Kraftværksenhedens navn

Bilag 1

Teknisk forskrift for nettilslutning TF 3.2.4

Version 4.1

1. oktober 2008

| Bilag 1 | Tekst | Version | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Alt |  |  |  |

Dokumentation

Bilaget omfatter den nødvendige dokumentation for en kraftværksenhed, som skal leveres til netvirksomheden.

Indholdsfortegnelse for bilag 1

B1.1.1. 	Identifikation	3

B1.1.2. 	Leveringspunkt	3

B1.1.3. 	Andre tilslutningspunkter	3

B1.1.4. 	Beskrivelse af kraftværksenheden	4

B1.1.5. 	Maksimaleffekt og normal driftstilstand	4

B1.1.6. 	Minimumeffekt	4

B1.1.7. 	Start	5

B1.1.8. 	Tolerance over for spændingsafgivelser	5

B1.1.9. 	Tolerance over for netfejl	6

B1.1.10. 	Generator	6

B1.1.11. 	Nettransformer (Step-up transformer)	8

B1.1.12. 	Magnetiseringssystem	9

B1.1.13. 	Drivsystem	9

B1.1.14. 	Effekt-/frekvensregulator	9

B1.1.15. 	Relæbeskyttelse	10

B1.1.16. 	Diverse	15

Identifikation

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Kraftværksenhedens navn |  |
| A.2 | Kraftværksenhedens adresse |  |
| A.3 | Kraftværksejerens navn |  |
| A.4 | Idriftssættelsestidspunkt (yyyy-mm-dd) |  |
| A.5 | GSRN nummer (Alle numre skal oplyses for anlæg/værk) |  |
| A.99 | Bemærkninger |  |

Leveringspunkt

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Leveringspunktets navn |  |
| B.2 | Leveringspunktets placering |  |
| B.3 | Nominel spænding for leveringspunkt i kV |  |
| B.4 | Netvirksomhedens navn |  |
| B.5 | Navn på overliggende 30-60 kV- station * |  |
| B.99 | Bemærkninger |  |

* Kan oplyses af netvirksomheden, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet.

Andre tilslutningspunkter

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| C.1 | Er der andre tilslutningspunkter end leveringspunktet | Ja Nej |
| C.2 | Beskrivelse af andre tilslutningspunkter herunder spænding |  |
| C.99 | Bemærkninger |  |

Beskrivelse af kraftværksenheden

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| D.1 | Type | Dampturbine Gasturbine Kombianlæg Gasmotor Dieselmotor Andet |
| D.2 | Angivelse af brændsel |  |
| D.99 | Bemærkninger * |  |

* Angiv anlægstype, hvis der i D.1 er valgt Andet.

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.1 Kraftværksenhedens procesdiagram

- B1.2.2 Enstregsskema med angivelse af afregningsmåling og driftsledergrænse.

Maksimaleffekt og normal driftstilstand

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Nominel maksimaleffekt | Pn | MW |  |
| E.2 | Er der samtidig varmeproduktion i normal driftstilstand? | - | - | Ja Nej |
| E.3 | Højeste maksimaleffekt | Pn,max | MW |  |
| E.4 | Laveste maksimaleffekt | Pn,min | MW |  |
| E.7 | Beskrivelse af normal driftstilstand |  |
| E.99 | Bemærkninger |  |

Minimumeffekt

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1 | Nominel minimumeffekt | Pmin | MW |  |
| F.99 | Bemærkninger |  |

Start

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.1 | Starttid til indkobling fra beordring umiddelbart efter udkobling | Tin0 | min |  |
| K.2 | Starttid til fuld produktion fra beordring umiddelbart efter udkobling | Tfull0 | min |  |
| K.5 | Starttid til indkobling fra beordring ved koldstart | Tin,cold | min |  |
| K.6 | Starttid til fuld produktion fra beordring ved koldstart | Tfull,cold | min |  |
| K.7 | Er der mulighed for start fra spændingsløst net (blackstart) | - | - | Ja Nej |
| K.99 | Bemærkninger |  |

Tolerance over for spændingsafgivelser

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M.1 | Nedre grænse for fuldlast spændingsområde | ULF | kV |  |
| M.2 | Øvre grænse for fuldlast spændingsområde | UHF | kV |  |
| M.3 | Maksimal driftsspænding | UH | kV |  |
| M.4 | Minimal driftsspænding | UL | kV |  |
| M.5 | Er tiden ved minimal driftsspænding begrænset? | - | - | Ja Nej |
| M.6 | Hvis ja, hvor lang tid tillades? | TL | Min |  |
| M.7 | Reduktion af nominel maksimaleffekt ved minimal driftsspænding | PL,reduc | MW |  |
| M.8 | Er tiden ved maksimal driftsspænding begrænset? | - | - | Ja Nej |
| M.9 | Hvis ja, hvor lang tid tillades? | TH | Min |  |
| M.10 | Reduktion af nominel maksimaleffekt ved maksimal driftsspænding | PH,reduc | MW |  |
| M.11 | Ekstra høj spænding | UEH | kV |  |
| M.12 | Ekstra lav spænding | UEL | kV |  |
| M.13 | Er tiden ved ekstra lav spænding begrænset? | - | - | Ja Nej |
| M.14 | Hvis ja, hvor lang tid tillades? | TEL | Min |  |
| M.15 | Reduktion af nominel maksimaleffekt ved ekstra lav spænding | PEL,reduc | MW |  |
| M.16 | Er tiden ved ekstra høj spænding begrænset? | - | - | Ja Nej |
| M.17 | Hvis ja, hvor lang tid tillades? | TEH | Min |  |
| M.18 | Reduktion af nominel maksimaleffekt ved ekstra høj spænding | PEH,reduc | MW |  |
| M.99 | Bemærkninger |  |

Tolerance over for netfejl

Udfyldes kun for en kraftværksenhed større end 200 kW.

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| N.1 | Kan kraftværksenheden forblive indkoblet ved spændingsforstyrrelser | Ja Nej |
| N.2 | Dokumentation for, at generatoren kan modstå spændingsforstyrrelserne uden udkobling. |  |
| N.3 | Dokumentation for, at egenforsyningsanlægget kan modstå spændingsforstyrrelserne |  |
| N.99 | Bemærkninger |  |

Generator

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| Q.1 | Fabrikat |  |
| Q.2 | Type |  |
| Q.3 | Kraftværksejer |  |
| Q.99 | Bemærkninger |  |

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.4 | Nominel tilsyneladende effekt (1 p.u.) | Sn | MVA |  |
| Q.5 | Nominel spænding (1 p.u.) | Un | kV |  |
| Q.6 | Nominel frekvens | fn | Hz |  |
| Q.7 | Nominel effektfaktor (cosφ): | cosφn | - |  |
| Q.8 | Nominel minimum reaktiv effektproduktion fra PQ-diagram | Qmin,n | Mvar |  |
| Q.9 | Nominel maksimal reaktiv effektproduktion fra PQ-diagram | Qmax,n | Mvar |  |
| Q.10 | Synkron hastighed | nn | Rpm |  |
| Q.11 | Total inertimoment for roterende masse (generator, drivsystem etc.) | Jtot | kg(m2 |  |
| Q.11.1 | Inertimoment for generator | JG | kg(m2 |  |
| Q.11.2 | Inertimoment for drivsystem | JD | kg(m2 |  |
| Q.12 | Rotorens type | - | - | Udprægede poler Rund rotor |
| Q.13 | Stator resistans pr. fase | Ra | p.u. |  |
| Q.13.1 | Temperatur for oplyst resistans | TR | ºC |  |
| Q.14 | Stator spredningsreaktans pr. fase | Xad | p.u. |  |
| Q.15 | Synkron reaktans, d-akse | Xd | p.u. |  |
| Q.16 | Transient reaktans, d-akse | X’d | p.u. |  |
| Q.17 | Subtransient reaktans, d-akse | X’’d | p.u. |  |
| Q.18 | Mættet synkron reaktans, d-akse | Xd,sat | p.u. |  |
| Q.19 | Mættet subtransient reaktans, d-akse | X”d,sat | p.u. |  |
| Q.20 | Synkron reaktans, q-akse | Xq | p.u. |  |
| Q.21 | Transient reaktans, q-akse | X’q | p.u. |  |
| Q.22 | Subtransient reaktans, q-akse | X’’q | p.u. |  |
| Q.23 | Transient åben-kreds tidskonstant, d-akse | T’d0 | s |  |
| Q.24 | Subtransient åben-kreds tidskonstant, d-akse | T’’d0 | s |  |
| Q.25 | Transient åben-kreds tidskonstant, q-akse | T’q0 | s |  |
| Q.26 | Subtransient åben-kreds tidskonstant, q-akse | T’’q0 | s |  |
| Q.27 | Potier reaktans | Xp | p.u. |  |
| Q.28 | Mætningspunkt ved 1,0 p.u. spænding, jf. nedenstående figur | SG1.0 | p.u. |  |
| Q.29 | Mætningspunkt ved 1,2 p.u. spænding, jf. nedenstående figur | SG1.2 | p.u. |  |
| Q.30 | Reaktans, invers-komposant | X2 | p.u. |  |
| Q.31 | Resistans, invers-komposant | R2 | p.u. |  |
| Q.32 | Reaktans, nul-komposant | X0 | p.u. |  |
| Q.33 | Resistans, nul-komposant | R0 | p.u. |  |
| Q.34.1 | Er generatorens stjernepunkt jordet? | - | - | Ja Nej |
| Q.34.2 | Hvis ja, jordingsreaktans | Xe | Ohm |  |
| Q.34.3 | Hvis ja, jordingsresistans | Re | Ohm |  |
| Q.35 | Generatorens kortslutningsforhold (Nominel) | Kc | p.u. |  |

P.u. værdier skal angives på basis af nominel tilsyneladende effekt og nominel spænding.

Følgende bilag vedlægges:

B1.2.3 Generatorens PQ-diagram

B1.2.4 Generatorens tomgangs-/og kortslutningskarakteristik

B1.2.5 Generatorens datablad

Ved mere end én generator udfyldes flere tabeller.

Nettransformer (Step-up transformer)

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| R.1 | Fabrikat |  |
| R.2 | Type |  |
| R.3 | Kraftværksejer |  |
| R.99 | Bemærkninger |  |

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.4 | Nominel tilsyneladende effekt (1 p.u.) | Sn | MVA |  |
| R.5 | Nominel primær spænding (1 p.u.) | Up | kV |  |
| R.6 | Nominel sekundær spænding | Us | kV |  |
| R.7 | Koblingsbetegnelse, fx Dyn11 | - | - |  |
| R.8 | Trinkoblerens placering | - | - | Primærside Sekundærside |
| R.9 | Trinkobler, yderligere spænding pr. trin | dutp | %/trin |  |
| R.10 | Trinkobler, fasevinkel af yderligere spænding pr. trin: | phitp | grad/trin |  |
| R.11 | Trinkobler, laveste position | ntpmin | - |  |
| R.12 | Trinkobler, højeste position | ntpmax | - |  |
| R.13 | Trinkobler, neutral position | ntp0 | - |  |
| R.14 | Kortslutningsspænding, synkron | uk | % |  |
| R.15 | Kobbertab | - | kW |  |
| R.16 | Kortslutningsspænding, nulsystem | uk0 | % |  |
| R.17 | Resistiv kortslutningsspænding, nulsystem | ukr0 | % |  |
| R.18 | Tomgangsmagnetiseringsstrøm | I0 | % |  |
| R.19 | Tomgangstab | P0 | % |  |
| R.20 | Kortslutningsimpedans | ez | p.u. |  |

Ved mere end én transformer udfyldes flere tabeller.

Magnetiseringssystem

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| S.1 | Fabrikat |  |
| S.2 | Type |  |
| S.3 | Kraftværksejer |  |
| S.99 | Bemærkninger |  |

Følgende bilag vedlægges:

B1.2.6 Bruger- og installationsmanual for spændingsregulator

Drivsystem

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Nominel mekanisk akseleffekt for drivsystem | Pmech,n | MW |  |
| T.99 | Bemærkninger |  |

Effekt-/frekvensregulator

Udfyldes kun, hvis kraftværksenheden er udstyret med effekt-/frekvensregulator

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U.2 | Mindste indstillelige statik | (min | % |  |
| U.3 | Største indstillelige statik | (max | % |  |
| U.4 | Aktuel indstilling af statik | ( | % |  |
| U.99 | Bemærkninger |  |

Følgende bilag vedlægges:

B1.2.7 Bruger- og installationsmanual for hastighedsregulering

Relæbeskyttelse

Overspændingsrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1.0 | Fabrikat Type |  |
| V.1.1 | Forefindes overspændingsrelæ (U>> og U>) | - | - | Ja Nej |  |
| V.1.2 | Hvis ja, indstilling 1 af overspændingsrelæ (spænding) | U> | kV | UTYP x 1,06 |  |
| V.1.3 | Hvis ja, indstilling 1 af overspændingsrelæ (funktionstid) | T> | s | 30-60 |  |
| V.1.4 | Hvis ja, indstilling 2 af overspændingsrelæ (spænding) | U>> | kV | UTYP x 1,10 |  |
| V.1.5 | Hvis ja, indstilling 2 af overspændingsrelæ (funktionstid) | T>> | ms | < 50 |  |
| V.1.9 | Bemærkning |  |

Underspændingsrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.2.0 | Fabrikat Type |  |
| V.2.1 | Forefindes underspændingsrelæ (U<) | - | - | Ja Nej |  |
| V.2.2 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (spænding) | U< | kV | UTYP x 0,90 |  |
| V.2.3 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (funktionstid) | T< | s | 2 - 10 |  |
| V.2.9 | Bemærkning |  |

Synkronunderspændingsrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.3.0 | Fabrikat Type |  |
| V.3.1 | Forefindes synkron-underspændingsrelæ (U1<) | - | - | Ja Nej |  |
| V.3.2 | Hvis ja, indstilling af synkron-underspændingsrelæ (spænding): | U1< | kV | Beregnes |  |
| V.3.3 | Hvis ja, indstilling af synkron-underspændingsrelæ (funktionstid): | T1< | ms | ≤ 50 |  |
| V.3.9 | Bemærkning |  |

Nulspændingsrelæ på 10 kV (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.4.0 | Fabrikat Type |  |
| V.4.1 | Forefindes nulspændingsrelæ (U0): | - | - | Ja Nej |  |
| V.4.2 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (spænding) | U0 | kV | 20% |  |
| V.4.3 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (funktionstid) | T0 | s | 60 |  |
| V.4.9 | Bemærkning |  |

Overfrekvensrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.5.0 | Fabrikat Type |  |
| V.5.1 | Forefindes overfrekvensrelæ (f>) | - | - | Ja Nej |  |
| V.5.2 | Hvis ja, indstilling af overfrekvensrelæ (frekvens) | f> | Hz | 53,0 |  |
| V.5.3 | Hvis ja, indstilling af overfrekvensrelæ (funktionstid) | T> | ms | 300 |  |
| V.5.9 | Bemærkning |  |

Underfrekvensrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.6.0 | Fabrikat Type |  |
| V.6.1 | Forefindes underfrekvensrelæ (f<) | - | - | Ja Nej |  |
| V.6.2 | Hvis ja, indstilling 1 af underfrekvensrelæ (frekvens) | f<1 | Hz | 47,0 |  |
| V.6.3 | Hvis ja, indstilling 1 af underfrekvensrelæ (funktionstid) | T<1 | ms | 300 |  |
| V.6.4 | Hvis ja, indstilling 2 af underfrekvensrelæ (frekvens) | f<2 | Hz | ≤ 47,5 |  |
| V.6.5 | Hvis ja, indstilling 2 af underfrekvensrelæ (funktionstid) | T<2 | s | ≥ 10 |  |
| V.6.9 | Bemærkning |  |

Frekvensændringsrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.7.0 | Fabrikat Type |  |
| V.7.1 | Forefindes frekvensændringsrelæ (df/dt) | - | - | Ja Nej |  |
| V.7.2 | Hvis ja, indstilling 1 af frekvensændringsrelæ (frekvensændring) | (df/dt)1 | Hz/s | ( +2,5 |  |
| V.7.3 | Hvis ja, indstilling 1 af frekvensændringsrelæ (funktionstid ved positive frekvensændringer) | T1 | ms | 80 - 100 |  |
| V.7.4 | Hvis ja, indstilling 2 af frekvensændringsrelæ (frekvensændring): | (df/dt)2 | Hz/s | ( -2,5 |  |
| V.7.5 | Hvis ja, indstilling 2 af frekvensændringsrelæ (funktionstid negative frekvensændringer) | T2 | ms | 80 - 100 |  |
| V.7.9 | Bemærkning |  |

Jordfejl ved isoleret net (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.8.0 | Fabrikat Type |  |
| V.8.1 | Forefindes jordfejlsbeskyttelse (U0>): | - | - | Ja Nej |  |
| V.8.2 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (spænding) | U0> | kV | 10 - 15% |  |
| V.8.3 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (funktionstid) | T0> | s | 1 - 5 |  |
| V.8.9 | Bemærkning |  |

Overstrømsrelæ (Påbudt - kortslutningstrin):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.9.0 | Fabrikat Type |  |
| V.9.1 | Forefindes overstrømsrelæ (I> og I>>) | - | - | Ja Nej |  |
| V.9.2 | Hvis ja, indstilling 1 af overstrømsrelæ (strøm) | I> | A | ≥ 1,2 x IN |  |
| V.9.3 | Hvis ja, indstilling 1 af overstrømsrelæ (funktionstid) | T> | ms | 800 |  |
| V.9.4 | Hvis ja, indstilling 2 af overstrømsrelæ (strøm) | I>>1 | A |  |  |
| V.9.5 | Hvis ja, indstilling 2 af overstrømsrelæ (funktionstid) | T>>1 | ms | t>>(1) ( 50 |  |
| V.9.6 | Hvis ja, indstilling 3 af overstrømsrelæ (strøm) | I>>2 | A | ≥ 0,8 x I>>1 |  |
| V.9.7 | Hvis ja, indstilling 3 af overstrømsrelæ (funktionstid) | T>>2 | ms | t>>(2) ≥ 200 |  |
| V.9.8 | Relækarakteristik (fx i henhold til IEC 60255) |  |
| V.9.9 | Bemærkninger |  |

Inversstrømrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.10.0 | Fabrikat Type |  |
| V.10.1 | Forefindes inversstrømsrelæ (I2>): | - | - | Ja Nej |  |
| V.10.2 | Hvis ja, indstilling af inversstrømsrelæ (strøm) | I2> | A | 5 - 20% |  |
| V.10.3 | Hvis ja, indstilling af inversstrømsrelæ (funktionstid) | T2> | s | 3 - 10 |  |
| V.10.9 | Bemærkning |  |

Magnetiseringsstrømsrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.11.0 | Fabrikat Type |  |
| V.11.1 | Forefindes magnetiseringsstrømsrelæ | - | - | Ja Nej |  |
| V.11.2 | Hvis ja, indstilling af magnetiseringsstrømsrelæ (strøm) | - | A |  |  |
| V.11.3 | Hvis ja, indstilling af magnetiseringsstrømsrelæ (funktionstid) | - | ms |  |  |
| V.11.9 | Bemærkning |  |

Statordifferentialbeskyttelsesrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.12.0 | Fabrikat Type |  |
| V.12.1 | Forefindes statordifferentialbeskyttelsesrelæ | - | - | Ja Nej |  |
| V.12.2 | Hvis ja, indstilling af statordifferentialbeskyttelsesrelæ (strøm) | - | A | 2 - 20% af IN |  |
| V.12.3 | Hvis ja, indstilling af statordifferentialbeskyttelsesrelæ (funktionstid) | - | ms | < 50 |  |
| V.12.9 | Bemærkning |  |

Overhastighedsrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.13.0 | Fabrikat Type |  |  |  |  |
| V.13.1 | Forefindes overhastighedsrelæ | - | - | Ja Nej |  |
| V.13.2 | Hvis ja, indstilling af overhastighedsrelæ (procent overhastighed): | n> | % | ca. 10 |  |
| V.13.9 | Bemærkning |  |

Inversspændingsrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.14.0 | Fabrikat Type |  |
| V.14.1 | Forefindes inversspændingsrelæ (U2>): | - | - | Ja Nej |  |
| V.14.2 | Hvis ja, indstilling af inversspændingsrelæ (spænding) | U2> | V | I2 x X2 |  |
| V.14.3 | Hvis ja, indstilling af inversspændingsrelæ (funktionstid) | T2> | s | 3 - 10 |  |
| V.14.9 | Bemærkning |  |

Retureffektrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.15.0 | Fabrikat Type |  |
| V.15.1 | Forefindes retureffektrelæ: | - | - | Ja Nej |  |
| V.15.2 | Hvis ja, indstilling af retureffektrelæ (effekt) | Pretur | W | 1 - 2% |  |
| V.15.3 | Hvis ja, indstilling af retureffektrelæ (funktionstid) | Tretur | s | 3 - 30 |  |
| V.15.9 | Bemærkning |  |

Øvrige relæer (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| V.16.0 | Fabrikat Type |  |
| V.16.1 | Beskrivelse af øvrige relæer, inkl. indstillinger |  |
| V.16.9 | Bemærkninger |  |

Smeltesikring (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V.20.0 | Fabrikat Type |  |
| V.20.1 | Forefindes smeltesikring DIN-type (gL eller gI) | - | - | Ja Nej |
| V.20.2 | Hvis ja, hvilken størrelse (strømværdi) | IN | A |  |
| V.20.3 | Hvis ja, smeltekarakteristik vedlagt for anvendt type | Bilag nr.: |
| V.20.9 | Bemærkning |  |

Diverse

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| X.99 | Øvrige bemærkninger |  |