Kraftværksenhedens navn

Bilag 1

Teknisk forskrift for nettilslutning TF 3.2.3

Version 5.1

1. oktober 2008

| Bilag 1 | Tekst | Version | Dato |
| --- | --- | --- | --- |
| Alt |  |  |  |

Bilag 1: Dokumentation

Bilaget omfatter den nødvendige dokumentation for en kraftværksenhed, som skal leveres til netvirksomheden.

Indholdsfortegnelse

B1.1.1. Identifikation	2

B1.1.2. Leveringspunkt	2

B1.1.3. Andre tilslutningspunkter	2

B1.1.4. Beskrivelse af kraftværksenheden	2

B1.1.5. Maksimaleffekt og normal driftstilstand	2

B1.1.6. Minimumeffekt	2

B1.1.7. Overbelastningsevne	2

B1.1.8. Maksimaleffekt ved andre driftstilstande	2

B1.1.9. Varmeproduktion	2

B1.1.10. Start	2

B1.1.11. Ø-drift	2

B1.1.12. Tolerance over for spændingsafgivelser	2

B1.1.13. Tolerance over for netfejl	2

B1.1.14. Reguleringshastighed	2

B1.1.15. Generator	2

B1.1.16. Nettransformer (Step-up transformer)	2

B1.1.17. Magnetiseringssystem	2

B1.1.18. Effekt-/frekvensregulator	2

B1.1.19. Drivsystem	2

B1.1.20. Relæbeskyttelse	2

Identifikation

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| A.1 | Kraftværksenhedens navn |  |
| A.2 | Kraftværksenhedens adresse |  |
| A.3 | Kraftværksejerens navn |  |
| A.4 | Idriftsættelsestidspunkt (yyyy-mm-dd) |  |
| A.5 | GSRN nummer (Alle numre skal oplyses for anlæg/værk) |  |
| A.99 | Bemærkninger |  |

Leveringspunkt

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| B.1 | Leveringspunktets navn |  |
| B.2 | Leveringspunktets placering |  |
| B.3 | Nominel spænding for leveringspunkt i kV |  |
| B.4 | Netvirksomhedens navn |  |
| B.5 | Navn på overliggende 30-60 kV- station* |  |
| B.6 | Navn på overliggende 132-150 kV- station* |  |
| B.99 | Bemærkninger |  |

* Kan oplyses af netvirksomheden, i hvis net kraftværksenheden er tilsluttet.

Andre tilslutningspunkter

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| C.1 | Er der andre tilslutningspunkter end leveringspunktet | Ja Nej |
| C.2 | Beskrivelse af andre tilslutningspunkter herunder spænding |  |
| C.99 | Bemærkninger |  |

Beskrivelse af kraftværksenheden

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| D.1 | Type | Dampturbine Gasturbine Kombianlæg Gasmotor Dieselmotor Andet |
| D.2 | Angivelse af brændsel |  |
| D.3 | Beskrivelse af kraftværksenhedens proces og opbygning |  |
| D.4 | Beskrivelse af forsyningsprincip og manøvrespænding |  |
| D.99 | Bemærkninger* |  |

* Angiv anlægstype, hvis der i D.1 er valgt Andet.

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.1 Kraftværksenhedens procesdiagram

- B1.2.2 Enstregsskema med angivelse af afregningsmåling og driftsledergrænse.

Maksimaleffekt og normal driftstilstand

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.1 | Nominel maksimaleffekt | Pn | MW |  |
| E.2 | Er der samtidig varmeproduktion i normal driftstilstand? | - | - | Ja Nej |
| E.3 | Højeste maksimaleffekt | Pn,max | MW |  |
| E.4 | Laveste maksimaleffekt | Pn,min | MW |  |
| E.5.1 | Udelufttemperatur ved nominel maksimaleffekt* | Tout,n | ºC |  |
| E.5.2 | Udelufttemperatur ved højeste maksimaleffekt* | Tout,maks. | ºC |  |
| E.5.3 | Udelufttemperatur ved laveste maksimaleffekt* | Tout,min. | ºC |  |
| E.6.1 | Lufttryk ved nominel maksimaleffekt* | pn | hPa |  |
| E.6.2 | Lufttryk ved højeste maksimaleffekt* | pmaks. | hPa |  |
| E.6.3 | Lufttryk ved laveste maksimaleffekt* | pmin. | hPa |  |

| E.7.1 | Relativ luftfugtighed ved nominel maksimaleffekt* | RHn | % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E.7.2 | Relativ luftfugtighed ved højeste maksimaleffekt* | RHmaks. | % |  |
| E.7.3 | Relativ luftfugtighed ved laveste maksimaleffekt* | RHmin. | % |  |
| E.8.1 | Kølevandstemperatur ved indløb ved nominel maksimaleffekt* | Tcw,n | ºC |  |
| E.8.2 | Kølevandstemperatur ved indløb ved højeste maksimaleffekt* | Tcw,maks. | ºC |  |
| E.8.3 | Kølevandstemperatur ved indløb ved laveste maksimaleffekt* | Tcw,min. | ºC |  |

* Se bestemmelser i afsnit 4

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| E.7 | Beskrivelse af normal driftstilstand |  |
| E.8 | Eventuelt andre eksterne driftsbetingelser ved nominel maksimaleffekt |  |
| E.9 | Eventuelt andre eksterne driftsbetingelser ved højeste maksimaleffekt |  |
| E.10 | Eventuelt andre eksterne driftsbetingelser ved laveste maksimaleffekt |  |
| E.99 | Bemærkninger |  |

Minimumeffekt

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F.1 | Nominel minimumeffekt | Pmin | MW |  |
| F.99 | Bemærkninger |  |

Overbelastningsevne

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G.1 | Er der mulighed for overbelastning |  |  | Ja Nej |
| G.2 | Overbelastningsevne (udover nominel maksimaleffekt) | Poverload | MW |  |
| C.99 | Bemærkninger |  |

Maksimaleffekt ved andre driftstilstande

Der skal her angives beskrivelser af eventuelle andre driftstilstande end normal driftstilstand, som kan forekomme under kontinuert drift.

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| H.1 | Beskrivelse af driftstilstand 1 |  |
| H.2 | Maksimal nettoeffekt i driftstilstand 1 i MW |  |
| H.3 | Beskrivelse af driftstilstand 2 |  |
| H.4 | Maksimal nettoeffekt i driftstilstand 2 i MW |  |
| H.5 | Beskrivelse af driftstilstand 3 |  |
| H.6 | Maksimal nettoeffekt i driftstilstand 3 i MW |  |
| H.99 | Bemærkninger |  |

Varmeproduktion

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Maksimal varmeproduktion | Wheat | MJ/s |  |
| I.2 | Størrelse af varmeakkumuleringstank | Eacc | MJ |  |
| I.99 | Bemærkninger |  |

Start

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.1 | Starttid til indkobling fra beordring umiddelbart efter udkobling | Tin0 | min |  |
| K.2 | Starttid til fuld produktion fra beordring umiddelbart efter udkobling | Tfull0 | min |  |
| K.3 | Starttid til indkobling fra beordring ved 8 timer efter sidste udkobling | Tin8 | min |  |
| K.4 | Starttid til fuld produktion fra beordring ved 8 timer efter sidste udkobling | Tfull8 | min |  |
| K.5 | Starttid til indkobling fra beordring ved koldstart | Tin,cold | min |  |
| K.6 | Starttid til fuld produktion fra beordring ved koldstart | Tfull,cold | min |  |
| K.7 | Er der mulighed for start fra spændingsløst net (black-start) | - | - | Ja Nej |
| K.99 | Bemærkninger |  |

Ø-drift

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| L.1 | Kan anlægget omkoble til og drives i blok-ø-drift | Ja Nej |
| L.2 | Kan anlægget omkoble til og drives i område-ø-drift | Ja Nej |
| L.99 | Bemærkninger |  |

Tolerance over for spændingsafgivelser

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M.1 | Nedre grænse for fuldlast spændingsområde | ULF | kV |  |
| M.2 | Øvre grænse for fuldlast spændingsområde | UHF | kV |  |
| M.3 | Maksimal driftsspænding | UH | kV |  |
| M.4 | Minimal driftsspænding | UL | kV |  |
| M.5 | Er tiden ved minimal driftsspænding begrænset? | - | - | Ja Nej |
| M.6 | Hvis ja, hvor lang tid tillades? | TL | Min |  |
| M.7 | Reduktion af nominel maksimaleffekt ved minimal driftsspænding | PL,reduc | MW |  |
| M.8 | Er tiden ved maksimal driftsspænding begrænset? | - | - | Ja Nej |
| M.9 | Hvis ja, hvor lang tid tillades? | TH | Min |  |
| M.10 | Reduktion af nominel maksimaleffekt ved maksimal driftsspænding | PH,reduc | MW |  |
| M.11 | Ekstra høj spænding | UEH | kV |  |
| M.12 | Ekstra lav spænding | UEL | kV |  |
| M.13 | Er tiden ved ekstra lav spænding begrænset? | - | - | Ja Nej |
| M.14 | Hvis ja, hvor lang tid tillades? | TEL | Min |  |
| M.15 | Reduktion af nominel maksimaleffekt ved ekstra lav spænding | PEL,reduc | MW |  |
| M.16 | Er tiden ved ekstra høj spænding begrænset? | - | - | Ja Nej |
| M.17 | Hvis ja, hvor lang tid tillades? | TEH | Min |  |
| M.18 | Reduktion af nominel maksimaleffekt ved ekstra høj spænding | PEH,reduc | MW |  |
| M.99 | Bemærkninger |  |

Tolerance over for netfejl

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| N.1 | Kan kraftværksenheden forblive indkoblet ved spændingsforstyrrelser | Ja Nej |
| N.2 | Dokumentation for, at generatoren kan modstå spændingsforstyrrelserne uden udkobling (dynamisk stabilitetsanalyse eller erklæring fra leverandør) |  |
| N.3 | Dokumentation for, at egenforsyningsanlægget kan modstå spændingsforstyrrelserne (beregninger eller designfilosofi) |  |
| N.99 | Bemærkninger |  |

Reguleringshastighed

I dette afsnit angives kraftværksenhedens reguleringshastighed opdelt i forskellige effektområder i henhold til afsnit 9. Opdel i det antal effektområder, som er nødvendigt.

Effektområde 1:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O.1.1 | Nedre grænse for effektområde 1 | PL1 | % af Pn |  |
| O.1.2 | Øvre grænse for effektområde 1 | PU1 | % af Pn |  |
| O.1.3 | Maksimal reguleringshastighed for nettoeffekt i effektområde 1 | (P/t)1 | %/min |  |

Effektområde 2:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O.2.1 | Nedre grænse for effektområde 2 | PL2 | % af Pn |  |
| O.2.2 | Øvre grænse for effektområde 2 | PU2 | % af Pn |  |
| O.2.3 | Maksimal reguleringshastighed for nettoeffekt i effektområde 2 | (P/t)2 | %/min |  |

Effektområde 3:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O.3.1 | Nedre grænse for effektområde 3 | PL3 | % af Pn |  |
| O.3.2 | Øvre grænse for effektområde 3 | PU3 | % af Pn |  |
| O.3.3 | Maksimal reguleringshastighed for nettoeffekt i effektområde 3 | (P/t)3 | %/min |  |

Effektområde 4:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O.4.1 | Nedre grænse for effektområde 4 | PL4 | % af Pn |  |
| O.4.2 | Øvre grænse for effektområde 4 | PU4 | % af Pn |  |
| O.4.3 | Maksimal reguleringshastighed for nettoeffekt i effektområde 4 | (P/t)4 | %/min |  |

Effektområde 5:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O.5.1 | Nedre grænse for effektområde 5 | PL5 | % af Pn |  |
| O.5.2 | Øvre grænse for effektområde 5 | PU5 | % af Pn |  |
| O.5.3 | Maksimal reguleringshastighed for nettoeffekt i effektområde 5 | (P/t)5 | %/min |  |

Generelt:

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O.6 | Maksimal reguleringshastighed for overbelastning | (P/t)overload | % |  |
| O.99 | Bemærkninger |  | - |  |

Generator

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| Q.1 | Fabrikat |  |
| Q.2 | Type |  |
| Q.3 | Kraftværksejer |  |
| Q.99 | Bemærkninger |  |

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q.4 | Nominel tilsyneladende effekt (1 p.u.) | Sn | MVA |  |
| Q.5 | Nominel spænding (1 p.u.) | Un | kV |  |
| Q.6 | Nominel frekvens | fn | Hz |  |
| Q.7 | Nominel effektfaktor (cosφ) | cosφn | - |  |
| Q.8 | Nominel minimum reaktiv effektproduktion fra PQ-diagram | Qmin,n | Mvar |  |
| Q.9 | Nominel maksimal reaktiv effektproduktion fra PQ-diagram | Qmax,n | Mvar |  |
| Q.10 | Synkron hastighed | nn | Rpm |  |
| Q.11 | Total inertimoment for roterende masse (generator, drivsystem etc.) | Jtot | kg(m2 |  |
| Q.11.1 | Inertimoment for generator | JG | kg(m2 |  |
| Q.11.2 | Inertimoment for drivsystem | JD | kg(m2 |  |
| Q.12 | Rotorens type | - | - | Udprægede poler Rund rotor |
| Q.13 | Stator resistans pr. fase | Ra | p.u. |  |
| Q.13.1 | Temperatur for resistans | TR | ºC |  |
| Q.14 | Stator spredningsreaktans pr. fase | Xad | p.u. |  |
| Q.15 | Synkron reaktans, d-akse | Xd | p.u. |  |
| Q.16 | Transient reaktans, d-akse | X’d | p.u. |  |
| Q.17 | Subtransient reaktans, d-akse | X’’d | p.u. |  |
| Q.18 | Mættet synkron reaktans, d-akse | Xd,sat | p.u. |  |
| Q.19 | Mættet subtransient reaktans, d-akse | X”d,sat | p.u. |  |
| Q.20 | Synkron reaktans, q-akse | Xq | p.u. |  |
| Q.21 | Transient reaktans, q-akse | X’q | p.u. |  |
| Q.22 | Subtransient reaktans, q-akse | X’’q | p.u. |  |
| Q.23 | Transient åben-kreds tidskonstant, d-akse | T’d0 | s |  |
| Q.24 | Subtransient åben-kreds tidskonstant, d-akse | T’’d0 | s |  |
| Q.25 | Transient åben-kreds tidskonstant, q-akse | T’q0 | s |  |
| Q.26 | Subtransient åben-kreds tidskonstant, q-akse | T’’q0 | s |  |
| Q.27 | Potier reaktans | Xp | p.u. |  |
| Q.28 | Mætningspunkt ved 1,0 p.u. spænding, i henhold til nedenstående figur | SG1.0 | p.u. |  |
| Q.29 | Mætningspunkt ved 1,2 p.u. spænding, i henhold til nedenstående figur | SG1.2 | p.u. |  |
| Q.30 | Reaktans, invers-komposant | X2 | p.u. |  |
| Q.31 | Resistans, invers-komposant | R2 | p.u. |  |
| Q.32 | Reaktans, nul-komposant | X0 | p.u. |  |
| Q.33 | Resistans, nul-komposant | R0 | p.u. |  |
| Q.34.1 | Er generatorens stjernepunkt jordet? | - | - | Ja Nej |
| Q.34.2 | Hvis ja, jordingsreaktans | Xe | Ohm |  |
| Q.34.3 | Hvis ja, jordingsresistans | Re | Ohm |  |
| Q.35 | Generatorens kortslutningsforhold (Nominel) | Kc | p.u. |  |

P.u.-værdier skal angives på basis af nominel tilsyneladende effekt og nominel spænding.

Ved mere end én generator udfyldes flere tabeller.

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.3 Generatorens PQ-diagram

- B1.2.4 Generatorens tomgangs-/og kortslutningskarakteristik

- B1.2.5 Generatorens datablad

Nettransformer (Step-up transformer)

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| R.1 | Fabrikat |  |
| R.2 | Type |  |
| R.3 | Kraftværksejer |  |
| R.99 | Bemærkninger |  |

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.4 | Nominel tilsyneladende effekt (1 p.u.) | Sn | MVA |  |
| R.5 | Nominel primær spænding (1 p.u.) | Up | kV |  |
| R.6 | Nominel sekundær spænding | Us | kV |  |
| R.7 | Koblingsbetegnelse, f.eks. Dyn11 | - | - |  |
| R.8 | Trinkoblerens placering | - | - | Primærside Sekundærside |
| R.9 | Trinkobler, yderligere spænding pr. trin | dutp | %/trin |  |
| R.10 | Trinkobler, fasevinkel af yderligere spænding pr. trin: | phitp | grad/trin |  |
| R.11 | Trinkobler, laveste position | ntpmin | - |  |
| R.12 | Trinkobler, højeste position | ntpmax | - |  |
| R.13 | Trinkobler, neutral position | ntp0 | - |  |
| R.14 | Kortslutningsspænding, synkron | uk | % |  |
| R.15 | Kobbertab | Pcu | kW |  |
| R.16 | Kortslutningsspænding, nulsystem | uk0 | % |  |
| R.17 | Resistiv kortslutningsspænding, nulsystem | ukr0 | % |  |
| R.18 | Tomgangsmagnetiseringsstrøm | I0 | % |  |
| R.19 | Tomgangstab | P0 | % |  |

Ved mere end én transformer udfyldes flere tabeller.

Magnetiseringssystem

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| S.1 | Fabrikat |  |
| S.2 | Type |  |
| S.3 | Kraftværksejer |  |
| S.4 | Er magnetiseringssystemet udstyret med tilsatsudstyr for dæmpning af pendlinger (PSS) | Ja Nej |
| S.99 | Bemærkninger |  |

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.6 Blokdiagrammer og parameterværdier for spændingsregulator, tanφ-regulator, tilsatsudstyr for dæmpning af pendlinger og strømbegrænsere for magnetisering

Effekt-/frekvensregulator

For kraftværksenheder, der skal tilsluttes i Vestdanmark (opfylde UCTE-krav), udfyldes følgende skema dækkende punkterne U.1-U.7.

Punkterne U.1-U.3 udfyldes for alle kraftværksenheder, hvorimod punkterne U.4-U.9 kun udfyldes for kraftværksenheder > 25 MW.

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U.1 | Dødbånd for kritisk effekt-/frekvensregulering | fband | mHz |  |
| U.2 | Mindste indstillelige statik for kritisk effekt-/frekvensregulering | (min | % |  |
| U.3 | Største indstillelige statik for kritisk effekt-/frekvensregulering | (max | % |  |
| U.4 | Dødbånd for primærregulering ved frekvensstigning | fband | mHz |  |
| U.5 | Dødbånd for primærregulering ved frekvensfald | fband | mHz |  |
| U.6 | Reguleringsbånd for primærregulering ved frekvensstigning | fband | mHz |  |
| U.7 | Reguleringsbånd for primærregulering ved frekvensfald | fband | mHz |  |
| U.99 | Bemærkninger |  |

For kraftværksenheder, der skal tilsluttes i Østdanmark (opfylde Nordel-krav), udfyldes følgende skema dækkende punkterne U.10-U.15.

Punkterne U.10-U.14 udfyldes for alle kraftværksenheder, hvorimod punkterne U.15-U.18 kun udfyldes for kraftværksenheder >25 MW.

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U.10 | Dødbånd for frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve ved frekvensfald | fband | mHz |  |
| U.11 | Reguleringsbånd for frekvensstyret driftsforstyrrelsesreserve ved frekvensfald | fband | mHz |  |
| U.12 | Dødbånd ved frekvensstigning | fband | mHz |  |
| U.13 | Indstilling af statik ved frekvensstigning | (min | % |  |
| U.14 | Dødbånd for frekvensstyret normaldriftsreserve ved frekvensstigning | fband | mHz |  |
| U.15 | Dødbånd for frekvensstyret normaldriftsreserve ved frekvensstigning | fband | mHz |  |
| U.99 | Bemærkninger |  |

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.7 Blokdiagrammer og parameterværdier for effekt-/frekvensregulatoren

Drivsystem

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T.1 | Nominel mekanisk akseleffekt for drivsystem | Pmech,n | MW |  |

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| T.99 | Bemærkninger |  |

Følgende bilag vedlægges:

- B1.2.8 Blokdiagrammer og parameterværdier for drivsystem så som:

    - Dampturbine og dyseventiler

    - Gasturbine

    - Dieselmotor

    - Gasmotor

Relæbeskyttelse

Overspændingsrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.1.0 | Fabrikat Type |  |
| V.1.1 | Forefindes overspændingsrelæ (U>> og U>) | - | - | Ja Nej |  |
| V.1.2 | Hvis ja, indstilling 1 af overspændingsrelæ (spænding) | U> | kV | UTYP x 1,06 |  |
| V.1.3 | Hvis ja, indstilling 1 af overspændingsrelæ (funktionstid) | T> | s | 30-60 |  |
| V.1.4 | Hvis ja, indstilling 2 af overspændingsrelæ (spænding) | U>> | kV | UTYP x 1,10 |  |
| V.1.5 | Hvis ja, indstilling 2 af overspændingsrelæ (funktionstid) | T>> | ms | < 50 |  |
| V.1.9 | Bemærkning |  |

Underspændingsrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.2.0 | Fabrikat Type |  |
| V.2.1 | Forefindes underspændingsrelæ (U<) | - | - | Ja Nej |  |
| V.2.2 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (spænding) | U< | kV | UTYP x 0,90 |  |
| V.2.3 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (funktionstid) | T< | s | 2 - 10 |  |
| V.2.9 | Bemærkning |  |

Synkronunderspændingsrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.3.0 | Fabrikat Type |  |
| V.3.1 | Forefindes synkron-underspændingsrelæ (U1<) | - | - | Ja Nej |  |
| V.3.2 | Hvis ja, indstilling af synkron-underspændingsrelæ (spænding): | U1< | kV | Beregnes |  |
| V.3.3 | Hvis ja, indstilling af synkron-underspændingsrelæ (funktionstid): | T1< | ms | ≤ 50 |  |
| V.3.9 | Bemærkning |  |

Nulspændingsrelæ på 10 kV (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.4.0 | Fabrikat Type |  |
| V.4.1 | Forefindes nulspændingsrelæ (U0): | - | - | Ja Nej |  |
| V.4.2 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (spænding) | U0 | kV | 20% |  |
| V.4.3 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (funktionstid) | T0 | s | 60 |  |
| V.4.9 | Bemærkning |  |

Overfrekvensrelæ (Påbudt):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.5.0 | Fabrikat Type |  |
| V.5.1 | Forefindes overfrekvensrelæ (f>) | - | - | Ja Nej |  |
| V.5.2 | Hvis ja, indstilling af overfrekvensrelæ (frekvens) | f> | Hz | 53,0 |  |
| V.5.3 | Hvis ja, indstilling af overfrekvensrelæ (funktionstid) | T> | ms | 300 |  |
| V.5.9 | Bemærkning |  |

Underfrekvensrelæ (Påbudt trin 1 / Supplerende trin 2):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.6.0 | Fabrikat Type |  |
| V.6.1 | Forefindes underfrekvensrelæ (f<) | - | - | Ja Nej |  |
| V.6.2 | Hvis ja, indstilling 1 af underfrekvensrelæ (frekvens) | f<1 | Hz | 47,0 |  |
| V.6.3 | Hvis ja, indstilling 1 af underfrekvensrelæ (funktionstid) | T<1 | ms | 300 |  |
| V.6.4 | Hvis ja, indstilling 2 af underfrekvensrelæ (frekvens) | f<2 | Hz | ≤ 47,5 |  |
| V.6.5 | Hvis ja, indstilling 2 af underfrekvensrelæ (funktionstid) | T<2 | s | ≥ 10 |  |
| V.6.9 | Bemærkning |  |

Frekvensændringsrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.7.0 | Fabrikat Type |  |
| V.7.1 | Forefindes frekvensændringsrelæ (df/dt) | - | - | Ja Nej |  |
| V.7.2 | Hvis ja, indstilling 1 af frekvensændringsrelæ (frekvensændring) | (df/dt)1 | Hz/s | ( +2,5 |  |
| V.7.3 | Hvis ja, indstilling 1 af frekvensændringsrelæ (funktionstid ved positive frekvensændringer) | T1 | ms | 80 - 100 |  |
| V.7.4 | Hvis ja, indstilling 2 af frekvensændringsrelæ (frekvensændring): | (df/dt)2 | Hz/s | ( -2,5 |  |
| V.7.5 | Hvis ja, indstilling 2 af frekvensændringsrelæ (funktionstid negative frekvensændringer) | T2 | ms | 80 - 100 |  |
| V.7.9 | Bemærkning |  |

Jordfejl ved isoleret net (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.8.0 | Fabrikat Type |  |
| V.8.1 | Forefindes jordfejlsbeskyttelse (U0>): | - | - | Ja Nej |  |
| V.8.2 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (spænding) | U0> | kV | 10 - 15% |  |
| V.8.3 | Hvis ja, indstilling af overspændingsrelæ (funktionstid) | T0> | s | 1 - 5 |  |
| V.8.9 | Bemærkning |  |

Overstrømsrelæ (Påbudt kortslutningstrin 1 / Supplerende resten):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.9.0 | Fabrikat Type |  |
| V.9.1 | Forefindes overstrømsrelæ (I> og I>>) | - | - | Ja Nej |  |
| V.9.2 | Hvis ja, indstilling 1 af overstrømsrelæ (strøm) | I> | A | ≥ 1,2 x IN |  |
| V.9.3 | Hvis ja, indstilling 1 af overstrømsrelæ (funktionstid) | T> | ms | 800 |  |
| V.9.4 | Hvis ja, indstilling 2 af overstrømsrelæ (strøm) | I>>1 | A |  |  |
| V.9.5 | Hvis ja, indstilling 2 af overstrømsrelæ (funktionstid) | T>>1 | ms | t>>(1) ( 50 |  |
| V.9.6 | Hvis ja, indstilling 3 af overstrømsrelæ (strøm) | I>>2 | A | ≥ 0,8 x I>>1 |  |
| V.9.7 | Hvis ja, indstilling 3 af overstrømsrelæ (funktionstid) | T>>2 | ms | t>>(2) ≥ 200 |  |
| V.9.8 | Relækarakteristik (fx i henhold til IEC 60255) |  |
| V.9.9 | Bemærkninger |  |

Inversstrømrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.10.0 | Fabrikat Type |  |
| V.10.1 | Forefindes inversstrømsrelæ (I2>): | - | - | Ja Nej |  |
| V.10.2 | Hvis ja, indstilling af inversstrømsrelæ (strøm) | I2> | A | 5 - 20% |  |
| V.10.3 | Hvis ja, indstilling af inversstrømsrelæ (funktionstid) | T2> | s | 3 - 10 |  |
| V.10.9 | Bemærkning |  |

Magnetiseringsstrømsrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.11.0 | Fabrikat Type |  |
| V.11.1 | Forefindes magnetiseringsstrømsrelæ | - | - | Ja Nej |  |
| V.11.2 | Hvis ja, indstilling af magnetiseringsstrømsrelæ (strøm) | - | A |  |  |
| V.11.3 | Hvis ja, indstilling af magnetiseringsstrømsrelæ (funktionstid) | - | ms |  |  |
| V.11.9 | Bemærkning |  |

Statordifferentialbeskyttelsesrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.12.0 | Fabrikat Type |  |
| V.12.1 | Forefindes statordifferentialbeskyttelsesrelæ | - | - | Ja Nej |  |
| V.12.2 | Hvis ja, indstilling af statordifferentialbeskyttelsesrelæ (strøm) | - | A | 2 - 20% af IN |  |
| V.12.3 | Hvis ja, indstilling af statordifferentialbeskyttelsesrelæ (funktionstid) | - | ms | < 50 |  |
| V.12.9 | Bemærkning |  |

Overhastighedsrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.13.0 | Fabrikat Type |  |  |  |  |
| V.13.1 | Forefindes overhastighedsrelæ | - | - | Ja Nej |  |
| V.13.2 | Hvis ja, indstilling af overhastighedsrelæ (procent overhastighed): | n> | % | ca. 10 |  |
| V.13.9 | Bemærkning |  |

Inversspændingsrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.14.0 | Fabrikat Type |  |
| V.14.1 | Forefindes inversspændingsrelæ (U2>): | - | - | Ja Nej |  |
| V.14.2 | Hvis ja, indstilling af inversspændingsrelæ (spænding) | U2> | V | I2 x X2 |  |
| V.14.3 | Hvis ja, indstilling af inversspændingsrelæ (funktionstid) | T2> | s | 3 - 10 |  |
| V.14.9 | Bemærkning |  |

Retureffektrelæ (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Symbol | Enhed | Anbefalet værdi | Aktuel værdi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V.15.0 | Fabrikat Type |  |
| V.15.1 | Forefindes retureffektrelæ: | - | - | Ja Nej |  |
| V.15.2 | Hvis ja, indstilling af retureffektrelæ (effekt) | Pretur | W | 1 - 2% |  |
| V.15.3 | Hvis ja, indstilling af retureffektrelæ (funktionstid) | Tretur | s | 3 - 30 |  |
| V.15.9 | Bemærkning |  |

Øvrige relæer (Supplerende):

| Nr. | Beskrivelse | Værdi |
| --- | --- | --- |
| V.16.0 | Fabrikat Type |  |
| V.16.1 | Beskrivelse af øvrige relæer, inkl. indstillinger |  |
| V.16.9 | Bemærkninger |  |