## Max 3-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X/R_b | Ip [kA] | phii [deg] | Ib [kA] | Sb [MVA] | R [Ohm] | X [Ohm]
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2022 | 975.323 | 9.3851 | 28.4632 | 25.0959 | -71.293 | 7.8816 | 819.08 | 0.24819 | 3.9349
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2022 | 975.323 | 9.3851 | 28.4632 | 25.0959 | -71.293 | 7.8816 | 819.08 | 0.24819 | 3.9349
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1686.5298 | 16.2286 | 30.4941 | 43.4791 | -73.7078 | 15.6067 | 1621.8913 | 0.14492 | 2.2516
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1686.5298 | 16.2286 | 30.4941 | 43.4791 | -73.7078 | 15.6067 | 1621.8913 | 0.14492 | 2.2516
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 876.6318 | 8.4354 | 21.8411 | 22.2776 | -76.0793 | 7.981 | 829.4083 | 0.32002 | 4.4346
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1844.2176 | 17.746 | 21.3367 | 46.3989 | -69.1445 | 13.6675 | 1420.371 | 0.15808 | 2.0696
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1621.2261 | 15.6003 | 23.7031 | 40.705 | -65.5145 | 12.5068 | 1299.7489 | 0.1635 | 2.3533
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1621.2261 | 15.6003 | 23.7031 | 40.705 | -65.5145 | 12.5068 | 1299.7489 | 0.1635 | 2.3533
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1513.1894 | 14.5607 | 25.8775 | 38.6264 | -75.9501 | 13.2539 | 1377.3902 | 0.19108 | 2.5618
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1528.2376 | 14.7055 | 20.8509 | 38.4998 | -66.1742 | 12.3344 | 1281.8322 | 0.18563 | 2.5216
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1434.3979 | 13.8025 | 25.2739 | 36.6614 | -68.5292 | 12.3169 | 1280.0145 | 0.17823 | 2.6936
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1434.3979 | 13.8025 | 25.2739 | 36.6614 | -68.5292 | 12.3169 | 1280.0145 | 0.17823 | 2.6936
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1935.5376 | 18.6247 | 24.8104 | 49.1923 | -66.0943 | 15.9865 | 1661.3708 | 0.17705 | 2.0003
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1935.5376 | 18.6247 | 24.8104 | 49.1923 | -66.0943 | 15.9865 | 1661.3708 | 0.17705 | 2.0003
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 973.7356 | 9.3698 | 16.8585 | 24.0534 | -70.5776 | 8.4106 | 874.0581 | 0.33444 | 4.1255
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 973.7356 | 9.3698 | 16.8585 | 24.0534 | -70.5776 | 8.4106 | 874.0581 | 0.33444 | 4.1255
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1067.9127 | 10.276 | 25.5738 | 27.1717 | -68.3035 | 9.8676 | 1025.4698 | 0.3418 | 3.5965
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 610.7943 | 5.8774 | 31.5989 | 15.839 | -72.9034 | 5.2033 | 540.7456 | 0.36294 | 6.1555
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 610.7943 | 5.8774 | 31.5989 | 15.839 | -72.9034 | 5.2033 | 540.7456 | 0.36294 | 6.1555
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1194.921 | 11.4981 | 32.6674 | 30.9669 | -73.7508 | 9.6154 | 999.2629 | 0.21922 | 3.2546
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 651.1751 | 6.2659 | 21.4048 | 16.5225 | -69.5518 | 5.2702 | 547.6933 | 0.46074 | 5.8518
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1183.7293 | 11.3904 | 21.7777 | 29.9017 | -65.9509 | 9.8485 | 1023.4812 | 0.19478 | 3.232
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1183.7293 | 11.3904 | 21.7777 | 29.9017 | -65.9509 | 9.8485 | 1023.4812 | 0.19478 | 3.232
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2022 | 2583.2519 | 24.8574 | 26.6423 | 66.097 | -74.3236 | 22.5119 | 2339.5033 | 0.14916 | 1.4975
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2022 | 2583.2519 | 24.8574 | 26.6423 | 66.097 | -74.3236 | 22.5119 | 2339.5033 | 0.14916 | 1.4975
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2022 | 2583.2519 | 24.8574 | 26.6423 | 66.097 | -74.3236 | 22.5119 | 2339.5033 | 0.14916 | 1.4975
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2022 | 1468.0376 | 14.1262 | 28.5844 | 37.6702 | -76.0414 | 12.6524 | 1314.8732 | 0.21666 | 2.7443
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2022 | 1468.0376 | 14.1262 | 28.5844 | 37.6702 | -76.0414 | 12.6524 | 1314.8732 | 0.21666 | 2.7443
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1420.2736 | 13.6666 | 27.1323 | 36.4967 | -71.3235 | 12.9057 | 1341.1968 | 0.20907 | 2.6938
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1712.3909 | 16.4775 | 21.9087 | 43.3598 | -73.0841 | 14.7896 | 1536.9852 | 0.23831 | 2.2495
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1712.3909 | 16.4775 | 21.9087 | 43.3598 | -73.0841 | 14.7896 | 1536.9852 | 0.23831 | 2.2495
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2022 | 1668.5478 | 16.0556 | 29.051 | 42.3927 | -58.7322 | 13.0023 | 1351.2394 | 0.18181 | 2.268
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1363.4508 | 13.1198 | 20.3252 | 34.395 | -69.0524 | 11.9726 | 1244.2285 | 0.162 | 2.836
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1363.4508 | 13.1198 | 20.3252 | 34.395 | -69.0524 | 11.9726 | 1244.2285 | 0.162 | 2.836
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2022 | 989.5645 | 9.5221 | 23.4715 | 25.2086 | -68.5205 | 7.8353 | 814.2665 | 0.22725 | 3.8593
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 906.3493 | 8.7214 | 22.3078 | 23.0715 | -72.2227 | 8.5321 | 886.6844 | 0.37636 | 4.213
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 790.6642 | 7.6082 | 30.579 | 20.4504 | -71.2944 | 6.2126 | 645.6343 | 0.2159 | 4.7172
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 790.6642 | 7.6082 | 30.579 | 20.4504 | -71.2944 | 6.2126 | 645.6343 | 0.2159 | 4.7172
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 935.6287 | 9.0031 | 43.4384 | 24.5396 | -74.7765 | 8.8078 | 915.3294 | 0.17534 | 4.0651
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 935.6287 | 9.0031 | 43.4384 | 24.5396 | -74.7765 | 8.8078 | 915.3294 | 0.17534 | 4.0651
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 807.2448 | 7.7677 | 26.852 | 20.7583 | -73.1981 | 7.3449 | 763.3075 | 0.33786 | 4.8013
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2022 | 2156.3205 | 20.7492 | 25.5875 | 54.8533 | -66.1586 | 16.953 | 1761.8121 | 0.062842 | 1.7528
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2022 | 2156.3205 | 20.7492 | 25.5875 | 54.8533 | -66.1586 | 16.953 | 1761.8121 | 0.062842 | 1.7528
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1494.5394 | 14.3812 | 19.5598 | 37.3939 | -64.3822 | 11.5002 | 1195.1378 | 0.19749 | 2.6157
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1282.4111 | 12.34 | 20.6059 | 32.3247 | -65.7652 | 9.8971 | 1028.5391 | 0.16125 | 3.1445
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1694.7312 | 16.3076 | 14.2986 | 41.0323 | -66.6124 | 14.4811 | 1504.9249 | 0.14423 | 2.2962
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1676.0551 | 16.1278 | 21.4064 | 42.4874 | -74.8401 | 14.4166 | 1498.2124 | 0.1826 | 2.3143
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1676.0551 | 16.1278 | 21.4064 | 42.4874 | -74.8401 | 14.4166 | 1498.2124 | 0.1826 | 2.3143
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1605.8646 | 15.4524 | 14.8702 | 38.8191 | -63.2573 | 13.4776 | 1400.6325 | 0.17075 | 2.4122
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1109.7349 | 10.6784 | 29.5811 | 28.5975 | -68.7424 | 9.8377 | 1022.36 | 0.19957 | 3.4812
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1109.7349 | 10.6784 | 29.5811 | 28.5975 | -68.7424 | 9.8377 | 1022.36 | 0.19957 | 3.4812
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2022 | 1776.1586 | 17.0911 | 35.3906 | 45.8757 | -68.9892 | 15.2595 | 1585.8105 | 0.11097 | 2.1533
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 985.1525 | 9.4796 | 28.8116 | 25.414 | -72.9583 | 7.8419 | 814.952 | 0.27996 | 3.8925
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 860.7117 | 8.2822 | 31.0844 | 22.2644 | -73.2835 | 7.5472 | 784.3263 | 0.25888 | 4.4605
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1332.1061 | 12.8182 | 15.6877 | 32.6412 | -67.1997 | 10.6516 | 1106.9441 | 0.28383 | 2.8596
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1332.1061 | 12.8182 | 15.6877 | 32.6412 | -67.1997 | 10.6516 | 1106.9441 | 0.28383 | 2.8596
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1327.5365 | 12.7742 | 33.9823 | 34.5149 | -68.7318 | 11.0923 | 1152.7459 | 0.16537 | 2.8802
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1327.5365 | 12.7742 | 33.9823 | 34.5149 | -68.7318 | 11.0923 | 1152.7459 | 0.16537 | 2.8802
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1184.2669 | 11.3956 | 25.5489 | 30.3423 | -66.9334 | 9.6977 | 1007.8188 | 0.22856 | 3.261
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1084.5879 | 10.4365 | 23.8722 | 27.6112 | -70.9359 | 9.5286 | 990.2447 | 0.22055 | 3.5135
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1084.5879 | 10.4365 | 23.8722 | 27.6112 | -70.9359 | 9.5286 | 990.2447 | 0.22055 | 3.5135
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1183.7293 | 11.3904 | 21.7777 | 29.9017 | -65.9509 | 9.8485 | 1023.4812 | 0.19478 | 3.232
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1183.7293 | 11.3904 | 21.7777 | 29.9017 | -65.9509 | 9.8485 | 1023.4812 | 0.19478 | 3.232
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1393.6229 | 13.4101 | 21.5903 | 35.1599 | -68.7158 | 11.4368 | 1188.5489 | 0.21671 | 2.708
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1393.6229 | 13.4101 | 21.5903 | 35.1599 | -68.7158 | 11.4368 | 1188.5489 | 0.21671 | 2.708
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 714.6934 | 6.8771 | 31.401 | 18.4836 | -76.4748 | 6.6789 | 694.0934 | 0.49871 | 5.4153
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1206.0639 | 11.6054 | 14.6015 | 29.6127 | -64.9167 | 10.074 | 1046.9212 | 0.13867 | 3.1815
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 688.2856 | 6.623 | 24.6768 | 17.5973 | -68.6942 | 5.414 | 562.6428 | 0.45266 | 5.5669
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1237.0133 | 11.9032 | 23.016 | 30.5537 | -63.5606 | 9.4415 | 981.1852 | 0.15922 | 3.1179
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1706.1431 | 16.4174 | 25.8599 | 43.5675 | -76.1401 | 15.5726 | 1618.3522 | 0.17714 | 2.2707
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 986.2955 | 9.4906 | 16.9584 | 24.1093 | -69.3068 | 8.2959 | 862.1352 | 0.48658 | 3.8064
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 986.2955 | 9.4906 | 16.9584 | 24.1093 | -69.3068 | 8.2959 | 862.1352 | 0.48658 | 3.8064
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2355.8693 | 22.6694 | 31.7194 | 60.8668 | -73.8795 | 18.9916 | 1973.6648 | 0.090083 | 1.6525
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1075.1571 | 10.3457 | 21.3289 | 26.4695 | -64.7443 | 8.4946 | 882.7848 | 0.28685 | 3.5616
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 598.6713 | 5.7607 | 27.9722 | 15.4289 | -73.4883 | 5.6558 | 587.7642 | 0.33725 | 6.2645
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 598.6713 | 5.7607 | 27.9722 | 15.4289 | -73.4883 | 5.6558 | 587.7642 | 0.33725 | 6.2645
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2022 | 1166.8828 | 11.2283 | 27.5221 | 29.7694 | -67.1449 | 10.078 | 1047.339 | 0.21252 | 3.2855
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2022 | 1166.8828 | 11.2283 | 27.5221 | 29.7694 | -67.1449 | 10.078 | 1047.339 | 0.21252 | 3.2855
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2015.4251 | 19.3934 | 15.1909 | 49.1862 | -63.5818 | 16.5768 | 1722.7084 | 0.1306 | 1.9172
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1328.8099 | 12.7865 | 20.5076 | 33.3553 | -72.6218 | 10.2281 | 1062.9306 | 0.24245 | 2.8806
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1328.8099 | 12.7865 | 20.5076 | 33.3553 | -72.6218 | 10.2281 | 1062.9306 | 0.24245 | 2.8806
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1132.631 | 10.8987 | 25.764 | 29.0541 | -70.8959 | 9.409 | 977.8077 | 0.22539 | 3.3979
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1210.9417 | 11.6523 | 31.1343 | 31.3029 | -70.3689 | 10.1779 | 1057.7133 | 0.19435 | 3.183
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1210.9417 | 11.6523 | 31.1343 | 31.3029 | -70.3689 | 10.1779 | 1057.7133 | 0.19435 | 3.183
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1314.2303 | 12.6462 | 28.5645 | 33.3072 | -75.8251 | 11.1471 | 1158.4371 | 0.19276 | 2.9551
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 780.8971 | 7.5142 | 24.0647 | 19.9154 | -65.5328 | 5.9569 | 619.0583 | 0.17115 | 4.9801
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 780.8971 | 7.5142 | 24.0647 | 19.9154 | -65.5328 | 5.9569 | 619.0583 | 0.17115 | 4.9801
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1132.3957 | 10.8965 | 42.3821 | 29.5786 | -73.3765 | 9.9191 | 1030.8266 | 0.10761 | 3.3136
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1524.5734 | 14.6702 | 19.3751 | 37.8225 | -64.9447 | 13.0062 | 1351.6479 | 0.17208 | 2.5435
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1129.8221 | 10.8717 | 16.2173 | 27.7341 | -66.1737 | 8.8737 | 922.1841 | 0.27298 | 3.4155
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 1129.8221 | 10.8717 | 16.2173 | 27.7341 | -66.1737 | 8.8737 | 922.1841 | 0.27298 | 3.4155
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1078.3682 | 10.3766 | 32.6416 | 27.9792 | -73.404 | 9.8497 | 1023.6093 | 0.20794 | 3.5211
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 945.3471 | 9.0966 | 18.9531 | 23.4829 | -67.6955 | 8.2506 | 857.4297 | 0.34122 | 4.0968
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 945.3471 | 9.0966 | 18.9531 | 23.4829 | -67.6955 | 8.2506 | 857.4297 | 0.34122 | 4.0968
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2022 | 3613.8491 | 12.6452 | 11.8547 | 30.945 | -101.1826 | 11.5937 | 3313.3545 | 0.981 | 7.5146
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2022 | 3613.8491 | 12.6452 | 11.8547 | 30.945 | -101.1826 | 11.5937 | 3313.3545 | 0.981 | 7.5146
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 7110.5597 | 24.8805 | 16.2238 | 62.4844 | -99.1685 | 21.6752 | 6194.5256 | 0.49655 | 3.7256
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 7110.5597 | 24.8805 | 16.2238 | 62.4844 | -99.1685 | 21.6752 | 6194.5256 | 0.49655 | 3.7256
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2022 | 7110.5597 | 24.8805 | 16.2238 | 62.4844 | -99.1685 | 21.6752 | 6194.5256 | 0.49655 | 3.7256
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2971.2705 | 10.3968 | 10.1373 | 25.2537 | -102.1831 | 9.7787 | 2794.6331 | 1.2236 | 9.1169
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 2971.2705 | 10.3968 | 10.1373 | 25.2537 | -102.1831 | 9.7787 | 2794.6331 | 1.2236 | 9.1169
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 2924.1895 | 10.232 | 27.1369 | 25.9689 | -105.1838 | 9.5774 | 2737.1136 | 0.89968 | 9.221
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3700.5936 | 12.9487 | 12.5763 | 31.1435 | -97.8368 | 11.421 | 3263.9972 | 1.0152 | 7.3716
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3700.5936 | 12.9487 | 12.5763 | 31.1435 | -97.8368 | 11.421 | 3263.9972 | 1.0152 | 7.3716
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3207.1343 | 11.2221 | 12.7322 | 26.0236 | -94.2942 | 9.9876 | 2854.345 | 1.5228 | 8.3774
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3207.1343 | 11.2221 | 12.7322 | 26.0236 | -94.2942 | 9.9876 | 2854.345 | 1.5228 | 8.3774
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4300.3611 | 15.0474 | 16.6297 | 37.9462 | -103.5985 | 13.8905 | 3969.7509 | 0.71212 | 6.2866
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 4300.3611 | 15.0474 | 16.6297 | 37.9462 | -103.5985 | 13.8905 | 3969.7509 | 0.71212 | 6.2866
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2022 | 4137.5375 | 14.4776 | 11.6612 | 35.0183 | -93.7881 | 12.3443 | 3527.8687 | 0.84871 | 6.5168
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2022 | 4137.5375 | 14.4776 | 11.6612 | 35.0183 | -93.7881 | 12.3443 | 3527.8687 | 0.84871 | 6.5168
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4908.2562 | 17.1744 | 12.6733 | 42.3207 | -95.9859 | 15.0564 | 4302.9353 | 0.65949 | 5.4413
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 4908.2562 | 17.1744 | 12.6733 | 42.3207 | -95.9859 | 15.0564 | 4302.9353 | 0.65949 | 5.4413
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4583.7667 | 16.039 | 14.5405 | 39.3365 | -95.4504 | 14.497 | 4143.064 | 0.77396 | 5.824
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 4583.7667 | 16.039 | 14.5405 | 39.3365 | -95.4504 | 14.497 | 4143.064 | 0.77396 | 5.824
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2022 | 2268.355 | 7.9372 | 10.9808 | 18.9255 | -97.6737 | 7.2289 | 2065.9449 | 1.8214 | 11.8034
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2022 | 2268.355 | 7.9372 | 10.9808 | 18.9255 | -97.6737 | 7.2289 | 2065.9449 | 1.8214 | 11.8034
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2022 | 7684.3675 | 26.8883 | 23.9898 | 68.8568 | -101.2081 | 24.4307 | 6982.0191 | 0.32468 | 3.4329
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2022 | 7684.3675 | 26.8883 | 23.9898 | 68.8568 | -101.2081 | 24.4307 | 6982.0191 | 0.32468 | 3.4329
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2022 | 7684.3675 | 26.8883 | 23.9898 | 68.8568 | -101.2081 | 24.4307 | 6982.0191 | 0.32468 | 3.4329
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2022 | 2451.3623 | 8.5775 | 14.3136 | 21.5792 | -97.9947 | 8.1077 | 2317.0901 | 0.98821 | 10.6786
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2022 | 2451.3623 | 8.5775 | 14.3136 | 21.5792 | -97.9947 | 8.1077 | 2317.0901 | 0.98821 | 10.6786
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2022 | 5796.3749 | 20.2821 | 10.6921 | 47.2067 | -93.0748 | 18.2032 | 5202.2516 | 0.78325 | 4.5717
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 7116.8774 | 24.9026 | 19.2808 | 62.8297 | -99.4708 | 21.8066 | 6232.0787 | 0.47055 | 3.7148
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 7116.8774 | 24.9026 | 19.2808 | 62.8297 | -99.4708 | 21.8066 | 6232.0787 | 0.47055 | 3.7148
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6714.362 | 23.4942 | 26.726 | 60.9155 | -103.4377 | 20.965 | 5991.5564 | 0.47228 | 4.0222
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 6714.362 | 23.4942 | 26.726 | 60.9155 | -103.4377 | 20.965 | 5991.5564 | 0.47228 | 4.0222
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2022 | 6370.1065 | 22.2896 | 21.7843 | 57.1866 | -103.0891 | 19.9854 | 5711.5827 | 0.52486 | 4.24
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2022 | 6370.1065 | 22.2896 | 21.7843 | 57.1866 | -103.0891 | 19.9854 | 5711.5827 | 0.52486 | 4.24
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2022 | 7634.1587 | 26.7126 | 19.9736 | 66.6626 | -98.4855 | 23.802 | 6802.3362 | 0.46987 | 3.4587
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4247.4942 | 14.8624 | 6.9048 | 33.1571 | -92.8659 | 13.2358 | 3782.6476 | 1.3105 | 6.2004
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 4247.4942 | 14.8624 | 6.9048 | 33.1571 | -92.8659 | 13.2358 | 3782.6476 | 1.3105 | 6.2004
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3495.8097 | 12.2322 | 9.7868 | 28.694 | -93.202 | 10.7154 | 3062.343 | 1.1199 | 7.7073
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3495.8097 | 12.2322 | 9.7868 | 28.694 | -93.202 | 10.7154 | 3062.343 | 1.1199 | 7.7073
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6308.3573 | 22.0735 | 16.4446 | 55.8023 | -102.3236 | 19.7284 | 5638.1353 | 0.58555 | 4.2901
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 6308.3573 | 22.0735 | 16.4446 | 55.8023 | -102.3236 | 19.7284 | 5638.1353 | 0.58555 | 4.2901
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 5114.9146 | 17.8976 | 16.0559 | 44.5904 | -102.7319 | 16.3742 | 4679.5551 | 0.70421 | 5.2921
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 5114.9146 | 17.8976 | 16.0559 | 44.5904 | -102.7319 | 16.3742 | 4679.5551 | 0.70421 | 5.2921
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2022 | 5532.3978 | 19.3584 | 14.3639 | 48.6286 | -98.1191 | 17.3877 | 4969.204 | 0.56935 | 4.8501
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2022 | 5532.3978 | 19.3584 | 14.3639 | 48.6286 | -98.1191 | 17.3877 | 4969.204 | 0.56935 | 4.8501
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2022 | 3726.2674 | 13.0386 | 12.9223 | 32.2912 | -101.189 | 12.0242 | 3436.3837 | 0.9458 | 7.2335
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2022 | 3726.2674 | 13.0386 | 12.9223 | 32.2912 | -101.189 | 12.0242 | 3436.3837 | 0.9458 | 7.2335
HERV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2022 | 3744.9146 | 13.1038 | 13.1258 | 30.2008 | -90.1943 | 11.9888 | 3426.2726 | 1.289 | 7.0799
HERV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2022 | 3744.9146 | 13.1038 | 13.1258 | 30.2008 | -90.1943 | 11.9888 | 3426.2726 | 1.289 | 7.0799
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2022 | 3688.253 | 12.9055 | 12.2895 | 29.6379 | -89.9918 | 11.8331 | 3381.7709 | 1.3431 | 7.1753
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2022 | 3688.253 | 12.9055 | 12.2895 | 29.6379 | -89.9918 | 11.8331 | 3381.7709 | 1.3431 | 7.1753
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3895.2737 | 13.6299 | 11.4123 | 33.404 | -96.4856 | 12.3268 | 3522.851 | 0.8309 | 6.9109
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3895.2737 | 13.6299 | 11.4123 | 33.404 | -96.4856 | 12.3268 | 3522.851 | 0.8309 | 6.9109
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2022 | 4078.6969 | 14.2717 | 14.0719 | 35.6485 | -100.2576 | 13.3531 | 3816.1661 | 0.67366 | 6.4781
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2654.7363 | 9.2892 | 5.715 | 19.2616 | -85.7817 | 8.5784 | 2451.6202 | 2.5748 | 9.9421
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 1982.9568 | 6.9385 | 6.6558 | 14.3069 | -89.3202 | 6.4953 | 1856.2733 | 3.5867 | 13.3133
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3644.8699 | 12.7537 | 11.9786 | 31.692 | -98.8793 | 11.9387 | 3411.9495 | 0.89737 | 7.356
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3644.8699 | 12.7537 | 11.9786 | 31.692 | -98.8793 | 11.9387 | 3411.9495 | 0.89737 | 7.356
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6188.2098 | 21.6531 | 13.1199 | 53.0177 | -97.5316 | 18.5633 | 5305.1834 | 0.638 | 4.2845
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 6188.2098 | 21.6531 | 13.1199 | 53.0177 | -97.5316 | 18.5633 | 5305.1834 | 0.638 | 4.2845
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6720.028 | 23.514 | 15.2011 | 58.7806 | -99.0806 | 20.6321 | 5896.4213 | 0.53 | 3.9429
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 6720.028 | 23.514 | 15.2011 | 58.7806 | -99.0806 | 20.6321 | 5896.4213 | 0.53 | 3.9429
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4248.8385 | 14.8671 | 14.8109 | 37.4653 | -100.1347 | 13.7877 | 3940.3729 | 0.7081 | 6.329
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 4248.8385 | 14.8671 | 14.8109 | 37.4653 | -100.1347 | 13.7877 | 3940.3729 | 0.7081 | 6.329
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2022 | 7495.6829 | 26.2281 | 17.3137 | 64.8375 | -96.4032 | 22.4933 | 6428.3227 | 0.43406 | 3.5334
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2022 | 7495.6829 | 26.2281 | 17.3137 | 64.8375 | -96.4032 | 22.4933 | 6428.3227 | 0.43406 | 3.5334
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2022 | 7495.6829 | 26.2281 | 17.3137 | 64.8375 | -96.4032 | 22.4933 | 6428.3227 | 0.43406 | 3.5334
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 7495.6829 | 26.2281 | 17.3137 | 64.8375 | -96.4032 | 22.4933 | 6428.3227 | 0.43406 | 3.5334
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2022 | 6316.679 | 22.1026 | 9.3268 | 50.734 | -91.5262 | 19.3082 | 5518.0563 | 0.72982 | 4.2212
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2022 | 6316.679 | 22.1026 | 9.3268 | 50.734 | -91.5262 | 19.3082 | 5518.0563 | 0.72982 | 4.2212
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3721.2149 | 13.0209 | 11.6973 | 31.6198 | -96.0506 | 11.5844 | 3310.6757 | 0.91416 | 7.2174
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2022 | 8605.4067 | 30.1111 | 27.4503 | 78.7619 | -105.1825 | 27.2655 | 7792.1692 | 0.22695 | 3.1495
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2022 | 8605.4067 | 30.1111 | 27.4503 | 78.7619 | -105.1825 | 27.2655 | 7792.1692 | 0.22695 | 3.1495
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2022 | 8605.4067 | 30.1111 | 27.4503 | 78.7619 | -105.1825 | 27.2655 | 7792.1692 | 0.22695 | 3.1495
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2022 | 3188.2642 | 11.156 | 10.9413 | 26.3513 | -94.5167 | 9.966 | 2848.1632 | 1.253 | 8.4205
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4734.0293 | 16.5648 | 18.4695 | 40.5862 | -102.1114 | 15.2832 | 4367.7692 | 0.82316 | 5.7083
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 4734.0293 | 16.5648 | 18.4695 | 40.5862 | -102.1114 | 15.2832 | 4367.7692 | 0.82316 | 5.7083
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2022 | 3821.2143 | 13.3708 | 9.0904 | 30.5669 | -92.3384 | 11.6766 | 3337.0268 | 1.2036 | 7.008
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2022 | 3821.2143 | 13.3708 | 9.0904 | 30.5669 | -92.3384 | 11.6766 | 3337.0268 | 1.2036 | 7.008
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4809.0949 | 16.8275 | 12.2988 | 41.8457 | -102.5019 | 15.3485 | 4386.4137 | 0.7056 | 5.6124
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 4809.0949 | 16.8275 | 12.2988 | 41.8457 | -102.5019 | 15.3485 | 4386.4137 | 0.7056 | 5.6124
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6357.8451 | 22.2467 | 22.4484 | 56.7698 | -103.6333 | 20.274 | 5794.0676 | 0.4811 | 4.2393
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 6357.8451 | 22.2467 | 22.4484 | 56.7698 | -103.6333 | 20.274 | 5794.0676 | 0.4811 | 4.2393
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3152.1935 | 11.0298 | 9.9057 | 25.3815 | -90.7581 | 9.9079 | 2831.5541 | 1.3755 | 8.5407
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2022 | 3152.1935 | 11.0298 | 9.9057 | 25.3815 | -90.7581 | 9.9079 | 2831.5541 | 1.3755 | 8.5407
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2022 | 5005.7509 | 17.5156 | 13.6683 | 43.2825 | -97.5716 | 15.9223 | 4550.4038 | 0.66027 | 5.3071
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2022 | 5005.7509 | 17.5156 | 13.6683 | 43.2825 | -97.5716 | 15.9223 | 4550.4038 | 0.66027 | 5.3071
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2022 | 7784.3587 | 27.2382 | 19.0716 | 67.1578 | -95.6518 | 23.6305 | 6753.3327 | 0.42635 | 3.4278
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2022 | 7784.3587 | 27.2382 | 19.0716 | 67.1578 | -95.6518 | 23.6305 | 6753.3327 | 0.42635 | 3.4278
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2022 | 3139.1577 | 10.9842 | 11.7123 | 27.0512 | -102.5286 | 10.2514 | 2929.7424 | 1.0314 | 8.6836
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2022 | 3139.1577 | 10.9842 | 11.7123 | 27.0512 | -102.5286 | 10.2514 | 2929.7424 | 1.0314 | 8.6836
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 5772.4321 | 20.1983 | 19.6839 | 51.6376 | -100.8507 | 18.39 | 5255.6521 | 0.48983 | 4.665
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 5772.4321 | 20.1983 | 19.6839 | 51.6376 | -100.8507 | 18.39 | 5255.6521 | 0.48983 | 4.665
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2022 | 3299.3834 | 11.5448 | 9.3554 | 26.4323 | -92.8409 | 10.1563 | 2902.5399 | 1.5096 | 8.1344
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2022 | 3299.3834 | 11.5448 | 9.3554 | 26.4323 | -92.8409 | 10.1563 | 2902.5399 | 1.5096 | 8.1344
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6827.5106 | 23.8901 | 22.0071 | 61.0713 | -97.1757 | 20.777 | 5937.8172 | 0.40387 | 3.9215
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 6827.5106 | 23.8901 | 22.0071 | 61.0713 | -97.1757 | 20.777 | 5937.8172 | 0.40387 | 3.9215
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 5735.4735 | 20.069 | 15.4362 | 50.5577 | -97.8185 | 17.8726 | 5107.7921 | 0.53092 | 4.6819
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 5735.4735 | 20.069 | 15.4362 | 50.5577 | -97.8185 | 17.8726 | 5107.7921 | 0.53092 | 4.6819
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2999.4066 | 10.4952 | 13.4553 | 26.088 | -96.8482 | 9.6299 | 2752.1248 | 1.0033 | 8.9646
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6011.8387 | 21.036 | 10.4609 | 49.6563 | -95.8642 | 18.649 | 5329.6577 | 0.75644 | 4.3952
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 6011.8387 | 21.036 | 10.4609 | 49.6563 | -95.8642 | 18.649 | 5329.6577 | 0.75644 | 4.3952
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3482.3392 | 12.185 | 10.8457 | 29.011 | -93.4178 | 10.6207 | 3035.2731 | 1.0617 | 7.7591
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2022 | 3916.7367 | 13.705 | 11.7736 | 32.7785 | -96.3703 | 12.1076 | 3460.2219 | 1.0564 | 6.8045
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2022 | 3916.7367 | 13.705 | 11.7736 | 32.7785 | -96.3703 | 12.1076 | 3460.2219 | 1.0564 | 6.8045
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 7593.6524 | 26.5709 | 20.522 | 67.639 | -99.4088 | 22.4934 | 6428.3543 | 0.44505 | 3.484
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 7593.6524 | 26.5709 | 20.522 | 67.639 | -99.4088 | 22.4934 | 6428.3543 | 0.44505 | 3.484
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 5942.8833 | 20.7947 | 15.648 | 51.6558 | -101.5839 | 18.7194 | 5349.7996 | 0.68133 | 4.5399
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 5942.8833 | 20.7947 | 15.648 | 51.6558 | -101.5839 | 18.7194 | 5349.7996 | 0.68133 | 4.5399
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3501.9146 | 12.2535 | 7.6211 | 27.3542 | -90.3624 | 11.058 | 3160.2358 | 1.4847 | 7.5878
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3513.8191 | 12.2952 | 11.5873 | 29.3725 | -96.2851 | 11.1503 | 3186.6307 | 1.1124 | 7.7245
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3850.8236 | 13.4744 | 11.0228 | 32.785 | -94.4697 | 11.6135 | 3319.0119 | 0.84817 | 6.9648
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3850.8236 | 13.4744 | 11.0228 | 32.785 | -94.4697 | 11.6135 | 3319.0119 | 0.84817 | 6.9648
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 5113.6281 | 17.8931 | 15.19 | 44.6553 | -102.9056 | 16.5231 | 4722.104 | 0.6848 | 5.2744
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 5113.6281 | 17.8931 | 15.19 | 44.6553 | -102.9056 | 16.5231 | 4722.104 | 0.6848 | 5.2744
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2066.1877 | 7.2298 | 10.5803 | 16.6288 | -95.37 | 6.5681 | 1877.0965 | 2.5659 | 12.9124
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 2066.1877 | 7.2298 | 10.5803 | 16.6288 | -95.37 | 6.5681 | 1877.0965 | 2.5659 | 12.9124
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2022 | 2633.3022 | 9.2142 | 5.5205 | 19.6739 | -87.2436 | 8.7321 | 2495.5431 | 2.4097 | 9.966
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2022 | 2633.3022 | 9.2142 | 5.5205 | 19.6739 | -87.2436 | 8.7321 | 2495.5431 | 2.4097 | 9.966
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2022 | 7017.8424 | 24.5561 | 22.0554 | 63.6691 | -104.0848 | 22.203 | 6345.3588 | 0.30447 | 3.869
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2022 | 7017.8424 | 24.5561 | 22.0554 | 63.6691 | -104.0848 | 22.203 | 6345.3588 | 0.30447 | 3.869
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2022 | 7017.8424 | 24.5561 | 22.0554 | 63.6691 | -104.0848 | 22.203 | 6345.3588 | 0.30447 | 3.869
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2022 | 7017.8424 | 24.5561 | 22.0554 | 63.6691 | -104.0848 | 22.203 | 6345.3588 | 0.30447 | 3.869
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2022 | 3673.4402 | 12.8537 | 10.5262 | 31.0645 | -93.8777 | 11.018 | 3148.8202 | 0.92656 | 7.2923
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2022 | 3673.4402 | 12.8537 | 10.5262 | 31.0645 | -93.8777 | 11.018 | 3148.8202 | 0.92656 | 7.2923
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2022 | 4789.7282 | 16.7597 | 9.6098 | 39.822 | -96.6246 | 14.8414 | 4241.5027 | 0.91442 | 5.5235
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2022 | 5483.8352 | 19.1884 | 10.192 | 45.1498 | -93.1199 | 16.7776 | 4794.8307 | 0.75893 | 4.8519
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2022 | 5483.8352 | 19.1884 | 10.192 | 45.1498 | -93.1199 | 16.7776 | 4794.8307 | 0.75893 | 4.8519
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2022 | 4731.6957 | 16.5566 | 9.0349 | 36.802 | -89.1288 | 14.6245 | 4179.5178 | 1.119 | 5.6424
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2022 | 4731.6957 | 16.5566 | 9.0349 | 36.802 | -89.1288 | 14.6245 | 4179.5178 | 1.119 | 5.6424
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2022 | 4731.6957 | 16.5566 | 9.0349 | 36.802 | -89.1288 | 14.6245 | 4179.5178 | 1.119 | 5.6424
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4731.6957 | 16.5566 | 9.0349 | 36.802 | -89.1288 | 14.6245 | 4179.5178 | 1.119 | 5.6424
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2766.2775 | 9.6795 | 13.0619 | 24.0005 | -101.9424 | 8.6742 | 2478.9879 | 1.2165 | 9.8462
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 2766.2775 | 9.6795 | 13.0619 | 24.0005 | -101.9424 | 8.6742 | 2478.9879 | 1.2165 | 9.8462
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2022 | 1844.4973 | 6.4541 | 10.8284 | 15.5431 | -93.3292 | 6.1292 | 1751.6558 | 1.8101 | 14.7032
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2022 | 1844.4973 | 6.4541 | 10.8284 | 15.5431 | -93.3292 | 6.1292 | 1751.6558 | 1.8101 | 14.7032
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4761.3308 | 16.6603 | 15.3627 | 41.6002 | -103.1829 | 15.5085 | 4432.1406 | 0.69826 | 5.6657
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 4761.3308 | 16.6603 | 15.3627 | 41.6002 | -103.1829 | 15.5085 | 4432.1406 | 0.69826 | 5.6657
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2022 | 3279.6338 | 11.4757 | 11.6142 | 28.0215 | -100.9893 | 10.739 | 3069.0772 | 1.0276 | 8.3397
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2022 | 3279.6338 | 11.4757 | 11.6142 | 28.0215 | -100.9893 | 10.739 | 3069.0772 | 1.0276 | 8.3397
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2022 | 6951.4873 | 24.3239 | 15.341 | 60.1841 | -97.041 | 21.5716 | 6164.9064 | 0.51302 | 3.8337
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2022 | 6951.4873 | 24.3239 | 15.341 | 60.1841 | -97.041 | 21.5716 | 6164.9064 | 0.51302 | 3.8337
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2962.8079 | 10.3671 | 23.0048 | 26.0954 | -104.6148 | 9.6425 | 2755.7136 | 0.9525 | 9.1032
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 2962.8079 | 10.3671 | 23.0048 | 26.0954 | -104.6148 | 9.6425 | 2755.7136 | 0.9525 | 9.1032
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3744.044 | 13.1008 | 11.1549 | 31.7613 | -96.1578 | 11.6789 | 3337.6868 | 0.91128 | 7.1561
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 7658.8667 | 26.7991 | 20.3971 | 66.951 | -98.5452 | 23.8765 | 6823.6215 | 0.46572 | 3.4476
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2022 | 4474.5989 | 15.657 | 42.9898 | 42.7332 | -110.4504 | 14.1421 | 4041.661 | 0.97359 | 5.8288
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2022 | 4474.5989 | 15.657 | 42.9898 | 42.7332 | -110.4504 | 14.1421 | 4041.661 | 0.97359 | 5.8288
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2022 | 4474.5989 | 15.657 | 42.9898 | 42.7332 | -110.4504 | 14.1421 | 4041.661 | 0.97359 | 5.8288
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 7658.8667 | 26.7991 | 20.3971 | 66.951 | -98.5452 | 23.8765 | 6823.6215 | 0.46572 | 3.4476
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2022 | 7658.8667 | 26.7991 | 20.3971 | 66.951 | -98.5452 | 23.8765 | 6823.6215 | 0.46572 | 3.4476
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 8606.4081 | 30.1146 | 22.7924 | 77.3979 | -97.8424 | 25.5989 | 7315.8719 | 0.33233 | 3.1151
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 8606.4081 | 30.1146 | 22.7924 | 77.3979 | -97.8424 | 25.5989 | 7315.8719 | 0.33233 | 3.1151
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2022 | 5003.4458 | 17.5075 | 17.0597 | 44.1227 | -103.4335 | 16.233 | 4639.2047 | 0.64719 | 5.3906
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2022 | 5003.4458 | 17.5075 | 17.0597 | 44.1227 | -103.4335 | 16.233 | 4639.2047 | 0.64719 | 5.3906
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2022 | 7154.0628 | 25.0327 | 22.4836 | 63.9092 | -100.2268 | 21.3898 | 6112.9555 | 0.45048 | 3.7018
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2022 | 7154.0628 | 25.0327 | 22.4836 | 63.9092 | -100.2268 | 21.3898 | 6112.9555 | 0.45048 | 3.7018
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2022 | 4949.4297 | 17.3185 | 9.5461 | 38.9222 | -90.0114 | 15.2117 | 4347.334 | 1.0199 | 5.3834
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2022 | 4949.4297 | 17.3185 | 9.5461 | 38.9222 | -90.0114 | 15.2117 | 4347.334 | 1.0199 | 5.3834
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3156.8024 | 11.0459 | 8.3918 | 24.3158 | -91.0321 | 9.8344 | 2810.5604 | 1.8069 | 8.3953
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3156.8024 | 11.0459 | 8.3918 | 24.3158 | -91.0321 | 9.8344 | 2810.5604 | 1.8069 | 8.3953
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6654.3983 | 23.2844 | 21.6114 | 58.0942 | -95.6203 | 20.3975 | 5829.3695 | 0.44153 | 4.0176
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 7840.4653 | 27.4345 | 19.6947 | 69.9943 | -99.6877 | 23.2388 | 6641.3806 | 0.42704 | 3.3766
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 7840.4653 | 27.4345 | 19.6947 | 69.9943 | -99.6877 | 23.2388 | 6641.3806 | 0.42704 | 3.3766
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3053.8742 | 10.6858 | 8.3644 | 23.778 | -91.5257 | 9.5699 | 2734.9752 | 1.8319 | 8.739
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 3053.8742 | 10.6858 | 8.3644 | 23.778 | -91.5257 | 9.5699 | 2734.9752 | 1.8319 | 8.739
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2376.5115 | 5.9141 | 12.2217 | 14.9118 | -100.2246 | 5.3314 | 2142.3644 | 1.0803 | 23.013
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 3258.6512 | 8.1094 | 46.2134 | 21.9974 | -108.6862 | 7.6115 | 3058.5642 | 0.27315 | 16.512
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 2193.932 | 5.4598 | 13.6942 | 13.9395 | -105.0391 | 4.9196 | 1976.8646 | 0.81967 | 25.1584
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 4428.0001 | 11.0194 | 31.4422 | 29.5511 | -104.0973 | 10.2346 | 4112.6272 | 0.4383 | 12.0307
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 11234.3937 | 16.2155 | 20.8321 | 42.5681 | -106.6471 | 15.051 | 10427.6578 | 1.7167 | 14.5341
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 11234.3937 | 16.2155 | 20.8321 | 42.5681 | -106.6471 | 15.051 | 10427.6578 | 1.7167 | 14.5341
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 13945.7115 | 20.1289 | 17.3845 | 52.0141 | -105.03 | 18.5448 | 12848.1983 | 1.6459 | 11.7398
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 13945.7115 | 20.1289 | 17.3845 | 52.0141 | -105.03 | 18.5448 | 12848.1983 | 1.6459 | 11.7398
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 11239.3128 | 16.2226 | 20.9185 | 42.2466 | -101.1112 | 14.0297 | 9720.0892 | 2.3305 | 14.4961
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 11239.3128 | 16.2226 | 20.9185 | 42.2466 | -101.1112 | 14.0297 | 9720.0892 | 2.3305 | 14.4961
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 10179.564 | 14.6929 | 24.6144 | 38.4064 | -103.1269 | 12.983 | 8994.888 | 2.203 | 16.1744
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 10179.564 | 14.6929 | 24.6144 | 38.4064 | -103.1269 | 12.983 | 8994.888 | 2.203 | 16.1744
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2022 | 8443.9589 | 12.1878 | 23.5218 | 31.7708 | -103.5026 | 10.9365 | 7577.0124 | 2.3596 | 19.5169
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 6983.598 | 10.08 | 16.8785 | 25.8604 | -102.4595 | 9.1787 | 6359.1903 | 2.7036 | 23.36
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 6983.598 | 10.08 | 16.8785 | 25.8604 | -102.4595 | 9.1787 | 6359.1903 | 2.7036 | 23.36
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 25336.4562 | 36.57 | 17.8867 | 94.5827 | -107.4237 | 33.6522 | 23314.927 | 0.71395 | 6.5027
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 25336.4562 | 36.57 | 17.8867 | 94.5827 | -107.4237 | 33.6522 | 23314.927 | 0.71395 | 6.5027
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2022 | 25336.4562 | 36.57 | 17.8867 | 94.5827 | -107.4237 | 33.6522 | 23314.927 | 0.71395 | 6.5027
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2022 | 25336.4562 | 36.57 | 17.8867 | 94.5827 | -107.4237 | 33.6522 | 23314.927 | 0.71395 | 6.5027
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 10086.8212 | 14.5591 | 18.9495 | 37.6261 | -103.6894 | 13.1477 | 9108.9738 | 1.9568 | 16.3797
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 10086.8212 | 14.5591 | 18.9495 | 37.6261 | -103.6894 | 13.1477 | 9108.9738 | 1.9568 | 16.3797
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 13760.2145 | 19.8612 | 21.5121 | 51.9378 | -103.9022 | 17.6421 | 12222.8046 | 1.3264 | 11.9818
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 13760.2145 | 19.8612 | 21.5121 | 51.9378 | -103.9022 | 17.6421 | 12222.8046 | 1.3264 | 11.9818
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 9420.1258 | 13.5968 | 17.2392 | 35.2405 | -102.7679 | 12.3078 | 8527.0652 | 1.7208 | 17.5186
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 9420.1258 | 13.5968 | 17.2392 | 35.2405 | -102.7679 | 12.3078 | 8527.0652 | 1.7208 | 17.5186
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2022 | 7783.7527 | 11.2349 | 17.4077 | 29.0589 | -102.499 | 10.2517 | 7102.586 | 2.0023 | 21.1344
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 10415.6032 | 15.0336 | 21.3076 | 39.1154 | -100.7806 | 12.9981 | 9005.3409 | 2.5895 | 15.685
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 10415.6032 | 15.0336 | 21.3076 | 39.1154 | -100.7806 | 12.9981 | 9005.3409 | 2.5895 | 15.685
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2022 | 17994.8451 | 25.9733 | 19.5529 | 67.7154 | -105.7838 | 23.7247 | 16436.9238 | 1.2064 | 9.105
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 17994.8451 | 25.9733 | 19.5529 | 67.7154 | -105.7838 | 23.7247 | 16436.9238 | 1.2064 | 9.105
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2022 | 17994.8451 | 25.9733 | 19.5529 | 67.7154 | -105.7838 | 23.7247 | 16436.9238 | 1.2064 | 9.105
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2022 | 17994.8451 | 25.9733 | 19.5529 | 67.7154 | -105.7838 | 23.7247 | 16436.9238 | 1.2064 | 9.105
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2022 | 11961.8222 | 17.2654 | 20.8406 | 45.11 | -104.0448 | 15.5116 | 10746.7817 | 1.4139 | 13.7982
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 13846.0585 | 19.9851 | 20.9675 | 52.2339 | -102.5106 | 17.63 | 12214.4455 | 2.3406 | 11.6201
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 13846.0585 | 19.9851 | 20.9675 | 52.2339 | -102.5106 | 17.63 | 12214.4455 | 2.3406 | 11.6201
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 9499.3466 | 13.7111 | 18.563 | 35.5781 | -102.2508 | 12.2768 | 8505.6202 | 1.7144 | 17.3082
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 9499.3466 | 13.7111 | 18.563 | 35.5781 | -102.2508 | 12.2768 | 8505.6202 | 1.7144 | 17.3082
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2022 | 10293.4041 | 14.8572 | 21.1266 | 38.6477 | -100.7498 | 12.8716 | 8917.7093 | 2.6668 | 15.8521
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2022 | 10293.4041 | 14.8572 | 21.1266 | 38.6477 | -100.7498 | 12.8716 | 8917.7093 | 2.6668 | 15.8521
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 1005.9413 | 9.6797 | 27.593 | 25.83 | -68.8299 | 8.0681 | 838.4602 | 0.21839 | 3.807
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2023 | 1005.9413 | 9.6797 | 27.593 | 25.83 | -68.8299 | 8.0681 | 838.4602 | 0.21839 | 3.807
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1688.0357 | 16.2431 | 30.3934 | 43.5106 | -71.7262 | 15.6247 | 1623.7631 | 0.14329 | 2.2483
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1688.0357 | 16.2431 | 30.3934 | 43.5106 | -71.7262 | 15.6247 | 1623.7631 | 0.14329 | 2.2483
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 939.413 | 9.0395 | 27.0632 | 24.157 | -74.9497 | 8.5449 | 888.013 | 0.24738 | 4.1201
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1903.0336 | 18.3119 | 29.6261 | 49.1505 | -72.3445 | 14.2186 | 1477.638 | 0.10896 | 2.0244
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1614.9069 | 15.5394 | 23.5726 | 40.538 | -63.4054 | 12.4659 | 1295.4903 | 0.16381 | 2.3622
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1614.9069 | 15.5394 | 23.5726 | 40.538 | -63.4054 | 12.4659 | 1295.4903 | 0.16381 | 2.3622
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1560.1764 | 15.0128 | 26.0505 | 39.9112 | -74.2867 | 13.6844 | 1422.1286 | 0.18431 | 2.4744
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1510.4739 | 14.5345 | 20.5567 | 38.0337 | -64.2623 | 12.2073 | 1268.615 | 0.18867 | 2.5482
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1420.4343 | 13.6681 | 25.0758 | 36.2962 | -66.6741 | 12.2139 | 1269.3053 | 0.18167 | 2.715
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1420.4343 | 13.6681 | 25.0758 | 36.2962 | -66.6741 | 12.2139 | 1269.3053 | 0.18167 | 2.715
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1931.0505 | 18.5815 | 24.5968 | 49.0689 | -64.1717 | 15.9374 | 1656.2628 | 0.17496 | 2.0043
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1931.0505 | 18.5815 | 24.5968 | 49.0689 | -64.1717 | 15.9374 | 1656.2628 | 0.17496 | 2.0043
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 991.9582 | 9.5451 | 16.7164 | 24.4973 | -68.3306 | 8.5261 | 886.0567 | 0.31387 | 4.0479
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 991.9582 | 9.5451 | 16.7164 | 24.4973 | -68.3306 | 8.5261 | 886.0567 | 0.31387 | 4.0479
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1060.495 | 10.2046 | 26.1275 | 27.0163 | -66.4079 | 9.7754 | 1015.8906 | 0.34473 | 3.6225
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 594.7418 | 5.7229 | 31.1814 | 15.4138 | -71.1965 | 5.0838 | 528.3234 | 0.37931 | 6.3142
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 594.7418 | 5.7229 | 31.1814 | 15.4138 | -71.1965 | 5.0838 | 528.3234 | 0.37931 | 6.3142
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1186.6834 | 11.4189 | 32.4392 | 30.7484 | -71.6447 | 9.558 | 993.2983 | 0.2078 | 3.2784
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 645.6213 | 6.2125 | 21.2339 | 16.3768 | -67.6154 | 5.2314 | 543.6645 | 0.46845 | 5.9043
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1177.6446 | 11.3319 | 21.6366 | 29.744 | -64.0091 | 9.8066 | 1019.1345 | 0.19732 | 3.2481
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1177.6446 | 11.3319 | 21.6366 | 29.744 | -64.0091 | 9.8066 | 1019.1345 | 0.19732 | 3.2481
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 2693.1521 | 25.9149 | 26.5485 | 68.9211 | -71.931 | 23.4854 | 2440.6763 | 0.12982 | 1.4377
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2023 | 2693.1521 | 25.9149 | 26.5485 | 68.9211 | -71.931 | 23.4854 | 2440.6763 | 0.12982 | 1.4377
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2023 | 2693.1521 | 25.9149 | 26.5485 | 68.9211 | -71.931 | 23.4854 | 2440.6763 | 0.12982 | 1.4377
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 1451.0334 | 13.9626 | 28.1515 | 37.2089 | -74.2532 | 12.5423 | 1303.4331 | 0.22113 | 2.7704
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2023 | 1451.0334 | 13.9626 | 28.1515 | 37.2089 | -74.2532 | 12.5423 | 1303.4331 | 0.22113 | 2.7704
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1426.6763 | 13.7282 | 27.0623 | 36.6602 | -69.0664 | 12.9616 | 1347.0079 | 0.20454 | 2.6809
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1711.7573 | 16.4714 | 21.7364 | 43.3309 | -71.1107 | 14.799 | 1537.9562 | 0.23822 | 2.2467
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1711.7573 | 16.4714 | 21.7364 | 43.3309 | -71.1107 | 14.799 | 1537.9562 | 0.23822 | 2.2467
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2023 | 1631.8526 | 15.7025 | 28.4046 | 41.4426 | -57.3854 | 12.7197 | 1321.8703 | 0.18577 | 2.3214
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1357.5906 | 13.0634 | 20.135 | 34.2332 | -66.8767 | 11.9371 | 1240.5359 | 0.16827 | 2.8446
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1357.5906 | 13.0634 | 20.135 | 34.2332 | -66.8767 | 11.9371 | 1240.5359 | 0.16827 | 2.8446
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2023 | 1009.8419 | 9.7172 | 24.7055 | 25.7957 | -66.0819 | 8.0071 | 832.1237 | 0.22128 | 3.83
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 908.6885 | 8.7439 | 22.2538 | 23.1287 | -70.0206 | 8.5526 | 888.8089 | 0.37163 | 4.2
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 777.0727 | 7.4774 | 30.297 | 20.0908 | -69.421 | 6.1145 | 635.4396 | 0.2214 | 4.7973
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 777.0727 | 7.4774 | 30.297 | 20.0908 | -69.421 | 6.1145 | 635.4396 | 0.2214 | 4.7973
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 935.9665 | 9.0063 | 43.3328 | 24.5464 | -72.7804 | 8.812 | 915.7703 | 0.17406 | 4.0613
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 935.9665 | 9.0063 | 43.3328 | 24.5464 | -72.7804 | 8.812 | 915.7703 | 0.17406 | 4.0613
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 808.3528 | 7.7784 | 26.8046 | 20.7852 | -71.0624 | 7.3555 | 764.4014 | 0.33623 | 4.7908
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2023 | 2744.9172 | 26.413 | 26.7396 | 69.7738 | -65.5225 | 22.2127 | 2308.4102 | 0.054396 | 1.3582
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2023 | 2744.9172 | 26.413 | 26.7396 | 69.7738 | -65.5225 | 22.2127 | 2308.4102 | 0.054396 | 1.3582
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1777.3216 | 17.1023 | 20.2694 | 44.6145 | -63.2202 | 13.9815 | 1453.0041 | 0.15011 | 2.2138
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1282.4821 | 12.3407 | 20.552 | 32.3233 | -63.6168 | 9.902 | 1029.0482 | 0.1606 | 3.1422
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1735.9095 | 16.7038 | 14.2702 | 42.0409 | -64.5351 | 14.8149 | 1539.6134 | 0.13621 | 2.2208
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1759.4865 | 16.9307 | 20.8506 | 44.5332 | -72.6238 | 14.9711 | 1555.8411 | 0.15614 | 2.2014
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1759.4865 | 16.9307 | 20.8506 | 44.5332 | -72.6238 | 14.9711 | 1555.8411 | 0.15614 | 2.2014
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1629.5682 | 15.6805 | 14.5117 | 39.3958 | -60.9177 | 13.6001 | 1413.3689 | 0.157 | 2.3757
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1120.3659 | 10.7807 | 29.2116 | 28.847 | -66.7685 | 9.8992 | 1028.75 | 0.20426 | 3.445
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1120.3659 | 10.7807 | 29.2116 | 28.847 | -66.7685 | 9.8992 | 1028.75 | 0.20426 | 3.445
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2023 | 1772.1082 | 17.0521 | 36.974 | 45.8153 | -67.0168 | 15.1341 | 1572.7815 | 0.11997 | 2.1553
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 958.4959 | 9.2231 | 28.7428 | 24.7275 | -72.1432 | 7.6438 | 794.3694 | 0.29641 | 3.9907
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 867.4934 | 8.3475 | 30.8919 | 22.4319 | -71.2504 | 7.6084 | 790.6896 | 0.25872 | 4.4843
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1346.8567 | 12.9601 | 15.9208 | 33.057 | -64.7385 | 10.7584 | 1118.0415 | 0.27098 | 2.8319
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1346.8567 | 12.9601 | 15.9208 | 33.057 | -64.7385 | 10.7584 | 1118.0415 | 0.27098 | 2.8319
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1370.1687 | 13.1845 | 33.3303 | 35.5783 | -66.2934 | 11.3952 | 1184.2286 | 0.1532 | 2.842
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1370.1687 | 13.1845 | 33.3303 | 35.5783 | -66.2934 | 11.3952 | 1184.2286 | 0.1532 | 2.842
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1212.7168 | 11.6694 | 25.0926 | 31.0315 | -64.222 | 9.8778 | 1026.5271 | 0.20861 | 3.1849
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1084.0309 | 10.4311 | 23.814 | 27.5948 | -68.9674 | 9.5292 | 990.2985 | 0.22107 | 3.5158
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1084.0309 | 10.4311 | 23.814 | 27.5948 | -68.9674 | 9.5292 | 990.2985 | 0.22107 | 3.5158
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1177.6446 | 11.3319 | 21.6366 | 29.744 | -64.0091 | 9.8066 | 1019.1345 | 0.19732 | 3.2481
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1177.6446 | 11.3319 | 21.6366 | 29.744 | -64.0091 | 9.8066 | 1019.1345 | 0.19732 | 3.2481
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1469.7685 | 14.1429 | 20.933 | 37.0067 | -65.9096 | 11.9106 | 1237.7904 | 0.17858 | 2.5697
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1469.7685 | 14.1429 | 20.933 | 37.0067 | -65.9096 | 11.9106 | 1237.7904 | 0.17858 | 2.5697
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 717.6781 | 6.9059 | 31.2956 | 18.5603 | -74.3311 | 6.7042 | 696.7178 | 0.47308 | 5.3954
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1219.5416 | 11.735 | 14.538 | 29.9444 | -62.6712 | 10.1591 | 1055.7597 | 0.1314 | 3.1405
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1064.7951 | 10.246 | 30.134 | 27.4978 | -68.0355 | 8.9619 | 931.3501 | 0.22533 | 3.6101
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1250.4521 | 12.0325 | 22.8052 | 30.885 | -61.4186 | 9.5292 | 990.3033 | 0.15181 | 3.0782
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1726.1683 | 16.6101 | 25.6263 | 44.0976 | -74.3696 | 15.7559 | 1637.3971 | 0.17068 | 2.2397
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 993.7728 | 9.5626 | 16.7664 | 24.2852 | -67.1385 | 8.339 | 866.6124 | 0.4756 | 3.7755
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 993.7728 | 9.5626 | 16.7664 | 24.2852 | -67.1385 | 8.339 | 866.6124 | 0.4756 | 3.7755
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2345.6805 | 22.5713 | 31.8271 | 60.6928 | -73.1528 | 18.8342 | 1957.3042 | 0.086961 | 1.6614
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1074.4525 | 10.3389 | 21.2673 | 26.4544 | -62.7562 | 8.4919 | 882.4994 | 0.28653 | 3.5591
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 599.0794 | 5.7646 | 27.9277 | 15.4388 | -71.3918 | 5.6598 | 588.1873 | 0.33584 | 6.2583
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 599.0794 | 5.7646 | 27.9277 | 15.4388 | -71.3918 | 5.6598 | 588.1873 | 0.33584 | 6.2583
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2023 | 1154.3596 | 11.1078 | 27.3209 | 29.4458 | -65.1612 | 9.9823 | 1037.3873 | 0.21396 | 3.3144
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2023 | 1154.3596 | 11.1078 | 27.3209 | 29.4458 | -65.1612 | 9.9823 | 1037.3873 | 0.21396 | 3.3144
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2019.1821 | 19.4296 | 15.0822 | 49.3163 | -61.4488 | 16.5627 | 1721.249 | 0.12632 | 1.9129
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1356.9347 | 13.0571 | 20.4219 | 34.0684 | -70.2727 | 10.4149 | 1082.344 | 0.22519 | 2.8204
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1356.9347 | 13.0571 | 20.4219 | 34.0684 | -70.2727 | 10.4149 | 1082.344 | 0.22519 | 2.8204
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1126.7732 | 10.8424 | 25.8697 | 28.9204 | -69.6169 | 9.3612 | 972.8486 | 0.22697 | 3.3958
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1209.5738 | 11.6391 | 31.084 | 31.2667 | -68.3892 | 10.171 | 1056.9982 | 0.1952 | 3.1852
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1209.5738 | 11.6391 | 31.084 | 31.2667 | -68.3892 | 10.171 | 1056.9982 | 0.1952 | 3.1852
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1493.3097 | 14.3694 | 28.3038 | 37.6671 | -74.3471 | 12.8486 | 1335.2704 | 0.18952 | 2.6231
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 780.7875 | 7.5131 | 23.5294 | 19.886 | -63.3197 | 5.9449 | 617.8094 | 0.16029 | 4.9736
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 780.7875 | 7.5131 | 23.5294 | 19.886 | -63.3197 | 5.9449 | 617.8094 | 0.16029 | 4.9736
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1122.2599 | 10.799 | 42.2458 | 29.3089 | -71.4723 | 9.8471 | 1023.3413 | 0.10815 | 3.3404
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1901.6721 | 18.2988 | 17.2129 | 46.7831 | -62.8986 | 16.3071 | 1694.6844 | 0.14343 | 2.0191
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1145.7118 | 11.0246 | 15.9546 | 28.1393 | -64.0605 | 8.9765 | 932.8602 | 0.25408 | 3.3728
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 1145.7118 | 11.0246 | 15.9546 | 28.1393 | -64.0605 | 8.9765 | 932.8602 | 0.25408 | 3.3728
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1078.8398 | 10.3811 | 32.5817 | 27.9888 | -71.3794 | 9.855 | 1024.1588 | 0.20618 | 3.5172
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 951.7216 | 9.1579 | 18.9714 | 23.6542 | -65.194 | 8.3017 | 862.7412 | 0.33132 | 4.0724
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 951.7216 | 9.1579 | 18.9714 | 23.6542 | -65.194 | 8.3017 | 862.7412 | 0.33132 | 4.0724
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 3691.7263 | 12.9177 | 11.6993 | 31.6008 | -99.3712 | 11.81 | 3375.1686 | 0.93423 | 7.3507
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2023 | 3691.7263 | 12.9177 | 11.6993 | 31.6008 | -99.3712 | 11.81 | 3375.1686 | 0.93423 | 7.3507
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7146.3063 | 25.0056 | 16.1087 | 62.7465 | -97.2478 | 21.8026 | 6230.9214 | 0.48787 | 3.7053
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 7146.3063 | 25.0056 | 16.1087 | 62.7465 | -97.2478 | 21.8026 | 6230.9214 | 0.48787 | 3.7053
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2023 | 7146.3063 | 25.0056 | 16.1087 | 62.7465 | -97.2478 | 21.8026 | 6230.9214 | 0.48787 | 3.7053
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 8490.026 | 29.7074 | 27.7737 | 78.4319 | -105.0999 | 26.3326 | 7525.5392 | 0.18656 | 3.1998
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 8490.026 | 29.7074 | 27.7737 | 78.4319 | -105.0999 | 26.3326 | 7525.5392 | 0.18656 | 3.1998
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3906.2533 | 13.6683 | 12.3959 | 33.9217 | -101.6155 | 12.6297 | 3609.4196 | 0.77882 | 6.9172
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3906.2533 | 13.6683 | 12.3959 | 33.9217 | -101.6155 | 12.6297 | 3609.4196 | 0.77882 | 6.9172
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 2942.997 | 10.2978 | 26.8436 | 26.094 | -103.5153 | 9.6204 | 2749.3978 | 0.90613 | 9.1449
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4376.2324 | 15.3128 | 18.0878 | 39.6242 | -103.4057 | 13.5062 | 3859.9033 | 0.43955 | 6.2067
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4376.2324 | 15.3128 | 18.0878 | 39.6242 | -103.4057 | 13.5062 | 3859.9033 | 0.43955 | 6.2067
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3222.2366 | 11.2749 | 12.6299 | 26.1312 | -92.1729 | 10.0368 | 2868.3958 | 1.5051 | 8.3382
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3222.2366 | 11.2749 | 12.6299 | 26.1312 | -92.1729 | 10.0368 | 2868.3958 | 1.5051 | 8.3382
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4769.6832 | 16.6896 | 16.0219 | 42.128 | -102.0496 | 15.3326 | 4381.8764 | 0.61082 | 5.6525
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4769.6832 | 16.6896 | 16.0219 | 42.128 | -102.0496 | 15.3326 | 4381.8764 | 0.61082 | 5.6525
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 4141.855 | 14.4927 | 11.4583 | 35.0355 | -91.7886 | 12.3548 | 3530.8668 | 0.84686 | 6.5029
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2023 | 4141.855 | 14.4927 | 11.4583 | 35.0355 | -91.7886 | 12.3548 | 3530.8668 | 0.84686 | 6.5029
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4926.5605 | 17.2385 | 12.5326 | 42.4647 | -93.9756 | 15.1018 | 4315.9137 | 0.66539 | 5.4106
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4926.5605 | 17.2385 | 12.5326 | 42.4647 | -93.9756 | 15.1018 | 4315.9137 | 0.66539 | 5.4106
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4613.2599 | 16.1422 | 14.5392 | 39.6426 | -93.5955 | 14.5795 | 4166.6597 | 0.75467 | 5.7867
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4613.2599 | 16.1422 | 14.5392 | 39.6426 | -93.5955 | 14.5795 | 4166.6597 | 0.75467 | 5.7867
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2444.6245 | 8.554 | 10.7093 | 20.9372 | -99.9582 | 8.1174 | 2319.8572 | 1.3543 | 11.3669
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 2444.6245 | 8.554 | 10.7093 | 20.9372 | -99.9582 | 8.1174 | 2319.8572 | 1.3543 | 11.3669
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 2287.2946 | 8.0035 | 10.9564 | 19.0891 | -95.6056 | 7.2804 | 2080.654 | 1.7771 | 11.7024
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2023 | 2287.2946 | 8.0035 | 10.9564 | 19.0891 | -95.6056 | 7.2804 | 2080.654 | 1.7771 | 11.7024
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2023 | 7628.2899 | 26.6921 | 25.2887 | 68.8681 | -99.3959 | 23.9418 | 6842.2747 | 0.31308 | 3.4727
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2023 | 7628.2899 | 26.6921 | 25.2887 | 68.8681 | -99.3959 | 23.9418 | 6842.2747 | 0.31308 | 3.4727
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2023 | 7628.2899 | 26.6921 | 25.2887 | 68.8681 | -99.3959 | 23.9418 | 6842.2747 | 0.31308 | 3.4727
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 2462.3369 | 8.6159 | 14.2291 | 21.6835 | -95.9325 | 8.1289 | 2323.157 | 0.96288 | 10.6068
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2023 | 2462.3369 | 8.6159 | 14.2291 | 21.6835 | -95.9325 | 8.1289 | 2323.157 | 0.96288 | 10.6068
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 5555.6799 | 19.4398 | 11.2539 | 45.7648 | -91.6194 | 17.3142 | 4948.1874 | 0.77941 | 4.7773
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7148.6296 | 25.0137 | 19.1261 | 63.0554 | -97.5583 | 21.9239 | 6265.5831 | 0.46283 | 3.6965
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 7148.6296 | 25.0137 | 19.1261 | 63.0554 | -97.5583 | 21.9239 | 6265.5831 | 0.46283 | 3.6965
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7033.2548 | 24.61 | 25.9105 | 63.7144 | -101.6695 | 21.8119 | 6233.5805 | 0.4208 | 3.8396
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 7033.2548 | 24.61 | 25.9105 | 63.7144 | -101.6695 | 21.8119 | 6233.5805 | 0.4208 | 3.8396
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 6653.501 | 23.2812 | 21.1329 | 59.6252 | -101.2707 | 20.7528 | 5930.9068 | 0.47476 | 4.0588
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2023 | 6653.501 | 23.2812 | 21.1329 | 59.6252 | -101.2707 | 20.7528 | 5930.9068 | 0.47476 | 4.0588
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2023 | 7689.6822 | 26.9069 | 19.8753 | 67.1003 | -96.5735 | 23.9738 | 6851.4419 | 0.46938 | 3.4321
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4289.1553 | 15.0082 | 6.8226 | 33.4557 | -90.832 | 13.3671 | 3820.1695 | 1.2967 | 6.1441
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4289.1553 | 15.0082 | 6.8226 | 33.4557 | -90.832 | 13.3671 | 3820.1695 | 1.2967 | 6.1441
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3525.9184 | 12.3375 | 9.7264 | 28.9421 | -91.2037 | 10.8033 | 3087.4582 | 1.1069 | 7.6443
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3525.9184 | 12.3375 | 9.7264 | 28.9421 | -91.2037 | 10.8033 | 3087.4582 | 1.1069 | 7.6443
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6575.0676 | 23.0068 | 16.1659 | 58.0485 | -100.4456 | 20.4794 | 5852.7884 | 0.53787 | 4.1156
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 6575.0676 | 23.0068 | 16.1659 | 58.0485 | -100.4456 | 20.4794 | 5852.7884 | 0.53787 | 4.1156
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 5229.5949 | 18.2988 | 15.6273 | 45.4674 | -100.8878 | 16.7373 | 4783.3277 | 0.67882 | 5.1683
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 5229.5949 | 18.2988 | 15.6273 | 45.4674 | -100.8878 | 16.7373 | 4783.3277 | 0.67882 | 5.1683
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3057.4227 | 10.6982 | 10.2681 | 25.9294 | -99.3506 | 10.0258 | 2865.2661 | 1.177 | 9.066
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3057.4227 | 10.6982 | 10.2681 | 25.9294 | -99.3506 | 10.0258 | 2865.2661 | 1.177 | 9.066
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 5630.6602 | 19.7022 | 14.1826 | 49.4378 | -95.9896 | 17.6715 | 5050.3196 | 0.543 | 4.7651
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2023 | 5630.6602 | 19.7022 | 14.1826 | 49.4378 | -95.9896 | 17.6715 | 5050.3196 | 0.543 | 4.7651
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 3770.2059 | 13.1923 | 12.7298 | 32.6309 | -99.2313 | 12.1706 | 3478.2238 | 0.92353 | 7.1394
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2023 | 3770.2059 | 13.1923 | 12.7298 | 32.6309 | -99.2313 | 12.1706 | 3478.2238 | 0.92353 | 7.1394
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2023 | 3764.5364 | 13.1725 | 13.2802 | 30.5446 | -88.6467 | 12.0303 | 3438.1212 | 1.242 | 7.0432
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2023 | 3764.5364 | 13.1725 | 13.2802 | 30.5446 | -88.6467 | 12.0303 | 3438.1212 | 1.242 | 7.0432
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3918.2455 | 13.7103 | 11.2499 | 33.5639 | -94.3018 | 12.4034 | 3544.7341 | 0.82109 | 6.8662
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3918.2455 | 13.7103 | 11.2499 | 33.5639 | -94.3018 | 12.4034 | 3544.7341 | 0.82109 | 6.8662
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2023 | 4902.1929 | 17.1532 | 16.9588 | 43.5219 | -97.8478 | 15.6167 | 4463.0634 | 0.52711 | 5.4612
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2638.6717 | 9.233 | 5.7256 | 19.2206 | -83.986 | 8.4871 | 2425.5211 | 2.5509 | 10.0139
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1985.7862 | 6.9484 | 6.642 | 14.3465 | -87.3512 | 6.4852 | 1853.3825 | 3.5778 | 13.349
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3679.3856 | 12.8745 | 11.876 | 31.9644 | -96.7489 | 12.0501 | 3443.7795 | 0.87442 | 7.2838
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3679.3856 | 12.8745 | 11.876 | 31.9644 | -96.7489 | 12.0501 | 3443.7795 | 0.87442 | 7.2838
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6237.126 | 21.8243 | 12.9736 | 53.3877 | -95.531 | 18.7133 | 5348.0559 | 0.62464 | 4.2507
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 6237.126 | 21.8243 | 12.9736 | 53.3877 | -95.531 | 18.7133 | 5348.0559 | 0.62464 | 4.2507
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6752.0695 | 23.6261 | 15.1014 | 59.0139 | -97.1541 | 20.7477 | 5929.4429 | 0.52135 | 3.9225
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 6752.0695 | 23.6261 | 15.1014 | 59.0139 | -97.1541 | 20.7477 | 5929.4429 | 0.52135 | 3.9225
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4288.5318 | 15.006 | 14.6909 | 37.7823 | -98.0856 | 13.919 | 3977.882 | 0.68903 | 6.2662
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4288.5318 | 15.006 | 14.6909 | 37.7823 | -98.0856 | 13.919 | 3977.882 | 0.68903 | 6.2662
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 7669.8156 | 26.8374 | 17.1981 | 66.4079 | -94.5303 | 22.8249 | 6523.1039 | 0.40517 | 3.447
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2023 | 7669.8156 | 26.8374 | 17.1981 | 66.4079 | -94.5303 | 22.8249 | 6523.1039 | 0.40517 | 3.447
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2023 | 7669.8156 | 26.8374 | 17.1981 | 66.4079 | -94.5303 | 22.8249 | 6523.1039 | 0.40517 | 3.447
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7669.8156 | 26.8374 | 17.1981 | 66.4079 | -94.5303 | 22.8249 | 6523.1039 | 0.40517 | 3.447
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 6207.8593 | 21.7219 | 9.6485 | 50.3588 | -89.9749 | 18.7864 | 5368.9398 | 0.70722 | 4.3016
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2023 | 6207.8593 | 21.7219 | 9.6485 | 50.3588 | -89.9749 | 18.7864 | 5368.9398 | 0.70722 | 4.3016
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3732.7508 | 13.0612 | 11.5939 | 31.6942 | -93.9389 | 11.6267 | 3322.78 | 0.90579 | 7.1903
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 8595.2986 | 30.0757 | 28.1704 | 79.4445 | -105.1247 | 26.6373 | 7612.6253 | 0.18336 | 3.1604
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2023 | 8595.2986 | 30.0757 | 28.1704 | 79.4445 | -105.1247 | 26.6373 | 7612.6253 | 0.18336 | 3.1604
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2023 | 8595.2986 | 30.0757 | 28.1704 | 79.4445 | -105.1247 | 26.6373 | 7612.6253 | 0.18336 | 3.1604
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 3196.0213 | 11.1832 | 10.8792 | 26.3968 | -92.3916 | 9.9962 | 2856.7857 | 1.2452 | 8.3943
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4828.2176 | 16.8944 | 18.1472 | 41.2746 | -100.2494 | 15.588 | 4454.8755 | 0.79916 | 5.588
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4828.2176 | 16.8944 | 18.1472 | 41.2746 | -100.2494 | 15.588 | 4454.8755 | 0.79916 | 5.588
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 3882.4185 | 13.5849 | 9.0766 | 31.0589 | -90.3328 | 11.8479 | 3385.9885 | 1.1802 | 6.9044
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2023 | 3882.4185 | 13.5849 | 9.0766 | 31.0589 | -90.3328 | 11.8479 | 3385.9885 | 1.1802 | 6.9044
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4982.8042 | 17.4353 | 12.0021 | 43.3008 | -100.7102 | 15.8575 | 4531.8983 | 0.6577 | 5.4093
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4982.8042 | 17.4353 | 12.0021 | 43.3008 | -100.7102 | 15.8575 | 4531.8983 | 0.6577 | 5.4093
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6830.8761 | 23.9019 | 21.4785 | 60.9756 | -102.0532 | 21.6429 | 6185.297 | 0.42319 | 3.9395
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 6830.8761 | 23.9019 | 21.4785 | 60.9756 | -102.0532 | 21.6429 | 6185.297 | 0.42319 | 3.9395
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3181.8212 | 11.1335 | 9.7121 | 25.6527 | -88.6174 | 9.9564 | 2845.4156 | 1.3292 | 8.4595
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2023 | 3181.8212 | 11.1335 | 9.7121 | 25.6527 | -88.6174 | 9.9564 | 2845.4156 | 1.3292 | 8.4595
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2023 | 5029.5106 | 17.5987 | 13.5861 | 43.4692 | -95.6485 | 15.9919 | 4570.3093 | 0.66077 | 5.2769
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2023 | 5029.5106 | 17.5987 | 13.5861 | 43.4692 | -95.6485 | 15.9919 | 4570.3093 | 0.66077 | 5.2769
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2023 | 7348.4057 | 25.7128 | 21.4638 | 64.184 | -94.207 | 22.1303 | 6324.5694 | 0.42209 | 3.6356
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2023 | 7348.4057 | 25.7128 | 21.4638 | 64.184 | -94.207 | 22.1303 | 6324.5694 | 0.42209 | 3.6356
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2023 | 3265.4192 | 11.426 | 11.624 | 28.1521 | -101.4721 | 10.5666 | 3019.8165 | 0.96325 | 8.3332
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2023 | 3265.4192 | 11.426 | 11.624 | 28.1521 | -101.4721 | 10.5666 | 3019.8165 | 0.96325 | 8.3332
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 5842.2773 | 20.4427 | 19.4934 | 52.21 | -98.8805 | 18.6158 | 5320.1756 | 0.47228 | 4.6059
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 5842.2773 | 20.4427 | 19.4934 | 52.21 | -98.8805 | 18.6158 | 5320.1756 | 0.47228 | 4.6059
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 3409.0667 | 11.9286 | 9.396 | 27.3437 | -90.6127 | 10.4193 | 2977.7288 | 1.4018 | 7.8909
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2023 | 3409.0667 | 11.9286 | 9.396 | 27.3437 | -90.6127 | 10.4193 | 2977.7288 | 1.4018 | 7.8909
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6982.8677 | 24.4337 | 21.5943 | 62.3798 | -95.0408 | 21.1922 | 6056.4767 | 0.37852 | 3.8355
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 6982.8677 | 24.4337 | 21.5943 | 62.3798 | -95.0408 | 21.1922 | 6056.4767 | 0.37852 | 3.8355
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 5855.6804 | 20.4896 | 15.2564 | 51.5655 | -95.6734 | 18.2065 | 5203.2134 | 0.50176 | 4.5861
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 5855.6804 | 20.4896 | 15.2564 | 51.5655 | -95.6734 | 18.2065 | 5203.2134 | 0.50176 | 4.5861
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3040.7696 | 10.6399 | 13.3358 | 26.431 | -94.4968 | 9.7511 | 2786.7581 | 0.96345 | 8.8441
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6064.6817 | 21.2209 | 10.3786 | 50.0437 | -93.891 | 18.8143 | 5376.9196 | 0.74793 | 4.3579
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 6064.6817 | 21.2209 | 10.3786 | 50.0437 | -93.891 | 18.8143 | 5376.9196 | 0.74793 | 4.3579
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3498.4452 | 12.2414 | 10.7158 | 29.1373 | -91.4171 | 10.6687 | 3048.9918 | 1.0556 | 7.7223
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 3966.2713 | 13.8784 | 11.7487 | 33.2012 | -94.2673 | 12.2483 | 3500.4332 | 1.0185 | 6.7233
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2023 | 3966.2713 | 13.8784 | 11.7487 | 33.2012 | -94.2673 | 12.2483 | 3500.4332 | 1.0185 | 6.7233
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7650.6601 | 26.7704 | 20.3291 | 68.0808 | -97.4715 | 22.6746 | 6480.13 | 0.43391 | 3.4565
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 7650.6601 | 26.7704 | 20.3291 | 68.0808 | -97.4715 | 22.6746 | 6480.13 | 0.43391 | 3.4565
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6180.8698 | 21.6274 | 15.2357 | 53.5891 | -99.6691 | 19.3918 | 5541.9401 | 0.63216 | 4.3647
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 6180.8698 | 21.6274 | 15.2357 | 53.5891 | -99.6691 | 19.3918 | 5541.9401 | 0.63216 | 4.3647
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2023 | 4129.7373 | 14.4503 | 10.5552 | 35.1684 | -99.4511 | 13.3356 | 3811.154 | 0.92997 | 6.5474
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2023 | 4129.7373 | 14.4503 | 10.5552 | 35.1684 | -99.4511 | 13.3356 | 3811.154 | 0.92997 | 6.5474
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3523.44 | 12.3288 | 7.6003 | 27.5172 | -88.3022 | 11.1078 | 3174.4694 | 1.4624 | 7.5296
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4351.3877 | 15.2259 | 18.0369 | 38.8189 | -96.7877 | 13.7824 | 3938.8358 | 0.57584 | 6.1951
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3250.6667 | 11.3744 | 14.7246 | 28.961 | -102.9077 | 10.5465 | 3014.0635 | 0.70295 | 8.3296
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3863.3403 | 13.5182 | 10.966 | 32.8904 | -92.4758 | 11.649 | 3329.1486 | 0.84563 | 6.9311
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3863.3403 | 13.5182 | 10.966 | 32.8904 | -92.4758 | 11.649 | 3329.1486 | 0.84563 | 6.9311
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 5333.6376 | 18.6629 | 14.6267 | 46.511 | -101.1498 | 17.1957 | 4914.3183 | 0.64537 | 5.0467
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 5333.6376 | 18.6629 | 14.6267 | 46.511 | -101.1498 | 17.1957 | 4914.3183 | 0.64537 | 5.0467
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2079.0161 | 7.2747 | 10.4979 | 16.7331 | -93.2855 | 6.6036 | 1887.2202 | 2.5247 | 12.8298
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 2079.0161 | 7.2747 | 10.4979 | 16.7331 | -93.2855 | 6.6036 | 1887.2202 | 2.5247 | 12.8298
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2023 | 2686.3792 | 9.3999 | 5.62 | 20.1799 | -85.5913 | 8.8785 | 2537.3853 | 2.3116 | 9.7742
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2023 | 2686.3792 | 9.3999 | 5.62 | 20.1799 | -85.5913 | 8.8785 | 2537.3853 | 2.3116 | 9.7742
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2023 | 7016.3591 | 24.5509 | 22.1803 | 64.073 | -103.7362 | 21.8456 | 6243.2203 | 0.26697 | 3.8763
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2023 | 7016.3591 | 24.5509 | 22.1803 | 64.073 | -103.7362 | 21.8456 | 6243.2203 | 0.26697 | 3.8763
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2023 | 7016.3591 | 24.5509 | 22.1803 | 64.073 | -103.7362 | 21.8456 | 6243.2203 | 0.26697 | 3.8763
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2023 | 7016.3591 | 24.5509 | 22.1803 | 64.073 | -103.7362 | 21.8456 | 6243.2203 | 0.26697 | 3.8763
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 3680.4697 | 12.8783 | 10.4326 | 31.1165 | -91.8831 | 11.0382 | 3154.6005 | 0.92423 | 7.2684
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2023 | 3680.4697 | 12.8783 | 10.4326 | 31.1165 | -91.8831 | 11.0382 | 3154.6005 | 0.92423 | 7.2684
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 4818.778 | 16.8614 | 9.526 | 40.0292 | -94.5932 | 14.9372 | 4268.8754 | 0.90104 | 5.4896
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2023 | 5529.9454 | 19.3498 | 10.0154 | 45.5121 | -91.1285 | 16.8699 | 4821.2134 | 0.74144 | 4.8037
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2023 | 5529.9454 | 19.3498 | 10.0154 | 45.5121 | -91.1285 | 16.8699 | 4821.2134 | 0.74144 | 4.8037
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 4735.5952 | 16.5703 | 8.9188 | 36.9398 | -87.188 | 14.5549 | 4159.6213 | 1.0936 | 5.64
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2023 | 4735.5952 | 16.5703 | 8.9188 | 36.9398 | -87.188 | 14.5549 | 4159.6213 | 1.0936 | 5.64
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2023 | 4735.5952 | 16.5703 | 8.9188 | 36.9398 | -87.188 | 14.5549 | 4159.6213 | 1.0936 | 5.64
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4735.5952 | 16.5703 | 8.9188 | 36.9398 | -87.188 | 14.5549 | 4159.6213 | 1.0936 | 5.64
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2872.8567 | 10.0524 | 12.898 | 24.9196 | -99.9244 | 8.9402 | 2554.9912 | 1.1004 | 9.4851
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 2872.8567 | 10.0524 | 12.898 | 24.9196 | -99.9244 | 8.9402 | 2554.9912 | 1.1004 | 9.4851
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 1844.3851 | 6.4537 | 10.7703 | 15.5627 | -91.2413 | 6.1141 | 1747.3347 | 1.7845 | 14.7008
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2023 | 1844.3851 | 6.4537 | 10.7703 | 15.5627 | -91.2413 | 6.1141 | 1747.3347 | 1.7845 | 14.7008
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4986.919 | 17.4497 | 14.7637 | 43.5224 | -101.476 | 16.1987 | 4629.4049 | 0.6473 | 5.3994
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 4986.919 | 17.4497 | 14.7637 | 43.5224 | -101.476 | 16.1987 | 4629.4049 | 0.6473 | 5.3994
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2023 | 3271.4578 | 11.4471 | 11.4443 | 27.963 | -99.7123 | 10.6705 | 3049.493 | 1.0409 | 8.4646
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2023 | 3271.4578 | 11.4471 | 11.4443 | 27.963 | -99.7123 | 10.6705 | 3049.493 | 1.0409 | 8.4646
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 7015.4416 | 24.5477 | 15.2416 | 60.7019 | -95.0874 | 21.7636 | 6219.7946 | 0.50409 | 3.7975
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2023 | 7015.4416 | 24.5477 | 15.2416 | 60.7019 | -95.0874 | 21.7636 | 6219.7946 | 0.50409 | 3.7975
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2984.061 | 10.4415 | 22.7109 | 26.2363 | -102.9165 | 9.6899 | 2769.2541 | 0.95973 | 9.0195
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 2984.061 | 10.4415 | 22.7109 | 26.2363 | -102.9165 | 9.6899 | 2769.2541 | 0.95973 | 9.0195
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3754.9722 | 13.139 | 11.0506 | 31.8297 | -94.0556 | 11.7193 | 3349.2456 | 0.90302 | 7.1303
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7714.7657 | 26.9947 | 20.2974 | 67.3927 | -96.6354 | 24.0494 | 6873.0378 | 0.46508 | 3.421
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2023 | 4489.8092 | 15.7103 | 43.0641 | 42.8823 | -108.8936 | 14.1879 | 4054.7314 | 0.96557 | 5.8297
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2023 | 4489.8092 | 15.7103 | 43.0641 | 42.8823 | -108.8936 | 14.1879 | 4054.7314 | 0.96557 | 5.8297
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2023 | 4489.8092 | 15.7103 | 43.0641 | 42.8823 | -108.8936 | 14.1879 | 4054.7314 | 0.96557 | 5.8297
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 7714.7657 | 26.9947 | 20.2974 | 67.3927 | -96.6354 | 24.0494 | 6873.0378 | 0.46508 | 3.421
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2023 | 7714.7657 | 26.9947 | 20.2974 | 67.3927 | -96.6354 | 24.0494 | 6873.0378 | 0.46508 | 3.421
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 8882.7646 | 31.0816 | 22.325 | 79.789 | -95.8177 | 26.2854 | 7512.0634 | 0.3032 | 3.0193
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 8882.7646 | 31.0816 | 22.325 | 79.789 | -95.8177 | 26.2854 | 7512.0634 | 0.3032 | 3.0193
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 5245.8382 | 18.3557 | 16.413 | 46.2215 | -101.7186 | 16.9705 | 4849.979 | 0.60233 | 5.1312
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2023 | 5245.8382 | 18.3557 | 16.413 | 46.2215 | -101.7186 | 16.9705 | 4849.979 | 0.60233 | 5.1312
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2023 | 7194.6881 | 25.1749 | 22.3073 | 64.2198 | -98.3133 | 21.5292 | 6152.8092 | 0.44035 | 3.6784
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2023 | 7194.6881 | 25.1749 | 22.3073 | 64.2198 | -98.3133 | 21.5292 | 6152.8092 | 0.44035 | 3.6784
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 5003.6873 | 17.5084 | 9.3598 | 39.4095 | -87.9853 | 15.2825 | 4367.5683 | 0.98457 | 5.3248
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2023 | 5003.6873 | 17.5084 | 9.3598 | 39.4095 | -87.9853 | 15.2825 | 4367.5683 | 0.98457 | 5.3248
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3251.5048 | 11.3773 | 8.2423 | 25.0951 | -89.0767 | 10.1061 | 2888.2081 | 1.7296 | 8.1686
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3251.5048 | 11.3773 | 8.2423 | 25.0951 | -89.0767 | 10.1061 | 2888.2081 | 1.7296 | 8.1686
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6380.9194 | 22.3274 | 23.5693 | 56.2497 | -94.0747 | 19.4054 | 5545.8494 | 0.4361 | 4.2046
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7892.2262 | 27.6156 | 19.5242 | 70.3937 | -97.7712 | 23.4094 | 6690.1293 | 0.41681 | 3.3527
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 7892.2262 | 27.6156 | 19.5242 | 70.3937 | -97.7712 | 23.4094 | 6690.1293 | 0.41681 | 3.3527
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3128.8432 | 10.9481 | 8.252 | 24.327 | -89.1361 | 9.765 | 2790.7124 | 1.7561 | 8.5411
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3128.8432 | 10.9481 | 8.252 | 24.327 | -89.1361 | 9.765 | 2790.7124 | 1.7561 | 8.5411
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2379.7264 | 5.9221 | 12.204 | 14.9303 | -98.3417 | 5.3415 | 2146.4118 | 1.0663 | 22.9652
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3264.5719 | 8.1241 | 46.806 | 22.0434 | -107.4061 | 7.6237 | 3063.4718 | 0.26467 | 16.4918
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2196.46 | 5.4661 | 13.7149 | 13.9567 | -103.7437 | 4.925 | 1979.0455 | 0.81498 | 25.1441
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4446.5388 | 11.0656 | 31.4086 | 29.6771 | -102.2798 | 10.2858 | 4133.2202 | 0.41745 | 11.9722
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 11307.5362 | 16.321 | 20.8864 | 42.8489 | -105.3798 | 15.1436 | 10491.7829 | 1.6815 | 14.464
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 11307.5362 | 16.321 | 20.8864 | 42.8489 | -105.3798 | 15.1436 | 10491.7829 | 1.6815 | 14.464
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 14063.9559 | 20.2996 | 17.753 | 52.5058 | -103.8453 | 18.668 | 12933.581 | 1.607 | 11.6513
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 14063.9559 | 20.2996 | 17.753 | 52.5058 | -103.8453 | 18.668 | 12933.581 | 1.607 | 11.6513
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 11376.2197 | 16.4202 | 20.7357 | 42.7369 | -99.4409 | 14.2186 | 9850.9411 | 2.2572 | 14.3179
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 11376.2197 | 16.4202 | 20.7357 | 42.7369 | -99.4409 | 14.2186 | 9850.9411 | 2.2572 | 14.3179
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 10474.3109 | 15.1184 | 24.3074 | 39.5179 | -101.7123 | 13.3562 | 9253.4212 | 2.0427 | 15.7116
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 10474.3109 | 15.1184 | 24.3074 | 39.5179 | -101.7123 | 13.3562 | 9253.4212 | 2.0427 | 15.7116
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 8642.5907 | 12.4745 | 23.2344 | 32.5132 | -102.0307 | 11.1985 | 7758.5692 | 2.2102 | 19.0796
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7066.0502 | 10.199 | 16.9516 | 26.1891 | -100.7969 | 9.2683 | 6421.242 | 2.5788 | 22.9904
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 7066.0502 | 10.199 | 16.9516 | 26.1891 | -100.7969 | 9.2683 | 6421.242 | 2.5788 | 22.9904
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 25638.3701 | 37.0058 | 18.0352 | 95.7586 | -106.8607 | 33.9942 | 23551.8812 | 0.68231 | 6.4291
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 25638.3701 | 37.0058 | 18.0352 | 95.7586 | -106.8607 | 33.9942 | 23551.8812 | 0.68231 | 6.4291
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2023 | 25638.3701 | 37.0058 | 18.0352 | 95.7586 | -106.8607 | 33.9942 | 23551.8812 | 0.68231 | 6.4291
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2023 | 25638.3701 | 37.0058 | 18.0352 | 95.7586 | -106.8607 | 33.9942 | 23551.8812 | 0.68231 | 6.4291
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 10306.8504 | 14.8767 | 18.7013 | 38.4384 | -102.3101 | 13.4401 | 9311.5685 | 1.8347 | 16.0251
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 10306.8504 | 14.8767 | 18.7013 | 38.4384 | -102.3101 | 13.4401 | 9311.5685 | 1.8347 | 16.0251
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 14080.9041 | 20.324 | 21.2927 | 53.1466 | -102.6446 | 18.056 | 12509.5928 | 1.2326 | 11.7088
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 14080.9041 | 20.324 | 21.2927 | 53.1466 | -102.6446 | 18.056 | 12509.5928 | 1.2326 | 11.7088
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 9539.6949 | 13.7694 | 17.0795 | 35.6751 | -101.1195 | 12.4785 | 8645.3814 | 1.6388 | 17.2914
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 9539.6949 | 13.7694 | 17.0795 | 35.6751 | -101.1195 | 12.4785 | 8645.3814 | 1.6388 | 17.2914
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 7860.0505 | 11.345 | 17.2997 | 29.3352 | -100.7558 | 10.3637 | 7180.1722 | 1.9226 | 20.9193
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 10547.3065 | 15.2237 | 21.1248 | 39.5876 | -99.0879 | 13.1798 | 9131.2388 | 2.5082 | 15.481
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 10547.3065 | 15.2237 | 21.1248 | 39.5876 | -99.0879 | 13.1798 | 9131.2388 | 2.5082 | 15.481
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2023 | 18186.6499 | 26.2502 | 19.769 | 68.4718 | -104.7496 | 23.9537 | 16595.6312 | 1.1712 | 9.018
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 18186.6499 | 26.2502 | 19.769 | 68.4718 | -104.7496 | 23.9537 | 16595.6312 | 1.1712 | 9.018
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2023 | 18186.6499 | 26.2502 | 19.769 | 68.4718 | -104.7496 | 23.9537 | 16595.6312 | 1.1712 | 9.018
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2023 | 18186.6499 | 26.2502 | 19.769 | 68.4718 | -104.7496 | 23.9537 | 16595.6312 | 1.1712 | 9.018
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 12197.7511 | 17.6059 | 20.6413 | 45.9962 | -102.7455 | 15.8251 | 10963.9478 | 1.3236 | 13.5337
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 13935.3144 | 20.1139 | 20.9539 | 52.5712 | -101.0569 | 17.7385 | 12289.6098 | 2.3036 | 11.5861
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 13935.3144 | 20.1139 | 20.9539 | 52.5712 | -101.0569 | 17.7385 | 12289.6098 | 2.3036 | 11.5861
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 9614.8672 | 13.8779 | 18.4302 | 35.9992 | -100.5402 | 12.4398 | 8618.5234 | 1.6348 | 17.0932
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 9614.8672 | 13.8779 | 18.4302 | 35.9992 | -100.5402 | 12.4398 | 8618.5234 | 1.6348 | 17.0932
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 10423.7121 | 15.0453 | 20.9463 | 39.115 | -99.0565 | 13.0518 | 9042.5494 | 2.5827 | 15.6396
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 10423.7121 | 15.0453 | 20.9463 | 39.115 | -99.0565 | 13.0518 | 9042.5494 | 2.5827 | 15.6396
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 948.3063 | 9.1251 | 25.2057 | 24.2669 | -77.7233 | 7.6388 | 793.843 | 0.24971 | 4.0405
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2024 | 948.3063 | 9.1251 | 25.2057 | 24.2669 | -77.7233 | 7.6388 | 793.843 | 0.24971 | 4.0405
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1688.0195 | 16.243 | 30.3448 | 43.5023 | -84.0109 | 15.6276 | 1624.0667 | 0.14703 | 2.2468
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1688.0195 | 16.243 | 30.3448 | 43.5023 | -84.0109 | 15.6276 | 1624.0667 | 0.14703 | 2.2468
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 939.1065 | 9.0366 | 26.9058 | 24.1437 | -82.9278 | 8.5479 | 888.3189 | 0.25166 | 4.1232
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2000.0508 | 19.2455 | 30.7997 | 51.7846 | -80.3603 | 15.1145 | 1570.7466 | 0.095375 | 1.9257
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1560.0412 | 15.0115 | 22.8459 | 39.0887 | -76.6815 | 12.062 | 1253.5212 | 0.18369 | 2.4421
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1560.0412 | 15.0115 | 22.8459 | 39.0887 | -76.6815 | 12.062 | 1253.5212 | 0.18369 | 2.4421
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1541.2259 | 14.8305 | 25.5487 | 39.3991 | -82.681 | 13.5516 | 1408.3243 | 0.18643 | 2.5046
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1495.6407 | 14.3918 | 20.1763 | 37.6237 | -77.9316 | 12.1257 | 1260.1432 | 0.19551 | 2.5793
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1408.7675 | 13.5559 | 24.7483 | 35.9758 | -80.2161 | 12.1598 | 1263.6846 | 0.18713 | 2.7452
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1408.7675 | 13.5559 | 24.7483 | 35.9758 | -80.2161 | 12.1598 | 1263.6846 | 0.18713 | 2.7452
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1928.3794 | 18.5558 | 24.4653 | 48.9882 | -77.0739 | 15.9393 | 1656.4565 | 0.18477 | 2.0059
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1928.3794 | 18.5558 | 24.4653 | 48.9882 | -77.0739 | 15.9393 | 1656.4565 | 0.18477 | 2.0059
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 983.4271 | 9.463 | 16.3602 | 24.2545 | -81.0222 | 8.4587 | 879.0517 | 0.33571 | 4.0735
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 983.4271 | 9.463 | 16.3602 | 24.2545 | -81.0222 | 8.4587 | 879.0517 | 0.33571 | 4.0735
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1011.888 | 9.7369 | 23.8262 | 25.6707 | -84.4188 | 9.3465 | 971.316 | 0.39815 | 3.7326
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 587.8079 | 5.6562 | 30.9938 | 15.2296 | -83.5409 | 5.0333 | 523.0744 | 0.39357 | 6.3829
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 587.8079 | 5.6562 | 30.9938 | 15.2296 | -83.5409 | 5.0333 | 523.0744 | 0.39357 | 6.3829
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1181.1808 | 11.3659 | 32.1701 | 30.5999 | -79.4897 | 9.5216 | 989.5089 | 0.21072 | 3.2947
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 638.5649 | 6.1446 | 21.0192 | 16.1897 | -80.5067 | 5.1822 | 538.5515 | 0.49046 | 5.9656
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1171.6625 | 11.2743 | 21.3905 | 29.5766 | -77.4044 | 9.7707 | 1015.3965 | 0.2021 | 3.2689
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1171.6625 | 11.2743 | 21.3905 | 29.5766 | -77.4044 | 9.7707 | 1015.3965 | 0.2021 | 3.2689
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 2733.5987 | 26.3041 | 26.1105 | 69.9008 | -79.7928 | 23.7935 | 2472.6893 | 0.12398 | 1.4173
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2024 | 2733.5987 | 26.3041 | 26.1105 | 69.9008 | -79.7928 | 23.7935 | 2472.6893 | 0.12398 | 1.4173
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2024 | 2733.5987 | 26.3041 | 26.1105 | 69.9008 | -79.7928 | 23.7935 | 2472.6893 | 0.12398 | 1.4173
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 1446.7478 | 13.9213 | 27.8205 | 37.0727 | -82.4119 | 12.5208 | 1301.2019 | 0.22253 | 2.778
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2024 | 1446.7478 | 13.9213 | 27.8205 | 37.0727 | -82.4119 | 12.5208 | 1301.2019 | 0.22253 | 2.778
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1742.6989 | 16.7691 | 28.6629 | 44.8818 | -79.7092 | 15.8179 | 1643.8396 | 0.15329 | 2.1969
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1710.2949 | 16.4573 | 21.5558 | 43.274 | -80.7169 | 14.7992 | 1537.9785 | 0.24096 | 2.2488
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1710.2949 | 16.4573 | 21.5558 | 43.274 | -80.7169 | 14.7992 | 1537.9785 | 0.24096 | 2.2488
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2024 | 1684.4926 | 16.209 | 27.5205 | 42.7112 | -71.1869 | 13.0721 | 1358.495 | 0.16806 | 2.2515
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1350.4275 | 12.9945 | 19.911 | 34.0368 | -78.134 | 11.8944 | 1236.0978 | 0.17092 | 2.8593
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1350.4275 | 12.9945 | 19.911 | 34.0368 | -78.134 | 11.8944 | 1236.0978 | 0.17092 | 2.8593
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2024 | 937.8478 | 9.0244 | 24.4591 | 23.9637 | -82.9 | 7.4878 | 778.1518 | 0.2463 | 4.0834
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 912.2568 | 8.7782 | 22.1966 | 23.2173 | -80.4203 | 8.5836 | 892.0355 | 0.37025 | 4.1845
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 775.8028 | 7.4652 | 30.2618 | 20.0561 | -82.1135 | 6.1107 | 635.0406 | 0.22739 | 4.8025
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 775.8028 | 7.4652 | 30.2618 | 20.0561 | -82.1135 | 6.1107 | 635.0406 | 0.22739 | 4.8025
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 935.9134 | 9.0058 | 43.2691 | 24.5423 | -85.108 | 8.8123 | 915.8005 | 0.17821 | 4.0592
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 935.9134 | 9.0058 | 43.2691 | 24.5423 | -85.108 | 8.8123 | 915.8005 | 0.17821 | 4.0592
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 810.3219 | 7.7973 | 26.7531 | 20.834 | -81.2876 | 7.3739 | 766.3212 | 0.33947 | 4.7793
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2024 | 2794.2506 | 26.8877 | 26.6828 | 71.0465 | -79.6286 | 22.7288 | 2362.0435 | 0.054327 | 1.3424
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2024 | 2794.2506 | 26.8877 | 26.6828 | 71.0465 | -79.6286 | 22.7288 | 2362.0435 | 0.054327 | 1.3424
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1692.4646 | 16.2857 | 27.9396 | 43.3659 | -83.4012 | 13.5405 | 1407.1661 | 0.12925 | 2.2812
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1282.01 | 12.3361 | 20.4754 | 32.3066 | -75.2736 | 9.9066 | 1029.5198 | 0.16363 | 3.1427
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1733.9016 | 16.6845 | 14.1602 | 41.9739 | -77.5513 | 14.8148 | 1539.5972 | 0.13895 | 2.2241
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1763.6805 | 16.971 | 20.6663 | 44.6227 | -81.772 | 15.0133 | 1560.2324 | 0.15981 | 2.1966
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1763.6805 | 16.971 | 20.6663 | 44.6227 | -81.772 | 15.0133 | 1560.2324 | 0.15981 | 2.1966
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1650.9738 | 15.8865 | 14.46 | 40.2423 | -78.5744 | 13.9779 | 1452.6231 | 0.14189 | 2.327
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1116.9345 | 10.7477 | 29.0705 | 28.7516 | -79.6805 | 9.8823 | 1026.998 | 0.20942 | 3.4591
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1116.9345 | 10.7477 | 29.0705 | 28.7516 | -79.6805 | 9.8823 | 1026.998 | 0.20942 | 3.4591
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2024 | 1665.7929 | 16.0291 | 28.7914 | 42.7326 | -84.8635 | 14.2537 | 1481.285 | 0.14908 | 2.2559
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 959.5036 | 9.2328 | 28.6512 | 24.7492 | -80.0465 | 7.6579 | 795.8273 | 0.29981 | 3.9928
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 863.5406 | 8.3094 | 30.7492 | 22.3251 | -81.433 | 7.5834 | 788.0866 | 0.26507 | 4.5039
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1351.9271 | 13.0089 | 15.8609 | 33.1715 | -75.4519 | 10.8085 | 1123.2524 | 0.27287 | 2.8216
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1351.9271 | 13.0089 | 15.8609 | 33.1715 | -75.4519 | 10.8085 | 1123.2524 | 0.27287 | 2.8216
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1415.8685 | 13.6242 | 32.5647 | 36.7032 | -76.436 | 11.6955 | 1215.4327 | 0.13616 | 2.75
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1415.8685 | 13.6242 | 32.5647 | 36.7032 | -76.436 | 11.6955 | 1215.4327 | 0.13616 | 2.75
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1210.555 | 11.6486 | 24.9565 | 30.9709 | -74.9997 | 9.8688 | 1025.5918 | 0.20998 | 3.1915
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1081.8467 | 10.4101 | 23.7504 | 27.5337 | -81.4761 | 9.5206 | 989.4085 | 0.22636 | 3.5227
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1081.8467 | 10.4101 | 23.7504 | 27.5337 | -81.4761 | 9.5206 | 989.4085 | 0.22636 | 3.5227
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1171.6625 | 11.2743 | 21.3905 | 29.5766 | -77.4044 | 9.7707 | 1015.3965 | 0.2021 | 3.2689
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1171.6625 | 11.2743 | 21.3905 | 29.5766 | -77.4044 | 9.7707 | 1015.3965 | 0.2021 | 3.2689
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1452.565 | 13.9773 | 20.6687 | 36.5476 | -78.7596 | 11.7863 | 1224.8716 | 0.18575 | 2.5977
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1452.565 | 13.9773 | 20.6687 | 36.5476 | -78.7596 | 11.7863 | 1224.8716 | 0.18575 | 2.5977
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 722.4625 | 6.9519 | 31.0956 | 18.6809 | -82.0696 | 6.742 | 700.6509 | 0.4898 | 5.3532
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1234.1277 | 11.8754 | 14.4461 | 30.2874 | -76.6306 | 10.2973 | 1070.1216 | 0.13153 | 3.1181
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 989.2337 | 9.5189 | 28.1795 | 25.4901 | -85.6446 | 8.3728 | 870.1257 | 0.26533 | 3.8852
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1253.5072 | 12.0619 | 22.6941 | 30.9633 | -74.981 | 9.5698 | 994.5228 | 0.15378 | 3.0808
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1742.3285 | 16.7656 | 25.4398 | 44.5022 | -82.6887 | 15.8828 | 1650.5929 | 0.1664 | 2.2194
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 928.1014 | 8.9307 | 15.9979 | 22.5961 | -80.2874 | 7.8744 | 818.3278 | 0.54241 | 4.0214
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 928.1014 | 8.9307 | 15.9979 | 22.5961 | -80.2874 | 7.8744 | 818.3278 | 0.54241 | 4.0214
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2348.2741 | 22.5963 | 31.6775 | 60.7413 | -80.9979 | 18.8805 | 1962.1201 | 0.087994 | 1.6654
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1077.4488 | 10.3678 | 21.1459 | 26.5275 | -76.3268 | 8.5307 | 886.541 | 0.28836 | 3.5596
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 598.782 | 5.7618 | 27.8938 | 15.4295 | -84.0612 | 5.6566 | 587.8548 | 0.34345 | 6.2575
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 598.782 | 5.7618 | 27.8938 | 15.4295 | -84.0612 | 5.6566 | 587.8548 | 0.34345 | 6.2575
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2024 | 1151.6185 | 11.0815 | 27.026 | 29.3579 | -79.2825 | 9.9965 | 1038.8705 | 0.21814 | 3.3371
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2024 | 1151.6185 | 11.0815 | 27.026 | 29.3579 | -79.2825 | 9.9965 | 1038.8705 | 0.21814 | 3.3371
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2195.8017 | 21.1291 | 31.7691 | 56.2461 | -82.7286 | 18.4667 | 1919.1157 | 0.060327 | 1.7301
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1399.5021 | 13.4667 | 20.3739 | 35.1534 | -77.5055 | 10.6977 | 1111.7367 | 0.20367 | 2.741
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1399.5021 | 13.4667 | 20.3739 | 35.1534 | -77.5055 | 10.6977 | 1111.7367 | 0.20367 | 2.741
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1124.6453 | 10.8219 | 25.6865 | 28.8558 | -77.5276 | 9.3521 | 971.8991 | 0.23257 | 3.41
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1206.1159 | 11.6059 | 30.9729 | 31.1715 | -80.6358 | 10.1552 | 1055.3584 | 0.19925 | 3.1919
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1206.1159 | 11.6059 | 30.9729 | 31.1715 | -80.6358 | 10.1552 | 1055.3584 | 0.19925 | 3.1919
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1504.092 | 14.4731 | 27.6496 | 37.8847 | -84.3297 | 12.9051 | 1341.1412 | 0.18269 | 2.5972
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 765.0008 | 7.3612 | 23.1365 | 19.4685 | -75.3356 | 5.835 | 606.3881 | 0.16841 | 5.0749
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 765.0008 | 7.3612 | 23.1365 | 19.4685 | -75.3356 | 5.835 | 606.3881 | 0.16841 | 5.0749
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1114.6916 | 10.7261 | 42.1715 | 29.1065 | -83.9656 | 9.7944 | 1017.8673 | 0.11361 | 3.361
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1929.7774 | 18.5693 | 18.0972 | 48.1213 | -80.7 | 16.7714 | 1742.9312 | 0.12602 | 2.0137
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1126.3489 | 10.8383 | 15.5293 | 27.6265 | -77.055 | 8.8423 | 918.9209 | 0.26504 | 3.4304
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 1126.3489 | 10.8383 | 15.5293 | 27.6265 | -77.055 | 8.8423 | 918.9209 | 0.26504 | 3.4304
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1078.646 | 10.3793 | 32.5581 | 27.9807 | -83.8446 | 9.8527 | 1023.9267 | 0.21074 | 3.5153
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 954.6448 | 9.1861 | 18.9155 | 23.7221 | -75.9088 | 8.3306 | 865.7443 | 0.33078 | 4.0609
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 954.6448 | 9.1861 | 18.9155 | 23.7221 | -75.9088 | 8.3306 | 865.7443 | 0.33078 | 4.0609
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 3762.3414 | 13.1648 | 11.0834 | 32.0849 | -107.1923 | 11.9855 | 3425.3251 | 0.9061 | 7.2234
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2024 | 3762.3414 | 13.1648 | 11.0834 | 32.0849 | -107.1923 | 11.9855 | 3425.3251 | 0.9061 | 7.2234
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7147.3309 | 25.0092 | 16.0892 | 62.7242 | -109.2744 | 21.8216 | 6236.3602 | 0.51003 | 3.6998
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7147.3309 | 25.0092 | 16.0892 | 62.7242 | -109.2744 | 21.8216 | 6236.3602 | 0.51003 | 3.6998
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2024 | 7147.3309 | 25.0092 | 16.0892 | 62.7242 | -109.2744 | 21.8216 | 6236.3602 | 0.51003 | 3.6998
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 8679.6796 | 30.371 | 27.4644 | 80.0784 | -112.8127 | 26.855 | 7674.8554 | 0.18554 | 3.1411
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 8679.6796 | 30.371 | 27.4644 | 80.0784 | -112.8127 | 26.855 | 7674.8554 | 0.18554 | 3.1411
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3969.1744 | 13.8885 | 12.1946 | 34.4141 | -109.586 | 12.808 | 3660.3843 | 0.76179 | 6.8122
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3969.1744 | 13.8885 | 12.1946 | 34.4141 | -109.586 | 12.808 | 3660.3843 | 0.76179 | 6.8122
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 2963.9275 | 10.3711 | 26.5252 | 26.2527 | -113.5973 | 9.6812 | 2766.7807 | 0.89927 | 9.0525
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4583.9623 | 16.0397 | 17.7985 | 41.4435 | -111.1586 | 13.9733 | 3993.4133 | 0.38501 | 5.925
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 4583.9623 | 16.0397 | 17.7985 | 41.4435 | -111.1586 | 13.9733 | 3993.4133 | 0.38501 | 5.925
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3190.9988 | 11.1656 | 12.3154 | 25.8412 | -104.7944 | 9.9302 | 2837.9357 | 1.5654 | 8.4028
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3190.9988 | 11.1656 | 12.3154 | 25.8412 | -104.7944 | 9.9302 | 2837.9357 | 1.5654 | 8.4028
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4871.8851 | 17.0472 | 15.5263 | 42.9492 | -110.3828 | 15.5993 | 4458.1096 | 0.58557 | 5.5366
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 4871.8851 | 17.0472 | 15.5263 | 42.9492 | -110.3828 | 15.5993 | 4458.1096 | 0.58557 | 5.5366
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 4160.0347 | 14.5563 | 11.2076 | 35.1243 | -105.2353 | 12.4507 | 3558.2599 | 0.86379 | 6.4889
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2024 | 4160.0347 | 14.5563 | 11.2076 | 35.1243 | -105.2353 | 12.4507 | 3558.2599 | 0.86379 | 6.4889
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4981.4771 | 17.4306 | 12.3043 | 42.8648 | -107.2642 | 15.3362 | 4382.9113 | 0.6759 | 5.3658
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 4981.4771 | 17.4306 | 12.3043 | 42.8648 | -107.2642 | 15.3362 | 4382.9113 | 0.6759 | 5.3658
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4641.2 | 16.24 | 14.4151 | 39.8461 | -106.3364 | 14.7028 | 4201.8952 | 0.76571 | 5.7492
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 4641.2 | 16.24 | 14.4151 | 39.8461 | -106.3364 | 14.7028 | 4201.8952 | 0.76571 | 5.7492
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2465.5459 | 8.6272 | 10.5457 | 21.0852 | -107.7442 | 8.1814 | 2338.1575 | 1.3442 | 11.2952
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 2465.5459 | 8.6272 | 10.5457 | 21.0852 | -107.7442 | 8.1814 | 2338.1575 | 1.3442 | 11.2952
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 2256.3205 | 7.8951 | 10.6857 | 18.7909 | -108.0973 | 7.1874 | 2054.0675 | 1.8698 | 11.8293
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2024 | 2256.3205 | 7.8951 | 10.6857 | 18.7909 | -108.0973 | 7.1874 | 2054.0675 | 1.8698 | 11.8293
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2024 | 7584.4901 | 26.5388 | 24.6403 | 69.0126 | -114.2961 | 23.6901 | 6770.3615 | 0.3373 | 3.4703
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2024 | 7584.4901 | 26.5388 | 24.6403 | 69.0126 | -114.2961 | 23.6901 | 6770.3615 | 0.3373 | 3.4703
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2024 | 7584.4901 | 26.5388 | 24.6403 | 69.0126 | -114.2961 | 23.6901 | 6770.3615 | 0.3373 | 3.4703
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 2750.6327 | 9.6247 | 14.154 | 24.2391 | -109.3337 | 8.8887 | 2540.2862 | 0.732 | 9.571
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2024 | 2750.6327 | 9.6247 | 14.154 | 24.2391 | -109.3337 | 8.8887 | 2540.2862 | 0.732 | 9.571
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 4598.1885 | 16.0895 | 9.8385 | 37.8098 | -109.4394 | 14.7095 | 4203.8184 | 0.9907 | 5.6717
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7156.3224 | 25.0406 | 19.0703 | 63.0873 | -109.5191 | 21.966 | 6277.6291 | 0.48025 | 3.6881
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7156.3224 | 25.0406 | 19.0703 | 63.0873 | -109.5191 | 21.966 | 6277.6291 | 0.48025 | 3.6881
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7494.6815 | 26.2246 | 24.7136 | 67.7066 | -109.8228 | 22.8861 | 6540.5884 | 0.36087 | 3.6086
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7494.6815 | 26.2246 | 24.7136 | 67.7066 | -109.8228 | 22.8861 | 6540.5884 | 0.36087 | 3.6086
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 7052.2387 | 24.6764 | 20.1561 | 62.989 | -109.3586 | 21.6988 | 6201.256 | 0.41767 | 3.8345
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2024 | 7052.2387 | 24.6764 | 20.1561 | 62.989 | -109.3586 | 21.6988 | 6201.256 | 0.41767 | 3.8345
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2024 | 7755.9165 | 27.1387 | 19.7842 | 67.6129 | -108.7522 | 24.2368 | 6926.6038 | 0.48293 | 3.3995
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4278.0696 | 14.9694 | 6.7699 | 33.3562 | -103.3903 | 13.3363 | 3811.3639 | 1.3265 | 6.1531
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 4278.0696 | 14.9694 | 6.7699 | 33.3562 | -103.3903 | 13.3363 | 3811.3639 | 1.3265 | 6.1531
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3524.9741 | 12.3342 | 9.616 | 28.9079 | -104.3083 | 10.815 | 3090.812 | 1.1252 | 7.6518
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3524.9741 | 12.3342 | 9.616 | 28.9079 | -104.3083 | 10.815 | 3090.812 | 1.1252 | 7.6518
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6902.4222 | 24.1522 | 15.4412 | 60.6312 | -108.4378 | 21.2791 | 6081.314 | 0.49267 | 3.9242
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 6902.4222 | 24.1522 | 15.4412 | 60.6312 | -108.4378 | 21.2791 | 6081.314 | 0.49267 | 3.9242
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5351.0387 | 18.7238 | 15.2626 | 46.3624 | -109.0304 | 17.0746 | 4879.7082 | 0.65559 | 5.0521
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 5351.0387 | 18.7238 | 15.2626 | 46.3624 | -109.0304 | 17.0746 | 4879.7082 | 0.65559 | 5.0521
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3088.4913 | 10.8069 | 10.0785 | 26.1428 | -107.1336 | 10.1186 | 2891.7688 | 1.1669 | 8.9945
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3088.4913 | 10.8069 | 10.0785 | 26.1428 | -107.1336 | 10.1186 | 2891.7688 | 1.1669 | 8.9945
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 5745.6308 | 20.1045 | 13.9698 | 50.3916 | -106.5824 | 17.9947 | 5142.6884 | 0.5232 | 4.6725
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2024 | 5745.6308 | 20.1045 | 13.9698 | 50.3916 | -106.5824 | 17.9947 | 5142.6884 | 0.5232 | 4.6725
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 3798.999 | 13.293 | 12.5736 | 32.8381 | -108.7946 | 12.2653 | 3505.274 | 0.91919 | 7.0872
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2024 | 3798.999 | 13.293 | 12.5736 | 32.8381 | -108.7946 | 12.2653 | 3505.274 | 0.91919 | 7.0872
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2024 | 3815.5164 | 13.3508 | 13.1314 | 30.9411 | -102.8782 | 12.2466 | 3499.9331 | 1.2347 | 6.9453
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2024 | 3815.5164 | 13.3508 | 13.1314 | 30.9411 | -102.8782 | 12.2466 | 3499.9331 | 1.2347 | 6.9453
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3941.5199 | 13.7917 | 11.0622 | 33.7246 | -105.4949 | 12.4767 | 3565.6887 | 0.81722 | 6.8253
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3941.5199 | 13.7917 | 11.0622 | 33.7246 | -105.4949 | 12.4767 | 3565.6887 | 0.81722 | 6.8253
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2024 | 4615.6487 | 16.1506 | 15.586 | 40.9214 | -113.4736 | 14.7264 | 4208.6267 | 0.60903 | 5.746
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2692.7632 | 9.4222 | 5.6823 | 19.9766 | -103.767 | 8.7702 | 2506.4334 | 2.3247 | 9.6684
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1974.6837 | 6.9096 | 6.6271 | 14.2757 | -102.5559 | 6.441 | 1840.7561 | 3.5923 | 13.3435
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3720.2453 | 13.0175 | 11.7665 | 32.2918 | -107.1801 | 12.1778 | 3480.2863 | 0.8592 | 7.2065
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3720.2453 | 13.0175 | 11.7665 | 32.2918 | -107.1801 | 12.1778 | 3480.2863 | 0.8592 | 7.2065
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6212.8743 | 21.7394 | 12.9597 | 53.1575 | -107.7664 | 18.6455 | 5328.6612 | 0.66315 | 4.2595
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 6212.8743 | 21.7394 | 12.9597 | 53.1575 | -107.7664 | 18.6455 | 5328.6612 | 0.66315 | 4.2595
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6753.1766 | 23.63 | 15.0863 | 58.9957 | -109.2066 | 20.7657 | 5934.6056 | 0.54332 | 3.9169
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 6753.1766 | 23.63 | 15.0863 | 58.9957 | -109.2066 | 20.7657 | 5934.6056 | 0.54332 | 3.9169
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4332.6221 | 15.1602 | 14.567 | 38.1373 | -108.3348 | 14.0611 | 4018.5051 | 0.67905 | 6.2038
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 4332.6221 | 15.1602 | 14.567 | 38.1373 | -108.3348 | 14.0611 | 4018.5051 | 0.67905 | 6.2038
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 8160.2588 | 28.5535 | 16.6989 | 70.3861 | -108.3205 | 24.4217 | 6979.4482 | 0.39915 | 3.2574
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2024 | 8160.2588 | 28.5535 | 16.6989 | 70.3861 | -108.3205 | 24.4217 | 6979.4482 | 0.39915 | 3.2574
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2024 | 8160.2588 | 28.5535 | 16.6989 | 70.3861 | -108.3205 | 24.4217 | 6979.4482 | 0.39915 | 3.2574
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 8160.2588 | 28.5535 | 16.6989 | 70.3861 | -108.3205 | 24.4217 | 6979.4482 | 0.39915 | 3.2574
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 6700.9732 | 23.4473 | 17.7115 | 59.0178 | -111.8701 | 20.7432 | 5928.1557 | 0.44831 | 3.9397
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2024 | 6700.9732 | 23.4473 | 17.7115 | 59.0178 | -111.8701 | 20.7432 | 5928.1557 | 0.44831 | 3.9397
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3737.667 | 13.0784 | 11.4678 | 31.7118 | -105.5291 | 11.6451 | 3328.0277 | 0.9122 | 7.1783
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 8786.2998 | 30.7441 | 27.8585 | 81.103 | -112.8362 | 27.1641 | 7763.198 | 0.18262 | 3.1029
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2024 | 8786.2998 | 30.7441 | 27.8585 | 81.103 | -112.8362 | 27.1641 | 7763.198 | 0.18262 | 3.1029
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2024 | 8786.2998 | 30.7441 | 27.8585 | 81.103 | -112.8362 | 27.1641 | 7763.198 | 0.18262 | 3.1029
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 3199.1467 | 11.1941 | 10.8057 | 26.4054 | -103.991 | 10.0089 | 2860.4394 | 1.2521 | 8.383
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4928.6036 | 17.2456 | 17.8681 | 41.9852 | -108.3734 | 15.8735 | 4536.4657 | 0.7774 | 5.4746
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 4928.6036 | 17.2456 | 17.8681 | 41.9852 | -108.3734 | 15.8735 | 4536.4657 | 0.7774 | 5.4746
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 3876.0051 | 13.5625 | 8.9834 | 30.9838 | -103.2564 | 11.8408 | 3383.9538 | 1.2002 | 6.9154
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2024 | 3876.0051 | 13.5625 | 8.9834 | 30.9838 | -103.2564 | 11.8408 | 3383.9538 | 1.2002 | 6.9154
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5074.7733 | 17.7571 | 11.7489 | 44.0099 | -109.8405 | 16.115 | 4605.4927 | 0.6435 | 5.3138
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 5074.7733 | 17.7571 | 11.7489 | 44.0099 | -109.8405 | 16.115 | 4605.4927 | 0.6435 | 5.3138
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7151.4467 | 25.0236 | 20.8178 | 63.7077 | -110.6434 | 22.4156 | 6406.1241 | 0.38386 | 3.7665
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7151.4467 | 25.0236 | 20.8178 | 63.7077 | -110.6434 | 22.4156 | 6406.1241 | 0.38386 | 3.7665
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3439.3592 | 12.0346 | 8.893 | 28.0151 | -106.2538 | 10.9731 | 3135.9864 | 1.1722 | 7.7711
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2024 | 3439.3592 | 12.0346 | 8.893 | 28.0151 | -106.2538 | 10.9731 | 3135.9864 | 1.1722 | 7.7711
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2024 | 5061.5621 | 17.7109 | 13.4804 | 43.7029 | -108.3395 | 16.1376 | 4611.9503 | 0.67341 | 5.2477
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2024 | 5061.5621 | 17.7109 | 13.4804 | 43.7029 | -108.3395 | 16.1376 | 4611.9503 | 0.67341 | 5.2477
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2024 | 5775.7126 | 20.2098 | 14.1755 | 49.7009 | -111.3487 | 18.0918 | 5170.4329 | 0.63263 | 4.5409
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2024 | 5775.7126 | 20.2098 | 14.1755 | 49.7009 | -111.3487 | 18.0918 | 5170.4329 | 0.63263 | 4.5409
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2024 | 3299.7286 | 11.5461 | 11.5172 | 28.4116 | -109.3128 | 10.6721 | 3049.9517 | 0.95686 | 8.2606
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2024 | 3299.7286 | 11.5461 | 11.5172 | 28.4116 | -109.3128 | 10.6721 | 3049.9517 | 0.95686 | 8.2606
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5913.6388 | 20.6924 | 19.296 | 52.7933 | -109.0279 | 18.8429 | 5385.0731 | 0.46409 | 4.5507
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 5913.6388 | 20.6924 | 19.296 | 52.7933 | -109.0279 | 18.8429 | 5385.0731 | 0.46409 | 4.5507
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 3449.3484 | 12.0696 | 9.3122 | 27.6137 | -101.2994 | 10.5388 | 3011.8574 | 1.3882 | 7.8002
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2024 | 3449.3484 | 12.0696 | 9.3122 | 27.6137 | -101.2994 | 10.5388 | 3011.8574 | 1.3882 | 7.8002
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7167.017 | 25.0781 | 21.1455 | 63.946 | -105.8938 | 21.6653 | 6191.7031 | 0.35702 | 3.7386
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7167.017 | 25.0781 | 21.1455 | 63.946 | -105.8938 | 21.6653 | 6191.7031 | 0.35702 | 3.7386
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5995.7807 | 20.9798 | 15.0152 | 52.7442 | -106.3601 | 18.5884 | 5312.3351 | 0.4777 | 4.482
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 5995.7807 | 20.9798 | 15.0152 | 52.7442 | -106.3601 | 18.5884 | 5312.3351 | 0.4777 | 4.482
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3071.4374 | 10.7472 | 13.1725 | 26.6734 | -105.255 | 9.8419 | 2812.6957 | 0.94577 | 8.7597
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6072.0867 | 21.2468 | 10.3467 | 50.068 | -106.1705 | 18.8572 | 5389.1668 | 0.76516 | 4.3497
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 6072.0867 | 21.2468 | 10.3467 | 50.068 | -106.1705 | 18.8572 | 5389.1668 | 0.76516 | 4.3497
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3499.8612 | 12.2463 | 10.5548 | 29.1159 | -104.6503 | 10.6921 | 3055.6797 | 1.074 | 7.7282
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 3941.7209 | 13.7924 | 11.6305 | 32.9707 | -106.7738 | 12.1686 | 3477.634 | 1.0615 | 6.7545
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2024 | 3941.7209 | 13.7924 | 11.6305 | 32.9707 | -106.7738 | 12.1686 | 3477.634 | 1.0615 | 6.7545
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7625.8708 | 26.6836 | 20.3342 | 67.8359 | -109.4638 | 22.6132 | 6462.5805 | 0.47563 | 3.4603
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7625.8708 | 26.6836 | 20.3342 | 67.8359 | -109.4638 | 22.6132 | 6462.5805 | 0.47563 | 3.4603
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6485.3627 | 22.6929 | 14.5998 | 55.9757 | -107.6492 | 20.1411 | 5756.1048 | 0.58115 | 4.1646
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 6485.3627 | 22.6929 | 14.5998 | 55.9757 | -107.6492 | 20.1411 | 5756.1048 | 0.58115 | 4.1646
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2024 | 4241.9175 | 14.8429 | 10.1719 | 35.9788 | -107.2977 | 13.6322 | 3895.9341 | 0.89151 | 6.3805
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2024 | 4241.9175 | 14.8429 | 10.1719 | 35.9788 | -107.2977 | 13.6322 | 3895.9341 | 0.89151 | 6.3805
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3592.7257 | 12.5713 | 7.5159 | 27.9607 | -102.0859 | 11.3792 | 3252.0544 | 1.4709 | 7.4131
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3889.3057 | 13.609 | 15.5352 | 34.478 | -113.3827 | 12.4244 | 3550.742 | 0.72674 | 6.8405
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3322.0331 | 11.6241 | 14.5342 | 29.5633 | -110.6991 | 10.7352 | 3067.9973 | 0.66973 | 8.1523
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3891.8508 | 13.6179 | 10.8385 | 33.0917 | -105.8779 | 11.7746 | 3365.0546 | 0.85686 | 6.8993
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3891.8508 | 13.6179 | 10.8385 | 33.0917 | -105.8779 | 11.7746 | 3365.0546 | 0.85686 | 6.8993
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5493.6198 | 19.2227 | 14.2637 | 47.791 | -109.5187 | 17.6163 | 5034.5424 | 0.61591 | 4.9017
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 5493.6198 | 19.2227 | 14.2637 | 47.791 | -109.5187 | 17.6163 | 5034.5424 | 0.61591 | 4.9017
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2024.5023 | 7.0839 | 9.8452 | 16.2285 | -105.8141 | 6.4454 | 1842.0264 | 2.6954 | 13.117
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 2024.5023 | 7.0839 | 9.8452 | 16.2285 | -105.8141 | 6.4454 | 1842.0264 | 2.6954 | 13.117
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2024 | 2709.5891 | 9.4811 | 5.5727 | 20.4274 | -101.6383 | 9.0137 | 2576.0036 | 2.2628 | 9.6189
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2024 | 2709.5891 | 9.4811 | 5.5727 | 20.4274 | -101.6383 | 9.0137 | 2576.0036 | 2.2628 | 9.6189
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2024 | 7132.1965 | 24.9562 | 21.9289 | 65.0429 | -111.4728 | 22.1806 | 6338.9599 | 0.2665 | 3.8267
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2024 | 7132.1965 | 24.9562 | 21.9289 | 65.0429 | -111.4728 | 22.1806 | 6338.9599 | 0.2665 | 3.8267
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2024 | 7132.1965 | 24.9562 | 21.9289 | 65.0429 | -111.4728 | 22.1806 | 6338.9599 | 0.2665 | 3.8267
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2024 | 7132.1965 | 24.9562 | 21.9289 | 65.0429 | -111.4728 | 22.1806 | 6338.9599 | 0.2665 | 3.8267
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 3702.3451 | 12.9548 | 10.2987 | 31.2608 | -105.3242 | 11.139 | 3183.4109 | 0.93703 | 7.244
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2024 | 3702.3451 | 12.9548 | 10.2987 | 31.2608 | -105.3242 | 11.139 | 3183.4109 | 0.93703 | 7.244
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 4803.3141 | 16.8072 | 9.532 | 39.8925 | -106.9417 | 14.8905 | 4255.5339 | 0.93964 | 5.4983
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2024 | 5692.0784 | 19.9171 | 9.7456 | 46.6184 | -104.8267 | 17.4724 | 4993.4227 | 0.75006 | 4.6844
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2024 | 5692.0784 | 19.9171 | 9.7456 | 46.6184 | -104.8267 | 17.4724 | 4993.4227 | 0.75006 | 4.6844
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 7089.3046 | 24.8061 | 20.9874 | 62.3164 | -111.4321 | 22.2003 | 6344.5867 | 0.41179 | 3.7458
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2024 | 7089.3046 | 24.8061 | 20.9874 | 62.3164 | -111.4321 | 22.2003 | 6344.5867 | 0.41179 | 3.7458
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2024 | 7089.3046 | 24.8061 | 20.9874 | 62.3164 | -111.4321 | 22.2003 | 6344.5867 | 0.41179 | 3.7458
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7089.3046 | 24.8061 | 20.9874 | 62.3164 | -111.4321 | 22.2003 | 6344.5867 | 0.41179 | 3.7458
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3052.4897 | 10.6809 | 12.6487 | 26.4596 | -107.6397 | 9.3596 | 2674.8742 | 0.93681 | 8.955
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3052.4897 | 10.6809 | 12.6487 | 26.4596 | -107.6397 | 9.3596 | 2674.8742 | 0.93681 | 8.955
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 2306.2673 | 8.0698 | 15.1892 | 20.4952 | -112.0898 | 7.5685 | 2162.9836 | 0.80132 | 11.6109
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2024 | 2306.2673 | 8.0698 | 15.1892 | 20.4952 | -112.0898 | 7.5685 | 2162.9836 | 0.80132 | 11.6109
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5142.1987 | 17.993 | 14.3892 | 44.7838 | -109.9132 | 16.6019 | 4744.6262 | 0.61196 | 5.2396
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 5142.1987 | 17.993 | 14.3892 | 44.7838 | -109.9132 | 16.6019 | 4744.6262 | 0.61196 | 5.2396
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2024 | 3301.9279 | 11.5538 | 11.2796 | 28.1745 | -107.4917 | 10.7643 | 3076.3005 | 1.0358 | 8.4068
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2024 | 3301.9279 | 11.5538 | 11.2796 | 28.1745 | -107.4917 | 10.7643 | 3076.3005 | 1.0358 | 8.4068
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 7084.4421 | 24.7891 | 15.1029 | 61.2076 | -107.1393 | 22.0156 | 6291.7924 | 0.51005 | 3.7568
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2024 | 7084.4421 | 24.7891 | 15.1029 | 61.2076 | -107.1393 | 22.0156 | 6291.7924 | 0.51005 | 3.7568
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3007.019 | 10.5218 | 22.3892 | 26.4079 | -112.9102 | 9.7546 | 2787.7541 | 0.94992 | 8.9252
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3007.019 | 10.5218 | 22.3892 | 26.4079 | -112.9102 | 9.7546 | 2787.7541 | 0.94992 | 8.9252
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3757.5521 | 13.148 | 10.9146 | 31.8245 | -105.688 | 11.7304 | 3352.4148 | 0.91121 | 7.1212
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7781.6905 | 27.2289 | 20.2052 | 67.912 | -108.8098 | 24.3146 | 6948.8322 | 0.47844 | 3.3884
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2024 | 4395.0816 | 15.3788 | 44.0364 | 42.0129 | -120.8724 | 13.8735 | 3964.8847 | 1.0099 | 5.9883
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2024 | 4395.0816 | 15.3788 | 44.0364 | 42.0129 | -120.8724 | 13.8735 | 3964.8847 | 1.0099 | 5.9883
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2024 | 4395.0816 | 15.3788 | 44.0364 | 42.0129 | -120.8724 | 13.8735 | 3964.8847 | 1.0099 | 5.9883
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7781.6905 | 27.2289 | 20.2052 | 67.912 | -108.8098 | 24.3146 | 6948.8322 | 0.47844 | 3.3884
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2024 | 7781.6905 | 27.2289 | 20.2052 | 67.912 | -108.8098 | 24.3146 | 6948.8322 | 0.47844 | 3.3884
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 9220.2153 | 32.2624 | 21.8457 | 82.7381 | -106.7648 | 27.0894 | 7741.8273 | 0.27828 | 2.9113
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 9220.2153 | 32.2624 | 21.8457 | 82.7381 | -106.7648 | 27.0894 | 7741.8273 | 0.27828 | 2.9113
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 5414.479 | 18.9458 | 15.9984 | 47.6131 | -110.1366 | 17.4069 | 4974.6956 | 0.57255 | 4.9735
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2024 | 5414.479 | 18.9458 | 15.9984 | 47.6131 | -110.1366 | 17.4069 | 4974.6956 | 0.57255 | 4.9735
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2024 | 7176.9151 | 25.1127 | 22.2982 | 64.0323 | -110.3505 | 21.4902 | 6141.6573 | 0.46946 | 3.682
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2024 | 7176.9151 | 25.1127 | 22.2982 | 64.0323 | -110.3505 | 21.4902 | 6141.6573 | 0.46946 | 3.682
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 5832.5502 | 20.4086 | 8.4796 | 46.7486 | -105.803 | 18.2111 | 5204.5227 | 0.79362 | 4.5399
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2024 | 5832.5502 | 20.4086 | 8.4796 | 46.7486 | -105.803 | 18.2111 | 5204.5227 | 0.79362 | 4.5399
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3239.8865 | 11.3367 | 8.0165 | 24.9738 | -101.8033 | 10.0748 | 2879.2482 | 1.7586 | 8.1945
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3239.8865 | 11.3367 | 8.0165 | 24.9738 | -101.8033 | 10.0748 | 2879.2482 | 1.7586 | 8.1945
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4754.9619 | 16.6381 | 13.4795 | 40.9912 | -111.7919 | 15.1718 | 4335.9315 | 0.7259 | 5.5221
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7874.1919 | 27.5525 | 19.528 | 70.2019 | -109.7683 | 23.371 | 6679.1669 | 0.44899 | 3.3543
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7874.1919 | 27.5525 | 19.528 | 70.2019 | -109.7683 | 23.371 | 6679.1669 | 0.44899 | 3.3543
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3163.4322 | 11.0691 | 8.1855 | 24.5471 | -99.8121 | 9.8702 | 2820.8 | 1.741 | 8.4492
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3163.4322 | 11.0691 | 8.1855 | 24.5471 | -99.8121 | 9.8702 | 2820.8 | 1.741 | 8.4492
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2383.2551 | 5.9309 | 12.1857 | 14.9504 | -108.7305 | 5.3518 | 2150.5552 | 1.0659 | 22.9136
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3365.0523 | 8.3742 | 47.0842 | 22.7278 | -118.783 | 7.8536 | 3155.8618 | 0.33567 | 15.8683
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2224.103 | 5.5349 | 13.5291 | 14.1124 | -115.1554 | 4.9891 | 2004.7982 | 0.88849 | 24.6273
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4467.2537 | 11.1171 | 31.3799 | 29.8169 | -112.6837 | 10.3412 | 4155.4607 | 0.41423 | 11.9077
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 11803.0732 | 17.0363 | 20.5496 | 44.6609 | -115.8364 | 15.7696 | 10925.4994 | 1.8925 | 13.8035
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 11803.0732 | 17.0363 | 20.5496 | 44.6609 | -115.8364 | 15.7696 | 10925.4994 | 1.8925 | 13.8035
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 15531.8958 | 22.4184 | 17.1127 | 57.6633 | -113.1724 | 20.2576 | 14034.8701 | 1.8849 | 10.515
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 15531.8958 | 22.4184 | 17.1127 | 57.6633 | -113.1724 | 20.2576 | 14034.8701 | 1.8849 | 10.515
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 11485.5939 | 16.578 | 20.5418 | 43.1106 | -110.8444 | 14.3738 | 9958.4349 | 2.3124 | 14.1417
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 11485.5939 | 16.578 | 20.5418 | 43.1106 | -110.8444 | 14.3738 | 9958.4349 | 2.3124 | 14.1417
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 10769.8597 | 15.545 | 23.8508 | 40.6077 | -110.166 | 13.6923 | 9486.2896 | 1.9261 | 15.2898
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 10769.8597 | 15.545 | 23.8508 | 40.6077 | -110.166 | 13.6923 | 9486.2896 | 1.9261 | 15.2898
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 8830.2525 | 12.7454 | 22.8304 | 33.1967 | -110.4445 | 11.4211 | 7912.7856 | 2.102 | 18.6811
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7205.8812 | 10.4008 | 16.9207 | 26.7193 | -113.5109 | 9.4866 | 6572.4916 | 2.6396 | 22.6815
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 7205.8812 | 10.4008 | 16.9207 | 26.7193 | -113.5109 | 9.4866 | 6572.4916 | 2.6396 | 22.6815
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 26988.4025 | 38.9544 | 17.6772 | 100.6195 | -113.5567 | 35.6895 | 24726.4092 | 0.77454 | 6.0933
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 26988.4025 | 38.9544 | 17.6772 | 100.6195 | -113.5567 | 35.6895 | 24726.4092 | 0.77454 | 6.0933
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2024 | 26988.4025 | 38.9544 | 17.6772 | 100.6195 | -113.5567 | 35.6895 | 24726.4092 | 0.77454 | 6.0933
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2024 | 26988.4025 | 38.9544 | 17.6772 | 100.6195 | -113.5567 | 35.6895 | 24726.4092 | 0.77454 | 6.0933
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 10550.19 | 15.2279 | 18.3341 | 39.3058 | -110.7949 | 13.7383 | 9518.1882 | 1.7611 | 15.6617
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 10550.19 | 15.2279 | 18.3341 | 39.3058 | -110.7949 | 13.7383 | 9518.1882 | 1.7611 | 15.6617
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 14470.9861 | 20.8871 | 20.8728 | 54.562 | -111.1722 | 18.5314 | 12838.9241 | 1.1933 | 11.3957
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 14470.9861 | 20.8871 | 20.8728 | 54.562 | -111.1722 | 18.5314 | 12838.9241 | 1.1933 | 11.3957
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 9678.2277 | 13.9693 | 16.8979 | 36.1712 | -111.0211 | 12.6677 | 8776.4603 | 1.6169 | 17.0402
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 9678.2277 | 13.9693 | 16.8979 | 36.1712 | -111.0211 | 12.6677 | 8776.4603 | 1.6169 | 17.0402
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 7944.4614 | 11.4668 | 17.1882 | 29.638 | -111.1364 | 10.4833 | 7263.0125 | 1.9083 | 20.681
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 10627.2822 | 15.3392 | 20.9379 | 39.8533 | -110.5791 | 13.2966 | 9212.1565 | 2.5711 | 15.3249
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 10627.2822 | 15.3392 | 20.9379 | 39.8533 | -110.5791 | 13.2966 | 9212.1565 | 2.5711 | 15.3249
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2024 | 20371.126 | 29.4032 | 18.9191 | 76.2597 | -112.6255 | 26.4907 | 18353.283 | 1.5605 | 7.9758
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 20371.126 | 29.4032 | 18.9191 | 76.2597 | -112.6255 | 26.4907 | 18353.283 | 1.5605 | 7.9758
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2024 | 20371.126 | 29.4032 | 18.9191 | 76.2597 | -112.6255 | 26.4907 | 18353.283 | 1.5605 | 7.9758
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2024 | 20371.126 | 29.4032 | 18.9191 | 76.2597 | -112.6255 | 26.4907 | 18353.283 | 1.5605 | 7.9758
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 9067.2717 | 13.0875 | 17.2773 | 33.6841 | -114.9944 | 12.1519 | 8419.0488 | 2.2415 | 18.1626
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 12478.8574 | 18.0117 | 20.278 | 47.0119 | -111.2753 | 16.1781 | 11208.532 | 1.2861 | 13.2307
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 14352.3928 | 20.7159 | 20.7465 | 54.1096 | -112.324 | 18.2696 | 12657.5671 | 2.3713 | 11.1767
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 14352.3928 | 20.7159 | 20.7465 | 54.1096 | -112.324 | 18.2696 | 12657.5671 | 2.3713 | 11.1767
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 9743.007 | 14.0628 | 18.2934 | 36.4621 | -110.913 | 12.6142 | 8739.3606 | 1.6206 | 16.8551
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 9743.007 | 14.0628 | 18.2934 | 36.4621 | -110.913 | 12.6142 | 8739.3606 | 1.6206 | 16.8551
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 10501.7349 | 15.1579 | 20.762 | 39.3739 | -110.5512 | 13.1662 | 9121.8167 | 2.6454 | 15.483
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 10501.7349 | 15.1579 | 20.762 | 39.3739 | -110.5512 | 13.1662 | 9121.8167 | 2.6454 | 15.483
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 952.5015 | 9.1654 | 25.2214 | 24.3767 | -75.1175 | 7.6819 | 798.3241 | 0.25585 | 4.0201
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2025 | 952.5015 | 9.1654 | 25.2214 | 24.3767 | -75.1175 | 7.6819 | 798.3241 | 0.25585 | 4.0201
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1700.0519 | 16.3588 | 30.2562 | 43.8062 | -82.6211 | 15.793 | 1641.2551 | 0.14372 | 2.2353
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1700.0519 | 16.3588 | 30.2562 | 43.8062 | -82.6211 | 15.793 | 1641.2551 | 0.14372 | 2.2353
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 942.6613 | 9.0708 | 26.9424 | 24.2406 | -80.7086 | 8.5838 | 892.0583 | 0.24898 | 4.095
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2017.0383 | 19.409 | 30.8391 | 52.2247 | -78.1846 | 15.2803 | 1587.9728 | 0.09295 | 1.9075
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1563.6787 | 15.0465 | 22.7266 | 39.1648 | -75.2498 | 12.1233 | 1259.891 | 0.18433 | 2.4414
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1563.6787 | 15.0465 | 22.7266 | 39.1648 | -75.2498 | 12.1233 | 1259.891 | 0.18433 | 2.4414
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1550.2548 | 14.9173 | 25.4565 | 39.6456 | -80.5004 | 13.6566 | 1419.2354 | 0.18179 | 2.4775
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1500.0783 | 14.4345 | 20.0367 | 37.7713 | -76.912 | 12.2461 | 1272.6489 | 0.19105 | 2.5743
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1719.5295 | 16.5462 | 24.2986 | 43.9184 | -79.6196 | 15.0776 | 1566.9074 | 0.14724 | 2.2386
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1719.5295 | 16.5462 | 24.2986 | 43.9184 | -79.6196 | 15.0776 | 1566.9074 | 0.14724 | 2.2386
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1945.4095 | 18.7197 | 24.555 | 49.4591 | -76.2996 | 16.1519 | 1678.5543 | 0.18237 | 1.9913
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1945.4095 | 18.7197 | 24.555 | 49.4591 | -76.2996 | 16.1519 | 1678.5543 | 0.18237 | 1.9913
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 986.6115 | 9.4937 | 16.2881 | 24.3265 | -79.4904 | 8.5072 | 884.0905 | 0.33433 | 4.0689
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 986.6115 | 9.4937 | 16.2881 | 24.3265 | -79.4904 | 8.5072 | 884.0905 | 0.33433 | 4.0689
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1070.7901 | 10.3037 | 32.6382 | 27.7573 | -83.7337 | 9.9258 | 1031.5164 | 0.32643 | 3.5897
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 590.3284 | 5.6804 | 30.9432 | 15.2931 | -82.0992 | 5.0625 | 526.1132 | 0.39323 | 6.3672
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 590.3284 | 5.6804 | 30.9432 | 15.2931 | -82.0992 | 5.0625 | 526.1132 | 0.39323 | 6.3672
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1187.1575 | 11.4234 | 32.0942 | 30.7537 | -77.0597 | 9.5814 | 995.7256 | 0.21105 | 3.2775
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 641.3571 | 6.1715 | 20.9632 | 16.2575 | -79.1697 | 5.2175 | 542.2196 | 0.49468 | 5.9509
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1177.2769 | 11.3284 | 21.3331 | 29.7283 | -76.2624 | 9.8532 | 1023.9747 | 0.2006 | 3.2572
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1177.2769 | 11.3284 | 21.3331 | 29.7283 | -76.2624 | 9.8532 | 1023.9747 | 0.2006 | 3.2572
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 2784.751 | 26.7963 | 26.6316 | 71.3001 | -77.5015 | 24.2662 | 2521.8212 | 0.11823 | 1.3895
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2025 | 2784.751 | 26.7963 | 26.6316 | 71.3001 | -77.5015 | 24.2662 | 2521.8212 | 0.11823 | 1.3895
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2025 | 2784.751 | 26.7963 | 26.6316 | 71.3001 | -77.5015 | 24.2662 | 2521.8212 | 0.11823 | 1.3895
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 1462.5542 | 14.0734 | 27.6695 | 37.4829 | -80.2086 | 12.6944 | 1319.2429 | 0.21887 | 2.7355
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2025 | 1462.5542 | 14.0734 | 27.6695 | 37.4829 | -80.2086 | 12.6944 | 1319.2429 | 0.21887 | 2.7355
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1789.9057 | 17.2234 | 30.0888 | 46.2148 | -78.4294 | 16.2833 | 1692.2108 | 0.14341 | 2.1369
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1888.0324 | 18.1676 | 25.4289 | 48.3105 | -79.5428 | 16.4786 | 1712.5051 | 0.16994 | 2.0279
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1888.0324 | 18.1676 | 25.4289 | 48.3105 | -79.5428 | 16.4786 | 1712.5051 | 0.16994 | 2.0279
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2025 | 1693.1498 | 16.2923 | 27.3788 | 42.9263 | -70.1509 | 13.1906 | 1370.8047 | 0.16663 | 2.2438
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1357.5895 | 13.0634 | 19.7754 | 34.2078 | -76.7353 | 11.9982 | 1246.8932 | 0.16988 | 2.8463
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1357.5895 | 13.0634 | 19.7754 | 34.2078 | -76.7353 | 11.9982 | 1246.8932 | 0.16988 | 2.8463
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2025 | 954.0333 | 9.1802 | 24.7481 | 24.4064 | -81.4349 | 7.6489 | 794.8941 | 0.2386 | 4.0681
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1005.1869 | 9.6724 | 26.356 | 25.8365 | -78.8783 | 9.4503 | 982.1067 | 0.29739 | 3.8009
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2025 | 919.4884 | 8.8478 | 31.2511 | 23.8309 | -81.7146 | 8.7119 | 905.3645 | 0.39328 | 4.1379
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 779.7578 | 7.5032 | 30.1615 | 20.1532 | -80.6209 | 6.1615 | 640.3173 | 0.2244 | 4.7893
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 779.7578 | 7.5032 | 30.1615 | 20.1532 | -80.6209 | 6.1615 | 640.3173 | 0.2244 | 4.7893
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 940.5018 | 9.05 | 43.2156 | 24.6616 | -83.6978 | 8.8729 | 922.0971 | 0.17562 | 4.0471
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 940.5018 | 9.05 | 43.2156 | 24.6616 | -83.6978 | 8.8729 | 922.0971 | 0.17562 | 4.0471
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 832.3885 | 8.0097 | 27.1677 | 21.4336 | -79.2637 | 7.5898 | 788.7521 | 0.32012 | 4.6476
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2025 | 2861.7014 | 27.5367 | 30.5072 | 73.5669 | -78.8749 | 23.5474 | 2447.1177 | 0.039175 | 1.3121
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2025 | 2861.7014 | 27.5367 | 30.5072 | 73.5669 | -78.8749 | 23.5474 | 2447.1177 | 0.039175 | 1.3121
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1750.786 | 16.8469 | 29.6069 | 45.0887 | -82.3679 | 14.0876 | 1464.0263 | 0.11652 | 2.2649
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1287.2437 | 12.3865 | 20.3871 | 32.4305 | -73.86 | 9.9772 | 1036.8643 | 0.16262 | 3.134
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1745.278 | 16.7939 | 14.0688 | 42.2429 | -76.3627 | 14.9941 | 1558.2323 | 0.1363 | 2.2133
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1765.5153 | 16.9887 | 20.7319 | 44.6823 | -79.6704 | 15.0715 | 1566.2748 | 0.12555 | 2.189
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1765.5153 | 16.9887 | 20.7319 | 44.6823 | -79.6704 | 15.0715 | 1566.2748 | 0.12555 | 2.189
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1673.1696 | 16.1001 | 18.7745 | 41.8422 | -77.7662 | 14.1937 | 1475.051 | 0.084677 | 2.3069
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1125.9055 | 10.834 | 29.3688 | 29.0187 | -79.1381 | 9.9931 | 1038.5118 | 0.20496 | 3.4307
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1125.9055 | 10.834 | 29.3688 | 29.0187 | -79.1381 | 9.9931 | 1038.5118 | 0.20496 | 3.4307
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2025 | 1754.8307 | 16.8859 | 35.4644 | 45.5674 | -83.8116 | 15.1029 | 1569.5356 | 0.11958 | 2.2105
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 958.7973 | 9.226 | 28.54 | 24.7251 | -77.9623 | 7.6654 | 796.6103 | 0.30219 | 3.9867
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 872.8576 | 8.3991 | 30.7508 | 22.5817 | -79.5692 | 7.687 | 798.8521 | 0.25888 | 4.4463
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1366.8311 | 13.1523 | 15.8975 | 33.5528 | -73.9865 | 10.9623 | 1139.2397 | 0.26662 | 2.793
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1366.8311 | 13.1523 | 15.8975 | 33.5528 | -73.9865 | 10.9623 | 1139.2397 | 0.26662 | 2.793
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1396.745 | 13.4402 | 32.3215 | 36.1824 | -75.2138 | 11.6175 | 1207.3243 | 0.13273 | 2.7833
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1396.745 | 13.4402 | 32.3215 | 36.1824 | -75.2138 | 11.6175 | 1207.3243 | 0.13273 | 2.7833
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1216.3302 | 11.7041 | 24.8433 | 31.1157 | -73.5862 | 9.9396 | 1032.9534 | 0.20913 | 3.1768
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1083.4412 | 10.4254 | 23.5739 | 27.5625 | -80.4488 | 9.574 | 994.9604 | 0.2404 | 3.5214
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1083.4412 | 10.4254 | 23.5739 | 27.5625 | -80.4488 | 9.574 | 994.9604 | 0.2404 | 3.5214
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1177.2769 | 11.3284 | 21.3331 | 29.7283 | -76.2624 | 9.8532 | 1023.9747 | 0.2006 | 3.2572
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1177.2769 | 11.3284 | 21.3331 | 29.7283 | -76.2624 | 9.8532 | 1023.9747 | 0.2006 | 3.2572
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1455.0506 | 14.0012 | 20.5263 | 36.5943 | -77.3503 | 11.8454 | 1231.0132 | 0.18884 | 2.5987
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1455.0506 | 14.0012 | 20.5263 | 36.5943 | -77.3503 | 11.8454 | 1231.0132 | 0.18884 | 2.5987
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 729.2277 | 7.017 | 33.5928 | 18.9131 | -79.756 | 6.8044 | 707.1299 | 0.47583 | 5.2957
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1244.9708 | 11.9797 | 14.3924 | 30.6071 | -75.4677 | 10.4503 | 1086.0241 | 0.12288 | 3.0958
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1011.9733 | 9.7377 | 29.8893 | 26.1923 | -84.1993 | 8.6159 | 895.387 | 0.24061 | 3.8121
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1261.3506 | 12.1374 | 22.8317 | 31.2115 | -74.0408 | 9.6857 | 1006.5695 | 0.14609 | 3.0636
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1821.0668 | 17.5232 | 27.4109 | 46.7631 | -80.7463 | 16.6274 | 1727.9698 | 0.15003 | 2.1061
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 932.4983 | 8.973 | 15.956 | 22.6986 | -78.7548 | 7.9259 | 823.6807 | 0.54009 | 4.0103
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 932.4983 | 8.973 | 15.956 | 22.6986 | -78.7548 | 7.9259 | 823.6807 | 0.54009 | 4.0103
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2358.348 | 22.6932 | 31.6128 | 60.9889 | -79.0038 | 19.0129 | 1975.8804 | 0.086428 | 1.6558
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1084.4059 | 10.4347 | 21.1587 | 26.74 | -75.3398 | 8.6335 | 897.2183 | 0.27913 | 3.5402
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 601.0638 | 5.7837 | 27.8522 | 15.4872 | -82.5847 | 5.6852 | 590.8224 | 0.3427 | 6.2467
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 601.0638 | 5.7837 | 27.8522 | 15.4872 | -82.5847 | 5.6852 | 590.8224 | 0.3427 | 6.2467
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2025 | 1162.221 | 11.1835 | 27.3981 | 29.7067 | -78.1794 | 10.139 | 1053.6734 | 0.20717 | 3.3115
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2025 | 1162.221 | 11.1835 | 27.3981 | 29.7067 | -78.1794 | 10.139 | 1053.6734 | 0.20717 | 3.3115
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2251.8337 | 21.6683 | 34.8019 | 58.3315 | -81.452 | 19.0581 | 1980.5756 | 0.039811 | 1.7059
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1391.4896 | 13.3896 | 20.5911 | 35.158 | -75.1205 | 10.6725 | 1109.1211 | 0.18316 | 2.7568
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1391.4896 | 13.3896 | 20.5911 | 35.158 | -75.1205 | 10.6725 | 1109.1211 | 0.18316 | 2.7568
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1127.5919 | 10.8503 | 25.7934 | 28.9385 | -75.043 | 9.3825 | 975.0572 | 0.23261 | 3.3991
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1214.8944 | 11.6903 | 31.5282 | 31.4315 | -79.9343 | 10.2736 | 1067.6631 | 0.19532 | 3.1689
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1214.8944 | 11.6903 | 31.5282 | 31.4315 | -79.9343 | 10.2736 | 1067.6631 | 0.19532 | 3.1689
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1511.631 | 14.5457 | 27.6371 | 38.0683 | -82.2476 | 13.0013 | 1351.1397 | 0.17695 | 2.5749
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 762.3882 | 7.3361 | 22.9047 | 19.391 | -74.0437 | 5.8349 | 606.3819 | 0.17569 | 5.0999
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 762.3882 | 7.3361 | 22.9047 | 19.391 | -74.0437 | 5.8349 | 606.3819 | 0.17569 | 5.0999
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1134.5774 | 10.9175 | 41.4571 | 29.5932 | -82.2618 | 9.955 | 1034.5574 | 0.10291 | 3.3086
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1960.7472 | 18.8673 | 32.0191 | 50.7347 | -80.4868 | 17.1486 | 1782.1345 | 0.062639 | 1.9532
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1131.3222 | 10.8862 | 15.4372 | 27.7392 | -75.8945 | 8.9197 | 926.9607 | 0.26344 | 3.4208
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 1131.3222 | 10.8862 | 15.4372 | 27.7392 | -75.8945 | 8.9197 | 926.9607 | 0.26344 | 3.4208
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1083.8312 | 10.4292 | 32.501 | 28.1134 | -82.3396 | 9.9166 | 1030.5638 | 0.2085 | 3.5056
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 961.812 | 9.255 | 18.852 | 23.9013 | -74.422 | 8.4107 | 874.0682 | 0.3433 | 4.0306
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 961.812 | 9.255 | 18.852 | 23.9013 | -74.422 | 8.4107 | 874.0682 | 0.3433 | 4.0306
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 3869.5644 | 13.54 | 10.9295 | 32.9598 | -104.7444 | 12.3103 | 3518.1336 | 0.85227 | 7.0224
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 3869.5644 | 13.54 | 10.9295 | 32.9598 | -104.7444 | 12.3103 | 3518.1336 | 0.85227 | 7.0224
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7299.1041 | 25.5402 | 15.8749 | 63.9464 | -108.019 | 22.5363 | 6440.6072 | 0.48738 | 3.6318
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 7299.1041 | 25.5402 | 15.8749 | 63.9464 | -108.019 | 22.5363 | 6440.6072 | 0.48738 | 3.6318
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2025 | 7299.1041 | 25.5402 | 15.8749 | 63.9464 | -108.019 | 22.5363 | 6440.6072 | 0.48738 | 3.6318
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 8857.8052 | 30.9943 | 27.4262 | 81.6733 | -111.105 | 27.504 | 7860.3358 | 0.16821 | 3.0739
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 8857.8052 | 30.9943 | 27.4262 | 81.6733 | -111.105 | 27.504 | 7860.3358 | 0.16821 | 3.0739
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4064.4298 | 14.2218 | 12.0351 | 35.2071 | -107.4965 | 13.1122 | 3747.308 | 0.72044 | 6.6346
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 4064.4298 | 14.2218 | 12.0351 | 35.2071 | -107.4965 | 13.1122 | 3747.308 | 0.72044 | 6.6346
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 2994.3042 | 10.4773 | 26.5796 | 26.5079 | -111.6333 | 9.8223 | 2807.1072 | 0.86128 | 8.9318
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4707.5332 | 16.4721 | 17.6093 | 42.5249 | -109.1672 | 14.3234 | 4093.4523 | 0.34867 | 5.7644
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 4707.5332 | 16.4721 | 17.6093 | 42.5249 | -109.1672 | 14.3234 | 4093.4523 | 0.34867 | 5.7644
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3214.6768 | 11.2485 | 12.2381 | 25.9985 | -103.3393 | 10.0574 | 2874.2824 | 1.553 | 8.3587
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3214.6768 | 11.2485 | 12.2381 | 25.9985 | -103.3393 | 10.0574 | 2874.2824 | 1.553 | 8.3587
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5038.2177 | 17.6292 | 15.1722 | 44.3985 | -108.2893 | 16.1489 | 4615.1812 | 0.54728 | 5.3285
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 5038.2177 | 17.6292 | 15.1722 | 44.3985 | -108.2893 | 16.1489 | 4615.1812 | 0.54728 | 5.3285
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 4241.4143 | 14.8411 | 10.9564 | 35.8905 | -104.3472 | 12.8668 | 3677.1891 | 0.81941 | 6.3743
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2025 | 4241.4143 | 14.8411 | 10.9564 | 35.8905 | -104.3472 | 12.8668 | 3677.1891 | 0.81941 | 6.3743
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5163.5162 | 18.0676 | 12.1036 | 44.7009 | -106.7852 | 16.1484 | 4615.0129 | 0.61056 | 5.1819
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 5163.5162 | 18.0676 | 12.1036 | 44.7009 | -106.7852 | 16.1484 | 4615.0129 | 0.61056 | 5.1819
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4779.7427 | 16.7248 | 14.2936 | 41.0696 | -105.6275 | 15.304 | 4373.7112 | 0.72888 | 5.5929
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 4779.7427 | 16.7248 | 14.2936 | 41.0696 | -105.6275 | 15.304 | 4373.7112 | 0.72888 | 5.5929
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2574.6916 | 9.0091 | 10.6163 | 22.0379 | -105.3477 | 8.4626 | 2418.5114 | 1.1925 | 10.8278
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 2574.6916 | 9.0091 | 10.6163 | 22.0379 | -105.3477 | 8.4626 | 2418.5114 | 1.1925 | 10.8278
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 2271.0317 | 7.9466 | 10.6222 | 18.8995 | -106.5846 | 7.2636 | 2075.8412 | 1.8514 | 11.7787
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2025 | 2271.0317 | 7.9466 | 10.6222 | 18.8995 | -106.5846 | 7.2636 | 2075.8412 | 1.8514 | 11.7787
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2025 | 8014.6296 | 28.0439 | 27.2992 | 73.853 | -113.7585 | 25.5425 | 7299.7378 | 0.26277 | 3.3798
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2025 | 8014.6296 | 28.0439 | 27.2992 | 73.853 | -113.7585 | 25.5425 | 7299.7378 | 0.26277 | 3.3798
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2025 | 3216.9554 | 11.2564 | 36.4075 | 30.4085 | -117.5602 | 10.8964 | 3114.0581 | 0.24174 | 8.1779
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 2831.5908 | 9.908 | 14.6137 | 25.2357 | -108.668 | 9.2458 | 2642.3357 | 0.60395 | 9.3101
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 2831.5908 | 9.908 | 14.6137 | 25.2357 | -108.668 | 9.2458 | 2642.3357 | 0.60395 | 9.3101
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 5794.8154 | 20.2766 | 18.4852 | 52.0475 | -112.0543 | 18.5024 | 5287.7711 | 0.45097 | 4.6922
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7310.9814 | 25.5818 | 18.8525 | 64.3448 | -108.2734 | 22.6965 | 6486.4015 | 0.4575 | 3.6188
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 7310.9814 | 25.5818 | 18.8525 | 64.3448 | -108.2734 | 22.6965 | 6486.4015 | 0.4575 | 3.6188
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7921.6865 | 27.7187 | 24.0355 | 71.4128 | -107.6108 | 24.0757 | 6880.5668 | 0.32527 | 3.4151
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 7921.6865 | 27.7187 | 24.0355 | 71.4128 | -107.6108 | 24.0757 | 6880.5668 | 0.32527 | 3.4151
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 7387.3906 | 25.8492 | 19.5221 | 65.801 | -107.1119 | 22.6564 | 6474.9332 | 0.38383 | 3.6607
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 7387.3906 | 25.8492 | 19.5221 | 65.801 | -107.1119 | 22.6564 | 6474.9332 | 0.38383 | 3.6607
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2025 | 8817.3192 | 30.8526 | 22.9656 | 77.7567 | -108.8119 | 27.9513 | 7988.15 | 0.39826 | 2.9932
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4332.2914 | 15.1591 | 6.704 | 33.7094 | -102.0663 | 13.6263 | 3894.2439 | 1.3092 | 6.0883
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 4332.2914 | 15.1591 | 6.704 | 33.7094 | -102.0663 | 13.6263 | 3894.2439 | 1.3092 | 6.0883
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3567.4296 | 12.4828 | 9.4941 | 29.244 | -103.1844 | 11.0533 | 3158.8952 | 1.1036 | 7.5723
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3567.4296 | 12.4828 | 9.4941 | 29.244 | -103.1844 | 11.0533 | 3158.8952 | 1.1036 | 7.5723
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7371.1321 | 25.7923 | 15.5912 | 64.7842 | -106.3442 | 22.6345 | 6468.6837 | 0.43596 | 3.6725
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 7371.1321 | 25.7923 | 15.5912 | 64.7842 | -106.3442 | 22.6345 | 6468.6837 | 0.43596 | 3.6725
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5691.1393 | 19.9138 | 14.6998 | 49.1224 | -106.7474 | 18.1932 | 5199.4139 | 0.61411 | 4.7289
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 5691.1393 | 19.9138 | 14.6998 | 49.1224 | -106.7474 | 18.1932 | 5199.4139 | 0.61411 | 4.7289
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3206.3002 | 11.2191 | 10.1313 | 27.1555 | -104.8092 | 10.4349 | 2982.1666 | 1.0592 | 8.6708
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3206.3002 | 11.2191 | 10.1313 | 27.1555 | -104.8092 | 10.4349 | 2982.1666 | 1.0592 | 8.6708
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 6228.7492 | 21.795 | 14.4546 | 54.8198 | -105.3367 | 19.5777 | 5595.0907 | 0.47009 | 4.3067
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2025 | 6228.7492 | 21.795 | 14.4546 | 54.8198 | -105.3367 | 19.5777 | 5595.0907 | 0.47009 | 4.3067
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 5320.5079 | 18.6169 | 13.9112 | 46.5487 | -107.4157 | 17.0955 | 4885.7058 | 0.6015 | 5.0205
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2025 | 5320.5079 | 18.6169 | 13.9112 | 46.5487 | -107.4157 | 17.0955 | 4885.7058 | 0.6015 | 5.0205
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2025 | 3889.6626 | 13.6103 | 12.9815 | 31.5119 | -101.8604 | 12.5961 | 3599.8133 | 1.208 | 6.8517
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2025 | 3889.6626 | 13.6103 | 12.9815 | 31.5119 | -101.8604 | 12.5961 | 3599.8133 | 1.208 | 6.8517
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4005.677 | 14.0162 | 10.8794 | 34.2176 | -104.1054 | 12.7657 | 3648.2753 | 0.80057 | 6.7213
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 4005.677 | 14.0162 | 10.8794 | 34.2176 | -104.1054 | 12.7657 | 3648.2753 | 0.80057 | 6.7213
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2025 | 4872.5982 | 17.0497 | 16.0698 | 43.6056 | -112.5997 | 15.7328 | 4496.243 | 0.51247 | 5.606
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2809.1705 | 9.8295 | 5.5153 | 20.8551 | -102.5973 | 9.2195 | 2634.8154 | 2.2527 | 9.5174
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1550.4393 | 5.4251 | 7.3954 | 11.972 | -106.6613 | 5.0865 | 1453.6627 | 3.145 | 17.233
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5799.4455 | 20.2928 | 14.4443 | 51.1432 | -105.6985 | 18.4248 | 5265.5973 | 0.49705 | 4.6298
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 5799.4455 | 20.2928 | 14.4443 | 51.1432 | -105.6985 | 18.4248 | 5265.5973 | 0.49705 | 4.6298
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2025 | 4944.0852 | 17.2998 | 14.253 | 43.5193 | -107.8865 | 16.054 | 4588.0607 | 0.62872 | 5.3975
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2025 | 4944.0852 | 17.2998 | 14.253 | 43.5193 | -107.8865 | 16.054 | 4588.0607 | 0.62872 | 5.3975
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6312.098 | 22.0866 | 12.803 | 53.9125 | -106.4163 | 19.1297 | 5467.0439 | 0.64343 | 4.2032
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 6312.098 | 22.0866 | 12.803 | 53.9125 | -106.4163 | 19.1297 | 5467.0439 | 0.64343 | 4.2032
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6890.598 | 24.1108 | 14.8877 | 60.0923 | -107.9455 | 21.4203 | 6121.6686 | 0.52082 | 3.848
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 6890.598 | 24.1108 | 14.8877 | 60.0923 | -107.9455 | 21.4203 | 6121.6686 | 0.52082 | 3.848
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5093.6364 | 17.8231 | 14.0198 | 44.7777 | -106.4127 | 16.4817 | 4710.2728 | 0.55264 | 5.2735
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 5093.6364 | 17.8231 | 14.0198 | 44.7777 | -106.4127 | 16.4817 | 4710.2728 | 0.55264 | 5.2735
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 9061.7212 | 31.7078 | 20.4899 | 81.3287 | -109.3789 | 27.6781 | 7910.078 | 0.23696 | 2.9475
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2025 | 9061.7212 | 31.7078 | 20.4899 | 81.3287 | -109.3789 | 27.6781 | 7910.078 | 0.23696 | 2.9475
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2025 | 9061.7212 | 31.7078 | 20.4899 | 81.3287 | -109.3789 | 27.6781 | 7910.078 | 0.23696 | 2.9475
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 9061.7212 | 31.7078 | 20.4899 | 81.3287 | -109.3789 | 27.6781 | 7910.078 | 0.23696 | 2.9475
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 7249.4625 | 25.3665 | 20.2167 | 65.4388 | -111.8289 | 22.7177 | 6492.4523 | 0.33472 | 3.7471
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2025 | 7249.4625 | 25.3665 | 20.2167 | 65.4388 | -111.8289 | 22.7177 | 6492.4523 | 0.33472 | 3.7471
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3778.0484 | 13.2197 | 11.338 | 32.0089 | -104.1435 | 11.848 | 3386.0135 | 0.89922 | 7.1109
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 8967.629 | 31.3786 | 27.8294 | 82.7282 | -111.1334 | 27.825 | 7952.0653 | 0.16537 | 3.0362
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2025 | 8967.629 | 31.3786 | 27.8294 | 82.7282 | -111.1334 | 27.825 | 7952.0653 | 0.16537 | 3.0362
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2025 | 8967.629 | 31.3786 | 27.8294 | 82.7282 | -111.1334 | 27.825 | 7952.0653 | 0.16537 | 3.0362
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 3228.4524 | 11.2967 | 10.7193 | 26.6096 | -102.5849 | 10.159 | 2903.3234 | 1.2401 | 8.3175
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5196.1186 | 18.1817 | 17.2484 | 44.0202 | -106.0089 | 16.7747 | 4794.0264 | 0.74335 | 5.1687
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 5196.1186 | 18.1817 | 17.2484 | 44.0202 | -106.0089 | 16.7747 | 4794.0264 | 0.74335 | 5.1687
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 3924.2549 | 13.7313 | 8.875 | 31.3334 | -102.0753 | 12.1076 | 3460.1981 | 1.1822 | 6.8414
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 3924.2549 | 13.7313 | 8.875 | 31.3334 | -102.0753 | 12.1076 | 3460.1981 | 1.1822 | 6.8414
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5232.8985 | 18.3104 | 11.672 | 45.3497 | -107.8716 | 16.6793 | 4766.7563 | 0.59298 | 5.1268
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 5232.8985 | 18.3104 | 11.672 | 45.3497 | -107.8716 | 16.6793 | 4766.7563 | 0.59298 | 5.1268
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7633.2251 | 26.7094 | 20.3465 | 68.0224 | -108.628 | 23.8623 | 6819.5654 | 0.34193 | 3.5094
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 7633.2251 | 26.7094 | 20.3465 | 68.0224 | -108.628 | 23.8623 | 6819.5654 | 0.34193 | 3.5094
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3424.491 | 11.9826 | 11.5892 | 29.757 | -107.7083 | 11.0147 | 3147.8628 | 0.71216 | 7.889
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2025 | 3424.491 | 11.9826 | 11.5892 | 29.757 | -107.7083 | 11.0147 | 3147.8628 | 0.71216 | 7.889
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2025 | 5347.3514 | 18.7109 | 13.4318 | 46.3635 | -108.0385 | 17.2915 | 4941.7054 | 0.60856 | 4.9697
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2025 | 5347.3514 | 18.7109 | 13.4318 | 46.3635 | -108.0385 | 17.2915 | 4941.7054 | 0.60856 | 4.9697
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2025 | 6571.8883 | 22.9956 | 18.8925 | 58.9826 | -111.9096 | 20.7535 | 5931.1081 | 0.40538 | 4.1363
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2025 | 6571.8883 | 22.9956 | 18.8925 | 58.9826 | -111.9096 | 20.7535 | 5931.1081 | 0.40538 | 4.1363
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2025 | 3333.3836 | 11.6638 | 11.3976 | 28.6655 | -107.2727 | 10.8015 | 3086.9538 | 0.93616 | 8.16
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2025 | 3333.3836 | 11.6638 | 11.3976 | 28.6655 | -107.2727 | 10.8015 | 3086.9538 | 0.93616 | 8.16
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6665.7273 | 23.324 | 18.299 | 59.4881 | -107.2985 | 21.2727 | 6079.4947 | 0.39413 | 4.0302
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 6665.7273 | 23.324 | 18.299 | 59.4881 | -107.2985 | 21.2727 | 6079.4947 | 0.39413 | 4.0302
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 3554.5847 | 12.4378 | 9.2336 | 28.4121 | -99.8514 | 10.8885 | 3111.7942 | 1.3356 | 7.5763
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2025 | 3554.5847 | 12.4378 | 9.2336 | 28.4121 | -99.8514 | 10.8885 | 3111.7942 | 1.3356 | 7.5763
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7473.4386 | 26.1503 | 20.398 | 66.5466 | -104.5622 | 22.7606 | 6504.7013 | 0.33708 | 3.586
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 7473.4386 | 26.1503 | 20.398 | 66.5466 | -104.5622 | 22.7606 | 6504.7013 | 0.33708 | 3.586
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6285.3614 | 21.9931 | 14.7652 | 55.2652 | -105.0468 | 19.6163 | 5606.101 | 0.44776 | 4.2738
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 6285.3614 | 21.9931 | 14.7652 | 55.2652 | -105.0468 | 19.6163 | 5606.101 | 0.44776 | 4.2738
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3124.4371 | 10.9327 | 12.9611 | 27.0995 | -103.8557 | 10.0617 | 2875.5071 | 0.92468 | 8.6133
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6245.01 | 21.8519 | 10.1331 | 51.299 | -105.0486 | 19.6396 | 5612.7736 | 0.74687 | 4.2354
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 6245.01 | 21.8519 | 10.1331 | 51.299 | -105.0486 | 19.6396 | 5612.7736 | 0.74687 | 4.2354
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3545.0512 | 12.4045 | 10.4076 | 29.4977 | -103.5793 | 10.9427 | 3127.2935 | 1.0472 | 7.6409
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 3978.0279 | 13.9195 | 11.5221 | 33.2274 | -105.3542 | 12.3624 | 3533.0361 | 1.048 | 6.7079
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2025 | 3978.0279 | 13.9195 | 11.5221 | 33.2274 | -105.3542 | 12.3624 | 3533.0361 | 1.048 | 6.7079
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7778.1216 | 27.2164 | 20.102 | 69.1038 | -108.1664 | 23.3121 | 6662.319 | 0.45257 | 3.4019
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 7778.1216 | 27.2164 | 20.102 | 69.1038 | -108.1664 | 23.3121 | 6662.319 | 0.45257 | 3.4019
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7135.2305 | 24.9668 | 20.7062 | 62.9709 | -106.4391 | 21.9845 | 6282.9224 | 0.44265 | 3.791
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 7135.2305 | 24.9668 | 20.7062 | 62.9709 | -106.4391 | 21.9845 | 6282.9224 | 0.44265 | 3.791
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2025 | 4386.4061 | 15.3484 | 10.0084 | 37.1444 | -104.9328 | 14.0926 | 4027.4888 | 0.84065 | 6.1663
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2025 | 4386.4061 | 15.3484 | 10.0084 | 37.1444 | -104.9328 | 14.0926 | 4027.4888 | 0.84065 | 6.1663
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3701.6034 | 12.9523 | 7.2664 | 28.8775 | -101.1737 | 11.8776 | 3394.4943 | 1.384 | 7.2134
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4152.0377 | 14.5284 | 16.8115 | 37.3816 | -112.6766 | 13.4064 | 3831.4022 | 0.58225 | 6.611
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3378.4465 | 11.8215 | 14.4012 | 30.0478 | -108.5982 | 10.9225 | 3121.5369 | 0.63492 | 8.0014
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3978.7044 | 13.9219 | 10.6558 | 33.9402 | -105.149 | 12.1983 | 3486.1235 | 0.80383 | 6.7554
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3978.7044 | 13.9219 | 10.6558 | 33.9402 | -105.149 | 12.1983 | 3486.1235 | 0.80383 | 6.7554
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6574.82 | 23.0059 | 14.7644 | 57.5354 | -107.4656 | 20.9085 | 5975.4106 | 0.49873 | 4.0624
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 6574.82 | 23.0059 | 14.7644 | 57.5354 | -107.4656 | 20.9085 | 5975.4106 | 0.49873 | 4.0624
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2037.4543 | 7.1292 | 9.8058 | 16.3202 | -104.2962 | 6.5106 | 1860.6418 | 2.6757 | 13.0622
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 2037.4543 | 7.1292 | 9.8058 | 16.3202 | -104.2962 | 6.5106 | 1860.6418 | 2.6757 | 13.0622
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2025 | 2772.5416 | 9.7014 | 5.5149 | 20.8834 | -100.5216 | 9.2802 | 2652.1663 | 2.2276 | 9.5253
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2025 | 2772.5416 | 9.7014 | 5.5149 | 20.8834 | -100.5216 | 9.2802 | 2652.1663 | 2.2276 | 9.5253
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2025 | 7253.3708 | 25.3802 | 21.7921 | 66.0933 | -109.6366 | 22.6291 | 6467.143 | 0.2494 | 3.7578
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2025 | 7253.3708 | 25.3802 | 21.7921 | 66.0933 | -109.6366 | 22.6291 | 6467.143 | 0.2494 | 3.7578
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2025 | 7253.3708 | 25.3802 | 21.7921 | 66.0933 | -109.6366 | 22.6291 | 6467.143 | 0.2494 | 3.7578
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2025 | 7253.3708 | 25.3802 | 21.7921 | 66.0933 | -109.6366 | 22.6291 | 6467.143 | 0.2494 | 3.7578
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 3772.952 | 13.2019 | 10.1124 | 31.9353 | -104.4977 | 11.4974 | 3285.8304 | 0.88884 | 7.117
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 3772.952 | 13.2019 | 10.1124 | 31.9353 | -104.4977 | 11.4974 | 3285.8304 | 0.88884 | 7.117
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 4865.0418 | 17.0232 | 9.4381 | 40.3397 | -105.5492 | 15.2062 | 4345.7492 | 0.91993 | 5.4419
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2025 | 5977.2067 | 20.9148 | 9.3907 | 49.3751 | -104.3313 | 18.6769 | 5337.6497 | 0.65477 | 4.4759
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2025 | 5977.2067 | 20.9148 | 9.3907 | 49.3751 | -104.3313 | 18.6769 | 5337.6497 | 0.65477 | 4.4759
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 7607.8226 | 26.6205 | 23.9543 | 70.0728 | -112.396 | 24.1272 | 6895.2689 | 0.20899 | 3.5433
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2025 | 7607.8226 | 26.6205 | 23.9543 | 70.0728 | -112.396 | 24.1272 | 6895.2689 | 0.20899 | 3.5433
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2025 | 7607.8226 | 26.6205 | 23.9543 | 70.0728 | -112.396 | 24.1272 | 6895.2689 | 0.20899 | 3.5433
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7607.8226 | 26.6205 | 23.9543 | 70.0728 | -112.396 | 24.1272 | 6895.2689 | 0.20899 | 3.5433
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3162.9822 | 11.0676 | 12.5461 | 27.4282 | -105.1856 | 9.636 | 2753.8688 | 0.83606 | 8.6486
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3162.9822 | 11.0676 | 12.5461 | 27.4282 | -105.1856 | 9.636 | 2753.8688 | 0.83606 | 8.6486
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 2368.232 | 8.2867 | 15.3064 | 21.312 | -110.968 | 7.817 | 2234.0031 | 0.63388 | 11.4392
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 2368.232 | 8.2867 | 15.3064 | 21.312 | -110.968 | 7.817 | 2234.0031 | 0.63388 | 11.4392
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5591.001 | 19.5634 | 13.978 | 48.6571 | -107.7303 | 18.0157 | 5148.6755 | 0.5548 | 4.7855
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 5591.001 | 19.5634 | 13.978 | 48.6571 | -107.7303 | 18.0157 | 5148.6755 | 0.5548 | 4.7855
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2025 | 3395.7385 | 11.882 | 11.2273 | 28.9665 | -105.1963 | 11.0302 | 3152.3034 | 0.96469 | 8.175
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2025 | 3395.7385 | 11.882 | 11.2273 | 28.9665 | -105.1963 | 11.0302 | 3152.3034 | 0.96469 | 8.175
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 7546.6231 | 26.4063 | 15.3704 | 65.4231 | -106.6557 | 23.7895 | 6798.7498 | 0.45961 | 3.5293
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2025 | 7546.6231 | 26.4063 | 15.3704 | 65.4231 | -106.6557 | 23.7895 | 6798.7498 | 0.45961 | 3.5293
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3038.7331 | 10.6328 | 22.3703 | 26.668 | -110.9223 | 9.8993 | 2829.1015 | 0.91251 | 8.8018
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3038.7331 | 10.6328 | 22.3703 | 26.668 | -110.9223 | 9.8993 | 2829.1015 | 0.91251 | 8.8018
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3797.3655 | 13.2873 | 10.7832 | 32.1135 | -104.3025 | 11.933 | 3410.3103 | 0.89866 | 7.0562
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 8862.7111 | 31.0114 | 23.7021 | 78.2729 | -108.8874 | 28.0898 | 8027.7492 | 0.39296 | 2.978
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2025 | 4630.1321 | 16.2013 | 43.7386 | 44.2655 | -119.4885 | 14.7665 | 4220.1042 | 0.88886 | 5.6453
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2025 | 4630.1321 | 16.2013 | 43.7386 | 44.2655 | -119.4885 | 14.7665 | 4220.1042 | 0.88886 | 5.6453
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2025 | 4630.1321 | 16.2013 | 43.7386 | 44.2655 | -119.4885 | 14.7665 | 4220.1042 | 0.88886 | 5.6453
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 8862.7111 | 31.0114 | 23.7021 | 78.2729 | -108.8874 | 28.0898 | 8027.7492 | 0.39296 | 2.978
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2025 | 8862.7111 | 31.0114 | 23.7021 | 78.2729 | -108.8874 | 28.0898 | 8027.7492 | 0.39296 | 2.978
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 9796.2165 | 34.2779 | 21.0087 | 87.7663 | -105.5355 | 28.9846 | 8283.4555 | 0.25185 | 2.7416
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 9796.2165 | 34.2779 | 21.0087 | 87.7663 | -105.5355 | 28.9846 | 8283.4555 | 0.25185 | 2.7416
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 5998.1007 | 20.9879 | 15.8348 | 52.8465 | -108.0389 | 19.2212 | 5493.1905 | 0.50435 | 4.4574
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 5998.1007 | 20.9879 | 15.8348 | 52.8465 | -108.0389 | 19.2212 | 5493.1905 | 0.50435 | 4.4574
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2025 | 7318.5346 | 25.6082 | 22.0732 | 65.2251 | -109.0262 | 22.1278 | 6323.8782 | 0.44468 | 3.6205
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2025 | 7318.5346 | 25.6082 | 22.0732 | 65.2251 | -109.0262 | 22.1278 | 6323.8782 | 0.44468 | 3.6205
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 5713.6628 | 19.9926 | 18.0007 | 51.7537 | -110.1512 | 18.1019 | 5173.3218 | 0.30299 | 4.7112
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2025 | 5713.6628 | 19.9926 | 18.0007 | 51.7537 | -110.1512 | 18.1019 | 5173.3218 | 0.30299 | 4.7112
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3277.1976 | 11.4672 | 7.9355 | 25.2134 | -100.6132 | 10.2766 | 2936.9193 | 1.7436 | 8.1128
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3277.1976 | 11.4672 | 7.9355 | 25.2134 | -100.6132 | 10.2766 | 2936.9193 | 1.7436 | 8.1128
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5312.8346 | 18.5901 | 16.576 | 47.3895 | -111.943 | 17.0943 | 4885.3434 | 0.49858 | 5.1174
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 8041.217 | 28.137 | 19.2778 | 71.5973 | -108.4838 | 24.1264 | 6895.0554 | 0.42546 | 3.2935
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 8041.217 | 28.137 | 19.2778 | 71.5973 | -108.4838 | 24.1264 | 6895.0554 | 0.42546 | 3.2935
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3242.7089 | 11.3465 | 8.0498 | 25.0869 | -98.2678 | 10.1565 | 2902.6037 | 1.7062 | 8.2439
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3242.7089 | 11.3465 | 8.0498 | 25.0869 | -98.2678 | 10.1565 | 2902.6037 | 1.7062 | 8.2439
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2394.845 | 5.9598 | 12.1378 | 15.0184 | -106.9847 | 5.3906 | 2166.119 | 1.0451 | 22.8107
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3545.2734 | 8.8227 | 54.5775 | 24.0615 | -117.0863 | 8.3453 | 3353.4444 | 0.16345 | 15.0651
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2283.8359 | 5.6835 | 13.4385 | 14.4899 | -113.0402 | 5.1538 | 2070.9939 | 0.79357 | 23.9872
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 6174.9754 | 15.3669 | 27.8986 | 41.1355 | -115.5146 | 14.6777 | 5898.03 | 0.54136 | 8.8884
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 6174.9754 | 15.3669 | 27.8986 | 41.1355 | -115.5146 | 14.6777 | 5898.03 | 0.54136 | 8.8884
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2025 | 6174.9754 | 15.3669 | 27.8986 | 41.1355 | -115.5146 | 14.6777 | 5898.03 | 0.54136 | 8.8884
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2025 | 6174.9754 | 15.3669 | 27.8986 | 41.1355 | -115.5146 | 14.6777 | 5898.03 | 0.54136 | 8.8884
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4520.3546 | 11.2493 | 31.3124 | 30.1776 | -111.0538 | 10.5122 | 4224.182 | 0.37693 | 11.7727
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 4797.3863 | 11.9387 | 22.8136 | 31.6272 | -115.3274 | 11.5151 | 4627.1774 | 0.74646 | 11.5235
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2025 | 4797.3863 | 11.9387 | 22.8136 | 31.6272 | -115.3274 | 11.5151 | 4627.1774 | 0.74646 | 11.5235
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2025 | 4797.3863 | 11.9387 | 22.8136 | 31.6272 | -115.3274 | 11.5151 | 4627.1774 | 0.74646 | 11.5235
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2025 | 4797.3863 | 11.9387 | 22.8136 | 31.6272 | -115.3274 | 11.5151 | 4627.1774 | 0.74646 | 11.5235
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 12764.45 | 18.4239 | 20.1992 | 48.2862 | -115.0231 | 17.3374 | 12011.7343 | 1.4985 | 12.8013
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 12764.45 | 18.4239 | 20.1992 | 48.2862 | -115.0231 | 17.3374 | 12011.7343 | 1.4985 | 12.8013
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 23111.9472 | 33.3592 | 16.8068 | 85.9475 | -112.4722 | 30.5192 | 21144.3003 | 1.0706 | 7.0992
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 23111.9472 | 33.3592 | 16.8068 | 85.9475 | -112.4722 | 30.5192 | 21144.3003 | 1.0706 | 7.0992
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 12027.1995 | 17.3598 | 19.9014 | 45.0573 | -109.7164 | 15.2315 | 10552.7228 | 2.0477 | 13.5507
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 12027.1995 | 17.3598 | 19.9014 | 45.0573 | -109.7164 | 15.2315 | 10552.7228 | 2.0477 | 13.5507
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 11060.6076 | 15.9646 | 23.5873 | 41.6931 | -108.3786 | 14.1137 | 9778.2429 | 1.7994 | 14.8952
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 11060.6076 | 15.9646 | 23.5873 | 41.6931 | -108.3786 | 14.1137 | 9778.2429 | 1.7994 | 14.8952
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 9014.1689 | 13.0108 | 22.561 | 33.875 | -108.6008 | 11.6998 | 8105.8824 | 1.984 | 18.3083
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 11788.62 | 17.0154 | 17.3009 | 43.9927 | -112.8441 | 15.6156 | 10818.8321 | 1.4944 | 13.8616
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 11788.62 | 17.0154 | 17.3009 | 43.9927 | -112.8441 | 15.6156 | 10818.8321 | 1.4944 | 13.8616
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 28591.7928 | 41.2687 | 17.5759 | 106.6849 | -112.9921 | 38.2267 | 26484.2107 | 0.64187 | 5.762
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 28591.7928 | 41.2687 | 17.5759 | 106.6849 | -112.9921 | 38.2267 | 26484.2107 | 0.64187 | 5.762
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2025 | 28591.7928 | 41.2687 | 17.5759 | 106.6849 | -112.9921 | 38.2267 | 26484.2107 | 0.64187 | 5.762
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2025 | 28591.7928 | 41.2687 | 17.5759 | 106.6849 | -112.9921 | 38.2267 | 26484.2107 | 0.64187 | 5.762
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 10807.4311 | 15.5992 | 18.1021 | 40.244 | -109.0845 | 14.142 | 9797.8451 | 1.6436 | 15.2881
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 10807.4311 | 15.5992 | 18.1021 | 40.244 | -109.0845 | 14.142 | 9797.8451 | 1.6436 | 15.2881
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 14899.1251 | 21.505 | 20.6267 | 56.1565 | -109.6424 | 19.2026 | 13303.9589 | 1.086 | 11.0684
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 14899.1251 | 21.505 | 20.6267 | 56.1565 | -109.6424 | 19.2026 | 13303.9589 | 1.086 | 11.0684
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 10004.7413 | 14.4406 | 16.784 | 37.3775 | -109.5016 | 13.1882 | 9137.044 | 1.4669 | 16.4561
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 10004.7413 | 14.4406 | 16.784 | 37.3775 | -109.5016 | 13.1882 | 9137.044 | 1.4669 | 16.4561
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 8148.6304 | 11.7615 | 16.8964 | 30.3724 | -109.6256 | 10.8386 | 7509.1949 | 1.763 | 20.1779
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 11070.4388 | 15.9788 | 20.3305 | 41.4365 | -109.3947 | 14.0023 | 9701.0858 | 2.3094 | 14.7604
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 11070.4388 | 15.9788 | 20.3305 | 41.4365 | -109.3947 | 14.0023 | 9701.0858 | 2.3094 | 14.7604
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2025 | 24946.1275 | 36.0066 | 18.028 | 93.2191 | -112.184 | 33.0192 | 22876.3522 | 1.1013 | 6.5455
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 24946.1275 | 36.0066 | 18.028 | 93.2191 | -112.184 | 33.0192 | 22876.3522 | 1.1013 | 6.5455
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2025 | 24946.1275 | 36.0066 | 18.028 | 93.2191 | -112.184 | 33.0192 | 22876.3522 | 1.1013 | 6.5455
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2025 | 24946.1275 | 36.0066 | 18.028 | 93.2191 | -112.184 | 33.0192 | 22876.3522 | 1.1013 | 6.5455
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 13625.6162 | 19.6669 | 17.4471 | 50.9081 | -113.3565 | 18.1647 | 12584.8495 | 1.2915 | 12.0431
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 12785.675 | 18.4545 | 20.0555 | 48.1503 | -109.6928 | 16.6744 | 11552.3662 | 1.1828 | 12.916
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 16343.4402 | 23.5897 | 19.8357 | 61.484 | -111.529 | 21.1887 | 14679.9862 | 1.8968 | 9.8676
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 16343.4402 | 23.5897 | 19.8357 | 61.484 | -111.529 | 21.1887 | 14679.9862 | 1.8968 | 9.8676
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 10051.2368 | 14.5077 | 17.9343 | 37.5778 | -109.4603 | 13.1311 | 9097.4861 | 1.4753 | 16.3522
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 10051.2368 | 14.5077 | 17.9343 | 37.5778 | -109.4603 | 13.1311 | 9097.4861 | 1.4753 | 16.3522
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 10933.3195 | 15.7809 | 20.1653 | 40.9154 | -109.3637 | 13.8578 | 9600.9357 | 2.3819 | 14.9217
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 10933.3195 | 15.7809 | 20.1653 | 40.9154 | -109.3637 | 13.8578 | 9600.9357 | 2.3819 | 14.9217
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 967.8029 | 9.3127 | 26.6603 | 24.8278 | -76.1283 | 7.8443 | 815.2033 | 0.2489 | 3.9684
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2026 | 967.8029 | 9.3127 | 26.6603 | 24.8278 | -76.1283 | 7.8443 | 815.2033 | 0.2489 | 3.9684
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1731.2904 | 16.6593 | 30.3031 | 44.6887 | -81.9974 | 16.1229 | 1675.5455 | 0.13706 | 2.2028
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1731.2904 | 16.6593 | 30.3031 | 44.6887 | -81.9974 | 16.1229 | 1675.5455 | 0.13706 | 2.2028
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 953.0196 | 9.1704 | 26.9502 | 24.5092 | -81.744 | 8.6995 | 904.0837 | 0.24788 | 4.0509
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1945.2316 | 18.718 | 31.7313 | 50.3976 | -80.2089 | 14.7022 | 1527.8966 | 0.095051 | 1.9754
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1579.8349 | 15.202 | 22.3894 | 39.5733 | -74.8878 | 12.3114 | 1279.4364 | 0.1824 | 2.4238
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1579.8349 | 15.202 | 22.3894 | 39.5733 | -74.8878 | 12.3114 | 1279.4364 | 0.1824 | 2.4238
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1561.2311 | 15.023 | 25.4872 | 39.9339 | -81.0054 | 13.7864 | 1432.7221 | 0.18057 | 2.4619
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1515.6044 | 14.5839 | 20.2775 | 38.2881 | -76.314 | 12.455 | 1294.3636 | 0.18294 | 2.5548
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1731.3346 | 16.6598 | 24.1613 | 44.2388 | -78.2204 | 15.2151 | 1581.2012 | 0.14614 | 2.232
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1731.3346 | 16.6598 | 24.1613 | 44.2388 | -78.2204 | 15.2151 | 1581.2012 | 0.14614 | 2.232
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1936.6691 | 18.6356 | 24.5367 | 49.2842 | -74.8866 | 16.1135 | 1674.5623 | 0.18141 | 1.9705
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1936.6691 | 18.6356 | 24.5367 | 49.2842 | -74.8866 | 16.1135 | 1674.5623 | 0.18141 | 1.9705
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 994.8525 | 9.573 | 16.0667 | 24.5178 | -78.8867 | 8.6077 | 894.5419 | 0.33638 | 4.0461
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 994.8525 | 9.573 | 16.0667 | 24.5178 | -78.8867 | 8.6077 | 894.5419 | 0.33638 | 4.0461
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1073.0296 | 10.3252 | 32.6253 | 27.8152 | -82.3666 | 9.9463 | 1033.648 | 0.32559 | 3.5838
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 594.7125 | 5.7226 | 30.8947 | 15.4118 | -81.4224 | 5.107 | 530.7399 | 0.40041 | 6.3369
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 594.7125 | 5.7226 | 30.8947 | 15.4118 | -81.4224 | 5.107 | 530.7399 | 0.40041 | 6.3369
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1173.0984 | 11.2881 | 32.0219 | 30.3871 | -77.5474 | 9.4825 | 985.4492 | 0.23649 | 3.2746
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 648.7628 | 6.2427 | 24.8915 | 16.5845 | -78.8477 | 5.293 | 550.0668 | 0.45162 | 5.9118
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1212.7045 | 11.6693 | 23.3615 | 30.9065 | -76.5249 | 10.2343 | 1063.5847 | 0.1753 | 3.1689
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1212.7045 | 11.6693 | 23.3615 | 30.9065 | -76.5249 | 10.2343 | 1063.5847 | 0.1753 | 3.1689
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 2795.1738 | 26.8966 | 26.5109 | 71.6127 | -78.329 | 24.5349 | 2549.7381 | 0.12302 | 1.3852
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2026 | 2795.1738 | 26.8966 | 26.5109 | 71.6127 | -78.329 | 24.5349 | 2549.7381 | 0.12302 | 1.3852
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2026 | 2795.1738 | 26.8966 | 26.5109 | 71.6127 | -78.329 | 24.5349 | 2549.7381 | 0.12302 | 1.3852
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 1501.0694 | 14.444 | 29.3788 | 38.6332 | -80.8197 | 13.0896 | 1360.3118 | 0.20577 | 2.6667
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2026 | 1501.0694 | 14.444 | 29.3788 | 38.6332 | -80.8197 | 13.0896 | 1360.3118 | 0.20577 | 2.6667
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1805.3592 | 17.3721 | 29.9042 | 46.6073 | -77.9292 | 16.4225 | 1706.6796 | 0.14113 | 2.1181
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1900.0978 | 18.2837 | 25.9626 | 48.6772 | -79.6724 | 16.606 | 1725.7493 | 0.16993 | 2.0156
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1900.0978 | 18.2837 | 25.9626 | 48.6772 | -79.6724 | 16.606 | 1725.7493 | 0.16993 | 2.0156
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2026 | 1702.6694 | 16.3839 | 27.2082 | 43.1575 | -68.753 | 13.2844 | 1380.559 | 0.16572 | 2.2382
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1492.506 | 14.3616 | 24.4235 | 38.122 | -77.0883 | 13.297 | 1381.8685 | 0.12941 | 2.5755
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1492.506 | 14.3616 | 24.4235 | 38.122 | -77.0883 | 13.297 | 1381.8685 | 0.12941 | 2.5755
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2026 | 955.375 | 9.1931 | 24.6746 | 24.4361 | -80.0514 | 7.6661 | 796.6844 | 0.2381 | 4.0642
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1008.5476 | 9.7048 | 26.2942 | 25.9235 | -78.4055 | 9.4852 | 985.7341 | 0.29801 | 3.7871
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2026 | 923.7261 | 8.8886 | 31.7732 | 23.9614 | -81.9073 | 8.7599 | 910.3531 | 0.39864 | 4.1194
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 791.0365 | 7.6118 | 30.564 | 20.477 | -80.1649 | 6.2793 | 652.5597 | 0.21278 | 4.7375
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 791.0365 | 7.6118 | 30.564 | 20.477 | -80.1649 | 6.2793 | 652.5597 | 0.21278 | 4.7375
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 951.9465 | 9.1601 | 43.5988 | 24.9917 | -83.0086 | 8.993 | 934.5831 | 0.16941 | 4.0133
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 951.9465 | 9.1601 | 43.5988 | 24.9917 | -83.0086 | 8.993 | 934.5831 | 0.16941 | 4.0133
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 834.3896 | 8.0289 | 27.1086 | 21.4848 | -78.8278 | 7.6113 | 790.9879 | 0.32288 | 4.636
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2026 | 2889.5827 | 27.805 | 30.6673 | 74.3105 | -77.1749 | 23.8133 | 2474.7493 | 0.036793 | 1.303
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2026 | 2889.5827 | 27.805 | 30.6673 | 74.3105 | -77.1749 | 23.8133 | 2474.7493 | 0.036793 | 1.303
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1755.3417 | 16.8908 | 29.5483 | 45.1994 | -80.9765 | 14.139 | 1469.3676 | 0.11578 | 2.2603
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1377.5739 | 13.2557 | 23.9658 | 35.1024 | -75.2093 | 10.9063 | 1133.4138 | 0.1266 | 2.8922
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1979.8143 | 19.0508 | 20.9557 | 49.8825 | -78.4457 | 17.2581 | 1793.5189 | 0.068612 | 1.9561
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1789.6027 | 17.2205 | 23.4612 | 45.4969 | -80.013 | 15.3013 | 1590.1597 | 0.11827 | 2.1618
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1789.6027 | 17.2205 | 23.4612 | 45.4969 | -80.013 | 15.3013 | 1590.1597 | 0.11827 | 2.1618
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1713.0823 | 16.4841 | 18.6663 | 42.853 | -75.8281 | 14.4974 | 1506.609 | 0.073454 | 2.2563
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1138.5583 | 10.9558 | 29.1993 | 29.3584 | -77.5145 | 10.1072 | 1050.3697 | 0.2027 | 3.4108
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1138.5583 | 10.9558 | 29.1993 | 29.3584 | -77.5145 | 10.1072 | 1050.3697 | 0.2027 | 3.4108
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2026 | 1761.6987 | 16.952 | 35.4335 | 45.7422 | -82.4407 | 15.1663 | 1576.1272 | 0.11816 | 2.2029
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 968.3085 | 9.3176 | 28.4061 | 24.974 | -79.303 | 7.7822 | 808.7501 | 0.30977 | 3.9482
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 859.3881 | 8.2695 | 30.6621 | 22.2306 | -79.3212 | 7.6817 | 798.3018 | 0.26804 | 4.5198
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1378.5827 | 13.2654 | 16.0171 | 33.8747 | -73.3667 | 11.0671 | 1150.1289 | 0.26019 | 2.7706
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1378.5827 | 13.2654 | 16.0171 | 33.8747 | -73.3667 | 11.0671 | 1150.1289 | 0.26019 | 2.7706
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1400.5689 | 13.477 | 32.2579 | 36.2816 | -74.7137 | 11.6595 | 1211.6868 | 0.13297 | 2.7748
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1400.5689 | 13.477 | 32.2579 | 36.2816 | -74.7137 | 11.6595 | 1211.6868 | 0.13297 | 2.7748
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1331.1932 | 12.8094 | 29.6335 | 34.3968 | -74.4618 | 11.0303 | 1146.2996 | 0.16603 | 2.8904
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1101.1579 | 10.5959 | 25.3554 | 28.1646 | -79.4563 | 9.7419 | 1012.4109 | 0.22183 | 3.5004
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1101.1579 | 10.5959 | 25.3554 | 28.1646 | -79.4563 | 9.7419 | 1012.4109 | 0.22183 | 3.5004
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1212.7045 | 11.6693 | 23.3615 | 30.9065 | -76.5249 | 10.2343 | 1063.5847 | 0.1753 | 3.1689
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1212.7045 | 11.6693 | 23.3615 | 30.9065 | -76.5249 | 10.2343 | 1063.5847 | 0.1753 | 3.1689
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1472.789 | 14.1719 | 20.3127 | 37.0818 | -76.9956 | 12.0572 | 1253.0202 | 0.18222 | 2.5759
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1472.789 | 14.1719 | 20.3127 | 37.0818 | -76.9956 | 12.0572 | 1253.0202 | 0.18222 | 2.5759
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 682.0007 | 6.5626 | 30.0763 | 17.6155 | -81.0165 | 6.4602 | 671.3613 | 0.55826 | 5.6506
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1252.8362 | 12.0554 | 14.3533 | 30.8033 | -73.9443 | 10.5372 | 1095.0621 | 0.12091 | 3.0845
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1015.47 | 9.7714 | 29.8552 | 26.2803 | -82.8109 | 8.649 | 898.8348 | 0.23869 | 3.8008
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1272.6309 | 12.2459 | 22.8784 | 31.5257 | -72.8659 | 9.8014 | 1018.5909 | 0.14187 | 3.0485
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1839.8243 | 17.7037 | 27.9967 | 47.3111 | -81.0749 | 16.8278 | 1748.7998 | 0.15039 | 2.0857
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 943.7633 | 9.0814 | 15.783 | 22.9599 | -78.192 | 8.046 | 836.1643 | 0.53691 | 3.9731
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 943.7633 | 9.0814 | 15.783 | 22.9599 | -78.192 | 8.046 | 836.1643 | 0.53691 | 3.9731
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2414.2973 | 23.2316 | 32.4155 | 62.5187 | -80.5064 | 19.6998 | 2047.2585 | 0.084122 | 1.6227
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1095.7625 | 10.544 | 21.2907 | 27.0663 | -74.3654 | 8.7551 | 909.8565 | 0.27081 | 3.5158
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 609.5499 | 5.8654 | 28.1608 | 15.7369 | -82.1589 | 5.7767 | 600.3347 | 0.32835 | 6.1799
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 609.5499 | 5.8654 | 28.1608 | 15.7369 | -82.1589 | 5.7767 | 600.3347 | 0.32835 | 6.1799
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2026 | 1169.4346 | 11.2529 | 27.4479 | 29.9 | -76.6783 | 10.2133 | 1061.3963 | 0.20392 | 3.2994
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2026 | 1169.4346 | 11.2529 | 27.4479 | 29.9 | -76.6783 | 10.2133 | 1061.3963 | 0.20392 | 3.2994
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2265.1438 | 21.7964 | 34.7444 | 58.6646 | -79.8514 | 19.185 | 1993.7687 | 0.03918 | 1.6973
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1435.4362 | 13.8125 | 20.5025 | 36.2672 | -75.4601 | 11.0309 | 1146.3679 | 0.17162 | 2.6792
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1435.4362 | 13.8125 | 20.5025 | 36.2672 | -75.4601 | 11.0309 | 1146.3679 | 0.17162 | 2.6792
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1138.8804 | 10.9589 | 26.0734 | 29.2482 | -76.0831 | 9.5053 | 987.8187 | 0.22946 | 3.3768
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1224.7074 | 11.7848 | 31.4596 | 31.7021 | -78.578 | 10.362 | 1076.8537 | 0.19351 | 3.1577
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1224.7074 | 11.7848 | 31.4596 | 31.7021 | -78.578 | 10.362 | 1076.8537 | 0.19351 | 3.1577
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1680.4296 | 16.1699 | 28.7229 | 43.1208 | -82.035 | 14.5428 | 1511.3346 | 0.12323 | 2.3216
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 778.6035 | 7.4921 | 24.6171 | 19.8904 | -75.0787 | 6.0427 | 627.9768 | 0.15433 | 4.9394
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 778.6035 | 7.4921 | 24.6171 | 19.8904 | -75.0787 | 6.0427 | 627.9768 | 0.15433 | 4.9394
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1165.5164 | 11.2152 | 40.2781 | 30.3742 | -81.3468 | 10.2049 | 1060.5248 | 0.089952 | 3.229
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1985.5291 | 19.1058 | 31.9652 | 51.3679 | -78.7056 | 17.3552 | 1803.6008 | 0.058189 | 1.9316
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1217.7612 | 11.7179 | 22.8239 | 30.9821 | -77.5061 | 9.7612 | 1014.4177 | 0.15575 | 3.1901
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 1217.7612 | 11.7179 | 22.8239 | 30.9821 | -77.5061 | 9.7612 | 1014.4177 | 0.15575 | 3.1901
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1099.5528 | 10.5805 | 32.5557 | 28.5522 | -81.7742 | 10.0825 | 1047.8052 | 0.20162 | 3.4658
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 966.6831 | 9.3019 | 18.8422 | 24.0303 | -73.794 | 8.4588 | 879.0653 | 0.33876 | 4.0111
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 966.6831 | 9.3019 | 18.8422 | 24.0303 | -73.794 | 8.4588 | 879.0653 | 0.33876 | 4.0111
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 4375.1852 | 15.3092 | 12.2938 | 37.5885 | -105.9655 | 14.0257 | 4008.3718 | 0.71267 | 6.2339
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 4375.1852 | 15.3092 | 12.2938 | 37.5885 | -105.9655 | 14.0257 | 4008.3718 | 0.71267 | 6.2339
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7785.4185 | 27.2419 | 15.298 | 68.3839 | -107.4596 | 24.1343 | 6897.3141 | 0.44738 | 3.4183
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 7785.4185 | 27.2419 | 15.298 | 68.3839 | -107.4596 | 24.1343 | 6897.3141 | 0.44738 | 3.4183
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2026 | 7785.4185 | 27.2419 | 15.298 | 68.3839 | -107.4596 | 24.1343 | 6897.3141 | 0.44738 | 3.4183
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5441.1029 | 19.0389 | 39.1626 | 51.2995 | -114.4493 | 17.8803 | 5109.9846 | 0.19236 | 4.9775
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 5441.1029 | 19.0389 | 39.1626 | 51.2995 | -114.4493 | 17.8803 | 5109.9846 | 0.19236 | 4.9775
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4248.4347 | 14.8657 | 11.767 | 36.6972 | -108.4515 | 13.8017 | 3944.3635 | 0.69636 | 6.3476
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 4248.4347 | 14.8657 | 11.767 | 36.6972 | -108.4515 | 13.8017 | 3944.3635 | 0.69636 | 6.3476
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3632.3182 | 12.7098 | 23.6755 | 33.0242 | -111.7973 | 11.896 | 3399.7325 | 0.5525 | 7.4535
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4172.6305 | 14.6004 | 19.7544 | 38.0157 | -111.5628 | 12.8334 | 3667.6437 | 0.35055 | 6.4968
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 4172.6305 | 14.6004 | 19.7544 | 38.0157 | -111.5628 | 12.8334 | 3667.6437 | 0.35055 | 6.4968
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3371.5162 | 11.7972 | 11.774 | 27.16 | -102.7434 | 10.6302 | 3038.0013 | 1.5015 | 7.9914
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3371.5162 | 11.7972 | 11.774 | 27.16 | -102.7434 | 10.6302 | 3038.0013 | 1.5015 | 7.9914
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5154.1316 | 18.0348 | 15.07 | 45.4143 | -108.7478 | 16.6012 | 4744.4439 | 0.5383 | 5.2125
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 5154.1316 | 18.0348 | 15.07 | 45.4143 | -108.7478 | 16.6012 | 4744.4439 | 0.5383 | 5.2125
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 4450.2501 | 15.5718 | 10.8116 | 37.9554 | -103.892 | 13.6279 | 3894.6949 | 0.7462 | 6.0955
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2026 | 4450.2501 | 15.5718 | 10.8116 | 37.9554 | -103.892 | 13.6279 | 3894.6949 | 0.7462 | 6.0955
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5285.017 | 18.4928 | 11.8413 | 45.7665 | -105.3427 | 16.5678 | 4734.8978 | 0.59764 | 5.0831
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 5285.017 | 18.4928 | 11.8413 | 45.7665 | -105.3427 | 16.5678 | 4734.8978 | 0.59764 | 5.0831
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4848.1735 | 16.9642 | 13.925 | 41.6647 | -104.304 | 15.5275 | 4437.5924 | 0.71282 | 5.537
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 4848.1735 | 16.9642 | 13.925 | 41.6647 | -104.304 | 15.5275 | 4437.5924 | 0.71282 | 5.537
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2762.2658 | 9.6654 | 10.7811 | 23.6949 | -106.3714 | 9.069 | 2591.8108 | 1.0414 | 10.1405
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 2762.2658 | 9.6654 | 10.7811 | 23.6949 | -106.3714 | 9.069 | 2591.8108 | 1.0414 | 10.1405
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 2323.7813 | 8.1311 | 10.3696 | 19.2912 | -105.8853 | 7.4703 | 2134.9205 | 1.8303 | 11.5413
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2026 | 2323.7813 | 8.1311 | 10.3696 | 19.2912 | -105.8853 | 7.4703 | 2134.9205 | 1.8303 | 11.5413
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2026 | 8102.9726 | 28.3531 | 27.2927 | 74.6589 | -112.5636 | 25.802 | 7373.9192 | 0.25133 | 3.3446
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2026 | 8102.9726 | 28.3531 | 27.2927 | 74.6589 | -112.5636 | 25.802 | 7373.9192 | 0.25133 | 3.3446
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2026 | 3224.8035 | 11.2839 | 36.5369 | 30.4881 | -116.4755 | 10.9208 | 3121.0392 | 0.23451 | 8.1602
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 2858.727 | 10.003 | 14.5888 | 25.4809 | -106.9829 | 9.3397 | 2669.165 | 0.58776 | 9.247
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 2858.727 | 10.003 | 14.5888 | 25.4809 | -106.9829 | 9.3397 | 2669.165 | 0.58776 | 9.247
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 5843.2839 | 20.4462 | 18.4279 | 52.4703 | -110.7655 | 18.6541 | 5331.1377 | 0.4394 | 4.6563
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7790.3222 | 27.2591 | 18.2164 | 68.7104 | -107.7051 | 24.2745 | 6937.3798 | 0.42152 | 3.4071
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 7790.3222 | 27.2591 | 18.2164 | 68.7104 | -107.7051 | 24.2745 | 6937.3798 | 0.42152 | 3.4071
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 8242.5074 | 28.8413 | 22.6312 | 73.8768 | -107.5922 | 25.2056 | 7203.4639 | 0.34004 | 3.2857
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 8242.5074 | 28.8413 | 22.6312 | 73.8768 | -107.5922 | 25.2056 | 7203.4639 | 0.34004 | 3.2857
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 7968.6129 | 27.8829 | 21.4324 | 71.1643 | -107.4581 | 24.4794 | 6995.9223 | 0.36191 | 3.3986
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 7968.6129 | 27.8829 | 21.4324 | 71.1643 | -107.4581 | 24.4794 | 6995.9223 | 0.36191 | 3.3986
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2026 | 10078.7273 | 35.2664 | 21.6551 | 89.3889 | -107.3432 | 31.3764 | 8967.0222 | 0.33069 | 2.6375
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4673.3337 | 16.3524 | 11.3267 | 38.7499 | -104.4268 | 14.7409 | 4212.7694 | 0.91444 | 5.7251
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 4673.3337 | 16.3524 | 11.3267 | 38.7499 | -104.4268 | 14.7409 | 4212.7694 | 0.91444 | 5.7251
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4357.7117 | 15.248 | 10.6658 | 37.1681 | -105.0181 | 13.6411 | 3898.4744 | 0.72689 | 6.2314
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 4357.7117 | 15.248 | 10.6658 | 37.1681 | -105.0181 | 13.6411 | 3898.4744 | 0.72689 | 6.2314
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7942.2001 | 27.7905 | 15.6084 | 69.8918 | -106.7575 | 24.5341 | 7011.5468 | 0.41564 | 3.4121
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 7942.2001 | 27.7905 | 15.6084 | 69.8918 | -106.7575 | 24.5341 | 7011.5468 | 0.41564 | 3.4121
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6465.7174 | 22.6241 | 15.2525 | 56.298 | -107.3713 | 20.7101 | 5918.7135 | 0.52303 | 4.1664
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 6465.7174 | 22.6241 | 15.2525 | 56.298 | -107.3713 | 20.7101 | 5918.7135 | 0.52303 | 4.1664
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3444.008 | 12.0509 | 10.2768 | 29.2246 | -105.8802 | 11.2434 | 3213.2317 | 0.94401 | 8.1081
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3444.008 | 12.0509 | 10.2768 | 29.2246 | -105.8802 | 11.2434 | 3213.2317 | 0.94401 | 8.1081
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 6316.1826 | 22.1009 | 14.2657 | 55.5704 | -104.8577 | 19.9129 | 5690.8659 | 0.46315 | 4.2462
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2026 | 6316.1826 | 22.1009 | 14.2657 | 55.5704 | -104.8577 | 19.9129 | 5690.8659 | 0.46315 | 4.2462
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 5432.0292 | 19.0072 | 14.2773 | 47.6729 | -107.5781 | 17.4988 | 5000.9544 | 0.5831 | 4.9202
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2026 | 5432.0292 | 19.0072 | 14.2773 | 47.6729 | -107.5781 | 17.4988 | 5000.9544 | 0.5831 | 4.9202
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2026 | 3921.8274 | 13.7228 | 12.8667 | 31.7564 | -100.4539 | 12.7144 | 3633.6212 | 1.1979 | 6.8154
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2026 | 3921.8274 | 13.7228 | 12.8667 | 31.7564 | -100.4539 | 12.7144 | 3633.6212 | 1.1979 | 6.8154
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5827.7495 | 20.3918 | 13.1567 | 50.8379 | -104.5833 | 18.3647 | 5248.409 | 0.49199 | 4.5995
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 5827.7495 | 20.3918 | 13.1567 | 50.8379 | -104.5833 | 18.3647 | 5248.409 | 0.49199 | 4.5995
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2026 | 4931.1058 | 17.2544 | 16.009 | 44.1204 | -111.3327 | 15.8914 | 4541.5734 | 0.4929 | 5.5432
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2819.9749 | 9.8674 | 5.5027 | 20.9208 | -101.1914 | 9.2581 | 2645.8479 | 2.2444 | 9.4862
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1552.1792 | 5.4312 | 7.3916 | 11.9833 | -105.536 | 5.0921 | 1455.276 | 3.1407 | 17.2182
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5869.8932 | 20.5393 | 14.2733 | 51.7525 | -105.2349 | 18.7038 | 5345.3382 | 0.49046 | 4.5735
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 5869.8932 | 20.5393 | 14.2733 | 51.7525 | -105.2349 | 18.7038 | 5345.3382 | 0.49046 | 4.5735
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2026 | 5049.221 | 17.6677 | 14.5306 | 44.5623 | -108.1015 | 16.4446 | 4699.6814 | 0.61279 | 5.288
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2026 | 5049.221 | 17.6677 | 14.5306 | 44.5623 | -108.1015 | 16.4446 | 4699.6814 | 0.61279 | 5.288
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7072.5181 | 24.7474 | 12.3479 | 60.9432 | -106.393 | 21.5561 | 6160.4883 | 0.5422 | 3.7686
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 7072.5181 | 24.7474 | 12.3479 | 60.9432 | -106.393 | 21.5561 | 6160.4883 | 0.5422 | 3.7686
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7321.8261 | 25.6197 | 14.387 | 64.0242 | -107.3804 | 22.8491 | 6530.0047 | 0.47936 | 3.6364
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 7321.8261 | 25.6197 | 14.387 | 64.0242 | -107.3804 | 22.8491 | 6530.0047 | 0.47936 | 3.6364
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5135.6235 | 17.97 | 13.8777 | 45.1373 | -105.982 | 16.666 | 4762.9448 | 0.5483 | 5.2305
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 5135.6235 | 17.97 | 13.8777 | 45.1373 | -105.982 | 16.666 | 4762.9448 | 0.5483 | 5.2305
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 9331.4802 | 32.6517 | 20.5853 | 83.8179 | -107.9308 | 28.4667 | 8135.4487 | 0.21461 | 2.8711
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2026 | 9331.4802 | 32.6517 | 20.5853 | 83.8179 | -107.9308 | 28.4667 | 8135.4487 | 0.21461 | 2.8711
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2026 | 9331.4802 | 32.6517 | 20.5853 | 83.8179 | -107.9308 | 28.4667 | 8135.4487 | 0.21461 | 2.8711
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 9331.4802 | 32.6517 | 20.5853 | 83.8179 | -107.9308 | 28.4667 | 8135.4487 | 0.21461 | 2.8711
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 7321.2387 | 25.6177 | 20.1619 | 66.0739 | -110.5383 | 22.9408 | 6556.2258 | 0.32371 | 3.7131
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2026 | 7321.2387 | 25.6177 | 20.1619 | 66.0739 | -110.5383 | 22.9408 | 6556.2258 | 0.32371 | 3.7131
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6483.8951 | 22.6877 | 14.4752 | 56.7557 | -106.1734 | 20.4083 | 5832.4497 | 0.44614 | 4.0988
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 10132.4385 | 35.4543 | 32.2162 | 94.1894 | -112.717 | 32.7207 | 9351.1928 | 0.1435 | 2.6911
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2026 | 10132.4385 | 35.4543 | 32.2162 | 94.1894 | -112.717 | 32.7207 | 9351.1928 | 0.1435 | 2.6911
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2026 | 10132.4385 | 35.4543 | 32.2162 | 94.1894 | -112.717 | 32.7207 | 9351.1928 | 0.1435 | 2.6911
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 4886.3338 | 17.0977 | 9.9483 | 40.2879 | -103.3067 | 15.5919 | 4455.9856 | 0.83759 | 5.421
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6068.5383 | 21.2344 | 22.7109 | 52.5114 | -107.1458 | 19.6028 | 5602.2659 | 0.57644 | 4.4354
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 6068.5383 | 21.2344 | 22.7109 | 52.5114 | -107.1458 | 19.6028 | 5602.2659 | 0.57644 | 4.4354
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 5724.4346 | 20.0303 | 11.9714 | 49.0475 | -105.5748 | 17.6108 | 5032.9484 | 0.57184 | 4.7308
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 5724.4346 | 20.0303 | 11.9714 | 49.0475 | -105.5748 | 17.6108 | 5032.9484 | 0.57184 | 4.7308
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5500.5117 | 19.2468 | 14.9456 | 48.3295 | -108.5529 | 17.5192 | 5006.7696 | 0.52033 | 4.887
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 5500.5117 | 19.2468 | 14.9456 | 48.3295 | -108.5529 | 17.5192 | 5006.7696 | 0.52033 | 4.887
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7853.5738 | 27.4804 | 20.6016 | 70.1994 | -108.9131 | 24.6443 | 7043.0604 | 0.33065 | 3.414
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 7853.5738 | 27.4804 | 20.6016 | 70.1994 | -108.9131 | 24.6443 | 7043.0604 | 0.33065 | 3.414
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3475.3179 | 12.1605 | 11.6127 | 30.2117 | -105.9857 | 11.1792 | 3194.8728 | 0.68147 | 7.7868
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2026 | 3475.3179 | 12.1605 | 11.6127 | 30.2117 | -105.9857 | 11.1792 | 3194.8728 | 0.68147 | 7.7868
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2026 | 5616.897 | 19.654 | 12.8334 | 48.7106 | -106.4621 | 18.1084 | 5175.1662 | 0.57055 | 4.7583
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2026 | 5616.897 | 19.654 | 12.8334 | 48.7106 | -106.4621 | 18.1084 | 5175.1662 | 0.57055 | 4.7583
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2026 | 6634.0778 | 23.2133 | 18.83 | 59.5244 | -110.633 | 20.9439 | 5985.5293 | 0.39378 | 4.1002
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2026 | 6634.0778 | 23.2133 | 18.83 | 59.5244 | -110.633 | 20.9439 | 5985.5293 | 0.39378 | 4.1002
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2026 | 3530.8495 | 12.3548 | 10.8877 | 30.2747 | -108.381 | 11.6096 | 3317.8825 | 0.90745 | 7.7041
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2026 | 3530.8495 | 12.3548 | 10.8877 | 30.2747 | -108.381 | 11.6096 | 3317.8825 | 0.90745 | 7.7041
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6725.3713 | 23.5327 | 18.0789 | 60.0199 | -106.9052 | 21.5415 | 6156.2969 | 0.39011 | 3.9954
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 6725.3713 | 23.5327 | 18.0789 | 60.0199 | -106.9052 | 21.5415 | 6156.2969 | 0.39011 | 3.9954
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 3634.1526 | 12.7162 | 9.2395 | 29.0695 | -99.3328 | 11.1154 | 3176.6405 | 1.2827 | 7.4174
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2026 | 3634.1526 | 12.7162 | 9.2395 | 29.0695 | -99.3328 | 11.1154 | 3176.6405 | 1.2827 | 7.4174
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7611.0469 | 26.6318 | 20.0592 | 67.7398 | -104.0318 | 23.2626 | 6648.1765 | 0.33363 | 3.5204
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 7611.0469 | 26.6318 | 20.0592 | 67.7398 | -104.0318 | 23.2626 | 6648.1765 | 0.33363 | 3.5204
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6378.0584 | 22.3174 | 14.5602 | 56.0564 | -104.5493 | 19.9702 | 5707.2605 | 0.44123 | 4.2104
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 6378.0584 | 22.3174 | 14.5602 | 56.0564 | -104.5493 | 19.9702 | 5707.2605 | 0.44123 | 4.2104
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5290.2769 | 18.5112 | 13.7003 | 46.3635 | -104.5383 | 16.7414 | 4784.4993 | 0.51717 | 5.0657
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6820.7602 | 23.8665 | 11.7875 | 57.6472 | -105.2289 | 21.2069 | 6060.6928 | 0.58713 | 3.9345
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 6820.7602 | 23.8665 | 11.7875 | 57.6472 | -105.2289 | 21.2069 | 6060.6928 | 0.58713 | 3.9345
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4024.6908 | 14.0828 | 10.7007 | 34.2854 | -104.4338 | 12.5727 | 3593.1334 | 0.80953 | 6.7575
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 4229.7167 | 14.8002 | 10.9684 | 35.3271 | -104.965 | 13.2537 | 3787.7501 | 0.97533 | 6.3309
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2026 | 4229.7167 | 14.8002 | 10.9684 | 35.3271 | -104.965 | 13.2537 | 3787.7501 | 0.97533 | 6.3309
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 9183.853 | 32.1352 | 21.1924 | 82.5141 | -108.0102 | 27.5471 | 7872.6277 | 0.36705 | 2.8923
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 9183.853 | 32.1352 | 21.1924 | 82.5141 | -108.0102 | 27.5471 | 7872.6277 | 0.36705 | 2.8923
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7519.6091 | 26.3118 | 19.3122 | 65.8295 | -106.3878 | 23.3254 | 6666.1263 | 0.45856 | 3.5988
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 7519.6091 | 26.3118 | 19.3122 | 65.8295 | -106.3878 | 23.3254 | 6666.1263 | 0.45856 | 3.5988
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2026 | 6046.597 | 21.1576 | 22.4115 | 53.3377 | -107.4194 | 19.3917 | 5541.916 | 0.4973 | 4.4989
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2026 | 6046.597 | 21.1576 | 22.4115 | 53.3377 | -107.4194 | 19.3917 | 5541.916 | 0.4973 | 4.4989
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3748.4389 | 13.1161 | 7.199 | 29.2246 | -99.677 | 12.0576 | 3445.9308 | 1.3653 | 7.1421
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4185.1628 | 14.6443 | 16.7587 | 37.6737 | -111.3715 | 13.5062 | 3859.9158 | 0.56709 | 6.5626
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3353.7718 | 11.7352 | 14.6922 | 29.8401 | -110.1847 | 10.9089 | 3117.625 | 0.63272 | 8.0559
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4062.1013 | 14.2137 | 10.5053 | 34.7004 | -103.9957 | 12.5181 | 3577.5173 | 0.78182 | 6.6419
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 4062.1013 | 14.2137 | 10.5053 | 34.7004 | -103.9957 | 12.5181 | 3577.5173 | 0.78182 | 6.6419
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6809.633 | 23.8275 | 15.019 | 59.7681 | -107.7483 | 21.7429 | 6213.8766 | 0.48353 | 3.9248
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 6809.633 | 23.8275 | 15.019 | 59.7681 | -107.7483 | 21.7429 | 6213.8766 | 0.48353 | 3.9248
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2089.9664 | 7.313 | 9.6043 | 16.6855 | -103.5906 | 6.7124 | 1918.3328 | 2.6458 | 12.7646
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 2089.9664 | 7.313 | 9.6043 | 16.6855 | -103.5906 | 6.7124 | 1918.3328 | 2.6458 | 12.7646
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2026 | 2787.6456 | 9.7542 | 5.4858 | 20.9844 | -99.1021 | 9.3377 | 2668.5974 | 2.2181 | 9.4932
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2026 | 2787.6456 | 9.7542 | 5.4858 | 20.9844 | -99.1021 | 9.3377 | 2668.5974 | 2.2181 | 9.4932
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2026 | 7895.5849 | 27.6274 | 22.7364 | 72.205 | -111.0964 | 25.4046 | 7260.3473 | 0.23011 | 3.4632
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2026 | 7895.5849 | 27.6274 | 22.7364 | 72.205 | -111.0964 | 25.4046 | 7260.3473 | 0.23011 | 3.4632
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2026 | 7895.5849 | 27.6274 | 22.7364 | 72.205 | -111.0964 | 25.4046 | 7260.3473 | 0.23011 | 3.4632
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2026 | 7895.5849 | 27.6274 | 22.7364 | 72.205 | -111.0964 | 25.4046 | 7260.3473 | 0.23011 | 3.4632
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 3873.1984 | 13.5527 | 9.9793 | 32.888 | -103.601 | 11.8846 | 3396.484 | 0.85025 | 6.9572
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 3873.1984 | 13.5527 | 9.9793 | 32.888 | -103.601 | 11.8846 | 3396.484 | 0.85025 | 6.9572
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 5309.6709 | 18.579 | 8.9539 | 44.1874 | -105.3229 | 16.7155 | 4777.1058 | 0.81832 | 5.0069
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2026 | 6094.0386 | 21.3236 | 9.2823 | 50.3453 | -102.922 | 19.0951 | 5457.1698 | 0.63433 | 4.4024
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2026 | 6094.0386 | 21.3236 | 9.2823 | 50.3453 | -102.922 | 19.0951 | 5457.1698 | 0.63433 | 4.4024
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 7715.3375 | 26.9967 | 24.007 | 71.0856 | -110.9684 | 24.4629 | 6991.2108 | 0.19477 | 3.4973
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2026 | 7715.3375 | 26.9967 | 24.007 | 71.0856 | -110.9684 | 24.4629 | 6991.2108 | 0.19477 | 3.4973
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2026 | 7715.3375 | 26.9967 | 24.007 | 71.0856 | -110.9684 | 24.4629 | 6991.2108 | 0.19477 | 3.4973
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7715.3375 | 26.9967 | 24.007 | 71.0856 | -110.9684 | 24.4629 | 6991.2108 | 0.19477 | 3.4973
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3315.1028 | 11.5999 | 12.3623 | 28.7294 | -105.669 | 10.1486 | 2900.3544 | 0.79176 | 8.2738
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3315.1028 | 11.5999 | 12.3623 | 28.7294 | -105.669 | 10.1486 | 2900.3544 | 0.79176 | 8.2738
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 2378.3902 | 8.3222 | 15.2895 | 21.4032 | -109.3996 | 7.8529 | 2244.2677 | 0.62279 | 11.3997
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 2378.3902 | 8.3222 | 15.2895 | 21.4032 | -109.3996 | 7.8529 | 2244.2677 | 0.62279 | 11.3997
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5715.4966 | 19.9991 | 14.5828 | 50.1563 | -108.3009 | 18.4872 | 5283.4412 | 0.51987 | 4.6877
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 5715.4966 | 19.9991 | 14.5828 | 50.1563 | -108.3009 | 18.4872 | 5283.4412 | 0.51987 | 4.6877
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2026 | 3596.425 | 12.5842 | 11.1518 | 30.6847 | -106.2632 | 11.7613 | 3361.2541 | 0.89226 | 7.7483
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2026 | 3596.425 | 12.5842 | 11.1518 | 30.6847 | -106.2632 | 11.7613 | 3361.2541 | 0.89226 | 7.7483
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 7835.3403 | 27.4166 | 14.8359 | 68.077 | -105.474 | 24.5843 | 7025.916 | 0.42972 | 3.4168
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2026 | 7835.3403 | 27.4166 | 14.8359 | 68.077 | -105.474 | 24.5843 | 7025.916 | 0.42972 | 3.4168
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3792.7894 | 13.2713 | 21.0654 | 34.4098 | -111.3718 | 12.313 | 3518.9208 | 0.54757 | 7.1461
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3792.7894 | 13.2713 | 21.0654 | 34.4098 | -111.3718 | 12.313 | 3518.9208 | 0.54757 | 7.1461
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5944.2438 | 20.7995 | 10.6747 | 50.6788 | -105.1684 | 18.8441 | 5385.4185 | 0.57067 | 4.4576
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 10155.6218 | 35.5355 | 22.421 | 90.2335 | -107.4238 | 31.5973 | 9030.1451 | 0.32479 | 2.6177
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2026 | 4662.5462 | 16.3147 | 44.551 | 44.6042 | -118.1263 | 14.8592 | 4246.6004 | 0.86517 | 5.6184
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2026 | 4662.5462 | 16.3147 | 44.551 | 44.6042 | -118.1263 | 14.8592 | 4246.6004 | 0.86517 | 5.6184
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2026 | 4662.5462 | 16.3147 | 44.551 | 44.6042 | -118.1263 | 14.8592 | 4246.6004 | 0.86517 | 5.6184
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 10155.6218 | 35.5355 | 22.421 | 90.2335 | -107.4238 | 31.5973 | 9030.1451 | 0.32479 | 2.6177
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2026 | 10155.6218 | 35.5355 | 22.421 | 90.2335 | -107.4238 | 31.5973 | 9030.1451 | 0.32479 | 2.6177
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 10059.2779 | 35.1983 | 20.6345 | 90.1113 | -105.0316 | 29.8686 | 8536.096 | 0.24474 | 2.6689
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 10059.2779 | 35.1983 | 20.6345 | 90.1113 | -105.0316 | 29.8686 | 8536.096 | 0.24474 | 2.6689
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 6161.6747 | 21.5603 | 15.8429 | 54.3522 | -108.2539 | 19.821 | 5664.6179 | 0.49793 | 4.3413
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 6161.6747 | 21.5603 | 15.8429 | 54.3522 | -108.2539 | 19.821 | 5664.6179 | 0.49793 | 4.3413
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2026 | 7818.5482 | 27.3578 | 20.6533 | 69.6099 | -108.3204 | 23.7683 | 6792.7138 | 0.41459 | 3.399
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2026 | 7818.5482 | 27.3578 | 20.6533 | 69.6099 | -108.3204 | 23.7683 | 6792.7138 | 0.41459 | 3.399
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 5809.4038 | 20.3276 | 17.9774 | 52.6399 | -108.5588 | 18.4083 | 5260.8647 | 0.28321 | 4.641
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2026 | 5809.4038 | 20.3276 | 17.9774 | 52.6399 | -108.5588 | 18.4083 | 5260.8647 | 0.28321 | 4.641
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4734.379 | 16.566 | 12.743 | 41.0312 | -106.3256 | 14.8154 | 4234.0558 | 0.6455 | 5.7191
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 4734.379 | 16.566 | 12.743 | 41.0312 | -106.3256 | 14.8154 | 4234.0558 | 0.6455 | 5.7191
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5353.8907 | 18.7338 | 16.5212 | 47.743 | -110.6452 | 17.2248 | 4922.6403 | 0.48698 | 5.0813
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 8903.3081 | 31.1535 | 18.6407 | 79.6142 | -108.0283 | 26.826 | 7666.5506 | 0.3753 | 2.9849
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 8903.3081 | 31.1535 | 18.6407 | 79.6142 | -108.0283 | 26.826 | 7666.5506 | 0.3753 | 2.9849
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3296.3812 | 11.5343 | 7.9651 | 25.4771 | -97.6497 | 10.327 | 2951.3287 | 1.6718 | 8.1122
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3296.3812 | 11.5343 | 7.9651 | 25.4771 | -97.6497 | 10.327 | 2951.3287 | 1.6718 | 8.1122
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2400.9134 | 5.9749 | 12.1065 | 15.0545 | -106.1666 | 5.4057 | 2172.1979 | 1.0384 | 22.7631
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3553.7757 | 8.8439 | 55.0003 | 24.1248 | -116.0023 | 8.3641 | 3360.9806 | 0.15076 | 15.033
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2286.8178 | 5.6909 | 13.4347 | 14.5089 | -111.9277 | 5.1606 | 2073.699 | 0.7856 | 23.9621
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 6936.0301 | 17.2609 | 26.3045 | 45.9138 | -113.5796 | 15.9191 | 6396.8653 | 0.32826 | 7.9247
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 6936.0301 | 17.2609 | 26.3045 | 45.9138 | -113.5796 | 15.9191 | 6396.8653 | 0.32826 | 7.9247
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2026 | 6936.0301 | 17.2609 | 26.3045 | 45.9138 | -113.5796 | 15.9191 | 6396.8653 | 0.32826 | 7.9247
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2026 | 6936.0301 | 17.2609 | 26.3045 | 45.9138 | -113.5796 | 15.9191 | 6396.8653 | 0.32826 | 7.9247
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4547.1673 | 11.316 | 31.2021 | 30.3611 | -110.2795 | 10.5765 | 4250.0339 | 0.36301 | 11.7086
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 5568.0735 | 13.8566 | 21.4254 | 36.4518 | -113.1713 | 12.7496 | 5123.2258 | 0.39056 | 9.9497
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2026 | 5568.0735 | 13.8566 | 21.4254 | 36.4518 | -113.1713 | 12.7496 | 5123.2258 | 0.39056 | 9.9497
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2026 | 5568.0735 | 13.8566 | 21.4254 | 36.4518 | -113.1713 | 12.7496 | 5123.2258 | 0.39056 | 9.9497
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2026 | 5568.0735 | 13.8566 | 21.4254 | 36.4518 | -113.1713 | 12.7496 | 5123.2258 | 0.39056 | 9.9497
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 13035.9775 | 18.8158 | 20.6789 | 49.4291 | -114.1218 | 17.6642 | 12238.1069 | 1.3899 | 12.5636
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 13035.9775 | 18.8158 | 20.6789 | 49.4291 | -114.1218 | 17.6642 | 12238.1069 | 1.3899 | 12.5636
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 23593.3925 | 34.0541 | 16.795 | 87.7553 | -111.6379 | 31.0501 | 21512.1523 | 1.0128 | 6.9614
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 23593.3925 | 34.0541 | 16.795 | 87.7553 | -111.6379 | 31.0501 | 21512.1523 | 1.0128 | 6.9614
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 12611.6294 | 18.2033 | 19.5214 | 47.1868 | -108.6384 | 15.8036 | 10949.0235 | 1.8772 | 12.9428
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 12611.6294 | 18.2033 | 19.5214 | 47.1868 | -108.6384 | 15.8036 | 10949.0235 | 1.8772 | 12.9428
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 11339.9208 | 16.3678 | 23.1559 | 42.6886 | -107.9915 | 14.4053 | 9980.2603 | 1.7765 | 14.5268
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 11339.9208 | 16.3678 | 23.1559 | 42.6886 | -107.9915 | 14.4053 | 9980.2603 | 1.7765 | 14.5268
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 9187.6986 | 13.2613 | 22.1951 | 34.4856 | -108.2419 | 11.8893 | 8237.1278 | 1.9639 | 17.9606
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 12582.6314 | 18.1615 | 17.0703 | 46.92 | -111.5567 | 16.3991 | 11361.6562 | 1.2241 | 13.02
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 12582.6314 | 18.1615 | 17.0703 | 46.92 | -111.5567 | 16.3991 | 11361.6562 | 1.2241 | 13.02
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 29247.3043 | 42.2148 | 17.5076 | 109.0783 | -112.337 | 38.8129 | 26890.3342 | 0.61543 | 5.6392
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 29247.3043 | 42.2148 | 17.5076 | 109.0783 | -112.337 | 38.8129 | 26890.3342 | 0.61543 | 5.6392
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2026 | 29247.3043 | 42.2148 | 17.5076 | 109.0783 | -112.337 | 38.8129 | 26890.3342 | 0.61543 | 5.6392
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2026 | 29247.3043 | 42.2148 | 17.5076 | 109.0783 | -112.337 | 38.8129 | 26890.3342 | 0.61543 | 5.6392
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 11198.9581 | 16.1643 | 17.7359 | 41.6351 | -108.593 | 14.5754 | 10098.1631 | 1.6163 | 14.7553
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 11198.9581 | 16.1643 | 17.7359 | 41.6351 | -108.593 | 14.5754 | 10098.1631 | 1.6163 | 14.7553
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 15280.6102 | 22.0557 | 20.3704 | 57.5269 | -109.1367 | 19.6178 | 13591.5956 | 1.0669 | 10.7936
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 15280.6102 | 22.0557 | 20.3704 | 57.5269 | -109.1367 | 19.6178 | 13591.5956 | 1.0669 | 10.7936
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 10136.4611 | 14.6307 | 16.4789 | 37.8565 | -108.876 | 13.3604 | 9256.3897 | 1.426 | 16.2487
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 10136.4611 | 14.6307 | 16.4789 | 37.8565 | -108.876 | 13.3604 | 9256.3897 | 1.426 | 16.2487
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 8251.1487 | 11.9095 | 16.6852 | 30.7437 | -108.8893 | 10.9722 | 7601.7481 | 1.7078 | 19.9385
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 11741.6415 | 16.9476 | 19.9035 | 43.8865 | -108.208 | 14.6571 | 10154.7035 | 2.106 | 13.9327
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 11741.6415 | 16.9476 | 19.9035 | 43.8865 | -108.208 | 14.6571 | 10154.7035 | 2.106 | 13.9327
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 10664.8435 | 15.3934 | 20.8378 | 40.0145 | -108.5511 | 13.7808 | 9547.5905 | 1.704 | 15.4755
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 10664.8435 | 15.3934 | 20.8378 | 40.0145 | -108.5511 | 13.7808 | 9547.5905 | 1.704 | 15.4755
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2026 | 25483.7043 | 36.7826 | 18.1276 | 95.2786 | -111.4305 | 33.5911 | 23272.6282 | 1.0421 | 6.417
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 25483.7043 | 36.7826 | 18.1276 | 95.2786 | -111.4305 | 33.5911 | 23272.6282 | 1.0421 | 6.417
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2026 | 25483.7043 | 36.7826 | 18.1276 | 95.2786 | -111.4305 | 33.5911 | 23272.6282 | 1.0421 | 6.417
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2026 | 25483.7043 | 36.7826 | 18.1276 | 95.2786 | -111.4305 | 33.5911 | 23272.6282 | 1.0421 | 6.417
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 14063.6284 | 20.2991 | 17.3326 | 52.534 | -112.2121 | 18.6381 | 12912.8351 | 1.1637 | 11.6831
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 13056.5836 | 18.8456 | 19.7667 | 49.1192 | -109.1988 | 16.9783 | 11762.9414 | 1.1646 | 12.6488
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 16889.197 | 24.3775 | 20.2297 | 63.6268 | -110.5292 | 21.7571 | 15073.788 | 1.7486 | 9.5799
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 16889.197 | 24.3775 | 20.2297 | 63.6268 | -110.5292 | 21.7571 | 15073.788 | 1.7486 | 9.5799
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 10206.6696 | 14.7321 | 17.6683 | 38.1442 | -108.7446 | 13.3265 | 9232.8898 | 1.4203 | 16.1129
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 10206.6696 | 14.7321 | 17.6683 | 38.1442 | -108.7446 | 13.3265 | 9232.8898 | 1.4203 | 16.1129
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 11540.2537 | 16.6569 | 19.7268 | 43.1264 | -108.2017 | 14.4521 | 10012.6874 | 2.1822 | 14.1547
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 11540.2537 | 16.6569 | 19.7268 | 43.1264 | -108.2017 | 14.4521 | 10012.6874 | 2.1822 | 14.1547
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 970.6889 | 9.3405 | 26.5953 | 24.8992 | -77.6638 | 7.9005 | 821.0457 | 0.25369 | 3.9709
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2027 | 970.6889 | 9.3405 | 26.5953 | 24.8992 | -77.6638 | 7.9005 | 821.0457 | 0.25369 | 3.9709
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1734.1291 | 16.6867 | 30.2493 | 44.7591 | -82.0499 | 16.1693 | 1680.3611 | 0.13612 | 2.1979
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1734.1291 | 16.6867 | 30.2493 | 44.7591 | -82.0499 | 16.1693 | 1680.3611 | 0.13612 | 2.1979
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 952.2936 | 9.1634 | 27.0993 | 24.4974 | -81.7584 | 8.6916 | 903.2598 | 0.24752 | 4.0631
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1937.4568 | 18.6432 | 31.757 | 50.1905 | -80.1438 | 14.7312 | 1530.912 | 0.095007 | 1.9869
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1573.1643 | 15.1378 | 22.2644 | 39.3892 | -74.8752 | 12.3165 | 1279.9704 | 0.18378 | 2.4328
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1573.1643 | 15.1378 | 22.2644 | 39.3892 | -74.8752 | 12.3165 | 1279.9704 | 0.18378 | 2.4328
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1532.9804 | 14.7511 | 25.6814 | 39.1915 | -81.3496 | 13.562 | 1409.4088 | 0.17981 | 2.5187
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1493.3347 | 14.3696 | 20.9512 | 37.8373 | -76.9643 | 12.3702 | 1285.5488 | 0.17653 | 2.5539
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1721.3213 | 16.5634 | 24.2895 | 44.0124 | -78.7478 | 15.1993 | 1579.5567 | 0.14663 | 2.2354
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1721.3213 | 16.5634 | 24.2895 | 44.0124 | -78.7478 | 15.1993 | 1579.5567 | 0.14663 | 2.2354
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1974.3269 | 18.998 | 24.7561 | 50.4988 | -76.5544 | 16.5473 | 1719.6445 | 0.16975 | 1.931
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1974.3269 | 18.998 | 24.7561 | 50.4988 | -76.5544 | 16.5473 | 1719.6445 | 0.16975 | 1.931
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 996.572 | 9.5895 | 16.0711 | 24.5744 | -78.6434 | 8.6519 | 899.1292 | 0.33265 | 4.0433
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 996.572 | 9.5895 | 16.0711 | 24.5744 | -78.6434 | 8.6519 | 899.1292 | 0.33265 | 4.0433
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1045.3159 | 10.0586 | 35.2952 | 27.2516 | -82.3977 | 9.619 | 999.6399 | 0.32475 | 3.7106
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 594.0977 | 5.7167 | 30.8529 | 15.3942 | -81.512 | 5.1137 | 531.4352 | 0.40438 | 6.3408
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 594.0977 | 5.7167 | 30.8529 | 15.3942 | -81.512 | 5.1137 | 531.4352 | 0.40438 | 6.3408
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1176.8939 | 11.3247 | 31.9974 | 30.4889 | -79.7085 | 9.5529 | 992.7665 | 0.24416 | 3.2682
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 644.4433 | 6.2012 | 24.8227 | 16.4707 | -78.9157 | 5.286 | 549.3379 | 0.45488 | 5.9295
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1185.5336 | 11.4078 | 23.6858 | 30.2434 | -76.8387 | 10.0099 | 1040.263 | 0.17663 | 3.2541
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1185.5336 | 11.4078 | 23.6858 | 30.2434 | -76.8387 | 10.0099 | 1040.263 | 0.17663 | 3.2541
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 2829.8657 | 27.2304 | 26.3792 | 72.5314 | -80.4353 | 24.9866 | 2596.685 | 0.12059 | 1.3708
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2027 | 2829.8657 | 27.2304 | 26.3792 | 72.5314 | -80.4353 | 24.9866 | 2596.685 | 0.12059 | 1.3708
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2027 | 2829.8657 | 27.2304 | 26.3792 | 72.5314 | -80.4353 | 24.9866 | 2596.685 | 0.12059 | 1.3708
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 1504.7605 | 14.4796 | 29.5721 | 38.7605 | -83.0833 | 13.203 | 1372.0976 | 0.20701 | 2.6575
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2027 | 1504.7605 | 14.4796 | 29.5721 | 38.7605 | -83.0833 | 13.203 | 1372.0976 | 0.20701 | 2.6575
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1818.9213 | 17.5026 | 29.7492 | 46.9443 | -79.0006 | 16.5579 | 1720.7469 | 0.14061 | 2.1022
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1940.3243 | 18.6708 | 25.9722 | 49.7416 | -81.122 | 17.0875 | 1775.7803 | 0.16568 | 1.9701
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1940.3243 | 18.6708 | 25.9722 | 49.7416 | -81.122 | 17.0875 | 1775.7803 | 0.16568 | 1.9701
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2027 | 1817.9979 | 17.4937 | 34.3741 | 47.1304 | -72.3123 | 14.5237 | 1509.3439 | 0.11487 | 2.0875
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1490.9902 | 14.3471 | 24.3194 | 38.0753 | -77.9754 | 13.3384 | 1386.1639 | 0.13184 | 2.5789
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1490.9902 | 14.3471 | 24.3194 | 38.0753 | -77.9754 | 13.3384 | 1386.1639 | 0.13184 | 2.5789
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2027 | 936.8645 | 9.015 | 25.0238 | 23.9882 | -79.4805 | 7.5072 | 780.1732 | 0.24015 | 4.131
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1011.9089 | 9.7371 | 26.2455 | 26.008 | -79.5221 | 9.5226 | 989.6216 | 0.30028 | 3.7739
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2027 | 931.6676 | 8.965 | 32.1944 | 24.1847 | -83.7222 | 8.8754 | 922.3618 | 0.40299 | 4.0701
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 787.5257 | 7.578 | 30.5077 | 20.3818 | -80.1549 | 6.2994 | 654.6492 | 0.21281 | 4.7558
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 787.5257 | 7.578 | 30.5077 | 20.3818 | -80.1549 | 6.2994 | 654.6492 | 0.21281 | 4.7558
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 952.8612 | 9.1689 | 43.5583 | 25.0151 | -83.0501 | 9.0073 | 936.0665 | 0.16927 | 4.0068
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 952.8612 | 9.1689 | 43.5583 | 25.0151 | -83.0501 | 9.0073 | 936.0665 | 0.16927 | 4.0068
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 836.2139 | 8.0465 | 27.0661 | 21.5304 | -80.0044 | 7.6384 | 793.8109 | 0.32705 | 4.6249
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2027 | 2883.8878 | 27.7502 | 32.9136 | 74.4946 | -77.7415 | 23.955 | 2489.4794 | 0.031817 | 1.3051
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2027 | 2883.8878 | 27.7502 | 32.9136 | 74.4946 | -77.7415 | 23.955 | 2489.4794 | 0.031817 | 1.3051
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1634.5225 | 15.7282 | 30.2517 | 42.2168 | -81.3511 | 12.9723 | 1348.1192 | 0.12125 | 2.4584
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1375.4645 | 13.2354 | 23.8926 | 35.042 | -75.7305 | 10.9488 | 1137.8305 | 0.12673 | 2.8985
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1949.4391 | 18.7585 | 20.9728 | 49.125 | -78.6718 | 17.0952 | 1776.5833 | 0.067203 | 1.9952
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1859.2278 | 17.8904 | 23.7998 | 47.4286 | -80.5686 | 16.0661 | 1669.6384 | 0.10643 | 2.0843
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1859.2278 | 17.8904 | 23.7998 | 47.4286 | -80.5686 | 16.0661 | 1669.6384 | 0.10643 | 2.0843
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1959.9209 | 18.8593 | 26.8562 | 50.08 | -77.6846 | 16.9401 | 1760.4644 | 0.033131 | 1.9552
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1138.783 | 10.9579 | 29.1682 | 29.3651 | -78.0384 | 10.1189 | 1051.5915 | 0.2275 | 3.4036
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1138.783 | 10.9579 | 29.1682 | 29.3651 | -78.0384 | 10.1189 | 1051.5915 | 0.2275 | 3.4036
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2027 | 1714.3606 | 16.4964 | 39.9043 | 44.832 | -82.5843 | 14.656 | 1523.0932 | 0.10929 | 2.2401
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 965.867 | 9.2941 | 28.2519 | 24.9088 | -79.2175 | 7.7891 | 809.4689 | 0.31352 | 3.9563
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 860.9351 | 8.2844 | 30.6146 | 22.2689 | -80.5452 | 7.7135 | 801.6087 | 0.27193 | 4.5109
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1384.4171 | 13.3216 | 16.1144 | 34.0438 | -74.3497 | 11.1589 | 1159.6646 | 0.2569 | 2.762
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1384.4171 | 13.3216 | 16.1144 | 34.0438 | -74.3497 | 11.1589 | 1159.6646 | 0.2569 | 2.762
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1402.5298 | 13.4958 | 32.2061 | 36.3297 | -75.8143 | 11.6983 | 1215.7184 | 0.13446 | 2.771
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1402.5298 | 13.4958 | 32.2061 | 36.3297 | -75.8143 | 11.6983 | 1215.7184 | 0.13446 | 2.771
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1329.579 | 12.7939 | 29.5352 | 34.3491 | -75.4264 | 11.053 | 1148.6603 | 0.16833 | 2.8948
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1091.4531 | 10.5025 | 25.1977 | 27.9064 | -79.6882 | 9.7127 | 1009.3693 | 0.22432 | 3.5232
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1091.4531 | 10.5025 | 25.1977 | 27.9064 | -79.6882 | 9.7127 | 1009.3693 | 0.22432 | 3.5232
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1185.5336 | 11.4078 | 23.6858 | 30.2434 | -76.8387 | 10.0099 | 1040.263 | 0.17663 | 3.2541
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1185.5336 | 11.4078 | 23.6858 | 30.2434 | -76.8387 | 10.0099 | 1040.263 | 0.17663 | 3.2541
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1466.5318 | 14.1117 | 20.1933 | 36.9097 | -76.9839 | 12.0732 | 1254.6835 | 0.18229 | 2.5852
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1466.5318 | 14.1117 | 20.1933 | 36.9097 | -76.9839 | 12.0732 | 1254.6835 | 0.18229 | 2.5852
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 687.0126 | 6.6108 | 30.0174 | 17.7478 | -83.0745 | 6.5144 | 677.0003 | 0.56159 | 5.6164
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1255.9069 | 12.085 | 16.1159 | 31.2459 | -75.3457 | 10.6769 | 1109.5739 | 0.087978 | 3.0468
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 984.3757 | 9.4722 | 31.0821 | 25.5464 | -82.5189 | 8.3429 | 867.0248 | 0.24033 | 3.91
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1259.5356 | 12.1199 | 23.0764 | 31.2684 | -73.4497 | 9.782 | 1016.5719 | 0.13366 | 3.0557
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1819.6467 | 17.5096 | 29.6528 | 46.9013 | -83.455 | 16.7904 | 1744.9074 | 0.15419 | 2.0995
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 953.3861 | 9.174 | 16.0578 | 23.2428 | -77.8883 | 8.1274 | 844.6273 | 0.51679 | 3.941
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 953.3861 | 9.174 | 16.0578 | 23.2428 | -77.8883 | 8.1274 | 844.6273 | 0.51679 | 3.941
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2404.2428 | 23.1348 | 32.4595 | 62.2464 | -80.4795 | 19.7155 | 2048.8971 | 0.08438 | 1.6259
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1082.4642 | 10.416 | 21.6162 | 26.8025 | -74.9633 | 8.717 | 905.8965 | 0.26194 | 3.5197
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 609.5684 | 5.8656 | 28.1264 | 15.7366 | -82.1139 | 5.7794 | 600.6089 | 0.32988 | 6.1726
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 609.5684 | 5.8656 | 28.1264 | 15.7366 | -82.1139 | 5.7794 | 600.6089 | 0.32988 | 6.1726
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2027 | 1176.0339 | 11.3164 | 39.2706 | 30.5469 | -78.2445 | 10.3341 | 1073.9558 | 0.16175 | 3.249
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2027 | 1176.0339 | 11.3164 | 39.2706 | 30.5469 | -78.2445 | 10.3341 | 1073.9558 | 0.16175 | 3.249
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2339.2071 | 22.509 | 37.2486 | 60.7354 | -79.6628 | 20.0778 | 2086.5456 | 0.034344 | 1.6424
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1464.6532 | 14.0936 | 20.3433 | 36.9907 | -76.9761 | 11.2963 | 1173.9487 | 0.16318 | 2.6325
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1464.6532 | 14.0936 | 20.3433 | 36.9907 | -76.9761 | 11.2963 | 1173.9487 | 0.16318 | 2.6325
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1140.4502 | 10.974 | 26.101 | 29.2884 | -76.6846 | 9.5395 | 991.3766 | 0.23289 | 3.3751
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1228.0722 | 11.8171 | 31.4017 | 31.8085 | -79.5061 | 10.4382 | 1084.7709 | 0.20242 | 3.1487
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1228.0722 | 11.8171 | 31.4017 | 31.8085 | -79.5061 | 10.4382 | 1084.7709 | 0.20242 | 3.1487
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1989.1649 | 19.1407 | 30.2681 | 51.3279 | -81.7693 | 17.5347 | 1822.2606 | 0.091599 | 1.9611
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 770.9801 | 7.4188 | 24.4193 | 19.6855 | -75.6904 | 6.0368 | 627.3636 | 0.1555 | 4.9935
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 770.9801 | 7.4188 | 24.4193 | 19.6855 | -75.6904 | 6.0368 | 627.3636 | 0.1555 | 4.9935
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1186.1627 | 11.4139 | 39.5627 | 30.8753 | -81.0308 | 10.3697 | 1077.6461 | 0.079514 | 3.1721
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1876.843 | 18.0599 | 27.2333 | 48.1903 | -78.4596 | 16.4821 | 1712.866 | 0.071844 | 2.0713
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1208.9897 | 11.6335 | 22.7309 | 30.7517 | -77.6945 | 9.7612 | 1014.4183 | 0.15474 | 3.1999
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 1208.9897 | 11.6335 | 22.7309 | 30.7517 | -77.6945 | 9.7612 | 1014.4183 | 0.15474 | 3.1999
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1101.3975 | 10.5982 | 32.5176 | 28.5988 | -81.7075 | 10.1035 | 1049.9861 | 0.201 | 3.4586
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 969.5274 | 9.3293 | 18.8275 | 24.1059 | -74.7658 | 8.5017 | 883.5275 | 0.33681 | 4.0021
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 969.5274 | 9.3293 | 18.8275 | 24.1059 | -74.7658 | 8.5017 | 883.5275 | 0.33681 | 4.0021
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 4455.57 | 15.5905 | 12.1307 | 38.2405 | -107.4258 | 14.3581 | 4103.3703 | 0.70159 | 6.1426
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 4455.57 | 15.5905 | 12.1307 | 38.2405 | -107.4258 | 14.3581 | 4103.3703 | 0.70159 | 6.1426
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7851.434 | 27.4729 | 15.2068 | 68.9211 | -107.5642 | 24.4452 | 6986.1637 | 0.43873 | 3.3883
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 7851.434 | 27.4729 | 15.2068 | 68.9211 | -107.5642 | 24.4452 | 6986.1637 | 0.43873 | 3.3883
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2027 | 7851.434 | 27.4729 | 15.2068 | 68.9211 | -107.5642 | 24.4452 | 6986.1637 | 0.43873 | 3.3883
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5422.4378 | 18.9736 | 39.5781 | 51.1355 | -114.2469 | 17.8243 | 5093.9875 | 0.19869 | 4.9991
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 5422.4378 | 18.9736 | 39.5781 | 51.1355 | -114.2469 | 17.8243 | 5093.9875 | 0.19869 | 4.9991
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4199.078 | 14.693 | 11.9744 | 36.357 | -108.7759 | 13.6185 | 3891.9975 | 0.66464 | 6.4411
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 4199.078 | 14.693 | 11.9744 | 36.357 | -108.7759 | 13.6185 | 3891.9975 | 0.66464 | 6.4411
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6845.3886 | 23.9526 | 24.464 | 62.5332 | -111.0642 | 22.4332 | 6411.1608 | 0.28937 | 3.9524
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4156.6074 | 14.5444 | 19.8171 | 37.8797 | -111.481 | 12.803 | 3658.9352 | 0.34996 | 6.5313
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 4156.6074 | 14.5444 | 19.8171 | 37.8797 | -111.481 | 12.803 | 3658.9352 | 0.34996 | 6.5313
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3376.4009 | 11.8143 | 11.6998 | 27.1742 | -102.6933 | 10.6791 | 3051.965 | 1.498 | 7.9741
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 3376.4009 | 11.8143 | 11.6998 | 27.1742 | -102.6933 | 10.6791 | 3051.965 | 1.498 | 7.9741
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4801.3971 | 16.8005 | 15.8621 | 42.4171 | -109.6445 | 15.5765 | 4451.5946 | 0.51457 | 5.6263
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 4801.3971 | 16.8005 | 15.8621 | 42.4171 | -109.6445 | 15.5765 | 4451.5946 | 0.51457 | 5.6263
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 4473.6024 | 15.6535 | 11.3082 | 38.5311 | -104.9232 | 13.828 | 3951.8791 | 0.67336 | 5.9772
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2027 | 4473.6024 | 15.6535 | 11.3082 | 38.5311 | -104.9232 | 13.828 | 3951.8791 | 0.67336 | 5.9772
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5272.1827 | 18.4479 | 11.9068 | 45.7634 | -105.8809 | 16.6556 | 4759.9848 | 0.59443 | 5.0735
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 5272.1827 | 18.4479 | 11.9068 | 45.7634 | -105.8809 | 16.6556 | 4759.9848 | 0.59443 | 5.0735
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5332.0616 | 18.6574 | 13.0133 | 46.3963 | -106.3661 | 17.2551 | 4931.3047 | 0.58538 | 5.0351
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 5332.0616 | 18.6574 | 13.0133 | 46.3963 | -106.3661 | 17.2551 | 4931.3047 | 0.58538 | 5.0351
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2815.1972 | 9.8506 | 10.8093 | 24.1553 | -107.1511 | 9.2204 | 2635.084 | 0.99674 | 9.969
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 2815.1972 | 9.8506 | 10.8093 | 24.1553 | -107.1511 | 9.2204 | 2635.084 | 0.99674 | 9.969
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 2354.3108 | 8.238 | 10.3074 | 19.5633 | -105.749 | 7.5662 | 2162.3305 | 1.7645 | 11.4084
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2027 | 2354.3108 | 8.238 | 10.3074 | 19.5633 | -105.749 | 7.5662 | 2162.3305 | 1.7645 | 11.4084
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2027 | 6395.202 | 22.3774 | 34.4371 | 60.3519 | -113.1265 | 19.9254 | 5694.4538 | 0.22765 | 4.295
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2027 | 6395.202 | 22.3774 | 34.4371 | 60.3519 | -113.1265 | 19.9254 | 5694.4538 | 0.22765 | 4.295
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2027 | 3197.2352 | 11.1874 | 37.7658 | 30.2516 | -114.4597 | 10.8051 | 3087.9759 | 0.21694 | 8.2459
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 2862.6521 | 10.0167 | 14.9744 | 25.6536 | -107.5796 | 9.3856 | 2682.2881 | 0.54424 | 9.2294
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 2862.6521 | 10.0167 | 14.9744 | 25.6536 | -107.5796 | 9.3856 | 2682.2881 | 0.54424 | 9.2294
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 4854.4138 | 16.986 | 25.4061 | 45.1922 | -112.3617 | 15.2189 | 4349.395 | 0.36043 | 5.6653
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7852.698 | 27.4773 | 18.1348 | 69.2212 | -107.8416 | 24.5799 | 7024.6587 | 0.41425 | 3.379
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 7852.698 | 27.4773 | 18.1348 | 69.2212 | -107.8416 | 24.5799 | 7024.6587 | 0.41425 | 3.379
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 8639.2862 | 30.2297 | 22.1748 | 77.473 | -109.681 | 26.7507 | 7645.0356 | 0.32271 | 3.1393
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 8639.2862 | 30.2297 | 22.1748 | 77.473 | -109.681 | 26.7507 | 7645.0356 | 0.32271 | 3.1393
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 8338.5411 | 29.1773 | 20.9788 | 74.4959 | -109.5395 | 25.9312 | 7410.8272 | 0.34455 | 3.2526
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 8338.5411 | 29.1773 | 20.9788 | 74.4959 | -109.5395 | 25.9312 | 7410.8272 | 0.34455 | 3.2526
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2027 | 10260.4786 | 35.9024 | 21.3835 | 91.0068 | -107.6983 | 32.1923 | 9200.1811 | 0.32591 | 2.5916
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4679.912 | 16.3754 | 11.2598 | 38.7837 | -104.5203 | 14.8369 | 4240.2236 | 0.90548 | 5.6955
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 4679.912 | 16.3754 | 11.2598 | 38.7837 | -104.5203 | 14.8369 | 4240.2236 | 0.90548 | 5.6955
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4364.5046 | 15.2718 | 10.6546 | 37.28 | -105.4082 | 13.7544 | 3930.8505 | 0.70139 | 6.1532
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 4364.5046 | 15.2718 | 10.6546 | 37.28 | -105.4082 | 13.7544 | 3930.8505 | 0.70139 | 6.1532
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 8275.8498 | 28.958 | 15.1382 | 72.784 | -108.7859 | 25.894 | 7400.217 | 0.40095 | 3.2802
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 8275.8498 | 28.958 | 15.1382 | 72.784 | -108.7859 | 25.894 | 7400.217 | 0.40095 | 3.2802
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6574.9562 | 23.0064 | 15.2221 | 57.4151 | -109.5974 | 21.41 | 6118.7228 | 0.51597 | 4.093
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6574.9562 | 23.0064 | 15.2221 | 57.4151 | -109.5974 | 21.41 | 6118.7228 | 0.51597 | 4.093
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3500.0632 | 12.247 | 10.2983 | 29.7039 | -106.6824 | 11.4178 | 3263.0859 | 0.91497 | 7.9924
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 3500.0632 | 12.247 | 10.2983 | 29.7039 | -106.6824 | 11.4178 | 3263.0859 | 0.91497 | 7.9924
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 6384.3191 | 22.3393 | 14.1601 | 56.1354 | -105.861 | 20.2227 | 5779.4061 | 0.46722 | 4.1999
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2027 | 6384.3191 | 22.3393 | 14.1601 | 56.1354 | -105.861 | 20.2227 | 5779.4061 | 0.46722 | 4.1999
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 5907.5401 | 20.671 | 13.6877 | 51.7105 | -108.7773 | 19.3435 | 5528.1428 | 0.55047 | 4.5138
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2027 | 5907.5401 | 20.671 | 13.6877 | 51.7105 | -108.7773 | 19.3435 | 5528.1428 | 0.55047 | 4.5138
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2027 | 7293.6937 | 25.5213 | 17.5209 | 65.5979 | -108.3433 | 23.5339 | 6725.7224 | 0.29554 | 3.6885
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2027 | 7293.6937 | 25.5213 | 17.5209 | 65.5979 | -108.3433 | 23.5339 | 6725.7224 | 0.29554 | 3.6885
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5860.0941 | 20.505 | 13.0477 | 51.0839 | -105.3638 | 18.5588 | 5303.8868 | 0.49838 | 4.5743
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 5860.0941 | 20.505 | 13.0477 | 51.0839 | -105.3638 | 18.5588 | 5303.8868 | 0.49838 | 4.5743
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2027 | 4239.942 | 14.8359 | 18.2911 | 38.6121 | -111.648 | 13.3877 | 3826.0516 | 0.47397 | 6.5277
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2436.3448 | 8.525 | 6.0349 | 18.7608 | -103.6549 | 7.8733 | 2250.0837 | 2.1911 | 11.2069
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1548.9277 | 5.4198 | 7.4138 | 11.9712 | -103.4937 | 5.077 | 1450.9543 | 3.1218 | 17.2905
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5931.9313 | 20.7564 | 14.1696 | 52.2678 | -106.2651 | 18.9899 | 5427.1067 | 0.49421 | 4.5247
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 5931.9313 | 20.7564 | 14.1696 | 52.2678 | -106.2651 | 18.9899 | 5427.1067 | 0.49421 | 4.5247
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2027 | 5341.6205 | 18.6908 | 14.4642 | 47.1284 | -109.6905 | 17.7338 | 5068.1122 | 0.59638 | 4.9816
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2027 | 5341.6205 | 18.6908 | 14.4642 | 47.1284 | -109.6905 | 17.7338 | 5068.1122 | 0.59638 | 4.9816
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7121.2475 | 24.9179 | 12.2488 | 61.3061 | -106.4193 | 21.8047 | 6231.5174 | 0.5329 | 3.7393
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 7121.2475 | 24.9179 | 12.2488 | 61.3061 | -106.4193 | 21.8047 | 6231.5174 | 0.5329 | 3.7393
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7379.3183 | 25.8209 | 14.3033 | 64.4871 | -107.4828 | 23.1268 | 6609.371 | 0.47081 | 3.6064
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 7379.3183 | 25.8209 | 14.3033 | 64.4871 | -107.4828 | 23.1268 | 6609.371 | 0.47081 | 3.6064
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5192.2225 | 18.1681 | 13.7703 | 45.6039 | -107.0759 | 16.9348 | 4839.7689 | 0.55122 | 5.1721
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 5192.2225 | 18.1681 | 13.7703 | 45.6039 | -107.0759 | 16.9348 | 4839.7689 | 0.55122 | 5.1721
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 9398.1475 | 32.885 | 24.5 | 86.2317 | -109.3005 | 28.9798 | 8282.0763 | 0.16143 | 2.8518
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2027 | 9398.1475 | 32.885 | 24.5 | 86.2317 | -109.3005 | 28.9798 | 8282.0763 | 0.16143 | 2.8518
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2027 | 9398.1475 | 32.885 | 24.5 | 86.2317 | -109.3005 | 28.9798 | 8282.0763 | 0.16143 | 2.8518
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 9398.1475 | 32.885 | 24.5 | 86.2317 | -109.3005 | 28.9798 | 8282.0763 | 0.16143 | 2.8518
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 4949.4843 | 17.3187 | 25.026 | 46.0414 | -112.3601 | 15.347 | 4386.0042 | 0.32647 | 5.5717
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2027 | 4949.4843 | 17.3187 | 25.026 | 46.0414 | -112.3601 | 15.347 | 4386.0042 | 0.32647 | 5.5717
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6522.5888 | 22.8231 | 14.3614 | 57.0656 | -106.6444 | 20.6433 | 5899.6036 | 0.44559 | 4.0756
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 10104.1536 | 35.3554 | 32.743 | 93.935 | -112.6306 | 32.6595 | 9333.7086 | 0.14302 | 2.6955
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2027 | 10104.1536 | 35.3554 | 32.743 | 93.935 | -112.6306 | 32.6595 | 9333.7086 | 0.14302 | 2.6955
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2027 | 10104.1536 | 35.3554 | 32.743 | 93.935 | -112.6306 | 32.6595 | 9333.7086 | 0.14302 | 2.6955
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 4906.7219 | 17.1691 | 9.8849 | 40.4278 | -103.7712 | 15.7286 | 4495.0557 | 0.83774 | 5.3998
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6191.0898 | 21.6632 | 23.0741 | 53.767 | -109.43 | 20.3033 | 5802.4358 | 0.56243 | 4.3441
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6191.0898 | 21.6632 | 23.0741 | 53.767 | -109.43 | 20.3033 | 5802.4358 | 0.56243 | 4.3441
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 5738.8342 | 20.0807 | 11.8651 | 49.1703 | -105.8256 | 17.7861 | 5083.0471 | 0.5604 | 4.6904
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 5738.8342 | 20.0807 | 11.8651 | 49.1703 | -105.8256 | 17.7861 | 5083.0471 | 0.5604 | 4.6904
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6486.0887 | 22.6954 | 13.975 | 57.2158 | -109.3512 | 20.9809 | 5996.1092 | 0.40392 | 4.1543
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6486.0887 | 22.6954 | 13.975 | 57.2158 | -109.3512 | 20.9809 | 5996.1092 | 0.40392 | 4.1543
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6727.2204 | 23.5392 | 22.2575 | 60.4469 | -110.677 | 21.5867 | 6169.2352 | 0.28944 | 4.0156
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6485.7127 | 22.6941 | 30.8982 | 59.408 | -112.1354 | 21.6423 | 6185.1299 | 0.37063 | 4.1096
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 5317.3047 | 18.6057 | 16.153 | 47.7417 | -108.3662 | 17.269 | 4935.2715 | 0.34284 | 5.0503
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2027 | 5317.3047 | 18.6057 | 16.153 | 47.7417 | -108.3662 | 17.269 | 4935.2715 | 0.34284 | 5.0503
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2027 | 5654.7669 | 19.7866 | 12.7758 | 49.0407 | -106.8823 | 18.34 | 5241.3652 | 0.57093 | 4.7189
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2027 | 5654.7669 | 19.7866 | 12.7758 | 49.0407 | -106.8823 | 18.34 | 5241.3652 | 0.57093 | 4.7189
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2027 | 5378.5245 | 18.82 | 27.2704 | 50.2468 | -112.466 | 16.6835 | 4767.9501 | 0.31262 | 5.1135
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2027 | 5378.5245 | 18.82 | 27.2704 | 50.2468 | -112.466 | 16.6835 | 4767.9501 | 0.31262 | 5.1135
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2027 | 3513.7404 | 12.2949 | 10.7648 | 30.1476 | -108.3774 | 11.5557 | 3302.4818 | 0.89723 | 7.7385
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2027 | 3513.7404 | 12.2949 | 10.7648 | 30.1476 | -108.3774 | 11.5557 | 3302.4818 | 0.89723 | 7.7385
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6850.6573 | 23.9711 | 17.8916 | 61.0801 | -108.0134 | 22.0953 | 6314.5697 | 0.39118 | 3.9211
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6850.6573 | 23.9711 | 17.8916 | 61.0801 | -108.0134 | 22.0953 | 6314.5697 | 0.39118 | 3.9211
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 3697.8408 | 12.9391 | 9.2472 | 29.6032 | -100.3645 | 11.3078 | 3231.6331 | 1.246 | 7.2987
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2027 | 3697.8408 | 12.9391 | 9.2472 | 29.6032 | -100.3645 | 11.3078 | 3231.6331 | 1.246 | 7.2987
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7687.8938 | 26.9007 | 19.8917 | 68.3739 | -104.8813 | 23.6126 | 6748.218 | 0.35186 | 3.4829
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 7687.8938 | 26.9007 | 19.8917 | 68.3739 | -104.8813 | 23.6126 | 6748.218 | 0.35186 | 3.4829
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6438.9077 | 22.5303 | 14.4516 | 56.5545 | -105.524 | 20.2553 | 5788.7243 | 0.44689 | 4.1698
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6438.9077 | 22.5303 | 14.4516 | 56.5545 | -105.524 | 20.2553 | 5788.7243 | 0.44689 | 4.1698
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5318.2822 | 18.6092 | 13.5968 | 46.579 | -105.3798 | 16.9056 | 4831.4209 | 0.52387 | 5.0393
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6854.0198 | 23.9828 | 11.6761 | 57.8769 | -105.4211 | 21.4526 | 6130.9101 | 0.58129 | 3.9057
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6854.0198 | 23.9828 | 11.6761 | 57.8769 | -105.4211 | 21.4526 | 6130.9101 | 0.58129 | 3.9057
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4036.9238 | 14.1256 | 10.7991 | 34.4963 | -104.9729 | 12.6988 | 3629.1747 | 0.76568 | 6.6364
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 4239.3952 | 14.834 | 10.8849 | 35.3761 | -104.942 | 13.335 | 3810.9852 | 0.96954 | 6.3109
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2027 | 4239.3952 | 14.834 | 10.8849 | 35.3761 | -104.942 | 13.335 | 3810.9852 | 0.96954 | 6.3109
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 9291.4031 | 32.5115 | 21.0674 | 83.4321 | -108.0642 | 27.9766 | 7995.3846 | 0.35553 | 2.8584
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 9291.4031 | 32.5115 | 21.0674 | 83.4321 | -108.0642 | 27.9766 | 7995.3846 | 0.35553 | 2.8584
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7831.3427 | 27.4026 | 18.9001 | 68.5501 | -108.4363 | 24.5908 | 7027.7588 | 0.44108 | 3.4611
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 7831.3427 | 27.4026 | 18.9001 | 68.5501 | -108.4363 | 24.5908 | 7027.7588 | 0.44108 | 3.4611
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2027 | 6229.0016 | 21.7959 | 21.9199 | 54.8738 | -109.3122 | 20.175 | 5765.7705 | 0.4867 | 4.3912
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2027 | 6229.0016 | 21.7959 | 21.9199 | 54.8738 | -109.3122 | 20.175 | 5765.7705 | 0.4867 | 4.3912
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4005.4195 | 14.0153 | 7.7412 | 32.4132 | -102.6626 | 12.9728 | 3707.4758 | 1.0207 | 6.6558
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3638.4285 | 12.7312 | 19.5045 | 33.3473 | -111.8646 | 11.5385 | 3297.5698 | 0.5414 | 7.6322
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 3337.5386 | 11.6784 | 14.7949 | 29.7193 | -110.2305 | 10.8535 | 3101.7948 | 0.61983 | 8.1112
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4037.2158 | 14.1266 | 10.5924 | 34.5876 | -104.6262 | 12.5432 | 3584.7041 | 0.76436 | 6.6293
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 4037.2158 | 14.1266 | 10.5924 | 34.5876 | -104.6262 | 12.5432 | 3584.7041 | 0.76436 | 6.6293
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6584.5085 | 23.0398 | 16.9676 | 58.415 | -110.1559 | 21.7488 | 6215.5557 | 0.50049 | 4.041
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6584.5085 | 23.0398 | 16.9676 | 58.415 | -110.1559 | 21.7488 | 6215.5557 | 0.50049 | 4.041
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2149.1473 | 7.5201 | 9.7038 | 17.203 | -103.5015 | 6.8649 | 1961.9042 | 2.4769 | 12.4527
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 2149.1473 | 7.5201 | 9.7038 | 17.203 | -103.5015 | 6.8649 | 1961.9042 | 2.4769 | 12.4527
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2027 | 6210.3226 | 21.7305 | 18.0407 | 56.3509 | -109.513 | 20.4412 | 5841.8486 | 0.30218 | 4.3506
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2027 | 6210.3226 | 21.7305 | 18.0407 | 56.3509 | -109.513 | 20.4412 | 5841.8486 | 0.30218 | 4.3506
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2027 | 7894.1614 | 27.6224 | 22.9279 | 72.1861 | -111.0775 | 25.4365 | 7269.4487 | 0.22873 | 3.4555
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2027 | 7894.1614 | 27.6224 | 22.9279 | 72.1861 | -111.0775 | 25.4365 | 7269.4487 | 0.22873 | 3.4555
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2027 | 7894.1614 | 27.6224 | 22.9279 | 72.1861 | -111.0775 | 25.4365 | 7269.4487 | 0.22873 | 3.4555
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2027 | 7894.1614 | 27.6224 | 22.9279 | 72.1861 | -111.0775 | 25.4365 | 7269.4487 | 0.22873 | 3.4555
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 3853.4639 | 13.4836 | 10.1508 | 32.8694 | -104.333 | 11.9269 | 3408.5774 | 0.81484 | 6.9175
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 3853.4639 | 13.4836 | 10.1508 | 32.8694 | -104.333 | 11.9269 | 3408.5774 | 0.81484 | 6.9175
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 5335.8405 | 18.6706 | 8.9007 | 44.3673 | -105.3232 | 16.8616 | 4818.8403 | 0.80908 | 4.9775
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2027 | 6876.8854 | 24.0629 | 18.8824 | 62.1996 | -108.2056 | 21.6022 | 6173.6596 | 0.25901 | 3.8913
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2027 | 6876.8854 | 24.0629 | 18.8824 | 62.1996 | -108.2056 | 21.6022 | 6173.6596 | 0.25901 | 3.8913
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 9336.9065 | 32.6707 | 27.1365 | 86.6025 | -110.8165 | 29.9652 | 8563.7107 | 0.15396 | 2.8873
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2027 | 9336.9065 | 32.6707 | 27.1365 | 86.6025 | -110.8165 | 29.9652 | 8563.7107 | 0.15396 | 2.8873
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2027 | 9336.9065 | 32.6707 | 27.1365 | 86.6025 | -110.8165 | 29.9652 | 8563.7107 | 0.15396 | 2.8873
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 9336.9065 | 32.6707 | 27.1365 | 86.6025 | -110.8165 | 29.9652 | 8563.7107 | 0.15396 | 2.8873
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3393.7672 | 11.8751 | 12.2326 | 29.4028 | -107.364 | 10.4301 | 2980.7971 | 0.75952 | 8.1031
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 3393.7672 | 11.8751 | 12.2326 | 29.4028 | -107.364 | 10.4301 | 2980.7971 | 0.75952 | 8.1031
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 2491.3128 | 8.7173 | 15.2703 | 22.4262 | -109.076 | 8.2878 | 2368.5565 | 0.6002 | 10.8713
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 2491.3128 | 8.7173 | 15.2703 | 22.4262 | -109.076 | 8.2878 | 2368.5565 | 0.6002 | 10.8713
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5228.6521 | 18.2955 | 17.5996 | 46.5953 | -111.1385 | 17.5509 | 5015.8367 | 0.55023 | 5.0973
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 5228.6521 | 18.2955 | 17.5996 | 46.5953 | -111.1385 | 17.5509 | 5015.8367 | 0.55023 | 5.0973
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2027 | 3635.8317 | 12.7221 | 11.1428 | 31.0156 | -106.8653 | 11.8911 | 3398.3296 | 0.87574 | 7.6716
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2027 | 3635.8317 | 12.7221 | 11.1428 | 31.0156 | -106.8653 | 11.8911 | 3398.3296 | 0.87574 | 7.6716
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 8115.6358 | 28.3974 | 14.2696 | 70.7032 | -106.4497 | 25.6884 | 7341.4421 | 0.40836 | 3.2996
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2027 | 8115.6358 | 28.3974 | 14.2696 | 70.7032 | -106.4497 | 25.6884 | 7341.4421 | 0.40836 | 3.2996
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6315.6749 | 22.0991 | 18.5689 | 57.0019 | -110.5041 | 20.6384 | 5898.2276 | 0.34774 | 4.288
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 6315.6749 | 22.0991 | 18.5689 | 57.0019 | -110.5041 | 20.6384 | 5898.2276 | 0.34774 | 4.288
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5975.3474 | 20.9083 | 10.5889 | 50.9089 | -105.6056 | 19.0398 | 5441.3422 | 0.57014 | 4.4357
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 10341.1796 | 36.1847 | 22.1377 | 91.8923 | -107.7812 | 32.427 | 9267.256 | 0.3199 | 2.5717
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2027 | 4707.0374 | 16.4704 | 45.0888 | 45.0478 | -117.4342 | 15.0158 | 4291.3484 | 0.84217 | 5.5804
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2027 | 4707.0374 | 16.4704 | 45.0888 | 45.0478 | -117.4342 | 15.0158 | 4291.3484 | 0.84217 | 5.5804
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2027 | 4707.0374 | 16.4704 | 45.0888 | 45.0478 | -117.4342 | 15.0158 | 4291.3484 | 0.84217 | 5.5804
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 10341.1796 | 36.1847 | 22.1377 | 91.8923 | -107.7812 | 32.427 | 9267.256 | 0.3199 | 2.5717
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2027 | 10341.1796 | 36.1847 | 22.1377 | 91.8923 | -107.7812 | 32.427 | 9267.256 | 0.3199 | 2.5717
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 10206.1774 | 35.7124 | 20.3924 | 91.3562 | -105.8784 | 30.4894 | 8713.5178 | 0.25218 | 2.6297
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 10206.1774 | 35.7124 | 20.3924 | 91.3562 | -105.8784 | 30.4894 | 8713.5178 | 0.25218 | 2.6297
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 5680.4992 | 19.8766 | 19.2237 | 50.8122 | -110.9491 | 18.9829 | 5425.0798 | 0.53308 | 4.6839
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 5680.4992 | 19.8766 | 19.2237 | 50.8122 | -110.9491 | 18.9829 | 5425.0798 | 0.53308 | 4.6839
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2027 | 7908.3251 | 27.672 | 20.5266 | 70.3808 | -108.3493 | 24.1141 | 6891.5187 | 0.40128 | 3.361
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2027 | 7908.3251 | 27.672 | 20.5266 | 70.3808 | -108.3493 | 24.1141 | 6891.5187 | 0.40128 | 3.361
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 5089.2332 | 17.8077 | 15.0182 | 45.3916 | -107.8324 | 16.5398 | 4726.8938 | 0.39939 | 5.2612
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2027 | 5089.2332 | 17.8077 | 15.0182 | 45.3916 | -107.8324 | 16.5398 | 4726.8938 | 0.39939 | 5.2612
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4738.6697 | 16.581 | 12.6419 | 41.0558 | -106.5419 | 14.9222 | 4264.5899 | 0.63757 | 5.6886
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 4738.6697 | 16.581 | 12.6419 | 41.0558 | -106.5419 | 14.9222 | 4264.5899 | 0.63757 | 5.6886
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4511.4797 | 15.7861 | 21.8329 | 41.6393 | -112.1558 | 14.2536 | 4073.5112 | 0.40583 | 6.0949
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 9007.0172 | 31.5164 | 18.5087 | 80.4964 | -108.0866 | 27.2393 | 7784.6728 | 0.36376 | 2.9503
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 9007.0172 | 31.5164 | 18.5087 | 80.4964 | -108.0866 | 27.2393 | 7784.6728 | 0.36376 | 2.9503
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3336.7276 | 11.6755 | 7.8939 | 25.7699 | -98.5942 | 10.4665 | 2991.2106 | 1.6527 | 8.0191
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 3336.7276 | 11.6755 | 7.8939 | 25.7699 | -98.5942 | 10.4665 | 2991.2106 | 1.6527 | 8.0191
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2411.398 | 6.001 | 12.0611 | 15.1154 | -107.0944 | 5.4377 | 2185.0444 | 1.0456 | 22.6755
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3523.5264 | 8.7686 | 57.3119 | 23.9335 | -113.9852 | 8.2744 | 3324.9452 | 0.11727 | 15.1899
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2278.9053 | 5.6712 | 13.5721 | 14.4686 | -109.8736 | 5.1359 | 2063.8058 | 0.75426 | 24.0903
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 8063.3867 | 20.0664 | 27.7205 | 53.5167 | -111.7968 | 18.3066 | 7356.2617 | 0.23141 | 6.9825
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 8063.3867 | 20.0664 | 27.7205 | 53.5167 | -111.7968 | 18.3066 | 7356.2617 | 0.23141 | 6.9825
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2027 | 8063.3867 | 20.0664 | 27.7205 | 53.5167 | -111.7968 | 18.3066 | 7356.2617 | 0.23141 | 6.9825
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2027 | 8063.3867 | 20.0664 | 27.7205 | 53.5167 | -111.7968 | 18.3066 | 7356.2617 | 0.23141 | 6.9825
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4595.8875 | 11.4372 | 30.9743 | 30.6865 | -111.2113 | 10.7218 | 4308.4023 | 0.36352 | 11.5904
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 6514.1391 | 16.2109 | 21.6026 | 42.6833 | -110.9705 | 14.6799 | 5898.9245 | 0.2549 | 8.7085
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2027 | 6514.1391 | 16.2109 | 21.6026 | 42.6833 | -110.9705 | 14.6799 | 5898.9245 | 0.2549 | 8.7085
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2027 | 6514.1391 | 16.2109 | 21.6026 | 42.6833 | -110.9705 | 14.6799 | 5898.9245 | 0.2549 | 8.7085
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2027 | 6514.1391 | 16.2109 | 21.6026 | 42.6833 | -110.9705 | 14.6799 | 5898.9245 | 0.2549 | 8.7085
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 13827.4606 | 19.9582 | 21.6327 | 52.5507 | -113.105 | 18.6238 | 12902.9638 | 1.2496 | 11.8708
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 13827.4606 | 19.9582 | 21.6327 | 52.5507 | -113.105 | 18.6238 | 12902.9638 | 1.2496 | 11.8708
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 21664.9338 | 31.2706 | 20.2256 | 81.4833 | -111.1574 | 28.296 | 19604.0141 | 0.88163 | 7.6235
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 21664.9338 | 31.2706 | 20.2256 | 81.4833 | -111.1574 | 28.296 | 19604.0141 | 0.88163 | 7.6235
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 12860.7447 | 18.5629 | 19.3337 | 48.0823 | -108.7089 | 16.1338 | 11177.8154 | 1.7942 | 12.7065
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 12860.7447 | 18.5629 | 19.3337 | 48.0823 | -108.7089 | 16.1338 | 11177.8154 | 1.7942 | 12.7065
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 12817.8162 | 18.5009 | 21.526 | 48.0178 | -109.8812 | 16.5185 | 11444.3543 | 1.6323 | 12.8422
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 12817.8162 | 18.5009 | 21.526 | 48.0178 | -109.8812 | 16.5185 | 11444.3543 | 1.6323 | 12.8422
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 10077.13 | 14.5451 | 20.7814 | 37.6561 | -110.2494 | 13.2238 | 9161.6828 | 1.8348 | 16.3705
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 15770.8803 | 22.7633 | 17.4179 | 58.9214 | -110.371 | 20.3101 | 14071.2192 | 0.95401 | 10.4686
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 15770.8803 | 22.7633 | 17.4179 | 58.9214 | -110.371 | 20.3101 | 14071.2192 | 0.95401 | 10.4686
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 28704.4243 | 41.4313 | 18.4202 | 107.3426 | -112.1918 | 38.0767 | 26380.3375 | 0.61408 | 5.7489
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 28704.4243 | 41.4313 | 18.4202 | 107.3426 | -112.1918 | 38.0767 | 26380.3375 | 0.61408 | 5.7489
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2027 | 28704.4243 | 41.4313 | 18.4202 | 107.3426 | -112.1918 | 38.0767 | 26380.3375 | 0.61408 | 5.7489
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2027 | 28704.4243 | 41.4313 | 18.4202 | 107.3426 | -112.1918 | 38.0767 | 26380.3375 | 0.61408 | 5.7489
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 13181.9507 | 19.0265 | 16.3255 | 48.6686 | -110.2649 | 17.3847 | 12044.4399 | 1.4912 | 12.5218
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 13181.9507 | 19.0265 | 16.3255 | 48.6686 | -110.2649 | 17.3847 | 12044.4399 | 1.4912 | 12.5218
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 21195.3169 | 30.5928 | 19.0593 | 79.3634 | -110.2451 | 27.2513 | 18880.2525 | 0.92317 | 7.7665
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 21195.3169 | 30.5928 | 19.0593 | 79.3634 | -110.2451 | 27.2513 | 18880.2525 | 0.92317 | 7.7665
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 10639.3431 | 15.3566 | 15.8518 | 39.6605 | -109.9428 | 14.12 | 9782.6479 | 1.4134 | 15.4809
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 10639.3431 | 15.3566 | 15.8518 | 39.6605 | -109.9428 | 14.12 | 9782.6479 | 1.4134 | 15.4809
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 8441.3574 | 12.184 | 16.3596 | 31.4165 | -109.7402 | 11.2812 | 7815.8337 | 1.704 | 19.4962
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 11964.5099 | 17.2693 | 19.7091 | 44.6862 | -108.2704 | 14.9502 | 10357.8099 | 2.0142 | 13.6843
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 11964.5099 | 17.2693 | 19.7091 | 44.6862 | -108.2704 | 14.9502 | 10357.8099 | 2.0142 | 13.6843
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 12162.1946 | 17.5546 | 19.373 | 45.4036 | -110.4101 | 15.9355 | 11040.415 | 1.5642 | 13.5495
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 12162.1946 | 17.5546 | 19.373 | 45.4036 | -110.4101 | 15.9355 | 11040.415 | 1.5642 | 13.5495
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2027 | 26601.5999 | 38.3961 | 20.2482 | 100.1526 | -110.8105 | 34.7073 | 24045.9288 | 0.93078 | 6.1596
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 26601.5999 | 38.3961 | 20.2482 | 100.1526 | -110.8105 | 34.7073 | 24045.9288 | 0.93078 | 6.1596
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2027 | 26601.5999 | 38.3961 | 20.2482 | 100.1526 | -110.8105 | 34.7073 | 24045.9288 | 0.93078 | 6.1596
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2027 | 26601.5999 | 38.3961 | 20.2482 | 100.1526 | -110.8105 | 34.7073 | 24045.9288 | 0.93078 | 6.1596
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 17891.9471 | 25.8248 | 18.5595 | 67.0809 | -110.7657 | 23.2815 | 16129.8964 | 0.89959 | 9.2256
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 16959.0351 | 24.4783 | 18.329 | 63.4834 | -110.6533 | 22.2135 | 15389.994 | 1.0307 | 9.7256
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 17653.9629 | 25.4813 | 20.2816 | 66.499 | -109.9831 | 22.7316 | 15748.8881 | 1.6294 | 9.192
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 17653.9629 | 25.4813 | 20.2816 | 66.499 | -109.9831 | 22.7316 | 15748.8881 | 1.6294 | 9.192
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 10497.8925 | 15.1524 | 17.2528 | 39.1801 | -109.5675 | 13.7831 | 9549.2368 | 1.4165 | 15.6709
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 10497.8925 | 15.1524 | 17.2528 | 39.1801 | -109.5675 | 13.7831 | 9549.2368 | 1.4165 | 15.6709
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 11753.7905 | 16.9651 | 19.5379 | 43.8924 | -108.2619 | 14.7357 | 10209.2055 | 2.0903 | 13.9094
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 11753.7905 | 16.9651 | 19.5379 | 43.8924 | -108.2619 | 14.7357 | 10209.2055 | 2.0903 | 13.9094
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 973.2147 | 9.3648 | 26.5465 | 24.9609 | -78.0978 | 7.9202 | 823.0932 | 0.25886 | 3.9638
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2028 | 973.2147 | 9.3648 | 26.5465 | 24.9609 | -78.0978 | 7.9202 | 823.0932 | 0.25886 | 3.9638
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1718.4058 | 16.5354 | 29.7412 | 44.3249 | -82.131 | 16.0236 | 1665.2226 | 0.13968 | 2.2025
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1718.4058 | 16.5354 | 29.7412 | 44.3249 | -82.131 | 16.0236 | 1665.2226 | 0.13968 | 2.2025
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 956.4139 | 9.2031 | 27.1839 | 24.6081 | -82.0198 | 8.7209 | 906.301 | 0.2484 | 4.0486
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1944.934 | 18.7151 | 31.6758 | 50.374 | -80.4718 | 14.7898 | 1536.9991 | 0.094882 | 1.98
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1557.0449 | 14.9827 | 22.1145 | 38.9693 | -74.9189 | 12.1903 | 1266.8499 | 0.18657 | 2.4389
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1557.0449 | 14.9827 | 22.1145 | 38.9693 | -74.9189 | 12.1903 | 1266.8499 | 0.18657 | 2.4389
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1535.2509 | 14.773 | 25.6045 | 39.2423 | -81.6868 | 13.5755 | 1410.8041 | 0.18015 | 2.5151
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1490.1354 | 14.3388 | 20.8952 | 37.75 | -77.1848 | 12.344 | 1282.8261 | 0.17694 | 2.5508
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1713.2564 | 16.4858 | 24.1929 | 43.7967 | -79.0818 | 15.1335 | 1572.7226 | 0.14924 | 2.2395
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1713.2564 | 16.4858 | 24.1929 | 43.7967 | -79.0818 | 15.1335 | 1572.7226 | 0.14924 | 2.2395
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1990.3337 | 19.152 | 24.5024 | 50.8708 | -76.9768 | 16.6598 | 1731.3392 | 0.17236 | 1.9503
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1990.3337 | 19.152 | 24.5024 | 50.8708 | -76.9768 | 16.6598 | 1731.3392 | 0.17236 | 1.9503
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 987.6993 | 9.5041 | 15.956 | 24.3468 | -78.7244 | 8.575 | 891.137 | 0.34214 | 4.0468
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 987.6993 | 9.5041 | 15.956 | 24.3468 | -78.7244 | 8.575 | 891.137 | 0.34214 | 4.0468
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1040.919 | 10.0162 | 35.3897 | 27.1435 | -83.5119 | 9.5825 | 995.8388 | 0.33174 | 3.7257
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 590.5235 | 5.6823 | 30.6679 | 15.2972 | -81.6282 | 5.0822 | 528.1595 | 0.41248 | 6.3377
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 590.5235 | 5.6823 | 30.6679 | 15.2972 | -81.6282 | 5.0822 | 528.1595 | 0.41248 | 6.3377
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1178.8213 | 11.3432 | 31.9363 | 30.535 | -80.1444 | 9.5675 | 994.2787 | 0.25258 | 3.2621
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 641.1438 | 6.1694 | 24.7426 | 16.3829 | -79.0122 | 5.2588 | 546.5085 | 0.45782 | 5.9201
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1182.4178 | 11.3778 | 23.646 | 30.1607 | -76.9966 | 9.9809 | 1037.2492 | 0.1778 | 3.2484
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1182.4178 | 11.3778 | 23.646 | 30.1607 | -76.9966 | 9.9809 | 1037.2492 | 0.1778 | 3.2484
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 2835.8708 | 27.2882 | 26.3315 | 72.6775 | -80.8152 | 25.028 | 2600.9844 | 0.1207 | 1.3678
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2028 | 2835.8708 | 27.2882 | 26.3315 | 72.6775 | -80.8152 | 25.028 | 2600.9844 | 0.1207 | 1.3678
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2028 | 2835.8708 | 27.2882 | 26.3315 | 72.6775 | -80.8152 | 25.028 | 2600.9844 | 0.1207 | 1.3678
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 1505.4142 | 14.4859 | 29.4827 | 38.769 | -83.5173 | 13.2046 | 1372.2643 | 0.21027 | 2.6547
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2028 | 1505.4142 | 14.4859 | 29.4827 | 38.769 | -83.5173 | 13.2046 | 1372.2643 | 0.21027 | 2.6547
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1825.8765 | 17.5695 | 29.5859 | 47.1061 | -79.2862 | 16.5923 | 1724.3186 | 0.14046 | 2.0909
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1759.1825 | 16.9277 | 24.3081 | 44.9364 | -82.1671 | 15.7482 | 1636.6017 | 0.20468 | 2.205
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1759.1825 | 16.9277 | 24.3081 | 44.9364 | -82.1671 | 15.7482 | 1636.6017 | 0.20468 | 2.205
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2028 | 1827.3178 | 17.5834 | 34.2282 | 47.3578 | -72.6007 | 14.5957 | 1516.8271 | 0.1148 | 2.0814
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1487.5964 | 14.3144 | 24.228 | 37.9802 | -78.2606 | 13.3081 | 1383.0177 | 0.13402 | 2.5793
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1487.5964 | 14.3144 | 24.228 | 37.9802 | -78.2606 | 13.3081 | 1383.0177 | 0.13402 | 2.5793
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2028 | 920.8613 | 8.861 | 24.9493 | 23.5733 | -80.6586 | 7.3883 | 767.8163 | 0.24772 | 4.2017
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1024.385 | 9.8571 | 26.0317 | 26.3143 | -79.831 | 9.6291 | 1000.6886 | 0.30296 | 3.7949
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2028 | 927.7891 | 8.9277 | 31.6878 | 24.0708 | -84.303 | 8.8386 | 918.5342 | 0.41961 | 4.0776
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 783.9113 | 7.5432 | 30.2531 | 20.2793 | -80.181 | 6.2706 | 651.6638 | 0.2145 | 4.7404
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 783.9113 | 7.5432 | 30.2531 | 20.2793 | -80.181 | 6.2706 | 651.6638 | 0.2145 | 4.7404
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 945.5716 | 9.0988 | 42.9695 | 24.8142 | -83.1574 | 8.9377 | 928.837 | 0.17383 | 4.0099
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 945.5716 | 9.0988 | 42.9695 | 24.8142 | -83.1574 | 8.9377 | 928.837 | 0.17383 | 4.0099
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 835.6609 | 8.0412 | 27.0117 | 21.5132 | -80.365 | 7.6301 | 792.9482 | 0.33252 | 4.6192
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2028 | 2889.0484 | 27.7999 | 32.8009 | 74.6119 | -77.9796 | 23.9912 | 2493.2436 | 0.031491 | 1.3005
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2028 | 2889.0484 | 27.7999 | 32.8009 | 74.6119 | -77.9796 | 23.9912 | 2493.2436 | 0.031491 | 1.3005
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1622.7445 | 15.6149 | 30.2389 | 41.9148 | -82.5758 | 12.8875 | 1339.3044 | 0.12719 | 2.4757
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1374.456 | 13.2257 | 23.8355 | 35.0102 | -75.9124 | 10.9397 | 1136.889 | 0.12663 | 2.8906
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1943.0497 | 18.697 | 20.8634 | 48.9489 | -78.7828 | 17.0315 | 1769.9649 | 0.066944 | 1.9909
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1853.3536 | 17.8339 | 23.6543 | 47.2629 | -81.0303 | 16.0138 | 1664.2074 | 0.10896 | 2.0895
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1853.3536 | 17.8339 | 23.6543 | 47.2629 | -81.0303 | 16.0138 | 1664.2074 | 0.10896 | 2.0895
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1998.1431 | 19.2271 | 26.5511 | 51.0289 | -77.7025 | 17.2001 | 1787.4818 | 0.027853 | 1.9187
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1135.9562 | 10.9307 | 29.1063 | 29.2884 | -78.3427 | 10.0909 | 1048.6726 | 0.23152 | 3.402
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1135.9562 | 10.9307 | 29.1063 | 29.2884 | -78.3427 | 10.0909 | 1048.6726 | 0.23152 | 3.402
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2028 | 1706.398 | 16.4198 | 39.9312 | 44.6285 | -83.6602 | 14.5916 | 1516.4032 | 0.11333 | 2.2504
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 968.9557 | 9.3238 | 28.1691 | 24.9834 | -79.5108 | 7.8128 | 811.9262 | 0.31575 | 3.9493
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 858.7853 | 8.2637 | 30.4991 | 22.2085 | -80.9412 | 7.693 | 799.4817 | 0.27816 | 4.5132
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1392.747 | 13.4017 | 16.2655 | 34.2834 | -74.5383 | 11.2149 | 1165.4814 | 0.25186 | 2.7444
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1392.747 | 13.4017 | 16.2655 | 34.2834 | -74.5383 | 11.2149 | 1165.4814 | 0.25186 | 2.7444
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1402.9962 | 13.5003 | 32.1408 | 36.3373 | -76.1176 | 11.6984 | 1215.7313 | 0.13589 | 2.7661
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1402.9962 | 13.5003 | 32.1408 | 36.3373 | -76.1176 | 11.6984 | 1215.7313 | 0.13589 | 2.7661
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1327.4413 | 12.7733 | 29.4355 | 34.2869 | -75.7189 | 11.0343 | 1146.7202 | 0.17037 | 2.8939
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1087.955 | 10.4689 | 25.086 | 27.8093 | -79.8109 | 9.6778 | 1005.7499 | 0.22583 | 3.5164
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1087.955 | 10.4689 | 25.086 | 27.8093 | -79.8109 | 9.6778 | 1005.7499 | 0.22583 | 3.5164
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1182.4178 | 11.3778 | 23.646 | 30.1607 | -76.9966 | 9.9809 | 1037.2492 | 0.1778 | 3.2484
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1182.4178 | 11.3778 | 23.646 | 30.1607 | -76.9966 | 9.9809 | 1037.2492 | 0.1778 | 3.2484
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1451.858 | 13.9705 | 20.0152 | 36.5218 | -77.038 | 11.9542 | 1242.3117 | 0.18428 | 2.5907
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1451.858 | 13.9705 | 20.0152 | 36.5218 | -77.038 | 11.9542 | 1242.3117 | 0.18428 | 2.5907
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 688.6407 | 6.6264 | 29.9706 | 17.788 | -83.4487 | 6.5251 | 678.1056 | 0.57101 | 5.6007
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1258.2064 | 12.1071 | 16.0894 | 31.2996 | -75.5625 | 10.695 | 1111.4536 | 0.086984 | 3.0355
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 983.6215 | 9.4649 | 31.0888 | 25.5282 | -83.5758 | 8.3344 | 866.1386 | 0.24367 | 3.9131
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1261.0607 | 12.1346 | 23.0219 | 31.3112 | -73.6827 | 9.7952 | 1017.9515 | 0.13158 | 3.0423
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1816.8426 | 17.4826 | 29.4149 | 46.8115 | -83.9563 | 16.7582 | 1741.567 | 0.15728 | 2.1002
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 946.0029 | 9.1029 | 15.9927 | 23.0586 | -77.9701 | 8.0621 | 837.8407 | 0.52261 | 3.9402
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 946.0029 | 9.1029 | 15.9927 | 23.0586 | -77.9701 | 8.0621 | 837.8407 | 0.52261 | 3.9402
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2405.6817 | 23.1487 | 32.0913 | 62.2403 | -81.1694 | 19.7102 | 2048.3392 | 0.089283 | 1.6307
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1083.1744 | 10.4229 | 21.5789 | 26.824 | -75.1982 | 8.7224 | 906.4572 | 0.25934 | 3.5063
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 604.5553 | 5.8173 | 27.9738 | 15.6035 | -82.2141 | 5.7312 | 595.6077 | 0.33709 | 6.1753
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 604.5553 | 5.8173 | 27.9738 | 15.6035 | -82.2141 | 5.7312 | 595.6077 | 0.33709 | 6.1753
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2028 | 1176.2834 | 11.3188 | 39.1803 | 30.5493 | -78.4951 | 10.3335 | 1073.893 | 0.16156 | 3.242
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2028 | 1176.2834 | 11.3188 | 39.1803 | 30.5493 | -78.4951 | 10.3335 | 1073.893 | 0.16156 | 3.242
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2348.0874 | 22.5945 | 37.005 | 60.9406 | -79.9196 | 20.1411 | 2093.1233 | 0.033411 | 1.6365
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1494.8094 | 14.3838 | 20.2539 | 37.7397 | -77.0461 | 11.4957 | 1194.6702 | 0.15509 | 2.5805
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1494.8094 | 14.3838 | 20.2539 | 37.7397 | -77.0461 | 11.4957 | 1194.6702 | 0.15509 | 2.5805
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1142.0345 | 10.9892 | 26.0275 | 29.3234 | -77.3211 | 9.5517 | 992.6374 | 0.2358 | 3.3778
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1226.8296 | 11.8052 | 31.3168 | 31.7704 | -79.8027 | 10.4259 | 1083.4916 | 0.2057 | 3.146
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1226.8296 | 11.8052 | 31.3168 | 31.7704 | -79.8027 | 10.4259 | 1083.4916 | 0.2057 | 3.146
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1993.3587 | 19.1811 | 30.1296 | 51.4213 | -82.1092 | 17.5582 | 1824.7051 | 0.091391 | 1.9572
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 770.0791 | 7.4101 | 24.2943 | 19.6558 | -75.8561 | 6.031 | 626.7628 | 0.15501 | 4.981
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 770.0791 | 7.4101 | 24.2943 | 19.6558 | -75.8561 | 6.031 | 626.7628 | 0.15501 | 4.981
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1196.633 | 11.5146 | 38.2847 | 31.0972 | -80.8219 | 10.4116 | 1082.0021 | 0.072609 | 3.1183
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1894.664 | 18.2314 | 27.0688 | 48.6259 | -78.6249 | 16.606 | 1725.7442 | 0.069201 | 2.0545
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1204.859 | 11.5938 | 22.6275 | 30.6379 | -77.7911 | 9.728 | 1010.9602 | 0.15415 | 3.1938
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 1204.859 | 11.5938 | 22.6275 | 30.6379 | -77.7911 | 9.728 | 1010.9602 | 0.15415 | 3.1938
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1092.1605 | 10.5093 | 32.1558 | 28.3472 | -81.7691 | 10.0171 | 1041.0033 | 0.20547 | 3.4604
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 972.2193 | 9.3552 | 18.8504 | 24.1813 | -74.952 | 8.5199 | 885.4152 | 0.33363 | 3.9882
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 972.2193 | 9.3552 | 18.8504 | 24.1813 | -74.952 | 8.5199 | 885.4152 | 0.33363 | 3.9882
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 4468.7316 | 15.6365 | 12.1122 | 38.3499 | -107.8389 | 14.3936 | 4113.535 | 0.70079 | 6.1297
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 4468.7316 | 15.6365 | 12.1122 | 38.3499 | -107.8389 | 14.3936 | 4113.535 | 0.70079 | 6.1297
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7716.6639 | 27.0013 | 14.7777 | 67.6328 | -107.5059 | 24.0647 | 6877.4081 | 0.45571 | 3.4221
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 7716.6639 | 27.0013 | 14.7777 | 67.6328 | -107.5059 | 24.0647 | 6877.4081 | 0.45571 | 3.4221
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2028 | 7716.6639 | 27.0013 | 14.7777 | 67.6328 | -107.5059 | 24.0647 | 6877.4081 | 0.45571 | 3.4221
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5430.0712 | 19.0003 | 39.526 | 51.2051 | -114.4869 | 17.8465 | 5100.3169 | 0.21557 | 4.9923
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5430.0712 | 19.0003 | 39.526 | 51.2051 | -114.4869 | 17.8465 | 5100.3169 | 0.21557 | 4.9923
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4249.6637 | 14.87 | 11.9686 | 36.8011 | -109.1062 | 13.7307 | 3924.082 | 0.64805 | 6.3706
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 4249.6637 | 14.87 | 11.9686 | 36.8011 | -109.1062 | 13.7307 | 3924.082 | 0.64805 | 6.3706
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6836.6202 | 23.922 | 24.3836 | 62.4393 | -111.3741 | 22.3908 | 6399.0295 | 0.29317 | 3.9584
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4169.0777 | 14.588 | 19.7959 | 37.9933 | -111.7912 | 12.8379 | 3668.9324 | 0.35588 | 6.5138
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 4169.0777 | 14.588 | 19.7959 | 37.9933 | -111.7912 | 12.8379 | 3668.9324 | 0.35588 | 6.5138
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3333.4604 | 11.6641 | 11.6622 | 26.83 | -102.7462 | 10.547 | 3014.2089 | 1.5151 | 8.0115
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 3333.4604 | 11.6641 | 11.6622 | 26.83 | -102.7462 | 10.547 | 3014.2089 | 1.5151 | 8.0115
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4814.4214 | 16.8461 | 15.8126 | 42.5203 | -109.9782 | 15.5992 | 4458.0653 | 0.51433 | 5.6116
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 4814.4214 | 16.8461 | 15.8126 | 42.5203 | -109.9782 | 15.5992 | 4458.0653 | 0.51433 | 5.6116
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 4461.7557 | 15.6121 | 11.2922 | 38.4277 | -105.137 | 13.7918 | 3941.5355 | 0.67637 | 5.9727
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2028 | 4461.7557 | 15.6121 | 11.2922 | 38.4277 | -105.137 | 13.7918 | 3941.5355 | 0.67637 | 5.9727
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5258.0223 | 18.3983 | 11.8666 | 45.6339 | -106.1014 | 16.6109 | 4747.1967 | 0.60763 | 5.0715
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5258.0223 | 18.3983 | 11.8666 | 45.6339 | -106.1014 | 16.6109 | 4747.1967 | 0.60763 | 5.0715
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5339.8353 | 18.6846 | 13.0551 | 46.4692 | -106.655 | 17.2576 | 4932.0336 | 0.58759 | 5.0241
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5339.8353 | 18.6846 | 13.0551 | 46.4692 | -106.655 | 17.2576 | 4932.0336 | 0.58759 | 5.0241
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2815.1262 | 9.8504 | 10.815 | 24.1563 | -107.7097 | 9.2178 | 2634.3314 | 0.99954 | 9.9891
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 2815.1262 | 9.8504 | 10.815 | 24.1563 | -107.7097 | 9.2178 | 2634.3314 | 0.99954 | 9.9891
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 2328.9759 | 8.1493 | 10.246 | 19.3495 | -105.81 | 7.486 | 2139.4253 | 1.7878 | 11.4384
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2028 | 2328.9759 | 8.1493 | 10.246 | 19.3495 | -105.81 | 7.486 | 2139.4253 | 1.7878 | 11.4384
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2028 | 6242.6002 | 21.8434 | 34.9926 | 59.0096 | -113.9582 | 19.5358 | 5583.0949 | 0.2514 | 4.3996
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2028 | 6242.6002 | 21.8434 | 34.9926 | 59.0096 | -113.9582 | 19.5358 | 5583.0949 | 0.2514 | 4.3996
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2028 | 3194.6658 | 11.1784 | 37.7352 | 30.2263 | -114.8906 | 10.7957 | 3085.273 | 0.22041 | 8.2509
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 2860.3657 | 10.0087 | 14.9601 | 25.631 | -107.8572 | 9.3759 | 2679.5187 | 0.54538 | 9.2207
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 2860.3657 | 10.0087 | 14.9601 | 25.631 | -107.8572 | 9.3759 | 2679.5187 | 0.54538 | 9.2207
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 4739.1503 | 16.5827 | 25.7596 | 44.19 | -113.3081 | 14.9249 | 4265.3635 | 0.39299 | 5.8016
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7725.8165 | 27.0333 | 17.5946 | 68 | -107.805 | 24.2184 | 6921.3387 | 0.4298 | 3.4106
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 7725.8165 | 27.0333 | 17.5946 | 68 | -107.805 | 24.2184 | 6921.3387 | 0.4298 | 3.4106
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 8675.7265 | 30.3572 | 22.0995 | 77.7871 | -110.0241 | 26.8318 | 7668.2101 | 0.32381 | 3.1258
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 8675.7265 | 30.3572 | 22.0995 | 77.7871 | -110.0241 | 26.8318 | 7668.2101 | 0.32381 | 3.1258
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 8374.2615 | 29.3023 | 20.9106 | 74.8033 | -109.8843 | 26.0106 | 7433.5207 | 0.34557 | 3.2384
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 8374.2615 | 29.3023 | 20.9106 | 74.8033 | -109.8843 | 26.0106 | 7433.5207 | 0.34557 | 3.2384
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2028 | 10203.0258 | 35.7013 | 21.2694 | 90.4733 | -107.8764 | 32.007 | 9147.2412 | 0.33249 | 2.598
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4629.0494 | 16.1975 | 11.2323 | 38.3679 | -104.6059 | 14.6822 | 4196.0124 | 0.91601 | 5.719
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 4629.0494 | 16.1975 | 11.2323 | 38.3679 | -104.6059 | 14.6822 | 4196.0124 | 0.91601 | 5.719
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4339.4445 | 15.1841 | 10.6357 | 37.0618 | -105.5489 | 13.6752 | 3908.2224 | 0.70635 | 6.1584
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 4339.4445 | 15.1841 | 10.6357 | 37.0618 | -105.5489 | 13.6752 | 3908.2224 | 0.70635 | 6.1584
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 8303.1292 | 29.0534 | 15.0921 | 73.0014 | -109.1315 | 25.954 | 7417.3528 | 0.40272 | 3.2689
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 8303.1292 | 29.0534 | 15.0921 | 73.0014 | -109.1315 | 25.954 | 7417.3528 | 0.40272 | 3.2689
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6567.4921 | 22.9803 | 15.1998 | 57.338 | -109.9757 | 21.3761 | 6109.0406 | 0.52263 | 4.0949
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6567.4921 | 22.9803 | 15.1998 | 57.338 | -109.9757 | 21.3761 | 6109.0406 | 0.52263 | 4.0949
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3498.1383 | 12.2403 | 10.3058 | 29.6907 | -107.2408 | 11.4081 | 3260.3104 | 0.91776 | 8.0128
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 3498.1383 | 12.2403 | 10.3058 | 29.6907 | -107.2408 | 11.4081 | 3260.3104 | 0.91776 | 8.0128
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 6382.6567 | 22.3335 | 14.1223 | 56.105 | -106.1305 | 20.1982 | 5772.4092 | 0.47216 | 4.1942
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2028 | 6382.6567 | 22.3335 | 14.1223 | 56.105 | -106.1305 | 20.1982 | 5772.4092 | 0.47216 | 4.1942
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 5746.7056 | 20.1083 | 12.9722 | 50.1706 | -109.1486 | 18.8544 | 5388.3813 | 0.59276 | 4.6272
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2028 | 5746.7056 | 20.1083 | 12.9722 | 50.1706 | -109.1486 | 18.8544 | 5388.3813 | 0.59276 | 4.6272
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2028 | 7298.714 | 25.5389 | 17.4852 | 65.635 | -108.6108 | 23.5319 | 6725.1567 | 0.29803 | 3.6934
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2028 | 7298.714 | 25.5389 | 17.4852 | 65.635 | -108.6108 | 23.5319 | 6725.1567 | 0.29803 | 3.6934
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5847.3062 | 20.4603 | 13.0038 | 50.9583 | -105.6001 | 18.512 | 5290.5153 | 0.5041 | 4.5742
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5847.3062 | 20.4603 | 13.0038 | 50.9583 | -105.6001 | 18.512 | 5290.5153 | 0.5041 | 4.5742
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2028 | 4191.0296 | 14.6648 | 18.4336 | 38.2239 | -112.6143 | 13.2382 | 3783.3261 | 0.48951 | 6.6041
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2220.6997 | 7.7704 | 4.7225 | 16.8455 | -104.3404 | 7.3735 | 2107.2499 | 2.7469 | 12.1381
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1548.2505 | 5.4175 | 7.4148 | 11.9665 | -103.9419 | 5.0745 | 1450.2364 | 3.1241 | 17.2947
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5926.4626 | 20.7372 | 14.1362 | 52.207 | -106.5474 | 18.9565 | 5417.5413 | 0.49973 | 4.5212
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5926.4626 | 20.7372 | 14.1362 | 52.207 | -106.5474 | 18.9565 | 5417.5413 | 0.49973 | 4.5212
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2028 | 5256.7599 | 18.3939 | 14.0192 | 46.3017 | -110.0938 | 17.4634 | 4990.8351 | 0.62885 | 5.0505
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2028 | 5256.7599 | 18.3939 | 14.0192 | 46.3017 | -110.0938 | 17.4634 | 4990.8351 | 0.62885 | 5.0505
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6989.1797 | 24.4558 | 12.0299 | 60.1027 | -106.3508 | 21.4399 | 6127.2652 | 0.55203 | 3.7785
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6989.1797 | 24.4558 | 12.0299 | 60.1027 | -106.3508 | 21.4399 | 6127.2652 | 0.55203 | 3.7785
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7258.7343 | 25.399 | 13.9526 | 63.3456 | -107.4404 | 22.7815 | 6510.7 | 0.48761 | 3.6396
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 7258.7343 | 25.399 | 13.9526 | 63.3456 | -107.4404 | 22.7815 | 6510.7 | 0.48761 | 3.6396
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5175.5225 | 18.1096 | 13.7335 | 45.4442 | -107.3858 | 16.8723 | 4821.8942 | 0.55936 | 5.1789
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5175.5225 | 18.1096 | 13.7335 | 45.4442 | -107.3858 | 16.8723 | 4821.8942 | 0.55936 | 5.1789
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 9410.469 | 32.9281 | 24.3999 | 86.3231 | -109.56 | 28.988 | 8284.4424 | 0.16252 | 2.8431
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2028 | 9410.469 | 32.9281 | 24.3999 | 86.3231 | -109.56 | 28.988 | 8284.4424 | 0.16252 | 2.8431
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2028 | 9410.469 | 32.9281 | 24.3999 | 86.3231 | -109.56 | 28.988 | 8284.4424 | 0.16252 | 2.8431
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 9410.469 | 32.9281 | 24.3999 | 86.3231 | -109.56 | 28.988 | 8284.4424 | 0.16252 | 2.8431
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 4766.9989 | 16.6802 | 25.4571 | 44.4314 | -113.3467 | 14.9102 | 4261.1507 | 0.37505 | 5.782
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2028 | 4766.9989 | 16.6802 | 25.4571 | 44.4314 | -113.3467 | 14.9102 | 4261.1507 | 0.37505 | 5.782
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6488.2268 | 22.7029 | 14.3285 | 56.7547 | -106.8331 | 20.5345 | 5868.5168 | 0.45153 | 4.0825
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 10183.8699 | 35.6343 | 32.802 | 94.6847 | -112.8576 | 32.854 | 9389.3056 | 0.14568 | 2.6813
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2028 | 10183.8699 | 35.6343 | 32.802 | 94.6847 | -112.8576 | 32.854 | 9389.3056 | 0.14568 | 2.6813
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2028 | 10183.8699 | 35.6343 | 32.802 | 94.6847 | -112.8576 | 32.854 | 9389.3056 | 0.14568 | 2.6813
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 4884.2459 | 17.0904 | 9.8905 | 40.2447 | -103.9826 | 15.6564 | 4474.4304 | 0.84287 | 5.4054
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6184.6055 | 21.6405 | 23.0497 | 53.7022 | -109.8119 | 20.2736 | 5793.9647 | 0.5687 | 4.3461
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6184.6055 | 21.6405 | 23.0497 | 53.7022 | -109.8119 | 20.2736 | 5793.9647 | 0.5687 | 4.3461
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 5693.7435 | 19.9229 | 11.8144 | 48.7724 | -105.9197 | 17.6491 | 5043.9039 | 0.56724 | 4.7012
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 5693.7435 | 19.9229 | 11.8144 | 48.7724 | -105.9197 | 17.6491 | 5043.9039 | 0.56724 | 4.7012
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6447.3779 | 22.56 | 13.8948 | 56.8511 | -109.7326 | 20.8475 | 5957.9683 | 0.41317 | 4.1761
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6447.3779 | 22.56 | 13.8948 | 56.8511 | -109.7326 | 20.8475 | 5957.9683 | 0.41317 | 4.1761
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6723.5454 | 23.5263 | 22.188 | 60.4013 | -111.0255 | 21.557 | 6160.7278 | 0.29235 | 4.0171
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6459.8739 | 22.6037 | 30.75 | 59.1442 | -112.5032 | 21.5494 | 6158.5791 | 0.38186 | 4.122
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5347.9168 | 18.7129 | 16.1439 | 48.0193 | -108.5936 | 17.3489 | 4958.1154 | 0.3385 | 5.0255
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2028 | 5347.9168 | 18.7129 | 16.1439 | 48.0193 | -108.5936 | 17.3489 | 4958.1154 | 0.3385 | 5.0255
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2028 | 5633.8719 | 19.7134 | 12.7568 | 48.8548 | -107.1289 | 18.2693 | 5221.153 | 0.57858 | 4.7221
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2028 | 5633.8719 | 19.7134 | 12.7568 | 48.8548 | -107.1289 | 18.2693 | 5221.153 | 0.57858 | 4.7221
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2028 | 5236.6793 | 18.3236 | 27.6804 | 49.0047 | -113.3862 | 16.3294 | 4666.7507 | 0.34499 | 5.2506
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2028 | 5236.6793 | 18.3236 | 27.6804 | 49.0047 | -113.3862 | 16.3294 | 4666.7507 | 0.34499 | 5.2506
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2028 | 3532.7919 | 12.3616 | 10.7292 | 30.3018 | -108.6496 | 11.606 | 3316.869 | 0.89525 | 7.7087
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2028 | 3532.7919 | 12.3616 | 10.7292 | 30.3018 | -108.6496 | 11.606 | 3316.869 | 0.89525 | 7.7087
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6812.9919 | 23.8393 | 17.7914 | 60.7174 | -108.3133 | 21.9641 | 6277.0826 | 0.40032 | 3.9345
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6812.9919 | 23.8393 | 17.7914 | 60.7174 | -108.3133 | 21.9641 | 6277.0826 | 0.40032 | 3.9345
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 3749.9874 | 13.1216 | 9.3102 | 30.0695 | -100.6816 | 11.4171 | 3262.8621 | 1.2039 | 7.1976
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2028 | 3749.9874 | 13.1216 | 9.3102 | 30.0695 | -100.6816 | 11.4171 | 3262.8621 | 1.2039 | 7.1976
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7695.2399 | 26.9264 | 19.8135 | 68.4122 | -105.1032 | 23.6177 | 6749.6716 | 0.36 | 3.4771
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 7695.2399 | 26.9264 | 19.8135 | 68.4122 | -105.1032 | 23.6177 | 6749.6716 | 0.36 | 3.4771
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6437.6874 | 22.5261 | 14.4085 | 56.5261 | -105.7838 | 20.2356 | 5783.1074 | 0.45181 | 4.1642
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6437.6874 | 22.5261 | 14.4085 | 56.5261 | -105.7838 | 20.2356 | 5783.1074 | 0.45181 | 4.1642
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5309.3133 | 18.5778 | 13.5541 | 46.4878 | -105.6287 | 16.871 | 4821.5267 | 0.52938 | 5.0379
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6788.2623 | 23.7528 | 11.6013 | 57.2974 | -105.497 | 21.2549 | 6074.4014 | 0.59095 | 3.9218
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6788.2623 | 23.7528 | 11.6013 | 57.2974 | -105.497 | 21.2549 | 6074.4014 | 0.59095 | 3.9218
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4018.4971 | 14.0611 | 10.7891 | 34.3371 | -105.1397 | 12.6405 | 3612.5097 | 0.76973 | 6.6374
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 4181.0644 | 14.6299 | 10.8226 | 34.8799 | -104.9661 | 13.1595 | 3760.8249 | 0.98644 | 6.3474
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2028 | 4181.0644 | 14.6299 | 10.8226 | 34.8799 | -104.9661 | 13.1595 | 3760.8249 | 0.98644 | 6.3474
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 9061.0736 | 31.7055 | 19.7649 | 81.1285 | -107.8695 | 27.3791 | 7824.6145 | 0.37835 | 2.9052
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 9061.0736 | 31.7055 | 19.7649 | 81.1285 | -107.8695 | 27.3791 | 7824.6145 | 0.37835 | 2.9052
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7858.3216 | 27.497 | 18.8467 | 68.7739 | -108.7856 | 24.6514 | 7045.0784 | 0.44239 | 3.4488
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 7858.3216 | 27.497 | 18.8467 | 68.7739 | -108.7856 | 24.6514 | 7045.0784 | 0.44239 | 3.4488
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2028 | 6242.6693 | 21.8437 | 21.8739 | 54.9819 | -109.6802 | 20.2079 | 5775.1716 | 0.48829 | 4.3823
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2028 | 6242.6693 | 21.8437 | 21.8739 | 54.9819 | -109.6802 | 20.2079 | 5775.1716 | 0.48829 | 4.3823
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4004.6223 | 14.0125 | 7.7401 | 32.403 | -102.9188 | 12.9674 | 3705.9258 | 1.0205 | 6.6443
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3589.6554 | 12.5605 | 19.6736 | 32.9433 | -112.8552 | 11.4013 | 3258.3619 | 0.5654 | 7.7354
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 3354.4999 | 11.7377 | 14.7876 | 29.8733 | -110.5474 | 10.8958 | 3113.8896 | 0.61625 | 8.075
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4029.0908 | 14.0982 | 10.593 | 34.5205 | -104.8743 | 12.5201 | 3578.1059 | 0.7703 | 6.6219
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 4029.0908 | 14.0982 | 10.593 | 34.5205 | -104.8743 | 12.5201 | 3578.1059 | 0.7703 | 6.6219
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6541.9923 | 22.891 | 16.7637 | 57.9891 | -110.512 | 21.6039 | 6174.133 | 0.51878 | 4.061
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6541.9923 | 22.891 | 16.7637 | 57.9891 | -110.512 | 21.6039 | 6174.133 | 0.51878 | 4.061
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2127.032 | 7.4427 | 9.6724 | 17.0271 | -103.5818 | 6.7947 | 1941.8573 | 2.4978 | 12.4794
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 2127.032 | 7.4427 | 9.6724 | 17.0271 | -103.5818 | 6.7947 | 1941.8573 | 2.4978 | 12.4794
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2028 | 6216.889 | 21.7535 | 18.0045 | 56.4038 | -109.7944 | 20.452 | 5844.936 | 0.30382 | 4.3503
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2028 | 6216.889 | 21.7535 | 18.0045 | 56.4038 | -109.7944 | 20.452 | 5844.936 | 0.30382 | 4.3503
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2028 | 7706.7952 | 26.9668 | 22.5804 | 70.3865 | -111.7588 | 24.8663 | 7106.494 | 0.23785 | 3.5526
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2028 | 7706.7952 | 26.9668 | 22.5804 | 70.3865 | -111.7588 | 24.8663 | 7106.494 | 0.23785 | 3.5526
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2028 | 7706.7952 | 26.9668 | 22.5804 | 70.3865 | -111.7588 | 24.8663 | 7106.494 | 0.23785 | 3.5526
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2028 | 7706.7952 | 26.9668 | 22.5804 | 70.3865 | -111.7588 | 24.8663 | 7106.494 | 0.23785 | 3.5526
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 3845.6895 | 13.4564 | 10.1534 | 32.8061 | -104.5729 | 11.9046 | 3402.2104 | 0.81806 | 6.9092
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 3845.6895 | 13.4564 | 10.1534 | 32.8061 | -104.5729 | 11.9046 | 3402.2104 | 0.81806 | 6.9092
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 5251.0822 | 18.374 | 8.8237 | 43.6415 | -105.3128 | 16.6134 | 4747.9089 | 0.8284 | 5.0165
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2028 | 6878.9674 | 24.0701 | 18.8325 | 62.2075 | -108.4607 | 21.5968 | 6172.1286 | 0.26013 | 3.8825
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2028 | 6878.9674 | 24.0701 | 18.8325 | 62.2075 | -108.4607 | 21.5968 | 6172.1286 | 0.26013 | 3.8825
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 9347.8861 | 32.7091 | 27.0346 | 86.6902 | -111.0943 | 29.9818 | 8568.4477 | 0.15527 | 2.8846
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2028 | 9347.8861 | 32.7091 | 27.0346 | 86.6902 | -111.0943 | 29.9818 | 8568.4477 | 0.15527 | 2.8846
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2028 | 9347.8861 | 32.7091 | 27.0346 | 86.6902 | -111.0943 | 29.9818 | 8568.4477 | 0.15527 | 2.8846
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 9347.8861 | 32.7091 | 27.0346 | 86.6902 | -111.0943 | 29.9818 | 8568.4477 | 0.15527 | 2.8846
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3439.8066 | 12.0362 | 12.2441 | 29.8117 | -107.6736 | 10.5463 | 3014.0241 | 0.73399 | 8.0003
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 3439.8066 | 12.0362 | 12.2441 | 29.8117 | -107.6736 | 10.5463 | 3014.0241 | 0.73399 | 8.0003
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 2492.4658 | 8.7214 | 15.2597 | 22.4355 | -109.3763 | 8.2905 | 2369.3287 | 0.60146 | 10.8692
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 2492.4658 | 8.7214 | 15.2597 | 22.4355 | -109.3763 | 8.2905 | 2369.3287 | 0.60146 | 10.8692
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5206.803 | 18.2191 | 17.5316 | 46.3801 | -111.5388 | 17.473 | 4993.5819 | 0.56431 | 5.1127
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5206.803 | 18.2191 | 17.5316 | 46.3801 | -111.5388 | 17.473 | 4993.5819 | 0.56431 | 5.1127
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2028 | 3628.9405 | 12.698 | 11.1552 | 30.9606 | -107.4643 | 11.8652 | 3390.9414 | 0.87999 | 7.704
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2028 | 3628.9405 | 12.698 | 11.1552 | 30.9606 | -107.4643 | 11.8652 | 3390.9414 | 0.87999 | 7.704
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 8098.3951 | 28.337 | 14.2515 | 70.5408 | -106.6829 | 25.6176 | 7321.1995 | 0.4133 | 3.3001
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2028 | 8098.3951 | 28.337 | 14.2515 | 70.5408 | -106.6829 | 25.6176 | 7321.1995 | 0.4133 | 3.3001
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6306.4631 | 22.0669 | 18.5073 | 56.9049 | -110.8306 | 20.5956 | 5885.9807 | 0.35188 | 4.2945
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 6306.4631 | 22.0669 | 18.5073 | 56.9049 | -110.8306 | 20.5956 | 5885.9807 | 0.35188 | 4.2945
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5941.4392 | 20.7896 | 10.5657 | 50.6103 | -105.7844 | 18.9326 | 5410.7151 | 0.57666 | 4.4439
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 10283.3079 | 35.9822 | 22.0128 | 91.3531 | -107.9589 | 32.2404 | 9213.9327 | 0.32644 | 2.5781
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2028 | 4690.0099 | 16.4108 | 44.7937 | 44.8747 | -117.6836 | 14.9606 | 4275.5525 | 0.85108 | 5.585
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2028 | 4690.0099 | 16.4108 | 44.7937 | 44.8747 | -117.6836 | 14.9606 | 4275.5525 | 0.85108 | 5.585
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2028 | 4690.0099 | 16.4108 | 44.7937 | 44.8747 | -117.6836 | 14.9606 | 4275.5525 | 0.85108 | 5.585
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 10283.3079 | 35.9822 | 22.0128 | 91.3531 | -107.9589 | 32.2404 | 9213.9327 | 0.32644 | 2.5781
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2028 | 10283.3079 | 35.9822 | 22.0128 | 91.3531 | -107.9589 | 32.2404 | 9213.9327 | 0.32644 | 2.5781
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 10213.0304 | 35.7363 | 20.234 | 91.3659 | -106.0788 | 30.4753 | 8709.4855 | 0.25728 | 2.6241
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 10213.0304 | 35.7363 | 20.234 | 91.3659 | -106.0788 | 30.4753 | 8709.4855 | 0.25728 | 2.6241
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 5653.9764 | 19.7838 | 19.1177 | 50.5481 | -111.3336 | 18.8893 | 5398.3445 | 0.54859 | 4.6999
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 5653.9764 | 19.7838 | 19.1177 | 50.5481 | -111.3336 | 18.8893 | 5398.3445 | 0.54859 | 4.6999
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2028 | 7747.8504 | 27.1104 | 19.6491 | 68.8132 | -108.2232 | 23.6787 | 6767.0836 | 0.42029 | 3.4019
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2028 | 7747.8504 | 27.1104 | 19.6491 | 68.8132 | -108.2232 | 23.6787 | 6767.0836 | 0.42029 | 3.4019
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 5112.9744 | 17.8908 | 14.9874 | 45.599 | -108.0669 | 16.6004 | 4744.1978 | 0.39682 | 5.2438
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2028 | 5112.9744 | 17.8908 | 14.9874 | 45.599 | -108.0669 | 16.6004 | 4744.1978 | 0.39682 | 5.2438
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4703.274 | 16.4572 | 12.5849 | 40.7371 | -106.6432 | 14.8129 | 4233.346 | 0.64495 | 5.7
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 4703.274 | 16.4572 | 12.5849 | 40.7371 | -106.6432 | 14.8129 | 4233.346 | 0.64495 | 5.7
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4411.1744 | 15.4351 | 22.1263 | 40.7808 | -113.1239 | 13.9939 | 3999.2843 | 0.4382 | 6.2321
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 8806.3734 | 30.8143 | 17.6114 | 78.5102 | -107.9312 | 26.7082 | 7632.8847 | 0.38388 | 2.9922
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 8806.3734 | 30.8143 | 17.6114 | 78.5102 | -107.9312 | 26.7082 | 7632.8847 | 0.38388 | 2.9922
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3366.0752 | 11.7782 | 7.8593 | 25.9966 | -98.8209 | 10.5322 | 3009.9927 | 1.6284 | 7.945
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 3366.0752 | 11.7782 | 7.8593 | 25.9966 | -98.8209 | 10.5322 | 3009.9927 | 1.6284 | 7.945
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2400.8749 | 5.9748 | 12.0577 | 15.0487 | -107.3097 | 5.4131 | 2175.196 | 1.0467 | 22.6847
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3520.7556 | 8.7617 | 57.2083 | 23.9136 | -114.4157 | 8.2672 | 3322.0392 | 0.12343 | 15.199
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2277.826 | 5.6685 | 13.5732 | 14.4618 | -110.3168 | 5.1331 | 2062.6701 | 0.75835 | 24.0971
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 8049.2312 | 20.0311 | 27.6829 | 53.4189 | -112.1074 | 18.269 | 7341.1511 | 0.23654 | 6.9874
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 8049.2312 | 20.0311 | 27.6829 | 53.4189 | -112.1074 | 18.269 | 7341.1511 | 0.23654 | 6.9874
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2028 | 8049.2312 | 20.0311 | 27.6829 | 53.4189 | -112.1074 | 18.269 | 7341.1511 | 0.23654 | 6.9874
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2028 | 8049.2312 | 20.0311 | 27.6829 | 53.4189 | -112.1074 | 18.269 | 7341.1511 | 0.23654 | 6.9874
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4566.1908 | 11.3633 | 30.6719 | 30.475 | -111.4038 | 10.6532 | 4280.8392 | 0.37499 | 11.6195
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 6504.3716 | 16.1866 | 21.5888 | 42.6175 | -111.2918 | 14.6541 | 5888.5614 | 0.25924 | 8.7124
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2028 | 6504.3716 | 16.1866 | 21.5888 | 42.6175 | -111.2918 | 14.6541 | 5888.5614 | 0.25924 | 8.7124
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2028 | 6504.3716 | 16.1866 | 21.5888 | 42.6175 | -111.2918 | 14.6541 | 5888.5614 | 0.25924 | 8.7124
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2028 | 6504.3716 | 16.1866 | 21.5888 | 42.6175 | -111.2918 | 14.6541 | 5888.5614 | 0.25924 | 8.7124
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 13768.9156 | 19.8737 | 21.5531 | 52.3119 | -113.3254 | 18.5392 | 12844.357 | 1.276 | 11.9073
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 13768.9156 | 19.8737 | 21.5531 | 52.3119 | -113.3254 | 18.5392 | 12844.357 | 1.276 | 11.9073
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 21542.3452 | 31.0937 | 20.2159 | 81.0215 | -111.4427 | 28.1359 | 19493.1336 | 0.90914 | 7.6629
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 21542.3452 | 31.0937 | 20.2159 | 81.0215 | -111.4427 | 28.1359 | 19493.1336 | 0.90914 | 7.6629
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 12333.2311 | 17.8015 | 18.1849 | 45.9554 | -108.5189 | 15.6059 | 10812.1026 | 1.9247 | 13.1296
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 12333.2311 | 17.8015 | 18.1849 | 45.9554 | -108.5189 | 15.6059 | 10812.1026 | 1.9247 | 13.1296
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 12819.6766 | 18.5036 | 21.51 | 48.0214 | -110.203 | 16.511 | 11439.1294 | 1.6443 | 12.838
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 12819.6766 | 18.5036 | 21.51 | 48.0214 | -110.203 | 16.511 | 11439.1294 | 1.6443 | 12.838
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 10078.7137 | 14.5474 | 20.772 | 37.6601 | -110.5856 | 13.2198 | 9158.9382 | 1.8461 | 16.3666
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 15724.1606 | 22.6959 | 17.4056 | 58.7426 | -110.6331 | 20.2408 | 14023.2545 | 0.9729 | 10.4873
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 15724.1606 | 22.6959 | 17.4056 | 58.7426 | -110.6331 | 20.2408 | 14023.2545 | 0.9729 | 10.4873
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 28696.6844 | 41.4201 | 18.4411 | 107.3077 | -112.3804 | 38.0385 | 26353.8742 | 0.62396 | 5.7502
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 28696.6844 | 41.4201 | 18.4411 | 107.3077 | -112.3804 | 38.0385 | 26353.8742 | 0.62396 | 5.7502
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2028 | 28696.6844 | 41.4201 | 18.4411 | 107.3077 | -112.3804 | 38.0385 | 26353.8742 | 0.62396 | 5.7502
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2028 | 28696.6844 | 41.4201 | 18.4411 | 107.3077 | -112.3804 | 38.0385 | 26353.8742 | 0.62396 | 5.7502
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 13165.6903 | 19.003 | 16.3012 | 48.6005 | -110.5661 | 17.3537 | 12023.0085 | 1.5088 | 12.5323
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 13165.6903 | 19.003 | 16.3012 | 48.6005 | -110.5661 | 17.3537 | 12023.0085 | 1.5088 | 12.5323
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 21131.7068 | 30.501 | 18.9788 | 79.0956 | -110.4828 | 27.1524 | 18811.7674 | 0.94216 | 7.7853
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 21131.7068 | 30.501 | 18.9788 | 79.0956 | -110.4828 | 27.1524 | 18811.7674 | 0.94216 | 7.7853
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 10549.3341 | 15.2267 | 15.7616 | 39.3051 | -110.1274 | 14.0031 | 9701.6197 | 1.4524 | 15.5648
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 10549.3341 | 15.2267 | 15.7616 | 39.3051 | -110.1274 | 14.0031 | 9701.6197 | 1.4524 | 15.5648
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 8356.3555 | 12.0614 | 16.2632 | 31.0839 | -109.891 | 11.1734 | 7741.1712 | 1.7513 | 19.6149
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 11335.6605 | 16.3616 | 18.1232 | 42.1549 | -108.0049 | 14.3421 | 9936.4849 | 2.1942 | 14.2896
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 11335.6605 | 16.3616 | 18.1232 | 42.1549 | -108.0049 | 14.3421 | 9936.4849 | 2.1942 | 14.2896
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 12159.6412 | 17.5509 | 19.3565 | 45.39 | -110.7289 | 15.9232 | 11031.9315 | 1.5775 | 13.5495
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 12159.6412 | 17.5509 | 19.3565 | 45.39 | -110.7289 | 15.9232 | 11031.9315 | 1.5775 | 13.5495
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2028 | 26502.4082 | 38.2529 | 20.1991 | 99.7509 | -111.0133 | 34.5598 | 23943.7408 | 0.94882 | 6.1786
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 26502.4082 | 38.2529 | 20.1991 | 99.7509 | -111.0133 | 34.5598 | 23943.7408 | 0.94882 | 6.1786
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2028 | 26502.4082 | 38.2529 | 20.1991 | 99.7509 | -111.0133 | 34.5598 | 23943.7408 | 0.94882 | 6.1786
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2028 | 26502.4082 | 38.2529 | 20.1991 | 99.7509 | -111.0133 | 34.5598 | 23943.7408 | 0.94882 | 6.1786
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 17830.9021 | 25.7367 | 18.5496 | 66.8496 | -111.0464 | 23.1938 | 16069.1503 | 0.92069 | 9.2514
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 16921.7046 | 24.4244 | 18.2791 | 63.3257 | -110.9177 | 22.1524 | 15347.6001 | 1.049 | 9.7438
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 17460.5217 | 25.2021 | 20.1121 | 65.7257 | -110.0927 | 22.4971 | 15586.4541 | 1.6748 | 9.2666
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 17460.5217 | 25.2021 | 20.1121 | 65.7257 | -110.0927 | 22.4971 | 15586.4541 | 1.6748 | 9.2666
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 10376.4582 | 14.9771 | 17.1135 | 38.7008 | -109.6938 | 13.6342 | 9446.077 | 1.4638 | 15.7895
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 10376.4582 | 14.9771 | 17.1135 | 38.7008 | -109.6938 | 13.6342 | 9446.077 | 1.4638 | 15.7895
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 11167.3471 | 16.1187 | 18.0692 | 41.5328 | -108.0053 | 14.1628 | 9812.2817 | 2.2684 | 14.4857
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 11167.3471 | 16.1187 | 18.0692 | 41.5328 | -108.0053 | 14.1628 | 9812.2817 | 2.2684 | 14.4857
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 975.7867 | 9.3895 | 26.5077 | 25.0241 | -80.0984 | 7.9395 | 825.0985 | 0.26634 | 3.952
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2029 | 975.7867 | 9.3895 | 26.5077 | 25.0241 | -80.0984 | 7.9395 | 825.0985 | 0.26634 | 3.952
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1714.264 | 16.4955 | 29.1809 | 44.1885 | -86.1299 | 15.9608 | 1658.6918 | 0.14351 | 2.2079
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1714.264 | 16.4955 | 29.1809 | 44.1885 | -86.1299 | 15.9608 | 1658.6918 | 0.14351 | 2.2079
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 960.0426 | 9.238 | 27.2665 | 24.7062 | -83.8711 | 8.746 | 908.907 | 0.2526 | 4.0334
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1953.3564 | 18.7962 | 31.5941 | 50.582 | -82.2643 | 14.8524 | 1543.5116 | 0.095411 | 1.9716
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1556.999 | 14.9822 | 22.009 | 38.9572 | -79.3077 | 12.1784 | 1265.6211 | 0.19632 | 2.4387
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1556.999 | 14.9822 | 22.009 | 38.9572 | -79.3077 | 12.1784 | 1265.6211 | 0.19632 | 2.4387
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1538.2029 | 14.8014 | 25.5306 | 39.311 | -83.7571 | 13.5946 | 1412.7937 | 0.18073 | 2.5101
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1494.8189 | 14.3839 | 20.8433 | 37.8628 | -80.2627 | 12.3747 | 1286.0175 | 0.1782 | 2.5478
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1714.1072 | 16.494 | 24.1185 | 43.8106 | -82.0428 | 15.1362 | 1573.0033 | 0.1516 | 2.2409
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1714.1072 | 16.494 | 24.1185 | 43.8106 | -82.0428 | 15.1362 | 1573.0033 | 0.1516 | 2.2409
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1991.6277 | 19.1644 | 24.4335 | 50.8943 | -79.8877 | 16.6619 | 1731.5588 | 0.17518 | 1.9494
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1991.6277 | 19.1644 | 24.4335 | 50.8943 | -79.8877 | 16.6619 | 1731.5588 | 0.17518 | 1.9494
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 986.4452 | 9.4921 | 15.7673 | 24.3012 | -83.0954 | 8.5654 | 890.1474 | 0.35553 | 4.0508
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 986.4452 | 9.4921 | 15.7673 | 24.3012 | -83.0954 | 8.5654 | 890.1474 | 0.35553 | 4.0508
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1042.6128 | 10.0325 | 35.3384 | 27.1849 | -85.3245 | 9.5954 | 997.1848 | 0.33276 | 3.7196
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 591.3903 | 5.6907 | 30.4772 | 15.3155 | -85.589 | 5.0855 | 528.5005 | 0.42086 | 6.3287
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 591.3903 | 5.6907 | 30.4772 | 15.3155 | -85.589 | 5.0855 | 528.5005 | 0.42086 | 6.3287
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1181.5062 | 11.369 | 31.8835 | 30.601 | -82.3043 | 9.587 | 996.3067 | 0.25895 | 3.2532
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 643.0586 | 6.1878 | 24.6686 | 16.4288 | -82.9847 | 5.2709 | 547.7722 | 0.46602 | 5.9061
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1185.3531 | 11.4061 | 23.6025 | 30.2323 | -80.3829 | 9.9985 | 1039.0781 | 0.17944 | 3.2441
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1185.3531 | 11.4061 | 23.6025 | 30.2323 | -80.3829 | 9.9985 | 1039.0781 | 0.17944 | 3.2441
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 2842.5858 | 27.3528 | 26.2837 | 72.8419 | -82.9406 | 25.0762 | 2605.9925 | 0.12148 | 1.3641
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2029 | 2842.5858 | 27.3528 | 26.2837 | 72.8419 | -82.9406 | 25.0762 | 2605.9925 | 0.12148 | 1.3641
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2029 | 2842.5858 | 27.3528 | 26.2837 | 72.8419 | -82.9406 | 25.0762 | 2605.9925 | 0.12148 | 1.3641
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 1507.4498 | 14.5054 | 29.4061 | 38.8143 | -85.7404 | 13.2176 | 1373.616 | 0.21372 | 2.6502
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2029 | 1507.4498 | 14.5054 | 29.4061 | 38.8143 | -85.7404 | 13.2176 | 1373.616 | 0.21372 | 2.6502
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1835.2641 | 17.6598 | 29.4111 | 47.3298 | -82.3764 | 16.6435 | 1729.6474 | 0.14162 | 2.0801
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1762.438 | 16.9591 | 24.2617 | 45.0131 | -84.7054 | 15.7672 | 1638.5801 | 0.20715 | 2.201
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1762.438 | 16.9591 | 24.2617 | 45.0131 | -84.7054 | 15.7672 | 1638.5801 | 0.20715 | 2.201
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2029 | 1835.6011 | 17.6631 | 34.0814 | 47.5583 | -74.8973 | 14.6565 | 1523.1482 | 0.11562 | 2.0726
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1489.2998 | 14.3308 | 24.1583 | 38.0167 | -81.5163 | 13.3149 | 1383.7221 | 0.13648 | 2.5771
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1489.2998 | 14.3308 | 24.1583 | 38.0167 | -81.5163 | 13.3149 | 1383.7221 | 0.13648 | 2.5771
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2029 | 923.4001 | 8.8854 | 24.8669 | 23.6329 | -82.4196 | 7.4067 | 769.7288 | 0.24799 | 4.1905
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1025.929 | 9.872 | 25.9816 | 26.3506 | -82.944 | 9.636 | 1001.3988 | 0.30727 | 3.7885
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2029 | 928.0423 | 8.9301 | 31.6732 | 24.0768 | -86.7746 | 8.8401 | 918.6938 | 0.4328 | 4.0742
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 786.3912 | 7.5671 | 29.9813 | 20.3343 | -84.3814 | 6.2849 | 653.1464 | 0.21657 | 4.7262
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 786.3912 | 7.5671 | 29.9813 | 20.3343 | -84.3814 | 6.2849 | 653.1464 | 0.21657 | 4.7262
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 944.5196 | 9.0886 | 42.3257 | 24.7765 | -87.1789 | 8.9198 | 926.9711 | 0.17863 | 4.0147
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 944.5196 | 9.0886 | 42.3257 | 24.7765 | -87.1789 | 8.9198 | 926.9711 | 0.17863 | 4.0147
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 823.0736 | 7.92 | 26.6846 | 21.177 | -83.5682 | 7.5331 | 782.8635 | 0.35047 | 4.6866
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2029 | 2902.4587 | 27.9289 | 32.6875 | 74.9422 | -80.482 | 24.0859 | 2503.0846 | 0.031426 | 1.2963
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2029 | 2902.4587 | 27.9289 | 32.6875 | 74.9422 | -80.482 | 24.0859 | 2503.0846 | 0.031426 | 1.2963
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1628.6477 | 15.6717 | 30.1244 | 42.0551 | -84.3725 | 12.9311 | 1343.8419 | 0.12757 | 2.4668
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1378.7684 | 13.2672 | 23.7744 | 35.1136 | -79.2937 | 10.9679 | 1139.817 | 0.12841 | 2.8837
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1946.2264 | 18.7276 | 20.7409 | 49.0138 | -82.46 | 17.0356 | 1770.3919 | 0.067466 | 1.9887
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1852.101 | 17.8219 | 23.5676 | 47.2211 | -83.3924 | 16.0017 | 1662.9431 | 0.11169 | 2.0918
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1852.101 | 17.8219 | 23.5676 | 47.2211 | -83.3924 | 16.0017 | 1662.9431 | 0.11169 | 2.0918
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2037.5446 | 19.6063 | 26.2633 | 52.0057 | -79.6008 | 17.4651 | 1815.0249 | 0.023004 | 1.8815
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1138.1715 | 10.9521 | 29.0523 | 29.3419 | -81.4646 | 10.1044 | 1050.0753 | 0.2355 | 3.3986
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1138.1715 | 10.9521 | 29.0523 | 29.3419 | -81.4646 | 10.1044 | 1050.0753 | 0.2355 | 3.3986
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2029 | 1713.1891 | 16.4852 | 39.7871 | 44.7949 | -85.4566 | 14.6411 | 1521.5458 | 0.11314 | 2.2415
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 970.7155 | 9.3407 | 28.0843 | 25.0233 | -81.2796 | 7.8249 | 813.191 | 0.31942 | 3.9413
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 828.4718 | 7.972 | 31.0847 | 21.4605 | -84.2879 | 7.4978 | 779.1915 | 0.32512 | 4.6721
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1402.8555 | 13.499 | 16.4127 | 34.5664 | -77.6228 | 11.2815 | 1172.4091 | 0.25015 | 2.7266
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1402.8555 | 13.499 | 16.4127 | 34.5664 | -77.6228 | 11.2815 | 1172.4091 | 0.25015 | 2.7266
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1405.4976 | 13.5244 | 32.0688 | 36.3972 | -79.2851 | 11.7129 | 1217.2448 | 0.13877 | 2.7613
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1405.4976 | 13.5244 | 32.0688 | 36.3972 | -79.2851 | 11.7129 | 1217.2448 | 0.13877 | 2.7613
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1330.2449 | 12.8003 | 29.3605 | 34.3535 | -78.9647 | 11.0516 | 1148.5149 | 0.17242 | 2.8884
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1088.7472 | 10.4765 | 24.9424 | 27.8209 | -83.4986 | 9.677 | 1005.6629 | 0.22849 | 3.5141
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1088.7472 | 10.4765 | 24.9424 | 27.8209 | -83.4986 | 9.677 | 1005.6629 | 0.22849 | 3.5141
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1185.3531 | 11.4061 | 23.6025 | 30.2323 | -80.3829 | 9.9985 | 1039.0781 | 0.17944 | 3.2441
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1185.3531 | 11.4061 | 23.6025 | 30.2323 | -80.3829 | 9.9985 | 1039.0781 | 0.17944 | 3.2441
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1450.3069 | 13.9556 | 19.8627 | 36.4676 | -81.3135 | 11.9301 | 1239.8125 | 0.18591 | 2.5937
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1450.3069 | 13.9556 | 19.8627 | 36.4676 | -81.3135 | 11.9301 | 1239.8125 | 0.18591 | 2.5937
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 690.3506 | 6.6429 | 29.9209 | 17.8302 | -85.5676 | 6.5362 | 679.2616 | 0.5831 | 5.5824
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1239.9304 | 11.9312 | 16.1137 | 30.8493 | -78.4324 | 10.5866 | 1100.1878 | 0.097121 | 3.0854
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 987.4596 | 9.5018 | 31.0168 | 25.6228 | -85.3502 | 8.3628 | 869.0886 | 0.24393 | 3.8982
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1267.921 | 12.2006 | 22.9694 | 31.4851 | -76.6706 | 9.8444 | 1023.0611 | 0.13107 | 3.0308
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1818.7547 | 17.501 | 29.3788 | 46.8565 | -86.2991 | 16.7689 | 1742.6794 | 0.15908 | 2.0975
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 927.1157 | 8.9212 | 15.6326 | 22.5643 | -82.4435 | 8.0444 | 835.9998 | 0.55547 | 4.0201
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 927.1157 | 8.9212 | 15.6326 | 22.5643 | -82.4435 | 8.0444 | 835.9998 | 0.55547 | 4.0201
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2446.5987 | 23.5424 | 31.7011 | 63.2614 | -82.8097 | 20.1378 | 2092.7837 | 0.087317 | 1.5732
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1089.0695 | 10.4796 | 21.5418 | 26.9728 | -78.2262 | 8.7645 | 910.832 | 0.25758 | 3.4939
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 604.1812 | 5.8137 | 27.8015 | 15.59 | -86.4524 | 5.7238 | 594.8325 | 0.34433 | 6.1795
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 604.1812 | 5.8137 | 27.8015 | 15.59 | -86.4524 | 5.7238 | 594.8325 | 0.34433 | 6.1795
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2029 | 1180.4082 | 11.3585 | 39.0774 | 30.6518 | -81.105 | 10.3647 | 1077.1314 | 0.16157 | 3.2358
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2029 | 1180.4082 | 11.3585 | 39.0774 | 30.6518 | -81.105 | 10.3647 | 1077.1314 | 0.16157 | 3.2358
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2363.5134 | 22.7429 | 36.7904 | 61.3185 | -81.9756 | 20.2507 | 2104.518 | 0.032619 | 1.6264
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1524.988 | 14.6742 | 20.1724 | 38.4895 | -78.7776 | 11.6943 | 1215.3031 | 0.14894 | 2.5286
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1524.988 | 14.6742 | 20.1724 | 38.4895 | -78.7776 | 11.6943 | 1215.3031 | 0.14894 | 2.5286
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1142.7874 | 10.9965 | 25.9665 | 29.338 | -79.1813 | 9.557 | 993.1929 | 0.23932 | 3.3753
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1160.8811 | 11.1706 | 31.9106 | 30.0871 | -83.4344 | 9.96 | 1035.0786 | 0.22495 | 3.3214
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1160.8811 | 11.1706 | 31.9106 | 30.0871 | -83.4344 | 9.96 | 1035.0786 | 0.22495 | 3.3214
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2000.9727 | 19.2544 | 30.0256 | 51.606 | -84.4181 | 17.6086 | 1829.9409 | 0.091257 | 1.9505
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 772.7337 | 7.4356 | 24.1775 | 19.7172 | -79.269 | 6.0499 | 628.7246 | 0.15642 | 4.9666
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 772.7337 | 7.4356 | 24.1775 | 19.7172 | -79.269 | 6.0499 | 628.7246 | 0.15642 | 4.9666
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1215.998 | 11.7009 | 37.035 | 31.5499 | -84.8352 | 10.521 | 1093.3789 | 0.067326 | 3.0678
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1911.8983 | 18.3973 | 26.9057 | 49.0464 | -80.7422 | 16.7226 | 1737.8613 | 0.066821 | 2.0364
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1207.8075 | 11.6221 | 22.5245 | 30.7046 | -81.4666 | 9.7444 | 1012.6644 | 0.15499 | 3.1871
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 1207.8075 | 11.6221 | 22.5245 | 30.7046 | -81.4666 | 9.7444 | 1012.6644 | 0.15499 | 3.1871
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1060.5765 | 10.2054 | 31.3881 | 27.5016 | -86.2918 | 9.7719 | 1015.5273 | 0.21963 | 3.5601
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 976.1119 | 9.3926 | 18.8715 | 24.2864 | -78.041 | 8.547 | 888.2285 | 0.33193 | 3.9745
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 976.1119 | 9.3926 | 18.8715 | 24.2864 | -78.041 | 8.547 | 888.2285 | 0.33193 | 3.9745
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 4483.5451 | 15.6883 | 12.0881 | 38.4693 | -109.8173 | 14.4382 | 4126.2592 | 0.69994 | 6.108
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 4483.5451 | 15.6883 | 12.0881 | 38.4693 | -109.8173 | 14.4382 | 4126.2592 | 0.69994 | 6.108
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7608.304 | 26.6222 | 14.2697 | 66.5746 | -111.3559 | 23.6393 | 6755.8262 | 0.47628 | 3.4695
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 7608.304 | 26.6222 | 14.2697 | 66.5746 | -111.3559 | 23.6393 | 6755.8262 | 0.47628 | 3.4695
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2029 | 7608.304 | 26.6222 | 14.2697 | 66.5746 | -111.3559 | 23.6393 | 6755.8262 | 0.47628 | 3.4695
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5437.8735 | 19.0276 | 39.4306 | 51.2751 | -116.1053 | 17.8691 | 5106.795 | 0.23687 | 4.9845
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5437.8735 | 19.0276 | 39.4306 | 51.2751 | -116.1053 | 17.8691 | 5106.795 | 0.23687 | 4.9845
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4299.0509 | 15.0428 | 11.9616 | 37.2348 | -111.0265 | 13.8404 | 3955.4296 | 0.63262 | 6.2994
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 4299.0509 | 15.0428 | 11.9616 | 37.2348 | -111.0265 | 13.8404 | 3955.4296 | 0.63262 | 6.2994
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6844.408 | 23.9492 | 24.3007 | 62.4992 | -113.6866 | 22.3975 | 6400.9319 | 0.29503 | 3.9553
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4181.6842 | 14.6321 | 19.7738 | 38.1083 | -113.5577 | 12.8732 | 3679.0203 | 0.36431 | 6.4943
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 4181.6842 | 14.6321 | 19.7738 | 38.1083 | -113.5577 | 12.8732 | 3679.0203 | 0.36431 | 6.4943
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3314.616 | 11.5981 | 11.6367 | 26.6827 | -107.0344 | 10.4656 | 2990.9492 | 1.5377 | 8.0551
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 3314.616 | 11.5981 | 11.6367 | 26.6827 | -107.0344 | 10.4656 | 2990.9492 | 1.5377 | 8.0551
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4832.5361 | 16.9095 | 15.7598 | 42.6685 | -112.0489 | 15.6393 | 4469.5319 | 0.5132 | 5.5908
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 4832.5361 | 16.9095 | 15.7598 | 42.6685 | -112.0489 | 15.6393 | 4469.5319 | 0.5132 | 5.5908
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 4465.8986 | 15.6266 | 11.2784 | 38.4631 | -108.1894 | 13.7879 | 3940.4163 | 0.68229 | 5.9788
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2029 | 4465.8986 | 15.6266 | 11.2784 | 38.4631 | -108.1894 | 13.7879 | 3940.4163 | 0.68229 | 5.9788
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5262.609 | 18.4144 | 11.8397 | 45.6694 | -108.9547 | 16.6065 | 4745.9361 | 0.62092 | 5.0718
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5262.609 | 18.4144 | 11.8397 | 45.6694 | -108.9547 | 16.6065 | 4745.9361 | 0.62092 | 5.0718
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5329.0469 | 18.6468 | 13.0293 | 46.3631 | -109.5173 | 17.2049 | 4916.9748 | 0.595 | 5.0353
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5329.0469 | 18.6468 | 13.0293 | 46.3631 | -109.5173 | 17.2049 | 4916.9748 | 0.595 | 5.0353
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2817.3519 | 9.8582 | 10.8052 | 24.1732 | -109.5802 | 9.2256 | 2636.577 | 1.0008 | 9.9809
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 2817.3519 | 9.8582 | 10.8052 | 24.1732 | -109.5802 | 9.2256 | 2636.577 | 1.0008 | 9.9809
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 2313.0194 | 8.0935 | 10.1057 | 19.2025 | -110.1067 | 7.4451 | 2127.729 | 1.8342 | 11.5122
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2029 | 2313.0194 | 8.0935 | 10.1057 | 19.2025 | -110.1067 | 7.4451 | 2127.729 | 1.8342 | 11.5122
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2029 | 6285.7238 | 21.9943 | 34.747 | 59.3844 | -115.7894 | 19.639 | 5612.6103 | 0.24851 | 4.3698
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2029 | 6285.7238 | 21.9943 | 34.747 | 59.3844 | -115.7894 | 19.639 | 5612.6103 | 0.24851 | 4.3698
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2029 | 3195.5522 | 11.1815 | 37.7071 | 30.2341 | -116.7817 | 10.7969 | 3085.6228 | 0.22172 | 8.2498
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 2865.8009 | 10.0277 | 14.947 | 25.6779 | -110.388 | 9.3889 | 2683.2285 | 0.54739 | 9.2164
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 2865.8009 | 10.0277 | 14.947 | 25.6779 | -110.388 | 9.3889 | 2683.2285 | 0.54739 | 9.2164
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 4766.9918 | 16.6801 | 25.6316 | 44.429 | -115.1305 | 14.9946 | 4285.2814 | 0.38962 | 5.7682
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7626.9803 | 26.6875 | 16.983 | 67.026 | -111.5849 | 23.8202 | 6807.5251 | 0.44844 | 3.454
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 7626.9803 | 26.6875 | 16.983 | 67.026 | -111.5849 | 23.8202 | 6807.5251 | 0.44844 | 3.454
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 8720.1024 | 30.5124 | 22.0216 | 78.168 | -112.119 | 26.9387 | 7698.7737 | 0.32426 | 3.1091
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 8720.1024 | 30.5124 | 22.0216 | 78.168 | -112.119 | 26.9387 | 7698.7737 | 0.32426 | 3.1091
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 8417.4268 | 29.4534 | 20.8391 | 75.1729 | -111.9803 | 26.1144 | 7463.2049 | 0.34592 | 3.2209
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 8417.4268 | 29.4534 | 20.8391 | 75.1729 | -111.9803 | 26.1144 | 7463.2049 | 0.34592 | 3.2209
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2029 | 10152.1534 | 35.5233 | 21.1218 | 89.982 | -110.9478 | 31.7647 | 9077.9769 | 0.34037 | 2.6131
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4604.6002 | 16.1119 | 11.188 | 38.1706 | -108.528 | 14.5676 | 4163.2542 | 0.92922 | 5.7525
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 4604.6002 | 16.1119 | 11.188 | 38.1706 | -108.528 | 14.5676 | 4163.2542 | 0.92922 | 5.7525
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4333.2368 | 15.1624 | 10.6077 | 37.0048 | -109.0428 | 13.6311 | 3895.5965 | 0.71383 | 6.1717
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 4333.2368 | 15.1624 | 10.6077 | 37.0048 | -109.0428 | 13.6311 | 3895.5965 | 0.71383 | 6.1717
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 8338.9967 | 29.1789 | 15.0391 | 73.2898 | -111.2257 | 26.0423 | 7442.5741 | 0.40384 | 3.2537
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 8338.9967 | 29.1789 | 15.0391 | 73.2898 | -111.2257 | 26.0423 | 7442.5741 | 0.40384 | 3.2537
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6576.187 | 23.0107 | 15.1753 | 57.4018 | -112.1608 | 21.3936 | 6114.0446 | 0.52646 | 4.0885
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6576.187 | 23.0107 | 15.1753 | 57.4018 | -112.1608 | 21.3936 | 6114.0446 | 0.52646 | 4.0885
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3501.707 | 12.2528 | 10.2941 | 29.7174 | -109.1074 | 11.4205 | 3263.839 | 0.91901 | 8.0042
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 3501.707 | 12.2528 | 10.2941 | 29.7174 | -109.1074 | 11.4205 | 3263.839 | 0.91901 | 8.0042
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 6382.8399 | 22.3341 | 14.079 | 56.0915 | -109.1895 | 20.163 | 5762.3377 | 0.47977 | 4.1936
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2029 | 6382.8399 | 22.3341 | 14.079 | 56.0915 | -109.1895 | 20.163 | 5762.3377 | 0.47977 | 4.1936
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 5747.5444 | 20.1112 | 12.9603 | 50.1721 | -111.6398 | 18.8438 | 5385.3296 | 0.60011 | 4.6265
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2029 | 5747.5444 | 20.1112 | 12.9603 | 50.1721 | -111.6398 | 18.8438 | 5385.3296 | 0.60011 | 4.6265
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2029 | 7317.1968 | 25.6035 | 17.4416 | 65.7925 | -110.9264 | 23.5705 | 6736.1835 | 0.29843 | 3.6854
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2029 | 7317.1968 | 25.6035 | 17.4416 | 65.7925 | -110.9264 | 23.5705 | 6736.1835 | 0.29843 | 3.6854
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5843.973 | 20.4486 | 12.9716 | 50.9179 | -108.8075 | 18.4705 | 5278.6577 | 0.51099 | 4.5778
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5843.973 | 20.4486 | 12.9716 | 50.9179 | -108.8075 | 18.4705 | 5278.6577 | 0.51099 | 4.5778
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2029 | 4233.9285 | 14.8149 | 18.3503 | 38.599 | -114.4411 | 13.3371 | 3811.5939 | 0.47713 | 6.5388
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2226.6389 | 7.7912 | 4.7125 | 16.8803 | -106.1343 | 7.3906 | 2112.1339 | 2.7438 | 12.1057
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1548.5039 | 5.4184 | 7.4145 | 11.9683 | -105.8384 | 5.075 | 1450.3761 | 3.1254 | 17.294
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5923.2178 | 20.7259 | 14.0968 | 52.1661 | -109.5955 | 18.917 | 5406.2568 | 0.50805 | 4.5231
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5923.2178 | 20.7259 | 14.0968 | 52.1661 | -109.5955 | 18.917 | 5406.2568 | 0.50805 | 4.5231
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2029 | 5258.3185 | 18.3993 | 14.0069 | 46.3101 | -112.509 | 17.4585 | 4989.4466 | 0.63769 | 5.0483
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2029 | 5258.3185 | 18.3993 | 14.0069 | 46.3101 | -112.509 | 17.4585 | 4989.4466 | 0.63769 | 5.0483
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6889.2168 | 24.106 | 11.751 | 59.1759 | -110.408 | 21.0616 | 6019.1565 | 0.57465 | 3.8318
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6889.2168 | 24.106 | 11.751 | 59.1759 | -110.408 | 21.0616 | 6019.1565 | 0.57465 | 3.8318
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7164.3775 | 25.0688 | 13.5291 | 62.4313 | -111.2959 | 22.4049 | 6403.0515 | 0.50795 | 3.6863
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 7164.3775 | 25.0688 | 13.5291 | 62.4313 | -111.2959 | 22.4049 | 6403.0515 | 0.50795 | 3.6863
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5153.3095 | 18.0319 | 13.6305 | 45.2278 | -110.3867 | 16.7892 | 4798.1496 | 0.57301 | 5.1998
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5153.3095 | 18.0319 | 13.6305 | 45.2278 | -110.3867 | 16.7892 | 4798.1496 | 0.57301 | 5.1998
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 9440.8736 | 33.0345 | 24.3073 | 86.5832 | -112.0636 | 29.0259 | 8295.2518 | 0.16394 | 2.8379
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2029 | 9440.8736 | 33.0345 | 24.3073 | 86.5832 | -112.0636 | 29.0259 | 8295.2518 | 0.16394 | 2.8379
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2029 | 9440.8736 | 33.0345 | 24.3073 | 86.5832 | -112.0636 | 29.0259 | 8295.2518 | 0.16394 | 2.8379
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 9440.8736 | 33.0345 | 24.3073 | 86.5832 | -112.0636 | 29.0259 | 8295.2518 | 0.16394 | 2.8379
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 4794.2434 | 16.7755 | 25.3295 | 44.6643 | -115.1692 | 14.9787 | 4280.7317 | 0.37199 | 5.7497
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2029 | 4794.2434 | 16.7755 | 25.3295 | 44.6643 | -115.1692 | 14.9787 | 4280.7317 | 0.37199 | 5.7497
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6471.6074 | 22.6448 | 14.287 | 56.5969 | -110.1602 | 20.4395 | 5841.3728 | 0.45901 | 4.0956
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 10186.5781 | 35.6438 | 32.7218 | 94.6917 | -114.5065 | 32.8708 | 9394.0984 | 0.14713 | 2.6812
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2029 | 10186.5781 | 35.6438 | 32.7218 | 94.6917 | -114.5065 | 32.8708 | 9394.0984 | 0.14713 | 2.6812
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2029 | 10186.5781 | 35.6438 | 32.7218 | 94.6917 | -114.5065 | 32.8708 | 9394.0984 | 0.14713 | 2.6812
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 4877.0346 | 17.0652 | 9.8961 | 40.1876 | -107.3423 | 15.6082 | 4460.6394 | 0.84968 | 5.4169
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6191.674 | 21.6652 | 23.0175 | 53.7513 | -111.996 | 20.2874 | 5797.9102 | 0.57247 | 4.3403
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6191.674 | 21.6652 | 23.0175 | 53.7513 | -111.996 | 20.2874 | 5797.9102 | 0.57247 | 4.3403
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 5672.2659 | 19.8478 | 11.7435 | 48.577 | -109.5579 | 17.5376 | 5012.0292 | 0.57666 | 4.7205
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 5672.2659 | 19.8478 | 11.7435 | 48.577 | -109.5579 | 17.5376 | 5012.0292 | 0.57666 | 4.7205
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6453.0669 | 22.5799 | 13.8583 | 56.8893 | -112.0445 | 20.851 | 5958.9878 | 0.41669 | 4.1744
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6453.0669 | 22.5799 | 13.8583 | 56.8893 | -112.0445 | 20.851 | 5958.9878 | 0.41669 | 4.1744
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6736.3794 | 23.5712 | 22.1218 | 60.5036 | -113.1823 | 21.5797 | 6167.2164 | 0.29356 | 4.0098
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6461.9939 | 22.6111 | 30.6912 | 59.155 | -114.737 | 21.545 | 6157.2993 | 0.38734 | 4.1202
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5383.2573 | 18.8365 | 16.135 | 48.3394 | -110.7215 | 17.4425 | 4984.8617 | 0.33347 | 4.9941
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2029 | 5383.2573 | 18.8365 | 16.135 | 48.3394 | -110.7215 | 17.4425 | 4984.8617 | 0.33347 | 4.9941
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2029 | 5629.0289 | 19.6965 | 12.7436 | 48.8076 | -110.1715 | 18.2261 | 5208.8114 | 0.58692 | 4.7306
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2029 | 5629.0289 | 19.6965 | 12.7436 | 48.8076 | -110.1715 | 18.2261 | 5208.8114 | 0.58692 | 4.7306
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2029 | 5270.7021 | 18.4427 | 27.5273 | 49.2988 | -115.2105 | 16.4128 | 4690.5986 | 0.34157 | 5.2172
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2029 | 5270.7021 | 18.4427 | 27.5273 | 49.2988 | -115.2105 | 16.4128 | 4690.5986 | 0.34157 | 5.2172
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2029 | 3544.3718 | 12.4021 | 10.7028 | 30.3924 | -110.4112 | 11.635 | 3325.1614 | 0.89344 | 7.6831
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2029 | 3544.3718 | 12.4021 | 10.7028 | 30.3924 | -110.4112 | 11.635 | 3325.1614 | 0.89344 | 7.6831
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6776.6242 | 23.712 | 17.6739 | 60.3646 | -111.2254 | 21.834 | 6239.8973 | 0.41317 | 3.9543
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6776.6242 | 23.712 | 17.6739 | 60.3646 | -111.2254 | 21.834 | 6239.8973 | 0.41317 | 3.9543
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 3804.9957 | 13.314 | 9.3721 | 30.5607 | -103.8799 | 11.5279 | 3294.5375 | 1.1674 | 7.1025
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2029 | 3804.9957 | 13.314 | 9.3721 | 30.5607 | -103.8799 | 11.5279 | 3294.5375 | 1.1674 | 7.1025
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7694.9307 | 26.9253 | 19.7321 | 68.3845 | -108.1863 | 23.5721 | 6736.6229 | 0.36955 | 3.4764
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 7694.9307 | 26.9253 | 19.7321 | 68.3845 | -108.1863 | 23.5721 | 6736.6229 | 0.36955 | 3.4764
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6438.0349 | 22.5273 | 14.3619 | 56.5128 | -108.8703 | 20.202 | 5773.4893 | 0.45896 | 4.1638
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6438.0349 | 22.5273 | 14.3619 | 56.5128 | -108.8703 | 20.202 | 5773.4893 | 0.45896 | 4.1638
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5308.1851 | 18.5738 | 13.5233 | 46.4678 | -108.8244 | 16.8424 | 4813.3488 | 0.53603 | 5.0398
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6743.9953 | 23.5979 | 11.4941 | 56.8998 | -109.1005 | 21.0538 | 6016.9337 | 0.60307 | 3.947
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6743.9953 | 23.5979 | 11.4941 | 56.8998 | -109.1005 | 21.0538 | 6016.9337 | 0.60307 | 3.947
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4017.5922 | 14.0579 | 10.7747 | 34.328 | -108.5021 | 12.6187 | 3606.2701 | 0.77616 | 6.6465
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 4150.0733 | 14.5215 | 10.7543 | 34.6142 | -109.1679 | 13.0291 | 3723.5636 | 1.0063 | 6.3938
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2029 | 4150.0733 | 14.5215 | 10.7543 | 34.6142 | -109.1679 | 13.0291 | 3723.5636 | 1.0063 | 6.3938
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 8860.3726 | 31.0033 | 18.4145 | 79.0977 | -111.8583 | 26.6783 | 7624.3546 | 0.40519 | 2.9691
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 8860.3726 | 31.0033 | 18.4145 | 79.0977 | -111.8583 | 26.6783 | 7624.3546 | 0.40519 | 2.9691
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7892.4129 | 27.6163 | 18.7885 | 69.0542 | -110.8828 | 24.7357 | 7069.1694 | 0.44315 | 3.4328
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 7892.4129 | 27.6163 | 18.7885 | 69.0542 | -110.8828 | 24.7357 | 7069.1694 | 0.44315 | 3.4328
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2029 | 6259.9379 | 21.9041 | 21.8245 | 55.1181 | -111.751 | 20.2548 | 5788.5866 | 0.48939 | 4.3689
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2029 | 6259.9379 | 21.9041 | 21.8245 | 55.1181 | -111.751 | 20.2548 | 5788.5866 | 0.48939 | 4.3689
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4000.6629 | 13.9987 | 7.6711 | 32.3492 | -105.5345 | 12.953 | 3701.8278 | 1.0311 | 6.6595
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3613.495 | 12.644 | 19.5953 | 33.1494 | -114.6692 | 11.4605 | 3275.2905 | 0.55797 | 7.6855
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 3370.5685 | 11.7939 | 14.7791 | 30.0194 | -112.3903 | 10.9359 | 3125.3656 | 0.61416 | 8.0376
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4036.566 | 14.1243 | 10.5976 | 34.5879 | -107.8363 | 12.5326 | 3581.6823 | 0.7776 | 6.6191
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 4036.566 | 14.1243 | 10.5976 | 34.5879 | -107.8363 | 12.5326 | 3581.6823 | 0.7776 | 6.6191
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6545.797 | 22.9043 | 16.7444 | 58.0134 | -112.7718 | 21.6036 | 6174.0676 | 0.52725 | 4.0571
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6545.797 | 22.9043 | 16.7444 | 58.0134 | -112.7718 | 21.6036 | 6174.0676 | 0.52725 | 4.0571
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2104.4848 | 7.3638 | 9.4019 | 16.8248 | -107.8905 | 6.7589 | 1931.6186 | 2.5715 | 12.6032
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 2104.4848 | 7.3638 | 9.4019 | 16.8248 | -107.8905 | 6.7589 | 1931.6186 | 2.5715 | 12.6032
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2029 | 6231.1364 | 21.8033 | 17.962 | 56.5264 | -111.9987 | 20.4854 | 5854.4969 | 0.30401 | 4.3422
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2029 | 6231.1364 | 21.8033 | 17.962 | 56.5264 | -111.9987 | 20.4854 | 5854.4969 | 0.30401 | 4.3422
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2029 | 7704.8845 | 26.9601 | 22.5244 | 70.3544 | -113.4274 | 24.8767 | 7109.4601 | 0.2397 | 3.5542
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2029 | 7704.8845 | 26.9601 | 22.5244 | 70.3544 | -113.4274 | 24.8767 | 7109.4601 | 0.2397 | 3.5542
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2029 | 7704.8845 | 26.9601 | 22.5244 | 70.3544 | -113.4274 | 24.8767 | 7109.4601 | 0.2397 | 3.5542
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2029 | 7704.8845 | 26.9601 | 22.5244 | 70.3544 | -113.4274 | 24.8767 | 7109.4601 | 0.2397 | 3.5542
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 3853.1002 | 13.4824 | 10.1579 | 32.873 | -107.5837 | 11.9168 | 3405.6696 | 0.82326 | 6.9075
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 3853.1002 | 13.4824 | 10.1579 | 32.873 | -107.5837 | 11.9168 | 3405.6696 | 0.82326 | 6.9075
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 5194.5865 | 18.1763 | 8.71 | 43.1499 | -109.4337 | 16.3851 | 4682.6834 | 0.85118 | 5.0696
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2029 | 6889.2919 | 24.1063 | 18.7866 | 62.2908 | -111.0511 | 21.604 | 6174.1846 | 0.26279 | 3.8828
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2029 | 6889.2919 | 24.1063 | 18.7866 | 62.2908 | -111.0511 | 21.604 | 6174.1846 | 0.26279 | 3.8828
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 9379.8027 | 32.8208 | 26.9369 | 86.9751 | -113.2127 | 30.0553 | 8589.4523 | 0.15531 | 2.876
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2029 | 9379.8027 | 32.8208 | 26.9369 | 86.9751 | -113.2127 | 30.0553 | 8589.4523 | 0.15531 | 2.876
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2029 | 9379.8027 | 32.8208 | 26.9369 | 86.9751 | -113.2127 | 30.0553 | 8589.4523 | 0.15531 | 2.876
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 9379.8027 | 32.8208 | 26.9369 | 86.9751 | -113.2127 | 30.0553 | 8589.4523 | 0.15531 | 2.876
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3485.5026 | 12.1961 | 12.2562 | 30.2166 | -109.6449 | 10.6628 | 3047.3077 | 0.71042 | 7.8954
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 3485.5026 | 12.1961 | 12.2562 | 30.2166 | -109.6449 | 10.6628 | 3047.3077 | 0.71042 | 7.8954
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 2495.1439 | 8.7307 | 15.2468 | 22.4585 | -111.5023 | 8.2979 | 2371.4553 | 0.60179 | 10.862
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 2495.1439 | 8.7307 | 15.2468 | 22.4585 | -111.5023 | 8.2979 | 2371.4553 | 0.60179 | 10.862
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5208.5882 | 18.2253 | 17.5154 | 46.3903 | -113.8044 | 17.4711 | 4993.0505 | 0.57099 | 5.1101
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5208.5882 | 18.2253 | 17.5154 | 46.3903 | -113.8044 | 17.4711 | 4993.0505 | 0.57099 | 5.1101
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2029 | 3631.8046 | 12.708 | 11.142 | 30.9814 | -109.2946 | 11.8758 | 3393.9738 | 0.88188 | 7.6981
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2029 | 3631.8046 | 12.708 | 11.142 | 30.9814 | -109.2946 | 11.8758 | 3393.9738 | 0.88188 | 7.6981
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 8041.0085 | 28.1362 | 14.1364 | 69.9917 | -109.7043 | 25.3969 | 7258.1502 | 0.42407 | 3.3244
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2029 | 8041.0085 | 28.1362 | 14.1364 | 69.9917 | -109.7043 | 25.3969 | 7258.1502 | 0.42407 | 3.3244
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6315.0455 | 22.0969 | 18.4617 | 56.9737 | -113.1458 | 20.6068 | 5889.1782 | 0.35365 | 4.2904
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 6315.0455 | 22.0969 | 18.4617 | 56.9737 | -113.1458 | 20.6068 | 5889.1782 | 0.35365 | 4.2904
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5924.6128 | 20.7308 | 10.5362 | 50.4568 | -109.1629 | 18.8407 | 5384.455 | 0.5848 | 4.4585
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10231.4418 | 35.8008 | 21.85 | 90.8501 | -111.0267 | 31.9942 | 9143.5737 | 0.33432 | 2.5932
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2029 | 4686.0703 | 16.397 | 44.4241 | 44.8258 | -120.4558 | 14.9339 | 4267.9241 | 0.85631 | 5.5936
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2029 | 4686.0703 | 16.397 | 44.4241 | 44.8258 | -120.4558 | 14.9339 | 4267.9241 | 0.85631 | 5.5936
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2029 | 4686.0703 | 16.397 | 44.4241 | 44.8258 | -120.4558 | 14.9339 | 4267.9241 | 0.85631 | 5.5936
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 10231.4418 | 35.8008 | 21.85 | 90.8501 | -111.0267 | 31.9942 | 9143.5737 | 0.33432 | 2.5932
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2029 | 10231.4418 | 35.8008 | 21.85 | 90.8501 | -111.0267 | 31.9942 | 9143.5737 | 0.33432 | 2.5932
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10212.1021 | 35.7331 | 20.0647 | 91.3077 | -109.1345 | 30.3926 | 8685.8505 | 0.26418 | 2.6242
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 10212.1021 | 35.7331 | 20.0647 | 91.3077 | -109.1345 | 30.3926 | 8685.8505 | 0.26418 | 2.6242
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 5656.2495 | 19.7917 | 19.0966 | 50.5616 | -113.5968 | 18.8876 | 5397.8662 | 0.55558 | 4.6971
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 5656.2495 | 19.7917 | 19.0966 | 50.5616 | -113.5968 | 18.8876 | 5397.8662 | 0.55558 | 4.6971
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2029 | 7611.762 | 26.6343 | 18.6934 | 67.4597 | -112.2622 | 23.1818 | 6625.103 | 0.44417 | 3.4614
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2029 | 7611.762 | 26.6343 | 18.6934 | 67.4597 | -112.2622 | 23.1818 | 6625.103 | 0.44417 | 3.4614
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 5139.7428 | 17.9844 | 14.9536 | 45.833 | -110.2618 | 16.6697 | 4764.0138 | 0.39323 | 5.2179
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2029 | 5139.7428 | 17.9844 | 14.9536 | 45.833 | -110.2618 | 16.6697 | 4764.0138 | 0.39323 | 5.2179
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4688.1892 | 16.4044 | 12.5085 | 40.5946 | -110.2863 | 14.7329 | 4210.5024 | 0.6549 | 5.7195
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 4688.1892 | 16.4044 | 12.5085 | 40.5946 | -110.2863 | 14.7329 | 4210.5024 | 0.6549 | 5.7195
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4435.3495 | 15.5197 | 22.0253 | 40.985 | -114.9447 | 14.0553 | 4016.8291 | 0.43478 | 6.1986
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 8625.3101 | 30.1808 | 16.5972 | 76.693 | -111.9012 | 26.0676 | 7449.8257 | 0.40891 | 3.0533
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 8625.3101 | 30.1808 | 16.5972 | 76.693 | -111.9012 | 26.0676 | 7449.8257 | 0.40891 | 3.0533
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3397.8278 | 11.8893 | 7.8258 | 26.2428 | -101.9337 | 10.5997 | 3029.2597 | 1.6084 | 7.8764
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 3397.8278 | 11.8893 | 7.8258 | 26.2428 | -101.9337 | 10.5997 | 3029.2597 | 1.6084 | 7.8764
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2398.9672 | 5.97 | 12.0463 | 15.0356 | -110.5751 | 5.405 | 2171.9134 | 1.0564 | 22.7177
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3521.7098 | 8.7641 | 57.1484 | 23.9197 | -116.3074 | 8.268 | 3322.3981 | 0.12587 | 15.1971
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2278.2353 | 5.6696 | 13.5707 | 14.4642 | -112.2131 | 5.1336 | 2062.8709 | 0.7606 | 24.0962
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 8052.228 | 20.0386 | 27.622 | 53.4344 | -114.3951 | 18.26 | 7337.5228 | 0.24013 | 6.9891
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 8052.228 | 20.0386 | 27.622 | 53.4344 | -114.3951 | 18.26 | 7337.5228 | 0.24013 | 6.9891
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2029 | 8052.228 | 20.0386 | 27.622 | 53.4344 | -114.3951 | 18.26 | 7337.5228 | 0.24013 | 6.9891
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2029 | 8052.228 | 20.0386 | 27.622 | 53.4344 | -114.3951 | 18.26 | 7337.5228 | 0.24013 | 6.9891
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4553.5241 | 11.3318 | 30.3027 | 30.3764 | -114.6219 | 10.6078 | 4262.5914 | 0.38916 | 11.6593
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 6506.957 | 16.1931 | 21.5611 | 42.6319 | -113.588 | 14.6504 | 5887.0576 | 0.26262 | 8.7144
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2029 | 6506.957 | 16.1931 | 21.5611 | 42.6319 | -113.588 | 14.6504 | 5887.0576 | 0.26262 | 8.7144
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2029 | 6506.957 | 16.1931 | 21.5611 | 42.6319 | -113.588 | 14.6504 | 5887.0576 | 0.26262 | 8.7144
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2029 | 6506.957 | 16.1931 | 21.5611 | 42.6319 | -113.588 | 14.6504 | 5887.0576 | 0.26262 | 8.7144
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 13738.9676 | 19.8305 | 21.4345 | 52.1803 | -115.599 | 18.4673 | 12794.5195 | 1.296 | 11.9352
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 13738.9676 | 19.8305 | 21.4345 | 52.1803 | -115.599 | 18.4673 | 12794.5195 | 1.296 | 11.9352
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 21568.0714 | 31.1308 | 20.1451 | 81.1032 | -113.2608 | 28.1325 | 19490.7441 | 0.91912 | 7.6535
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 21568.0714 | 31.1308 | 20.1451 | 81.1032 | -113.2608 | 28.1325 | 19490.7441 | 0.91912 | 7.6535
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 11869.5523 | 17.1322 | 16.8923 | 44.069 | -112.4178 | 14.9484 | 10356.5432 | 2.0781 | 13.6519
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 11869.5523 | 17.1322 | 16.8923 | 44.069 | -112.4178 | 14.9484 | 10356.5432 | 2.0781 | 13.6519
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 12837.4793 | 18.5293 | 21.4901 | 48.0852 | -112.3209 | 16.5208 | 11445.9778 | 1.6503 | 12.8191
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 12837.4793 | 18.5293 | 21.4901 | 48.0852 | -112.3209 | 16.5208 | 11445.9778 | 1.6503 | 12.8191
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 10089.1826 | 14.5625 | 20.7557 | 37.6972 | -112.7139 | 13.2259 | 9163.2016 | 1.8519 | 16.3487
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 15725.737 | 22.6981 | 17.3576 | 58.7382 | -112.8838 | 20.2064 | 13999.4109 | 0.98506 | 10.4918
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 15725.737 | 22.6981 | 17.3576 | 58.7382 | -112.8838 | 20.2064 | 13999.4109 | 0.98506 | 10.4918
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 28688.6182 | 41.4085 | 18.3852 | 107.2554 | -113.9084 | 37.9947 | 26323.4696 | 0.6316 | 5.7509
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 28688.6182 | 41.4085 | 18.3852 | 107.2554 | -113.9084 | 37.9947 | 26323.4696 | 0.6316 | 5.7509
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2029 | 28688.6182 | 41.4085 | 18.3852 | 107.2554 | -113.9084 | 37.9947 | 26323.4696 | 0.6316 | 5.7509
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2029 | 28688.6182 | 41.4085 | 18.3852 | 107.2554 | -113.9084 | 37.9947 | 26323.4696 | 0.6316 | 5.7509
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 13171.2692 | 19.0111 | 16.2796 | 48.6148 | -112.6842 | 17.3454 | 12017.2735 | 1.5191 | 12.526
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 13171.2692 | 19.0111 | 16.2796 | 48.6148 | -112.6842 | 17.3454 | 12017.2735 | 1.5191 | 12.526
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 21116.373 | 30.4789 | 18.9179 | 79.0158 | -112.5619 | 27.0921 | 18769.931 | 0.95457 | 7.7902
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 21116.373 | 30.4789 | 18.9179 | 79.0158 | -112.5619 | 27.0921 | 18769.931 | 0.95457 | 7.7902
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10488.9608 | 15.1395 | 15.6195 | 39.0574 | -113.009 | 13.8885 | 9622.2599 | 1.4946 | 15.6612
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 10488.9608 | 15.1395 | 15.6195 | 39.0574 | -113.009 | 13.8885 | 9622.2599 | 1.4946 | 15.6612
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 8298.6316 | 11.978 | 16.1051 | 30.8497 | -113.052 | 11.0664 | 7667.0234 | 1.8053 | 19.7608
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10791.4331 | 15.5761 | 16.4648 | 39.9514 | -112.185 | 13.6063 | 9426.7403 | 2.4022 | 15.0088
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 10791.4331 | 15.5761 | 16.4648 | 39.9514 | -112.185 | 13.6063 | 9426.7403 | 2.4022 | 15.0088
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 12172.5623 | 17.5696 | 19.3368 | 45.4348 | -112.8449 | 15.9278 | 11035.1322 | 1.5848 | 13.5341
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 12172.5623 | 17.5696 | 19.3368 | 45.4348 | -112.8449 | 15.9278 | 11035.1322 | 1.5848 | 13.5341
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2029 | 26461.5788 | 38.194 | 20.1007 | 99.5643 | -112.9327 | 34.4475 | 23865.908 | 0.96043 | 6.1871
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 26461.5788 | 38.194 | 20.1007 | 99.5643 | -112.9327 | 34.4475 | 23865.908 | 0.96043 | 6.1871
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2029 | 26461.5788 | 38.194 | 20.1007 | 99.5643 | -112.9327 | 34.4475 | 23865.908 | 0.96043 | 6.1871
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2029 | 26461.5788 | 38.194 | 20.1007 | 99.5643 | -112.9327 | 34.4475 | 23865.908 | 0.96043 | 6.1871
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 17848.5491 | 25.7622 | 18.4999 | 66.9059 | -113.0832 | 23.1821 | 16061.0102 | 0.93007 | 9.2453
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 16912.0649 | 24.4105 | 18.2377 | 63.2758 | -113.0154 | 22.1129 | 15320.294 | 1.0609 | 9.7486
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 17319.2313 | 24.9982 | 19.8358 | 65.1387 | -112.7581 | 22.241 | 15409.0434 | 1.715 | 9.3444
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 17319.2313 | 24.9982 | 19.8358 | 65.1387 | -112.7581 | 22.241 | 15409.0434 | 1.715 | 9.3444
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10285.9049 | 14.8464 | 16.8957 | 38.3323 | -112.8285 | 13.4734 | 9334.6288 | 1.5178 | 15.9353
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 10285.9049 | 14.8464 | 16.8957 | 38.3323 | -112.8285 | 13.4734 | 9334.6288 | 1.5178 | 15.9353
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10655.3028 | 15.3796 | 16.5057 | 39.4599 | -112.1524 | 13.4637 | 9327.9461 | 2.4759 | 15.1877
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 10655.3028 | 15.3796 | 16.5057 | 39.4599 | -112.1524 | 13.4637 | 9327.9461 | 2.4759 | 15.1877
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 976.2068 | 9.3936 | 26.4528 | 25.0315 | -79.915 | 7.9503 | 826.2207 | 0.27287 | 3.9485
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2030 | 976.2068 | 9.3936 | 26.4528 | 25.0315 | -79.915 | 7.9503 | 826.2207 | 0.27287 | 3.9485
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1715.4699 | 16.5071 | 29.123 | 44.2196 | -85.7981 | 15.9748 | 1660.1453 | 0.14267 | 2.204
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1715.4699 | 16.5071 | 29.123 | 44.2196 | -85.7981 | 15.9748 | 1660.1453 | 0.14267 | 2.204
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 967.547 | 9.3102 | 27.4322 | 24.9106 | -83.8645 | 8.8232 | 916.936 | 0.25154 | 4.0009
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1963.1116 | 18.8901 | 31.5555 | 50.8292 | -82.2877 | 14.9742 | 1556.1606 | 0.094642 | 1.9618
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1554.784 | 14.9609 | 21.8962 | 38.8906 | -78.9697 | 12.175 | 1265.2608 | 0.19706 | 2.4398
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1554.784 | 14.9609 | 21.8962 | 38.8906 | -78.9697 | 12.175 | 1265.2608 | 0.19706 | 2.4398
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1569.4172 | 15.1017 | 26.4881 | 40.197 | -83.9806 | 13.927 | 1447.3377 | 0.17269 | 2.4585
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1495.4429 | 14.3899 | 20.7864 | 37.8729 | -79.9866 | 12.3978 | 1288.4189 | 0.17763 | 2.5451
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1711.1217 | 16.4653 | 24.0433 | 43.7272 | -81.8456 | 15.1312 | 1572.4765 | 0.15299 | 2.2425
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1711.1217 | 16.4653 | 24.0433 | 43.7272 | -81.8456 | 15.1312 | 1572.4765 | 0.15299 | 2.2425
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1987.7621 | 19.1272 | 24.3788 | 50.7872 | -79.633 | 16.6383 | 1729.1036 | 0.17755 | 1.9502
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1987.7621 | 19.1272 | 24.3788 | 50.7872 | -79.633 | 16.6383 | 1729.1036 | 0.17755 | 1.9502
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 985.3448 | 9.4815 | 15.7141 | 24.2708 | -82.9038 | 8.5642 | 890.0169 | 0.365 | 4.042
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 985.3448 | 9.4815 | 15.7141 | 24.2708 | -82.9038 | 8.5642 | 890.0169 | 0.365 | 4.042
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1045.3212 | 10.0586 | 35.2884 | 27.253 | -85.1006 | 9.6256 | 1000.3168 | 0.33222 | 3.7099
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 591.8126 | 5.6947 | 30.4291 | 15.3249 | -85.2322 | 5.0905 | 529.0242 | 0.42435 | 6.3177
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 591.8126 | 5.6947 | 30.4291 | 15.3249 | -85.2322 | 5.0905 | 529.0242 | 0.42435 | 6.3177
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1182.7524 | 11.381 | 31.8109 | 30.6291 | -82.1428 | 9.6039 | 998.0654 | 0.26433 | 3.2485
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 643.5409 | 6.1925 | 24.6172 | 16.4385 | -82.6278 | 5.2805 | 548.765 | 0.46538 | 5.8964
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1186.3743 | 11.4159 | 23.5713 | 30.2562 | -80.0705 | 10.0126 | 1040.5418 | 0.18011 | 3.2387
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1186.3743 | 11.4159 | 23.5713 | 30.2562 | -80.0705 | 10.0126 | 1040.5418 | 0.18011 | 3.2387
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 2849.2311 | 27.4167 | 26.1764 | 72.9977 | -82.7609 | 25.1604 | 2614.7506 | 0.12099 | 1.3604
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2030 | 2849.2311 | 27.4167 | 26.1764 | 72.9977 | -82.7609 | 25.1604 | 2614.7506 | 0.12099 | 1.3604
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2030 | 2849.2311 | 27.4167 | 26.1764 | 72.9977 | -82.7609 | 25.1604 | 2614.7506 | 0.12099 | 1.3604
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 1506.0094 | 14.4916 | 29.2721 | 38.7671 | -85.6104 | 13.2217 | 1374.0376 | 0.21665 | 2.6512
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2030 | 1506.0094 | 14.4916 | 29.2721 | 38.7671 | -85.6104 | 13.2217 | 1374.0376 | 0.21665 | 2.6512
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1788.9911 | 17.2146 | 28.7323 | 46.0792 | -81.9615 | 16.1956 | 1683.0989 | 0.1553 | 2.1685
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1764.1546 | 16.9756 | 24.1767 | 45.0449 | -84.6142 | 15.7956 | 1641.5285 | 0.20844 | 2.1958
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1764.1546 | 16.9756 | 24.1767 | 45.0449 | -84.6142 | 15.7956 | 1641.5285 | 0.20844 | 2.1958
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2030 | 1840.9525 | 17.7146 | 33.9549 | 47.6841 | -74.7502 | 14.723 | 1530.0597 | 0.12164 | 2.0666
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1477.9038 | 14.2211 | 23.8268 | 37.6932 | -81.1459 | 13.2226 | 1374.131 | 0.14094 | 2.59
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1477.9038 | 14.2211 | 23.8268 | 37.6932 | -81.1459 | 13.2226 | 1374.131 | 0.14094 | 2.59
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2030 | 925.1662 | 8.9024 | 24.7841 | 23.6726 | -82.15 | 7.4316 | 772.3142 | 0.24818 | 4.1834
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1020.1562 | 9.8165 | 25.6426 | 26.183 | -82.6032 | 9.5811 | 995.6986 | 0.31509 | 3.798
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2030 | 927.7201 | 8.927 | 31.6357 | 24.0669 | -86.6816 | 8.8415 | 918.8402 | 0.44407 | 4.069
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 787.7186 | 7.5798 | 29.8894 | 20.3638 | -83.9992 | 6.3059 | 655.3246 | 0.21588 | 4.714
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 787.7186 | 7.5798 | 29.8894 | 20.3638 | -83.9992 | 6.3059 | 655.3246 | 0.21588 | 4.714
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 944.606 | 9.0895 | 42.2779 | 24.7788 | -86.8368 | 8.9211 | 927.1066 | 0.17896 | 4.01
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 944.606 | 9.0895 | 42.2779 | 24.7788 | -86.8368 | 8.9211 | 927.1066 | 0.17896 | 4.01
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 813.8 | 7.8308 | 25.3965 | 20.8877 | -83.1037 | 7.446 | 773.8103 | 0.36943 | 4.7274
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2030 | 2911.7354 | 28.0182 | 32.6359 | 75.173 | -80.2075 | 24.2098 | 2515.9576 | 0.030502 | 1.2918
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2030 | 2911.7354 | 28.0182 | 32.6359 | 75.173 | -80.2075 | 24.2098 | 2515.9576 | 0.030502 | 1.2918
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1634.2053 | 15.7251 | 30.0282 | 42.1879 | -84.1456 | 13.0016 | 1351.1661 | 0.12684 | 2.4587
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1379.0085 | 13.2695 | 23.7228 | 35.1129 | -78.9538 | 10.9768 | 1140.7388 | 0.12821 | 2.8792
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1949.544 | 18.7595 | 20.6882 | 49.0914 | -82.1285 | 17.075 | 1774.4898 | 0.066443 | 1.9837
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1866.3322 | 17.9588 | 23.5929 | 47.5956 | -83.4168 | 16.1643 | 1679.8417 | 0.11166 | 2.0739
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1866.3322 | 17.9588 | 23.5929 | 47.5956 | -83.4168 | 16.1643 | 1679.8417 | 0.11166 | 2.0739
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2073.218 | 19.9495 | 26.0231 | 52.913 | -79.1106 | 17.7462 | 1844.2358 | 0.017152 | 1.8481
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1137.7461 | 10.948 | 29.0081 | 29.3278 | -81.228 | 10.1002 | 1049.648 | 0.23875 | 3.3956
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1137.7461 | 10.948 | 29.0081 | 29.3278 | -81.228 | 10.1002 | 1049.648 | 0.23875 | 3.3956
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2030 | 1721.4343 | 16.5645 | 39.6978 | 45.002 | -85.2282 | 14.7292 | 1530.7043 | 0.11142 | 2.231
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 972.881 | 9.3616 | 27.9911 | 25.0737 | -81.2378 | 7.8544 | 816.2532 | 0.32136 | 3.9321
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 824.4968 | 7.9337 | 30.8026 | 21.3461 | -84.046 | 7.4652 | 775.8079 | 0.33493 | 4.6835
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1399.2348 | 13.4641 | 16.5324 | 34.5021 | -77.1292 | 11.2465 | 1168.7691 | 0.24832 | 2.727
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1399.2348 | 13.4641 | 16.5324 | 34.5021 | -77.1292 | 11.2465 | 1168.7691 | 0.24832 | 2.727
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1397.608 | 13.4485 | 31.5313 | 36.1653 | -78.9011 | 11.6466 | 1210.3546 | 0.14278 | 2.768
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1397.608 | 13.4485 | 31.5313 | 36.1653 | -78.9011 | 11.6466 | 1210.3546 | 0.14278 | 2.768
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1324.1963 | 12.7421 | 29.0108 | 34.1756 | -78.5776 | 11.0031 | 1143.4738 | 0.17601 | 2.8932
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1088.4233 | 10.4734 | 24.8652 | 27.8079 | -83.1752 | 9.6838 | 1006.3652 | 0.2283 | 3.5119
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1088.4233 | 10.4734 | 24.8652 | 27.8079 | -83.1752 | 9.6838 | 1006.3652 | 0.2283 | 3.5119
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1186.3743 | 11.4159 | 23.5713 | 30.2562 | -80.0705 | 10.0126 | 1040.5418 | 0.18011 | 3.2387
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1186.3743 | 11.4159 | 23.5713 | 30.2562 | -80.0705 | 10.0126 | 1040.5418 | 0.18011 | 3.2387
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1447.8408 | 13.9319 | 19.7435 | 36.3943 | -80.9778 | 11.9268 | 1239.4647 | 0.18612 | 2.5955
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1447.8408 | 13.9319 | 19.7435 | 36.3943 | -80.9778 | 11.9268 | 1239.4647 | 0.18612 | 2.5955
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 692.3335 | 6.662 | 29.8559 | 17.8791 | -85.3504 | 6.5522 | 680.9215 | 0.60823 | 5.5594
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1242.5485 | 11.9564 | 16.0696 | 30.9094 | -78.1356 | 10.6279 | 1104.4812 | 0.09603 | 3.078
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 991.218 | 9.538 | 30.9545 | 25.7159 | -85.0914 | 8.404 | 873.373 | 0.24221 | 3.884
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1270.4008 | 12.2244 | 22.936 | 31.5614 | -76.4296 | 9.8815 | 1026.9132 | 0.12822 | 3.0226
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1838.4441 | 17.6904 | 29.0524 | 47.3292 | -86.1805 | 16.9494 | 1761.4286 | 0.1611 | 2.1137
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 928.2379 | 8.932 | 15.593 | 22.5898 | -82.1873 | 8.0592 | 837.5317 | 0.61169 | 3.977
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 928.2379 | 8.932 | 15.593 | 22.5898 | -82.1873 | 8.0592 | 837.5317 | 0.61169 | 3.977
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2428.9253 | 23.3723 | 31.974 | 62.8226 | -82.7285 | 19.9393 | 2072.1526 | 0.08834 | 1.6155
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1091.2611 | 10.5007 | 21.5163 | 27.0379 | -77.9761 | 8.7951 | 914.0181 | 0.25386 | 3.4847
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 604.1296 | 5.8132 | 27.7739 | 15.5883 | -86.1011 | 5.7235 | 594.8062 | 0.34696 | 6.1732
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 604.1296 | 5.8132 | 27.7739 | 15.5883 | -86.1011 | 5.7235 | 594.8062 | 0.34696 | 6.1732
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2030 | 1182.3487 | 11.3772 | 39.0241 | 30.6995 | -80.8269 | 10.3905 | 1079.8085 | 0.1604 | 3.2293
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2030 | 1182.3487 | 11.3772 | 39.0241 | 30.6995 | -80.8269 | 10.3905 | 1079.8085 | 0.1604 | 3.2293
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2377.7386 | 22.8798 | 36.6747 | 61.672 | -81.6848 | 20.4011 | 2120.1409 | 0.031163 | 1.6168
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1554.0213 | 14.9536 | 20.0784 | 39.2084 | -78.2392 | 11.9011 | 1236.8002 | 0.14264 | 2.4806
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1554.0213 | 14.9536 | 20.0784 | 39.2084 | -78.2392 | 11.9011 | 1236.8002 | 0.14264 | 2.4806
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1686.1366 | 16.2249 | 20.6788 | 42.6037 | -80.3443 | 14.6487 | 1522.3379 | 0.16746 | 2.2689
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1157.978 | 11.1426 | 31.782 | 30.0037 | -83.1501 | 9.9416 | 1033.1607 | 0.22926 | 3.3235
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1157.978 | 11.1426 | 31.782 | 30.0037 | -83.1501 | 9.9416 | 1033.1607 | 0.22926 | 3.3235
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2011.3871 | 19.3546 | 29.9662 | 51.871 | -84.2992 | 17.7238 | 1841.9061 | 0.089482 | 1.9394
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1195.5673 | 11.5044 | 25.5938 | 30.6183 | -81.5244 | 10.0406 | 1043.4516 | 0.1155 | 3.1839
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1195.5673 | 11.5044 | 25.5938 | 30.6183 | -81.5244 | 10.0406 | 1043.4516 | 0.1155 | 3.1839
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1235.8571 | 11.892 | 36.3935 | 32.0297 | -84.225 | 10.6541 | 1107.2068 | 0.059162 | 3.0135
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1928.96 | 18.5614 | 26.7674 | 49.4658 | -80.3793 | 16.8703 | 1753.211 | 0.06354 | 2.0176
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1208.5292 | 11.6291 | 22.4567 | 30.7173 | -81.1229 | 9.765 | 1014.8131 | 0.15416 | 3.1826
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 1208.5292 | 11.6291 | 22.4567 | 30.7173 | -81.1229 | 9.765 | 1014.8131 | 0.15416 | 3.1826
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1061.222 | 10.2116 | 31.3437 | 27.5176 | -85.9356 | 9.7774 | 1016.0986 | 0.21935 | 3.5538
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 972.0997 | 9.354 | 18.8706 | 24.1886 | -77.544 | 8.5091 | 884.2928 | 0.33221 | 3.9797
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 972.0997 | 9.354 | 18.8706 | 24.1886 | -77.544 | 8.5091 | 884.2928 | 0.33221 | 3.9797
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 4525.8418 | 15.8363 | 12.0332 | 38.8119 | -109.587 | 14.5835 | 4167.7857 | 0.69441 | 6.0484
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 4525.8418 | 15.8363 | 12.0332 | 38.8119 | -109.587 | 14.5835 | 4167.7857 | 0.69441 | 6.0484
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7640.9076 | 26.7362 | 14.1745 | 66.8453 | -111.0765 | 23.7645 | 6791.6071 | 0.4695 | 3.4516
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 7640.9076 | 26.7362 | 14.1745 | 66.8453 | -111.0765 | 23.7645 | 6791.6071 | 0.4695 | 3.4516
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2030 | 7640.9076 | 26.7362 | 14.1745 | 66.8453 | -111.0765 | 23.7645 | 6791.6071 | 0.4695 | 3.4516
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5514.4647 | 19.2956 | 39.6762 | 52.0086 | -116.0705 | 18.1933 | 5199.4269 | 0.24505 | 4.9141
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5514.4647 | 19.2956 | 39.6762 | 52.0086 | -116.0705 | 18.1933 | 5199.4269 | 0.24505 | 4.9141
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4443.0016 | 15.5465 | 11.8526 | 38.4657 | -111.0597 | 14.3328 | 4096.1468 | 0.60441 | 6.0944
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 4443.0016 | 15.5465 | 11.8526 | 38.4657 | -111.0597 | 14.3328 | 4096.1468 | 0.60441 | 6.0944
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6914.0796 | 24.193 | 24.1597 | 63.1177 | -113.5838 | 22.7152 | 6491.7399 | 0.28959 | 3.9136
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4225.5852 | 14.7857 | 19.6875 | 38.5024 | -113.5691 | 13.0562 | 3731.3065 | 0.36461 | 6.4256
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 4225.5852 | 14.7857 | 19.6875 | 38.5024 | -113.5691 | 13.0562 | 3731.3065 | 0.36461 | 6.4256
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3317.5354 | 11.6084 | 11.579 | 26.6926 | -106.6939 | 10.4853 | 2996.5763 | 1.5345 | 8.0395
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 3317.5354 | 11.6084 | 11.579 | 26.6926 | -106.6939 | 10.4853 | 2996.5763 | 1.5345 | 8.0395
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5182.1492 | 18.1328 | 16.4179 | 45.9296 | -112.2977 | 16.8771 | 4823.2655 | 0.46634 | 5.2103
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5182.1492 | 18.1328 | 16.4179 | 45.9296 | -112.2977 | 16.8771 | 4823.2655 | 0.46634 | 5.2103
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 4473.7369 | 15.654 | 11.2444 | 38.5252 | -107.9246 | 13.842 | 3955.8765 | 0.67958 | 5.9642
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2030 | 4473.7369 | 15.654 | 11.2444 | 38.5252 | -107.9246 | 13.842 | 3955.8765 | 0.67958 | 5.9642
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5269.1394 | 18.4372 | 11.7927 | 45.7163 | -108.6812 | 16.6642 | 4762.443 | 0.6278 | 5.0595
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5269.1394 | 18.4372 | 11.7927 | 45.7163 | -108.6812 | 16.6642 | 4762.443 | 0.6278 | 5.0595
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5308.4747 | 18.5748 | 13.0221 | 46.1796 | -109.2629 | 17.1677 | 4906.3316 | 0.59766 | 5.0475
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5308.4747 | 18.5748 | 13.0221 | 46.1796 | -109.2629 | 17.1677 | 4906.3316 | 0.59766 | 5.0475
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2853.4008 | 9.9843 | 10.9108 | 24.4926 | -109.3861 | 9.3228 | 2664.3365 | 0.99313 | 9.8491
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 2853.4008 | 9.9843 | 10.9108 | 24.4926 | -109.3861 | 9.3228 | 2664.3365 | 0.99313 | 9.8491
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 2314.5091 | 8.0987 | 10.0657 | 19.2108 | -109.839 | 7.4575 | 2131.2578 | 1.8571 | 11.4641
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2030 | 2314.5091 | 8.0987 | 10.0657 | 19.2108 | -109.839 | 7.4575 | 2131.2578 | 1.8571 | 11.4641
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2030 | 6379.0188 | 22.3208 | 34.6062 | 60.2418 | -115.6614 | 19.9769 | 5709.1527 | 0.23671 | 4.3064
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2030 | 6379.0188 | 22.3208 | 34.6062 | 60.2418 | -115.6614 | 19.9769 | 5709.1527 | 0.23671 | 4.3064
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2030 | 3212.6958 | 11.2415 | 37.7464 | 30.3989 | -116.673 | 10.8731 | 3107.4103 | 0.2146 | 8.2058
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 2871.8174 | 10.0488 | 14.9214 | 25.7293 | -110.1379 | 9.4195 | 2691.991 | 0.54368 | 9.1932
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 2871.8174 | 10.0488 | 14.9214 | 25.7293 | -110.1379 | 9.4195 | 2691.991 | 0.54368 | 9.1932
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 4820.6434 | 16.8679 | 25.4878 | 44.9081 | -114.9657 | 15.1945 | 4342.4187 | 0.37763 | 5.7046
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7655.2768 | 26.7865 | 16.8835 | 67.2637 | -111.3109 | 23.9299 | 6838.8872 | 0.44183 | 3.4383
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 7655.2768 | 26.7865 | 16.8835 | 67.2637 | -111.3109 | 23.9299 | 6838.8872 | 0.44183 | 3.4383
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8814.5608 | 30.843 | 21.8314 | 78.9587 | -111.9359 | 27.2854 | 7797.8498 | 0.31968 | 3.075
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 8814.5608 | 30.843 | 21.8314 | 78.9587 | -111.9359 | 27.2854 | 7797.8498 | 0.31968 | 3.075
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 8507.1775 | 29.7674 | 20.6639 | 75.9206 | -111.7958 | 26.4434 | 7557.2242 | 0.34122 | 3.1861
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 8507.1775 | 29.7674 | 20.6639 | 75.9206 | -111.7958 | 26.4434 | 7557.2242 | 0.34122 | 3.1861
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2030 | 10120.7557 | 35.4135 | 21.1048 | 89.6769 | -110.7048 | 31.7455 | 9072.4847 | 0.34001 | 2.6179
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4613.1719 | 16.1419 | 11.1533 | 38.2271 | -108.2082 | 14.6153 | 4176.8767 | 0.92446 | 5.7364
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 4613.1719 | 16.1419 | 11.1533 | 38.2271 | -108.2082 | 14.6153 | 4176.8767 | 0.92446 | 5.7364
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4338.6075 | 15.1812 | 10.5796 | 37.0446 | -108.7467 | 13.6693 | 3906.5327 | 0.71044 | 6.1591
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 4338.6075 | 15.1812 | 10.5796 | 37.0446 | -108.7467 | 13.6693 | 3906.5327 | 0.71044 | 6.1591
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8420.7085 | 29.4648 | 14.8935 | 73.9364 | -111.0353 | 26.3551 | 7531.9887 | 0.39977 | 3.2211
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 8420.7085 | 29.4648 | 14.8935 | 73.9364 | -111.0353 | 26.3551 | 7531.9887 | 0.39977 | 3.2211
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6612.8904 | 23.1391 | 15.0698 | 57.6814 | -112.0138 | 21.567 | 6163.5926 | 0.52376 | 4.0639
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6612.8904 | 23.1391 | 15.0698 | 57.6814 | -112.0138 | 21.567 | 6163.5926 | 0.52376 | 4.0639
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3560.1081 | 12.4571 | 10.4106 | 30.2233 | -108.8961 | 11.5748 | 3307.9484 | 0.91025 | 7.868
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 3560.1081 | 12.4571 | 10.4106 | 30.2233 | -108.8961 | 11.5748 | 3307.9484 | 0.91025 | 7.868
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 6189.8775 | 21.659 | 13.733 | 54.2788 | -108.7235 | 19.6467 | 5614.8076 | 0.50724 | 4.3094
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2030 | 6189.8775 | 21.659 | 13.733 | 54.2788 | -108.7235 | 19.6467 | 5614.8076 | 0.50724 | 4.3094
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 5763.6107 | 20.1674 | 12.894 | 50.2739 | -111.5101 | 18.9526 | 5416.4294 | 0.60293 | 4.6071
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2030 | 5763.6107 | 20.1674 | 12.894 | 50.2739 | -111.5101 | 18.9526 | 5416.4294 | 0.60293 | 4.6071
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2030 | 7362.5706 | 25.7623 | 17.3652 | 66.1885 | -110.7403 | 23.7939 | 6800.0253 | 0.29418 | 3.6613
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2030 | 7362.5706 | 25.7623 | 17.3652 | 66.1885 | -110.7403 | 23.7939 | 6800.0253 | 0.29418 | 3.6613
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5706.2376 | 19.9667 | 12.8041 | 49.6435 | -108.3789 | 18.089 | 5169.6299 | 0.53113 | 4.6747
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5706.2376 | 19.9667 | 12.8041 | 49.6435 | -108.3789 | 18.089 | 5169.6299 | 0.53113 | 4.6747
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2030 | 4296.7833 | 15.0348 | 18.2303 | 39.1505 | -114.2662 | 13.5384 | 3869.1043 | 0.45716 | 6.4448
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2238.0981 | 7.8313 | 4.6918 | 16.9491 | -105.8831 | 7.4393 | 2126.0664 | 2.7322 | 12.0434
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1551.7348 | 5.4297 | 7.406 | 11.9875 | -105.6747 | 5.0895 | 1454.5276 | 3.1229 | 17.257
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5769.0923 | 20.1866 | 13.7765 | 50.7074 | -109.1564 | 18.4988 | 5286.7555 | 0.53393 | 4.6286
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5769.0923 | 20.1866 | 13.7765 | 50.7074 | -109.1564 | 18.4988 | 5286.7555 | 0.53393 | 4.6286
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2030 | 5270.2297 | 18.441 | 13.9502 | 46.391 | -112.3872 | 17.5407 | 5012.9413 | 0.64082 | 5.0307
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2030 | 5270.2297 | 18.441 | 13.9502 | 46.391 | -112.3872 | 17.5407 | 5012.9413 | 0.64082 | 5.0307
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6919.4616 | 24.2118 | 11.667 | 59.4077 | -110.1045 | 21.1824 | 6053.6861 | 0.56832 | 3.8115
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6919.4616 | 24.2118 | 11.667 | 59.4077 | -110.1045 | 21.1824 | 6053.6861 | 0.56832 | 3.8115
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7192.3582 | 25.1667 | 13.4434 | 62.6613 | -111.0125 | 22.5151 | 6434.5541 | 0.50126 | 3.6686
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 7192.3582 | 25.1667 | 13.4434 | 62.6613 | -111.0125 | 22.5151 | 6434.5541 | 0.50126 | 3.6686
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4818.5155 | 16.8604 | 12.1891 | 41.8958 | -109.6399 | 15.7761 | 4508.6229 | 0.65244 | 5.5431
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 4818.5155 | 16.8604 | 12.1891 | 41.8958 | -109.6399 | 15.7761 | 4508.6229 | 0.65244 | 5.5431
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 9527.3259 | 33.337 | 24.2268 | 87.3651 | -111.878 | 29.3799 | 8396.438 | 0.15848 | 2.8112
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2030 | 9527.3259 | 33.337 | 24.2268 | 87.3651 | -111.878 | 29.3799 | 8396.438 | 0.15848 | 2.8112
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2030 | 9527.3259 | 33.337 | 24.2268 | 87.3651 | -111.878 | 29.3799 | 8396.438 | 0.15848 | 2.8112
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 9527.3259 | 33.337 | 24.2268 | 87.3651 | -111.878 | 29.3799 | 8396.438 | 0.15848 | 2.8112
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 4847.1775 | 16.9607 | 25.1841 | 45.1359 | -115.0047 | 15.1773 | 4337.4927 | 0.36046 | 5.6875
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2030 | 4847.1775 | 16.9607 | 25.1841 | 45.1359 | -115.0047 | 15.1773 | 4337.4927 | 0.36046 | 5.6875
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6455.3065 | 22.5877 | 14.2665 | 56.4321 | -109.8621 | 20.3625 | 5819.3597 | 0.45931 | 4.0998
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 10449.7078 | 36.5645 | 32.9535 | 97.1606 | -114.5175 | 33.8736 | 9680.6871 | 0.13849 | 2.6137
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2030 | 10449.7078 | 36.5645 | 32.9535 | 97.1606 | -114.5175 | 33.8736 | 9680.6871 | 0.13849 | 2.6137
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2030 | 10449.7078 | 36.5645 | 32.9535 | 97.1606 | -114.5175 | 33.8736 | 9680.6871 | 0.13849 | 2.6137
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 4866.8378 | 17.0295 | 9.8966 | 40.0952 | -107.045 | 15.5628 | 4447.6749 | 0.84964 | 5.4204
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6225.0784 | 21.7821 | 22.923 | 54.0078 | -111.8517 | 20.4461 | 5843.2623 | 0.56915 | 4.3153
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6225.0784 | 21.7821 | 22.923 | 54.0078 | -111.8517 | 20.4461 | 5843.2623 | 0.56915 | 4.3153
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 5683.3973 | 19.8867 | 11.6984 | 48.6621 | -109.2615 | 17.6019 | 5030.4193 | 0.5723 | 4.7072
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 5683.3973 | 19.8867 | 11.6984 | 48.6621 | -109.2615 | 17.6019 | 5030.4193 | 0.5723 | 4.7072
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6684.9943 | 23.3914 | 13.6679 | 58.8912 | -111.9915 | 21.7197 | 6207.2426 | 0.40709 | 4.0254
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6684.9943 | 23.3914 | 13.6679 | 58.8912 | -111.9915 | 21.7197 | 6207.2426 | 0.40709 | 4.0254
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7746.3167 | 27.1051 | 26.4705 | 70.2775 | -113.6447 | 24.9545 | 7131.7106 | 0.23831 | 3.4847
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6499.1165 | 22.741 | 30.621 | 59.4796 | -114.6225 | 21.7231 | 6208.2012 | 0.38428 | 4.0947
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5430.5778 | 19.0021 | 16.1078 | 48.768 | -110.4552 | 17.6343 | 5039.6728 | 0.32358 | 4.9497
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2030 | 5430.5778 | 19.0021 | 16.1078 | 48.768 | -110.4552 | 17.6343 | 5039.6728 | 0.32358 | 4.9497
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2030 | 5625.1405 | 19.6829 | 12.729 | 48.7665 | -109.9266 | 18.2438 | 5213.8573 | 0.58813 | 4.7281
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2030 | 5625.1405 | 19.6829 | 12.729 | 48.7665 | -109.9266 | 18.2438 | 5213.8573 | 0.58813 | 4.7281
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2030 | 5336.5521 | 18.6731 | 27.3687 | 49.8912 | -115.0548 | 16.6532 | 4759.2792 | 0.32955 | 5.1535
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2030 | 5336.5521 | 18.6731 | 27.3687 | 49.8912 | -115.0548 | 16.6532 | 4759.2792 | 0.32955 | 5.1535
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2030 | 3588.8072 | 12.5576 | 10.5994 | 30.7385 | -110.342 | 11.8131 | 3376.0584 | 0.8843 | 7.5869
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2030 | 3588.8072 | 12.5576 | 10.5994 | 30.7385 | -110.342 | 11.8131 | 3376.0584 | 0.8843 | 7.5869
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6626.9565 | 23.1883 | 17.3193 | 58.9081 | -110.8886 | 21.4413 | 6127.6767 | 0.43049 | 4.0334
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6626.9565 | 23.1883 | 17.3193 | 58.9081 | -110.8886 | 21.4413 | 6127.6767 | 0.43049 | 4.0334
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 3776.0774 | 13.2128 | 9.4919 | 30.4177 | -103.5961 | 11.4169 | 3262.8238 | 1.142 | 7.1435
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2030 | 3776.0774 | 13.2128 | 9.4919 | 30.4177 | -103.5961 | 11.4169 | 3262.8238 | 1.142 | 7.1435
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6894.7764 | 24.1255 | 15.5288 | 60.5599 | -107.2275 | 21.6505 | 6187.4601 | 0.45236 | 3.8581
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6894.7764 | 24.1255 | 15.5288 | 60.5599 | -107.2275 | 21.6505 | 6187.4601 | 0.45236 | 3.8581
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6209.2356 | 21.7267 | 13.9474 | 54.3665 | -108.3731 | 19.5965 | 5600.4395 | 0.48883 | 4.3018
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6209.2356 | 21.7267 | 13.9474 | 54.3665 | -108.3731 | 19.5965 | 5600.4395 | 0.48883 | 4.3018
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5177.731 | 18.1174 | 13.3527 | 45.2583 | -108.3879 | 16.4797 | 4709.7015 | 0.55841 | 5.151
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6754.7474 | 23.6355 | 11.4406 | 56.9806 | -108.8226 | 21.1226 | 6036.589 | 0.59843 | 3.9372
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6754.7474 | 23.6355 | 11.4406 | 56.9806 | -108.8226 | 21.1226 | 6036.589 | 0.59843 | 3.9372
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4022.4573 | 14.075 | 10.7501 | 34.3646 | -108.2125 | 12.6545 | 3616.5018 | 0.7733 | 6.6332
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 4156.4671 | 14.5439 | 10.6845 | 34.6503 | -108.837 | 13.0647 | 3733.7334 | 1.002 | 6.3775
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2030 | 4156.4671 | 14.5439 | 10.6845 | 34.6503 | -108.837 | 13.0647 | 3733.7334 | 1.002 | 6.3775
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8921.43 | 31.2169 | 18.2693 | 79.6246 | -111.5867 | 26.8887 | 7684.4738 | 0.39761 | 2.9462
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 8921.43 | 31.2169 | 18.2693 | 79.6246 | -111.5867 | 26.8887 | 7684.4738 | 0.39761 | 2.9462
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7967.5991 | 27.8794 | 18.6432 | 69.6539 | -110.6891 | 25.0229 | 7151.2432 | 0.43894 | 3.3993
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 7967.5991 | 27.8794 | 18.6432 | 69.6539 | -110.6891 | 25.0229 | 7151.2432 | 0.43894 | 3.3993
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2030 | 6312.1783 | 22.0869 | 21.6924 | 55.5398 | -111.562 | 20.4635 | 5848.2257 | 0.48447 | 4.3315
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2030 | 6312.1783 | 22.0869 | 21.6924 | 55.5398 | -111.562 | 20.4635 | 5848.2257 | 0.48447 | 4.3315
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4013.9712 | 14.0453 | 7.6425 | 32.4416 | -105.2684 | 13.0221 | 3721.5578 | 1.0261 | 6.6349
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3651.1426 | 12.7757 | 19.4862 | 33.4792 | -114.4767 | 11.595 | 3313.7086 | 0.54227 | 7.6076
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 3419.188 | 11.9641 | 14.709 | 30.4496 | -112.4136 | 11.1266 | 3179.8419 | 0.60304 | 7.9218
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4041.6552 | 14.1421 | 10.589 | 34.6318 | -107.5887 | 12.5751 | 3593.8053 | 0.77832 | 6.6047
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 4041.6552 | 14.1421 | 10.589 | 34.6318 | -107.5887 | 12.5751 | 3593.8053 | 0.77832 | 6.6047
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6578.0661 | 23.0173 | 16.6749 | 58.2708 | -112.633 | 21.7624 | 6219.4512 | 0.5281 | 4.0338
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6578.0661 | 23.0173 | 16.6749 | 58.2708 | -112.633 | 21.7624 | 6219.4512 | 0.5281 | 4.0338
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2106.6553 | 7.3714 | 9.3764 | 16.8389 | -107.5972 | 6.7727 | 1935.549 | 2.6233 | 12.5217
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 2106.6553 | 7.3714 | 9.3764 | 16.8389 | -107.5972 | 6.7727 | 1935.549 | 2.6233 | 12.5217
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2030 | 6269.7703 | 21.9385 | 17.8974 | 56.8697 | -111.8079 | 20.6741 | 5908.4089 | 0.29842 | 4.3149
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2030 | 6269.7703 | 21.9385 | 17.8974 | 56.8697 | -111.8079 | 20.6741 | 5908.4089 | 0.29842 | 4.3149
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2030 | 7862.1306 | 27.5103 | 22.4837 | 71.7836 | -113.3829 | 25.4559 | 7274.992 | 0.23128 | 3.483
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2030 | 7862.1306 | 27.5103 | 22.4837 | 71.7836 | -113.3829 | 25.4559 | 7274.992 | 0.23128 | 3.483
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2030 | 7862.1306 | 27.5103 | 22.4837 | 71.7836 | -113.3829 | 25.4559 | 7274.992 | 0.23128 | 3.483
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2030 | 7862.1306 | 27.5103 | 22.4837 | 71.7836 | -113.3829 | 25.4559 | 7274.992 | 0.23128 | 3.483
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 3858.6001 | 13.5016 | 10.1496 | 32.9208 | -107.3326 | 11.9587 | 3417.6678 | 0.82131 | 6.8923
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 3858.6001 | 13.5016 | 10.1496 | 32.9208 | -107.3326 | 11.9587 | 3417.6678 | 0.82131 | 6.8923
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 5210.6011 | 18.2324 | 8.6619 | 43.2624 | -109.1137 | 16.4551 | 4702.6765 | 0.84494 | 5.0492
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2030 | 6929.9427 | 24.2485 | 18.7179 | 62.6479 | -110.8295 | 21.7899 | 6227.2976 | 0.25786 | 3.8585
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2030 | 6929.9427 | 24.2485 | 18.7179 | 62.6479 | -110.8295 | 21.7899 | 6227.2976 | 0.25786 | 3.8585
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 9481.6769 | 33.1773 | 26.8937 | 87.9247 | -113.0567 | 30.5076 | 8718.7242 | 0.14888 | 2.8454
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2030 | 9481.6769 | 33.1773 | 26.8937 | 87.9247 | -113.0567 | 30.5076 | 8718.7242 | 0.14888 | 2.8454
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2030 | 9481.6769 | 33.1773 | 26.8937 | 87.9247 | -113.0567 | 30.5076 | 8718.7242 | 0.14888 | 2.8454
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 9481.6769 | 33.1773 | 26.8937 | 87.9247 | -113.0567 | 30.5076 | 8718.7242 | 0.14888 | 2.8454
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3537.3303 | 12.3774 | 12.2399 | 30.666 | -109.3431 | 10.8128 | 3090.1704 | 0.68549 | 7.7791
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 3537.3303 | 12.3774 | 12.2399 | 30.666 | -109.3431 | 10.8128 | 3090.1704 | 0.68549 | 7.7791
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 2501.3404 | 8.7524 | 15.2234 | 22.5127 | -111.2685 | 8.329 | 2380.3456 | 0.59689 | 10.8354
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 2501.3404 | 8.7524 | 15.2234 | 22.5127 | -111.2685 | 8.329 | 2380.3456 | 0.59689 | 10.8354
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5230.1303 | 18.3007 | 17.455 | 46.5653 | -113.6839 | 17.5794 | 5023.9959 | 0.56956 | 5.0859
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5230.1303 | 18.3007 | 17.455 | 46.5653 | -113.6839 | 17.5794 | 5023.9959 | 0.56956 | 5.0859
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2030 | 3714.5846 | 12.9977 | 11.4491 | 31.7248 | -109.0961 | 12.0808 | 3452.549 | 0.86882 | 7.5214
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2030 | 3714.5846 | 12.9977 | 11.4491 | 31.7248 | -109.0961 | 12.0808 | 3452.549 | 0.86882 | 7.5214
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 7948.0964 | 27.8111 | 14.1333 | 69.1797 | -109.4256 | 25.1765 | 7195.144 | 0.42897 | 3.3571
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2030 | 7948.0964 | 27.8111 | 14.1333 | 69.1797 | -109.4256 | 25.1765 | 7195.144 | 0.42897 | 3.3571
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6390.1189 | 22.3596 | 18.3528 | 57.64 | -113.0586 | 20.9348 | 5982.9369 | 0.34723 | 4.2376
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 6390.1189 | 22.3596 | 18.3528 | 57.64 | -113.0586 | 20.9348 | 5982.9369 | 0.34723 | 4.2376
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5925.3304 | 20.7333 | 10.5833 | 50.479 | -108.9016 | 18.7989 | 5372.5028 | 0.5808 | 4.4523
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 10198.9723 | 35.6871 | 21.8304 | 90.5341 | -110.7839 | 31.9728 | 9137.4524 | 0.33396 | 2.5982
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2030 | 4696.326 | 16.4329 | 44.3401 | 44.9237 | -120.2729 | 14.9884 | 4283.5131 | 0.84805 | 5.5797
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2030 | 4696.326 | 16.4329 | 44.3401 | 44.9237 | -120.2729 | 14.9884 | 4283.5131 | 0.84805 | 5.5797
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2030 | 4696.326 | 16.4329 | 44.3401 | 44.9237 | -120.2729 | 14.9884 | 4283.5131 | 0.84805 | 5.5797
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 10198.9723 | 35.6871 | 21.8304 | 90.5341 | -110.7839 | 31.9728 | 9137.4524 | 0.33396 | 2.5982
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2030 | 10198.9723 | 35.6871 | 21.8304 | 90.5341 | -110.7839 | 31.9728 | 9137.4524 | 0.33396 | 2.5982
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 9515.524 | 33.2957 | 17.8908 | 84.4882 | -108.4287 | 28.7446 | 8214.8739 | 0.30075 | 2.8049
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 9515.524 | 33.2957 | 17.8908 | 84.4882 | -108.4287 | 28.7446 | 8214.8739 | 0.30075 | 2.8049
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 5681.3894 | 19.8797 | 19.0294 | 50.7673 | -113.4741 | 19.0131 | 5433.7248 | 0.55447 | 4.6732
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 5681.3894 | 19.8797 | 19.0294 | 50.7673 | -113.4741 | 19.0131 | 5433.7248 | 0.55447 | 4.6732
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2030 | 7660.7495 | 26.8057 | 18.5721 | 67.8805 | -111.9707 | 23.3495 | 6673.0234 | 0.43632 | 3.4357
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2030 | 7660.7495 | 26.8057 | 18.5721 | 67.8805 | -111.9707 | 23.3495 | 6673.0234 | 0.43632 | 3.4357
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 5176.881 | 18.1144 | 14.8995 | 46.1575 | -110.0028 | 16.8259 | 4808.6476 | 0.38506 | 5.1789
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2030 | 5176.881 | 18.1144 | 14.8995 | 46.1575 | -110.0028 | 16.8259 | 4808.6476 | 0.38506 | 5.1789
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4693.7072 | 16.4237 | 12.4642 | 40.6371 | -109.9874 | 14.7727 | 4221.8783 | 0.65049 | 5.7077
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 4693.7072 | 16.4237 | 12.4642 | 40.6371 | -109.9874 | 14.7727 | 4221.8783 | 0.65049 | 5.7077
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4481.9379 | 15.6827 | 21.8976 | 41.3942 | -114.7723 | 14.2315 | 4067.1868 | 0.42276 | 6.1349
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8682.3801 | 30.3805 | 16.4616 | 77.182 | -111.6232 | 26.2645 | 7506.079 | 0.40147 | 3.0303
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 8682.3801 | 30.3805 | 16.4616 | 77.182 | -111.6232 | 26.2645 | 7506.079 | 0.40147 | 3.0303
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3358.9457 | 11.7533 | 7.8542 | 25.9863 | -101.5789 | 10.4739 | 2993.3125 | 1.603 | 7.9489
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 3358.9457 | 11.7533 | 7.8542 | 25.9863 | -101.5789 | 10.4739 | 2993.3125 | 1.603 | 7.9489
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2395.759 | 5.962 | 11.9711 | 15.0106 | -110.2527 | 5.4003 | 2170.0187 | 1.055 | 22.7177
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3540.364 | 8.8105 | 57.5104 | 24.0513 | -116.2 | 8.3268 | 3346.0033 | 0.1139 | 15.1168
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2284.2511 | 5.6845 | 13.5473 | 14.5003 | -112.0709 | 5.1528 | 2070.5595 | 0.75518 | 24.0324
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 8113.5273 | 20.1912 | 27.5905 | 53.8444 | -114.2536 | 18.4626 | 7418.9469 | 0.22899 | 6.935
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 8113.5273 | 20.1912 | 27.5905 | 53.8444 | -114.2536 | 18.4626 | 7418.9469 | 0.22899 | 6.935
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2030 | 8113.5273 | 20.1912 | 27.5905 | 53.8444 | -114.2536 | 18.4626 | 7418.9469 | 0.22899 | 6.935
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2030 | 8113.5273 | 20.1912 | 27.5905 | 53.8444 | -114.2536 | 18.4626 | 7418.9469 | 0.22899 | 6.935
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4545.1299 | 11.3109 | 29.2576 | 30.2918 | -114.3001 | 10.6007 | 4259.7394 | 0.39041 | 11.6652
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 6542.7181 | 16.2821 | 21.5167 | 42.865 | -113.4211 | 14.7716 | 5935.7743 | 0.25331 | 8.665
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2030 | 6542.7181 | 16.2821 | 21.5167 | 42.865 | -113.4211 | 14.7716 | 5935.7743 | 0.25331 | 8.665
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2030 | 6542.7181 | 16.2821 | 21.5167 | 42.865 | -113.4211 | 14.7716 | 5935.7743 | 0.25331 | 8.665
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2030 | 6542.7181 | 16.2821 | 21.5167 | 42.865 | -113.4211 | 14.7716 | 5935.7743 | 0.25331 | 8.665
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 13962.9456 | 20.1538 | 21.2457 | 53.0085 | -115.5896 | 18.8768 | 13078.2592 | 1.2376 | 11.7448
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 13962.9456 | 20.1538 | 21.2457 | 53.0085 | -115.5896 | 18.8768 | 13078.2592 | 1.2376 | 11.7448
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 22581.9128 | 32.5942 | 19.7509 | 84.7672 | -113.2488 | 29.6999 | 20576.7249 | 0.86022 | 7.3118
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 22581.9128 | 32.5942 | 19.7509 | 84.7672 | -113.2488 | 29.6999 | 20576.7249 | 0.86022 | 7.3118
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 12042.3632 | 17.3817 | 16.5853 | 44.6651 | -112.2141 | 15.1596 | 10502.9063 | 1.9969 | 13.4521
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 12042.3632 | 17.3817 | 16.5853 | 44.6651 | -112.2141 | 15.1596 | 10502.9063 | 1.9969 | 13.4521
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 13024.8135 | 18.7997 | 21.2193 | 48.7334 | -112.1929 | 16.8271 | 11658.1731 | 1.6109 | 12.6359
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 13024.8135 | 18.7997 | 21.2193 | 48.7334 | -112.1929 | 16.8271 | 11658.1731 | 1.6109 | 12.6359
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 10198.249 | 14.7199 | 20.5483 | 38.0704 | -112.5744 | 13.4129 | 9292.7377 | 1.8154 | 16.1758
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 16011.2549 | 23.1103 | 17.174 | 59.7619 | -112.7999 | 20.6969 | 14339.2383 | 0.94331 | 10.3046
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 16011.2549 | 23.1103 | 17.174 | 59.7619 | -112.7999 | 20.6969 | 14339.2383 | 0.94331 | 10.3046
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 31784.4591 | 45.8769 | 17.6507 | 118.3546 | -113.9286 | 42.5471 | 29477.5175 | 0.55865 | 5.1919
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 31784.4591 | 45.8769 | 17.6507 | 118.3546 | -113.9286 | 42.5471 | 29477.5175 | 0.55865 | 5.1919
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2030 | 31784.4591 | 45.8769 | 17.6507 | 118.3546 | -113.9286 | 42.5471 | 29477.5175 | 0.55865 | 5.1919
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2030 | 31784.4591 | 45.8769 | 17.6507 | 118.3546 | -113.9286 | 42.5471 | 29477.5175 | 0.55865 | 5.1919
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 13405.008 | 19.3485 | 16.0281 | 49.4053 | -112.5634 | 17.7316 | 12284.7831 | 1.4762 | 12.3077
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 13405.008 | 19.3485 | 16.0281 | 49.4053 | -112.5634 | 17.7316 | 12284.7831 | 1.4762 | 12.3077
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 21851.1862 | 31.5395 | 18.4481 | 81.6052 | -112.4871 | 28.1942 | 19533.5302 | 0.90546 | 7.5291
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 21851.1862 | 31.5395 | 18.4481 | 81.6052 | -112.4871 | 28.1942 | 19533.5302 | 0.90546 | 7.5291
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 10483.1361 | 15.1311 | 14.9292 | 38.9531 | -112.7276 | 13.9299 | 9650.9403 | 1.4951 | 15.6515
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 10483.1361 | 15.1311 | 14.9292 | 38.9531 | -112.7276 | 13.9299 | 9650.9403 | 1.4951 | 15.6515
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 8277.5698 | 11.9476 | 15.4218 | 30.7127 | -112.7296 | 11.0664 | 7667.0295 | 1.8111 | 19.7848
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 10948.2227 | 15.8024 | 16.2103 | 40.4958 | -111.965 | 13.7931 | 9556.1155 | 2.3122 | 14.7894
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 10948.2227 | 15.8024 | 16.2103 | 40.4958 | -111.965 | 13.7931 | 9556.1155 | 2.3122 | 14.7894
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 12355.4699 | 17.8336 | 19.0886 | 46.066 | -112.7191 | 16.2314 | 11245.4641 | 1.5439 | 13.3344
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 12355.4699 | 17.8336 | 19.0886 | 46.066 | -112.7191 | 16.2314 | 11245.4641 | 1.5439 | 13.3344
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2030 | 27717.5226 | 40.0068 | 19.7118 | 104.1442 | -113.029 | 36.4245 | 25235.6293 | 0.89025 | 5.9103
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 27717.5226 | 40.0068 | 19.7118 | 104.1442 | -113.029 | 36.4245 | 25235.6293 | 0.89025 | 5.9103
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2030 | 27717.5226 | 40.0068 | 19.7118 | 104.1442 | -113.029 | 36.4245 | 25235.6293 | 0.89025 | 5.9103
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2030 | 27717.5226 | 40.0068 | 19.7118 | 104.1442 | -113.029 | 36.4245 | 25235.6293 | 0.89025 | 5.9103
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 18341.5912 | 26.4738 | 18.2462 | 68.6838 | -113.0382 | 23.9935 | 16623.2118 | 0.88201 | 8.9981
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 17365.1193 | 25.0644 | 17.8592 | 64.8682 | -112.9292 | 22.8234 | 15812.5324 | 1.0138 | 9.4957
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 17569.4749 | 25.3594 | 19.5706 | 66.0287 | -112.694 | 22.6803 | 15713.3709 | 1.66 | 9.2129
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 17569.4749 | 25.3594 | 19.5706 | 66.0287 | -112.694 | 22.6803 | 15713.3709 | 1.66 | 9.2129
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 10255.6717 | 14.8028 | 16.0001 | 38.1291 | -112.5035 | 13.4759 | 9336.392 | 1.5239 | 15.961
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 10255.6717 | 14.8028 | 16.0001 | 38.1291 | -112.5035 | 13.4759 | 9336.392 | 1.5239 | 15.961
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 10805.2629 | 15.5961 | 16.2536 | 39.9803 | -111.9303 | 13.6441 | 9452.9093 | 2.3865 | 14.9723
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 10805.2629 | 15.5961 | 16.2536 | 39.9803 | -111.9303 | 13.6441 | 9452.9093 | 2.3865 | 14.9723
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 975.2123 | 9.384 | 26.2766 | 24.9975 | -82.3775 | 7.9484 | 826.018 | 0.28147 | 3.9491
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2031 | 975.2123 | 9.384 | 26.2766 | 24.9975 | -82.3775 | 7.9484 | 826.018 | 0.28147 | 3.9491
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1746.1691 | 16.8025 | 30.1092 | 45.093 | -89.1233 | 16.2939 | 1693.3127 | 0.13591 | 2.1676
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1746.1691 | 16.8025 | 30.1092 | 45.093 | -89.1233 | 16.2939 | 1693.3127 | 0.13591 | 2.1676
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 970.4913 | 9.3386 | 27.4924 | 24.9896 | -85.7228 | 8.8464 | 919.3425 | 0.25348 | 3.9908
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1966.0868 | 18.9187 | 31.4947 | 50.8967 | -83.9445 | 15.0335 | 1562.3224 | 0.093952 | 1.9601
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1557.1643 | 14.9838 | 21.7937 | 38.9446 | -82.2264 | 12.2382 | 1271.8306 | 0.19604 | 2.4296
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1557.1643 | 14.9838 | 21.7937 | 38.9446 | -82.2264 | 12.2382 | 1271.8306 | 0.19604 | 2.4296
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1573.1646 | 15.1378 | 26.437 | 40.2878 | -86.0665 | 13.9627 | 1451.0413 | 0.17258 | 2.454
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1484.924 | 14.2887 | 20.8125 | 37.6114 | -82.6358 | 12.3436 | 1282.7853 | 0.17667 | 2.5355
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1692.1728 | 16.2829 | 23.9325 | 43.2274 | -84.575 | 14.9614 | 1554.8387 | 0.15807 | 2.2917
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1692.1728 | 16.2829 | 23.9325 | 43.2274 | -84.575 | 14.9614 | 1554.8387 | 0.15807 | 2.2917
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1970.3189 | 18.9594 | 24.5102 | 50.3606 | -82.865 | 16.5154 | 1716.3312 | 0.17979 | 1.934
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1970.3189 | 18.9594 | 24.5102 | 50.3606 | -82.865 | 16.5154 | 1716.3312 | 0.17979 | 1.934
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 987.1591 | 9.4989 | 15.6061 | 24.3126 | -86.377 | 8.6074 | 894.5025 | 0.36591 | 4.018
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 987.1591 | 9.4989 | 15.6061 | 24.3126 | -86.377 | 8.6074 | 894.5025 | 0.36591 | 4.018
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1046.5588 | 10.0705 | 35.2515 | 27.2831 | -86.723 | 9.6366 | 1001.4683 | 0.33332 | 3.7049
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 596.2981 | 5.7379 | 30.7357 | 15.4492 | -88.5013 | 5.137 | 533.8477 | 0.42161 | 6.2826
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 596.2981 | 5.7379 | 30.7357 | 15.4492 | -88.5013 | 5.137 | 533.8477 | 0.42161 | 6.2826
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1184.2886 | 11.3958 | 31.7664 | 30.6655 | -84.4522 | 9.6224 | 999.994 | 0.27034 | 3.2444
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 639.8878 | 6.1573 | 24.8882 | 16.3488 | -85.8349 | 5.266 | 547.2536 | 0.46487 | 5.8795
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1164.6923 | 11.2073 | 23.9327 | 29.7259 | -82.9933 | 9.8148 | 1019.9842 | 0.1828 | 3.3241
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1164.6923 | 11.2073 | 23.9327 | 29.7259 | -82.9933 | 9.8148 | 1019.9842 | 0.1828 | 3.3241
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 2852.444 | 27.4477 | 26.1373 | 73.0722 | -85.0436 | 25.1856 | 2617.365 | 0.12103 | 1.3591
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2031 | 2852.444 | 27.4477 | 26.1373 | 73.0722 | -85.0436 | 25.1856 | 2617.365 | 0.12103 | 1.3591
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2031 | 2852.444 | 27.4477 | 26.1373 | 73.0722 | -85.0436 | 25.1856 | 2617.365 | 0.12103 | 1.3591
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 1508.5105 | 14.5156 | 29.2143 | 38.8255 | -87.9578 | 13.2482 | 1376.7983 | 0.21954 | 2.6478
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2031 | 1508.5105 | 14.5156 | 29.2143 | 38.8255 | -87.9578 | 13.2482 | 1376.7983 | 0.21954 | 2.6478
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1833.9551 | 17.6472 | 27.8591 | 47.1674 | -86.6896 | 16.5893 | 1724.0055 | 0.1518 | 2.0878
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1754.4922 | 16.8826 | 24.3611 | 44.8217 | -87.5196 | 15.7198 | 1633.6468 | 0.20864 | 2.1704
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1754.4922 | 16.8826 | 24.3611 | 44.8217 | -87.5196 | 15.7198 | 1633.6468 | 0.20864 | 2.1704
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2031 | 1844.8006 | 17.7516 | 33.8596 | 47.7717 | -77.0852 | 14.7875 | 1536.7629 | 0.12328 | 2.0637
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1481.1132 | 14.252 | 23.5465 | 37.7493 | -85.8079 | 13.257 | 1377.7117 | 0.14459 | 2.5987
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1481.1132 | 14.252 | 23.5465 | 37.7493 | -85.8079 | 13.257 | 1377.7117 | 0.14459 | 2.5987
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2031 | 927.0465 | 8.9205 | 24.7364 | 23.7165 | -83.7226 | 7.4594 | 775.204 | 0.24751 | 4.1756
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1012.7368 | 9.7451 | 25.5335 | 25.9895 | -87.2877 | 9.5074 | 988.0393 | 0.31961 | 3.7746
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2031 | 929.1247 | 8.9405 | 31.5829 | 24.1015 | -89.4293 | 8.8548 | 920.217 | 0.45545 | 4.0683
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 788.2572 | 7.585 | 30.0058 | 20.3803 | -87.2662 | 6.3377 | 658.6287 | 0.21355 | 4.6949
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 788.2572 | 7.585 | 30.0058 | 20.3803 | -87.2662 | 6.3377 | 658.6287 | 0.21355 | 4.6949
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 955.215 | 9.1916 | 43.819 | 25.0895 | -90.1107 | 9.0318 | 938.6103 | 0.17295 | 3.9699
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 955.215 | 9.1916 | 43.819 | 25.0895 | -90.1107 | 9.0318 | 938.6103 | 0.17295 | 3.9699
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 817.8988 | 7.8702 | 25.2376 | 20.9856 | -87.4807 | 7.4803 | 777.3723 | 0.37484 | 4.7292
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2031 | 2906.5316 | 27.9681 | 32.596 | 75.0295 | -82.338 | 24.2168 | 2516.6869 | 0.030015 | 1.2882
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2031 | 2906.5316 | 27.9681 | 32.596 | 75.0295 | -82.338 | 24.2168 | 2516.6869 | 0.030015 | 1.2882
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1636.8261 | 15.7504 | 29.9503 | 42.2455 | -85.7631 | 13.0469 | 1355.8723 | 0.12681 | 2.4549
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1383.3504 | 13.3113 | 23.6475 | 35.2137 | -82.7198 | 11.0303 | 1146.3011 | 0.12813 | 2.8792
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1919.5441 | 18.4708 | 22.215 | 48.5015 | -85.4774 | 16.8299 | 1749.0131 | 0.060461 | 2.0282
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1870.794 | 18.0017 | 23.5604 | 47.7042 | -85.8358 | 16.2058 | 1684.155 | 0.113 | 2.0722
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1870.794 | 18.0017 | 23.5604 | 47.7042 | -85.8358 | 16.2058 | 1684.155 | 0.113 | 2.0722
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2098.1467 | 20.1894 | 25.8453 | 53.5666 | -81.0243 | 17.9567 | 1866.1132 | 0.011816 | 1.8248
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1136.1534 | 10.9326 | 28.9917 | 29.2833 | -84.2949 | 10.084 | 1047.9622 | 0.24267 | 3.3898
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1136.1534 | 10.9326 | 28.9917 | 29.2833 | -84.2949 | 10.084 | 1047.9622 | 0.24267 | 3.3898
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2031 | 1725.4619 | 16.6033 | 39.6036 | 45.0984 | -86.8444 | 14.7741 | 1535.3722 | 0.11077 | 2.2257
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 974.7225 | 9.3793 | 27.9454 | 25.1168 | -83.0987 | 7.8779 | 818.6971 | 0.33213 | 3.9245
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 828.4911 | 7.9722 | 30.6535 | 21.4436 | -88.0612 | 7.5012 | 779.5505 | 0.34068 | 4.6816
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1409.3663 | 13.5616 | 16.5695 | 34.767 | -82.276 | 11.3224 | 1176.6535 | 0.24639 | 2.7278
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1409.3663 | 13.5616 | 16.5695 | 34.767 | -82.276 | 11.3224 | 1176.6535 | 0.24639 | 2.7278
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1385.5629 | 13.3326 | 31.3272 | 35.8463 | -83.7933 | 11.5507 | 1200.387 | 0.14514 | 2.7581
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1385.5629 | 13.3326 | 31.3272 | 35.8463 | -83.7933 | 11.5507 | 1200.387 | 0.14514 | 2.7581
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1330.6425 | 12.8041 | 28.7233 | 34.3248 | -83.4217 | 11.0583 | 1149.2103 | 0.17796 | 2.8969
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1084.2335 | 10.433 | 26.4025 | 27.7888 | -86.9426 | 9.6995 | 1007.9994 | 0.22111 | 3.5047
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1084.2335 | 10.433 | 26.4025 | 27.7888 | -86.9426 | 9.6995 | 1007.9994 | 0.22111 | 3.5047
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1164.6923 | 11.2073 | 23.9327 | 29.7259 | -82.9933 | 9.8148 | 1019.9842 | 0.1828 | 3.3241
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1164.6923 | 11.2073 | 23.9327 | 29.7259 | -82.9933 | 9.8148 | 1019.9842 | 0.1828 | 3.3241
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1450.6232 | 13.9586 | 19.6936 | 36.4659 | -84.2408 | 11.9983 | 1246.899 | 0.18302 | 2.5825
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1450.6232 | 13.9586 | 19.6936 | 36.4659 | -84.2408 | 11.9983 | 1246.899 | 0.18302 | 2.5825
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 694.0471 | 6.6785 | 29.8079 | 17.9213 | -87.6172 | 6.5631 | 682.0526 | 0.61899 | 5.5441
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1238.0855 | 11.9135 | 16.0163 | 30.7923 | -80.3074 | 10.6182 | 1103.4708 | 0.094714 | 3.0725
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 993.0556 | 9.5557 | 30.9018 | 25.7593 | -86.6907 | 8.429 | 875.9725 | 0.24259 | 3.8769
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1262.8458 | 12.1517 | 22.9451 | 31.398 | -79.0827 | 9.8549 | 1024.1465 | 0.12337 | 3.0115
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1824.1656 | 17.553 | 29.2621 | 46.9846 | -88.7081 | 16.8228 | 1748.2765 | 0.16107 | 2.0913
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 921.6351 | 8.8684 | 15.247 | 22.4067 | -85.6352 | 8.0351 | 835.0304 | 0.68175 | 3.957
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 921.6351 | 8.8684 | 15.247 | 22.4067 | -85.6352 | 8.0351 | 835.0304 | 0.68175 | 3.957
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2457.9145 | 23.6513 | 31.5469 | 63.5276 | -84.6007 | 20.3021 | 2109.8515 | 0.08673 | 1.5663
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1083.7882 | 10.4288 | 21.5326 | 26.8717 | -80.6501 | 8.7607 | 910.4372 | 0.24895 | 3.4735
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 604.5596 | 5.8174 | 27.8978 | 15.6047 | -89.3999 | 5.7343 | 595.9287 | 0.34628 | 6.1466
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 604.5596 | 5.8174 | 27.8978 | 15.6047 | -89.3999 | 5.7343 | 595.9287 | 0.34628 | 6.1466
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2031 | 1177.803 | 11.3334 | 38.9785 | 30.5787 | -83.0227 | 10.3615 | 1076.7957 | 0.16098 | 3.2239
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2031 | 1177.803 | 11.3334 | 38.9785 | 30.5787 | -83.0227 | 10.3615 | 1076.7957 | 0.16098 | 3.2239
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2383.3485 | 22.9338 | 36.5639 | 61.8015 | -83.6075 | 20.4815 | 2128.499 | 0.029837 | 1.6114
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1574.5539 | 15.1512 | 19.9912 | 39.7132 | -80.3414 | 12.0488 | 1252.1495 | 0.13861 | 2.4477
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1574.5539 | 15.1512 | 19.9912 | 39.7132 | -80.3414 | 12.0488 | 1252.1495 | 0.13861 | 2.4477
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1371.2517 | 13.1949 | 17.7577 | 34.3604 | -84.1637 | 12.3957 | 1288.2032 | 0.24386 | 2.8221
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1161.2373 | 11.174 | 31.6543 | 30.0786 | -86.848 | 9.9756 | 1036.6965 | 0.2331 | 3.3234
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1161.2373 | 11.174 | 31.6543 | 30.0786 | -86.848 | 9.9756 | 1036.6965 | 0.2331 | 3.3234
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2016.916 | 19.4078 | 29.9166 | 52.0055 | -86.571 | 17.7768 | 1847.4216 | 0.088596 | 1.9359
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1199.6413 | 11.5436 | 25.5175 | 30.7156 | -85.24 | 10.0947 | 1049.0707 | 0.11532 | 3.1832
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1199.6413 | 11.5436 | 25.5175 | 30.7156 | -85.24 | 10.0947 | 1049.0707 | 0.11532 | 3.1832
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1259.253 | 12.1172 | 36.6556 | 32.6351 | -87.3075 | 10.8512 | 1127.6923 | 0.050176 | 2.9515
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1940.1994 | 18.6696 | 26.6606 | 49.7383 | -82.4685 | 16.9736 | 1763.9464 | 0.061189 | 2.0054
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1206.5624 | 11.6102 | 23.3835 | 30.73 | -84.4829 | 9.7982 | 1018.2562 | 0.14574 | 3.1498
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 1206.5624 | 11.6102 | 23.3835 | 30.73 | -84.4829 | 9.7982 | 1018.2562 | 0.14574 | 3.1498
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1068.1159 | 10.278 | 31.7687 | 27.7177 | -89.2501 | 9.8575 | 1024.4214 | 0.21449 | 3.526
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 968.7611 | 9.3219 | 19.0397 | 24.141 | -82.6955 | 8.4861 | 881.9051 | 0.32598 | 3.9472
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 968.7611 | 9.3219 | 19.0397 | 24.141 | -82.6955 | 8.4861 | 881.9051 | 0.32598 | 3.9472
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 4469.3153 | 15.6385 | 11.8769 | 38.2972 | -111.9715 | 14.4101 | 4118.2472 | 0.71152 | 6.1186
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 4469.3153 | 15.6385 | 11.8769 | 38.2972 | -111.9715 | 14.4101 | 4118.2472 | 0.71152 | 6.1186
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8207.6872 | 28.7195 | 14.5349 | 71.9824 | -114.4088 | 25.5953 | 7314.8283 | 0.43071 | 3.2172
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 8207.6872 | 28.7195 | 14.5349 | 71.9824 | -114.4088 | 25.5953 | 7314.8283 | 0.43071 | 3.2172
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2031 | 8207.6872 | 28.7195 | 14.5349 | 71.9824 | -114.4088 | 25.5953 | 7314.8283 | 0.43071 | 3.2172
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5518.3893 | 19.3094 | 39.6091 | 52.0429 | -117.6588 | 18.2098 | 5204.1599 | 0.24572 | 4.912
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5518.3893 | 19.3094 | 39.6091 | 52.0429 | -117.6588 | 18.2098 | 5204.1599 | 0.24572 | 4.912
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4481.284 | 15.6804 | 11.8505 | 38.8038 | -112.9823 | 14.4204 | 4121.17 | 0.59188 | 6.0464
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 4481.284 | 15.6804 | 11.8505 | 38.8038 | -112.9823 | 14.4204 | 4121.17 | 0.59188 | 6.0464
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6928.1375 | 24.2422 | 24.2009 | 63.2508 | -115.8502 | 22.7544 | 6502.9491 | 0.28849 | 3.9087
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4232.7188 | 14.8107 | 19.6604 | 38.5662 | -115.2399 | 13.0867 | 3740.0395 | 0.36308 | 6.4178
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 4232.7188 | 14.8107 | 19.6604 | 38.5662 | -115.2399 | 13.0867 | 3740.0395 | 0.36308 | 6.4178
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3367.1491 | 11.782 | 11.4357 | 27.0377 | -109.9129 | 10.7034 | 3058.9115 | 1.5143 | 7.8972
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 3367.1491 | 11.782 | 11.4357 | 27.0377 | -109.9129 | 10.7034 | 3058.9115 | 1.5143 | 7.8972
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5196.9657 | 18.1847 | 16.3782 | 46.0529 | -114.3954 | 16.9149 | 4834.0872 | 0.46489 | 5.1983
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5196.9657 | 18.1847 | 16.3782 | 46.0529 | -114.3954 | 16.9149 | 4834.0872 | 0.46489 | 5.1983
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 4471.4978 | 15.6462 | 11.2548 | 38.5258 | -110.6216 | 13.8801 | 3966.7788 | 0.66977 | 5.9024
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2031 | 4471.4978 | 15.6462 | 11.2548 | 38.5258 | -110.6216 | 13.8801 | 3966.7788 | 0.66977 | 5.9024
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5273.3513 | 18.4519 | 11.8046 | 45.7539 | -111.3263 | 16.7012 | 4773.0072 | 0.63369 | 5.0112
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5273.3513 | 18.4519 | 11.8046 | 45.7539 | -111.3263 | 16.7012 | 4773.0072 | 0.63369 | 5.0112
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5288.7481 | 18.5058 | 12.9597 | 45.988 | -112.5339 | 17.1132 | 4890.7564 | 0.60584 | 5.0747
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5288.7481 | 18.5058 | 12.9597 | 45.988 | -112.5339 | 17.1132 | 4890.7564 | 0.60584 | 5.0747
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2744.6229 | 9.6037 | 10.048 | 23.4696 | -111.8875 | 9.001 | 2572.3927 | 1.0801 | 10.21
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 2744.6229 | 9.6037 | 10.048 | 23.4696 | -111.8875 | 9.001 | 2572.3927 | 1.0801 | 10.21
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 2338.4027 | 8.1823 | 9.9015 | 19.3871 | -113.2047 | 7.5713 | 2163.7926 | 1.8614 | 11.2949
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2031 | 2338.4027 | 8.1823 | 9.9015 | 19.3871 | -113.2047 | 7.5713 | 2163.7926 | 1.8614 | 11.2949
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2031 | 6413.2889 | 22.4407 | 34.4742 | 60.5432 | -117.3112 | 20.0796 | 5738.5289 | 0.23359 | 4.2829
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2031 | 6413.2889 | 22.4407 | 34.4742 | 60.5432 | -117.3112 | 20.0796 | 5738.5289 | 0.23359 | 4.2829
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2031 | 3213.7575 | 11.2452 | 37.7613 | 30.4098 | -118.3689 | 10.8763 | 3108.333 | 0.21468 | 8.2014
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 2865.3751 | 10.0262 | 14.9099 | 25.6708 | -112.2986 | 9.4019 | 2686.9398 | 0.54166 | 9.171
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 2865.3751 | 10.0262 | 14.9099 | 25.6708 | -112.2986 | 9.4019 | 2686.9398 | 0.54166 | 9.171
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 4841.7054 | 16.9416 | 25.4042 | 45.0894 | -116.6047 | 15.2618 | 4361.634 | 0.37421 | 5.6793
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8267.7771 | 28.9297 | 17.6241 | 72.9558 | -114.7053 | 25.8706 | 7393.5184 | 0.40085 | 3.191
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 8267.7771 | 28.9297 | 17.6241 | 72.9558 | -114.7053 | 25.8706 | 7393.5184 | 0.40085 | 3.191
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8826.46 | 30.8846 | 21.7826 | 79.0629 | -114.1996 | 27.2969 | 7801.1315 | 0.31987 | 3.0711
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 8826.46 | 30.8846 | 21.7826 | 79.0629 | -114.1996 | 27.2969 | 7801.1315 | 0.31987 | 3.0711
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 8519.5824 | 29.8108 | 20.6214 | 76.0296 | -114.0618 | 26.4565 | 7560.9677 | 0.34124 | 3.1818
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 8519.5824 | 29.8108 | 20.6214 | 76.0296 | -114.0618 | 26.4565 | 7560.9677 | 0.34124 | 3.1818
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2031 | 10146.4123 | 35.5032 | 21.1873 | 89.7808 | -113.8553 | 31.8131 | 9091.8087 | 0.34541 | 2.6116
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4683.2357 | 16.3871 | 11.6721 | 38.8649 | -111.5335 | 14.9305 | 4266.9712 | 0.89297 | 5.6038
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 4683.2357 | 16.3871 | 11.6721 | 38.8649 | -111.5335 | 14.9305 | 4266.9712 | 0.89297 | 5.6038
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4395.1261 | 15.379 | 10.9124 | 37.6512 | -111.9727 | 13.907 | 3974.4663 | 0.67487 | 6.0044
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 4395.1261 | 15.379 | 10.9124 | 37.6512 | -111.9727 | 13.907 | 3974.4663 | 0.67487 | 6.0044
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8424.8512 | 29.4793 | 14.8737 | 73.9621 | -113.3065 | 26.3485 | 7530.0967 | 0.401 | 3.2196
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 8424.8512 | 29.4793 | 14.8737 | 73.9621 | -113.3065 | 26.3485 | 7530.0967 | 0.401 | 3.2196
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6613.4514 | 23.1411 | 15.0563 | 57.6817 | -114.3342 | 21.5638 | 6162.6757 | 0.52768 | 4.0648
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6613.4514 | 23.1411 | 15.0563 | 57.6817 | -114.3342 | 21.5638 | 6162.6757 | 0.52768 | 4.0648
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3388.3763 | 11.8562 | 9.4257 | 28.6403 | -111.3408 | 11.0777 | 3165.8837 | 1.0029 | 8.2414
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 3388.3763 | 11.8562 | 9.4257 | 28.6403 | -111.3408 | 11.0777 | 3165.8837 | 1.0029 | 8.2414
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 6111.7881 | 21.3857 | 13.387 | 53.5002 | -113.4221 | 19.3805 | 5538.7338 | 0.52736 | 4.3915
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2031 | 6111.7881 | 21.3857 | 13.387 | 53.5002 | -113.4221 | 19.3805 | 5538.7338 | 0.52736 | 4.3915
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 5760.9852 | 20.1582 | 12.8513 | 50.2393 | -114.3593 | 18.9457 | 5414.4723 | 0.61052 | 4.6191
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2031 | 5760.9852 | 20.1582 | 12.8513 | 50.2393 | -114.3593 | 18.9457 | 5414.4723 | 0.61052 | 4.6191
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2031 | 7376.0842 | 25.8096 | 17.3572 | 66.3141 | -113.0734 | 23.8452 | 6814.6921 | 0.29306 | 3.6555
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2031 | 7376.0842 | 25.8096 | 17.3572 | 66.3141 | -113.0734 | 23.8452 | 6814.6921 | 0.29306 | 3.6555
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5661.1448 | 19.8089 | 12.6066 | 49.1868 | -112.9658 | 17.9362 | 5125.9603 | 0.54734 | 4.7374
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5661.1448 | 19.8089 | 12.6066 | 49.1868 | -112.9658 | 17.9362 | 5125.9603 | 0.54734 | 4.7374
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2031 | 4330.5175 | 15.1529 | 18.1725 | 39.4459 | -115.9057 | 13.6282 | 3894.7778 | 0.44699 | 6.3949
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2242.2842 | 7.846 | 4.6844 | 16.9729 | -107.4954 | 7.4551 | 2130.5724 | 2.7289 | 12.0192
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1551.7618 | 5.4298 | 7.4051 | 11.9872 | -107.3681 | 5.0896 | 1454.5378 | 3.123 | 17.253
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5712.2237 | 19.9876 | 13.4647 | 50.1286 | -113.745 | 18.2978 | 5229.3013 | 0.55291 | 4.7024
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5712.2237 | 19.9876 | 13.4647 | 50.1286 | -113.745 | 18.2978 | 5229.3013 | 0.55291 | 4.7024
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2031 | 5269.761 | 18.4394 | 13.9148 | 46.3775 | -115.0835 | 17.5387 | 5012.3442 | 0.6502 | 5.0388
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2031 | 5269.761 | 18.4394 | 13.9148 | 46.3775 | -115.0835 | 17.5387 | 5012.3442 | 0.6502 | 5.0388
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7197.774 | 25.1857 | 11.5778 | 61.8039 | -113.4629 | 22.2159 | 6349.0439 | 0.53894 | 3.6517
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 7197.774 | 25.1857 | 11.5778 | 61.8039 | -113.4629 | 22.2159 | 6349.0439 | 0.53894 | 3.6517
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7736.1457 | 27.0695 | 13.7887 | 67.56 | -114.3276 | 24.2705 | 6936.2229 | 0.45974 | 3.4153
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 7736.1457 | 27.0695 | 13.7887 | 67.56 | -114.3276 | 24.2705 | 6936.2229 | 0.45974 | 3.4153
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4796.9547 | 16.785 | 12.0501 | 41.6742 | -113.9576 | 15.6913 | 4484.381 | 0.66783 | 5.598
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 4796.9547 | 16.785 | 12.0501 | 41.6742 | -113.9576 | 15.6913 | 4484.381 | 0.66783 | 5.598
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 9562.6941 | 33.4608 | 24.2034 | 87.691 | -114.0694 | 29.5048 | 8432.1282 | 0.15605 | 2.7878
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2031 | 9562.6941 | 33.4608 | 24.2034 | 87.691 | -114.0694 | 29.5048 | 8432.1282 | 0.15605 | 2.7878
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2031 | 9562.6941 | 33.4608 | 24.2034 | 87.691 | -114.0694 | 29.5048 | 8432.1282 | 0.15605 | 2.7878
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9562.6941 | 33.4608 | 24.2034 | 87.691 | -114.0694 | 29.5048 | 8432.1282 | 0.15605 | 2.7878
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 4867.4875 | 17.0318 | 25.0992 | 45.3097 | -116.6441 | 15.2442 | 4356.6112 | 0.35725 | 5.6632
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2031 | 4867.4875 | 17.0318 | 25.0992 | 45.3097 | -116.6441 | 15.2442 | 4356.6112 | 0.35725 | 5.6632
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6461.5795 | 22.6097 | 14.2022 | 56.4349 | -113.5598 | 20.4002 | 5830.1524 | 0.46481 | 4.1075
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 10364.3327 | 36.2658 | 33.0061 | 96.3521 | -116.2837 | 33.6207 | 9608.4127 | 0.14165 | 2.636
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2031 | 10364.3327 | 36.2658 | 33.0061 | 96.3521 | -116.2837 | 33.6207 | 9608.4127 | 0.14165 | 2.636
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2031 | 10364.3327 | 36.2658 | 33.0061 | 96.3521 | -116.2837 | 33.6207 | 9608.4127 | 0.14165 | 2.636
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 4874.187 | 17.0552 | 9.8905 | 40.136 | -110.7664 | 15.598 | 4457.7386 | 0.85474 | 5.4278
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6225.7894 | 21.7846 | 22.8951 | 54.0099 | -114.1643 | 20.4437 | 5842.5798 | 0.57284 | 4.3165
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6225.7894 | 21.7846 | 22.8951 | 54.0099 | -114.1643 | 20.4437 | 5842.5798 | 0.57284 | 4.3165
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 5893.5572 | 20.6221 | 12.7564 | 50.8357 | -112.8467 | 18.3444 | 5242.6112 | 0.51651 | 4.4818
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 5893.5572 | 20.6221 | 12.7564 | 50.8357 | -112.8467 | 18.3444 | 5242.6112 | 0.51651 | 4.4818
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6693.1454 | 23.4199 | 13.6605 | 58.9578 | -114.3971 | 21.7413 | 6213.414 | 0.40901 | 4.0266
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6693.1454 | 23.4199 | 13.6605 | 58.9578 | -114.3971 | 21.7413 | 6213.414 | 0.40901 | 4.0266
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7756.1391 | 27.1394 | 26.379 | 70.3554 | -115.8385 | 24.9751 | 7137.5955 | 0.23892 | 3.4826
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6496.7944 | 22.7329 | 30.5376 | 59.4488 | -116.9683 | 21.7114 | 6204.8586 | 0.39023 | 4.0986
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5453.6903 | 19.083 | 16.1169 | 48.9885 | -112.5155 | 17.7187 | 5063.7935 | 0.31746 | 4.9259
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2031 | 5453.6903 | 19.083 | 16.1169 | 48.9885 | -112.5155 | 17.7187 | 5063.7935 | 0.31746 | 4.9259
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2031 | 5627.5875 | 19.6914 | 12.7515 | 48.7689 | -112.9465 | 18.2607 | 5218.7085 | 0.59255 | 4.7108
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2031 | 5627.5875 | 19.6914 | 12.7515 | 48.7689 | -112.9465 | 18.2607 | 5218.7085 | 0.59255 | 4.7108
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2031 | 5362.4535 | 18.7637 | 27.2702 | 50.1158 | -116.6964 | 16.7342 | 4782.4348 | 0.32607 | 5.1281
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2031 | 5362.4535 | 18.7637 | 27.2702 | 50.1158 | -116.6964 | 16.7342 | 4782.4348 | 0.32607 | 5.1281
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2031 | 3593.7393 | 12.5748 | 10.5943 | 30.7767 | -112.1755 | 11.8258 | 3379.6726 | 0.88539 | 7.5769
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2031 | 3593.7393 | 12.5748 | 10.5943 | 30.7767 | -112.1755 | 11.8258 | 3379.6726 | 0.88539 | 7.5769
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6599.7155 | 23.093 | 17.0999 | 58.6161 | -114.8289 | 21.3389 | 6098.416 | 0.44128 | 4.0685
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6599.7155 | 23.093 | 17.0999 | 58.6161 | -114.8289 | 21.3389 | 6098.416 | 0.44128 | 4.0685
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 3793.5082 | 13.2738 | 9.5179 | 30.6131 | -108.844 | 11.4246 | 3265.0246 | 1.126 | 7.1666
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2031 | 3793.5082 | 13.2738 | 9.5179 | 30.6131 | -108.844 | 11.4246 | 3265.0246 | 1.126 | 7.1666
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6529.4598 | 22.8472 | 13.1956 | 56.9271 | -113.0165 | 20.543 | 5870.9599 | 0.51027 | 4.1055
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6529.4598 | 22.8472 | 13.1956 | 56.9271 | -113.0165 | 20.543 | 5870.9599 | 0.51027 | 4.1055
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6110.3046 | 21.3805 | 13.5204 | 53.3887 | -113.2285 | 19.2712 | 5507.4887 | 0.51175 | 4.3993
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6110.3046 | 21.3805 | 13.5204 | 53.3887 | -113.2285 | 19.2712 | 5507.4887 | 0.51175 | 4.3993
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5136.6969 | 17.9738 | 13.1496 | 44.8429 | -113.1162 | 16.3364 | 4668.7603 | 0.57574 | 5.2225
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7568.0279 | 26.4812 | 13.6518 | 64.9227 | -112.8738 | 23.6342 | 6754.3723 | 0.49757 | 3.4977
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 7568.0279 | 26.4812 | 13.6518 | 64.9227 | -112.8738 | 23.6342 | 6754.3723 | 0.49757 | 3.4977
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4045.4959 | 14.1556 | 10.8982 | 34.6254 | -111.2341 | 12.7716 | 3649.9877 | 0.7493 | 6.5167
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 4237.4012 | 14.8271 | 10.5328 | 35.2789 | -112.1092 | 13.409 | 3832.1244 | 0.97862 | 6.2351
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2031 | 4237.4012 | 14.8271 | 10.5328 | 35.2789 | -112.1092 | 13.409 | 3832.1244 | 0.97862 | 6.2351
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9541.4066 | 33.3863 | 19.2362 | 85.5348 | -115.1111 | 28.9746 | 8280.5903 | 0.35919 | 2.75
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 9541.4066 | 33.3863 | 19.2362 | 85.5348 | -115.1111 | 28.9746 | 8280.5903 | 0.35919 | 2.75
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7974.3377 | 27.9029 | 18.6136 | 69.7127 | -112.9619 | 25.0247 | 7151.7638 | 0.43957 | 3.3968
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 7974.3377 | 27.9029 | 18.6136 | 69.7127 | -112.9619 | 25.0247 | 7151.7638 | 0.43957 | 3.3968
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2031 | 6292.4833 | 22.018 | 21.6727 | 55.3553 | -113.8581 | 20.3916 | 5827.6914 | 0.48874 | 4.3442
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2031 | 6292.4833 | 22.018 | 21.6727 | 55.3553 | -113.8581 | 20.3916 | 5827.6914 | 0.48874 | 4.3442
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4006.2929 | 14.0184 | 7.6129 | 32.3713 | -107.472 | 13.0141 | 3719.2898 | 1.0235 | 6.6107
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3668.8461 | 12.8376 | 19.4288 | 33.6319 | -116.1057 | 11.6493 | 3329.2249 | 0.53595 | 7.5707
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 3430.7902 | 12.0047 | 14.7026 | 30.5554 | -114.1926 | 11.1595 | 3189.2467 | 0.59756 | 7.8993
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4030.5898 | 14.1034 | 10.5993 | 34.5445 | -110.2684 | 12.5732 | 3593.2634 | 0.77699 | 6.5602
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 4030.5898 | 14.1034 | 10.5993 | 34.5445 | -110.2684 | 12.5732 | 3593.2634 | 0.77699 | 6.5602
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6573.5456 | 23.0014 | 16.6325 | 58.2185 | -115.0534 | 21.7463 | 6214.8276 | 0.53821 | 4.0387
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6573.5456 | 23.0014 | 16.6325 | 58.2185 | -115.0534 | 21.7463 | 6214.8276 | 0.53821 | 4.0387
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2121.1769 | 7.4222 | 9.1112 | 16.9218 | -110.8948 | 6.8523 | 1958.2957 | 2.6768 | 12.3448
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 2121.1769 | 7.4222 | 9.1112 | 16.9218 | -110.8948 | 6.8523 | 1958.2957 | 2.6768 | 12.3448
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2031 | 6281.0939 | 21.9781 | 17.8855 | 56.9753 | -113.9382 | 20.7179 | 5920.9459 | 0.29659 | 4.305
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2031 | 6281.0939 | 21.9781 | 17.8855 | 56.9753 | -113.9382 | 20.7179 | 5920.9459 | 0.29659 | 4.305
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2031 | 7759.6091 | 27.1516 | 22.4046 | 70.8194 | -115.2458 | 25.1648 | 7191.7967 | 0.23838 | 3.5291
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2031 | 7759.6091 | 27.1516 | 22.4046 | 70.8194 | -115.2458 | 25.1648 | 7191.7967 | 0.23838 | 3.5291
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2031 | 7759.6091 | 27.1516 | 22.4046 | 70.8194 | -115.2458 | 25.1648 | 7191.7967 | 0.23838 | 3.5291
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2031 | 7759.6091 | 27.1516 | 22.4046 | 70.8194 | -115.2458 | 25.1648 | 7191.7967 | 0.23838 | 3.5291
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 3846.6605 | 13.4598 | 10.1578 | 32.8297 | -110.0168 | 11.9572 | 3417.2381 | 0.81587 | 6.8443
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 3846.6605 | 13.4598 | 10.1578 | 32.8297 | -110.0168 | 11.9572 | 3417.2381 | 0.81587 | 6.8443
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 5362.1465 | 18.7626 | 8.5431 | 44.4777 | -112.418 | 17.059 | 4875.2621 | 0.81553 | 4.8891
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2031 | 6935.5067 | 24.268 | 18.6812 | 62.6964 | -113.0643 | 21.8346 | 6240.0755 | 0.25546 | 3.8339
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2031 | 6935.5067 | 24.268 | 18.6812 | 62.6964 | -113.0643 | 21.8346 | 6240.0755 | 0.25546 | 3.8339
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 9515.6177 | 33.296 | 26.8904 | 88.2509 | -115.0518 | 30.6296 | 8753.5756 | 0.14662 | 2.8322
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2031 | 9515.6177 | 33.296 | 26.8904 | 88.2509 | -115.0518 | 30.6296 | 8753.5756 | 0.14662 | 2.8322
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2031 | 9515.6177 | 33.296 | 26.8904 | 88.2509 | -115.0518 | 30.6296 | 8753.5756 | 0.14662 | 2.8322
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9515.6177 | 33.296 | 26.8904 | 88.2509 | -115.0518 | 30.6296 | 8753.5756 | 0.14662 | 2.8322
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3560.6508 | 12.459 | 12.2466 | 30.8761 | -111.6277 | 10.867 | 3105.6717 | 0.67111 | 7.7274
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 3560.6508 | 12.459 | 12.2466 | 30.8761 | -111.6277 | 10.867 | 3105.6717 | 0.67111 | 7.7274
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 2501.4057 | 8.7526 | 15.217 | 22.5134 | -113.2351 | 8.3308 | 2380.8491 | 0.59492 | 10.8233
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 2501.4057 | 8.7526 | 15.217 | 22.5134 | -113.2351 | 8.3308 | 2380.8491 | 0.59492 | 10.8233
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5228.9176 | 18.2965 | 17.4326 | 46.5486 | -116.0832 | 17.5733 | 5022.2373 | 0.57717 | 5.0902
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5228.9176 | 18.2965 | 17.4326 | 46.5486 | -116.0832 | 17.5733 | 5022.2373 | 0.57717 | 5.0902
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2031 | 3461.1322 | 12.1108 | 9.5435 | 29.3319 | -111.4311 | 11.3616 | 3247.0249 | 1.0063 | 8.0399
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2031 | 3461.1322 | 12.1108 | 9.5435 | 29.3319 | -111.4311 | 11.3616 | 3247.0249 | 1.0063 | 8.0399
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 7911.0322 | 27.6814 | 14.1099 | 68.8135 | -113.0538 | 25.0484 | 7158.5336 | 0.43729 | 3.3817
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2031 | 7911.0322 | 27.6814 | 14.1099 | 68.8135 | -113.0538 | 25.0484 | 7158.5336 | 0.43729 | 3.3817
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6401.997 | 22.4012 | 18.3563 | 57.7478 | -115.3463 | 20.9689 | 5992.6799 | 0.34645 | 4.2335
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 6401.997 | 22.4012 | 18.3563 | 57.7478 | -115.3463 | 20.9689 | 5992.6799 | 0.34645 | 4.2335
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5944.5279 | 20.8005 | 10.5487 | 50.6225 | -112.5845 | 18.8806 | 5395.865 | 0.58333 | 4.451
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 10221.9877 | 35.7677 | 21.9221 | 90.6155 | -113.937 | 32.0309 | 9154.0487 | 0.33937 | 2.5928
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2031 | 4741.8338 | 16.5921 | 44.7425 | 45.3727 | -122.4908 | 15.1133 | 4319.1956 | 0.82978 | 5.5217
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2031 | 4741.8338 | 16.5921 | 44.7425 | 45.3727 | -122.4908 | 15.1133 | 4319.1956 | 0.82978 | 5.5217
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2031 | 4741.8338 | 16.5921 | 44.7425 | 45.3727 | -122.4908 | 15.1133 | 4319.1956 | 0.82978 | 5.5217
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 10221.9877 | 35.7677 | 21.9221 | 90.6155 | -113.937 | 32.0309 | 9154.0487 | 0.33937 | 2.5928
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2031 | 10221.9877 | 35.7677 | 21.9221 | 90.6155 | -113.937 | 32.0309 | 9154.0487 | 0.33937 | 2.5928
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9197.2148 | 32.1819 | 16.434 | 81.2789 | -113.37 | 27.8029 | 7945.7595 | 0.32728 | 2.9208
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 9197.2148 | 32.1819 | 16.434 | 81.2789 | -113.37 | 27.8029 | 7945.7595 | 0.32728 | 2.9208
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 5679.4596 | 19.873 | 18.9972 | 50.7425 | -115.8767 | 19.0045 | 5431.2683 | 0.56252 | 4.6776
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 5679.4596 | 19.873 | 18.9972 | 50.7425 | -115.8767 | 19.0045 | 5431.2683 | 0.56252 | 4.6776
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2031 | 8123.0439 | 28.4233 | 19.1599 | 72.1706 | -115.4238 | 24.94 | 7127.5751 | 0.4001 | 3.2361
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2031 | 8123.0439 | 28.4233 | 19.1599 | 72.1706 | -115.4238 | 24.94 | 7127.5751 | 0.4001 | 3.2361
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 5194.4316 | 18.1758 | 14.8813 | 46.3167 | -112.166 | 16.8911 | 4827.2694 | 0.38051 | 5.1598
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2031 | 5194.4316 | 18.1758 | 14.8813 | 46.3167 | -112.166 | 16.8911 | 4827.2694 | 0.38051 | 5.1598
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4902.7138 | 17.155 | 13.7615 | 42.8365 | -113.7309 | 15.5039 | 4430.8248 | 0.57691 | 5.402
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 4902.7138 | 17.155 | 13.7615 | 42.8365 | -113.7309 | 15.5039 | 4430.8248 | 0.57691 | 5.402
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4500.1225 | 15.7463 | 21.8302 | 41.548 | -116.4095 | 14.2904 | 4084.0383 | 0.41927 | 6.1095
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9278.3019 | 32.4656 | 17.0369 | 82.7784 | -115.0948 | 28.2572 | 8075.5705 | 0.36471 | 2.8329
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 9278.3019 | 32.4656 | 17.0369 | 82.7784 | -115.0948 | 28.2572 | 8075.5705 | 0.36471 | 2.8329
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3362.8573 | 11.7669 | 7.763 | 26.0303 | -106.7644 | 10.4609 | 2989.5966 | 1.6035 | 7.9993
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 3362.8573 | 11.7669 | 7.763 | 26.0303 | -106.7644 | 10.4609 | 2989.5966 | 1.6035 | 7.9993
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2407.2479 | 5.9906 | 11.8985 | 15.0775 | -113.6681 | 5.4309 | 2182.3471 | 1.0635 | 22.6518
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3541.5411 | 8.8134 | 57.577 | 24.0603 | -117.8956 | 8.3293 | 3347.03 | 0.11411 | 15.1086
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2284.4532 | 5.685 | 13.5453 | 14.5015 | -113.7652 | 5.1532 | 2070.7285 | 0.75543 | 24.0252
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 8135.8118 | 20.2466 | 27.6198 | 53.9984 | -116.2251 | 18.508 | 7437.1968 | 0.22499 | 6.9038
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 8135.8118 | 20.2466 | 27.6198 | 53.9984 | -116.2251 | 18.508 | 7437.1968 | 0.22499 | 6.9038
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2031 | 8135.8118 | 20.2466 | 27.6198 | 53.9984 | -116.2251 | 18.508 | 7437.1968 | 0.22499 | 6.9038
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2031 | 8135.8118 | 20.2466 | 27.6198 | 53.9984 | -116.2251 | 18.508 | 7437.1968 | 0.22499 | 6.9038
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4591.3984 | 11.4261 | 28.7819 | 30.5931 | -117.7109 | 10.7245 | 4309.4713 | 0.39133 | 11.5694
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 6553.3513 | 16.3085 | 21.5158 | 42.9367 | -115.3819 | 14.7936 | 5944.5795 | 0.24976 | 8.6356
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2031 | 6553.3513 | 16.3085 | 21.5158 | 42.9367 | -115.3819 | 14.7936 | 5944.5795 | 0.24976 | 8.6356
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2031 | 6553.3513 | 16.3085 | 21.5158 | 42.9367 | -115.3819 | 14.7936 | 5944.5795 | 0.24976 | 8.6356
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2031 | 6553.3513 | 16.3085 | 21.5158 | 42.9367 | -115.3819 | 14.7936 | 5944.5795 | 0.24976 | 8.6356
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 14133.2058 | 20.3995 | 21.2096 | 53.6524 | -117.6223 | 19.0471 | 13196.2482 | 1.2122 | 11.6009
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 14133.2058 | 20.3995 | 21.2096 | 53.6524 | -117.6223 | 19.0471 | 13196.2482 | 1.2122 | 11.6009
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 22679.945 | 32.7357 | 19.7268 | 85.134 | -114.9124 | 29.8084 | 20651.8993 | 0.8607 | 7.2783
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 22679.945 | 32.7357 | 19.7268 | 85.134 | -114.9124 | 29.8084 | 20651.8993 | 0.8607 | 7.2783
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 14699.2544 | 21.2165 | 17.0138 | 54.6633 | -115.0973 | 18.4657 | 12793.3847 | 1.7126 | 11.0013
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 14699.2544 | 21.2165 | 17.0138 | 54.6633 | -115.0973 | 18.4657 | 12793.3847 | 1.7126 | 11.0013
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 13014.7242 | 18.7851 | 21.1826 | 48.6896 | -114.384 | 16.804 | 11642.1702 | 1.6184 | 12.6454
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 13014.7242 | 18.7851 | 21.1826 | 48.6896 | -114.384 | 16.804 | 11642.1702 | 1.6184 | 12.6454
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 10192.1903 | 14.7112 | 20.5283 | 38.0444 | -114.7723 | 13.3986 | 9282.8029 | 1.8225 | 16.1847
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 16147.9942 | 23.3076 | 17.1216 | 60.2632 | -114.7808 | 20.8458 | 14442.4035 | 0.92881 | 10.1998
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 16147.9942 | 23.3076 | 17.1216 | 60.2632 | -114.7808 | 20.8458 | 14442.4035 | 0.92881 | 10.1998
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 31758.5631 | 45.8395 | 17.6112 | 118.2402 | -115.4359 | 42.4791 | 29430.3956 | 0.56024 | 5.1959
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 31758.5631 | 45.8395 | 17.6112 | 118.2402 | -115.4359 | 42.4791 | 29430.3956 | 0.56024 | 5.1959
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2031 | 31758.5631 | 45.8395 | 17.6112 | 118.2402 | -115.4359 | 42.4791 | 29430.3956 | 0.56024 | 5.1959
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2031 | 31758.5631 | 45.8395 | 17.6112 | 118.2402 | -115.4359 | 42.4791 | 29430.3956 | 0.56024 | 5.1959
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 13392.5035 | 19.3304 | 15.9964 | 49.3509 | -114.7323 | 17.7051 | 12266.4244 | 1.4853 | 12.32
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 13392.5035 | 19.3304 | 15.9964 | 49.3509 | -114.7323 | 17.7051 | 12266.4244 | 1.4853 | 12.32
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 21813.6266 | 31.4853 | 18.3414 | 81.435 | -114.6023 | 28.1246 | 19485.2714 | 0.91393 | 7.5428
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 21813.6266 | 31.4853 | 18.3414 | 81.435 | -114.6023 | 28.1246 | 19485.2714 | 0.91393 | 7.5428
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 10603.8827 | 15.3054 | 14.4635 | 39.345 | -115.8166 | 14.108 | 9774.2882 | 1.5094 | 15.5002
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 10603.8827 | 15.3054 | 14.4635 | 39.345 | -115.8166 | 14.108 | 9774.2882 | 1.5094 | 15.5002
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 8446.8068 | 12.1919 | 14.8956 | 31.2947 | -116.0612 | 11.3165 | 7840.3198 | 1.8085 | 19.4212
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 12872.181 | 18.5794 | 16.3438 | 47.689 | -115.0663 | 16.2405 | 11251.7248 | 1.999 | 12.5504
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 12872.181 | 18.5794 | 16.3438 | 47.689 | -115.0663 | 16.2405 | 11251.7248 | 1.999 | 12.5504
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 12342.905 | 17.8154 | 19.0436 | 46.0114 | -114.9031 | 16.2056 | 11227.5771 | 1.5527 | 13.3478
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 12342.905 | 17.8154 | 19.0436 | 46.0114 | -114.9031 | 16.2056 | 11227.5771 | 1.5527 | 13.3478
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2031 | 27848.0463 | 40.1952 | 19.6943 | 104.6345 | -114.8684 | 36.5161 | 25299.0657 | 0.88424 | 5.8825
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 27848.0463 | 40.1952 | 19.6943 | 104.6345 | -114.8684 | 36.5161 | 25299.0657 | 0.88424 | 5.8825
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2031 | 27848.0463 | 40.1952 | 19.6943 | 104.6345 | -114.8684 | 36.5161 | 25299.0657 | 0.88424 | 5.8825
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2031 | 27848.0463 | 40.1952 | 19.6943 | 104.6345 | -114.8684 | 36.5161 | 25299.0657 | 0.88424 | 5.8825
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 18450.2801 | 26.6307 | 18.2148 | 69.0886 | -114.8835 | 24.118 | 16709.4182 | 0.87495 | 8.937
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 17341.5868 | 25.0304 | 17.786 | 64.7622 | -115.0544 | 22.778 | 15781.077 | 1.022 | 9.5089
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 18617.2893 | 26.8717 | 19.341 | 69.877 | -114.6944 | 23.6951 | 16416.472 | 1.5817 | 8.6831
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 18617.2893 | 26.8717 | 19.341 | 69.877 | -114.6944 | 23.6951 | 16416.472 | 1.5817 | 8.6831
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 10511.4952 | 15.172 | 15.3316 | 39.0108 | -115.8111 | 13.8422 | 9590.1295 | 1.5215 | 15.5984
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 10511.4952 | 15.172 | 15.3316 | 39.0108 | -115.8111 | 13.8422 | 9590.1295 | 1.5215 | 15.5984
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 12683.9288 | 18.3077 | 16.3936 | 47.009 | -115.0443 | 16.0442 | 11115.7134 | 2.0629 | 12.7236
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 12683.9288 | 18.3077 | 16.3936 | 47.009 | -115.0443 | 16.0442 | 11115.7134 | 2.0629 | 12.7236
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 974.5978 | 9.3781 | 26.2206 | 24.9778 | -82.3396 | 7.9606 | 827.2935 | 0.28897 | 3.952
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2032 | 974.5978 | 9.3781 | 26.2206 | 24.9778 | -82.3396 | 7.9606 | 827.2935 | 0.28897 | 3.952
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1748.6093 | 16.826 | 30.0838 | 45.1543 | -89.052 | 16.319 | 1695.9217 | 0.13544 | 2.1649
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1748.6093 | 16.826 | 30.0838 | 45.1543 | -89.052 | 16.319 | 1695.9217 | 0.13544 | 2.1649
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 971.429 | 9.3476 | 27.5198 | 25.0154 | -85.5989 | 8.8574 | 920.4876 | 0.25584 | 3.988
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1963.5553 | 18.8943 | 31.4416 | 50.8217 | -83.8862 | 15.0823 | 1567.4027 | 0.093438 | 1.9636
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1544.7667 | 14.8645 | 21.563 | 38.6101 | -82.2781 | 12.1798 | 1265.7643 | 0.19907 | 2.4496
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1544.7667 | 14.8645 | 21.563 | 38.6101 | -82.2781 | 12.1798 | 1265.7643 | 0.19907 | 2.4496
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1575.1304 | 15.1567 | 26.3865 | 40.3323 | -85.9796 | 13.9948 | 1454.3834 | 0.17199 | 2.4516
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1483.5713 | 14.2757 | 20.7487 | 37.57 | -82.6636 | 12.37 | 1285.5301 | 0.17659 | 2.5393
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1689.7171 | 16.2593 | 23.8685 | 43.1579 | -84.6595 | 14.9718 | 1555.9112 | 0.15998 | 2.2954
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1689.7171 | 16.2593 | 23.8685 | 43.1579 | -84.6595 | 14.9718 | 1555.9112 | 0.15998 | 2.2954
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1966.2107 | 18.9199 | 24.424 | 50.2455 | -82.861 | 16.4997 | 1714.7 | 0.18297 | 1.938
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1966.2107 | 18.9199 | 24.424 | 50.2455 | -82.861 | 16.4997 | 1714.7 | 0.18297 | 1.938
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 985.4291 | 9.4823 | 15.5543 | 24.2662 | -86.4456 | 8.6143 | 895.224 | 0.36926 | 4.0168
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 985.4291 | 9.4823 | 15.5543 | 24.2662 | -86.4456 | 8.6143 | 895.224 | 0.36926 | 4.0168
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1047.6941 | 10.0814 | 35.2038 | 27.31 | -86.6908 | 9.6476 | 1002.6063 | 0.33463 | 3.7013
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 596.4161 | 5.739 | 30.692 | 15.4504 | -88.4305 | 5.1447 | 534.6552 | 0.42619 | 6.2828
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 596.4161 | 5.739 | 30.692 | 15.4504 | -88.4305 | 5.1447 | 534.6552 | 0.42619 | 6.2828
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1184.0297 | 11.3933 | 31.7132 | 30.6549 | -84.4384 | 9.635 | 1001.2983 | 0.27696 | 3.2449
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 637.1011 | 6.1305 | 24.7706 | 16.2725 | -85.8255 | 5.2618 | 546.8175 | 0.46848 | 5.9072
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1165.2219 | 11.2124 | 23.8866 | 29.7358 | -82.982 | 9.8314 | 1021.7094 | 0.18292 | 3.3241
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1165.2219 | 11.2124 | 23.8866 | 29.7358 | -82.982 | 9.8314 | 1021.7094 | 0.18292 | 3.3241
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 2856.9009 | 27.4905 | 26.0935 | 73.1786 | -84.9805 | 25.2388 | 2622.8972 | 0.12074 | 1.357
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2032 | 2856.9009 | 27.4905 | 26.0935 | 73.1786 | -84.9805 | 25.2388 | 2622.8972 | 0.12074 | 1.357
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2032 | 2856.9009 | 27.4905 | 26.0935 | 73.1786 | -84.9805 | 25.2388 | 2622.8972 | 0.12074 | 1.357
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 1509.493 | 14.5251 | 29.1604 | 38.8447 | -87.9356 | 13.2733 | 1379.4064 | 0.22228 | 2.6458
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2032 | 1509.493 | 14.5251 | 29.1604 | 38.8447 | -87.9356 | 13.2733 | 1379.4064 | 0.22228 | 2.6458
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1840.9454 | 17.7145 | 27.743 | 47.3335 | -86.5939 | 16.6441 | 1729.707 | 0.15097 | 2.0803
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1755.6917 | 16.8942 | 24.3098 | 44.8457 | -87.506 | 15.7377 | 1635.5082 | 0.21044 | 2.1685
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1755.6917 | 16.8942 | 24.3098 | 44.8457 | -87.506 | 15.7377 | 1635.5082 | 0.21044 | 2.1685
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2032 | 1842.7394 | 17.7318 | 33.7573 | 47.7047 | -77.0321 | 14.8369 | 1541.8927 | 0.12372 | 2.0673
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1479.1704 | 14.2333 | 23.4702 | 37.6922 | -85.751 | 13.2702 | 1379.0757 | 0.14648 | 2.603
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1479.1704 | 14.2333 | 23.4702 | 37.6922 | -85.751 | 13.2702 | 1379.0757 | 0.14648 | 2.603
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2032 | 925.3746 | 8.9044 | 24.6404 | 23.6671 | -83.6916 | 7.4716 | 776.4765 | 0.2481 | 4.1853
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1015.1745 | 9.7685 | 25.4984 | 26.0497 | -87.199 | 9.5262 | 989.993 | 0.32105 | 3.7661
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2032 | 929.2414 | 8.9416 | 31.5727 | 24.1043 | -89.4281 | 8.8569 | 920.4321 | 0.46655 | 4.0652
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 787.3836 | 7.5766 | 29.9419 | 20.3532 | -87.2118 | 6.3617 | 661.1252 | 0.2142 | 4.7026
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 787.3836 | 7.5766 | 29.9419 | 20.3532 | -87.2118 | 6.3617 | 661.1252 | 0.2142 | 4.7026
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 956.2059 | 9.2011 | 43.7938 | 25.1149 | -90.0344 | 9.0414 | 939.6106 | 0.17371 | 3.9662
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 956.2059 | 9.2011 | 43.7938 | 25.1149 | -90.0344 | 9.0414 | 939.6106 | 0.17371 | 3.9662
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 819.0731 | 7.8815 | 25.2089 | 21.0138 | -87.4075 | 7.4925 | 778.6447 | 0.37906 | 4.7227
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2032 | 2904.9124 | 27.9525 | 32.5096 | 74.9716 | -82.345 | 24.2913 | 2524.43 | 0.029506 | 1.2897
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2032 | 2904.9124 | 27.9525 | 32.5096 | 74.9716 | -82.345 | 24.2913 | 2524.43 | 0.029506 | 1.2897
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1635.6463 | 15.739 | 29.861 | 42.2038 | -85.7435 | 13.0829 | 1359.6112 | 0.12716 | 2.4576
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1381.5708 | 13.2942 | 23.577 | 35.1606 | -82.6784 | 11.0533 | 1148.6973 | 0.1278 | 2.8845
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1922.3052 | 18.4974 | 22.1722 | 48.5673 | -85.4285 | 16.8583 | 1751.9655 | 0.060437 | 2.0259
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1872.0391 | 18.0137 | 23.5246 | 47.7306 | -85.7879 | 16.2308 | 1686.75 | 0.11423 | 2.0709
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1872.0391 | 18.0137 | 23.5246 | 47.7306 | -85.7879 | 16.2308 | 1686.75 | 0.11423 | 2.0709
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2123.7856 | 20.4361 | 25.6493 | 54.1926 | -80.7366 | 18.1259 | 1883.6957 | 0.0093675 | 1.8018
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1136.2855 | 10.9339 | 28.94 | 29.2837 | -84.3328 | 10.0859 | 1048.1609 | 0.24633 | 3.3898
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1136.2855 | 10.9339 | 28.94 | 29.2837 | -84.3328 | 10.0859 | 1048.1609 | 0.24633 | 3.3898
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2032 | 1727.693 | 16.6247 | 39.4894 | 45.1466 | -86.8111 | 14.8161 | 1539.7366 | 0.11023 | 2.2235
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 975.1427 | 9.3833 | 27.8892 | 25.123 | -83.0187 | 7.9003 | 821.0239 | 0.33415 | 3.9243
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 828.4985 | 7.9722 | 30.5944 | 21.4408 | -88.0073 | 7.508 | 780.2499 | 0.34697 | 4.6816
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1412.0045 | 13.587 | 16.598 | 34.8475 | -82.1223 | 11.369 | 1181.5045 | 0.24409 | 2.7253
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1412.0045 | 13.587 | 16.598 | 34.8475 | -82.1223 | 11.369 | 1181.5045 | 0.24409 | 2.7253
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1386.2125 | 13.3388 | 31.2707 | 35.8587 | -83.7213 | 11.5654 | 1201.9096 | 0.14626 | 2.7576
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1386.2125 | 13.3388 | 31.2707 | 35.8587 | -83.7213 | 11.5654 | 1201.9096 | 0.14626 | 2.7576
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1329.778 | 12.7958 | 28.6436 | 34.2963 | -83.3689 | 11.0707 | 1150.4978 | 0.17928 | 2.8998
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1083.0645 | 10.4218 | 26.334 | 27.7535 | -86.8981 | 9.7174 | 1009.8634 | 0.22196 | 3.5099
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1083.0645 | 10.4218 | 26.334 | 27.7535 | -86.8981 | 9.7174 | 1009.8634 | 0.22196 | 3.5099
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1165.2219 | 11.2124 | 23.8866 | 29.7358 | -82.982 | 9.8314 | 1021.7094 | 0.18292 | 3.3241
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1165.2219 | 11.2124 | 23.8866 | 29.7358 | -82.982 | 9.8314 | 1021.7094 | 0.18292 | 3.3241
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1448.1635 | 13.935 | 19.5953 | 36.3929 | -84.1985 | 12.019 | 1249.0473 | 0.1824 | 2.5878
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1448.1635 | 13.935 | 19.5953 | 36.3929 | -84.1985 | 12.019 | 1249.0473 | 0.1824 | 2.5878
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 696.0154 | 6.6974 | 29.7541 | 17.9699 | -87.5358 | 6.5766 | 683.4595 | 0.62881 | 5.5263
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1235.9215 | 11.8927 | 15.936 | 30.7288 | -80.3327 | 10.6521 | 1106.9962 | 0.094606 | 3.0802
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 984.9181 | 9.4774 | 30.7153 | 25.5394 | -86.7258 | 8.3883 | 871.7327 | 0.24705 | 3.9096
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1261.6089 | 12.1398 | 22.9248 | 31.4029 | -79.2367 | 9.89 | 1027.7958 | 0.1193 | 3.017
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1826.1894 | 17.5725 | 29.2328 | 47.0334 | -88.7237 | 16.8404 | 1750.1078 | 0.16214 | 2.0885
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 924.0359 | 8.8915 | 15.191 | 22.4621 | -85.6305 | 8.0645 | 838.0898 | 0.73374 | 3.9096
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 924.0359 | 8.8915 | 15.191 | 22.4621 | -85.6305 | 8.0645 | 838.0898 | 0.73374 | 3.9096
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2456.8668 | 23.6412 | 31.4862 | 63.4876 | -84.566 | 20.358 | 2115.6691 | 0.086452 | 1.5676
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1083.5879 | 10.4268 | 21.5286 | 26.8928 | -80.7643 | 8.7939 | 913.8881 | 0.24422 | 3.4771
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 605.0577 | 5.8222 | 27.8766 | 15.617 | -89.3285 | 5.7391 | 596.4222 | 0.34952 | 6.1418
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 605.0577 | 5.8222 | 27.8766 | 15.617 | -89.3285 | 5.7391 | 596.4222 | 0.34952 | 6.1418
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2032 | 1170.6601 | 11.2647 | 38.8416 | 30.3855 | -83.0964 | 10.3278 | 1073.2991 | 0.16288 | 3.2449
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2032 | 1170.6601 | 11.2647 | 38.8416 | 30.3855 | -83.0964 | 10.3278 | 1073.2991 | 0.16288 | 3.2449
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2384.5055 | 22.9449 | 36.4408 | 61.8127 | -83.5279 | 20.563 | 2136.967 | 0.028603 | 1.6109
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1593.0698 | 15.3293 | 19.8876 | 40.1655 | -80.0385 | 12.2009 | 1267.9583 | 0.13473 | 2.4197
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1593.0698 | 15.3293 | 19.8876 | 40.1655 | -80.0385 | 12.2009 | 1267.9583 | 0.13473 | 2.4197
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1371.3934 | 13.1962 | 17.7203 | 34.3593 | -84.1069 | 12.4117 | 1289.8584 | 0.24559 | 2.822
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1157.482 | 11.1379 | 31.5457 | 29.9743 | -86.8407 | 9.9673 | 1035.8312 | 0.23789 | 3.3346
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1157.482 | 11.1379 | 31.5457 | 29.9743 | -86.8407 | 9.9673 | 1035.8312 | 0.23789 | 3.3346
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2018.6957 | 19.4249 | 29.8414 | 52.0412 | -86.5077 | 17.8157 | 1851.4627 | 0.087714 | 1.9344
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1198.2662 | 11.5303 | 25.4502 | 30.6737 | -85.196 | 10.1206 | 1051.7655 | 0.11484 | 3.1886
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1198.2662 | 11.5303 | 25.4502 | 30.6737 | -85.196 | 10.1206 | 1051.7655 | 0.11484 | 3.1886
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1275.1241 | 12.2699 | 36.1937 | 33.0179 | -87.0236 | 10.9719 | 1140.2337 | 0.044356 | 2.9137
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1939.3953 | 18.6618 | 26.4558 | 49.6914 | -82.3636 | 17.0081 | 1767.538 | 0.059355 | 2.0062
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1203.9494 | 11.585 | 23.2973 | 30.6554 | -84.4548 | 9.8188 | 1020.3992 | 0.14472 | 3.1586
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 1203.9494 | 11.585 | 23.2973 | 30.6554 | -84.4548 | 9.8188 | 1020.3992 | 0.14472 | 3.1586
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1069.6654 | 10.2929 | 31.7466 | 27.7567 | -89.1646 | 9.8706 | 1025.7786 | 0.21428 | 3.5209
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 970.6616 | 9.3402 | 19.0137 | 24.1912 | -82.5259 | 8.5113 | 884.5165 | 0.32387 | 3.9423
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 970.6616 | 9.3402 | 19.0137 | 24.1912 | -82.5259 | 8.5113 | 884.5165 | 0.32387 | 3.9423
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 4479.3782 | 15.6738 | 11.8454 | 38.3752 | -111.8868 | 14.4519 | 4130.1987 | 0.71071 | 6.1048
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 4479.3782 | 15.6738 | 11.8454 | 38.3752 | -111.8868 | 14.4519 | 4130.1987 | 0.71071 | 6.1048
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8233.1588 | 28.8086 | 14.5047 | 72.1953 | -114.3591 | 25.7061 | 7346.5157 | 0.42797 | 3.2079
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 8233.1588 | 28.8086 | 14.5047 | 72.1953 | -114.3591 | 25.7061 | 7346.5157 | 0.42797 | 3.2079
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2032 | 8233.1588 | 28.8086 | 14.5047 | 72.1953 | -114.3591 | 25.7061 | 7346.5157 | 0.42797 | 3.2079
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5521.3276 | 19.3196 | 39.5665 | 52.0685 | -117.6109 | 18.2332 | 5210.8395 | 0.24602 | 4.9098
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5521.3276 | 19.3196 | 39.5665 | 52.0685 | -117.6109 | 18.2332 | 5210.8395 | 0.24602 | 4.9098
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4518.9998 | 15.8124 | 11.831 | 39.1326 | -112.9139 | 14.5158 | 4148.4565 | 0.57884 | 5.9987
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 4518.9998 | 15.8124 | 11.831 | 39.1326 | -112.9139 | 14.5158 | 4148.4565 | 0.57884 | 5.9987
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6934.3467 | 24.2639 | 24.1602 | 63.2999 | -115.7974 | 22.7963 | 6514.9082 | 0.28768 | 3.9053
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4236.2952 | 14.8232 | 19.6171 | 38.5956 | -115.1774 | 13.1178 | 3748.9103 | 0.3616 | 6.414
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 4236.2952 | 14.8232 | 19.6171 | 38.5956 | -115.1774 | 13.1178 | 3748.9103 | 0.3616 | 6.414
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3364.3878 | 11.7723 | 11.327 | 26.9991 | -109.8613 | 10.7083 | 3060.2942 | 1.5186 | 7.9035
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 3364.3878 | 11.7723 | 11.327 | 26.9991 | -109.8613 | 10.7083 | 3060.2942 | 1.5186 | 7.9035
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5211.6067 | 18.2359 | 16.3388 | 46.1725 | -114.3212 | 16.9658 | 4848.6312 | 0.46227 | 5.1845
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5211.6067 | 18.2359 | 16.3388 | 46.1725 | -114.3212 | 16.9658 | 4848.6312 | 0.46227 | 5.1845
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 4471.7835 | 15.6472 | 11.2241 | 38.5262 | -110.636 | 13.9127 | 3976.0785 | 0.67078 | 5.9044
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2032 | 4471.7835 | 15.6472 | 11.2241 | 38.5262 | -110.636 | 13.9127 | 3976.0785 | 0.67078 | 5.9044
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5274.0301 | 18.4543 | 11.7713 | 45.756 | -111.2981 | 16.7358 | 4782.9113 | 0.64646 | 5.0097
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5274.0301 | 18.4543 | 11.7713 | 45.756 | -111.2981 | 16.7358 | 4782.9113 | 0.64646 | 5.0097
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5289.8436 | 18.5097 | 12.9186 | 45.9868 | -112.4894 | 17.1332 | 4896.4601 | 0.6077 | 5.0738
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5289.8436 | 18.5097 | 12.9186 | 45.9868 | -112.4894 | 17.1332 | 4896.4601 | 0.6077 | 5.0738
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2746.2794 | 9.6095 | 10.0333 | 23.4814 | -111.8267 | 9.0114 | 2575.3537 | 1.081 | 10.2043
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 2746.2794 | 9.6095 | 10.0333 | 23.4814 | -111.8267 | 9.0114 | 2575.3537 | 1.081 | 10.2043
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 2339.4385 | 8.1859 | 9.8613 | 19.3929 | -113.1984 | 7.5864 | 2168.116 | 1.8799 | 11.2623
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2032 | 2339.4385 | 8.1859 | 9.8613 | 19.3929 | -113.1984 | 7.5864 | 2168.116 | 1.8799 | 11.2623
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2032 | 6433.6379 | 22.5119 | 34.2967 | 60.7088 | -117.2946 | 20.1544 | 5759.9015 | 0.23186 | 4.27
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2032 | 6433.6379 | 22.5119 | 34.2967 | 60.7088 | -117.2946 | 20.1544 | 5759.9015 | 0.23186 | 4.27
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2032 | 3214.4043 | 11.2475 | 37.7455 | 30.4158 | -118.3786 | 10.88 | 3109.3762 | 0.21532 | 8.1998
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 2854.0618 | 9.9866 | 14.7774 | 25.5587 | -112.332 | 9.3766 | 2679.7096 | 0.54643 | 9.2092
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 2854.0618 | 9.9866 | 14.7774 | 25.5587 | -112.332 | 9.3766 | 2679.7096 | 0.54643 | 9.2092
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 4853.3968 | 16.9825 | 25.3017 | 45.181 | -116.5832 | 15.3099 | 4375.3844 | 0.37251 | 5.6666
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8291.5583 | 29.0129 | 17.5932 | 73.1555 | -114.657 | 25.9778 | 7424.1573 | 0.3982 | 3.1826
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 8291.5583 | 29.0129 | 17.5932 | 73.1555 | -114.657 | 25.9778 | 7424.1573 | 0.3982 | 3.1826
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8862.3285 | 31.0101 | 21.7164 | 79.3692 | -114.1377 | 27.4114 | 7833.8497 | 0.31822 | 3.0587
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 8862.3285 | 31.0101 | 21.7164 | 79.3692 | -114.1377 | 27.4114 | 7833.8497 | 0.31822 | 3.0587
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 8554.5236 | 29.9331 | 20.5607 | 76.3274 | -114.0005 | 26.5671 | 7592.5554 | 0.3394 | 3.1688
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 8554.5236 | 29.9331 | 20.5607 | 76.3274 | -114.0005 | 26.5671 | 7592.5554 | 0.3394 | 3.1688
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2032 | 10163.972 | 35.5647 | 21.1419 | 89.9131 | -113.8198 | 31.9161 | 9121.2477 | 0.34501 | 2.6076
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4687.3262 | 16.4014 | 11.6346 | 38.8878 | -111.4816 | 14.9646 | 4276.701 | 0.89247 | 5.5998
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 4687.3262 | 16.4014 | 11.6346 | 38.8878 | -111.4816 | 14.9646 | 4276.701 | 0.89247 | 5.5998
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4398.4166 | 15.3905 | 10.8902 | 37.6751 | -111.9483 | 13.9368 | 3982.9743 | 0.67454 | 6.0019
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 4398.4166 | 15.3905 | 10.8902 | 37.6751 | -111.9483 | 13.9368 | 3982.9743 | 0.67454 | 6.0019
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8454.2342 | 29.5821 | 14.8267 | 74.197 | -113.2405 | 26.4485 | 7558.6872 | 0.39995 | 3.2083
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 8454.2342 | 29.5821 | 14.8267 | 74.197 | -113.2405 | 26.4485 | 7558.6872 | 0.39995 | 3.2083
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6622.569 | 23.173 | 15.0316 | 57.7506 | -114.2916 | 21.6071 | 6175.0552 | 0.5295 | 4.0585
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6622.569 | 23.173 | 15.0316 | 57.7506 | -114.2916 | 21.6071 | 6175.0552 | 0.5295 | 4.0585
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3390.9348 | 11.8652 | 9.4086 | 28.6581 | -111.2772 | 11.0936 | 3170.4219 | 1.0038 | 8.2355
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 3390.9348 | 11.8652 | 9.4086 | 28.6581 | -111.2772 | 11.0936 | 3170.4219 | 1.0038 | 8.2355
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 6131.4193 | 21.4544 | 13.3469 | 53.6587 | -113.348 | 19.4532 | 5559.4938 | 0.52532 | 4.3783
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2032 | 6131.4193 | 21.4544 | 13.3469 | 53.6587 | -113.348 | 19.4532 | 5559.4938 | 0.52532 | 4.3783
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 5766.977 | 20.1792 | 12.8291 | 50.2846 | -114.3204 | 18.977 | 5423.397 | 0.61355 | 4.6132
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2032 | 5766.977 | 20.1792 | 12.8291 | 50.2846 | -114.3204 | 18.977 | 5423.397 | 0.61355 | 4.6132
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2032 | 7383.1853 | 25.8344 | 17.301 | 66.3645 | -113.0078 | 23.9013 | 6830.7193 | 0.29227 | 3.6521
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2032 | 7383.1853 | 25.8344 | 17.301 | 66.3645 | -113.0078 | 23.9013 | 6830.7193 | 0.29227 | 3.6521
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5669.1676 | 19.8369 | 12.5536 | 49.2403 | -112.8955 | 17.9874 | 5140.5938 | 0.54707 | 4.7318
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5669.1676 | 19.8369 | 12.5536 | 49.2403 | -112.8955 | 17.9874 | 5140.5938 | 0.54707 | 4.7318
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2032 | 4355.1107 | 15.2389 | 18.0927 | 39.6553 | -115.8888 | 13.6976 | 3914.6266 | 0.43916 | 6.3606
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2244.7887 | 7.8547 | 4.6807 | 16.9868 | -107.4612 | 7.4675 | 2134.1246 | 2.7274 | 12.0077
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1551.8772 | 5.4302 | 7.4047 | 11.9879 | -107.3798 | 5.0902 | 1454.7293 | 3.1237 | 17.2518
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5728.7484 | 20.0454 | 13.4292 | 50.263 | -113.6729 | 18.3601 | 5247.1163 | 0.55117 | 4.6897
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5728.7484 | 20.0454 | 13.4292 | 50.263 | -113.6729 | 18.3601 | 5247.1163 | 0.55117 | 4.6897
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2032 | 5274.5902 | 18.4563 | 13.897 | 46.4151 | -115.0483 | 17.5633 | 5019.3993 | 0.6555 | 5.0325
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2032 | 5274.5902 | 18.4563 | 13.897 | 46.4151 | -115.0483 | 17.5633 | 5019.3993 | 0.6555 | 5.0325
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7214.1669 | 25.243 | 11.5371 | 61.9268 | -113.4088 | 22.3022 | 6373.7116 | 0.53698 | 3.6438
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 7214.1669 | 25.243 | 11.5371 | 61.9268 | -113.4088 | 22.3022 | 6373.7116 | 0.53698 | 3.6438
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7758.5186 | 27.1478 | 13.7602 | 67.7452 | -114.2767 | 24.3699 | 6964.634 | 0.45707 | 3.4061
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 7758.5186 | 27.1478 | 13.7602 | 67.7452 | -114.2767 | 24.3699 | 6964.634 | 0.45707 | 3.4061
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4805.8172 | 16.816 | 12.0287 | 41.7435 | -113.8901 | 15.7296 | 4495.3479 | 0.6674 | 5.5883
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 4805.8172 | 16.816 | 12.0287 | 41.7435 | -113.8901 | 15.7296 | 4495.3479 | 0.6674 | 5.5883
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 9573.8336 | 33.4997 | 24.0871 | 87.768 | -114.0721 | 29.5861 | 8455.3515 | 0.15577 | 2.7854
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2032 | 9573.8336 | 33.4997 | 24.0871 | 87.768 | -114.0721 | 29.5861 | 8455.3515 | 0.15577 | 2.7854
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2032 | 9573.8336 | 33.4997 | 24.0871 | 87.768 | -114.0721 | 29.5861 | 8455.3515 | 0.15577 | 2.7854
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9573.8336 | 33.4997 | 24.0871 | 87.768 | -114.0721 | 29.5861 | 8455.3515 | 0.15577 | 2.7854
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 4878.2976 | 17.0696 | 24.9959 | 45.3926 | -116.623 | 15.2928 | 4370.5038 | 0.3557 | 5.6518
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2032 | 4878.2976 | 17.0696 | 24.9959 | 45.3926 | -116.623 | 15.2928 | 4370.5038 | 0.3557 | 5.6518
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6468.3994 | 22.6335 | 14.1606 | 56.4793 | -113.5101 | 20.4575 | 5846.5077 | 0.46412 | 4.1043
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 10371.6157 | 36.2912 | 32.9714 | 96.4092 | -116.2509 | 33.6736 | 9623.5293 | 0.14156 | 2.6344
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2032 | 10371.6157 | 36.2912 | 32.9714 | 96.4092 | -116.2509 | 33.6736 | 9623.5293 | 0.14156 | 2.6344
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2032 | 10371.6157 | 36.2912 | 32.9714 | 96.4092 | -116.2509 | 33.6736 | 9623.5293 | 0.14156 | 2.6344
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 4877.666 | 17.0674 | 9.8569 | 40.1536 | -110.7126 | 15.6337 | 4467.9307 | 0.85435 | 5.4254
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6233.4038 | 21.8113 | 22.8709 | 54.0658 | -114.1237 | 20.4805 | 5853.0831 | 0.57451 | 4.3106
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6233.4038 | 21.8113 | 22.8709 | 54.0658 | -114.1237 | 20.4805 | 5853.0831 | 0.57451 | 4.3106
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 5900.6424 | 20.6469 | 12.7177 | 50.8871 | -112.8082 | 18.3956 | 5257.2537 | 0.51563 | 4.4777
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 5900.6424 | 20.6469 | 12.7177 | 50.8871 | -112.8082 | 18.3956 | 5257.2537 | 0.51563 | 4.4777
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6700.3299 | 23.4451 | 13.6376 | 59.0121 | -114.3461 | 21.7815 | 6224.9011 | 0.40939 | 4.0222
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6700.3299 | 23.4451 | 13.6376 | 59.0121 | -114.3461 | 21.7815 | 6224.9011 | 0.40939 | 4.0222
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7769.8404 | 27.1874 | 26.3316 | 70.4689 | -115.7821 | 25.0313 | 7153.6607 | 0.23822 | 3.4766
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6502.7867 | 22.7539 | 30.5087 | 59.499 | -116.9361 | 21.7404 | 6213.1507 | 0.39362 | 4.094
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5470.1869 | 19.1407 | 16.0996 | 49.1343 | -112.4082 | 17.7821 | 5081.9093 | 0.31394 | 4.9104
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2032 | 5470.1869 | 19.1407 | 16.0996 | 49.1343 | -112.4082 | 17.7821 | 5081.9093 | 0.31394 | 4.9104
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2032 | 5631.7236 | 19.7059 | 12.7305 | 48.7981 | -112.9349 | 18.2949 | 5228.465 | 0.5958 | 4.7078
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2032 | 5631.7236 | 19.7059 | 12.7305 | 48.7981 | -112.9349 | 18.2949 | 5228.465 | 0.5958 | 4.7078
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2032 | 5376.6447 | 18.8134 | 27.1417 | 50.2274 | -116.6765 | 16.7917 | 4798.8641 | 0.32429 | 5.1155
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2032 | 5376.6447 | 18.8134 | 27.1417 | 50.2274 | -116.6765 | 16.7917 | 4798.8641 | 0.32429 | 5.1155
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2032 | 3602.3138 | 12.6048 | 10.5694 | 30.8427 | -112.0946 | 11.857 | 3388.6033 | 0.88264 | 7.5606
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2032 | 3602.3138 | 12.6048 | 10.5694 | 30.8427 | -112.0946 | 11.857 | 3388.6033 | 0.88264 | 7.5606
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6613.1679 | 23.1401 | 17.0643 | 58.7245 | -114.7683 | 21.3977 | 6115.2085 | 0.44102 | 4.0606
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6613.1679 | 23.1401 | 17.0643 | 58.7245 | -114.7683 | 21.3977 | 6115.2085 | 0.44102 | 4.0606
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 3837.2859 | 13.427 | 9.506 | 30.9912 | -108.7681 | 11.5365 | 3297.0006 | 1.0954 | 7.0933
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2032 | 3837.2859 | 13.427 | 9.506 | 30.9912 | -108.7681 | 11.5365 | 3297.0006 | 1.0954 | 7.0933
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6550.115 | 22.9195 | 13.1546 | 57.0886 | -112.9373 | 20.6236 | 5893.9902 | 0.50789 | 4.0936
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6550.115 | 22.9195 | 13.1546 | 57.0886 | -112.9373 | 20.6236 | 5893.9902 | 0.50789 | 4.0936
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6128.2981 | 21.4435 | 13.4786 | 53.5307 | -113.1517 | 19.3411 | 5527.4737 | 0.50989 | 4.3874
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6128.2981 | 21.4435 | 13.4786 | 53.5307 | -113.1517 | 19.3411 | 5527.4737 | 0.50989 | 4.3874
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5144.314 | 18.0004 | 13.0995 | 44.8959 | -113.0443 | 16.3807 | 4681.408 | 0.57528 | 5.2161
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7581.8506 | 26.5296 | 13.6085 | 65.0267 | -112.8297 | 23.7176 | 6778.205 | 0.49599 | 3.4923
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 7581.8506 | 26.5296 | 13.6085 | 65.0267 | -112.8297 | 23.7176 | 6778.205 | 0.49599 | 3.4923
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4047.7035 | 14.1633 | 10.8747 | 34.6409 | -111.2221 | 12.7981 | 3657.551 | 0.7494 | 6.5156
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 4239.2316 | 14.8335 | 10.4755 | 35.2802 | -112.0533 | 13.4359 | 3839.8246 | 0.97843 | 6.2331
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2032 | 4239.2316 | 14.8335 | 10.4755 | 35.2802 | -112.0533 | 13.4359 | 3839.8246 | 0.97843 | 6.2331
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9579.8053 | 33.5206 | 19.2145 | 85.8732 | -115.067 | 29.1273 | 8324.2501 | 0.35621 | 2.7392
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 9579.8053 | 33.5206 | 19.2145 | 85.8732 | -115.067 | 29.1273 | 8324.2501 | 0.35621 | 2.7392
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8002.2864 | 28.0007 | 18.5643 | 69.9414 | -112.897 | 25.1183 | 7178.5221 | 0.4382 | 3.3848
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 8002.2864 | 28.0007 | 18.5643 | 69.9414 | -112.897 | 25.1183 | 7178.5221 | 0.4382 | 3.3848
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2032 | 6306.9797 | 22.0687 | 21.6336 | 55.4702 | -113.7911 | 20.4472 | 5843.576 | 0.48817 | 4.334
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2032 | 6306.9797 | 22.0687 | 21.6336 | 55.4702 | -113.7911 | 20.4472 | 5843.576 | 0.48817 | 4.334
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4005.9684 | 14.0173 | 7.5689 | 32.3608 | -107.4783 | 13.0365 | 3725.6728 | 1.0245 | 6.6138
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3676.1253 | 12.8631 | 19.3214 | 33.6848 | -116.0819 | 11.6785 | 3337.5732 | 0.53329 | 7.5572
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 3441.0765 | 12.0406 | 14.686 | 30.6479 | -114.1134 | 11.1946 | 3199.2758 | 0.5918 | 7.8782
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4030.3844 | 14.1027 | 10.5984 | 34.5484 | -110.3062 | 12.6026 | 3601.6634 | 0.78217 | 6.5621
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 4030.3844 | 14.1027 | 10.5984 | 34.5484 | -110.3062 | 12.6026 | 3601.6634 | 0.78217 | 6.5621
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6581.3444 | 23.0287 | 16.6142 | 58.2808 | -114.9973 | 21.7822 | 6225.0898 | 0.5449 | 4.0321
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6581.3444 | 23.0287 | 16.6142 | 58.2808 | -114.9973 | 21.7822 | 6225.0898 | 0.5449 | 4.0321
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2124.0484 | 7.4322 | 9.0835 | 16.9434 | -110.8632 | 6.8706 | 1963.5351 | 2.7229 | 12.2722
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 2124.0484 | 7.4322 | 9.0835 | 16.9434 | -110.8632 | 6.8706 | 1963.5351 | 2.7229 | 12.2722
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2032 | 6286.7415 | 21.9979 | 17.8496 | 57.0192 | -113.8764 | 20.7576 | 5932.284 | 0.29573 | 4.3011
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2032 | 6286.7415 | 21.9979 | 17.8496 | 57.0192 | -113.8764 | 20.7576 | 5932.284 | 0.29573 | 4.3011
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2032 | 7763.3248 | 27.1646 | 22.3768 | 70.8446 | -115.2098 | 25.2045 | 7203.1614 | 0.23832 | 3.5279
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2032 | 7763.3248 | 27.1646 | 22.3768 | 70.8446 | -115.2098 | 25.2045 | 7203.1614 | 0.23832 | 3.5279
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2032 | 7763.3248 | 27.1646 | 22.3768 | 70.8446 | -115.2098 | 25.2045 | 7203.1614 | 0.23832 | 3.5279
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2032 | 7763.3248 | 27.1646 | 22.3768 | 70.8446 | -115.2098 | 25.2045 | 7203.1614 | 0.23832 | 3.5279
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 3846.6598 | 13.4598 | 10.1573 | 32.8354 | -110.0567 | 11.9867 | 3425.6493 | 0.81785 | 6.8469
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 3846.6598 | 13.4598 | 10.1573 | 32.8354 | -110.0567 | 11.9867 | 3425.6493 | 0.81785 | 6.8469
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 5371.5353 | 18.7955 | 8.5219 | 44.5442 | -112.3586 | 17.1107 | 4890.0524 | 0.81366 | 4.881
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2032 | 6936.6206 | 24.2719 | 18.6005 | 62.69 | -113.0693 | 21.8782 | 6252.5377 | 0.25572 | 3.8346
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2032 | 6936.6206 | 24.2719 | 18.6005 | 62.69 | -113.0693 | 21.8782 | 6252.5377 | 0.25572 | 3.8346
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 9529.2274 | 33.3436 | 26.8129 | 88.3649 | -114.9981 | 30.7142 | 8777.7696 | 0.14578 | 2.828
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2032 | 9529.2274 | 33.3436 | 26.8129 | 88.3649 | -114.9981 | 30.7142 | 8777.7696 | 0.14578 | 2.828
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2032 | 9529.2274 | 33.3436 | 26.8129 | 88.3649 | -114.9981 | 30.7142 | 8777.7696 | 0.14578 | 2.828
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9529.2274 | 33.3436 | 26.8129 | 88.3649 | -114.9981 | 30.7142 | 8777.7696 | 0.14578 | 2.828
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3593.6984 | 12.5747 | 12.229 | 31.1661 | -111.488 | 10.9608 | 3132.4576 | 0.65453 | 7.658
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 3593.6984 | 12.5747 | 12.229 | 31.1661 | -111.488 | 10.9608 | 3132.4576 | 0.65453 | 7.658
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 2502.1171 | 8.7551 | 15.2087 | 22.5189 | -113.171 | 8.3362 | 2382.3833 | 0.59427 | 10.8197
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 2502.1171 | 8.7551 | 15.2087 | 22.5189 | -113.171 | 8.3362 | 2382.3833 | 0.59427 | 10.8197
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5233.0773 | 18.311 | 17.4186 | 46.5817 | -116.0574 | 17.5936 | 5028.0582 | 0.58187 | 5.0848
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5233.0773 | 18.311 | 17.4186 | 46.5817 | -116.0574 | 17.5936 | 5028.0582 | 0.58187 | 5.0848
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2032 | 3463.1305 | 12.1178 | 9.5218 | 29.3448 | -111.3715 | 11.3772 | 3251.4796 | 1.0079 | 8.0356
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2032 | 3463.1305 | 12.1178 | 9.5218 | 29.3448 | -111.3715 | 11.3772 | 3251.4796 | 1.0079 | 8.0356
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 7919.9586 | 27.7127 | 14.0631 | 68.8683 | -113.0048 | 25.11 | 7176.1348 | 0.43761 | 3.3783
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2032 | 7919.9586 | 27.7127 | 14.0631 | 68.8683 | -113.0048 | 25.11 | 7176.1348 | 0.43761 | 3.3783
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6407.7153 | 22.4212 | 18.3233 | 57.7921 | -115.294 | 21.0077 | 6003.7703 | 0.34559 | 4.2299
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 6407.7153 | 22.4212 | 18.3233 | 57.7921 | -115.294 | 21.0077 | 6003.7703 | 0.34559 | 4.2299
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5950.4168 | 20.8211 | 10.5151 | 50.659 | -112.5329 | 18.9317 | 5410.4548 | 0.58257 | 4.4479
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 10239.8183 | 35.8301 | 21.8743 | 90.7501 | -113.9014 | 32.1351 | 9183.8516 | 0.33895 | 2.5889
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2032 | 4745.8389 | 16.6061 | 44.7125 | 45.4108 | -122.4324 | 15.1293 | 4323.7873 | 0.82712 | 5.5182
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2032 | 4745.8389 | 16.6061 | 44.7125 | 45.4108 | -122.4324 | 15.1293 | 4323.7873 | 0.82712 | 5.5182
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2032 | 4745.8389 | 16.6061 | 44.7125 | 45.4108 | -122.4324 | 15.1293 | 4323.7873 | 0.82712 | 5.5182
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 10239.8183 | 35.8301 | 21.8743 | 90.7501 | -113.9014 | 32.1351 | 9183.8516 | 0.33895 | 2.5889
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2032 | 10239.8183 | 35.8301 | 21.8743 | 90.7501 | -113.9014 | 32.1351 | 9183.8516 | 0.33895 | 2.5889
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9237.4405 | 32.3227 | 16.3642 | 81.6011 | -113.2957 | 27.9483 | 7987.3115 | 0.32506 | 2.9088
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 9237.4405 | 32.3227 | 16.3642 | 81.6011 | -113.2957 | 27.9483 | 7987.3115 | 0.32506 | 2.9088
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 5684.5788 | 19.8909 | 18.9804 | 50.7836 | -115.8441 | 19.0291 | 5438.3054 | 0.56757 | 4.672
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 5684.5788 | 19.8909 | 18.9804 | 50.7836 | -115.8441 | 19.0291 | 5438.3054 | 0.56757 | 4.672
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2032 | 8157.0301 | 28.5422 | 19.1345 | 72.469 | -115.3653 | 25.0693 | 7164.5273 | 0.39673 | 3.2225
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2032 | 8157.0301 | 28.5422 | 19.1345 | 72.469 | -115.3653 | 25.0693 | 7164.5273 | 0.39673 | 3.2225
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 5201.6305 | 18.201 | 14.7984 | 46.3679 | -112.0696 | 16.9349 | 4839.7902 | 0.37811 | 5.1524
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2032 | 5201.6305 | 18.201 | 14.7984 | 46.3679 | -112.0696 | 16.9349 | 4839.7902 | 0.37811 | 5.1524
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4906.7038 | 17.169 | 13.7177 | 42.8637 | -113.6895 | 15.5429 | 4441.9872 | 0.57578 | 5.3993
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 4906.7038 | 17.169 | 13.7177 | 42.8637 | -113.6895 | 15.5429 | 4441.9872 | 0.57578 | 5.3993
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4510.2396 | 15.7817 | 21.7556 | 41.626 | -116.3871 | 14.3328 | 4096.1384 | 0.41749 | 6.0969
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9316.995 | 32.601 | 17.0055 | 83.1161 | -115.0447 | 28.4079 | 8118.6441 | 0.36166 | 2.8213
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 9316.995 | 32.601 | 17.0055 | 83.1161 | -115.0447 | 28.4079 | 8118.6441 | 0.36166 | 2.8213
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3388.6911 | 11.8573 | 7.7069 | 26.2214 | -106.6218 | 10.5362 | 3011.1194 | 1.5845 | 7.9447
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 3388.6911 | 11.8573 | 7.7069 | 26.2214 | -106.6218 | 10.5362 | 3011.1194 | 1.5845 | 7.9447
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2407.5753 | 5.9914 | 11.8972 | 15.0793 | -113.5962 | 5.4326 | 2183.0021 | 1.061 | 22.6521
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3542.2459 | 8.8152 | 57.5505 | 24.0651 | -117.9055 | 8.3322 | 3348.1581 | 0.1153 | 15.1058
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2284.6796 | 5.6856 | 13.5432 | 14.5028 | -113.7769 | 5.1541 | 2071.0926 | 0.75653 | 24.0231
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 8141.8976 | 20.2618 | 27.5606 | 54.0362 | -116.2082 | 18.5329 | 7447.1778 | 0.22459 | 6.8995
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 8141.8976 | 20.2618 | 27.5606 | 54.0362 | -116.2082 | 18.5329 | 7447.1778 | 0.22459 | 6.8995
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2032 | 8141.8976 | 20.2618 | 27.5606 | 54.0362 | -116.2082 | 18.5329 | 7447.1778 | 0.22459 | 6.8995
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2032 | 8141.8976 | 20.2618 | 27.5606 | 54.0362 | -116.2082 | 18.5329 | 7447.1778 | 0.22459 | 6.8995
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4596.0382 | 11.4376 | 28.767 | 30.6244 | -117.6429 | 10.7385 | 4315.0946 | 0.3876 | 11.5595
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 6557.0869 | 16.3178 | 21.4852 | 42.9595 | -115.3642 | 14.8088 | 5950.7005 | 0.24949 | 8.6318
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2032 | 6557.0869 | 16.3178 | 21.4852 | 42.9595 | -115.3642 | 14.8088 | 5950.7005 | 0.24949 | 8.6318
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2032 | 6557.0869 | 16.3178 | 21.4852 | 42.9595 | -115.3642 | 14.8088 | 5950.7005 | 0.24949 | 8.6318
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2032 | 6557.0869 | 16.3178 | 21.4852 | 42.9595 | -115.3642 | 14.8088 | 5950.7005 | 0.24949 | 8.6318
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 14157.7943 | 20.435 | 21.1635 | 53.7406 | -117.5949 | 19.0932 | 13228.1536 | 1.2052 | 11.5821
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 14157.7943 | 20.435 | 21.1635 | 53.7406 | -117.5949 | 19.0932 | 13228.1536 | 1.2052 | 11.5821
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 22716.2788 | 32.7881 | 19.6736 | 85.2601 | -114.878 | 29.8835 | 20703.8814 | 0.86552 | 7.266
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 22716.2788 | 32.7881 | 19.6736 | 85.2601 | -114.878 | 29.8835 | 20703.8814 | 0.86552 | 7.266
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 14838.3892 | 21.4174 | 16.9315 | 55.1631 | -115.0767 | 18.6241 | 12903.1783 | 1.6742 | 10.9033
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 14838.3892 | 21.4174 | 16.9315 | 55.1631 | -115.0767 | 18.6241 | 12903.1783 | 1.6742 | 10.9033
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 13040.1043 | 18.8218 | 21.1506 | 48.7815 | -114.343 | 16.846 | 11671.2614 | 1.6141 | 12.6209
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 13040.1043 | 18.8218 | 21.1506 | 48.7815 | -114.343 | 16.846 | 11671.2614 | 1.6141 | 12.6209
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 10206.8736 | 14.7324 | 20.5022 | 38.0971 | -114.7308 | 13.424 | 9300.4467 | 1.8185 | 16.1616
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 16174.0266 | 23.3452 | 17.055 | 60.3496 | -114.7633 | 20.9039 | 14482.6131 | 0.92707 | 10.1847
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 16174.0266 | 23.3452 | 17.055 | 60.3496 | -114.7633 | 20.9039 | 14482.6131 | 0.92707 | 10.1847
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 31796.1993 | 45.8939 | 17.5816 | 118.371 | -115.4172 | 42.5614 | 29487.3813 | 0.55887 | 5.1899
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 31796.1993 | 45.8939 | 17.5816 | 118.371 | -115.4172 | 42.5614 | 29487.3813 | 0.55887 | 5.1899
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2032 | 31796.1993 | 45.8939 | 17.5816 | 118.371 | -115.4172 | 42.5614 | 29487.3813 | 0.55887 | 5.1899
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2032 | 31796.1993 | 45.8939 | 17.5816 | 118.371 | -115.4172 | 42.5614 | 29487.3813 | 0.55887 | 5.1899
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 13414.2712 | 19.3618 | 15.9689 | 49.426 | -114.6939 | 17.745 | 12294.1138 | 1.4829 | 12.2999
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 13414.2712 | 19.3618 | 15.9689 | 49.426 | -114.6939 | 17.745 | 12294.1138 | 1.4829 | 12.2999
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 21860.6564 | 31.5531 | 18.2975 | 81.5994 | -114.5676 | 28.2093 | 19543.9901 | 0.9116 | 7.5266
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 21860.6564 | 31.5531 | 18.2975 | 81.5994 | -114.5676 | 28.2093 | 19543.9901 | 0.9116 | 7.5266
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 10628.6042 | 15.3411 | 14.4302 | 39.4313 | -115.766 | 14.15 | 9803.3955 | 1.5 | 15.4661
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 10628.6042 | 15.3411 | 14.4302 | 39.4313 | -115.766 | 14.15 | 9803.3955 | 1.5 | 15.4661
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 8466.9361 | 12.221 | 14.864 | 31.3651 | -116.001 | 11.3494 | 7863.0693 | 1.7951 | 19.3783
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 12994.7129 | 18.7563 | 16.2679 | 48.1282 | -115.0381 | 16.3797 | 11348.1978 | 1.9545 | 12.4379
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 12994.7129 | 18.7563 | 16.2679 | 48.1282 | -115.0381 | 16.3797 | 11348.1978 | 1.9545 | 12.4379
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 12364.7548 | 17.847 | 19.0147 | 46.0896 | -114.8626 | 16.2434 | 11253.783 | 1.5489 | 13.3243
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 12364.7548 | 17.847 | 19.0147 | 46.0896 | -114.8626 | 16.2434 | 11253.783 | 1.5489 | 13.3243
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2032 | 27902.2672 | 40.2735 | 19.6446 | 104.8256 | -114.851 | 36.6198 | 25370.9625 | 0.88115 | 5.8714
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 27902.2672 | 40.2735 | 19.6446 | 104.8256 | -114.851 | 36.6198 | 25370.9625 | 0.88115 | 5.8714
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2032 | 27902.2672 | 40.2735 | 19.6446 | 104.8256 | -114.851 | 36.6198 | 25370.9625 | 0.88115 | 5.8714
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2032 | 27902.2672 | 40.2735 | 19.6446 | 104.8256 | -114.851 | 36.6198 | 25370.9625 | 0.88115 | 5.8714
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 18479.2971 | 26.6726 | 18.1577 | 69.1876 | -114.8591 | 24.1832 | 16754.6106 | 0.87577 | 8.9232
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 17370.3032 | 25.0719 | 17.7523 | 64.8623 | -115.0202 | 22.8321 | 15818.5583 | 1.0197 | 9.4932
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 18702.0784 | 26.9941 | 19.2592 | 70.1772 | -114.6774 | 23.8169 | 16500.8131 | 1.5655 | 8.6465
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 18702.0784 | 26.9941 | 19.2592 | 70.1772 | -114.6774 | 23.8169 | 16500.8131 | 1.5655 | 8.6465
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 10542.3831 | 15.2166 | 15.292 | 39.1191 | -115.7569 | 13.8909 | 9623.9212 | 1.508 | 15.5556
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 10542.3831 | 15.2166 | 15.292 | 39.1191 | -115.7569 | 13.8909 | 9623.9212 | 1.508 | 15.5556
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 12800.2767 | 18.4756 | 16.3193 | 47.4261 | -115.0148 | 16.1778 | 11208.2743 | 2.0188 | 12.6139
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 12800.2767 | 18.4756 | 16.3193 | 47.4261 | -115.0148 | 16.1778 | 11208.2743 | 2.0188 | 12.6139
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 970.1085 | 9.3349 | 26.1223 | 24.8566 | -89.7045 | 7.9553 | 826.7339 | 0.30196 | 3.9685
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2033 | 970.1085 | 9.3349 | 26.1223 | 24.8566 | -89.7045 | 7.9553 | 826.7339 | 0.30196 | 3.9685
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1753.1401 | 16.8696 | 30.0344 | 45.268 | -96.8133 | 16.3715 | 1701.3743 | 0.13596 | 2.1612
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1753.1401 | 16.8696 | 30.0344 | 45.268 | -96.8133 | 16.3715 | 1701.3743 | 0.13596 | 2.1612
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 974.5618 | 9.3777 | 27.895 | 25.1116 | -92.6773 | 8.9054 | 925.4776 | 0.26092 | 3.9702
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2028.5751 | 19.52 | 35.8728 | 52.7516 | -91.2868 | 15.9095 | 1653.3595 | 0.08668 | 1.8982
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1532.5468 | 14.7469 | 21.3407 | 38.2794 | -90.2104 | 12.1461 | 1262.2621 | 0.20313 | 2.4713
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1532.5468 | 14.7469 | 21.3407 | 38.2794 | -90.2104 | 12.1461 | 1262.2621 | 0.20313 | 2.4713
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1576.9322 | 15.174 | 26.3298 | 40.3736 | -93.3095 | 14.0527 | 1460.3956 | 0.17314 | 2.4468
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1476.8143 | 14.2107 | 20.566 | 37.3814 | -90.4691 | 12.3804 | 1286.6114 | 0.17999 | 2.5604
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1699.3245 | 16.3518 | 23.8513 | 43.4054 | -92.4254 | 15.1314 | 1572.5031 | 0.15914 | 2.2464
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1699.3245 | 16.3518 | 23.8513 | 43.4054 | -92.4254 | 15.1314 | 1572.5031 | 0.15914 | 2.2464
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1965.293 | 18.911 | 24.3289 | 50.211 | -90.5815 | 16.5231 | 1717.1288 | 0.18668 | 1.9417
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1965.293 | 18.911 | 24.3289 | 50.211 | -90.5815 | 16.5231 | 1717.1288 | 0.18668 | 1.9417
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 982.2961 | 9.4521 | 15.4677 | 24.1823 | -94.3893 | 8.6247 | 896.3067 | 0.37518 | 4.0225
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 982.2961 | 9.4521 | 15.4677 | 24.1823 | -94.3893 | 8.6247 | 896.3067 | 0.37518 | 4.0225
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1049.9477 | 10.1031 | 35.1539 | 27.366 | -93.4193 | 9.6717 | 1005.1074 | 0.33693 | 3.6981
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 596.5664 | 5.7405 | 30.6488 | 15.4525 | -96.2179 | 5.1581 | 536.0491 | 0.43486 | 6.2871
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 596.5664 | 5.7405 | 30.6488 | 15.4525 | -96.2179 | 5.1581 | 536.0491 | 0.43486 | 6.2871
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1157.3459 | 11.1366 | 31.343 | 29.9462 | -92.2877 | 9.4604 | 983.1555 | 0.29816 | 3.3157
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 634.5469 | 6.1059 | 24.6589 | 16.2021 | -93.7078 | 5.2704 | 547.7194 | 0.48187 | 5.9423
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1167.4571 | 11.2339 | 23.8073 | 29.7873 | -90.7858 | 9.871 | 1025.8252 | 0.18463 | 3.3284
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1167.4571 | 11.2339 | 23.8073 | 29.7873 | -90.7858 | 9.871 | 1025.8252 | 0.18463 | 3.3284
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 2857.6466 | 27.4977 | 26.003 | 73.1822 | -92.4791 | 25.2883 | 2628.0404 | 0.12168 | 1.3559
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2033 | 2857.6466 | 27.4977 | 26.003 | 73.1822 | -92.4791 | 25.2883 | 2628.0404 | 0.12168 | 1.3559
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2033 | 2857.6466 | 27.4977 | 26.003 | 73.1822 | -92.4791 | 25.2883 | 2628.0404 | 0.12168 | 1.3559
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 1509.5403 | 14.5256 | 29.0944 | 38.8389 | -95.5062 | 13.3088 | 1383.0921 | 0.22724 | 2.6442
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2033 | 1509.5403 | 14.5256 | 29.0944 | 38.8389 | -95.5062 | 13.3088 | 1383.0921 | 0.22724 | 2.6442
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1848.8291 | 17.7904 | 27.5831 | 47.5197 | -94.2955 | 16.7169 | 1737.2709 | 0.15222 | 2.0723
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1773.0706 | 17.0614 | 24.0065 | 45.2506 | -95.1421 | 15.9004 | 1652.4165 | 0.21427 | 2.1885
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1773.0706 | 17.0614 | 24.0065 | 45.2506 | -95.1421 | 15.9004 | 1652.4165 | 0.21427 | 2.1885
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2033 | 1839.6768 | 17.7023 | 33.6689 | 47.6114 | -84.6462 | 14.9251 | 1551.0644 | 0.12594 | 2.0796
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1471.9412 | 14.1638 | 23.3261 | 37.495 | -93.5549 | 13.2638 | 1378.417 | 0.15057 | 2.6179
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1471.9412 | 14.1638 | 23.3261 | 37.495 | -93.5549 | 13.2638 | 1378.417 | 0.15057 | 2.6179
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2033 | 922.4783 | 8.8766 | 24.5379 | 23.5859 | -90.4666 | 7.4915 | 778.5346 | 0.25092 | 4.2061
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1018.0474 | 9.7962 | 25.4397 | 26.12 | -94.9136 | 9.5515 | 992.6189 | 0.32475 | 3.7565
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2033 | 929.883 | 8.9478 | 31.5763 | 24.1213 | -97.0781 | 8.8661 | 921.3904 | 0.48113 | 4.058
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 784.4014 | 7.5479 | 29.8852 | 20.2716 | -95.0627 | 6.3896 | 664.027 | 0.21717 | 4.7274
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 784.4014 | 7.5479 | 29.8852 | 20.2716 | -95.0627 | 6.3896 | 664.027 | 0.21717 | 4.7274
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 958.0817 | 9.2191 | 43.738 | 25.1629 | -97.802 | 9.062 | 941.7558 | 0.17566 | 3.962
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 958.0817 | 9.2191 | 43.738 | 25.1629 | -97.802 | 9.062 | 941.7558 | 0.17566 | 3.962
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 817.1745 | 7.8633 | 25.1038 | 20.9605 | -95.1454 | 7.4857 | 777.9391 | 0.39045 | 4.7335
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2033 | 2888.2606 | 27.7923 | 32.2862 | 74.5088 | -89.9461 | 24.3159 | 2526.9799 | 0.030402 | 1.3036
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2033 | 2888.2606 | 27.7923 | 32.2862 | 74.5088 | -89.9461 | 24.3159 | 2526.9799 | 0.030402 | 1.3036
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1632.6722 | 15.7104 | 29.7894 | 42.1165 | -92.4998 | 13.1368 | 1365.2186 | 0.12909 | 2.4662
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1378.214 | 13.2619 | 23.4983 | 35.0661 | -90.5216 | 11.0884 | 1152.3409 | 0.13008 | 2.8961
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1944.0442 | 18.7066 | 22.0249 | 49.1024 | -93.2204 | 17.0794 | 1774.9422 | 0.061272 | 1.9887
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1873.3986 | 18.0268 | 23.4702 | 47.7583 | -93.3763 | 16.2753 | 1691.3798 | 0.1174 | 2.0692
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1873.3986 | 18.0268 | 23.4702 | 47.7583 | -93.3763 | 16.2753 | 1691.3798 | 0.1174 | 2.0692
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2152.7588 | 20.7149 | 25.4713 | 54.9068 | -87.8799 | 18.3396 | 1905.9069 | 0.0084928 | 1.7853
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1130.2893 | 10.8762 | 28.7677 | 29.1208 | -92.2234 | 10.047 | 1044.1144 | 0.25462 | 3.4135
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1130.2893 | 10.8762 | 28.7677 | 29.1208 | -92.2234 | 10.047 | 1044.1144 | 0.25462 | 3.4135
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2033 | 1729.5794 | 16.6429 | 39.3929 | 45.1865 | -93.5414 | 14.8772 | 1546.0882 | 0.11101 | 2.2244
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 972.5701 | 9.3586 | 27.8366 | 25.0521 | -89.7865 | 7.9165 | 822.7062 | 0.33985 | 3.9312
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 828.2755 | 7.9701 | 30.5287 | 21.4319 | -95.7203 | 7.5195 | 781.4462 | 0.35856 | 4.6826
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1411.4978 | 13.5821 | 16.588 | 34.8445 | -89.8205 | 11.4132 | 1186.0929 | 0.24665 | 2.7294
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1411.4978 | 13.5821 | 16.588 | 34.8445 | -89.8205 | 11.4132 | 1186.0929 | 0.24665 | 2.7294
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1370.3742 | 13.1864 | 31.0284 | 35.4349 | -91.646 | 11.4656 | 1191.5365 | 0.15243 | 2.7908
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1370.3742 | 13.1864 | 31.0284 | 35.4349 | -91.646 | 11.4656 | 1191.5365 | 0.15243 | 2.7908
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1328.8585 | 12.7869 | 28.5519 | 34.2658 | -91.1624 | 11.0967 | 1153.2049 | 0.18198 | 2.9046
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1075.4155 | 10.3482 | 26.1642 | 27.5466 | -94.7674 | 9.7064 | 1008.7197 | 0.22726 | 3.5406
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1075.4155 | 10.3482 | 26.1642 | 27.5466 | -94.7674 | 9.7064 | 1008.7197 | 0.22726 | 3.5406
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1167.4571 | 11.2339 | 23.8073 | 29.7873 | -90.7858 | 9.871 | 1025.8252 | 0.18463 | 3.3284
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1167.4571 | 11.2339 | 23.8073 | 29.7873 | -90.7858 | 9.871 | 1025.8252 | 0.18463 | 3.3284
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1439.4038 | 13.8507 | 19.4187 | 36.1538 | -92.0824 | 12.0199 | 1249.1395 | 0.18407 | 2.6066
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1439.4038 | 13.8507 | 19.4187 | 36.1538 | -92.0824 | 12.0199 | 1249.1395 | 0.18407 | 2.6066
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 697.8864 | 6.7154 | 29.6823 | 18.0152 | -95.0305 | 6.5902 | 684.8719 | 0.64362 | 5.5054
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1232.4415 | 11.8592 | 15.7988 | 30.6261 | -87.9906 | 10.7106 | 1113.0735 | 0.096944 | 3.1047
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 965.3982 | 9.2895 | 30.3693 | 25.0192 | -93.6316 | 8.277 | 860.1756 | 0.25905 | 3.993
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1253.0533 | 12.0575 | 22.7423 | 31.233 | -87.2655 | 9.8929 | 1028.0981 | 0.11627 | 3.0511
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1846.8433 | 17.7713 | 28.9294 | 47.5328 | -96.3289 | 17.0287 | 1769.6794 | 0.166 | 2.1039
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 925.1848 | 8.9026 | 15.0685 | 22.4819 | -93.497 | 8.092 | 840.9455 | 0.78939 | 3.8656
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 925.1848 | 8.9026 | 15.0685 | 22.4819 | -93.497 | 8.092 | 840.9455 | 0.78939 | 3.8656
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2444.1024 | 23.5184 | 31.4048 | 63.1417 | -91.0638 | 20.3749 | 2117.4254 | 0.087923 | 1.5763
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1082.9735 | 10.4209 | 21.4924 | 26.9157 | -88.683 | 8.8459 | 919.2974 | 0.24006 | 3.4939
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 606.0566 | 5.8318 | 27.8407 | 15.6418 | -97.1159 | 5.7497 | 597.5307 | 0.35443 | 6.1364
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 606.0566 | 5.8318 | 27.8407 | 15.6418 | -97.1159 | 5.7497 | 597.5307 | 0.35443 | 6.1364
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2033 | 1106.6022 | 10.6483 | 38.0999 | 28.685 | -91.2695 | 9.8861 | 1027.3915 | 0.18046 | 3.4454
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2033 | 1106.6022 | 10.6483 | 38.0999 | 28.685 | -91.2695 | 9.8861 | 1027.3915 | 0.18046 | 3.4454
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2371.8085 | 22.8227 | 36.268 | 61.4573 | -90.8288 | 20.6066 | 2141.5032 | 0.028688 | 1.6291
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1608.5737 | 15.4785 | 19.7763 | 40.5397 | -87.241 | 12.3536 | 1283.8256 | 0.13328 | 2.3957
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1608.5737 | 15.4785 | 19.7763 | 40.5397 | -87.241 | 12.3536 | 1283.8256 | 0.13328 | 2.3957
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1370.5168 | 13.1878 | 17.67 | 34.331 | -90.9428 | 12.4326 | 1292.0339 | 0.24915 | 2.8233
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1138.3473 | 10.9538 | 31.2461 | 29.4637 | -94.7461 | 9.8593 | 1024.6053 | 0.2503 | 3.3935
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1138.3473 | 10.9538 | 31.2461 | 29.4637 | -94.7461 | 9.8593 | 1024.6053 | 0.2503 | 3.3935
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2005.0106 | 19.2932 | 29.6478 | 51.6683 | -94.2219 | 17.7687 | 1846.5726 | 0.089594 | 1.9487
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1195.0602 | 11.4995 | 25.3768 | 30.5842 | -93.0227 | 10.1572 | 1055.5652 | 0.11598 | 3.2021
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1195.0602 | 11.4995 | 25.3768 | 30.5842 | -93.0227 | 10.1572 | 1055.5652 | 0.11598 | 3.2021
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1286.5075 | 12.3794 | 35.7099 | 33.2823 | -94.6563 | 11.0738 | 1150.8222 | 0.039906 | 2.8885
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1970.732 | 18.9634 | 26.1426 | 50.4635 | -89.7347 | 17.4007 | 1808.3295 | 0.057355 | 1.9438
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1200.3364 | 11.5502 | 23.1947 | 30.5536 | -92.3154 | 9.8582 | 1024.4937 | 0.14619 | 3.1766
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 1200.3364 | 11.5502 | 23.1947 | 30.5536 | -92.3154 | 9.8582 | 1024.4937 | 0.14619 | 3.1766
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1071.986 | 10.3152 | 31.7128 | 27.8152 | -96.9291 | 9.8936 | 1028.1687 | 0.21521 | 3.5151
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 972.1446 | 9.3545 | 18.9737 | 24.2293 | -90.2059 | 8.5412 | 887.6311 | 0.32428 | 3.9403
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 972.1446 | 9.3545 | 18.9737 | 24.2293 | -90.2059 | 8.5412 | 887.6311 | 0.32428 | 3.9403
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 4490.4616 | 15.7125 | 11.7902 | 38.454 | -119.0931 | 14.5123 | 4147.4346 | 0.71682 | 6.0859
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 4490.4616 | 15.7125 | 11.7902 | 38.454 | -119.0931 | 14.5123 | 4147.4346 | 0.71682 | 6.0859
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8271.7369 | 28.9436 | 14.4478 | 72.5105 | -122.0721 | 25.9082 | 7404.2583 | 0.43008 | 3.1953
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 8271.7369 | 28.9436 | 14.4478 | 72.5105 | -122.0721 | 25.9082 | 7404.2583 | 0.43008 | 3.1953
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2033 | 8271.7369 | 28.9436 | 14.4478 | 72.5105 | -122.0721 | 25.9082 | 7404.2583 | 0.43008 | 3.1953
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5765.4576 | 20.1739 | 38.4436 | 54.2422 | -123.7145 | 18.8347 | 5382.7491 | 0.24299 | 4.7107
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5765.4576 | 20.1739 | 38.4436 | 54.2422 | -123.7145 | 18.8347 | 5382.7491 | 0.24299 | 4.7107
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4631.666 | 16.2066 | 11.9777 | 40.1538 | -119.981 | 14.9347 | 4268.1569 | 0.56363 | 5.8463
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 4631.666 | 16.2066 | 11.9777 | 40.1538 | -119.981 | 14.9347 | 4268.1569 | 0.56363 | 5.8463
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6959.5403 | 24.3521 | 24.0812 | 63.513 | -123.3459 | 22.9452 | 6557.4708 | 0.29626 | 3.8932
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4893.3928 | 17.1224 | 23.0491 | 44.9995 | -122.4419 | 15.4155 | 4405.5842 | 0.30707 | 5.5434
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 4893.3928 | 17.1224 | 23.0491 | 44.9995 | -122.4419 | 15.4155 | 4405.5842 | 0.30707 | 5.5434
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3362.934 | 11.7672 | 11.2112 | 26.9678 | -117.6523 | 10.7309 | 3066.7726 | 1.5283 | 7.9109
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 3362.934 | 11.7672 | 11.2112 | 26.9678 | -117.6523 | 10.7309 | 3066.7726 | 1.5283 | 7.9109
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5253.0797 | 18.381 | 16.2464 | 46.5197 | -121.5732 | 17.1559 | 4902.9648 | 0.46726 | 5.1383
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5253.0797 | 18.381 | 16.2464 | 46.5197 | -121.5732 | 17.1559 | 4902.9648 | 0.46726 | 5.1383
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 4467.6797 | 15.6328 | 11.1277 | 38.4791 | -118.3396 | 13.9501 | 3986.7721 | 0.68072 | 5.9304
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2033 | 4467.6797 | 15.6328 | 11.1277 | 38.4791 | -118.3396 | 13.9501 | 3986.7721 | 0.68072 | 5.9304
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5271.8263 | 18.4466 | 11.6821 | 45.7228 | -118.9023 | 16.7893 | 4798.1932 | 0.66674 | 5.0247
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5271.8263 | 18.4466 | 11.6821 | 45.7228 | -118.9023 | 16.7893 | 4798.1932 | 0.66674 | 5.0247
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5299.5331 | 18.5436 | 12.8587 | 46.0545 | -120.112 | 17.2002 | 4915.624 | 0.61499 | 5.072
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5299.5331 | 18.5436 | 12.8587 | 46.0545 | -120.112 | 17.2002 | 4915.624 | 0.61499 | 5.072
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2748.4113 | 9.6169 | 10.0087 | 23.4948 | -118.7412 | 9.0297 | 2580.5941 | 1.0885 | 10.1929
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 2748.4113 | 9.6169 | 10.0087 | 23.4948 | -118.7412 | 9.0297 | 2580.5941 | 1.0885 | 10.1929
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 2339.9113 | 8.1876 | 9.7874 | 19.3902 | -121.0363 | 7.6088 | 2174.4966 | 1.9064 | 11.2344
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2033 | 2339.9113 | 8.1876 | 9.7874 | 19.3902 | -121.0363 | 7.6088 | 2174.4966 | 1.9064 | 11.2344
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2033 | 6460.6388 | 22.6064 | 34.162 | 60.9409 | -123.9521 | 20.2817 | 5796.2656 | 0.23668 | 4.2576
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2033 | 6460.6388 | 22.6064 | 34.162 | 60.9409 | -123.9521 | 20.2817 | 5796.2656 | 0.23668 | 4.2576
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2033 | 3222.7146 | 11.2766 | 37.7591 | 30.4957 | -125.0579 | 10.9138 | 3119.0351 | 0.22206 | 8.1882
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 2851.0216 | 9.976 | 14.646 | 25.5196 | -119.8347 | 9.3816 | 2681.1623 | 0.55758 | 9.2603
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 2851.0216 | 9.976 | 14.646 | 25.5196 | -119.8347 | 9.3816 | 2681.1623 | 0.55758 | 9.2603
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 4867.2632 | 17.031 | 25.1952 | 45.293 | -123.265 | 15.3864 | 4397.2528 | 0.37773 | 5.6579
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8329.3778 | 29.1453 | 17.5266 | 73.4658 | -122.3659 | 26.1801 | 7481.9655 | 0.40047 | 3.1708
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 8329.3778 | 29.1453 | 17.5266 | 73.4658 | -122.3659 | 26.1801 | 7481.9655 | 0.40047 | 3.1708
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8911.7998 | 31.1832 | 21.5572 | 79.7636 | -121.5307 | 27.6099 | 7890.5959 | 0.32325 | 3.0396
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 8911.7998 | 31.1832 | 21.5572 | 79.7636 | -121.5307 | 27.6099 | 7890.5959 | 0.32325 | 3.0396
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 8602.1509 | 30.0997 | 20.419 | 76.7069 | -121.3981 | 26.7567 | 7646.7552 | 0.34422 | 3.1491
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 8602.1509 | 30.0997 | 20.419 | 76.7069 | -121.3981 | 26.7567 | 7646.7552 | 0.34422 | 3.1491
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2033 | 10203.6517 | 35.7035 | 21.0616 | 90.2281 | -121.4757 | 32.1548 | 9189.4806 | 0.34981 | 2.6001
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4694.6076 | 16.4269 | 11.5792 | 38.9298 | -119.2391 | 15.0287 | 4295.0336 | 0.89908 | 5.6001
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 4694.6076 | 16.4269 | 11.5792 | 38.9298 | -119.2391 | 15.0287 | 4295.0336 | 0.89908 | 5.6001
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4403.7058 | 15.409 | 10.8522 | 37.7114 | -119.7026 | 13.9872 | 3997.3757 | 0.68118 | 6.0118
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 4403.7058 | 15.409 | 10.8522 | 37.7114 | -119.7026 | 13.9872 | 3997.3757 | 0.68118 | 6.0118
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8497.8195 | 29.7347 | 14.7321 | 74.5273 | -120.6256 | 26.6343 | 7611.764 | 0.40554 | 3.1893
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 8497.8195 | 29.7347 | 14.7321 | 74.5273 | -120.6256 | 26.6343 | 7611.764 | 0.40554 | 3.1893
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6651.541 | 23.2744 | 14.9662 | 57.973 | -121.7382 | 21.7476 | 6215.219 | 0.53806 | 4.0375
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6651.541 | 23.2744 | 14.9662 | 57.973 | -121.7382 | 21.7476 | 6215.219 | 0.53806 | 4.0375
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3394.4799 | 11.8776 | 9.3799 | 28.6802 | -118.1775 | 11.1226 | 3178.704 | 1.0115 | 8.2237
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 3394.4799 | 11.8776 | 9.3799 | 28.6802 | -118.1775 | 11.1226 | 3178.704 | 1.0115 | 8.2237
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 6154.333 | 21.5346 | 13.2687 | 53.8351 | -121.0125 | 19.5621 | 5590.6253 | 0.52997 | 4.3633
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2033 | 6154.333 | 21.5346 | 13.2687 | 53.8351 | -121.0125 | 19.5621 | 5590.6253 | 0.52997 | 4.3633
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 5795.0815 | 20.2775 | 12.8056 | 50.5179 | -121.876 | 19.0983 | 5458.0861 | 0.62143 | 4.5882
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2033 | 5795.0815 | 20.2775 | 12.8056 | 50.5179 | -121.876 | 19.0983 | 5458.0861 | 0.62143 | 4.5882
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2033 | 7408.3058 | 25.9223 | 17.2111 | 66.5663 | -120.3834 | 24.0585 | 6875.6407 | 0.29836 | 3.6504
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2033 | 7408.3058 | 25.9223 | 17.2111 | 66.5663 | -120.3834 | 24.0585 | 6875.6407 | 0.29836 | 3.6504
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5677.142 | 19.8648 | 12.4606 | 49.283 | -120.6026 | 18.0675 | 5163.4789 | 0.55283 | 4.7284
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5677.142 | 19.8648 | 12.4606 | 49.283 | -120.6026 | 18.0675 | 5163.4789 | 0.55283 | 4.7284
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2033 | 4379.9025 | 15.3257 | 17.9906 | 39.8645 | -122.5854 | 13.7856 | 3939.755 | 0.43889 | 6.3335
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2249.0814 | 7.8697 | 4.6781 | 17.0151 | -114.1699 | 7.4908 | 2140.77 | 2.7327 | 11.9999
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1554.2164 | 5.4383 | 7.4024 | 12.0046 | -114.0848 | 5.099 | 1457.2383 | 3.1317 | 17.2445
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5749.3227 | 20.1174 | 13.358 | 50.4234 | -121.3369 | 18.4585 | 5275.2342 | 0.55611 | 4.6741
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5749.3227 | 20.1174 | 13.358 | 50.4234 | -121.3369 | 18.4585 | 5275.2342 | 0.55611 | 4.6741
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2033 | 5297.8566 | 18.5377 | 13.8697 | 46.6103 | -122.5933 | 17.6665 | 5048.8777 | 0.66608 | 5.0066
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2033 | 5297.8566 | 18.5377 | 13.8697 | 46.6103 | -122.5933 | 17.6665 | 5048.8777 | 0.66608 | 5.0066
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7236.9367 | 25.3227 | 11.4701 | 62.0924 | -121.1431 | 22.4531 | 6416.8464 | 0.53992 | 3.6349
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 7236.9367 | 25.3227 | 11.4701 | 62.0924 | -121.1431 | 22.4531 | 6416.8464 | 0.53992 | 3.6349
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7792.5797 | 27.267 | 13.7077 | 68.0209 | -121.9931 | 24.5514 | 7016.4933 | 0.45931 | 3.3939
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 7792.5797 | 27.267 | 13.7077 | 68.0209 | -121.9931 | 24.5514 | 7016.4933 | 0.45931 | 3.3939
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4817.7993 | 16.8579 | 11.9708 | 41.8318 | -121.5445 | 15.7971 | 4514.6304 | 0.67422 | 5.5749
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 4817.7993 | 16.8579 | 11.9708 | 41.8318 | -121.5445 | 15.7971 | 4514.6304 | 0.67422 | 5.5749
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 9567.0225 | 33.4759 | 23.8021 | 87.6434 | -121.4407 | 29.6682 | 8478.8147 | 0.1628 | 2.7999
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2033 | 9567.0225 | 33.4759 | 23.8021 | 87.6434 | -121.4407 | 29.6682 | 8478.8147 | 0.1628 | 2.7999
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2033 | 9567.0225 | 33.4759 | 23.8021 | 87.6434 | -121.4407 | 29.6682 | 8478.8147 | 0.1628 | 2.7999
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9567.0225 | 33.4759 | 23.8021 | 87.6434 | -121.4407 | 29.6682 | 8478.8147 | 0.1628 | 2.7999
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 4891.4892 | 17.1158 | 24.892 | 45.498 | -123.3051 | 15.3719 | 4393.1037 | 0.36102 | 5.644
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2033 | 4891.4892 | 17.1158 | 24.892 | 45.498 | -123.3051 | 15.3719 | 4393.1037 | 0.36102 | 5.644
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6481.0945 | 22.6779 | 14.0964 | 56.567 | -121.2367 | 20.5692 | 5878.4302 | 0.46856 | 4.1004
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 10424.4592 | 36.4761 | 33.0114 | 96.8907 | -122.5039 | 33.9334 | 9697.7683 | 0.14838 | 2.6207
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2033 | 10424.4592 | 36.4761 | 33.0114 | 96.8907 | -122.5039 | 33.9334 | 9697.7683 | 0.14838 | 2.6207
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2033 | 10424.4592 | 36.4761 | 33.0114 | 96.8907 | -122.5039 | 33.9334 | 9697.7683 | 0.14838 | 2.6207
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 4884.5408 | 17.0915 | 9.8076 | 40.194 | -118.456 | 15.7024 | 4487.57 | 0.8595 | 5.4233
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6259.2678 | 21.9018 | 22.8022 | 54.2638 | -121.5769 | 20.6062 | 5889.0254 | 0.58291 | 4.2894
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6259.2678 | 21.9018 | 22.8022 | 54.2638 | -121.5769 | 20.6062 | 5889.0254 | 0.58291 | 4.2894
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 5905.0301 | 20.6622 | 12.649 | 50.9038 | -120.5511 | 18.4676 | 5277.8367 | 0.52232 | 4.4859
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 5905.0301 | 20.6622 | 12.649 | 50.9038 | -120.5511 | 18.4676 | 5277.8367 | 0.52232 | 4.4859
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6728.3408 | 23.5431 | 13.5712 | 59.2328 | -121.8235 | 21.9302 | 6267.4077 | 0.41758 | 4.0041
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6728.3408 | 23.5431 | 13.5712 | 59.2328 | -121.8235 | 21.9302 | 6267.4077 | 0.41758 | 4.0041
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7822.7383 | 27.3725 | 26.2017 | 70.9225 | -123.1152 | 25.2781 | 7224.1986 | 0.24561 | 3.4506
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6539.9443 | 22.8839 | 30.4187 | 59.8257 | -124.3953 | 21.9026 | 6259.4973 | 0.40412 | 4.0676
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5499.6847 | 19.2439 | 16.0701 | 49.3942 | -119.6163 | 17.9112 | 5118.8245 | 0.31751 | 4.9062
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2033 | 5499.6847 | 19.2439 | 16.0701 | 49.3942 | -119.6163 | 17.9112 | 5118.8245 | 0.31751 | 4.9062
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2033 | 5638.768 | 19.7306 | 12.6662 | 48.8431 | -120.6318 | 18.3618 | 5247.5849 | 0.60565 | 4.7098
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2033 | 5638.768 | 19.7306 | 12.6662 | 48.8431 | -120.6318 | 18.3618 | 5247.5849 | 0.60565 | 4.7098
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2033 | 5392.7933 | 18.8699 | 27.0067 | 50.3574 | -123.3522 | 16.8815 | 4824.5244 | 0.32946 | 5.1068
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2033 | 5392.7933 | 18.8699 | 27.0067 | 50.3574 | -123.3522 | 16.8815 | 4824.5244 | 0.32946 | 5.1068
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2033 | 3621.1596 | 12.6708 | 10.5162 | 30.9876 | -118.7697 | 11.9513 | 3415.5329 | 0.88733 | 7.5121
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2033 | 3621.1596 | 12.6708 | 10.5162 | 30.9876 | -118.7697 | 11.9513 | 3415.5329 | 0.88733 | 7.5121
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6639.0182 | 23.2305 | 16.9854 | 58.9317 | -122.3812 | 21.5287 | 6152.6403 | 0.44718 | 4.0446
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6639.0182 | 23.2305 | 16.9854 | 58.9317 | -122.3812 | 21.5287 | 6152.6403 | 0.44718 | 4.0446
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 3879.5774 | 13.575 | 9.4681 | 31.3512 | -116.491 | 11.6575 | 3331.5675 | 1.0742 | 7.0253
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2033 | 3879.5774 | 13.575 | 9.4681 | 31.3512 | -116.491 | 11.6575 | 3331.5675 | 1.0742 | 7.0253
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6575.3071 | 23.0076 | 13.0888 | 57.2806 | -120.6051 | 20.7476 | 5929.4241 | 0.51107 | 4.08
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6575.3071 | 23.0076 | 13.0888 | 57.2806 | -120.6051 | 20.7476 | 5929.4241 | 0.51107 | 4.08
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6145.1682 | 21.5025 | 13.3741 | 53.6484 | -120.8284 | 19.4331 | 5553.7634 | 0.51497 | 4.377
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6145.1682 | 21.5025 | 13.3741 | 53.6484 | -120.8284 | 19.4331 | 5553.7634 | 0.51497 | 4.377
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5153.1079 | 18.0312 | 13.0183 | 44.9515 | -120.7548 | 16.4515 | 4701.6594 | 0.58057 | 5.2107
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7599.4271 | 26.5911 | 13.5197 | 65.1443 | -120.5467 | 23.859 | 6818.6381 | 0.50065 | 3.4889
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 7599.4271 | 26.5911 | 13.5197 | 65.1443 | -120.5467 | 23.859 | 6818.6381 | 0.50065 | 3.4889
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4051.9362 | 14.1781 | 10.8292 | 34.6695 | -118.9707 | 12.8433 | 3670.4518 | 0.75663 | 6.5287
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 4240.7791 | 14.8389 | 10.3751 | 35.2705 | -119.8297 | 13.4827 | 3853.1896 | 0.98447 | 6.2353
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2033 | 4240.7791 | 14.8389 | 10.3751 | 35.2705 | -119.8297 | 13.4827 | 3853.1896 | 0.98447 | 6.2353
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9635.9277 | 33.717 | 19.1527 | 86.3594 | -122.7822 | 29.4018 | 8402.7056 | 0.35743 | 2.7244
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 9635.9277 | 33.717 | 19.1527 | 86.3594 | -122.7822 | 29.4018 | 8402.7056 | 0.35743 | 2.7244
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8041.7894 | 28.139 | 18.4535 | 70.2429 | -120.2916 | 25.2847 | 7226.0872 | 0.44361 | 3.3655
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 8041.7894 | 28.139 | 18.4535 | 70.2429 | -120.2916 | 25.2847 | 7226.0872 | 0.44361 | 3.3655
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2033 | 6331.8346 | 22.1557 | 21.5565 | 55.6635 | -121.1389 | 20.5626 | 5876.5432 | 0.49479 | 4.3137
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2033 | 6331.8346 | 22.1557 | 21.5565 | 55.6635 | -121.1389 | 20.5626 | 5876.5432 | 0.49479 | 4.3137
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4000.0502 | 13.9965 | 7.4932 | 32.306 | -115.0291 | 13.0578 | 3731.7537 | 1.036 | 6.6527
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3678.751 | 12.8723 | 19.1519 | 33.6904 | -122.7842 | 11.709 | 3346.3001 | 0.54033 | 7.5616
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 3632.0569 | 12.7089 | 15.24 | 32.4418 | -121.235 | 11.9431 | 3413.1962 | 0.56202 | 7.453
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4027.1328 | 14.0913 | 10.5258 | 34.5194 | -118.0353 | 12.6387 | 3611.9911 | 0.79565 | 6.5887
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 4027.1328 | 14.0913 | 10.5258 | 34.5194 | -118.0353 | 12.6387 | 3611.9911 | 0.79565 | 6.5887
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6620.0705 | 23.1642 | 16.572 | 58.6071 | -122.4571 | 21.9462 | 6271.9691 | 0.55712 | 4.0042
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6620.0705 | 23.1642 | 16.572 | 58.6071 | -122.4571 | 21.9462 | 6271.9691 | 0.55712 | 4.0042
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2126.3427 | 7.4403 | 9.0122 | 16.9567 | -118.6752 | 6.8939 | 1970.1939 | 2.7781 | 12.2029
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 2126.3427 | 7.4403 | 9.0122 | 16.9567 | -118.6752 | 6.8939 | 1970.1939 | 2.7781 | 12.2029
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2033 | 6314.0989 | 22.0936 | 17.7932 | 57.2553 | -121.0991 | 20.8951 | 5971.5697 | 0.30189 | 4.3012
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2033 | 6314.0989 | 22.0936 | 17.7932 | 57.2553 | -121.0991 | 20.8951 | 5971.5697 | 0.30189 | 4.3012
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2033 | 7785.0308 | 27.2405 | 22.3299 | 71.0266 | -121.5616 | 25.3444 | 7243.1424 | 0.24524 | 3.5178
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2033 | 7785.0308 | 27.2405 | 22.3299 | 71.0266 | -121.5616 | 25.3444 | 7243.1424 | 0.24524 | 3.5178
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2033 | 7785.0308 | 27.2405 | 22.3299 | 71.0266 | -121.5616 | 25.3444 | 7243.1424 | 0.24524 | 3.5178
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2033 | 7785.0308 | 27.2405 | 22.3299 | 71.0266 | -121.5616 | 25.3444 | 7243.1424 | 0.24524 | 3.5178
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 3844.703 | 13.453 | 10.113 | 32.8206 | -117.8009 | 12.0257 | 3436.7972 | 0.82799 | 6.874
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 3844.703 | 13.453 | 10.113 | 32.8206 | -117.8009 | 12.0257 | 3436.7972 | 0.82799 | 6.874
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 5385.4378 | 18.8441 | 8.4894 | 44.6424 | -120.1072 | 17.2031 | 4916.4438 | 0.81673 | 4.8719
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2033 | 6905.6398 | 24.1635 | 18.2875 | 62.3505 | -120.5355 | 21.8628 | 6248.1297 | 0.26583 | 3.8686
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2033 | 6905.6398 | 24.1635 | 18.2875 | 62.3505 | -120.5355 | 21.8628 | 6248.1297 | 0.26583 | 3.8686
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 9570.5407 | 33.4882 | 26.6761 | 88.7271 | -122.0519 | 30.9408 | 8842.5106 | 0.15223 | 2.831
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2033 | 9570.5407 | 33.4882 | 26.6761 | 88.7271 | -122.0519 | 30.9408 | 8842.5106 | 0.15223 | 2.831
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2033 | 9570.5407 | 33.4882 | 26.6761 | 88.7271 | -122.0519 | 30.9408 | 8842.5106 | 0.15223 | 2.831
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9570.5407 | 33.4882 | 26.6761 | 88.7271 | -122.0519 | 30.9408 | 8842.5106 | 0.15223 | 2.831
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3625.6146 | 12.6864 | 12.1973 | 31.4416 | -118.8034 | 11.0614 | 3161.2201 | 0.6444 | 7.588
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 3625.6146 | 12.6864 | 12.1973 | 31.4416 | -118.8034 | 11.0614 | 3161.2201 | 0.6444 | 7.588
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 2514.4199 | 8.7982 | 15.1954 | 22.6283 | -120.3349 | 8.3835 | 2395.9095 | 0.60124 | 10.8258
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 2514.4199 | 8.7982 | 15.1954 | 22.6283 | -120.3349 | 8.3835 | 2395.9095 | 0.60124 | 10.8258
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5256.6187 | 18.3934 | 17.3701 | 46.7793 | -123.5594 | 17.698 | 5057.8841 | 0.593 | 5.0578
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5256.6187 | 18.3934 | 17.3701 | 46.7793 | -123.5594 | 17.698 | 5057.8841 | 0.593 | 5.0578
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2033 | 3466.4064 | 12.1293 | 9.4858 | 29.3641 | -118.168 | 11.4084 | 3260.3864 | 1.0167 | 8.0256
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2033 | 3466.4064 | 12.1293 | 9.4858 | 29.3641 | -118.168 | 11.4084 | 3260.3864 | 1.0167 | 8.0256
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 7933.8533 | 27.7613 | 13.9507 | 68.9471 | -120.6536 | 25.231 | 7210.7282 | 0.44422 | 3.3756
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2033 | 7933.8533 | 27.7613 | 13.9507 | 68.9471 | -120.6536 | 25.231 | 7210.7282 | 0.44422 | 3.3756
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6423.8996 | 22.4778 | 18.2059 | 57.9147 | -122.8455 | 21.123 | 6036.7057 | 0.35453 | 4.2209
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 6423.8996 | 22.4778 | 18.2059 | 57.9147 | -122.8455 | 21.123 | 6036.7057 | 0.35453 | 4.2209
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5961.2983 | 20.8591 | 10.4639 | 50.7309 | -120.265 | 19.0302 | 5438.6198 | 0.58699 | 4.4442
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 10280.2671 | 35.9716 | 21.7906 | 91.0725 | -121.5564 | 32.3776 | 9253.1482 | 0.34373 | 2.5813
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2033 | 4763.4538 | 16.6678 | 44.6486 | 45.579 | -130.1637 | 15.2048 | 4345.3487 | 0.82675 | 5.4999
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2033 | 4763.4538 | 16.6678 | 44.6486 | 45.579 | -130.1637 | 15.2048 | 4345.3487 | 0.82675 | 5.4999
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2033 | 4763.4538 | 16.6678 | 44.6486 | 45.579 | -130.1637 | 15.2048 | 4345.3487 | 0.82675 | 5.4999
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 10280.2671 | 35.9716 | 21.7906 | 91.0725 | -121.5564 | 32.3776 | 9253.1482 | 0.34373 | 2.5813
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2033 | 10280.2671 | 35.9716 | 21.7906 | 91.0725 | -121.5564 | 32.3776 | 9253.1482 | 0.34373 | 2.5813
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9285.162 | 32.4896 | 16.2436 | 81.9705 | -120.9352 | 28.1698 | 8050.5975 | 0.32846 | 2.8952
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 9285.162 | 32.4896 | 16.2436 | 81.9705 | -120.9352 | 28.1698 | 8050.5975 | 0.32846 | 2.8952
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 5712.718 | 19.9893 | 18.928 | 51.022 | -123.3336 | 19.1523 | 5473.5166 | 0.57872 | 4.6449
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 5712.718 | 19.9893 | 18.928 | 51.022 | -123.3336 | 19.1523 | 5473.5166 | 0.57872 | 4.6449
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2033 | 8203.0374 | 28.7032 | 19.0689 | 72.8632 | -123.0834 | 25.2849 | 7226.1377 | 0.3976 | 3.2054
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2033 | 8203.0374 | 28.7032 | 19.0689 | 72.8632 | -123.0834 | 25.2849 | 7226.1377 | 0.3976 | 3.2054
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 5213.8834 | 18.2439 | 14.6675 | 46.4543 | -119.3661 | 17.0265 | 4865.9888 | 0.38343 | 5.1596
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2033 | 5213.8834 | 18.2439 | 14.6675 | 46.4543 | -119.3661 | 17.0265 | 4865.9888 | 0.38343 | 5.1596
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4912.2023 | 17.1883 | 13.6423 | 42.8953 | -121.4481 | 15.61 | 4461.1614 | 0.58164 | 5.4049
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 4912.2023 | 17.1883 | 13.6423 | 42.8953 | -121.4481 | 15.61 | 4461.1614 | 0.58164 | 5.4049
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4522.5789 | 15.8249 | 21.6797 | 41.7249 | -123.0727 | 14.401 | 4115.6436 | 0.42266 | 6.0882
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9371.97 | 32.7934 | 16.9391 | 83.5866 | -122.7565 | 28.6709 | 8193.7971 | 0.36291 | 2.806
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 9371.97 | 32.7934 | 16.9391 | 83.5866 | -122.7565 | 28.6709 | 8193.7971 | 0.36291 | 2.806
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3413.6955 | 11.9448 | 7.6419 | 26.4028 | -114.286 | 10.6196 | 3034.968 | 1.5739 | 7.8941
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 3413.6955 | 11.9448 | 7.6419 | 26.4028 | -114.286 | 10.6196 | 3034.968 | 1.5739 | 7.8941
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2409.6129 | 5.9965 | 11.8865 | 15.0906 | -121.248 | 5.4404 | 2186.1426 | 1.0682 | 22.6335
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3551.1934 | 8.8374 | 57.6597 | 24.1276 | -124.5886 | 8.3578 | 3358.4557 | 0.12811 | 15.0859
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2288.4388 | 5.695 | 13.5368 | 14.5263 | -120.4846 | 5.1643 | 2075.1839 | 0.76952 | 24.0123
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 8184.061 | 20.3667 | 27.3621 | 54.3062 | -123.34 | 18.6576 | 7497.2917 | 0.23868 | 6.8927
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 8184.061 | 20.3667 | 27.3621 | 54.3062 | -123.34 | 18.6576 | 7497.2917 | 0.23868 | 6.8927
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2033 | 8184.061 | 20.3667 | 27.3621 | 54.3062 | -123.34 | 18.6576 | 7497.2917 | 0.23868 | 6.8927
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2033 | 8184.061 | 20.3667 | 27.3621 | 54.3062 | -123.34 | 18.6576 | 7497.2917 | 0.23868 | 6.8927
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4609.2644 | 11.4705 | 28.6838 | 30.7103 | -125.2678 | 10.7832 | 4333.0604 | 0.39507 | 11.5264
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 6587.3987 | 16.3933 | 21.3816 | 43.1517 | -122.5314 | 14.8952 | 5985.4224 | 0.26335 | 8.6282
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2033 | 6587.3987 | 16.3933 | 21.3816 | 43.1517 | -122.5314 | 14.8952 | 5985.4224 | 0.26335 | 8.6282
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2033 | 6587.3987 | 16.3933 | 21.3816 | 43.1517 | -122.5314 | 14.8952 | 5985.4224 | 0.26335 | 8.6282
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2033 | 6587.3987 | 16.3933 | 21.3816 | 43.1517 | -122.5314 | 14.8952 | 5985.4224 | 0.26335 | 8.6282
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 14472.5737 | 20.8894 | 20.9088 | 54.8898 | -124.9638 | 19.5785 | 13564.4056 | 1.3069 | 11.3108
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 14472.5737 | 20.8894 | 20.9088 | 54.8898 | -124.9638 | 19.5785 | 13564.4056 | 1.3069 | 11.3108
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 23016.9275 | 33.2221 | 19.5635 | 86.3653 | -121.1165 | 30.3682 | 21039.7096 | 0.91607 | 7.172
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 23016.9275 | 33.2221 | 19.5635 | 86.3653 | -121.1165 | 30.3682 | 21039.7096 | 0.91607 | 7.172
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 15089.0108 | 21.7791 | 16.7443 | 56.0506 | -122.6467 | 18.9734 | 13145.1336 | 1.6687 | 10.7193
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 15089.0108 | 21.7791 | 16.7443 | 56.0506 | -122.6467 | 18.9734 | 13145.1336 | 1.6687 | 10.7193
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 13160.458 | 18.9955 | 20.9768 | 49.1912 | -121.6299 | 17.0468 | 11810.3848 | 1.655 | 12.4967
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 13160.458 | 18.9955 | 20.9768 | 49.1912 | -121.6299 | 17.0468 | 11810.3848 | 1.655 | 12.4967
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 10277.5485 | 14.8344 | 20.3751 | 38.3358 | -122.0901 | 13.5473 | 9385.8626 | 1.8576 | 16.0445
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 16288.3008 | 23.5101 | 16.8281 | 60.7359 | -121.7252 | 21.116 | 14629.5595 | 0.97278 | 10.1511
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 16288.3008 | 23.5101 | 16.8281 | 60.7359 | -121.7252 | 21.116 | 14629.5595 | 0.97278 | 10.1511
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 32636.2142 | 47.1063 | 17.4046 | 121.4006 | -120.8154 | 43.7829 | 30333.6905 | 0.61336 | 5.0443
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 32636.2142 | 47.1063 | 17.4046 | 121.4006 | -120.8154 | 43.7829 | 30333.6905 | 0.61336 | 5.0443
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2033 | 32636.2142 | 47.1063 | 17.4046 | 121.4006 | -120.8154 | 43.7829 | 30333.6905 | 0.61336 | 5.0443
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2033 | 32636.2142 | 47.1063 | 17.4046 | 121.4006 | -120.8154 | 43.7829 | 30333.6905 | 0.61336 | 5.0443
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 13568.2215 | 19.584 | 15.8259 | 49.9415 | -121.9009 | 18.0021 | 12472.2091 | 1.5394 | 12.1473
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 13568.2215 | 19.584 | 15.8259 | 49.9415 | -121.9009 | 18.0021 | 12472.2091 | 1.5394 | 12.1473
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 22349.9963 | 32.2594 | 18.0286 | 83.2986 | -121.4156 | 28.9487 | 20056.2811 | 0.9821 | 7.347
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 22349.9963 | 32.2594 | 18.0286 | 83.2986 | -121.4156 | 28.9487 | 20056.2811 | 0.9821 | 7.347
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 10716.7941 | 15.4684 | 14.314 | 39.7339 | -123.2289 | 14.3078 | 9912.7666 | 1.5367 | 15.3329
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 10716.7941 | 15.4684 | 14.314 | 39.7339 | -123.2289 | 14.3078 | 9912.7666 | 1.5367 | 15.3329
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 8521.8377 | 12.3002 | 14.7686 | 31.5534 | -123.5513 | 11.4498 | 7932.667 | 1.8221 | 19.2504
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 13193.0374 | 19.0425 | 16.1048 | 48.8271 | -122.6521 | 16.6564 | 11539.908 | 1.9407 | 12.2502
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 13193.0374 | 19.0425 | 16.1048 | 48.8271 | -122.6521 | 16.6564 | 11539.908 | 1.9407 | 12.2502
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 12481.4607 | 18.0154 | 18.8621 | 46.4861 | -122.1346 | 16.4411 | 11390.7433 | 1.5959 | 13.1895
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 12481.4607 | 18.0154 | 18.8621 | 46.4861 | -122.1346 | 16.4411 | 11390.7433 | 1.5959 | 13.1895
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2033 | 29856.641 | 43.0943 | 19.0487 | 111.8043 | -120.5129 | 39.2389 | 27185.5354 | 1.073 | 5.4357
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 29856.641 | 43.0943 | 19.0487 | 111.8043 | -120.5129 | 39.2389 | 27185.5354 | 1.073 | 5.4357
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2033 | 29856.641 | 43.0943 | 19.0487 | 111.8043 | -120.5129 | 39.2389 | 27185.5354 | 1.073 | 5.4357
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2033 | 29856.641 | 43.0943 | 19.0487 | 111.8043 | -120.5129 | 39.2389 | 27185.5354 | 1.073 | 5.4357
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 18617.6115 | 26.8722 | 17.9814 | 69.6727 | -121.5071 | 24.439 | 16931.8416 | 0.92832 | 8.8977
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 17671.8593 | 25.5071 | 17.5416 | 65.9091 | -122.0472 | 23.3077 | 16148.0531 | 1.0882 | 9.3195
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 19048.0266 | 27.4935 | 19.017 | 71.4168 | -122.0461 | 24.3392 | 16862.7108 | 1.5957 | 8.4823
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 19048.0266 | 27.4935 | 19.017 | 71.4168 | -122.0461 | 24.3392 | 16862.7108 | 1.5957 | 8.4823
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 10627.4362 | 15.3394 | 15.171 | 39.4116 | -123.2769 | 14.0413 | 9728.1088 | 1.5351 | 15.4277
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 10627.4362 | 15.3394 | 15.171 | 39.4116 | -123.2769 | 14.0413 | 9728.1088 | 1.5351 | 15.4277
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 12990.4661 | 18.7501 | 16.1584 | 48.0964 | -122.63 | 16.4458 | 11393.9714 | 2.0052 | 12.4283
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 12990.4661 | 18.7501 | 16.1584 | 48.0964 | -122.63 | 16.4458 | 11393.9714 | 2.0052 | 12.4283
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 965.1669 | 9.2873 | 26.0512 | 24.7249 | -88.6184 | 7.9586 | 827.0828 | 0.31362 | 3.9902
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2034 | 965.1669 | 9.2873 | 26.0512 | 24.7249 | -88.6184 | 7.9586 | 827.0828 | 0.31362 | 3.9902
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1754.7971 | 16.8855 | 30.0058 | 45.3087 | -95.2669 | 16.3982 | 1704.1515 | 0.13579 | 2.1585
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1754.7971 | 16.8855 | 30.0058 | 45.3087 | -95.2669 | 16.3982 | 1704.1515 | 0.13579 | 2.1585
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 976.2194 | 9.3937 | 27.9475 | 25.1568 | -91.4484 | 8.9289 | 927.9189 | 0.26414 | 3.9653
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2013.5042 | 19.375 | 35.9299 | 52.3552 | -90.2731 | 15.9567 | 1658.2706 | 0.086972 | 1.9144
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1525.1333 | 14.6756 | 21.2496 | 38.0801 | -88.8588 | 12.172 | 1264.9563 | 0.21366 | 2.4831
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1525.1333 | 14.6756 | 21.2496 | 38.0801 | -88.8588 | 12.172 | 1264.9563 | 0.21366 | 2.4831
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1575.1545 | 15.1569 | 26.287 | 40.3223 | -92.0473 | 14.083 | 1463.5534 | 0.1736 | 2.4505
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1469.3671 | 14.139 | 20.4954 | 37.1852 | -88.801 | 12.4109 | 1289.7811 | 0.1809 | 2.5741
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1683.7882 | 16.2023 | 23.7154 | 42.9924 | -90.7799 | 15.0461 | 1563.6395 | 0.16516 | 2.31
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1683.7882 | 16.2023 | 23.7154 | 42.9924 | -90.7799 | 15.0461 | 1563.6395 | 0.16516 | 2.31
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1963.7821 | 18.8965 | 24.2949 | 50.1673 | -89.0099 | 16.548 | 1719.7172 | 0.18924 | 1.9428
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1963.7821 | 18.8965 | 24.2949 | 50.1673 | -89.0099 | 16.548 | 1719.7172 | 0.18924 | 1.9428
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 976.8469 | 9.3997 | 15.395 | 24.042 | -93.0796 | 8.6202 | 895.8342 | 0.3822 | 4.0314
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 976.8469 | 9.3997 | 15.395 | 24.042 | -93.0796 | 8.6202 | 895.8342 | 0.3822 | 4.0314
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1035.864 | 9.9676 | 35.0018 | 26.9947 | -91.5376 | 9.5563 | 993.1153 | 0.34425 | 3.6733
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 595.3862 | 5.7291 | 30.6293 | 15.4206 | -94.6821 | 5.1655 | 536.8141 | 0.44267 | 6.2987
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 595.3862 | 5.7291 | 30.6293 | 15.4206 | -94.6821 | 5.1655 | 536.8141 | 0.44267 | 6.2987
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1154.0297 | 11.1047 | 31.3097 | 29.8571 | -91.148 | 9.4709 | 984.2411 | 0.30823 | 3.3252
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 630.588 | 6.0678 | 24.5975 | 16.0972 | -92.2223 | 5.2797 | 548.6861 | 0.48741 | 5.9811
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1165.6353 | 11.2163 | 23.7572 | 29.737 | -89.1685 | 9.8875 | 1027.5391 | 0.18561 | 3.3338
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1165.6353 | 11.2163 | 23.7572 | 29.737 | -89.1685 | 9.8875 | 1027.5391 | 0.18561 | 3.3338
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 2854.9263 | 27.4715 | 25.9401 | 73.1018 | -91.2691 | 25.3155 | 2630.8661 | 0.12219 | 1.3573
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2034 | 2854.9263 | 27.4715 | 25.9401 | 73.1018 | -91.2691 | 25.3155 | 2630.8661 | 0.12219 | 1.3573
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2034 | 2854.9263 | 27.4715 | 25.9401 | 73.1018 | -91.2691 | 25.3155 | 2630.8661 | 0.12219 | 1.3573
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 1502.7884 | 14.4606 | 29.0127 | 38.6569 | -94.319 | 13.3023 | 1382.4162 | 0.23296 | 2.6556
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2034 | 1502.7884 | 14.4606 | 29.0127 | 38.6569 | -94.319 | 13.3023 | 1382.4162 | 0.23296 | 2.6556
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1856.3813 | 17.863 | 27.4945 | 47.7021 | -92.7975 | 16.7889 | 1744.7512 | 0.15184 | 2.0638
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1772.601 | 17.0569 | 23.9649 | 45.2329 | -93.8383 | 15.9217 | 1654.6302 | 0.2161 | 2.1883
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1772.601 | 17.0569 | 23.9649 | 45.2329 | -93.8383 | 15.9217 | 1654.6302 | 0.2161 | 2.1883
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2034 | 1828.5591 | 17.5953 | 33.6569 | 47.3139 | -83.3131 | 14.9984 | 1558.6781 | 0.14348 | 2.0955
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1466.3643 | 14.1101 | 23.2582 | 37.3453 | -92.0768 | 13.2848 | 1380.598 | 0.15346 | 2.6284
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1466.3643 | 14.1101 | 23.2582 | 37.3453 | -92.0768 | 13.2848 | 1380.598 | 0.15346 | 2.6284
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2034 | 912.7514 | 8.783 | 24.3928 | 23.3281 | -88.6057 | 7.4763 | 776.9645 | 0.2545 | 4.2322
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1019.982 | 9.8148 | 25.4127 | 26.1676 | -93.4351 | 9.5687 | 994.411 | 0.32787 | 3.7487
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2034 | 929.8914 | 8.9479 | 31.5625 | 24.1212 | -95.8035 | 8.8682 | 921.6155 | 0.49473 | 4.054
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 777.1243 | 7.4779 | 29.8594 | 20.0796 | -93.6459 | 6.4069 | 665.8215 | 0.22102 | 4.7742
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 777.1243 | 7.4779 | 29.8594 | 20.0796 | -93.6459 | 6.4069 | 665.8215 | 0.22102 | 4.7742
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 958.5276 | 9.2234 | 43.7049 | 25.1738 | -96.2515 | 9.0695 | 942.5312 | 0.17708 | 3.9588
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 958.5276 | 9.2234 | 43.7049 | 25.1738 | -96.2515 | 9.0695 | 942.5312 | 0.17708 | 3.9588
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 817.3934 | 7.8654 | 25.078 | 20.9644 | -93.7006 | 7.4961 | 779.0209 | 0.397 | 4.7313
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2034 | 2873.6456 | 27.6517 | 32.3696 | 74.1306 | -88.0486 | 24.4148 | 2537.2603 | 0.029344 | 1.3106
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2034 | 2873.6456 | 27.6517 | 32.3696 | 74.1306 | -88.0486 | 24.4148 | 2537.2603 | 0.029344 | 1.3106
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1604.3732 | 15.4381 | 29.6799 | 41.377 | -90.636 | 13.0444 | 1355.6143 | 0.13046 | 2.4609
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1370.2944 | 13.1857 | 23.4293 | 34.8557 | -89.0502 | 11.1142 | 1155.0221 | 0.13064 | 2.9147
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1940.5819 | 18.6733 | 21.9898 | 49.0135 | -91.6734 | 17.0783 | 1774.8283 | 0.062175 | 1.9918
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1871.2126 | 18.0058 | 23.4324 | 47.697 | -92.0225 | 16.2977 | 1693.7053 | 0.11923 | 2.0714
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1871.2126 | 18.0058 | 23.4324 | 47.697 | -92.0225 | 16.2977 | 1693.7053 | 0.11923 | 2.0714
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2169.6632 | 20.8776 | 25.3613 | 55.3227 | -85.8067 | 18.4589 | 1918.3022 | 0.0066757 | 1.7694
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1130.2275 | 10.8756 | 28.7527 | 29.1186 | -90.647 | 10.0504 | 1044.465 | 0.25933 | 3.4125
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1130.2275 | 10.8756 | 28.7527 | 29.1186 | -90.647 | 10.0504 | 1044.465 | 0.25933 | 3.4125
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2034 | 1707.8215 | 16.4335 | 39.293 | 44.6132 | -91.6795 | 14.7796 | 1535.9417 | 0.1111 | 2.2087
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 968.9778 | 9.324 | 27.7969 | 24.9553 | -88.7051 | 7.937 | 824.8323 | 0.34536 | 3.9489
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 827.2348 | 7.9601 | 30.4954 | 21.4027 | -94.3122 | 7.5284 | 782.3766 | 0.3676 | 4.6875
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1410.3639 | 13.5712 | 16.619 | 34.8288 | -88.2641 | 11.4736 | 1192.3753 | 0.24604 | 2.734
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1410.3639 | 13.5712 | 16.619 | 34.8288 | -88.2641 | 11.4736 | 1192.3753 | 0.24604 | 2.734
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1369.9279 | 13.1821 | 31.0018 | 35.4204 | -90.1776 | 11.4865 | 1193.7164 | 0.15448 | 2.792
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1369.9279 | 13.1821 | 31.0018 | 35.4204 | -90.1776 | 11.4865 | 1193.7164 | 0.15448 | 2.792
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1325.7721 | 12.7572 | 28.5005 | 34.1813 | -89.6957 | 11.1192 | 1155.5384 | 0.18435 | 2.9123
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1069.8382 | 10.2945 | 26.11 | 27.3983 | -93.2528 | 9.7264 | 1010.793 | 0.22978 | 3.5597
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1069.8382 | 10.2945 | 26.11 | 27.3983 | -93.2528 | 9.7264 | 1010.793 | 0.22978 | 3.5597
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1165.6353 | 11.2163 | 23.7572 | 29.737 | -89.1685 | 9.8875 | 1027.5391 | 0.18561 | 3.3338
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1165.6353 | 11.2163 | 23.7572 | 29.737 | -89.1685 | 9.8875 | 1027.5391 | 0.18561 | 3.3338
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1429.7884 | 13.7581 | 19.3065 | 35.8979 | -90.6545 | 12.0412 | 1251.3601 | 0.1851 | 2.6247
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1429.7884 | 13.7581 | 19.3065 | 35.8979 | -90.6545 | 12.0412 | 1251.3601 | 0.1851 | 2.6247
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 699.5973 | 6.7319 | 29.6337 | 18.0574 | -93.7907 | 6.6026 | 686.1653 | 0.6579 | 5.489
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1228.8025 | 11.8242 | 15.7783 | 30.5341 | -86.0947 | 10.7076 | 1112.7714 | 0.099012 | 3.1134
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 961.106 | 9.2482 | 30.036 | 24.8938 | -91.7942 | 8.2877 | 861.2808 | 0.26429 | 4.0359
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1242.815 | 11.959 | 22.8187 | 31.0616 | -85.8795 | 9.9257 | 1031.5055 | 0.10805 | 3.0798
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1848.222 | 17.7845 | 28.9011 | 47.5652 | -95.1142 | 17.0464 | 1771.5176 | 0.16752 | 2.1017
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 926.5258 | 8.9155 | 14.9967 | 22.5094 | -92.0837 | 8.1268 | 844.5644 | 0.86071 | 3.8069
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 926.5258 | 8.9155 | 14.9967 | 22.5094 | -92.0837 | 8.1268 | 844.5644 | 0.86071 | 3.8069
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2430.7976 | 23.3904 | 31.3941 | 62.7878 | -90.0641 | 20.4273 | 2122.8625 | 0.088435 | 1.5861
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1075.6882 | 10.3508 | 21.5395 | 26.7939 | -87.2118 | 8.8742 | 922.2297 | 0.23297 | 3.5209
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 606.188 | 5.833 | 27.8094 | 15.6444 | -95.5968 | 5.7527 | 597.8378 | 0.35932 | 6.1323
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 606.188 | 5.833 | 27.8094 | 15.6444 | -95.5968 | 5.7527 | 597.8378 | 0.35932 | 6.1323
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2034 | 1103.3211 | 10.6167 | 38.1516 | 28.5989 | -89.3581 | 9.9074 | 1029.6096 | 0.18107 | 3.4557
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2034 | 1103.3211 | 10.6167 | 38.1516 | 28.5989 | -89.3581 | 9.9074 | 1029.6096 | 0.18107 | 3.4557
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2362.5567 | 22.7337 | 36.4136 | 61.2143 | -88.8024 | 20.7102 | 2152.2656 | 0.026387 | 1.6349
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1621.697 | 15.6048 | 19.6725 | 40.854 | -85.8569 | 12.5128 | 1300.3712 | 0.13099 | 2.3777
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1621.697 | 15.6048 | 19.6725 | 40.854 | -85.8569 | 12.5128 | 1300.3712 | 0.13099 | 2.3777
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1368.0189 | 13.1638 | 17.6208 | 34.2622 | -89.8466 | 12.4495 | 1293.7927 | 0.25227 | 2.8291
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1134.4529 | 10.9163 | 31.2199 | 29.3592 | -93.2167 | 9.8774 | 1026.4896 | 0.25611 | 3.4051
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1134.4529 | 10.9163 | 31.2199 | 29.3592 | -93.2167 | 9.8774 | 1026.4896 | 0.25611 | 3.4051
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2002.4204 | 19.2683 | 29.5989 | 51.5933 | -92.7382 | 17.8135 | 1851.233 | 0.088827 | 1.9511
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1186.5589 | 11.4177 | 25.3084 | 30.3591 | -91.5618 | 10.178 | 1057.7304 | 0.1164 | 3.227
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1186.5589 | 11.4177 | 25.3084 | 30.3591 | -91.5618 | 10.178 | 1057.7304 | 0.1164 | 3.227
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1298.761 | 12.4973 | 35.3051 | 33.5718 | -92.9458 | 11.1938 | 1163.2946 | 0.034749 | 2.8593
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1955.2093 | 18.814 | 25.6709 | 50.0246 | -88.0068 | 17.3378 | 1801.7964 | 0.056701 | 1.9579
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1190.6879 | 11.4574 | 23.107 | 30.2984 | -90.8344 | 9.8798 | 1026.738 | 0.14626 | 3.204
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 1190.6879 | 11.4574 | 23.107 | 30.2984 | -90.8344 | 9.8798 | 1026.738 | 0.14626 | 3.204
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1072.8083 | 10.3231 | 31.6924 | 27.8354 | -95.3872 | 9.9033 | 1029.1765 | 0.21582 | 3.5106
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 972.2567 | 9.3555 | 18.9415 | 24.2332 | -88.6344 | 8.5675 | 890.3579 | 0.32363 | 3.9419
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 972.2567 | 9.3555 | 18.9415 | 24.2332 | -88.6344 | 8.5675 | 890.3579 | 0.32363 | 3.9419
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 4496.5 | 15.7337 | 11.7466 | 38.4956 | -117.8958 | 14.5545 | 4159.5213 | 0.71821 | 6.0784
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 4496.5 | 15.7337 | 11.7466 | 38.4956 | -117.8958 | 14.5545 | 4159.5213 | 0.71821 | 6.0784
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8291.7174 | 29.0135 | 14.4151 | 72.6712 | -120.5486 | 26.0603 | 7447.7321 | 0.42752 | 3.1867
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 8291.7174 | 29.0135 | 14.4151 | 72.6712 | -120.5486 | 26.0603 | 7447.7321 | 0.42752 | 3.1867
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2034 | 8291.7174 | 29.0135 | 14.4151 | 72.6712 | -120.5486 | 26.0603 | 7447.7321 | 0.42752 | 3.1867
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5764.696 | 20.1712 | 38.4337 | 54.2332 | -122.6587 | 18.8716 | 5393.2953 | 0.24281 | 4.713
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5764.696 | 20.1712 | 38.4337 | 54.2332 | -122.6587 | 18.8716 | 5393.2953 | 0.24281 | 4.713
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4668.5606 | 16.3357 | 11.9668 | 40.4766 | -118.8132 | 15.04 | 4298.2672 | 0.55187 | 5.8038
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 4668.5606 | 16.3357 | 11.9668 | 40.4766 | -118.8132 | 15.04 | 4298.2672 | 0.55187 | 5.8038
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6969.5555 | 24.3871 | 24.0409 | 63.5976 | -121.855 | 23.026 | 6580.5534 | 0.29336 | 3.8867
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4889.4567 | 17.1087 | 22.9961 | 44.9579 | -121.3703 | 15.4536 | 4416.4507 | 0.30683 | 5.5506
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 4889.4567 | 17.1087 | 22.9961 | 44.9579 | -121.3703 | 15.4536 | 4416.4507 | 0.30683 | 5.5506
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3359.7291 | 11.756 | 11.1498 | 26.9291 | -116.1776 | 10.7582 | 3074.5754 | 1.5375 | 7.9137
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 3359.7291 | 11.756 | 11.1498 | 26.9291 | -116.1776 | 10.7582 | 3074.5754 | 1.5375 | 7.9137
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5264.5064 | 18.421 | 16.202 | 46.6096 | -120.3111 | 17.2147 | 4919.7475 | 0.4651 | 5.1285
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5264.5064 | 18.421 | 16.202 | 46.6096 | -120.3111 | 17.2147 | 4919.7475 | 0.4651 | 5.1285
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 4462.0655 | 15.6132 | 11.0772 | 38.4281 | -116.6489 | 14.0058 | 4002.6931 | 0.68073 | 5.9378
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2034 | 4462.0655 | 15.6132 | 11.0772 | 38.4281 | -116.6489 | 14.0058 | 4002.6931 | 0.68073 | 5.9378
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5276.675 | 18.4636 | 11.6614 | 45.7677 | -117.1651 | 16.8721 | 4821.8393 | 0.67547 | 5.0171
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5276.675 | 18.4636 | 11.6614 | 45.7677 | -117.1651 | 16.8721 | 4821.8393 | 0.67547 | 5.0171
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5304.7317 | 18.5617 | 12.8276 | 46.0898 | -118.5285 | 17.2542 | 4931.061 | 0.61459 | 5.0658
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5304.7317 | 18.5617 | 12.8276 | 46.0898 | -118.5285 | 17.2542 | 4931.061 | 0.61459 | 5.0658
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2748.583 | 9.6175 | 9.987 | 23.4931 | -117.6197 | 9.0415 | 2583.9514 | 1.0914 | 10.1943
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 2748.583 | 9.6175 | 9.987 | 23.4931 | -117.6197 | 9.0415 | 2583.9514 | 1.0914 | 10.1943
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 2336.7499 | 8.1765 | 9.7243 | 19.3584 | -119.6052 | 7.6224 | 2178.3807 | 1.937 | 11.2052
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2034 | 2336.7499 | 8.1765 | 9.7243 | 19.3584 | -119.6052 | 7.6224 | 2178.3807 | 1.937 | 11.2052
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2034 | 6612.7478 | 23.1386 | 33.5183 | 62.3281 | -122.1718 | 20.8548 | 5960.0696 | 0.2229 | 4.0778
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2034 | 6612.7478 | 23.1386 | 33.5183 | 62.3281 | -122.1718 | 20.8548 | 5960.0696 | 0.2229 | 4.0778
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2034 | 3230.5599 | 11.304 | 37.7936 | 30.573 | -123.2846 | 10.9397 | 3126.4418 | 0.21504 | 8.1659
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 2856.2532 | 9.9943 | 14.6335 | 25.566 | -117.8742 | 9.4096 | 2689.1442 | 0.55205 | 9.2404
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 2856.2532 | 9.9943 | 14.6335 | 25.566 | -117.8742 | 9.4096 | 2689.1442 | 0.55205 | 9.2404
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 4918.7601 | 17.2112 | 24.6947 | 45.7236 | -121.441 | 15.6288 | 4466.5331 | 0.3658 | 5.4884
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8348.0483 | 29.2106 | 17.4892 | 73.6157 | -120.8416 | 26.3296 | 7524.697 | 0.39771 | 3.1632
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 8348.0483 | 29.2106 | 17.4892 | 73.6157 | -120.8416 | 26.3296 | 7524.697 | 0.39771 | 3.1632
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8940.2833 | 31.2829 | 21.4873 | 80.0027 | -120.2979 | 27.7275 | 7924.2046 | 0.32248 | 3.03
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 8940.2833 | 31.2829 | 21.4873 | 80.0027 | -120.2979 | 27.7275 | 7924.2046 | 0.32248 | 3.03
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 8630.1072 | 30.1975 | 20.3557 | 76.9414 | -120.1663 | 26.87 | 7679.1244 | 0.34328 | 3.1391
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 8630.1072 | 30.1975 | 20.3557 | 76.9414 | -120.1663 | 26.87 | 7679.1244 | 0.34328 | 3.1391
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2034 | 10228.2821 | 35.7897 | 21.0277 | 90.4278 | -119.9363 | 32.346 | 9244.1144 | 0.34741 | 2.5937
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4693.3795 | 16.4226 | 11.5355 | 38.9055 | -117.7006 | 15.0772 | 4308.8751 | 0.90002 | 5.6002
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 4693.3795 | 16.4226 | 11.5355 | 38.9055 | -117.7006 | 15.0772 | 4308.8751 | 0.90002 | 5.6002
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4401.5208 | 15.4013 | 10.8224 | 37.6859 | -118.1094 | 14.0268 | 4008.6937 | 0.68125 | 6.0139
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 4401.5208 | 15.4013 | 10.8224 | 37.6859 | -118.1094 | 14.0268 | 4008.6937 | 0.68125 | 6.0139
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8518.6222 | 29.8074 | 14.6734 | 74.6833 | -119.3876 | 26.7341 | 7640.3063 | 0.40573 | 3.1814
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 8518.6222 | 29.8074 | 14.6734 | 74.6833 | -119.3876 | 26.7341 | 7640.3063 | 0.40573 | 3.1814
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6653.4917 | 23.2812 | 14.9161 | 57.9741 | -120.4961 | 21.7884 | 6226.8701 | 0.54119 | 4.0355
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6653.4917 | 23.2812 | 14.9161 | 57.9741 | -120.4961 | 21.7884 | 6226.8701 | 0.54119 | 4.0355
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3394.5486 | 11.8778 | 9.3551 | 28.676 | -117.0518 | 11.1402 | 3183.7319 | 1.0145 | 8.2251
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 3394.5486 | 11.8778 | 9.3551 | 28.676 | -117.0518 | 11.1402 | 3183.7319 | 1.0145 | 8.2251
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 6172.5608 | 21.5984 | 13.2392 | 53.982 | -119.5405 | 19.6573 | 5617.8176 | 0.52821 | 4.3502
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2034 | 6172.5608 | 21.5984 | 13.2392 | 53.982 | -119.5405 | 19.6573 | 5617.8176 | 0.52821 | 4.3502
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 5799.3629 | 20.2925 | 12.7804 | 50.5473 | -120.5456 | 19.1411 | 5470.3078 | 0.62427 | 4.5829
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2034 | 5799.3629 | 20.2925 | 12.7804 | 50.5473 | -120.5456 | 19.1411 | 5470.3078 | 0.62427 | 4.5829
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2034 | 7429.4338 | 25.9963 | 17.1098 | 66.738 | -118.7002 | 24.1916 | 6913.6915 | 0.29572 | 3.6388
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2034 | 7429.4338 | 25.9963 | 17.1098 | 66.738 | -118.7002 | 24.1916 | 6913.6915 | 0.29572 | 3.6388
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5679.6163 | 19.8735 | 12.4002 | 49.2854 | -119.0986 | 18.1386 | 5183.8113 | 0.55317 | 4.7265
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5679.6163 | 19.8735 | 12.4002 | 49.2854 | -119.0986 | 18.1386 | 5183.8113 | 0.55317 | 4.7265
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2034 | 4431.6689 | 15.5068 | 17.6388 | 40.2783 | -120.7431 | 13.9918 | 3998.6897 | 0.4198 | 6.1374
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2234.756 | 7.8196 | 4.6187 | 16.8624 | -112.2183 | 7.4693 | 2134.6481 | 2.7207 | 11.8333
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1555.503 | 5.4428 | 7.3978 | 12.012 | -112.2679 | 5.1035 | 1458.5323 | 3.1272 | 17.225
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5764.5016 | 20.1705 | 13.3313 | 50.5465 | -119.8728 | 18.5397 | 5298.4189 | 0.55468 | 4.6615
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5764.5016 | 20.1705 | 13.3313 | 50.5465 | -119.8728 | 18.5397 | 5298.4189 | 0.55468 | 4.6615
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2034 | 5301.6209 | 18.5509 | 13.8494 | 46.638 | -121.2892 | 17.6995 | 5058.3145 | 0.67148 | 5.0005
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2034 | 5301.6209 | 18.5509 | 13.8494 | 46.638 | -121.2892 | 17.6995 | 5058.3145 | 0.67148 | 5.0005
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7244.1436 | 25.3479 | 11.4137 | 62.1305 | -119.6265 | 22.5733 | 6451.1766 | 0.53949 | 3.6299
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 7244.1436 | 25.3479 | 11.4137 | 62.1305 | -119.6265 | 22.5733 | 6451.1766 | 0.53949 | 3.6299
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7809.712 | 27.3269 | 13.6767 | 68.1565 | -120.4673 | 24.6872 | 7055.3078 | 0.45683 | 3.3855
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 7809.712 | 27.3269 | 13.6767 | 68.1565 | -120.4673 | 24.6872 | 7055.3078 | 0.45683 | 3.3855
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4825.0095 | 16.8832 | 11.9488 | 41.8863 | -120.1001 | 15.8463 | 4528.676 | 0.67409 | 5.566
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 4825.0095 | 16.8832 | 11.9488 | 41.8863 | -120.1001 | 15.8463 | 4528.676 | 0.67409 | 5.566
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 9646.5267 | 33.7541 | 23.827 | 88.3859 | -119.5823 | 29.9981 | 8573.1018 | 0.15505 | 2.7762
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2034 | 9646.5267 | 33.7541 | 23.827 | 88.3859 | -119.5823 | 29.9981 | 8573.1018 | 0.15505 | 2.7762
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2034 | 9646.5267 | 33.7541 | 23.827 | 88.3859 | -119.5823 | 29.9981 | 8573.1018 | 0.15505 | 2.7762
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9646.5267 | 33.7541 | 23.827 | 88.3859 | -119.5823 | 29.9981 | 8573.1018 | 0.15505 | 2.7762
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 4940.807 | 17.2883 | 24.3857 | 45.9064 | -121.4849 | 15.6147 | 4462.5055 | 0.34921 | 5.4777
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2034 | 4940.807 | 17.2883 | 24.3857 | 45.9064 | -121.4849 | 15.6147 | 4462.5055 | 0.34921 | 5.4777
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6480.5903 | 22.6762 | 14.0373 | 56.5433 | -119.718 | 20.6518 | 5902.0418 | 0.4678 | 4.101
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 10426.5062 | 36.4833 | 33.0188 | 96.9022 | -121.4712 | 34.0066 | 9718.6951 | 0.14797 | 2.6209
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2034 | 10426.5062 | 36.4833 | 33.0188 | 96.9022 | -121.4712 | 34.0066 | 9718.6951 | 0.14797 | 2.6209
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2034 | 10426.5062 | 36.4833 | 33.0188 | 96.9022 | -121.4712 | 34.0066 | 9718.6951 | 0.14797 | 2.6209
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 4882.2157 | 17.0833 | 9.7493 | 40.1596 | -116.9321 | 15.752 | 4501.7275 | 0.85977 | 5.4262
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6261.3972 | 21.9092 | 22.7723 | 54.2714 | -120.3403 | 20.6421 | 5899.2659 | 0.58547 | 4.2873
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6261.3972 | 21.9092 | 22.7723 | 54.2714 | -120.3403 | 20.6421 | 5899.2659 | 0.58547 | 4.2873
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 5901.9286 | 20.6514 | 12.5955 | 50.8605 | -118.9934 | 18.5325 | 5296.3623 | 0.52262 | 4.4874
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 5901.9286 | 20.6514 | 12.5955 | 50.8605 | -118.9934 | 18.5325 | 5296.3623 | 0.52262 | 4.4874
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6733.8089 | 23.5622 | 13.5389 | 59.2703 | -120.4617 | 21.9887 | 6284.1231 | 0.41733 | 4.0002
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6733.8089 | 23.5622 | 13.5389 | 59.2703 | -120.4617 | 21.9887 | 6284.1231 | 0.41733 | 4.0002
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7835.4289 | 27.4169 | 26.1583 | 71.027 | -121.8331 | 25.3533 | 7245.67 | 0.24435 | 3.4453
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6546.045 | 22.9052 | 30.3931 | 59.8778 | -123.1411 | 21.9428 | 6270.9968 | 0.40691 | 4.0629
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5526.2226 | 19.3368 | 16.0253 | 49.63 | -117.7075 | 18.0198 | 5149.8358 | 0.30901 | 4.8793
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2034 | 5526.2226 | 19.3368 | 16.0253 | 49.63 | -117.7075 | 18.0198 | 5149.8358 | 0.30901 | 4.8793
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2034 | 5645.5306 | 19.7542 | 12.6496 | 48.8978 | -119.0276 | 18.4301 | 5267.1063 | 0.60641 | 4.7029
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2034 | 5645.5306 | 19.7542 | 12.6496 | 48.8978 | -119.0276 | 18.4301 | 5267.1063 | 0.60641 | 4.7029
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2034 | 5468.7569 | 19.1357 | 26.435 | 51.0122 | -121.534 | 17.2097 | 4918.3369 | 0.31721 | 4.9368
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2034 | 5468.7569 | 19.1357 | 26.435 | 51.0122 | -121.534 | 17.2097 | 4918.3369 | 0.31721 | 4.9368
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2034 | 3627.4627 | 12.6928 | 10.4812 | 31.0328 | -117.6424 | 11.9866 | 3425.6231 | 0.88634 | 7.5027
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2034 | 3627.4627 | 12.6928 | 10.4812 | 31.0328 | -117.6424 | 11.9866 | 3425.6231 | 0.88634 | 7.5027
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6651.1554 | 23.273 | 16.9516 | 59.028 | -120.9622 | 21.609 | 6175.5993 | 0.44686 | 4.0368
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6651.1554 | 23.273 | 16.9516 | 59.028 | -120.9622 | 21.609 | 6175.5993 | 0.44686 | 4.0368
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 3919.2032 | 13.7137 | 9.4471 | 31.6919 | -114.9955 | 11.7796 | 3366.4736 | 1.0475 | 6.9607
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2034 | 3919.2032 | 13.7137 | 9.4471 | 31.6919 | -114.9955 | 11.7796 | 3366.4736 | 1.0475 | 6.9607
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6593.411 | 23.071 | 13.0521 | 57.4195 | -119.1107 | 20.8519 | 5959.2333 | 0.50866 | 4.0688
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6593.411 | 23.071 | 13.0521 | 57.4195 | -119.1107 | 20.8519 | 5959.2333 | 0.50866 | 4.0688
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6161.0964 | 21.5582 | 13.3393 | 53.7724 | -119.3465 | 19.5244 | 5579.8513 | 0.51331 | 4.3656
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6161.0964 | 21.5582 | 13.3393 | 53.7724 | -119.3465 | 19.5244 | 5579.8513 | 0.51331 | 4.3656
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5156.5275 | 18.0432 | 12.9629 | 44.9656 | -119.2544 | 16.5122 | 4718.9933 | 0.58071 | 5.2074
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7604.502 | 26.6089 | 13.4592 | 65.1632 | -119.0065 | 23.9772 | 6852.4143 | 0.49948 | 3.486
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 7604.502 | 26.6089 | 13.4592 | 65.1632 | -119.0065 | 23.9772 | 6852.4143 | 0.49948 | 3.486
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4049.1891 | 14.1685 | 10.7944 | 34.6408 | -117.3467 | 12.8807 | 3681.1651 | 0.7569 | 6.5326
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 4236.8207 | 14.825 | 10.2999 | 35.2197 | -118.3329 | 13.5251 | 3865.3109 | 0.9879 | 6.2388
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2034 | 4236.8207 | 14.825 | 10.2999 | 35.2197 | -118.3329 | 13.5251 | 3865.3109 | 0.9879 | 6.2388
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9667.1639 | 33.8263 | 19.1288 | 86.6318 | -121.2752 | 29.6137 | 8463.2495 | 0.35509 | 2.7145
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 9667.1639 | 33.8263 | 19.1288 | 86.6318 | -121.2752 | 29.6137 | 8463.2495 | 0.35509 | 2.7145
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8062.6975 | 28.2121 | 18.403 | 70.4106 | -119.0576 | 25.3793 | 7253.0964 | 0.44334 | 3.3568
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 8062.6975 | 28.2121 | 18.403 | 70.4106 | -119.0576 | 25.3793 | 7253.0964 | 0.44334 | 3.3568
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2034 | 6342.9584 | 22.1946 | 21.5171 | 55.7488 | -119.9127 | 20.6216 | 5893.4042 | 0.49571 | 4.3062
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2034 | 6342.9584 | 22.1946 | 21.5171 | 55.7488 | -119.9127 | 20.6216 | 5893.4042 | 0.49571 | 4.3062
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4007.3415 | 14.0221 | 7.4563 | 32.3519 | -113.1068 | 13.1115 | 3747.111 | 1.0323 | 6.639
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3695.8309 | 12.9321 | 18.8318 | 33.8091 | -120.9395 | 11.8111 | 3375.47 | 0.52599 | 7.3792
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 3640.6434 | 12.7389 | 15.2299 | 32.5193 | -120.1051 | 11.9829 | 3424.577 | 0.55741 | 7.4394
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4021.3002 | 14.0709 | 10.5298 | 34.4814 | -116.3848 | 12.6885 | 3626.2165 | 0.79826 | 6.5979
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 4021.3002 | 14.0709 | 10.5298 | 34.4814 | -116.3848 | 12.6885 | 3626.2165 | 0.79826 | 6.5979
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6626.4663 | 23.1866 | 16.5511 | 58.6573 | -121.1717 | 21.9917 | 6284.9776 | 0.56372 | 3.9983
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6626.4663 | 23.1866 | 16.5511 | 58.6573 | -121.1717 | 21.9917 | 6284.9776 | 0.56372 | 3.9983
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2126.5944 | 7.4412 | 8.971 | 16.9557 | -117.2111 | 6.9138 | 1975.8957 | 2.8454 | 12.1178
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 2126.5944 | 7.4412 | 8.971 | 16.9557 | -117.2111 | 6.9138 | 1975.8957 | 2.8454 | 12.1178
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2034 | 6348.7 | 22.2147 | 17.7569 | 57.5672 | -119.2457 | 21.0402 | 6013.0439 | 0.29362 | 4.2753
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2034 | 6348.7 | 22.2147 | 17.7569 | 57.5672 | -119.2457 | 21.0402 | 6013.0439 | 0.29362 | 4.2753
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2034 | 7780.715 | 27.2254 | 22.3054 | 70.9775 | -120.5209 | 25.3944 | 7257.4378 | 0.24538 | 3.5209
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2034 | 7780.715 | 27.2254 | 22.3054 | 70.9775 | -120.5209 | 25.3944 | 7257.4378 | 0.24538 | 3.5209
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2034 | 7780.715 | 27.2254 | 22.3054 | 70.9775 | -120.5209 | 25.3944 | 7257.4378 | 0.24538 | 3.5209
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2034 | 7780.715 | 27.2254 | 22.3054 | 70.9775 | -120.5209 | 25.3944 | 7257.4378 | 0.24538 | 3.5209
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 3837.5992 | 13.4281 | 10.1106 | 32.7705 | -116.1519 | 12.0712 | 3449.8097 | 0.82837 | 6.8873
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 3837.5992 | 13.4281 | 10.1106 | 32.7705 | -116.1519 | 12.0712 | 3449.8097 | 0.82837 | 6.8873
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 5389.0668 | 18.8568 | 8.4626 | 44.6592 | -118.5899 | 17.2726 | 4936.3161 | 0.81645 | 4.8667
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2034 | 6935.8714 | 24.2693 | 18.2597 | 62.6244 | -118.6615 | 22.0281 | 6295.3712 | 0.25967 | 3.851
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2034 | 6935.8714 | 24.2693 | 18.2597 | 62.6244 | -118.6615 | 22.0281 | 6295.3712 | 0.25967 | 3.851
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 9693.7372 | 33.9193 | 26.8463 | 89.9066 | -120.1545 | 31.3638 | 8963.4193 | 0.1399 | 2.793
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2034 | 9693.7372 | 33.9193 | 26.8463 | 89.9066 | -120.1545 | 31.3638 | 8963.4193 | 0.1399 | 2.793
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2034 | 9693.7372 | 33.9193 | 26.8463 | 89.9066 | -120.1545 | 31.3638 | 8963.4193 | 0.1399 | 2.793
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9693.7372 | 33.9193 | 26.8463 | 89.9066 | -120.1545 | 31.3638 | 8963.4193 | 0.1399 | 2.793
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3655.0474 | 12.7893 | 12.1664 | 31.6979 | -117.5408 | 11.1573 | 3188.6142 | 0.63088 | 7.53
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 3655.0474 | 12.7893 | 12.1664 | 31.6979 | -117.5408 | 11.1573 | 3188.6142 | 0.63088 | 7.53
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 2520.0667 | 8.8179 | 15.1883 | 22.6793 | -118.2676 | 8.4063 | 2402.417 | 0.59115 | 10.7921
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 2520.0667 | 8.8179 | 15.1883 | 22.6793 | -118.2676 | 8.4063 | 2402.417 | 0.59115 | 10.7921
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5260.4177 | 18.4067 | 17.3555 | 46.8096 | -122.3076 | 17.7251 | 5065.6311 | 0.59731 | 5.0527
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5260.4177 | 18.4067 | 17.3555 | 46.8096 | -122.3076 | 17.7251 | 5065.6311 | 0.59731 | 5.0527
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2034 | 3465.1883 | 12.125 | 9.451 | 29.348 | -117.0579 | 11.4259 | 3265.3948 | 1.0207 | 8.0299
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2034 | 3465.1883 | 12.125 | 9.451 | 29.348 | -117.0579 | 11.4259 | 3265.3948 | 1.0207 | 8.0299
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 7947.1064 | 27.8077 | 13.9111 | 69.0414 | -119.1084 | 25.352 | 7245.3167 | 0.44291 | 3.3695
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2034 | 7947.1064 | 27.8077 | 13.9111 | 69.0414 | -119.1084 | 25.352 | 7245.3167 | 0.44291 | 3.3695
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6430.3485 | 22.5004 | 18.1601 | 57.9637 | -121.3732 | 21.1912 | 6056.1888 | 0.35206 | 4.2157
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 6430.3485 | 22.5004 | 18.1601 | 57.9637 | -121.3732 | 21.1912 | 6056.1888 | 0.35206 | 4.2157
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5959.8105 | 20.8539 | 10.4056 | 50.699 | -118.7436 | 19.1018 | 5459.0692 | 0.58651 | 4.4456
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 10305.3171 | 36.0593 | 21.7556 | 91.2763 | -120.0179 | 32.5712 | 9308.4799 | 0.34131 | 2.5748
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2034 | 4769.0178 | 16.6872 | 44.6547 | 45.634 | -128.5697 | 15.2306 | 4352.7236 | 0.82111 | 5.4916
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2034 | 4769.0178 | 16.6872 | 44.6547 | 45.634 | -128.5697 | 15.2306 | 4352.7236 | 0.82111 | 5.4916
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2034 | 4769.0178 | 16.6872 | 44.6547 | 45.634 | -128.5697 | 15.2306 | 4352.7236 | 0.82111 | 5.4916
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 10305.3171 | 36.0593 | 21.7556 | 91.2763 | -120.0179 | 32.5712 | 9308.4799 | 0.34131 | 2.5748
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2034 | 10305.3171 | 36.0593 | 21.7556 | 91.2763 | -120.0179 | 32.5712 | 9308.4799 | 0.34131 | 2.5748
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9321.4244 | 32.6165 | 16.1805 | 82.2562 | -119.4466 | 28.362 | 8105.5364 | 0.32617 | 2.884
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 9321.4244 | 32.6165 | 16.1805 | 82.2562 | -119.4466 | 28.362 | 8105.5364 | 0.32617 | 2.884
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 5717.2914 | 20.0053 | 18.9105 | 51.0588 | -122.0747 | 19.1847 | 5482.7739 | 0.58344 | 4.6396
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 5717.2914 | 20.0053 | 18.9105 | 51.0588 | -122.0747 | 19.1847 | 5482.7739 | 0.58344 | 4.6396
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2034 | 8230.9306 | 28.8008 | 19.0398 | 73.1052 | -121.5623 | 25.4509 | 7273.5713 | 0.39486 | 3.1927
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2034 | 8230.9306 | 28.8008 | 19.0398 | 73.1052 | -121.5623 | 25.4509 | 7273.5713 | 0.39486 | 3.1927
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 5220.2851 | 18.2663 | 14.477 | 46.4863 | -117.5584 | 17.085 | 4882.6997 | 0.37921 | 5.1497
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2034 | 5220.2851 | 18.2663 | 14.477 | 46.4863 | -117.5584 | 17.085 | 4882.6997 | 0.37921 | 5.1497
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4907.5759 | 17.1721 | 13.5779 | 42.8409 | -119.9023 | 15.66 | 4475.4371 | 0.58179 | 5.4093
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 4907.5759 | 17.1721 | 13.5779 | 42.8409 | -119.9023 | 15.66 | 4475.4371 | 0.58179 | 5.4093
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4560.9416 | 15.9592 | 21.2547 | 42.0284 | -121.2441 | 14.5957 | 4171.2949 | 0.41041 | 5.9181
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9403.9764 | 32.9054 | 16.9065 | 83.8621 | -121.2419 | 28.8736 | 8251.7403 | 0.36039 | 2.7952
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 9403.9764 | 32.9054 | 16.9065 | 83.8621 | -121.2419 | 28.8736 | 8251.7403 | 0.36039 | 2.7952
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3435.894 | 12.0225 | 7.5797 | 26.5628 | -112.727 | 10.7016 | 3058.3919 | 1.5582 | 7.8473
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 3435.894 | 12.0225 | 7.5797 | 26.5628 | -112.727 | 10.7016 | 3058.3919 | 1.5582 | 7.8473
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2410.6331 | 5.9991 | 11.8804 | 15.0963 | -119.7778 | 5.4446 | 2187.8471 | 1.0647 | 22.6218
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3559.7497 | 8.8587 | 57.8928 | 24.1896 | -122.815 | 8.3779 | 3366.5289 | 0.11576 | 15.0448
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2290.9663 | 5.7013 | 13.5248 | 14.5417 | -118.6803 | 5.1704 | 2077.6512 | 0.76135 | 23.9783
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 8270.3093 | 20.5813 | 27.4222 | 54.8956 | -121.3696 | 18.8496 | 7574.458 | 0.21662 | 6.8173
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 8270.3093 | 20.5813 | 27.4222 | 54.8956 | -121.3696 | 18.8496 | 7574.458 | 0.21662 | 6.8173
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2034 | 8270.3093 | 20.5813 | 27.4222 | 54.8956 | -121.3696 | 18.8496 | 7574.458 | 0.21662 | 6.8173
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2034 | 8270.3093 | 20.5813 | 27.4222 | 54.8956 | -121.3696 | 18.8496 | 7574.458 | 0.21662 | 6.8173
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4614.7374 | 11.4841 | 28.6584 | 30.7466 | -123.8151 | 10.8041 | 4341.4708 | 0.38966 | 11.5118
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 6636.9465 | 16.5166 | 21.3684 | 43.4818 | -120.5092 | 15.0083 | 6030.878 | 0.24436 | 8.5591
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2034 | 6636.9465 | 16.5166 | 21.3684 | 43.4818 | -120.5092 | 15.0083 | 6030.878 | 0.24436 | 8.5591
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2034 | 6636.9465 | 16.5166 | 21.3684 | 43.4818 | -120.5092 | 15.0083 | 6030.878 | 0.24436 | 8.5591
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2034 | 6636.9465 | 16.5166 | 21.3684 | 43.4818 | -120.5092 | 15.0083 | 6030.878 | 0.24436 | 8.5591
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 14539.3235 | 20.9857 | 20.8643 | 55.1422 | -123.5913 | 19.6941 | 13644.4847 | 1.279 | 11.2594
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 14539.3235 | 20.9857 | 20.8643 | 55.1422 | -123.5913 | 19.6941 | 13644.4847 | 1.279 | 11.2594
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 23589.269 | 34.0482 | 19.3638 | 88.477 | -119.5747 | 31.0414 | 21506.0936 | 0.85993 | 7
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 23589.269 | 34.0482 | 19.3638 | 88.477 | -119.5747 | 31.0414 | 21506.0936 | 0.85993 | 7
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 15255.9389 | 22.0201 | 16.6339 | 56.6473 | -121.1724 | 19.201 | 13302.847 | 1.6195 | 10.6035
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 15255.9389 | 22.0201 | 16.6339 | 56.6473 | -121.1724 | 19.201 | 13302.847 | 1.6195 | 10.6035
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 13187.0182 | 19.0338 | 20.9249 | 49.2847 | -120.3983 | 17.1022 | 11848.7823 | 1.6485 | 12.472
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 13187.0182 | 19.0338 | 20.9249 | 49.2847 | -120.3983 | 17.1022 | 11848.7823 | 1.6485 | 12.472
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 10292.7613 | 14.8563 | 20.3364 | 38.3888 | -120.8557 | 13.5806 | 9408.9282 | 1.8516 | 16.0212
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 16714.8314 | 24.1258 | 16.6538 | 62.2984 | -119.9144 | 21.6159 | 14975.9351 | 0.89203 | 9.8914
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 16714.8314 | 24.1258 | 16.6538 | 62.2984 | -119.9144 | 21.6159 | 14975.9351 | 0.89203 | 9.8914
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 32737.1191 | 47.252 | 17.3806 | 121.7751 | -119.8507 | 43.9815 | 30471.296 | 0.6054 | 5.0303
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 32737.1191 | 47.252 | 17.3806 | 121.7751 | -119.8507 | 43.9815 | 30471.296 | 0.6054 | 5.0303
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2034 | 32737.1191 | 47.252 | 17.3806 | 121.7751 | -119.8507 | 43.9815 | 30471.296 | 0.6054 | 5.0303
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2034 | 32737.1191 | 47.252 | 17.3806 | 121.7751 | -119.8507 | 43.9815 | 30471.296 | 0.6054 | 5.0303
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 13595.6296 | 19.6236 | 15.7818 | 50.0345 | -120.6678 | 18.0624 | 12513.9919 | 1.5324 | 12.1232
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 13595.6296 | 19.6236 | 15.7818 | 50.0345 | -120.6678 | 18.0624 | 12513.9919 | 1.5324 | 12.1232
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 22429.3125 | 32.3739 | 17.9686 | 83.581 | -120.2015 | 29.1033 | 20163.3478 | 0.97219 | 7.3219
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 22429.3125 | 32.3739 | 17.9686 | 83.581 | -120.2015 | 29.1033 | 20163.3478 | 0.97219 | 7.3219
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 10747.8 | 15.5131 | 14.2706 | 39.8419 | -121.8519 | 14.373 | 9957.9056 | 1.5201 | 15.2886
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 10747.8 | 15.5131 | 14.2706 | 39.8419 | -121.8519 | 14.373 | 9957.9056 | 1.5201 | 15.2886
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 8545.6598 | 12.3346 | 14.7279 | 31.6362 | -122.1208 | 11.4985 | 7966.4161 | 1.8014 | 19.1963
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 13331.4425 | 19.2423 | 16.0026 | 49.3191 | -121.163 | 16.8467 | 11671.749 | 1.8882 | 12.124
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 13331.4425 | 19.2423 | 16.0026 | 49.3191 | -121.163 | 16.8467 | 11671.749 | 1.8882 | 12.124
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 12505.7357 | 18.0505 | 18.8165 | 46.5709 | -120.9033 | 16.4931 | 11426.7852 | 1.5891 | 13.1644
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 12505.7357 | 18.0505 | 18.8165 | 46.5709 | -120.9033 | 16.4931 | 11426.7852 | 1.5891 | 13.1644
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2034 | 30076.5562 | 43.4118 | 19.024 | 112.6346 | -119.3109 | 39.5783 | 27420.6296 | 1.0509 | 5.3989
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 30076.5562 | 43.4118 | 19.024 | 112.6346 | -119.3109 | 39.5783 | 27420.6296 | 1.0509 | 5.3989
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2034 | 30076.5562 | 43.4118 | 19.024 | 112.6346 | -119.3109 | 39.5783 | 27420.6296 | 1.0509 | 5.3989
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2034 | 30076.5562 | 43.4118 | 19.024 | 112.6346 | -119.3109 | 39.5783 | 27420.6296 | 1.0509 | 5.3989
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 19533.7936 | 28.1946 | 17.738 | 73.0522 | -119.724 | 25.4104 | 17604.8452 | 0.80618 | 8.4838
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 17719.5345 | 25.5759 | 17.4945 | 66.0786 | -120.8236 | 23.4048 | 16215.2973 | 1.0787 | 9.2953
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 19229.2548 | 27.755 | 18.9055 | 72.0746 | -120.5726 | 24.6105 | 17050.6344 | 1.555 | 8.4034
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 19229.2548 | 27.755 | 18.9055 | 72.0746 | -120.5726 | 24.6105 | 17050.6344 | 1.555 | 8.4034
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 10664.8124 | 15.3933 | 15.1197 | 39.5421 | -121.8569 | 14.1149 | 9779.123 | 1.5144 | 15.3736
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 10664.8124 | 15.3933 | 15.1197 | 39.5421 | -121.8569 | 14.1149 | 9779.123 | 1.5144 | 15.3736
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 13122.0601 | 18.9401 | 16.0581 | 48.5643 | -121.1391 | 16.6289 | 11520.8232 | 1.9529 | 12.3046
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 13122.0601 | 18.9401 | 16.0581 | 48.5643 | -121.1391 | 16.6289 | 11520.8232 | 1.9529 | 12.3046
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 957.8845 | 9.2172 | 26.0804 | 24.538 | -88.2929 | 7.9843 | 829.7496 | 0.32592 | 4.026
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2035 | 957.8845 | 9.2172 | 26.0804 | 24.538 | -88.2929 | 7.9843 | 829.7496 | 0.32592 | 4.026
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1768.0766 | 17.0133 | 29.962 | 45.6424 | -94.839 | 16.5422 | 1719.1143 | 0.13568 | 2.1566
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1768.0766 | 17.0133 | 29.962 | 45.6424 | -94.839 | 16.5422 | 1719.1143 | 0.13568 | 2.1566
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 978.8432 | 9.4189 | 27.9701 | 25.2333 | -91.2057 | 8.9911 | 934.3861 | 0.267 | 3.9511
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2093.8168 | 20.1478 | 36.203 | 54.5272 | -90.5868 | 17.1949 | 1786.945 | 0.079991 | 1.8372
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1515.1856 | 14.5799 | 21.1188 | 37.8076 | -88.7076 | 12.2649 | 1274.6012 | 0.21842 | 2.5169
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1515.1856 | 14.5799 | 21.1188 | 37.8076 | -88.7076 | 12.2649 | 1274.6012 | 0.21842 | 2.5169
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1569.0776 | 15.0985 | 26.2204 | 40.1577 | -91.7385 | 14.138 | 1469.2643 | 0.17504 | 2.4598
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1459.763 | 14.0466 | 20.3269 | 36.9263 | -89.0292 | 12.5183 | 1300.9444 | 0.18469 | 2.6139
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1684.8748 | 16.2127 | 23.7058 | 43.0209 | -90.8508 | 15.2307 | 1582.8234 | 0.1653 | 2.2784
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1684.8748 | 16.2127 | 23.7058 | 43.0209 | -90.8508 | 15.2307 | 1582.8234 | 0.1653 | 2.2784
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1973.7518 | 18.9924 | 24.1611 | 50.4188 | -88.562 | 16.7096 | 1736.5109 | 0.18906 | 1.936
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1973.7518 | 18.9924 | 24.1611 | 50.4188 | -88.562 | 16.7096 | 1736.5109 | 0.18906 | 1.936
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 976.4699 | 9.3961 | 15.3805 | 24.0318 | -92.8562 | 8.6347 | 897.341 | 0.39094 | 4.0431
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 976.4699 | 9.3961 | 15.3805 | 24.0318 | -92.8562 | 8.6347 | 897.341 | 0.39094 | 4.0431
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1051.6135 | 10.1192 | 35.0931 | 27.4059 | -90.8022 | 9.7049 | 1008.5669 | 0.34003 | 3.691
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 595.8731 | 5.7338 | 30.6281 | 15.4315 | -94.318 | 5.2072 | 541.1435 | 0.45107 | 6.3366
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 595.8731 | 5.7338 | 30.6281 | 15.4315 | -94.318 | 5.2072 | 541.1435 | 0.45107 | 6.3366
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1116.2463 | 10.7411 | 31.8901 | 28.919 | -91.2876 | 9.2956 | 966.0291 | 0.34788 | 3.4349
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 627.242 | 6.0356 | 24.5074 | 16.0058 | -92.1388 | 5.3377 | 554.7051 | 0.49705 | 6.0842
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1180.0535 | 11.3551 | 23.4753 | 30.0874 | -89.2725 | 10.1071 | 1050.3631 | 0.18579 | 3.2667
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1180.0535 | 11.3551 | 23.4753 | 30.0874 | -89.2725 | 10.1071 | 1050.3631 | 0.18579 | 3.2667
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 2850.2072 | 27.4261 | 25.8877 | 72.9703 | -90.93 | 25.3765 | 2637.203 | 0.1235 | 1.36
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2035 | 2850.2072 | 27.4261 | 25.8877 | 72.9703 | -90.93 | 25.3765 | 2637.203 | 0.1235 | 1.36
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2035 | 2850.2072 | 27.4261 | 25.8877 | 72.9703 | -90.93 | 25.3765 | 2637.203 | 0.1235 | 1.36
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 1497.1812 | 14.4066 | 28.9575 | 38.5039 | -93.9859 | 13.3474 | 1387.1002 | 0.23799 | 2.6664
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2035 | 1497.1812 | 14.4066 | 28.9575 | 38.5039 | -93.9859 | 13.3474 | 1387.1002 | 0.23799 | 2.6664
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1888.2113 | 18.1693 | 27.509 | 48.5646 | -92.6866 | 17.1654 | 1783.878 | 0.1473 | 2.0303
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1769.1861 | 17.024 | 23.9076 | 45.1369 | -93.5336 | 15.9519 | 1657.7686 | 0.21874 | 2.1927
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1769.1861 | 17.024 | 23.9076 | 45.1369 | -93.5336 | 15.9519 | 1657.7686 | 0.21874 | 2.1927
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2035 | 1788.2366 | 17.2073 | 33.8026 | 46.2645 | -83.0602 | 15.0047 | 1559.3382 | 0.14982 | 2.1401
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1487.6355 | 14.3148 | 23.1627 | 37.9013 | -91.8772 | 13.5953 | 1412.8656 | 0.14823 | 2.5972
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1487.6355 | 14.3148 | 23.1627 | 37.9013 | -91.8772 | 13.5953 | 1412.8656 | 0.14823 | 2.5972
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2035 | 903.5633 | 8.6945 | 24.413 | 23.0901 | -88.0229 | 7.5318 | 782.7283 | 0.26024 | 4.3018
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1029.8381 | 9.9096 | 25.3591 | 26.4312 | -93.2726 | 9.68 | 1005.9778 | 0.32597 | 3.7147
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2035 | 930.23 | 8.9511 | 31.5369 | 24.1291 | -95.4784 | 8.876 | 922.4194 | 0.50904 | 4.0499
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 764.2739 | 7.3542 | 29.8948 | 19.7444 | -93.5566 | 6.4582 | 671.1511 | 0.22853 | 4.896
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 764.2739 | 7.3542 | 29.8948 | 19.7444 | -93.5566 | 6.4582 | 671.1511 | 0.22853 | 4.896
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 965.6436 | 9.2919 | 43.6474 | 25.3575 | -95.8256 | 9.1427 | 950.1364 | 0.17833 | 3.9564
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 965.6436 | 9.2919 | 43.6474 | 25.3575 | -95.8256 | 9.1427 | 950.1364 | 0.17833 | 3.9564
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 819.8481 | 7.889 | 24.9752 | 21.028 | -93.4804 | 7.5454 | 784.141 | 0.40193 | 4.7204
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2035 | 2883.8409 | 27.7498 | 32.5659 | 74.4302 | -88.4216 | 25.0194 | 2600.0885 | 0.02947 | 1.3109
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2035 | 2883.8409 | 27.7498 | 32.5659 | 74.4302 | -88.4216 | 25.0194 | 2600.0885 | 0.02947 | 1.3109
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1598.9798 | 15.3862 | 29.7823 | 41.233 | -90.061 | 13.2155 | 1373.3948 | 0.13291 | 2.5209
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1359.9353 | 13.086 | 23.3109 | 34.5883 | -88.8333 | 11.2238 | 1166.4094 | 0.13179 | 2.9556
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1964.7747 | 18.9061 | 21.8438 | 49.6111 | -91.5284 | 17.3672 | 1804.8532 | 0.066906 | 1.9764
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1863.893 | 17.9353 | 23.3816 | 47.5023 | -91.6738 | 16.3223 | 1696.2599 | 0.12166 | 2.0791
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1863.893 | 17.9353 | 23.3816 | 47.5023 | -91.6738 | 16.3223 | 1696.2599 | 0.12166 | 2.0791
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2160.5738 | 20.7901 | 25.4077 | 55.0967 | -85.2633 | 18.4002 | 1912.2045 | 0.0068921 | 1.7703
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1136.8686 | 10.9395 | 28.7103 | 29.2955 | -90.3183 | 10.1214 | 1051.8501 | 0.26288 | 3.4123
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1136.8686 | 10.9395 | 28.7103 | 29.2955 | -90.3183 | 10.1214 | 1051.8501 | 0.26288 | 3.4123
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2035 | 1716.1739 | 16.5139 | 39.4655 | 44.8297 | -91.0088 | 14.9758 | 1556.3279 | 0.11107 | 2.2428
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 958.9903 | 9.2279 | 27.7649 | 24.6936 | -88.4924 | 7.9615 | 827.3844 | 0.3548 | 3.992
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 826.1044 | 7.9492 | 30.3873 | 21.3707 | -94.0432 | 7.5614 | 785.8036 | 0.37785 | 4.6985
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1413.4453 | 13.6009 | 16.4425 | 34.8908 | -88.1545 | 11.7024 | 1216.1464 | 0.24757 | 2.731
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1413.4453 | 13.6009 | 16.4425 | 34.8908 | -88.1545 | 11.7024 | 1216.1464 | 0.24757 | 2.731
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1377.4746 | 13.2548 | 31.2249 | 35.6409 | -90.1188 | 11.6315 | 1208.7837 | 0.15363 | 2.7787
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1377.4746 | 13.2548 | 31.2249 | 35.6409 | -90.1188 | 11.6315 | 1208.7837 | 0.15363 | 2.7787
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1328.0375 | 12.779 | 28.637 | 34.259 | -89.6208 | 11.2624 | 1170.4181 | 0.18441 | 2.9138
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1070.9811 | 10.3055 | 26.0808 | 27.4218 | -92.9556 | 9.8086 | 1019.3428 | 0.23544 | 3.5897
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1070.9811 | 10.3055 | 26.0808 | 27.4218 | -92.9556 | 9.8086 | 1019.3428 | 0.23544 | 3.5897
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1180.0535 | 11.3551 | 23.4753 | 30.0874 | -89.2725 | 10.1071 | 1050.3631 | 0.18579 | 3.2667
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1180.0535 | 11.3551 | 23.4753 | 30.0874 | -89.2725 | 10.1071 | 1050.3631 | 0.18579 | 3.2667
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1416.4316 | 13.6296 | 19.1335 | 35.5387 | -90.5007 | 12.1347 | 1261.0759 | 0.18925 | 2.67
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1416.4316 | 13.6296 | 19.1335 | 35.5387 | -90.5007 | 12.1347 | 1261.0759 | 0.18925 | 2.67
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 701.4498 | 6.7497 | 29.5786 | 18.1027 | -93.4235 | 6.6173 | 687.6892 | 0.67352 | 5.4719
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1228.4808 | 11.8211 | 15.7329 | 30.5265 | -86.4448 | 10.7502 | 1117.1917 | 0.10696 | 3.1244
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 951.8746 | 9.1594 | 30.3611 | 24.664 | -91.0985 | 8.321 | 864.7396 | 0.26732 | 4.0525
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1223.0651 | 11.7689 | 22.9575 | 30.7316 | -86.642 | 10.0004 | 1039.2687 | 0.093966 | 3.1601
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1849.857 | 17.8003 | 28.8726 | 47.604 | -94.7889 | 17.076 | 1774.5902 | 0.16907 | 2.0999
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 930.5195 | 8.9539 | 14.9018 | 22.5977 | -91.7748 | 8.2058 | 852.7726 | 0.91059 | 3.7682
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 930.5195 | 8.9539 | 14.9018 | 22.5977 | -91.7748 | 8.2058 | 852.7726 | 0.91059 | 3.7682
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2409.0861 | 23.1814 | 31.2229 | 62.1879 | -89.7431 | 20.5521 | 2135.8402 | 0.087645 | 1.6025
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1063.3207 | 10.2318 | 21.6275 | 26.6011 | -87.8059 | 8.9514 | 930.2556 | 0.22249 | 3.596
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 610.396 | 5.8735 | 27.7544 | 15.7515 | -95.2297 | 5.7959 | 602.3229 | 0.3635 | 6.131
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 610.396 | 5.8735 | 27.7544 | 15.7515 | -95.2297 | 5.7959 | 602.3229 | 0.3635 | 6.131
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2035 | 1104.2408 | 10.6256 | 38.3193 | 28.6306 | -89.6661 | 10.0307 | 1042.4224 | 0.18256 | 3.466
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2035 | 1104.2408 | 10.6256 | 38.3193 | 28.6306 | -89.6661 | 10.0307 | 1042.4224 | 0.18256 | 3.466
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2346.0494 | 22.5749 | 36.6706 | 60.8095 | -88.2724 | 20.6057 | 2141.4076 | 0.027571 | 1.6406
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1618.055 | 15.5697 | 19.5322 | 40.741 | -85.4677 | 12.6357 | 1313.1452 | 0.13249 | 2.3867
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1618.055 | 15.5697 | 19.5322 | 40.741 | -85.4677 | 12.6357 | 1313.1452 | 0.13249 | 2.3867
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1363.167 | 13.1171 | 17.5477 | 34.1322 | -89.4472 | 12.4857 | 1297.5514 | 0.25718 | 2.8411
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1131.4108 | 10.887 | 31.2069 | 29.2901 | -92.8432 | 9.9726 | 1036.3779 | 0.26074 | 3.4269
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1131.4108 | 10.887 | 31.2069 | 29.2901 | -92.8432 | 9.9726 | 1036.3779 | 0.26074 | 3.4269
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1988.5669 | 19.135 | 29.5824 | 51.229 | -92.3496 | 17.8391 | 1853.8963 | 0.088714 | 1.9634
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1173.4565 | 11.2916 | 25.1914 | 30.0194 | -91.3568 | 10.2668 | 1066.9577 | 0.12021 | 3.2839
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1173.4565 | 11.2916 | 25.1914 | 30.0194 | -91.3568 | 10.2668 | 1066.9577 | 0.12021 | 3.2839
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1306.2302 | 12.5692 | 35.0838 | 33.745 | -92.5295 | 11.3322 | 1177.6785 | 0.032224 | 2.8595
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1916.1603 | 18.4383 | 25.7496 | 49.0272 | -87.4965 | 16.9805 | 1764.6675 | 0.058768 | 2.03
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1181.761 | 11.3715 | 22.9707 | 30.0541 | -90.8321 | 10.0091 | 1040.1813 | 0.15088 | 3.2796
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 1181.761 | 11.3715 | 22.9707 | 30.0541 | -90.8321 | 10.0091 | 1040.1813 | 0.15088 | 3.2796
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1079.8389 | 10.3908 | 31.6739 | 28.0159 | -94.9672 | 9.9726 | 1036.3861 | 0.21582 | 3.5074
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 976.7907 | 9.3992 | 18.7696 | 24.342 | -88.5098 | 8.6889 | 902.98 | 0.32266 | 3.9267
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 976.7907 | 9.3992 | 18.7696 | 24.342 | -88.5098 | 8.6889 | 902.98 | 0.32266 | 3.9267
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 4547.8336 | 15.9133 | 11.6967 | 38.9353 | -117.5248 | 14.7179 | 4206.1961 | 0.69965 | 6.0159
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 4547.8336 | 15.9133 | 11.6967 | 38.9353 | -117.5248 | 14.7179 | 4206.1961 | 0.69965 | 6.0159
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8354.9842 | 29.2349 | 14.3769 | 73.1615 | -120.1094 | 26.4078 | 7547.0433 | 0.42812 | 3.1837
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 8354.9842 | 29.2349 | 14.3769 | 73.1615 | -120.1094 | 26.4078 | 7547.0433 | 0.42812 | 3.1837
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2035 | 8354.9842 | 29.2349 | 14.3769 | 73.1615 | -120.1094 | 26.4078 | 7547.0433 | 0.42812 | 3.1837
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8969.1199 | 31.3838 | 36.285 | 84.5473 | -122.8051 | 29.8681 | 8535.9519 | 0.15367 | 3.0175
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 8969.1199 | 31.3838 | 36.285 | 84.5473 | -122.8051 | 29.8681 | 8535.9519 | 0.15367 | 3.0175
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4789.8045 | 16.76 | 11.7182 | 41.5138 | -118.5677 | 15.5302 | 4438.3495 | 0.53488 | 5.6519
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 4789.8045 | 16.76 | 11.7182 | 41.5138 | -118.5677 | 15.5302 | 4438.3495 | 0.53488 | 5.6519
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6966.6605 | 24.377 | 24.0271 | 63.5629 | -121.4353 | 23.1115 | 6604.9855 | 0.29098 | 3.8839
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6117.2535 | 21.4048 | 19.968 | 55.9519 | -121.2633 | 19.7818 | 5653.3956 | 0.25842 | 4.4215
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6117.2535 | 21.4048 | 19.968 | 55.9519 | -121.2633 | 19.7818 | 5653.3956 | 0.25842 | 4.4215
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3366.1199 | 11.7784 | 11.0448 | 26.9591 | -115.8429 | 10.8466 | 3099.8354 | 1.5496 | 7.9478
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 3366.1199 | 11.7784 | 11.0448 | 26.9591 | -115.8429 | 10.8466 | 3099.8354 | 1.5496 | 7.9478
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5293.0916 | 18.521 | 16.0838 | 46.8256 | -119.954 | 17.3968 | 4971.802 | 0.46447 | 5.0991
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 5293.0916 | 18.521 | 16.0838 | 46.8256 | -119.954 | 17.3968 | 4971.802 | 0.46447 | 5.0991
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 4463.5281 | 15.6183 | 10.9438 | 38.4288 | -116.7321 | 14.1491 | 4043.649 | 0.69347 | 5.9843
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2035 | 4463.5281 | 15.6183 | 10.9438 | 38.4288 | -116.7321 | 14.1491 | 4043.649 | 0.69347 | 5.9843
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5268.076 | 18.4335 | 11.5748 | 45.6802 | -117.0524 | 16.9953 | 4857.0688 | 0.69586 | 5.0518
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 5268.076 | 18.4335 | 11.5748 | 45.6802 | -117.0524 | 16.9953 | 4857.0688 | 0.69586 | 5.0518
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5392.8959 | 18.8702 | 12.5964 | 46.8314 | -118.0733 | 17.637 | 5040.4491 | 0.60318 | 4.9906
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 5392.8959 | 18.8702 | 12.5964 | 46.8314 | -118.0733 | 17.637 | 5040.4491 | 0.60318 | 4.9906
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2755.4327 | 9.6415 | 9.9399 | 23.5455 | -117.2059 | 9.0811 | 2595.2843 | 1.0886 | 10.176
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 2755.4327 | 9.6415 | 9.9399 | 23.5455 | -117.2059 | 9.0811 | 2595.2843 | 1.0886 | 10.176
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 2344.3641 | 8.2031 | 9.6877 | 19.4165 | -119.2661 | 7.6683 | 2191.5187 | 1.9633 | 11.1948
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2035 | 2344.3641 | 8.2031 | 9.6877 | 19.4165 | -119.2661 | 7.6683 | 2191.5187 | 1.9633 | 11.1948
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2035 | 6520.6123 | 22.8162 | 34.1814 | 61.491 | -121.4858 | 20.6527 | 5902.2898 | 0.22082 | 4.2178
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2035 | 6520.6123 | 22.8162 | 34.1814 | 61.491 | -121.4858 | 20.6527 | 5902.2898 | 0.22082 | 4.2178
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2035 | 2931.442 | 10.2574 | 41.165 | 27.985 | -123.9191 | 10.1391 | 2897.6319 | 0.28977 | 9.2068
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 2925.8917 | 10.238 | 14.3946 | 26.1658 | -117.9928 | 9.6785 | 2766.0024 | 0.559 | 9.0429
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 2925.8917 | 10.238 | 14.3946 | 26.1658 | -117.9928 | 9.6785 | 2766.0024 | 0.559 | 9.0429
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 4890.0935 | 17.1109 | 25.0764 | 45.4843 | -120.7467 | 15.6053 | 4459.8269 | 0.36501 | 5.6312
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8419.8594 | 29.4619 | 17.4279 | 74.168 | -120.3873 | 26.7107 | 7633.6132 | 0.39827 | 3.1571
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 8419.8594 | 29.4619 | 17.4279 | 74.168 | -120.3873 | 26.7107 | 7633.6132 | 0.39827 | 3.1571
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8962.5727 | 31.3609 | 21.4042 | 80.1687 | -119.9211 | 27.875 | 7966.3522 | 0.3234 | 3.0229
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 8962.5727 | 31.3609 | 21.4042 | 80.1687 | -119.9211 | 27.875 | 7966.3522 | 0.3234 | 3.0229
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 8652.352 | 30.2754 | 20.2819 | 77.1086 | -119.7909 | 27.0119 | 7719.6818 | 0.34404 | 3.1315
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 8652.352 | 30.2754 | 20.2819 | 77.1086 | -119.7909 | 27.0119 | 7719.6818 | 0.34404 | 3.1315
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2035 | 11140.9385 | 38.9832 | 20.1772 | 98.7781 | -119.4233 | 35.3307 | 10097.099 | 0.31239 | 2.3968
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4707.0426 | 16.4704 | 11.457 | 38.9921 | -117.4019 | 15.2044 | 4345.2523 | 0.91428 | 5.6433
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 4707.0426 | 16.4704 | 11.457 | 38.9921 | -117.4019 | 15.2044 | 4345.2523 | 0.91428 | 5.6433
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4404.1212 | 15.4104 | 10.7576 | 37.6955 | -117.9853 | 14.1088 | 4032.1399 | 0.69779 | 6.0881
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 4404.1212 | 15.4104 | 10.7576 | 37.6955 | -117.9853 | 14.1088 | 4032.1399 | 0.69779 | 6.0881
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8540.7739 | 29.885 | 14.6064 | 74.8428 | -119.0082 | 26.8818 | 7682.4987 | 0.40656 | 3.1737
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 8540.7739 | 29.885 | 14.6064 | 74.8428 | -119.0082 | 26.8818 | 7682.4987 | 0.40656 | 3.1737
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6661.2002 | 23.3082 | 14.8617 | 58.023 | -120.1189 | 21.8807 | 6253.2369 | 0.54357 | 4.0312
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6661.2002 | 23.3082 | 14.8617 | 58.023 | -120.1189 | 21.8807 | 6253.2369 | 0.54357 | 4.0312
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3404.8013 | 11.9137 | 9.2998 | 28.7522 | -116.638 | 11.2 | 3200.8271 | 1.0114 | 8.206
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 3404.8013 | 11.9137 | 9.2998 | 28.7522 | -116.638 | 11.2 | 3200.8271 | 1.0114 | 8.206
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 6523.1113 | 22.825 | 12.7471 | 57.0323 | -119.3731 | 20.9947 | 6000.0372 | 0.49942 | 4.1186
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2035 | 6523.1113 | 22.825 | 12.7471 | 57.0323 | -119.3731 | 20.9947 | 6000.0372 | 0.49942 | 4.1186
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 5805.6171 | 20.3144 | 12.7414 | 50.5834 | -120.1956 | 19.2287 | 5495.3376 | 0.62802 | 4.5777
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2035 | 5805.6171 | 20.3144 | 12.7414 | 50.5834 | -120.1956 | 19.2287 | 5495.3376 | 0.62802 | 4.5777
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2035 | 7434.9736 | 26.0157 | 17.0702 | 66.7687 | -118.2382 | 24.3218 | 6950.8998 | 0.29262 | 3.6237
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2035 | 7434.9736 | 26.0157 | 17.0702 | 66.7687 | -118.2382 | 24.3218 | 6950.8998 | 0.29262 | 3.6237
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5971.8547 | 20.8961 | 11.9903 | 51.8157 | -118.8959 | 19.2987 | 5515.3562 | 0.5242 | 4.5051
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 5971.8547 | 20.8961 | 11.9903 | 51.8157 | -118.8959 | 19.2987 | 5515.3562 | 0.5242 | 4.5051
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2035 | 4423.9646 | 15.4799 | 17.8558 | 40.2427 | -120.0566 | 14.0199 | 4006.7316 | 0.41705 | 6.2716
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2252.567 | 7.8819 | 4.6726 | 17.0344 | -111.5841 | 7.5422 | 2155.4764 | 2.7208 | 11.9815
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1274.9077 | 4.461 | 4.384 | 9.5425 | -112.5977 | 4.4388 | 1268.5563 | 5.0514 | 20.9855
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6019.9236 | 21.0643 | 12.9119 | 52.7791 | -119.7003 | 19.5486 | 5586.7648 | 0.52995 | 4.4664
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6019.9236 | 21.0643 | 12.9119 | 52.7791 | -119.7003 | 19.5486 | 5586.7648 | 0.52995 | 4.4664
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2035 | 5306.9455 | 18.5695 | 13.8222 | 46.6747 | -120.932 | 17.7626 | 5076.3375 | 0.67731 | 4.9947
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2035 | 5306.9455 | 18.5695 | 13.8222 | 46.6747 | -120.932 | 17.7626 | 5076.3375 | 0.67731 | 4.9947
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7263.1098 | 25.4143 | 11.3344 | 62.2575 | -119.2544 | 22.802 | 6516.5554 | 0.54268 | 3.6451
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 7263.1098 | 25.4143 | 11.3344 | 62.2575 | -119.2544 | 22.802 | 6516.5554 | 0.54268 | 3.6451
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7869.4011 | 27.5358 | 13.6394 | 68.6163 | -120.0271 | 25.0105 | 7147.7194 | 0.45773 | 3.3827
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 7869.4011 | 27.5358 | 13.6394 | 68.6163 | -120.0271 | 25.0105 | 7147.7194 | 0.45773 | 3.3827
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4931.4793 | 17.2557 | 11.6583 | 42.7693 | -119.8384 | 16.3117 | 4661.6862 | 0.66264 | 5.4497
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 4931.4793 | 17.2557 | 11.6583 | 42.7693 | -119.8384 | 16.3117 | 4661.6862 | 0.66264 | 5.4497
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 10574.2369 | 37.0002 | 22.8985 | 96.7522 | -119.4733 | 33.078 | 9453.301 | 0.15662 | 2.5384
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2035 | 10574.2369 | 37.0002 | 22.8985 | 96.7522 | -119.4733 | 33.078 | 9453.301 | 0.15662 | 2.5384
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2035 | 10574.2369 | 37.0002 | 22.8985 | 96.7522 | -119.4733 | 33.078 | 9453.301 | 0.15662 | 2.5384
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 10574.2369 | 37.0002 | 22.8985 | 96.7522 | -119.4733 | 33.078 | 9453.301 | 0.15662 | 2.5384
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 4907.4534 | 17.1716 | 24.738 | 45.6216 | -120.7925 | 15.5889 | 4455.1132 | 0.34916 | 5.6256
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2035 | 4907.4534 | 17.1716 | 24.738 | 45.6216 | -120.7925 | 15.5889 | 4455.1132 | 0.34916 | 5.6256
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6659.5069 | 23.3022 | 13.6183 | 58.0984 | -119.3364 | 21.4313 | 6124.8195 | 0.45377 | 4.012
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 10498.89 | 36.7366 | 33.0121 | 97.5463 | -121.1378 | 34.3519 | 9817.3811 | 0.14349 | 2.6042
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2035 | 10498.89 | 36.7366 | 33.0121 | 97.5463 | -121.1378 | 34.3519 | 9817.3811 | 0.14349 | 2.6042
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2035 | 10498.89 | 36.7366 | 33.0121 | 97.5463 | -121.1378 | 34.3519 | 9817.3811 | 0.14349 | 2.6042
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 4980.2703 | 17.4264 | 9.4363 | 40.8973 | -116.4825 | 16.2113 | 4633.0152 | 0.84989 | 5.3468
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6269.2579 | 21.9367 | 22.7388 | 54.3278 | -119.9658 | 20.7242 | 5922.7301 | 0.58713 | 4.2826
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6269.2579 | 21.9367 | 22.7388 | 54.3278 | -119.9658 | 20.7242 | 5922.7301 | 0.58713 | 4.2826
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 5889.9317 | 20.6094 | 12.5006 | 50.7163 | -118.7095 | 18.6132 | 5319.4418 | 0.54141 | 4.5625
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 5889.9317 | 20.6094 | 12.5006 | 50.7163 | -118.7095 | 18.6132 | 5319.4418 | 0.54141 | 4.5625
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6734.146 | 23.5634 | 13.4896 | 59.2523 | -120.0805 | 22.0795 | 6310.0735 | 0.418 | 3.9983
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6734.146 | 23.5634 | 13.4896 | 59.2523 | -120.0805 | 22.0795 | 6310.0735 | 0.418 | 3.9983
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7859.7803 | 27.5021 | 26.0951 | 71.223 | -121.4608 | 25.532 | 7296.7433 | 0.24332 | 3.4342
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6559.2034 | 22.9513 | 30.3839 | 59.9955 | -122.7552 | 22.0267 | 6294.9716 | 0.40867 | 4.0551
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 5522.7797 | 19.3247 | 16.0305 | 49.5975 | -117.1797 | 18.042 | 5156.1867 | 0.3062 | 4.8653
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2035 | 5522.7797 | 19.3247 | 16.0305 | 49.5975 | -117.1797 | 18.042 | 5156.1867 | 0.3062 | 4.8653
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2035 | 5734.0884 | 20.0641 | 12.4394 | 49.6723 | -118.6444 | 18.8005 | 5372.9713 | 0.59895 | 4.6582
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2035 | 5734.0884 | 20.0641 | 12.4394 | 49.6723 | -118.6444 | 18.8005 | 5372.9713 | 0.59895 | 4.6582
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2035 | 5420.8511 | 18.9681 | 26.8618 | 50.594 | -120.848 | 17.1458 | 4900.0615 | 0.31645 | 5.0802
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2035 | 5420.8511 | 18.9681 | 26.8618 | 50.594 | -120.848 | 17.1458 | 4900.0615 | 0.31645 | 5.0802
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2035 | 3644.5785 | 12.7527 | 10.3816 | 31.149 | -117.3021 | 12.1007 | 3458.2512 | 0.88683 | 7.4659
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2035 | 3644.5785 | 12.7527 | 10.3816 | 31.149 | -117.3021 | 12.1007 | 3458.2512 | 0.88683 | 7.4659
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6737.5831 | 23.5754 | 16.6425 | 59.7196 | -120.6314 | 22.0391 | 6298.5192 | 0.44437 | 3.9889
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6737.5831 | 23.5754 | 16.6425 | 59.7196 | -120.6314 | 22.0391 | 6298.5192 | 0.44437 | 3.9889
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 4089.6649 | 14.3101 | 9.1081 | 32.9182 | -114.6273 | 12.4401 | 3555.2251 | 1.0263 | 6.6716
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2035 | 4089.6649 | 14.3101 | 9.1081 | 32.9182 | -114.6273 | 12.4401 | 3555.2251 | 1.0263 | 6.6716
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7297.2305 | 25.5337 | 12.7853 | 63.7031 | -119.0907 | 23.3454 | 6671.8571 | 0.45212 | 3.6781
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 7297.2305 | 25.5337 | 12.7853 | 63.7031 | -119.0907 | 23.3454 | 6671.8571 | 0.45212 | 3.6781
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6598.7274 | 23.0896 | 12.8745 | 57.6142 | -119.2288 | 21.1491 | 6044.164 | 0.4769 | 4.0779
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6598.7274 | 23.0896 | 12.8745 | 57.6142 | -119.2288 | 21.1491 | 6044.164 | 0.4769 | 4.0779
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5421.2537 | 18.9695 | 12.5591 | 47.2729 | -119.0859 | 17.5613 | 5018.8283 | 0.55025 | 4.9618
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7668.8549 | 26.834 | 13.3384 | 65.5673 | -118.512 | 24.3364 | 6955.0502 | 0.5076 | 3.4889
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 7668.8549 | 26.834 | 13.3384 | 65.5673 | -118.512 | 24.3364 | 6955.0502 | 0.5076 | 3.4889
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4048.3158 | 14.1654 | 10.6751 | 34.6196 | -117.3098 | 12.9583 | 3703.337 | 0.77356 | 6.6084
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 4242.9092 | 14.8463 | 10.1722 | 35.241 | -117.9905 | 13.6439 | 3899.2759 | 0.997 | 6.2716
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2035 | 4242.9092 | 14.8463 | 10.1722 | 35.241 | -117.9905 | 13.6439 | 3899.2759 | 0.997 | 6.2716
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 9716.6047 | 33.9993 | 19.1344 | 87.066 | -120.8844 | 29.9686 | 8564.689 | 0.35387 | 2.7161
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 9716.6047 | 33.9993 | 19.1344 | 87.066 | -120.8844 | 29.9686 | 8564.689 | 0.35387 | 2.7161
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8082.4236 | 28.2811 | 18.3434 | 70.5525 | -118.6785 | 25.51 | 7290.4491 | 0.44436 | 3.349
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 8082.4236 | 28.2811 | 18.3434 | 70.5525 | -118.6785 | 25.51 | 7290.4491 | 0.44436 | 3.349
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2035 | 6373.6888 | 22.3021 | 21.425 | 56.003 | -119.5249 | 20.7534 | 5931.085 | 0.49245 | 4.2872
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2035 | 6373.6888 | 22.3021 | 21.425 | 56.003 | -119.5249 | 20.7534 | 5931.085 | 0.49245 | 4.2872
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4118.4059 | 14.4107 | 7.2524 | 33.1173 | -113.0707 | 13.5514 | 3872.831 | 1.0425 | 6.4753
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3692.2596 | 12.9196 | 19.0156 | 33.7952 | -120.2304 | 11.8588 | 3389.119 | 0.52688 | 7.5345
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 3911.1861 | 13.6856 | 14.3828 | 34.854 | -119.9341 | 13.0448 | 3728.0621 | 0.5272 | 6.9094
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4010.8888 | 14.0345 | 10.5174 | 34.4078 | -116.4891 | 12.7914 | 3655.6436 | 0.81178 | 6.6614
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 4010.8888 | 14.0345 | 10.5174 | 34.4078 | -116.4891 | 12.7914 | 3655.6436 | 0.81178 | 6.6614
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6637.0025 | 23.2235 | 16.5261 | 58.7414 | -120.7769 | 22.077 | 6309.3426 | 0.56982 | 3.9912
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6637.0025 | 23.2235 | 16.5261 | 58.7414 | -120.7769 | 22.077 | 6309.3426 | 0.56982 | 3.9912
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2135.6043 | 7.4727 | 8.9147 | 17.023 | -116.8491 | 6.9675 | 1991.223 | 2.8957 | 12.0681
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 2135.6043 | 7.4727 | 8.9147 | 17.023 | -116.8491 | 6.9675 | 1991.223 | 2.8957 | 12.0681
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2035 | 6349.1135 | 22.2161 | 17.7637 | 57.5692 | -118.7343 | 21.0968 | 6029.2279 | 0.28965 | 4.2602
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2035 | 6349.1135 | 22.2161 | 17.7637 | 57.5692 | -118.7343 | 21.0968 | 6029.2279 | 0.28965 | 4.2602
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2035 | 7807.806 | 27.3202 | 22.1993 | 71.1912 | -120.1628 | 25.598 | 7315.6116 | 0.24165 | 3.5108
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2035 | 7807.806 | 27.3202 | 22.1993 | 71.1912 | -120.1628 | 25.598 | 7315.6116 | 0.24165 | 3.5108
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2035 | 7807.806 | 27.3202 | 22.1993 | 71.1912 | -120.1628 | 25.598 | 7315.6116 | 0.24165 | 3.5108
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2035 | 7807.806 | 27.3202 | 22.1993 | 71.1912 | -120.1628 | 25.598 | 7315.6116 | 0.24165 | 3.5108
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 3829.9237 | 13.4013 | 10.0881 | 32.7199 | -116.2946 | 12.1788 | 3480.5707 | 0.84012 | 6.9541
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 3829.9237 | 13.4013 | 10.0881 | 32.7199 | -116.2946 | 12.1788 | 3480.5707 | 0.84012 | 6.9541
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 5409.1497 | 18.9271 | 8.4303 | 44.8099 | -118.224 | 17.435 | 4982.7205 | 0.81976 | 4.8817
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2035 | 7299.9426 | 25.5432 | 17.6937 | 65.8388 | -118.6715 | 23.3623 | 6676.6753 | 0.2621 | 3.6701
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2035 | 7299.9426 | 25.5432 | 17.6937 | 65.8388 | -118.6715 | 23.3623 | 6676.6753 | 0.2621 | 3.6701
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 9728.0541 | 34.0394 | 27.03 | 90.2525 | -119.6439 | 31.5531 | 9017.5122 | 0.13484 | 2.7735
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2035 | 9728.0541 | 34.0394 | 27.03 | 90.2525 | -119.6439 | 31.5531 | 9017.5122 | 0.13484 | 2.7735
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2035 | 9728.0541 | 34.0394 | 27.03 | 90.2525 | -119.6439 | 31.5531 | 9017.5122 | 0.13484 | 2.7735
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 9728.0541 | 34.0394 | 27.03 | 90.2525 | -119.6439 | 31.5531 | 9017.5122 | 0.13484 | 2.7735
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3675.9971 | 12.8627 | 12.0738 | 31.8691 | -117.1415 | 11.252 | 3215.6871 | 0.62294 | 7.4937
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 3675.9971 | 12.8627 | 12.0738 | 31.8691 | -117.1415 | 11.252 | 3215.6871 | 0.62294 | 7.4937
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 2515.6346 | 8.8024 | 15.1954 | 22.6402 | -117.6815 | 8.3974 | 2399.881 | 0.58625 | 10.773
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 2515.6346 | 8.8024 | 15.1954 | 22.6402 | -117.6815 | 8.3974 | 2399.881 | 0.58625 | 10.773
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5268.2006 | 18.4339 | 17.3395 | 46.8745 | -121.9316 | 17.7803 | 5081.4092 | 0.60081 | 5.0453
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 5268.2006 | 18.4339 | 17.3395 | 46.8745 | -121.9316 | 17.7803 | 5081.4092 | 0.60081 | 5.0453
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2035 | 3470.9274 | 12.1451 | 9.3745 | 29.3819 | -116.6401 | 11.4825 | 3281.5541 | 1.0218 | 8.0215
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2035 | 3470.9274 | 12.1451 | 9.3745 | 29.3819 | -116.6401 | 11.4825 | 3281.5541 | 1.0218 | 8.0215
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 8332.3018 | 29.1555 | 13.3267 | 72.3365 | -118.6462 | 26.7984 | 7658.6805 | 0.42172 | 3.2251
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2035 | 8332.3018 | 29.1555 | 13.3267 | 72.3365 | -118.6462 | 26.7984 | 7658.6805 | 0.42172 | 3.2251
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6423.3216 | 22.4758 | 18.1107 | 57.8869 | -120.9593 | 21.2638 | 6076.9505 | 0.35053 | 4.216
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 6423.3216 | 22.4758 | 18.1107 | 57.8869 | -120.9593 | 21.2638 | 6076.9505 | 0.35053 | 4.216
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6092.6836 | 21.3189 | 10.0676 | 51.7532 | -118.3043 | 19.7132 | 5633.8093 | 0.57787 | 4.3716
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 11249.3154 | 39.3624 | 20.9223 | 99.9516 | -119.5097 | 35.6502 | 10188.4033 | 0.30572 | 2.3742
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2035 | 4781.9594 | 16.7325 | 44.7796 | 45.7625 | -128.0476 | 15.2853 | 4368.373 | 0.81381 | 5.4863
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2035 | 4781.9594 | 16.7325 | 44.7796 | 45.7625 | -128.0476 | 15.2853 | 4368.373 | 0.81381 | 5.4863
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2035 | 4781.9594 | 16.7325 | 44.7796 | 45.7625 | -128.0476 | 15.2853 | 4368.373 | 0.81381 | 5.4863
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 11249.3154 | 39.3624 | 20.9223 | 99.9516 | -119.5097 | 35.6502 | 10188.4033 | 0.30572 | 2.3742
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2035 | 11249.3154 | 39.3624 | 20.9223 | 99.9516 | -119.5097 | 35.6502 | 10188.4033 | 0.30572 | 2.3742
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 10793.1833 | 37.7663 | 16.3286 | 95.7911 | -119.4828 | 33.1798 | 9482.3926 | 0.27418 | 2.492
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 10793.1833 | 37.7663 | 16.3286 | 95.7911 | -119.4828 | 33.1798 | 9482.3926 | 0.27418 | 2.492
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 5726.1341 | 20.0363 | 18.8927 | 51.1327 | -121.6956 | 19.2491 | 5501.1733 | 0.58737 | 4.6323
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 5726.1341 | 20.0363 | 18.8927 | 51.1327 | -121.6956 | 19.2491 | 5501.1733 | 0.58737 | 4.6323
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2035 | 8282.3151 | 28.9806 | 19.0273 | 73.5504 | -121.1491 | 25.7427 | 7356.9775 | 0.39336 | 3.1895
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2035 | 8282.3151 | 28.9806 | 19.0273 | 73.5504 | -121.1491 | 25.7427 | 7356.9775 | 0.39336 | 3.1895
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 5219.3263 | 18.2629 | 14.4804 | 46.4762 | -117.0556 | 17.1169 | 4891.8246 | 0.37637 | 5.1328
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2035 | 5219.3263 | 18.2629 | 14.4804 | 46.4762 | -117.0556 | 17.1169 | 4891.8246 | 0.37637 | 5.1328
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4915.4877 | 17.1997 | 13.4585 | 42.8639 | -119.5739 | 15.7885 | 4512.1642 | 0.59951 | 5.4794
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 4915.4877 | 17.1997 | 13.4585 | 42.8639 | -119.5739 | 15.7885 | 4512.1642 | 0.59951 | 5.4794
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4542.2136 | 15.8936 | 21.5892 | 41.8867 | -120.5468 | 14.5932 | 4170.5624 | 0.40965 | 6.0616
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 9461.1235 | 33.1053 | 16.8952 | 84.3498 | -120.8352 | 29.2274 | 8352.8429 | 0.35935 | 2.7941
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 9461.1235 | 33.1053 | 16.8952 | 84.3498 | -120.8352 | 29.2274 | 8352.8429 | 0.35935 | 2.7941
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3568.6194 | 12.4869 | 7.2919 | 27.436 | -112.2972 | 11.2453 | 3213.7849 | 1.5358 | 7.5525
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 3568.6194 | 12.4869 | 7.2919 | 27.436 | -112.2972 | 11.2453 | 3213.7849 | 1.5358 | 7.5525
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2446.6633 | 6.0887 | 11.8166 | 15.3133 | -119.0491 | 5.5278 | 2221.2795 | 1.0743 | 22.3676
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3572.2188 | 8.8897 | 58.3312 | 24.2806 | -122.0023 | 8.4084 | 3378.7844 | 0.098141 | 14.9771
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2294.173 | 5.7092 | 13.5093 | 14.5612 | -117.8206 | 5.1786 | 2080.9408 | 0.74927 | 23.9205
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 8347.6619 | 20.7738 | 27.7981 | 55.4481 | -120.9576 | 19.0737 | 7664.5029 | 0.20754 | 6.7438
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 8347.6619 | 20.7738 | 27.7981 | 55.4481 | -120.9576 | 19.0737 | 7664.5029 | 0.20754 | 6.7438
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2035 | 8347.6619 | 20.7738 | 27.7981 | 55.4481 | -120.9576 | 19.0737 | 7664.5029 | 0.20754 | 6.7438
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2035 | 8347.6619 | 20.7738 | 27.7981 | 55.4481 | -120.9576 | 19.0737 | 7664.5029 | 0.20754 | 6.7438
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4776.7539 | 11.8873 | 29.3268 | 31.8641 | -123.1478 | 11.1666 | 4487.1312 | 0.37181 | 11.1612
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 6679.5491 | 16.6226 | 21.504 | 43.7792 | -120.0737 | 15.1359 | 6082.1597 | 0.23693 | 8.4914
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2035 | 6679.5491 | 16.6226 | 21.504 | 43.7792 | -120.0737 | 15.1359 | 6082.1597 | 0.23693 | 8.4914
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2035 | 6679.5491 | 16.6226 | 21.504 | 43.7792 | -120.0737 | 15.1359 | 6082.1597 | 0.23693 | 8.4914
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2035 | 6679.5491 | 16.6226 | 21.504 | 43.7792 | -120.0737 | 15.1359 | 6082.1597 | 0.23693 | 8.4914
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 14633.9791 | 21.1223 | 20.8171 | 55.5016 | -123.1821 | 19.8749 | 13769.7117 | 1.2458 | 11.1944
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 14633.9791 | 21.1223 | 20.8171 | 55.5016 | -123.1821 | 19.8749 | 13769.7117 | 1.2458 | 11.1944
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 24571.8512 | 35.4664 | 19.1297 | 92.1147 | -119.0852 | 32.221 | 22323.339 | 0.77995 | 6.7187
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 24571.8512 | 35.4664 | 19.1297 | 92.1147 | -119.0852 | 32.221 | 22323.339 | 0.77995 | 6.7187
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 15524.2234 | 22.4073 | 16.5099 | 57.6194 | -120.7202 | 19.583 | 13567.4774 | 1.5708 | 10.4519
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 15524.2234 | 22.4073 | 16.5099 | 57.6194 | -120.7202 | 19.583 | 13567.4774 | 1.5708 | 10.4519
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 13246.1956 | 19.1192 | 20.8113 | 49.4873 | -120.0005 | 17.2208 | 11930.9404 | 1.6364 | 12.4176
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 13246.1956 | 19.1192 | 20.8113 | 49.4873 | -120.0005 | 17.2208 | 11930.9404 | 1.6364 | 12.4176
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 10326.2377 | 14.9046 | 20.2535 | 38.5021 | -120.4538 | 13.6512 | 9457.8455 | 1.8403 | 15.9699
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 17127.7884 | 24.7218 | 16.7641 | 63.8756 | -119.5221 | 22.2309 | 15401.9982 | 0.85723 | 9.6391
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 17127.7884 | 24.7218 | 16.7641 | 63.8756 | -119.5221 | 22.2309 | 15401.9982 | 0.85723 | 9.6391
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 33631.7365 | 48.5432 | 17.1822 | 124.9894 | -119.539 | 45.3013 | 31385.6778 | 0.58077 | 4.8983
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 33631.7365 | 48.5432 | 17.1822 | 124.9894 | -119.539 | 45.3013 | 31385.6778 | 0.58077 | 4.8983
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2035 | 33631.7365 | 48.5432 | 17.1822 | 124.9894 | -119.539 | 45.3013 | 31385.6778 | 0.58077 | 4.8983
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2035 | 33631.7365 | 48.5432 | 17.1822 | 124.9894 | -119.539 | 45.3013 | 31385.6778 | 0.58077 | 4.8983
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 13672.6144 | 19.7347 | 15.6895 | 50.2952 | -120.2627 | 18.2106 | 12616.6504 | 1.5175 | 12.0576
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 13672.6144 | 19.7347 | 15.6895 | 50.2952 | -120.2627 | 18.2106 | 12616.6504 | 1.5175 | 12.0576
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 22686.196 | 32.7447 | 17.8156 | 84.4934 | -119.8102 | 29.5278 | 20457.4292 | 0.95241 | 7.2419
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 22686.196 | 32.7447 | 17.8156 | 84.4934 | -119.8102 | 29.5278 | 20457.4292 | 0.95241 | 7.2419
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 11220.1384 | 16.1949 | 13.9961 | 41.5169 | -121.1458 | 14.9581 | 10363.2942 | 1.4836 | 14.6789
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 11220.1384 | 16.1949 | 13.9961 | 41.5169 | -121.1458 | 14.9581 | 10363.2942 | 1.4836 | 14.6789
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 9204.613 | 13.2857 | 14.4649 | 34.0241 | -121.2888 | 12.3005 | 8522.0454 | 1.7164 | 17.881
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 13534.0609 | 19.5347 | 15.878 | 50.046 | -120.717 | 17.1487 | 11880.9951 | 1.8377 | 11.9801
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 13534.0609 | 19.5347 | 15.878 | 50.046 | -120.717 | 17.1487 | 11880.9951 | 1.8377 | 11.9801
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 12566.4726 | 18.1381 | 18.7209 | 46.7809 | -120.5032 | 16.612 | 11509.106 | 1.575 | 13.1031
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 12566.4726 | 18.1381 | 18.7209 | 46.7809 | -120.5032 | 16.612 | 11509.106 | 1.575 | 13.1031
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2035 | 30560.5593 | 44.1104 | 18.9478 | 114.4336 | -118.9792 | 40.3299 | 27941.3716 | 1.0151 | 5.3177
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 30560.5593 | 44.1104 | 18.9478 | 114.4336 | -118.9792 | 40.3299 | 27941.3716 | 1.0151 | 5.3177
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2035 | 30560.5593 | 44.1104 | 18.9478 | 114.4336 | -118.9792 | 40.3299 | 27941.3716 | 1.0151 | 5.3177
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2035 | 30560.5593 | 44.1104 | 18.9478 | 114.4336 | -118.9792 | 40.3299 | 27941.3716 | 1.0151 | 5.3177
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 20061.747 | 28.9566 | 17.6586 | 75.0237 | -119.2627 | 26.1326 | 18105.1763 | 0.75101 | 8.2325
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 17872.9617 | 25.7974 | 17.373 | 66.6227 | -120.4221 | 23.6696 | 16398.7516 | 1.0596 | 9.2178
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 19429.7191 | 28.0444 | 18.9238 | 72.8302 | -120.1857 | 24.9573 | 17290.933 | 1.5144 | 8.3335
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 19429.7191 | 28.0444 | 18.9238 | 72.8302 | -120.1857 | 24.9573 | 17290.933 | 1.5144 | 8.3335
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 11699.6596 | 16.887 | 14.8105 | 43.3019 | -120.9668 | 15.33 | 10620.9127 | 1.4294 | 14.0586
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 11699.6596 | 16.887 | 14.8105 | 43.3019 | -120.9668 | 15.33 | 10620.9127 | 1.4294 | 14.0586
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 13318.8577 | 19.2241 | 15.9361 | 49.2711 | -120.6923 | 16.9238 | 11725.1223 | 1.9014 | 12.16
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 13318.8577 | 19.2241 | 15.9361 | 49.2711 | -120.6923 | 16.9238 | 11725.1223 | 1.9014 | 12.16
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 955.3289 | 9.1927 | 26.1934 | 24.4778 | -86.472 | 8.0221 | 833.6834 | 0.33214 | 4.0423
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2036 | 955.3289 | 9.1927 | 26.1934 | 24.4778 | -86.472 | 8.0221 | 833.6834 | 0.33214 | 4.0423
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1769.5841 | 17.0278 | 29.9582 | 45.6813 | -92.996 | 16.5718 | 1722.1947 | 0.1349 | 2.1531
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1769.5841 | 17.0278 | 29.9582 | 45.6813 | -92.996 | 16.5718 | 1722.1947 | 0.1349 | 2.1531
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 979.109 | 9.4215 | 27.939 | 25.2381 | -89.7295 | 9.0124 | 936.5936 | 0.27141 | 3.9542
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2069.6447 | 19.9152 | 36.3338 | 53.8976 | -89.3322 | 17.2474 | 1792.4064 | 0.080357 | 1.8619
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1502.6217 | 14.459 | 21.0063 | 37.476 | -86.9187 | 12.289 | 1277.1097 | 0.2218 | 2.5387
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1502.6217 | 14.459 | 21.0063 | 37.476 | -86.9187 | 12.289 | 1277.1097 | 0.2218 | 2.5387
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1567.1237 | 15.0797 | 26.1838 | 40.1028 | -90.1997 | 14.1927 | 1474.946 | 0.17577 | 2.4677
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1443.9291 | 13.8942 | 20.2497 | 36.5181 | -87.8488 | 12.5225 | 1301.3728 | 0.18666 | 2.6347
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1679.1763 | 16.1579 | 23.6882 | 42.8752 | -89.7736 | 15.2871 | 1588.6866 | 0.16893 | 2.2886
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1679.1763 | 16.1579 | 23.6882 | 42.8752 | -89.7736 | 15.2871 | 1588.6866 | 0.16893 | 2.2886
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1992.6342 | 19.1741 | 24.0527 | 50.882 | -87.1945 | 16.8901 | 1755.2721 | 0.18669 | 1.9259
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1992.6342 | 19.1741 | 24.0527 | 50.882 | -87.1945 | 16.8901 | 1755.2721 | 0.18669 | 1.9259
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 975.0046 | 9.382 | 15.3686 | 23.9958 | -90.9744 | 8.6322 | 897.0815 | 0.39467 | 4.0494
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 975.0046 | 9.382 | 15.3686 | 23.9958 | -90.9744 | 8.6322 | 897.0815 | 0.39467 | 4.0494
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1051.3714 | 10.1168 | 34.9252 | 27.3954 | -90.7047 | 9.7202 | 1010.1572 | 0.34366 | 3.6872
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 593.4978 | 5.7109 | 30.6269 | 15.369 | -92.4976 | 5.2128 | 541.7321 | 0.45923 | 6.3588
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 593.4978 | 5.7109 | 30.6269 | 15.369 | -92.4976 | 5.2128 | 541.7321 | 0.45923 | 6.3588
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1112.118 | 10.7014 | 31.8803 | 28.8093 | -89.6827 | 9.3167 | 968.2245 | 0.35803 | 3.4487
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 617.8827 | 5.9456 | 24.4393 | 15.7625 | -90.3903 | 5.3216 | 553.0345 | 0.50641 | 6.147
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1168.9386 | 11.2481 | 23.4147 | 29.7996 | -87.7774 | 10.0606 | 1045.5307 | 0.18656 | 3.2687
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1168.9386 | 11.2481 | 23.4147 | 29.7996 | -87.7774 | 10.0606 | 1045.5307 | 0.18656 | 3.2687
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 2851.4252 | 27.4379 | 25.8232 | 72.9913 | -89.2592 | 25.4591 | 2645.791 | 0.12351 | 1.3601
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2036 | 2851.4252 | 27.4379 | 25.8232 | 72.9913 | -89.2592 | 25.4591 | 2645.791 | 0.12351 | 1.3601
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2036 | 2851.4252 | 27.4379 | 25.8232 | 72.9913 | -89.2592 | 25.4591 | 2645.791 | 0.12351 | 1.3601
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 1499.78 | 14.4316 | 28.8409 | 38.5573 | -92.3469 | 13.4263 | 1395.2975 | 0.23927 | 2.6637
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2036 | 1499.78 | 14.4316 | 28.8409 | 38.5573 | -92.3469 | 13.4263 | 1395.2975 | 0.23927 | 2.6637
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1893.201 | 18.2173 | 27.4851 | 48.6912 | -91.0248 | 17.238 | 1791.4269 | 0.15338 | 2.0287
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1757.5642 | 16.9122 | 24.1275 | 44.8688 | -91.967 | 15.8981 | 1652.1766 | 0.21859 | 2.169
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1757.5642 | 16.9122 | 24.1275 | 44.8688 | -91.967 | 15.8981 | 1652.1766 | 0.21859 | 2.169
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2036 | 1791.5351 | 17.2391 | 33.9279 | 46.3574 | -82.4941 | 15.0993 | 1569.1638 | 0.1539 | 2.1531
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1519.7412 | 14.6237 | 22.9408 | 38.6899 | -90.0261 | 13.8179 | 1436.0008 | 0.13968 | 2.5476
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1519.7412 | 14.6237 | 22.9408 | 38.6899 | -90.0261 | 13.8179 | 1436.0008 | 0.13968 | 2.5476
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2036 | 892.9764 | 8.5927 | 24.2595 | 22.81 | -88.0145 | 7.5422 | 783.8101 | 0.26596 | 4.3506
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1033.8557 | 9.9483 | 25.3311 | 26.5327 | -91.6206 | 9.7175 | 1009.8753 | 0.32882 | 3.7073
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2036 | 932.0662 | 8.9688 | 31.5068 | 24.1762 | -93.8936 | 8.897 | 924.6025 | 0.51958 | 4.0457
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 751.8892 | 7.2351 | 29.9001 | 19.4211 | -91.8419 | 6.4693 | 672.3143 | 0.23348 | 4.9777
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 751.8892 | 7.2351 | 29.9001 | 19.4211 | -91.8419 | 6.4693 | 672.3143 | 0.23348 | 4.9777
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 965.7419 | 9.2929 | 43.6431 | 25.3598 | -93.9746 | 9.1481 | 950.7035 | 0.179 | 3.9523
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 965.7419 | 9.2929 | 43.6431 | 25.3598 | -93.9746 | 9.1481 | 950.7035 | 0.179 | 3.9523
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 821.3346 | 7.9033 | 24.9516 | 21.0648 | -91.8254 | 7.5719 | 786.8927 | 0.40717 | 4.721
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2036 | 2880.1168 | 27.7139 | 33.1841 | 74.3794 | -87.5685 | 25.2316 | 2622.1455 | 0.029345 | 1.3173
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2036 | 2880.1168 | 27.7139 | 33.1841 | 74.3794 | -87.5685 | 25.2316 | 2622.1455 | 0.029345 | 1.3173
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1571.2965 | 15.1198 | 29.727 | 40.5144 | -89.9857 | 13.1832 | 1370.0426 | 0.1356 | 2.5255
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1348.6727 | 12.9776 | 23.2391 | 34.292 | -87.2516 | 11.2632 | 1170.5057 | 0.13266 | 2.9876
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1928.3894 | 18.5559 | 21.9136 | 48.7042 | -89.8545 | 17.0843 | 1775.448 | 0.067026 | 2.0152
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1867.8952 | 17.9738 | 23.4562 | 47.6073 | -90.095 | 16.4219 | 1706.6114 | 0.12248 | 2.082
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1867.8952 | 17.9738 | 23.4562 | 47.6073 | -90.095 | 16.4219 | 1706.6114 | 0.12248 | 2.082
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2172.9438 | 20.9092 | 25.6794 | 55.4401 | -85.1037 | 18.5372 | 1926.4437 | 0.0087483 | 1.7732
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1138.3916 | 10.9542 | 28.7068 | 29.3353 | -88.9354 | 10.1413 | 1053.9099 | 0.26717 | 3.4132
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1138.3916 | 10.9542 | 28.7068 | 29.3353 | -88.9354 | 10.1413 | 1053.9099 | 0.26717 | 3.4132
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2036 | 1698.3095 | 16.342 | 39.4798 | 44.3655 | -90.909 | 14.953 | 1553.9656 | 0.11236 | 2.2306
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 952.7298 | 9.1676 | 27.7249 | 24.5281 | -87.1108 | 7.9836 | 829.6752 | 0.37289 | 4.0202
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 817.1271 | 7.8628 | 30.4791 | 21.1418 | -92.4022 | 7.5077 | 780.2206 | 0.38918 | 4.6919
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1405.8928 | 13.5282 | 16.318 | 34.6862 | -86.5518 | 11.7506 | 1221.1563 | 0.25168 | 2.7526
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1405.8928 | 13.5282 | 16.318 | 34.6862 | -86.5518 | 11.7506 | 1221.1563 | 0.25168 | 2.7526
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1378.3655 | 13.2633 | 31.2116 | 35.6619 | -88.5131 | 11.6752 | 1213.324 | 0.15578 | 2.7833
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1378.3655 | 13.2633 | 31.2116 | 35.6619 | -88.5131 | 11.6752 | 1213.324 | 0.15578 | 2.7833
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1325.4518 | 12.7542 | 28.6529 | 34.191 | -87.9824 | 11.3089 | 1175.2518 | 0.18625 | 2.9269
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1065.7573 | 10.2553 | 26.0939 | 27.2902 | -91.1984 | 9.775 | 1015.8448 | 0.23855 | 3.5951
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1065.7573 | 10.2553 | 26.0939 | 27.2902 | -91.1984 | 9.775 | 1015.8448 | 0.23855 | 3.5951
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1168.9386 | 11.2481 | 23.4147 | 29.7996 | -87.7774 | 10.0606 | 1045.5307 | 0.18656 | 3.2687
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1168.9386 | 11.2481 | 23.4147 | 29.7996 | -87.7774 | 10.0606 | 1045.5307 | 0.18656 | 3.2687
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1401.2719 | 13.4837 | 18.993 | 35.1405 | -88.7249 | 12.1556 | 1263.246 | 0.19112 | 2.6991
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1401.2719 | 13.4837 | 18.993 | 35.1405 | -88.7249 | 12.1556 | 1263.246 | 0.19112 | 2.6991
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 703.5716 | 6.7701 | 29.5215 | 18.1549 | -91.7192 | 6.634 | 689.428 | 0.68577 | 5.4539
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1226.3574 | 11.8006 | 15.771 | 30.4796 | -85.5487 | 10.7551 | 1117.702 | 0.11206 | 3.1368
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 941.5665 | 9.0602 | 30.1748 | 24.3894 | -91.0399 | 8.3156 | 864.1877 | 0.27397 | 4.0848
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1205.4448 | 11.5994 | 23.0845 | 30.4127 | -85.9561 | 10.0286 | 1042.1981 | 0.081301 | 3.2104
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1836.8539 | 17.6751 | 29.1015 | 47.2952 | -93.2457 | 16.9746 | 1764.0569 | 0.16879 | 2.0761
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 932.2245 | 8.9703 | 14.8303 | 22.6336 | -89.8773 | 8.2454 | 856.8859 | 0.90783 | 3.7626
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 932.2245 | 8.9703 | 14.8303 | 22.6336 | -89.8773 | 8.2454 | 856.8859 | 0.90783 | 3.7626
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2433.5086 | 23.4164 | 30.8179 | 62.7473 | -88.0489 | 20.902 | 2172.2022 | 0.081637 | 1.5864
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1049.4074 | 10.0979 | 21.7127 | 26.3404 | -86.9591 | 8.9672 | 931.8983 | 0.21279 | 3.6422
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 610.198 | 5.8716 | 27.7142 | 15.7455 | -93.3569 | 5.7966 | 602.4036 | 0.36752 | 6.1266
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 610.198 | 5.8716 | 27.7142 | 15.7455 | -93.3569 | 5.7966 | 602.4036 | 0.36752 | 6.1266
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2036 | 1102.0362 | 10.6043 | 38.6851 | 28.5793 | -88.7381 | 10.087 | 1048.2758 | 0.18272 | 3.4821
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2036 | 1102.0362 | 10.6043 | 38.6851 | 28.5793 | -88.7381 | 10.087 | 1048.2758 | 0.18272 | 3.4821
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2370.5367 | 22.8105 | 38.0339 | 61.5231 | -88.3646 | 20.874 | 2169.2943 | 0.028869 | 1.6357
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1609.5748 | 15.4881 | 19.4338 | 40.514 | -83.7979 | 12.6904 | 1318.8279 | 0.13665 | 2.4026
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1609.5748 | 15.4881 | 19.4338 | 40.514 | -83.7979 | 12.6904 | 1318.8279 | 0.13665 | 2.4026
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1362.2859 | 13.1086 | 17.4892 | 34.105 | -87.7177 | 12.5301 | 1302.1633 | 0.2579 | 2.8436
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1112.4562 | 10.7046 | 31.4639 | 28.8091 | -91.3252 | 9.8852 | 1027.3017 | 0.26777 | 3.4309
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1112.4562 | 10.7046 | 31.4639 | 28.8091 | -91.3252 | 9.8852 | 1027.3017 | 0.26777 | 3.4309
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2018.4527 | 19.4226 | 30.1068 | 52.0264 | -90.7486 | 18.2349 | 1895.0263 | 0.085331 | 1.9271
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1161.4695 | 11.1762 | 25.1353 | 29.7053 | -89.7673 | 10.3005 | 1070.4571 | 0.12073 | 3.3253
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1161.4695 | 11.1762 | 25.1353 | 29.7053 | -89.7673 | 10.3005 | 1070.4571 | 0.12073 | 3.3253
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1304.2267 | 12.5499 | 35.164 | 33.6979 | -90.6657 | 11.327 | 1177.1368 | 0.033541 | 2.8649
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1960.259 | 18.8626 | 25.7742 | 50.1673 | -87.0325 | 17.4249 | 1810.8505 | 0.058909 | 1.9601
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1158.8996 | 11.1515 | 22.8739 | 29.4616 | -89.1708 | 9.9683 | 1035.9388 | 0.1505 | 3.3187
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 1158.8996 | 11.1515 | 22.8739 | 29.4616 | -89.1708 | 9.9683 | 1035.9388 | 0.1505 | 3.3187
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1081.2273 | 10.4041 | 31.6649 | 28.0513 | -93.0668 | 9.9888 | 1038.069 | 0.21598 | 3.5027
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 975.7898 | 9.3895 | 18.6925 | 24.3105 | -86.8916 | 8.7195 | 906.1538 | 0.32515 | 3.9403
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 975.7898 | 9.3895 | 18.6925 | 24.3105 | -86.8916 | 8.7195 | 906.1538 | 0.32515 | 3.9403
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 4665.8264 | 16.3262 | 11.6621 | 39.9641 | -115.8556 | 15.0179 | 4291.9466 | 0.6527 | 5.8728
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 4665.8264 | 16.3262 | 11.6621 | 39.9641 | -115.8556 | 15.0179 | 4291.9466 | 0.6527 | 5.8728
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8385.0309 | 29.34 | 14.3665 | 73.4257 | -118.3504 | 26.6218 | 7608.1944 | 0.42046 | 3.1707
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 8385.0309 | 29.34 | 14.3665 | 73.4257 | -118.3504 | 26.6218 | 7608.1944 | 0.42046 | 3.1707
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2036 | 8385.0309 | 29.34 | 14.3665 | 73.4257 | -118.3504 | 26.6218 | 7608.1944 | 0.42046 | 3.1707
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8990.8348 | 31.4598 | 36.3364 | 84.7614 | -121.4938 | 30.01 | 8576.5146 | 0.15032 | 3.0127
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 8990.8348 | 31.4598 | 36.3364 | 84.7614 | -121.4938 | 30.01 | 8576.5146 | 0.15032 | 3.0127
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4798.3729 | 16.79 | 11.6882 | 41.579 | -117.09 | 15.592 | 4456.0217 | 0.53487 | 5.648
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 4798.3729 | 16.79 | 11.6882 | 41.579 | -117.09 | 15.592 | 4456.0217 | 0.53487 | 5.648
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 7193.3654 | 25.1703 | 25.8377 | 65.8045 | -119.9237 | 23.8988 | 6830.0098 | 0.27114 | 3.7872
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6113.7685 | 21.3926 | 19.8941 | 55.91 | -119.9211 | 19.855 | 5674.3146 | 0.25692 | 4.4285
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6113.7685 | 21.3926 | 19.8941 | 55.91 | -119.9211 | 19.855 | 5674.3146 | 0.25692 | 4.4285
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3360.0463 | 11.7571 | 10.9597 | 26.8949 | -113.9879 | 10.8814 | 3109.7862 | 1.5526 | 7.96
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 3360.0463 | 11.7571 | 10.9597 | 26.8949 | -113.9879 | 10.8814 | 3109.7862 | 1.5526 | 7.96
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5308.569 | 18.5752 | 16.0335 | 46.9546 | -118.4095 | 17.4941 | 4999.6051 | 0.46227 | 5.0936
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 5308.569 | 18.5752 | 16.0335 | 46.9546 | -118.4095 | 17.4941 | 4999.6051 | 0.46227 | 5.0936
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 4449.4633 | 15.5691 | 10.8878 | 38.3111 | -115.505 | 14.2155 | 4062.633 | 0.69422 | 5.9829
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2036 | 4449.4633 | 15.5691 | 10.8878 | 38.3111 | -115.505 | 14.2155 | 4062.633 | 0.69422 | 5.9829
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5274.6147 | 18.4564 | 11.5429 | 45.7472 | -115.7834 | 17.1214 | 4893.0861 | 0.7163 | 5.0477
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 5274.6147 | 18.4564 | 11.5429 | 45.7472 | -115.7834 | 17.1214 | 4893.0861 | 0.7163 | 5.0477
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5423.7029 | 18.978 | 12.5798 | 47.0969 | -116.7386 | 17.7709 | 5078.7092 | 0.60033 | 4.9836
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 5423.7029 | 18.978 | 12.5798 | 47.0969 | -116.7386 | 17.7709 | 5078.7092 | 0.60033 | 4.9836
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2772.8356 | 9.7024 | 9.8853 | 23.6876 | -115.4582 | 9.1413 | 2612.4844 | 1.0717 | 10.1166
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 2772.8356 | 9.7024 | 9.8853 | 23.6876 | -115.4582 | 9.1413 | 2612.4844 | 1.0717 | 10.1166
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 2345.627 | 8.2076 | 9.6608 | 19.4248 | -117.3803 | 7.6864 | 2196.6897 | 1.9615 | 11.1909
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2036 | 2345.627 | 8.2076 | 9.6608 | 19.4248 | -117.3803 | 7.6864 | 2196.6897 | 1.9615 | 11.1909
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2036 | 6724.5413 | 23.5298 | 33.7737 | 63.4076 | -121.3134 | 21.4946 | 6142.9138 | 0.21688 | 4.0239
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2036 | 6724.5413 | 23.5298 | 33.7737 | 63.4076 | -121.3134 | 21.4946 | 6142.9138 | 0.21688 | 4.0239
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2036 | 2967.1315 | 10.3823 | 41.2884 | 28.3334 | -123.7243 | 10.2719 | 2935.6015 | 0.29128 | 9.1256
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 2949.4556 | 10.3204 | 14.457 | 26.3862 | -117.0281 | 9.7734 | 2793.119 | 0.55776 | 8.9979
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 2949.4556 | 10.3204 | 14.457 | 26.3862 | -117.0281 | 9.7734 | 2793.119 | 0.55776 | 8.9979
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 4969.3175 | 17.3881 | 24.6321 | 46.19 | -120.5795 | 16.0006 | 4572.786 | 0.36257 | 5.4521
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8451.28 | 29.5718 | 17.425 | 74.446 | -118.6397 | 26.9305 | 7696.4129 | 0.39051 | 3.1441
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 8451.28 | 29.5718 | 17.425 | 74.446 | -118.6397 | 26.9305 | 7696.4129 | 0.39051 | 3.1441
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 9011.5814 | 31.5324 | 21.2935 | 80.5597 | -118.259 | 28.0817 | 8025.4346 | 0.32027 | 3.0077
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 9011.5814 | 31.5324 | 21.2935 | 80.5597 | -118.259 | 28.0817 | 8025.4346 | 0.32027 | 3.0077
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 8698.512 | 30.4369 | 20.1802 | 77.4745 | -118.1271 | 27.2074 | 7775.558 | 0.34087 | 3.1161
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 8698.512 | 30.4369 | 20.1802 | 77.4745 | -118.1271 | 27.2074 | 7775.558 | 0.34087 | 3.1161
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2036 | 11201.1232 | 39.1938 | 20.2666 | 99.3302 | -117.8676 | 35.6596 | 10191.1064 | 0.30753 | 2.3896
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4695.9852 | 16.4317 | 11.4068 | 38.888 | -115.6476 | 15.248 | 4357.7102 | 0.9061 | 5.6275
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 4695.9852 | 16.4317 | 11.4068 | 38.888 | -115.6476 | 15.248 | 4357.7102 | 0.9061 | 5.6275
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4393.3653 | 15.3728 | 10.7264 | 37.5995 | -116.4446 | 14.1465 | 4042.8965 | 0.68736 | 6.0481
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 4393.3653 | 15.3728 | 10.7264 | 37.5995 | -116.4446 | 14.1465 | 4042.8965 | 0.68736 | 6.0481
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8591.2125 | 30.0614 | 14.5083 | 75.2369 | -117.3435 | 27.0907 | 7742.2023 | 0.40275 | 3.1565
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 8591.2125 | 30.0614 | 14.5083 | 75.2369 | -117.3435 | 27.0907 | 7742.2023 | 0.40275 | 3.1565
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6687.2474 | 23.3993 | 14.7955 | 58.2273 | -118.4868 | 22.0134 | 6291.1784 | 0.54202 | 4.018
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6687.2474 | 23.3993 | 14.7955 | 58.2273 | -118.4868 | 22.0134 | 6291.1784 | 0.54202 | 4.018
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3432.1478 | 12.0094 | 9.2326 | 28.9703 | -114.9028 | 11.2931 | 3227.4368 | 0.99347 | 8.1446
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 3432.1478 | 12.0094 | 9.2326 | 28.9703 | -114.9028 | 11.2931 | 3227.4368 | 0.99347 | 8.1446
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 6549.6172 | 22.9177 | 12.7158 | 57.26 | -117.7231 | 21.1335 | 6039.7073 | 0.49948 | 4.1104
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2036 | 6549.6172 | 22.9177 | 12.7158 | 57.26 | -117.7231 | 21.1335 | 6039.7073 | 0.49948 | 4.1104
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 5826.5795 | 20.3877 | 12.6885 | 50.7533 | -118.5919 | 19.3492 | 5529.7667 | 0.62857 | 4.57
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2036 | 5826.5795 | 20.3877 | 12.6885 | 50.7533 | -118.5919 | 19.3492 | 5529.7667 | 0.62857 | 4.57
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2036 | 7520.4447 | 26.3147 | 17.1224 | 67.5512 | -117.3797 | 24.6493 | 7044.4853 | 0.29395 | 3.6073
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2036 | 7520.4447 | 26.3147 | 17.1224 | 67.5512 | -117.3797 | 24.6493 | 7044.4853 | 0.29395 | 3.6073
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6011.7008 | 21.0355 | 11.9812 | 52.166 | -117.2397 | 19.4647 | 5562.7711 | 0.51627 | 4.4853
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6011.7008 | 21.0355 | 11.9812 | 52.166 | -117.2397 | 19.4647 | 5562.7711 | 0.51627 | 4.4853
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2036 | 4478.4157 | 15.6704 | 17.4954 | 40.6861 | -119.876 | 14.3085 | 4089.2131 | 0.4151 | 6.0959
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2247.8906 | 7.8656 | 4.6074 | 16.9541 | -111.3386 | 7.5657 | 2162.1753 | 2.7184 | 11.8064
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1283.9426 | 4.4926 | 4.3664 | 9.6032 | -112.3748 | 4.472 | 1278.0437 | 5.0518 | 20.9012
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6043.9688 | 21.1484 | 12.8827 | 52.9866 | -118.0537 | 19.672 | 5622.0381 | 0.52972 | 4.4578
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6043.9688 | 21.1484 | 12.8827 | 52.9866 | -118.0537 | 19.672 | 5622.0381 | 0.52972 | 4.4578
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2036 | 5324.8797 | 18.6322 | 13.7757 | 46.8223 | -119.3237 | 17.8581 | 5103.6445 | 0.68067 | 4.9847
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2036 | 5324.8797 | 18.6322 | 13.7757 | 46.8223 | -119.3237 | 17.8581 | 5103.6445 | 0.68067 | 4.9847
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7267.7439 | 25.4305 | 11.2658 | 62.2785 | -117.4503 | 22.96 | 6561.6905 | 0.53752 | 3.6399
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 7267.7439 | 25.4305 | 11.2658 | 62.2785 | -117.4503 | 22.96 | 6561.6905 | 0.53752 | 3.6399
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7895.1564 | 27.6259 | 13.6274 | 68.8407 | -118.2653 | 25.2008 | 7202.0829 | 0.45008 | 3.3695
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 7895.1564 | 27.6259 | 13.6274 | 68.8407 | -118.2653 | 25.2008 | 7202.0829 | 0.45008 | 3.3695
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4948.6926 | 17.3159 | 11.6333 | 42.9149 | -118.1918 | 16.402 | 4687.5118 | 0.66095 | 5.4421
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 4948.6926 | 17.3159 | 11.6333 | 42.9149 | -118.1918 | 16.402 | 4687.5118 | 0.66095 | 5.4421
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 10846.1637 | 37.9517 | 23.8563 | 99.4573 | -118.5189 | 34.0629 | 9734.7755 | 0.15262 | 2.4823
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2036 | 10846.1637 | 37.9517 | 23.8563 | 99.4573 | -118.5189 | 34.0629 | 9734.7755 | 0.15262 | 2.4823
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2036 | 10846.1637 | 37.9517 | 23.8563 | 99.4573 | -118.5189 | 34.0629 | 9734.7755 | 0.15262 | 2.4823
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 10846.1637 | 37.9517 | 23.8563 | 99.4573 | -118.5189 | 34.0629 | 9734.7755 | 0.15262 | 2.4823
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 4983.4629 | 17.4376 | 24.2711 | 46.2942 | -120.6283 | 15.9834 | 4567.864 | 0.34703 | 5.4507
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2036 | 4983.4629 | 17.4376 | 24.2711 | 46.2942 | -120.6283 | 15.9834 | 4567.864 | 0.34703 | 5.4507
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6672.0866 | 23.3462 | 13.5665 | 58.1963 | -117.6893 | 21.5742 | 6165.6661 | 0.44999 | 4.0114
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 10632.2795 | 37.2033 | 32.7684 | 98.726 | -119.7224 | 34.7833 | 9940.6586 | 0.13452 | 2.57
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2036 | 10632.2795 | 37.2033 | 32.7684 | 98.726 | -119.7224 | 34.7833 | 9940.6586 | 0.13452 | 2.57
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2036 | 10632.2795 | 37.2033 | 32.7684 | 98.726 | -119.7224 | 34.7833 | 9940.6586 | 0.13452 | 2.57
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 4985.6586 | 17.4453 | 9.3542 | 40.9252 | -114.8169 | 16.3004 | 4658.4549 | 0.84798 | 5.3503
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6292.5977 | 22.0184 | 22.6787 | 54.5108 | -118.3343 | 20.8414 | 5956.2289 | 0.58516 | 4.2695
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6292.5977 | 22.0184 | 22.6787 | 54.5108 | -118.3343 | 20.8414 | 5956.2289 | 0.58516 | 4.2695
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 5892.7481 | 20.6193 | 12.4467 | 50.7282 | -117.0779 | 18.7324 | 5353.5133 | 0.529 | 4.5189
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 5892.7481 | 20.6193 | 12.4467 | 50.7282 | -117.0779 | 18.7324 | 5353.5133 | 0.529 | 4.5189
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6797.5815 | 23.7854 | 13.5818 | 59.8266 | -118.5127 | 22.347 | 6386.5214 | 0.4118 | 3.975
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6797.5815 | 23.7854 | 13.5818 | 59.8266 | -118.5127 | 22.347 | 6386.5214 | 0.4118 | 3.975
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7903.5841 | 27.6554 | 26.0613 | 71.6172 | -119.8972 | 25.733 | 7354.1912 | 0.23945 | 3.4222
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6584.7812 | 23.0408 | 30.3378 | 60.2231 | -121.1463 | 22.1446 | 6328.6642 | 0.40916 | 4.0426
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 5620.9245 | 19.6681 | 16.1903 | 50.5174 | -116.865 | 18.3998 | 5258.4378 | 0.30929 | 4.8143
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2036 | 5620.9245 | 19.6681 | 16.1903 | 50.5174 | -116.865 | 18.3998 | 5258.4378 | 0.30929 | 4.8143
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2036 | 5748.2613 | 20.1137 | 12.4295 | 49.7985 | -117.1992 | 18.9062 | 5403.1715 | 0.60191 | 4.6544
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2036 | 5748.2613 | 20.1137 | 12.4295 | 49.7985 | -117.1992 | 18.9062 | 5403.1715 | 0.60191 | 4.6544
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2036 | 5528.2882 | 19.344 | 26.3621 | 51.5638 | -120.6738 | 17.6536 | 5045.2054 | 0.31394 | 4.9013
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2036 | 5528.2882 | 19.344 | 26.3621 | 51.5638 | -120.6738 | 17.6536 | 5045.2054 | 0.31394 | 4.9013
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2036 | 3649.597 | 12.7703 | 10.3274 | 31.1802 | -115.8173 | 12.1446 | 3470.7732 | 0.88874 | 7.4582
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2036 | 3649.597 | 12.7703 | 10.3274 | 31.1802 | -115.8173 | 12.1446 | 3470.7732 | 0.88874 | 7.4582
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6764.8127 | 23.6707 | 16.6025 | 59.9559 | -118.9942 | 22.1853 | 6340.2979 | 0.44242 | 3.9809
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6764.8127 | 23.6707 | 16.6025 | 59.9559 | -118.9942 | 22.1853 | 6340.2979 | 0.44242 | 3.9809
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 4090.6636 | 14.3136 | 9.0146 | 32.906 | -112.9672 | 12.4967 | 3571.4132 | 1.0319 | 6.6847
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2036 | 4090.6636 | 14.3136 | 9.0146 | 32.906 | -112.9672 | 12.4967 | 3571.4132 | 1.0319 | 6.6847
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7328.482 | 25.643 | 12.7618 | 63.9739 | -117.4504 | 23.508 | 6718.3136 | 0.44855 | 3.671
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 7328.482 | 25.643 | 12.7618 | 63.9739 | -117.4504 | 23.508 | 6718.3136 | 0.44855 | 3.671
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6624.4875 | 23.1797 | 12.8428 | 57.8347 | -117.5856 | 21.2872 | 6083.6378 | 0.47556 | 4.071
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6624.4875 | 23.1797 | 12.8428 | 57.8347 | -117.5856 | 21.2872 | 6083.6378 | 0.47556 | 4.071
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5447.7341 | 19.0621 | 12.5402 | 47.5052 | -117.4267 | 17.6881 | 5055.044 | 0.54457 | 4.9488
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7684.0634 | 26.8872 | 13.2962 | 65.6838 | -116.8206 | 24.5117 | 7005.172 | 0.49922 | 3.4711
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 7684.0634 | 26.8872 | 13.2962 | 65.6838 | -116.8206 | 24.5117 | 7005.172 | 0.49922 | 3.4711
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4038.4628 | 14.131 | 10.6349 | 34.5326 | -115.8658 | 12.9986 | 3714.8585 | 0.76332 | 6.5651
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 4234.1887 | 14.8158 | 10.0695 | 35.148 | -116.1515 | 13.6965 | 3914.2935 | 0.99696 | 6.2808
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2036 | 4234.1887 | 14.8158 | 10.0695 | 35.148 | -116.1515 | 13.6965 | 3914.2935 | 0.99696 | 6.2808
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 9754.9575 | 34.1335 | 19.1443 | 87.4249 | -119.1003 | 30.2564 | 8646.9397 | 0.34636 | 2.7065
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 9754.9575 | 34.1335 | 19.1443 | 87.4249 | -119.1003 | 30.2564 | 8646.9397 | 0.34636 | 2.7065
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8126.1663 | 28.4342 | 18.2565 | 70.8865 | -117.0054 | 25.6942 | 7343.1054 | 0.4411 | 3.3324
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 8126.1663 | 28.4342 | 18.2565 | 70.8865 | -117.0054 | 25.6942 | 7343.1054 | 0.4411 | 3.3324
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2036 | 6436.9191 | 22.5234 | 21.26 | 56.5355 | -117.8385 | 20.9566 | 5989.1601 | 0.48137 | 4.2478
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2036 | 6436.9191 | 22.5234 | 21.26 | 56.5355 | -117.8385 | 20.9566 | 5989.1601 | 0.48137 | 4.2478
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4150.1059 | 14.5216 | 7.2262 | 33.3592 | -112.0497 | 13.6955 | 3914.0132 | 1.0439 | 6.439
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3717.642 | 13.0084 | 18.6894 | 33.995 | -120.073 | 12.0394 | 3440.7133 | 0.52606 | 7.3631
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 3915.3374 | 13.7001 | 14.3565 | 34.8869 | -118.5258 | 13.085 | 3739.5301 | 0.52596 | 6.9093
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3998.5613 | 13.9913 | 10.5228 | 34.3242 | -115.3613 | 12.8559 | 3674.0553 | 0.82069 | 6.6792
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 3998.5613 | 13.9913 | 10.5228 | 34.3242 | -115.3613 | 12.8559 | 3674.0553 | 0.82069 | 6.6792
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6659.9169 | 23.3037 | 16.4647 | 58.927 | -119.1269 | 22.1957 | 6343.2739 | 0.57647 | 3.9797
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6659.9169 | 23.3037 | 16.4647 | 58.927 | -119.1269 | 22.1957 | 6343.2739 | 0.57647 | 3.9797
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2137.9328 | 7.4808 | 8.8773 | 17.0397 | -114.9662 | 6.9902 | 1997.7084 | 2.889 | 12.0581
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 2137.9328 | 7.4808 | 8.8773 | 17.0397 | -114.9662 | 6.9902 | 1997.7084 | 2.889 | 12.0581
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2036 | 6489.0883 | 22.7059 | 17.9728 | 58.8888 | -118.3142 | 21.6039 | 6174.131 | 0.29129 | 4.1981
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2036 | 6489.0883 | 22.7059 | 17.9728 | 58.8888 | -118.3142 | 21.6039 | 6174.131 | 0.29129 | 4.1981
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2036 | 7884.1097 | 27.5872 | 22.0258 | 71.8405 | -118.6661 | 25.8819 | 7396.7333 | 0.23147 | 3.4753
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2036 | 7884.1097 | 27.5872 | 22.0258 | 71.8405 | -118.6661 | 25.8819 | 7396.7333 | 0.23147 | 3.4753
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2036 | 7884.1097 | 27.5872 | 22.0258 | 71.8405 | -118.6661 | 25.8819 | 7396.7333 | 0.23147 | 3.4753
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2036 | 7884.1097 | 27.5872 | 22.0258 | 71.8405 | -118.6661 | 25.8819 | 7396.7333 | 0.23147 | 3.4753
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 3813.8404 | 13.345 | 10.0884 | 32.6027 | -115.1552 | 12.2306 | 3495.3688 | 0.84411 | 6.9727
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 3813.8404 | 13.345 | 10.0884 | 32.6027 | -115.1552 | 12.2306 | 3495.3688 | 0.84411 | 6.9727
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 5410.6339 | 18.9323 | 8.3984 | 44.8131 | -116.4005 | 17.5243 | 5008.2488 | 0.81475 | 4.8763
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2036 | 7403.2744 | 25.9047 | 17.98 | 66.845 | -117.6827 | 23.7995 | 6801.6273 | 0.25948 | 3.6271
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2036 | 7403.2744 | 25.9047 | 17.98 | 66.845 | -117.6827 | 23.7995 | 6801.6273 | 0.25948 | 3.6271
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 10268.0303 | 35.9288 | 29.8422 | 95.6744 | -119.5536 | 33.3765 | 9538.6238 | 0.13325 | 2.6469
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2036 | 10268.0303 | 35.9288 | 29.8422 | 95.6744 | -119.5536 | 33.3765 | 9538.6238 | 0.13325 | 2.6469
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2036 | 10268.0303 | 35.9288 | 29.8422 | 95.6744 | -119.5536 | 33.3765 | 9538.6238 | 0.13325 | 2.6469
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 10268.0303 | 35.9288 | 29.8422 | 95.6744 | -119.5536 | 33.3765 | 9538.6238 | 0.13325 | 2.6469
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3691.2504 | 12.916 | 11.9712 | 31.9837 | -115.4039 | 11.3245 | 3236.4117 | 0.61906 | 7.4691
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 3691.2504 | 12.916 | 11.9712 | 31.9837 | -115.4039 | 11.3245 | 3236.4117 | 0.61906 | 7.4691
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 2559.1118 | 8.9546 | 15.3075 | 23.044 | -117.6662 | 8.5541 | 2444.6749 | 0.58948 | 10.6681
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 2559.1118 | 8.9546 | 15.3075 | 23.044 | -117.6662 | 8.5541 | 2444.6749 | 0.58948 | 10.6681
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5284.8729 | 18.4923 | 17.3009 | 47.0145 | -120.3188 | 17.8606 | 5104.339 | 0.60373 | 5.0332
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 5284.8729 | 18.4923 | 17.3009 | 47.0145 | -120.3188 | 17.8606 | 5104.339 | 0.60373 | 5.0332
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2036 | 3491.4044 | 12.2167 | 9.2928 | 29.5374 | -114.9244 | 11.5649 | 3305.1276 | 1.0096 | 7.9762
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2036 | 3491.4044 | 12.2167 | 9.2928 | 29.5374 | -114.9244 | 11.5649 | 3305.1276 | 1.0096 | 7.9762
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 8364.7833 | 29.2692 | 13.3072 | 72.6116 | -117.1324 | 26.9969 | 7715.3955 | 0.41892 | 3.2222
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2036 | 8364.7833 | 29.2692 | 13.3072 | 72.6116 | -117.1324 | 26.9969 | 7715.3955 | 0.41892 | 3.2222
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6584.0827 | 23.0383 | 18.7251 | 59.4173 | -119.4023 | 21.8477 | 6243.8078 | 0.33468 | 4.1388
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 6584.0827 | 23.0383 | 18.7251 | 59.4173 | -119.4023 | 21.8477 | 6243.8078 | 0.33468 | 4.1388
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6101.1775 | 21.3486 | 9.9968 | 51.808 | -116.6377 | 19.8361 | 5668.9196 | 0.57463 | 4.3725
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 11310.9566 | 39.5781 | 21.0225 | 100.5192 | -117.9545 | 35.985 | 10284.1071 | 0.30081 | 2.367
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2036 | 4828.1489 | 16.8941 | 45.2883 | 46.2272 | -125.8923 | 15.4372 | 4411.7592 | 0.78859 | 5.4581
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2036 | 4828.1489 | 16.8941 | 45.2883 | 46.2272 | -125.8923 | 15.4372 | 4411.7592 | 0.78859 | 5.4581
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2036 | 4828.1489 | 16.8941 | 45.2883 | 46.2272 | -125.8923 | 15.4372 | 4411.7592 | 0.78859 | 5.4581
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 11310.9566 | 39.5781 | 21.0225 | 100.5192 | -117.9545 | 35.985 | 10284.1071 | 0.30081 | 2.367
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2036 | 11310.9566 | 39.5781 | 21.0225 | 100.5192 | -117.9545 | 35.985 | 10284.1071 | 0.30081 | 2.367
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 10849.9352 | 37.9649 | 16.2944 | 96.2956 | -117.8604 | 33.476 | 9567.039 | 0.27086 | 2.4849
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 10849.9352 | 37.9649 | 16.2944 | 96.2956 | -117.8604 | 33.476 | 9567.039 | 0.27086 | 2.4849
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 5745.0044 | 20.1023 | 18.8476 | 51.2915 | -120.0779 | 19.3413 | 5527.532 | 0.59086 | 4.6204
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 5745.0044 | 20.1023 | 18.8476 | 51.2915 | -120.0779 | 19.3413 | 5527.532 | 0.59086 | 4.6204
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2036 | 8314.3639 | 29.0927 | 19.0332 | 73.8443 | -119.3354 | 25.9463 | 7415.1499 | 0.38614 | 3.1788
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2036 | 8314.3639 | 29.0927 | 19.0332 | 73.8443 | -119.3354 | 25.9463 | 7415.1499 | 0.38614 | 3.1788
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 5278.3246 | 18.4693 | 14.4638 | 46.9995 | -116.4988 | 17.3452 | 4957.0506 | 0.38169 | 5.112
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2036 | 5278.3246 | 18.4693 | 14.4638 | 46.9995 | -116.4988 | 17.3452 | 4957.0506 | 0.38169 | 5.112
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4908.0174 | 17.1736 | 13.39 | 42.7862 | -117.9063 | 15.8606 | 4532.7895 | 0.58744 | 5.4416
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 4908.0174 | 17.1736 | 13.39 | 42.7862 | -117.9063 | 15.8606 | 4532.7895 | 0.58744 | 5.4416
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4605.0469 | 16.1135 | 21.1891 | 42.4294 | -120.3803 | 14.9226 | 4264.6939 | 0.40714 | 5.8826
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 9500.4513 | 33.243 | 16.8938 | 84.7119 | -119.0502 | 29.493 | 8428.7538 | 0.35195 | 2.7833
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 9500.4513 | 33.243 | 16.8938 | 84.7119 | -119.0502 | 29.493 | 8428.7538 | 0.35195 | 2.7833
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3571.6498 | 12.4975 | 7.2381 | 27.4476 | -110.6457 | 11.295 | 3227.9895 | 1.5401 | 7.563
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 3571.6498 | 12.4975 | 7.2381 | 27.4476 | -110.6457 | 11.295 | 3227.9895 | 1.5401 | 7.563
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2452.6478 | 6.1036 | 11.8067 | 15.35 | -117.2757 | 5.5446 | 2228.0337 | 1.071 | 22.3569
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3612.5682 | 8.9902 | 59.1213 | 24.5671 | -121.8273 | 8.5135 | 3421.0219 | 0.10453 | 14.8596
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2309.6206 | 5.7477 | 13.4726 | 14.6571 | -117.6482 | 5.218 | 2096.7842 | 0.76546 | 23.8401
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 8836.5237 | 21.9904 | 29.053 | 58.8396 | -120.1529 | 20.1916 | 8113.6981 | 0.1927 | 6.3557
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 8836.5237 | 21.9904 | 29.053 | 58.8396 | -120.1529 | 20.1916 | 8113.6981 | 0.1927 | 6.3557
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2036 | 8836.5237 | 21.9904 | 29.053 | 58.8396 | -120.1529 | 20.1916 | 8113.6981 | 0.1927 | 6.3557
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2036 | 8836.5237 | 21.9904 | 29.053 | 58.8396 | -120.1529 | 20.1916 | 8113.6981 | 0.1927 | 6.3557
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4795.6835 | 11.9344 | 29.3057 | 31.9926 | -121.4004 | 11.2237 | 4510.0983 | 0.36198 | 11.1391
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 6953.2806 | 17.3038 | 21.8144 | 45.6268 | -119.2237 | 15.7755 | 6339.1446 | 0.22906 | 8.1376
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2036 | 6953.2806 | 17.3038 | 21.8144 | 45.6268 | -119.2237 | 15.7755 | 6339.1446 | 0.22906 | 8.1376
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2036 | 6953.2806 | 17.3038 | 21.8144 | 45.6268 | -119.2237 | 15.7755 | 6339.1446 | 0.22906 | 8.1376
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2036 | 6953.2806 | 17.3038 | 21.8144 | 45.6268 | -119.2237 | 15.7755 | 6339.1446 | 0.22906 | 8.1376
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 26272.6688 | 37.9213 | 18.907 | 98.7838 | -118.786 | 34.099 | 23624.5035 | 0.85385 | 6.2567
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 26272.6688 | 37.9213 | 18.907 | 98.7838 | -118.786 | 34.099 | 23624.5035 | 0.85385 | 6.2567
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 26697.0456 | 38.5339 | 18.4561 | 99.9244 | -118.2715 | 35.0423 | 24277.9987 | 0.78994 | 6.1956
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 26697.0456 | 38.5339 | 18.4561 | 99.9244 | -118.2715 | 35.0423 | 24277.9987 | 0.78994 | 6.1956
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 15813.8121 | 22.8253 | 16.391 | 58.688 | -118.9409 | 19.9954 | 13853.1897 | 1.4893 | 10.2923
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 15813.8121 | 22.8253 | 16.391 | 58.688 | -118.9409 | 19.9954 | 13853.1897 | 1.4893 | 10.2923
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 13337.9025 | 19.2516 | 20.6673 | 49.8078 | -118.3961 | 17.3692 | 12033.7623 | 1.6057 | 12.3368
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 13337.9025 | 19.2516 | 20.6673 | 49.8078 | -118.3961 | 17.3692 | 12033.7623 | 1.6057 | 12.3368
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 10377.3361 | 14.9784 | 20.1436 | 38.6784 | -118.8278 | 13.7381 | 9518.0298 | 1.8117 | 15.8935
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 19366.4874 | 27.9531 | 16.6867 | 72.227 | -118.4606 | 24.8881 | 17242.9543 | 0.79357 | 8.5602
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 19366.4874 | 27.9531 | 16.6867 | 72.227 | -118.4606 | 24.8881 | 17242.9543 | 0.79357 | 8.5602
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 34155.4281 | 49.2991 | 17.0281 | 126.9155 | -118.4049 | 46.0487 | 31903.4443 | 0.55157 | 4.8284
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 34155.4281 | 49.2991 | 17.0281 | 126.9155 | -118.4049 | 46.0487 | 31903.4443 | 0.55157 | 4.8284
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2036 | 34155.4281 | 49.2991 | 17.0281 | 126.9155 | -118.4049 | 46.0487 | 31903.4443 | 0.55157 | 4.8284
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2036 | 34155.4281 | 49.2991 | 17.0281 | 126.9155 | -118.4049 | 46.0487 | 31903.4443 | 0.55157 | 4.8284
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 13786.43 | 19.899 | 15.5644 | 50.685 | -118.6806 | 18.3945 | 12744.0567 | 1.4839 | 11.9665
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 13786.43 | 19.899 | 15.5644 | 50.685 | -118.6806 | 18.3945 | 12744.0567 | 1.4839 | 11.9665
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 23037.596 | 33.2519 | 17.5973 | 85.7422 | -118.3202 | 30.0408 | 20812.8697 | 0.91386 | 7.1397
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 23037.596 | 33.2519 | 17.5973 | 85.7422 | -118.3202 | 30.0408 | 20812.8697 | 0.91386 | 7.1397
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 11308.7056 | 16.3227 | 13.9063 | 41.8343 | -119.497 | 15.1116 | 10469.6553 | 1.4462 | 14.5907
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 11308.7056 | 16.3227 | 13.9063 | 41.8343 | -119.497 | 15.1116 | 10469.6553 | 1.4462 | 14.5907
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 9268.811 | 13.3784 | 14.3977 | 34.2555 | -119.5863 | 12.4141 | 8600.7197 | 1.6772 | 17.7941
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 13728.7109 | 19.8157 | 15.7642 | 50.7561 | -118.9085 | 17.4469 | 12087.5798 | 1.7618 | 11.8413
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 13728.7109 | 19.8157 | 15.7642 | 50.7561 | -118.9085 | 17.4469 | 12087.5798 | 1.7618 | 11.8413
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 12659.6333 | 18.2726 | 18.6 | 47.1088 | -118.9031 | 16.7613 | 11612.5867 | 1.5412 | 13.0135
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 12659.6333 | 18.2726 | 18.6 | 47.1088 | -118.9031 | 16.7613 | 11612.5867 | 1.5412 | 13.0135
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2036 | 32006.7666 | 46.1978 | 18.447 | 119.7115 | -117.5356 | 42.1358 | 29192.5297 | 0.93296 | 5.0957
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 32006.7666 | 46.1978 | 18.447 | 119.7115 | -117.5356 | 42.1358 | 29192.5297 | 0.93296 | 5.0957
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2036 | 32006.7666 | 46.1978 | 18.447 | 119.7115 | -117.5356 | 42.1358 | 29192.5297 | 0.93296 | 5.0957
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2036 | 32006.7666 | 46.1978 | 18.447 | 119.7115 | -117.5356 | 42.1358 | 29192.5297 | 0.93296 | 5.0957
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 26508.6242 | 38.2619 | 17.9266 | 99.2332 | -118.2465 | 34.0404 | 23583.8498 | 0.72527 | 6.243
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 18079.1575 | 26.095 | 17.1995 | 67.3541 | -118.8926 | 23.9836 | 16616.3216 | 1.0225 | 9.1188
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 20309.7507 | 29.3146 | 18.8721 | 76.164 | -118.4282 | 26.0138 | 18022.8764 | 1.3751 | 8.0173
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 20309.7507 | 29.3146 | 18.8721 | 76.164 | -118.4282 | 26.0138 | 18022.8764 | 1.3751 | 8.0173
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 11797.532 | 17.0283 | 14.725 | 43.655 | -119.289 | 15.4994 | 10738.2714 | 1.3903 | 13.9717
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 11797.532 | 17.0283 | 14.725 | 43.655 | -119.289 | 15.4994 | 10738.2714 | 1.3903 | 13.9717
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 13508.7961 | 19.4983 | 15.8243 | 49.9647 | -118.8814 | 17.2151 | 11927.0005 | 1.8243 | 12.0209
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 13508.7961 | 19.4983 | 15.8243 | 49.9647 | -118.8814 | 17.2151 | 11927.0005 | 1.8243 | 12.0209
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 952.4475 | 9.1649 | 26.2783 | 24.407 | -85.2291 | 8.0599 | 837.6124 | 0.34007 | 4.059
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2037 | 952.4475 | 9.1649 | 26.2783 | 24.407 | -85.2291 | 8.0599 | 837.6124 | 0.34007 | 4.059
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1773.1066 | 17.0617 | 29.9042 | 45.767 | -91.7426 | 16.6114 | 1726.3078 | 0.13513 | 2.1501
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1773.1066 | 17.0617 | 29.9042 | 45.767 | -91.7426 | 16.6114 | 1726.3078 | 0.13513 | 2.1501
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 979.0381 | 9.4208 | 27.8978 | 25.2332 | -88.7016 | 9.0289 | 938.3058 | 0.27651 | 3.9553
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2042.5484 | 19.6544 | 36.4657 | 53.1899 | -88.5182 | 17.2887 | 1796.6894 | 0.081108 | 1.889
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1491.4008 | 14.351 | 20.8945 | 37.1772 | -85.7908 | 12.3262 | 1280.9803 | 0.22561 | 2.5613
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1491.4008 | 14.351 | 20.8945 | 37.1772 | -85.7908 | 12.3262 | 1280.9803 | 0.22561 | 2.5613
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1563.4244 | 15.0441 | 26.1333 | 40.0002 | -89.13 | 14.2291 | 1478.7342 | 0.17703 | 2.4745
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1432.1477 | 13.7808 | 20.1539 | 36.2105 | -86.7256 | 12.5612 | 1305.3935 | 0.18903 | 2.6594
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1675.4004 | 16.1215 | 23.6223 | 42.7718 | -88.6521 | 15.3492 | 1595.1368 | 0.1716 | 2.2947
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1675.4004 | 16.1215 | 23.6223 | 42.7718 | -88.6521 | 15.3492 | 1595.1368 | 0.1716 | 2.2947
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2004.0974 | 19.2844 | 23.9449 | 51.1558 | -85.8568 | 17.0099 | 1767.7183 | 0.18551 | 1.9158
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 2004.0974 | 19.2844 | 23.9449 | 51.1558 | -85.8568 | 17.0099 | 1767.7183 | 0.18551 | 1.9158
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 974.2575 | 9.3748 | 15.3684 | 23.979 | -89.7448 | 8.6338 | 897.2476 | 0.39853 | 4.0547
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 974.2575 | 9.3748 | 15.3684 | 23.979 | -89.7448 | 8.6338 | 897.2476 | 0.39853 | 4.0547
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1052.3206 | 10.126 | 34.8946 | 27.4181 | -89.4492 | 9.7368 | 1011.8829 | 0.34584 | 3.6853
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 592.0613 | 5.6971 | 30.5974 | 15.3298 | -91.2807 | 5.2265 | 543.1577 | 0.46801 | 6.3788
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 592.0613 | 5.6971 | 30.5974 | 15.3298 | -91.2807 | 5.2265 | 543.1577 | 0.46801 | 6.3788
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1108.1502 | 10.6632 | 31.8578 | 28.7025 | -88.6411 | 9.3401 | 970.6481 | 0.36896 | 3.4608
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 611.8104 | 5.8871 | 24.3611 | 15.6026 | -89.2647 | 5.3355 | 554.4788 | 0.51538 | 6.2167
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1170.212 | 11.2604 | 23.3094 | 29.8229 | -86.5862 | 10.1093 | 1050.5872 | 0.18618 | 3.2682
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1170.212 | 11.2604 | 23.3094 | 29.8229 | -86.5862 | 10.1093 | 1050.5872 | 0.18618 | 3.2682
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 2852.6966 | 27.4501 | 25.7614 | 73.0117 | -88.1412 | 25.5363 | 2653.8117 | 0.12377 | 1.3596
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2037 | 2852.6966 | 27.4501 | 25.7614 | 73.0117 | -88.1412 | 25.5363 | 2653.8117 | 0.12377 | 1.3596
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2037 | 2852.6966 | 27.4501 | 25.7614 | 73.0117 | -88.1412 | 25.5363 | 2653.8117 | 0.12377 | 1.3596
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 1503.1967 | 14.4645 | 28.7048 | 38.6287 | -91.2499 | 13.5084 | 1403.8391 | 0.24073 | 2.6578
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2037 | 1503.1967 | 14.4645 | 28.7048 | 38.6287 | -91.2499 | 13.5084 | 1403.8391 | 0.24073 | 2.6578
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1896.5925 | 18.25 | 27.4446 | 48.7734 | -89.8277 | 17.2888 | 1796.7061 | 0.15455 | 2.0256
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1759.4767 | 16.9306 | 24.0832 | 44.9109 | -90.8614 | 15.9457 | 1657.1282 | 0.21982 | 2.1663
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1759.4767 | 16.9306 | 24.0832 | 44.9109 | -90.8614 | 15.9457 | 1657.1282 | 0.21982 | 2.1663
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2037 | 1788.281 | 17.2077 | 34.0016 | 46.2803 | -81.2309 | 15.0844 | 1567.6118 | 0.15898 | 2.1576
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1546.7573 | 14.8837 | 22.7505 | 39.3519 | -88.6553 | 14.0004 | 1454.9679 | 0.13344 | 2.5043
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1546.7573 | 14.8837 | 22.7505 | 39.3519 | -88.6553 | 14.0004 | 1454.9679 | 0.13344 | 2.5043
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2037 | 883.8384 | 8.5047 | 24.1759 | 22.5689 | -86.8721 | 7.5654 | 786.2246 | 0.27117 | 4.4013
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1037.657 | 9.9849 | 25.2851 | 26.6266 | -90.4142 | 9.7471 | 1012.9502 | 0.3315 | 3.6941
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2037 | 934.4825 | 8.9921 | 31.4558 | 24.236 | -92.8087 | 8.9153 | 926.5075 | 0.5303 | 4.0314
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 743.1689 | 7.1511 | 29.819 | 19.1875 | -90.7259 | 6.5108 | 676.6172 | 0.23529 | 5.0459
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 743.1689 | 7.1511 | 29.819 | 19.1875 | -90.7259 | 6.5108 | 676.6172 | 0.23529 | 5.0459
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 967.2564 | 9.3074 | 43.5694 | 25.3973 | -92.7237 | 9.164 | 952.3495 | 0.18069 | 3.9484
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 967.2564 | 9.3074 | 43.5694 | 25.3973 | -92.7237 | 9.164 | 952.3495 | 0.18069 | 3.9484
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 822.1947 | 7.9116 | 24.9158 | 21.0844 | -90.6388 | 7.5901 | 788.7876 | 0.41311 | 4.7166
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2037 | 2873.3622 | 27.6489 | 33.3062 | 74.2233 | -86.2461 | 25.2099 | 2619.8949 | 0.030308 | 1.3205
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2037 | 2873.3622 | 27.6489 | 33.3062 | 74.2233 | -86.2461 | 25.2099 | 2619.8949 | 0.030308 | 1.3205
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1555.0921 | 14.9639 | 29.7137 | 40.0881 | -88.8133 | 13.2247 | 1374.3468 | 0.1383 | 2.5545
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1335.8659 | 12.8544 | 23.1569 | 33.9554 | -86.1253 | 11.2949 | 1173.7971 | 0.13399 | 3.0207
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1920.8767 | 18.4836 | 21.8835 | 48.5158 | -88.6878 | 17.0621 | 1773.143 | 0.069124 | 2.0245
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1865.4597 | 17.9504 | 23.4116 | 47.5379 | -88.9395 | 16.4595 | 1710.5184 | 0.12414 | 2.0852
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1865.4597 | 17.9504 | 23.4116 | 47.5379 | -88.9395 | 16.4595 | 1710.5184 | 0.12414 | 2.0852
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2167.0119 | 20.8521 | 25.7489 | 55.2992 | -83.708 | 18.5069 | 1923.2933 | 0.0096505 | 1.7788
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1144.987 | 11.0176 | 28.6088 | 29.4979 | -87.6988 | 10.1887 | 1058.8455 | 0.26767 | 3.3944
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1144.987 | 11.0176 | 28.6088 | 29.4979 | -87.6988 | 10.1887 | 1058.8455 | 0.26767 | 3.3944
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2037 | 1692.2549 | 16.2837 | 39.4755 | 44.201 | -89.6833 | 15.0034 | 1559.1967 | 0.11335 | 2.2402
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 946.6464 | 9.1091 | 27.6693 | 24.3657 | -86.1325 | 8.0095 | 832.3741 | 0.38027 | 4.049
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 825.8258 | 7.9465 | 30.225 | 21.3513 | -91.1516 | 7.5862 | 788.3821 | 0.3841 | 4.6442
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1396.1704 | 13.4347 | 16.1843 | 34.4271 | -85.4037 | 11.784 | 1224.6317 | 0.25623 | 2.7738
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1396.1704 | 13.4347 | 16.1843 | 34.4271 | -85.4037 | 11.784 | 1224.6317 | 0.25623 | 2.7738
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1378.0136 | 13.2599 | 31.1761 | 35.6484 | -87.3433 | 11.7066 | 1216.5874 | 0.15811 | 2.7853
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1378.0136 | 13.2599 | 31.1761 | 35.6484 | -87.3433 | 11.7066 | 1216.5874 | 0.15811 | 2.7853
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1321.459 | 12.7157 | 28.6467 | 34.0844 | -86.8136 | 11.3443 | 1178.9337 | 0.19099 | 2.9381
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1064.1877 | 10.2402 | 26.0889 | 27.2509 | -89.995 | 9.7719 | 1015.5215 | 0.24259 | 3.602
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1064.1877 | 10.2402 | 26.0889 | 27.2509 | -89.995 | 9.7719 | 1015.5215 | 0.24259 | 3.602
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1170.212 | 11.2604 | 23.3094 | 29.8229 | -86.5862 | 10.1093 | 1050.5872 | 0.18618 | 3.2682
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1170.212 | 11.2604 | 23.3094 | 29.8229 | -86.5862 | 10.1093 | 1050.5872 | 0.18618 | 3.2682
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1394.0931 | 13.4147 | 18.9288 | 34.9526 | -87.5703 | 12.1618 | 1263.891 | 0.1939 | 2.7157
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1394.0931 | 13.4147 | 18.9288 | 34.9526 | -87.5703 | 12.1618 | 1263.891 | 0.1939 | 2.7157
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 706.923 | 6.8024 | 29.4307 | 18.2369 | -90.5727 | 6.6573 | 691.8497 | 0.69695 | 5.4243
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1220.0626 | 11.7401 | 15.7833 | 30.3257 | -84.2984 | 10.7198 | 1114.0387 | 0.11735 | 3.1536
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 934.848 | 8.9956 | 30.1556 | 24.212 | -89.8382 | 8.3381 | 866.5173 | 0.27872 | 4.1176
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1187.2649 | 11.4245 | 23.2138 | 30.0871 | -85.3146 | 10.0607 | 1045.5412 | 0.067353 | 3.2675
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1857.5279 | 17.8741 | 28.7968 | 47.7939 | -92.1879 | 17.1591 | 1783.2257 | 0.17225 | 2.0921
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 938.8005 | 9.0336 | 14.7519 | 22.7889 | -88.6315 | 8.3167 | 864.3005 | 0.89729 | 3.7404
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 938.8005 | 9.0336 | 14.7519 | 22.7889 | -88.6315 | 8.3167 | 864.3005 | 0.89729 | 3.7404
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2453.3115 | 23.607 | 30.4545 | 63.1913 | -86.8467 | 21.2325 | 2206.5477 | 0.076886 | 1.5749
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1036.6939 | 9.9756 | 21.7941 | 26.1145 | -86.1667 | 8.9978 | 935.0822 | 0.20233 | 3.6944
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 611.1469 | 5.8808 | 27.6675 | 15.7685 | -92.1193 | 5.8065 | 603.4332 | 0.37209 | 6.1211
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 611.1469 | 5.8808 | 27.6675 | 15.7685 | -92.1193 | 5.8065 | 603.4332 | 0.37209 | 6.1211
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2037 | 1099.4121 | 10.5791 | 38.7449 | 28.5121 | -87.4298 | 10.0961 | 1049.2144 | 0.18439 | 3.4916
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2037 | 1099.4121 | 10.5791 | 38.7449 | 28.5121 | -87.4298 | 10.0961 | 1049.2144 | 0.18439 | 3.4916
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2364.9898 | 22.7571 | 38.2578 | 61.3985 | -86.8909 | 20.8498 | 2166.7769 | 0.029598 | 1.64
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1600.2302 | 15.3982 | 19.3285 | 40.2639 | -82.6905 | 12.7442 | 1324.4112 | 0.1404 | 2.4193
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1600.2302 | 15.3982 | 19.3285 | 40.2639 | -82.6905 | 12.7442 | 1324.4112 | 0.1404 | 2.4193
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1362.8371 | 13.1139 | 17.4432 | 34.1147 | -86.5061 | 12.5738 | 1306.704 | 0.25933 | 2.8438
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1107.1686 | 10.6537 | 31.4535 | 28.6686 | -90.103 | 9.9141 | 1030.3085 | 0.27406 | 3.4495
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1107.1686 | 10.6537 | 31.4535 | 28.6686 | -90.103 | 9.9141 | 1030.3085 | 0.27406 | 3.4495
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2011.2387 | 19.3532 | 30.1021 | 51.8353 | -89.4912 | 18.2773 | 1899.4304 | 0.085212 | 1.9349
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1154.3914 | 11.1081 | 25.1209 | 29.523 | -88.6084 | 10.3029 | 1070.7051 | 0.12348 | 3.3488
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1154.3914 | 11.1081 | 25.1209 | 29.523 | -88.6084 | 10.3029 | 1070.7051 | 0.12348 | 3.3488
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1302.2796 | 12.5312 | 35.2113 | 33.6507 | -89.4624 | 11.3203 | 1176.4362 | 0.03562 | 2.8712
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1958.1627 | 18.8424 | 25.8073 | 50.1189 | -85.6408 | 17.4194 | 1810.2777 | 0.059832 | 1.9627
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1143.6226 | 11.0045 | 22.7625 | 29.0606 | -88.0954 | 9.9958 | 1038.7985 | 0.15186 | 3.3687
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 1143.6226 | 11.0045 | 22.7625 | 29.0606 | -88.0954 | 9.9958 | 1038.7985 | 0.15186 | 3.3687
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1083.8599 | 10.4294 | 31.6182 | 28.1164 | -91.805 | 10.012 | 1040.4735 | 0.21673 | 3.4963
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 973.2766 | 9.3654 | 18.6086 | 24.2409 | -85.7289 | 8.7373 | 908.0042 | 0.32771 | 3.9529
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 973.2766 | 9.3654 | 18.6086 | 24.2409 | -85.7289 | 8.7373 | 908.0042 | 0.32771 | 3.9529
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 4768.1577 | 16.6842 | 11.6348 | 40.8585 | -114.7166 | 15.2772 | 4366.0456 | 0.61609 | 5.7539
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 4768.1577 | 16.6842 | 11.6348 | 40.8585 | -114.7166 | 15.2772 | 4366.0456 | 0.61609 | 5.7539
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8389.1146 | 29.3543 | 14.346 | 73.4514 | -117.1094 | 26.7273 | 7638.3613 | 0.42055 | 3.1712
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 8389.1146 | 29.3543 | 14.346 | 73.4514 | -117.1094 | 26.7273 | 7638.3613 | 0.42055 | 3.1712
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2037 | 8389.1146 | 29.3543 | 14.346 | 73.4514 | -117.1094 | 26.7273 | 7638.3613 | 0.42055 | 3.1712
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8987.0714 | 31.4466 | 36.3774 | 84.7269 | -120.5803 | 30.0668 | 8592.7455 | 0.14978 | 3.0149
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 8987.0714 | 31.4466 | 36.3774 | 84.7269 | -120.5803 | 30.0668 | 8592.7455 | 0.14978 | 3.0149
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4798.6122 | 16.7908 | 11.6701 | 41.575 | -116.06 | 15.6234 | 4464.9981 | 0.53638 | 5.6493
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 4798.6122 | 16.7908 | 11.6701 | 41.575 | -116.06 | 15.6234 | 4464.9981 | 0.53638 | 5.6493
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 7205.6707 | 25.2133 | 25.8595 | 65.9181 | -118.6387 | 23.9866 | 6855.0919 | 0.26841 | 3.7819
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6097.8279 | 21.3369 | 19.8342 | 55.7534 | -119.0006 | 19.89 | 5684.3204 | 0.25773 | 4.442
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6097.8279 | 21.3369 | 19.8342 | 55.7534 | -119.0006 | 19.89 | 5684.3204 | 0.25773 | 4.442
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3354.0286 | 11.7361 | 10.8847 | 26.8346 | -112.771 | 10.9071 | 3117.121 | 1.5605 | 7.9803
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 3354.0286 | 11.7361 | 10.8847 | 26.8346 | -112.771 | 10.9071 | 3117.121 | 1.5605 | 7.9803
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5308.3445 | 18.5744 | 16.0017 | 46.9456 | -117.3271 | 17.534 | 5011.0133 | 0.46292 | 5.095
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 5308.3445 | 18.5744 | 16.0017 | 46.9456 | -117.3271 | 17.534 | 5011.0133 | 0.46292 | 5.095
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 4433.1032 | 15.5118 | 10.8255 | 38.1741 | -114.325 | 14.264 | 4076.4744 | 0.69929 | 6.0094
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2037 | 4433.1032 | 15.5118 | 10.8255 | 38.1741 | -114.325 | 14.264 | 4076.4744 | 0.69929 | 6.0094
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5267.7643 | 18.4324 | 11.5116 | 45.6998 | -114.4999 | 17.1934 | 4913.6662 | 0.73689 | 5.0529
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 5267.7643 | 18.4324 | 11.5116 | 45.6998 | -114.4999 | 17.1934 | 4913.6662 | 0.73689 | 5.0529
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5436.6104 | 19.0232 | 12.5585 | 47.2065 | -115.4519 | 17.8438 | 5099.5493 | 0.59786 | 4.974
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 5436.6104 | 19.0232 | 12.5585 | 47.2065 | -115.4519 | 17.8438 | 5099.5493 | 0.59786 | 4.974
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2787.7617 | 9.7546 | 9.8441 | 23.8104 | -114.2388 | 9.1924 | 2627.0832 | 1.0598 | 10.0687
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 2787.7617 | 9.7546 | 9.8441 | 23.8104 | -114.2388 | 9.1924 | 2627.0832 | 1.0598 | 10.0687
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 2347.9121 | 8.2156 | 9.6441 | 19.4445 | -116.1472 | 7.7039 | 2201.672 | 1.96 | 11.188
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2037 | 2347.9121 | 8.2156 | 9.6441 | 19.4445 | -116.1472 | 7.7039 | 2201.672 | 1.96 | 11.188
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2037 | 6717.0754 | 23.5037 | 33.82 | 63.3369 | -120.0638 | 21.5846 | 6168.6336 | 0.21648 | 4.0302
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2037 | 6717.0754 | 23.5037 | 33.82 | 63.3369 | -120.0638 | 21.5846 | 6168.6336 | 0.21648 | 4.0302
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2037 | 2971.7524 | 10.3984 | 41.3267 | 28.3793 | -122.416 | 10.2884 | 2940.3083 | 0.28743 | 9.1114
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 2951.6764 | 10.3282 | 14.4565 | 26.4074 | -115.665 | 9.7894 | 2797.6844 | 0.55737 | 8.9927
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 2951.6764 | 10.3282 | 14.4565 | 26.4074 | -115.665 | 9.7894 | 2797.6844 | 0.55737 | 8.9927
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 4961.0639 | 17.3592 | 24.6177 | 46.1094 | -119.3294 | 16.0575 | 4589.0548 | 0.36369 | 5.4638
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8454.769 | 29.584 | 17.3907 | 74.4645 | -117.3972 | 27.0366 | 7726.7581 | 0.39061 | 3.1448
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 8454.769 | 29.584 | 17.3907 | 74.4645 | -117.3972 | 27.0366 | 7726.7581 | 0.39061 | 3.1448
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 9044.2946 | 31.6468 | 21.2198 | 80.8165 | -117.1311 | 28.2287 | 8067.4468 | 0.31965 | 2.9969
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 9044.2946 | 31.6468 | 21.2198 | 80.8165 | -117.1311 | 28.2287 | 8067.4468 | 0.31965 | 2.9969
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 8729.3962 | 30.545 | 20.1124 | 77.7152 | -116.9989 | 27.3465 | 7815.313 | 0.34023 | 3.1052
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 8729.3962 | 30.545 | 20.1124 | 77.7152 | -116.9989 | 27.3465 | 7815.313 | 0.34023 | 3.1052
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2037 | 11224.2998 | 39.2749 | 20.2536 | 99.5421 | -116.6165 | 35.8583 | 10247.8915 | 0.30655 | 2.386
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4688.3746 | 16.4051 | 11.3534 | 38.8128 | -114.4304 | 15.2868 | 4368.7902 | 0.91027 | 5.6407
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 4688.3746 | 16.4051 | 11.3534 | 38.8128 | -114.4304 | 15.2868 | 4368.7902 | 0.91027 | 5.6407
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4387.5266 | 15.3524 | 10.6955 | 37.5457 | -115.252 | 14.184 | 4053.6358 | 0.69025 | 6.0607
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 4387.5266 | 15.3524 | 10.6955 | 37.5457 | -115.252 | 14.184 | 4053.6358 | 0.69025 | 6.0607
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8626.5772 | 30.1852 | 14.4387 | 75.5114 | -116.213 | 27.2432 | 7785.7858 | 0.40161 | 3.1437
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 8626.5772 | 30.1852 | 14.4387 | 75.5114 | -116.213 | 27.2432 | 7785.7858 | 0.40161 | 3.1437
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6703.7485 | 23.457 | 14.7502 | 58.3552 | -117.3823 | 22.1036 | 6316.9429 | 0.54321 | 4.0076
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6703.7485 | 23.457 | 14.7502 | 58.3552 | -117.3823 | 22.1036 | 6316.9429 | 0.54321 | 4.0076
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3455.423 | 12.0908 | 9.1816 | 29.1573 | -113.691 | 11.3716 | 3249.862 | 0.98077 | 8.095
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 3455.423 | 12.0908 | 9.1816 | 29.1573 | -113.691 | 11.3716 | 3249.862 | 0.98077 | 8.095
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 6564.0408 | 22.9682 | 12.6923 | 57.3816 | -116.5314 | 21.2215 | 6064.8618 | 0.49919 | 4.1027
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2037 | 6564.0408 | 22.9682 | 12.6923 | 57.3816 | -116.5314 | 21.2215 | 6064.8618 | 0.49919 | 4.1027
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 5837.4331 | 20.4257 | 12.6649 | 50.843 | -117.464 | 19.4138 | 5548.2414 | 0.63075 | 4.5605
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2037 | 5837.4331 | 20.4257 | 12.6649 | 50.843 | -117.464 | 19.4138 | 5548.2414 | 0.63075 | 4.5605
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2037 | 7539.5785 | 26.3817 | 17.1166 | 67.723 | -116.0261 | 24.7386 | 7070.0116 | 0.29173 | 3.5995
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2037 | 7539.5785 | 26.3817 | 17.1166 | 67.723 | -116.0261 | 24.7386 | 7070.0116 | 0.29173 | 3.5995
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6036.2193 | 21.1213 | 11.9741 | 52.3817 | -116.0244 | 19.5754 | 5594.4293 | 0.5123 | 4.4698
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6036.2193 | 21.1213 | 11.9741 | 52.3817 | -116.0244 | 19.5754 | 5594.4293 | 0.5123 | 4.4698
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2037 | 4469.9667 | 15.6408 | 17.4665 | 40.6043 | -118.6287 | 14.3532 | 4101.9763 | 0.41661 | 6.1105
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2246.211 | 7.8597 | 4.6123 | 16.9444 | -110.1049 | 7.5802 | 2166.3324 | 2.7198 | 11.8218
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1284.8402 | 4.4958 | 4.3635 | 9.6088 | -111.047 | 4.4753 | 1278.9898 | 5.0476 | 20.8865
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6057.6496 | 21.1963 | 12.8605 | 53.1027 | -116.8655 | 19.7503 | 5644.4149 | 0.52937 | 4.4491
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6057.6496 | 21.1963 | 12.8605 | 53.1027 | -116.8655 | 19.7503 | 5644.4149 | 0.52937 | 4.4491
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2037 | 5336.3282 | 18.6723 | 13.7573 | 46.92 | -118.2099 | 17.9143 | 5119.7056 | 0.68559 | 4.9721
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2037 | 5336.3282 | 18.6723 | 13.7573 | 46.92 | -118.2099 | 17.9143 | 5119.7056 | 0.68559 | 4.9721
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7258.3461 | 25.3976 | 11.2169 | 62.1808 | -116.2176 | 23.0435 | 6585.5609 | 0.53917 | 3.6474
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 7258.3461 | 25.3976 | 11.2169 | 62.1808 | -116.2176 | 23.0435 | 6585.5609 | 0.53917 | 3.6474
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7898.8591 | 27.6388 | 13.6087 | 68.8636 | -117.0245 | 25.2964 | 7229.4052 | 0.45024 | 3.3701
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 7898.8591 | 27.6388 | 13.6087 | 68.8636 | -117.0245 | 25.2964 | 7229.4052 | 0.45024 | 3.3701
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4957.6126 | 17.3471 | 11.6128 | 42.9883 | -117.0107 | 16.4559 | 4702.8962 | 0.66062 | 5.4338
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 4957.6126 | 17.3471 | 11.6128 | 42.9883 | -117.0107 | 16.4559 | 4702.8962 | 0.66062 | 5.4338
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 10877.5072 | 38.0614 | 23.9215 | 99.7773 | -117.172 | 34.2532 | 9789.1806 | 0.15134 | 2.4756
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2037 | 10877.5072 | 38.0614 | 23.9215 | 99.7773 | -117.172 | 34.2532 | 9789.1806 | 0.15134 | 2.4756
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2037 | 10877.5072 | 38.0614 | 23.9215 | 99.7773 | -117.172 | 34.2532 | 9789.1806 | 0.15134 | 2.4756
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 10877.5072 | 38.0614 | 23.9215 | 99.7773 | -117.172 | 34.2532 | 9789.1806 | 0.15134 | 2.4756
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 4972.0043 | 17.3975 | 24.2379 | 46.182 | -119.3807 | 16.0406 | 4584.2053 | 0.34839 | 5.466
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2037 | 4972.0043 | 17.3975 | 24.2379 | 46.182 | -119.3807 | 16.0406 | 4584.2053 | 0.34839 | 5.466
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6672.7824 | 23.3487 | 13.5142 | 58.1917 | -116.4618 | 21.6569 | 6189.2781 | 0.45007 | 4.0137
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 10718.9392 | 37.5066 | 32.5579 | 99.4792 | -118.7124 | 35.0748 | 10023.9653 | 0.12956 | 2.55
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2037 | 10718.9392 | 37.5066 | 32.5579 | 99.4792 | -118.7124 | 35.0748 | 10023.9653 | 0.12956 | 2.55
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2037 | 10718.9392 | 37.5066 | 32.5579 | 99.4792 | -118.7124 | 35.0748 | 10023.9653 | 0.12956 | 2.55
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 4983.0539 | 17.4362 | 9.2689 | 40.8885 | -113.586 | 16.3516 | 4673.0948 | 0.84981 | 5.3568
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6306.4299 | 22.0668 | 22.6362 | 54.6149 | -117.2307 | 20.9175 | 5977.9712 | 0.58622 | 4.2598
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6306.4299 | 22.0668 | 22.6362 | 54.6149 | -117.2307 | 20.9175 | 5977.9712 | 0.58622 | 4.2598
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 5879.2375 | 20.572 | 12.3854 | 50.596 | -115.8676 | 18.7791 | 5366.8483 | 0.53271 | 4.5325
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 5879.2375 | 20.572 | 12.3854 | 50.596 | -115.8676 | 18.7791 | 5366.8483 | 0.53271 | 4.5325
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6803.4996 | 23.8061 | 13.552 | 59.8706 | -117.3456 | 22.4147 | 6405.871 | 0.41182 | 3.972
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6803.4996 | 23.8061 | 13.552 | 59.8706 | -117.3456 | 22.4147 | 6405.871 | 0.41182 | 3.972
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7910.1113 | 27.6782 | 26.0449 | 71.6708 | -118.791 | 25.8016 | 7373.7894 | 0.23897 | 3.42
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6599.04 | 23.0907 | 30.3044 | 60.3499 | -120.0495 | 22.2097 | 6347.2848 | 0.41288 | 4.0329
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 5631.4307 | 19.7049 | 16.1855 | 50.6126 | -115.4342 | 18.4448 | 5271.3056 | 0.30701 | 4.8072
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2037 | 5631.4307 | 19.7049 | 16.1855 | 50.6126 | -115.4342 | 18.4448 | 5271.3056 | 0.30701 | 4.8072
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2037 | 5755.1436 | 20.1378 | 12.4188 | 49.8636 | -115.9598 | 18.9793 | 5424.0599 | 0.60559 | 4.6502
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2037 | 5755.1436 | 20.1378 | 12.4188 | 49.8636 | -115.9598 | 18.9793 | 5424.0599 | 0.60559 | 4.6502
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2037 | 5517.5008 | 19.3062 | 26.3377 | 51.4578 | -119.4239 | 17.7217 | 5064.6466 | 0.31494 | 4.9132
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2037 | 5517.5008 | 19.3062 | 26.3377 | 51.4578 | -119.4239 | 17.7217 | 5064.6466 | 0.31494 | 4.9132
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2037 | 3650.665 | 12.774 | 10.281 | 31.1803 | -114.7761 | 12.1747 | 3479.3767 | 0.89026 | 7.4589
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2037 | 3650.665 | 12.774 | 10.281 | 31.1803 | -114.7761 | 12.1747 | 3479.3767 | 0.89026 | 7.4589
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6783.2698 | 23.7353 | 16.5714 | 60.115 | -117.827 | 22.2822 | 6367.9855 | 0.4412 | 3.9711
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6783.2698 | 23.7353 | 16.5714 | 60.115 | -117.827 | 22.2822 | 6367.9855 | 0.4412 | 3.9711
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 4084.2795 | 14.2913 | 8.9188 | 32.8354 | -111.7661 | 12.5294 | 3580.7502 | 1.0381 | 6.6977
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2037 | 4084.2795 | 14.2913 | 8.9188 | 32.8354 | -111.7661 | 12.5294 | 3580.7502 | 1.0381 | 6.6977
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7340.8115 | 25.6862 | 12.7423 | 64.0762 | -116.251 | 23.6007 | 6744.8134 | 0.44762 | 3.6664
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 7340.8115 | 25.6862 | 12.7423 | 64.0762 | -116.251 | 23.6007 | 6744.8134 | 0.44762 | 3.6664
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6636.2685 | 23.2209 | 12.8175 | 57.9319 | -116.3917 | 21.3709 | 6107.5436 | 0.47527 | 4.0652
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6636.2685 | 23.2209 | 12.8175 | 57.9319 | -116.3917 | 21.3709 | 6107.5436 | 0.47527 | 4.0652
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5461.5023 | 19.1103 | 12.5229 | 47.6252 | -116.2147 | 17.769 | 5078.1671 | 0.54258 | 4.9392
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7678.7059 | 26.8685 | 13.2438 | 65.6179 | -115.5849 | 24.5962 | 7029.3151 | 0.50088 | 3.4756
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 7678.7059 | 26.8685 | 13.2438 | 65.6179 | -115.5849 | 24.5962 | 7029.3151 | 0.50088 | 3.4756
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4033.0226 | 14.1119 | 10.5985 | 34.485 | -114.6805 | 13.0388 | 3726.3325 | 0.76607 | 6.5791
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 4227.3674 | 14.7919 | 10.0186 | 35.0792 | -114.9309 | 13.7285 | 3923.4595 | 1.0017 | 6.2958
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2037 | 4227.3674 | 14.7919 | 10.0186 | 35.0792 | -114.9309 | 13.7285 | 3923.4595 | 1.0017 | 6.2958
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 9752.2446 | 34.124 | 19.1181 | 87.3908 | -117.8637 | 30.3856 | 8683.8467 | 0.34621 | 2.7092
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 9752.2446 | 34.124 | 19.1181 | 87.3908 | -117.8637 | 30.3856 | 8683.8467 | 0.34621 | 2.7092
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8156.6012 | 28.5407 | 18.198 | 71.1163 | -115.871 | 25.8278 | 7381.2765 | 0.44038 | 3.3199
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 8156.6012 | 28.5407 | 18.198 | 71.1163 | -115.871 | 25.8278 | 7381.2765 | 0.44038 | 3.3199
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2037 | 6486.3914 | 22.6965 | 21.1334 | 56.953 | -116.6872 | 21.1136 | 6034.0297 | 0.47474 | 4.2166
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2037 | 6486.3914 | 22.6965 | 21.1334 | 56.953 | -116.6872 | 21.1136 | 6034.0297 | 0.47474 | 4.2166
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4148.7696 | 14.5169 | 7.2031 | 33.3441 | -110.7191 | 13.7153 | 3919.6741 | 1.0471 | 6.442
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3709.2189 | 12.9789 | 18.6557 | 33.9132 | -118.8255 | 12.0752 | 3450.9545 | 0.52895 | 7.3837
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 3913.4608 | 13.6936 | 14.3406 | 34.8668 | -117.5569 | 13.1038 | 3744.9123 | 0.52672 | 6.9151
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3981.1811 | 13.9305 | 10.5294 | 34.2001 | -114.2452 | 12.8999 | 3686.6437 | 0.83071 | 6.7126
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 3981.1811 | 13.9305 | 10.5294 | 34.2001 | -114.2452 | 12.8999 | 3686.6437 | 0.83071 | 6.7126
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6680.2896 | 23.375 | 16.4504 | 59.103 | -117.9909 | 22.2823 | 6368.0087 | 0.58476 | 3.9651
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6680.2896 | 23.375 | 16.4504 | 59.103 | -117.9909 | 22.2823 | 6368.0087 | 0.58476 | 3.9651
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2143.4365 | 7.5001 | 8.8587 | 17.0867 | -113.7507 | 7.0182 | 2005.7152 | 2.8744 | 12.039
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 2143.4365 | 7.5001 | 8.8587 | 17.0867 | -113.7507 | 7.0182 | 2005.7152 | 2.8744 | 12.039
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2037 | 6511.6199 | 22.7848 | 17.9771 | 59.0972 | -116.8868 | 21.6908 | 6198.9714 | 0.28706 | 4.1851
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2037 | 6511.6199 | 22.7848 | 17.9771 | 59.0972 | -116.8868 | 21.6908 | 6198.9714 | 0.28706 | 4.1851
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2037 | 7936.6303 | 27.771 | 21.8853 | 72.2803 | -117.6053 | 26.0933 | 7457.1517 | 0.22543 | 3.4536
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2037 | 7936.6303 | 27.771 | 21.8853 | 72.2803 | -117.6053 | 26.0933 | 7457.1517 | 0.22543 | 3.4536
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2037 | 7936.6303 | 27.771 | 21.8853 | 72.2803 | -117.6053 | 26.0933 | 7457.1517 | 0.22543 | 3.4536
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2037 | 7936.6303 | 27.771 | 21.8853 | 72.2803 | -117.6053 | 26.0933 | 7457.1517 | 0.22543 | 3.4536
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 3795.7855 | 13.2818 | 10.0887 | 32.471 | -114.0469 | 12.2713 | 3506.9865 | 0.85032 | 7.0117
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 3795.7855 | 13.2818 | 10.0887 | 32.471 | -114.0469 | 12.2713 | 3506.9865 | 0.85032 | 7.0117
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 5406.7886 | 18.9189 | 8.3798 | 44.775 | -115.1708 | 17.5771 | 5023.3227 | 0.81651 | 4.8835
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2037 | 7409.0388 | 25.9249 | 17.9869 | 66.9096 | -116.3526 | 23.8859 | 6826.3035 | 0.25938 | 3.6253
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2037 | 7409.0388 | 25.9249 | 17.9869 | 66.9096 | -116.3526 | 23.8859 | 6826.3035 | 0.25938 | 3.6253
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 10339.2338 | 36.1779 | 30.0321 | 96.3717 | -118.1145 | 33.6091 | 9605.0919 | 0.12765 | 2.6297
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2037 | 10339.2338 | 36.1779 | 30.0321 | 96.3717 | -118.1145 | 33.6091 | 9605.0919 | 0.12765 | 2.6297
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2037 | 10339.2338 | 36.1779 | 30.0321 | 96.3717 | -118.1145 | 33.6091 | 9605.0919 | 0.12765 | 2.6297
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 10339.2338 | 36.1779 | 30.0321 | 96.3717 | -118.1145 | 33.6091 | 9605.0919 | 0.12765 | 2.6297
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3701.9734 | 12.9535 | 11.8747 | 32.0609 | -114.2262 | 11.3848 | 3253.6298 | 0.61738 | 7.4518
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 3701.9734 | 12.9535 | 11.8747 | 32.0609 | -114.2262 | 11.3848 | 3253.6298 | 0.61738 | 7.4518
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 2563.4978 | 8.9699 | 15.307 | 23.0841 | -116.1444 | 8.57 | 2449.2024 | 0.58508 | 10.6533
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 2563.4978 | 8.9699 | 15.307 | 23.0841 | -116.1444 | 8.57 | 2449.2024 | 0.58508 | 10.6533
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5295.3389 | 18.5289 | 17.2814 | 47.1039 | -119.2281 | 17.9079 | 5117.874 | 0.60927 | 5.0215
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 5295.3389 | 18.5289 | 17.2814 | 47.1039 | -119.2281 | 17.9079 | 5117.874 | 0.60927 | 5.0215
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2037 | 3509.0601 | 12.2785 | 9.2321 | 29.6735 | -113.7225 | 11.6345 | 3325.0176 | 1.0017 | 7.9403
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2037 | 3509.0601 | 12.2785 | 9.2321 | 29.6735 | -113.7225 | 11.6345 | 3325.0176 | 1.0017 | 7.9403
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 8378.6635 | 29.3177 | 13.2732 | 72.7246 | -115.8806 | 27.1233 | 7751.5365 | 0.41818 | 3.2184
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2037 | 8378.6635 | 29.3177 | 13.2732 | 72.7246 | -115.8806 | 27.1233 | 7751.5365 | 0.41818 | 3.2184
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6590.3467 | 23.0602 | 18.6947 | 59.4681 | -118.1338 | 21.921 | 6264.7814 | 0.3327 | 4.1359
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 6590.3467 | 23.0602 | 18.6947 | 59.4681 | -118.1338 | 21.921 | 6264.7814 | 0.3327 | 4.1359
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6100.5553 | 21.3464 | 9.9518 | 51.7906 | -115.408 | 19.9043 | 5688.413 | 0.57528 | 4.3759
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 11334.7139 | 39.6612 | 21.01 | 100.7371 | -116.7033 | 36.1871 | 10341.8562 | 0.29979 | 2.3633
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2037 | 4834.3866 | 16.916 | 45.3345 | 46.29 | -124.5289 | 15.4642 | 4419.4754 | 0.78407 | 5.4518
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2037 | 4834.3866 | 16.916 | 45.3345 | 46.29 | -124.5289 | 15.4642 | 4419.4754 | 0.78407 | 5.4518
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2037 | 4834.3866 | 16.916 | 45.3345 | 46.29 | -124.5289 | 15.4642 | 4419.4754 | 0.78407 | 5.4518
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 11334.7139 | 39.6612 | 21.01 | 100.7371 | -116.7033 | 36.1871 | 10341.8562 | 0.29979 | 2.3633
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2037 | 11334.7139 | 39.6612 | 21.01 | 100.7371 | -116.7033 | 36.1871 | 10341.8562 | 0.29979 | 2.3633
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 10874.8154 | 38.052 | 16.2595 | 96.5074 | -116.6635 | 33.6576 | 9618.9508 | 0.27001 | 2.4803
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 10874.8154 | 38.052 | 16.2595 | 96.5074 | -116.6635 | 33.6576 | 9618.9508 | 0.27001 | 2.4803
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 5757.9292 | 20.1475 | 18.8268 | 51.403 | -118.9777 | 19.3989 | 5543.9813 | 0.59687 | 4.6082
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 5757.9292 | 20.1475 | 18.8268 | 51.403 | -118.9777 | 19.3989 | 5543.9813 | 0.59687 | 4.6082
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2037 | 8317.8943 | 29.1051 | 19.0188 | 73.8717 | -118.0941 | 26.0383 | 7441.444 | 0.38577 | 3.1796
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2037 | 8317.8943 | 29.1051 | 19.0188 | 73.8717 | -118.0941 | 26.0383 | 7441.444 | 0.38577 | 3.1796
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 5285.8165 | 18.4956 | 14.4553 | 47.0651 | -115.0989 | 17.3822 | 4967.6239 | 0.38028 | 5.1064
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2037 | 5285.8165 | 18.4956 | 14.4553 | 47.0651 | -115.0989 | 17.3822 | 4967.6239 | 0.38028 | 5.1064
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4895.6915 | 17.1305 | 13.3124 | 42.6628 | -116.6989 | 15.9011 | 4544.34 | 0.59113 | 5.4595
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 4895.6915 | 17.1305 | 13.3124 | 42.6628 | -116.6989 | 15.9011 | 4544.34 | 0.59113 | 5.4595
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4597.9295 | 16.0886 | 21.1858 | 42.3612 | -119.1314 | 14.9724 | 4278.9459 | 0.40814 | 5.8946
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 9502.6575 | 33.2507 | 16.8749 | 84.7233 | -117.8112 | 29.6145 | 8463.4703 | 0.35172 | 2.7846
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 9502.6575 | 33.2507 | 16.8749 | 84.7233 | -117.8112 | 29.6145 | 8463.4703 | 0.35172 | 2.7846
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3567.9798 | 12.4847 | 7.1837 | 27.409 | -109.4529 | 11.3223 | 3235.785 | 1.5454 | 7.5738
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 3567.9798 | 12.4847 | 7.1837 | 27.409 | -109.4529 | 11.3223 | 3235.785 | 1.5454 | 7.5738
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2453.9615 | 6.1069 | 11.8029 | 15.358 | -116.066 | 5.5497 | 2230.079 | 1.07 | 22.352
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3617.7833 | 9.0031 | 59.2966 | 24.605 | -120.5176 | 8.5267 | 3426.3253 | 0.099214 | 14.8381
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2311.2776 | 5.7518 | 13.4672 | 14.6674 | -116.3247 | 5.2223 | 2098.5056 | 0.76233 | 23.8228
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 8888.0699 | 22.1187 | 29.1076 | 59.1945 | -118.6749 | 20.315 | 8163.2843 | 0.18253 | 6.3193
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 8888.0699 | 22.1187 | 29.1076 | 59.1945 | -118.6749 | 20.315 | 8163.2843 | 0.18253 | 6.3193
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2037 | 8888.0699 | 22.1187 | 29.1076 | 59.1945 | -118.6749 | 20.315 | 8163.2843 | 0.18253 | 6.3193
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2037 | 8888.0699 | 22.1187 | 29.1076 | 59.1945 | -118.6749 | 20.315 | 8163.2843 | 0.18253 | 6.3193
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4800.5148 | 11.9465 | 29.2901 | 32.0253 | -120.1978 | 11.2447 | 4518.5332 | 0.35957 | 11.1314
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 6982.1374 | 17.3756 | 21.8123 | 45.82 | -117.7182 | 15.8463 | 6367.6255 | 0.2204 | 8.1044
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2037 | 6982.1374 | 17.3756 | 21.8123 | 45.82 | -117.7182 | 15.8463 | 6367.6255 | 0.2204 | 8.1044
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2037 | 6982.1374 | 17.3756 | 21.8123 | 45.82 | -117.7182 | 15.8463 | 6367.6255 | 0.2204 | 8.1044
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2037 | 6982.1374 | 17.3756 | 21.8123 | 45.82 | -117.7182 | 15.8463 | 6367.6255 | 0.2204 | 8.1044
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 26721.6621 | 38.5694 | 18.836 | 100.469 | -117.5587 | 34.6507 | 24006.687 | 0.81571 | 6.1546
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 26721.6621 | 38.5694 | 18.836 | 100.469 | -117.5587 | 34.6507 | 24006.687 | 0.81571 | 6.1546
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 27103.6996 | 39.1208 | 18.3635 | 101.4288 | -117.0631 | 35.5507 | 24630.2318 | 0.76518 | 6.1042
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 27103.6996 | 39.1208 | 18.3635 | 101.4288 | -117.0631 | 35.5507 | 24630.2318 | 0.76518 | 6.1042
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 15868.8518 | 22.9047 | 16.3263 | 58.8818 | -117.6837 | 20.1222 | 13941.0649 | 1.4741 | 10.2618
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 15868.8518 | 22.9047 | 16.3263 | 58.8818 | -117.6837 | 20.1222 | 13941.0649 | 1.4741 | 10.2618
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 13379.5321 | 19.3117 | 20.6072 | 49.957 | -117.2986 | 17.4452 | 12086.4032 | 1.5957 | 12.2993
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 13379.5321 | 19.3117 | 20.6072 | 49.957 | -117.2986 | 17.4452 | 12086.4032 | 1.5957 | 12.2993
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 10400.9295 | 15.0124 | 20.0965 | 38.762 | -117.7255 | 13.7832 | 9549.2672 | 1.8024 | 15.858
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 19665.878 | 28.3852 | 16.5905 | 73.3267 | -117.0764 | 25.2574 | 17498.8392 | 0.75559 | 8.4325
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 19665.878 | 28.3852 | 16.5905 | 73.3267 | -117.0764 | 25.2574 | 17498.8392 | 0.75559 | 8.4325
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 34310.105 | 49.5224 | 17.0021 | 127.4926 | -117.5491 | 46.3142 | 32087.4508 | 0.54224 | 4.808
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 34310.105 | 49.5224 | 17.0021 | 127.4926 | -117.5491 | 46.3142 | 32087.4508 | 0.54224 | 4.808
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2037 | 34310.105 | 49.5224 | 17.0021 | 127.4926 | -117.5491 | 46.3142 | 32087.4508 | 0.54224 | 4.808
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2037 | 34310.105 | 49.5224 | 17.0021 | 127.4926 | -117.5491 | 46.3142 | 32087.4508 | 0.54224 | 4.808
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 13827.7219 | 19.9586 | 15.5194 | 50.8293 | -117.59 | 18.4739 | 12799.1005 | 1.4748 | 11.9317
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 13827.7219 | 19.9586 | 15.5194 | 50.8293 | -117.59 | 18.4739 | 12799.1005 | 1.4748 | 11.9317
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 23143.4049 | 33.4046 | 17.5389 | 86.1243 | -117.2533 | 30.2301 | 20944.053 | 0.9037 | 7.1081
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 23143.4049 | 33.4046 | 17.5389 | 86.1243 | -117.2533 | 30.2301 | 20944.053 | 0.9037 | 7.1081
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 11335.9553 | 16.362 | 13.8779 | 41.9325 | -118.3351 | 15.1761 | 10514.3063 | 1.4365 | 14.5597
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 11335.9553 | 16.362 | 13.8779 | 41.9325 | -118.3351 | 15.1761 | 10514.3063 | 1.4365 | 14.5597
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 9287.2265 | 13.405 | 14.3713 | 34.3215 | -118.3932 | 12.4612 | 8633.3382 | 1.6677 | 17.765
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 13763.5652 | 19.866 | 15.7028 | 50.8749 | -117.6475 | 17.5427 | 12153.9098 | 1.7488 | 11.8175
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 13763.5652 | 19.866 | 15.7028 | 50.8749 | -117.6475 | 17.5427 | 12153.9098 | 1.7488 | 11.8175
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 12700.4944 | 18.3316 | 18.556 | 47.2569 | -117.807 | 16.8348 | 11663.471 | 1.5299 | 12.9729
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 12700.4944 | 18.3316 | 18.556 | 47.2569 | -117.807 | 16.8348 | 11663.471 | 1.5299 | 12.9729
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2037 | 32310.8033 | 46.6366 | 18.4233 | 120.8604 | -116.4822 | 42.5626 | 29488.2408 | 0.91098 | 5.0505
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 32310.8033 | 46.6366 | 18.4233 | 120.8604 | -116.4822 | 42.5626 | 29488.2408 | 0.91098 | 5.0505
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2037 | 32310.8033 | 46.6366 | 18.4233 | 120.8604 | -116.4822 | 42.5626 | 29488.2408 | 0.91098 | 5.0505
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2037 | 32310.8033 | 46.6366 | 18.4233 | 120.8604 | -116.4822 | 42.5626 | 29488.2408 | 0.91098 | 5.0505
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 27406.9571 | 39.5585 | 17.7724 | 102.5513 | -116.9204 | 34.9975 | 24246.9858 | 0.66508 | 6.0425
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 18141.7278 | 26.1853 | 17.1524 | 67.58 | -117.8166 | 24.1004 | 16697.2611 | 1.0127 | 9.0882
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 20481.3394 | 29.5623 | 18.8124 | 76.8034 | -117.1582 | 26.2733 | 18202.7031 | 1.3458 | 7.9541
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 20481.3394 | 29.5623 | 18.8124 | 76.8034 | -117.1582 | 26.2733 | 18202.7031 | 1.3458 | 7.9541
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 11826.4058 | 17.0699 | 14.6911 | 43.7586 | -118.1013 | 15.5715 | 10788.2624 | 1.3807 | 13.9426
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 11826.4058 | 17.0699 | 14.6911 | 43.7586 | -118.1013 | 15.5715 | 10788.2624 | 1.3807 | 13.9426
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 13542.9558 | 19.5476 | 15.7642 | 50.0814 | -117.6199 | 17.3085 | 11991.6714 | 1.8111 | 11.9969
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 13542.9558 | 19.5476 | 15.7642 | 50.0814 | -117.6199 | 17.3085 | 11991.6714 | 1.8111 | 11.9969
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 937.6094 | 9.0222 | 26.1842 | 24.0187 | -87.837 | 8.0545 | 837.043 | 0.35729 | 4.1267
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2038 | 937.6094 | 9.0222 | 26.1842 | 24.0187 | -87.837 | 8.0545 | 837.043 | 0.35729 | 4.1267
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1778.4252 | 17.1129 | 29.8068 | 45.8955 | -93.5974 | 16.6694 | 1732.3351 | 0.13596 | 2.1497
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1778.4252 | 17.1129 | 29.8068 | 45.8955 | -93.5974 | 16.6694 | 1732.3351 | 0.13596 | 2.1497
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 975.9856 | 9.3914 | 27.8105 | 25.1498 | -90.6105 | 9.0334 | 938.7832 | 0.28292 | 3.9672
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1986.6532 | 19.1166 | 36.7337 | 51.7382 | -90.3438 | 17.2964 | 1797.496 | 0.083348 | 1.9459
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1469.2503 | 14.1379 | 20.7394 | 36.5955 | -87.8915 | 12.3736 | 1285.9006 | 0.23266 | 2.6103
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1469.2503 | 14.1379 | 20.7394 | 36.5955 | -87.8915 | 12.3736 | 1285.9006 | 0.23266 | 2.6103
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1548.7291 | 14.9027 | 25.9165 | 39.6069 | -91.282 | 14.2245 | 1478.257 | 0.18077 | 2.497
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1414.1732 | 13.6079 | 20.0043 | 35.7415 | -88.7265 | 12.6505 | 1314.6792 | 0.194 | 2.7159
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1703.2858 | 16.3899 | 23.3543 | 43.4483 | -90.4116 | 15.6153 | 1622.7927 | 0.16557 | 2.2675
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1703.2858 | 16.3899 | 23.3543 | 43.4483 | -90.4116 | 15.6153 | 1622.7927 | 0.16557 | 2.2675
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1996.5098 | 19.2114 | 23.891 | 50.9533 | -87.7633 | 17.0344 | 1770.267 | 0.18893 | 1.924
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1996.5098 | 19.2114 | 23.891 | 50.9533 | -87.7633 | 17.0344 | 1770.267 | 0.18893 | 1.924
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 971.2279 | 9.3456 | 15.3547 | 23.9042 | -91.6641 | 8.6259 | 896.435 | 0.40721 | 4.0774
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 971.2279 | 9.3456 | 15.3547 | 23.9042 | -91.6641 | 8.6259 | 896.435 | 0.40721 | 4.0774
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1052.7535 | 10.1301 | 34.8513 | 27.427 | -90.4124 | 9.7547 | 1013.7367 | 0.34808 | 3.6863
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 588.8396 | 5.6661 | 30.5858 | 15.2446 | -93.2295 | 5.2469 | 545.2788 | 0.47916 | 6.4334
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 588.8396 | 5.6661 | 30.5858 | 15.2446 | -93.2295 | 5.2469 | 545.2788 | 0.47916 | 6.4334
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1095.902 | 10.5453 | 31.8101 | 28.38 | -91.3368 | 9.3402 | 970.6589 | 0.38485 | 3.4995
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 600.8814 | 5.782 | 24.2552 | 15.3168 | -91.3455 | 5.3601 | 557.0339 | 0.53246 | 6.3638
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1200.3877 | 11.5507 | 22.932 | 30.5541 | -88.3003 | 10.3814 | 1078.8686 | 0.17207 | 3.2169
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1200.3877 | 11.5507 | 22.932 | 30.5541 | -88.3003 | 10.3814 | 1078.8686 | 0.17207 | 3.2169
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 2834.2447 | 27.2725 | 25.5835 | 72.509 | -90.6968 | 25.4962 | 2649.6428 | 0.12642 | 1.3684
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2038 | 2834.2447 | 27.2725 | 25.5835 | 72.509 | -90.6968 | 25.4962 | 2649.6428 | 0.12642 | 1.3684
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2038 | 2834.2447 | 27.2725 | 25.5835 | 72.509 | -90.6968 | 25.4962 | 2649.6428 | 0.12642 | 1.3684
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 1497.4483 | 14.4092 | 28.3119 | 38.4461 | -93.8129 | 13.5581 | 1408.996 | 0.24479 | 2.6672
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2038 | 1497.4483 | 14.4092 | 28.3119 | 38.4461 | -93.8129 | 13.5581 | 1408.996 | 0.24479 | 2.6672
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1897.5566 | 18.2592 | 27.3284 | 48.7883 | -91.9157 | 17.334 | 1801.4056 | 0.15623 | 2.027
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1754.892 | 16.8865 | 23.94 | 44.7805 | -93.1618 | 15.9619 | 1658.8118 | 0.22296 | 2.1704
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1754.892 | 16.8865 | 23.94 | 44.7805 | -93.1618 | 15.9619 | 1658.8118 | 0.22296 | 2.1704
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2038 | 1767.5529 | 17.0083 | 34.2477 | 45.7671 | -83.1714 | 14.9482 | 1553.4586 | 0.16849 | 2.1773
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1540.9184 | 14.8275 | 22.7067 | 39.2031 | -90.7639 | 13.9739 | 1452.2126 | 0.13894 | 2.5174
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1540.9184 | 14.8275 | 22.7067 | 39.2031 | -90.7639 | 13.9739 | 1452.2126 | 0.13894 | 2.5174
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2038 | 862.2958 | 8.2974 | 24.2166 | 22.0197 | -87.9268 | 7.4865 | 778.0212 | 0.28265 | 4.4515
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1041.5813 | 10.0226 | 25.1994 | 26.7223 | -92.4849 | 9.7782 | 1016.1836 | 0.33404 | 3.6838
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2038 | 952.072 | 9.1613 | 30.8858 | 24.6605 | -95.1654 | 9.0246 | 937.8608 | 0.51753 | 3.9537
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 749.0767 | 7.208 | 29.1803 | 19.2988 | -92.4536 | 6.7184 | 698.2006 | 0.20705 | 5.0313
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 749.0767 | 7.208 | 29.1803 | 19.2988 | -92.4536 | 6.7184 | 698.2006 | 0.20705 | 5.0313
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 970.3098 | 9.3368 | 43.4307 | 25.4739 | -94.5881 | 9.1949 | 955.5596 | 0.18275 | 3.9472
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 970.3098 | 9.3368 | 43.4307 | 25.4739 | -94.5881 | 9.1949 | 955.5596 | 0.18275 | 3.9472
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 822.16 | 7.9112 | 24.8508 | 21.0805 | -92.7224 | 7.6105 | 790.9023 | 0.41914 | 4.7215
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2038 | 2853.9439 | 27.4621 | 33.4856 | 73.7547 | -87.9965 | 25.1116 | 2609.6785 | 0.032746 | 1.3332
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2038 | 2853.9439 | 27.4621 | 33.4856 | 73.7547 | -87.9965 | 25.1116 | 2609.6785 | 0.032746 | 1.3332
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1520.7526 | 14.6334 | 29.7491 | 39.1951 | -89.9453 | 13.2521 | 1377.1968 | 0.14284 | 2.6171
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1325.5735 | 12.7553 | 23.1887 | 33.6976 | -88.2355 | 11.2645 | 1170.6372 | 0.13942 | 3.0513
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1926.9013 | 18.5416 | 21.7615 | 48.6634 | -90.6584 | 17.2062 | 1788.1213 | 0.073259 | 2.0082
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1852.996 | 17.8305 | 23.2844 | 47.2046 | -91.0819 | 16.4545 | 1709.9984 | 0.12724 | 2.0979
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1852.996 | 17.8305 | 23.2844 | 47.2046 | -91.0819 | 16.4545 | 1709.9984 | 0.12724 | 2.0979
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2129.3675 | 20.4898 | 25.9538 | 54.3712 | -85.5599 | 18.2597 | 1897.6003 | 0.013253 | 1.8068
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1186.9981 | 11.4219 | 27.991 | 30.5259 | -88.9596 | 10.4434 | 1085.3078 | 0.23763 | 3.2462
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1186.9981 | 11.4219 | 27.991 | 30.5259 | -88.9596 | 10.4434 | 1085.3078 | 0.23763 | 3.2462
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2038 | 1675.7958 | 16.1254 | 39.544 | 43.7677 | -90.7203 | 15.0458 | 1563.6044 | 0.11498 | 2.2651
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 931.4139 | 8.9625 | 27.6409 | 23.9677 | -88.0249 | 8.0213 | 833.5932 | 0.3935 | 4.1182
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 906.1176 | 8.7191 | 28.4316 | 23.3122 | -92.417 | 8.1347 | 845.3853 | 0.28613 | 4.2434
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1374.7637 | 13.2287 | 15.9552 | 33.8661 | -87.623 | 11.8082 | 1227.1399 | 0.26467 | 2.8224
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1374.7637 | 13.2287 | 15.9552 | 33.8661 | -87.623 | 11.8082 | 1227.1399 | 0.26467 | 2.8224
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1374.269 | 13.2239 | 31.1156 | 35.5461 | -89.4996 | 11.738 | 1219.8457 | 0.16104 | 2.7973
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1374.269 | 13.2239 | 31.1156 | 35.5461 | -89.4996 | 11.738 | 1219.8457 | 0.16104 | 2.7973
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1293.887 | 12.4504 | 28.84 | 33.3818 | -88.922 | 11.2375 | 1167.837 | 0.1998 | 2.9505
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1059.9746 | 10.1996 | 26.115 | 27.1473 | -91.9544 | 9.7589 | 1014.1735 | 0.25069 | 3.6276
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1059.9746 | 10.1996 | 26.115 | 27.1473 | -91.9544 | 9.7589 | 1014.1735 | 0.25069 | 3.6276
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1200.3877 | 11.5507 | 22.932 | 30.5541 | -88.3003 | 10.3814 | 1078.8686 | 0.17207 | 3.2169
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1200.3877 | 11.5507 | 22.932 | 30.5541 | -88.3003 | 10.3814 | 1078.8686 | 0.17207 | 3.2169
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1385.9112 | 13.3359 | 18.9309 | 34.7488 | -89.5865 | 12.1285 | 1260.4266 | 0.2005 | 2.7397
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1385.9112 | 13.3359 | 18.9309 | 34.7488 | -89.5865 | 12.1285 | 1260.4266 | 0.2005 | 2.7397
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 709.1684 | 6.824 | 29.2978 | 18.2894 | -93.1181 | 6.6712 | 693.2891 | 0.70973 | 5.4028
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1207.1984 | 11.6163 | 15.8096 | 30.0108 | -86.1834 | 10.6486 | 1106.6343 | 0.12766 | 3.1976
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 920.1332 | 8.854 | 30.1705 | 23.8284 | -90.9113 | 8.3542 | 868.1988 | 0.28668 | 4.1894
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1154.9049 | 11.1131 | 23.7771 | 29.4112 | -87.6888 | 9.9727 | 1036.3943 | 0.055479 | 3.3176
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1856.0453 | 17.8598 | 28.51 | 47.7375 | -94.663 | 17.153 | 1782.5943 | 0.2078 | 2.0871
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 942.3143 | 9.0674 | 14.6253 | 22.8635 | -90.5096 | 8.3913 | 872.0509 | 0.89269 | 3.739
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 942.3143 | 9.0674 | 14.6253 | 22.8635 | -90.5096 | 8.3913 | 872.0509 | 0.89269 | 3.739
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2404.2101 | 23.1345 | 30.4758 | 61.9113 | -88.6843 | 21.2641 | 2209.8289 | 0.078924 | 1.6104
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1014.8121 | 9.765 | 21.9407 | 25.7278 | -88.7207 | 9.0565 | 941.1814 | 0.18464 | 3.808
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 613.3369 | 5.9018 | 27.6148 | 15.8234 | -93.9816 | 5.8289 | 605.7591 | 0.37621 | 6.1182
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 613.3369 | 5.9018 | 27.6148 | 15.8234 | -93.9816 | 5.8289 | 605.7591 | 0.37621 | 6.1182
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2038 | 1097.7565 | 10.5632 | 38.8454 | 28.4752 | -89.1648 | 10.0975 | 1049.3674 | 0.18877 | 3.5081
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2038 | 1097.7565 | 10.5632 | 38.8454 | 28.4752 | -89.1648 | 10.0975 | 1049.3674 | 0.18877 | 3.5081
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2338.2402 | 22.4997 | 38.565 | 60.7373 | -88.4833 | 20.6723 | 2148.3244 | 0.032159 | 1.6551
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1572.4598 | 15.131 | 19.1597 | 39.54 | -85.4435 | 12.7529 | 1325.3234 | 0.14714 | 2.4656
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1572.4598 | 15.131 | 19.1597 | 39.54 | -85.4435 | 12.7529 | 1325.3234 | 0.14714 | 2.4656
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1359.9591 | 13.0862 | 17.4361 | 34.0417 | -88.5497 | 12.5609 | 1305.3678 | 0.26443 | 2.8509
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1094.6318 | 10.5331 | 31.4628 | 28.3407 | -92.0861 | 9.9401 | 1033.0037 | 0.28333 | 3.4957
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1094.6318 | 10.5331 | 31.4628 | 28.3407 | -92.0861 | 9.9401 | 1033.0037 | 0.28333 | 3.4957
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1995.83 | 19.2049 | 30.0581 | 51.434 | -91.3809 | 18.2427 | 1895.8363 | 0.086817 | 1.9482
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1145.735 | 11.0248 | 25.2027 | 29.3109 | -90.6851 | 10.2556 | 1065.7946 | 0.13105 | 3.3812
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1145.735 | 11.0248 | 25.2027 | 29.3109 | -90.6851 | 10.2556 | 1065.7946 | 0.13105 | 3.3812
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1297.728 | 12.4874 | 35.3204 | 33.5407 | -91.4399 | 11.3012 | 1174.4531 | 0.039372 | 2.8894
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1940.6744 | 18.6741 | 25.8721 | 49.6827 | -87.4005 | 17.2993 | 1797.7972 | 0.062708 | 1.9757
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1120.0981 | 10.7781 | 22.6422 | 28.4495 | -90.2551 | 10.0202 | 1041.3342 | 0.15723 | 3.4591
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 1120.0981 | 10.7781 | 22.6422 | 28.4495 | -90.2551 | 10.0202 | 1041.3342 | 0.15723 | 3.4591
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1088.0028 | 10.4693 | 31.5558 | 28.22 | -93.6563 | 10.0499 | 1044.4181 | 0.21761 | 3.4924
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 967.2458 | 9.3073 | 18.4669 | 24.0784 | -87.9166 | 8.7549 | 909.8334 | 0.33278 | 3.9844
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 967.2458 | 9.3073 | 18.4669 | 24.0784 | -87.9166 | 8.7549 | 909.8334 | 0.33278 | 3.9844
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 4742.7596 | 16.5954 | 11.5745 | 40.6308 | -117.0952 | 15.2398 | 4355.3601 | 0.62764 | 5.7853
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 4742.7596 | 16.5954 | 11.5745 | 40.6308 | -117.0952 | 15.2398 | 4355.3601 | 0.62764 | 5.7853
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8370.266 | 29.2883 | 14.3184 | 73.275 | -118.9366 | 26.7739 | 7651.6818 | 0.42585 | 3.1871
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 8370.266 | 29.2883 | 14.3184 | 73.275 | -118.9366 | 26.7739 | 7651.6818 | 0.42585 | 3.1871
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2038 | 8370.266 | 29.2883 | 14.3184 | 73.275 | -118.9366 | 26.7739 | 7651.6818 | 0.42585 | 3.1871
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8937.6762 | 31.2738 | 36.0664 | 84.231 | -122.0458 | 30.0166 | 8578.4072 | 0.15319 | 3.0326
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 8937.6762 | 31.2738 | 36.0664 | 84.231 | -122.0458 | 30.0166 | 8578.4072 | 0.15319 | 3.0326
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4776.0884 | 16.712 | 11.6255 | 41.3721 | -117.9317 | 15.599 | 4458.005 | 0.54369 | 5.6749
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 4776.0884 | 16.712 | 11.6255 | 41.3721 | -117.9317 | 15.599 | 4458.005 | 0.54369 | 5.6749
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 7177.6788 | 25.1154 | 25.7512 | 65.647 | -120.4023 | 23.9402 | 6841.8289 | 0.27206 | 3.7928
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6046.0397 | 21.1557 | 19.6838 | 55.2531 | -120.5805 | 19.8718 | 5679.1401 | 0.26345 | 4.4825
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6046.0397 | 21.1557 | 19.6838 | 55.2531 | -120.5805 | 19.8718 | 5679.1401 | 0.26345 | 4.4825
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3343.249 | 11.6983 | 10.7643 | 26.731 | -114.6756 | 10.9379 | 3125.9344 | 1.5785 | 8.0294
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 3343.249 | 11.6983 | 10.7643 | 26.731 | -114.6756 | 10.9379 | 3125.9344 | 1.5785 | 8.0294
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5269.3332 | 18.4379 | 15.7595 | 46.5697 | -119.3958 | 17.4692 | 4992.4826 | 0.47305 | 5.129
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 5269.3332 | 18.4379 | 15.7595 | 46.5697 | -119.3958 | 17.4692 | 4992.4826 | 0.47305 | 5.129
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 4408.0307 | 15.4241 | 10.7156 | 37.9617 | -116.1966 | 14.3273 | 4094.5736 | 0.71274 | 6.09
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2038 | 4408.0307 | 15.4241 | 10.7156 | 37.9617 | -116.1966 | 14.3273 | 4094.5736 | 0.71274 | 6.09
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5279.3281 | 18.4729 | 11.4941 | 45.8261 | -116.2298 | 17.3086 | 4946.6096 | 0.75211 | 5.0623
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 5279.3281 | 18.4729 | 11.4941 | 45.8261 | -116.2298 | 17.3086 | 4946.6096 | 0.75211 | 5.0623
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5425.2474 | 18.9834 | 12.5259 | 47.1025 | -117.2965 | 17.8511 | 5101.6245 | 0.60339 | 4.9859
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 5425.2474 | 18.9834 | 12.5259 | 47.1025 | -117.2965 | 17.8511 | 5101.6245 | 0.60339 | 4.9859
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2782.3812 | 9.7358 | 9.8394 | 23.7639 | -116.3632 | 9.1851 | 2625.0024 | 1.069 | 10.0926
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 2782.3812 | 9.7358 | 9.8394 | 23.7639 | -116.3632 | 9.1851 | 2625.0024 | 1.069 | 10.0926
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 2347.8389 | 8.2153 | 9.6039 | 19.4413 | -118.0186 | 7.7204 | 2206.4115 | 1.9723 | 11.2175
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2038 | 2347.8389 | 8.2153 | 9.6039 | 19.4413 | -118.0186 | 7.7204 | 2206.4115 | 1.9723 | 11.2175
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2038 | 6689.3805 | 23.4068 | 33.8252 | 63.0741 | -121.0386 | 21.6694 | 6192.8711 | 0.21567 | 4.0498
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2038 | 6689.3805 | 23.4068 | 33.8252 | 63.0741 | -121.0386 | 21.6694 | 6192.8711 | 0.21567 | 4.0498
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2038 | 2979.7916 | 10.4266 | 41.2718 | 28.4564 | -123.2756 | 10.311 | 2946.7572 | 0.28059 | 9.087
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 2955.6162 | 10.342 | 14.4518 | 26.4436 | -117.3015 | 9.8109 | 2803.8461 | 0.56089 | 9.0057
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 2955.6162 | 10.342 | 14.4518 | 26.4436 | -117.3015 | 9.8109 | 2803.8461 | 0.56089 | 9.0057
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 4935.7001 | 17.2705 | 24.5789 | 45.8674 | -120.3044 | 16.109 | 4603.7727 | 0.36557 | 5.4962
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8433.6854 | 29.5102 | 17.3275 | 74.2619 | -119.2225 | 27.0758 | 7737.9597 | 0.39611 | 3.1612
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 8433.6854 | 29.5102 | 17.3275 | 74.2619 | -119.2225 | 27.0758 | 7737.9597 | 0.39611 | 3.1612
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8956.3854 | 31.3392 | 20.963 | 79.9817 | -119.5535 | 28.0374 | 8012.7605 | 0.33157 | 3.0253
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 8956.3854 | 31.3392 | 20.963 | 79.9817 | -119.5535 | 28.0374 | 8012.7605 | 0.33157 | 3.0253
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 8647.5046 | 30.2584 | 19.8976 | 76.9432 | -119.4274 | 27.1672 | 7764.075 | 0.35222 | 3.1335
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 8647.5046 | 30.2584 | 19.8976 | 76.9432 | -119.4274 | 27.1672 | 7764.075 | 0.35222 | 3.1335
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2038 | 11209.6469 | 39.2236 | 20.1715 | 99.415 | -118.3874 | 35.9248 | 10266.8828 | 0.30947 | 2.3943
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4675.9373 | 16.3615 | 11.2647 | 38.692 | -116.3017 | 15.3338 | 4382.2141 | 0.92236 | 5.679
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 4675.9373 | 16.3615 | 11.2647 | 38.692 | -116.3017 | 15.3338 | 4382.2141 | 0.92236 | 5.679
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4385.6355 | 15.3457 | 10.6609 | 37.5276 | -117.1286 | 14.2473 | 4071.722 | 0.69936 | 6.1094
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 4385.6355 | 15.3457 | 10.6609 | 37.5276 | -117.1286 | 14.2473 | 4071.722 | 0.69936 | 6.1094
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8544.5761 | 29.8983 | 14.3304 | 74.7571 | -118.638 | 27.0667 | 7735.3368 | 0.41455 | 3.1724
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 8544.5761 | 29.8983 | 14.3304 | 74.7571 | -118.638 | 27.0667 | 7735.3368 | 0.41455 | 3.1724
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6647.1683 | 23.2591 | 14.5556 | 57.8266 | -119.7962 | 21.9756 | 6280.3699 | 0.56247 | 4.0378
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6647.1683 | 23.2591 | 14.5556 | 57.8266 | -119.7962 | 21.9756 | 6280.3699 | 0.56247 | 4.0378
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3446.3934 | 12.0592 | 9.1782 | 29.0813 | -115.8064 | 11.3587 | 3246.1757 | 0.9904 | 8.1195
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 3446.3934 | 12.0592 | 9.1782 | 29.0813 | -115.8064 | 11.3587 | 3246.1757 | 0.9904 | 8.1195
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 6562.1677 | 22.9616 | 12.6217 | 57.3513 | -118.6018 | 21.2584 | 6075.4062 | 0.5023 | 4.1086
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2038 | 6562.1677 | 22.9616 | 12.6217 | 57.3513 | -118.6018 | 21.2584 | 6075.4062 | 0.5023 | 4.1086
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 5824.0374 | 20.3788 | 12.5481 | 50.7057 | -119.6779 | 19.3943 | 5542.6614 | 0.64171 | 4.5664
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2038 | 5824.0374 | 20.3788 | 12.5481 | 50.7057 | -119.6779 | 19.3943 | 5542.6614 | 0.64171 | 4.5664
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2038 | 7512.8428 | 26.2881 | 17.1062 | 67.4784 | -117.7327 | 24.6869 | 7055.2211 | 0.29483 | 3.6035
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2038 | 7512.8428 | 26.2881 | 17.1062 | 67.4784 | -117.7327 | 24.6869 | 7055.2211 | 0.29483 | 3.6035
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6012.932 | 21.0398 | 11.9037 | 52.1623 | -118.0464 | 19.5582 | 5589.5074 | 0.52106 | 4.4937
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6012.932 | 21.0398 | 11.9037 | 52.1623 | -118.0464 | 19.5582 | 5589.5074 | 0.52106 | 4.4937
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2038 | 4445.9112 | 15.5567 | 17.4308 | 40.3797 | -119.6046 | 14.383 | 4110.4959 | 0.41964 | 6.1483
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2240.8859 | 7.8411 | 4.6245 | 16.9131 | -111.1136 | 7.5946 | 2170.4615 | 2.7223 | 11.8612
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1286.4131 | 4.5013 | 4.3581 | 9.6185 | -111.8719 | 4.4799 | 1280.3172 | 5.0401 | 20.8613
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6061.3424 | 21.2092 | 12.7868 | 53.1213 | -118.9396 | 19.793 | 5656.6124 | 0.53159 | 4.4514
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6061.3424 | 21.2092 | 12.7868 | 53.1213 | -118.9396 | 19.793 | 5656.6124 | 0.53159 | 4.4514
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2038 | 5329.5563 | 18.6486 | 13.6265 | 46.8414 | -120.5097 | 17.8968 | 5114.7114 | 0.70131 | 4.9718
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2038 | 5329.5563 | 18.6486 | 13.6265 | 46.8414 | -120.5097 | 17.8968 | 5114.7114 | 0.70131 | 4.9718
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7239.133 | 25.3304 | 11.1763 | 62.0101 | -118.0673 | 23.1238 | 6608.5029 | 0.54414 | 3.6686
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 7239.133 | 25.3304 | 11.1763 | 62.0101 | -118.0673 | 23.1238 | 6608.5029 | 0.54414 | 3.6686
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7883.0845 | 27.5836 | 13.5862 | 68.7164 | -118.855 | 25.3419 | 7242.4346 | 0.45567 | 3.3862
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 7883.0845 | 27.5836 | 13.5862 | 68.7164 | -118.855 | 25.3419 | 7242.4346 | 0.45567 | 3.3862
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4967.1046 | 17.3804 | 11.5416 | 43.0601 | -119.094 | 16.5025 | 4716.2345 | 0.66018 | 5.4292
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 4967.1046 | 17.3804 | 11.5416 | 43.0601 | -119.094 | 16.5025 | 4716.2345 | 0.66018 | 5.4292
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 10854.997 | 37.9826 | 23.8648 | 99.5827 | -118.7582 | 34.2792 | 9796.6012 | 0.15451 | 2.4876
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2038 | 10854.997 | 37.9826 | 23.8648 | 99.5827 | -118.7582 | 34.2792 | 9796.6012 | 0.15451 | 2.4876
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2038 | 10854.997 | 37.9826 | 23.8648 | 99.5827 | -118.7582 | 34.2792 | 9796.6012 | 0.15451 | 2.4876
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 10854.997 | 37.9826 | 23.8648 | 99.5827 | -118.7582 | 34.2792 | 9796.6012 | 0.15451 | 2.4876
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 4940.5512 | 17.2874 | 24.1642 | 45.8801 | -120.36 | 16.0918 | 4598.8498 | 0.35082 | 5.5055
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2038 | 4940.5512 | 17.2874 | 24.1642 | 45.8801 | -120.36 | 16.0918 | 4598.8498 | 0.35082 | 5.5055
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6655.1136 | 23.2869 | 13.4856 | 58.0316 | -118.3774 | 21.6553 | 6188.8286 | 0.45652 | 4.0328
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 10661.5233 | 37.3057 | 32.3163 | 98.9116 | -120.2762 | 35.0241 | 10009.475 | 0.13273 | 2.5658
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2038 | 10661.5233 | 37.3057 | 32.3163 | 98.9116 | -120.2762 | 35.0241 | 10009.475 | 0.13273 | 2.5658
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2038 | 10661.5233 | 37.3057 | 32.3163 | 98.9116 | -120.2762 | 35.0241 | 10009.475 | 0.13273 | 2.5658
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 4972.8119 | 17.4003 | 9.2383 | 40.8029 | -115.5289 | 16.3531 | 4673.5235 | 0.85789 | 5.3787
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6254.497 | 21.8851 | 22.2534 | 54.1322 | -119.6544 | 20.7937 | 5942.5955 | 0.60528 | 4.2914
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6254.497 | 21.8851 | 22.2534 | 54.1322 | -119.6544 | 20.7937 | 5942.5955 | 0.60528 | 4.2914
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 5851.4857 | 20.4749 | 12.2896 | 50.3318 | -117.7315 | 18.8101 | 5375.7078 | 0.54436 | 4.5775
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 5851.4857 | 20.4749 | 12.2896 | 50.3318 | -117.7315 | 18.8101 | 5375.7078 | 0.54436 | 4.5775
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6762.5753 | 23.6629 | 13.439 | 59.4818 | -119.395 | 22.3391 | 6384.2629 | 0.42014 | 3.9921
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6762.5753 | 23.6629 | 13.439 | 59.4818 | -119.395 | 22.3391 | 6384.2629 | 0.42014 | 3.9921
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7834.1209 | 27.4123 | 25.1442 | 70.8971 | -120.9054 | 25.6224 | 7322.579 | 0.24861 | 3.4501
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6538.7624 | 22.8797 | 29.1222 | 59.7239 | -122.3809 | 22.038 | 6298.193 | 0.43975 | 4.065
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 5597.4333 | 19.5859 | 16.1666 | 50.3029 | -117.0638 | 18.3579 | 5246.4793 | 0.31201 | 4.826
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2038 | 5597.4333 | 19.5859 | 16.1666 | 50.3029 | -117.0638 | 18.3579 | 5246.4793 | 0.31201 | 4.826
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2038 | 5782.5894 | 20.2338 | 12.3997 | 50.1181 | -117.7229 | 19.0973 | 5457.787 | 0.60418 | 4.6426
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2038 | 5782.5894 | 20.2338 | 12.3997 | 50.1181 | -117.7229 | 19.0973 | 5457.787 | 0.60418 | 4.6426
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2038 | 5485.2995 | 19.1936 | 26.2728 | 51.1484 | -120.3997 | 17.7825 | 5082.0258 | 0.31666 | 4.946
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2038 | 5485.2995 | 19.1936 | 26.2728 | 51.1484 | -120.3997 | 17.7825 | 5082.0258 | 0.31666 | 4.946
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2038 | 3633.7483 | 12.7148 | 10.2332 | 31.0278 | -116.5217 | 12.1661 | 3476.9218 | 0.90063 | 7.4927
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2038 | 3633.7483 | 12.7148 | 10.2332 | 31.0278 | -116.5217 | 12.1661 | 3476.9218 | 0.90063 | 7.4927
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6821.0526 | 23.8675 | 16.4125 | 60.4351 | -119.9443 | 22.4032 | 6402.5865 | 0.43569 | 3.9532
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6821.0526 | 23.8675 | 16.4125 | 60.4351 | -119.9443 | 22.4032 | 6402.5865 | 0.43569 | 3.9532
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 4060.9677 | 14.2097 | 8.7501 | 32.6202 | -113.8719 | 12.541 | 3584.0663 | 1.0537 | 6.7446
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2038 | 4060.9677 | 14.2097 | 8.7501 | 32.6202 | -113.8719 | 12.541 | 3584.0663 | 1.0537 | 6.7446
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7321.0218 | 25.6169 | 12.6848 | 63.8875 | -118.3056 | 23.5979 | 6743.994 | 0.45245 | 3.6809
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 7321.0218 | 25.6169 | 12.6848 | 63.8875 | -118.3056 | 23.5979 | 6743.994 | 0.45245 | 3.6809
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6626.8033 | 23.1878 | 12.7538 | 57.8347 | -118.4598 | 21.3922 | 6113.6479 | 0.47943 | 4.076
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6626.8033 | 23.1878 | 12.7538 | 57.8347 | -118.4598 | 21.3922 | 6113.6479 | 0.47943 | 4.076
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5437.1104 | 19.025 | 12.4269 | 47.3923 | -118.257 | 17.7513 | 5073.1189 | 0.55229 | 4.9684
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7650.3333 | 26.7692 | 13.1667 | 65.3503 | -117.419 | 24.628 | 7038.4034 | 0.50908 | 3.5
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 7650.3333 | 26.7692 | 13.1667 | 65.3503 | -117.419 | 24.628 | 7038.4034 | 0.50908 | 3.5
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4035.8171 | 14.1217 | 10.5735 | 34.5161 | -116.5545 | 13.1167 | 3748.6092 | 0.77408 | 6.6373
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 4217.994 | 14.7592 | 9.9858 | 34.992 | -116.818 | 13.7589 | 3932.1411 | 1.0125 | 6.3286
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2038 | 4217.994 | 14.7592 | 9.9858 | 34.992 | -116.818 | 13.7589 | 3932.1411 | 1.0125 | 6.3286
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 9718.4193 | 34.0056 | 19.0556 | 87.0733 | -119.6821 | 30.4515 | 8702.6903 | 0.35048 | 2.7261
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 9718.4193 | 34.0056 | 19.0556 | 87.0733 | -119.6821 | 30.4515 | 8702.6903 | 0.35048 | 2.7261
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8084.4445 | 28.2882 | 18.05 | 70.4649 | -118.3146 | 25.669 | 7335.8962 | 0.4529 | 3.3481
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 8084.4445 | 28.2882 | 18.05 | 70.4649 | -118.3146 | 25.669 | 7335.8962 | 0.4529 | 3.3481
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2038 | 6441.1304 | 22.5381 | 20.9094 | 56.5331 | -119.102 | 21.0061 | 6003.2981 | 0.48722 | 4.245
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2038 | 6441.1304 | 22.5381 | 20.9094 | 56.5331 | -119.102 | 21.0061 | 6003.2981 | 0.48722 | 4.245
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4141.7692 | 14.4924 | 7.1609 | 33.284 | -112.4119 | 13.719 | 3920.7201 | 1.0583 | 6.4729
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3686.8076 | 12.9005 | 18.6024 | 33.7012 | -119.8029 | 12.1037 | 3459.1094 | 0.53433 | 7.4346
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 3898.0825 | 13.6398 | 14.2983 | 34.7228 | -119.2934 | 13.0931 | 3741.8541 | 0.53257 | 6.944
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3959.2935 | 13.8539 | 10.4902 | 34.0359 | -116.1612 | 12.9491 | 3700.7132 | 0.84608 | 6.7889
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 3959.2935 | 13.8539 | 10.4902 | 34.0359 | -116.1612 | 12.9491 | 3700.7132 | 0.84608 | 6.7889
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6636.8564 | 23.223 | 16.1891 | 58.6803 | -120.2511 | 22.1659 | 6334.7523 | 0.6209 | 3.9814
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6636.8564 | 23.223 | 16.1891 | 58.6803 | -120.2511 | 22.1659 | 6334.7523 | 0.6209 | 3.9814
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2146.4573 | 7.5107 | 8.7974 | 17.1097 | -115.6329 | 7.048 | 2014.2296 | 2.8774 | 12.0572
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 2146.4573 | 7.5107 | 8.7974 | 17.1097 | -115.6329 | 7.048 | 2014.2296 | 2.8774 | 12.0572
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2038 | 6494.4325 | 22.7246 | 17.9662 | 58.9398 | -118.4644 | 21.6544 | 6188.5641 | 0.28853 | 4.1866
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2038 | 6494.4325 | 22.7246 | 17.9662 | 58.9398 | -118.4644 | 21.6544 | 6188.5641 | 0.28853 | 4.1866
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2038 | 7887.7263 | 27.5999 | 21.7697 | 71.8092 | -119.2444 | 26.0724 | 7451.1882 | 0.22993 | 3.4783
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2038 | 7887.7263 | 27.5999 | 21.7697 | 71.8092 | -119.2444 | 26.0724 | 7451.1882 | 0.22993 | 3.4783
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2038 | 7887.7263 | 27.5999 | 21.7697 | 71.8092 | -119.2444 | 26.0724 | 7451.1882 | 0.22993 | 3.4783
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2038 | 7887.7263 | 27.5999 | 21.7697 | 71.8092 | -119.2444 | 26.0724 | 7451.1882 | 0.22993 | 3.4783
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 3770.144 | 13.1921 | 10.065 | 32.2811 | -116.0062 | 12.3268 | 3522.847 | 0.86286 | 7.1076
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 3770.144 | 13.1921 | 10.065 | 32.2811 | -116.0062 | 12.3268 | 3522.847 | 0.86286 | 7.1076
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 5400.7881 | 18.8979 | 8.3695 | 44.7286 | -117.0316 | 17.638 | 5040.7217 | 0.82156 | 4.9044
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2038 | 7393.3283 | 25.8699 | 17.9676 | 66.7765 | -118.0008 | 23.9057 | 6831.9801 | 0.26413 | 3.6451
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2038 | 7393.3283 | 25.8699 | 17.9676 | 66.7765 | -118.0008 | 23.9057 | 6831.9801 | 0.26413 | 3.6451
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 10323.4492 | 36.1227 | 29.9653 | 96.222 | -119.5877 | 33.5898 | 9599.5715 | 0.12799 | 2.6279
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2038 | 10323.4492 | 36.1227 | 29.9653 | 96.222 | -119.5877 | 33.5898 | 9599.5715 | 0.12799 | 2.6279
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2038 | 10323.4492 | 36.1227 | 29.9653 | 96.222 | -119.5877 | 33.5898 | 9599.5715 | 0.12799 | 2.6279
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 10323.4492 | 36.1227 | 29.9653 | 96.222 | -119.5877 | 33.5898 | 9599.5715 | 0.12799 | 2.6279
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3678.8403 | 12.8726 | 11.7551 | 31.8447 | -116.7782 | 11.3698 | 3249.3631 | 0.63057 | 7.5016
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 3678.8403 | 12.8726 | 11.7551 | 31.8447 | -116.7782 | 11.3698 | 3249.3631 | 0.63057 | 7.5016
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 2558.5421 | 8.9526 | 15.3065 | 23.0398 | -117.6201 | 8.5552 | 2444.9775 | 0.58484 | 10.6504
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 2558.5421 | 8.9526 | 15.3065 | 23.0398 | -117.6201 | 8.5552 | 2444.9775 | 0.58484 | 10.6504
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5259.4862 | 18.4034 | 17.0392 | 46.7532 | -121.5999 | 17.8047 | 5088.3701 | 0.63959 | 5.0456
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 5259.4862 | 18.4034 | 17.0392 | 46.7532 | -121.5999 | 17.8047 | 5088.3701 | 0.63959 | 5.0456
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2038 | 3499.9206 | 12.2465 | 9.2299 | 29.5963 | -115.743 | 11.6228 | 3321.6639 | 1.0121 | 7.965
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2038 | 3499.9206 | 12.2465 | 9.2299 | 29.5963 | -115.743 | 11.6228 | 3321.6639 | 1.0121 | 7.965
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 8356.9476 | 29.2417 | 13.2185 | 72.526 | -117.7366 | 27.1499 | 7759.118 | 0.42311 | 3.2313
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2038 | 8356.9476 | 29.2417 | 13.2185 | 72.526 | -117.7366 | 27.1499 | 7759.118 | 0.42311 | 3.2313
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6560.1272 | 22.9545 | 18.5957 | 59.1772 | -119.9492 | 21.8728 | 6251.0005 | 0.33756 | 4.1506
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 6560.1272 | 22.9545 | 18.5957 | 59.1772 | -119.9492 | 21.8728 | 6251.0005 | 0.33756 | 4.1506
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6085.687 | 21.2944 | 9.9374 | 51.6617 | -117.3282 | 19.9034 | 5688.1677 | 0.58234 | 4.3959
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 11319.103 | 39.6066 | 20.9185 | 100.5996 | -118.4731 | 36.2523 | 10360.4974 | 0.30274 | 2.3716
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2038 | 4833.5048 | 16.9129 | 45.1408 | 46.2769 | -126.1013 | 15.4656 | 4419.8802 | 0.78513 | 5.4537
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2038 | 4833.5048 | 16.9129 | 45.1408 | 46.2769 | -126.1013 | 15.4656 | 4419.8802 | 0.78513 | 5.4537
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2038 | 4833.5048 | 16.9129 | 45.1408 | 46.2769 | -126.1013 | 15.4656 | 4419.8802 | 0.78513 | 5.4537
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 11319.103 | 39.6066 | 20.9185 | 100.5996 | -118.4731 | 36.2523 | 10360.4974 | 0.30274 | 2.3716
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2038 | 11319.103 | 39.6066 | 20.9185 | 100.5996 | -118.4731 | 36.2523 | 10360.4974 | 0.30274 | 2.3716
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 10824.4551 | 37.8758 | 16.1073 | 96.0144 | -118.6938 | 33.6319 | 9611.6098 | 0.27477 | 2.4948
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 10824.4551 | 37.8758 | 16.1073 | 96.0144 | -118.6938 | 33.6319 | 9611.6098 | 0.27477 | 2.4948
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 5718.9181 | 20.011 | 18.4666 | 51.0162 | -121.3293 | 19.2893 | 5512.6619 | 0.62868 | 4.6316
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 5718.9181 | 20.011 | 18.4666 | 51.0162 | -121.3293 | 19.2893 | 5512.6619 | 0.62868 | 4.6316
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2038 | 8301.0225 | 29.046 | 18.9879 | 73.7172 | -119.9191 | 26.0816 | 7453.8177 | 0.39001 | 3.1944
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2038 | 8301.0225 | 29.046 | 18.9879 | 73.7172 | -119.9191 | 26.0816 | 7453.8177 | 0.39001 | 3.1944
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 5256.677 | 18.3936 | 14.4536 | 46.8049 | -116.783 | 17.3088 | 4946.6616 | 0.38551 | 5.1227
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2038 | 5256.677 | 18.3936 | 14.4536 | 46.8049 | -116.783 | 17.3088 | 4946.6616 | 0.38551 | 5.1227
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4873.5639 | 17.0531 | 13.1969 | 42.4449 | -118.5832 | 15.9355 | 4554.1821 | 0.60302 | 5.509
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 4873.5639 | 17.0531 | 13.1969 | 42.4449 | -118.5832 | 15.9355 | 4554.1821 | 0.60302 | 5.509
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4576.1439 | 16.0124 | 21.1758 | 42.1573 | -120.108 | 15.0179 | 4291.9395 | 0.40986 | 5.9273
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 9475.7186 | 33.1564 | 16.8412 | 84.4715 | -119.6311 | 29.6692 | 8479.1236 | 0.35609 | 2.8
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 9475.7186 | 33.1564 | 16.8412 | 84.4715 | -119.6311 | 29.6692 | 8479.1236 | 0.35609 | 2.8
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3552.3626 | 12.43 | 7.0918 | 27.2777 | -111.579 | 11.3333 | 3238.9233 | 1.5599 | 7.6171
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 3552.3626 | 12.43 | 7.0918 | 27.2777 | -111.579 | 11.3333 | 3238.9233 | 1.5599 | 7.6171
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2396.0524 | 5.9628 | 11.6339 | 14.9743 | -118.6348 | 5.4456 | 2188.2334 | 1.1581 | 22.7025
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3626.8537 | 9.0257 | 59.3292 | 24.6686 | -121.3747 | 8.5448 | 3433.602 | 0.089735 | 14.801
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2314.1709 | 5.759 | 13.4524 | 14.6848 | -117.1572 | 5.2282 | 2100.8973 | 0.75672 | 23.7932
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 8898.5951 | 22.1449 | 28.9501 | 59.2564 | -120.0613 | 20.3457 | 8175.644 | 0.18226 | 6.3159
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 8898.5951 | 22.1449 | 28.9501 | 59.2564 | -120.0613 | 20.3457 | 8175.644 | 0.18226 | 6.3159
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2038 | 8898.5951 | 22.1449 | 28.9501 | 59.2564 | -120.0613 | 20.3457 | 8175.644 | 0.18226 | 6.3159
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2038 | 8898.5951 | 22.1449 | 28.9501 | 59.2564 | -120.0613 | 20.3457 | 8175.644 | 0.18226 | 6.3159
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4800.193 | 11.9457 | 29.2438 | 32.0306 | -122.5118 | 11.2683 | 4528.0033 | 0.36764 | 11.0387
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 6989.0162 | 17.3927 | 21.7442 | 45.8605 | -119.1043 | 15.8661 | 6375.5746 | 0.22035 | 8.1017
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2038 | 6989.0162 | 17.3927 | 21.7442 | 45.8605 | -119.1043 | 15.8661 | 6375.5746 | 0.22035 | 8.1017
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2038 | 6989.0162 | 17.3927 | 21.7442 | 45.8605 | -119.1043 | 15.8661 | 6375.5746 | 0.22035 | 8.1017
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2038 | 6989.0162 | 17.3927 | 21.7442 | 45.8605 | -119.1043 | 15.8661 | 6375.5746 | 0.22035 | 8.1017
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 26724.7169 | 38.5738 | 18.5913 | 100.42 | -118.9756 | 34.6725 | 24021.8435 | 0.81727 | 6.1539
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 26724.7169 | 38.5738 | 18.5913 | 100.42 | -118.9756 | 34.6725 | 24021.8435 | 0.81727 | 6.1539
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 27834.3755 | 40.1755 | 18.0022 | 104.0512 | -118.1152 | 36.2729 | 25130.5783 | 0.72114 | 5.9469
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 27834.3755 | 40.1755 | 18.0022 | 104.0512 | -118.1152 | 36.2729 | 25130.5783 | 0.72114 | 5.9469
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 15814.1151 | 22.8257 | 16.2195 | 58.6567 | -119.403 | 20.113 | 13934.6836 | 1.4924 | 10.3121
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 15814.1151 | 22.8257 | 16.2195 | 58.6567 | -119.403 | 20.113 | 13934.6836 | 1.4924 | 10.3121
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 13125.7206 | 18.9453 | 20.2622 | 48.9613 | -119.6138 | 17.1656 | 11892.654 | 1.6729 | 12.5299
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 13125.7206 | 18.9453 | 20.2622 | 48.9613 | -119.6138 | 17.1656 | 11892.654 | 1.6729 | 12.5299
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 10256.5303 | 14.804 | 19.924 | 38.2006 | -120.0879 | 13.6175 | 9434.476 | 1.8744 | 16.0759
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 19709.1576 | 28.4477 | 16.4535 | 73.4595 | -118.4612 | 25.3295 | 17548.7793 | 0.75407 | 8.4194
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 19709.1576 | 28.4477 | 16.4535 | 73.4595 | -118.4612 | 25.3295 | 17548.7793 | 0.75407 | 8.4194
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 33971.2725 | 49.0333 | 16.7671 | 126.1377 | -118.8401 | 45.962 | 31843.4029 | 0.55663 | 4.8549
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 33971.2725 | 49.0333 | 16.7671 | 126.1377 | -118.8401 | 45.962 | 31843.4029 | 0.55663 | 4.8549
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2038 | 33971.2725 | 49.0333 | 16.7671 | 126.1377 | -118.8401 | 45.962 | 31843.4029 | 0.55663 | 4.8549
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2038 | 33971.2725 | 49.0333 | 16.7671 | 126.1377 | -118.8401 | 45.962 | 31843.4029 | 0.55663 | 4.8549
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 13476.4042 | 19.4515 | 15.138 | 49.4763 | -119.8666 | 18.0767 | 12523.9034 | 1.5636 | 12.2323
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 13476.4042 | 19.4515 | 15.138 | 49.4763 | -119.8666 | 18.0767 | 12523.9034 | 1.5636 | 12.2323
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 21953.6389 | 31.6873 | 16.1218 | 81.3855 | -119.3745 | 28.9544 | 20060.2072 | 1.0003 | 7.4837
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 21953.6389 | 31.6873 | 16.1218 | 81.3855 | -119.3745 | 28.9544 | 20060.2072 | 1.0003 | 7.4837
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 11225.0318 | 16.2019 | 13.7593 | 41.4968 | -120.4483 | 15.0602 | 10434.0196 | 1.4793 | 14.7129
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 11225.0318 | 16.2019 | 13.7593 | 41.4968 | -120.4483 | 15.0602 | 10434.0196 | 1.4793 | 14.7129
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 9227.306 | 13.3185 | 14.287 | 34.0872 | -120.4696 | 12.4045 | 8594.0903 | 1.7047 | 17.9003
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 13721.8889 | 19.8058 | 15.6157 | 50.704 | -119.385 | 17.5439 | 12154.7937 | 1.7686 | 11.8728
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 13721.8889 | 19.8058 | 15.6157 | 50.704 | -119.385 | 17.5439 | 12154.7937 | 1.7686 | 11.8728
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 12446.6964 | 17.9653 | 18.2167 | 46.2637 | -120.1138 | 16.5488 | 11465.3518 | 1.6098 | 13.2293
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 12446.6964 | 17.9653 | 18.2167 | 46.2637 | -120.1138 | 16.5488 | 11465.3518 | 1.6098 | 13.2293
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2038 | 32043.4121 | 46.2507 | 18.1603 | 119.7807 | -117.9399 | 42.2675 | 29283.7685 | 0.92489 | 5.0917
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 32043.4121 | 46.2507 | 18.1603 | 119.7807 | -117.9399 | 42.2675 | 29283.7685 | 0.92489 | 5.0917
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2038 | 32043.4121 | 46.2507 | 18.1603 | 119.7807 | -117.9399 | 42.2675 | 29283.7685 | 0.92489 | 5.0917
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2038 | 32043.4121 | 46.2507 | 18.1603 | 119.7807 | -117.9399 | 42.2675 | 29283.7685 | 0.92489 | 5.0917
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 27617.6482 | 39.8626 | 17.5183 | 103.2655 | -118.2138 | 35.2284 | 24406.9455 | 0.65372 | 5.9966
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 16914.8319 | 24.4145 | 15.2687 | 62.6973 | -120.2158 | 22.7572 | 15766.6386 | 1.155 | 9.7322
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 20449.9634 | 29.517 | 18.6537 | 76.6553 | -118.7081 | 26.2805 | 18207.6438 | 1.3539 | 7.9712
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 20449.9634 | 29.517 | 18.6537 | 76.6553 | -118.7081 | 26.2805 | 18207.6438 | 1.3539 | 7.9712
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 11725.3753 | 16.9241 | 14.5777 | 43.3635 | -120.1596 | 15.4782 | 10723.5826 | 1.4178 | 14.0778
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 11725.3753 | 16.9241 | 14.5777 | 43.3635 | -120.1596 | 15.4782 | 10723.5826 | 1.4178 | 14.0778
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 13503.1087 | 19.4901 | 15.6784 | 49.9177 | -119.3579 | 17.3099 | 11992.6364 | 1.831 | 12.052
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 13503.1087 | 19.4901 | 15.6784 | 49.9177 | -119.3579 | 17.3099 | 11992.6364 | 1.831 | 12.052
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 932.9431 | 8.9772 | 26.1394 | 23.8945 | -87.6383 | 8.0672 | 838.3695 | 0.36833 | 4.1455
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2039 | 932.9431 | 8.9772 | 26.1394 | 23.8945 | -87.6383 | 8.0672 | 838.3695 | 0.36833 | 4.1455
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1780.9453 | 17.1372 | 29.7736 | 45.9573 | -93.1007 | 16.6923 | 1734.7134 | 0.13621 | 2.1467
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1780.9453 | 17.1372 | 29.7736 | 45.9573 | -93.1007 | 16.6923 | 1734.7134 | 0.13621 | 2.1467
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 975.5194 | 9.3869 | 27.7748 | 25.1351 | -90.2514 | 9.0422 | 939.6938 | 0.28765 | 3.9672
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1965.6305 | 18.9143 | 36.8261 | 51.1863 | -90.078 | 17.3348 | 1801.488 | 0.083822 | 1.9681
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1465.4289 | 14.1011 | 20.6979 | 36.4937 | -87.4514 | 12.3909 | 1287.7009 | 0.23621 | 2.6176
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1465.4289 | 14.1011 | 20.6979 | 36.4937 | -87.4514 | 12.3909 | 1287.7009 | 0.23621 | 2.6176
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1546.0871 | 14.8772 | 25.8709 | 39.5323 | -90.9048 | 14.2543 | 1481.351 | 0.18171 | 2.5013
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1406.4739 | 13.5338 | 19.9417 | 35.5406 | -88.0709 | 12.6909 | 1318.8721 | 0.19481 | 2.732
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1738.0576 | 16.7245 | 23.1655 | 44.306 | -89.5469 | 15.8464 | 1646.8048 | 0.15561 | 2.2228
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1738.0576 | 16.7245 | 23.1655 | 44.306 | -89.5469 | 15.8464 | 1646.8048 | 0.15561 | 2.2228
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1995.8538 | 19.2051 | 23.8593 | 50.9314 | -87.2653 | 17.0665 | 1773.6011 | 0.19107 | 1.925
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1995.8538 | 19.2051 | 23.8593 | 50.9314 | -87.2653 | 17.0665 | 1773.6011 | 0.19107 | 1.925
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 971.1477 | 9.3449 | 15.3578 | 23.904 | -91.1861 | 8.6289 | 896.7385 | 0.40968 | 4.0781
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 971.1477 | 9.3449 | 15.3578 | 23.904 | -91.1861 | 8.6289 | 896.7385 | 0.40968 | 4.0781
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1053.5656 | 10.1379 | 34.8276 | 27.4466 | -89.756 | 9.7664 | 1014.9499 | 0.35016 | 3.6835
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 587.6923 | 5.6551 | 30.5564 | 15.2129 | -92.7662 | 5.2572 | 546.3481 | 0.48682 | 6.4469
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 587.6923 | 5.6551 | 30.5564 | 15.2129 | -92.7662 | 5.2572 | 546.3481 | 0.48682 | 6.4469
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1092.9267 | 10.5167 | 31.7855 | 28.2992 | -91.1063 | 9.36 | 972.7168 | 0.39492 | 3.5083
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 596.0338 | 5.7353 | 24.194 | 15.1892 | -90.8743 | 5.3706 | 558.1271 | 0.53944 | 6.418
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1228.0532 | 11.8169 | 22.6439 | 31.2268 | -87.4408 | 10.5871 | 1100.2479 | 0.1739 | 3.1432
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1228.0532 | 11.8169 | 22.6439 | 31.2268 | -87.4408 | 10.5871 | 1100.2479 | 0.1739 | 3.1432
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 2833.9495 | 27.2697 | 25.5472 | 72.4924 | -90.399 | 25.5446 | 2654.6715 | 0.12689 | 1.3685
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2039 | 2833.9495 | 27.2697 | 25.5472 | 72.4924 | -90.399 | 25.5446 | 2654.6715 | 0.12689 | 1.3685
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2039 | 2833.9495 | 27.2697 | 25.5472 | 72.4924 | -90.399 | 25.5446 | 2654.6715 | 0.12689 | 1.3685
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 1507.5079 | 14.506 | 28.1219 | 38.6825 | -93.4335 | 13.6697 | 1420.5997 | 0.24271 | 2.6502
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2039 | 1507.5079 | 14.506 | 28.1219 | 38.6825 | -93.4335 | 13.6697 | 1420.5997 | 0.24271 | 2.6502
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1898.9428 | 18.2726 | 27.22 | 48.8135 | -91.713 | 17.3613 | 1804.2354 | 0.15874 | 2.026
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1758.1939 | 16.9182 | 23.9146 | 44.8609 | -92.7846 | 16.011 | 1663.9134 | 0.22315 | 2.167
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1758.1939 | 16.9182 | 23.9146 | 44.8609 | -92.7846 | 16.011 | 1663.9134 | 0.22315 | 2.167
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2039 | 1766.8758 | 17.0018 | 34.279 | 45.7525 | -82.5372 | 14.9471 | 1553.3473 | 0.17175 | 2.1782
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1539.5002 | 14.8138 | 22.6795 | 39.1649 | -90.5369 | 13.9683 | 1451.6306 | 0.14245 | 2.5202
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1539.5002 | 14.8138 | 22.6795 | 39.1649 | -90.5369 | 13.9683 | 1451.6306 | 0.14245 | 2.5202
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2039 | 861.6402 | 8.2911 | 24.2243 | 22.0035 | -87.304 | 7.485 | 777.859 | 0.28772 | 4.4546
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1044.5151 | 10.0509 | 25.1275 | 26.7927 | -92.269 | 9.7997 | 1018.4162 | 0.33721 | 3.674
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2039 | 970.7478 | 9.341 | 30.5021 | 25.1184 | -94.7173 | 9.1453 | 950.4099 | 0.50205 | 3.8795
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 773.0074 | 7.4383 | 28.5693 | 19.8813 | -91.5264 | 6.8925 | 716.2901 | 0.18025 | 4.8748
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 773.0074 | 7.4383 | 28.5693 | 19.8813 | -91.5264 | 6.8925 | 716.2901 | 0.18025 | 4.8748
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 971.264 | 9.346 | 43.3861 | 25.4974 | -94.0926 | 9.2032 | 956.4212 | 0.18434 | 3.9434
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 971.264 | 9.346 | 43.3861 | 25.4974 | -94.0926 | 9.2032 | 956.4212 | 0.18434 | 3.9434
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 823.0579 | 7.9199 | 24.799 | 21.1007 | -92.4784 | 7.6259 | 792.5044 | 0.42466 | 4.7173
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2039 | 2852.3785 | 27.447 | 33.5724 | 73.7262 | -87.2144 | 25.1151 | 2610.0424 | 0.033164 | 1.334
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2039 | 2852.3785 | 27.447 | 33.5724 | 73.7262 | -87.2144 | 25.1151 | 2610.0424 | 0.033164 | 1.334
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1509.0748 | 14.5211 | 29.7265 | 38.8857 | -89.3457 | 13.2925 | 1381.3946 | 0.14496 | 2.6389
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1324.6488 | 12.7464 | 23.1951 | 33.6749 | -87.8456 | 11.2606 | 1170.2324 | 0.14139 | 3.0539
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1922.9131 | 18.5032 | 21.7704 | 48.5675 | -90.1288 | 17.1922 | 1786.6609 | 0.074357 | 2.0115
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1852.1619 | 17.8224 | 23.258 | 47.1778 | -90.6293 | 16.4911 | 1713.804 | 0.12861 | 2.0997
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1852.1619 | 17.8224 | 23.258 | 47.1778 | -90.6293 | 16.4911 | 1713.804 | 0.12861 | 2.0997
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2121.7653 | 20.4167 | 26.0371 | 54.1892 | -84.8311 | 18.2161 | 1893.0735 | 0.014357 | 1.8138
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1236.094 | 11.8943 | 27.3535 | 31.7303 | -87.7502 | 10.7559 | 1117.7814 | 0.21001 | 3.1168
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1236.094 | 11.8943 | 27.3535 | 31.7303 | -87.7502 | 10.7559 | 1117.7814 | 0.21001 | 3.1168
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2039 | 1673.982 | 16.1079 | 39.5198 | 43.7151 | -90.0734 | 15.0818 | 1567.3495 | 0.11588 | 2.268
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 926.0255 | 8.9107 | 27.5903 | 23.8237 | -87.7171 | 8.0364 | 835.1682 | 0.40011 | 4.139
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 985.9581 | 9.4874 | 27.0154 | 25.2659 | -91.1956 | 8.6612 | 900.101 | 0.2152 | 3.9022
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1356.7787 | 13.0556 | 16.0105 | 33.4486 | -87.5396 | 11.7611 | 1222.2474 | 0.2659 | 2.8091
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1356.7787 | 13.0556 | 16.0105 | 33.4486 | -87.5396 | 11.7611 | 1222.2474 | 0.2659 | 2.8091
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1373.7803 | 13.2192 | 31.0302 | 35.5269 | -89.3567 | 11.7602 | 1222.1563 | 0.16366 | 2.7995
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1373.7803 | 13.2192 | 31.0302 | 35.5269 | -89.3567 | 11.7602 | 1222.1563 | 0.16366 | 2.7995
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1291.9143 | 12.4315 | 28.7852 | 33.3259 | -88.755 | 11.2542 | 1169.5753 | 0.20421 | 2.9562
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1059.0905 | 10.1911 | 26.1198 | 27.1255 | -91.4506 | 9.7554 | 1013.8066 | 0.25347 | 3.6298
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1059.0905 | 10.1911 | 26.1198 | 27.1255 | -91.4506 | 9.7554 | 1013.8066 | 0.25347 | 3.6298
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1228.0532 | 11.8169 | 22.6439 | 31.2268 | -87.4408 | 10.5871 | 1100.2479 | 0.1739 | 3.1432
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1228.0532 | 11.8169 | 22.6439 | 31.2268 | -87.4408 | 10.5871 | 1100.2479 | 0.1739 | 3.1432
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1384.4385 | 13.3218 | 18.9366 | 34.713 | -89.1129 | 12.1233 | 1259.8898 | 0.20219 | 2.7426
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1384.4385 | 13.3218 | 18.9366 | 34.713 | -89.1129 | 12.1233 | 1259.8898 | 0.20219 | 2.7426
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 711.9813 | 6.851 | 29.2239 | 18.3582 | -92.8056 | 6.6901 | 695.2513 | 0.71984 | 5.3776
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1203.6618 | 11.5822 | 15.8165 | 29.9244 | -85.4398 | 10.629 | 1104.5955 | 0.13057 | 3.207
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 915.1502 | 8.806 | 30.153 | 23.6961 | -90.2931 | 8.3735 | 870.1973 | 0.29063 | 4.2139
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1151.3678 | 11.079 | 23.853 | 29.3287 | -87.0235 | 9.9566 | 1034.7154 | 0.057932 | 3.3288
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1859.6782 | 17.8948 | 28.4884 | 47.8287 | -94.3106 | 17.1852 | 1785.9389 | 0.20804 | 2.0832
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 948.4933 | 9.1269 | 14.5633 | 23.0104 | -90.0213 | 8.4529 | 878.4503 | 0.88192 | 3.7171
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 948.4933 | 9.1269 | 14.5633 | 23.0104 | -90.0213 | 8.4529 | 878.4503 | 0.88192 | 3.7171
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2387.2473 | 22.9713 | 30.4692 | 61.466 | -88.3758 | 21.2601 | 2209.4164 | 0.080034 | 1.6178
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1006.3605 | 9.6837 | 22.0105 | 25.5872 | -88.2601 | 9.0849 | 944.1298 | 0.17374 | 3.8443
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 614.0086 | 5.9083 | 27.6154 | 15.8405 | -93.4648 | 5.8346 | 606.347 | 0.37998 | 6.1115
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 614.0086 | 5.9083 | 27.6154 | 15.8405 | -93.4648 | 5.8346 | 606.347 | 0.37998 | 6.1115
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2039 | 1097.9422 | 10.565 | 38.8771 | 28.4815 | -88.3809 | 10.1019 | 1049.8173 | 0.18975 | 3.5075
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2039 | 1097.9422 | 10.565 | 38.8771 | 28.4815 | -88.3809 | 10.1019 | 1049.8173 | 0.18975 | 3.5075
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2336.5291 | 22.4833 | 38.7317 | 60.7056 | -87.634 | 20.6691 | 2147.9999 | 0.032542 | 1.6565
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1562.811 | 15.0382 | 19.0713 | 39.2841 | -85.2651 | 12.7801 | 1328.1497 | 0.1514 | 2.4816
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1562.811 | 15.0382 | 19.0713 | 39.2841 | -85.2651 | 12.7801 | 1328.1497 | 0.1514 | 2.4816
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1358.5809 | 13.073 | 17.4311 | 34.0065 | -88.2424 | 12.5495 | 1304.1822 | 0.26727 | 2.8482
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1090.6163 | 10.4945 | 31.438 | 28.2328 | -91.6593 | 9.9639 | 1035.479 | 0.28907 | 3.5101
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1090.6163 | 10.4945 | 31.438 | 28.2328 | -91.6593 | 9.9639 | 1035.479 | 0.28907 | 3.5101
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1997.3005 | 19.219 | 30.0709 | 51.473 | -90.7776 | 18.2581 | 1897.4334 | 0.086986 | 1.9469
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1144.1284 | 11.0094 | 25.2189 | 29.2716 | -90.2894 | 10.2474 | 1064.9389 | 0.13386 | 3.3865
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1144.1284 | 11.0094 | 25.2189 | 29.2716 | -90.2894 | 10.2474 | 1064.9389 | 0.13386 | 3.3865
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1296.7084 | 12.4776 | 35.3439 | 33.516 | -90.9827 | 11.297 | 1174.0177 | 0.041001 | 2.8921
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1940.1548 | 18.6691 | 25.8943 | 49.6726 | -86.6662 | 17.3006 | 1797.9336 | 0.063301 | 1.9764
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1117.4385 | 10.7526 | 22.6571 | 28.3841 | -89.7556 | 10.0056 | 1039.8087 | 0.15967 | 3.4661
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 1117.4385 | 10.7526 | 22.6571 | 28.3841 | -89.7556 | 10.0056 | 1039.8087 | 0.15967 | 3.4661
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1089.9633 | 10.4882 | 31.5177 | 28.2683 | -93.1585 | 10.0649 | 1045.9721 | 0.21832 | 3.4862
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 964.836 | 9.2841 | 18.3844 | 24.0113 | -87.8107 | 8.7653 | 910.9167 | 0.33564 | 3.9963
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 964.836 | 9.2841 | 18.3844 | 24.0113 | -87.8107 | 8.7653 | 910.9167 | 0.33564 | 3.9963
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 4738.0462 | 16.5789 | 11.5516 | 40.586 | -116.8132 | 15.2484 | 4357.8196 | 0.63112 | 5.7871
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 4738.0462 | 16.5789 | 11.5516 | 40.586 | -116.8132 | 15.2484 | 4357.8196 | 0.63112 | 5.7871
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8374.5003 | 29.3032 | 14.3085 | 73.3107 | -118.4394 | 26.8262 | 7666.6058 | 0.42647 | 3.1856
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 8374.5003 | 29.3032 | 14.3085 | 73.3107 | -118.4394 | 26.8262 | 7666.6058 | 0.42647 | 3.1856
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2039 | 8374.5003 | 29.3032 | 14.3085 | 73.3107 | -118.4394 | 26.8262 | 7666.6058 | 0.42647 | 3.1856
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8929.0464 | 31.2436 | 36.1042 | 84.15 | -121.6877 | 30.046 | 8586.7993 | 0.15341 | 3.0355
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 8929.0464 | 31.2436 | 36.1042 | 84.15 | -121.6877 | 30.046 | 8586.7993 | 0.15341 | 3.0355
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4772.201 | 16.6984 | 11.6146 | 41.3361 | -117.5702 | 15.6104 | 4461.2782 | 0.54562 | 5.6771
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 4772.201 | 16.6984 | 11.6146 | 41.3361 | -117.5702 | 15.6104 | 4461.2782 | 0.54562 | 5.6771
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 7191.8634 | 25.165 | 25.7959 | 65.7833 | -119.7885 | 23.9978 | 6858.2989 | 0.27015 | 3.7859
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6030.0867 | 21.0998 | 19.6388 | 55.0988 | -120.2339 | 19.8924 | 5685.007 | 0.26458 | 4.4946
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6030.0867 | 21.0998 | 19.6388 | 55.0988 | -120.2339 | 19.8924 | 5685.007 | 0.26458 | 4.4946
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3342.5166 | 11.6958 | 10.7348 | 26.7205 | -114.191 | 10.952 | 3129.9509 | 1.5821 | 8.0313
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 3342.5166 | 11.6958 | 10.7348 | 26.7205 | -114.191 | 10.952 | 3129.9509 | 1.5821 | 8.0313
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5266.6267 | 18.4284 | 15.7373 | 46.5417 | -119.0092 | 17.4904 | 4998.5436 | 0.47412 | 5.1311
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 5266.6267 | 18.4284 | 15.7373 | 46.5417 | -119.0092 | 17.4904 | 4998.5436 | 0.47412 | 5.1311
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 4410.3912 | 15.4324 | 10.6614 | 37.9825 | -115.519 | 14.3916 | 4112.9449 | 0.71077 | 6.0877
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2039 | 4410.3912 | 15.4324 | 10.6614 | 37.9825 | -115.519 | 14.3916 | 4112.9449 | 0.71077 | 6.0877
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5318.4912 | 18.6099 | 11.511 | 46.1842 | -115.5179 | 17.4341 | 4982.4605 | 0.74087 | 5.0268
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 5318.4912 | 18.6099 | 11.511 | 46.1842 | -115.5179 | 17.4341 | 4982.4605 | 0.74087 | 5.0268
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5426.3669 | 18.9874 | 12.5089 | 47.111 | -116.7791 | 17.8773 | 5109.1164 | 0.60487 | 4.9857
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 5426.3669 | 18.9874 | 12.5089 | 47.111 | -116.7791 | 17.8773 | 5109.1164 | 0.60487 | 4.9857
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2779.0039 | 9.724 | 9.8379 | 23.7349 | -116.0716 | 9.1792 | 2623.3052 | 1.0714 | 10.0887
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 2779.0039 | 9.724 | 9.8379 | 23.7349 | -116.0716 | 9.1792 | 2623.3052 | 1.0714 | 10.0887
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 2350.1382 | 8.2234 | 9.5946 | 19.4618 | -117.5451 | 7.7327 | 2209.9265 | 1.9692 | 11.209
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2039 | 2350.1382 | 8.2234 | 9.5946 | 19.4618 | -117.5451 | 7.7327 | 2209.9265 | 1.9692 | 11.209
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2039 | 6689.906 | 23.4086 | 33.879 | 63.0807 | -120.3762 | 21.7399 | 6213.0148 | 0.21617 | 4.0498
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2039 | 6689.906 | 23.4086 | 33.879 | 63.0807 | -120.3762 | 21.7399 | 6213.0148 | 0.21617 | 4.0498
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2039 | 2983.492 | 10.4395 | 41.3219 | 28.4935 | -122.582 | 10.3236 | 2950.3579 | 0.2788 | 9.0747
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 2958.7316 | 10.3529 | 14.4475 | 26.472 | -116.5005 | 9.8253 | 2807.9648 | 0.55903 | 8.9968
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 2958.7316 | 10.3529 | 14.4475 | 26.472 | -116.5005 | 9.8253 | 2807.9648 | 0.55903 | 8.9968
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 4933.298 | 17.2621 | 24.5721 | 45.8429 | -119.6444 | 16.1529 | 4616.3251 | 0.36713 | 5.4995
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8435.1409 | 29.5153 | 17.3122 | 74.2729 | -118.7289 | 27.1221 | 7751.1824 | 0.39699 | 3.1608
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 8435.1409 | 29.5153 | 17.3122 | 74.2729 | -118.7289 | 27.1221 | 7751.1824 | 0.39699 | 3.1608
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8958.2188 | 31.3456 | 20.9435 | 79.9909 | -119.2358 | 28.0859 | 8026.6146 | 0.33318 | 3.0243
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 8958.2188 | 31.3456 | 20.9435 | 79.9909 | -119.2358 | 28.0859 | 8026.6146 | 0.33318 | 3.0243
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 8649.341 | 30.2648 | 19.8802 | 76.9527 | -119.1106 | 27.2131 | 7777.1983 | 0.35383 | 3.1325
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 8649.341 | 30.2648 | 19.8802 | 76.9527 | -119.1106 | 27.2131 | 7777.1983 | 0.35383 | 3.1325
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2039 | 11234.8414 | 39.3117 | 20.1685 | 99.6492 | -117.8407 | 36.0525 | 10303.3979 | 0.30802 | 2.3894
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4676.4667 | 16.3634 | 11.2317 | 38.6891 | -115.7701 | 15.3659 | 4391.4084 | 0.92329 | 5.6775
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 4676.4667 | 16.3634 | 11.2317 | 38.6891 | -115.7701 | 15.3659 | 4391.4084 | 0.92329 | 5.6775
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4396.524 | 15.3838 | 10.6515 | 37.6226 | -116.5318 | 14.3047 | 4088.1154 | 0.69776 | 6.0925
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 4396.524 | 15.3838 | 10.6515 | 37.6226 | -116.5318 | 14.3047 | 4088.1154 | 0.69776 | 6.0925
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8547.9566 | 29.9101 | 14.3127 | 74.7799 | -118.3196 | 27.1182 | 7750.0533 | 0.41605 | 3.1708
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 8547.9566 | 29.9101 | 14.3127 | 74.7799 | -118.3196 | 27.1182 | 7750.0533 | 0.41605 | 3.1708
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6659.1024 | 23.3008 | 14.534 | 57.9282 | -119.4613 | 22.0366 | 6297.8115 | 0.56171 | 4.031
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6659.1024 | 23.3008 | 14.534 | 57.9282 | -119.4613 | 22.0366 | 6297.8115 | 0.56171 | 4.031
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3442.381 | 12.0452 | 9.1765 | 29.0471 | -115.5101 | 11.3537 | 3244.7423 | 0.99304 | 8.1159
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 3442.381 | 12.0452 | 9.1765 | 29.0471 | -115.5101 | 11.3537 | 3244.7423 | 0.99304 | 8.1159
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 6547.8588 | 22.9116 | 12.5802 | 57.2162 | -118.3663 | 21.25 | 6072.9901 | 0.50876 | 4.1184
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2039 | 6547.8588 | 22.9116 | 12.5802 | 57.2162 | -118.3663 | 21.25 | 6072.9901 | 0.50876 | 4.1184
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 5840.5147 | 20.4365 | 12.5332 | 50.85 | -119.3185 | 19.457 | 5560.5822 | 0.63891 | 4.555
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2039 | 5840.5147 | 20.4365 | 12.5332 | 50.85 | -119.3185 | 19.457 | 5560.5822 | 0.63891 | 4.555
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2039 | 7528.6159 | 26.3433 | 17.1091 | 67.624 | -117.0521 | 24.7491 | 7073.0196 | 0.29334 | 3.5965
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2039 | 7528.6159 | 26.3433 | 17.1091 | 67.624 | -117.0521 | 24.7491 | 7073.0196 | 0.29334 | 3.5965
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5996.2975 | 20.9816 | 11.8876 | 52.0126 | -117.77 | 19.5364 | 5583.277 | 0.52796 | 4.5069
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 5996.2975 | 20.9816 | 11.8876 | 52.0126 | -117.77 | 19.5364 | 5583.277 | 0.52796 | 4.5069
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2039 | 4444.0847 | 15.5503 | 17.4283 | 40.3617 | -118.9468 | 14.4142 | 4119.4043 | 0.42134 | 6.1513
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2239.9724 | 7.8379 | 4.6266 | 16.9074 | -110.4682 | 7.605 | 2173.4138 | 2.7241 | 11.8678
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1287.027 | 4.5034 | 4.3557 | 9.6221 | -111.1666 | 4.4821 | 1280.9353 | 5.0381 | 20.8485
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6053.913 | 21.1832 | 12.7432 | 53.0464 | -118.6993 | 19.7972 | 5657.8071 | 0.53711 | 4.4578
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6053.913 | 21.1832 | 12.7432 | 53.0464 | -118.6993 | 19.7972 | 5657.8071 | 0.53711 | 4.4578
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2039 | 5351.6514 | 18.7259 | 13.6171 | 47.0378 | -120.1642 | 17.9655 | 5134.3397 | 0.69614 | 4.9529
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2039 | 5351.6514 | 18.7259 | 13.6171 | 47.0378 | -120.1642 | 17.9655 | 5134.3397 | 0.69614 | 4.9529
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7251.7739 | 25.3746 | 11.189 | 62.1267 | -117.5696 | 23.1979 | 6629.6832 | 0.54256 | 3.6627
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 7251.7739 | 25.3746 | 11.189 | 62.1267 | -117.5696 | 23.1979 | 6629.6832 | 0.54256 | 3.6627
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7887.0138 | 27.5974 | 13.5772 | 68.7493 | -118.3572 | 25.3894 | 7255.9866 | 0.4563 | 3.3846
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 7887.0138 | 27.5974 | 13.5772 | 68.7493 | -118.3572 | 25.3894 | 7255.9866 | 0.4563 | 3.3846
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4968.7747 | 17.3862 | 11.5038 | 43.069 | -118.8401 | 16.5237 | 4722.2701 | 0.66276 | 5.429
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 4968.7747 | 17.3862 | 11.5038 | 43.069 | -118.8401 | 16.5237 | 4722.2701 | 0.66276 | 5.429
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 10903.9159 | 38.1538 | 23.9185 | 100.0547 | -117.9999 | 34.4608 | 9848.49 | 0.15151 | 2.4767
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2039 | 10903.9159 | 38.1538 | 23.9185 | 100.0547 | -117.9999 | 34.4608 | 9848.49 | 0.15151 | 2.4767
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2039 | 10903.9159 | 38.1538 | 23.9185 | 100.0547 | -117.9999 | 34.4608 | 9848.49 | 0.15151 | 2.4767
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 10903.9159 | 38.1538 | 23.9185 | 100.0547 | -117.9999 | 34.4608 | 9848.49 | 0.15151 | 2.4767
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 4935.3172 | 17.2691 | 24.1388 | 45.8274 | -119.7019 | 16.1369 | 4611.7474 | 0.35258 | 5.5121
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2039 | 4935.3172 | 17.2691 | 24.1388 | 45.8274 | -119.7019 | 16.1369 | 4611.7474 | 0.35258 | 5.5121
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6651.2834 | 23.2735 | 13.4833 | 57.9991 | -117.9451 | 21.6668 | 6192.1233 | 0.45864 | 4.0359
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 10657.4165 | 37.2913 | 32.3425 | 98.8723 | -119.9346 | 35.0696 | 10022.484 | 0.13256 | 2.5619
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2039 | 10657.4165 | 37.2913 | 32.3425 | 98.8723 | -119.9346 | 35.0696 | 10022.484 | 0.13256 | 2.5619
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2039 | 10657.4165 | 37.2913 | 32.3425 | 98.8723 | -119.9346 | 35.0696 | 10022.484 | 0.13256 | 2.5619
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 4970.6709 | 17.3928 | 9.2375 | 40.7866 | -115.1058 | 16.3592 | 4675.2773 | 0.86026 | 5.3819
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6263.968 | 21.9182 | 22.2215 | 54.2078 | -119.3145 | 20.8438 | 5956.911 | 0.6049 | 4.2854
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6263.968 | 21.9182 | 22.2215 | 54.2078 | -119.3145 | 20.8438 | 5956.911 | 0.6049 | 4.2854
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 5856.5835 | 20.4927 | 12.2629 | 50.3705 | -117.1789 | 18.8602 | 5390.0366 | 0.5448 | 4.5715
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 5856.5835 | 20.4927 | 12.2629 | 50.3705 | -117.1789 | 18.8602 | 5390.0366 | 0.5448 | 4.5715
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6769.1573 | 23.6859 | 13.4307 | 59.5382 | -118.9383 | 22.3866 | 6397.843 | 0.41996 | 3.9895
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6769.1573 | 23.6859 | 13.4307 | 59.5382 | -118.9383 | 22.3866 | 6397.843 | 0.41996 | 3.9895
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7834.3982 | 27.4133 | 25.1325 | 70.8964 | -120.5045 | 25.6556 | 7332.083 | 0.2489 | 3.4499
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6546.2985 | 22.9061 | 29.0958 | 59.7914 | -122.0242 | 22.0735 | 6308.3385 | 0.43991 | 4.0608
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 5605.4979 | 19.6142 | 16.1646 | 50.3768 | -116.2872 | 18.3898 | 5255.6035 | 0.31056 | 4.8201
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2039 | 5605.4979 | 19.6142 | 16.1646 | 50.3768 | -116.2872 | 18.3898 | 5255.6035 | 0.31056 | 4.8201
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2039 | 5822.2666 | 20.3726 | 12.409 | 50.478 | -117.0766 | 19.2219 | 5493.3974 | 0.59327 | 4.6126
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2039 | 5822.2666 | 20.3726 | 12.409 | 50.478 | -117.0766 | 19.2219 | 5493.3974 | 0.59327 | 4.6126
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2039 | 5482.0457 | 19.1822 | 26.2622 | 51.1151 | -119.7386 | 17.8355 | 5097.1683 | 0.31813 | 4.9495
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2039 | 5482.0457 | 19.1822 | 26.2622 | 51.1151 | -119.7386 | 17.8355 | 5097.1683 | 0.31813 | 4.9495
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2039 | 3627.4573 | 12.6928 | 10.2058 | 30.9704 | -116.1739 | 12.1679 | 3477.4366 | 0.90373 | 7.4974
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2039 | 3627.4573 | 12.6928 | 10.2058 | 30.9704 | -116.1739 | 12.1679 | 3477.4366 | 0.90373 | 7.4974
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6844.9162 | 23.951 | 16.3407 | 60.6438 | -119.6766 | 22.4903 | 6427.4579 | 0.43338 | 3.941
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6844.9162 | 23.951 | 16.3407 | 60.6438 | -119.6766 | 22.4903 | 6427.4579 | 0.43338 | 3.941
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 4040.8795 | 14.1394 | 8.656 | 32.4454 | -113.7199 | 12.5293 | 3580.7391 | 1.066 | 6.7797
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2039 | 4040.8795 | 14.1394 | 8.656 | 32.4454 | -113.7199 | 12.5293 | 3580.7391 | 1.066 | 6.7797
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7280.7387 | 25.476 | 12.6286 | 63.5164 | -118.0832 | 23.5286 | 6724.1952 | 0.46143 | 3.7018
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 7280.7387 | 25.476 | 12.6286 | 63.5164 | -118.0832 | 23.5286 | 6724.1952 | 0.46143 | 3.7018
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6604.1207 | 23.1084 | 12.712 | 57.6244 | -118.2376 | 21.3641 | 6105.5999 | 0.48692 | 4.0908
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6604.1207 | 23.1084 | 12.712 | 57.6244 | -118.2376 | 21.3641 | 6105.5999 | 0.48692 | 4.0908
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5421.8694 | 18.9716 | 12.407 | 47.2536 | -118.0108 | 17.7322 | 5067.6545 | 0.55976 | 4.9834
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7654.1527 | 26.7826 | 13.1499 | 65.378 | -116.895 | 24.6779 | 7052.6527 | 0.50968 | 3.4978
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 7654.1527 | 26.7826 | 13.1499 | 65.378 | -116.895 | 24.6779 | 7052.6527 | 0.50968 | 3.4978
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4053.2015 | 14.1825 | 10.5811 | 34.6731 | -115.9219 | 13.1946 | 3770.8655 | 0.77006 | 6.6079
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 4219.7827 | 14.7654 | 9.9782 | 35.005 | -116.323 | 13.7803 | 3938.2534 | 1.0132 | 6.3263
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2039 | 4219.7827 | 14.7654 | 9.9782 | 35.005 | -116.323 | 13.7803 | 3938.2534 | 1.0132 | 6.3263
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 9724.997 | 34.0287 | 19.0369 | 87.1292 | -119.1886 | 30.528 | 8724.5494 | 0.35063 | 2.7245
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 9724.997 | 34.0287 | 19.0369 | 87.1292 | -119.1886 | 30.528 | 8724.5494 | 0.35063 | 2.7245
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8087.5259 | 28.299 | 18.0359 | 70.4858 | -117.9978 | 25.7144 | 7348.8858 | 0.45452 | 3.3464
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 8087.5259 | 28.299 | 18.0359 | 70.4858 | -117.9978 | 25.7144 | 7348.8858 | 0.45452 | 3.3464
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2039 | 6442.0892 | 22.5415 | 20.8988 | 56.539 | -118.7918 | 21.0315 | 6010.5536 | 0.48923 | 4.2433
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2039 | 6442.0892 | 22.5415 | 20.8988 | 56.539 | -118.7918 | 21.0315 | 6010.5536 | 0.48923 | 4.2433
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4145.4317 | 14.5052 | 7.141 | 33.3056 | -111.628 | 13.7418 | 3927.2465 | 1.0581 | 6.4672
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3682.7505 | 12.8863 | 18.5811 | 33.6611 | -119.1467 | 12.1303 | 3466.7 | 0.53722 | 7.4437
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 3894.089 | 13.6258 | 14.2882 | 34.6854 | -118.9444 | 13.1003 | 3743.923 | 0.53378 | 6.95
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3967.3526 | 13.8821 | 10.4755 | 34.1132 | -115.4693 | 13.0024 | 3715.9357 | 0.84027 | 6.7773
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 3967.3526 | 13.8821 | 10.4755 | 34.1132 | -115.4693 | 13.0024 | 3715.9357 | 0.84027 | 6.7773
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6651.2958 | 23.2735 | 16.1775 | 58.8086 | -119.8951 | 22.2221 | 6350.8312 | 0.62065 | 3.9732
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6651.2958 | 23.2735 | 16.1775 | 58.8086 | -119.8951 | 22.2221 | 6350.8312 | 0.62065 | 3.9732
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2151.5024 | 7.5283 | 8.7874 | 17.1532 | -115.1736 | 7.0695 | 2020.3697 | 2.862 | 12.0347
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 2151.5024 | 7.5283 | 8.7874 | 17.1532 | -115.1736 | 7.0695 | 2020.3697 | 2.862 | 12.0347
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2039 | 6513.9814 | 22.793 | 17.9778 | 59.1229 | -117.6907 | 21.7227 | 6208.1012 | 0.28529 | 4.1748
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2039 | 6513.9814 | 22.793 | 17.9778 | 59.1229 | -117.6907 | 21.7227 | 6208.1012 | 0.28529 | 4.1748
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2039 | 7881.6348 | 27.5786 | 21.7583 | 71.749 | -118.9096 | 26.1071 | 7461.1102 | 0.22957 | 3.4711
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2039 | 7881.6348 | 27.5786 | 21.7583 | 71.749 | -118.9096 | 26.1071 | 7461.1102 | 0.22957 | 3.4711
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2039 | 7881.6348 | 27.5786 | 21.7583 | 71.749 | -118.9096 | 26.1071 | 7461.1102 | 0.22957 | 3.4711
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2039 | 7881.6348 | 27.5786 | 21.7583 | 71.749 | -118.9096 | 26.1071 | 7461.1102 | 0.22957 | 3.4711
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 3770.497 | 13.1933 | 10.0508 | 32.295 | -115.3393 | 12.3756 | 3536.7884 | 0.85803 | 7.1093
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 3770.497 | 13.1933 | 10.0508 | 32.295 | -115.3393 | 12.3756 | 3536.7884 | 0.85803 | 7.1093
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 5408.227 | 18.9239 | 8.3732 | 44.7931 | -116.5293 | 17.6822 | 5053.3537 | 0.82006 | 4.8982
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2039 | 7412.2082 | 25.936 | 17.9688 | 66.9543 | -117.2381 | 23.9923 | 6856.7315 | 0.26172 | 3.6362
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2039 | 7412.2082 | 25.936 | 17.9688 | 66.9543 | -117.2381 | 23.9923 | 6856.7315 | 0.26172 | 3.6362
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 10388.2894 | 36.3496 | 30.1746 | 96.8623 | -118.7791 | 33.7879 | 9656.1988 | 0.12356 | 2.6121
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2039 | 10388.2894 | 36.3496 | 30.1746 | 96.8623 | -118.7791 | 33.7879 | 9656.1988 | 0.12356 | 2.6121
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2039 | 10388.2894 | 36.3496 | 30.1746 | 96.8623 | -118.7791 | 33.7879 | 9656.1988 | 0.12356 | 2.6121
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 10388.2894 | 36.3496 | 30.1746 | 96.8623 | -118.7791 | 33.7879 | 9656.1988 | 0.12356 | 2.6121
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3672.9149 | 12.8519 | 11.699 | 31.7862 | -116.5258 | 11.3804 | 3252.3803 | 0.63573 | 7.5127
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 3672.9149 | 12.8519 | 11.699 | 31.7862 | -116.5258 | 11.3804 | 3252.3803 | 0.63573 | 7.5127
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 2562.2459 | 8.9655 | 15.3078 | 23.0739 | -116.7466 | 8.5678 | 2448.5855 | 0.58139 | 10.6367
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 2562.2459 | 8.9655 | 15.3078 | 23.0739 | -116.7466 | 8.5678 | 2448.5855 | 0.58139 | 10.6367
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5266.196 | 18.4269 | 17.0256 | 46.8119 | -121.2464 | 17.8337 | 5096.6529 | 0.63959 | 5.0398
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 5266.196 | 18.4269 | 17.0256 | 46.8119 | -121.2464 | 17.8337 | 5096.6529 | 0.63959 | 5.0398
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2039 | 3495.6264 | 12.2315 | 9.2307 | 29.5602 | -115.4359 | 11.6166 | 3319.8956 | 1.0151 | 7.9595
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2039 | 3495.6264 | 12.2315 | 9.2307 | 29.5602 | -115.4359 | 11.6166 | 3319.8956 | 1.0151 | 7.9595
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 8352.3754 | 29.2257 | 13.1981 | 72.4882 | -117.2711 | 27.1876 | 7769.9139 | 0.42474 | 3.2339
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2039 | 8352.3754 | 29.2257 | 13.1981 | 72.4882 | -117.2711 | 27.1876 | 7769.9139 | 0.42474 | 3.2339
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6570.7574 | 22.9917 | 18.6026 | 59.2757 | -119.3578 | 21.919 | 6264.2014 | 0.33607 | 4.1445
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 6570.7574 | 22.9917 | 18.6026 | 59.2757 | -119.3578 | 21.919 | 6264.2014 | 0.33607 | 4.1445
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6082.5261 | 21.2833 | 9.9356 | 51.6358 | -116.8946 | 19.9134 | 5691.0063 | 0.58454 | 4.3989
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 11344.0143 | 39.6938 | 20.9157 | 100.8314 | -117.9271 | 36.3803 | 10397.0777 | 0.30136 | 2.367
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2039 | 4837.4061 | 16.9265 | 45.2176 | 46.318 | -125.4616 | 15.4815 | 4424.4458 | 0.78254 | 5.4496
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2039 | 4837.4061 | 16.9265 | 45.2176 | 46.318 | -125.4616 | 15.4815 | 4424.4458 | 0.78254 | 5.4496
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2039 | 4837.4061 | 16.9265 | 45.2176 | 46.318 | -125.4616 | 15.4815 | 4424.4458 | 0.78254 | 5.4496
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 11344.0143 | 39.6938 | 20.9157 | 100.8314 | -117.9271 | 36.3803 | 10397.0777 | 0.30136 | 2.367
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2039 | 11344.0143 | 39.6938 | 20.9157 | 100.8314 | -117.9271 | 36.3803 | 10397.0777 | 0.30136 | 2.367
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 10734.7229 | 37.5618 | 15.9487 | 95.1617 | -118.4241 | 33.4858 | 9569.858 | 0.28354 | 2.5159
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 10734.7229 | 37.5618 | 15.9487 | 95.1617 | -118.4241 | 33.4858 | 9569.858 | 0.28354 | 2.5159
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 5727.337 | 20.0405 | 18.4513 | 51.0904 | -120.9753 | 19.3248 | 5522.8118 | 0.62861 | 4.6254
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 5727.337 | 20.0405 | 18.4513 | 51.0904 | -120.9753 | 19.3248 | 5522.8118 | 0.62861 | 4.6254
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2039 | 8304.2254 | 29.0573 | 18.9746 | 73.7433 | -119.4312 | 26.1274 | 7466.9048 | 0.39047 | 3.1935
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2039 | 8304.2254 | 29.0573 | 18.9746 | 73.7433 | -119.4312 | 26.1274 | 7466.9048 | 0.39047 | 3.1935
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 5263.2149 | 18.4165 | 14.4506 | 46.8639 | -116.047 | 17.3359 | 4954.4053 | 0.38448 | 5.117
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2039 | 5263.2149 | 18.4165 | 14.4506 | 46.8639 | -116.047 | 17.3359 | 4954.4053 | 0.38448 | 5.117
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4874.3802 | 17.0559 | 13.1792 | 42.4492 | -118.0503 | 15.9591 | 4560.9129 | 0.60407 | 5.5064
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 4874.3802 | 17.0559 | 13.1792 | 42.4492 | -118.0503 | 15.9591 | 4560.9129 | 0.60407 | 5.5064
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4573.9701 | 16.0047 | 21.1735 | 42.1356 | -119.4495 | 15.056 | 4302.8386 | 0.41133 | 5.9308
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 9481.1282 | 33.1753 | 16.8274 | 84.5176 | -119.1386 | 29.7345 | 8497.7817 | 0.35643 | 2.7986
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 9481.1282 | 33.1753 | 16.8274 | 84.5176 | -119.1386 | 29.7345 | 8497.7817 | 0.35643 | 2.7986
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3538.4967 | 12.3815 | 7.0534 | 27.1706 | -111.4459 | 11.3246 | 3236.4269 | 1.5712 | 7.6491
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 3538.4967 | 12.3815 | 7.0534 | 27.1706 | -111.4459 | 11.3246 | 3236.4269 | 1.5712 | 7.6491
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1874.0034 | 4.6636 | 11.3571 | 11.6825 | -120.621 | 4.5969 | 1847.2043 | 2.824 | 28.9956
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3631.0272 | 9.0361 | 59.5193 | 24.6993 | -120.6798 | 8.5549 | 3437.6604 | 0.087426 | 14.7821
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2315.3758 | 5.762 | 13.4486 | 14.6923 | -116.4545 | 5.2312 | 2102.0998 | 0.75565 | 23.7777
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 8944.7021 | 22.2596 | 29.043 | 59.5773 | -119.2097 | 20.4489 | 8217.0923 | 0.17404 | 6.2827
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 8944.7021 | 22.2596 | 29.043 | 59.5773 | -119.2097 | 20.4489 | 8217.0923 | 0.17404 | 6.2827
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2039 | 8944.7021 | 22.2596 | 29.043 | 59.5773 | -119.2097 | 20.4489 | 8217.0923 | 0.17404 | 6.2827
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2039 | 8944.7021 | 22.2596 | 29.043 | 59.5773 | -119.2097 | 20.4489 | 8217.0923 | 0.17404 | 6.2827
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4356.4285 | 10.8413 | 31.1713 | 29.2663 | -123.4589 | 10.5169 | 4226.0779 | 0.55406 | 12.2088
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 7014.4806 | 17.4561 | 21.7598 | 46.0327 | -118.2297 | 15.9246 | 6399.0789 | 0.21338 | 8.0714
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2039 | 7014.4806 | 17.4561 | 21.7598 | 46.0327 | -118.2297 | 15.9246 | 6399.0789 | 0.21338 | 8.0714
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2039 | 7014.4806 | 17.4561 | 21.7598 | 46.0327 | -118.2297 | 15.9246 | 6399.0789 | 0.21338 | 8.0714
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2039 | 7014.4806 | 17.4561 | 21.7598 | 46.0327 | -118.2297 | 15.9246 | 6399.0789 | 0.21338 | 8.0714
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 27104.7564 | 39.1223 | 18.576 | 101.8614 | -118.3459 | 35.1116 | 24326.0208 | 0.78994 | 6.0685
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 27104.7564 | 39.1223 | 18.576 | 101.8614 | -118.3459 | 35.1116 | 24326.0208 | 0.78994 | 6.0685
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 28210.2136 | 40.7179 | 17.9468 | 105.4482 | -117.4299 | 36.7156 | 25437.3304 | 0.70968 | 5.8672
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 28210.2136 | 40.7179 | 17.9468 | 105.4482 | -117.4299 | 36.7156 | 25437.3304 | 0.70968 | 5.8672
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 15784.7089 | 22.7833 | 16.2263 | 58.5584 | -118.9248 | 20.1191 | 13938.951 | 1.4991 | 10.334
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 15784.7089 | 22.7833 | 16.2263 | 58.5584 | -118.9248 | 20.1191 | 13938.951 | 1.4991 | 10.334
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 13126.9029 | 18.9471 | 20.2496 | 48.966 | -119.268 | 17.1862 | 11906.9352 | 1.6757 | 12.5284
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 13126.9029 | 18.9471 | 20.2496 | 48.966 | -119.268 | 17.1862 | 11906.9352 | 1.6757 | 12.5284
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 10257.1826 | 14.805 | 19.9151 | 38.2033 | -119.7456 | 13.6299 | 9443.0578 | 1.877 | 16.0746
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 19986.5258 | 28.8481 | 16.3953 | 74.4863 | -117.6837 | 25.6489 | 17770.0864 | 0.72324 | 8.3033
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 19986.5258 | 28.8481 | 16.3953 | 74.4863 | -117.6837 | 25.6489 | 17770.0864 | 0.72324 | 8.3033
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 34031.7243 | 49.1206 | 16.7729 | 126.3727 | -118.4887 | 46.0945 | 31935.2176 | 0.55321 | 4.8461
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 34031.7243 | 49.1206 | 16.7729 | 126.3727 | -118.4887 | 46.0945 | 31935.2176 | 0.55321 | 4.8461
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2039 | 34031.7243 | 49.1206 | 16.7729 | 126.3727 | -118.4887 | 46.0945 | 31935.2176 | 0.55321 | 4.8461
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2039 | 34031.7243 | 49.1206 | 16.7729 | 126.3727 | -118.4887 | 46.0945 | 31935.2176 | 0.55321 | 4.8461
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 13477.7298 | 19.4534 | 15.1352 | 49.4833 | -119.5101 | 18.0985 | 12538.9944 | 1.5654 | 12.2316
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 13477.7298 | 19.4534 | 15.1352 | 49.4833 | -119.5101 | 18.0985 | 12538.9944 | 1.5654 | 12.2316
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 21945.9684 | 31.6763 | 16.1286 | 81.364 | -119.0018 | 28.9915 | 20085.8914 | 1.0023 | 7.4869
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 21945.9684 | 31.6763 | 16.1286 | 81.364 | -119.0018 | 28.9915 | 20085.8914 | 1.0023 | 7.4869
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 11037.287 | 15.931 | 13.8206 | 40.8206 | -120.2666 | 14.8889 | 10315.3619 | 1.5518 | 14.9712
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 11037.287 | 15.931 | 13.8206 | 40.8206 | -120.2666 | 14.8889 | 10315.3619 | 1.5518 | 14.9712
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 9006.2913 | 12.9995 | 14.3482 | 33.2856 | -120.3761 | 12.1962 | 8449.7829 | 1.8289 | 18.3512
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 13705.3575 | 19.782 | 15.6199 | 50.6508 | -118.907 | 17.5562 | 12163.306 | 1.7744 | 11.8901
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 13705.3575 | 19.782 | 15.6199 | 50.6508 | -118.907 | 17.5562 | 12163.306 | 1.7744 | 11.8901
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 12447.2905 | 17.9661 | 18.2081 | 46.2666 | -119.7657 | 16.5673 | 11478.1313 | 1.6126 | 13.2284
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 12447.2905 | 17.9661 | 18.2081 | 46.2666 | -119.7657 | 16.5673 | 11478.1313 | 1.6126 | 13.2284
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2039 | 32250.5433 | 46.5496 | 18.1859 | 120.5839 | -117.459 | 42.5497 | 29479.292 | 0.91203 | 5.0601
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 32250.5433 | 46.5496 | 18.1859 | 120.5839 | -117.459 | 42.5497 | 29479.292 | 0.91203 | 5.0601
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2039 | 32250.5433 | 46.5496 | 18.1859 | 120.5839 | -117.459 | 42.5497 | 29479.292 | 0.91203 | 5.0601
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2039 | 32250.5433 | 46.5496 | 18.1859 | 120.5839 | -117.459 | 42.5497 | 29479.292 | 0.91203 | 5.0601
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 28485.5976 | 41.1154 | 17.4122 | 106.4799 | -117.4608 | 36.1123 | 25019.3068 | 0.60624 | 5.8161
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 16910.6583 | 24.4084 | 15.2731 | 62.6859 | -119.8454 | 22.7807 | 15782.9349 | 1.157 | 9.7353
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 20557.6171 | 29.6724 | 18.6552 | 77.0718 | -118.1137 | 26.4345 | 18314.3407 | 1.3377 | 7.9309
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 20557.6171 | 29.6724 | 18.6552 | 77.0718 | -118.1137 | 26.4345 | 18314.3407 | 1.3377 | 7.9309
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 11367.306 | 16.4073 | 14.6486 | 42.0615 | -120.0101 | 15.1503 | 10496.4146 | 1.542 | 14.5286
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 11367.306 | 16.4073 | 14.6486 | 42.0615 | -120.0101 | 15.1503 | 10496.4146 | 1.542 | 14.5286
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 13486.9504 | 19.4667 | 15.6825 | 49.8656 | -118.8802 | 17.3216 | 12000.7785 | 1.8368 | 12.0694
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 13486.9504 | 19.4667 | 15.6825 | 49.8656 | -118.8802 | 17.3216 | 12000.7785 | 1.8368 | 12.0694
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 925.6231 | 8.9068 | 26.1186 | 23.7042 | -87.2514 | 8.0751 | 839.1886 | 0.38168 | 4.1805
ABS | 60 | SB | 3-phase | Max | 2040 | 925.6231 | 8.9068 | 26.1186 | 23.7042 | -87.2514 | 8.0751 | 839.1886 | 0.38168 | 4.1805
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1784.055 | 17.1671 | 29.7322 | 46.0334 | -92.2613 | 16.724 | 1738.0129 | 0.1363 | 2.144
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1784.055 | 17.1671 | 29.7322 | 46.0334 | -92.2613 | 16.724 | 1738.0129 | 0.1363 | 2.144
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 974.2217 | 9.3745 | 27.7257 | 25.0983 | -89.6796 | 9.0616 | 941.7042 | 0.29219 | 3.9745
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1919.1152 | 18.4667 | 37.1313 | 49.9771 | -89.7001 | 17.389 | 1807.1201 | 0.084728 | 2.0198
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1469.0353 | 14.1358 | 20.6783 | 36.5818 | -86.6202 | 12.4182 | 1290.5374 | 0.2366 | 2.6119
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1469.0353 | 14.1358 | 20.6783 | 36.5818 | -86.6202 | 12.4182 | 1290.5374 | 0.2366 | 2.6119
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1537.1105 | 14.7909 | 25.8349 | 39.2952 | -90.3247 | 14.2955 | 1485.6356 | 0.18339 | 2.5176
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1384.7068 | 13.3243 | 19.7845 | 34.9715 | -87.2808 | 12.7055 | 1320.3895 | 0.19817 | 2.7735
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1734.5385 | 16.6906 | 23.1756 | 44.2176 | -88.6705 | 15.8308 | 1645.1855 | 0.15768 | 2.2253
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1734.5385 | 16.6906 | 23.1756 | 44.2176 | -88.6705 | 15.8308 | 1645.1855 | 0.15768 | 2.2253
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1993.0698 | 19.1783 | 23.8051 | 50.851 | -86.5374 | 17.1126 | 1778.3957 | 0.19325 | 1.9284
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1993.0698 | 19.1783 | 23.8051 | 50.851 | -86.5374 | 17.1126 | 1778.3957 | 0.19325 | 1.9284
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 973.4931 | 9.3674 | 15.3361 | 23.9618 | -90.3318 | 8.6499 | 898.9249 | 0.41112 | 4.0707
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 973.4931 | 9.3674 | 15.3361 | 23.9618 | -90.3318 | 8.6499 | 898.9249 | 0.41112 | 4.0707
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1055.0867 | 10.1526 | 34.8207 | 27.4855 | -88.4964 | 9.7845 | 1016.8309 | 0.35114 | 3.6791
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 583.7845 | 5.6175 | 30.557 | 15.1103 | -91.9966 | 5.2675 | 547.4099 | 0.49728 | 6.4952
FER | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 583.7845 | 5.6175 | 30.557 | 15.1103 | -91.9966 | 5.2675 | 547.4099 | 0.49728 | 6.4952
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1083.862 | 10.4295 | 31.8058 | 28.062 | -90.6765 | 9.3802 | 974.8139 | 0.40806 | 3.5386
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 584.1158 | 5.6207 | 24.113 | 14.8793 | -90.1892 | 5.3774 | 558.8312 | 0.55651 | 6.5576
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1226.5897 | 11.8029 | 22.5074 | 31.1765 | -86.5769 | 10.6329 | 1105.0035 | 0.17258 | 3.1463
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1226.5897 | 11.8029 | 22.5074 | 31.1765 | -86.5769 | 10.6329 | 1105.0035 | 0.17258 | 3.1463
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 2838.6614 | 27.315 | 25.5153 | 72.6093 | -89.8633 | 25.6055 | 2660.9974 | 0.12713 | 1.3664
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Max | 2040 | 2838.6614 | 27.315 | 25.5153 | 72.6093 | -89.8633 | 25.6055 | 2660.9974 | 0.12713 | 1.3664
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Max | 2040 | 2838.6614 | 27.315 | 25.5153 | 72.6093 | -89.8633 | 25.6055 | 2660.9974 | 0.12713 | 1.3664
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 1498.1035 | 14.4155 | 28.0952 | 38.4353 | -92.9088 | 13.7107 | 1424.8541 | 0.2478 | 2.6676
GRP | 60 | SB | 3-phase | Max | 2040 | 1498.1035 | 14.4155 | 28.0952 | 38.4353 | -92.9088 | 13.7107 | 1424.8541 | 0.2478 | 2.6676
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1919.2653 | 18.4681 | 28.8011 | 49.4328 | -91.4258 | 17.6147 | 1830.5744 | 0.15503 | 2.0035
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1760.4756 | 16.9402 | 23.9218 | 44.9204 | -92.2584 | 16.0961 | 1672.7517 | 0.22315 | 2.1643
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1760.4756 | 16.9402 | 23.9218 | 44.9204 | -92.2584 | 16.0961 | 1672.7517 | 0.22315 | 2.1643
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2040 | 1763.8266 | 16.9724 | 34.3558 | 45.68 | -81.7578 | 14.9332 | 1551.9073 | 0.17633 | 2.1825
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1544.9897 | 14.8667 | 23.0541 | 39.3331 | -90.069 | 14.0386 | 1458.932 | 0.14347 | 2.5099
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1544.9897 | 14.8667 | 23.0541 | 39.3331 | -90.069 | 14.0386 | 1458.932 | 0.14347 | 2.5099
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2040 | 858.6438 | 8.2623 | 24.2683 | 21.9304 | -86.1167 | 7.47 | 776.303 | 0.29507 | 4.4705
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1053.6645 | 10.1389 | 25.8208 | 27.0548 | -91.9333 | 9.8911 | 1027.9121 | 0.33352 | 3.6395
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2040 | 971.9173 | 9.3523 | 30.538 | 25.1513 | -94.1697 | 9.1613 | 952.075 | 0.5108 | 3.8724
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 767.9036 | 7.3892 | 28.6809 | 19.7563 | -90.8112 | 6.8623 | 713.1475 | 0.19121 | 4.909
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 767.9036 | 7.3892 | 28.6809 | 19.7563 | -90.8112 | 6.8623 | 713.1475 | 0.19121 | 4.909
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 972.5866 | 9.3587 | 43.3299 | 25.5303 | -93.2549 | 9.216 | 957.7504 | 0.18567 | 3.9398
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 972.5866 | 9.3587 | 43.3299 | 25.5303 | -93.2549 | 9.216 | 957.7504 | 0.18567 | 3.9398
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 826.029 | 7.9485 | 25.3258 | 21.1931 | -92.1443 | 7.6797 | 798.1028 | 0.42482 | 4.6974
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2040 | 2860.9184 | 27.5292 | 33.6274 | 73.9474 | -86.1815 | 25.1891 | 2617.7238 | 0.033042 | 1.3298
IDU | 60 | S | 3-phase | Max | 2040 | 2860.9184 | 27.5292 | 33.6274 | 73.9474 | -86.1815 | 25.1891 | 2617.7238 | 0.033042 | 1.3298
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1500.3117 | 14.4368 | 29.7595 | 38.6584 | -88.1393 | 13.3214 | 1384.3982 | 0.14705 | 2.6558
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1332.8823 | 12.8257 | 23.1297 | 33.8775 | -87.0428 | 11.3175 | 1176.1527 | 0.13924 | 3.0347
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1927.8517 | 18.5508 | 21.6909 | 48.6853 | -89.2562 | 17.2404 | 1791.6749 | 0.074037 | 2.0061
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1845.8172 | 17.7614 | 23.1338 | 47.0075 | -89.9887 | 16.5375 | 1718.6229 | 0.13036 | 2.1083
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1845.8172 | 17.7614 | 23.1338 | 47.0075 | -89.9887 | 16.5375 | 1718.6229 | 0.13036 | 2.1083
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2098.2879 | 20.1908 | 26.2372 | 53.6183 | -84.0692 | 18.0743 | 1878.3325 | 0.017209 | 1.8354
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1237.2654 | 11.9056 | 27.3536 | 31.7593 | -86.9036 | 10.7657 | 1118.8038 | 0.21266 | 3.1134
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1237.2654 | 11.9056 | 27.3536 | 31.7593 | -86.9036 | 10.7657 | 1118.8038 | 0.21266 | 3.1134
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2040 | 1677.4308 | 16.1411 | 39.5144 | 43.8033 | -88.8098 | 15.1218 | 1571.5062 | 0.11611 | 2.2638
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 913.4335 | 8.7895 | 27.55 | 23.494 | -87.2594 | 8.0603 | 837.6494 | 0.41117 | 4.2011
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 986.2049 | 9.4898 | 27.5962 | 25.2883 | -90.8854 | 8.7138 | 905.5619 | 0.21794 | 3.8998
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1343.5357 | 12.9282 | 15.8893 | 33.1038 | -87.2656 | 11.8592 | 1232.4431 | 0.27178 | 2.8367
MES | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1343.5357 | 12.9282 | 15.8893 | 33.1038 | -87.2656 | 11.8592 | 1232.4431 | 0.27178 | 2.8367
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1375.3008 | 13.2338 | 31.9464 | 35.5963 | -89.0618 | 11.8473 | 1231.2094 | 0.16337 | 2.7956
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1375.3008 | 13.2338 | 31.9464 | 35.5963 | -89.0618 | 11.8473 | 1231.2094 | 0.16337 | 2.7956
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1293.125 | 12.4431 | 29.2308 | 33.3774 | -88.3572 | 11.2814 | 1172.4014 | 0.20781 | 2.9515
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1057.4743 | 10.1756 | 26.1296 | 27.0856 | -90.6419 | 9.7492 | 1013.1631 | 0.25681 | 3.6358
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1057.4743 | 10.1756 | 26.1296 | 27.0856 | -90.6419 | 9.7492 | 1013.1631 | 0.25681 | 3.6358
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1226.5897 | 11.8029 | 22.5074 | 31.1765 | -86.5769 | 10.6329 | 1105.0035 | 0.17258 | 3.1463
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1226.5897 | 11.8029 | 22.5074 | 31.1765 | -86.5769 | 10.6329 | 1105.0035 | 0.17258 | 3.1463
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1379.7797 | 13.2769 | 18.9549 | 34.5987 | -88.3422 | 12.0991 | 1257.3787 | 0.20552 | 2.7527
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1379.7797 | 13.2769 | 18.9549 | 34.5987 | -88.3422 | 12.0991 | 1257.3787 | 0.20552 | 2.7527
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 715.0829 | 6.8809 | 29.1467 | 18.4346 | -92.2554 | 6.7127 | 697.6034 | 0.73244 | 5.3511
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1201.5367 | 11.5618 | 15.826 | 29.873 | -84.4729 | 10.6191 | 1103.5651 | 0.13232 | 3.2117
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 902.4761 | 8.6841 | 30.1979 | 23.3667 | -89.1307 | 8.3912 | 872.0441 | 0.29725 | 4.277
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1141.5812 | 10.9849 | 23.8986 | 29.0858 | -86.28 | 9.8963 | 1028.4577 | 0.062759 | 3.3541
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1864.1474 | 17.9378 | 28.4874 | 47.9451 | -93.7471 | 17.2414 | 1791.7754 | 0.20764 | 2.0782
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 951.4693 | 9.1555 | 14.4583 | 23.0748 | -89.1729 | 8.5164 | 885.0489 | 0.87558 | 3.7107
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 951.4693 | 9.1555 | 14.4583 | 23.0748 | -89.1729 | 8.5164 | 885.0489 | 0.87558 | 3.7107
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2378.5054 | 22.8872 | 30.5763 | 61.2559 | -87.8577 | 21.2175 | 2204.9892 | 0.082169 | 1.624
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 996.5744 | 9.5895 | 22.0212 | 25.3432 | -87.4878 | 9.0263 | 938.0418 | 0.18126 | 3.8772
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 614.8032 | 5.9159 | 27.5905 | 15.86 | -92.6341 | 5.8419 | 607.1074 | 0.38371 | 6.1063
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 614.8032 | 5.9159 | 27.5905 | 15.86 | -92.6341 | 5.8419 | 607.1074 | 0.38371 | 6.1063
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2040 | 1096.4105 | 10.5502 | 38.9854 | 28.4456 | -87.4048 | 10.096 | 1049.2033 | 0.19157 | 3.5117
STR | 60 | Ø | 3-phase | Max | 2040 | 1096.4105 | 10.5502 | 38.9854 | 28.4456 | -87.4048 | 10.096 | 1049.2033 | 0.19157 | 3.5117
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2347.388 | 22.5878 | 38.7244 | 60.9814 | -86.5576 | 20.7513 | 2156.5427 | 0.031703 | 1.6493
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1541.5664 | 14.8337 | 18.9023 | 38.7254 | -84.9363 | 12.8242 | 1332.7335 | 0.15632 | 2.5197
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1541.5664 | 14.8337 | 18.9023 | 38.7254 | -84.9363 | 12.8242 | 1332.7335 | 0.15632 | 2.5197
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1358.5853 | 13.073 | 17.4273 | 34.0063 | -87.7203 | 12.5562 | 1304.8754 | 0.27018 | 2.8484
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1078.8399 | 10.3811 | 31.4576 | 27.9247 | -91.0224 | 9.9882 | 1038.0048 | 0.29767 | 3.5508
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1078.8399 | 10.3811 | 31.4576 | 27.9247 | -91.0224 | 9.9882 | 1038.0048 | 0.29767 | 3.5508
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2003.463 | 19.2783 | 30.0083 | 51.6258 | -89.9291 | 18.3089 | 1902.7215 | 0.08631 | 1.9417
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1147.0686 | 11.0377 | 25.191 | 29.3445 | -89.5337 | 10.2711 | 1067.4008 | 0.13412 | 3.3778
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1147.0686 | 11.0377 | 25.191 | 29.3445 | -89.5337 | 10.2711 | 1067.4008 | 0.13412 | 3.3778
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1298.634 | 12.4961 | 35.3099 | 33.564 | -90.1345 | 11.3139 | 1175.7721 | 0.041746 | 2.8893
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1937.6807 | 18.6453 | 25.9317 | 49.6139 | -85.7891 | 17.292 | 1797.0414 | 0.064251 | 1.9798
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1111.4076 | 10.6945 | 22.6955 | 28.2355 | -88.993 | 9.9714 | 1036.2533 | 0.16422 | 3.4849
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 1111.4076 | 10.6945 | 22.6955 | 28.2355 | -88.993 | 9.9714 | 1036.2533 | 0.16422 | 3.4849
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1092.3517 | 10.5112 | 31.4772 | 28.3275 | -92.3076 | 10.0848 | 1048.0405 | 0.21868 | 3.4806
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 962.0331 | 9.2572 | 18.3472 | 23.939 | -87.5088 | 8.8182 | 916.4148 | 0.33798 | 4.007
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 962.0331 | 9.2572 | 18.3472 | 23.939 | -87.5088 | 8.8182 | 916.4148 | 0.33798 | 4.007
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 4737.2342 | 16.576 | 11.5103 | 40.5696 | -116.3032 | 15.287 | 4368.8568 | 0.63474 | 5.7899
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 4737.2342 | 16.576 | 11.5103 | 40.5696 | -116.3032 | 15.287 | 4368.8568 | 0.63474 | 5.7899
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8378.4838 | 29.3171 | 14.2943 | 73.3398 | -117.606 | 26.9011 | 7688.0328 | 0.42683 | 3.1857
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 8378.4838 | 29.3171 | 14.2943 | 73.3398 | -117.606 | 26.9011 | 7688.0328 | 0.42683 | 3.1857
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2040 | 8378.4838 | 29.3171 | 14.2943 | 73.3398 | -117.606 | 26.9011 | 7688.0328 | 0.42683 | 3.1857
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8940.3637 | 31.2832 | 36.2478 | 84.2639 | -121.1127 | 30.2193 | 8636.3326 | 0.15174 | 3.0331
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 8940.3637 | 31.2832 | 36.2478 | 84.2639 | -121.1127 | 30.2193 | 8636.3326 | 0.15174 | 3.0331
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4769.7047 | 16.6896 | 11.5848 | 41.3075 | -116.9852 | 15.6573 | 4474.6604 | 0.54782 | 5.6827
AND | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 4769.7047 | 16.6896 | 11.5848 | 41.3075 | -116.9852 | 15.6573 | 4474.6604 | 0.54782 | 5.6827
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 7207.5569 | 25.2199 | 25.8675 | 65.9303 | -118.9468 | 24.0782 | 6881.2562 | 0.26808 | 3.7798
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6005.4602 | 21.0137 | 19.541 | 54.8552 | -119.6721 | 19.9705 | 5707.3355 | 0.2656 | 4.5162
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6005.4602 | 21.0137 | 19.541 | 54.8552 | -119.6721 | 19.9705 | 5707.3355 | 0.2656 | 4.5162
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3344.0342 | 11.7011 | 10.7394 | 26.7342 | -113.3694 | 10.967 | 3134.2297 | 1.5828 | 8.0313
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 3344.0342 | 11.7011 | 10.7394 | 26.7342 | -113.3694 | 10.967 | 3134.2297 | 1.5828 | 8.0313
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5265.555 | 18.4247 | 15.6968 | 46.5241 | -118.3931 | 17.5588 | 5018.1061 | 0.47512 | 5.1341
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 5265.555 | 18.4247 | 15.6968 | 46.5241 | -118.3931 | 17.5588 | 5018.1061 | 0.47512 | 5.1341
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 4389.2303 | 15.3583 | 10.5403 | 37.7796 | -114.6396 | 14.4138 | 4119.2942 | 0.71557 | 6.1098
BED | 150 | S | 3-phase | Max | 2040 | 4389.2303 | 15.3583 | 10.5403 | 37.7796 | -114.6396 | 14.4138 | 4119.2942 | 0.71557 | 6.1098
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5313.4922 | 18.5924 | 11.5144 | 46.1399 | -114.6303 | 17.4533 | 4987.9565 | 0.74223 | 5.0274
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 5313.4922 | 18.5924 | 11.5144 | 46.1399 | -114.6303 | 17.4533 | 4987.9565 | 0.74223 | 5.0274
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5430.6653 | 19.0024 | 12.4694 | 47.1353 | -116.011 | 17.9367 | 5126.1031 | 0.60746 | 4.9829
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 5430.6653 | 19.0024 | 12.4694 | 47.1353 | -116.011 | 17.9367 | 5126.1031 | 0.60746 | 4.9829
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2779.9685 | 9.7274 | 9.8306 | 23.7415 | -115.5562 | 9.1908 | 2626.611 | 1.0745 | 10.0878
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 2779.9685 | 9.7274 | 9.8306 | 23.7415 | -115.5562 | 9.1908 | 2626.611 | 1.0745 | 10.0878
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 2353.7536 | 8.236 | 9.5751 | 19.4925 | -116.7059 | 7.7534 | 2215.8182 | 1.9663 | 11.2003
DYB | 150 | SB | 3-phase | Max | 2040 | 2353.7536 | 8.236 | 9.5751 | 19.4925 | -116.7059 | 7.7534 | 2215.8182 | 1.9663 | 11.2003
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2040 | 6717.3417 | 23.5046 | 34.0785 | 63.3553 | -119.1616 | 21.8935 | 6256.8979 | 0.21137 | 4.0347
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2040 | 6717.3417 | 23.5046 | 34.0785 | 63.3553 | -119.1616 | 21.8935 | 6256.8979 | 0.21137 | 4.0347
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2040 | 2996.2485 | 10.4842 | 41.4725 | 28.62 | -121.2976 | 10.3658 | 2962.4244 | 0.26951 | 9.0376
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 2961.4423 | 10.3624 | 14.4563 | 26.4979 | -115.4934 | 9.8425 | 2812.865 | 0.55708 | 8.9893
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 2961.4423 | 10.3624 | 14.4563 | 26.4979 | -115.4934 | 9.8425 | 2812.865 | 0.55708 | 8.9893
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 4944.6588 | 17.3018 | 24.5999 | 45.9517 | -118.4119 | 16.2385 | 4640.7651 | 0.36375 | 5.4888
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8437.8017 | 29.5246 | 17.288 | 74.2879 | -117.8977 | 27.1976 | 7772.7538 | 0.39757 | 3.1613
FER | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 8437.8017 | 29.5246 | 17.288 | 74.2879 | -117.8977 | 27.1976 | 7772.7538 | 0.39757 | 3.1613
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8980.7641 | 31.4245 | 20.8855 | 80.1787 | -118.6852 | 28.246 | 8072.3724 | 0.33364 | 3.0172
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 8980.7641 | 31.4245 | 20.8855 | 80.1787 | -118.6852 | 28.246 | 8072.3724 | 0.33364 | 3.0172
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 8670.6078 | 30.3393 | 19.8274 | 77.1288 | -118.5605 | 27.3638 | 7820.2601 | 0.35428 | 3.1253
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 8670.6078 | 30.3393 | 19.8274 | 77.1288 | -118.5605 | 27.3638 | 7820.2601 | 0.35428 | 3.1253
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Max | 2040 | 11245.3159 | 39.3484 | 20.3432 | 99.757 | -117.0157 | 36.1796 | 10339.7222 | 0.30711 | 2.3884
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4667.1461 | 16.3308 | 11.1738 | 38.5985 | -114.9317 | 15.3904 | 4398.4029 | 0.92796 | 5.6904
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 4667.1461 | 16.3308 | 11.1738 | 38.5985 | -114.9317 | 15.3904 | 4398.4029 | 0.92796 | 5.6904
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4390.7393 | 15.3636 | 10.6151 | 37.5661 | -115.6857 | 14.3298 | 4095.281 | 0.69906 | 6.0989
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 4390.7393 | 15.3636 | 10.6151 | 37.5661 | -115.6857 | 14.3298 | 4095.281 | 0.69906 | 6.0989
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8571.361 | 29.992 | 14.2749 | 74.9717 | -117.7689 | 27.2728 | 7794.2373 | 0.41629 | 3.1626
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 8571.361 | 29.992 | 14.2749 | 74.9717 | -117.7689 | 27.2728 | 7794.2373 | 0.41629 | 3.1626
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6676.466 | 23.3616 | 14.4613 | 58.0622 | -118.892 | 22.1739 | 6337.0558 | 0.56173 | 4.0208
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6676.466 | 23.3616 | 14.4613 | 58.0622 | -118.892 | 22.1739 | 6337.0558 | 0.56173 | 4.0208
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3443.6534 | 12.0497 | 9.1683 | 29.0554 | -114.9896 | 11.3709 | 3249.6782 | 0.9962 | 8.1148
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 3443.6534 | 12.0497 | 9.1683 | 29.0554 | -114.9896 | 11.3709 | 3249.6782 | 0.9962 | 8.1148
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 6830.9008 | 23.902 | 13.5515 | 59.9375 | -118.0929 | 22.2957 | 6371.8611 | 0.48084 | 3.9461
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2040 | 6830.9008 | 23.902 | 13.5515 | 59.9375 | -118.0929 | 22.2957 | 6371.8611 | 0.48084 | 3.9461
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 5889.01 | 20.6062 | 12.4974 | 51.2754 | -118.7752 | 19.6853 | 5625.8399 | 0.63415 | 4.5173
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2040 | 5889.01 | 20.6062 | 12.4974 | 51.2754 | -118.7752 | 19.6853 | 5625.8399 | 0.63415 | 4.5173
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2040 | 7537.374 | 26.374 | 17.1349 | 67.706 | -116.1818 | 24.808 | 7089.8262 | 0.29271 | 3.5941
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2040 | 7537.374 | 26.374 | 17.1349 | 67.706 | -116.1818 | 24.808 | 7089.8262 | 0.29271 | 3.5941
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6114.2385 | 21.3943 | 12.1852 | 53.1165 | -117.2778 | 19.9969 | 5714.88 | 0.51816 | 4.418
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6114.2385 | 21.3943 | 12.1852 | 53.1165 | -117.2778 | 19.9969 | 5714.88 | 0.51816 | 4.418
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2040 | 4449.7386 | 15.57 | 17.4156 | 40.4111 | -117.7099 | 14.4765 | 4137.2215 | 0.41939 | 6.1456
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2242.332 | 7.8461 | 4.6243 | 16.9236 | -109.2159 | 7.6253 | 2179.2214 | 2.7209 | 11.8595
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1289.6054 | 4.5124 | 4.3489 | 9.6384 | -109.833 | 4.4909 | 1283.4464 | 5.0279 | 20.8102
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6294.8661 | 22.0263 | 13.6572 | 55.372 | -118.4276 | 20.696 | 5914.6777 | 0.50894 | 4.2853
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6294.8661 | 22.0263 | 13.6572 | 55.372 | -118.4276 | 20.696 | 5914.6777 | 0.50894 | 4.2853
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2040 | 5385.4025 | 18.844 | 13.5902 | 47.3387 | -119.6162 | 18.1269 | 5180.4621 | 0.69258 | 4.9215
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2040 | 5385.4025 | 18.844 | 13.5902 | 47.3387 | -119.6162 | 18.1269 | 5180.4621 | 0.69258 | 4.9215
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7246.4982 | 25.3562 | 11.1777 | 62.0759 | -116.7363 | 23.2421 | 6642.317 | 0.54417 | 3.6671
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 7246.4982 | 25.3562 | 11.1777 | 62.0759 | -116.7363 | 23.2421 | 6642.317 | 0.54417 | 3.6671
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7890.6852 | 27.6102 | 13.5645 | 68.776 | -117.5238 | 25.4571 | 7275.353 | 0.45669 | 3.3847
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 7890.6852 | 27.6102 | 13.5645 | 68.776 | -117.5238 | 25.4571 | 7275.353 | 0.45669 | 3.3847
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5131.1362 | 17.9543 | 12.0912 | 44.5985 | -118.5348 | 17.1438 | 4899.5114 | 0.63515 | 5.2546
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 5131.1362 | 17.9543 | 12.0912 | 44.5985 | -118.5348 | 17.1438 | 4899.5114 | 0.63515 | 5.2546
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 10952.1384 | 38.3225 | 24.123 | 100.544 | -117.0389 | 34.681 | 9911.4366 | 0.14831 | 2.4661
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2040 | 10952.1384 | 38.3225 | 24.123 | 100.544 | -117.0389 | 34.681 | 9911.4366 | 0.14831 | 2.4661
IDU | 150 | S | 3-phase | Max | 2040 | 10952.1384 | 38.3225 | 24.123 | 100.544 | -117.0389 | 34.681 | 9911.4366 | 0.14831 | 2.4661
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 10952.1384 | 38.3225 | 24.123 | 100.544 | -117.0389 | 34.681 | 9911.4366 | 0.14831 | 2.4661
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 4944.5333 | 17.3014 | 24.1539 | 45.915 | -118.471 | 16.2222 | 4636.1121 | 0.34942 | 5.5038
KAE | 150 | S | 3-phase | Max | 2040 | 4944.5333 | 17.3014 | 24.1539 | 45.915 | -118.471 | 16.2222 | 4636.1121 | 0.34942 | 5.5038
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6673.1654 | 23.35 | 13.4554 | 58.1867 | -117.1961 | 21.7797 | 6224.3969 | 0.45892 | 4.023
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 10690.6457 | 37.4076 | 32.4663 | 99.194 | -119.3672 | 35.2455 | 10072.751 | 0.13162 | 2.5548
KAS | 150 | SB | 3-phase | Max | 2040 | 10690.6457 | 37.4076 | 32.4663 | 99.194 | -119.3672 | 35.2455 | 10072.751 | 0.13162 | 2.5548
KAS | 150 | SC | 3-phase | Max | 2040 | 10690.6457 | 37.4076 | 32.4663 | 99.194 | -119.3672 | 35.2455 | 10072.751 | 0.13162 | 2.5548
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 4984.7391 | 17.4421 | 9.2368 | 40.8996 | -114.3577 | 16.4278 | 4694.8853 | 0.85948 | 5.3672
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6280.7121 | 21.9768 | 22.1907 | 54.3427 | -118.7464 | 20.9663 | 5991.9203 | 0.60433 | 4.2744
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6280.7121 | 21.9768 | 22.1907 | 54.3427 | -118.7464 | 20.9663 | 5991.9203 | 0.60433 | 4.2744
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 5852.1496 | 20.4772 | 12.2245 | 50.322 | -116.337 | 18.9 | 5401.4007 | 0.54628 | 4.5752
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 5852.1496 | 20.4772 | 12.2245 | 50.322 | -116.337 | 18.9 | 5401.4007 | 0.54628 | 4.5752
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6785.3404 | 23.7425 | 13.2651 | 59.6588 | -118.2582 | 22.511 | 6433.3839 | 0.42003 | 3.9816
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6785.3404 | 23.7425 | 13.2651 | 59.6588 | -118.2582 | 22.511 | 6433.3839 | 0.42003 | 3.9816
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7853.7759 | 27.4811 | 25.1718 | 71.0721 | -119.874 | 25.8019 | 7373.8855 | 0.24799 | 3.4423
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6582.0838 | 23.0313 | 29.128 | 60.1297 | -121.4516 | 22.24 | 6355.9313 | 0.4361 | 4.039
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 5601.8809 | 19.6015 | 16.1695 | 50.3447 | -115.3672 | 18.3993 | 5258.3165 | 0.31132 | 4.8261
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2040 | 5601.8809 | 19.6015 | 16.1695 | 50.3447 | -115.3672 | 18.3993 | 5258.3165 | 0.31132 | 4.8261
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2040 | 5823.7049 | 20.3777 | 12.4417 | 50.4937 | -116.228 | 19.255 | 5502.8597 | 0.59307 | 4.6113
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2040 | 5823.7049 | 20.3777 | 12.4417 | 50.4937 | -116.228 | 19.255 | 5502.8597 | 0.59307 | 4.6113
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2040 | 5495.7528 | 19.2301 | 26.3023 | 51.2474 | -118.5099 | 17.939 | 5126.7706 | 0.31467 | 4.9389
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2040 | 5495.7528 | 19.2301 | 26.3023 | 51.2474 | -118.5099 | 17.939 | 5126.7706 | 0.31467 | 4.9389
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2040 | 3622.2051 | 12.6744 | 10.1326 | 30.9157 | -115.5995 | 12.1975 | 3485.907 | 0.90923 | 7.5115
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Max | 2040 | 3622.2051 | 12.6744 | 10.1326 | 30.9157 | -115.5995 | 12.1975 | 3485.907 | 0.90923 | 7.5115
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7152.7792 | 25.0282 | 17.9139 | 63.6617 | -119.4154 | 23.6215 | 6750.7504 | 0.40662 | 3.7699
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 7152.7792 | 25.0282 | 17.9139 | 63.6617 | -119.4154 | 23.6215 | 6750.7504 | 0.40662 | 3.7699
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 4098.6499 | 14.3416 | 8.5012 | 32.8468 | -113.2449 | 12.8293 | 3666.4601 | 1.0682 | 6.678
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2040 | 4098.6499 | 14.3416 | 8.5012 | 32.8468 | -113.2449 | 12.8293 | 3666.4601 | 1.0682 | 6.678
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7665.3452 | 26.8218 | 14.1522 | 67.2502 | -117.8282 | 24.9072 | 7118.1754 | 0.43047 | 3.5148
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 7665.3452 | 26.8218 | 14.1522 | 67.2502 | -117.8282 | 24.9072 | 7118.1754 | 0.43047 | 3.5148
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6892.233 | 24.1166 | 13.714 | 60.3918 | -117.9622 | 22.4275 | 6409.5292 | 0.45993 | 3.9181
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6892.233 | 24.1166 | 13.714 | 60.3918 | -117.9622 | 22.4275 | 6409.5292 | 0.45993 | 3.9181
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5537.1247 | 19.3749 | 12.7462 | 48.3398 | -117.5659 | 18.1801 | 5195.6648 | 0.54764 | 4.8773
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7652.4974 | 26.7768 | 13.1252 | 65.3543 | -116.0598 | 24.7332 | 7068.4558 | 0.51074 | 3.4996
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 7652.4974 | 26.7768 | 13.1252 | 65.3543 | -116.0598 | 24.7332 | 7068.4558 | 0.51074 | 3.4996
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4044.9166 | 14.1535 | 10.5195 | 34.593 | -115.0671 | 13.2197 | 3778.0317 | 0.77172 | 6.6181
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 4217.3803 | 14.757 | 9.9697 | 34.9825 | -115.5002 | 13.7929 | 3941.8557 | 1.0163 | 6.3325
NSP | 150 | SB | 3-phase | Max | 2040 | 4217.3803 | 14.757 | 9.9697 | 34.9825 | -115.5002 | 13.7929 | 3941.8557 | 1.0163 | 6.3325
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 9723.9441 | 34.025 | 19.0149 | 87.1147 | -118.3524 | 30.6141 | 8749.1535 | 0.35087 | 2.7265
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 9723.9441 | 34.025 | 19.0149 | 87.1147 | -118.3524 | 30.6141 | 8749.1535 | 0.35087 | 2.7265
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8108.3055 | 28.3717 | 17.9924 | 70.6532 | -117.4457 | 25.8535 | 7388.6274 | 0.45498 | 3.3382
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 8108.3055 | 28.3717 | 17.9924 | 70.6532 | -117.4457 | 25.8535 | 7388.6274 | 0.45498 | 3.3382
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2040 | 6456.0046 | 22.5902 | 20.8764 | 56.6565 | -118.2496 | 21.1239 | 6036.9677 | 0.48934 | 4.2351
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Max | 2040 | 6456.0046 | 22.5902 | 20.8764 | 56.6565 | -118.2496 | 21.1239 | 6036.9677 | 0.48934 | 4.2351
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4148.1263 | 14.5147 | 7.1333 | 33.3247 | -110.6416 | 13.7677 | 3934.6435 | 1.0572 | 6.4621
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3680.4159 | 12.8781 | 18.5384 | 33.6353 | -117.908 | 12.1787 | 3480.5263 | 0.53723 | 7.4512
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 3890.6617 | 13.6138 | 14.261 | 34.6498 | -118.375 | 13.1349 | 3753.7914 | 0.53492 | 6.9603
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3953.7061 | 13.8344 | 10.4415 | 33.9885 | -114.6051 | 12.994 | 3713.5202 | 0.8462 | 6.7938
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 3953.7061 | 13.8344 | 10.4415 | 33.9885 | -114.6051 | 12.994 | 3713.5202 | 0.8462 | 6.7938
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6688.6566 | 23.4042 | 16.151 | 59.1434 | -119.3357 | 22.404 | 6402.801 | 0.61669 | 3.9512
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6688.6566 | 23.4042 | 16.151 | 59.1434 | -119.3357 | 22.404 | 6402.801 | 0.61669 | 3.9512
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2155.073 | 7.5408 | 8.7356 | 17.1813 | -114.3428 | 7.0954 | 2027.793 | 2.8536 | 12.0268
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 2155.073 | 7.5408 | 8.7356 | 17.1813 | -114.3428 | 7.0954 | 2027.793 | 2.8536 | 12.0268
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2040 | 6528.6376 | 22.8443 | 18.0137 | 59.2634 | -116.7426 | 21.7917 | 6227.8233 | 0.28279 | 4.1677
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Max | 2040 | 6528.6376 | 22.8443 | 18.0137 | 59.2634 | -116.7426 | 21.7917 | 6227.8233 | 0.28279 | 4.1677
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2040 | 7894.3932 | 27.6232 | 21.7806 | 71.8678 | -118.3445 | 26.1907 | 7484.99 | 0.2296 | 3.4665
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Max | 2040 | 7894.3932 | 27.6232 | 21.7806 | 71.8678 | -118.3445 | 26.1907 | 7484.99 | 0.2296 | 3.4665
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Max | 2040 | 7894.3932 | 27.6232 | 21.7806 | 71.8678 | -118.3445 | 26.1907 | 7484.99 | 0.2296 | 3.4665
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2040 | 7894.3932 | 27.6232 | 21.7806 | 71.8678 | -118.3445 | 26.1907 | 7484.99 | 0.2296 | 3.4665
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 3753.6691 | 13.1344 | 9.9922 | 32.1399 | -114.4735 | 12.3675 | 3534.4887 | 0.86562 | 7.1331
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 3753.6691 | 13.1344 | 9.9922 | 32.1399 | -114.4735 | 12.3675 | 3534.4887 | 0.86562 | 7.1331
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 5406.2651 | 18.917 | 8.3711 | 44.7757 | -115.7001 | 17.7107 | 5061.5089 | 0.82175 | 4.9024
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2040 | 7425.7085 | 25.9832 | 18.0246 | 67.0905 | -116.2707 | 24.0845 | 6883.0831 | 0.25951 | 3.6294
STR | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2040 | 7425.7085 | 25.9832 | 18.0246 | 67.0905 | -116.2707 | 24.0845 | 6883.0831 | 0.25951 | 3.6294
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 10443.6134 | 36.5432 | 30.457 | 97.4205 | -117.8022 | 33.9993 | 9716.6024 | 0.11973 | 2.5998
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Max | 2040 | 10443.6134 | 36.5432 | 30.457 | 97.4205 | -117.8022 | 33.9993 | 9716.6024 | 0.11973 | 2.5998
STSV | 150 | S | 3-phase | Max | 2040 | 10443.6134 | 36.5432 | 30.457 | 97.4205 | -117.8022 | 33.9993 | 9716.6024 | 0.11973 | 2.5998
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 10443.6134 | 36.5432 | 30.457 | 97.4205 | -117.8022 | 33.9993 | 9716.6024 | 0.11973 | 2.5998
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3663.0854 | 12.8175 | 11.5771 | 31.6847 | -116.056 | 11.409 | 3260.5731 | 0.64258 | 7.5375
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 3663.0854 | 12.8175 | 11.5771 | 31.6847 | -116.056 | 11.409 | 3260.5731 | 0.64258 | 7.5375
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 2566.1329 | 8.9791 | 15.3156 | 23.1101 | -115.7124 | 8.5834 | 2453.0478 | 0.57847 | 10.6263
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 2566.1329 | 8.9791 | 15.3156 | 23.1101 | -115.7124 | 8.5834 | 2453.0478 | 0.57847 | 10.6263
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5289.4664 | 18.5083 | 17.0017 | 47.0213 | -120.6776 | 17.9458 | 5128.7111 | 0.63568 | 5.0179
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 5289.4664 | 18.5083 | 17.0017 | 47.0213 | -120.6776 | 17.9458 | 5128.7111 | 0.63568 | 5.0179
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2040 | 3497.2173 | 12.2371 | 9.2242 | 29.5715 | -114.9049 | 11.6339 | 3324.8265 | 1.0186 | 7.9575
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Max | 2040 | 3497.2173 | 12.2371 | 9.2242 | 29.5715 | -114.9049 | 11.6339 | 3324.8265 | 1.0186 | 7.9575
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 8377.5504 | 29.3138 | 13.1184 | 72.6636 | -116.5026 | 27.3794 | 7824.7006 | 0.42755 | 3.2245
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Max | 2040 | 8377.5504 | 29.3138 | 13.1184 | 72.6636 | -116.5026 | 27.3794 | 7824.7006 | 0.42755 | 3.2245
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6583.9893 | 23.038 | 18.5791 | 59.3929 | -118.5383 | 21.9899 | 6284.4459 | 0.33434 | 4.1382
THY | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 6583.9893 | 23.038 | 18.5791 | 59.3929 | -118.5383 | 21.9899 | 6284.4459 | 0.33434 | 4.1382
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6099.2442 | 21.3418 | 9.9194 | 51.77 | -116.136 | 20.0023 | 5716.4207 | 0.58504 | 4.3874
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 11354.753 | 39.7313 | 21.1032 | 100.9424 | -117.1025 | 36.5099 | 10434.1002 | 0.30044 | 2.3659
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2040 | 4905.478 | 17.1647 | 46.2678 | 47.0113 | -124.4689 | 15.7129 | 4490.5667 | 0.75394 | 5.3784
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Max | 2040 | 4905.478 | 17.1647 | 46.2678 | 47.0113 | -124.4689 | 15.7129 | 4490.5667 | 0.75394 | 5.3784
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Max | 2040 | 4905.478 | 17.1647 | 46.2678 | 47.0113 | -124.4689 | 15.7129 | 4490.5667 | 0.75394 | 5.3784
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 11354.753 | 39.7313 | 21.1032 | 100.9424 | -117.1025 | 36.5099 | 10434.1002 | 0.30044 | 2.3659
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Max | 2040 | 11354.753 | 39.7313 | 21.1032 | 100.9424 | -117.1025 | 36.5099 | 10434.1002 | 0.30044 | 2.3659
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 11596.6951 | 40.5779 | 19.9182 | 103.832 | -118.2335 | 36.3598 | 10391.2172 | 0.25468 | 2.3282
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 11596.6951 | 40.5779 | 19.9182 | 103.832 | -118.2335 | 36.3598 | 10391.2172 | 0.25468 | 2.3282
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 5754.8608 | 20.1368 | 18.4308 | 51.3401 | -120.41 | 19.4575 | 5560.7381 | 0.62455 | 4.6035
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 5754.8608 | 20.1368 | 18.4308 | 51.3401 | -120.41 | 19.4575 | 5560.7381 | 0.62455 | 4.6035
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2040 | 8309.4158 | 29.0754 | 18.9603 | 73.788 | -118.5931 | 26.1985 | 7487.2154 | 0.39026 | 3.1936
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Max | 2040 | 8309.4158 | 29.0754 | 18.9603 | 73.788 | -118.5931 | 26.1985 | 7487.2154 | 0.39026 | 3.1936
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 5262.9553 | 18.4156 | 14.4633 | 46.8642 | -115.1541 | 17.3518 | 4958.9345 | 0.38487 | 5.1199
VID | 150 | S | 3-phase | Max | 2040 | 5262.9553 | 18.4156 | 14.4633 | 46.8642 | -115.1541 | 17.3518 | 4958.9345 | 0.38487 | 5.1199
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4869.6416 | 17.0393 | 13.1532 | 42.4016 | -117.2188 | 15.9772 | 4566.1019 | 0.60646 | 5.5125
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 4869.6416 | 17.0393 | 13.1532 | 42.4016 | -117.2188 | 15.9772 | 4566.1019 | 0.60646 | 5.5125
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4583.7616 | 16.039 | 21.1882 | 42.228 | -118.215 | 15.1307 | 4324.1716 | 0.40787 | 5.9202
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 9484.5627 | 33.1874 | 16.8106 | 84.5437 | -118.3021 | 29.8215 | 8522.63 | 0.35649 | 2.7993
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 9484.5627 | 33.1874 | 16.8106 | 84.5437 | -118.3021 | 29.8215 | 8522.63 | 0.35649 | 2.7993
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3587.5351 | 12.5531 | 6.9519 | 27.4956 | -110.9699 | 11.5758 | 3308.2164 | 1.5684 | 7.5367
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 3587.5351 | 12.5531 | 6.9519 | 27.4956 | -110.9699 | 11.5758 | 3308.2164 | 1.5684 | 7.5367
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1965.48 | 4.8913 | 11.4153 | 12.2539 | -120.3812 | 4.8283 | 1940.1801 | 2.7184 | 27.6179
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3645.4127 | 9.0719 | 60.0816 | 24.8037 | -119.3928 | 8.5886 | 3451.2233 | 0.07475 | 14.7262
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2320.0638 | 5.7737 | 13.4382 | 14.7213 | -115.1337 | 5.2424 | 2106.5936 | 0.74871 | 23.7336
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 9014.2149 | 22.4326 | 29.2493 | 60.0647 | -118.153 | 20.6297 | 8289.7595 | 0.16424 | 6.2372
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 9014.2149 | 22.4326 | 29.2493 | 60.0647 | -118.153 | 20.6297 | 8289.7595 | 0.16424 | 6.2372
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2040 | 9014.2149 | 22.4326 | 29.2493 | 60.0647 | -118.153 | 20.6297 | 8289.7595 | 0.16424 | 6.2372
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2040 | 9014.2149 | 22.4326 | 29.2493 | 60.0647 | -118.153 | 20.6297 | 8289.7595 | 0.16424 | 6.2372
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4880.3489 | 12.1451 | 40.7179 | 33.1058 | -123.4576 | 11.7983 | 4740.969 | 0.46 | 10.8896
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 7053.7215 | 17.5537 | 21.8124 | 46.2998 | -117.1455 | 16.0288 | 6440.941 | 0.2053 | 8.0302
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Max | 2040 | 7053.7215 | 17.5537 | 21.8124 | 46.2998 | -117.1455 | 16.0288 | 6440.941 | 0.2053 | 8.0302
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Max | 2040 | 7053.7215 | 17.5537 | 21.8124 | 46.2998 | -117.1455 | 16.0288 | 6440.941 | 0.2053 | 8.0302
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Max | 2040 | 7053.7215 | 17.5537 | 21.8124 | 46.2998 | -117.1455 | 16.0288 | 6440.941 | 0.2053 | 8.0302
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 27868.8612 | 40.2252 | 18.6431 | 104.782 | -117.5097 | 36.103 | 25012.8723 | 0.74402 | 5.9081
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 27868.8612 | 40.2252 | 18.6431 | 104.782 | -117.5097 | 36.103 | 25012.8723 | 0.74402 | 5.9081
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 29429.4885 | 42.4778 | 17.7991 | 109.948 | -116.4043 | 38.0976 | 26394.7818 | 0.6499 | 5.6285
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 29429.4885 | 42.4778 | 17.7991 | 109.948 | -116.4043 | 38.0976 | 26394.7818 | 0.6499 | 5.6285
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 15821.8789 | 22.8369 | 16.1788 | 58.6874 | -118.0829 | 20.2154 | 14005.63 | 1.4886 | 10.3185
FER | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 15821.8789 | 22.8369 | 16.1788 | 58.6874 | -118.0829 | 20.2154 | 14005.63 | 1.4886 | 10.3185
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 13217.6602 | 19.078 | 20.1235 | 49.2918 | -118.6717 | 17.3532 | 12022.624 | 1.6637 | 12.4427
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 13217.6602 | 19.078 | 20.1235 | 49.2918 | -118.6717 | 17.3532 | 12022.624 | 1.6637 | 12.4427
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 10309.2257 | 14.8801 | 19.8152 | 38.3884 | -119.1522 | 13.7297 | 9512.2434 | 1.866 | 15.9936
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 20394.2154 | 29.4365 | 16.3703 | 76.0078 | -116.7107 | 26.195 | 18148.4581 | 0.68583 | 8.1428
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 20394.2154 | 29.4365 | 16.3703 | 76.0078 | -116.7107 | 26.195 | 18148.4581 | 0.68583 | 8.1428
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 34728.4967 | 50.1263 | 16.6717 | 128.8876 | -117.9214 | 47.1866 | 32691.8406 | 0.53559 | 4.7503
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 34728.4967 | 50.1263 | 16.6717 | 128.8876 | -117.9214 | 47.1866 | 32691.8406 | 0.53559 | 4.7503
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2040 | 34728.4967 | 50.1263 | 16.6717 | 128.8876 | -117.9214 | 47.1866 | 32691.8406 | 0.53559 | 4.7503
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2040 | 34728.4967 | 50.1263 | 16.6717 | 128.8876 | -117.9214 | 47.1866 | 32691.8406 | 0.53559 | 4.7503
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 13605.8615 | 19.6384 | 15.0275 | 49.9394 | -118.8936 | 18.3229 | 12694.4574 | 1.5501 | 12.1166
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 13605.8615 | 19.6384 | 15.0275 | 49.9394 | -118.8936 | 18.3229 | 12694.4574 | 1.5501 | 12.1166
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 22369.9665 | 32.2883 | 15.9995 | 82.9327 | -118.3537 | 29.6512 | 20542.9524 | 0.98367 | 7.3449
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 22369.9665 | 32.2883 | 15.9995 | 82.9327 | -118.3537 | 29.6512 | 20542.9524 | 0.98367 | 7.3449
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 13229.4513 | 19.0951 | 15.0501 | 49.1545 | -119.5998 | 17.8046 | 12335.3557 | 1.3723 | 12.4742
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 13229.4513 | 19.0951 | 15.0501 | 49.1545 | -119.5998 | 17.8046 | 12335.3557 | 1.3723 | 12.4742
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 11768.1203 | 16.9858 | 16.1864 | 43.816 | -119.6908 | 15.8269 | 10965.2252 | 1.5219 | 14.0186
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 13729.7759 | 19.8172 | 15.5767 | 50.7333 | -118.0607 | 17.6285 | 12213.3931 | 1.7655 | 11.8786
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 13729.7759 | 19.8172 | 15.5767 | 50.7333 | -118.0607 | 17.6285 | 12213.3931 | 1.7655 | 11.8786
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 12538.4508 | 18.0977 | 18.098 | 46.5944 | -119.1655 | 16.7334 | 11593.229 | 1.5999 | 13.1327
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 12538.4508 | 18.0977 | 18.098 | 46.5944 | -119.1655 | 16.7334 | 11593.229 | 1.5999 | 13.1327
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2040 | 32725.7163 | 47.2355 | 18.2528 | 122.3899 | -116.7434 | 43.2525 | 29966.1895 | 0.883 | 4.9903
REV | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 32725.7163 | 47.2355 | 18.2528 | 122.3899 | -116.7434 | 43.2525 | 29966.1895 | 0.883 | 4.9903
REV | 400 | S3 | 3-phase | Max | 2040 | 32725.7163 | 47.2355 | 18.2528 | 122.3899 | -116.7434 | 43.2525 | 29966.1895 | 0.883 | 4.9903
REV | 400 | S4 | 3-phase | Max | 2040 | 32725.7163 | 47.2355 | 18.2528 | 122.3899 | -116.7434 | 43.2525 | 29966.1895 | 0.883 | 4.9903
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 29281.4332 | 42.2641 | 17.3952 | 109.4635 | -116.5302 | 37.1011 | 25704.3773 | 0.56633 | 5.6622
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 17161.3117 | 24.7702 | 15.1718 | 63.613 | -119.2104 | 23.1862 | 16063.8521 | 1.1384 | 9.5934
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 22501.5924 | 32.4783 | 18.5986 | 84.3885 | -117.1088 | 28.7266 | 19902.3475 | 1.2023 | 7.2588
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 22501.5924 | 32.4783 | 18.5986 | 84.3885 | -117.1088 | 28.7266 | 19902.3475 | 1.2023 | 7.2588
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 16154.1027 | 23.3164 | 17.5172 | 60.4136 | -118.9819 | 21.1926 | 14682.6667 | 1.235 | 10.197
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 16154.1027 | 23.3164 | 17.5172 | 60.4136 | -118.9819 | 21.1926 | 14682.6667 | 1.235 | 10.197
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 13510.9896 | 19.5014 | 15.6402 | 49.9471 | -118.0337 | 17.3923 | 12049.7414 | 1.8277 | 12.0578
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 13510.9896 | 19.5014 | 15.6402 | 49.9471 | -118.0337 | 17.3923 | 12049.7414 | 1.8277 | 12.0578

## Max 2-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X/R_b | Ip [kA] | phii [deg] | Ib [kA] | Sb [MVA] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R2 [Ohm] | X2 [Ohm] | X0/X1 | I1 [kA] | phii1 [deg] | I2 [kA] | phii2 [deg]
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2022 | 1041.2689 | 10.9305 | 11.8547 | 26.7488 | -71.0522 | 10.4593 | 1041.2689 | 2.4159 | 7.3507 | 0.73333 | 7.6099 | 1.2475 | 7.8546 | 0.96595 | 6.3107 | -101.0522 | 6.3107 | -41.0522
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2022 | 1041.2689 | 10.9305 | 11.8547 | 26.7488 | -71.0522 | 10.4593 | 1041.2689 | 2.4159 | 7.3507 | 0.73333 | 7.6099 | 1.2475 | 7.8546 | 0.96595 | 6.3107 | -101.0522 | 6.3107 | -41.0522
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1967.2686 | 20.651 | 16.2238 | 51.8624 | -69.4544 | 19.2887 | 1967.2686 | 0.76915 | 2.3334 | 0.42124 | 3.7428 | 0.55856 | 4.1774 | 0.62345 | 11.9228 | -99.4544 | 11.9228 | -39.4544
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1967.2686 | 20.651 | 16.2238 | 51.8624 | -69.4544 | 19.2887 | 1967.2686 | 0.76915 | 2.3334 | 0.42124 | 3.7428 | 0.55856 | 4.1774 | 0.62345 | 11.9228 | -99.4544 | 11.9228 | -39.4544
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2022 | 1967.2686 | 20.651 | 16.2238 | 51.8624 | -69.4544 | 19.2887 | 1967.2686 | 0.76915 | 2.3334 | 0.42124 | 3.7428 | 0.55856 | 4.1774 | 0.62345 | 11.9228 | -99.4544 | 11.9228 | -39.4544
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 865.7699 | 9.0882 | 10.1373 | 22.0753 | -71.9781 | 8.8142 | 865.7699 | 1.7162 | 8.5204 | 0.7859 | 9.2423 | 1.675 | 9.4694 | 0.92189 | 5.2471 | -101.9781 | 5.2471 | -41.9781
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 865.7699 | 9.0882 | 10.1373 | 22.0753 | -71.9781 | 8.8142 | 865.7699 | 1.7162 | 8.5204 | 0.7859 | 9.2423 | 1.675 | 9.4694 | 0.92189 | 5.2471 | -101.9781 | 5.2471 | -41.9781
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 827.1274 | 8.6826 | 27.1369 | 22.0364 | -74.8683 | 8.4027 | 827.1274 | 1.2963 | 7.6187 | 0.74714 | 9.2669 | 1.1156 | 9.8062 | 0.82214 | 5.0129 | -104.8683 | 5.0129 | -44.8683
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1075.1879 | 11.2865 | 12.5763 | 27.1457 | -67.7438 | 10.5922 | 1075.1879 | 1.8344 | 7.6792 | 0.63084 | 7.4875 | 1.4059 | 7.7313 | 1.0256 | 6.5163 | -97.7438 | 6.5163 | -37.7438
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1075.1879 | 11.2865 | 12.5763 | 27.1457 | -67.7438 | 10.5922 | 1075.1879 | 1.8344 | 7.6792 | 0.63084 | 7.4875 | 1.4059 | 7.7313 | 1.0256 | 6.5163 | -97.7438 | 6.5163 | -37.7438
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 909.1306 | 9.5434 | 12.7322 | 22.1308 | -64.2321 | 9.0033 | 909.1306 | 2.5823 | 10.0789 | 1.2711 | 8.4274 | 1.7782 | 9.0166 | 1.196 | 5.5099 | -94.2321 | 5.5099 | -34.2321
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 909.1306 | 9.5434 | 12.7322 | 22.1308 | -64.2321 | 9.0033 | 909.1306 | 2.5823 | 10.0789 | 1.2711 | 8.4274 | 1.7782 | 9.0166 | 1.196 | 5.5099 | -94.2321 | 5.5099 | -34.2321
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1250.4143 | 13.1259 | 16.6297 | 33.1008 | -73.3444 | 12.607 | 1250.4143 | 1.3776 | 6.9927 | 0.40372 | 6.3349 | 1.0282 | 6.5871 | 1.1038 | 7.5783 | -103.3444 | 7.5783 | -43.3444
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1250.4143 | 13.1259 | 16.6297 | 33.1008 | -73.3444 | 12.607 | 1250.4143 | 1.3776 | 6.9927 | 0.40372 | 6.3349 | 1.0282 | 6.5871 | 1.1038 | 7.5783 | -103.3444 | 7.5783 | -43.3444
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2022 | 1139.7422 | 11.9642 | 11.6612 | 28.9388 | -63.2746 | 11.064 | 1139.7422 | 1.553 | 2.6847 | 0.76498 | 6.5389 | 1.1585 | 7.2733 | 0.41058 | 6.9075 | -93.2746 | 6.9075 | -33.2746
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2022 | 1139.7422 | 11.9642 | 11.6612 | 28.9388 | -63.2746 | 11.064 | 1139.7422 | 1.553 | 2.6847 | 0.76498 | 6.5389 | 1.1585 | 7.2733 | 0.41058 | 6.9075 | -93.2746 | 6.9075 | -33.2746
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1357.305 | 14.248 | 12.6733 | 35.1095 | -65.7082 | 13.3603 | 1357.305 | 1.4907 | 2.4347 | 0.57259 | 5.4599 | 0.87256 | 6.043 | 0.44591 | 8.2261 | -95.7082 | 8.2261 | -35.7082
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1357.305 | 14.248 | 12.6733 | 35.1095 | -65.7082 | 13.3603 | 1357.305 | 1.4907 | 2.4347 | 0.57259 | 5.4599 | 0.87256 | 6.043 | 0.44591 | 8.2261 | -95.7082 | 8.2261 | -35.7082
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1287.6554 | 13.5169 | 14.5405 | 33.1508 | -65.2091 | 12.8553 | 1287.6554 | 2.2014 | 4.516 | 0.66637 | 5.8665 | 0.95873 | 6.3001 | 0.76979 | 7.804 | -95.2091 | 7.804 | -35.2091
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1287.6554 | 13.5169 | 14.5405 | 33.1508 | -65.2091 | 12.8553 | 1287.6554 | 2.2014 | 4.516 | 0.66637 | 5.8665 | 0.95873 | 6.3001 | 0.76979 | 7.804 | -95.2091 | 7.804 | -35.2091
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2022 | 630.5512 | 6.6191 | 10.9808 | 15.7825 | -67.451 | 6.3211 | 630.5512 | 2.4366 | 12.9783 | 1.817 | 11.836 | 1.9675 | 12.7369 | 1.0965 | 3.8215 | -97.451 | 3.8215 | -37.451
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2022 | 630.5512 | 6.6191 | 10.9808 | 15.7825 | -67.451 | 6.3211 | 630.5512 | 2.4366 | 12.9783 | 1.817 | 11.836 | 1.9675 | 12.7369 | 1.0965 | 3.8215 | -97.451 | 3.8215 | -37.451
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2022 | 2101.6324 | 22.0614 | 23.9898 | 56.4959 | -71.1505 | 21.0551 | 2101.6324 | 0.9697 | 4.2475 | 0.20639 | 3.4666 | 0.44251 | 3.9708 | 1.2253 | 12.7372 | -101.1505 | 12.7372 | -41.1505
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2022 | 2101.6324 | 22.0614 | 23.9898 | 56.4959 | -71.1505 | 21.0551 | 2101.6324 | 0.9697 | 4.2475 | 0.20639 | 3.4666 | 0.44251 | 3.9708 | 1.2253 | 12.7372 | -101.1505 | 12.7372 | -41.1505
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2022 | 2101.6324 | 22.0614 | 23.9898 | 56.4959 | -71.1505 | 21.0551 | 2101.6324 | 0.9697 | 4.2475 | 0.20639 | 3.4666 | 0.44251 | 3.9708 | 1.2253 | 12.7372 | -101.1505 | 12.7372 | -41.1505
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2022 | 691.9104 | 7.2632 | 14.3136 | 18.2726 | -67.9867 | 7.068 | 691.9104 | 5.0066 | 4.9748 | 0.8565 | 10.6816 | 1.2185 | 11.3246 | 0.46573 | 4.1934 | -97.9867 | 4.1934 | -37.9867
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2022 | 691.9104 | 7.2632 | 14.3136 | 18.2726 | -67.9867 | 7.068 | 691.9104 | 5.0066 | 4.9748 | 0.8565 | 10.6816 | 1.2185 | 11.3246 | 0.46573 | 4.1934 | -97.9867 | 4.1934 | -37.9867
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2022 | 1630.8843 | 17.1198 | 10.6921 | 39.8467 | -63.0001 | 16.2334 | 1630.8843 | 1.7885 | 8.3674 | 0.47244 | 4.6738 | 1.1139 | 5.1871 | 1.7903 | 9.8841 | -93.0001 | 9.8841 | -33.0001
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1971.5692 | 20.6961 | 19.2808 | 52.2166 | -69.7338 | 19.3805 | 1971.5692 | 1.0258 | 2.8748 | 0.38262 | 3.7394 | 0.54581 | 4.1706 | 0.76878 | 11.9489 | -99.7338 | 11.9489 | -39.7338
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1971.5692 | 20.6961 | 19.2808 | 52.2166 | -69.7338 | 19.3805 | 1971.5692 | 1.0258 | 2.8748 | 0.38262 | 3.7394 | 0.54581 | 4.1706 | 0.76878 | 11.9489 | -99.7338 | 11.9489 | -39.7338
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1882.1497 | 19.7574 | 26.726 | 51.2269 | -73.68 | 18.6625 | 1882.1497 | 0.71054 | 2.5624 | 0.44507 | 4.0319 | 0.48262 | 4.3009 | 0.63553 | 11.407 | -103.68 | 11.407 | -43.68
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1882.1497 | 19.7574 | 26.726 | 51.2269 | -73.68 | 18.6625 | 1882.1497 | 0.71054 | 2.5624 | 0.44507 | 4.0319 | 0.48262 | 4.3009 | 0.63553 | 11.407 | -103.68 | 11.407 | -43.68
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2022 | 1788.3465 | 18.7728 | 21.7843 | 48.1638 | -73.3082 | 17.7748 | 1788.3465 | 0.89405 | 2.6786 | 0.50123 | 4.248 | 0.53569 | 4.5144 | 0.63055 | 10.8385 | -103.3082 | 10.8385 | -43.3082
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2022 | 1788.3465 | 18.7728 | 21.7843 | 48.1638 | -73.3082 | 17.7748 | 1788.3465 | 0.89405 | 2.6786 | 0.50123 | 4.248 | 0.53569 | 4.5144 | 0.63055 | 10.8385 | -103.3082 | 10.8385 | -43.3082
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2022 | 2115.7446 | 22.2096 | 19.9736 | 55.425 | -68.5846 | 20.9752 | 2115.7446 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 12.8227 | -98.5846 | 12.8227 | -38.5846
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1211.2437 | 12.7148 | 6.9048 | 28.3659 | -62.7831 | 11.9979 | 1211.2437 | 2.4647 | 9.774 | 0.83291 | 6.402 | 1.782 | 6.9741 | 1.5267 | 7.3409 | -92.7831 | 7.3409 | -32.7831
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1211.2437 | 12.7148 | 6.9048 | 28.3659 | -62.7831 | 11.9979 | 1211.2437 | 2.4647 | 9.774 | 0.83291 | 6.402 | 1.782 | 6.9741 | 1.5267 | 7.3409 | -92.7831 | 7.3409 | -32.7831
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 952.816 | 10.002 | 9.7868 | 23.4624 | -62.2599 | 9.3874 | 952.816 | 2.8107 | 4.9125 | 0.906 | 7.786 | 1.7339 | 8.9338 | 0.63094 | 5.7746 | -92.2599 | 5.7746 | -32.2599
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 952.816 | 10.002 | 9.7868 | 23.4624 | -62.2599 | 9.3874 | 952.816 | 2.8107 | 4.9125 | 0.906 | 7.786 | 1.7339 | 8.9338 | 0.63094 | 5.7746 | -92.2599 | 5.7746 | -32.2599
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1776.1345 | 18.6446 | 16.4446 | 47.1339 | -72.452 | 17.6214 | 1776.1345 | 0.84729 | 2.3865 | 0.5499 | 4.3058 | 0.62531 | 4.5581 | 0.55426 | 10.7645 | -102.452 | 10.7645 | -42.452
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1776.1345 | 18.6446 | 16.4446 | 47.1339 | -72.452 | 17.6214 | 1776.1345 | 0.84729 | 2.3865 | 0.5499 | 4.3058 | 0.62531 | 4.5581 | 0.55426 | 10.7645 | -102.452 | 10.7645 | -42.452
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1451.0914 | 15.2325 | 16.0559 | 37.9506 | -72.7642 | 14.5673 | 1451.0914 | 1.6332 | 2.8975 | 0.66761 | 5.2982 | 0.74675 | 5.525 | 0.54687 | 8.7945 | -102.7642 | 8.7945 | -42.7642
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1451.0914 | 15.2325 | 16.0559 | 37.9506 | -72.7642 | 14.5673 | 1451.0914 | 1.6332 | 2.8975 | 0.66761 | 5.2982 | 0.74675 | 5.525 | 0.54687 | 8.7945 | -102.7642 | 8.7945 | -42.7642
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2022 | 1585.4778 | 16.6432 | 14.3639 | 41.8081 | -67.8282 | 15.7638 | 1585.4778 | 1.1419 | 5.7561 | 0.27264 | 4.956 | 0.90838 | 5.2858 | 1.1614 | 9.609 | -97.8282 | 9.609 | -37.8282
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2022 | 1585.4778 | 16.6432 | 14.3639 | 41.8081 | -67.8282 | 15.7638 | 1585.4778 | 1.1419 | 5.7561 | 0.27264 | 4.956 | 0.90838 | 5.2858 | 1.1614 | 9.609 | -97.8282 | 9.609 | -37.8282
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2022 | 1083.1192 | 11.3698 | 12.9223 | 28.1584 | -70.7439 | 10.9148 | 1083.1192 | 1.803 | 9.5022 | 0.47145 | 7.3986 | 1.5207 | 7.7031 | 1.2843 | 6.5644 | -100.7439 | 6.5644 | -40.7439
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2022 | 1083.1192 | 11.3698 | 12.9223 | 28.1584 | -70.7439 | 10.9148 | 1083.1192 | 1.803 | 9.5022 | 0.47145 | 7.3986 | 1.5207 | 7.7031 | 1.2843 | 6.5644 | -100.7439 | 6.5644 | -40.7439
HERV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2022 | 1057.9993 | 11.1061 | 13.1258 | 25.5967 | -60.0115 | 10.6291 | 1057.9993 | 4.5925 | 8.277 | 1.1272 | 7.145 | 1.5354 | 7.619 | 1.1584 | 6.4121 | -90.0115 | 6.4121 | -30.0115
HERV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2022 | 1057.9993 | 11.1061 | 13.1258 | 25.5967 | -60.0115 | 10.6291 | 1057.9993 | 4.5925 | 8.277 | 1.1272 | 7.145 | 1.5354 | 7.619 | 1.1584 | 6.4121 | -90.0115 | 6.4121 | -30.0115
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2022 | 1042.3146 | 10.9415 | 12.2895 | 25.1274 | -59.8272 | 10.4828 | 1042.3146 | 4.6009 | 8.1376 | 1.1846 | 7.2365 | 1.5807 | 7.7113 | 1.1245 | 6.3171 | -89.8272 | 6.3171 | -29.8272
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2022 | 1042.3146 | 10.9415 | 12.2895 | 25.1274 | -59.8272 | 10.4828 | 1042.3146 | 4.6009 | 8.1376 | 1.1846 | 7.2365 | 1.5807 | 7.7113 | 1.1245 | 6.3171 | -89.8272 | 6.3171 | -29.8272
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1110.4796 | 11.657 | 11.4123 | 28.5688 | -66.0503 | 11.0894 | 1110.4796 | 2.1589 | 8.858 | 0.43894 | 6.997 | 1.3677 | 7.5729 | 1.266 | 6.7302 | -96.0503 | 6.7302 | -36.0503
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1110.4796 | 11.657 | 11.4123 | 28.5688 | -66.0503 | 11.0894 | 1110.4796 | 2.1589 | 8.858 | 0.43894 | 6.997 | 1.3677 | 7.5729 | 1.266 | 6.7302 | -96.0503 | 6.7302 | -36.0503
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2022 | 1138.0077 | 11.946 | 14.0719 | 29.8392 | -70.1173 | 11.5617 | 1138.0077 | 2.3154 | 5.3654 | 0.56256 | 6.5073 | 0.80984 | 7.0646 | 0.82451 | 6.897 | -100.1173 | 6.897 | -40.1173
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 727.4574 | 7.6363 | 5.715 | 15.8343 | -54.8389 | 7.3549 | 727.4574 | 17.2569 | 18.3158 | 2.3004 | 10.045 | 3.5059 | 11.3356 | 1.8234 | 4.4088 | -84.8389 | 4.4088 | -24.8389
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 525.9872 | 5.5214 | 6.6558 | 11.3849 | -57.5674 | 5.3545 | 525.9872 | 11.1912 | 13.7346 | 3.4828 | 13.3286 | 5.1068 | 15.5443 | 1.0305 | 3.1878 | -87.5674 | 3.1878 | -27.5674
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1062.5358 | 11.1537 | 11.9786 | 27.7161 | -68.5731 | 10.7846 | 1062.5358 | 1.5792 | 8.2172 | 0.36994 | 7.563 | 1.4734 | 7.8838 | 1.0865 | 6.4396 | -98.5731 | 6.4396 | -38.5731
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1062.5358 | 11.1537 | 11.9786 | 27.7161 | -68.5731 | 10.7846 | 1062.5358 | 1.5792 | 8.2172 | 0.36994 | 7.563 | 1.4734 | 7.8838 | 1.0865 | 6.4396 | -98.5731 | 6.4396 | -38.5731
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1726.4241 | 18.1228 | 13.1199 | 44.3736 | -67.7437 | 16.7826 | 1726.4241 | 0.97966 | 3.8113 | 0.52555 | 4.3072 | 0.74277 | 4.7582 | 0.88487 | 10.4632 | -97.7437 | 10.4632 | -37.7437
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1726.4241 | 18.1228 | 13.1199 | 44.3736 | -67.7437 | 16.7826 | 1726.4241 | 0.97966 | 3.8113 | 0.52555 | 4.3072 | 0.74277 | 4.7582 | 0.88487 | 10.4632 | -97.7437 | 10.4632 | -37.7437
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1864.3779 | 19.5709 | 15.2011 | 48.9235 | -69.3364 | 18.3442 | 1864.3779 | 0.96057 | 2.5438 | 0.45038 | 3.9612 | 0.59627 | 4.3962 | 0.64219 | 11.2993 | -99.3364 | 11.2993 | -39.3364
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1864.3779 | 19.5709 | 15.2011 | 48.9235 | -69.3364 | 18.3442 | 1864.3779 | 0.96057 | 2.5438 | 0.45038 | 3.9612 | 0.59627 | 4.3962 | 0.64219 | 11.2993 | -99.3364 | 11.2993 | -39.3364
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1231.4228 | 12.9266 | 14.8109 | 32.5752 | -69.8329 | 12.4415 | 1231.4228 | 1.3108 | 7.0882 | 0.29948 | 6.4564 | 1.1616 | 6.7807 | 1.0979 | 7.4632 | -99.8329 | 7.4632 | -39.8329
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1231.4228 | 12.9266 | 14.8109 | 32.5752 | -69.8329 | 12.4415 | 1231.4228 | 1.3108 | 7.0882 | 0.29948 | 6.4564 | 1.1616 | 6.7807 | 1.0979 | 7.4632 | -99.8329 | 7.4632 | -39.8329
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2022 | 2015.1335 | 21.1534 | 17.3137 | 52.2926 | -66.1219 | 19.6675 | 2015.1335 | 0.95919 | 2.4524 | 0.29589 | 3.536 | 0.68089 | 4.2351 | 0.69356 | 12.2129 | -96.1219 | 12.2129 | -36.1219
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2022 | 2015.1335 | 21.1534 | 17.3137 | 52.2926 | -66.1219 | 19.6675 | 2015.1335 | 0.95919 | 2.4524 | 0.29589 | 3.536 | 0.68089 | 4.2351 | 0.69356 | 12.2129 | -96.1219 | 12.2129 | -36.1219
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2022 | 2015.1335 | 21.1534 | 17.3137 | 52.2926 | -66.1219 | 19.6675 | 2015.1335 | 0.95919 | 2.4524 | 0.29589 | 3.536 | 0.68089 | 4.2351 | 0.69356 | 12.2129 | -96.1219 | 12.2129 | -36.1219
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2015.1335 | 21.1534 | 17.3137 | 52.2926 | -66.1219 | 19.6675 | 2015.1335 | 0.95919 | 2.4524 | 0.29589 | 3.536 | 0.68089 | 4.2351 | 0.69356 | 12.2129 | -96.1219 | 12.2129 | -36.1219
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2022 | 1745.9935 | 18.3282 | 9.3268 | 42.0702 | -61.0393 | 17.1688 | 1745.9935 | 1.4851 | 6.8614 | 0.44456 | 4.3353 | 1.145 | 4.9825 | 1.5827 | 10.5818 | -91.0393 | 10.5818 | -31.0393
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2022 | 1745.9935 | 18.3282 | 9.3268 | 42.0702 | -61.0393 | 17.1688 | 1745.9935 | 1.4851 | 6.8614 | 0.44456 | 4.3353 | 1.145 | 4.9825 | 1.5827 | 10.5818 | -91.0393 | 10.5818 | -31.0393
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1047.1257 | 10.992 | 11.6973 | 26.6928 | -65.4887 | 10.3808 | 1047.1257 | 3.1161 | 10.4155 | 0.54655 | 7.2625 | 1.4665 | 8.0392 | 1.4341 | 6.3462 | -95.4887 | 6.3462 | -35.4887
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2022 | 2424.0055 | 25.4455 | 27.4503 | 66.5579 | -74.9979 | 24.2063 | 2424.0055 | 0.52388 | 3.8695 | 0.1797 | 3.1542 | 0.28796 | 3.3592 | 1.2268 | 14.6909 | -104.9979 | 14.6909 | -44.9979
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2022 | 2424.0055 | 25.4455 | 27.4503 | 66.5579 | -74.9979 | 24.2063 | 2424.0055 | 0.52388 | 3.8695 | 0.1797 | 3.1542 | 0.28796 | 3.3592 | 1.2268 | 14.6909 | -104.9979 | 14.6909 | -44.9979
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2022 | 2424.0055 | 25.4455 | 27.4503 | 66.5579 | -74.9979 | 24.2063 | 2424.0055 | 0.52388 | 3.8695 | 0.1797 | 3.1542 | 0.28796 | 3.3592 | 1.2268 | 14.6909 | -104.9979 | 14.6909 | -44.9979
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2022 | 893.761 | 9.3821 | 10.9413 | 22.161 | -63.8823 | 8.8803 | 893.761 | 5.5347 | 12.2117 | 0.89527 | 8.4619 | 1.8713 | 9.3486 | 1.4431 | 5.4167 | -93.8823 | 5.4167 | -33.8823
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1344.4085 | 14.1126 | 18.4695 | 34.578 | -72.1615 | 13.5543 | 1344.4085 | 2.4434 | 3.4722 | 0.78778 | 5.7138 | 0.86162 | 5.9421 | 0.60769 | 8.1479 | -102.1615 | 8.1479 | -42.1615
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1344.4085 | 14.1126 | 18.4695 | 34.578 | -72.1615 | 13.5543 | 1344.4085 | 2.4434 | 3.4722 | 0.78778 | 5.7138 | 0.86162 | 5.9421 | 0.60769 | 8.1479 | -102.1615 | 8.1479 | -42.1615
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2022 | 1044.8018 | 10.9676 | 9.0904 | 25.0729 | -61.3019 | 10.2777 | 1044.8018 | 2.5096 | 5.3038 | 0.88974 | 7.131 | 1.8953 | 8.2448 | 0.74377 | 6.3321 | -91.3019 | 6.3321 | -31.3019
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2022 | 1044.8018 | 10.9676 | 9.0904 | 25.0729 | -61.3019 | 10.2777 | 1044.8018 | 2.5096 | 5.3038 | 0.88974 | 7.131 | 1.8953 | 8.2448 | 0.74377 | 6.3321 | -91.3019 | 6.3321 | -31.3019
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1373.4908 | 14.4179 | 12.2988 | 35.8538 | -72.0644 | 13.7689 | 1373.4908 | 1.8724 | 8.5404 | 0.41764 | 5.6769 | 1.0712 | 6.0249 | 1.5044 | 8.3242 | -102.0644 | 8.3242 | -42.0644
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1373.4908 | 14.4179 | 12.2988 | 35.8538 | -72.0644 | 13.7689 | 1373.4908 | 1.8724 | 8.5404 | 0.41764 | 5.6769 | 1.0712 | 6.0249 | 1.5044 | 8.3242 | -102.0644 | 8.3242 | -42.0644
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1803.0668 | 18.9273 | 22.4484 | 48.2992 | -73.4665 | 18.0658 | 1803.0668 | 0.79453 | 3.6989 | 0.38515 | 4.2536 | 0.59541 | 4.5053 | 0.86959 | 10.9277 | -103.4665 | 10.9277 | -43.4665
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1803.0668 | 18.9273 | 22.4484 | 48.2992 | -73.4665 | 18.0658 | 1803.0668 | 0.79453 | 3.6989 | 0.38515 | 4.2536 | 0.59541 | 4.5053 | 0.86959 | 10.9277 | -103.4665 | 10.9277 | -43.4665
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 863.8608 | 9.0682 | 9.9057 | 20.8674 | -59.9083 | 8.6215 | 863.8608 | 2.5824 | 6.7822 | 1.0083 | 8.6752 | 2.186 | 9.995 | 0.78179 | 5.2355 | -89.9083 | 5.2355 | -29.9083
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2022 | 863.8608 | 9.0682 | 9.9057 | 20.8674 | -59.9083 | 8.6215 | 863.8608 | 2.5824 | 6.7822 | 1.0083 | 8.6752 | 2.186 | 9.995 | 0.78179 | 5.2355 | -89.9083 | 5.2355 | -29.9083
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2022 | 1412.1174 | 14.8234 | 13.6683 | 36.6299 | -67.4588 | 14.1404 | 1412.1174 | 2.8001 | 4.0622 | 0.46955 | 5.382 | 0.89384 | 5.8213 | 0.75477 | 8.5583 | -97.4588 | 8.5583 | -37.4588
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2022 | 1412.1174 | 14.8234 | 13.6683 | 36.6299 | -67.4588 | 14.1404 | 1412.1174 | 2.8001 | 4.0622 | 0.46955 | 5.382 | 0.89384 | 5.8213 | 0.75477 | 8.5583 | -97.4588 | 8.5583 | -37.4588
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2022 | 2146.5024 | 22.5324 | 19.0716 | 55.5554 | -65.5031 | 21.0251 | 2146.5024 | 1.2293 | 5.933 | 0.24144 | 3.4844 | 0.64287 | 3.9908 | 1.7027 | 13.0091 | -95.5031 | 13.0091 | -35.5031
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2022 | 2146.5024 | 22.5324 | 19.0716 | 55.5554 | -65.5031 | 21.0251 | 2146.5024 | 1.2293 | 5.933 | 0.24144 | 3.4844 | 0.64287 | 3.9908 | 1.7027 | 13.0091 | -95.5031 | 13.0091 | -35.5031
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2022 | 916.994 | 9.6259 | 11.7123 | 23.7062 | -72.3983 | 9.2985 | 916.994 | 1.9975 | 10.4908 | 0.58288 | 8.8224 | 1.4861 | 8.982 | 1.1891 | 5.5575 | -102.3983 | 5.5575 | -42.3983
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2022 | 916.994 | 9.6259 | 11.7123 | 23.7062 | -72.3983 | 9.2985 | 916.994 | 1.9975 | 10.4908 | 0.58288 | 8.8224 | 1.4861 | 8.982 | 1.1891 | 5.5575 | -102.3983 | 5.5575 | -42.3983
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1647.1181 | 17.2903 | 19.6839 | 44.2032 | -70.5372 | 16.4909 | 1647.1181 | 1.0782 | 5.1797 | 0.28221 | 4.7113 | 0.74408 | 5.038 | 1.0994 | 9.9825 | -100.5372 | 9.9825 | -40.5372
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1647.1181 | 17.2903 | 19.6839 | 44.2032 | -70.5372 | 16.4909 | 1647.1181 | 1.0782 | 5.1797 | 0.28221 | 4.7113 | 0.74408 | 5.038 | 1.0994 | 9.9825 | -100.5372 | 9.9825 | -40.5372
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2022 | 924.168 | 9.7012 | 9.3554 | 22.2113 | -62.4135 | 9.1004 | 924.168 | 1.8697 | 6.7407 | 1.3971 | 8.169 | 1.7999 | 8.8113 | 0.82516 | 5.601 | -92.4135 | 5.601 | -32.4135
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2022 | 924.168 | 9.7012 | 9.3554 | 22.2113 | -62.4135 | 9.1004 | 924.168 | 1.8697 | 6.7407 | 1.3971 | 8.169 | 1.7999 | 8.8113 | 0.82516 | 5.601 | -92.4135 | 5.601 | -32.4135
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1932.5006 | 20.286 | 22.0071 | 51.858 | -66.9638 | 18.9094 | 1932.5006 | 0.2735 | 2.8915 | 0.24901 | 3.9689 | 0.5913 | 4.3141 | 0.72855 | 11.7121 | -96.9638 | 11.7121 | -36.9638
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1932.5006 | 20.286 | 22.0071 | 51.858 | -66.9638 | 18.9094 | 1932.5006 | 0.2735 | 2.8915 | 0.24901 | 3.9689 | 0.5913 | 4.3141 | 0.72855 | 11.7121 | -96.9638 | 11.7121 | -36.9638
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1637.9123 | 17.1936 | 15.4362 | 43.3142 | -67.531 | 16.2169 | 1637.9123 | 1.008 | 5.5834 | 0.25075 | 4.7801 | 0.85026 | 5.123 | 1.168 | 9.9267 | -97.531 | 9.9267 | -37.531
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1637.9123 | 17.1936 | 15.4362 | 43.3142 | -67.531 | 16.2169 | 1637.9123 | 1.008 | 5.5834 | 0.25075 | 4.7801 | 0.85026 | 5.123 | 1.168 | 9.9267 | -97.531 | 9.9267 | -37.531
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 871.4477 | 9.1478 | 13.4553 | 22.7388 | -66.599 | 8.7608 | 871.4477 | 1.9739 | 10.4603 | 0.38838 | 9.196 | 1.6586 | 9.6392 | 1.1375 | 5.2815 | -96.599 | 5.2815 | -36.599
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1698.3731 | 17.8283 | 10.4609 | 42.0844 | -65.9133 | 16.7854 | 1698.3731 | 1.4227 | 6.0503 | 0.47506 | 4.4743 | 1.0275 | 4.9382 | 1.3522 | 10.2932 | -95.9133 | 10.2932 | -35.9133
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1698.3731 | 17.8283 | 10.4609 | 42.0844 | -65.9133 | 16.7854 | 1698.3731 | 1.4227 | 6.0503 | 0.47506 | 4.4743 | 1.0275 | 4.9382 | 1.3522 | 10.2932 | -95.9133 | 10.2932 | -35.9133
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 952.8487 | 10.0023 | 10.8457 | 23.8142 | -62.621 | 9.3602 | 952.8487 | 2.3576 | 3.8448 | 0.91595 | 7.8093 | 1.5631 | 8.8401 | 0.49234 | 5.7748 | -92.621 | 5.7748 | -32.621
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2022 | 1103.9129 | 11.5881 | 11.7736 | 27.7154 | -66.4459 | 10.8928 | 1103.9129 | 1.7739 | 4.5462 | 0.96022 | 6.8241 | 1.1694 | 7.2914 | 0.6662 | 6.6904 | -96.4459 | 6.6904 | -36.4459
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2022 | 1103.9129 | 11.5881 | 11.7736 | 27.7154 | -66.4459 | 10.8928 | 1103.9129 | 1.7739 | 4.5462 | 0.96022 | 6.8241 | 1.1694 | 7.2914 | 0.6662 | 6.6904 | -96.4459 | 6.6904 | -36.4459
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2090.6996 | 21.9467 | 20.522 | 55.8675 | -69.7992 | 20.2047 | 2090.6996 | 0.70516 | 2.7941 | 0.37853 | 3.4924 | 0.48777 | 3.9331 | 0.80005 | 12.6709 | -99.7992 | 12.6709 | -39.7992
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2090.6996 | 21.9467 | 20.522 | 55.8675 | -69.7992 | 20.2047 | 2090.6996 | 0.70516 | 2.7941 | 0.37853 | 3.4924 | 0.48777 | 3.9331 | 0.80005 | 12.6709 | -99.7992 | 12.6709 | -39.7992
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1677.4119 | 17.6083 | 15.648 | 43.7404 | -71.7642 | 16.7021 | 1677.4119 | 0.95977 | 4.5435 | 0.6036 | 4.5787 | 0.75992 | 4.829 | 0.99232 | 10.1661 | -101.7642 | 10.1661 | -41.7642
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1677.4119 | 17.6083 | 15.648 | 43.7404 | -71.7642 | 16.7021 | 1677.4119 | 0.95977 | 4.5435 | 0.6036 | 4.5787 | 0.75992 | 4.829 | 0.99232 | 10.1661 | -101.7642 | 10.1661 | -41.7642
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 959.7235 | 10.0745 | 7.6211 | 22.4898 | -59.8987 | 9.5946 | 959.7235 | 4.4766 | 6.0458 | 1.3077 | 7.6376 | 1.9854 | 8.6417 | 0.79158 | 5.8165 | -89.8987 | 5.8165 | -29.8987
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1018.6931 | 10.6935 | 11.5873 | 25.5462 | -66.2249 | 10.1835 | 1018.6931 | 2.1258 | 7.817 | 0.69207 | 7.8568 | 1.5331 | 8.1575 | 0.99493 | 6.1739 | -96.2249 | 6.1739 | -36.2249
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1056.841 | 11.094 | 11.0228 | 26.9931 | -63.9406 | 10.3178 | 1056.841 | 2.0168 | 2.8263 | 0.78312 | 6.9768 | 1.1604 | 7.7796 | 0.4051 | 6.4051 | -93.9406 | 6.4051 | -33.9406
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1056.841 | 11.094 | 11.0228 | 26.9931 | -63.9406 | 10.3178 | 1056.841 | 2.0168 | 2.8263 | 0.78312 | 6.9768 | 1.1604 | 7.7796 | 0.4051 | 6.4051 | -93.9406 | 6.4051 | -33.9406
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1454.5838 | 15.2692 | 15.19 | 38.1069 | -72.799 | 14.672 | 1454.5838 | 1.4753 | 3.5891 | 0.60346 | 5.2933 | 0.79284 | 5.5369 | 0.67803 | 8.8157 | -102.799 | 8.8157 | -42.799
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1454.5838 | 15.2692 | 15.19 | 38.1069 | -72.799 | 14.672 | 1454.5838 | 1.4753 | 3.5891 | 0.60346 | 5.2933 | 0.79284 | 5.5369 | 0.67803 | 8.8157 | -102.799 | 8.8157 | -42.799
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 582.693 | 6.1167 | 10.5803 | 14.0687 | -65.2167 | 5.8306 | 582.693 | 2.8713 | 14.5474 | 2.4296 | 12.9464 | 2.7691 | 13.7112 | 1.1237 | 3.5315 | -95.2167 | 3.5315 | -35.2167
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 582.693 | 6.1167 | 10.5803 | 14.0687 | -65.2167 | 5.8306 | 582.693 | 2.8713 | 14.5474 | 2.4296 | 12.9464 | 2.7691 | 13.7112 | 1.1237 | 3.5315 | -95.2167 | 3.5315 | -35.2167
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2022 | 762.6788 | 8.0061 | 5.5205 | 17.0944 | -57.0659 | 7.7941 | 762.6788 | 6.699 | 18.7694 | 1.8075 | 10.1862 | 3.0564 | 10.5641 | 1.8426 | 4.6223 | -87.0659 | 4.6223 | -27.0659
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2022 | 762.6788 | 8.0061 | 5.5205 | 17.0944 | -57.0659 | 7.7941 | 762.6788 | 6.699 | 18.7694 | 1.8075 | 10.1862 | 3.0564 | 10.5641 | 1.8426 | 4.6223 | -87.0659 | 4.6223 | -27.0659
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2022 | 1987.9976 | 20.8686 | 22.0554 | 54.1081 | -73.897 | 19.833 | 1987.9976 | 0.75856 | 3.989 | 0.25488 | 3.8755 | 0.37178 | 4.0738 | 1.0293 | 12.0485 | -103.897 | 12.0485 | -43.897
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2022 | 1987.9976 | 20.8686 | 22.0554 | 54.1081 | -73.897 | 19.833 | 1987.9976 | 0.75856 | 3.989 | 0.25488 | 3.8755 | 0.37178 | 4.0738 | 1.0293 | 12.0485 | -103.897 | 12.0485 | -43.897
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2022 | 1987.9976 | 20.8686 | 22.0554 | 54.1081 | -73.897 | 19.833 | 1987.9976 | 0.75856 | 3.989 | 0.25488 | 3.8755 | 0.37178 | 4.0738 | 1.0293 | 12.0485 | -103.897 | 12.0485 | -43.897
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2022 | 1987.9976 | 20.8686 | 22.0554 | 54.1081 | -73.897 | 19.833 | 1987.9976 | 0.75856 | 3.989 | 0.25488 | 3.8755 | 0.37178 | 4.0738 | 1.0293 | 12.0485 | -103.897 | 12.0485 | -43.897
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2022 | 1012.2306 | 10.6257 | 10.5262 | 25.6798 | -63.3771 | 9.8517 | 1012.2306 | 1.9956 | 2.8462 | 0.86269 | 7.3052 | 1.239 | 8.0835 | 0.38962 | 6.1347 | -93.3771 | 6.1347 | -33.3771
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2022 | 1012.2306 | 10.6257 | 10.5262 | 25.6798 | -63.3771 | 9.8517 | 1012.2306 | 1.9956 | 2.8462 | 0.86269 | 7.3052 | 1.239 | 8.0835 | 0.38962 | 6.1347 | -93.3771 | 6.1347 | -33.3771
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2022 | 1346.6538 | 14.1362 | 9.6098 | 33.5884 | -66.8094 | 13.3062 | 1346.6538 | 1.2924 | 4.1021 | 0.80221 | 5.5459 | 1.0203 | 5.9986 | 0.73967 | 8.1615 | -96.8094 | 8.1615 | -36.8094
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2022 | 1502.2001 | 15.769 | 10.192 | 37.1039 | -62.7802 | 14.7861 | 1502.2001 | 2.2584 | 4.1168 | 0.5739 | 4.9187 | 1.1129 | 5.6402 | 0.83697 | 9.1042 | -92.7802 | 9.1042 | -32.7802
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2022 | 1502.2001 | 15.769 | 10.192 | 37.1039 | -62.7802 | 14.7861 | 1502.2001 | 2.2584 | 4.1168 | 0.5739 | 4.9187 | 1.1129 | 5.6402 | 0.83697 | 9.1042 | -92.7802 | 9.1042 | -32.7802
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2022 | 1308.6412 | 13.7372 | 9.0349 | 30.5349 | -58.2377 | 12.9491 | 1308.6412 | 3.4894 | 13.5297 | 0.53649 | 5.888 | 1.947 | 6.869 | 2.2978 | 7.9312 | -88.2377 | 7.9312 | -28.2377
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2022 | 1308.6412 | 13.7372 | 9.0349 | 30.5349 | -58.2377 | 12.9491 | 1308.6412 | 3.4894 | 13.5297 | 0.53649 | 5.888 | 1.947 | 6.869 | 2.2978 | 7.9312 | -88.2377 | 7.9312 | -28.2377
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2022 | 1308.6412 | 13.7372 | 9.0349 | 30.5349 | -58.2377 | 12.9491 | 1308.6412 | 3.4894 | 13.5297 | 0.53649 | 5.888 | 1.947 | 6.869 | 2.2978 | 7.9312 | -88.2377 | 7.9312 | -28.2377
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1308.6412 | 13.7372 | 9.0349 | 30.5349 | -58.2377 | 12.9491 | 1308.6412 | 3.4894 | 13.5297 | 0.53649 | 5.888 | 1.947 | 6.869 | 2.2978 | 7.9312 | -88.2377 | 7.9312 | -28.2377
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 785.6423 | 8.2471 | 13.0619 | 20.449 | -71.7987 | 7.8033 | 785.6423 | 1.8742 | 8.5681 | 1.0841 | 9.9088 | 1.3901 | 10.3541 | 0.8647 | 4.7615 | -101.7987 | 4.7615 | -41.7987
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 785.6423 | 8.2471 | 13.0619 | 20.449 | -71.7987 | 7.8033 | 785.6423 | 1.8742 | 8.5681 | 1.0841 | 9.9088 | 1.3901 | 10.3541 | 0.8647 | 4.7615 | -101.7987 | 4.7615 | -41.7987
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2022 | 524.8521 | 5.5095 | 10.8284 | 13.2684 | -63.0325 | 5.3746 | 524.8521 | 8.108 | 15.9801 | 1.2246 | 14.951 | 2.6515 | 15.9581 | 1.0688 | 3.1809 | -93.0325 | 3.1809 | -33.0325
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2022 | 524.8521 | 5.5095 | 10.8284 | 13.2684 | -63.0325 | 5.3746 | 524.8521 | 8.108 | 15.9801 | 1.2246 | 14.951 | 2.6515 | 15.9581 | 1.0688 | 3.1809 | -93.0325 | 3.1809 | -33.0325
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1362.9781 | 14.3076 | 15.3627 | 35.7254 | -73.0487 | 13.8012 | 1362.9781 | 1.6085 | 6.1148 | 0.51971 | 5.7147 | 0.89058 | 5.9538 | 1.07 | 8.2605 | -103.0487 | 8.2605 | -43.0487
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1362.9781 | 14.3076 | 15.3627 | 35.7254 | -73.0487 | 13.8012 | 1362.9781 | 1.6085 | 6.1148 | 0.51971 | 5.7147 | 0.89058 | 5.9538 | 1.07 | 8.2605 | -103.0487 | 8.2605 | -43.0487
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2022 | 946.1754 | 9.9323 | 11.6142 | 24.2526 | -70.805 | 9.6065 | 946.1754 | 2.73 | 8.03 | 0.74013 | 8.466 | 1.3582 | 8.7287 | 0.94849 | 5.7344 | -100.805 | 5.7344 | -40.805
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2022 | 946.1754 | 9.9323 | 11.6142 | 24.2526 | -70.805 | 9.6065 | 946.1754 | 2.73 | 8.03 | 0.74013 | 8.466 | 1.3582 | 8.7287 | 0.94849 | 5.7344 | -100.805 | 5.7344 | -40.805
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2022 | 1947.883 | 20.4475 | 15.341 | 50.5928 | -66.9286 | 19.256 | 1947.883 | 1.3553 | 3.8591 | 0.37378 | 3.8942 | 0.67723 | 4.263 | 0.99098 | 11.8054 | -96.9286 | 11.8054 | -36.9286
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2022 | 1947.883 | 20.4475 | 15.341 | 50.5928 | -66.9286 | 19.256 | 1947.883 | 1.3553 | 3.8591 | 0.37378 | 3.8942 | 0.67723 | 4.263 | 0.99098 | 11.8054 | -96.9286 | 11.8054 | -36.9286
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 837.2419 | 8.7888 | 23.0048 | 22.1224 | -74.2508 | 8.4786 | 837.2419 | 0.83477 | 7.4294 | 0.7843 | 9.1577 | 1.2033 | 9.7212 | 0.81127 | 5.0742 | -104.2508 | 5.0742 | -44.2508
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 837.2419 | 8.7888 | 23.0048 | 22.1224 | -74.2508 | 8.4786 | 837.2419 | 0.83477 | 7.4294 | 0.7843 | 9.1577 | 1.2033 | 9.7212 | 0.81127 | 5.0742 | -104.2508 | 5.0742 | -44.2508
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1054.6799 | 11.0713 | 11.1549 | 26.841 | -65.6493 | 10.4656 | 1054.6799 | 2.6653 | 10.0238 | 0.5573 | 7.1938 | 1.4371 | 7.9572 | 1.3934 | 6.392 | -95.6493 | 6.392 | -35.6493
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2122.2289 | 22.2776 | 20.3971 | 55.6552 | -68.6476 | 21.0385 | 2122.2289 | 1.4508 | 3.977 | 0.35222 | 3.4852 | 0.57203 | 3.8932 | 1.1411 | 12.862 | -98.6476 | 12.862 | -38.6476
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2022 | 1174.5741 | 12.3298 | 42.9898 | 33.6521 | -84.4429 | 11.7628 | 1174.5741 | 0.08984 | 3.376 | 0.95322 | 5.833 | 0.25714 | 7.1383 | 0.57878 | 7.1186 | -114.4429 | 7.1186 | -54.4429
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2022 | 1174.5741 | 12.3298 | 42.9898 | 33.6521 | -84.4429 | 11.7628 | 1174.5741 | 0.08984 | 3.376 | 0.95322 | 5.833 | 0.25714 | 7.1383 | 0.57878 | 7.1186 | -114.4429 | 7.1186 | -54.4429
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2022 | 1174.5741 | 12.3298 | 42.9898 | 33.6521 | -84.4429 | 11.7628 | 1174.5741 | 0.08984 | 3.376 | 0.95322 | 5.833 | 0.25714 | 7.1383 | 0.57878 | 7.1186 | -114.4429 | 7.1186 | -54.4429
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2122.2289 | 22.2776 | 20.3971 | 55.6552 | -68.6476 | 21.0385 | 2122.2289 | 1.4508 | 3.977 | 0.35222 | 3.4852 | 0.57203 | 3.8932 | 1.1411 | 12.862 | -98.6476 | 12.862 | -38.6476
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2022 | 2122.2289 | 22.2776 | 20.3971 | 55.6552 | -68.6476 | 21.0385 | 2122.2289 | 1.4508 | 3.977 | 0.35222 | 3.4852 | 0.57203 | 3.8932 | 1.1411 | 12.862 | -98.6476 | 12.862 | -38.6476
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2394.7998 | 25.1389 | 22.7924 | 64.6097 | -67.5762 | 23.1756 | 2394.7998 | 0.40765 | 2.2524 | 0.2379 | 3.1412 | 0.46955 | 3.4891 | 0.71705 | 14.5139 | -97.5762 | 14.5139 | -37.5762
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2394.7998 | 25.1389 | 22.7924 | 64.6097 | -67.5762 | 23.1756 | 2394.7998 | 0.40765 | 2.2524 | 0.2379 | 3.1412 | 0.46955 | 3.4891 | 0.71705 | 14.5139 | -97.5762 | 14.5139 | -37.5762
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2022 | 1429.2105 | 15.0028 | 17.0597 | 37.8103 | -73.3074 | 14.4441 | 1429.2105 | 0.86592 | 4.1901 | 0.53455 | 5.4013 | 0.76989 | 5.6498 | 0.77575 | 8.6619 | -103.3074 | 8.6619 | -43.3074
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2022 | 1429.2105 | 15.0028 | 17.0597 | 37.8103 | -73.3074 | 14.4441 | 1429.2105 | 0.86592 | 4.1901 | 0.53455 | 5.4013 | 0.76989 | 5.6498 | 0.77575 | 8.6619 | -103.3074 | 8.6619 | -43.3074
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2022 | 1968.9499 | 20.6686 | 22.4836 | 52.7675 | -70.6546 | 19.1216 | 1968.9499 | 1.5516 | 2.9915 | 0.399 | 3.71 | 0.47788 | 4.1574 | 0.80633 | 11.933 | -100.6546 | 11.933 | -40.6546
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2022 | 1968.9499 | 20.6686 | 22.4836 | 52.7675 | -70.6546 | 19.1216 | 1968.9499 | 1.5516 | 2.9915 | 0.399 | 3.71 | 0.47788 | 4.1574 | 0.80633 | 11.933 | -100.6546 | 11.933 | -40.6546
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2022 | 1359.9039 | 14.2753 | 9.5461 | 32.0827 | -59.1482 | 13.4245 | 1359.9039 | 1.0978 | 5.9363 | 0.62191 | 5.5436 | 1.6967 | 6.4998 | 1.0708 | 8.2418 | -89.1482 | 8.2418 | -29.1482
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2022 | 1359.9039 | 14.2753 | 9.5461 | 32.0827 | -59.1482 | 13.4245 | 1359.9039 | 1.0978 | 5.9363 | 0.62191 | 5.5436 | 1.6967 | 6.4998 | 1.0708 | 8.2418 | -89.1482 | 8.2418 | -29.1482
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 895.2753 | 9.398 | 8.3918 | 20.688 | -60.5963 | 8.8741 | 895.2753 | 2.0231 | 8.636 | 1.2844 | 8.5785 | 2.4889 | 9.3759 | 1.0067 | 5.4259 | -90.5963 | 5.4259 | -30.5963
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 895.2753 | 9.398 | 8.3918 | 20.688 | -60.5963 | 8.8741 | 895.2753 | 2.0231 | 8.636 | 1.2844 | 8.5785 | 2.4889 | 9.3759 | 1.0067 | 5.4259 | -90.5963 | 5.4259 | -30.5963
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1839.9211 | 19.3142 | 21.6114 | 48.1886 | -65.5187 | 18.1047 | 1839.9211 | 1.606 | 8.1664 | 0.27626 | 4.0804 | 0.62302 | 4.5949 | 2.0013 | 11.151 | -95.5187 | 11.151 | -35.5187
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2153.8787 | 22.6099 | 19.6947 | 57.6851 | -70.1127 | 20.8251 | 2153.8787 | 0.87079 | 2.6016 | 0.37023 | 3.3854 | 0.4627 | 3.8208 | 0.76846 | 13.0538 | -100.1127 | 13.0538 | -40.1127
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2153.8787 | 22.6099 | 19.6947 | 57.6851 | -70.1127 | 20.8251 | 2153.8787 | 0.87079 | 2.6016 | 0.37023 | 3.3854 | 0.4627 | 3.8208 | 0.76846 | 13.0538 | -100.1127 | 13.0538 | -40.1127
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 865.7176 | 9.0877 | 8.3644 | 20.2219 | -61.2718 | 8.5999 | 865.7176 | 3.0659 | 7.4081 | 1.6095 | 8.8263 | 2.1761 | 9.3568 | 0.83932 | 5.2468 | -91.2718 | 5.2468 | -31.2718
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 865.7176 | 9.0877 | 8.3644 | 20.2219 | -61.2718 | 8.5999 | 865.7176 | 3.0659 | 7.4081 | 1.6095 | 8.8263 | 2.1761 | 9.3568 | 0.83932 | 5.2468 | -91.2718 | 5.2468 | -31.2718
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 586.7314 | 4.3804 | 12.2217 | 11.0446 | -68.7213 | 4.1865 | 586.7314 | 2.629 | 10.7819 | 1.0065 | 22.9782 | 2.96 | 30.8846 | 0.46922 | 2.529 | -98.7213 | 2.529 | -38.7213
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 844.4204 | 6.3042 | 46.2134 | 17.1007 | -78.4003 | 6.1254 | 844.4204 | 3.7575 | 11.9308 | 0.17572 | 16.5341 | 0.58774 | 20.4189 | 0.72159 | 3.6397 | -108.4003 | 3.6397 | -48.4003
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 528.0007 | 3.9419 | 13.6942 | 10.0642 | -73.4458 | 3.771 | 528.0007 | 2.1291 | 9.9929 | 0.73824 | 25.1557 | 2.82 | 35.2532 | 0.39724 | 2.2759 | -103.4458 | 2.2759 | -43.4458
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1184.8278 | 8.8456 | 31.4422 | 23.7215 | -73.8945 | 8.5429 | 1184.8278 | 3.968 | 12.7492 | 0.33459 | 12.0129 | 0.71951 | 14.0776 | 1.0613 | 5.107 | -103.8945 | 5.107 | -43.8945
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 3038.9581 | 13.1591 | 20.8321 | 34.5447 | -78.0033 | 12.6944 | 3038.9581 | 3.6381 | 24.2644 | 1.6198 | 14.5672 | 1.2376 | 16.6936 | 1.6657 | 7.5974 | -108.0033 | 7.5974 | -48.0033
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 3038.9581 | 13.1591 | 20.8321 | 34.5447 | -78.0033 | 12.6944 | 3038.9581 | 3.6381 | 24.2644 | 1.6198 | 14.5672 | 1.2376 | 16.6936 | 1.6657 | 7.5974 | -108.0033 | 7.5974 | -48.0033
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 3739.8955 | 16.1942 | 17.3845 | 41.8467 | -76.8401 | 15.575 | 3739.8955 | 4.0846 | 19.7571 | 1.2057 | 11.8528 | 1.5183 | 14.2559 | 1.6669 | 9.3497 | -106.8401 | 9.3497 | -46.8401
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 3739.8955 | 16.1942 | 17.3845 | 41.8467 | -76.8401 | 15.575 | 3739.8955 | 4.0846 | 19.7571 | 1.2057 | 11.8528 | 1.5183 | 14.2559 | 1.6669 | 9.3497 | -106.8401 | 9.3497 | -46.8401
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 3017.3714 | 13.0656 | 20.9185 | 34.0253 | -73.2935 | 12.1859 | 3017.3714 | 1.4629 | 10.6345 | 1.8938 | 14.5599 | 1.9219 | 17.4731 | 0.73039 | 7.5434 | -103.2935 | 7.5434 | -43.2935
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 3017.3714 | 13.0656 | 20.9185 | 34.0253 | -73.2935 | 12.1859 | 3017.3714 | 1.4629 | 10.6345 | 1.8938 | 14.5599 | 1.9219 | 17.4731 | 0.73039 | 7.5434 | -103.2935 | 7.5434 | -43.2935
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2776.7427 | 12.0236 | 24.6144 | 31.4291 | -74.6494 | 11.3187 | 2776.7427 | 1.1601 | 10.2185 | 2.0739 | 16.2159 | 1.6347 | 18.2991 | 0.63015 | 6.9419 | -104.6494 | 6.9419 | -44.6494
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2776.7427 | 12.0236 | 24.6144 | 31.4291 | -74.6494 | 11.3187 | 2776.7427 | 1.1601 | 10.2185 | 2.0739 | 16.2159 | 1.6347 | 18.2991 | 0.63015 | 6.9419 | -104.6494 | 6.9419 | -44.6494
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2022 | 2321.3088 | 10.0516 | 23.5218 | 26.2021 | -74.6717 | 9.532 | 2321.3088 | 1.4932 | 14.7295 | 2.1285 | 19.5748 | 1.9173 | 21.7723 | 0.75248 | 5.8033 | -104.6717 | 5.8033 | -44.6717
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 1984.3333 | 8.5924 | 16.8785 | 22.0441 | -73.2884 | 8.2088 | 1984.3333 | 5.798 | 26.4471 | 1.2696 | 22.8409 | 3.8377 | 26.1768 | 1.1579 | 4.9608 | -103.2884 | 4.9608 | -43.2884
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 1984.3333 | 8.5924 | 16.8785 | 22.0441 | -73.2884 | 8.2088 | 1984.3333 | 5.798 | 26.4471 | 1.2696 | 22.8409 | 3.8377 | 26.1768 | 1.1579 | 4.9608 | -103.2884 | 4.9608 | -43.2884
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 6972.2936 | 30.1909 | 17.8867 | 78.0842 | -78.1548 | 28.9815 | 6972.2936 | 2.5196 | 12.496 | 0.68825 | 6.5254 | 0.61842 | 7.1808 | 1.915 | 17.4307 | -108.1548 | 17.4307 | -48.1548
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 6972.2936 | 30.1909 | 17.8867 | 78.0842 | -78.1548 | 28.9815 | 6972.2936 | 2.5196 | 12.496 | 0.68825 | 6.5254 | 0.61842 | 7.1808 | 1.915 | 17.4307 | -108.1548 | 17.4307 | -48.1548
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2022 | 6972.2936 | 30.1909 | 17.8867 | 78.0842 | -78.1548 | 28.9815 | 6972.2936 | 2.5196 | 12.496 | 0.68825 | 6.5254 | 0.61842 | 7.1808 | 1.915 | 17.4307 | -108.1548 | 17.4307 | -48.1548
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2022 | 6972.2936 | 30.1909 | 17.8867 | 78.0842 | -78.1548 | 28.9815 | 6972.2936 | 2.5196 | 12.496 | 0.68825 | 6.5254 | 0.61842 | 7.1808 | 1.915 | 17.4307 | -108.1548 | 17.4307 | -48.1548
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2790.0381 | 12.0812 | 18.9495 | 31.2224 | -74.5491 | 11.4895 | 2790.0381 | 3.1801 | 17.1241 | 1.6775 | 16.4531 | 1.8169 | 18.1208 | 1.0408 | 6.9751 | -104.5491 | 6.9751 | -44.5491
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2790.0381 | 12.0812 | 18.9495 | 31.2224 | -74.5491 | 11.4895 | 2790.0381 | 3.1801 | 17.1241 | 1.6775 | 16.4531 | 1.8169 | 18.1208 | 1.0408 | 6.9751 | -104.5491 | 6.9751 | -44.5491
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 3760.7835 | 16.2847 | 21.5121 | 42.5852 | -74.6941 | 15.365 | 3760.7835 | 1.6336 | 11.1033 | 1.2264 | 12.0169 | 1.1699 | 13.435 | 0.92397 | 9.402 | -104.6941 | 9.402 | -44.6941
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 3760.7835 | 16.2847 | 21.5121 | 42.5852 | -74.6941 | 15.365 | 3760.7835 | 1.6336 | 11.1033 | 1.2264 | 12.0169 | 1.1699 | 13.435 | 0.92397 | 9.402 | -104.6941 | 9.402 | -44.6941
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2593.7853 | 11.2314 | 17.2392 | 29.1099 | -73.0709 | 10.6927 | 2593.7853 | 3.531 | 20.4252 | 1.2895 | 17.5342 | 2.0491 | 19.6635 | 1.1649 | 6.4845 | -103.0709 | 6.4845 | -43.0709
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2593.7853 | 11.2314 | 17.2392 | 29.1099 | -73.0709 | 10.6927 | 2593.7853 | 3.531 | 20.4252 | 1.2895 | 17.5342 | 2.0491 | 19.6635 | 1.1649 | 6.4845 | -103.0709 | 6.4845 | -43.0709
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2022 | 2173.6734 | 9.4123 | 17.4077 | 24.3447 | -72.75 | 8.9947 | 2173.6734 | 1.3795 | 16.563 | 1.1969 | 20.9131 | 2.717 | 23.5352 | 0.79199 | 5.4342 | -102.75 | 5.4342 | -42.75
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2806.0586 | 12.1506 | 21.3076 | 31.6141 | -73.0862 | 11.3318 | 2806.0586 | 0.96857 | 9.8534 | 2.1496 | 15.7165 | 2.0401 | 18.8007 | 0.62695 | 7.0151 | -103.0862 | 7.0151 | -43.0862
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2806.0586 | 12.1506 | 21.3076 | 31.6141 | -73.0862 | 11.3318 | 2806.0586 | 0.96857 | 9.8534 | 2.1496 | 15.7165 | 2.0401 | 18.8007 | 0.62695 | 7.0151 | -103.0862 | 7.0151 | -43.0862
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2022 | 4783.2562 | 20.7121 | 19.5529 | 53.9988 | -77.4417 | 19.8358 | 4783.2562 | 3.2017 | 16.252 | 1.1289 | 9.1435 | 0.87149 | 10.8267 | 1.7774 | 11.9581 | -107.4417 | 11.9581 | -47.4417
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 4783.2562 | 20.7121 | 19.5529 | 53.9988 | -77.4417 | 19.8358 | 4783.2562 | 3.2017 | 16.252 | 1.1289 | 9.1435 | 0.87149 | 10.8267 | 1.7774 | 11.9581 | -107.4417 | 11.9581 | -47.4417
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2022 | 4783.2562 | 20.7121 | 19.5529 | 53.9988 | -77.4417 | 19.8358 | 4783.2562 | 3.2017 | 16.252 | 1.1289 | 9.1435 | 0.87149 | 10.8267 | 1.7774 | 11.9581 | -107.4417 | 11.9581 | -47.4417
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2022 | 4783.2562 | 20.7121 | 19.5529 | 53.9988 | -77.4417 | 19.8358 | 4783.2562 | 3.2017 | 16.252 | 1.1289 | 9.1435 | 0.87149 | 10.8267 | 1.7774 | 11.9581 | -107.4417 | 11.9581 | -47.4417
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2022 | 3275.9819 | 14.1854 | 20.8406 | 37.0628 | -74.6965 | 13.4595 | 3275.9819 | 1.774 | 13.1714 | 1.3755 | 13.8516 | 1.2012 | 15.3025 | 0.9509 | 8.19 | -104.6965 | 8.19 | -44.6965
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 3569.565 | 15.4567 | 20.9675 | 40.3983 | -76.1102 | 14.5791 | 3569.565 | 0.90617 | 9.7748 | 2.1484 | 11.6441 | 1.3806 | 14.9456 | 0.83946 | 8.9239 | -106.1102 | 8.9239 | -46.1102
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 3569.565 | 15.4567 | 20.9675 | 40.3983 | -76.1102 | 14.5791 | 3569.565 | 0.90617 | 9.7748 | 2.1484 | 11.6441 | 1.3806 | 14.9456 | 0.83946 | 8.9239 | -106.1102 | 8.9239 | -46.1102
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2596.4704 | 11.243 | 18.563 | 29.1738 | -72.6205 | 10.6528 | 2596.4704 | 1.6954 | 13.6674 | 1.2719 | 17.2192 | 2.0877 | 19.8224 | 0.79373 | 6.4912 | -102.6205 | 6.4912 | -42.6205
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2596.4704 | 11.243 | 18.563 | 29.1738 | -72.6205 | 10.6528 | 2596.4704 | 1.6954 | 13.6674 | 1.2719 | 17.2192 | 2.0877 | 19.8224 | 0.79373 | 6.4912 | -102.6205 | 6.4912 | -42.6205
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2022 | 2774.8251 | 12.0153 | 21.1266 | 31.2551 | -73.1437 | 11.2166 | 2774.8251 | 1.0262 | 10.1461 | 2.1909 | 15.8741 | 2.0917 | 19.0048 | 0.63916 | 6.9371 | -103.1437 | 6.9371 | -43.1437
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2022 | 2774.8251 | 12.0153 | 21.1266 | 31.2551 | -73.1437 | 11.2166 | 2774.8251 | 1.0262 | 10.1461 | 2.1909 | 15.8741 | 2.0917 | 19.0048 | 0.63916 | 6.9371 | -103.1437 | 6.9371 | -43.1437
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1050.8167 | 11.0307 | 11.6993 | 26.9846 | -69.0788 | 10.5452 | 1050.8167 | 2.1864 | 6.8663 | 0.69584 | 7.4443 | 1.2606 | 7.8544 | 0.92237 | 6.3686 | -99.0788 | 6.3686 | -39.0788
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2023 | 1050.8167 | 11.0307 | 11.6993 | 26.9846 | -69.0788 | 10.5452 | 1050.8167 | 2.1864 | 6.8663 | 0.69584 | 7.4443 | 1.2606 | 7.8544 | 0.92237 | 6.3686 | -99.0788 | 6.3686 | -39.0788
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1965.0762 | 20.628 | 16.1087 | 51.7617 | -67.4261 | 19.2834 | 1965.0762 | 0.7691 | 2.3322 | 0.41265 | 3.7224 | 0.56951 | 4.2018 | 0.62653 | 11.9096 | -97.4261 | 11.9096 | -37.4261
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1965.0762 | 20.628 | 16.1087 | 51.7617 | -67.4261 | 19.2834 | 1965.0762 | 0.7691 | 2.3322 | 0.41265 | 3.7224 | 0.56951 | 4.2018 | 0.62653 | 11.9096 | -97.4261 | 11.9096 | -37.4261
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2023 | 1965.0762 | 20.628 | 16.1087 | 51.7617 | -67.4261 | 19.2834 | 1965.0762 | 0.7691 | 2.3322 | 0.41265 | 3.7224 | 0.56951 | 4.2018 | 0.62653 | 11.9096 | -97.4261 | 11.9096 | -37.4261
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2346.0937 | 24.6276 | 27.7737 | 65.0205 | -74.6921 | 23.2003 | 2346.0937 | 0.51232 | 2.9218 | 0.1619 | 3.2035 | 0.26122 | 3.5188 | 0.91207 | 14.2187 | -104.6921 | 14.2187 | -44.6921
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2346.0937 | 24.6276 | 27.7737 | 65.0205 | -74.6921 | 23.2003 | 2346.0937 | 0.51232 | 2.9218 | 0.1619 | 3.2035 | 0.26122 | 3.5188 | 0.91207 | 14.2187 | -104.6921 | 14.2187 | -44.6921
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1119.5888 | 11.7526 | 12.3959 | 29.1673 | -71.3107 | 11.2983 | 1119.5888 | 2.1575 | 5.7115 | 0.55286 | 6.9875 | 1.068 | 7.2873 | 0.81739 | 6.7854 | -101.3107 | 6.7854 | -41.3107
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1119.5888 | 11.7526 | 12.3959 | 29.1673 | -71.3107 | 11.2983 | 1119.5888 | 2.1575 | 5.7115 | 0.55286 | 6.9875 | 1.068 | 7.2873 | 0.81739 | 6.7854 | -101.3107 | 6.7854 | -41.3107
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 828.3693 | 8.6956 | 26.8436 | 22.0341 | -73.0969 | 8.4086 | 828.3693 | 1.3091 | 6.5012 | 0.76052 | 9.1929 | 1.1611 | 9.8138 | 0.7072 | 5.0204 | -103.0969 | 5.0204 | -43.0969
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1227.4093 | 12.8845 | 18.0878 | 33.3404 | -73.0707 | 12.098 | 1227.4093 | 1.899 | 4.2411 | 0.40502 | 6.2131 | 0.5569 | 6.6143 | 0.68261 | 7.4388 | -103.0707 | 7.4388 | -43.0707
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1227.4093 | 12.8845 | 18.0878 | 33.3404 | -73.0707 | 12.098 | 1227.4093 | 1.899 | 4.2411 | 0.40502 | 6.2131 | 0.5569 | 6.6143 | 0.68261 | 7.4388 | -103.0707 | 7.4388 | -43.0707
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 909.0398 | 9.5424 | 12.6299 | 22.1159 | -62.0435 | 9.0061 | 909.0398 | 2.582 | 10.0785 | 1.2535 | 8.3882 | 1.7956 | 9.0573 | 1.2015 | 5.5093 | -92.0435 | 5.5093 | -32.0435
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 909.0398 | 9.5424 | 12.6299 | 22.1159 | -62.0435 | 9.0061 | 909.0398 | 2.582 | 10.0785 | 1.2535 | 8.3882 | 1.7956 | 9.0573 | 1.2015 | 5.5093 | -92.0435 | 5.5093 | -32.0435
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1370.7604 | 14.3893 | 16.0219 | 36.3215 | -71.6511 | 13.7898 | 1370.7604 | 1.376 | 6.5776 | 0.33358 | 5.7064 | 0.93761 | 6.049 | 1.1527 | 8.3076 | -101.6511 | 8.3076 | -41.6511
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1370.7604 | 14.3893 | 16.0219 | 36.3215 | -71.6511 | 13.7898 | 1370.7604 | 1.376 | 6.5776 | 0.33358 | 5.7064 | 0.93761 | 6.049 | 1.1527 | 8.3076 | -101.6511 | 8.3076 | -41.6511
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 1134.1929 | 11.9059 | 11.4583 | 28.7821 | -61.1967 | 11.0145 | 1134.1929 | 1.558 | 2.6716 | 0.76386 | 6.526 | 1.1895 | 7.3359 | 0.40937 | 6.8739 | -91.1967 | 6.8739 | -31.1967
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2023 | 1134.1929 | 11.9059 | 11.4583 | 28.7821 | -61.1967 | 11.0145 | 1134.1929 | 1.558 | 2.6716 | 0.76386 | 6.526 | 1.1895 | 7.3359 | 0.40937 | 6.8739 | -91.1967 | 6.8739 | -31.1967
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1352.419 | 14.1967 | 12.5326 | 34.9717 | -63.5925 | 13.3141 | 1352.419 | 1.4909 | 2.3712 | 0.58093 | 5.4299 | 0.91141 | 6.0874 | 0.4367 | 8.1965 | -93.5925 | 8.1965 | -33.5925
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1352.419 | 14.1967 | 12.5326 | 34.9717 | -63.5925 | 13.3141 | 1352.419 | 1.4909 | 2.3712 | 0.58093 | 5.4299 | 0.91141 | 6.0874 | 0.4367 | 8.1965 | -93.5925 | 8.1965 | -33.5925
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1287.899 | 13.5194 | 14.5392 | 33.2015 | -63.2546 | 12.857 | 1287.899 | 2.189 | 4.4939 | 0.64667 | 5.8303 | 0.9699 | 6.3309 | 0.77079 | 7.8054 | -93.2546 | 7.8054 | -33.2546
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1287.899 | 13.5194 | 14.5392 | 33.2015 | -63.2546 | 12.857 | 1287.899 | 2.189 | 4.4939 | 0.64667 | 5.8303 | 0.9699 | 6.3309 | 0.77079 | 7.8054 | -93.2546 | 7.8054 | -33.2546
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 701.62 | 7.3651 | 10.7093 | 18.0273 | -69.7969 | 7.1753 | 701.62 | 4.8083 | 9.3958 | 1.0941 | 11.481 | 1.6936 | 11.8439 | 0.81838 | 4.2522 | -99.7969 | 4.2522 | -39.7969
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 701.62 | 7.3651 | 10.7093 | 18.0273 | -69.7969 | 7.1753 | 701.62 | 4.8083 | 9.3958 | 1.0941 | 11.481 | 1.6936 | 11.8439 | 0.81838 | 4.2522 | -99.7969 | 4.2522 | -39.7969
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2023 | 631.6605 | 6.6307 | 10.9564 | 15.815 | -65.2691 | 6.3302 | 631.6605 | 2.4361 | 12.9772 | 1.773 | 11.7345 | 1.9928 | 12.7839 | 1.1059 | 3.8282 | -95.2691 | 3.8282 | -35.2691
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2023 | 631.6605 | 6.6307 | 10.9564 | 15.815 | -65.2691 | 6.3302 | 631.6605 | 2.4361 | 12.9772 | 1.773 | 11.7345 | 1.9928 | 12.7839 | 1.1059 | 3.8282 | -95.2691 | 3.8282 | -35.2691
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2023 | 2065.3814 | 21.6809 | 25.2887 | 55.9387 | -69.2885 | 20.5714 | 2065.3814 | 1.0584 | 4.1677 | 0.21919 | 3.4989 | 0.42877 | 4.0576 | 1.1911 | 12.5175 | -99.2885 | 12.5175 | -39.2885
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2023 | 2065.3814 | 21.6809 | 25.2887 | 55.9387 | -69.2885 | 20.5714 | 2065.3814 | 1.0584 | 4.1677 | 0.21919 | 3.4989 | 0.42877 | 4.0576 | 1.1911 | 12.5175 | -99.2885 | 12.5175 | -39.2885
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2023 | 2065.3814 | 21.6809 | 25.2887 | 55.9387 | -69.2885 | 20.5714 | 2065.3814 | 1.0584 | 4.1677 | 0.21919 | 3.4989 | 0.42877 | 4.0576 | 1.1911 | 12.5175 | -99.2885 | 12.5175 | -39.2885
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 690.831 | 7.2518 | 14.2291 | 18.2505 | -65.861 | 7.0519 | 690.831 | 4.823 | 4.7512 | 0.83878 | 10.607 | 1.2278 | 11.3735 | 0.44793 | 4.1869 | -95.861 | 4.1869 | -35.861
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2023 | 690.831 | 7.2518 | 14.2291 | 18.2505 | -65.861 | 7.0519 | 690.831 | 4.823 | 4.7512 | 0.83878 | 10.607 | 1.2278 | 11.3735 | 0.44793 | 4.1869 | -95.861 | 4.1869 | -35.861
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 1545.0057 | 16.2184 | 11.2539 | 38.1809 | -61.4804 | 15.327 | 1545.0057 | 2.2052 | 8.2474 | 0.49695 | 4.8779 | 1.1134 | 5.4915 | 1.6908 | 9.3637 | -91.4804 | 9.3637 | -31.4804
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1968.7297 | 20.6663 | 19.1261 | 52.0963 | -67.7137 | 19.3689 | 1968.7297 | 1.0253 | 2.873 | 0.37482 | 3.7209 | 0.55729 | 4.1954 | 0.77211 | 11.9317 | -97.7137 | 11.9317 | -37.7137
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1968.7297 | 20.6663 | 19.1261 | 52.0963 | -67.7137 | 19.3689 | 1968.7297 | 1.0253 | 2.873 | 0.37482 | 3.7209 | 0.55729 | 4.1954 | 0.77211 | 11.9317 | -97.7137 | 11.9317 | -37.7137
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1930.1081 | 20.2609 | 25.9105 | 52.4547 | -71.6162 | 19.0935 | 1930.1081 | 0.55612 | 2.2401 | 0.3966 | 3.8487 | 0.48781 | 4.2707 | 0.58205 | 11.6976 | -101.6162 | 11.6976 | -41.6162
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1930.1081 | 20.2609 | 25.9105 | 52.4547 | -71.6162 | 19.0935 | 1930.1081 | 0.55612 | 2.2401 | 0.3966 | 3.8487 | 0.48781 | 4.2707 | 0.58205 | 11.6976 | -101.6162 | 11.6976 | -41.6162
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1831.3596 | 19.2243 | 21.1329 | 49.2351 | -71.22 | 18.1666 | 1831.3596 | 0.75587 | 2.3915 | 0.45392 | 4.0664 | 0.54199 | 4.4831 | 0.58811 | 11.0991 | -101.22 | 11.0991 | -41.22
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2023 | 1831.3596 | 19.2243 | 21.1329 | 49.2351 | -71.22 | 18.1666 | 1831.3596 | 0.75587 | 2.3915 | 0.45392 | 4.0664 | 0.54199 | 4.4831 | 0.58811 | 11.0991 | -101.22 | 11.0991 | -41.22
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2023 | 2115.7901 | 22.21 | 19.8753 | 55.3873 | -66.5527 | 20.9837 | 2115.7901 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 12.823 | -96.5527 | 12.823 | -36.5527
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1216.9912 | 12.7751 | 6.8226 | 28.4778 | -60.6994 | 12.0594 | 1216.9912 | 2.4514 | 9.7326 | 0.81922 | 6.3464 | 1.794 | 6.9775 | 1.5335 | 7.3757 | -90.6994 | 7.3757 | -30.6994
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1216.9912 | 12.7751 | 6.8226 | 28.4778 | -60.6994 | 12.0594 | 1216.9912 | 2.4514 | 9.7326 | 0.81922 | 6.3464 | 1.794 | 6.9775 | 1.5335 | 7.3757 | -90.6994 | 7.3757 | -30.6994
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 956.371 | 10.0393 | 9.7264 | 23.5508 | -60.1946 | 9.4239 | 956.371 | 2.7915 | 4.8786 | 0.8933 | 7.7242 | 1.7529 | 8.94 | 0.6316 | 5.7962 | -90.1946 | 5.7962 | -30.1946
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 956.371 | 10.0393 | 9.7264 | 23.5508 | -60.1946 | 9.4239 | 956.371 | 2.7915 | 4.8786 | 0.8933 | 7.7242 | 1.7529 | 8.94 | 0.6316 | 5.7962 | -90.1946 | 5.7962 | -30.1946
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1817.9653 | 19.0837 | 16.1659 | 48.1502 | -70.3377 | 18.0163 | 1817.9653 | 0.76958 | 2.1657 | 0.50462 | 4.1313 | 0.63072 | 4.5227 | 0.52422 | 11.018 | -100.3377 | 11.018 | -40.3377
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1817.9653 | 19.0837 | 16.1659 | 48.1502 | -70.3377 | 18.0163 | 1817.9653 | 0.76958 | 2.1657 | 0.50462 | 4.1313 | 0.63072 | 4.5227 | 0.52422 | 11.018 | -100.3377 | 11.018 | -40.3377
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1469.5148 | 15.4259 | 15.6273 | 38.329 | -70.7803 | 14.7561 | 1469.5148 | 1.64 | 2.7834 | 0.64401 | 5.1758 | 0.7597 | 5.4937 | 0.53777 | 8.9062 | -100.7803 | 8.9062 | -40.7803
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1469.5148 | 15.4259 | 15.6273 | 38.329 | -70.7803 | 14.7561 | 1469.5148 | 1.64 | 2.7834 | 0.64401 | 5.1758 | 0.7597 | 5.4937 | 0.53777 | 8.9062 | -100.7803 | 8.9062 | -40.7803
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 876.0438 | 9.1961 | 10.2681 | 22.2887 | -69.1515 | 8.9027 | 876.0438 | 3.131 | 7.7783 | 0.91737 | 9.1798 | 1.5155 | 9.5421 | 0.84733 | 5.3094 | -99.1515 | 5.3094 | -39.1515
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 876.0438 | 9.1961 | 10.2681 | 22.2887 | -69.1515 | 8.9027 | 876.0438 | 3.131 | 7.7783 | 0.91737 | 9.1798 | 1.5155 | 9.5421 | 0.84733 | 5.3094 | -99.1515 | 5.3094 | -39.1515
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2023 | 1599.1524 | 16.7867 | 14.1826 | 42.1221 | -65.5661 | 15.8965 | 1599.1524 | 1.1224 | 5.681 | 0.24847 | 4.87 | 0.91255 | 5.2832 | 1.1665 | 9.6918 | -95.5661 | 9.6918 | -35.5661
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2023 | 1599.1524 | 16.7867 | 14.1826 | 42.1221 | -65.5661 | 15.8965 | 1599.1524 | 1.1224 | 5.681 | 0.24847 | 4.87 | 0.91255 | 5.2832 | 1.1665 | 9.6918 | -95.5661 | 9.6918 | -35.5661
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2023 | 1090.3779 | 11.446 | 12.7298 | 28.3115 | -68.6849 | 10.9924 | 1090.3779 | 1.7942 | 9.4568 | 0.44782 | 7.306 | 1.5345 | 7.6831 | 1.2944 | 6.6084 | -98.6849 | 6.6084 | -38.6849
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2023 | 1090.3779 | 11.446 | 12.7298 | 28.3115 | -68.6849 | 10.9924 | 1090.3779 | 1.7942 | 9.4568 | 0.44782 | 7.306 | 1.5345 | 7.6831 | 1.2944 | 6.6084 | -98.6849 | 6.6084 | -38.6849
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2023 | 1057.4687 | 11.1005 | 13.2802 | 25.7402 | -58.4031 | 10.6167 | 1057.4687 | 4.475 | 8.0867 | 1.0833 | 7.107 | 1.5136 | 7.6552 | 1.1378 | 6.4089 | -88.4031 | 6.4089 | -28.4031
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2023 | 1057.4687 | 11.1005 | 13.2802 | 25.7402 | -58.4031 | 10.6167 | 1057.4687 | 4.475 | 8.0867 | 1.0833 | 7.107 | 1.5136 | 7.6552 | 1.1378 | 6.4089 | -88.4031 | 6.4089 | -28.4031
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1110.873 | 11.6611 | 11.2499 | 28.5474 | -63.7813 | 11.0985 | 1110.873 | 2.1488 | 8.8226 | 0.42882 | 6.9533 | 1.3906 | 7.6035 | 1.2688 | 6.7326 | -93.7813 | 6.7326 | -33.7813
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1110.873 | 11.6611 | 11.2499 | 28.5474 | -63.7813 | 11.0985 | 1110.873 | 2.1488 | 8.8226 | 0.42882 | 6.9533 | 1.3906 | 7.6035 | 1.2688 | 6.7326 | -93.7813 | 6.7326 | -33.7813
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2023 | 1351.5802 | 14.1879 | 16.9588 | 35.9982 | -67.691 | 13.5533 | 1351.5802 | 1.9734 | 4.7605 | 0.46009 | 5.4738 | 0.64672 | 6.0644 | 0.8697 | 8.1914 | -97.691 | 8.1914 | -37.691
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 718.1792 | 7.5389 | 5.7256 | 15.6941 | -53.033 | 7.2465 | 718.1792 | 17.1682 | 17.5572 | 2.3048 | 10.1101 | 3.497 | 11.5253 | 1.7366 | 4.3526 | -83.033 | 4.3526 | -23.033
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 525.3913 | 5.5152 | 6.642 | 11.3872 | -55.6478 | 5.3415 | 525.3913 | 11.2678 | 13.7283 | 3.4939 | 13.36 | 5.0987 | 15.6357 | 1.0276 | 3.1842 | -85.6478 | 3.1842 | -25.6478
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1067.262 | 11.2033 | 11.876 | 27.8153 | -66.3642 | 10.8338 | 1067.262 | 1.5743 | 8.1964 | 0.34777 | 7.4903 | 1.4793 | 7.8833 | 1.0943 | 6.4683 | -96.3642 | 6.4683 | -36.3642
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1067.262 | 11.2033 | 11.876 | 27.8153 | -66.3642 | 10.8338 | 1067.262 | 1.5743 | 8.1964 | 0.34777 | 7.4903 | 1.4793 | 7.8833 | 1.0943 | 6.4683 | -96.3642 | 6.4683 | -36.3642
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1726.7853 | 18.1265 | 12.9736 | 44.3421 | -65.624 | 16.7976 | 1726.7853 | 0.97906 | 3.8098 | 0.51202 | 4.2732 | 0.75706 | 4.7887 | 0.89155 | 10.4654 | -95.624 | 10.4654 | -35.624
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1726.7853 | 18.1265 | 12.9736 | 44.3421 | -65.624 | 16.7976 | 1726.7853 | 0.97906 | 3.8098 | 0.51202 | 4.2732 | 0.75706 | 4.7887 | 0.89155 | 10.4654 | -95.624 | 10.4654 | -35.624
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1862.4243 | 19.5504 | 15.1014 | 48.8334 | -67.3083 | 18.3395 | 1862.4243 | 0.96053 | 2.5426 | 0.44181 | 3.9407 | 0.60734 | 4.4206 | 0.64522 | 11.2874 | -97.3083 | 11.2874 | -37.3083
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1862.4243 | 19.5504 | 15.1014 | 48.8334 | -67.3083 | 18.3395 | 1862.4243 | 0.96053 | 2.5426 | 0.44181 | 3.9407 | 0.60734 | 4.4206 | 0.64522 | 11.2874 | -97.3083 | 11.2874 | -37.3083
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1236.8932 | 12.984 | 14.6909 | 32.6914 | -67.6979 | 12.5005 | 1236.8932 | 1.3076 | 7.0679 | 0.28066 | 6.3935 | 1.1683 | 6.7778 | 1.1055 | 7.4963 | -97.6979 | 7.4963 | -37.6979
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1236.8932 | 12.984 | 14.6909 | 32.6914 | -67.6979 | 12.5005 | 1236.8932 | 1.3076 | 7.0679 | 0.28066 | 6.3935 | 1.1683 | 6.7778 | 1.1055 | 7.4963 | -97.6979 | 7.4963 | -37.6979
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 2021.8624 | 21.2241 | 17.1981 | 52.5179 | -64.0363 | 19.682 | 2021.8624 | 0.78007 | 2.2281 | 0.27513 | 3.4467 | 0.68748 | 4.2717 | 0.64644 | 12.2537 | -94.0363 | 12.2537 | -34.0363
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2023 | 2021.8624 | 21.2241 | 17.1981 | 52.5179 | -64.0363 | 19.682 | 2021.8624 | 0.78007 | 2.2281 | 0.27513 | 3.4467 | 0.68748 | 4.2717 | 0.64644 | 12.2537 | -94.0363 | 12.2537 | -34.0363
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2023 | 2021.8624 | 21.2241 | 17.1981 | 52.5179 | -64.0363 | 19.682 | 2021.8624 | 0.78007 | 2.2281 | 0.27513 | 3.4467 | 0.68748 | 4.2717 | 0.64644 | 12.2537 | -94.0363 | 12.2537 | -34.0363
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2021.8624 | 21.2241 | 17.1981 | 52.5179 | -64.0363 | 19.682 | 2021.8624 | 0.78007 | 2.2281 | 0.27513 | 3.4467 | 0.68748 | 4.2717 | 0.64644 | 12.2537 | -94.0363 | 12.2537 | -34.0363
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 1691.2005 | 17.753 | 9.6485 | 41.1575 | -59.3872 | 16.5609 | 1691.2005 | 1.4022 | 6.1079 | 0.45137 | 4.4081 | 1.1353 | 5.172 | 1.3856 | 10.2497 | -89.3872 | 10.2497 | -29.3872
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2023 | 1691.2005 | 17.753 | 9.6485 | 41.1575 | -59.3872 | 16.5609 | 1691.2005 | 1.4022 | 6.1079 | 0.45137 | 4.4081 | 1.1353 | 5.172 | 1.3856 | 10.2497 | -89.3872 | 10.2497 | -29.3872
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1045.5365 | 10.9753 | 11.5939 | 26.6325 | -63.3044 | 10.3711 | 1045.5365 | 3.1128 | 10.4078 | 0.53714 | 7.236 | 1.4877 | 8.0791 | 1.4383 | 6.3366 | -93.3044 | 6.3366 | -33.3044
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2023 | 2374.005 | 24.9206 | 28.1704 | 65.8272 | -74.713 | 23.4671 | 2374.005 | 0.48486 | 2.9035 | 0.15866 | 3.1642 | 0.25792 | 3.4792 | 0.91762 | 14.3879 | -104.713 | 14.3879 | -44.713
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2023 | 2374.005 | 24.9206 | 28.1704 | 65.8272 | -74.713 | 23.4671 | 2374.005 | 0.48486 | 2.9035 | 0.15866 | 3.1642 | 0.25792 | 3.4792 | 0.91762 | 14.3879 | -104.713 | 14.3879 | -44.713
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2023 | 2374.005 | 24.9206 | 28.1704 | 65.8272 | -74.713 | 23.4671 | 2374.005 | 0.48486 | 2.9035 | 0.15866 | 3.1642 | 0.25792 | 3.4792 | 0.91762 | 14.3879 | -104.713 | 14.3879 | -44.713
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 892.488 | 9.3687 | 10.8792 | 22.1139 | -61.7034 | 8.8725 | 892.488 | 5.5315 | 12.204 | 0.8865 | 8.4363 | 1.8921 | 9.3879 | 1.4466 | 5.409 | -91.7034 | 5.409 | -31.7034
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1359.4996 | 14.271 | 18.1472 | 34.8655 | -70.1847 | 13.7111 | 1359.4996 | 2.4541 | 3.362 | 0.7655 | 5.5948 | 0.87393 | 5.9115 | 0.6009 | 8.2394 | -100.1847 | 8.2394 | -40.1847
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1359.4996 | 14.271 | 18.1472 | 34.8655 | -70.1847 | 13.7111 | 1359.4996 | 2.4541 | 3.362 | 0.7655 | 5.5948 | 0.87393 | 5.9115 | 0.6009 | 8.2394 | -100.1847 | 8.2394 | -40.1847
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1055.2037 | 11.0768 | 9.0766 | 25.3245 | -59.2176 | 10.3778 | 1055.2037 | 2.4736 | 5.2604 | 0.86688 | 7.0287 | 1.9056 | 8.2142 | 0.74843 | 6.3952 | -89.2176 | 6.3952 | -29.2176
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2023 | 1055.2037 | 11.0768 | 9.0766 | 25.3245 | -59.2176 | 10.3778 | 1055.2037 | 2.4736 | 5.2604 | 0.86688 | 7.0287 | 1.9056 | 8.2142 | 0.74843 | 6.3952 | -89.2176 | 6.3952 | -29.2176
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1405.718 | 14.7562 | 12.0021 | 36.6473 | -70.0602 | 14.0799 | 1405.718 | 1.808 | 8.2686 | 0.37441 | 5.474 | 1.0745 | 5.9486 | 1.5105 | 8.5195 | -100.0602 | 8.5195 | -40.0602
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1405.718 | 14.7562 | 12.0021 | 36.6473 | -70.0602 | 14.0799 | 1405.718 | 1.808 | 8.2686 | 0.37441 | 5.474 | 1.0745 | 5.9486 | 1.5105 | 8.5195 | -100.0602 | 8.5195 | -40.0602
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1904.9418 | 19.9967 | 21.4785 | 51.0132 | -71.6439 | 19.0376 | 1904.9418 | 0.62952 | 3.2464 | 0.33462 | 3.9538 | 0.57873 | 4.322 | 0.82109 | 11.5451 | -101.6439 | 11.5451 | -41.6439
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1904.9418 | 19.9967 | 21.4785 | 51.0132 | -71.6439 | 19.0376 | 1904.9418 | 0.62952 | 3.2464 | 0.33462 | 3.9538 | 0.57873 | 4.322 | 0.82109 | 11.5451 | -101.6439 | 11.5451 | -41.6439
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 859.303 | 9.0203 | 9.7121 | 20.7838 | -57.5848 | 8.5644 | 859.303 | 2.6024 | 7.3793 | 0.95415 | 8.596 | 2.2477 | 10.1653 | 0.85846 | 5.2079 | -87.5848 | 5.2079 | -27.5848
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2023 | 859.303 | 9.0203 | 9.7121 | 20.7838 | -57.5848 | 8.5644 | 859.303 | 2.6024 | 7.3793 | 0.95415 | 8.596 | 2.2477 | 10.1653 | 0.85846 | 5.2079 | -87.5848 | 5.2079 | -27.5848
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2023 | 1410.2721 | 14.804 | 13.5861 | 36.5662 | -65.4334 | 14.1236 | 1410.2721 | 2.8167 | 4.0281 | 0.47104 | 5.3531 | 0.92306 | 5.8512 | 0.75248 | 8.5471 | -95.4334 | 8.5471 | -35.4334
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2023 | 1410.2721 | 14.804 | 13.5861 | 36.5662 | -65.4334 | 14.1236 | 1410.2721 | 2.8167 | 4.0281 | 0.47104 | 5.3531 | 0.92306 | 5.8512 | 0.75248 | 8.5471 | -95.4334 | 8.5471 | -35.4334
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2023 | 1998.5215 | 20.979 | 21.4638 | 52.3678 | -63.939 | 19.5126 | 1998.5215 | 1.6841 | 5.7917 | 0.26676 | 3.6915 | 0.64143 | 4.298 | 1.5689 | 12.1123 | -93.939 | 12.1123 | -33.939
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2023 | 1998.5215 | 20.979 | 21.4638 | 52.3678 | -63.939 | 19.5126 | 1998.5215 | 1.6841 | 5.7917 | 0.26676 | 3.6915 | 0.64143 | 4.298 | 1.5689 | 12.1123 | -93.939 | 12.1123 | -33.939
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2023 | 943.7717 | 9.907 | 11.624 | 24.4096 | -71.2904 | 9.5265 | 943.7717 | 2.0018 | 10.1502 | 0.59055 | 8.4545 | 1.3751 | 8.7205 | 1.2006 | 5.7198 | -101.2904 | 5.7198 | -41.2904
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2023 | 943.7717 | 9.907 | 11.624 | 24.4096 | -71.2904 | 9.5265 | 943.7717 | 2.0018 | 10.1502 | 0.59055 | 8.4545 | 1.3751 | 8.7205 | 1.2006 | 5.7198 | -101.2904 | 5.7198 | -41.2904
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1656.7528 | 17.3914 | 19.4934 | 44.4172 | -68.4502 | 16.5939 | 1656.7528 | 1.0738 | 5.1365 | 0.2649 | 4.6523 | 0.7509 | 5.0338 | 1.1041 | 10.0409 | -98.4502 | 10.0409 | -38.4502
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1656.7528 | 17.3914 | 19.4934 | 44.4172 | -68.4502 | 16.5939 | 1656.7528 | 1.0738 | 5.1365 | 0.2649 | 4.6523 | 0.7509 | 5.0338 | 1.1041 | 10.0409 | -98.4502 | 10.0409 | -38.4502
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2023 | 939.0333 | 9.8573 | 9.396 | 22.5956 | -59.9359 | 9.2232 | 939.0333 | 1.3974 | 5.8697 | 1.2998 | 7.9186 | 1.798 | 8.8056 | 0.74126 | 5.6911 | -89.9359 | 5.6911 | -29.9359
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2023 | 939.0333 | 9.8573 | 9.396 | 22.5956 | -59.9359 | 9.2232 | 939.0333 | 1.3974 | 5.8697 | 1.2998 | 7.9186 | 1.798 | 8.8056 | 0.74126 | 5.6911 | -89.9359 | 5.6911 | -29.9359
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1952.6397 | 20.4974 | 21.5943 | 52.3304 | -64.6654 | 19.0962 | 1952.6397 | 0.24704 | 2.7848 | 0.22568 | 3.8822 | 0.59579 | 4.3168 | 0.71734 | 11.8342 | -94.6654 | 11.8342 | -34.6654
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1952.6397 | 20.4974 | 21.5943 | 52.3304 | -64.6654 | 19.0962 | 1952.6397 | 0.24704 | 2.7848 | 0.22568 | 3.8822 | 0.59579 | 4.3168 | 0.71734 | 11.8342 | -94.6654 | 11.8342 | -34.6654
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1654.9199 | 17.3722 | 15.2564 | 43.72 | -65.2361 | 16.377 | 1654.9199 | 0.97522 | 5.4536 | 0.22551 | 4.6829 | 0.85277 | 5.1176 | 1.1646 | 10.0298 | -95.2361 | 10.0298 | -35.2361
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1654.9199 | 17.3722 | 15.2564 | 43.72 | -65.2361 | 16.377 | 1654.9199 | 0.97522 | 5.4536 | 0.22551 | 4.6829 | 0.85277 | 5.1176 | 1.1646 | 10.0298 | -95.2361 | 10.0298 | -35.2361
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 876.7563 | 9.2036 | 13.3358 | 22.8629 | -64.1454 | 8.8121 | 876.7563 | 1.9574 | 10.4048 | 0.35185 | 9.0736 | 1.6662 | 9.6535 | 1.1467 | 5.3137 | -94.1454 | 5.3137 | -34.1454
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1702.6121 | 17.8728 | 10.3786 | 42.1481 | -63.8597 | 16.8345 | 1702.6121 | 1.4198 | 6.0332 | 0.46705 | 4.4376 | 1.041 | 4.9528 | 1.3596 | 10.3189 | -93.8597 | 10.3189 | -33.8597
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1702.6121 | 17.8728 | 10.3786 | 42.1481 | -63.8597 | 16.8345 | 1702.6121 | 1.4198 | 6.0332 | 0.46705 | 4.4376 | 1.041 | 4.9528 | 1.3596 | 10.3189 | -93.8597 | 10.3189 | -33.8597
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 952.7332 | 10.0011 | 10.7158 | 23.8049 | -60.5542 | 9.3619 | 952.7332 | 2.3563 | 3.829 | 0.9101 | 7.7736 | 1.5899 | 8.8744 | 0.49257 | 5.7741 | -90.5542 | 5.7741 | -30.5542
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2023 | 1107.4697 | 11.6254 | 11.7487 | 27.8115 | -64.1908 | 10.9286 | 1107.4697 | 1.7736 | 4.5449 | 0.92263 | 6.7425 | 1.1864 | 7.3319 | 0.67407 | 6.7119 | -94.1908 | 6.7119 | -34.1908
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2023 | 1107.4697 | 11.6254 | 11.7487 | 27.8115 | -64.1908 | 10.9286 | 1107.4697 | 1.7736 | 4.5449 | 0.92263 | 6.7425 | 1.1864 | 7.3319 | 0.67407 | 6.7119 | -94.1908 | 6.7119 | -34.1908
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2090.2826 | 21.9423 | 20.3291 | 55.8023 | -67.7359 | 20.2188 | 2090.2826 | 0.70472 | 2.7924 | 0.36761 | 3.4646 | 0.49806 | 3.9575 | 0.80597 | 12.6684 | -97.7359 | 12.6684 | -37.7359
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2090.2826 | 21.9423 | 20.3291 | 55.8023 | -67.7359 | 20.2188 | 2090.2826 | 0.70472 | 2.7924 | 0.36761 | 3.4646 | 0.49806 | 3.9575 | 0.80597 | 12.6684 | -97.7359 | 12.6684 | -37.7359
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1714.5726 | 17.9983 | 15.2357 | 44.5969 | -69.6338 | 17.0521 | 1714.5726 | 0.8703 | 4.3215 | 0.55636 | 4.4039 | 0.76584 | 4.7953 | 0.9813 | 10.3913 | -99.6338 | 10.3913 | -39.6338
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1714.5726 | 17.9983 | 15.2357 | 44.5969 | -69.6338 | 17.0521 | 1714.5726 | 0.8703 | 4.3215 | 0.55636 | 4.4039 | 0.76584 | 4.7953 | 0.9813 | 10.3913 | -99.6338 | 10.3913 | -39.6338
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2023 | 1174.7927 | 12.3321 | 10.5552 | 30.0132 | -69.2339 | 11.8441 | 1174.7927 | 1.7685 | 5.9944 | 0.71089 | 6.6349 | 1.2195 | 6.9968 | 0.90347 | 7.12 | -99.2339 | 7.12 | -39.2339
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2023 | 1174.7927 | 12.3321 | 10.5552 | 30.0132 | -69.2339 | 11.8441 | 1174.7927 | 1.7685 | 5.9944 | 0.71089 | 6.6349 | 1.2195 | 6.9968 | 0.90347 | 7.12 | -99.2339 | 7.12 | -39.2339
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 957.9644 | 10.056 | 7.6003 | 22.4444 | -57.7848 | 9.5733 | 957.9644 | 4.4737 | 6.0292 | 1.2876 | 7.5805 | 2.0037 | 8.6979 | 0.79537 | 5.8058 | -87.7848 | 5.8058 | -27.7848
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1209.3406 | 12.6948 | 18.0369 | 32.3657 | -66.6353 | 12.0904 | 1209.3406 | 3.149 | 6.0897 | 0.49883 | 6.2147 | 0.71622 | 6.7876 | 0.97988 | 7.3293 | -96.6353 | 7.3293 | -36.6353
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 924.9627 | 9.7096 | 14.7246 | 24.7222 | -72.6741 | 9.3505 | 924.9627 | 3.3668 | 5.1486 | 0.60853 | 8.3567 | 0.86673 | 8.6885 | 0.6161 | 5.6058 | -102.6741 | 5.6058 | -42.6741
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1053.9234 | 11.0633 | 10.966 | 26.9176 | -61.8592 | 10.2932 | 1053.9234 | 2.0273 | 2.7942 | 0.78226 | 6.9438 | 1.193 | 7.8255 | 0.40241 | 6.3874 | -91.8592 | 6.3874 | -31.8592
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1053.9234 | 11.0633 | 10.966 | 26.9176 | -61.8592 | 10.2932 | 1053.9234 | 2.0273 | 2.7942 | 0.78226 | 6.9438 | 1.193 | 7.8255 | 0.40241 | 6.3874 | -91.8592 | 6.3874 | -31.8592
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1500.8383 | 15.7547 | 14.6267 | 39.2634 | -70.8813 | 15.1271 | 1500.8383 | 1.4678 | 3.5109 | 0.56598 | 5.0681 | 0.79543 | 5.4091 | 0.69274 | 9.096 | -100.8813 | 9.096 | -40.8813
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1500.8383 | 15.7547 | 14.6267 | 39.2634 | -70.8813 | 15.1271 | 1500.8383 | 1.4678 | 3.5109 | 0.56598 | 5.0681 | 0.79543 | 5.4091 | 0.69274 | 9.096 | -100.8813 | 9.096 | -40.8813
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 582.9207 | 6.1191 | 10.4979 | 14.075 | -63.0255 | 5.8321 | 582.9207 | 2.8707 | 14.5471 | 2.3891 | 12.8634 | 2.8054 | 13.7715 | 1.1309 | 3.5329 | -93.0255 | 3.5329 | -33.0255
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 582.9207 | 6.1191 | 10.4979 | 14.075 | -63.0255 | 5.8321 | 582.9207 | 2.8707 | 14.5471 | 2.3891 | 12.8634 | 2.8054 | 13.7715 | 1.1309 | 3.5329 | -93.0255 | 3.5329 | -33.0255
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2023 | 773.7255 | 8.122 | 5.62 | 17.4365 | -55.4046 | 7.8947 | 773.7255 | 6.5326 | 17.9814 | 1.7468 | 9.9819 | 2.9504 | 10.4371 | 1.8014 | 4.6892 | -85.4046 | 4.6892 | -25.4046
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2023 | 773.7255 | 8.122 | 5.62 | 17.4365 | -55.4046 | 7.8947 | 773.7255 | 6.5326 | 17.9814 | 1.7468 | 9.9819 | 2.9504 | 10.4371 | 1.8014 | 4.6892 | -85.4046 | 4.6892 | -25.4046
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2023 | 1959.1411 | 20.5656 | 22.1803 | 53.6723 | -73.3829 | 19.4006 | 1959.1411 | 0.79697 | 3.0953 | 0.23713 | 3.8824 | 0.34726 | 4.1787 | 0.79728 | 11.8736 | -103.3829 | 11.8736 | -43.3829
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2023 | 1959.1411 | 20.5656 | 22.1803 | 53.6723 | -73.3829 | 19.4006 | 1959.1411 | 0.79697 | 3.0953 | 0.23713 | 3.8824 | 0.34726 | 4.1787 | 0.79728 | 11.8736 | -103.3829 | 11.8736 | -43.3829
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2023 | 1959.1411 | 20.5656 | 22.1803 | 53.6723 | -73.3829 | 19.4006 | 1959.1411 | 0.79697 | 3.0953 | 0.23713 | 3.8824 | 0.34726 | 4.1787 | 0.79728 | 11.8736 | -103.3829 | 11.8736 | -43.3829
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2023 | 1959.1411 | 20.5656 | 22.1803 | 53.6723 | -73.3829 | 19.4006 | 1959.1411 | 0.79697 | 3.0953 | 0.23713 | 3.8824 | 0.34726 | 4.1787 | 0.79728 | 11.8736 | -103.3829 | 11.8736 | -43.3829
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1008.8307 | 10.59 | 10.4326 | 25.5875 | -61.309 | 9.8225 | 1008.8307 | 2.0048 | 2.8278 | 0.86157 | 7.2819 | 1.2693 | 8.1339 | 0.38833 | 6.1141 | -91.309 | 6.1141 | -31.309
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2023 | 1008.8307 | 10.59 | 10.4326 | 25.5875 | -61.309 | 9.8225 | 1008.8307 | 2.0048 | 2.8278 | 0.86157 | 7.2819 | 1.2693 | 8.1339 | 0.38833 | 6.1141 | -91.309 | 6.1141 | -31.309
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 1346.8245 | 14.138 | 9.526 | 33.5639 | -64.6917 | 13.3154 | 1346.8245 | 1.2919 | 4.1007 | 0.78866 | 5.5119 | 1.0347 | 6.0292 | 0.74397 | 8.1626 | -94.6917 | 8.1626 | -34.6917
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2023 | 1497.7764 | 15.7226 | 10.0154 | 36.9806 | -60.6935 | 14.7325 | 1497.7764 | 2.2436 | 4.0967 | 0.55851 | 4.8715 | 1.1304 | 5.6965 | 0.84095 | 9.0774 | -90.6935 | 9.0774 | -30.6935
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2023 | 1497.7764 | 15.7226 | 10.0154 | 36.9806 | -60.6935 | 14.7325 | 1497.7764 | 2.2436 | 4.0967 | 0.55851 | 4.8715 | 1.1304 | 5.6965 | 0.84095 | 9.0774 | -90.6935 | 9.0774 | -30.6935
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 1292.5861 | 13.5686 | 8.9188 | 30.2483 | -56.2034 | 12.7647 | 1292.5861 | 3.5492 | 13.6145 | 0.51691 | 5.8851 | 1.9698 | 7.011 | 2.3134 | 7.8339 | -86.2034 | 7.8339 | -26.2034
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2023 | 1292.5861 | 13.5686 | 8.9188 | 30.2483 | -56.2034 | 12.7647 | 1292.5861 | 3.5492 | 13.6145 | 0.51691 | 5.8851 | 1.9698 | 7.011 | 2.3134 | 7.8339 | -86.2034 | 7.8339 | -26.2034
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2023 | 1292.5861 | 13.5686 | 8.9188 | 30.2483 | -56.2034 | 12.7647 | 1292.5861 | 3.5492 | 13.6145 | 0.51691 | 5.8851 | 1.9698 | 7.011 | 2.3134 | 7.8339 | -86.2034 | 7.8339 | -26.2034
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1292.5861 | 13.5686 | 8.9188 | 30.2483 | -56.2034 | 12.7647 | 1292.5861 | 3.5492 | 13.6145 | 0.51691 | 5.8851 | 1.9698 | 7.011 | 2.3134 | 7.8339 | -86.2034 | 7.8339 | -26.2034
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 800.2158 | 8.4001 | 12.898 | 20.8236 | -69.5165 | 7.9256 | 800.2158 | 1.3778 | 7.403 | 0.97974 | 9.5396 | 1.3998 | 10.3411 | 0.77603 | 4.8498 | -99.5165 | 4.8498 | -39.5165
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 800.2158 | 8.4001 | 12.898 | 20.8236 | -69.5165 | 7.9256 | 800.2158 | 1.3778 | 7.403 | 0.97974 | 9.5396 | 1.3998 | 10.3411 | 0.77603 | 4.8498 | -99.5165 | 4.8498 | -39.5165
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 522.0378 | 5.48 | 10.7703 | 13.2147 | -60.8905 | 5.3401 | 522.0378 | 8.1682 | 16.0648 | 1.2049 | 14.948 | 2.6746 | 16.1012 | 1.0747 | 3.1639 | -90.8905 | 3.1639 | -30.8905
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2023 | 522.0378 | 5.48 | 10.7703 | 13.2147 | -60.8905 | 5.3401 | 522.0378 | 8.1682 | 16.0648 | 1.2049 | 14.948 | 2.6746 | 16.1012 | 1.0747 | 3.1639 | -90.8905 | 3.1639 | -30.8905
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1412.2375 | 14.8246 | 14.7637 | 36.9751 | -71.1751 | 14.2847 | 1412.2375 | 1.516 | 5.8907 | 0.47138 | 5.4494 | 0.88337 | 5.7955 | 1.081 | 8.559 | -101.1751 | 8.559 | -41.1751
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1412.2375 | 14.8246 | 14.7637 | 36.9751 | -71.1751 | 14.2847 | 1412.2375 | 1.516 | 5.8907 | 0.47138 | 5.4494 | 0.88337 | 5.7955 | 1.081 | 8.559 | -101.1751 | 8.559 | -41.1751
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2023 | 938.2192 | 9.8487 | 11.4443 | 24.0585 | -69.4879 | 9.5084 | 938.2192 | 2.7814 | 7.8134 | 0.75308 | 8.596 | 1.41 | 8.9567 | 0.90896 | 5.6862 | -99.4879 | 5.6862 | -39.4879
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2023 | 938.2192 | 9.8487 | 11.4443 | 24.0585 | -69.4879 | 9.5084 | 938.2192 | 2.7814 | 7.8134 | 0.75308 | 8.596 | 1.41 | 8.9567 | 0.90896 | 5.6862 | -99.4879 | 5.6862 | -39.4879
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2023 | 1950.7411 | 20.4775 | 15.2416 | 50.637 | -64.856 | 19.2902 | 1950.7411 | 1.352 | 3.8403 | 0.36432 | 3.8591 | 0.6931 | 4.2821 | 0.99513 | 11.8227 | -94.856 | 11.8227 | -34.856
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2023 | 1950.7411 | 20.4775 | 15.2416 | 50.637 | -64.856 | 19.2902 | 1950.7411 | 1.352 | 3.8403 | 0.36432 | 3.8591 | 0.6931 | 4.2821 | 0.99513 | 11.8227 | -94.856 | 11.8227 | -34.856
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 838.6767 | 8.8038 | 22.7109 | 22.1213 | -72.4406 | 8.4854 | 838.6767 | 0.75841 | 6.2696 | 0.79904 | 9.0761 | 1.2533 | 9.7288 | 0.69078 | 5.0829 | -102.4406 | 5.0829 | -42.4406
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 838.6767 | 8.8038 | 22.7109 | 22.1213 | -72.4406 | 8.4854 | 838.6767 | 0.75841 | 6.2696 | 0.79904 | 9.0761 | 1.2533 | 9.7288 | 0.69078 | 5.0829 | -102.4406 | 5.0829 | -42.4406
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1052.7844 | 11.0514 | 11.0506 | 26.7724 | -63.4725 | 10.4528 | 1052.7844 | 2.6632 | 10.0169 | 0.54803 | 7.1685 | 1.459 | 7.9993 | 1.3974 | 6.3805 | -93.4725 | 6.3805 | -33.4725
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2122.3052 | 22.2784 | 20.2974 | 55.6185 | -66.6174 | 21.0474 | 2122.3052 | 1.4503 | 3.9589 | 0.35157 | 3.4594 | 0.59421 | 3.9132 | 1.1444 | 12.8625 | -96.6174 | 12.8625 | -36.6174
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2023 | 1176.4525 | 12.3495 | 43.0641 | 33.709 | -82.8121 | 11.7812 | 1176.4525 | 0.090143 | 3.3773 | 0.94478 | 5.8337 | 0.26537 | 7.1584 | 0.57893 | 7.13 | -112.8121 | 7.13 | -52.8121
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2023 | 1176.4525 | 12.3495 | 43.0641 | 33.709 | -82.8121 | 11.7812 | 1176.4525 | 0.090143 | 3.3773 | 0.94478 | 5.8337 | 0.26537 | 7.1584 | 0.57893 | 7.13 | -112.8121 | 7.13 | -52.8121
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2023 | 1176.4525 | 12.3495 | 43.0641 | 33.709 | -82.8121 | 11.7812 | 1176.4525 | 0.090143 | 3.3773 | 0.94478 | 5.8337 | 0.26537 | 7.1584 | 0.57893 | 7.13 | -112.8121 | 7.13 | -52.8121
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2122.3052 | 22.2784 | 20.2974 | 55.6185 | -66.6174 | 21.0474 | 2122.3052 | 1.4503 | 3.9589 | 0.35157 | 3.4594 | 0.59421 | 3.9132 | 1.1444 | 12.8625 | -96.6174 | 12.8625 | -36.6174
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2023 | 2122.3052 | 22.2784 | 20.2974 | 55.6185 | -66.6174 | 21.0474 | 2122.3052 | 1.4503 | 3.9589 | 0.35157 | 3.4594 | 0.59421 | 3.9132 | 1.1444 | 12.8625 | -96.6174 | 12.8625 | -36.6174
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2428.8046 | 25.4958 | 22.325 | 65.4499 | -65.3079 | 23.4761 | 2428.8046 | 0.33894 | 2.0448 | 0.21323 | 3.044 | 0.47293 | 3.4919 | 0.67175 | 14.72 | -95.3079 | 14.72 | -35.3079
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2428.8046 | 25.4958 | 22.325 | 65.4499 | -65.3079 | 23.4761 | 2428.8046 | 0.33894 | 2.0448 | 0.21323 | 3.044 | 0.47293 | 3.4919 | 0.67175 | 14.72 | -95.3079 | 14.72 | -35.3079
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1481.8065 | 15.5549 | 16.413 | 39.1689 | -71.4186 | 14.9592 | 1481.8065 | 0.86115 | 4.1309 | 0.49075 | 5.145 | 0.7701 | 5.4981 | 0.8029 | 8.9806 | -101.4186 | 8.9806 | -41.4186
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2023 | 1481.8065 | 15.5549 | 16.413 | 39.1689 | -71.4186 | 14.9592 | 1481.8065 | 0.86115 | 4.1309 | 0.49075 | 5.145 | 0.7701 | 5.4981 | 0.8029 | 8.9806 | -101.4186 | 8.9806 | -41.4186
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2023 | 1967.6748 | 20.6552 | 22.3073 | 52.6904 | -68.6307 | 19.1265 | 1967.6748 | 1.5511 | 2.9901 | 0.38919 | 3.6864 | 0.48691 | 4.1794 | 0.8111 | 11.9253 | -98.6307 | 11.9253 | -38.6307
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2023 | 1967.6748 | 20.6552 | 22.3073 | 52.6904 | -68.6307 | 19.1265 | 1967.6748 | 1.5511 | 2.9901 | 0.38919 | 3.6864 | 0.48691 | 4.1794 | 0.8111 | 11.9253 | -98.6307 | 11.9253 | -38.6307
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 1351.6611 | 14.1888 | 9.3598 | 31.9374 | -56.9436 | 13.317 | 1351.6611 | 1.2974 | 6.6264 | 0.57783 | 5.4889 | 1.7415 | 6.6252 | 1.2072 | 8.1919 | -86.9436 | 8.1919 | -26.9436
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2023 | 1351.6611 | 14.1888 | 9.3598 | 31.9374 | -56.9436 | 13.317 | 1351.6611 | 1.2974 | 6.6264 | 0.57783 | 5.4889 | 1.7415 | 6.6252 | 1.2072 | 8.1919 | -86.9436 | 8.1919 | -26.9436
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 914.109 | 9.5957 | 8.2423 | 21.1653 | -58.5275 | 9.055 | 914.109 | 1.9804 | 8.3818 | 1.2241 | 8.3458 | 2.4597 | 9.2595 | 1.0043 | 5.5401 | -88.5275 | 5.5401 | -28.5275
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 914.109 | 9.5957 | 8.2423 | 21.1653 | -58.5275 | 9.055 | 914.109 | 1.9804 | 8.3818 | 1.2241 | 8.3458 | 2.4597 | 9.2595 | 1.0043 | 5.5401 | -88.5275 | 5.5401 | -28.5275
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1744.3859 | 18.3113 | 23.5693 | 46.1318 | -63.8689 | 17.1065 | 1744.3859 | 2.0168 | 8.0498 | 0.29663 | 4.267 | 0.61986 | 4.8745 | 1.8865 | 10.572 | -93.8689 | 10.572 | -33.8689
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2152.5486 | 22.5959 | 19.5242 | 57.5982 | -68.0729 | 20.832 | 2152.5486 | 0.87044 | 2.6001 | 0.36028 | 3.3613 | 0.47241 | 3.844 | 0.77355 | 13.0457 | -98.0729 | 13.0457 | -38.0729
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2152.5486 | 22.5959 | 19.5242 | 57.5982 | -68.0729 | 20.832 | 2152.5486 | 0.87044 | 2.6001 | 0.36028 | 3.3613 | 0.47241 | 3.844 | 0.77355 | 13.0457 | -98.0729 | 13.0457 | -38.0729
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 876.0521 | 9.1962 | 8.252 | 20.4341 | -58.7565 | 8.6907 | 876.0521 | 3.0284 | 6.7857 | 1.5451 | 8.6246 | 2.1759 | 9.3527 | 0.78678 | 5.3094 | -88.7565 | 5.3094 | -28.7565
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 876.0521 | 9.1962 | 8.252 | 20.4341 | -58.7565 | 8.6907 | 876.0521 | 3.0284 | 6.7857 | 1.5451 | 8.6246 | 2.1759 | 9.3527 | 0.78678 | 5.3094 | -88.7565 | 5.3094 | -28.7565
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 586.9927 | 4.3823 | 12.204 | 11.0483 | -66.8112 | 4.1896 | 586.9927 | 2.6309 | 10.7758 | 0.99336 | 22.9301 | 2.9684 | 30.8747 | 0.46994 | 2.5301 | -96.8112 | 2.5301 | -36.8112
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 845.1878 | 6.3099 | 46.806 | 17.1209 | -77.1052 | 6.1306 | 845.1878 | 3.7622 | 11.9029 | 0.17102 | 16.5119 | 0.59203 | 20.4254 | 0.72087 | 3.6431 | -107.1052 | 3.6431 | -47.1052
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 528.3683 | 3.9447 | 13.7149 | 10.072 | -72.1502 | 3.7737 | 528.3683 | 2.1375 | 9.9887 | 0.73621 | 25.1402 | 2.8258 | 35.2606 | 0.39732 | 2.2774 | -102.1502 | 2.2774 | -42.1502
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1187.1766 | 8.8631 | 31.4086 | 23.7704 | -72.0089 | 8.564 | 1187.1766 | 3.9558 | 12.7336 | 0.3148 | 11.9537 | 0.72704 | 14.068 | 1.0652 | 5.1171 | -102.0089 | 5.1171 | -42.0089
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3044.2034 | 13.1818 | 20.8864 | 34.6072 | -76.6196 | 12.7161 | 3044.2034 | 3.6194 | 23.9701 | 1.5876 | 14.4953 | 1.2739 | 16.7502 | 1.6537 | 7.6105 | -106.6196 | 7.6105 | -46.6196
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 3044.2034 | 13.1818 | 20.8864 | 34.6072 | -76.6196 | 12.7161 | 3044.2034 | 3.6194 | 23.9701 | 1.5876 | 14.4953 | 1.2739 | 16.7502 | 1.6537 | 7.6105 | -106.6196 | 7.6105 | -46.6196
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3750.232 | 16.239 | 17.753 | 42.0029 | -75.5602 | 15.6085 | 3750.232 | 4.1879 | 19.5687 | 1.1843 | 11.7582 | 1.5302 | 14.2722 | 1.6643 | 9.3756 | -105.5602 | 9.3756 | -45.5602
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 3750.232 | 16.239 | 17.753 | 42.0029 | -75.5602 | 15.6085 | 3750.232 | 4.1879 | 19.5687 | 1.1843 | 11.7582 | 1.5302 | 14.2722 | 1.6643 | 9.3756 | -105.5602 | 9.3756 | -45.5602
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3035.0347 | 13.1421 | 20.7357 | 34.205 | -71.4754 | 12.2693 | 3035.0347 | 1.4585 | 10.6022 | 1.8249 | 14.3791 | 1.9486 | 17.4454 | 0.73733 | 7.5876 | -101.4754 | 7.5876 | -41.4754
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 3035.0347 | 13.1421 | 20.7357 | 34.205 | -71.4754 | 12.2693 | 3035.0347 | 1.4585 | 10.6022 | 1.8249 | 14.3791 | 1.9486 | 17.4454 | 0.73733 | 7.5876 | -101.4754 | 7.5876 | -41.4754
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2831.1078 | 12.2591 | 24.3074 | 32.044 | -73.0385 | 11.5442 | 2831.1078 | 1.0645 | 9.8617 | 1.9221 | 15.7547 | 1.6252 | 18.0648 | 0.62595 | 7.0778 | -103.0385 | 7.0778 | -43.0385
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2831.1078 | 12.2591 | 24.3074 | 32.044 | -73.0385 | 11.5442 | 2831.1078 | 1.0645 | 9.8617 | 1.9221 | 15.7547 | 1.6252 | 18.0648 | 0.62595 | 7.0778 | -103.0385 | 7.0778 | -43.0385
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 2359.6061 | 10.2174 | 23.2344 | 26.6303 | -73.0387 | 9.6941 | 2359.6061 | 1.4561 | 14.5076 | 1.9845 | 19.1406 | 1.9114 | 21.5505 | 0.75795 | 5.899 | -103.0387 | 5.899 | -43.0387
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1990.1404 | 8.6176 | 16.9516 | 22.1284 | -71.5017 | 8.2282 | 1990.1404 | 5.1792 | 25.4008 | 1.1987 | 22.4621 | 3.8266 | 26.1592 | 1.1308 | 4.9754 | -101.5017 | 4.9754 | -41.5017
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 1990.1404 | 8.6176 | 16.9516 | 22.1284 | -71.5017 | 8.2282 | 1990.1404 | 5.1792 | 25.4008 | 1.1987 | 22.4621 | 3.8266 | 26.1592 | 1.1308 | 4.9754 | -101.5017 | 4.9754 | -41.5017
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 7017.851 | 30.3882 | 18.0352 | 78.6345 | -77.4465 | 29.1526 | 7017.851 | 2.4459 | 12.1878 | 0.66179 | 6.4509 | 0.62208 | 7.166 | 1.8893 | 17.5446 | -107.4465 | 17.5446 | -47.4465
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 7017.851 | 30.3882 | 18.0352 | 78.6345 | -77.4465 | 29.1526 | 7017.851 | 2.4459 | 12.1878 | 0.66179 | 6.4509 | 0.62208 | 7.166 | 1.8893 | 17.5446 | -107.4465 | 17.5446 | -47.4465
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2023 | 7017.851 | 30.3882 | 18.0352 | 78.6345 | -77.4465 | 29.1526 | 7017.851 | 2.4459 | 12.1878 | 0.66179 | 6.4509 | 0.62208 | 7.166 | 1.8893 | 17.5446 | -107.4465 | 17.5446 | -47.4465
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2023 | 7017.851 | 30.3882 | 18.0352 | 78.6345 | -77.4465 | 29.1526 | 7017.851 | 2.4459 | 12.1878 | 0.66179 | 6.4509 | 0.62208 | 7.166 | 1.8893 | 17.5446 | -107.4465 | 17.5446 | -47.4465
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2830.0722 | 12.2546 | 18.7013 | 31.6634 | -72.9993 | 11.6602 | 2830.0722 | 3.1472 | 16.8797 | 1.5604 | 16.103 | 1.8203 | 17.9659 | 1.0482 | 7.0752 | -102.9993 | 7.0752 | -42.9993
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2830.0722 | 12.2546 | 18.7013 | 31.6634 | -72.9993 | 11.6602 | 2830.0722 | 3.1472 | 16.8797 | 1.5604 | 16.103 | 1.8203 | 17.9659 | 1.0482 | 7.0752 | -102.9993 | 7.0752 | -42.9993
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3816.5587 | 16.5262 | 21.2927 | 43.2154 | -73.242 | 15.6004 | 3816.5587 | 1.5707 | 10.8363 | 1.1389 | 11.7486 | 1.1752 | 13.3266 | 0.92235 | 9.5414 | -103.242 | 9.5414 | -43.242
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 3816.5587 | 16.5262 | 21.2927 | 43.2154 | -73.242 | 15.6004 | 3816.5587 | 1.5707 | 10.8363 | 1.1389 | 11.7486 | 1.1752 | 13.3266 | 0.92235 | 9.5414 | -103.242 | 9.5414 | -43.242
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2611.4696 | 11.308 | 17.0795 | 29.298 | -71.2731 | 10.7748 | 2611.4696 | 3.5205 | 20.3268 | 1.2132 | 17.3072 | 2.0687 | 19.6158 | 1.1745 | 6.5287 | -101.2731 | 6.5287 | -41.2731
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2611.4696 | 11.308 | 17.0795 | 29.298 | -71.2731 | 10.7748 | 2611.4696 | 3.5205 | 20.3268 | 1.2132 | 17.3072 | 2.0687 | 19.6158 | 1.1745 | 6.5287 | -101.2731 | 6.5287 | -41.2731
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 2184.5607 | 9.4594 | 17.2997 | 24.4596 | -70.8841 | 9.0467 | 2184.5607 | 1.3598 | 16.4666 | 1.1218 | 20.6941 | 2.7407 | 23.5027 | 0.79572 | 5.4614 | -100.8841 | 5.4614 | -40.8841
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2824.9943 | 12.2326 | 21.1248 | 31.8095 | -71.2571 | 11.4195 | 2824.9943 | 0.96057 | 9.8065 | 2.0747 | 15.51 | 2.0598 | 18.7421 | 0.63227 | 7.0625 | -101.2571 | 7.0625 | -41.2571
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2824.9943 | 12.2326 | 21.1248 | 31.8095 | -71.2571 | 11.4195 | 2824.9943 | 0.96057 | 9.8065 | 2.0747 | 15.51 | 2.0598 | 18.7421 | 0.63227 | 7.0625 | -101.2571 | 7.0625 | -41.2571
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2023 | 4805.0959 | 20.8067 | 19.769 | 54.2728 | -76.2773 | 19.9219 | 4805.0959 | 3.211 | 16.081 | 1.1003 | 9.0539 | 0.88669 | 10.8299 | 1.7761 | 12.0127 | -106.2773 | 12.0127 | -46.2773
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 4805.0959 | 20.8067 | 19.769 | 54.2728 | -76.2773 | 19.9219 | 4805.0959 | 3.211 | 16.081 | 1.1003 | 9.0539 | 0.88669 | 10.8299 | 1.7761 | 12.0127 | -106.2773 | 12.0127 | -46.2773
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2023 | 4805.0959 | 20.8067 | 19.769 | 54.2728 | -76.2773 | 19.9219 | 4805.0959 | 3.211 | 16.081 | 1.1003 | 9.0539 | 0.88669 | 10.8299 | 1.7761 | 12.0127 | -106.2773 | 12.0127 | -46.2773
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2023 | 4805.0959 | 20.8067 | 19.769 | 54.2728 | -76.2773 | 19.9219 | 4805.0959 | 3.211 | 16.081 | 1.1003 | 9.0539 | 0.88669 | 10.8299 | 1.7761 | 12.0127 | -106.2773 | 12.0127 | -46.2773
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 3317.6995 | 14.3661 | 20.6413 | 37.5319 | -73.2305 | 13.6382 | 3317.6995 | 1.7502 | 12.9986 | 1.2876 | 13.5929 | 1.2094 | 15.1985 | 0.95628 | 8.2942 | -103.2305 | 8.2942 | -43.2305
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3564.8529 | 15.4363 | 20.9539 | 40.3454 | -74.4958 | 14.5631 | 3564.8529 | 0.91312 | 9.8042 | 2.1079 | 11.6091 | 1.4418 | 15.0925 | 0.84453 | 8.9121 | -104.4958 | 8.9121 | -44.4958
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 3564.8529 | 15.4363 | 20.9539 | 40.3454 | -74.4958 | 14.5631 | 3564.8529 | 0.91312 | 9.8042 | 2.1079 | 11.6091 | 1.4418 | 15.0925 | 0.84453 | 8.9121 | -104.4958 | 8.9121 | -44.4958
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2612.3105 | 11.3116 | 18.4302 | 29.3424 | -70.7611 | 10.727 | 2612.3105 | 1.6643 | 13.5383 | 1.1973 | 17.0012 | 2.1116 | 19.7903 | 0.79632 | 6.5308 | -100.7611 | 6.5308 | -40.7611
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2612.3105 | 11.3116 | 18.4302 | 29.3424 | -70.7611 | 10.727 | 2612.3105 | 1.6643 | 13.5383 | 1.1973 | 17.0012 | 2.1116 | 19.7903 | 0.79632 | 6.5308 | -100.7611 | 6.5308 | -40.7611
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2793.6833 | 12.097 | 20.9463 | 31.4499 | -71.3153 | 11.3038 | 2793.6833 | 1.0143 | 10.0854 | 2.1145 | 15.6591 | 2.1087 | 18.9364 | 0.64406 | 6.9842 | -101.3153 | 6.9842 | -41.3153
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 2793.6833 | 12.097 | 20.9463 | 31.4499 | -71.3153 | 11.3038 | 2793.6833 | 1.0143 | 10.0854 | 2.1145 | 15.6591 | 2.1087 | 18.9364 | 0.64406 | 6.9842 | -101.3153 | 6.9842 | -41.3153
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1054.2051 | 11.0663 | 11.0834 | 26.9705 | -76.7337 | 10.564 | 1054.2051 | 2.1674 | 6.8022 | 0.663 | 7.3199 | 1.314 | 7.9521 | 0.92928 | 6.3891 | -106.7337 | 6.3891 | -46.7337
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2024 | 1054.2051 | 11.0663 | 11.0834 | 26.9705 | -76.7337 | 10.564 | 1054.2051 | 2.1674 | 6.8022 | 0.663 | 7.3199 | 1.314 | 7.9521 | 0.92928 | 6.3891 | -106.7337 | 6.3891 | -46.7337
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1948.8719 | 20.4578 | 16.0892 | 51.3093 | -79.3577 | 19.1426 | 1948.8719 | 0.7692 | 2.332 | 0.43463 | 3.7176 | 0.61804 | 4.2605 | 0.6273 | 11.8113 | -109.3577 | 11.8113 | -49.3577
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1948.8719 | 20.4578 | 16.0892 | 51.3093 | -79.3577 | 19.1426 | 1948.8719 | 0.7692 | 2.332 | 0.43463 | 3.7176 | 0.61804 | 4.2605 | 0.6273 | 11.8113 | -109.3577 | 11.8113 | -49.3577
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2024 | 1948.8719 | 20.4578 | 16.0892 | 51.3093 | -79.3577 | 19.1426 | 1948.8719 | 0.7692 | 2.332 | 0.43463 | 3.7176 | 0.61804 | 4.2605 | 0.6273 | 11.8113 | -109.3577 | 11.8113 | -49.3577
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2360.7564 | 24.7815 | 27.4644 | 65.3408 | -82.3452 | 23.338 | 2360.7564 | 0.52377 | 2.7632 | 0.16158 | 3.1451 | 0.27538 | 3.5578 | 0.87858 | 14.3076 | -112.3452 | 14.3076 | -52.3452
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2360.7564 | 24.7815 | 27.4644 | 65.3408 | -82.3452 | 23.338 | 2360.7564 | 0.52377 | 2.7632 | 0.16158 | 3.1451 | 0.27538 | 3.5578 | 0.87858 | 14.3076 | -112.3452 | 14.3076 | -52.3452
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1124.8224 | 11.8076 | 12.1946 | 29.2578 | -79.1937 | 11.3451 | 1124.8224 | 2.1369 | 5.4891 | 0.53775 | 6.8824 | 1.0956 | 7.3365 | 0.79755 | 6.8171 | -109.1937 | 6.8171 | -49.1937
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1124.8224 | 11.8076 | 12.1946 | 29.2578 | -79.1937 | 11.3451 | 1124.8224 | 2.1369 | 5.4891 | 0.53775 | 6.8824 | 1.0956 | 7.3365 | 0.79755 | 6.8171 | -109.1937 | 6.8171 | -49.1937
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 824.2001 | 8.6519 | 26.5252 | 21.9008 | -83.1162 | 8.3663 | 824.2001 | 1.3047 | 6.4837 | 0.75405 | 9.1015 | 1.209 | 9.93 | 0.71238 | 4.9952 | -113.1162 | 4.9952 | -53.1162
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1253.1628 | 13.1548 | 17.7985 | 33.9894 | -80.6021 | 12.2938 | 1253.1628 | 1.2918 | 3.6058 | 0.3535 | 5.9306 | 0.56945 | 6.6271 | 0.60801 | 7.5949 | -110.6021 | 7.5949 | -50.6021
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1253.1628 | 13.1548 | 17.7985 | 33.9894 | -80.6021 | 12.2938 | 1253.1628 | 1.2918 | 3.6058 | 0.3535 | 5.9306 | 0.56945 | 6.6271 | 0.60801 | 7.5949 | -110.6021 | 7.5949 | -50.6021
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 895.8909 | 9.4044 | 12.3154 | 21.7652 | -74.5862 | 8.8741 | 895.8909 | 2.5814 | 10.0799 | 1.3094 | 8.4557 | 1.9045 | 9.2086 | 1.1921 | 5.4296 | -104.5862 | 5.4296 | -44.5862
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 895.8909 | 9.4044 | 12.3154 | 21.7652 | -74.5862 | 8.8741 | 895.8909 | 2.5814 | 10.0799 | 1.3094 | 8.4557 | 1.9045 | 9.2086 | 1.1921 | 5.4296 | -104.5862 | 5.4296 | -44.5862
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1376.6682 | 14.4513 | 15.5263 | 36.409 | -79.8035 | 13.8313 | 1376.6682 | 1.3035 | 6.3725 | 0.3067 | 5.5914 | 0.97732 | 6.1222 | 1.1397 | 8.3434 | -109.8035 | 8.3434 | -49.8035
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1376.6682 | 14.4513 | 15.5263 | 36.409 | -79.8035 | 13.8313 | 1376.6682 | 1.3035 | 6.3725 | 0.3067 | 5.5914 | 0.97732 | 6.1222 | 1.1397 | 8.3434 | -109.8035 | 8.3434 | -49.8035
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 1131.2818 | 11.8754 | 11.2076 | 28.6552 | -74.5654 | 11.0105 | 1131.2818 | 1.5578 | 2.6718 | 0.78004 | 6.5139 | 1.2368 | 7.4134 | 0.41016 | 6.8563 | -104.5654 | 6.8563 | -44.5654
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2024 | 1131.2818 | 11.8754 | 11.2076 | 28.6552 | -74.5654 | 11.0105 | 1131.2818 | 1.5578 | 2.6718 | 0.78004 | 6.5139 | 1.2368 | 7.4134 | 0.41016 | 6.8563 | -104.5654 | 6.8563 | -44.5654
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1354.7411 | 14.2211 | 12.3043 | 34.972 | -76.8054 | 13.3731 | 1354.7411 | 1.4907 | 2.3716 | 0.59215 | 5.3868 | 0.94707 | 6.1395 | 0.44026 | 8.2106 | -106.8054 | 8.2106 | -46.8054
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1354.7411 | 14.2211 | 12.3043 | 34.972 | -76.8054 | 13.3731 | 1354.7411 | 1.4907 | 2.3716 | 0.59215 | 5.3868 | 0.94707 | 6.1395 | 0.44026 | 8.2106 | -106.8054 | 8.2106 | -46.8054
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1285.5724 | 13.495 | 14.4151 | 33.1111 | -75.9223 | 12.8537 | 1285.5724 | 2.1876 | 4.4872 | 0.65826 | 5.793 | 1.0073 | 6.3741 | 0.77459 | 7.7913 | -105.9223 | 7.7913 | -45.9223
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1285.5724 | 13.495 | 14.4151 | 33.1111 | -75.9223 | 12.8537 | 1285.5724 | 2.1876 | 4.4872 | 0.65826 | 5.793 | 1.0073 | 6.3741 | 0.77459 | 7.7913 | -105.9223 | 7.7913 | -45.9223
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 703.2404 | 7.3821 | 10.5457 | 18.0422 | -77.5381 | 7.1906 | 703.2404 | 4.8078 | 9.3484 | 1.082 | 11.4108 | 1.7277 | 11.9089 | 0.81926 | 4.2621 | -107.5381 | 4.2621 | -47.5381
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 703.2404 | 7.3821 | 10.5457 | 18.0422 | -77.5381 | 7.1906 | 703.2404 | 4.8078 | 9.3484 | 1.082 | 11.4108 | 1.7277 | 11.9089 | 0.81926 | 4.2621 | -107.5381 | 4.2621 | -47.5381
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2024 | 621.7017 | 6.5262 | 10.6857 | 15.5328 | -77.7047 | 6.2335 | 621.7017 | 2.4359 | 12.9788 | 1.8639 | 11.8623 | 2.1335 | 12.9779 | 1.0941 | 3.7679 | -107.7047 | 3.7679 | -47.7047
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2024 | 621.7017 | 6.5262 | 10.6857 | 15.5328 | -77.7047 | 6.2335 | 621.7017 | 2.4359 | 12.9788 | 1.8639 | 11.8623 | 2.1335 | 12.9779 | 1.0941 | 3.7679 | -107.7047 | 3.7679 | -47.7047
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2024 | 1986.3609 | 20.8514 | 24.6403 | 54.2227 | -84.1448 | 19.7762 | 1986.3609 | 0.8536 | 3.7072 | 0.27068 | 3.4801 | 0.47785 | 4.2783 | 1.0653 | 12.0386 | -114.1448 | 12.0386 | -54.1448
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2024 | 1986.3609 | 20.8514 | 24.6403 | 54.2227 | -84.1448 | 19.7762 | 1986.3609 | 0.8536 | 3.7072 | 0.27068 | 3.4801 | 0.47785 | 4.2783 | 1.0653 | 12.0386 | -114.1448 | 12.0386 | -54.1448
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2024 | 1986.3609 | 20.8514 | 24.6403 | 54.2227 | -84.1448 | 19.7762 | 1986.3609 | 0.8536 | 3.7072 | 0.27068 | 3.4801 | 0.47785 | 4.2783 | 1.0653 | 12.0386 | -114.1448 | 12.0386 | -54.1448
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 731.2813 | 7.6765 | 14.154 | 19.3326 | -78.7165 | 7.4008 | 731.2813 | 4.8232 | 4.7521 | 0.6188 | 9.5752 | 1.238 | 11.3452 | 0.4963 | 4.432 | -108.7165 | 4.432 | -48.7165
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2024 | 731.2813 | 7.6765 | 14.154 | 19.3326 | -78.7165 | 7.4008 | 731.2813 | 4.8232 | 4.7521 | 0.6188 | 9.5752 | 1.238 | 11.3452 | 0.4963 | 4.432 | -108.7165 | 4.432 | -48.7165
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 1263.6162 | 13.2645 | 9.8385 | 31.1712 | -79.2891 | 12.7053 | 1263.6162 | 2.3692 | 8.7076 | 0.64139 | 5.8258 | 1.428 | 6.6516 | 1.4947 | 7.6583 | -109.2891 | 7.6583 | -49.2891
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1953.8497 | 20.5101 | 19.0703 | 51.6731 | -79.5789 | 19.2418 | 1953.8497 | 1.0254 | 2.8727 | 0.39199 | 3.7133 | 0.60021 | 4.2528 | 0.77362 | 11.8415 | -109.5789 | 11.8415 | -49.5789
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1953.8497 | 20.5101 | 19.0703 | 51.6731 | -79.5789 | 19.2418 | 1953.8497 | 1.0254 | 2.8727 | 0.39199 | 3.7133 | 0.60021 | 4.2528 | 0.77362 | 11.8415 | -109.5789 | 11.8415 | -49.5789
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1980.6619 | 20.7916 | 24.7136 | 53.6796 | -79.3283 | 19.4865 | 1980.6619 | 0.37263 | 1.845 | 0.34005 | 3.6161 | 0.51156 | 4.2986 | 0.51021 | 12.004 | -109.3283 | 12.004 | -49.3283
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1980.6619 | 20.7916 | 24.7136 | 53.6796 | -79.3283 | 19.4865 | 1980.6619 | 0.37263 | 1.845 | 0.34005 | 3.6161 | 0.51156 | 4.2986 | 0.51021 | 12.004 | -109.3283 | 12.004 | -49.3283
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1875.1855 | 19.6843 | 20.1561 | 50.2462 | -78.9175 | 18.5114 | 1875.1855 | 0.59481 | 2.0661 | 0.39971 | 3.8408 | 0.56753 | 4.5112 | 0.53793 | 11.3648 | -108.9175 | 11.3648 | -48.9175
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2024 | 1875.1855 | 19.6843 | 20.1561 | 50.2462 | -78.9175 | 18.5114 | 1875.1855 | 0.59481 | 2.0661 | 0.39971 | 3.8408 | 0.56753 | 4.5112 | 0.53793 | 11.3648 | -108.9175 | 11.3648 | -48.9175
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2024 | 2107.4998 | 22.123 | 19.7842 | 55.117 | -78.6461 | 20.9398 | 2107.4998 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 12.7727 | -108.6461 | 12.7727 | -48.6461
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1207.1397 | 12.6717 | 6.7699 | 28.2363 | -73.199 | 11.9672 | 1207.1397 | 2.4513 | 9.7329 | 0.84751 | 6.3567 | 1.8544 | 7.0533 | 1.5311 | 7.316 | -103.199 | 7.316 | -43.199
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1207.1397 | 12.6717 | 6.7699 | 28.2363 | -73.199 | 11.9672 | 1207.1397 | 2.4513 | 9.7329 | 0.84751 | 6.3567 | 1.8544 | 7.0533 | 1.5311 | 7.316 | -103.199 | 7.316 | -43.199
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 951.0537 | 9.9835 | 9.616 | 23.3985 | -73.225 | 9.3805 | 951.0537 | 2.7913 | 4.8787 | 0.91031 | 7.7329 | 1.8065 | 9.0285 | 0.63091 | 5.764 | -103.225 | 5.764 | -43.225
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 951.0537 | 9.9835 | 9.616 | 23.3985 | -73.225 | 9.3805 | 951.0537 | 2.7913 | 4.8787 | 0.91031 | 7.7329 | 1.8065 | 9.0285 | 0.63091 | 5.764 | -103.225 | 5.764 | -43.225
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1852.7712 | 19.4491 | 15.4412 | 48.8244 | -78.0339 | 18.2974 | 1852.7712 | 0.73935 | 2.0076 | 0.46072 | 3.94 | 0.65816 | 4.5539 | 0.50955 | 11.2289 | -108.0339 | 11.2289 | -48.0339
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1852.7712 | 19.4491 | 15.4412 | 48.8244 | -78.0339 | 18.2974 | 1852.7712 | 0.73935 | 2.0076 | 0.46072 | 3.94 | 0.65816 | 4.5539 | 0.50955 | 11.2289 | -108.0339 | 11.2289 | -48.0339
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1479.7481 | 15.5333 | 15.2626 | 38.4624 | -78.7728 | 14.8469 | 1479.7481 | 1.6455 | 2.6851 | 0.6223 | 5.0596 | 0.78849 | 5.5345 | 0.53069 | 8.9682 | -108.7728 | 8.9682 | -48.7728
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1479.7481 | 15.5333 | 15.2626 | 38.4624 | -78.7728 | 14.8469 | 1479.7481 | 1.6455 | 2.6851 | 0.6223 | 5.0596 | 0.78849 | 5.5345 | 0.53069 | 8.9682 | -108.7728 | 8.9682 | -48.7728
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 878.1153 | 9.2178 | 10.0785 | 22.2986 | -76.8792 | 8.922 | 878.1153 | 3.1305 | 7.731 | 0.90527 | 9.1098 | 1.5494 | 9.6069 | 0.84865 | 5.3219 | -106.8792 | 5.3219 | -46.8792
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 878.1153 | 9.2178 | 10.0785 | 22.2986 | -76.8792 | 8.922 | 878.1153 | 3.1305 | 7.731 | 0.90527 | 9.1098 | 1.5494 | 9.6069 | 0.84865 | 5.3219 | -106.8792 | 5.3219 | -46.8792
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2024 | 1610.2963 | 16.9037 | 13.9698 | 42.369 | -76.0213 | 16.0026 | 1610.2963 | 1.3904 | 7.093 | 0.20407 | 4.7774 | 0.954 | 5.3196 | 1.4847 | 9.7594 | -106.0213 | 9.7594 | -46.0213
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2024 | 1610.2963 | 16.9037 | 13.9698 | 42.369 | -76.0213 | 16.0026 | 1610.2963 | 1.3904 | 7.093 | 0.20407 | 4.7774 | 0.954 | 5.3196 | 1.4847 | 9.7594 | -106.0213 | 9.7594 | -46.0213
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2024 | 1090.445 | 11.4467 | 12.5736 | 28.277 | -78.1955 | 10.9972 | 1090.445 | 1.7833 | 9.4196 | 0.44284 | 7.2549 | 1.5697 | 7.7334 | 1.2984 | 6.6088 | -108.1955 | 6.6088 | -48.1955
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2024 | 1090.445 | 11.4467 | 12.5736 | 28.277 | -78.1955 | 10.9972 | 1090.445 | 1.7833 | 9.4196 | 0.44284 | 7.2549 | 1.5697 | 7.7334 | 1.2984 | 6.6088 | -108.1955 | 6.6088 | -48.1955
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2024 | 1062.4162 | 11.1525 | 13.1314 | 25.8463 | -72.5911 | 10.6937 | 1062.4162 | 4.4645 | 8.0698 | 1.0799 | 7.0064 | 1.5337 | 7.6642 | 1.1518 | 6.4389 | -102.5911 | 6.4389 | -42.5911
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2024 | 1062.4162 | 11.1525 | 13.1314 | 25.8463 | -72.5911 | 10.6937 | 1062.4162 | 4.4645 | 8.0698 | 1.0799 | 7.0064 | 1.5337 | 7.6642 | 1.1518 | 6.4389 | -102.5911 | 6.4389 | -42.5911
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1108.7764 | 11.6391 | 11.0622 | 28.4609 | -74.8948 | 11.0819 | 1108.7764 | 2.1354 | 8.7804 | 0.42441 | 6.913 | 1.4276 | 7.6702 | 1.2701 | 6.7199 | -104.8948 | 6.7199 | -44.8948
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1108.7764 | 11.6391 | 11.0622 | 28.4609 | -74.8948 | 11.0819 | 1108.7764 | 2.1354 | 8.7804 | 0.42441 | 6.913 | 1.4276 | 7.6702 | 1.2701 | 6.7199 | -104.8948 | 6.7199 | -44.8948
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2024 | 1249.2541 | 13.1138 | 15.586 | 33.2269 | -83.2586 | 12.5482 | 1249.2541 | 1.92 | 4.5145 | 0.54429 | 5.7624 | 0.78324 | 6.5979 | 0.78344 | 7.5712 | -113.2586 | 7.5712 | -53.2586
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 722.5984 | 7.5853 | 5.6823 | 16.0821 | -72.9355 | 7.3355 | 722.5984 | 16.7991 | 16.4839 | 2.1947 | 9.6733 | 3.0751 | 11.1847 | 1.7041 | 4.3794 | -102.9355 | 4.3794 | -42.9355
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 518.2098 | 5.4398 | 6.6271 | 11.2389 | -70.9228 | 5.2671 | 518.2098 | 11.3485 | 13.4206 | 3.5318 | 13.3426 | 5.1573 | 15.8653 | 1.0058 | 3.1407 | -100.9228 | 3.1407 | -40.9228
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1071.3629 | 11.2464 | 11.7665 | 27.8984 | -76.7287 | 10.8757 | 1071.3629 | 1.5821 | 8.2303 | 0.33437 | 7.4122 | 1.5016 | 7.9148 | 1.1104 | 6.4931 | -106.7287 | 6.4931 | -46.7287
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1071.3629 | 11.2464 | 11.7665 | 27.8984 | -76.7287 | 10.8757 | 1071.3629 | 1.5821 | 8.2303 | 0.33437 | 7.4122 | 1.5016 | 7.9148 | 1.1104 | 6.4931 | -106.7287 | 6.4931 | -46.7287
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1707.8654 | 17.9279 | 12.9597 | 43.8377 | -77.7686 | 16.625 | 1707.8654 | 0.97922 | 3.8098 | 0.54972 | 4.2833 | 0.82557 | 4.8607 | 0.88946 | 10.3507 | -107.7686 | 10.3507 | -47.7686
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1707.8654 | 17.9279 | 12.9597 | 43.8377 | -77.7686 | 16.625 | 1707.8654 | 0.97922 | 3.8098 | 0.54972 | 4.2833 | 0.82557 | 4.8607 | 0.88946 | 10.3507 | -107.7686 | 10.3507 | -47.7686
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1847.884 | 19.3978 | 15.0863 | 48.4293 | -79.2703 | 18.2124 | 1847.884 | 0.96062 | 2.5425 | 0.4636 | 3.9357 | 0.6557 | 4.4794 | 0.646 | 11.1993 | -109.2703 | 11.1993 | -49.2703
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1847.884 | 19.3978 | 15.0863 | 48.4293 | -79.2703 | 18.2124 | 1847.884 | 0.96062 | 2.5425 | 0.4636 | 3.9357 | 0.6557 | 4.4794 | 0.646 | 11.1993 | -109.2703 | 11.1993 | -49.2703
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1240.3945 | 13.0208 | 14.567 | 32.7552 | -77.8729 | 12.5393 | 1240.3945 | 1.3147 | 7.1091 | 0.27136 | 6.3308 | 1.1921 | 6.8115 | 1.1229 | 7.5175 | -107.8729 | 7.5175 | -47.8729
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1240.3945 | 13.0208 | 14.567 | 32.7552 | -77.8729 | 12.5393 | 1240.3945 | 1.3147 | 7.1091 | 0.27136 | 6.3308 | 1.1921 | 6.8115 | 1.1229 | 7.5175 | -107.8729 | 7.5175 | -47.8729
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 2097.6619 | 22.0197 | 16.6989 | 54.28 | -77.7876 | 20.512 | 2097.6619 | 0.7819 | 2.2299 | 0.2725 | 3.2629 | 0.69992 | 4.2257 | 0.68342 | 12.7131 | -107.7876 | 12.7131 | -47.7876
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2024 | 2097.6619 | 22.0197 | 16.6989 | 54.28 | -77.7876 | 20.512 | 2097.6619 | 0.7819 | 2.2299 | 0.2725 | 3.2629 | 0.69992 | 4.2257 | 0.68342 | 12.7131 | -107.7876 | 12.7131 | -47.7876
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2024 | 2097.6619 | 22.0197 | 16.6989 | 54.28 | -77.7876 | 20.512 | 2097.6619 | 0.7819 | 2.2299 | 0.2725 | 3.2629 | 0.69992 | 4.2257 | 0.68342 | 12.7131 | -107.7876 | 12.7131 | -47.7876
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2097.6619 | 22.0197 | 16.6989 | 54.28 | -77.7876 | 20.512 | 2097.6619 | 0.7819 | 2.2299 | 0.2725 | 3.2629 | 0.69992 | 4.2257 | 0.68342 | 12.7131 | -107.7876 | 12.7131 | -47.7876
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 1768.2728 | 18.5621 | 17.7115 | 46.7214 | -81.4481 | 17.5306 | 1768.2728 | 1.0436 | 5.0396 | 0.31181 | 3.9475 | 0.70731 | 4.8295 | 1.2766 | 10.7168 | -111.4481 | 10.7168 | -51.4481
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2024 | 1768.2728 | 18.5621 | 17.7115 | 46.7214 | -81.4481 | 17.5306 | 1768.2728 | 1.0436 | 5.0396 | 0.31181 | 3.9475 | 0.70731 | 4.8295 | 1.2766 | 10.7168 | -111.4481 | 10.7168 | -51.4481
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1040.5247 | 10.9227 | 11.4678 | 26.4846 | -74.8263 | 10.3264 | 1040.5247 | 3.1089 | 10.3993 | 0.54195 | 7.2251 | 1.532 | 8.1534 | 1.4393 | 6.3062 | -104.8263 | 6.3062 | -44.8263
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2024 | 2388.5169 | 25.0729 | 27.8585 | 66.1424 | -82.3658 | 23.604 | 2388.5169 | 0.49872 | 2.7482 | 0.1586 | 3.1069 | 0.27209 | 3.5184 | 0.88457 | 14.4759 | -112.3658 | 14.4759 | -52.3658
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2024 | 2388.5169 | 25.0729 | 27.8585 | 66.1424 | -82.3658 | 23.604 | 2388.5169 | 0.49872 | 2.7482 | 0.1586 | 3.1069 | 0.27209 | 3.5184 | 0.88457 | 14.4759 | -112.3658 | 14.4759 | -52.3658
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2024 | 2388.5169 | 25.0729 | 27.8585 | 66.1424 | -82.3658 | 23.604 | 2388.5169 | 0.49872 | 2.7482 | 0.1586 | 3.1069 | 0.27209 | 3.5184 | 0.88457 | 14.4759 | -112.3658 | 14.4759 | -52.3658
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 888.7624 | 9.3296 | 10.8057 | 22.0072 | -73.2539 | 8.8393 | 888.7624 | 5.5275 | 12.1954 | 0.8918 | 8.4261 | 1.9364 | 9.4609 | 1.4473 | 5.3864 | -103.2539 | 5.3864 | -43.2539
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1367.9283 | 14.3595 | 17.8681 | 34.9588 | -78.194 | 13.7873 | 1367.9283 | 2.4619 | 3.2665 | 0.74522 | 5.4815 | 0.9014 | 5.9513 | 0.5959 | 8.2905 | -108.194 | 8.2905 | -48.194
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1367.9283 | 14.3595 | 17.8681 | 34.9588 | -78.194 | 13.7873 | 1367.9283 | 2.4619 | 3.2665 | 0.74522 | 5.4815 | 0.9014 | 5.9513 | 0.5959 | 8.2905 | -108.194 | 8.2905 | -48.194
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1047.5016 | 10.9959 | 8.9834 | 25.1204 | -72.0701 | 10.3108 | 1047.5016 | 2.4734 | 5.2605 | 0.88522 | 7.0407 | 1.9612 | 8.3028 | 0.74716 | 6.3485 | -102.0701 | 6.3485 | -42.0701
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2024 | 1047.5016 | 10.9959 | 8.9834 | 25.1204 | -72.0701 | 10.3108 | 1047.5016 | 2.4734 | 5.2605 | 0.88522 | 7.0407 | 1.9612 | 8.3028 | 0.74716 | 6.3485 | -102.0701 | 6.3485 | -42.0701
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1409.952 | 14.8007 | 11.7489 | 36.6825 | -79.0816 | 14.1166 | 1409.952 | 1.7282 | 8.014 | 0.36365 | 5.3779 | 1.1086 | 6.0014 | 1.4902 | 8.5452 | -109.0816 | 8.5452 | -49.0816
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1409.952 | 14.8007 | 11.7489 | 36.6825 | -79.0816 | 14.1166 | 1409.952 | 1.7282 | 8.014 | 0.36365 | 5.3779 | 1.1086 | 6.0014 | 1.4902 | 8.5452 | -109.0816 | 8.5452 | -49.0816
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1936.0627 | 20.3234 | 20.8178 | 51.7414 | -79.9102 | 19.2744 | 1936.0627 | 0.41014 | 2.6306 | 0.30461 | 3.7785 | 0.60262 | 4.3635 | 0.69621 | 11.7337 | -109.9102 | 11.7337 | -49.9102
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1936.0627 | 20.3234 | 20.8178 | 51.7414 | -79.9102 | 19.2744 | 1936.0627 | 0.41014 | 2.6306 | 0.30461 | 3.7785 | 0.60262 | 4.3635 | 0.69621 | 11.7337 | -109.9102 | 11.7337 | -49.9102
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 919.4421 | 9.6516 | 8.893 | 22.4678 | -75.4643 | 9.2484 | 919.4421 | 2.6611 | 6.9158 | 0.88563 | 7.8807 | 1.8717 | 9.3914 | 0.87756 | 5.5724 | -105.4643 | 5.5724 | -45.4643
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2024 | 919.4421 | 9.6516 | 8.893 | 22.4678 | -75.4643 | 9.2484 | 919.4421 | 2.6611 | 6.9158 | 0.88563 | 7.8807 | 1.8717 | 9.3914 | 0.87756 | 5.5724 | -105.4643 | 5.5724 | -45.4643
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2024 | 1406.95 | 14.7691 | 13.4804 | 36.444 | -78.0475 | 14.1146 | 1406.95 | 2.8158 | 4.0277 | 0.48392 | 5.3245 | 0.96042 | 5.906 | 0.75644 | 8.527 | -108.0475 | 8.527 | -48.0475
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2024 | 1406.95 | 14.7691 | 13.4804 | 36.444 | -78.0475 | 14.1146 | 1406.95 | 2.8158 | 4.0277 | 0.48392 | 5.3245 | 0.96042 | 5.906 | 0.75644 | 8.527 | -108.0475 | 8.527 | -48.0475
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2024 | 1555.9447 | 16.3332 | 14.1755 | 40.1674 | -81.124 | 15.4976 | 1555.9447 | 1.8743 | 6.2929 | 0.40715 | 4.6516 | 0.95735 | 5.4729 | 1.3528 | 9.43 | -111.124 | 9.43 | -51.124
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2024 | 1555.9447 | 16.3332 | 14.1755 | 40.1674 | -81.124 | 15.4976 | 1555.9447 | 1.8743 | 6.2929 | 0.40715 | 4.6516 | 0.95735 | 5.4729 | 1.3528 | 9.43 | -111.124 | 9.43 | -51.124
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2024 | 947.3443 | 9.9445 | 11.5172 | 24.4707 | -79.0968 | 9.5627 | 947.3443 | 2.0029 | 10.0584 | 0.5849 | 8.3817 | 1.3953 | 8.7618 | 1.2 | 5.7415 | -109.0968 | 5.7415 | -49.0968
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2024 | 947.3443 | 9.9445 | 11.5172 | 24.4707 | -79.0968 | 9.5627 | 947.3443 | 2.0029 | 10.0584 | 0.5849 | 8.3817 | 1.3953 | 8.7618 | 1.2 | 5.7415 | -109.0968 | 5.7415 | -49.0968
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1660.9897 | 17.4359 | 19.296 | 44.4849 | -78.4949 | 16.6441 | 1660.9897 | 1.0763 | 5.1811 | 0.25637 | 4.597 | 0.77488 | 5.07 | 1.1271 | 10.0666 | -108.4949 | 10.0666 | -48.4949
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1660.9897 | 17.4359 | 19.296 | 44.4849 | -78.4949 | 16.6441 | 1660.9897 | 1.0763 | 5.1811 | 0.25637 | 4.597 | 0.77488 | 5.07 | 1.1271 | 10.0666 | -108.4949 | 10.0666 | -48.4949
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2024 | 942.8881 | 9.8978 | 9.3122 | 22.6448 | -70.5971 | 9.2645 | 942.8881 | 1.3962 | 5.8274 | 1.2889 | 7.8271 | 1.8202 | 8.8344 | 0.74451 | 5.7145 | -100.5971 | 5.7145 | -40.5971
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2024 | 942.8881 | 9.8978 | 9.3122 | 22.6448 | -70.5971 | 9.2645 | 942.8881 | 1.3962 | 5.8274 | 1.2889 | 7.8271 | 1.8202 | 8.8344 | 0.74451 | 5.7145 | -100.5971 | 5.7145 | -40.5971
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1969.8977 | 20.6786 | 21.1455 | 52.7278 | -75.3374 | 19.2502 | 1969.8977 | 0.21123 | 2.6579 | 0.20727 | 3.7838 | 0.61152 | 4.3452 | 0.70244 | 11.9388 | -105.3374 | 11.9388 | -45.3374
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1969.8977 | 20.6786 | 21.1455 | 52.7278 | -75.3374 | 19.2502 | 1969.8977 | 0.21123 | 2.6579 | 0.20727 | 3.7838 | 0.61152 | 4.3452 | 0.70244 | 11.9388 | -105.3374 | 11.9388 | -45.3374
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1668.9496 | 17.5194 | 15.0152 | 44.0447 | -75.7611 | 16.5072 | 1668.9496 | 1.0134 | 5.7936 | 0.19812 | 4.5769 | 0.87642 | 5.1489 | 1.2658 | 10.1148 | -105.7611 | 10.1148 | -45.7611
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1668.9496 | 17.5194 | 15.0152 | 44.0447 | -75.7611 | 16.5072 | 1668.9496 | 1.0134 | 5.7936 | 0.19812 | 4.5769 | 0.87642 | 5.1489 | 1.2658 | 10.1148 | -105.7611 | 10.1148 | -45.7611
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 879.4788 | 9.2321 | 13.1725 | 22.9131 | -74.8449 | 8.8389 | 879.4788 | 1.9366 | 10.3389 | 0.33503 | 8.9891 | 1.6898 | 9.6951 | 1.1502 | 5.3302 | -104.8449 | 5.3302 | -44.8449
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1690.9164 | 17.75 | 10.3467 | 41.8279 | -76.0669 | 16.7358 | 1690.9164 | 1.4195 | 6.0322 | 0.48371 | 4.4297 | 1.084 | 5.014 | 1.3618 | 10.248 | -106.0669 | 10.248 | -46.0669
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1690.9164 | 17.75 | 10.3467 | 41.8279 | -76.0669 | 16.7358 | 1690.9164 | 1.4195 | 6.0322 | 0.48371 | 4.4297 | 1.084 | 5.014 | 1.3618 | 10.248 | -106.0669 | 10.248 | -46.0669
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 947.9077 | 9.9504 | 10.5548 | 23.6574 | -73.71 | 9.3258 | 947.9077 | 2.3561 | 3.8292 | 0.92736 | 7.7809 | 1.6437 | 8.9657 | 0.49213 | 5.7449 | -103.71 | 5.7449 | -43.71
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2024 | 1095.1703 | 11.4963 | 11.6305 | 27.4818 | -76.6223 | 10.8089 | 1095.1703 | 1.7736 | 4.545 | 0.96384 | 6.7754 | 1.2654 | 7.434 | 0.6708 | 6.6374 | -106.6223 | 6.6374 | -46.6223
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2024 | 1095.1703 | 11.4963 | 11.6305 | 27.4818 | -76.6223 | 10.8089 | 1095.1703 | 1.7736 | 4.545 | 0.96384 | 6.7754 | 1.2654 | 7.434 | 0.6708 | 6.6374 | -106.6223 | 6.6374 | -46.6223
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2066.0214 | 21.6876 | 20.3342 | 55.1349 | -79.6275 | 20.0036 | 2066.0214 | 0.70498 | 2.7922 | 0.40907 | 3.4695 | 0.56832 | 4.0228 | 0.8048 | 12.5213 | -109.6275 | 12.5213 | -49.6275
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2066.0214 | 21.6876 | 20.3342 | 55.1349 | -79.6275 | 20.0036 | 2066.0214 | 0.70498 | 2.7922 | 0.40907 | 3.4695 | 0.56832 | 4.0228 | 0.8048 | 12.5213 | -109.6275 | 12.5213 | -49.6275
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1747.8287 | 18.3474 | 14.5998 | 45.257 | -77.328 | 17.321 | 1747.8287 | 0.78352 | 4.0833 | 0.50573 | 4.2044 | 0.79369 | 4.8251 | 0.97122 | 10.5929 | -107.328 | 10.5929 | -47.328
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1747.8287 | 18.3474 | 14.5998 | 45.257 | -77.328 | 17.321 | 1747.8287 | 0.78352 | 4.0833 | 0.50573 | 4.2044 | 0.79369 | 4.8251 | 0.97122 | 10.5929 | -107.328 | 10.5929 | -47.328
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2024 | 1185.8753 | 12.4485 | 10.1719 | 30.1748 | -76.9131 | 11.9351 | 1185.8753 | 1.7628 | 5.9408 | 0.67184 | 6.4687 | 1.2554 | 7.0462 | 0.91839 | 7.1871 | -106.9131 | 7.1871 | -46.9131
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2024 | 1185.8753 | 12.4485 | 10.1719 | 30.1748 | -76.9131 | 11.9351 | 1185.8753 | 1.7628 | 5.9408 | 0.67184 | 6.4687 | 1.2554 | 7.0462 | 0.91839 | 7.1871 | -106.9131 | 7.1871 | -46.9131
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 969.1814 | 10.1738 | 7.5159 | 22.6282 | -71.5486 | 9.711 | 969.1814 | 4.4735 | 6.0297 | 1.2947 | 7.4687 | 2.0356 | 8.6971 | 0.80732 | 5.8738 | -101.5486 | 5.8738 | -41.5486
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1066.406 | 11.1944 | 15.5352 | 28.3605 | -83.158 | 10.7133 | 1066.406 | 3.224 | 6.2286 | 0.6153 | 6.89 | 0.95196 | 7.7001 | 0.904 | 6.4631 | -113.158 | 6.4631 | -53.158
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 933.178 | 9.7958 | 14.5342 | 24.9135 | -80.3647 | 9.4193 | 933.178 | 3.0484 | 4.6392 | 0.57864 | 8.1784 | 0.88427 | 8.7177 | 0.56725 | 5.6556 | -110.3647 | 5.6556 | -50.3647
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1054.8808 | 11.0734 | 10.8385 | 26.9084 | -75.1918 | 10.3244 | 1054.8808 | 2.0271 | 2.7945 | 0.79372 | 6.9136 | 1.23 | 7.8802 | 0.4042 | 6.3932 | -105.1918 | 6.3932 | -45.1918
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1054.8808 | 11.0734 | 10.8385 | 26.9084 | -75.1918 | 10.3244 | 1054.8808 | 2.0271 | 2.7945 | 0.79372 | 6.9136 | 1.23 | 7.8802 | 0.4042 | 6.3932 | -105.1918 | 6.3932 | -45.1918
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1516.4228 | 15.9183 | 14.2637 | 39.5758 | -79.0549 | 15.2554 | 1516.4228 | 1.4204 | 3.3964 | 0.539 | 4.9235 | 0.82775 | 5.4472 | 0.68983 | 9.1904 | -109.0549 | 9.1904 | -49.0549
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1516.4228 | 15.9183 | 14.2637 | 39.5758 | -79.0549 | 15.2554 | 1516.4228 | 1.4204 | 3.3964 | 0.539 | 4.9235 | 0.82775 | 5.4472 | 0.68983 | 9.1904 | -109.0549 | 9.1904 | -49.0549
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 566.8754 | 5.9506 | 9.8452 | 13.6323 | -75.504 | 5.6788 | 566.8754 | 2.8698 | 14.5528 | 2.5557 | 13.1525 | 3.0257 | 14.1133 | 1.1065 | 3.4356 | -105.504 | 3.4356 | -45.504
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 566.8754 | 5.9506 | 9.8452 | 13.6323 | -75.504 | 5.6788 | 566.8754 | 2.8698 | 14.5528 | 2.5557 | 13.1525 | 3.0257 | 14.1133 | 1.1065 | 3.4356 | -105.504 | 3.4356 | -45.504
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2024 | 774.2387 | 8.1274 | 5.5727 | 17.5108 | -71.471 | 7.9266 | 774.2387 | 6.467 | 17.7973 | 1.7245 | 9.8048 | 2.8776 | 10.3586 | 1.8152 | 4.6924 | -101.471 | 4.6924 | -41.471
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2024 | 774.2387 | 8.1274 | 5.5727 | 17.5108 | -71.471 | 7.9266 | 774.2387 | 6.467 | 17.7973 | 1.7245 | 9.8048 | 2.8776 | 10.3586 | 1.8152 | 4.6924 | -101.471 | 4.6924 | -41.471
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2024 | 1967.8142 | 20.6567 | 21.9289 | 53.8372 | -81.0764 | 19.4882 | 1967.8142 | 0.82258 | 2.9539 | 0.23719 | 3.8331 | 0.36212 | 4.2189 | 0.77063 | 11.9261 | -111.0764 | 11.9261 | -51.0764
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2024 | 1967.8142 | 20.6567 | 21.9289 | 53.8372 | -81.0764 | 19.4882 | 1967.8142 | 0.82258 | 2.9539 | 0.23719 | 3.8331 | 0.36212 | 4.2189 | 0.77063 | 11.9261 | -111.0764 | 11.9261 | -51.0764
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2024 | 1967.8142 | 20.6567 | 21.9289 | 53.8372 | -81.0764 | 19.4882 | 1967.8142 | 0.82258 | 2.9539 | 0.23719 | 3.8331 | 0.36212 | 4.2189 | 0.77063 | 11.9261 | -111.0764 | 11.9261 | -51.0764
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2024 | 1967.8142 | 20.6567 | 21.9289 | 53.8372 | -81.0764 | 19.4882 | 1967.8142 | 0.82258 | 2.9539 | 0.23719 | 3.8331 | 0.36212 | 4.2189 | 0.77063 | 11.9261 | -111.0764 | 11.9261 | -51.0764
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1008.7986 | 10.5896 | 10.2987 | 25.5534 | -74.6809 | 9.8419 | 1008.7986 | 2.0047 | 2.828 | 0.87423 | 7.2592 | 1.3092 | 8.1946 | 0.38957 | 6.1139 | -104.6809 | 6.1139 | -44.6809
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2024 | 1008.7986 | 10.5896 | 10.2987 | 25.5534 | -74.6809 | 9.8419 | 1008.7986 | 2.0047 | 2.828 | 0.87423 | 7.2592 | 1.3092 | 8.1946 | 0.38957 | 6.1139 | -104.6809 | 6.1139 | -44.6809
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 1334.9976 | 14.0138 | 9.532 | 33.2623 | -76.9699 | 13.2037 | 1334.9976 | 1.292 | 4.1007 | 0.82645 | 5.5218 | 1.1034 | 6.1011 | 0.74263 | 8.0909 | -106.9699 | 8.0909 | -46.9699
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2024 | 1522.2439 | 15.9794 | 9.7456 | 37.4018 | -74.367 | 15.0308 | 1522.2439 | 2.2434 | 4.0973 | 0.56562 | 4.7574 | 1.161 | 5.6936 | 0.86124 | 9.2257 | -104.367 | 9.2257 | -44.367
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2024 | 1522.2439 | 15.9794 | 9.7456 | 37.4018 | -74.367 | 15.0308 | 1522.2439 | 2.2434 | 4.0973 | 0.56562 | 4.7574 | 1.161 | 5.6936 | 0.86124 | 9.2257 | -104.367 | 9.2257 | -44.367
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 1836.1567 | 19.2746 | 20.9874 | 48.4205 | -80.9531 | 18.3229 | 1836.1567 | 1.9413 | 7.6621 | 0.27328 | 3.7754 | 0.66954 | 4.78 | 2.0295 | 11.1282 | -110.9531 | 11.1282 | -50.9531
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2024 | 1836.1567 | 19.2746 | 20.9874 | 48.4205 | -80.9531 | 18.3229 | 1836.1567 | 1.9413 | 7.6621 | 0.27328 | 3.7754 | 0.66954 | 4.78 | 2.0295 | 11.1282 | -110.9531 | 11.1282 | -50.9531
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2024 | 1836.1567 | 19.2746 | 20.9874 | 48.4205 | -80.9531 | 18.3229 | 1836.1567 | 1.9413 | 7.6621 | 0.27328 | 3.7754 | 0.66954 | 4.78 | 2.0295 | 11.1282 | -110.9531 | 11.1282 | -50.9531
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1836.1567 | 19.2746 | 20.9874 | 48.4205 | -80.9531 | 18.3229 | 1836.1567 | 1.9413 | 7.6621 | 0.27328 | 3.7754 | 0.66954 | 4.78 | 2.0295 | 11.1282 | -110.9531 | 11.1282 | -50.9531
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 821.7965 | 8.6266 | 12.6487 | 21.3705 | -76.8102 | 8.0956 | 821.7965 | 0.83929 | 5.8451 | 0.83218 | 8.9988 | 1.4268 | 10.3876 | 0.64954 | 4.9806 | -106.8102 | 4.9806 | -46.8102
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 821.7965 | 8.6266 | 12.6487 | 21.3705 | -76.8102 | 8.0956 | 821.7965 | 0.83929 | 5.8451 | 0.83218 | 8.9988 | 1.4268 | 10.3876 | 0.64954 | 4.9806 | -106.8102 | 4.9806 | -46.8102
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 610.2042 | 6.4055 | 15.1892 | 16.2681 | -81.37 | 6.2191 | 610.2042 | 6.5328 | 10.1048 | 0.67179 | 11.6374 | 1.356 | 13.8507 | 0.8683 | 3.6982 | -111.37 | 3.6982 | -51.37
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2024 | 610.2042 | 6.4055 | 15.1892 | 16.2681 | -81.37 | 6.2191 | 610.2042 | 6.5328 | 10.1048 | 0.67179 | 11.6374 | 1.356 | 13.8507 | 0.8683 | 3.6982 | -111.37 | 3.6982 | -51.37
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1427.9679 | 14.9898 | 14.3892 | 37.3089 | -79.4112 | 14.4109 | 1427.9679 | 1.3756 | 5.5771 | 0.44062 | 5.2881 | 0.91211 | 5.8348 | 1.0546 | 8.6544 | -109.4112 | 8.6544 | -49.4112
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1427.9679 | 14.9898 | 14.3892 | 37.3089 | -79.4112 | 14.4109 | 1427.9679 | 1.3756 | 5.5771 | 0.44062 | 5.2881 | 0.91211 | 5.8348 | 1.0546 | 8.6544 | -109.4112 | 8.6544 | -49.4112
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2024 | 940.2723 | 9.8703 | 11.2796 | 24.0693 | -77.2247 | 9.5291 | 940.2723 | 2.7835 | 7.7688 | 0.74658 | 8.5393 | 1.4398 | 9.0154 | 0.90977 | 5.6986 | -107.2247 | 5.6986 | -47.2247
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2024 | 940.2723 | 9.8703 | 11.2796 | 24.0693 | -77.2247 | 9.5291 | 940.2723 | 2.7835 | 7.7688 | 0.74658 | 8.5393 | 1.4398 | 9.0154 | 0.90977 | 5.6986 | -107.2247 | 5.6986 | -47.2247
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2024 | 1945.8391 | 20.426 | 15.1029 | 50.4345 | -76.8027 | 19.2711 | 1945.8391 | 1.3494 | 3.8341 | 0.37025 | 3.8194 | 0.72638 | 4.3269 | 1.0039 | 11.793 | -106.8027 | 11.793 | -46.8027
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2024 | 1945.8391 | 20.426 | 15.1029 | 50.4345 | -76.8027 | 19.2711 | 1945.8391 | 1.3494 | 3.8341 | 0.37025 | 3.8194 | 0.72638 | 4.3269 | 1.0039 | 11.793 | -106.8027 | 11.793 | -46.8027
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 834.2891 | 8.7578 | 22.3892 | 21.9804 | -82.3582 | 8.4406 | 834.2891 | 0.75513 | 6.252 | 0.78949 | 8.9828 | 1.3052 | 9.8531 | 0.696 | 5.0563 | -112.3582 | 5.0563 | -52.3582
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 834.2891 | 8.7578 | 22.3892 | 21.9804 | -82.3582 | 8.4406 | 834.2891 | 0.75513 | 6.252 | 0.78949 | 8.9828 | 1.3052 | 9.8531 | 0.696 | 5.0563 | -112.3582 | 5.0563 | -52.3582
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1047.0992 | 10.9917 | 10.9146 | 26.6051 | -75.038 | 10.4014 | 1047.0992 | 2.6607 | 10.0094 | 0.55465 | 7.1605 | 1.5048 | 8.0761 | 1.3979 | 6.3461 | -105.038 | 6.3461 | -45.038
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2113.9939 | 22.1912 | 20.2052 | 55.3474 | -78.7059 | 21.0034 | 2113.9939 | 1.4496 | 3.9541 | 0.36544 | 3.4273 | 0.6325 | 3.9624 | 1.1537 | 12.8121 | -108.7059 | 12.8121 | -48.7059
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2024 | 1140.6598 | 11.9738 | 44.0364 | 32.711 | -94.8734 | 11.4226 | 1140.6598 | 0.089437 | 3.4274 | 0.99034 | 5.9924 | 0.29068 | 7.4847 | 0.57196 | 6.9131 | -124.8734 | 6.9131 | -64.8734
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2024 | 1140.6598 | 11.9738 | 44.0364 | 32.711 | -94.8734 | 11.4226 | 1140.6598 | 0.089437 | 3.4274 | 0.99034 | 5.9924 | 0.29068 | 7.4847 | 0.57196 | 6.9131 | -124.8734 | 6.9131 | -64.8734
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2024 | 1140.6598 | 11.9738 | 44.0364 | 32.711 | -94.8734 | 11.4226 | 1140.6598 | 0.089437 | 3.4274 | 0.99034 | 5.9924 | 0.29068 | 7.4847 | 0.57196 | 6.9131 | -124.8734 | 6.9131 | -64.8734
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2113.9939 | 22.1912 | 20.2052 | 55.3474 | -78.7059 | 21.0034 | 2113.9939 | 1.4496 | 3.9541 | 0.36544 | 3.4273 | 0.6325 | 3.9624 | 1.1537 | 12.8121 | -108.7059 | 12.8121 | -48.7059
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2024 | 2113.9939 | 22.1912 | 20.2052 | 55.3474 | -78.7059 | 21.0034 | 2113.9939 | 1.4496 | 3.9541 | 0.36544 | 3.4273 | 0.6325 | 3.9624 | 1.1537 | 12.8121 | -108.7059 | 12.8121 | -48.7059
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2458.674 | 25.8094 | 21.8457 | 66.1892 | -75.9744 | 23.7285 | 2458.674 | 0.24853 | 1.7984 | 0.19435 | 2.9337 | 0.48886 | 3.5229 | 0.61302 | 14.9011 | -105.9744 | 14.9011 | -45.9744
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2458.674 | 25.8094 | 21.8457 | 66.1892 | -75.9744 | 23.7285 | 2458.674 | 0.24853 | 1.7984 | 0.19435 | 2.9337 | 0.48886 | 3.5229 | 0.61302 | 14.9011 | -105.9744 | 14.9011 | -45.9744
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1498.778 | 15.7331 | 15.9984 | 39.5392 | -79.6207 | 15.0957 | 1498.778 | 0.79928 | 3.9381 | 0.46395 | 4.9879 | 0.80617 | 5.5368 | 0.78953 | 9.0835 | -109.6207 | 9.0835 | -49.6207
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2024 | 1498.778 | 15.7331 | 15.9984 | 39.5392 | -79.6207 | 15.0957 | 1498.778 | 0.79928 | 3.9381 | 0.46395 | 4.9879 | 0.80617 | 5.5368 | 0.78953 | 9.0835 | -109.6207 | 9.0835 | -49.6207
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2024 | 1947.6892 | 20.4454 | 22.2982 | 52.1317 | -80.5726 | 18.95 | 1947.6892 | 1.5511 | 2.9898 | 0.41804 | 3.6909 | 0.54211 | 4.2433 | 0.81006 | 11.8042 | -110.5726 | 11.8042 | -50.5726
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2024 | 1947.6892 | 20.4454 | 22.2982 | 52.1317 | -80.5726 | 18.95 | 1947.6892 | 1.5511 | 2.9898 | 0.41804 | 3.6909 | 0.54211 | 4.2433 | 0.81006 | 11.8042 | -110.5726 | 11.8042 | -50.5726
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 1545.3356 | 16.2218 | 8.4796 | 37.1582 | -75.2248 | 15.3925 | 1545.3356 | 1.231 | 6.0707 | 0.48395 | 4.6706 | 1.3305 | 5.7718 | 1.2998 | 9.3657 | -105.2248 | 9.3657 | -45.2248
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2024 | 1545.3356 | 16.2218 | 8.4796 | 37.1582 | -75.2248 | 15.3925 | 1545.3356 | 1.231 | 6.0707 | 0.48395 | 4.6706 | 1.3305 | 5.7718 | 1.2998 | 9.3657 | -105.2248 | 9.3657 | -45.2248
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 906.1955 | 9.5126 | 8.0165 | 20.9555 | -71.193 | 8.9812 | 906.1955 | 1.9799 | 8.3822 | 1.249 | 8.3749 | 2.5309 | 9.3689 | 1.0009 | 5.4921 | -101.193 | 5.4921 | -41.193
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 906.1955 | 9.5126 | 8.0165 | 20.9555 | -71.193 | 8.9812 | 906.1955 | 1.9799 | 8.3822 | 1.249 | 8.3749 | 2.5309 | 9.3689 | 1.0009 | 5.4921 | -101.193 | 5.4921 | -41.193
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1292.7524 | 13.5704 | 13.4795 | 33.4334 | -81.6009 | 12.9874 | 1292.7524 | 2.1715 | 8.5249 | 0.51314 | 5.6434 | 1.0198 | 6.4756 | 1.5106 | 7.8349 | -111.6009 | 7.8349 | -51.6009
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2129.1156 | 22.3499 | 19.528 | 56.946 | -79.9668 | 20.6267 | 2129.1156 | 0.87051 | 2.5999 | 0.39233 | 3.3638 | 0.53164 | 3.9068 | 0.77292 | 12.9037 | -109.9668 | 12.9037 | -49.9668
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2129.1156 | 22.3499 | 19.528 | 56.946 | -79.9668 | 20.6267 | 2129.1156 | 0.87051 | 2.5999 | 0.39233 | 3.3638 | 0.53164 | 3.9068 | 0.77292 | 12.9037 | -109.9668 | 12.9037 | -49.9668
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 879.5246 | 9.2326 | 8.1855 | 20.4744 | -69.4226 | 8.7278 | 879.5246 | 3.0221 | 6.7376 | 1.5326 | 8.5318 | 2.1971 | 9.3817 | 0.78971 | 5.3305 | -99.4226 | 5.3305 | -39.4226
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 879.5246 | 9.2326 | 8.1855 | 20.4744 | -69.4226 | 8.7278 | 879.5246 | 3.0221 | 6.7376 | 1.5326 | 8.5318 | 2.1971 | 9.3817 | 0.78971 | 5.3305 | -99.4226 | 5.3305 | -39.4226
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 586.4747 | 4.3785 | 12.1857 | 11.0371 | -77.2124 | 4.1873 | 586.4747 | 2.6323 | 10.7693 | 0.99472 | 22.8779 | 3.0074 | 30.9405 | 0.47073 | 2.5279 | -107.2124 | 2.5279 | -47.2124
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 862.3954 | 6.4384 | 47.0842 | 17.474 | -88.5192 | 6.2558 | 862.3954 | 3.4642 | 11.4845 | 0.24869 | 15.8827 | 0.66542 | 20.0011 | 0.72309 | 3.7172 | -118.5192 | 3.7172 | -58.5192
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 532.253 | 3.9737 | 13.5291 | 10.1317 | -83.5902 | 3.803 | 532.253 | 2.1861 | 9.8356 | 0.81611 | 24.621 | 2.9042 | 34.818 | 0.39948 | 2.2942 | -113.5902 | 2.2942 | -53.5902
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1186.4959 | 8.8581 | 31.3799 | 23.758 | -82.3772 | 8.5637 | 1186.4959 | 3.9422 | 12.7186 | 0.31344 | 11.8879 | 0.76352 | 14.1313 | 1.0699 | 5.1142 | -112.3772 | 5.1142 | -52.3772
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3065.2716 | 13.273 | 20.5496 | 34.7955 | -87.5364 | 12.8062 | 3065.2716 | 3.4802 | 23.5187 | 1.8107 | 13.8368 | 1.4274 | 17.0997 | 1.6997 | 7.6632 | -117.5364 | 7.6632 | -57.5364
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 3065.2716 | 13.273 | 20.5496 | 34.7955 | -87.5364 | 12.8062 | 3065.2716 | 3.4802 | 23.5187 | 1.8107 | 13.8368 | 1.4274 | 17.0997 | 1.6997 | 7.6632 | -117.5364 | 7.6632 | -57.5364
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3878.2409 | 16.7933 | 17.1127 | 43.1947 | -85.7074 | 16.0555 | 3878.2409 | 3.3646 | 16.9393 | 1.4889 | 10.5942 | 1.792 | 14.5213 | 1.5989 | 9.6956 | -115.7074 | 9.6956 | -55.7074
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 3878.2409 | 16.7933 | 17.1127 | 43.1947 | -85.7074 | 16.0555 | 3878.2409 | 3.3646 | 16.9393 | 1.4889 | 10.5942 | 1.792 | 14.5213 | 1.5989 | 9.6956 | -115.7074 | 9.6956 | -55.7074
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3017.3243 | 13.0654 | 20.5418 | 33.9761 | -82.8221 | 12.2186 | 3017.3243 | 1.4593 | 10.5952 | 1.8816 | 14.2046 | 2.1272 | 17.7198 | 0.7459 | 7.5433 | -112.8221 | 7.5433 | -52.8221
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 3017.3243 | 13.0654 | 20.5418 | 33.9761 | -82.8221 | 12.2186 | 3017.3243 | 1.4593 | 10.5952 | 1.8816 | 14.2046 | 2.1272 | 17.7198 | 0.7459 | 7.5433 | -112.8221 | 7.5433 | -52.8221
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2856.8177 | 12.3704 | 23.8508 | 32.3148 | -81.287 | 11.6439 | 2856.8177 | 0.96719 | 9.5076 | 1.8143 | 15.3291 | 1.7045 | 18.1823 | 0.62023 | 7.142 | -111.287 | 7.142 | -51.287
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2856.8177 | 12.3704 | 23.8508 | 32.3148 | -81.287 | 11.6439 | 2856.8177 | 0.96719 | 9.5076 | 1.8143 | 15.3291 | 1.7045 | 18.1823 | 0.62023 | 7.142 | -111.287 | 7.142 | -51.287
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 2376.204 | 10.2893 | 22.8304 | 26.7995 | -81.2876 | 9.7604 | 2376.204 | 1.418 | 14.2872 | 1.8819 | 18.7402 | 1.9885 | 21.6637 | 0.76238 | 5.9405 | -111.2876 | 5.9405 | -51.2876
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1991.5173 | 8.6235 | 16.9207 | 22.1535 | -84.1335 | 8.2551 | 1991.5173 | 5.2756 | 25.6126 | 1.2656 | 22.1589 | 3.993 | 26.7008 | 1.1559 | 4.9788 | -114.1335 | 4.9788 | -54.1335
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 1991.5173 | 8.6235 | 16.9207 | 22.1535 | -84.1335 | 8.2551 | 1991.5173 | 5.2756 | 25.6126 | 1.2656 | 22.1589 | 3.993 | 26.7008 | 1.1559 | 4.9788 | -114.1335 | 4.9788 | -54.1335
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 7127.7472 | 30.8641 | 17.6772 | 79.7221 | -84.5811 | 29.6132 | 7127.7472 | 2.4205 | 12.0323 | 0.75641 | 6.1154 | 0.68689 | 7.2686 | 1.9676 | 17.8194 | -114.5811 | 17.8194 | -54.5811
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 7127.7472 | 30.8641 | 17.6772 | 79.7221 | -84.5811 | 29.6132 | 7127.7472 | 2.4205 | 12.0323 | 0.75641 | 6.1154 | 0.68689 | 7.2686 | 1.9676 | 17.8194 | -114.5811 | 17.8194 | -54.5811
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2024 | 7127.7472 | 30.8641 | 17.6772 | 79.7221 | -84.5811 | 29.6132 | 7127.7472 | 2.4205 | 12.0323 | 0.75641 | 6.1154 | 0.68689 | 7.2686 | 1.9676 | 17.8194 | -114.5811 | 17.8194 | -54.5811
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2024 | 7127.7472 | 30.8641 | 17.6772 | 79.7221 | -84.5811 | 29.6132 | 7127.7472 | 2.4205 | 12.0323 | 0.75641 | 6.1154 | 0.68689 | 7.2686 | 1.9676 | 17.8194 | -114.5811 | 17.8194 | -54.5811
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2849.9575 | 12.3407 | 18.3341 | 31.8535 | -81.3339 | 11.743 | 2849.9575 | 3.1078 | 16.618 | 1.4936 | 15.7376 | 1.9014 | 18.0915 | 1.0559 | 7.1249 | -111.3339 | 7.1249 | -51.3339
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2849.9575 | 12.3407 | 18.3341 | 31.8535 | -81.3339 | 11.743 | 2849.9575 | 3.1078 | 16.618 | 1.4936 | 15.7376 | 1.9014 | 18.0915 | 1.0559 | 7.1249 | -111.3339 | 7.1249 | -51.3339
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3844.2875 | 16.6463 | 20.8728 | 43.484 | -81.6287 | 15.7203 | 3844.2875 | 1.4898 | 10.5225 | 1.1088 | 11.4332 | 1.2489 | 13.4533 | 0.92034 | 9.6107 | -111.6287 | 9.6107 | -51.6287
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 3844.2875 | 16.6463 | 20.8728 | 43.484 | -81.6287 | 15.7203 | 3844.2875 | 1.4898 | 10.5225 | 1.1088 | 11.4332 | 1.2489 | 13.4533 | 0.92034 | 9.6107 | -111.6287 | 9.6107 | -51.6287
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2615.1535 | 11.3239 | 16.8979 | 29.3215 | -81.1004 | 10.8001 | 2615.1535 | 3.5193 | 20.327 | 1.1975 | 17.055 | 2.1761 | 19.8053 | 1.1918 | 6.5379 | -111.1004 | 6.5379 | -51.1004
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2615.1535 | 11.3239 | 16.8979 | 29.3215 | -81.1004 | 10.8001 | 2615.1535 | 3.5193 | 20.327 | 1.1975 | 17.055 | 2.1761 | 19.8053 | 1.1918 | 6.5379 | -111.1004 | 6.5379 | -51.1004
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 2184.3954 | 9.4587 | 17.1882 | 24.4477 | -81.1843 | 9.054 | 2184.3954 | 1.3322 | 16.3697 | 1.115 | 20.4497 | 2.8575 | 23.7049 | 0.80049 | 5.461 | -111.1843 | 5.461 | -51.1843
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2808.1214 | 12.1595 | 20.9379 | 31.5921 | -82.685 | 11.3694 | 2808.1214 | 0.96193 | 9.8033 | 2.1382 | 15.3561 | 2.2496 | 19.0171 | 0.6384 | 7.0203 | -112.685 | 7.0203 | -52.685
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2808.1214 | 12.1595 | 20.9379 | 31.5921 | -82.685 | 11.3694 | 2808.1214 | 0.96193 | 9.8033 | 2.1382 | 15.3561 | 2.2496 | 19.0171 | 0.6384 | 7.0203 | -112.685 | 7.0203 | -52.685
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2024 | 4982.9997 | 21.577 | 18.9191 | 55.9619 | -85.9336 | 20.6046 | 4982.9997 | 2.9989 | 15.2308 | 1.4949 | 8.0141 | 1.0592 | 11.0993 | 1.9005 | 12.4575 | -115.9336 | 12.4575 | -55.9336
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 4982.9997 | 21.577 | 18.9191 | 55.9619 | -85.9336 | 20.6046 | 4982.9997 | 2.9989 | 15.2308 | 1.4949 | 8.0141 | 1.0592 | 11.0993 | 1.9005 | 12.4575 | -115.9336 | 12.4575 | -55.9336
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2024 | 4982.9997 | 21.577 | 18.9191 | 55.9619 | -85.9336 | 20.6046 | 4982.9997 | 2.9989 | 15.2308 | 1.4949 | 8.0141 | 1.0592 | 11.0993 | 1.9005 | 12.4575 | -115.9336 | 12.4575 | -55.9336
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2024 | 4982.9997 | 21.577 | 18.9191 | 55.9619 | -85.9336 | 20.6046 | 4982.9997 | 2.9989 | 15.2308 | 1.4949 | 8.0141 | 1.0592 | 11.0993 | 1.9005 | 12.4575 | -115.9336 | 12.4575 | -55.9336
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2392.3116 | 10.359 | 17.2773 | 26.6617 | -85.8612 | 10.0109 | 2392.3116 | 6.4156 | 33.8771 | 1.8092 | 18.199 | 2.482 | 22.408 | 1.8615 | 5.9808 | -115.8612 | 5.9808 | -55.8612
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 3337.7092 | 14.4527 | 20.278 | 37.7227 | -81.64 | 13.7267 | 3337.7092 | 1.7146 | 12.8032 | 1.2544 | 13.2897 | 1.2849 | 15.3239 | 0.9634 | 8.3443 | -111.64 | 8.3443 | -51.64
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3555.3614 | 15.3952 | 20.7465 | 40.2119 | -86.0337 | 14.5519 | 3555.3614 | 0.89365 | 9.6825 | 2.1907 | 11.2003 | 1.5813 | 15.4212 | 0.86449 | 8.8884 | -116.0337 | 8.8884 | -56.0337
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 3555.3614 | 15.3952 | 20.7465 | 40.2119 | -86.0337 | 14.5519 | 3555.3614 | 0.89365 | 9.6825 | 2.1907 | 11.2003 | 1.5813 | 15.4212 | 0.86449 | 8.8884 | -116.0337 | 8.8884 | -56.0337
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2612.2582 | 11.3114 | 18.2934 | 29.3283 | -81.032 | 10.7379 | 2612.2582 | 1.6225 | 13.41 | 1.1911 | 16.7576 | 2.2285 | 19.9927 | 0.80023 | 6.5306 | -111.032 | 6.5306 | -51.032
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2612.2582 | 11.3114 | 18.2934 | 29.3283 | -81.032 | 10.7379 | 2612.2582 | 1.6225 | 13.41 | 1.1911 | 16.7576 | 2.2285 | 19.9927 | 0.80023 | 6.5306 | -111.032 | 6.5306 | -51.032
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2776.9737 | 12.0246 | 20.762 | 31.2349 | -82.7475 | 11.2539 | 2776.9737 | 1.0156 | 10.0826 | 2.1777 | 15.5046 | 2.2996 | 19.213 | 0.65029 | 6.9424 | -112.7475 | 6.9424 | -52.7475
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 2776.9737 | 12.0246 | 20.762 | 31.2349 | -82.7475 | 11.2539 | 2776.9737 | 1.0156 | 10.0826 | 2.1777 | 15.5046 | 2.2996 | 19.213 | 0.65029 | 6.9424 | -112.7475 | 6.9424 | -52.7475
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1072.1951 | 11.2551 | 10.9295 | 27.398 | -74.102 | 10.7435 | 1072.1951 | 2.0689 | 6.2902 | 0.61662 | 7.1175 | 1.3172 | 7.8973 | 0.88377 | 6.4982 | -104.102 | 6.4982 | -44.102
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 1072.1951 | 11.2551 | 10.9295 | 27.398 | -74.102 | 10.7435 | 1072.1951 | 2.0689 | 6.2902 | 0.61662 | 7.1175 | 1.3172 | 7.8973 | 0.88377 | 6.4982 | -104.102 | 6.4982 | -44.102
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2002.0673 | 21.0163 | 15.8749 | 52.6195 | -77.9821 | 19.7746 | 2002.0673 | 0.76769 | 2.321 | 0.40897 | 3.6491 | 0.60479 | 4.1428 | 0.63606 | 12.1337 | -107.9821 | 12.1337 | -47.9821
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2002.0673 | 21.0163 | 15.8749 | 52.6195 | -77.9821 | 19.7746 | 2002.0673 | 0.76769 | 2.321 | 0.40897 | 3.6491 | 0.60479 | 4.1428 | 0.63606 | 12.1337 | -107.9821 | 12.1337 | -47.9821
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2025 | 2002.0673 | 21.0163 | 15.8749 | 52.6195 | -77.9821 | 19.7746 | 2002.0673 | 0.76769 | 2.321 | 0.40897 | 3.6491 | 0.60479 | 4.1428 | 0.63606 | 12.1337 | -107.9821 | 12.1337 | -47.9821
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2404.552 | 25.2413 | 27.4262 | 66.5134 | -80.5362 | 23.8188 | 2404.552 | 0.53245 | 2.6839 | 0.14392 | 3.0773 | 0.26769 | 3.4952 | 0.87216 | 14.573 | -110.5362 | 14.573 | -50.5362
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2404.552 | 25.2413 | 27.4262 | 66.5134 | -80.5362 | 23.8188 | 2404.552 | 0.53245 | 2.6839 | 0.14392 | 3.0773 | 0.26769 | 3.4952 | 0.87216 | 14.573 | -110.5362 | 14.573 | -50.5362
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1144.3708 | 12.0128 | 12.0351 | 29.7385 | -76.99 | 11.5449 | 1144.3708 | 1.9185 | 5.163 | 0.501 | 6.7006 | 1.0854 | 7.2366 | 0.77053 | 6.9356 | -106.99 | 6.9356 | -46.99
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1144.3708 | 12.0128 | 12.0351 | 29.7385 | -76.99 | 11.5449 | 1144.3708 | 1.9185 | 5.163 | 0.501 | 6.7006 | 1.0854 | 7.2366 | 0.77053 | 6.9356 | -106.99 | 6.9356 | -46.99
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 834.6382 | 8.7614 | 26.5796 | 22.1666 | -81.1213 | 8.4902 | 834.6382 | 1.3034 | 6.4607 | 0.71716 | 8.9768 | 1.1698 | 9.7553 | 0.71971 | 5.0584 | -111.1213 | 5.0584 | -51.1213
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1273.3658 | 13.3669 | 17.6093 | 34.5083 | -78.462 | 12.4901 | 1273.3658 | 1.0922 | 3.3094 | 0.31826 | 5.769 | 0.56675 | 6.5767 | 0.57365 | 7.7174 | -108.462 | 7.7174 | -48.462
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1273.3658 | 13.3669 | 17.6093 | 34.5083 | -78.462 | 12.4901 | 1273.3658 | 1.0922 | 3.3094 | 0.31826 | 5.769 | 0.56675 | 6.5767 | 0.57365 | 7.7174 | -108.462 | 7.7174 | -48.462
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 903.9437 | 9.4889 | 12.2381 | 21.9318 | -73.0554 | 8.9787 | 903.9437 | 2.5812 | 10.0757 | 1.2943 | 8.4118 | 1.9085 | 9.1374 | 1.1978 | 5.4784 | -103.0554 | 5.4784 | -43.0554
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 903.9437 | 9.4889 | 12.2381 | 21.9318 | -73.0554 | 8.9787 | 903.9437 | 2.5812 | 10.0757 | 1.2943 | 8.4118 | 1.9085 | 9.1374 | 1.1978 | 5.4784 | -103.0554 | 5.4784 | -43.0554
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1417.9746 | 14.8849 | 15.1722 | 37.487 | -77.5944 | 14.258 | 1417.9746 | 1.2604 | 6.2712 | 0.26956 | 5.3809 | 0.96009 | 5.9462 | 1.1655 | 8.5938 | -107.5944 | 8.5938 | -47.5944
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1417.9746 | 14.8849 | 15.1722 | 37.487 | -77.5944 | 14.258 | 1417.9746 | 1.2604 | 6.2712 | 0.26956 | 5.3809 | 0.96009 | 5.9462 | 1.1655 | 8.5938 | -107.5944 | 8.5938 | -47.5944
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 1157.6006 | 12.1517 | 10.9564 | 29.3866 | -73.6491 | 11.3365 | 1157.6006 | 1.5655 | 2.6782 | 0.7543 | 6.4021 | 1.1551 | 7.2067 | 0.41832 | 7.0158 | -103.6491 | 7.0158 | -43.6491
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2025 | 1157.6006 | 12.1517 | 10.9564 | 29.3866 | -73.6491 | 11.3365 | 1157.6006 | 1.5655 | 2.6782 | 0.7543 | 6.4021 | 1.1551 | 7.2067 | 0.41832 | 7.0158 | -103.6491 | 7.0158 | -43.6491
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1410.5173 | 14.8066 | 12.1036 | 36.6328 | -76.3054 | 14.0229 | 1410.5173 | 1.7034 | 2.4058 | 0.55696 | 5.2033 | 0.82856 | 5.8401 | 0.46236 | 8.5486 | -106.3054 | 8.5486 | -46.3054
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1410.5173 | 14.8066 | 12.1036 | 36.6328 | -76.3054 | 14.0229 | 1410.5173 | 1.7034 | 2.4058 | 0.55696 | 5.2033 | 0.82856 | 5.8401 | 0.46236 | 8.5486 | -106.3054 | 8.5486 | -46.3054
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1328.5203 | 13.9458 | 14.2936 | 34.2457 | -75.1754 | 13.3511 | 1328.5203 | 2.1963 | 4.4487 | 0.63213 | 5.6318 | 0.94806 | 6.1428 | 0.78992 | 8.0516 | -105.1754 | 8.0516 | -45.1754
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1328.5203 | 13.9458 | 14.2936 | 34.2457 | -75.1754 | 13.3511 | 1328.5203 | 2.1963 | 4.4487 | 0.63213 | 5.6318 | 0.94806 | 6.1428 | 0.78992 | 8.0516 | -105.1754 | 8.0516 | -45.1754
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 719.8394 | 7.5564 | 10.6163 | 18.4842 | -74.8629 | 7.3303 | 719.8394 | 3.1712 | 7.913 | 0.95023 | 10.9346 | 1.7173 | 11.8633 | 0.72367 | 4.3627 | -104.8629 | 4.3627 | -44.8629
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 719.8394 | 7.5564 | 10.6163 | 18.4842 | -74.8629 | 7.3303 | 719.8394 | 3.1712 | 7.913 | 0.95023 | 10.9346 | 1.7173 | 11.8633 | 0.72367 | 4.3627 | -104.8629 | 4.3627 | -44.8629
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2025 | 626.3354 | 6.5748 | 10.6222 | 15.6371 | -76.1321 | 6.293 | 626.3354 | 2.4355 | 12.9768 | 1.8434 | 11.8112 | 2.1324 | 12.9025 | 1.0987 | 3.796 | -106.1321 | 3.796 | -46.1321
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2025 | 626.3354 | 6.5748 | 10.6222 | 15.6371 | -76.1321 | 6.293 | 626.3354 | 2.4355 | 12.9768 | 1.8434 | 11.8112 | 2.1324 | 12.9025 | 1.0987 | 3.796 | -106.1321 | 3.796 | -46.1321
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2025 | 2168.2992 | 22.7612 | 27.2992 | 59.9411 | -83.5176 | 21.7583 | 2168.2992 | 1.0564 | 4.1946 | 0.22708 | 3.3861 | 0.3592 | 3.8878 | 1.2388 | 13.1412 | -113.5176 | 13.1412 | -53.5176
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2025 | 2168.2992 | 22.7612 | 27.2992 | 59.9411 | -83.5176 | 21.7583 | 2168.2992 | 1.0564 | 4.1946 | 0.22708 | 3.3861 | 0.3592 | 3.8878 | 1.2388 | 13.1412 | -113.5176 | 13.1412 | -53.5176
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2025 | 875.0995 | 9.1862 | 36.4075 | 24.8158 | -87.5083 | 9.0455 | 875.0995 | 1.5511 | 10.0227 | 0.22585 | 8.1803 | 0.30711 | 9.203 | 1.2252 | 5.3036 | -117.5083 | 5.3036 | -57.5083
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 755.2699 | 7.9283 | 14.6137 | 20.1933 | -78.0454 | 7.6763 | 755.2699 | 4.6947 | 4.4196 | 0.57536 | 9.3102 | 0.96791 | 10.861 | 0.47471 | 4.5774 | -108.0454 | 4.5774 | -48.0454
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 755.2699 | 7.9283 | 14.6137 | 20.1933 | -78.0454 | 7.6763 | 755.2699 | 4.6947 | 4.4196 | 0.57536 | 9.3102 | 0.96791 | 10.861 | 0.47471 | 4.5774 | -108.0454 | 4.5774 | -48.0454
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 1588.6011 | 16.676 | 18.4852 | 42.8051 | -81.7069 | 15.9555 | 1588.6011 | 1.7396 | 4.9746 | 0.35802 | 4.736 | 0.65165 | 5.3082 | 1.0504 | 9.6279 | -111.7069 | 9.6279 | -51.7069
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2008.4966 | 21.0837 | 18.8525 | 53.0311 | -78.2148 | 19.8911 | 2008.4966 | 1.0186 | 2.8563 | 0.36617 | 3.6434 | 0.58689 | 4.1322 | 0.78398 | 12.1727 | -108.2148 | 12.1727 | -48.2148
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2008.4966 | 21.0837 | 18.8525 | 53.0311 | -78.2148 | 19.8911 | 2008.4966 | 1.0186 | 2.8563 | 0.36617 | 3.6434 | 0.58689 | 4.1322 | 0.78398 | 12.1727 | -108.2148 | 12.1727 | -48.2148
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2058.1626 | 21.6051 | 24.0355 | 55.6621 | -76.8217 | 20.2258 | 2058.1626 | 0.30879 | 1.6424 | 0.31089 | 3.42 | 0.51415 | 4.1867 | 0.48023 | 12.4737 | -106.8217 | 12.4737 | -46.8217
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2058.1626 | 21.6051 | 24.0355 | 55.6621 | -76.8217 | 20.2258 | 2058.1626 | 0.30879 | 1.6424 | 0.31089 | 3.42 | 0.51415 | 4.1867 | 0.48023 | 12.4737 | -106.8217 | 12.4737 | -46.8217
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1934.852 | 20.3107 | 19.5221 | 51.7023 | -76.4042 | 19.0891 | 1934.852 | 0.53734 | 1.9074 | 0.36873 | 3.6657 | 0.57478 | 4.4222 | 0.52035 | 11.7264 | -106.4042 | 11.7264 | -46.4042
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 1934.852 | 20.3107 | 19.5221 | 51.7023 | -76.4042 | 19.0891 | 1934.852 | 0.53734 | 1.9074 | 0.36873 | 3.6657 | 0.57478 | 4.4222 | 0.52035 | 11.7264 | -106.4042 | 11.7264 | -46.4042
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2025 | 2402.0026 | 25.2145 | 22.9656 | 63.5472 | -78.7434 | 24.0303 | 2402.0026 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 14.5576 | -108.7434 | 14.5576 | -48.7434
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1226.9434 | 12.8796 | 6.704 | 28.6404 | -71.7898 | 12.2181 | 1226.9434 | 2.4513 | 9.732 | 0.82876 | 6.2921 | 1.8415 | 6.9384 | 1.5467 | 7.436 | -101.7898 | 7.436 | -41.7898
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1226.9434 | 12.8796 | 6.704 | 28.6404 | -71.7898 | 12.2181 | 1226.9434 | 2.4513 | 9.732 | 0.82876 | 6.2921 | 1.8415 | 6.9384 | 1.5467 | 7.436 | -101.7898 | 7.436 | -41.7898
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 965.5671 | 10.1358 | 9.4941 | 23.7457 | -72.0539 | 9.5672 | 965.5671 | 2.792 | 4.8809 | 0.89471 | 7.654 | 1.7666 | 8.8755 | 0.63768 | 5.8519 | -102.0539 | 5.8519 | -42.0539
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 965.5671 | 10.1358 | 9.4941 | 23.7457 | -72.0539 | 9.5672 | 965.5671 | 2.792 | 4.8809 | 0.89471 | 7.654 | 1.7666 | 8.8755 | 0.63768 | 5.8519 | -102.0539 | 5.8519 | -42.0539
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1945.3747 | 20.4211 | 15.5912 | 51.2932 | -75.7028 | 19.1954 | 1945.3747 | 0.72691 | 1.9193 | 0.41552 | 3.6792 | 0.62585 | 4.3805 | 0.52167 | 11.7901 | -105.7028 | 11.7901 | -45.7028
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1945.3747 | 20.4211 | 15.5912 | 51.2932 | -75.7028 | 19.1954 | 1945.3747 | 0.72691 | 1.9193 | 0.41552 | 3.6792 | 0.62585 | 4.3805 | 0.52167 | 11.7901 | -105.7028 | 11.7901 | -45.7028
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1565.852 | 16.4372 | 14.6998 | 40.5464 | -76.3843 | 15.73 | 1565.852 | 1.6534 | 2.4946 | 0.58747 | 4.734 | 0.76062 | 5.2229 | 0.52696 | 9.49 | -106.3843 | 9.49 | -46.3843
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1565.852 | 16.4372 | 14.6998 | 40.5464 | -76.3843 | 15.73 | 1565.852 | 1.6534 | 2.4946 | 0.58747 | 4.734 | 0.76062 | 5.2229 | 0.52696 | 9.49 | -106.3843 | 9.49 | -46.3843
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 896.5984 | 9.4118 | 10.1313 | 22.781 | -74.3067 | 9.0856 | 896.5984 | 2.2738 | 6.65 | 0.81363 | 8.7796 | 1.5416 | 9.5602 | 0.75744 | 5.4339 | -104.3067 | 5.4339 | -44.3067
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 896.5984 | 9.4118 | 10.1313 | 22.781 | -74.3067 | 9.0856 | 896.5984 | 2.2738 | 6.65 | 0.81363 | 8.7796 | 1.5416 | 9.5602 | 0.75744 | 5.4339 | -104.3067 | 5.4339 | -44.3067
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2025 | 1730.8247 | 18.1689 | 14.4546 | 45.6994 | -74.6444 | 17.2406 | 1730.8247 | 1.0386 | 4.3647 | 0.25867 | 4.3721 | 0.82982 | 4.8981 | 0.99832 | 10.4898 | -104.6444 | 10.4898 | -44.6444
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2025 | 1730.8247 | 18.1689 | 14.4546 | 45.6994 | -74.6444 | 17.2406 | 1730.8247 | 1.0386 | 4.3647 | 0.25867 | 4.3721 | 0.82982 | 4.8981 | 0.99832 | 10.4898 | -104.6444 | 10.4898 | -44.6444
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2025 | 1494.5297 | 15.6885 | 13.9112 | 39.2266 | -76.7295 | 15.044 | 1494.5297 | 2.1002 | 4.873 | 0.39153 | 5.0978 | 0.95315 | 5.5497 | 0.95591 | 9.0578 | -106.7295 | 9.0578 | -46.7295
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2025 | 1494.5297 | 15.6885 | 13.9112 | 39.2266 | -76.7295 | 15.044 | 1494.5297 | 2.1002 | 4.873 | 0.39153 | 5.0978 | 0.95315 | 5.5497 | 0.95591 | 9.0578 | -106.7295 | 9.0578 | -46.7295
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2025 | 1088.1537 | 11.4227 | 12.9815 | 26.4469 | -71.4882 | 10.9981 | 1088.1537 | 4.471 | 8.0418 | 1.0615 | 6.9134 | 1.495 | 7.4783 | 1.1632 | 6.5949 | -101.4882 | 6.5949 | -41.4882
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2025 | 1088.1537 | 11.4227 | 12.9815 | 26.4469 | -71.4882 | 10.9981 | 1088.1537 | 4.471 | 8.0418 | 1.0615 | 6.9134 | 1.495 | 7.4783 | 1.1632 | 6.5949 | -101.4882 | 6.5949 | -41.4882
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1127.8301 | 11.8391 | 10.8794 | 28.9027 | -73.4418 | 11.3124 | 1127.8301 | 2.1313 | 8.7497 | 0.4051 | 6.8095 | 1.4237 | 7.5515 | 1.2849 | 6.8353 | -103.4418 | 6.8353 | -43.4418
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1127.8301 | 11.8391 | 10.8794 | 28.9027 | -73.4418 | 11.3124 | 1127.8301 | 2.1313 | 8.7497 | 0.4051 | 6.8095 | 1.4237 | 7.5515 | 1.2849 | 6.8353 | -103.4418 | 6.8353 | -43.4418
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2025 | 1339.8861 | 14.0652 | 16.0698 | 35.9725 | -82.3364 | 13.5257 | 1339.8861 | 1.8824 | 4.6904 | 0.48803 | 5.6149 | 0.64313 | 6.1968 | 0.83535 | 8.1205 | -112.3364 | 8.1205 | -52.3364
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 762.126 | 8.0002 | 5.5153 | 16.974 | -71.8292 | 7.7613 | 762.126 | 16.7814 | 15.7568 | 2.1914 | 9.5172 | 2.8811 | 10.7201 | 1.6556 | 4.6189 | -101.8292 | 4.6189 | -41.8292
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 401.4132 | 4.2137 | 7.3954 | 9.2987 | -74.9005 | 4.0922 | 401.4132 | 9.2227 | 16.7999 | 3.1302 | 17.2314 | 5.0638 | 20.9814 | 0.97496 | 2.4328 | -104.9005 | 2.4328 | -44.9005
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1619.3117 | 16.9984 | 14.4443 | 42.8404 | -75.0637 | 16.2136 | 1619.3117 | 1.085 | 4.3988 | 0.28891 | 4.6905 | 0.85024 | 5.202 | 0.93783 | 9.814 | -105.0637 | 9.814 | -45.0637
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1619.3117 | 16.9984 | 14.4443 | 42.8404 | -75.0637 | 16.2136 | 1619.3117 | 1.085 | 4.3988 | 0.28891 | 4.6905 | 0.85024 | 5.202 | 0.93783 | 9.814 | -105.0637 | 9.814 | -45.0637
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2025 | 1381.497 | 14.502 | 14.253 | 36.481 | -77.2965 | 13.9818 | 1381.497 | 2.3478 | 4.348 | 0.50095 | 5.4447 | 0.90814 | 5.9047 | 0.79857 | 8.3727 | -107.2965 | 8.3727 | -47.2965
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2025 | 1381.497 | 14.502 | 14.253 | 36.481 | -77.2965 | 13.9818 | 1381.497 | 2.3478 | 4.348 | 0.50095 | 5.4447 | 0.90814 | 5.9047 | 0.79857 | 8.3727 | -107.2965 | 8.3727 | -47.2965
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1742.7114 | 18.2937 | 12.803 | 44.6542 | -76.3015 | 17.0482 | 1742.7114 | 0.97827 | 3.8044 | 0.52742 | 4.2267 | 0.81689 | 4.7625 | 0.90008 | 10.5619 | -106.3015 | 10.5619 | -46.3015
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1742.7114 | 18.2937 | 12.803 | 44.6542 | -76.3015 | 17.0482 | 1742.7114 | 0.97827 | 3.8044 | 0.52742 | 4.2267 | 0.81689 | 4.7625 | 0.90008 | 10.5619 | -106.3015 | 10.5619 | -46.3015
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1896.3244 | 19.9062 | 14.8877 | 49.613 | -77.8961 | 18.791 | 1896.3244 | 0.95941 | 2.5318 | 0.43802 | 3.8664 | 0.64239 | 4.3605 | 0.65483 | 11.4929 | -107.8961 | 11.4929 | -47.8961
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1896.3244 | 19.9062 | 14.8877 | 49.613 | -77.8961 | 18.791 | 1896.3244 | 0.95941 | 2.5318 | 0.43802 | 3.8664 | 0.64239 | 4.3605 | 0.65483 | 11.4929 | -107.8961 | 11.4929 | -47.8961
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1445.1546 | 15.1702 | 14.0198 | 38.1127 | -75.9042 | 14.594 | 1445.1546 | 0.92785 | 5.6066 | 0.25132 | 5.3333 | 0.97514 | 5.8028 | 1.0512 | 8.7585 | -105.9042 | 8.7585 | -45.9042
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1445.1546 | 15.1702 | 14.0198 | 38.1127 | -75.9042 | 14.594 | 1445.1546 | 0.92785 | 5.6066 | 0.25132 | 5.3333 | 0.97514 | 5.8028 | 1.0512 | 8.7585 | -105.9042 | 8.7585 | -45.9042
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 2328.9294 | 24.4474 | 20.4899 | 62.7063 | -78.6755 | 22.9692 | 2328.9294 | 0.65738 | 1.8971 | 0.20485 | 2.9478 | 0.41171 | 3.7174 | 0.64357 | 14.1147 | -108.6755 | 14.1147 | -48.6755
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2025 | 2328.9294 | 24.4474 | 20.4899 | 62.7063 | -78.6755 | 22.9692 | 2328.9294 | 0.65738 | 1.8971 | 0.20485 | 2.9478 | 0.41171 | 3.7174 | 0.64357 | 14.1147 | -108.6755 | 14.1147 | -48.6755
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2025 | 2328.9294 | 24.4474 | 20.4899 | 62.7063 | -78.6755 | 22.9692 | 2328.9294 | 0.65738 | 1.8971 | 0.20485 | 2.9478 | 0.41171 | 3.7174 | 0.64357 | 14.1147 | -108.6755 | 14.1147 | -48.6755
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2328.9294 | 24.4474 | 20.4899 | 62.7063 | -78.6755 | 22.9692 | 2328.9294 | 0.65738 | 1.8971 | 0.20485 | 2.9478 | 0.41171 | 3.7174 | 0.64357 | 14.1147 | -108.6755 | 14.1147 | -48.6755
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 1950.492 | 20.4749 | 20.2167 | 52.8196 | -81.3815 | 19.4277 | 1950.492 | 1.0297 | 4.3174 | 0.2704 | 3.7481 | 0.5128 | 4.3654 | 1.1519 | 11.8212 | -111.3815 | 11.8212 | -51.3815
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2025 | 1950.492 | 20.4749 | 20.2167 | 52.8196 | -81.3815 | 19.4277 | 1950.492 | 1.0297 | 4.3174 | 0.2704 | 3.7481 | 0.5128 | 4.3654 | 1.1519 | 11.8212 | -111.3815 | 11.8212 | -51.3815
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1053.4066 | 11.0579 | 11.338 | 26.7745 | -73.3727 | 10.4898 | 1053.4066 | 3.1049 | 10.3876 | 0.52435 | 7.1582 | 1.5345 | 8.0637 | 1.4511 | 6.3843 | -103.3727 | 6.3843 | -43.3727
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2025 | 2433.2529 | 25.5425 | 27.8294 | 67.3418 | -80.5612 | 24.0949 | 2433.2529 | 0.50806 | 2.6704 | 0.14102 | 3.0396 | 0.26436 | 3.4557 | 0.87852 | 14.747 | -110.5612 | 14.747 | -50.5612
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2025 | 2433.2529 | 25.5425 | 27.8294 | 67.3418 | -80.5612 | 24.0949 | 2433.2529 | 0.50806 | 2.6704 | 0.14102 | 3.0396 | 0.26436 | 3.4557 | 0.87852 | 14.747 | -110.5612 | 14.747 | -50.5612
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2025 | 2433.2529 | 25.5425 | 27.8294 | 67.3418 | -80.5612 | 24.0949 | 2433.2529 | 0.50806 | 2.6704 | 0.14102 | 3.0396 | 0.26436 | 3.4557 | 0.87852 | 14.747 | -110.5612 | 14.747 | -50.5612
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 897.9824 | 9.4264 | 10.7193 | 22.2041 | -71.7857 | 8.9578 | 897.9824 | 5.5235 | 12.1838 | 0.87536 | 8.3611 | 1.9406 | 9.3749 | 1.4572 | 5.4423 | -101.7857 | 5.4423 | -41.7857
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1436.2511 | 15.0767 | 17.2484 | 36.5027 | -75.7463 | 14.4964 | 1436.2511 | 2.4834 | 3.086 | 0.71748 | 5.1735 | 0.88083 | 5.6559 | 0.5965 | 8.7046 | -105.7463 | 8.7046 | -45.7463
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1436.2511 | 15.0767 | 17.2484 | 36.5027 | -75.7463 | 14.4964 | 1436.2511 | 2.4834 | 3.086 | 0.71748 | 5.1735 | 0.88083 | 5.6559 | 0.5965 | 8.7046 | -105.7463 | 8.7046 | -45.7463
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1063.8363 | 11.1674 | 8.875 | 25.4828 | -70.823 | 10.5208 | 1063.8363 | 2.4735 | 5.2619 | 0.87017 | 6.9668 | 1.9335 | 8.1666 | 0.75529 | 6.4475 | -100.823 | 6.4475 | -40.823
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 1063.8363 | 11.1674 | 8.875 | 25.4828 | -70.823 | 10.5208 | 1063.8363 | 2.4735 | 5.2619 | 0.87017 | 6.9668 | 1.9335 | 8.1666 | 0.75529 | 6.4475 | -100.823 | 6.4475 | -40.823
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1449.8206 | 15.2192 | 11.672 | 37.6936 | -77.0519 | 14.5465 | 1449.8206 | 1.7285 | 7.633 | 0.32114 | 5.1831 | 1.0545 | 5.8229 | 1.4727 | 8.7868 | -107.0519 | 8.7868 | -47.0519
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1449.8206 | 15.2192 | 11.672 | 37.6936 | -77.0519 | 14.5465 | 1449.8206 | 1.7285 | 7.633 | 0.32114 | 5.1831 | 1.0545 | 5.8229 | 1.4727 | 8.7868 | -107.0519 | 8.7868 | -47.0519
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2047.4325 | 21.4925 | 20.3465 | 54.7362 | -77.6965 | 20.3698 | 2047.4325 | 0.33403 | 2.3915 | 0.26916 | 3.5196 | 0.57732 | 4.1342 | 0.67948 | 12.4087 | -107.6965 | 12.4087 | -47.6965
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2047.4325 | 21.4925 | 20.3465 | 54.7362 | -77.6965 | 20.3698 | 2047.4325 | 0.33403 | 2.3915 | 0.26916 | 3.5196 | 0.57732 | 4.1342 | 0.67948 | 12.4087 | -107.6965 | 12.4087 | -47.6965
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 905.5915 | 9.5062 | 11.5892 | 23.6073 | -76.9766 | 9.1414 | 905.5915 | 2.5895 | 6.6399 | 0.70637 | 7.8677 | 1.0839 | 9.3003 | 0.84395 | 5.4884 | -106.9766 | 5.4884 | -46.9766
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2025 | 905.5915 | 9.5062 | 11.5892 | 23.6073 | -76.9766 | 9.1414 | 905.5915 | 2.5895 | 6.6399 | 0.70637 | 7.8677 | 1.0839 | 9.3003 | 0.84395 | 5.4884 | -106.9766 | 5.4884 | -46.9766
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2025 | 1494.7343 | 15.6906 | 13.4318 | 38.8797 | -77.7421 | 15.0952 | 1494.7343 | 2.9185 | 4.1066 | 0.43263 | 5.0445 | 0.85921 | 5.525 | 0.81407 | 9.059 | -107.7421 | 9.059 | -47.7421
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2025 | 1494.7343 | 15.6906 | 13.4318 | 38.8797 | -77.7421 | 15.0952 | 1494.7343 | 2.9185 | 4.1066 | 0.43263 | 5.0445 | 0.85921 | 5.525 | 0.81407 | 9.059 | -107.7421 | 9.059 | -47.7421
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2025 | 1789.3718 | 18.7835 | 18.8925 | 48.1788 | -81.5313 | 17.8798 | 1789.3718 | 1.3936 | 4.5954 | 0.31186 | 4.1802 | 0.60428 | 4.7546 | 1.0993 | 10.8447 | -111.5313 | 10.8447 | -51.5313
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2025 | 1789.3718 | 18.7835 | 18.8925 | 48.1788 | -81.5313 | 17.8798 | 1789.3718 | 1.3936 | 4.5954 | 0.31186 | 4.1802 | 0.60428 | 4.7546 | 1.0993 | 10.8447 | -111.5313 | 10.8447 | -51.5313
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2025 | 954.7397 | 10.0222 | 11.3976 | 24.6309 | -77.0184 | 9.6482 | 954.7397 | 1.978 | 9.9756 | 0.56598 | 8.2801 | 1.3919 | 8.6954 | 1.2048 | 5.7863 | -107.0184 | 5.7863 | -47.0184
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2025 | 954.7397 | 10.0222 | 11.3976 | 24.6309 | -77.0184 | 9.6482 | 954.7397 | 1.978 | 9.9756 | 0.56598 | 8.2801 | 1.3919 | 8.6954 | 1.2048 | 5.7863 | -107.0184 | 5.7863 | -47.0184
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1864.2933 | 19.57 | 18.299 | 49.9135 | -76.6856 | 18.7024 | 1864.2933 | 1.0725 | 4.7602 | 0.20872 | 4.0729 | 0.68732 | 4.5277 | 1.1688 | 11.2987 | -106.6856 | 11.2987 | -46.6856
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1864.2933 | 19.57 | 18.299 | 49.9135 | -76.6856 | 18.7024 | 1864.2933 | 1.0725 | 4.7602 | 0.20872 | 4.0729 | 0.68732 | 4.5277 | 1.1688 | 11.2987 | -106.6856 | 11.2987 | -46.6856
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2025 | 965.295 | 10.133 | 9.2336 | 23.1471 | -68.9892 | 9.5022 | 965.295 | 1.2231 | 5.4485 | 1.2402 | 7.6006 | 1.817 | 8.6788 | 0.71686 | 5.8503 | -98.9892 | 5.8503 | -38.9892
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2025 | 965.295 | 10.133 | 9.2336 | 23.1471 | -68.9892 | 9.5022 | 965.295 | 1.2231 | 5.4485 | 1.2402 | 7.6006 | 1.817 | 8.6788 | 0.71686 | 5.8503 | -98.9892 | 5.8503 | -38.9892
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2049.8577 | 21.5179 | 20.398 | 54.7583 | -73.8939 | 20.1155 | 2049.8577 | 0.20264 | 2.5689 | 0.18669 | 3.6316 | 0.60419 | 4.1916 | 0.70737 | 12.4234 | -103.8939 | 12.4234 | -43.8939
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2049.8577 | 21.5179 | 20.398 | 54.7583 | -73.8939 | 20.1155 | 2049.8577 | 0.20264 | 2.5689 | 0.18669 | 3.6316 | 0.60419 | 4.1916 | 0.70737 | 12.4234 | -103.8939 | 12.4234 | -43.8939
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1741.3705 | 18.2796 | 14.7652 | 45.934 | -74.3227 | 17.2887 | 1741.3705 | 0.92093 | 4.9642 | 0.19784 | 4.3573 | 0.83909 | 4.931 | 1.1393 | 10.5538 | -104.3227 | 10.5538 | -44.3227
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1741.3705 | 18.2796 | 14.7652 | 45.934 | -74.3227 | 17.2887 | 1741.3705 | 0.92093 | 4.9642 | 0.19784 | 4.3573 | 0.83909 | 4.931 | 1.1393 | 10.5538 | -104.3227 | 10.5538 | -44.3227
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 894.5167 | 9.39 | 12.9611 | 23.2755 | -73.3976 | 9.0141 | 894.5167 | 1.9306 | 10.2926 | 0.31225 | 8.8433 | 1.6821 | 9.5499 | 1.1639 | 5.4213 | -103.3976 | 5.4213 | -43.3976
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1749.5545 | 18.3656 | 10.1331 | 43.1146 | -74.8583 | 17.4238 | 1749.5545 | 1.4192 | 6.0298 | 0.46371 | 4.3157 | 1.0655 | 4.8369 | 1.3972 | 10.6034 | -104.8583 | 10.6034 | -44.8583
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1749.5545 | 18.3656 | 10.1331 | 43.1146 | -74.8583 | 17.4238 | 1749.5545 | 1.4192 | 6.0298 | 0.46371 | 4.3157 | 1.0655 | 4.8369 | 1.3972 | 10.6034 | -104.8583 | 10.6034 | -44.8583
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 963.2083 | 10.1111 | 10.4076 | 24.044 | -72.599 | 9.5217 | 963.2083 | 2.3579 | 3.8334 | 0.9099 | 7.6948 | 1.5929 | 8.7996 | 0.49817 | 5.8376 | -102.599 | 5.8376 | -42.599
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2025 | 1107.623 | 11.627 | 11.5221 | 27.7551 | -75.1173 | 10.9691 | 1107.623 | 1.7739 | 4.5406 | 0.94787 | 6.7286 | 1.2665 | 7.3562 | 0.67482 | 6.7129 | -105.1173 | 6.7129 | -45.1173
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2025 | 1107.623 | 11.627 | 11.5221 | 27.7551 | -75.1173 | 10.9691 | 1107.623 | 1.7739 | 4.5406 | 0.94787 | 6.7286 | 1.2665 | 7.3562 | 0.67482 | 6.7129 | -105.1173 | 6.7129 | -45.1173
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2118.4585 | 22.238 | 20.102 | 56.4636 | -78.1901 | 20.6207 | 2118.4585 | 0.70103 | 2.7768 | 0.38366 | 3.4104 | 0.55651 | 3.9204 | 0.81423 | 12.8391 | -108.1901 | 12.8391 | -48.1901
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2118.4585 | 22.238 | 20.102 | 56.4636 | -78.1901 | 20.6207 | 2118.4585 | 0.70103 | 2.7768 | 0.38366 | 3.4104 | 0.55651 | 3.9204 | 0.81423 | 12.8391 | -108.1901 | 12.8391 | -48.1901
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1882.1074 | 19.757 | 20.7062 | 49.8308 | -75.7605 | 18.6031 | 1882.1074 | 0.80125 | 2.2422 | 0.42504 | 3.7965 | 0.63864 | 4.5232 | 0.59059 | 11.4067 | -105.7605 | 11.4067 | -45.7605
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1882.1074 | 19.757 | 20.7062 | 49.8308 | -75.7605 | 18.6031 | 1882.1074 | 0.80125 | 2.2422 | 0.42504 | 3.7965 | 0.63864 | 4.5232 | 0.59059 | 11.4067 | -105.7605 | 11.4067 | -45.7605
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2025 | 1214.8178 | 12.7523 | 10.0084 | 30.8615 | -74.3994 | 12.2302 | 1214.8178 | 1.7524 | 5.8661 | 0.62743 | 6.2495 | 1.2421 | 6.9269 | 0.93865 | 7.3625 | -104.3994 | 7.3625 | -44.3994
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2025 | 1214.8178 | 12.7523 | 10.0084 | 30.8615 | -74.3994 | 12.2302 | 1214.8178 | 1.7524 | 5.8661 | 0.62743 | 6.2495 | 1.2421 | 6.9269 | 0.93865 | 7.3625 | -104.3994 | 7.3625 | -44.3994
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1002.5484 | 10.524 | 7.2664 | 23.4637 | -70.6081 | 10.102 | 1002.5484 | 4.4713 | 6.0123 | 1.248 | 7.2792 | 1.8757 | 8.3445 | 0.82596 | 6.0761 | -100.6081 | 6.0761 | -40.6081
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1151.5611 | 12.0883 | 16.8115 | 31.1032 | -82.4345 | 11.6223 | 1151.5611 | 3.0541 | 5.6707 | 0.54441 | 6.6324 | 0.73338 | 7.1961 | 0.855 | 6.9792 | -112.4345 | 6.9792 | -52.4345
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 943.8667 | 9.908 | 14.4012 | 25.1842 | -78.1771 | 9.5321 | 943.8667 | 2.8995 | 4.357 | 0.54618 | 8.0254 | 0.87815 | 8.6461 | 0.5429 | 5.7204 | -108.1771 | 5.7204 | -48.1771
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1081.8949 | 11.357 | 10.6558 | 27.6872 | -74.4407 | 10.6529 | 1081.8949 | 2.1137 | 2.8369 | 0.76423 | 6.7712 | 1.1303 | 7.6362 | 0.41897 | 6.5569 | -104.4407 | 6.5569 | -44.4407
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1081.8949 | 11.357 | 10.6558 | 27.6872 | -74.4407 | 10.6529 | 1081.8949 | 2.1137 | 2.8369 | 0.76423 | 6.7712 | 1.1303 | 7.6362 | 0.41897 | 6.5569 | -104.4407 | 6.5569 | -44.4407
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1797.8195 | 18.8722 | 14.7644 | 47.1974 | -76.8185 | 18.0211 | 1797.8195 | 1.1914 | 2.8004 | 0.43322 | 4.0831 | 0.71659 | 4.5929 | 0.68584 | 10.8959 | -106.8185 | 10.8959 | -46.8185
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1797.8195 | 18.8722 | 14.7644 | 47.1974 | -76.8185 | 18.0211 | 1797.8195 | 1.1914 | 2.8004 | 0.43322 | 4.0831 | 0.71659 | 4.5929 | 0.68584 | 10.8959 | -106.8185 | 10.8959 | -46.8185
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 571.0203 | 5.9942 | 9.8058 | 13.7218 | -73.9272 | 5.7312 | 571.0203 | 2.8696 | 14.551 | 2.5336 | 13.0975 | 3.0245 | 14.0328 | 1.111 | 3.4607 | -103.9272 | 3.4607 | -43.9272
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 571.0203 | 5.9942 | 9.8058 | 13.7218 | -73.9272 | 5.7312 | 571.0203 | 2.8696 | 14.551 | 2.5336 | 13.0975 | 3.0245 | 14.0328 | 1.111 | 3.4607 | -103.9272 | 3.4607 | -43.9272
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2025 | 796.6717 | 8.3629 | 5.5149 | 18.0021 | -70.2903 | 8.1801 | 796.6717 | 6.466 | 17.667 | 1.7033 | 9.7124 | 2.8255 | 10.131 | 1.819 | 4.8283 | -100.2903 | 4.8283 | -40.2903
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2025 | 796.6717 | 8.3629 | 5.5149 | 18.0021 | -70.2903 | 8.1801 | 796.6717 | 6.466 | 17.667 | 1.7033 | 9.7124 | 2.8255 | 10.131 | 1.819 | 4.8283 | -100.2903 | 4.8283 | -40.2903
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2025 | 1996.1936 | 20.9546 | 21.7921 | 54.5685 | -79.154 | 19.8056 | 1996.1936 | 0.82951 | 2.8806 | 0.21964 | 3.7639 | 0.35634 | 4.1635 | 0.76533 | 12.0981 | -109.154 | 12.0981 | -49.154
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2025 | 1996.1936 | 20.9546 | 21.7921 | 54.5685 | -79.154 | 19.8056 | 1996.1936 | 0.82951 | 2.8806 | 0.21964 | 3.7639 | 0.35634 | 4.1635 | 0.76533 | 12.0981 | -109.154 | 12.0981 | -49.154
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2025 | 1996.1936 | 20.9546 | 21.7921 | 54.5685 | -79.154 | 19.8056 | 1996.1936 | 0.82951 | 2.8806 | 0.21964 | 3.7639 | 0.35634 | 4.1635 | 0.76533 | 12.0981 | -109.154 | 12.0981 | -49.154
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2025 | 1996.1936 | 20.9546 | 21.7921 | 54.5685 | -79.154 | 19.8056 | 1996.1936 | 0.82951 | 2.8806 | 0.21964 | 3.7639 | 0.35634 | 4.1635 | 0.76533 | 12.0981 | -109.154 | 12.0981 | -49.154
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1031.1275 | 10.824 | 10.1124 | 26.1833 | -73.829 | 10.119 | 1031.1275 | 2.0389 | 2.8538 | 0.84654 | 7.1344 | 1.2201 | 7.9759 | 0.4 | 6.2493 | -103.829 | 6.2493 | -43.829
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 1031.1275 | 10.824 | 10.1124 | 26.1833 | -73.829 | 10.119 | 1031.1275 | 2.0389 | 2.8538 | 0.84654 | 7.1344 | 1.2201 | 7.9759 | 0.4 | 6.2493 | -103.829 | 6.2493 | -43.829
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 1356.912 | 14.2439 | 9.4381 | 33.7535 | -75.4817 | 13.4763 | 1356.912 | 1.2912 | 4.0954 | 0.80416 | 5.4651 | 1.0948 | 6.0028 | 0.74937 | 8.2237 | -105.4817 | 8.2237 | -45.4817
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2025 | 1607.449 | 16.8738 | 9.3907 | 39.8353 | -73.8494 | 15.9941 | 1607.449 | 2.2299 | 4.0766 | 0.51246 | 4.5581 | 0.995 | 5.3338 | 0.89436 | 9.7421 | -103.8494 | 9.7421 | -43.8494
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2025 | 1607.449 | 16.8738 | 9.3907 | 39.8353 | -73.8494 | 15.9941 | 1607.449 | 2.2299 | 4.0766 | 0.51246 | 4.5581 | 0.995 | 5.3338 | 0.89436 | 9.7421 | -103.8494 | 9.7421 | -43.8494
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 1996.0412 | 20.953 | 23.9543 | 55.1544 | -81.8388 | 20.0195 | 1996.0412 | 1.2964 | 5.7284 | 0.20904 | 3.5494 | 0.33024 | 4.3023 | 1.6139 | 12.0972 | -111.8388 | 12.0972 | -51.8388
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2025 | 1996.0412 | 20.953 | 23.9543 | 55.1544 | -81.8388 | 20.0195 | 1996.0412 | 1.2964 | 5.7284 | 0.20904 | 3.5494 | 0.33024 | 4.3023 | 1.6139 | 12.0972 | -111.8388 | 12.0972 | -51.8388
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2025 | 1996.0412 | 20.953 | 23.9543 | 55.1544 | -81.8388 | 20.0195 | 1996.0412 | 1.2964 | 5.7284 | 0.20904 | 3.5494 | 0.33024 | 4.3023 | 1.6139 | 12.0972 | -111.8388 | 12.0972 | -51.8388
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1996.0412 | 20.953 | 23.9543 | 55.1544 | -81.8388 | 20.0195 | 1996.0412 | 1.2964 | 5.7284 | 0.20904 | 3.5494 | 0.33024 | 4.3023 | 1.6139 | 12.0972 | -111.8388 | 12.0972 | -51.8388
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 833.9269 | 8.754 | 12.5461 | 21.6945 | -73.9807 | 8.2007 | 833.9269 | 0.63754 | 5.1114 | 0.73867 | 8.6877 | 1.468 | 10.4132 | 0.58835 | 5.0541 | -103.9807 | 5.0541 | -43.9807
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 833.9269 | 8.754 | 12.5461 | 21.6945 | -73.9807 | 8.2007 | 833.9269 | 0.63754 | 5.1114 | 0.73867 | 8.6877 | 1.468 | 10.4132 | 0.58835 | 5.0541 | -103.9807 | 5.0541 | -43.9807
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 631.277 | 6.6267 | 15.3064 | 17.0428 | -80.3522 | 6.4492 | 631.277 | 5.8825 | 8.1705 | 0.63376 | 11.445 | 1.0187 | 13.3728 | 0.71389 | 3.8259 | -110.3522 | 3.8259 | -50.3522
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 631.277 | 6.6267 | 15.3064 | 17.0428 | -80.3522 | 6.4492 | 631.277 | 5.8825 | 8.1705 | 0.63376 | 11.445 | 1.0187 | 13.3728 | 0.71389 | 3.8259 | -110.3522 | 3.8259 | -50.3522
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1542.345 | 16.1904 | 13.978 | 40.268 | -77.0958 | 15.5557 | 1542.345 | 1.2839 | 5.3089 | 0.40062 | 4.8308 | 0.85716 | 5.3882 | 1.099 | 9.3475 | -107.0958 | 9.3475 | -47.0958
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 1542.345 | 16.1904 | 13.978 | 40.268 | -77.0958 | 15.5557 | 1542.345 | 1.2839 | 5.3089 | 0.40062 | 4.8308 | 0.85716 | 5.3882 | 1.099 | 9.3475 | -107.0958 | 9.3475 | -47.0958
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2025 | 955.6101 | 10.0313 | 11.2273 | 24.4548 | -74.7555 | 9.6722 | 955.6101 | 2.2223 | 6.7981 | 0.68991 | 8.3024 | 1.4325 | 8.9707 | 0.81882 | 5.7916 | -104.7555 | 5.7916 | -44.7555
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2025 | 955.6101 | 10.0313 | 11.2273 | 24.4548 | -74.7555 | 9.6722 | 955.6101 | 2.2223 | 6.7981 | 0.68991 | 8.3024 | 1.4325 | 8.9707 | 0.81882 | 5.7916 | -104.7555 | 5.7916 | -44.7555
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2025 | 2079.8917 | 21.8332 | 15.3704 | 54.0929 | -76.2899 | 20.7421 | 2079.8917 | 1.3482 | 3.7815 | 0.33377 | 3.5832 | 0.64882 | 4.0254 | 1.0554 | 12.6054 | -106.2899 | 12.6054 | -46.2899
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2025 | 2079.8917 | 21.8332 | 15.3704 | 54.0929 | -76.2899 | 20.7421 | 2079.8917 | 1.3482 | 3.7815 | 0.33377 | 3.5832 | 0.64882 | 4.0254 | 1.0554 | 12.6054 | -106.2899 | 12.6054 | -46.2899
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 844.7184 | 8.8672 | 22.3703 | 22.2398 | -80.3389 | 8.5642 | 844.7184 | 0.7558 | 6.2288 | 0.75336 | 8.8551 | 1.2662 | 9.6835 | 0.70342 | 5.1195 | -110.3389 | 5.1195 | -50.3389
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 844.7184 | 8.8672 | 22.3703 | 22.2398 | -80.3389 | 8.5642 | 844.7184 | 0.7558 | 6.2288 | 0.75336 | 8.8551 | 1.2662 | 9.6835 | 0.70342 | 5.1195 | -110.3389 | 5.1195 | -50.3389
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1059.9672 | 11.1268 | 10.7832 | 26.8917 | -73.5835 | 10.5653 | 1059.9672 | 2.6578 | 9.9986 | 0.53756 | 7.0959 | 1.5078 | 7.9877 | 1.4091 | 6.424 | -103.5835 | 6.424 | -43.5835
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2413.5856 | 25.3361 | 23.7021 | 63.9483 | -78.8223 | 24.1443 | 2413.5856 | 1.4278 | 3.883 | 0.30089 | 3.0052 | 0.50557 | 3.4504 | 1.2921 | 14.6278 | -108.8223 | 14.6278 | -48.8223
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2025 | 1218.9411 | 12.7956 | 43.7386 | 34.9604 | -93.1783 | 12.2583 | 1218.9411 | 0.093599 | 3.3646 | 0.86509 | 5.6434 | 0.25119 | 6.8652 | 0.59621 | 7.3875 | -123.1783 | 7.3875 | -63.1783
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2025 | 1218.9411 | 12.7956 | 43.7386 | 34.9604 | -93.1783 | 12.2583 | 1218.9411 | 0.093599 | 3.3646 | 0.86509 | 5.6434 | 0.25119 | 6.8652 | 0.59621 | 7.3875 | -123.1783 | 7.3875 | -63.1783
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2025 | 1218.9411 | 12.7956 | 43.7386 | 34.9604 | -93.1783 | 12.2583 | 1218.9411 | 0.093599 | 3.3646 | 0.86509 | 5.6434 | 0.25119 | 6.8652 | 0.59621 | 7.3875 | -123.1783 | 7.3875 | -63.1783
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2413.5856 | 25.3361 | 23.7021 | 63.9483 | -78.8223 | 24.1443 | 2413.5856 | 1.4278 | 3.883 | 0.30089 | 3.0052 | 0.50557 | 3.4504 | 1.2921 | 14.6278 | -108.8223 | 14.6278 | -48.8223
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2025 | 2413.5856 | 25.3361 | 23.7021 | 63.9483 | -78.8223 | 24.1443 | 2413.5856 | 1.4278 | 3.883 | 0.30089 | 3.0052 | 0.50557 | 3.4504 | 1.2921 | 14.6278 | -108.8223 | 14.6278 | -48.8223
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2598.905 | 27.2814 | 21.0087 | 69.8524 | -74.5698 | 25.1889 | 2598.905 | 0.21832 | 1.6228 | 0.16986 | 2.7633 | 0.47353 | 3.353 | 0.58727 | 15.7509 | -104.5698 | 15.7509 | -44.5698
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2598.905 | 27.2814 | 21.0087 | 69.8524 | -74.5698 | 25.1889 | 2598.905 | 0.21832 | 1.6228 | 0.16986 | 2.7633 | 0.47353 | 3.353 | 0.58727 | 15.7509 | -104.5698 | 15.7509 | -44.5698
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1646.9049 | 17.288 | 15.8348 | 43.5304 | -77.3743 | 16.5682 | 1646.9049 | 0.73321 | 3.7194 | 0.41375 | 4.4733 | 0.74001 | 5.0273 | 0.83147 | 9.9812 | -107.3743 | 9.9812 | -47.3743
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 1646.9049 | 17.288 | 15.8348 | 43.5304 | -77.3743 | 16.5682 | 1646.9049 | 0.73321 | 3.7194 | 0.41375 | 4.4733 | 0.74001 | 5.0273 | 0.83147 | 9.9812 | -107.3743 | 9.9812 | -47.3743
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2025 | 1995.2502 | 20.9447 | 22.0732 | 53.3469 | -79.1088 | 19.5073 | 1995.2502 | 1.5474 | 2.9773 | 0.39087 | 3.6286 | 0.53038 | 4.1407 | 0.82051 | 12.0924 | -109.1088 | 12.0924 | -49.1088
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2025 | 1995.2502 | 20.9447 | 22.0732 | 53.3469 | -79.1088 | 19.5073 | 1995.2502 | 1.5474 | 2.9773 | 0.39087 | 3.6286 | 0.53038 | 4.1407 | 0.82051 | 12.0924 | -109.1088 | 12.0924 | -49.1088
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 1497.7049 | 15.7218 | 18.0007 | 40.6981 | -79.4729 | 15.0164 | 1497.7049 | 1.072 | 5.7817 | 0.29692 | 4.6874 | 0.49936 | 5.6583 | 1.2334 | 9.077 | -109.4729 | 9.077 | -49.4729
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2025 | 1497.7049 | 15.7218 | 18.0007 | 40.6981 | -79.4729 | 15.0164 | 1497.7049 | 1.072 | 5.7817 | 0.29692 | 4.6874 | 0.49936 | 5.6583 | 1.2334 | 9.077 | -109.4729 | 9.077 | -49.4729
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 919.1713 | 9.6488 | 7.9355 | 21.2152 | -69.9317 | 9.1476 | 919.1713 | 1.9799 | 8.3824 | 1.2338 | 8.2939 | 2.5154 | 9.2318 | 1.0107 | 5.5707 | -99.9317 | 5.5707 | -39.9317
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 919.1713 | 9.6488 | 7.9355 | 21.2152 | -69.9317 | 9.1476 | 919.1713 | 1.9799 | 8.3824 | 1.2338 | 8.2939 | 2.5154 | 9.2318 | 1.0107 | 5.5707 | -99.9317 | 5.5707 | -39.9317
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1458.2237 | 15.3074 | 16.576 | 39.0212 | -81.6644 | 14.7011 | 1458.2237 | 1.7819 | 6.9904 | 0.41461 | 5.1752 | 0.66966 | 5.7603 | 1.3508 | 8.8377 | -111.6644 | 8.8377 | -51.6644
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2185.9909 | 22.947 | 19.2778 | 58.3908 | -78.539 | 21.2921 | 2185.9909 | 0.86775 | 2.5877 | 0.36636 | 3.3023 | 0.51955 | 3.8022 | 0.78361 | 13.2484 | -108.539 | 13.2484 | -48.539
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2185.9909 | 22.947 | 19.2778 | 58.3908 | -78.539 | 21.2921 | 2185.9909 | 0.86775 | 2.5877 | 0.36636 | 3.3023 | 0.51955 | 3.8022 | 0.78361 | 13.2484 | -108.539 | 13.2484 | -48.539
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 897.7574 | 9.424 | 8.0498 | 20.8362 | -67.7815 | 8.9292 | 897.7574 | 3.0232 | 6.4692 | 1.502 | 8.3253 | 2.1988 | 9.2234 | 0.77705 | 5.441 | -97.7815 | 5.441 | -37.7815
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 897.7574 | 9.424 | 8.0498 | 20.8362 | -67.7815 | 8.9292 | 897.7574 | 3.0232 | 6.4692 | 1.502 | 8.3253 | 2.1988 | 9.2234 | 0.77705 | 5.441 | -97.7815 | 5.441 | -37.7815
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 590.5754 | 4.4091 | 12.1378 | 11.1108 | -75.4438 | 4.221 | 590.5754 | 2.6393 | 10.7616 | 0.97301 | 22.776 | 2.9787 | 30.6923 | 0.4725 | 2.5456 | -105.4438 | 2.5456 | -45.4438
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 923.0109 | 6.891 | 54.5775 | 18.7932 | -86.7717 | 6.7182 | 923.0109 | 3.1021 | 10.9033 | 0.13738 | 15.0673 | 0.42032 | 18.3828 | 0.72364 | 3.9785 | -116.7717 | 3.9785 | -56.7717
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 553.4045 | 4.1316 | 13.4385 | 10.5333 | -81.5006 | 3.962 | 553.4045 | 2.2663 | 9.6312 | 0.77142 | 23.9817 | 2.6625 | 33.1262 | 0.4016 | 2.3854 | -111.5006 | 2.3854 | -51.5006
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1718.2697 | 12.8281 | 27.8986 | 34.3396 | -85.7395 | 12.5466 | 1718.2697 | 1.7943 | 5.5525 | 0.41993 | 8.8152 | 0.67492 | 9.7551 | 0.62988 | 7.4063 | -115.7395 | 7.4063 | -55.7395
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 1718.2697 | 12.8281 | 27.8986 | 34.3396 | -85.7395 | 12.5466 | 1718.2697 | 1.7943 | 5.5525 | 0.41993 | 8.8152 | 0.67492 | 9.7551 | 0.62988 | 7.4063 | -115.7395 | 7.4063 | -55.7395
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2025 | 1718.2697 | 12.8281 | 27.8986 | 34.3396 | -85.7395 | 12.5466 | 1718.2697 | 1.7943 | 5.5525 | 0.41993 | 8.8152 | 0.67492 | 9.7551 | 0.62988 | 7.4063 | -115.7395 | 7.4063 | -55.7395
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2025 | 1718.2697 | 12.8281 | 27.8986 | 34.3396 | -85.7395 | 12.5466 | 1718.2697 | 1.7943 | 5.5525 | 0.41993 | 8.8152 | 0.67492 | 9.7551 | 0.62988 | 7.4063 | -115.7395 | 7.4063 | -55.7395
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1204.4082 | 8.9918 | 31.3124 | 24.1217 | -80.6918 | 8.7122 | 1204.4082 | 3.9313 | 12.6867 | 0.2764 | 11.754 | 0.73748 | 13.8932 | 1.0794 | 5.1914 | -110.6918 | 5.1914 | -50.6918
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1345.3254 | 10.0438 | 22.8136 | 26.6075 | -85.5348 | 9.8691 | 1345.3254 | 1.7788 | 5.0831 | 0.62559 | 11.4434 | 0.87658 | 12.4008 | 0.4442 | 5.7988 | -115.5348 | 5.7988 | -55.5348
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2025 | 1345.3254 | 10.0438 | 22.8136 | 26.6075 | -85.5348 | 9.8691 | 1345.3254 | 1.7788 | 5.0831 | 0.62559 | 11.4434 | 0.87658 | 12.4008 | 0.4442 | 5.7988 | -115.5348 | 5.7988 | -55.5348
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2025 | 1345.3254 | 10.0438 | 22.8136 | 26.6075 | -85.5348 | 9.8691 | 1345.3254 | 1.7788 | 5.0831 | 0.62559 | 11.4434 | 0.87658 | 12.4008 | 0.4442 | 5.7988 | -115.5348 | 5.7988 | -55.5348
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2025 | 1345.3254 | 10.0438 | 22.8136 | 26.6075 | -85.5348 | 9.8691 | 1345.3254 | 1.7788 | 5.0831 | 0.62559 | 11.4434 | 0.87658 | 12.4008 | 0.4442 | 5.7988 | -115.5348 | 5.7988 | -55.5348
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3405.6897 | 14.7471 | 20.1992 | 38.6498 | -86.2257 | 14.3285 | 3405.6897 | 3.3093 | 22.7887 | 1.4032 | 12.8297 | 1.2067 | 15.0928 | 1.7762 | 8.5142 | -116.2257 | 8.5142 | -56.2257
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 3405.6897 | 14.7471 | 20.1992 | 38.6498 | -86.2257 | 14.3285 | 3405.6897 | 3.3093 | 22.7887 | 1.4032 | 12.8297 | 1.2067 | 15.0928 | 1.7762 | 8.5142 | -116.2257 | 8.5142 | -56.2257
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 5872.9444 | 25.4306 | 16.8068 | 65.52 | -84.3261 | 24.4234 | 5872.9444 | 2.2529 | 11.8147 | 0.94749 | 7.1209 | 0.95836 | 9.2977 | 1.6592 | 14.6824 | -114.3261 | 14.6824 | -54.3261
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 5872.9444 | 25.4306 | 16.8068 | 65.52 | -84.3261 | 24.4234 | 5872.9444 | 2.2529 | 11.8147 | 0.94749 | 7.1209 | 0.95836 | 9.2977 | 1.6592 | 14.6824 | -114.3261 | 14.6824 | -54.3261
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3194.4054 | 13.8322 | 19.9014 | 35.9015 | -81.3431 | 13.0065 | 3194.4054 | 1.3499 | 10.1197 | 1.5958 | 13.6013 | 2.0189 | 16.6778 | 0.74402 | 7.986 | -111.3431 | 7.986 | -51.3431
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 3194.4054 | 13.8322 | 19.9014 | 35.9015 | -81.3431 | 13.0065 | 3194.4054 | 1.3499 | 10.1197 | 1.5958 | 13.6013 | 2.0189 | 16.6778 | 0.74402 | 7.986 | -111.3431 | 7.986 | -51.3431
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2928.4369 | 12.6805 | 23.5873 | 33.1164 | -79.3182 | 11.9593 | 2928.4369 | 0.94066 | 9.337 | 1.6931 | 14.9284 | 1.6799 | 17.7604 | 0.62545 | 7.3211 | -109.3182 | 7.3211 | -49.3182
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2928.4369 | 12.6805 | 23.5873 | 33.1164 | -79.3182 | 11.9593 | 2928.4369 | 0.94066 | 9.337 | 1.6931 | 14.9284 | 1.6799 | 17.7604 | 0.62545 | 7.3211 | -109.3182 | 7.3211 | -49.3182
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 2423.2388 | 10.4929 | 22.561 | 27.3194 | -79.3002 | 9.9717 | 2423.2388 | 1.4118 | 14.1826 | 1.7674 | 18.3623 | 1.968 | 21.2625 | 0.77237 | 6.0581 | -109.3002 | 6.0581 | -49.3002
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3177.2547 | 13.7579 | 17.3009 | 35.5705 | -83.334 | 13.2082 | 3177.2547 | 3.1185 | 12.8328 | 1.1021 | 13.6554 | 1.9123 | 16.4944 | 0.93976 | 7.9431 | -113.334 | 7.9431 | -53.334
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 3177.2547 | 13.7579 | 17.3009 | 35.5705 | -83.334 | 13.2082 | 3177.2547 | 3.1185 | 12.8328 | 1.1021 | 13.6554 | 1.9123 | 16.4944 | 0.93976 | 7.9431 | -113.334 | 7.9431 | -53.334
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 7693.1616 | 33.3124 | 17.5759 | 86.1168 | -83.6715 | 32.112 | 7693.1616 | 2.4043 | 11.8706 | 0.61644 | 5.781 | 0.60482 | 6.6442 | 2.0534 | 19.2329 | -113.6715 | 19.2329 | -53.6715
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 7693.1616 | 33.3124 | 17.5759 | 86.1168 | -83.6715 | 32.112 | 7693.1616 | 2.4043 | 11.8706 | 0.61644 | 5.781 | 0.60482 | 6.6442 | 2.0534 | 19.2329 | -113.6715 | 19.2329 | -53.6715
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2025 | 7693.1616 | 33.3124 | 17.5759 | 86.1168 | -83.6715 | 32.112 | 7693.1616 | 2.4043 | 11.8706 | 0.61644 | 5.781 | 0.60482 | 6.6442 | 2.0534 | 19.2329 | -113.6715 | 19.2329 | -53.6715
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2025 | 7693.1616 | 33.3124 | 17.5759 | 86.1168 | -83.6715 | 32.112 | 7693.1616 | 2.4043 | 11.8706 | 0.61644 | 5.781 | 0.60482 | 6.6442 | 2.0534 | 19.2329 | -113.6715 | 19.2329 | -53.6715
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2921.2593 | 12.6494 | 18.1021 | 32.634 | -79.4676 | 12.0663 | 2921.2593 | 3.1022 | 16.4879 | 1.3793 | 15.3603 | 1.8622 | 17.6374 | 1.0734 | 7.3031 | -109.4676 | 7.3031 | -49.4676
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2921.2593 | 12.6494 | 18.1021 | 32.634 | -79.4676 | 12.0663 | 2921.2593 | 3.1022 | 16.4879 | 1.3793 | 15.3603 | 1.8622 | 17.6374 | 1.0734 | 7.3031 | -109.4676 | 7.3031 | -49.4676
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3968.2434 | 17.183 | 20.6267 | 44.8703 | -79.9105 | 16.2779 | 3968.2434 | 1.4646 | 10.3665 | 1.0038 | 11.1005 | 1.2019 | 13.0004 | 0.93388 | 9.9206 | -109.9105 | 9.9206 | -49.9105
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 3968.2434 | 17.183 | 20.6267 | 44.8703 | -79.9105 | 16.2779 | 3968.2434 | 1.4646 | 10.3665 | 1.0038 | 11.1005 | 1.2019 | 13.0004 | 0.93388 | 9.9206 | -109.9105 | 9.9206 | -49.9105
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2712.441 | 11.7452 | 16.784 | 30.4009 | -79.4441 | 11.2424 | 2712.441 | 3.4046 | 19.3653 | 1.0626 | 16.4665 | 2.069 | 19.0179 | 1.176 | 6.7811 | -109.4441 | 6.7811 | -49.4441
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2712.441 | 11.7452 | 16.784 | 30.4009 | -79.4441 | 11.2424 | 2712.441 | 3.4046 | 19.3653 | 1.0626 | 16.4665 | 2.069 | 19.0179 | 1.176 | 6.7811 | -109.4441 | 6.7811 | -49.4441
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 2251.6851 | 9.7501 | 16.8964 | 25.1781 | -79.5454 | 9.37 | 2251.6851 | 1.3566 | 16.2063 | 0.97007 | 19.9514 | 2.7727 | 22.9372 | 0.81229 | 5.6292 | -109.5454 | 5.6292 | -49.5454
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2952.5382 | 12.7849 | 20.3305 | 33.154 | -81.1779 | 12.0148 | 2952.5382 | 0.88438 | 9.3797 | 1.8554 | 14.78 | 2.15 | 18.0395 | 0.63462 | 7.3813 | -111.1779 | 7.3813 | -51.1779
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2952.5382 | 12.7849 | 20.3305 | 33.154 | -81.1779 | 12.0148 | 2952.5382 | 0.88438 | 9.3797 | 1.8554 | 14.78 | 2.15 | 18.0395 | 0.63462 | 7.3813 | -111.1779 | 7.3813 | -51.1779
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2025 | 6327.4369 | 27.3986 | 18.028 | 70.9334 | -84.6888 | 26.3374 | 6327.4369 | 2.7433 | 13.7815 | 1.0048 | 6.5923 | 0.8254 | 8.5806 | 2.0905 | 15.8186 | -114.6888 | 15.8186 | -54.6888
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 6327.4369 | 27.3986 | 18.028 | 70.9334 | -84.6888 | 26.3374 | 6327.4369 | 2.7433 | 13.7815 | 1.0048 | 6.5923 | 0.8254 | 8.5806 | 2.0905 | 15.8186 | -114.6888 | 15.8186 | -54.6888
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2025 | 6327.4369 | 27.3986 | 18.028 | 70.9334 | -84.6888 | 26.3374 | 6327.4369 | 2.7433 | 13.7815 | 1.0048 | 6.5923 | 0.8254 | 8.5806 | 2.0905 | 15.8186 | -114.6888 | 15.8186 | -54.6888
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2025 | 6327.4369 | 27.3986 | 18.028 | 70.9334 | -84.6888 | 26.3374 | 6327.4369 | 2.7433 | 13.7815 | 1.0048 | 6.5923 | 0.8254 | 8.5806 | 2.0905 | 15.8186 | -114.6888 | 15.8186 | -54.6888
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3618.7512 | 15.6697 | 17.4471 | 40.5612 | -83.9393 | 15.0987 | 3618.7512 | 3.1718 | 18.3605 | 1.1676 | 11.9788 | 1.4132 | 14.5102 | 1.5327 | 9.0469 | -113.9393 | 9.0469 | -53.9393
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 3427.6359 | 14.8421 | 20.0555 | 38.725 | -79.9029 | 14.1373 | 3427.6359 | 1.7053 | 12.6953 | 1.1511 | 12.9744 | 1.2413 | 14.8915 | 0.97849 | 8.5691 | -109.9029 | 8.5691 | -49.9029
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 4171.2589 | 18.0621 | 19.8357 | 47.0768 | -84.6122 | 17.1945 | 4171.2589 | 0.98623 | 9.4966 | 1.6795 | 9.8458 | 1.3456 | 12.9455 | 0.96453 | 10.4281 | -114.6122 | 10.4281 | -54.6122
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 4171.2589 | 18.0621 | 19.8357 | 47.0768 | -84.6122 | 17.1945 | 4171.2589 | 0.98623 | 9.4966 | 1.6795 | 9.8458 | 1.3456 | 12.9455 | 0.96453 | 10.4281 | -114.6122 | 10.4281 | -54.6122
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2708.8756 | 11.7298 | 17.9343 | 30.3824 | -79.4202 | 11.1845 | 2708.8756 | 1.6502 | 13.1764 | 1.0481 | 16.2622 | 2.1439 | 19.227 | 0.81024 | 6.7722 | -109.4202 | 6.7722 | -49.4202
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2708.8756 | 11.7298 | 17.9343 | 30.3824 | -79.4202 | 11.1845 | 2708.8756 | 1.6502 | 13.1764 | 1.0481 | 16.2622 | 2.1439 | 19.227 | 0.81024 | 6.7722 | -109.4202 | 6.7722 | -49.4202
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2918.4641 | 12.6373 | 20.1653 | 32.7651 | -81.2396 | 11.8876 | 2918.4641 | 0.95746 | 9.7176 | 1.8916 | 14.9322 | 2.2004 | 18.2319 | 0.65078 | 7.2962 | -111.2396 | 7.2962 | -51.2396
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 2918.4641 | 12.6373 | 20.1653 | 32.7651 | -81.2396 | 11.8876 | 2918.4641 | 0.95746 | 9.7176 | 1.8916 | 14.9322 | 2.2004 | 18.2319 | 0.65078 | 7.2962 | -111.2396 | 7.2962 | -51.2396
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1208.9015 | 12.6902 | 12.2938 | 31.1581 | -75.3748 | 12.161 | 1208.9015 | 1.9589 | 5.53 | 0.50161 | 6.3186 | 1.113 | 7.0501 | 0.8752 | 7.3267 | -105.3748 | 7.3267 | -45.3748
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 1208.9015 | 12.6902 | 12.2938 | 31.1581 | -75.3748 | 12.161 | 1208.9015 | 1.9589 | 5.53 | 0.50161 | 6.3186 | 1.113 | 7.0501 | 0.8752 | 7.3267 | -105.3748 | 7.3267 | -45.3748
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2116.098 | 22.2133 | 15.298 | 55.7608 | -77.3612 | 20.9536 | 2116.098 | 0.77801 | 2.2572 | 0.38095 | 3.4265 | 0.56798 | 3.9509 | 0.65877 | 12.8248 | -107.3612 | 12.8248 | -47.3612
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2116.098 | 22.2133 | 15.298 | 55.7608 | -77.3612 | 20.9536 | 2116.098 | 0.77801 | 2.2572 | 0.38095 | 3.4265 | 0.56798 | 3.9509 | 0.65877 | 12.8248 | -107.3612 | 12.8248 | -47.3612
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2026 | 2116.098 | 22.2133 | 15.298 | 55.7608 | -77.3612 | 20.9536 | 2116.098 | 0.77801 | 2.2572 | 0.38095 | 3.4265 | 0.56798 | 3.9509 | 0.65877 | 12.8248 | -107.3612 | 12.8248 | -47.3612
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1517.1033 | 15.9255 | 39.1626 | 42.9104 | -84.2062 | 15.4428 | 1517.1033 | 4.8162 | 9.0664 | 0.18082 | 4.9802 | 0.25436 | 5.3439 | 1.8205 | 9.1946 | -114.2062 | 9.1946 | -54.2062
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1517.1033 | 15.9255 | 39.1626 | 42.9104 | -84.2062 | 15.4428 | 1517.1033 | 4.8162 | 9.0664 | 0.18082 | 4.9802 | 0.25436 | 5.3439 | 1.8205 | 9.1946 | -114.2062 | 9.1946 | -54.2062
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1192.9631 | 12.5229 | 11.767 | 30.9138 | -77.8854 | 12.0791 | 1192.9631 | 1.4502 | 5.0315 | 0.47999 | 6.4089 | 1.0645 | 6.9687 | 0.78507 | 7.2301 | -107.8854 | 7.2301 | -47.8854
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1192.9631 | 12.5229 | 11.767 | 30.9138 | -77.8854 | 12.0791 | 1192.9631 | 1.4502 | 5.0315 | 0.47999 | 6.4089 | 1.0645 | 6.9687 | 0.78507 | 7.2301 | -107.8854 | 7.2301 | -47.8854
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1008.8428 | 10.5901 | 23.6755 | 27.5165 | -81.2259 | 10.2559 | 1008.8428 | 1.7012 | 5.287 | 0.45318 | 7.4727 | 0.83291 | 8.1707 | 0.7075 | 6.1142 | -111.2259 | 6.1142 | -51.2259
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1131.4977 | 11.8776 | 19.7544 | 30.9263 | -80.9169 | 11.157 | 1131.4977 | 1.0811 | 5.2755 | 0.31739 | 6.5026 | 0.575 | 7.3735 | 0.81129 | 6.8576 | -110.9169 | 6.8576 | -50.9169
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1131.4977 | 11.8776 | 19.7544 | 30.9263 | -80.9169 | 11.157 | 1131.4977 | 1.0811 | 5.2755 | 0.31739 | 6.5026 | 0.575 | 7.3735 | 0.81129 | 6.8576 | -110.9169 | 6.8576 | -50.9169
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 945.4276 | 9.9244 | 11.774 | 22.8483 | -72.5025 | 9.4293 | 945.4276 | 2.5924 | 10.0453 | 1.251 | 8.0437 | 1.8469 | 8.7829 | 1.2488 | 5.7299 | -102.5025 | 5.7299 | -42.5025
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 945.4276 | 9.9244 | 11.774 | 22.8483 | -72.5025 | 9.4293 | 945.4276 | 2.5924 | 10.0453 | 1.251 | 8.0437 | 1.8469 | 8.7829 | 1.2488 | 5.7299 | -102.5025 | 5.7299 | -42.5025
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1449.5161 | 15.216 | 15.07 | 38.3161 | -78.0075 | 14.6118 | 1449.5161 | 1.2268 | 6.2256 | 0.26065 | 5.2645 | 0.95412 | 5.8315 | 1.1826 | 8.7849 | -108.0075 | 8.7849 | -48.0075
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1449.5161 | 15.216 | 15.07 | 38.3161 | -78.0075 | 14.6118 | 1449.5161 | 1.2268 | 6.2256 | 0.26065 | 5.2645 | 0.95412 | 5.8315 | 1.1826 | 8.7849 | -108.0075 | 8.7849 | -48.0075
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 1212.5558 | 12.7285 | 10.8116 | 31.025 | -73.3175 | 11.9293 | 1212.5558 | 1.6261 | 2.5597 | 0.70873 | 6.114 | 1.0196 | 6.871 | 0.41866 | 7.3488 | -103.3175 | 7.3488 | -43.3175
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2026 | 1212.5558 | 12.7285 | 10.8116 | 31.025 | -73.3175 | 11.9293 | 1212.5558 | 1.6261 | 2.5597 | 0.70873 | 6.114 | 1.0196 | 6.871 | 0.41866 | 7.3488 | -103.3175 | 7.3488 | -43.3175
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1437.5009 | 15.0898 | 11.8413 | 37.3449 | -74.8071 | 14.3108 | 1437.5009 | 1.6981 | 2.3738 | 0.54884 | 5.103 | 0.82963 | 5.7665 | 0.46517 | 8.7121 | -104.8071 | 8.7121 | -44.8071
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1437.5009 | 15.0898 | 11.8413 | 37.3449 | -74.8071 | 14.3108 | 1437.5009 | 1.6981 | 2.3738 | 0.54884 | 5.103 | 0.82963 | 5.7665 | 0.46517 | 8.7121 | -104.8071 | 8.7121 | -44.8071
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1343.4407 | 14.1025 | 13.925 | 34.6362 | -73.8163 | 13.5051 | 1343.4407 | 2.3586 | 4.1045 | 0.62934 | 5.5714 | 0.93906 | 6.1057 | 0.7367 | 8.1421 | -103.8163 | 8.1421 | -43.8163
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1343.4407 | 14.1025 | 13.925 | 34.6362 | -73.8163 | 13.5051 | 1343.4407 | 2.3586 | 4.1045 | 0.62934 | 5.5714 | 0.93906 | 6.1057 | 0.7367 | 8.1421 | -103.8163 | 8.1421 | -43.8163
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 761.167 | 7.9902 | 10.7811 | 19.5881 | -75.7269 | 7.7508 | 761.167 | 2.2711 | 6.7055 | 0.82701 | 10.2359 | 1.6101 | 11.4098 | 0.6551 | 4.6131 | -105.7269 | 4.6131 | -45.7269
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 761.167 | 7.9902 | 10.7811 | 19.5881 | -75.7269 | 7.7508 | 761.167 | 2.2711 | 6.7055 | 0.82701 | 10.2359 | 1.6101 | 11.4098 | 0.6551 | 4.6131 | -105.7269 | 4.6131 | -45.7269
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2026 | 639.4362 | 6.7123 | 10.3696 | 15.9251 | -75.4295 | 6.4416 | 639.4362 | 2.4376 | 12.972 | 1.8268 | 11.5701 | 2.1167 | 12.688 | 1.1212 | 3.8754 | -105.4295 | 3.8754 | -45.4295
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2026 | 639.4362 | 6.7123 | 10.3696 | 15.9251 | -75.4295 | 6.4416 | 639.4362 | 2.4376 | 12.972 | 1.8268 | 11.5701 | 2.1167 | 12.688 | 1.1212 | 3.8754 | -105.4295 | 3.8754 | -45.4295
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2026 | 2179.3613 | 22.8774 | 27.2927 | 60.2404 | -82.2042 | 21.8663 | 2179.3613 | 1.0113 | 4.0578 | 0.21639 | 3.3508 | 0.36445 | 3.8879 | 1.211 | 13.2083 | -112.2042 | 13.2083 | -52.2042
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2026 | 2179.3613 | 22.8774 | 27.2927 | 60.2404 | -82.2042 | 21.8663 | 2179.3613 | 1.0113 | 4.0578 | 0.21639 | 3.3508 | 0.36445 | 3.8879 | 1.211 | 13.2083 | -112.2042 | 13.2083 | -52.2042
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2026 | 876.4658 | 9.2005 | 36.5369 | 24.859 | -86.3921 | 9.0589 | 876.4658 | 1.5472 | 10.0132 | 0.21888 | 8.1625 | 0.31092 | 9.1986 | 1.2267 | 5.3119 | -116.3921 | 5.3119 | -56.3921
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 760.0617 | 7.9786 | 14.5888 | 20.3241 | -76.33 | 7.728 | 760.0617 | 4.6763 | 4.3894 | 0.56192 | 9.2471 | 0.96994 | 10.8462 | 0.47468 | 4.6064 | -106.33 | 4.6064 | -46.33
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 760.0617 | 7.9786 | 14.5888 | 20.3241 | -76.33 | 7.728 | 760.0617 | 4.6763 | 4.3894 | 0.56192 | 9.2471 | 0.96994 | 10.8462 | 0.47468 | 4.6064 | -106.33 | 4.6064 | -46.33
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 1594.7328 | 16.7404 | 18.4279 | 42.9601 | -80.3366 | 16.0191 | 1594.7328 | 1.7165 | 4.8936 | 0.34727 | 4.7001 | 0.65853 | 5.3102 | 1.0412 | 9.665 | -110.3366 | 9.665 | -50.3366
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2122.4282 | 22.2797 | 18.2164 | 56.1593 | -77.571 | 21.0669 | 2122.4282 | 1.0062 | 2.7323 | 0.34481 | 3.4205 | 0.55219 | 3.9316 | 0.79878 | 12.8632 | -107.571 | 12.8632 | -47.571
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2122.4282 | 22.2797 | 18.2164 | 56.1593 | -77.571 | 21.0669 | 2122.4282 | 1.0062 | 2.7323 | 0.34481 | 3.4205 | 0.55219 | 3.9316 | 0.79878 | 12.8632 | -107.571 | 12.8632 | -47.571
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2135.9509 | 22.4217 | 22.6312 | 57.4329 | -76.8241 | 21.0574 | 2135.9509 | 0.35257 | 1.5834 | 0.32433 | 3.2918 | 0.52928 | 4.0502 | 0.48102 | 12.9452 | -106.8241 | 12.9452 | -46.8241
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2135.9509 | 22.4217 | 22.6312 | 57.4329 | -76.8241 | 21.0574 | 2135.9509 | 0.35257 | 1.5834 | 0.32433 | 3.2918 | 0.52928 | 4.0502 | 0.48102 | 12.9452 | -106.8241 | 12.9452 | -46.8241
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 2073.6506 | 21.7677 | 21.4324 | 55.5567 | -76.7218 | 20.4834 | 2073.6506 | 0.46386 | 1.6487 | 0.3457 | 3.4048 | 0.55194 | 4.1577 | 0.48422 | 12.5676 | -106.7218 | 12.5676 | -46.7218
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 2073.6506 | 21.7677 | 21.4324 | 55.5567 | -76.7218 | 20.4834 | 2073.6506 | 0.46386 | 1.6487 | 0.3457 | 3.4048 | 0.55194 | 4.1577 | 0.48422 | 12.5676 | -106.7218 | 12.5676 | -46.7218
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2026 | 2697.187 | 28.3131 | 21.6551 | 71.7646 | -77.0617 | 26.769 | 2697.187 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 16.3466 | -107.0617 | 16.3466 | -47.0617
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1305.3434 | 13.7026 | 11.3267 | 32.4705 | -74.0328 | 13.0253 | 1305.3434 | 2.9613 | 5.5841 | 0.67207 | 5.8241 | 1.2718 | 6.4646 | 0.9588 | 7.9112 | -104.0328 | 7.9112 | -44.0328
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1305.3434 | 13.7026 | 11.3267 | 32.4705 | -74.0328 | 13.0253 | 1305.3434 | 2.9613 | 5.5841 | 0.67207 | 5.8241 | 1.2718 | 6.4646 | 0.9588 | 7.9112 | -104.0328 | 7.9112 | -44.0328
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1178.9997 | 12.3763 | 10.6658 | 30.168 | -74.3318 | 11.7357 | 1178.9997 | 2.3579 | 3.3862 | 0.64828 | 6.2608 | 1.071 | 7.1769 | 0.54086 | 7.1455 | -104.3318 | 7.1455 | -44.3318
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1178.9997 | 12.3763 | 10.6658 | 30.168 | -74.3318 | 11.7357 | 1178.9997 | 2.3579 | 3.3862 | 0.64828 | 6.2608 | 1.071 | 7.1769 | 0.54086 | 7.1455 | -104.3318 | 7.1455 | -44.3318
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2089.2186 | 21.9311 | 15.6084 | 55.1557 | -76.1707 | 20.68 | 2089.2186 | 0.78375 | 1.6396 | 0.39248 | 3.421 | 0.59459 | 4.1008 | 0.47927 | 12.6619 | -106.1707 | 12.6619 | -46.1707
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2089.2186 | 21.9311 | 15.6084 | 55.1557 | -76.1707 | 20.68 | 2089.2186 | 0.78375 | 1.6396 | 0.39248 | 3.421 | 0.59459 | 4.1008 | 0.47927 | 12.6619 | -106.1707 | 12.6619 | -46.1707
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1770.964 | 18.5903 | 15.2525 | 46.2602 | -77.0226 | 17.8114 | 1770.964 | 1.2999 | 1.3455 | 0.50131 | 4.1698 | 0.65102 | 4.6405 | 0.32268 | 10.7331 | -107.0226 | 10.7331 | -47.0226
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1770.964 | 18.5903 | 15.2525 | 46.2602 | -77.0226 | 17.8114 | 1770.964 | 1.2999 | 1.3455 | 0.50131 | 4.1698 | 0.65102 | 4.6405 | 0.32268 | 10.7331 | -107.0226 | 10.7331 | -47.0226
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 953.3301 | 10.0074 | 10.2768 | 24.2688 | -75.2694 | 9.6794 | 953.3301 | 1.8528 | 5.7443 | 0.72353 | 8.207 | 1.4367 | 9.1072 | 0.69993 | 5.7778 | -105.2694 | 5.7778 | -45.2694
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 953.3301 | 10.0074 | 10.2768 | 24.2688 | -75.2694 | 9.6794 | 953.3301 | 1.8528 | 5.7443 | 0.72353 | 8.207 | 1.4367 | 9.1072 | 0.69993 | 5.7778 | -105.2694 | 5.7778 | -45.2694
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2026 | 1749.7459 | 18.3676 | 14.2657 | 46.1833 | -74.0911 | 17.4581 | 1749.7459 | 1.0389 | 4.3626 | 0.25221 | 4.3122 | 0.83435 | 4.858 | 1.0117 | 10.6045 | -104.0911 | 10.6045 | -44.0911
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2026 | 1749.7459 | 18.3676 | 14.2657 | 46.1833 | -74.0911 | 17.4581 | 1749.7459 | 1.0389 | 4.3626 | 0.25221 | 4.3122 | 0.83435 | 4.858 | 1.0117 | 10.6045 | -104.0911 | 10.6045 | -44.0911
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2026 | 1523.112 | 15.9885 | 14.2773 | 40.1017 | -76.836 | 15.3525 | 1523.112 | 2.1459 | 4.6841 | 0.37956 | 4.9938 | 0.93405 | 5.4508 | 0.93797 | 9.231 | -106.836 | 9.231 | -46.836
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2026 | 1523.112 | 15.9885 | 14.2773 | 40.1017 | -76.836 | 15.3525 | 1523.112 | 2.1459 | 4.6841 | 0.37956 | 4.9938 | 0.93405 | 5.4508 | 0.93797 | 9.231 | -106.836 | 9.231 | -46.836
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2026 | 1094.4768 | 11.489 | 12.8667 | 26.5871 | -70.0643 | 11.0691 | 1094.4768 | 4.6128 | 7.9118 | 1.0572 | 6.8764 | 1.4974 | 7.4671 | 1.1506 | 6.6332 | -100.0643 | 6.6332 | -40.0643
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2026 | 1094.4768 | 11.489 | 12.8667 | 26.5871 | -70.0643 | 11.0691 | 1094.4768 | 4.6128 | 7.9118 | 1.0572 | 6.8764 | 1.4974 | 7.4671 | 1.1506 | 6.6332 | -100.0643 | 6.6332 | -40.0643
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1616.1836 | 16.9655 | 13.1567 | 42.2959 | -73.8984 | 16.1235 | 1616.1836 | 1.3717 | 5.0742 | 0.2627 | 4.662 | 0.87959 | 5.2698 | 1.0884 | 9.7951 | -103.8984 | 9.7951 | -43.8984
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1616.1836 | 16.9655 | 13.1567 | 42.2959 | -73.8984 | 16.1235 | 1616.1836 | 1.3717 | 5.0742 | 0.2627 | 4.662 | 0.87959 | 5.2698 | 1.0884 | 9.7951 | -103.8984 | 9.7951 | -43.8984
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2026 | 1347.3025 | 14.143 | 16.009 | 36.1644 | -80.9683 | 13.5913 | 1347.3025 | 1.7118 | 4.504 | 0.46926 | 5.5519 | 0.64983 | 6.1999 | 0.81125 | 8.1655 | -110.9683 | 8.1655 | -50.9683
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 763.4798 | 8.0145 | 5.5027 | 16.9923 | -70.4157 | 7.7769 | 763.4798 | 16.7707 | 15.6919 | 2.1841 | 9.4861 | 2.8878 | 10.7226 | 1.6542 | 4.6272 | -100.4157 | 4.6272 | -40.4157
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 401.7234 | 4.217 | 7.3916 | 9.3043 | -73.7718 | 4.0954 | 401.7234 | 9.2245 | 16.7937 | 3.1262 | 17.2165 | 5.0678 | 20.9768 | 0.97545 | 2.4347 | -103.7718 | 2.4347 | -43.7718
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1634.5272 | 17.1581 | 14.2733 | 43.2329 | -74.5301 | 16.392 | 1634.5272 | 1.0855 | 4.397 | 0.28286 | 4.6348 | 0.85529 | 5.166 | 0.94869 | 9.9062 | -104.5301 | 9.9062 | -44.5301
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1634.5272 | 17.1581 | 14.2733 | 43.2329 | -74.5301 | 16.392 | 1634.5272 | 1.0855 | 4.397 | 0.28286 | 4.6348 | 0.85529 | 5.166 | 0.94869 | 9.9062 | -104.5301 | 9.9062 | -44.5301
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2026 | 1409.0167 | 14.7908 | 14.5306 | 37.3061 | -77.468 | 14.2822 | 1409.0167 | 2.4308 | 4.1366 | 0.49152 | 5.3321 | 0.8903 | 5.7919 | 0.7758 | 8.5395 | -107.468 | 8.5395 | -47.468
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2026 | 1409.0167 | 14.7908 | 14.5306 | 37.3061 | -77.468 | 14.2822 | 1409.0167 | 2.4308 | 4.1366 | 0.49152 | 5.3321 | 0.8903 | 5.7919 | 0.7758 | 8.5395 | -107.468 | 8.5395 | -47.468
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1931.6066 | 20.2766 | 12.3479 | 49.9334 | -76.3626 | 18.9636 | 1931.6066 | 0.9944 | 3.686 | 0.45 | 3.7871 | 0.69612 | 4.3379 | 0.97331 | 11.7067 | -106.3626 | 11.7067 | -46.3626
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1931.6066 | 20.2766 | 12.3479 | 49.9334 | -76.3626 | 18.9636 | 1931.6066 | 0.9944 | 3.686 | 0.45 | 3.7871 | 0.69612 | 4.3379 | 0.97331 | 11.7067 | -106.3626 | 11.7067 | -46.3626
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1997.7165 | 20.9706 | 14.387 | 52.4059 | -77.2675 | 19.8432 | 1997.7165 | 0.96858 | 2.4658 | 0.40908 | 3.6456 | 0.60459 | 4.1714 | 0.67638 | 12.1074 | -107.2675 | 12.1074 | -47.2675
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1997.7165 | 20.9706 | 14.387 | 52.4059 | -77.2675 | 19.8432 | 1997.7165 | 0.96858 | 2.4658 | 0.40908 | 3.6456 | 0.60459 | 4.1714 | 0.67638 | 12.1074 | -107.2675 | 12.1074 | -47.2675
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1454.2922 | 15.2661 | 13.8777 | 38.3456 | -75.4142 | 14.7087 | 1454.2922 | 0.9283 | 5.6051 | 0.24711 | 5.2909 | 0.98239 | 5.7777 | 1.0594 | 8.8139 | -105.4142 | 8.8139 | -45.4142
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1454.2922 | 15.2661 | 13.8777 | 38.3456 | -75.4142 | 14.7087 | 1454.2922 | 0.9283 | 5.6051 | 0.24711 | 5.2909 | 0.98239 | 5.7777 | 1.0594 | 8.8139 | -105.4142 | 8.8139 | -45.4142
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 2366.6414 | 24.8433 | 20.5853 | 63.7735 | -77.0218 | 23.3476 | 2366.6414 | 0.63953 | 1.8669 | 0.18558 | 2.8714 | 0.41297 | 3.7018 | 0.65015 | 14.3433 | -107.0218 | 14.3433 | -47.0218
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2026 | 2366.6414 | 24.8433 | 20.5853 | 63.7735 | -77.0218 | 23.3476 | 2366.6414 | 0.63953 | 1.8669 | 0.18558 | 2.8714 | 0.41297 | 3.7018 | 0.65015 | 14.3433 | -107.0218 | 14.3433 | -47.0218
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2026 | 2366.6414 | 24.8433 | 20.5853 | 63.7735 | -77.0218 | 23.3476 | 2366.6414 | 0.63953 | 1.8669 | 0.18558 | 2.8714 | 0.41297 | 3.7018 | 0.65015 | 14.3433 | -107.0218 | 14.3433 | -47.0218
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2366.6414 | 24.8433 | 20.5853 | 63.7735 | -77.0218 | 23.3476 | 2366.6414 | 0.63953 | 1.8669 | 0.18558 | 2.8714 | 0.41297 | 3.7018 | 0.65015 | 14.3433 | -107.0218 | 14.3433 | -47.0218
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 1958.9371 | 20.5635 | 20.1619 | 53.038 | -79.9886 | 19.5168 | 1958.9371 | 1.0196 | 4.253 | 0.26049 | 3.7141 | 0.51949 | 4.3679 | 1.1451 | 11.8723 | -109.9886 | 11.8723 | -49.9886
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2026 | 1958.9371 | 20.5635 | 20.1619 | 53.038 | -79.9886 | 19.5168 | 1958.9371 | 1.0196 | 4.253 | 0.26049 | 3.7141 | 0.51949 | 4.3679 | 1.1451 | 11.8723 | -109.9886 | 11.8723 | -49.9886
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1772.0272 | 18.6015 | 14.4752 | 46.5335 | -75.575 | 17.6723 | 1772.0272 | 2.2588 | 4.6059 | 0.33263 | 4.1149 | 0.6822 | 4.6926 | 1.1193 | 10.7396 | -105.575 | 10.7396 | -45.575
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2026 | 2784.2402 | 29.2269 | 32.2162 | 77.6455 | -82.3557 | 28.1043 | 2784.2402 | 0.34367 | 3.4208 | 0.12122 | 2.693 | 0.20524 | 2.9891 | 1.2703 | 16.8742 | -112.3557 | 16.8742 | -52.3557
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2026 | 2784.2402 | 29.2269 | 32.2162 | 77.6455 | -82.3557 | 28.1043 | 2784.2402 | 0.34367 | 3.4208 | 0.12122 | 2.693 | 0.20524 | 2.9891 | 1.2703 | 16.8742 | -112.3557 | 16.8742 | -52.3557
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2026 | 2784.2402 | 29.2269 | 32.2162 | 77.6455 | -82.3557 | 28.1043 | 2784.2402 | 0.34367 | 3.4208 | 0.12122 | 2.693 | 0.20524 | 2.9891 | 1.2703 | 16.8742 | -112.3557 | 16.8742 | -52.3557
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 1344.0935 | 14.1093 | 9.9483 | 33.2462 | -72.7655 | 13.4928 | 1344.0935 | 4.6636 | 6.3949 | 0.72714 | 5.436 | 1.1188 | 6.0806 | 1.1764 | 8.146 | -102.7655 | 8.146 | -42.7655
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1668.8345 | 17.5182 | 22.7109 | 43.3216 | -76.8892 | 16.8521 | 1668.8345 | 1.3063 | 1.2153 | 0.55575 | 4.4383 | 0.69195 | 4.9013 | 0.27382 | 10.1141 | -106.8892 | 10.1141 | -46.8892
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1668.8345 | 17.5182 | 22.7109 | 43.3216 | -76.8892 | 16.8521 | 1668.8345 | 1.3063 | 1.2153 | 0.55575 | 4.4383 | 0.69195 | 4.9013 | 0.27382 | 10.1141 | -106.8892 | 10.1141 | -46.8892
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1538.6856 | 16.152 | 11.9714 | 39.5508 | -74.8774 | 15.1938 | 1538.6856 | 1.5621 | 3.1781 | 0.45474 | 4.774 | 0.89729 | 5.5972 | 0.66572 | 9.3254 | -104.8774 | 9.3254 | -44.8774
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 1538.6856 | 16.152 | 11.9714 | 39.5508 | -74.8774 | 15.1938 | 1538.6856 | 1.5621 | 3.1781 | 0.45474 | 4.774 | 0.89729 | 5.5972 | 0.66572 | 9.3254 | -104.8774 | 9.3254 | -44.8774
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1516.8131 | 15.9224 | 14.9456 | 39.9818 | -77.6276 | 15.2164 | 1516.8131 | 1.7049 | 5.3413 | 0.30601 | 4.9354 | 0.92818 | 5.5766 | 1.0822 | 9.1928 | -107.6276 | 9.1928 | -47.6276
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1516.8131 | 15.9224 | 14.9456 | 39.9818 | -77.6276 | 15.2164 | 1516.8131 | 1.7049 | 5.3413 | 0.30601 | 4.9354 | 0.92818 | 5.5766 | 1.0822 | 9.1928 | -107.6276 | 9.1928 | -47.6276
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2102.5072 | 22.0706 | 20.6016 | 56.38 | -77.9259 | 20.9592 | 2102.5072 | 0.35629 | 2.2804 | 0.26268 | 3.4223 | 0.56523 | 4.0324 | 0.66634 | 12.7425 | -107.9259 | 12.7425 | -47.9259
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2102.5072 | 22.0706 | 20.6016 | 56.38 | -77.9259 | 20.9592 | 2102.5072 | 0.35629 | 2.2804 | 0.26268 | 3.4223 | 0.56523 | 4.0324 | 0.66634 | 12.7425 | -107.9259 | 12.7425 | -47.9259
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 911.1476 | 9.5646 | 11.6127 | 23.7624 | -75.1633 | 9.2012 | 911.1476 | 2.5896 | 6.6368 | 0.67741 | 7.7663 | 1.0914 | 9.3198 | 0.85456 | 5.5221 | -105.1633 | 5.5221 | -45.1633
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2026 | 911.1476 | 9.5646 | 11.6127 | 23.7624 | -75.1633 | 9.2012 | 911.1476 | 2.5896 | 6.6368 | 0.67741 | 7.7663 | 1.0914 | 9.3198 | 0.85456 | 5.5221 | -105.1633 | 5.5221 | -45.1633
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2026 | 1562.4123 | 16.4011 | 12.8334 | 40.6485 | -76.0696 | 15.7579 | 1562.4123 | 2.8233 | 4.0273 | 0.39932 | 4.8302 | 0.84198 | 5.3372 | 0.83378 | 9.4692 | -106.0696 | 9.4692 | -46.0696
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2026 | 1562.4123 | 16.4011 | 12.8334 | 40.6485 | -76.0696 | 15.7579 | 1562.4123 | 2.8233 | 4.0273 | 0.39932 | 4.8302 | 0.84198 | 5.3372 | 0.83378 | 9.4692 | -106.0696 | 9.4692 | -46.0696
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2026 | 1797.0637 | 18.8643 | 18.83 | 48.3726 | -80.1612 | 17.9587 | 1797.0637 | 1.3691 | 4.5135 | 0.30109 | 4.1442 | 0.6111 | 4.7566 | 1.0891 | 10.8913 | -110.1612 | 10.8913 | -50.1612
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2026 | 1797.0637 | 18.8643 | 18.83 | 48.3726 | -80.1612 | 17.9587 | 1797.0637 | 1.3691 | 4.5135 | 0.30109 | 4.1442 | 0.6111 | 4.7566 | 1.0891 | 10.8913 | -110.1612 | 10.8913 | -50.1612
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2026 | 1015.1065 | 10.6559 | 10.8877 | 26.1116 | -78.1617 | 10.334 | 1015.1065 | 1.9673 | 9.9115 | 0.54991 | 7.8282 | 1.3297 | 8.1661 | 1.2661 | 6.1522 | -108.1617 | 6.1522 | -48.1617
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2026 | 1015.1065 | 10.6559 | 10.8877 | 26.1116 | -78.1617 | 10.334 | 1015.1065 | 1.9673 | 9.9115 | 0.54991 | 7.8282 | 1.3297 | 8.1661 | 1.2661 | 6.1522 | -108.1617 | 6.1522 | -48.1617
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1876.335 | 19.6964 | 18.0789 | 50.2355 | -76.2137 | 18.8594 | 1876.335 | 1.0736 | 4.7589 | 0.20404 | 4.0388 | 0.69612 | 4.5112 | 1.1783 | 11.3717 | -106.2137 | 11.3717 | -46.2137
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1876.335 | 19.6964 | 18.0789 | 50.2355 | -76.2137 | 18.8594 | 1876.335 | 1.0736 | 4.7589 | 0.20404 | 4.0388 | 0.69612 | 4.5112 | 1.1783 | 11.3717 | -106.2137 | 11.3717 | -46.2137
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2026 | 978.2151 | 10.2686 | 9.2395 | 23.4741 | -68.3028 | 9.6273 | 978.2151 | 1.0426 | 5.0575 | 1.1924 | 7.4395 | 1.8192 | 8.6259 | 0.67982 | 5.9286 | -98.3028 | 5.9286 | -38.3028
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2026 | 978.2151 | 10.2686 | 9.2395 | 23.4741 | -68.3028 | 9.6273 | 978.2151 | 1.0426 | 5.0575 | 1.1924 | 7.4395 | 1.8192 | 8.6259 | 0.67982 | 5.9286 | -98.3028 | 5.9286 | -38.3028
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2081.007 | 21.8449 | 20.0592 | 55.5641 | -73.2974 | 20.4615 | 2081.007 | 0.20337 | 2.5647 | 0.18392 | 3.567 | 0.60892 | 4.1397 | 0.71902 | 12.6122 | -103.2974 | 12.6122 | -43.2974
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2081.007 | 21.8449 | 20.0592 | 55.5641 | -73.2974 | 20.4615 | 2081.007 | 0.20337 | 2.5647 | 0.18392 | 3.567 | 0.60892 | 4.1397 | 0.71902 | 12.6122 | -103.2974 | 12.6122 | -43.2974
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1762.018 | 18.4964 | 14.5602 | 46.4589 | -73.7572 | 17.5245 | 1762.018 | 0.92137 | 4.9607 | 0.19189 | 4.2946 | 0.84225 | 4.8852 | 1.1551 | 10.6789 | -103.7572 | 10.6789 | -43.7572
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1762.018 | 18.4964 | 14.5602 | 46.4589 | -73.7572 | 17.5245 | 1762.018 | 0.92137 | 4.9607 | 0.19189 | 4.2946 | 0.84225 | 4.8852 | 1.1551 | 10.6789 | -103.7572 | 10.6789 | -43.7572
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1473.0641 | 15.4632 | 13.7003 | 38.7294 | -73.898 | 14.7244 | 1473.0641 | 1.4921 | 5.3313 | 0.27541 | 5.1437 | 0.91841 | 5.7513 | 1.0365 | 8.9277 | -103.898 | 8.9277 | -43.898
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1875.391 | 19.6865 | 11.7875 | 47.5509 | -74.7855 | 18.5939 | 1875.391 | 1.5574 | 3.8049 | 0.39679 | 3.991 | 0.87863 | 4.5783 | 0.95338 | 11.366 | -104.7855 | 11.366 | -44.7855
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1875.391 | 19.6865 | 11.7875 | 47.5509 | -74.7855 | 18.5939 | 1875.391 | 1.5574 | 3.8049 | 0.39679 | 3.991 | 0.87863 | 4.5783 | 0.95338 | 11.366 | -104.7855 | 11.366 | -44.7855
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1094.317 | 11.4873 | 10.7007 | 27.9667 | -73.7918 | 10.8772 | 1094.317 | 2.294 | 3.2835 | 0.75504 | 6.7801 | 1.1386 | 7.6697 | 0.48429 | 6.6322 | -103.7918 | 6.6322 | -43.7918
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2026 | 1172.1867 | 12.3048 | 10.9684 | 29.3707 | -74.7833 | 11.6599 | 1172.1867 | 1.8115 | 4.4593 | 0.89252 | 6.3492 | 1.1775 | 6.9871 | 0.70234 | 7.1042 | -104.7833 | 7.1042 | -44.7833
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2026 | 1172.1867 | 12.3048 | 10.9684 | 29.3707 | -74.7833 | 11.6599 | 1172.1867 | 1.8115 | 4.4593 | 0.89252 | 6.3492 | 1.1775 | 6.9871 | 0.70234 | 7.1042 | -104.7833 | 7.1042 | -44.7833
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2459.8315 | 25.8215 | 21.1924 | 66.3025 | -78.1573 | 23.9822 | 2459.8315 | 0.69978 | 2.7286 | 0.3116 | 2.8975 | 0.45641 | 3.4314 | 0.94169 | 14.9081 | -108.1573 | 14.9081 | -48.1573
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2459.8315 | 25.8215 | 21.1924 | 66.3025 | -78.1573 | 23.9822 | 2459.8315 | 0.69978 | 2.7286 | 0.3116 | 2.8975 | 0.45641 | 3.4314 | 0.94169 | 14.9081 | -108.1573 | 14.9081 | -48.1573
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1979.0479 | 20.7746 | 19.3122 | 51.976 | -75.7602 | 19.6291 | 1979.0479 | 0.84198 | 2.1861 | 0.43893 | 3.606 | 0.6502 | 4.317 | 0.60625 | 11.9942 | -105.7602 | 11.9942 | -45.7602
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1979.0479 | 20.7746 | 19.3122 | 51.976 | -75.7602 | 19.6291 | 1979.0479 | 0.84198 | 2.1861 | 0.43893 | 3.606 | 0.6502 | 4.317 | 0.60625 | 11.9942 | -105.7602 | 11.9942 | -45.7602
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2026 | 1650.7169 | 17.328 | 22.4115 | 43.6835 | -76.9987 | 16.6106 | 1650.7169 | 1.2775 | 1.6034 | 0.4054 | 4.5375 | 0.69711 | 5.1362 | 0.35335 | 10.0043 | -106.9987 | 10.0043 | -46.9987
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2026 | 1650.7169 | 17.328 | 22.4115 | 43.6835 | -76.9987 | 16.6106 | 1650.7169 | 1.2775 | 1.6034 | 0.4054 | 4.5375 | 0.69711 | 5.1362 | 0.35335 | 10.0043 | -106.9987 | 10.0043 | -46.9987
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1011.0542 | 10.6133 | 7.199 | 23.648 | -69.1016 | 10.201 | 1011.0542 | 4.4977 | 6.0117 | 1.2346 | 7.207 | 1.8673 | 8.3126 | 0.83414 | 6.1276 | -99.1016 | 6.1276 | -39.1016
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1155.8403 | 12.1332 | 16.7587 | 31.2137 | -81.0587 | 11.6644 | 1155.8403 | 2.9652 | 5.5381 | 0.53003 | 6.584 | 0.74078 | 7.1994 | 0.84115 | 7.0051 | -111.0587 | 7.0051 | -51.0587
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 936.6901 | 9.8327 | 14.6922 | 25.0025 | -79.7622 | 9.4887 | 936.6901 | 2.5521 | 5.4517 | 0.53547 | 8.0801 | 0.88219 | 8.718 | 0.67471 | 5.6769 | -109.7622 | 5.6769 | -49.7622
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1101.6614 | 11.5644 | 10.5053 | 28.2328 | -73.291 | 10.8762 | 1101.6614 | 2.1357 | 2.8109 | 0.75102 | 6.655 | 1.1032 | 7.5286 | 0.42237 | 6.6767 | -103.291 | 6.6767 | -43.291
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1101.6614 | 11.5644 | 10.5053 | 28.2328 | -73.291 | 10.8762 | 1101.6614 | 2.1357 | 2.8109 | 0.75102 | 6.655 | 1.1032 | 7.5286 | 0.42237 | 6.6767 | -103.291 | 6.6767 | -43.291
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1858.9716 | 19.5141 | 15.019 | 48.9486 | -77.0626 | 18.6728 | 1858.9716 | 1.3167 | 2.5033 | 0.42459 | 3.9435 | 0.69823 | 4.4446 | 0.63479 | 11.2665 | -107.0626 | 11.2665 | -47.0626
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1858.9716 | 19.5141 | 15.019 | 48.9486 | -77.0626 | 18.6728 | 1858.9716 | 1.3167 | 2.5033 | 0.42459 | 3.9435 | 0.69823 | 4.4446 | 0.63479 | 11.2665 | -107.0626 | 11.2665 | -47.0626
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 584.6899 | 6.1377 | 9.6043 | 14.0039 | -73.2278 | 5.884 | 584.6899 | 2.8713 | 14.5454 | 2.5069 | 12.7978 | 2.999 | 13.7572 | 1.1366 | 3.5436 | -103.2278 | 3.5436 | -43.2278
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 584.6899 | 6.1377 | 9.6043 | 14.0039 | -73.2278 | 5.884 | 584.6899 | 2.8713 | 14.5454 | 2.5069 | 12.7978 | 2.999 | 13.7572 | 1.1366 | 3.5436 | -103.2278 | 3.5436 | -43.2278
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2026 | 799.6848 | 8.3945 | 5.4858 | 18.0592 | -68.8683 | 8.2143 | 799.6848 | 6.538 | 17.6251 | 1.6968 | 9.6798 | 2.8294 | 10.1257 | 1.8208 | 4.8466 | -98.8683 | 4.8466 | -38.8683
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2026 | 799.6848 | 8.3945 | 5.4858 | 18.0592 | -68.8683 | 8.2143 | 799.6848 | 6.538 | 17.6251 | 1.6968 | 9.6798 | 2.8294 | 10.1257 | 1.8208 | 4.8466 | -98.8683 | 4.8466 | -38.8683
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2026 | 2192.4685 | 23.015 | 22.7364 | 60.1502 | -80.7581 | 22.0821 | 2192.4685 | 0.61425 | 3.551 | 0.20227 | 3.4674 | 0.30495 | 3.7699 | 1.0241 | 13.2877 | -110.7581 | 13.2877 | -50.7581
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2026 | 2192.4685 | 23.015 | 22.7364 | 60.1502 | -80.7581 | 22.0821 | 2192.4685 | 0.61425 | 3.551 | 0.20227 | 3.4674 | 0.30495 | 3.7699 | 1.0241 | 13.2877 | -110.7581 | 13.2877 | -50.7581
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2026 | 2192.4685 | 23.015 | 22.7364 | 60.1502 | -80.7581 | 22.0821 | 2192.4685 | 0.61425 | 3.551 | 0.20227 | 3.4674 | 0.30495 | 3.7699 | 1.0241 | 13.2877 | -110.7581 | 13.2877 | -50.7581
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2026 | 2192.4685 | 23.015 | 22.7364 | 60.1502 | -80.7581 | 22.0821 | 2192.4685 | 0.61425 | 3.551 | 0.20227 | 3.4674 | 0.30495 | 3.7699 | 1.0241 | 13.2877 | -110.7581 | 13.2877 | -50.7581
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1056.3365 | 11.0887 | 9.9793 | 26.9086 | -72.9757 | 10.4022 | 1056.3365 | 2.0804 | 2.8107 | 0.82253 | 6.9699 | 1.1565 | 7.8014 | 0.40326 | 6.402 | -102.9757 | 6.402 | -42.9757
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 1056.3365 | 11.0887 | 9.9793 | 26.9086 | -72.9757 | 10.4022 | 1056.3365 | 2.0804 | 2.8107 | 0.82253 | 6.9699 | 1.1565 | 7.8014 | 0.40326 | 6.402 | -102.9757 | 6.402 | -42.9757
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 1470.1028 | 15.4321 | 8.9539 | 36.7029 | -75.3369 | 14.6587 | 1470.1028 | 1.3094 | 3.98 | 0.72633 | 5.0252 | 0.97369 | 5.5779 | 0.792 | 8.9097 | -105.3369 | 8.9097 | -45.3369
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2026 | 1628.4029 | 17.0938 | 9.2823 | 40.3587 | -72.4002 | 16.2289 | 1628.4029 | 2.2645 | 4.0585 | 0.49768 | 4.4835 | 0.98321 | 5.2974 | 0.90522 | 9.8691 | -102.4002 | 9.8691 | -42.4002
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2026 | 1628.4029 | 17.0938 | 9.2823 | 40.3587 | -72.4002 | 16.2289 | 1628.4029 | 2.2645 | 4.0585 | 0.49768 | 4.4835 | 0.98321 | 5.2974 | 0.90522 | 9.8691 | -102.4002 | 9.8691 | -42.4002
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 2008.0929 | 21.0795 | 24.007 | 55.5049 | -80.2695 | 20.1466 | 2008.0929 | 1.2947 | 5.72 | 0.19668 | 3.5034 | 0.33673 | 4.3065 | 1.6327 | 12.1703 | -110.2695 | 12.1703 | -50.2695
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2026 | 2008.0929 | 21.0795 | 24.007 | 55.5049 | -80.2695 | 20.1466 | 2008.0929 | 1.2947 | 5.72 | 0.19668 | 3.5034 | 0.33673 | 4.3065 | 1.6327 | 12.1703 | -110.2695 | 12.1703 | -50.2695
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2026 | 2008.0929 | 21.0795 | 24.007 | 55.5049 | -80.2695 | 20.1466 | 2008.0929 | 1.2947 | 5.72 | 0.19668 | 3.5034 | 0.33673 | 4.3065 | 1.6327 | 12.1703 | -110.2695 | 12.1703 | -50.2695
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2008.0929 | 21.0795 | 24.007 | 55.5049 | -80.2695 | 20.1466 | 2008.0929 | 1.2947 | 5.72 | 0.19668 | 3.5034 | 0.33673 | 4.3065 | 1.6327 | 12.1703 | -110.2695 | 12.1703 | -50.2695
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 870.2003 | 9.1347 | 12.3623 | 22.624 | -74.4209 | 8.5811 | 870.2003 | 0.59264 | 4.9043 | 0.68862 | 8.317 | 1.4314 | 10.0616 | 0.58968 | 5.2739 | -104.4209 | 5.2739 | -44.4209
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 870.2003 | 9.1347 | 12.3623 | 22.624 | -74.4209 | 8.5811 | 870.2003 | 0.59264 | 4.9043 | 0.68862 | 8.317 | 1.4314 | 10.0616 | 0.58968 | 5.2739 | -104.4209 | 5.2739 | -44.4209
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 632.6816 | 6.6414 | 15.2895 | 17.0805 | -78.7621 | 6.4649 | 632.6816 | 5.8808 | 8.1621 | 0.62441 | 11.4055 | 1.0253 | 13.3769 | 0.71563 | 3.8344 | -108.7621 | 3.8344 | -48.7621
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 632.6816 | 6.6414 | 15.2895 | 17.0805 | -78.7621 | 6.4649 | 632.6816 | 5.8808 | 8.1621 | 0.62441 | 11.4055 | 1.0253 | 13.3769 | 0.71563 | 3.8344 | -108.7621 | 3.8344 | -48.7621
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1575.34 | 16.5368 | 14.5828 | 41.4731 | -77.6138 | 15.9192 | 1575.34 | 1.2961 | 5.1091 | 0.3703 | 4.7303 | 0.81898 | 5.286 | 1.0801 | 9.5475 | -107.6138 | 9.5475 | -47.6138
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1575.34 | 16.5368 | 14.5828 | 41.4731 | -77.6138 | 15.9192 | 1575.34 | 1.2961 | 5.1091 | 0.3703 | 4.7303 | 0.81898 | 5.286 | 1.0801 | 9.5475 | -107.6138 | 9.5475 | -47.6138
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2026 | 1006.6115 | 10.5667 | 11.1518 | 25.7652 | -75.7736 | 10.2256 | 1006.6115 | 1.9988 | 6.0483 | 0.63857 | 7.8686 | 1.3536 | 8.5912 | 0.76866 | 6.1007 | -105.7736 | 6.1007 | -45.7736
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2026 | 1006.6115 | 10.5667 | 11.1518 | 25.7652 | -75.7736 | 10.2256 | 1006.6115 | 1.9988 | 6.0483 | 0.63857 | 7.8686 | 1.3536 | 8.5912 | 0.76866 | 6.1007 | -105.7736 | 6.1007 | -45.7736
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2026 | 2142.7603 | 22.4931 | 14.8359 | 55.8518 | -74.9892 | 21.3294 | 2142.7603 | 1.399 | 3.2467 | 0.32438 | 3.4626 | 0.62602 | 3.9356 | 0.93766 | 12.9864 | -104.9892 | 12.9864 | -44.9892
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2026 | 2142.7603 | 22.4931 | 14.8359 | 55.8518 | -74.9892 | 21.3294 | 2142.7603 | 1.399 | 3.2467 | 0.32438 | 3.4626 | 0.62602 | 3.9356 | 0.93766 | 12.9864 | -104.9892 | 12.9864 | -44.9892
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1049.3315 | 11.0151 | 21.0654 | 28.5599 | -80.7028 | 10.623 | 1049.3315 | 1.0741 | 4.9767 | 0.4365 | 7.17 | 0.8653 | 7.9097 | 0.69411 | 6.3596 | -110.7028 | 6.3596 | -50.7028
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1049.3315 | 11.0151 | 21.0654 | 28.5599 | -80.7028 | 10.623 | 1049.3315 | 1.0741 | 4.9767 | 0.4365 | 7.17 | 0.8653 | 7.9097 | 0.69411 | 6.3596 | -110.7028 | 6.3596 | -50.7028
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1632.3153 | 17.1349 | 10.6747 | 41.7499 | -74.6717 | 16.3341 | 1632.3153 | 2.581 | 5.1062 | 0.45431 | 4.4732 | 0.81563 | 5.0552 | 1.1415 | 9.8928 | -104.6717 | 9.8928 | -44.6717
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2716.1796 | 28.5125 | 22.421 | 72.4004 | -77.1419 | 26.9505 | 2716.1796 | 1.2177 | 3.072 | 0.25977 | 2.6354 | 0.44832 | 3.1134 | 1.1657 | 16.4617 | -107.1419 | 16.4617 | -47.1419
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2026 | 1225.4575 | 12.864 | 44.551 | 35.17 | -91.6944 | 12.3199 | 1225.4575 | 0.093456 | 3.3608 | 0.84193 | 5.6157 | 0.25379 | 6.8492 | 0.59845 | 7.427 | -121.6944 | 7.427 | -61.6944
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2026 | 1225.4575 | 12.864 | 44.551 | 35.17 | -91.6944 | 12.3199 | 1225.4575 | 0.093456 | 3.3608 | 0.84193 | 5.6157 | 0.25379 | 6.8492 | 0.59845 | 7.427 | -121.6944 | 7.427 | -61.6944
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2026 | 1225.4575 | 12.864 | 44.551 | 35.17 | -91.6944 | 12.3199 | 1225.4575 | 0.093456 | 3.3608 | 0.84193 | 5.6157 | 0.25379 | 6.8492 | 0.59845 | 7.427 | -121.6944 | 7.427 | -61.6944
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2716.1796 | 28.5125 | 22.421 | 72.4004 | -77.1419 | 26.9505 | 2716.1796 | 1.2177 | 3.072 | 0.25977 | 2.6354 | 0.44832 | 3.1134 | 1.1657 | 16.4617 | -107.1419 | 16.4617 | -47.1419
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2026 | 2716.1796 | 28.5125 | 22.421 | 72.4004 | -77.1419 | 26.9505 | 2716.1796 | 1.2177 | 3.072 | 0.25977 | 2.6354 | 0.44832 | 3.1134 | 1.1657 | 16.4617 | -107.1419 | 16.4617 | -47.1419
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2654.0777 | 27.8606 | 20.6345 | 71.3259 | -73.9658 | 25.7786 | 2654.0777 | 0.21909 | 1.6146 | 0.16399 | 2.6911 | 0.47448 | 3.296 | 0.59996 | 16.0853 | -103.9658 | 16.0853 | -43.9658
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2654.0777 | 27.8606 | 20.6345 | 71.3259 | -73.9658 | 25.7786 | 2654.0777 | 0.21909 | 1.6146 | 0.16399 | 2.6911 | 0.47448 | 3.296 | 0.59996 | 16.0853 | -103.9658 | 16.0853 | -43.9658
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1689.7325 | 17.7376 | 15.8429 | 44.7154 | -77.5528 | 17.0322 | 1689.7325 | 0.77989 | 3.6136 | 0.41193 | 4.3554 | 0.73199 | 4.9034 | 0.82969 | 10.2408 | -107.5528 | 10.2408 | -47.5528
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 1689.7325 | 17.7376 | 15.8429 | 44.7154 | -77.5528 | 17.0322 | 1689.7325 | 0.77989 | 3.6136 | 0.41193 | 4.3554 | 0.73199 | 4.9034 | 0.82969 | 10.2408 | -107.5528 | 10.2408 | -47.5528
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2026 | 2112.6225 | 22.1768 | 20.6533 | 56.4272 | -78.399 | 20.7248 | 2112.6225 | 1.5562 | 2.9486 | 0.3671 | 3.4014 | 0.50402 | 3.9463 | 0.86688 | 12.8038 | -108.399 | 12.8038 | -48.399
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2026 | 2112.6225 | 22.1768 | 20.6533 | 56.4272 | -78.399 | 20.7248 | 2112.6225 | 1.5562 | 2.9486 | 0.3671 | 3.4014 | 0.50402 | 3.9463 | 0.86688 | 12.8038 | -108.399 | 12.8038 | -48.399
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 1508.7667 | 15.8379 | 17.9774 | 41.0135 | -77.7586 | 15.1352 | 1508.7667 | 1.0711 | 5.778 | 0.27897 | 4.6181 | 0.5048 | 5.6641 | 1.2512 | 9.144 | -107.7586 | 9.144 | -47.7586
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2026 | 1508.7667 | 15.8379 | 17.9774 | 41.0135 | -77.7586 | 15.1352 | 1508.7667 | 1.0711 | 5.778 | 0.27897 | 4.6181 | 0.5048 | 5.6641 | 1.2512 | 9.144 | -107.7586 | 9.144 | -47.7586
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1299.0627 | 13.6366 | 12.743 | 33.7756 | -75.8008 | 12.9217 | 1299.0627 | 1.9963 | 4.0299 | 0.51434 | 5.7624 | 0.95292 | 6.5026 | 0.69934 | 7.8731 | -105.8008 | 7.8731 | -45.8008
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1299.0627 | 13.6366 | 12.743 | 33.7756 | -75.8008 | 12.9217 | 1299.0627 | 1.9963 | 4.0299 | 0.51434 | 5.7624 | 0.95292 | 6.5026 | 0.69934 | 7.8731 | -105.8008 | 7.8731 | -45.8008
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1463.4543 | 15.3623 | 16.5212 | 39.1508 | -80.2936 | 14.7556 | 1463.4543 | 1.7619 | 6.9166 | 0.4038 | 5.1392 | 0.6765 | 5.7623 | 1.3459 | 8.8694 | -110.2936 | 8.8694 | -50.2936
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2392.5657 | 25.1154 | 18.6407 | 64.1837 | -78.114 | 23.3743 | 2392.5657 | 0.87659 | 2.558 | 0.32371 | 2.9863 | 0.4675 | 3.5157 | 0.85657 | 14.5004 | -108.114 | 14.5004 | -48.114
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2392.5657 | 25.1154 | 18.6407 | 64.1837 | -78.114 | 23.3743 | 2392.5657 | 0.87659 | 2.558 | 0.32371 | 2.9863 | 0.4675 | 3.5157 | 0.85657 | 14.5004 | -108.114 | 14.5004 | -48.114
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 907.183 | 9.523 | 7.9651 | 21.0343 | -67.0771 | 9.0268 | 907.183 | 3.0316 | 6.21 | 1.4731 | 8.1928 | 2.2014 | 9.1712 | 0.75799 | 5.4981 | -97.0771 | 5.4981 | -37.0771
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 907.183 | 9.523 | 7.9651 | 21.0343 | -67.0771 | 9.0268 | 907.183 | 3.0316 | 6.21 | 1.4731 | 8.1928 | 2.2014 | 9.1712 | 0.75799 | 5.4981 | -97.0771 | 5.4981 | -37.0771
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 591.7464 | 4.4178 | 12.1065 | 11.1313 | -74.5833 | 4.2299 | 591.7464 | 2.6405 | 10.7596 | 0.96807 | 22.7279 | 2.9943 | 30.6523 | 0.47341 | 2.5506 | -104.5833 | 2.5506 | -44.5833
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 924.4172 | 6.9015 | 55.0003 | 18.8262 | -85.6542 | 6.7282 | 924.4172 | 3.0952 | 10.8944 | 0.12515 | 15.0349 | 0.42835 | 18.3736 | 0.72461 | 3.9846 | -115.6542 | 3.9846 | -55.6542
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 553.8971 | 4.1352 | 13.4347 | 10.5427 | -80.3758 | 3.9656 | 553.8971 | 2.2673 | 9.6277 | 0.76387 | 23.9565 | 2.671 | 33.1166 | 0.40188 | 2.3875 | -110.3758 | 2.3875 | -50.3758
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1813.1686 | 13.5366 | 26.3045 | 36.0074 | -83.1954 | 13.0466 | 1813.1686 | 1.7854 | 5.5419 | 0.22165 | 7.8575 | 0.67363 | 9.7481 | 0.7053 | 7.8154 | -113.1954 | 7.8154 | -53.1954
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 1813.1686 | 13.5366 | 26.3045 | 36.0074 | -83.1954 | 13.0466 | 1813.1686 | 1.7854 | 5.5419 | 0.22165 | 7.8575 | 0.67363 | 9.7481 | 0.7053 | 7.8154 | -113.1954 | 7.8154 | -53.1954
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2026 | 1813.1686 | 13.5366 | 26.3045 | 36.0074 | -83.1954 | 13.0466 | 1813.1686 | 1.7854 | 5.5419 | 0.22165 | 7.8575 | 0.67363 | 9.7481 | 0.7053 | 7.8154 | -113.1954 | 7.8154 | -53.1954
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2026 | 1813.1686 | 13.5366 | 26.3045 | 36.0074 | -83.1954 | 13.0466 | 1813.1686 | 1.7854 | 5.5419 | 0.22165 | 7.8575 | 0.67363 | 9.7481 | 0.7053 | 7.8154 | -113.1954 | 7.8154 | -53.1954
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1209.5895 | 9.0305 | 31.2021 | 24.229 | -79.8312 | 8.7508 | 1209.5895 | 3.928 | 12.6804 | 0.2648 | 11.689 | 0.75174 | 13.855 | 1.0848 | 5.2137 | -109.8312 | 5.2137 | -49.8312
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1441.4522 | 10.7615 | 21.4254 | 28.3097 | -82.5805 | 10.3645 | 1441.4522 | 1.7738 | 5.0754 | 0.2885 | 9.8784 | 0.87261 | 12.3968 | 0.51379 | 6.2132 | -112.5805 | 6.2132 | -52.5805
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2026 | 1441.4522 | 10.7615 | 21.4254 | 28.3097 | -82.5805 | 10.3645 | 1441.4522 | 1.7738 | 5.0754 | 0.2885 | 9.8784 | 0.87261 | 12.3968 | 0.51379 | 6.2132 | -112.5805 | 6.2132 | -52.5805
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2026 | 1441.4522 | 10.7615 | 21.4254 | 28.3097 | -82.5805 | 10.3645 | 1441.4522 | 1.7738 | 5.0754 | 0.2885 | 9.8784 | 0.87261 | 12.3968 | 0.51379 | 6.2132 | -112.5805 | 6.2132 | -52.5805
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2026 | 1441.4522 | 10.7615 | 21.4254 | 28.3097 | -82.5805 | 10.3645 | 1441.4522 | 1.7738 | 5.0754 | 0.2885 | 9.8784 | 0.87261 | 12.3968 | 0.51379 | 6.2132 | -112.5805 | 6.2132 | -52.5805
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3458.0039 | 14.9736 | 20.6789 | 39.3356 | -85.1074 | 14.534 | 3458.0039 | 3.3453 | 22.5404 | 1.3021 | 12.5865 | 1.2033 | 14.9522 | 1.7908 | 8.645 | -115.1074 | 8.645 | -55.1074
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 3458.0039 | 14.9736 | 20.6789 | 39.3356 | -85.1074 | 14.534 | 3458.0039 | 3.3453 | 22.5404 | 1.3021 | 12.5865 | 1.2033 | 14.9522 | 1.7908 | 8.645 | -115.1074 | 8.645 | -55.1074
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 5935.5233 | 25.7016 | 16.795 | 66.2313 | -83.239 | 24.6547 | 5935.5233 | 2.2268 | 11.7321 | 0.8916 | 6.9821 | 0.98385 | 9.2682 | 1.6803 | 14.8388 | -113.239 | 14.8388 | -53.239
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 5935.5233 | 25.7016 | 16.795 | 66.2313 | -83.239 | 24.6547 | 5935.5233 | 2.2268 | 11.7321 | 0.8916 | 6.9821 | 0.98385 | 9.2682 | 1.6803 | 14.8388 | -113.239 | 14.8388 | -53.239
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3300.753 | 14.2927 | 19.5214 | 37.0496 | -79.8923 | 13.3811 | 3300.753 | 1.2145 | 9.3888 | 1.4563 | 12.9812 | 2.0601 | 16.3067 | 0.72326 | 8.2519 | -109.8923 | 8.2519 | -49.8923
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 3300.753 | 14.2927 | 19.5214 | 37.0496 | -79.8923 | 13.3811 | 3300.753 | 1.2145 | 9.3888 | 1.4563 | 12.9812 | 2.0601 | 16.3067 | 0.72326 | 8.2519 | -109.8923 | 8.2519 | -49.8923
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2980.3497 | 12.9053 | 23.1559 | 33.6581 | -78.7262 | 12.1494 | 2980.3497 | 0.97477 | 9.2803 | 1.6703 | 14.5613 | 1.8059 | 17.5515 | 0.63733 | 7.4509 | -108.7262 | 7.4509 | -48.7262
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2980.3497 | 12.9053 | 23.1559 | 33.6581 | -78.7262 | 12.1494 | 2980.3497 | 0.97477 | 9.2803 | 1.6703 | 14.5613 | 1.8059 | 17.5515 | 0.63733 | 7.4509 | -108.7262 | 7.4509 | -48.7262
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 2456.6681 | 10.6377 | 22.1951 | 27.663 | -78.7725 | 10.0969 | 2456.6681 | 1.436 | 14.1499 | 1.7459 | 18.0162 | 2.0894 | 21.065 | 0.7854 | 6.1417 | -108.7725 | 6.1417 | -48.7725
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3275.5067 | 14.1834 | 17.0703 | 36.6426 | -81.5924 | 13.5347 | 3275.5067 | 3.0893 | 12.7696 | 0.85806 | 12.8199 | 1.9232 | 16.4585 | 0.99607 | 8.1888 | -111.5924 | 8.1888 | -51.5924
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 3275.5067 | 14.1834 | 17.0703 | 36.6426 | -81.5924 | 13.5347 | 3275.5067 | 3.0893 | 12.7696 | 0.85806 | 12.8199 | 1.9232 | 16.4585 | 0.99607 | 8.1888 | -111.5924 | 8.1888 | -51.5924
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 7809.3099 | 33.8153 | 17.5076 | 87.3748 | -82.8135 | 32.4868 | 7809.3099 | 2.3305 | 11.6794 | 0.58783 | 5.6566 | 0.63052 | 6.5945 | 2.0647 | 19.5233 | -112.8135 | 19.5233 | -52.8135
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 7809.3099 | 33.8153 | 17.5076 | 87.3748 | -82.8135 | 32.4868 | 7809.3099 | 2.3305 | 11.6794 | 0.58783 | 5.6566 | 0.63052 | 6.5945 | 2.0647 | 19.5233 | -112.8135 | 19.5233 | -52.8135
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2026 | 7809.3099 | 33.8153 | 17.5076 | 87.3748 | -82.8135 | 32.4868 | 7809.3099 | 2.3305 | 11.6794 | 0.58783 | 5.6566 | 0.63052 | 6.5945 | 2.0647 | 19.5233 | -112.8135 | 19.5233 | -52.8135
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2026 | 7809.3099 | 33.8153 | 17.5076 | 87.3748 | -82.8135 | 32.4868 | 7809.3099 | 2.3305 | 11.6794 | 0.58783 | 5.6566 | 0.63052 | 6.5945 | 2.0647 | 19.5233 | -112.8135 | 19.5233 | -52.8135
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3005.4533 | 13.014 | 17.7359 | 33.5207 | -78.7855 | 12.3852 | 3005.4533 | 3.8713 | 17.4243 | 1.3492 | 14.8369 | 1.9786 | 17.2486 | 1.1744 | 7.5136 | -108.7855 | 7.5136 | -48.7855
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 3005.4533 | 13.014 | 17.7359 | 33.5207 | -78.7855 | 12.3852 | 3005.4533 | 3.8713 | 17.4243 | 1.3492 | 14.8369 | 1.9786 | 17.2486 | 1.1744 | 7.5136 | -108.7855 | 7.5136 | -48.7855
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 4041.9697 | 17.5022 | 20.3704 | 45.6504 | -79.1991 | 16.5546 | 4041.9697 | 1.5381 | 10.3426 | 0.99284 | 10.8236 | 1.2757 | 12.8304 | 0.95556 | 10.1049 | -109.1991 | 10.1049 | -49.1991
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 4041.9697 | 17.5022 | 20.3704 | 45.6504 | -79.1991 | 16.5546 | 4041.9697 | 1.5381 | 10.3426 | 0.99284 | 10.8236 | 1.2757 | 12.8304 | 0.95556 | 10.1049 | -109.1991 | 10.1049 | -49.1991
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2736.5874 | 11.8498 | 16.4789 | 30.6608 | -78.6563 | 11.3434 | 2736.5874 | 3.3928 | 19.2662 | 1.0398 | 16.2526 | 2.1073 | 18.9058 | 1.1854 | 6.8415 | -108.6563 | 6.8415 | -48.6563
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2736.5874 | 11.8498 | 16.4789 | 30.6608 | -78.6563 | 11.3434 | 2736.5874 | 3.3928 | 19.2662 | 1.0398 | 16.2526 | 2.1073 | 18.9058 | 1.1854 | 6.8415 | -108.6563 | 6.8415 | -48.6563
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 2271.4297 | 9.8356 | 16.6852 | 25.39 | -78.657 | 9.4519 | 2271.4297 | 1.3556 | 16.1726 | 0.92355 | 19.7093 | 2.8179 | 22.8128 | 0.82056 | 5.6786 | -108.657 | 5.6786 | -48.657
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3082.5445 | 13.3478 | 19.9035 | 34.5647 | -79.6271 | 12.4744 | 3082.5445 | 0.7707 | 8.5622 | 1.6964 | 13.9446 | 2.1791 | 17.4521 | 0.61401 | 7.7064 | -109.6271 | 7.7064 | -49.6271
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 3082.5445 | 13.3478 | 19.9035 | 34.5647 | -79.6271 | 12.4744 | 3082.5445 | 0.7707 | 8.5622 | 1.6964 | 13.9446 | 2.1791 | 17.4521 | 0.61401 | 7.7064 | -109.6271 | 7.7064 | -49.6271
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2838.8937 | 12.2928 | 20.8378 | 31.9546 | -78.9312 | 11.6616 | 2838.8937 | 2.894 | 16.1633 | 1.4682 | 15.5611 | 1.9655 | 18.3141 | 1.0387 | 7.0972 | -108.9312 | 7.0972 | -48.9312
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2838.8937 | 12.2928 | 20.8378 | 31.9546 | -78.9312 | 11.6616 | 2838.8937 | 2.894 | 16.1633 | 1.4682 | 15.5611 | 1.9655 | 18.3141 | 1.0387 | 7.0972 | -108.9312 | 7.0972 | -48.9312
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2026 | 6403.8756 | 27.7296 | 18.1276 | 71.8285 | -83.6649 | 26.6133 | 6403.8756 | 2.7276 | 13.6898 | 0.94644 | 6.462 | 0.84728 | 8.5383 | 2.1185 | 16.0097 | -113.6649 | 16.0097 | -53.6649
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 6403.8756 | 27.7296 | 18.1276 | 71.8285 | -83.6649 | 26.6133 | 6403.8756 | 2.7276 | 13.6898 | 0.94644 | 6.462 | 0.84728 | 8.5383 | 2.1185 | 16.0097 | -113.6649 | 16.0097 | -53.6649
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2026 | 6403.8756 | 27.7296 | 18.1276 | 71.8285 | -83.6649 | 26.6133 | 6403.8756 | 2.7276 | 13.6898 | 0.94644 | 6.462 | 0.84728 | 8.5383 | 2.1185 | 16.0097 | -113.6649 | 16.0097 | -53.6649
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2026 | 6403.8756 | 27.7296 | 18.1276 | 71.8285 | -83.6649 | 26.6133 | 6403.8756 | 2.7276 | 13.6898 | 0.94644 | 6.462 | 0.84728 | 8.5383 | 2.1185 | 16.0097 | -113.6649 | 16.0097 | -53.6649
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3673.6276 | 15.9073 | 17.3326 | 41.168 | -82.5159 | 15.2957 | 3673.6276 | 3.1651 | 18.3286 | 1.0529 | 11.6194 | 1.4339 | 14.4843 | 1.5774 | 9.1841 | -112.5159 | 9.1841 | -52.5159
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 3481.1575 | 15.0739 | 19.7667 | 39.2886 | -79.2335 | 14.3412 | 3481.1575 | 1.7313 | 12.6857 | 1.1396 | 12.7014 | 1.3122 | 14.725 | 0.99876 | 8.7029 | -109.2335 | 8.7029 | -49.2335
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 4255.0409 | 18.4249 | 20.2297 | 48.0901 | -83.2493 | 17.4963 | 4255.0409 | 0.97965 | 9.411 | 1.5369 | 9.5516 | 1.3632 | 12.8268 | 0.98528 | 10.6376 | -113.2493 | 10.6376 | -53.2493
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 4255.0409 | 18.4249 | 20.2297 | 48.0901 | -83.2493 | 17.4963 | 4255.0409 | 0.97965 | 9.411 | 1.5369 | 9.5516 | 1.3632 | 12.8268 | 0.98528 | 10.6376 | -113.2493 | 10.6376 | -53.2493
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2737.2771 | 11.8528 | 17.6683 | 30.6891 | -78.5221 | 11.3005 | 2737.2771 | 1.6468 | 13.1283 | 1.0025 | 16.0203 | 2.1881 | 19.1025 | 0.81948 | 6.8432 | -108.5221 | 6.8432 | -48.5221
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 2737.2771 | 11.8528 | 17.6683 | 30.6891 | -78.5221 | 11.3005 | 2737.2771 | 1.6468 | 13.1283 | 1.0025 | 16.0203 | 2.1881 | 19.1025 | 0.81948 | 6.8432 | -108.5221 | 6.8432 | -48.5221
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3035.0698 | 13.1422 | 19.7268 | 34.0265 | -79.7181 | 12.3 | 3035.0698 | 0.87764 | 9.0326 | 1.7285 | 14.158 | 2.2383 | 17.7048 | 0.63799 | 7.5877 | -109.7181 | 7.5877 | -49.7181
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 3035.0698 | 13.1422 | 19.7268 | 34.0265 | -79.7181 | 12.3 | 3035.0698 | 0.87764 | 9.0326 | 1.7285 | 14.158 | 2.2383 | 17.7048 | 0.63799 | 7.5877 | -109.7181 | 7.5877 | -49.7181
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1229.0876 | 12.9021 | 12.1307 | 31.6464 | -76.8027 | 12.3977 | 1229.0876 | 1.9609 | 5.4236 | 0.49007 | 6.2277 | 1.1097 | 6.9736 | 0.87087 | 7.449 | -106.8027 | 7.449 | -46.8027
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 1229.0876 | 12.9021 | 12.1307 | 31.6464 | -76.8027 | 12.3977 | 1229.0876 | 1.9609 | 5.4236 | 0.49007 | 6.2277 | 1.1097 | 6.9736 | 0.87087 | 7.449 | -106.8027 | 7.449 | -46.8027
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2121.9582 | 22.2748 | 15.2068 | 55.8806 | -77.3255 | 21.0656 | 2121.9582 | 0.77797 | 2.2445 | 0.37249 | 3.3956 | 0.58005 | 3.9569 | 0.66098 | 12.8604 | -107.3255 | 12.8604 | -47.3255
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2121.9582 | 22.2748 | 15.2068 | 55.8806 | -77.3255 | 21.0656 | 2121.9582 | 0.77797 | 2.2445 | 0.37249 | 3.3956 | 0.58005 | 3.9569 | 0.66098 | 12.8604 | -107.3255 | 12.8604 | -47.3255
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2027 | 2121.9582 | 22.2748 | 15.2068 | 55.8806 | -77.3255 | 21.0656 | 2121.9582 | 0.77797 | 2.2445 | 0.37249 | 3.3956 | 0.58005 | 3.9569 | 0.66098 | 12.8604 | -107.3255 | 12.8604 | -47.3255
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1508.9308 | 15.8397 | 39.5781 | 42.6893 | -83.9742 | 15.3628 | 1508.9308 | 4.8415 | 9.0184 | 0.18814 | 5.0025 | 0.2663 | 5.3879 | 1.8028 | 9.145 | -113.9742 | 9.145 | -53.9742
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1508.9308 | 15.8397 | 39.5781 | 42.6893 | -83.9742 | 15.3628 | 1508.9308 | 4.8415 | 9.0184 | 0.18814 | 5.0025 | 0.2663 | 5.3879 | 1.8028 | 9.145 | -113.9742 | 9.145 | -53.9742
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1168.5959 | 12.2671 | 11.9744 | 30.3543 | -78.1444 | 11.8267 | 1168.5959 | 1.2802 | 4.7593 | 0.45434 | 6.5063 | 1.0533 | 7.1938 | 0.73149 | 7.0824 | -108.1444 | 7.0824 | -48.1444
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1168.5959 | 12.2671 | 11.9744 | 30.3543 | -78.1444 | 11.8267 | 1168.5959 | 1.2802 | 4.7593 | 0.45434 | 6.5063 | 1.0533 | 7.1938 | 0.73149 | 7.0824 | -108.1444 | 7.0824 | -48.1444
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1865.596 | 19.5837 | 24.464 | 51.1271 | -80.6242 | 18.9764 | 1865.596 | 1.1616 | 1.4139 | 0.26461 | 3.961 | 0.40386 | 4.456 | 0.35696 | 11.3066 | -110.6242 | 11.3066 | -50.6242
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1123.6134 | 11.7949 | 19.8171 | 30.7189 | -80.7976 | 11.0898 | 1123.6134 | 1.1064 | 5.2243 | 0.31804 | 6.5386 | 0.58532 | 7.4592 | 0.79899 | 6.8098 | -110.7976 | 6.8098 | -50.7976
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1123.6134 | 11.7949 | 19.8171 | 30.7189 | -80.7976 | 11.0898 | 1123.6134 | 1.1064 | 5.2243 | 0.31804 | 6.5386 | 0.58532 | 7.4592 | 0.79899 | 6.8098 | -110.7976 | 6.8098 | -50.7976
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 943.9662 | 9.9091 | 11.6998 | 22.7919 | -72.3912 | 9.4315 | 943.9662 | 2.5869 | 10.0019 | 1.2473 | 8.0255 | 1.8691 | 8.8132 | 1.2463 | 5.721 | -102.3912 | 5.721 | -42.3912
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 943.9662 | 9.9091 | 11.6998 | 22.7919 | -72.3912 | 9.4315 | 943.9662 | 2.5869 | 10.0019 | 1.2473 | 8.0255 | 1.8691 | 8.8132 | 1.2463 | 5.721 | -102.3912 | 5.721 | -42.3912
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1342.3405 | 14.0909 | 15.8621 | 35.576 | -78.9617 | 13.584 | 1342.3405 | 1.2286 | 6.3896 | 0.21959 | 5.6905 | 0.94905 | 6.3643 | 1.1228 | 8.1354 | -108.9617 | 8.1354 | -48.9617
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1342.3405 | 14.0909 | 15.8621 | 35.576 | -78.9617 | 13.584 | 1342.3405 | 1.2286 | 6.3896 | 0.21959 | 5.6905 | 0.94905 | 6.3643 | 1.1228 | 8.1354 | -108.9617 | 8.1354 | -48.9617
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 1213.621 | 12.7397 | 11.3082 | 31.3587 | -74.3295 | 11.9977 | 1213.621 | 1.6222 | 2.337 | 0.65337 | 5.9821 | 0.92476 | 6.7665 | 0.39066 | 7.3553 | -104.3295 | 7.3553 | -44.3295
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2027 | 1213.621 | 12.7397 | 11.3082 | 31.3587 | -74.3295 | 11.9977 | 1213.621 | 1.6222 | 2.337 | 0.65337 | 5.9821 | 0.92476 | 6.7665 | 0.39066 | 7.3553 | -104.3295 | 7.3553 | -44.3295
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1431.3603 | 15.0254 | 11.9068 | 37.2733 | -75.3172 | 14.3053 | 1431.3603 | 1.7017 | 2.3648 | 0.54578 | 5.0906 | 0.83385 | 5.7741 | 0.46453 | 8.6749 | -105.3172 | 8.6749 | -45.3172
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1431.3603 | 15.0254 | 11.9068 | 37.2733 | -75.3172 | 14.3053 | 1431.3603 | 1.7017 | 2.3648 | 0.54578 | 5.0906 | 0.83385 | 5.7741 | 0.46453 | 8.6749 | -105.3172 | 8.6749 | -45.3172
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1468.7444 | 15.4178 | 13.0133 | 38.3403 | -75.8705 | 14.8418 | 1468.7444 | 2.2968 | 3.3164 | 0.53413 | 5.0579 | 0.77157 | 5.5795 | 0.65569 | 8.9015 | -105.8705 | 8.9015 | -45.8705
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1468.7444 | 15.4178 | 13.0133 | 38.3403 | -75.8705 | 14.8418 | 1468.7444 | 2.2968 | 3.3164 | 0.53413 | 5.0579 | 0.77157 | 5.5795 | 0.65569 | 8.9015 | -105.8705 | 8.9015 | -45.8705
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 769.1235 | 8.0737 | 10.8093 | 19.798 | -76.401 | 7.8248 | 769.1235 | 1.9632 | 6.2841 | 0.7875 | 10.0621 | 1.611 | 11.3905 | 0.62453 | 4.6614 | -106.401 | 4.6614 | -46.401
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 769.1235 | 8.0737 | 10.8093 | 19.798 | -76.401 | 7.8248 | 769.1235 | 1.9632 | 6.2841 | 0.7875 | 10.0621 | 1.611 | 11.3905 | 0.62453 | 4.6614 | -106.401 | 4.6614 | -46.401
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2027 | 642.3703 | 6.7431 | 10.3074 | 16.0134 | -75.1005 | 6.4727 | 642.3703 | 2.2956 | 12.5175 | 1.7661 | 11.4355 | 2.15 | 12.7334 | 1.0946 | 3.8932 | -105.1005 | 3.8932 | -45.1005
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2027 | 642.3703 | 6.7431 | 10.3074 | 16.0134 | -75.1005 | 6.4727 | 642.3703 | 2.2956 | 12.5175 | 1.7661 | 11.4355 | 2.15 | 12.7334 | 1.0946 | 3.8932 | -105.1005 | 3.8932 | -45.1005
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2027 | 1700.8426 | 17.8542 | 34.4371 | 48.1528 | -82.526 | 16.8953 | 1700.8426 | 0.79378 | 3.7324 | 0.22134 | 4.2929 | 0.37994 | 5.0324 | 0.86943 | 10.3081 | -112.526 | 10.3081 | -52.526
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2027 | 1700.8426 | 17.8542 | 34.4371 | 48.1528 | -82.526 | 16.8953 | 1700.8426 | 0.79378 | 3.7324 | 0.22134 | 4.2929 | 0.37994 | 5.0324 | 0.86943 | 10.3081 | -112.526 | 10.3081 | -52.526
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2027 | 865.9577 | 9.0902 | 37.7658 | 24.5805 | -84.3107 | 8.9421 | 865.9577 | 1.525 | 9.9008 | 0.20844 | 8.2448 | 0.31893 | 9.343 | 1.2009 | 5.2482 | -114.3107 | 5.2482 | -54.3107
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 761.1672 | 7.9902 | 14.9744 | 20.4636 | -76.9799 | 7.752 | 761.1672 | 4.6807 | 4.1603 | 0.52641 | 9.2194 | 0.90397 | 10.817 | 0.45125 | 4.6131 | -106.9799 | 4.6131 | -46.9799
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 761.1672 | 7.9902 | 14.9744 | 20.4636 | -76.9799 | 7.752 | 761.1672 | 4.6807 | 4.1603 | 0.52641 | 9.2194 | 0.90397 | 10.817 | 0.45125 | 4.6131 | -106.9799 | 4.6131 | -46.9799
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 1305.991 | 13.7093 | 25.4061 | 36.4744 | -81.762 | 13.0049 | 1305.991 | 1.4454 | 4.481 | 0.35443 | 5.6632 | 0.55756 | 6.4916 | 0.79126 | 7.9151 | -111.762 | 7.9151 | -51.762
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2128.418 | 22.3426 | 18.1348 | 56.2857 | -77.5725 | 21.1814 | 2128.418 | 1.0021 | 2.7151 | 0.3378 | 3.3915 | 0.56424 | 3.9362 | 0.80055 | 12.8995 | -107.5725 | 12.8995 | -47.5725
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2128.418 | 22.3426 | 18.1348 | 56.2857 | -77.5725 | 21.1814 | 2128.418 | 1.0021 | 2.7151 | 0.3378 | 3.3915 | 0.56424 | 3.9362 | 0.80055 | 12.8995 | -107.5725 | 12.8995 | -47.5725
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2241.7456 | 23.5322 | 22.1748 | 60.3087 | -78.9041 | 22.2316 | 2241.7456 | 0.34784 | 1.5625 | 0.30718 | 3.1457 | 0.5021 | 3.8596 | 0.49671 | 13.5863 | -108.9041 | 13.5863 | -48.9041
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2241.7456 | 23.5322 | 22.1748 | 60.3087 | -78.9041 | 22.2316 | 2241.7456 | 0.34784 | 1.5625 | 0.30718 | 3.1457 | 0.5021 | 3.8596 | 0.49671 | 13.5863 | -108.9041 | 13.5863 | -48.9041
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 2172.7958 | 22.8084 | 20.9788 | 58.2347 | -78.7948 | 21.5879 | 2172.7958 | 0.45624 | 1.6265 | 0.32858 | 3.2591 | 0.52491 | 3.9684 | 0.49906 | 13.1685 | -108.7948 | 13.1685 | -48.7948
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 2172.7958 | 22.8084 | 20.9788 | 58.2347 | -78.7948 | 21.5879 | 2172.7958 | 0.45624 | 1.6265 | 0.32858 | 3.2591 | 0.52491 | 3.9684 | 0.49906 | 13.1685 | -108.7948 | 13.1685 | -48.7948
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2027 | 2734.7539 | 28.7075 | 21.3835 | 72.7689 | -77.3035 | 27.2515 | 2734.7539 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 16.5743 | -107.3035 | 16.5743 | -47.3035
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1302.5623 | 13.6734 | 11.2598 | 32.3841 | -74.0409 | 13.0332 | 1302.5623 | 2.9709 | 5.5788 | 0.66392 | 5.7936 | 1.2804 | 6.4719 | 0.96292 | 7.8943 | -104.0409 | 7.8943 | -44.0409
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1302.5623 | 13.6734 | 11.2598 | 32.3841 | -74.0409 | 13.0332 | 1302.5623 | 2.9709 | 5.5788 | 0.66392 | 5.7936 | 1.2804 | 6.4719 | 0.96292 | 7.8943 | -104.0409 | 7.8943 | -44.0409
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1177.2964 | 12.3584 | 10.6546 | 30.1681 | -74.6642 | 11.7588 | 1177.2964 | 2.3736 | 3.3543 | 0.62789 | 6.1792 | 1.0483 | 7.1191 | 0.54283 | 7.1351 | -104.6642 | 7.1351 | -44.6642
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1177.2964 | 12.3584 | 10.6546 | 30.1681 | -74.6642 | 11.7588 | 1177.2964 | 2.3736 | 3.3543 | 0.62789 | 6.1792 | 1.0483 | 7.1191 | 0.54283 | 7.1351 | -104.6642 | 7.1351 | -44.6642
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2180.9554 | 22.8941 | 15.1382 | 57.5429 | -78.2071 | 21.7199 | 2180.9554 | 0.78421 | 1.6309 | 0.37865 | 3.2894 | 0.56896 | 3.9277 | 0.49579 | 13.2179 | -108.2071 | 13.2179 | -48.2071
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2180.9554 | 22.8941 | 15.1382 | 57.5429 | -78.2071 | 21.7199 | 2180.9554 | 0.78421 | 1.6309 | 0.37865 | 3.2894 | 0.56896 | 3.9277 | 0.49579 | 13.2179 | -108.2071 | 13.2179 | -48.2071
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1811.4405 | 19.0152 | 15.2221 | 47.4546 | -79.3583 | 18.3619 | 1811.4405 | 1.318 | 1.3478 | 0.49881 | 4.0983 | 0.61335 | 4.5032 | 0.32888 | 10.9784 | -109.3583 | 10.9784 | -49.3583
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1811.4405 | 19.0152 | 15.2221 | 47.4546 | -79.3583 | 18.3619 | 1811.4405 | 1.318 | 1.3478 | 0.49881 | 4.0983 | 0.61335 | 4.5032 | 0.32888 | 10.9784 | -109.3583 | 10.9784 | -49.3583
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 962.1951 | 10.1004 | 10.2983 | 24.4975 | -75.9846 | 9.7683 | 962.1951 | 1.7086 | 5.4517 | 0.69848 | 8.0896 | 1.4386 | 9.0878 | 0.67391 | 5.8315 | -105.9846 | 5.8315 | -45.9846
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 962.1951 | 10.1004 | 10.2983 | 24.4975 | -75.9846 | 9.7683 | 962.1951 | 1.7086 | 5.4517 | 0.69848 | 8.0896 | 1.4386 | 9.0878 | 0.67391 | 5.8315 | -105.9846 | 5.8315 | -45.9846
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2027 | 1762.8414 | 18.505 | 14.1601 | 46.5004 | -75.0198 | 17.6337 | 1762.8414 | 1.0396 | 4.3595 | 0.25722 | 4.2654 | 0.84804 | 4.831 | 1.0221 | 10.6839 | -105.0198 | 10.6839 | -45.0198
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2027 | 1762.8414 | 18.505 | 14.1601 | 46.5004 | -75.0198 | 17.6337 | 1762.8414 | 1.0396 | 4.3595 | 0.25722 | 4.2654 | 0.84804 | 4.831 | 1.0221 | 10.6839 | -105.0198 | 10.6839 | -45.0198
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2027 | 1665.7906 | 17.4863 | 13.6877 | 43.7435 | -78.1844 | 16.9219 | 1665.7906 | 2.1575 | 4.6358 | 0.35467 | 4.5865 | 0.84562 | 4.9554 | 1.0107 | 10.0957 | -108.1844 | 10.0957 | -48.1844
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2027 | 1665.7906 | 17.4863 | 13.6877 | 43.7435 | -78.1844 | 16.9219 | 1665.7906 | 2.1575 | 4.6358 | 0.35467 | 4.5865 | 0.84562 | 4.9554 | 1.0107 | 10.0957 | -108.1844 | 10.0957 | -48.1844
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2027 | 1950.2925 | 20.4728 | 17.5209 | 52.6215 | -77.765 | 19.7011 | 1950.2925 | 1.8324 | 2.6612 | 0.28531 | 3.6915 | 0.43322 | 4.2846 | 0.72089 | 11.82 | -107.765 | 11.82 | -47.765
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2027 | 1950.2925 | 20.4728 | 17.5209 | 52.6215 | -77.765 | 19.7011 | 1950.2925 | 1.8324 | 2.6612 | 0.28531 | 3.6915 | 0.43322 | 4.2846 | 0.72089 | 11.82 | -107.765 | 11.82 | -47.765
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1620.3226 | 17.009 | 13.0477 | 42.3743 | -74.596 | 16.2079 | 1620.3226 | 1.3781 | 5.0692 | 0.26881 | 4.6376 | 0.90101 | 5.2683 | 1.0931 | 9.8201 | -104.596 | 9.8201 | -44.596
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1620.3226 | 17.009 | 13.0477 | 42.3743 | -74.596 | 16.2079 | 1620.3226 | 1.3781 | 5.0692 | 0.26881 | 4.6376 | 0.90101 | 5.2683 | 1.0931 | 9.8201 | -104.596 | 9.8201 | -44.596
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2027 | 1143.5627 | 12.0043 | 18.2911 | 31.2425 | -81.0964 | 11.4264 | 1143.5627 | 1.5218 | 4.4793 | 0.46793 | 6.5254 | 0.69379 | 7.4425 | 0.68644 | 6.9307 | -111.0964 | 6.9307 | -51.0964
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 653.08 | 6.8556 | 6.0349 | 15.0869 | -72.7927 | 6.6027 | 653.08 | 16.9148 | 15.6428 | 2.1855 | 11.2047 | 2.9171 | 12.8585 | 1.3961 | 3.9581 | -102.7927 | 3.9581 | -42.7927
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 400.0637 | 4.1996 | 7.4138 | 9.2759 | -71.7382 | 4.0771 | 400.0637 | 9.2572 | 16.7282 | 3.1139 | 17.2874 | 5.0804 | 21.1268 | 0.96765 | 2.4246 | -101.7382 | 2.4246 | -41.7382
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1647.2239 | 17.2914 | 14.1696 | 43.5424 | -75.4938 | 16.5606 | 1647.2239 | 1.0864 | 4.3944 | 0.28739 | 4.5854 | 0.8675 | 5.1341 | 0.95835 | 9.9832 | -105.4938 | 9.9832 | -45.4938
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1647.2239 | 17.2914 | 14.1696 | 43.5424 | -75.4938 | 16.5606 | 1647.2239 | 1.0864 | 4.3944 | 0.28739 | 4.5854 | 0.8675 | 5.1341 | 0.95835 | 9.9832 | -105.4938 | 9.9832 | -45.4938
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2027 | 1504.3756 | 15.7918 | 14.4642 | 39.8187 | -79.2577 | 15.3886 | 1504.3756 | 2.4756 | 4.1451 | 0.47713 | 5.028 | 0.8109 | 5.3679 | 0.82439 | 9.1174 | -109.2577 | 9.1174 | -49.2577
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2027 | 1504.3756 | 15.7918 | 14.4642 | 39.8187 | -79.2577 | 15.3886 | 1504.3756 | 2.4756 | 4.1451 | 0.47713 | 5.028 | 0.8109 | 5.3679 | 0.82439 | 9.1174 | -109.2577 | 9.1174 | -49.2577
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1933.3079 | 20.2945 | 12.2488 | 49.9309 | -76.2593 | 19.0329 | 1933.3079 | 0.99333 | 3.6753 | 0.44061 | 3.7573 | 0.70925 | 4.3515 | 0.97818 | 11.717 | -106.2593 | 11.717 | -46.2593
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1933.3079 | 20.2945 | 12.2488 | 49.9309 | -76.2593 | 19.0329 | 1933.3079 | 0.99333 | 3.6753 | 0.44061 | 3.7573 | 0.70925 | 4.3515 | 0.97818 | 11.717 | -106.2593 | 11.717 | -46.2593
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2002.8033 | 21.024 | 14.3033 | 52.5069 | -77.238 | 19.943 | 2002.8033 | 0.9689 | 2.4535 | 0.40072 | 3.6148 | 0.61668 | 4.1773 | 0.67873 | 12.1382 | -107.238 | 12.1382 | -47.238
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2002.8033 | 21.024 | 14.3033 | 52.5069 | -77.238 | 19.943 | 2002.8033 | 0.9689 | 2.4535 | 0.40072 | 3.6148 | 0.61668 | 4.1773 | 0.67873 | 12.1382 | -107.238 | 12.1382 | -47.238
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1468.1743 | 15.4118 | 13.7703 | 38.6855 | -76.4669 | 14.8882 | 1468.1743 | 0.92894 | 5.6022 | 0.25024 | 5.2316 | 0.9887 | 5.7275 | 1.0708 | 8.898 | -106.4669 | 8.898 | -46.4669
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1468.1743 | 15.4118 | 13.7703 | 38.6855 | -76.4669 | 14.8882 | 1468.1743 | 0.92894 | 5.6022 | 0.25024 | 5.2316 | 0.9887 | 5.7275 | 1.0708 | 8.898 | -106.4669 | 8.898 | -46.4669
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 2381.3309 | 24.9975 | 24.5 | 65.5489 | -78.4016 | 23.6113 | 2381.3309 | 0.64714 | 1.6396 | 0.14129 | 2.8407 | 0.34194 | 3.6696 | 0.57718 | 14.4323 | -108.4016 | 14.4323 | -48.4016
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2027 | 2381.3309 | 24.9975 | 24.5 | 65.5489 | -78.4016 | 23.6113 | 2381.3309 | 0.64714 | 1.6396 | 0.14129 | 2.8407 | 0.34194 | 3.6696 | 0.57718 | 14.4323 | -108.4016 | 14.4323 | -48.4016
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2027 | 2381.3309 | 24.9975 | 24.5 | 65.5489 | -78.4016 | 23.6113 | 2381.3309 | 0.64714 | 1.6396 | 0.14129 | 2.8407 | 0.34194 | 3.6696 | 0.57718 | 14.4323 | -108.4016 | 14.4323 | -48.4016
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2381.3309 | 24.9975 | 24.5 | 65.5489 | -78.4016 | 23.6113 | 2381.3309 | 0.64714 | 1.6396 | 0.14129 | 2.8407 | 0.34194 | 3.6696 | 0.57718 | 14.4323 | -108.4016 | 14.4323 | -48.4016
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 1318.5655 | 13.8413 | 25.026 | 36.7969 | -81.6657 | 13.0659 | 1318.5655 | 1.162 | 4.2056 | 0.32054 | 5.5695 | 0.54432 | 6.5015 | 0.75511 | 7.9913 | -111.6657 | 7.9913 | -51.6657
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2027 | 1318.5655 | 13.8413 | 25.026 | 36.7969 | -81.6657 | 13.0659 | 1318.5655 | 1.162 | 4.2056 | 0.32054 | 5.5695 | 0.54432 | 6.5015 | 0.75511 | 7.9913 | -111.6657 | 7.9913 | -51.6657
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1777.098 | 18.6547 | 14.3614 | 46.6431 | -75.9535 | 17.7746 | 1777.098 | 2.3297 | 4.5715 | 0.33278 | 4.0918 | 0.69605 | 4.6917 | 1.1172 | 10.7703 | -105.9535 | 10.7703 | -45.9535
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2027 | 2768.712 | 29.0639 | 32.743 | 77.2194 | -82.244 | 27.9638 | 2768.712 | 0.34053 | 3.3923 | 0.12154 | 2.6974 | 0.20817 | 3.0083 | 1.2576 | 16.7801 | -112.244 | 16.7801 | -52.244
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2027 | 2768.712 | 29.0639 | 32.743 | 77.2194 | -82.244 | 27.9638 | 2768.712 | 0.34053 | 3.3923 | 0.12154 | 2.6974 | 0.20817 | 3.0083 | 1.2576 | 16.7801 | -112.244 | 16.7801 | -52.244
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2027 | 2768.712 | 29.0639 | 32.743 | 77.2194 | -82.244 | 27.9638 | 2768.712 | 0.34053 | 3.3923 | 0.12154 | 2.6974 | 0.20817 | 3.0083 | 1.2576 | 16.7801 | -112.244 | 16.7801 | -52.244
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 1346.4339 | 14.1339 | 9.8849 | 33.2809 | -73.1596 | 13.5487 | 1346.4339 | 4.7346 | 6.3603 | 0.72793 | 5.415 | 1.1345 | 6.0832 | 1.1746 | 8.1602 | -103.1596 | 8.1602 | -43.1596
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1711.4407 | 17.9655 | 23.0741 | 44.5894 | -79.261 | 17.4074 | 1711.4407 | 1.3142 | 1.2036 | 0.54569 | 4.3492 | 0.65027 | 4.7481 | 0.27675 | 10.3724 | -109.261 | 10.3724 | -49.261
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1711.4407 | 17.9655 | 23.0741 | 44.5894 | -79.261 | 17.4074 | 1711.4407 | 1.3142 | 1.2036 | 0.54569 | 4.3492 | 0.65027 | 4.7481 | 0.27675 | 10.3724 | -109.261 | 10.3724 | -49.261
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1535.9963 | 16.1238 | 11.8651 | 39.4812 | -75.0315 | 15.2262 | 1535.9963 | 1.5765 | 3.1657 | 0.44534 | 4.7321 | 0.89991 | 5.5896 | 0.66897 | 9.3091 | -105.0315 | 9.3091 | -45.0315
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 1535.9963 | 16.1238 | 11.8651 | 39.4812 | -75.0315 | 15.2262 | 1535.9963 | 1.5765 | 3.1657 | 0.44534 | 4.7321 | 0.89991 | 5.5896 | 0.66897 | 9.3091 | -105.0315 | 9.3091 | -45.0315
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1781.3248 | 18.6991 | 13.975 | 47.1408 | -78.6158 | 18.0036 | 1781.3248 | 2.3934 | 4.2745 | 0.25236 | 4.1961 | 0.68161 | 4.7415 | 1.0187 | 10.7959 | -108.6158 | 10.7959 | -48.6158
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1781.3248 | 18.6991 | 13.975 | 47.1408 | -78.6158 | 18.0036 | 1781.3248 | 2.3934 | 4.2745 | 0.25236 | 4.1961 | 0.68161 | 4.7415 | 1.0187 | 10.7959 | -108.6158 | 10.7959 | -48.6158
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1807.2335 | 18.971 | 22.2575 | 48.7163 | -79.7836 | 18.2101 | 1807.2335 | 0.38697 | 2.8745 | 0.19129 | 4.0337 | 0.54504 | 4.7513 | 0.71263 | 10.9529 | -109.7836 | 10.9529 | -49.7836
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1810.2016 | 19.0022 | 30.8982 | 49.7434 | -81.8978 | 18.5652 | 1810.2016 | 0.993 | 3.9815 | 0.33089 | 4.1193 | 0.45529 | 4.4416 | 0.96655 | 10.9709 | -111.8978 | 10.9709 | -51.8978
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1400.0048 | 14.6962 | 16.153 | 37.71 | -77.6423 | 14.1966 | 1400.0048 | 2.3542 | 4.0536 | 0.33391 | 5.0484 | 0.56682 | 6.0252 | 0.80295 | 8.4849 | -107.6423 | 8.4849 | -47.6423
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2027 | 1400.0048 | 14.6962 | 16.153 | 37.71 | -77.6423 | 14.1966 | 1400.0048 | 2.3542 | 4.0536 | 0.33391 | 5.0484 | 0.56682 | 6.0252 | 0.80295 | 8.4849 | -107.6423 | 8.4849 | -47.6423
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2027 | 1570.3315 | 16.4842 | 12.7758 | 40.8559 | -76.4222 | 15.8856 | 1570.3315 | 2.8288 | 3.9949 | 0.40155 | 4.7891 | 0.8527 | 5.3068 | 0.83417 | 9.5172 | -106.4222 | 9.5172 | -46.4222
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2027 | 1570.3315 | 16.4842 | 12.7758 | 40.8559 | -76.4222 | 15.8856 | 1570.3315 | 2.8288 | 3.9949 | 0.40155 | 4.7891 | 0.8527 | 5.3068 | 0.83417 | 9.5172 | -106.4222 | 9.5172 | -46.4222
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2027 | 1436.1335 | 15.0755 | 27.2704 | 40.2496 | -81.8072 | 14.2314 | 1436.1335 | 1.0892 | 4.0987 | 0.30661 | 5.1114 | 0.50685 | 5.9429 | 0.80188 | 8.7038 | -111.8072 | 8.7038 | -51.8072
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2027 | 1436.1335 | 15.0755 | 27.2704 | 40.2496 | -81.8072 | 14.2314 | 1436.1335 | 1.0892 | 4.0987 | 0.30661 | 5.1114 | 0.50685 | 5.9429 | 0.80188 | 8.7038 | -111.8072 | 8.7038 | -51.8072
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2027 | 1007.7404 | 10.5785 | 10.7648 | 25.9389 | -78.109 | 10.2607 | 1007.7404 | 1.9355 | 9.8337 | 0.5421 | 7.8667 | 1.3276 | 8.2595 | 1.25 | 6.1075 | -108.109 | 6.1075 | -48.109
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2027 | 1007.7404 | 10.5785 | 10.7648 | 25.9389 | -78.109 | 10.2607 | 1007.7404 | 1.9355 | 9.8337 | 0.5421 | 7.8667 | 1.3276 | 8.2595 | 1.25 | 6.1075 | -108.109 | 6.1075 | -48.109
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1908.5607 | 20.0347 | 17.8916 | 51.0498 | -77.2927 | 19.2518 | 1908.5607 | 1.0738 | 4.7476 | 0.20625 | 3.962 | 0.69561 | 4.4371 | 1.1983 | 11.567 | -107.2927 | 11.567 | -47.2927
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1908.5607 | 20.0347 | 17.8916 | 51.0498 | -77.2927 | 19.2518 | 1908.5607 | 1.0738 | 4.7476 | 0.20625 | 3.962 | 0.69561 | 4.4371 | 1.1983 | 11.567 | -107.2927 | 11.567 | -47.2927
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2027 | 986.125 | 10.3516 | 9.2472 | 23.6834 | -69.1435 | 9.71 | 986.125 | 0.89849 | 4.717 | 1.1596 | 7.3191 | 1.844 | 8.6196 | 0.64448 | 5.9765 | -99.1435 | 5.9765 | -39.1435
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2027 | 986.125 | 10.3516 | 9.2472 | 23.6834 | -69.1435 | 9.71 | 986.125 | 0.89849 | 4.717 | 1.1596 | 7.3191 | 1.844 | 8.6196 | 0.64448 | 5.9765 | -99.1435 | 5.9765 | -39.1435
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2094.4321 | 21.9858 | 19.8917 | 55.8818 | -74.066 | 20.6496 | 2094.4321 | 0.20474 | 2.5619 | 0.20315 | 3.5312 | 0.64028 | 4.1183 | 0.7255 | 12.6935 | -104.066 | 12.6935 | -44.066
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2094.4321 | 21.9858 | 19.8917 | 55.8818 | -74.066 | 20.6496 | 2094.4321 | 0.20474 | 2.5619 | 0.20315 | 3.5312 | 0.64028 | 4.1183 | 0.7255 | 12.6935 | -104.066 | 12.6935 | -44.066
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1773.1899 | 18.6137 | 14.4516 | 46.7231 | -74.6557 | 17.6806 | 1773.1899 | 0.9224 | 4.9577 | 0.19811 | 4.254 | 0.85846 | 4.8638 | 1.1654 | 10.7466 | -104.6557 | 10.7466 | -44.6557
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1773.1899 | 18.6137 | 14.4516 | 46.7231 | -74.6557 | 17.6806 | 1773.1899 | 0.9224 | 4.9577 | 0.19811 | 4.254 | 0.85846 | 4.8638 | 1.1654 | 10.7466 | -104.6557 | 10.7466 | -44.6557
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1476.981 | 15.5043 | 13.5968 | 38.8075 | -74.6633 | 14.799 | 1476.981 | 1.4975 | 5.3281 | 0.2817 | 5.1182 | 0.93978 | 5.7482 | 1.041 | 8.9514 | -104.6633 | 8.9514 | -44.6633
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1876.9159 | 19.7025 | 11.6761 | 47.5473 | -74.86 | 18.6754 | 1876.9159 | 1.5662 | 3.7999 | 0.39127 | 3.9615 | 0.89019 | 4.5784 | 0.95919 | 11.3752 | -104.86 | 11.3752 | -44.86
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1876.9159 | 19.7025 | 11.6761 | 47.5473 | -74.86 | 18.6754 | 1876.9159 | 1.5662 | 3.7999 | 0.39127 | 3.9615 | 0.89019 | 4.5784 | 0.95919 | 11.3752 | -104.86 | 11.3752 | -44.86
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1094.4174 | 11.4884 | 10.7991 | 28.056 | -74.2897 | 10.9167 | 1094.4174 | 2.318 | 3.1964 | 0.71972 | 6.6533 | 1.0884 | 7.5614 | 0.48042 | 6.6328 | -104.2897 | 6.6328 | -44.2897
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2027 | 1170.5166 | 12.2872 | 10.8849 | 29.3025 | -74.6795 | 11.6686 | 1170.5166 | 1.8113 | 4.449 | 0.88647 | 6.3288 | 1.1958 | 7.0138 | 0.70299 | 7.094 | -104.6795 | 7.094 | -44.6795
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2027 | 1170.5166 | 12.2872 | 10.8849 | 29.3025 | -74.6795 | 11.6686 | 1170.5166 | 1.8113 | 4.449 | 0.88647 | 6.3288 | 1.1958 | 7.0138 | 0.70299 | 7.094 | -104.6795 | 7.094 | -44.6795
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2468.2879 | 25.9103 | 21.0674 | 66.4919 | -78.0299 | 24.127 | 2468.2879 | 0.69363 | 2.7036 | 0.30023 | 2.8629 | 0.46795 | 3.4415 | 0.94434 | 14.9593 | -108.0299 | 14.9593 | -48.0299
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2468.2879 | 25.9103 | 21.0674 | 66.4919 | -78.0299 | 24.127 | 2468.2879 | 0.69363 | 2.7036 | 0.30023 | 2.8629 | 0.46795 | 3.4415 | 0.94434 | 14.9593 | -108.0299 | 14.9593 | -48.0299
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2064.7734 | 21.6745 | 18.9001 | 54.2208 | -77.8098 | 20.5985 | 2064.7734 | 0.83964 | 2.1673 | 0.42191 | 3.4687 | 0.62199 | 4.1369 | 0.62482 | 12.5138 | -107.8098 | 12.5138 | -47.8098
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2064.7734 | 21.6745 | 18.9001 | 54.2208 | -77.8098 | 20.5985 | 2064.7734 | 0.83964 | 2.1673 | 0.42191 | 3.4687 | 0.62199 | 4.1369 | 0.62482 | 12.5138 | -107.8098 | 12.5138 | -47.8098
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2027 | 1702.6536 | 17.8732 | 21.9199 | 44.9981 | -78.8884 | 17.2158 | 1702.6536 | 1.2635 | 1.6193 | 0.3938 | 4.4302 | 0.68344 | 5.0033 | 0.36552 | 10.3191 | -108.8884 | 10.3191 | -48.8884
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2027 | 1702.6536 | 17.8732 | 21.9199 | 44.9981 | -78.8884 | 17.2158 | 1702.6536 | 1.2635 | 1.6193 | 0.3938 | 4.4302 | 0.68344 | 5.0033 | 0.36552 | 10.3191 | -108.8884 | 10.3191 | -48.8884
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1065.8815 | 11.1889 | 7.7412 | 25.8764 | -72.1515 | 10.7921 | 1065.8815 | 4.4804 | 4.5031 | 1.004 | 6.6464 | 1.3644 | 7.7853 | 0.67752 | 6.4599 | -102.1515 | 6.4599 | -42.1515
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 993.8868 | 10.4331 | 19.5045 | 27.3278 | -81.3995 | 9.9461 | 993.8868 | 2.8214 | 5.7449 | 0.53542 | 7.6301 | 0.75432 | 8.496 | 0.75292 | 6.0236 | -111.3995 | 6.0236 | -51.3995
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 928.2452 | 9.744 | 14.7949 | 24.7968 | -79.7665 | 9.4036 | 928.2452 | 2.5265 | 5.3413 | 0.52522 | 8.1381 | 0.88318 | 8.8546 | 0.65633 | 5.6257 | -109.7665 | 5.6257 | -49.7665
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1092.0163 | 11.4632 | 10.5924 | 28.0665 | -73.8935 | 10.8262 | 1092.0163 | 2.1343 | 2.8141 | 0.73512 | 6.6386 | 1.0917 | 7.5479 | 0.4239 | 6.6183 | -103.8935 | 6.6183 | -43.8935
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1092.0163 | 11.4632 | 10.5924 | 28.0665 | -73.8935 | 10.8262 | 1092.0163 | 2.1343 | 2.8141 | 0.73512 | 6.6386 | 1.0917 | 7.5479 | 0.4239 | 6.6183 | -103.8935 | 6.6183 | -43.8935
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1832.9169 | 19.2406 | 16.9676 | 48.7826 | -79.8803 | 18.7064 | 1832.9169 | 1.4619 | 2.603 | 0.45736 | 4.0595 | 0.62081 | 4.3918 | 0.64121 | 11.1086 | -109.8803 | 11.1086 | -49.8803
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1832.9169 | 19.2406 | 16.9676 | 48.7826 | -79.8803 | 18.7064 | 1832.9169 | 1.4619 | 2.603 | 0.45736 | 4.0595 | 0.62081 | 4.3918 | 0.64121 | 11.1086 | -109.8803 | 11.1086 | -49.8803
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 592.1263 | 6.2157 | 9.7038 | 14.2192 | -72.8286 | 5.9464 | 592.1263 | 1.9288 | 12.06 | 2.3603 | 12.4697 | 3.0235 | 13.7717 | 0.96715 | 3.5886 | -102.8286 | 3.5886 | -42.8286
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 592.1263 | 6.2157 | 9.7038 | 14.2192 | -72.8286 | 5.9464 | 592.1263 | 1.9288 | 12.06 | 2.3603 | 12.4697 | 3.0235 | 13.7717 | 0.96715 | 3.5886 | -102.8286 | 3.5886 | -42.8286
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2027 | 1674.1006 | 17.5735 | 18.0407 | 45.5711 | -79.099 | 17.0714 | 1674.1006 | 2.6013 | 3.9539 | 0.29229 | 4.3493 | 0.42925 | 4.9758 | 0.9091 | 10.1461 | -109.099 | 10.1461 | -49.099
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2027 | 1674.1006 | 17.5735 | 18.0407 | 45.5711 | -79.099 | 17.0714 | 1674.1006 | 2.6013 | 3.9539 | 0.29229 | 4.3493 | 0.42925 | 4.9758 | 0.9091 | 10.1461 | -109.099 | 10.1461 | -49.099
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2027 | 2186.273 | 22.9499 | 22.9279 | 59.9754 | -80.7174 | 22.0383 | 2186.273 | 0.60587 | 3.5203 | 0.2014 | 3.4596 | 0.30788 | 3.7797 | 1.0175 | 13.2501 | -110.7174 | 13.2501 | -50.7174
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2027 | 2186.273 | 22.9499 | 22.9279 | 59.9754 | -80.7174 | 22.0383 | 2186.273 | 0.60587 | 3.5203 | 0.2014 | 3.4596 | 0.30788 | 3.7797 | 1.0175 | 13.2501 | -110.7174 | 13.2501 | -50.7174
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2027 | 2186.273 | 22.9499 | 22.9279 | 59.9754 | -80.7174 | 22.0383 | 2186.273 | 0.60587 | 3.5203 | 0.2014 | 3.4596 | 0.30788 | 3.7797 | 1.0175 | 13.2501 | -110.7174 | 13.2501 | -50.7174
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2027 | 2186.273 | 22.9499 | 22.9279 | 59.9754 | -80.7174 | 22.0383 | 2186.273 | 0.60587 | 3.5203 | 0.2014 | 3.4596 | 0.30788 | 3.7797 | 1.0175 | 13.2501 | -110.7174 | 13.2501 | -50.7174
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1047.7538 | 10.9986 | 10.1508 | 26.8115 | -73.6838 | 10.3641 | 1047.7538 | 2.0859 | 2.763 | 0.79308 | 6.9236 | 1.1188 | 7.791 | 0.39907 | 6.35 | -103.6838 | 6.35 | -43.6838
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 1047.7538 | 10.9986 | 10.1508 | 26.8115 | -73.6838 | 10.3641 | 1047.7538 | 2.0859 | 2.763 | 0.79308 | 6.9236 | 1.1188 | 7.791 | 0.39907 | 6.35 | -103.6838 | 6.35 | -43.6838
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 1470.7468 | 15.4388 | 8.9007 | 36.6876 | -75.2414 | 14.697 | 1470.7468 | 1.3086 | 3.9695 | 0.71701 | 4.9953 | 0.987 | 5.5914 | 0.79465 | 8.9136 | -105.2414 | 8.9136 | -45.2414
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2027 | 1791.3096 | 18.8039 | 18.8824 | 48.6058 | -77.4871 | 17.8907 | 1791.3096 | 1.2475 | 2.0768 | 0.24139 | 3.8823 | 0.45676 | 4.7517 | 0.53494 | 10.8564 | -107.4871 | 10.8564 | -47.4871
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2027 | 1791.3096 | 18.8039 | 18.8824 | 48.6058 | -77.4871 | 17.8907 | 1791.3096 | 1.2475 | 2.0768 | 0.24139 | 3.8823 | 0.45676 | 4.7517 | 0.53494 | 10.8564 | -107.4871 | 10.8564 | -47.4871
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 2418.9053 | 25.3919 | 27.1365 | 67.3081 | -80.1777 | 24.4062 | 2418.9053 | 1.855 | 3.7543 | 0.14165 | 2.8826 | 0.28171 | 3.5591 | 1.3024 | 14.66 | -110.1777 | 14.66 | -50.1777
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2027 | 2418.9053 | 25.3919 | 27.1365 | 67.3081 | -80.1777 | 24.4062 | 2418.9053 | 1.855 | 3.7543 | 0.14165 | 2.8826 | 0.28171 | 3.5591 | 1.3024 | 14.66 | -110.1777 | 14.66 | -50.1777
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2027 | 2418.9053 | 25.3919 | 27.1365 | 67.3081 | -80.1777 | 24.4062 | 2418.9053 | 1.855 | 3.7543 | 0.14165 | 2.8826 | 0.28171 | 3.5591 | 1.3024 | 14.66 | -110.1777 | 14.66 | -50.1777
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2418.9053 | 25.3919 | 27.1365 | 67.3081 | -80.1777 | 24.4062 | 2418.9053 | 1.855 | 3.7543 | 0.14165 | 2.8826 | 0.28171 | 3.5591 | 1.3024 | 14.66 | -110.1777 | 14.66 | -50.1777
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 885.391 | 9.2942 | 12.2326 | 23.0124 | -76.0107 | 8.7508 | 885.391 | 0.54933 | 4.7268 | 0.65906 | 8.1446 | 1.4239 | 9.9578 | 0.58036 | 5.366 | -106.0107 | 5.366 | -46.0107
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 885.391 | 9.2942 | 12.2326 | 23.0124 | -76.0107 | 8.7508 | 885.391 | 0.54933 | 4.7268 | 0.65906 | 8.1446 | 1.4239 | 9.9578 | 0.58036 | 5.366 | -106.0107 | 5.366 | -46.0107
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 665.3835 | 6.9847 | 15.2703 | 17.9689 | -78.5096 | 6.8219 | 665.3835 | 6.432 | 6.1903 | 0.58877 | 10.8668 | 0.97074 | 12.6248 | 0.56965 | 4.0326 | -108.5096 | 4.0326 | -48.5096
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 665.3835 | 6.9847 | 15.2703 | 17.9689 | -78.5096 | 6.8219 | 665.3835 | 6.432 | 6.1903 | 0.58877 | 10.8668 | 0.97074 | 12.6248 | 0.56965 | 4.0326 | -108.5096 | 4.0326 | -48.5096
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1473.5049 | 15.4678 | 17.5996 | 39.3935 | -80.9312 | 15.1546 | 1473.5049 | 1.7109 | 5.8323 | 0.43544 | 5.1419 | 0.71274 | 5.4639 | 1.1343 | 8.9303 | -110.9312 | 8.9303 | -50.9312
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1473.5049 | 15.4678 | 17.5996 | 39.3935 | -80.9312 | 15.1546 | 1473.5049 | 1.7109 | 5.8323 | 0.43544 | 5.1419 | 0.71274 | 5.4639 | 1.1343 | 8.9303 | -110.9312 | 8.9303 | -50.9312
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2027 | 1012.2533 | 10.6259 | 11.1428 | 25.9052 | -76.3164 | 10.2853 | 1012.2533 | 1.9165 | 5.7951 | 0.62599 | 7.7905 | 1.3577 | 8.5843 | 0.74387 | 6.1349 | -106.3164 | 6.1349 | -46.3164
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2027 | 1012.2533 | 10.6259 | 11.1428 | 25.9052 | -76.3164 | 10.2853 | 1012.2533 | 1.9165 | 5.7951 | 0.62599 | 7.7905 | 1.3577 | 8.5843 | 0.74387 | 6.1349 | -106.3164 | 6.1349 | -46.3164
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2027 | 2208.8297 | 23.1867 | 14.2696 | 57.7298 | -75.8989 | 22.0863 | 2208.8297 | 1.5257 | 2.9545 | 0.31586 | 3.3418 | 0.601 | 3.8204 | 0.8841 | 13.3868 | -105.8989 | 13.3868 | -45.8989
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2027 | 2208.8297 | 23.1867 | 14.2696 | 57.7298 | -75.8989 | 22.0863 | 2208.8297 | 1.5257 | 2.9545 | 0.31586 | 3.3418 | 0.601 | 3.8204 | 0.8841 | 13.3868 | -105.8989 | 13.3868 | -45.8989
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1724.5134 | 18.1027 | 18.5689 | 46.6936 | -80.0031 | 17.5167 | 1724.5134 | 1.5148 | 1.8582 | 0.31111 | 4.3011 | 0.49327 | 4.8265 | 0.43202 | 10.4516 | -110.0031 | 10.4516 | -50.0031
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1724.5134 | 18.1027 | 18.5689 | 46.6936 | -80.0031 | 17.5167 | 1724.5134 | 1.5148 | 1.8582 | 0.31111 | 4.3011 | 0.49327 | 4.8265 | 0.43202 | 10.4516 | -110.0031 | 10.4516 | -50.0031
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1635.9507 | 17.173 | 10.5889 | 41.814 | -75.0198 | 16.4148 | 1635.9507 | 2.6433 | 5.0847 | 0.45427 | 4.4515 | 0.83082 | 5.0575 | 1.1422 | 9.9149 | -105.0198 | 9.9149 | -45.0198
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2754.5526 | 28.9153 | 22.1377 | 73.4313 | -77.3847 | 27.4419 | 2754.5526 | 1.3481 | 2.9414 | 0.25887 | 2.5886 | 0.45302 | 3.0755 | 1.1363 | 16.6943 | -107.3847 | 16.6943 | -47.3847
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2027 | 1238.6052 | 13.002 | 45.0888 | 35.5615 | -90.8639 | 12.4579 | 1238.6052 | 0.09341 | 3.3533 | 0.81673 | 5.5748 | 0.26 | 6.7913 | 0.60152 | 7.5067 | -120.8639 | 7.5067 | -60.8639
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2027 | 1238.6052 | 13.002 | 45.0888 | 35.5615 | -90.8639 | 12.4579 | 1238.6052 | 0.09341 | 3.3533 | 0.81673 | 5.5748 | 0.26 | 6.7913 | 0.60152 | 7.5067 | -120.8639 | 7.5067 | -60.8639
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2027 | 1238.6052 | 13.002 | 45.0888 | 35.5615 | -90.8639 | 12.4579 | 1238.6052 | 0.09341 | 3.3533 | 0.81673 | 5.5748 | 0.26 | 6.7913 | 0.60152 | 7.5067 | -120.8639 | 7.5067 | -60.8639
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2754.5526 | 28.9153 | 22.1377 | 73.4313 | -77.3847 | 27.4419 | 2754.5526 | 1.3481 | 2.9414 | 0.25887 | 2.5886 | 0.45302 | 3.0755 | 1.1363 | 16.6943 | -107.3847 | 16.6943 | -47.3847
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2027 | 2754.5526 | 28.9153 | 22.1377 | 73.4313 | -77.3847 | 27.4419 | 2754.5526 | 1.3481 | 2.9414 | 0.25887 | 2.5886 | 0.45302 | 3.0755 | 1.1363 | 16.6943 | -107.3847 | 16.6943 | -47.3847
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2678.1573 | 28.1134 | 20.3924 | 71.9171 | -74.7114 | 26.1027 | 2678.1573 | 0.22121 | 1.6085 | 0.17209 | 2.6524 | 0.49356 | 3.277 | 0.60642 | 16.2313 | -104.7114 | 16.2313 | -44.7114
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2678.1573 | 28.1134 | 20.3924 | 71.9171 | -74.7114 | 26.1027 | 2678.1573 | 0.22121 | 1.6085 | 0.17209 | 2.6524 | 0.49356 | 3.277 | 0.60642 | 16.2313 | -104.7114 | 16.2313 | -44.7114
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1592.85 | 16.7206 | 19.2237 | 42.7442 | -80.7425 | 16.348 | 1592.85 | 0.97372 | 4.0236 | 0.47923 | 4.6982 | 0.63635 | 5.0269 | 0.85642 | 9.6536 | -110.7425 | 9.6536 | -50.7425
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 1592.85 | 16.7206 | 19.2237 | 42.7442 | -80.7425 | 16.348 | 1592.85 | 0.97372 | 4.0236 | 0.47923 | 4.6982 | 0.63635 | 5.0269 | 0.85642 | 9.6536 | -110.7425 | 9.6536 | -50.7425
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2027 | 2120.6608 | 22.2612 | 20.5266 | 56.619 | -78.2581 | 20.8472 | 2120.6608 | 1.5478 | 2.9281 | 0.354 | 3.3627 | 0.51548 | 3.9565 | 0.87075 | 12.8525 | -108.2581 | 12.8525 | -48.2581
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2027 | 2120.6608 | 22.2612 | 20.5266 | 56.619 | -78.2581 | 20.8472 | 2120.6608 | 1.5478 | 2.9281 | 0.354 | 3.3627 | 0.51548 | 3.9565 | 0.87075 | 12.8525 | -108.2581 | 12.8525 | -48.2581
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 1355.2267 | 14.2262 | 15.0182 | 36.2623 | -77.1852 | 13.7409 | 1355.2267 | 2.2438 | 3.843 | 0.39112 | 5.2614 | 0.60925 | 6.1473 | 0.73042 | 8.2135 | -107.1852 | 8.2135 | -47.1852
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2027 | 1355.2267 | 14.2262 | 15.0182 | 36.2623 | -77.1852 | 13.7409 | 1355.2267 | 2.2438 | 3.843 | 0.39112 | 5.2614 | 0.60925 | 6.1473 | 0.73042 | 8.2135 | -107.1852 | 8.2135 | -47.1852
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1296.0087 | 13.6046 | 12.6419 | 33.6858 | -75.9268 | 12.9339 | 1296.0087 | 2.0066 | 4.0244 | 0.50746 | 5.7309 | 0.96158 | 6.5059 | 0.70223 | 7.8546 | -105.9268 | 7.8546 | -45.9268
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1296.0087 | 13.6046 | 12.6419 | 33.6858 | -75.9268 | 12.9339 | 1296.0087 | 2.0066 | 4.0244 | 0.50746 | 5.7309 | 0.96158 | 6.5059 | 0.70223 | 7.8546 | -105.9268 | 7.8546 | -45.9268
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1216.4721 | 12.7696 | 21.8329 | 33.6827 | -81.6381 | 12.1586 | 1216.4721 | 1.5215 | 6.5382 | 0.40825 | 6.1074 | 0.57352 | 6.9493 | 1.0705 | 7.3726 | -111.6381 | 7.3726 | -51.6381
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2401.3462 | 25.2076 | 18.5087 | 64.3831 | -77.9954 | 23.5185 | 2401.3462 | 0.87153 | 2.5386 | 0.31232 | 2.9511 | 0.47898 | 3.5249 | 0.86023 | 14.5536 | -107.9954 | 14.5536 | -47.9954
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2401.3462 | 25.2076 | 18.5087 | 64.3831 | -77.9954 | 23.5185 | 2401.3462 | 0.87153 | 2.5386 | 0.31232 | 2.9511 | 0.47898 | 3.5249 | 0.86023 | 14.5536 | -107.9954 | 14.5536 | -47.9954
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 912.3915 | 9.5776 | 7.8939 | 21.1395 | -67.9135 | 9.0876 | 912.3915 | 3.0461 | 5.988 | 1.4583 | 8.0991 | 2.2254 | 9.1639 | 0.73934 | 5.5296 | -97.9135 | 5.5296 | -37.9135
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 912.3915 | 9.5776 | 7.8939 | 21.1395 | -67.9135 | 9.0876 | 912.3915 | 3.0461 | 5.988 | 1.4583 | 8.0991 | 2.2254 | 9.1639 | 0.73934 | 5.5296 | -97.9135 | 5.5296 | -37.9135
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 594.2037 | 4.4362 | 12.0611 | 11.174 | -75.4663 | 4.2504 | 594.2037 | 2.6447 | 10.7545 | 0.98052 | 22.64 | 2.9965 | 30.5372 | 0.47502 | 2.5612 | -105.4663 | 2.5612 | -45.4663
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 912.8456 | 6.8151 | 57.3119 | 18.6015 | -83.5629 | 6.6379 | 912.8456 | 3.0391 | 10.7791 | 0.10337 | 15.1861 | 0.44632 | 18.6792 | 0.7098 | 3.9347 | -113.5629 | 3.9347 | -53.5629
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 550.3556 | 4.1088 | 13.5721 | 10.4825 | -78.3009 | 3.9385 | 550.3556 | 2.286 | 9.5901 | 0.74228 | 24.0826 | 2.6963 | 33.4376 | 0.39822 | 2.3722 | -108.3009 | 2.3722 | -48.3009
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 2022.6509 | 15.1006 | 27.7205 | 40.273 | -81.1175 | 14.5027 | 2022.6509 | 1.7595 | 5.3856 | 0.16406 | 6.9354 | 0.60612 | 9.1853 | 0.77655 | 8.7183 | -111.1175 | 8.7183 | -51.1175
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 2022.6509 | 15.1006 | 27.7205 | 40.273 | -81.1175 | 14.5027 | 2022.6509 | 1.7595 | 5.3856 | 0.16406 | 6.9354 | 0.60612 | 9.1853 | 0.77655 | 8.7183 | -111.1175 | 8.7183 | -51.1175
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2027 | 2022.6509 | 15.1006 | 27.7205 | 40.273 | -81.1175 | 14.5027 | 2022.6509 | 1.7595 | 5.3856 | 0.16406 | 6.9354 | 0.60612 | 9.1853 | 0.77655 | 8.7183 | -111.1175 | 8.7183 | -51.1175
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2027 | 2022.6509 | 15.1006 | 27.7205 | 40.273 | -81.1175 | 14.5027 | 2022.6509 | 1.7595 | 5.3856 | 0.16406 | 6.9354 | 0.60612 | 9.1853 | 0.77655 | 8.7183 | -111.1175 | 8.7183 | -51.1175
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1220.6619 | 9.1131 | 30.9743 | 24.4509 | -80.7039 | 8.8437 | 1220.6619 | 3.9224 | 12.6625 | 0.27216 | 11.5695 | 0.75213 | 13.7442 | 1.0945 | 5.2615 | -110.7039 | 5.2615 | -50.7039
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1601.2844 | 11.9548 | 21.6026 | 31.4768 | -80.0082 | 11.4533 | 1601.2844 | 1.7757 | 4.9808 | 0.19259 | 8.6591 | 0.8041 | 11.827 | 0.57521 | 6.9021 | -110.0082 | 6.9021 | -50.0082
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2027 | 1601.2844 | 11.9548 | 21.6026 | 31.4768 | -80.0082 | 11.4533 | 1601.2844 | 1.7757 | 4.9808 | 0.19259 | 8.6591 | 0.8041 | 11.827 | 0.57521 | 6.9021 | -110.0082 | 6.9021 | -50.0082
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2027 | 1601.2844 | 11.9548 | 21.6026 | 31.4768 | -80.0082 | 11.4533 | 1601.2844 | 1.7757 | 4.9808 | 0.19259 | 8.6591 | 0.8041 | 11.827 | 0.57521 | 6.9021 | -110.0082 | 6.9021 | -50.0082
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2027 | 1601.2844 | 11.9548 | 21.6026 | 31.4768 | -80.0082 | 11.4533 | 1601.2844 | 1.7757 | 4.9808 | 0.19259 | 8.6591 | 0.8041 | 11.827 | 0.57521 | 6.9021 | -110.0082 | 6.9021 | -50.0082
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3651.829 | 15.8129 | 21.6327 | 41.6359 | -83.7765 | 15.3075 | 3651.829 | 3.609 | 21.7128 | 1.1863 | 11.872 | 1.1998 | 14.2099 | 1.8289 | 9.1296 | -113.7765 | 9.1296 | -53.7765
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 3651.829 | 15.8129 | 21.6327 | 41.6359 | -83.7765 | 15.3075 | 3651.829 | 3.609 | 21.7128 | 1.1863 | 11.872 | 1.1998 | 14.2099 | 1.8289 | 9.1296 | -113.7765 | 9.1296 | -53.7765
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 5382.3072 | 23.3061 | 20.2256 | 60.7297 | -81.8713 | 22.2925 | 5382.3072 | 2.1139 | 10.7647 | 0.81562 | 7.6186 | 1.0343 | 10.2328 | 1.413 | 13.4558 | -111.8713 | 13.4558 | -51.8713
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 5382.3072 | 23.3061 | 20.2256 | 60.7297 | -81.8713 | 22.2925 | 5382.3072 | 2.1139 | 10.7647 | 0.81562 | 7.6186 | 1.0343 | 10.2328 | 1.413 | 13.4558 | -111.8713 | 13.4558 | -51.8713
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3330.2339 | 14.4203 | 19.3337 | 37.3521 | -79.7223 | 13.5185 | 3330.2339 | 1.1139 | 8.9357 | 1.3758 | 12.7355 | 2.1174 | 16.3108 | 0.70164 | 8.3256 | -109.7223 | 8.3256 | -49.7223
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 3330.2339 | 14.4203 | 19.3337 | 37.3521 | -79.7223 | 13.5185 | 3330.2339 | 1.1139 | 8.9357 | 1.3758 | 12.7355 | 2.1174 | 16.3108 | 0.70164 | 8.3256 | -109.7223 | 8.3256 | -49.7223
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3368.2946 | 14.5851 | 21.526 | 37.8547 | -80.6524 | 13.8275 | 3368.2946 | 0.99654 | 8.9775 | 1.5122 | 12.8764 | 1.6709 | 15.547 | 0.69721 | 8.4207 | -110.6524 | 8.4207 | -50.6524
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 3368.2946 | 14.5851 | 21.526 | 37.8547 | -80.6524 | 13.8275 | 3368.2946 | 0.99654 | 8.9775 | 1.5122 | 12.8764 | 1.6709 | 15.547 | 0.69721 | 8.4207 | -110.6524 | 8.4207 | -50.6524
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 2700.0546 | 11.6916 | 20.7814 | 30.2686 | -80.7826 | 11.1725 | 2700.0546 | 1.4669 | 13.9712 | 1.6011 | 16.4255 | 1.9695 | 19.1566 | 0.85058 | 6.7501 | -110.7826 | 6.7501 | -50.7826
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3955.1098 | 17.1261 | 17.4179 | 44.3299 | -80.1339 | 16.2771 | 3955.1098 | 2.9249 | 11.2301 | 0.71723 | 10.3284 | 1.6498 | 13.9906 | 1.0873 | 9.8878 | -110.1339 | 9.8878 | -50.1339
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 3955.1098 | 17.1261 | 17.4179 | 44.3299 | -80.1339 | 16.2771 | 3955.1098 | 2.9249 | 11.2301 | 0.71723 | 10.3284 | 1.6498 | 13.9906 | 1.0873 | 9.8878 | -110.1339 | 9.8878 | -50.1339
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 7646.3077 | 33.1095 | 18.4202 | 85.782 | -82.545 | 31.806 | 7646.3077 | 2.3011 | 11.5375 | 0.59737 | 5.7645 | 0.64759 | 6.7353 | 2.0015 | 19.1158 | -112.545 | 19.1158 | -52.545
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 7646.3077 | 33.1095 | 18.4202 | 85.782 | -82.545 | 31.806 | 7646.3077 | 2.3011 | 11.5375 | 0.59737 | 5.7645 | 0.64759 | 6.7353 | 2.0015 | 19.1158 | -112.545 | 19.1158 | -52.545
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2027 | 7646.3077 | 33.1095 | 18.4202 | 85.782 | -82.545 | 31.806 | 7646.3077 | 2.3011 | 11.5375 | 0.59737 | 5.7645 | 0.64759 | 6.7353 | 2.0015 | 19.1158 | -112.545 | 19.1158 | -52.545
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2027 | 7646.3077 | 33.1095 | 18.4202 | 85.782 | -82.545 | 31.806 | 7646.3077 | 2.3011 | 11.5375 | 0.59737 | 5.7645 | 0.64759 | 6.7353 | 2.0015 | 19.1158 | -112.545 | 19.1158 | -52.545
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3528.1072 | 15.2772 | 16.3255 | 39.078 | -80.5659 | 14.6347 | 3528.1072 | 3.7123 | 15.9283 | 1.2303 | 12.6039 | 1.804 | 14.7561 | 1.2638 | 8.8203 | -110.5659 | 8.8203 | -50.5659
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 3528.1072 | 15.2772 | 16.3255 | 39.078 | -80.5659 | 14.6347 | 3528.1072 | 3.7123 | 15.9283 | 1.2303 | 12.6039 | 1.804 | 14.7561 | 1.2638 | 8.8203 | -110.5659 | 8.8203 | -50.5659
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 5482.5493 | 23.7401 | 19.0593 | 61.5863 | -80.6134 | 22.495 | 5482.5493 | 1.1783 | 7.4424 | 0.88273 | 7.7871 | 1.0481 | 9.6219 | 0.95574 | 13.7064 | -110.6134 | 13.7064 | -50.6134
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 5482.5493 | 23.7401 | 19.0593 | 61.5863 | -80.6134 | 22.495 | 5482.5493 | 1.1783 | 7.4424 | 0.88273 | 7.7871 | 1.0481 | 9.6219 | 0.95574 | 13.7064 | -110.6134 | 13.7064 | -50.6134
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2852.4418 | 12.3514 | 15.8518 | 31.8993 | -79.6941 | 11.8654 | 2852.4418 | 3.4187 | 18.7326 | 1.1125 | 15.4824 | 2.0148 | 18.1552 | 1.2099 | 7.1311 | -109.6941 | 7.1311 | -49.6941
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2852.4418 | 12.3514 | 15.8518 | 31.8993 | -79.6941 | 11.8654 | 2852.4418 | 3.4187 | 18.7326 | 1.1125 | 15.4824 | 2.0148 | 18.1552 | 1.2099 | 7.1311 | -109.6941 | 7.1311 | -49.6941
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 2314.3383 | 10.0214 | 16.3596 | 25.8401 | -79.4431 | 9.6556 | 2314.3383 | 1.3678 | 16.0854 | 0.94461 | 19.2634 | 2.8185 | 22.4533 | 0.83502 | 5.7858 | -109.4431 | 5.7858 | -49.4431
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3107.5652 | 13.4562 | 19.7091 | 34.8193 | -79.4563 | 12.5918 | 3107.5652 | 0.70379 | 8.162 | 1.6071 | 13.688 | 2.2376 | 17.465 | 0.59629 | 7.7689 | -109.4563 | 7.7689 | -49.4563
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 3107.5652 | 13.4562 | 19.7091 | 34.8193 | -79.4563 | 12.5918 | 3107.5652 | 0.70379 | 8.162 | 1.6071 | 13.688 | 2.2376 | 17.465 | 0.59629 | 7.7689 | -109.4563 | 7.7689 | -49.4563
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3234.8003 | 14.0071 | 19.373 | 36.2282 | -80.8377 | 13.3787 | 3234.8003 | 2.8816 | 15.4331 | 1.3221 | 13.6341 | 1.8112 | 16.0909 | 1.1319 | 8.087 | -110.8377 | 8.087 | -50.8377
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 3234.8003 | 14.0071 | 19.373 | 36.2282 | -80.8377 | 13.3787 | 3234.8003 | 2.8816 | 15.4331 | 1.3221 | 13.6341 | 1.8112 | 16.0909 | 1.1319 | 8.087 | -110.8377 | 8.087 | -50.8377
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2027 | 6678.7187 | 28.9197 | 20.2482 | 75.4343 | -82.5157 | 27.6292 | 6678.7187 | 1.7298 | 9.2973 | 0.89225 | 6.1807 | 0.81411 | 8.1168 | 1.5042 | 16.6968 | -112.5157 | 16.6968 | -52.5157
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 6678.7187 | 28.9197 | 20.2482 | 75.4343 | -82.5157 | 27.6292 | 6678.7187 | 1.7298 | 9.2973 | 0.89225 | 6.1807 | 0.81411 | 8.1168 | 1.5042 | 16.6968 | -112.5157 | 16.6968 | -52.5157
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2027 | 6678.7187 | 28.9197 | 20.2482 | 75.4343 | -82.5157 | 27.6292 | 6678.7187 | 1.7298 | 9.2973 | 0.89225 | 6.1807 | 0.81411 | 8.1168 | 1.5042 | 16.6968 | -112.5157 | 16.6968 | -52.5157
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2027 | 6678.7187 | 28.9197 | 20.2482 | 75.4343 | -82.5157 | 27.6292 | 6678.7187 | 1.7298 | 9.2973 | 0.89225 | 6.1807 | 0.81411 | 8.1168 | 1.5042 | 16.6968 | -112.5157 | 16.6968 | -52.5157
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 4496.052 | 19.4685 | 18.5595 | 50.5701 | -80.8129 | 18.5875 | 4496.052 | 3.65 | 13.673 | 0.76196 | 9.1485 | 1.332 | 12.1685 | 1.4946 | 11.2401 | -110.8129 | 11.2401 | -50.8129
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 4453.0553 | 19.2823 | 18.329 | 50.0079 | -80.9115 | 18.4218 | 4453.0553 | 1.517 | 10.1283 | 1.0372 | 9.7788 | 1.0941 | 11.6233 | 1.0357 | 11.1326 | -110.9115 | 11.1326 | -50.9115
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 4432.5523 | 19.1935 | 20.2816 | 50.0897 | -82.3365 | 18.2279 | 4432.5523 | 0.9757 | 9.2386 | 1.4018 | 9.1391 | 1.4127 | 12.4016 | 1.0109 | 11.0814 | -112.3365 | 11.0814 | -52.3365
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 4432.5523 | 19.1935 | 20.2816 | 50.0897 | -82.3365 | 18.2279 | 4432.5523 | 0.9757 | 9.2386 | 1.4018 | 9.1391 | 1.4127 | 12.4016 | 1.0109 | 11.0814 | -112.3365 | 11.0814 | -52.3365
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2799.5131 | 12.1222 | 17.2528 | 31.345 | -79.28 | 11.5916 | 2799.5131 | 1.6591 | 13.0034 | 1.0259 | 15.5747 | 2.1872 | 18.7416 | 0.8349 | 6.9988 | -109.28 | 6.9988 | -49.28
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 2799.5131 | 12.1222 | 17.2528 | 31.345 | -79.28 | 11.5916 | 2799.5131 | 1.6591 | 13.0034 | 1.0259 | 15.5747 | 2.1872 | 18.7416 | 0.8349 | 6.9988 | -109.28 | 6.9988 | -49.28
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3059.2118 | 13.2468 | 19.5379 | 34.2722 | -79.5492 | 12.4138 | 3059.2118 | 0.82793 | 8.6877 | 1.6377 | 13.9051 | 2.2981 | 17.718 | 0.62479 | 7.648 | -109.5492 | 7.648 | -49.5492
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 3059.2118 | 13.2468 | 19.5379 | 34.2722 | -79.5492 | 12.4138 | 3059.2118 | 0.82793 | 8.6877 | 1.6377 | 13.9051 | 2.2981 | 17.718 | 0.62479 | 7.648 | -109.5492 | 7.648 | -49.5492
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1229.0223 | 12.9014 | 12.1122 | 31.6418 | -77.1631 | 12.3956 | 1229.0223 | 1.9609 | 5.4208 | 0.48914 | 6.2151 | 1.1254 | 6.9965 | 0.87221 | 7.4486 | -107.1631 | 7.4486 | -47.1631
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 1229.0223 | 12.9014 | 12.1122 | 31.6418 | -77.1631 | 12.3956 | 1229.0223 | 1.9609 | 5.4208 | 0.48914 | 6.2151 | 1.1254 | 6.9965 | 0.87221 | 7.4486 | -107.1631 | 7.4486 | -47.1631
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2070.8475 | 21.7383 | 14.7777 | 54.4499 | -77.185 | 20.5831 | 2070.8475 | 0.77801 | 2.2555 | 0.38625 | 3.4303 | 0.62179 | 4.0529 | 0.65752 | 12.5506 | -107.185 | 12.5506 | -47.185
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2070.8475 | 21.7383 | 14.7777 | 54.4499 | -77.185 | 20.5831 | 2070.8475 | 0.77801 | 2.2555 | 0.38625 | 3.4303 | 0.62179 | 4.0529 | 0.65752 | 12.5506 | -107.185 | 12.5506 | -47.185
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2028 | 2070.8475 | 21.7383 | 14.7777 | 54.4499 | -77.185 | 20.5831 | 2070.8475 | 0.77801 | 2.2555 | 0.38625 | 3.4303 | 0.62179 | 4.0529 | 0.65752 | 12.5506 | -107.185 | 12.5506 | -47.185
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1509.0698 | 15.8411 | 39.526 | 42.6912 | -84.1813 | 15.3636 | 1509.0698 | 4.8674 | 8.9747 | 0.20555 | 4.9958 | 0.29093 | 5.3937 | 1.7964 | 9.1459 | -114.1813 | 9.1459 | -54.1813
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1509.0698 | 15.8411 | 39.526 | 42.6912 | -84.1813 | 15.3636 | 1509.0698 | 4.8674 | 8.9747 | 0.20555 | 4.9958 | 0.29093 | 5.3937 | 1.7964 | 9.1459 | -114.1813 | 9.1459 | -54.1813
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1174.413 | 12.3281 | 11.9686 | 30.5105 | -78.372 | 11.8669 | 1174.413 | 1.1347 | 4.5023 | 0.44351 | 6.433 | 1.0638 | 7.2061 | 0.69987 | 7.1177 | -108.372 | 7.1177 | -48.372
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1174.413 | 12.3281 | 11.9686 | 30.5105 | -78.372 | 11.8669 | 1174.413 | 1.1347 | 4.5023 | 0.44351 | 6.433 | 1.0638 | 7.2061 | 0.69987 | 7.1177 | -108.372 | 7.1177 | -48.372
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1856.8558 | 19.4919 | 24.3836 | 50.8763 | -80.8632 | 18.8839 | 1856.8558 | 1.1614 | 1.4134 | 0.26859 | 3.9671 | 0.42049 | 4.4904 | 0.35629 | 11.2537 | -110.8632 | 11.2537 | -50.8632
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1124.5041 | 11.8042 | 19.7959 | 30.7432 | -81.0647 | 11.0987 | 1124.5041 | 1.1321 | 5.1781 | 0.32503 | 6.5211 | 0.60387 | 7.4688 | 0.79406 | 6.8152 | -111.0647 | 6.8152 | -51.0647
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1124.5041 | 11.8042 | 19.7959 | 30.7432 | -81.0647 | 11.0987 | 1124.5041 | 1.1321 | 5.1781 | 0.32503 | 6.5211 | 0.60387 | 7.4688 | 0.79406 | 6.8152 | -111.0647 | 6.8152 | -51.0647
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 928.5161 | 9.7469 | 11.6622 | 22.42 | -72.4096 | 9.2808 | 928.5161 | 2.5871 | 10.0086 | 1.2616 | 8.0634 | 1.915 | 8.9218 | 1.2412 | 5.6274 | -102.4096 | 5.6274 | -42.4096
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 928.5161 | 9.7469 | 11.6622 | 22.42 | -72.4096 | 9.2808 | 928.5161 | 2.5871 | 10.0086 | 1.2616 | 8.0634 | 1.915 | 8.9218 | 1.2412 | 5.6274 | -102.4096 | 5.6274 | -42.4096
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1340.9638 | 14.0765 | 15.8126 | 35.5296 | -79.2316 | 13.5636 | 1340.9638 | 1.216 | 6.364 | 0.22005 | 5.6756 | 0.96556 | 6.3901 | 1.1213 | 8.1271 | -109.2316 | 8.1271 | -49.2316
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1340.9638 | 14.0765 | 15.8126 | 35.5296 | -79.2316 | 13.5636 | 1340.9638 | 1.216 | 6.364 | 0.22005 | 5.6756 | 0.96556 | 6.3901 | 1.1213 | 8.1271 | -109.2316 | 8.1271 | -49.2316
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 1206.1315 | 12.6611 | 11.2922 | 31.1641 | -74.4792 | 11.9266 | 1206.1315 | 1.6228 | 2.3332 | 0.65656 | 5.9776 | 0.94819 | 6.8052 | 0.39033 | 7.3099 | -104.4792 | 7.3099 | -44.4792
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2028 | 1206.1315 | 12.6611 | 11.2922 | 31.1641 | -74.4792 | 11.9266 | 1206.1315 | 1.6228 | 2.3332 | 0.65656 | 5.9776 | 0.94819 | 6.8052 | 0.39033 | 7.3099 | -104.4792 | 7.3099 | -44.4792
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1422.256 | 14.9298 | 11.8666 | 37.0309 | -75.4669 | 14.217 | 1422.256 | 1.7011 | 2.3572 | 0.55943 | 5.0887 | 0.86735 | 5.8092 | 0.46323 | 8.6197 | -105.4669 | 8.6197 | -45.4669
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1422.256 | 14.9298 | 11.8666 | 37.0309 | -75.4669 | 14.217 | 1422.256 | 1.7011 | 2.3572 | 0.55943 | 5.0887 | 0.86735 | 5.8092 | 0.46323 | 8.6197 | -105.4669 | 8.6197 | -45.4669
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1465.9603 | 15.3886 | 13.0551 | 38.272 | -76.0856 | 14.8059 | 1465.9603 | 2.2755 | 3.2994 | 0.53681 | 5.0468 | 0.79172 | 5.601 | 0.65377 | 8.8846 | -106.0856 | 8.8846 | -46.0856
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1465.9603 | 15.3886 | 13.0551 | 38.272 | -76.0856 | 14.8059 | 1465.9603 | 2.2755 | 3.2994 | 0.53681 | 5.0468 | 0.79172 | 5.601 | 0.65377 | 8.8846 | -106.0856 | 8.8846 | -46.0856
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 767.9569 | 8.0615 | 10.815 | 19.7692 | -76.9345 | 7.8123 | 767.9569 | 1.9676 | 6.2838 | 0.79139 | 10.082 | 1.6271 | 11.4433 | 0.62327 | 4.6543 | -106.9345 | 4.6543 | -46.9345
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 767.9569 | 8.0615 | 10.815 | 19.7692 | -76.9345 | 7.8123 | 767.9569 | 1.9676 | 6.2838 | 0.79139 | 10.082 | 1.6271 | 11.4433 | 0.62327 | 4.6543 | -106.9345 | 4.6543 | -46.9345
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2028 | 633.4381 | 6.6494 | 10.246 | 15.7881 | -75.1097 | 6.3842 | 633.4381 | 2.2964 | 12.5211 | 1.7865 | 11.4658 | 2.2173 | 12.8525 | 1.092 | 3.839 | -105.1097 | 3.839 | -45.1097
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2028 | 633.4381 | 6.6494 | 10.246 | 15.7881 | -75.1097 | 6.3842 | 633.4381 | 2.2964 | 12.5211 | 1.7865 | 11.4658 | 2.2173 | 12.8525 | 1.092 | 3.839 | -105.1097 | 3.839 | -45.1097
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2028 | 1677.8486 | 17.6128 | 34.9926 | 47.5807 | -83.4181 | 16.6933 | 1677.8486 | 0.76847 | 3.6153 | 0.24516 | 4.3974 | 0.39318 | 5.0548 | 0.82215 | 10.1688 | -113.4181 | 10.1688 | -53.4181
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2028 | 1677.8486 | 17.6128 | 34.9926 | 47.5807 | -83.4181 | 16.6933 | 1677.8486 | 0.76847 | 3.6153 | 0.24516 | 4.3974 | 0.39318 | 5.0548 | 0.82215 | 10.1688 | -113.4181 | 10.1688 | -53.4181
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2028 | 864.8992 | 9.0791 | 37.7352 | 24.5497 | -84.7258 | 8.9309 | 864.8992 | 1.5235 | 9.8967 | 0.21209 | 8.2499 | 0.32732 | 9.3557 | 1.1996 | 5.2418 | -114.7258 | 5.2418 | -54.7258
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 759.1887 | 7.9694 | 14.9601 | 20.4087 | -77.2235 | 7.7314 | 759.1887 | 4.6626 | 4.1411 | 0.528 | 9.2108 | 0.91866 | 10.8414 | 0.4496 | 4.6011 | -107.2235 | 4.6011 | -47.2235
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 759.1887 | 7.9694 | 14.9601 | 20.4087 | -77.2235 | 7.7314 | 759.1887 | 4.6626 | 4.1411 | 0.528 | 9.2108 | 0.91866 | 10.8414 | 0.4496 | 4.6011 | -107.2235 | 4.6011 | -47.2235
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 1288.818 | 13.5291 | 25.7596 | 36.0525 | -82.779 | 12.8554 | 1288.818 | 1.4265 | 4.3705 | 0.38702 | 5.7994 | 0.57217 | 6.5147 | 0.75362 | 7.811 | -112.779 | 7.811 | -52.779
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2079.8526 | 21.8328 | 17.5946 | 54.9185 | -77.4521 | 20.7209 | 2079.8526 | 1.0033 | 2.728 | 0.35025 | 3.4242 | 0.60373 | 4.027 | 0.79668 | 12.6052 | -107.4521 | 12.6052 | -47.4521
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2079.8526 | 21.8328 | 17.5946 | 54.9185 | -77.4521 | 20.7209 | 2079.8526 | 1.0033 | 2.728 | 0.35025 | 3.4242 | 0.60373 | 4.027 | 0.79668 | 12.6052 | -107.4521 | 12.6052 | -47.4521
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2241.0407 | 23.5248 | 22.0995 | 60.2799 | -79.1573 | 22.2177 | 2241.0407 | 0.34174 | 1.5491 | 0.30845 | 3.1323 | 0.51758 | 3.8733 | 0.49456 | 13.5821 | -109.1573 | 13.5821 | -49.1573
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2241.0407 | 23.5248 | 22.0995 | 60.2799 | -79.1573 | 22.2177 | 2241.0407 | 0.34174 | 1.5491 | 0.30845 | 3.1323 | 0.51758 | 3.8733 | 0.49456 | 13.5821 | -109.1573 | 13.5821 | -49.1573
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 2172.3317 | 22.8036 | 20.9106 | 58.2132 | -79.0507 | 21.5759 | 2172.3317 | 0.4472 | 1.6113 | 0.32977 | 3.2449 | 0.54063 | 3.9821 | 0.49656 | 13.1656 | -109.0507 | 13.1656 | -49.0507
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 2172.3317 | 22.8036 | 20.9106 | 58.2132 | -79.0507 | 21.5759 | 2172.3317 | 0.4472 | 1.6113 | 0.32977 | 3.2449 | 0.54063 | 3.9821 | 0.49656 | 13.1656 | -109.0507 | 13.1656 | -49.0507
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2028 | 2703.1302 | 28.3755 | 21.2694 | 71.9084 | -77.3895 | 26.9429 | 2703.1302 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 16.3826 | -107.3895 | 16.3826 | -47.3895
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1282.389 | 13.4616 | 11.2323 | 31.8873 | -74.0793 | 12.8375 | 1282.389 | 2.9714 | 5.5791 | 0.67366 | 5.8164 | 1.3139 | 6.5548 | 0.95921 | 7.7721 | -104.0793 | 7.7721 | -44.0793
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1282.389 | 13.4616 | 11.2323 | 31.8873 | -74.0793 | 12.8375 | 1282.389 | 2.9714 | 5.5791 | 0.67366 | 5.8164 | 1.3139 | 6.5548 | 0.95921 | 7.7721 | -104.0793 | 7.7721 | -44.0793
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1166.1786 | 12.2417 | 10.6357 | 29.8798 | -74.7427 | 11.6501 | 1166.1786 | 2.374 | 3.3537 | 0.63253 | 6.1842 | 1.0762 | 7.1747 | 0.54231 | 7.0677 | -104.7427 | 7.0677 | -44.7427
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1166.1786 | 12.2417 | 10.6357 | 29.8798 | -74.7427 | 11.6501 | 1166.1786 | 2.374 | 3.3537 | 0.63253 | 6.1842 | 1.0762 | 7.1747 | 0.54231 | 7.0677 | -104.7427 | 7.0677 | -44.7427
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2179.2531 | 22.8762 | 15.0921 | 57.4802 | -78.4729 | 21.6973 | 2179.2531 | 0.78184 | 1.6246 | 0.38054 | 3.2782 | 0.58462 | 3.9422 | 0.49556 | 13.2076 | -108.4729 | 13.2076 | -48.4729
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2179.2531 | 22.8762 | 15.0921 | 57.4802 | -78.4729 | 21.6973 | 2179.2531 | 0.78184 | 1.6246 | 0.38054 | 3.2782 | 0.58462 | 3.9422 | 0.49556 | 13.2076 | -108.4729 | 13.2076 | -48.4729
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1804.9289 | 18.9468 | 15.1998 | 47.2742 | -79.6745 | 18.2934 | 1804.9289 | 1.3179 | 1.3458 | 0.5052 | 4.1006 | 0.63298 | 4.5257 | 0.3282 | 10.939 | -109.6745 | 10.939 | -49.6745
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1804.9289 | 18.9468 | 15.1998 | 47.2742 | -79.6745 | 18.2934 | 1804.9289 | 1.3179 | 1.3458 | 0.5052 | 4.1006 | 0.63298 | 4.5257 | 0.3282 | 10.939 | -109.6745 | 10.939 | -49.6745
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 959.8495 | 10.0758 | 10.3058 | 24.4404 | -76.5129 | 9.7437 | 959.8495 | 1.7137 | 5.4503 | 0.70239 | 8.1096 | 1.4546 | 9.1405 | 0.67208 | 5.8173 | -106.5129 | 5.8173 | -46.5129
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 959.8495 | 10.0758 | 10.3058 | 24.4404 | -76.5129 | 9.7437 | 959.8495 | 1.7137 | 5.4503 | 0.70239 | 8.1096 | 1.4546 | 9.1405 | 0.67208 | 5.8173 | -106.5129 | 5.8173 | -46.5129
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2028 | 1753.7476 | 18.4096 | 14.1223 | 46.2475 | -75.19 | 17.5388 | 1753.7476 | 1.0389 | 4.3262 | 0.26345 | 4.2597 | 0.87376 | 4.8649 | 1.0156 | 10.6288 | -105.19 | 10.6288 | -45.19
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2028 | 1753.7476 | 18.4096 | 14.1223 | 46.2475 | -75.19 | 17.5388 | 1753.7476 | 1.0389 | 4.3262 | 0.26345 | 4.2597 | 0.87376 | 4.8649 | 1.0156 | 10.6288 | -105.19 | 10.6288 | -45.19
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2028 | 1617.7894 | 16.9824 | 12.9722 | 42.3714 | -78.4528 | 16.4512 | 1617.7894 | 2.1327 | 4.5958 | 0.38968 | 4.7065 | 0.91999 | 5.0952 | 0.97649 | 9.8048 | -108.4528 | 9.8048 | -48.4528
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2028 | 1617.7894 | 16.9824 | 12.9722 | 42.3714 | -78.4528 | 16.4512 | 1617.7894 | 2.1327 | 4.5958 | 0.38968 | 4.7065 | 0.91999 | 5.0952 | 0.97649 | 9.8048 | -108.4528 | 9.8048 | -48.4528
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2028 | 1942.9339 | 20.3955 | 17.4852 | 52.4165 | -77.9534 | 19.6228 | 1942.9339 | 1.8312 | 2.6587 | 0.28802 | 3.6964 | 0.45017 | 4.3247 | 0.71927 | 11.7754 | -107.9534 | 11.7754 | -47.9534
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2028 | 1942.9339 | 20.3955 | 17.4852 | 52.4165 | -77.9534 | 19.6228 | 1942.9339 | 1.8312 | 2.6587 | 0.28802 | 3.6964 | 0.45017 | 4.3247 | 0.71927 | 11.7754 | -107.9534 | 11.7754 | -47.9534
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1609.7987 | 16.8985 | 13.0038 | 42.0873 | -74.7532 | 16.1034 | 1609.7987 | 1.3784 | 5.0681 | 0.27475 | 4.6377 | 0.92628 | 5.3081 | 1.0928 | 9.7564 | -104.7532 | 9.7564 | -44.7532
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1609.7987 | 16.8985 | 13.0038 | 42.0873 | -74.7532 | 16.1034 | 1609.7987 | 1.3784 | 5.0681 | 0.27475 | 4.6377 | 0.92628 | 5.3081 | 1.0928 | 9.7564 | -104.7532 | 9.7564 | -44.7532
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2028 | 1134.5368 | 11.9095 | 18.4336 | 31.0423 | -82.0508 | 11.3361 | 1134.5368 | 1.3896 | 4.3019 | 0.48353 | 6.6017 | 0.71133 | 7.4772 | 0.65163 | 6.876 | -112.0508 | 6.876 | -52.0508
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 622.0921 | 6.5303 | 4.7225 | 14.157 | -74.3625 | 6.3641 | 622.0921 | 16.9051 | 15.5424 | 2.7409 | 12.1357 | 2.9321 | 12.8821 | 1.2807 | 3.7703 | -104.3625 | 3.7703 | -44.3625
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 399.7942 | 4.1968 | 7.4148 | 9.2701 | -72.179 | 4.0742 | 399.7942 | 9.2581 | 16.7255 | 3.1163 | 17.2915 | 5.0893 | 21.1398 | 0.96727 | 2.423 | -102.179 | 2.423 | -42.179
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1638.4039 | 17.1988 | 14.1362 | 43.2987 | -75.6813 | 16.4683 | 1638.4039 | 1.0808 | 4.3545 | 0.29429 | 4.5819 | 0.89389 | 5.1693 | 0.95036 | 9.9297 | -105.6813 | 9.9297 | -45.6813
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1638.4039 | 17.1988 | 14.1362 | 43.2987 | -75.6813 | 16.4683 | 1638.4039 | 1.0808 | 4.3545 | 0.29429 | 4.5819 | 0.89389 | 5.1693 | 0.95036 | 9.9297 | -105.6813 | 9.9297 | -45.6813
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2028 | 1477.9845 | 15.5148 | 14.0192 | 39.0544 | -79.5781 | 15.124 | 1477.9845 | 2.4633 | 4.1219 | 0.50529 | 5.1012 | 0.86834 | 5.46 | 0.80802 | 8.9575 | -109.5781 | 8.9575 | -49.5781
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2028 | 1477.9845 | 15.5148 | 14.0192 | 39.0544 | -79.5781 | 15.124 | 1477.9845 | 2.4633 | 4.1219 | 0.50529 | 5.1012 | 0.86834 | 5.46 | 0.80802 | 8.9575 | -109.5781 | 8.9575 | -49.5781
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1884.1715 | 19.7787 | 12.0299 | 48.6082 | -76.1206 | 18.5751 | 1884.1715 | 0.995 | 3.6836 | 0.45642 | 3.7972 | 0.75437 | 4.4582 | 0.97009 | 11.4192 | -106.1206 | 11.4192 | -46.1206
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1884.1715 | 19.7787 | 12.0299 | 48.6082 | -76.1206 | 18.5751 | 1884.1715 | 0.995 | 3.6836 | 0.45642 | 3.7972 | 0.75437 | 4.4582 | 0.97009 | 11.4192 | -106.1206 | 11.4192 | -46.1206
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1956.9669 | 20.5428 | 13.9526 | 51.2343 | -77.1166 | 19.5075 | 1956.9669 | 0.96859 | 2.4641 | 0.41433 | 3.6489 | 0.65821 | 4.2724 | 0.67528 | 11.8604 | -107.1166 | 11.8604 | -47.1166
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1956.9669 | 20.5428 | 13.9526 | 51.2343 | -77.1166 | 19.5075 | 1956.9669 | 0.96859 | 2.4641 | 0.41433 | 3.6489 | 0.65821 | 4.2724 | 0.67528 | 11.8604 | -107.1166 | 11.8604 | -47.1166
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1458.3926 | 15.3092 | 13.7335 | 38.4167 | -76.7036 | 14.7873 | 1458.3926 | 0.92798 | 5.5925 | 0.25905 | 5.2383 | 1.0155 | 5.7691 | 1.0676 | 8.8387 | -106.7036 | 8.8387 | -46.7036
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1458.3926 | 15.3092 | 13.7335 | 38.4167 | -76.7036 | 14.7873 | 1458.3926 | 0.92798 | 5.5925 | 0.25905 | 5.2383 | 1.0155 | 5.7691 | 1.0676 | 8.8387 | -106.7036 | 8.8387 | -46.7036
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 2370.3687 | 24.8824 | 24.3999 | 65.2308 | -78.5596 | 23.4994 | 2370.3687 | 0.62942 | 1.6203 | 0.14289 | 2.832 | 0.35663 | 3.6953 | 0.57216 | 14.3659 | -108.5596 | 14.3659 | -48.5596
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2028 | 2370.3687 | 24.8824 | 24.3999 | 65.2308 | -78.5596 | 23.4994 | 2370.3687 | 0.62942 | 1.6203 | 0.14289 | 2.832 | 0.35663 | 3.6953 | 0.57216 | 14.3659 | -108.5596 | 14.3659 | -48.5596
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2028 | 2370.3687 | 24.8824 | 24.3999 | 65.2308 | -78.5596 | 23.4994 | 2370.3687 | 0.62942 | 1.6203 | 0.14289 | 2.832 | 0.35663 | 3.6953 | 0.57216 | 14.3659 | -108.5596 | 14.3659 | -48.5596
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2370.3687 | 24.8824 | 24.3999 | 65.2308 | -78.5596 | 23.4994 | 2370.3687 | 0.62942 | 1.6203 | 0.14289 | 2.832 | 0.35663 | 3.6953 | 0.57216 | 14.3659 | -108.5596 | 14.3659 | -48.5596
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 1292.9367 | 13.5723 | 25.4571 | 36.1529 | -82.7932 | 12.8541 | 1292.9367 | 1.1531 | 4.1058 | 0.3691 | 5.7797 | 0.55913 | 6.5254 | 0.71038 | 7.836 | -112.7932 | 7.836 | -52.7932
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2028 | 1292.9367 | 13.5723 | 25.4571 | 36.1529 | -82.7932 | 12.8541 | 1292.9367 | 1.1531 | 4.1058 | 0.3691 | 5.7797 | 0.55913 | 6.5254 | 0.71038 | 7.836 | -112.7932 | 7.836 | -52.7932
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1759.5986 | 18.471 | 14.3285 | 46.1754 | -76.0637 | 17.6037 | 1759.5986 | 2.3312 | 4.5697 | 0.33867 | 4.099 | 0.71981 | 4.7394 | 1.1148 | 10.6642 | -106.0637 | 10.6642 | -46.0637
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2028 | 2786.0911 | 29.2464 | 32.802 | 77.7112 | -82.4291 | 28.1144 | 2786.0911 | 0.34003 | 3.3169 | 0.12483 | 2.6834 | 0.21495 | 3.0012 | 1.2361 | 16.8854 | -112.4291 | 16.8854 | -52.4291
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2028 | 2786.0911 | 29.2464 | 32.802 | 77.7112 | -82.4291 | 28.1144 | 2786.0911 | 0.34003 | 3.3169 | 0.12483 | 2.6834 | 0.21495 | 3.0012 | 1.2361 | 16.8854 | -112.4291 | 16.8854 | -52.4291
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2028 | 2786.0911 | 29.2464 | 32.802 | 77.7112 | -82.4291 | 28.1144 | 2786.0911 | 0.34003 | 3.3169 | 0.12483 | 2.6834 | 0.21495 | 3.0012 | 1.2361 | 16.8854 | -112.4291 | 16.8854 | -52.4291
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 1335.4723 | 14.0188 | 9.8905 | 33.0117 | -73.3169 | 13.4405 | 1335.4723 | 4.7361 | 6.3584 | 0.73303 | 5.4208 | 1.1581 | 6.1302 | 1.173 | 8.0938 | -103.3169 | 8.0938 | -43.3169
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1705.7689 | 17.9059 | 23.0497 | 44.4346 | -79.5875 | 17.3474 | 1705.7689 | 1.3142 | 1.2025 | 0.55172 | 4.3516 | 0.6688 | 4.7702 | 0.27633 | 10.338 | -109.5875 | 10.338 | -49.5875
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1705.7689 | 17.9059 | 23.0497 | 44.4346 | -79.5875 | 17.3474 | 1705.7689 | 1.3142 | 1.2025 | 0.55172 | 4.3516 | 0.6688 | 4.7702 | 0.27633 | 10.338 | -109.5875 | 10.338 | -49.5875
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1515.8775 | 15.9126 | 11.8144 | 38.9549 | -75.0468 | 15.033 | 1515.8775 | 1.5767 | 3.1654 | 0.45155 | 4.7425 | 0.9312 | 5.6566 | 0.66746 | 9.1871 | -105.0468 | 9.1871 | -45.0468
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 1515.8775 | 15.9126 | 11.8144 | 38.9549 | -75.0468 | 15.033 | 1515.8775 | 1.5767 | 3.1654 | 0.45155 | 4.7425 | 0.9312 | 5.6566 | 0.66746 | 9.1871 | -105.0468 | 9.1871 | -45.0468
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1764.7762 | 18.5253 | 13.8948 | 46.6839 | -78.912 | 17.8351 | 1764.7762 | 2.3914 | 4.2726 | 0.26175 | 4.2183 | 0.70759 | 4.7936 | 1.0129 | 10.6956 | -108.912 | 10.6956 | -48.912
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1764.7762 | 18.5253 | 13.8948 | 46.6839 | -78.912 | 17.8351 | 1764.7762 | 2.3914 | 4.2726 | 0.26175 | 4.2183 | 0.70759 | 4.7936 | 1.0129 | 10.6956 | -108.912 | 10.6956 | -48.912
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1800.2855 | 18.8981 | 22.188 | 48.5188 | -80.0614 | 18.1352 | 1800.2855 | 0.38596 | 2.8721 | 0.19439 | 4.0348 | 0.56138 | 4.7805 | 0.71182 | 10.9108 | -110.0614 | 10.9108 | -50.0614
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1799.4354 | 18.8892 | 30.75 | 49.4249 | -82.2043 | 18.4528 | 1799.4354 | 0.99284 | 3.9798 | 0.34157 | 4.1323 | 0.47873 | 4.4714 | 0.96308 | 10.9057 | -112.2043 | 10.9057 | -52.2043
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1399.7501 | 14.6936 | 16.1439 | 37.7054 | -77.7905 | 14.1895 | 1399.7501 | 2.3542 | 4.0522 | 0.32983 | 5.0237 | 0.58106 | 6.0596 | 0.80663 | 8.4833 | -107.7905 | 8.4833 | -47.7905
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2028 | 1399.7501 | 14.6936 | 16.1439 | 37.7054 | -77.7905 | 14.1895 | 1399.7501 | 2.3542 | 4.0522 | 0.32983 | 5.0237 | 0.58106 | 6.0596 | 0.80663 | 8.4833 | -107.7905 | 8.4833 | -47.7905
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2028 | 1559.0123 | 16.3654 | 12.7568 | 40.5575 | -76.6052 | 15.772 | 1559.0123 | 2.83 | 3.9902 | 0.40975 | 4.7923 | 0.87667 | 5.3429 | 0.83264 | 9.4486 | -106.6052 | 9.4486 | -46.6052
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2028 | 1559.0123 | 16.3654 | 12.7568 | 40.5575 | -76.6052 | 15.772 | 1559.0123 | 2.83 | 3.9902 | 0.40975 | 4.7923 | 0.87667 | 5.3429 | 0.83264 | 9.4486 | -106.6052 | 9.4486 | -46.6052
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2028 | 1415.2822 | 14.8566 | 27.6804 | 39.7325 | -82.8082 | 14.0517 | 1415.2822 | 1.0687 | 3.9869 | 0.339 | 5.2484 | 0.52135 | 5.9661 | 0.75965 | 8.5775 | -112.8082 | 8.5775 | -52.8082
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2028 | 1415.2822 | 14.8566 | 27.6804 | 39.7325 | -82.8082 | 14.0517 | 1415.2822 | 1.0687 | 3.9869 | 0.339 | 5.2484 | 0.52135 | 5.9661 | 0.75965 | 8.5775 | -112.8082 | 8.5775 | -52.8082
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2028 | 1010.8031 | 10.6107 | 10.7292 | 26.0099 | -78.3453 | 10.2873 | 1010.8031 | 1.9166 | 9.7862 | 0.54167 | 7.8368 | 1.3391 | 8.2658 | 1.2488 | 6.1261 | -108.3453 | 6.1261 | -48.3453
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2028 | 1010.8031 | 10.6107 | 10.7292 | 26.0099 | -78.3453 | 10.2873 | 1010.8031 | 1.9166 | 9.7862 | 0.54167 | 7.8368 | 1.3391 | 8.2658 | 1.2488 | 6.1261 | -108.3453 | 6.1261 | -48.3453
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1890.0994 | 19.8409 | 17.7914 | 50.5337 | -77.4982 | 19.0646 | 1890.0994 | 1.0732 | 4.7409 | 0.21565 | 3.9754 | 0.72352 | 4.484 | 1.1926 | 11.4551 | -107.4982 | 11.4551 | -47.4982
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1890.0994 | 19.8409 | 17.7914 | 50.5337 | -77.4982 | 19.0646 | 1890.0994 | 1.0732 | 4.7409 | 0.21565 | 3.9754 | 0.72352 | 4.484 | 1.1926 | 11.4551 | -107.4982 | 11.4551 | -47.4982
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2028 | 990.0648 | 10.393 | 9.3102 | 23.8167 | -69.2852 | 9.7341 | 990.0648 | 0.78151 | 4.4174 | 1.1214 | 7.2161 | 1.867 | 8.6462 | 0.61215 | 6.0004 | -99.2852 | 6.0004 | -39.2852
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2028 | 990.0648 | 10.393 | 9.3102 | 23.8167 | -69.2852 | 9.7341 | 990.0648 | 0.78151 | 4.4174 | 1.1214 | 7.2161 | 1.867 | 8.6462 | 0.61215 | 6.0004 | -99.2852 | 6.0004 | -39.2852
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2085.6225 | 21.8934 | 19.8135 | 55.6248 | -74.2007 | 20.5616 | 2085.6225 | 0.20542 | 2.5594 | 0.21213 | 3.5256 | 0.66578 | 4.1467 | 0.72595 | 12.6401 | -104.2007 | 12.6401 | -44.2007
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2085.6225 | 21.8934 | 19.8135 | 55.6248 | -74.2007 | 20.5616 | 2085.6225 | 0.20542 | 2.5594 | 0.21213 | 3.5256 | 0.66578 | 4.1467 | 0.72595 | 12.6401 | -104.2007 | 12.6401 | -44.2007
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1764.5093 | 18.5225 | 14.4085 | 46.4798 | -74.8242 | 17.5915 | 1764.5093 | 0.92287 | 4.9457 | 0.20386 | 4.2483 | 0.88285 | 4.8964 | 1.1641 | 10.694 | -104.8242 | 10.694 | -44.8242
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1764.5093 | 18.5225 | 14.4085 | 46.4798 | -74.8242 | 17.5915 | 1764.5093 | 0.92287 | 4.9457 | 0.20386 | 4.2483 | 0.88285 | 4.8964 | 1.1641 | 10.694 | -104.8242 | 10.694 | -44.8242
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1468.7899 | 15.4183 | 13.5541 | 38.5817 | -74.8387 | 14.7169 | 1468.7899 | 1.4977 | 5.327 | 0.28743 | 5.1169 | 0.96462 | 5.7859 | 1.0411 | 8.9018 | -104.8387 | 8.9018 | -44.8387
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1848.1007 | 19.4 | 11.6013 | 46.7976 | -74.8568 | 18.3983 | 1848.1007 | 1.5659 | 3.7995 | 0.39989 | 3.9772 | 0.92237 | 4.6454 | 0.95531 | 11.2006 | -104.8568 | 11.2006 | -44.8568
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1848.1007 | 19.4 | 11.6013 | 46.7976 | -74.8568 | 18.3983 | 1848.1007 | 1.5659 | 3.7995 | 0.39989 | 3.9772 | 0.92237 | 4.6454 | 0.95531 | 11.2006 | -104.8568 | 11.2006 | -44.8568
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1085.8207 | 11.3982 | 10.7891 | 27.8342 | -74.3991 | 10.8328 | 1085.8207 | 2.319 | 3.195 | 0.72365 | 6.6541 | 1.1142 | 7.6094 | 0.48016 | 6.5807 | -104.3991 | 6.5807 | -44.3991
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2028 | 1149.1271 | 12.0627 | 10.8226 | 28.7592 | -74.6535 | 11.4619 | 1149.1271 | 1.811 | 4.4559 | 0.90039 | 6.3657 | 1.2409 | 7.1213 | 0.69998 | 6.9644 | -104.6535 | 6.9644 | -44.6535
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2028 | 1149.1271 | 12.0627 | 10.8226 | 28.7592 | -74.6535 | 11.4619 | 1149.1271 | 1.811 | 4.4559 | 0.90039 | 6.3657 | 1.2409 | 7.1213 | 0.69998 | 6.9644 | -104.6535 | 6.9644 | -44.6535
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2386.6076 | 25.0529 | 19.7649 | 64.1056 | -77.7552 | 23.3834 | 2386.6076 | 0.70097 | 2.7267 | 0.31878 | 2.9108 | 0.51679 | 3.5576 | 0.93677 | 14.4643 | -107.7552 | 14.4643 | -47.7552
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2386.6076 | 25.0529 | 19.7649 | 64.1056 | -77.7552 | 23.3834 | 2386.6076 | 0.70097 | 2.7267 | 0.31878 | 2.9108 | 0.51679 | 3.5576 | 0.93677 | 14.4643 | -107.7552 | 14.4643 | -47.7552
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2063.67 | 21.6629 | 18.8467 | 54.182 | -78.0807 | 20.5819 | 2063.67 | 0.83532 | 2.1551 | 0.42338 | 3.4564 | 0.6377 | 4.1509 | 0.62351 | 12.5071 | -108.0807 | 12.5071 | -48.0807
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2063.67 | 21.6629 | 18.8467 | 54.182 | -78.0807 | 20.5819 | 2063.67 | 0.83532 | 2.1551 | 0.42338 | 3.4564 | 0.6377 | 4.1509 | 0.62351 | 12.5071 | -108.0807 | 12.5071 | -48.0807
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2028 | 1701.4215 | 17.8603 | 21.8739 | 44.9554 | -79.197 | 17.2005 | 1701.4215 | 1.2631 | 1.6187 | 0.3954 | 4.4214 | 0.69783 | 5.0195 | 0.36611 | 10.3116 | -109.197 | 10.3116 | -49.197
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2028 | 1701.4215 | 17.8603 | 21.8739 | 44.9554 | -79.197 | 17.2005 | 1701.4215 | 1.2631 | 1.6187 | 0.3954 | 4.4214 | 0.69783 | 5.0195 | 0.36611 | 10.3116 | -109.197 | 10.3116 | -49.197
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1062.392 | 11.1522 | 7.7401 | 25.7887 | -72.3638 | 10.7569 | 1062.392 | 4.4783 | 4.4916 | 1.0043 | 6.635 | 1.3816 | 7.8139 | 0.67696 | 6.4387 | -102.3638 | 6.4387 | -42.3638
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 985.7638 | 10.3478 | 19.6736 | 27.1399 | -82.4062 | 9.8698 | 985.7638 | 2.7481 | 5.5984 | 0.55947 | 7.7332 | 0.77095 | 8.5246 | 0.72394 | 5.9743 | -112.4062 | 5.9743 | -52.4062
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 930.1131 | 9.7637 | 14.7876 | 24.8492 | -80.0308 | 9.4182 | 930.1131 | 2.5074 | 5.2386 | 0.52427 | 8.101 | 0.8971 | 8.8648 | 0.64666 | 5.637 | -110.0308 | 5.637 | -50.0308
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1086.267 | 11.4028 | 10.593 | 27.9208 | -74.0777 | 10.7723 | 1086.267 | 2.1354 | 2.8092 | 0.74139 | 6.6312 | 1.1202 | 7.5834 | 0.42364 | 6.5834 | -104.0777 | 6.5834 | -44.0777
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1086.267 | 11.4028 | 10.593 | 27.9208 | -74.0777 | 10.7723 | 1086.267 | 2.1354 | 2.8092 | 0.74139 | 6.6312 | 1.1202 | 7.5834 | 0.42364 | 6.5834 | -104.0777 | 6.5834 | -44.0777
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1817.1844 | 19.0755 | 16.7637 | 48.3233 | -80.1652 | 18.5449 | 1817.1844 | 1.461 | 2.5973 | 0.47444 | 4.081 | 0.6551 | 4.431 | 0.63643 | 11.0132 | -110.1652 | 11.0132 | -50.1652
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1817.1844 | 19.0755 | 16.7637 | 48.3233 | -80.1652 | 18.5449 | 1817.1844 | 1.461 | 2.5973 | 0.47444 | 4.081 | 0.6551 | 4.431 | 0.63643 | 11.0132 | -110.1652 | 11.0132 | -50.1652
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 584.3931 | 6.1345 | 9.6724 | 14.0343 | -72.8706 | 5.8699 | 584.3931 | 1.9288 | 12.0622 | 2.3784 | 12.4969 | 3.0866 | 13.883 | 0.96522 | 3.5418 | -102.8706 | 3.5418 | -42.8706
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 584.3931 | 6.1345 | 9.6724 | 14.0343 | -72.8706 | 5.8699 | 584.3931 | 1.9288 | 12.0622 | 2.3784 | 12.4969 | 3.0866 | 13.883 | 0.96522 | 3.5418 | -102.8706 | 3.5418 | -42.8706
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2028 | 1670.011 | 17.5306 | 18.0045 | 45.4544 | -79.3191 | 17.0271 | 1670.011 | 2.6007 | 3.9521 | 0.29419 | 4.3491 | 0.44322 | 5.0071 | 0.90871 | 10.1213 | -109.3191 | 10.1213 | -49.3191
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2028 | 1670.011 | 17.5306 | 18.0045 | 45.4544 | -79.3191 | 17.0271 | 1670.011 | 2.6007 | 3.9521 | 0.29419 | 4.3491 | 0.44322 | 5.0071 | 0.90871 | 10.1213 | -109.3191 | 10.1213 | -49.3191
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2028 | 2127.499 | 22.3329 | 22.5804 | 58.2916 | -81.3437 | 21.4633 | 2127.499 | 0.6965 | 3.518 | 0.21074 | 3.557 | 0.32729 | 3.9091 | 0.98904 | 12.8939 | -111.3437 | 12.8939 | -51.3437
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2028 | 2127.499 | 22.3329 | 22.5804 | 58.2916 | -81.3437 | 21.4633 | 2127.499 | 0.6965 | 3.518 | 0.21074 | 3.557 | 0.32729 | 3.9091 | 0.98904 | 12.8939 | -111.3437 | 12.8939 | -51.3437
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2028 | 2127.499 | 22.3329 | 22.5804 | 58.2916 | -81.3437 | 21.4633 | 2127.499 | 0.6965 | 3.518 | 0.21074 | 3.557 | 0.32729 | 3.9091 | 0.98904 | 12.8939 | -111.3437 | 12.8939 | -51.3437
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2028 | 2127.499 | 22.3329 | 22.5804 | 58.2916 | -81.3437 | 21.4633 | 2127.499 | 0.6965 | 3.518 | 0.21074 | 3.557 | 0.32729 | 3.9091 | 0.98904 | 12.8939 | -111.3437 | 12.8939 | -51.3437
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1042.2786 | 10.9411 | 10.1534 | 26.6739 | -73.8622 | 10.3128 | 1042.2786 | 2.0871 | 2.7592 | 0.79657 | 6.9153 | 1.1445 | 7.8272 | 0.399 | 6.3168 | -103.8622 | 6.3168 | -43.8622
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 1042.2786 | 10.9411 | 10.1534 | 26.6739 | -73.8622 | 10.3128 | 1042.2786 | 2.0871 | 2.7592 | 0.79657 | 6.9153 | 1.1445 | 7.8272 | 0.399 | 6.3168 | -103.8622 | 6.3168 | -43.8622
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 1439.5462 | 15.1113 | 8.8237 | 35.892 | -75.1797 | 14.3979 | 1439.5462 | 1.31 | 3.9776 | 0.733 | 5.035 | 1.0324 | 5.698 | 0.79 | 8.7245 | -105.1797 | 8.7245 | -45.1797
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2028 | 1783.7218 | 18.7242 | 18.8325 | 48.3913 | -77.6626 | 17.8144 | 1783.7218 | 1.2371 | 2.063 | 0.24297 | 3.8736 | 0.47236 | 4.7786 | 0.53258 | 10.8104 | -107.6626 | 10.8104 | -47.6626
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2028 | 1783.7218 | 18.7242 | 18.8325 | 48.3913 | -77.6626 | 17.8144 | 1783.7218 | 1.2371 | 2.063 | 0.24297 | 3.8736 | 0.47236 | 4.7786 | 0.53258 | 10.8104 | -107.6626 | 10.8104 | -47.6626
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 2410.1495 | 25.3 | 27.0346 | 67.0536 | -80.3746 | 24.3154 | 2410.1495 | 1.8546 | 3.7527 | 0.14324 | 2.8799 | 0.29393 | 3.5857 | 1.3031 | 14.607 | -110.3746 | 14.607 | -50.3746
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2028 | 2410.1495 | 25.3 | 27.0346 | 67.0536 | -80.3746 | 24.3154 | 2410.1495 | 1.8546 | 3.7527 | 0.14324 | 2.8799 | 0.29393 | 3.5857 | 1.3031 | 14.607 | -110.3746 | 14.607 | -50.3746
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2028 | 2410.1495 | 25.3 | 27.0346 | 67.0536 | -80.3746 | 24.3154 | 2410.1495 | 1.8546 | 3.7527 | 0.14324 | 2.8799 | 0.29393 | 3.5857 | 1.3031 | 14.607 | -110.3746 | 14.607 | -50.3746
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2410.1495 | 25.3 | 27.0346 | 67.0536 | -80.3746 | 24.3154 | 2410.1495 | 1.8546 | 3.7527 | 0.14324 | 2.8799 | 0.29393 | 3.5857 | 1.3031 | 14.607 | -110.3746 | 14.607 | -50.3746
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 890.1251 | 9.3439 | 12.2441 | 23.1433 | -76.1933 | 8.792 | 890.1251 | 0.51011 | 4.5625 | 0.63601 | 8.0406 | 1.4425 | 9.973 | 0.56743 | 5.3947 | -106.1933 | 5.3947 | -46.1933
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 890.1251 | 9.3439 | 12.2441 | 23.1433 | -76.1933 | 8.792 | 890.1251 | 0.51011 | 4.5625 | 0.63601 | 8.0406 | 1.4425 | 9.973 | 0.56743 | 5.3947 | -106.1933 | 5.3947 | -46.1933
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 664.8371 | 6.979 | 15.2597 | 17.9532 | -78.7866 | 6.8161 | 664.8371 | 6.4316 | 6.1888 | 0.59029 | 10.8647 | 0.9831 | 12.6517 | 0.56962 | 4.0293 | -108.7866 | 4.0293 | -48.7866
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 664.8371 | 6.979 | 15.2597 | 17.9532 | -78.7866 | 6.8161 | 664.8371 | 6.4316 | 6.1888 | 0.59029 | 10.8647 | 0.9831 | 12.6517 | 0.56962 | 4.0293 | -108.7866 | 4.0293 | -48.7866
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1464.8188 | 15.3766 | 17.5316 | 39.1441 | -81.2749 | 15.0638 | 1464.8188 | 1.7106 | 5.829 | 0.44864 | 5.1585 | 0.74077 | 5.4976 | 1.13 | 8.8777 | -111.2749 | 8.8777 | -51.2749
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1464.8188 | 15.3766 | 17.5316 | 39.1441 | -81.2749 | 15.0638 | 1464.8188 | 1.7106 | 5.829 | 0.44864 | 5.1585 | 0.74077 | 5.4976 | 1.13 | 8.8777 | -111.2749 | 8.8777 | -51.2749
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2028 | 1008.3326 | 10.5847 | 11.1552 | 25.808 | -76.8851 | 10.2447 | 1008.3326 | 1.9234 | 5.7928 | 0.63192 | 7.8222 | 1.3744 | 8.6489 | 0.74055 | 6.1111 | -106.8851 | 6.1111 | -46.8851
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2028 | 1008.3326 | 10.5847 | 11.1552 | 25.808 | -76.8851 | 10.2447 | 1008.3326 | 1.9234 | 5.7928 | 0.63192 | 7.8222 | 1.3744 | 8.6489 | 0.74055 | 6.1111 | -106.8851 | 6.1111 | -46.8851
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2028 | 2193.4944 | 23.0257 | 14.2515 | 57.3191 | -76.0439 | 21.9313 | 2193.4944 | 1.5214 | 2.9442 | 0.32115 | 3.3422 | 0.62184 | 3.8533 | 0.88094 | 13.2939 | -106.0439 | 13.2939 | -46.0439
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2028 | 2193.4944 | 23.0257 | 14.2515 | 57.3191 | -76.0439 | 21.9313 | 2193.4944 | 1.5214 | 2.9442 | 0.32115 | 3.3422 | 0.62184 | 3.8533 | 0.88094 | 13.2939 | -106.0439 | 13.2939 | -46.0439
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1716.2664 | 18.0161 | 18.5073 | 46.459 | -80.2588 | 17.4295 | 1716.2664 | 1.5146 | 1.8576 | 0.31543 | 4.3079 | 0.5114 | 4.863 | 0.43121 | 10.4016 | -110.2588 | 10.4016 | -50.2588
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1716.2664 | 18.0161 | 18.5073 | 46.459 | -80.2588 | 17.4295 | 1716.2664 | 1.5146 | 1.8576 | 0.31543 | 4.3079 | 0.5114 | 4.863 | 0.43121 | 10.4016 | -110.2588 | 10.4016 | -50.2588
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1619.4952 | 17.0003 | 10.5657 | 41.3855 | -75.1274 | 16.2535 | 1619.4952 | 2.6451 | 5.0836 | 0.46073 | 4.46 | 0.85595 | 5.1082 | 1.1398 | 9.8151 | -105.1274 | 9.8151 | -45.1274
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2722.6231 | 28.5801 | 22.0128 | 72.5603 | -77.4694 | 27.1305 | 2722.6231 | 1.3481 | 2.9347 | 0.26571 | 2.5947 | 0.47438 | 3.1155 | 1.131 | 16.5007 | -107.4694 | 16.5007 | -47.4694
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2028 | 1231.2465 | 12.9247 | 44.7937 | 35.3422 | -91.1121 | 12.3848 | 1231.2465 | 0.093379 | 3.3536 | 0.82572 | 5.579 | 0.27326 | 6.8271 | 0.60111 | 7.4621 | -121.1121 | 7.4621 | -61.1121
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2028 | 1231.2465 | 12.9247 | 44.7937 | 35.3422 | -91.1121 | 12.3848 | 1231.2465 | 0.093379 | 3.3536 | 0.82572 | 5.579 | 0.27326 | 6.8271 | 0.60111 | 7.4621 | -121.1121 | 7.4621 | -61.1121
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2028 | 1231.2465 | 12.9247 | 44.7937 | 35.3422 | -91.1121 | 12.3848 | 1231.2465 | 0.093379 | 3.3536 | 0.82572 | 5.579 | 0.27326 | 6.8271 | 0.60111 | 7.4621 | -121.1121 | 7.4621 | -61.1121
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2722.6231 | 28.5801 | 22.0128 | 72.5603 | -77.4694 | 27.1305 | 2722.6231 | 1.3481 | 2.9347 | 0.26571 | 2.5947 | 0.47438 | 3.1155 | 1.131 | 16.5007 | -107.4694 | 16.5007 | -47.4694
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2028 | 2722.6231 | 28.5801 | 22.0128 | 72.5603 | -77.4694 | 27.1305 | 2722.6231 | 1.3481 | 2.9347 | 0.26571 | 2.5947 | 0.47438 | 3.1155 | 1.131 | 16.5007 | -107.4694 | 16.5007 | -47.4694
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2660.4491 | 27.9275 | 20.234 | 71.4013 | -74.7858 | 25.9297 | 2660.4491 | 0.22203 | 1.6034 | 0.17784 | 2.6467 | 0.51734 | 3.31 | 0.60581 | 16.1239 | -104.7858 | 16.1239 | -44.7858
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2660.4491 | 27.9275 | 20.234 | 71.4013 | -74.7858 | 25.9297 | 2660.4491 | 0.22203 | 1.6034 | 0.17784 | 2.6467 | 0.51734 | 3.31 | 0.60581 | 16.1239 | -104.7858 | 16.1239 | -44.7858
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1582.5419 | 16.6124 | 19.1177 | 42.4451 | -81.0668 | 16.2407 | 1582.5419 | 0.97366 | 4.0211 | 0.49371 | 4.7154 | 0.66632 | 5.0611 | 0.85277 | 9.5912 | -111.0668 | 9.5912 | -51.0668
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 1582.5419 | 16.6124 | 19.1177 | 42.4451 | -81.0668 | 16.2407 | 1582.5419 | 0.97366 | 4.0211 | 0.49371 | 4.7154 | 0.66632 | 5.0611 | 0.85277 | 9.5912 | -111.0668 | 9.5912 | -51.0668
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2028 | 2061.001 | 21.6349 | 19.6491 | 54.9149 | -78.0496 | 20.2945 | 2061.001 | 1.5558 | 2.947 | 0.36924 | 3.4047 | 0.56095 | 4.0694 | 0.86558 | 12.4909 | -108.0496 | 12.4909 | -48.0496
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2028 | 2061.001 | 21.6349 | 19.6491 | 54.9149 | -78.0496 | 20.2945 | 2061.001 | 1.5558 | 2.947 | 0.36924 | 3.4047 | 0.56095 | 4.0694 | 0.86558 | 12.4909 | -108.0496 | 12.4909 | -48.0496
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 1354.486 | 14.2184 | 14.9874 | 36.2391 | -77.3467 | 13.7294 | 1354.486 | 2.2436 | 3.8414 | 0.38879 | 5.244 | 0.62515 | 6.1848 | 0.73255 | 8.209 | -107.3467 | 8.209 | -47.3467
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2028 | 1354.486 | 14.2184 | 14.9874 | 36.2391 | -77.3467 | 13.7294 | 1354.486 | 2.2436 | 3.8414 | 0.38879 | 5.244 | 0.62515 | 6.1848 | 0.73255 | 8.209 | -107.3467 | 8.209 | -47.3467
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1280.7188 | 13.4441 | 12.5849 | 33.2786 | -75.9591 | 12.7854 | 1280.7188 | 2.0066 | 4.0242 | 0.51407 | 5.742 | 0.99314 | 6.5727 | 0.70083 | 7.7619 | -105.9591 | 7.7619 | -45.9591
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1280.7188 | 13.4441 | 12.5849 | 33.2786 | -75.9591 | 12.7854 | 1280.7188 | 2.0066 | 4.0242 | 0.51407 | 5.742 | 0.99314 | 6.5727 | 0.70083 | 7.7619 | -105.9591 | 7.7619 | -45.9591
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1201.4737 | 12.6122 | 22.1263 | 33.3225 | -82.6683 | 12.0271 | 1201.4737 | 1.5058 | 6.4377 | 0.44062 | 6.2445 | 0.58804 | 6.9726 | 1.0309 | 7.2817 | -112.6683 | 7.2817 | -52.6683
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2327.9919 | 24.4376 | 17.6114 | 62.2632 | -77.7553 | 22.8458 | 2327.9919 | 0.87811 | 2.557 | 0.32869 | 2.9939 | 0.52476 | 3.6353 | 0.85406 | 14.109 | -107.7553 | 14.109 | -47.7553
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2327.9919 | 24.4376 | 17.6114 | 62.2632 | -77.7553 | 22.8458 | 2327.9919 | 0.87811 | 2.557 | 0.32869 | 2.9939 | 0.52476 | 3.6353 | 0.85406 | 14.109 | -107.7553 | 14.109 | -47.7553
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 913.9307 | 9.5938 | 7.8593 | 21.1752 | -68.0516 | 9.0951 | 913.9307 | 3.064 | 5.7953 | 1.4382 | 8.0239 | 2.248 | 9.1911 | 0.72225 | 5.539 | -98.0516 | 5.539 | -38.0516
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 913.9307 | 9.5938 | 7.8593 | 21.1752 | -68.0516 | 9.0951 | 913.9307 | 3.064 | 5.7953 | 1.4382 | 8.0239 | 2.248 | 9.1911 | 0.72225 | 5.539 | -98.0516 | 5.539 | -38.0516
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 590.427 | 4.408 | 12.0577 | 11.1024 | -75.6444 | 4.2236 | 590.427 | 2.6448 | 10.7543 | 0.98204 | 22.6499 | 3.0411 | 30.6577 | 0.47481 | 2.5449 | -105.6444 | 2.5449 | -45.6444
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 911.6939 | 6.8065 | 57.2083 | 18.5772 | -83.975 | 6.6293 | 911.6939 | 3.0362 | 10.7751 | 0.10988 | 15.1952 | 0.46397 | 18.7057 | 0.70911 | 3.9297 | -113.975 | 3.9297 | -53.975
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 549.9089 | 4.1055 | 13.5732 | 10.474 | -78.7311 | 3.9352 | 549.9089 | 2.2865 | 9.5887 | 0.74668 | 24.0894 | 2.715 | 33.4652 | 0.39805 | 2.3703 | -108.7311 | 2.3703 | -48.7311
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 2013.1647 | 15.0298 | 27.6829 | 40.0813 | -81.3629 | 14.4344 | 2013.1647 | 1.7555 | 5.3825 | 0.17035 | 6.9404 | 0.63145 | 9.236 | 0.77553 | 8.6774 | -111.3629 | 8.6774 | -51.3629
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 2013.1647 | 15.0298 | 27.6829 | 40.0813 | -81.3629 | 14.4344 | 2013.1647 | 1.7555 | 5.3825 | 0.17035 | 6.9404 | 0.63145 | 9.236 | 0.77553 | 8.6774 | -111.3629 | 8.6774 | -51.3629
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2028 | 2013.1647 | 15.0298 | 27.6829 | 40.0813 | -81.3629 | 14.4344 | 2013.1647 | 1.7555 | 5.3825 | 0.17035 | 6.9404 | 0.63145 | 9.236 | 0.77553 | 8.6774 | -111.3629 | 8.6774 | -51.3629
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2028 | 2013.1647 | 15.0298 | 27.6829 | 40.0813 | -81.3629 | 14.4344 | 2013.1647 | 1.7555 | 5.3825 | 0.17035 | 6.9404 | 0.63145 | 9.236 | 0.77553 | 8.6774 | -111.3629 | 8.6774 | -51.3629
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1208.8932 | 9.0253 | 30.6719 | 24.2047 | -80.8395 | 8.7597 | 1208.8932 | 3.9225 | 12.6622 | 0.2841 | 11.5991 | 0.79418 | 13.8601 | 1.0917 | 5.2107 | -110.8395 | 5.2107 | -50.8395
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1595.037 | 11.9081 | 21.5888 | 31.3527 | -80.2746 | 11.4085 | 1595.037 | 1.7738 | 4.9785 | 0.19804 | 8.6632 | 0.82998 | 11.8783 | 0.57468 | 6.8752 | -110.2746 | 6.8752 | -50.2746
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2028 | 1595.037 | 11.9081 | 21.5888 | 31.3527 | -80.2746 | 11.4085 | 1595.037 | 1.7738 | 4.9785 | 0.19804 | 8.6632 | 0.82998 | 11.8783 | 0.57468 | 6.8752 | -110.2746 | 6.8752 | -50.2746
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2028 | 1595.037 | 11.9081 | 21.5888 | 31.3527 | -80.2746 | 11.4085 | 1595.037 | 1.7738 | 4.9785 | 0.19804 | 8.6632 | 0.82998 | 11.8783 | 0.57468 | 6.8752 | -110.2746 | 6.8752 | -50.2746
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2028 | 1595.037 | 11.9081 | 21.5888 | 31.3527 | -80.2746 | 11.4085 | 1595.037 | 1.7738 | 4.9785 | 0.19804 | 8.6632 | 0.82998 | 11.8783 | 0.57468 | 6.8752 | -110.2746 | 6.8752 | -50.2746
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3620.3476 | 15.6766 | 21.5531 | 41.2641 | -83.9303 | 15.1755 | 3620.3476 | 3.6088 | 21.7084 | 1.2138 | 11.9076 | 1.2704 | 14.3656 | 1.8231 | 9.0509 | -113.9303 | 9.0509 | -53.9303
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 3620.3476 | 15.6766 | 21.5531 | 41.2641 | -83.9303 | 15.1755 | 3620.3476 | 3.6088 | 21.7084 | 1.2138 | 11.9076 | 1.2704 | 14.3656 | 1.8231 | 9.0509 | -113.9303 | 9.0509 | -53.9303
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 5341.0557 | 23.1274 | 20.2159 | 60.2637 | -82.0943 | 22.1235 | 5341.0557 | 2.104 | 10.7282 | 0.84448 | 7.6579 | 1.0905 | 10.3178 | 1.4009 | 13.3526 | -112.0943 | 13.3526 | -52.0943
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 5341.0557 | 23.1274 | 20.2159 | 60.2637 | -82.0943 | 22.1235 | 5341.0557 | 2.104 | 10.7282 | 0.84448 | 7.6579 | 1.0905 | 10.3178 | 1.4009 | 13.3526 | -112.0943 | 13.3526 | -52.0943
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3157.3316 | 13.6716 | 18.1849 | 35.294 | -79.4578 | 12.8782 | 3157.3316 | 1.1038 | 9.1283 | 1.4786 | 13.1623 | 2.3798 | 17.2194 | 0.69351 | 7.8933 | -109.4578 | 7.8933 | -49.4578
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 3157.3316 | 13.6716 | 18.1849 | 35.294 | -79.4578 | 12.8782 | 3157.3316 | 1.1038 | 9.1283 | 1.4786 | 13.1623 | 2.3798 | 17.2194 | 0.69351 | 7.8933 | -109.4578 | 7.8933 | -49.4578
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3357.2485 | 14.5373 | 21.51 | 37.7279 | -80.8976 | 13.7805 | 3357.2485 | 0.99401 | 8.9658 | 1.5247 | 12.8724 | 1.7341 | 15.6355 | 0.69651 | 8.3931 | -110.8976 | 8.3931 | -50.8976
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 3357.2485 | 14.5373 | 21.51 | 37.7279 | -80.8976 | 13.7805 | 3357.2485 | 0.99401 | 8.9658 | 1.5247 | 12.8724 | 1.7341 | 15.6355 | 0.69651 | 8.3931 | -110.8976 | 8.3931 | -50.8976
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 2693.4524 | 11.663 | 20.772 | 30.193 | -81.0582 | 11.1439 | 2693.4524 | 1.4661 | 13.9639 | 1.6128 | 16.4218 | 2.0294 | 19.2412 | 0.85033 | 6.7336 | -111.0582 | 6.7336 | -51.0582
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3921.859 | 16.9821 | 17.4056 | 43.954 | -80.2993 | 16.1414 | 3921.859 | 2.9072 | 11.2081 | 0.73994 | 10.3477 | 1.7226 | 14.1372 | 1.0831 | 9.8046 | -110.2993 | 9.8046 | -50.2993
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 3921.859 | 16.9821 | 17.4056 | 43.954 | -80.2993 | 16.1414 | 3921.859 | 2.9072 | 11.2081 | 0.73994 | 10.3477 | 1.7226 | 14.1372 | 1.0831 | 9.8046 | -110.2993 | 9.8046 | -50.2993
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 7619.6012 | 32.9938 | 18.4411 | 85.4777 | -82.6636 | 31.6876 | 7619.6012 | 2.2968 | 11.519 | 0.60801 | 5.7658 | 0.67764 | 6.7752 | 1.9978 | 19.049 | -112.6636 | 19.049 | -52.6636
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 7619.6012 | 32.9938 | 18.4411 | 85.4777 | -82.6636 | 31.6876 | 7619.6012 | 2.2968 | 11.519 | 0.60801 | 5.7658 | 0.67764 | 6.7752 | 1.9978 | 19.049 | -112.6636 | 19.049 | -52.6636
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2028 | 7619.6012 | 32.9938 | 18.4411 | 85.4777 | -82.6636 | 31.6876 | 7619.6012 | 2.2968 | 11.519 | 0.60801 | 5.7658 | 0.67764 | 6.7752 | 1.9978 | 19.049 | -112.6636 | 19.049 | -52.6636
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2028 | 7619.6012 | 32.9938 | 18.4411 | 85.4777 | -82.6636 | 31.6876 | 7619.6012 | 2.2968 | 11.519 | 0.60801 | 5.7658 | 0.67764 | 6.7752 | 1.9978 | 19.049 | -112.6636 | 19.049 | -52.6636
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3511.6986 | 15.2061 | 16.3012 | 38.8898 | -80.7908 | 14.5649 | 3511.6986 | 3.7133 | 15.9213 | 1.248 | 12.6148 | 1.8713 | 14.8576 | 1.2621 | 8.7792 | -110.7908 | 8.7792 | -50.7908
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 3511.6986 | 15.2061 | 16.3012 | 38.8898 | -80.7908 | 14.5649 | 3511.6986 | 3.7133 | 15.9213 | 1.248 | 12.6148 | 1.8713 | 14.8576 | 1.2621 | 8.7792 | -110.7908 | 8.7792 | -50.7908
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 5439.1631 | 23.5523 | 18.9788 | 61.0761 | -80.7503 | 22.316 | 5439.1631 | 1.1782 | 7.4384 | 0.90191 | 7.8061 | 1.1119 | 9.7284 | 0.95289 | 13.5979 | -110.7503 | 13.5979 | -50.7503
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 5439.1631 | 23.5523 | 18.9788 | 61.0761 | -80.7503 | 22.316 | 5439.1631 | 1.1782 | 7.4384 | 0.90191 | 7.8061 | 1.1119 | 9.7284 | 0.95289 | 13.5979 | -110.7503 | 13.5979 | -50.7503
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2811.2941 | 12.1733 | 15.7616 | 31.4232 | -79.7855 | 11.6983 | 2811.2941 | 3.4199 | 18.7261 | 1.1572 | 15.569 | 2.1278 | 18.4428 | 1.2028 | 7.0282 | -109.7855 | 7.0282 | -49.7855
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2811.2941 | 12.1733 | 15.7616 | 31.4232 | -79.7855 | 11.6983 | 2811.2941 | 3.4199 | 18.7261 | 1.1572 | 15.569 | 2.1278 | 18.4428 | 1.2028 | 7.0282 | -109.7855 | 7.0282 | -49.7855
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 2277.468 | 9.8617 | 16.2632 | 25.4151 | -79.5113 | 9.5065 | 2277.468 | 1.3679 | 16.0845 | 0.9938 | 19.384 | 2.9539 | 22.8265 | 0.82978 | 5.6937 | -109.5113 | 5.6937 | -49.5113
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2915.4529 | 12.6243 | 18.1232 | 32.5258 | -79.1354 | 11.8904 | 2915.4529 | 0.84602 | 8.9012 | 1.7391 | 14.302 | 2.5628 | 18.606 | 0.62237 | 7.2886 | -109.1354 | 7.2886 | -49.1354
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2915.4529 | 12.6243 | 18.1232 | 32.5258 | -79.1354 | 11.8904 | 2915.4529 | 0.84602 | 8.9012 | 1.7391 | 14.302 | 2.5628 | 18.606 | 0.62237 | 7.2886 | -109.1354 | 7.2886 | -49.1354
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3223.5495 | 13.9584 | 19.3565 | 36.099 | -81.0823 | 13.3305 | 3223.5495 | 2.8803 | 15.4236 | 1.3358 | 13.6342 | 1.8754 | 16.1839 | 1.1312 | 8.0589 | -111.0823 | 8.0589 | -51.0823
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 3223.5495 | 13.9584 | 19.3565 | 36.099 | -81.0823 | 13.3305 | 3223.5495 | 2.8803 | 15.4236 | 1.3358 | 13.6342 | 1.8754 | 16.1839 | 1.1312 | 8.0589 | -111.0823 | 8.0589 | -51.0823
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2028 | 6621.3349 | 28.6712 | 20.1991 | 74.765 | -82.6352 | 27.3911 | 6621.3349 | 1.7287 | 9.291 | 0.91109 | 6.1995 | 0.86477 | 8.2096 | 1.4987 | 16.5533 | -112.6352 | 16.5533 | -52.6352
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 6621.3349 | 28.6712 | 20.1991 | 74.765 | -82.6352 | 27.3911 | 6621.3349 | 1.7287 | 9.291 | 0.91109 | 6.1995 | 0.86477 | 8.2096 | 1.4987 | 16.5533 | -112.6352 | 16.5533 | -52.6352
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2028 | 6621.3349 | 28.6712 | 20.1991 | 74.765 | -82.6352 | 27.3911 | 6621.3349 | 1.7287 | 9.291 | 0.91109 | 6.1995 | 0.86477 | 8.2096 | 1.4987 | 16.5533 | -112.6352 | 16.5533 | -52.6352
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2028 | 6621.3349 | 28.6712 | 20.1991 | 74.765 | -82.6352 | 27.3911 | 6621.3349 | 1.7287 | 9.291 | 0.91109 | 6.1995 | 0.86477 | 8.2096 | 1.4987 | 16.5533 | -112.6352 | 16.5533 | -52.6352
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 4461.8105 | 19.3202 | 18.5496 | 50.1831 | -81.0081 | 18.4464 | 4461.8105 | 3.6464 | 13.6623 | 0.78519 | 9.1746 | 1.397 | 12.2857 | 1.4891 | 11.1545 | -111.0081 | 11.1545 | -51.0081
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 4426.0258 | 19.1653 | 18.2791 | 49.6903 | -81.0929 | 18.3083 | 4426.0258 | 1.517 | 10.1245 | 1.0555 | 9.7969 | 1.1557 | 11.7265 | 1.0334 | 11.0651 | -111.0929 | 11.0651 | -51.0929
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 4350.6456 | 18.8388 | 20.1121 | 49.1307 | -82.3819 | 17.9033 | 4350.6456 | 0.9745 | 9.2434 | 1.4483 | 9.2105 | 1.5095 | 12.663 | 1.0036 | 10.8766 | -112.3819 | 10.8766 | -52.3819
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 4350.6456 | 18.8388 | 20.1121 | 49.1307 | -82.3819 | 17.9033 | 4350.6456 | 0.9745 | 9.2434 | 1.4483 | 9.2105 | 1.5095 | 12.663 | 1.0036 | 10.8766 | -112.3819 | 10.8766 | -52.3819
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2747.8684 | 11.8986 | 17.1135 | 30.7459 | -79.3118 | 11.3857 | 2747.8684 | 1.6593 | 13.0028 | 1.0754 | 15.6951 | 2.3222 | 19.1143 | 0.82846 | 6.8697 | -109.3118 | 6.8697 | -49.3118
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2747.8684 | 11.8986 | 17.1135 | 30.7459 | -79.3118 | 11.3857 | 2747.8684 | 1.6593 | 13.0028 | 1.0754 | 15.6951 | 2.3222 | 19.1143 | 0.82846 | 6.8697 | -109.3118 | 6.8697 | -49.3118
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2877.4587 | 12.4598 | 18.0692 | 32.1049 | -79.2414 | 11.7474 | 2877.4587 | 0.92954 | 9.2686 | 1.7727 | 14.4882 | 2.6137 | 18.8264 | 0.63974 | 7.1936 | -109.2414 | 7.1936 | -49.2414
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 2877.4587 | 12.4598 | 18.0692 | 32.1049 | -79.2414 | 11.7474 | 2877.4587 | 0.92954 | 9.2686 | 1.7727 | 14.4882 | 2.6137 | 18.8264 | 0.63974 | 7.1936 | -109.2414 | 7.1936 | -49.2414
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1229.8554 | 12.9101 | 12.0881 | 31.6569 | -79.0894 | 12.4039 | 1229.8554 | 1.9597 | 5.4176 | 0.48827 | 6.1935 | 1.1407 | 7.0049 | 0.87473 | 7.4537 | -109.0894 | 7.4537 | -49.0894
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 1229.8554 | 12.9101 | 12.0881 | 31.6569 | -79.0894 | 12.4039 | 1229.8554 | 1.9597 | 5.4176 | 0.48827 | 6.1935 | 1.1407 | 7.0049 | 0.87473 | 7.4537 | -109.0894 | 7.4537 | -49.0894
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2018.0678 | 21.1842 | 14.2697 | 52.9758 | -80.8204 | 20.0365 | 2018.0678 | 0.77645 | 2.2465 | 0.40256 | 3.4789 | 0.68637 | 4.1959 | 0.64574 | 12.2307 | -110.8204 | 12.2307 | -50.8204
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2018.0678 | 21.1842 | 14.2697 | 52.9758 | -80.8204 | 20.0365 | 2018.0678 | 0.77645 | 2.2465 | 0.40256 | 3.4789 | 0.68637 | 4.1959 | 0.64574 | 12.2307 | -110.8204 | 12.2307 | -50.8204
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2029 | 2018.0678 | 21.1842 | 14.2697 | 52.9758 | -80.8204 | 20.0365 | 2018.0678 | 0.77645 | 2.2465 | 0.40256 | 3.4789 | 0.68637 | 4.1959 | 0.64574 | 12.2307 | -110.8204 | 12.2307 | -50.8204
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1509.1065 | 15.8415 | 39.4306 | 42.6893 | -85.7611 | 15.3635 | 1509.1065 | 4.8915 | 8.9366 | 0.2273 | 4.988 | 0.322 | 5.3995 | 1.7916 | 9.1461 | -115.7611 | 9.1461 | -55.7611
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1509.1065 | 15.8415 | 39.4306 | 42.6893 | -85.7611 | 15.3635 | 1509.1065 | 4.8915 | 8.9366 | 0.2273 | 4.988 | 0.322 | 5.3995 | 1.7916 | 9.1461 | -115.7611 | 9.1461 | -55.7611
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1179.9581 | 12.3863 | 11.9616 | 30.6594 | -80.1865 | 11.9055 | 1179.9581 | 1.0121 | 4.2701 | 0.43329 | 6.3597 | 1.0767 | 7.2165 | 0.67143 | 7.1513 | -110.1865 | 7.1513 | -50.1865
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1179.9581 | 12.3863 | 11.9616 | 30.6594 | -80.1865 | 11.9055 | 1179.9581 | 1.0121 | 4.2701 | 0.43329 | 6.3597 | 1.0767 | 7.2165 | 0.67143 | 7.1513 | -110.1865 | 7.1513 | -50.1865
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1852.1359 | 19.4424 | 24.3007 | 50.7379 | -83.1027 | 18.8302 | 1852.1359 | 1.1615 | 1.4132 | 0.27068 | 3.9643 | 0.43697 | 4.5167 | 0.35647 | 11.2251 | -113.1027 | 11.2251 | -53.1027
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1125.4615 | 11.8143 | 19.7738 | 30.7695 | -82.784 | 11.1082 | 1125.4615 | 1.1561 | 5.1378 | 0.33443 | 6.5016 | 0.62692 | 7.4762 | 0.79024 | 6.821 | -112.784 | 6.821 | -52.784
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1125.4615 | 11.8143 | 19.7738 | 30.7695 | -82.784 | 11.1082 | 1125.4615 | 1.1561 | 5.1378 | 0.33443 | 6.5016 | 0.62692 | 7.4762 | 0.79024 | 6.821 | -112.784 | 6.821 | -52.784
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 917.83 | 9.6347 | 11.6367 | 22.1656 | -76.5782 | 9.1674 | 917.83 | 2.587 | 10.0049 | 1.2809 | 8.1078 | 1.9852 | 9.0639 | 1.234 | 5.5626 | -106.5782 | 5.5626 | -46.5782
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 917.83 | 9.6347 | 11.6367 | 22.1656 | -76.5782 | 9.1674 | 917.83 | 2.587 | 10.0049 | 1.2809 | 8.1078 | 1.9852 | 9.0639 | 1.234 | 5.5626 | -106.5782 | 5.5626 | -46.5782
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1341.2215 | 14.0792 | 15.7598 | 35.5266 | -81.2406 | 13.5601 | 1341.2215 | 1.2055 | 6.341 | 0.21936 | 5.6548 | 0.98193 | 6.4087 | 1.1213 | 8.1286 | -111.2406 | 8.1286 | -51.2406
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1341.2215 | 14.0792 | 15.7598 | 35.5266 | -81.2406 | 13.5601 | 1341.2215 | 1.2055 | 6.341 | 0.21936 | 5.6548 | 0.98193 | 6.4087 | 1.1213 | 8.1286 | -111.2406 | 8.1286 | -51.2406
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 1202.3181 | 12.6211 | 11.2784 | 31.0653 | -77.441 | 11.8847 | 1202.3181 | 1.6235 | 2.3296 | 0.66259 | 5.9837 | 0.98211 | 6.8627 | 0.38932 | 7.2868 | -107.441 | 7.2868 | -47.441
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2029 | 1202.3181 | 12.6211 | 11.2784 | 31.0653 | -77.441 | 11.8847 | 1202.3181 | 1.6235 | 2.3296 | 0.66259 | 5.9837 | 0.98211 | 6.8627 | 0.38932 | 7.2868 | -107.441 | 7.2868 | -47.441
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1417.5869 | 14.8808 | 11.8397 | 36.9058 | -78.2301 | 14.1653 | 1417.5869 | 1.7006 | 2.35 | 0.57322 | 5.0891 | 0.90681 | 5.8528 | 0.46177 | 8.5914 | -108.2301 | 8.5914 | -48.2301
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1417.5869 | 14.8808 | 11.8397 | 36.9058 | -78.2301 | 14.1653 | 1417.5869 | 1.7006 | 2.35 | 0.57322 | 5.0891 | 0.90681 | 5.8528 | 0.46177 | 8.5914 | -108.2301 | 8.5914 | -48.2301
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1458.0439 | 15.3055 | 13.0293 | 38.0553 | -78.8652 | 14.7204 | 1458.0439 | 2.2757 | 3.299 | 0.54384 | 5.0584 | 0.82062 | 5.6492 | 0.65219 | 8.8366 | -108.8652 | 8.8366 | -48.8652
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1458.0439 | 15.3055 | 13.0293 | 38.0553 | -78.8652 | 14.7204 | 1458.0439 | 2.2757 | 3.299 | 0.54384 | 5.0584 | 0.82062 | 5.6492 | 0.65219 | 8.8366 | -108.8652 | 8.8366 | -48.8652
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 767.723 | 8.059 | 10.8052 | 19.7615 | -78.7827 | 7.8105 | 767.723 | 1.9679 | 6.2829 | 0.79284 | 10.0739 | 1.6398 | 11.4548 | 0.62369 | 4.6529 | -108.7827 | 4.6529 | -48.7827
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 767.723 | 8.059 | 10.8052 | 19.7615 | -78.7827 | 7.8105 | 767.723 | 1.9679 | 6.2829 | 0.79284 | 10.0739 | 1.6398 | 11.4548 | 0.62369 | 4.6529 | -108.7827 | 4.6529 | -48.7827
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2029 | 625.8501 | 6.5697 | 10.1057 | 15.5873 | -79.2575 | 6.3136 | 625.8501 | 2.2961 | 12.5195 | 1.8282 | 11.5404 | 2.3408 | 13.0553 | 1.0848 | 3.793 | -109.2575 | 3.793 | -49.2575
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2029 | 625.8501 | 6.5697 | 10.1057 | 15.5873 | -79.2575 | 6.3136 | 625.8501 | 2.2961 | 12.5195 | 1.8282 | 11.5404 | 2.3408 | 13.0553 | 1.0848 | 3.793 | -109.2575 | 3.793 | -49.2575
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2029 | 1680.575 | 17.6415 | 34.747 | 47.6317 | -85.1742 | 16.7118 | 1680.575 | 0.74835 | 3.5075 | 0.24258 | 4.3676 | 0.40673 | 5.0694 | 0.80307 | 10.1853 | -115.1742 | 10.1853 | -55.1742
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2029 | 1680.575 | 17.6415 | 34.747 | 47.6317 | -85.1742 | 16.7118 | 1680.575 | 0.74835 | 3.5075 | 0.24258 | 4.3676 | 0.40673 | 5.0694 | 0.80307 | 10.1853 | -115.1742 | 10.1853 | -55.1742
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2029 | 864.4222 | 9.0741 | 37.7071 | 24.5357 | -86.6055 | 8.9254 | 864.4222 | 1.5222 | 9.8927 | 0.21368 | 8.2488 | 0.33703 | 9.3699 | 1.1993 | 5.2389 | -116.6055 | 5.2389 | -56.6055
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 759.258 | 7.9701 | 14.947 | 20.4091 | -79.7306 | 7.7306 | 759.258 | 4.6451 | 4.1222 | 0.53055 | 9.2066 | 0.93743 | 10.8719 | 0.44775 | 4.6016 | -109.7306 | 4.6016 | -49.7306
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 759.258 | 7.9701 | 14.947 | 20.4091 | -79.7306 | 7.7306 | 759.258 | 4.6451 | 4.1222 | 0.53055 | 9.2066 | 0.93743 | 10.8719 | 0.44775 | 4.6016 | -109.7306 | 4.6016 | -49.7306
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 1290.8461 | 13.5504 | 25.6316 | 36.0925 | -84.5418 | 12.8707 | 1290.8461 | 1.4122 | 4.2689 | 0.38395 | 5.766 | 0.58703 | 6.529 | 0.74036 | 7.8233 | -114.5418 | 7.8233 | -54.5418
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2030.4847 | 21.3146 | 16.983 | 53.5318 | -81.0224 | 20.2057 | 2030.4847 | 0.99757 | 2.715 | 0.36492 | 3.4687 | 0.66397 | 4.1602 | 0.78273 | 12.306 | -111.0224 | 12.306 | -51.0224
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2030.4847 | 21.3146 | 16.983 | 53.5318 | -81.0224 | 20.2057 | 2030.4847 | 0.99757 | 2.715 | 0.36492 | 3.4687 | 0.66397 | 4.1602 | 0.78273 | 12.306 | -111.0224 | 12.306 | -51.0224
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2242.3504 | 23.5386 | 22.0216 | 60.3021 | -81.1565 | 22.2243 | 2242.3504 | 0.3358 | 1.536 | 0.30912 | 3.1155 | 0.53303 | 3.8824 | 0.493 | 13.59 | -111.1565 | 13.59 | -51.1565
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2242.3504 | 23.5386 | 22.0216 | 60.3021 | -81.1565 | 22.2243 | 2242.3504 | 0.3358 | 1.536 | 0.30912 | 3.1155 | 0.53303 | 3.8824 | 0.493 | 13.59 | -111.1565 | 13.59 | -51.1565
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 2173.7693 | 22.8187 | 20.8391 | 58.2394 | -81.0526 | 21.5835 | 2173.7693 | 0.4384 | 1.5965 | 0.33036 | 3.2274 | 0.55632 | 3.9912 | 0.49465 | 13.1744 | -111.0526 | 13.1744 | -51.0526
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 2173.7693 | 22.8187 | 20.8391 | 58.2394 | -81.0526 | 21.5835 | 2173.7693 | 0.4384 | 1.5965 | 0.33036 | 3.2274 | 0.55632 | 3.9912 | 0.49465 | 13.1744 | -111.0526 | 13.1744 | -51.0526
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2029 | 2668.5289 | 28.0123 | 21.1218 | 70.9562 | -80.3062 | 26.5759 | 2668.5289 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 16.1729 | -110.3062 | 16.1729 | -50.3062
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1266.688 | 13.2968 | 11.188 | 31.5013 | -77.8741 | 12.6691 | 1266.688 | 2.9715 | 5.5782 | 0.68563 | 5.849 | 1.3654 | 6.6747 | 0.95371 | 7.6769 | -107.8741 | 7.6769 | -47.8741
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1266.688 | 13.2968 | 11.188 | 31.5013 | -77.8741 | 12.6691 | 1266.688 | 2.9715 | 5.5782 | 0.68563 | 5.849 | 1.3654 | 6.6747 | 0.95371 | 7.6769 | -107.8741 | 7.6769 | -47.8741
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1158.7072 | 12.1633 | 10.6077 | 29.6852 | -78.1207 | 11.5685 | 1158.7072 | 2.3744 | 3.353 | 0.63937 | 6.1973 | 1.1177 | 7.2548 | 0.54104 | 7.0225 | -108.1207 | 7.0225 | -48.1207
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1158.7072 | 12.1633 | 10.6077 | 29.6852 | -78.1207 | 11.5685 | 1158.7072 | 2.3744 | 3.353 | 0.63937 | 6.1973 | 1.1177 | 7.2548 | 0.54104 | 7.0225 | -108.1207 | 7.0225 | -48.1207
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2179.7888 | 22.8818 | 15.0391 | 57.4732 | -80.4823 | 21.6977 | 2179.7888 | 0.77948 | 1.6185 | 0.38186 | 3.2631 | 0.60028 | 3.9513 | 0.496 | 13.2108 | -110.4823 | 13.2108 | -50.4823
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2179.7888 | 22.8818 | 15.0391 | 57.4732 | -80.4823 | 21.6977 | 2179.7888 | 0.77948 | 1.6185 | 0.38186 | 3.2631 | 0.60028 | 3.9513 | 0.496 | 13.2108 | -110.4823 | 13.2108 | -50.4823
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1802.7552 | 18.924 | 15.1753 | 47.2073 | -81.7976 | 18.2684 | 1802.7552 | 1.3178 | 1.3445 | 0.50921 | 4.0942 | 0.64967 | 4.5389 | 0.3284 | 10.9258 | -111.7976 | 10.9258 | -51.7976
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1802.7552 | 18.924 | 15.1753 | 47.2073 | -81.7976 | 18.2684 | 1802.7552 | 1.3178 | 1.3445 | 0.50921 | 4.0942 | 0.64967 | 4.5389 | 0.3284 | 10.9258 | -111.7976 | 10.9258 | -51.7976
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 959.5068 | 10.0722 | 10.2941 | 24.4287 | -78.3523 | 9.7409 | 959.5068 | 1.7139 | 5.4492 | 0.70383 | 8.1012 | 1.4673 | 9.152 | 0.67265 | 5.8152 | -108.3523 | 5.8152 | -48.3523
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 959.5068 | 10.0722 | 10.2941 | 24.4287 | -78.3523 | 9.7409 | 959.5068 | 1.7139 | 5.4492 | 0.70383 | 8.1012 | 1.4673 | 9.152 | 0.67265 | 5.8152 | -108.3523 | 5.8152 | -48.3523
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2029 | 1744.7958 | 18.3156 | 14.079 | 45.9991 | -78.1261 | 17.4383 | 1744.7958 | 1.039 | 4.3253 | 0.27152 | 4.2591 | 0.90602 | 4.9068 | 1.0155 | 10.5745 | -108.1261 | 10.5745 | -48.1261
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2029 | 1744.7958 | 18.3156 | 14.079 | 45.9991 | -78.1261 | 17.4383 | 1744.7958 | 1.039 | 4.3253 | 0.27152 | 4.2591 | 0.90602 | 4.9068 | 1.0155 | 10.5745 | -108.1261 | 10.5745 | -48.1261
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2029 | 1613.7318 | 16.9398 | 12.9603 | 42.2603 | -80.8794 | 16.4053 | 1613.7318 | 2.1328 | 4.5956 | 0.39778 | 4.7061 | 0.94298 | 5.1175 | 0.97652 | 9.7802 | -110.8794 | 9.7802 | -50.8794
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2029 | 1613.7318 | 16.9398 | 12.9603 | 42.2603 | -80.8794 | 16.4053 | 1613.7318 | 2.1328 | 4.5956 | 0.39778 | 4.7061 | 0.94298 | 5.1175 | 0.97652 | 9.7802 | -110.8794 | 9.7802 | -50.8794
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2029 | 1938.728 | 20.3514 | 17.4416 | 52.2961 | -80.1845 | 19.5754 | 1938.728 | 1.8312 | 2.6583 | 0.28863 | 3.6886 | 0.46678 | 4.3519 | 0.72068 | 11.7499 | -110.1845 | 11.7499 | -50.1845
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2029 | 1938.728 | 20.3514 | 17.4416 | 52.2961 | -80.1845 | 19.5754 | 1938.728 | 1.8312 | 2.6583 | 0.28863 | 3.6886 | 0.46678 | 4.3519 | 0.72068 | 11.7499 | -110.1845 | 11.7499 | -50.1845
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1600.4938 | 16.8008 | 12.9716 | 41.8347 | -77.8442 | 16.001 | 1600.4938 | 1.3786 | 5.0674 | 0.28192 | 4.6413 | 0.95851 | 5.3595 | 1.0918 | 9.7 | -107.8442 | 9.7 | -47.8442
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1600.4938 | 16.8008 | 12.9716 | 41.8347 | -77.8442 | 16.001 | 1600.4938 | 1.3786 | 5.0674 | 0.28192 | 4.6413 | 0.95851 | 5.3595 | 1.0918 | 9.7 | -107.8442 | 9.7 | -47.8442
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2029 | 1138.705 | 11.9533 | 18.3503 | 31.1433 | -83.7945 | 11.366 | 1138.705 | 1.2733 | 4.136 | 0.47146 | 6.5364 | 0.72662 | 7.4931 | 0.63277 | 6.9012 | -113.7945 | 6.9012 | -53.7945
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 622.5102 | 6.5347 | 4.7125 | 14.1578 | -76.1533 | 6.3676 | 622.5102 | 16.8987 | 15.4502 | 2.7381 | 12.1033 | 2.9472 | 12.8973 | 1.2765 | 3.7728 | -106.1533 | 3.7728 | -46.1533
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 399.7126 | 4.1959 | 7.4145 | 9.2681 | -74.0825 | 4.0733 | 399.7126 | 9.259 | 16.7231 | 3.1179 | 17.2909 | 5.0996 | 21.1544 | 0.96716 | 2.4225 | -104.0825 | 2.4225 | -44.0825
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1630.1171 | 17.1118 | 14.0968 | 43.0696 | -78.6152 | 16.3758 | 1630.1171 | 1.081 | 4.3538 | 0.30303 | 4.5838 | 0.92625 | 5.2116 | 0.94981 | 9.8795 | -108.6152 | 9.8795 | -48.6152
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1630.1171 | 17.1118 | 14.0968 | 43.0696 | -78.6152 | 16.3758 | 1630.1171 | 1.081 | 4.3538 | 0.30303 | 4.5838 | 0.92625 | 5.2116 | 0.94981 | 9.8795 | -108.6152 | 9.8795 | -48.6152
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2029 | 1475.247 | 15.4861 | 14.0069 | 38.9776 | -81.9365 | 15.0923 | 1475.247 | 2.4635 | 4.1216 | 0.51472 | 5.0992 | 0.89191 | 5.478 | 0.80828 | 8.9409 | -111.9365 | 8.9409 | -51.9365
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2029 | 1475.247 | 15.4861 | 14.0069 | 38.9776 | -81.9365 | 15.0923 | 1475.247 | 2.4635 | 4.1216 | 0.51472 | 5.0992 | 0.89191 | 5.478 | 0.80828 | 8.9409 | -111.9365 | 8.9409 | -51.9365
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1836.0418 | 19.2734 | 11.751 | 47.3128 | -79.9759 | 18.0847 | 1836.0418 | 0.9938 | 3.679 | 0.47469 | 3.8514 | 0.82321 | 4.6146 | 0.95523 | 11.1275 | -109.9759 | 11.1275 | -49.9759
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1836.0418 | 19.2734 | 11.751 | 47.3128 | -79.9759 | 18.0847 | 1836.0418 | 0.9938 | 3.679 | 0.47469 | 3.8514 | 0.82321 | 4.6146 | 0.95523 | 11.1275 | -109.9759 | 11.1275 | -49.9759
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1910.2648 | 20.0526 | 13.5291 | 49.9389 | -80.7659 | 19.0209 | 1910.2648 | 0.96727 | 2.4553 | 0.43045 | 3.6967 | 0.72244 | 4.414 | 0.66418 | 11.5774 | -110.7659 | 11.5774 | -50.7659
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1910.2648 | 20.0526 | 13.5291 | 49.9389 | -80.7659 | 19.0209 | 1910.2648 | 0.96727 | 2.4553 | 0.43045 | 3.6967 | 0.72244 | 4.414 | 0.66418 | 11.5774 | -110.7659 | 11.5774 | -50.7659
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1447.3448 | 15.1932 | 13.6305 | 38.1077 | -79.6106 | 14.6722 | 1447.3448 | 0.92799 | 5.5918 | 0.27145 | 5.2601 | 1.0526 | 5.826 | 1.0631 | 8.7718 | -109.6106 | 8.7718 | -49.6106
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1447.3448 | 15.1932 | 13.6305 | 38.1077 | -79.6106 | 14.6722 | 1447.3448 | 0.92799 | 5.5918 | 0.27145 | 5.2601 | 1.0526 | 5.826 | 1.0631 | 8.7718 | -109.6106 | 8.7718 | -49.6106
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 2363.3206 | 24.8084 | 24.3073 | 65.0227 | -80.9505 | 23.4165 | 2363.3206 | 0.61237 | 1.6014 | 0.14491 | 2.827 | 0.37548 | 3.7275 | 0.56647 | 14.3232 | -110.9505 | 14.3232 | -50.9505
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2029 | 2363.3206 | 24.8084 | 24.3073 | 65.0227 | -80.9505 | 23.4165 | 2363.3206 | 0.61237 | 1.6014 | 0.14491 | 2.827 | 0.37548 | 3.7275 | 0.56647 | 14.3232 | -110.9505 | 14.3232 | -50.9505
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2029 | 2363.3206 | 24.8084 | 24.3073 | 65.0227 | -80.9505 | 23.4165 | 2363.3206 | 0.61237 | 1.6014 | 0.14491 | 2.827 | 0.37548 | 3.7275 | 0.56647 | 14.3232 | -110.9505 | 14.3232 | -50.9505
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2363.3206 | 24.8084 | 24.3073 | 65.0227 | -80.9505 | 23.4165 | 2363.3206 | 0.61237 | 1.6014 | 0.14491 | 2.827 | 0.37548 | 3.7275 | 0.56647 | 14.3232 | -110.9505 | 14.3232 | -50.9505
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 1294.7753 | 13.5916 | 25.3295 | 36.1873 | -84.5559 | 12.8683 | 1294.7753 | 1.1474 | 4.0142 | 0.36634 | 5.7473 | 0.57422 | 6.5406 | 0.69846 | 7.8471 | -114.5559 | 7.8471 | -54.5559
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2029 | 1294.7753 | 13.5916 | 25.3295 | 36.1873 | -84.5559 | 12.8683 | 1294.7753 | 1.1474 | 4.0142 | 0.36634 | 5.7473 | 0.57422 | 6.5406 | 0.69846 | 7.8471 | -114.5559 | 7.8471 | -54.5559
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1744.0807 | 18.3081 | 14.287 | 45.7581 | -79.2627 | 17.4362 | 1744.0807 | 2.3308 | 4.5683 | 0.34572 | 4.1124 | 0.75401 | 4.8074 | 1.1109 | 10.5702 | -109.2627 | 10.5702 | -49.2627
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2029 | 2781.1544 | 29.1945 | 32.7218 | 77.5586 | -84.039 | 28.0701 | 2781.1544 | 0.33998 | 3.3162 | 0.12627 | 2.6833 | 0.22161 | 3.0124 | 1.2358 | 16.8555 | -114.039 | 16.8555 | -54.039
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2029 | 2781.1544 | 29.1945 | 32.7218 | 77.5586 | -84.039 | 28.0701 | 2781.1544 | 0.33998 | 3.3162 | 0.12627 | 2.6833 | 0.22161 | 3.0124 | 1.2358 | 16.8555 | -114.039 | 16.8555 | -54.039
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2029 | 2781.1544 | 29.1945 | 32.7218 | 77.5586 | -84.039 | 28.0701 | 2781.1544 | 0.33998 | 3.3162 | 0.12627 | 2.6833 | 0.22161 | 3.0124 | 1.2358 | 16.8555 | -114.039 | 16.8555 | -54.039
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 1326.9947 | 13.9298 | 9.8961 | 32.804 | -76.5843 | 13.3475 | 1326.9947 | 4.7357 | 6.357 | 0.73944 | 5.4326 | 1.1922 | 6.1967 | 1.1702 | 8.0424 | -106.5843 | 8.0424 | -46.5843
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1703.7403 | 17.8846 | 23.0175 | 44.3716 | -81.7161 | 17.324 | 1703.7403 | 1.3142 | 1.2017 | 0.55565 | 4.3458 | 0.68492 | 4.7837 | 0.27651 | 10.3257 | -111.7161 | 10.3257 | -51.7161
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1703.7403 | 17.8846 | 23.0175 | 44.3716 | -81.7161 | 17.324 | 1703.7403 | 1.3142 | 1.2017 | 0.55565 | 4.3458 | 0.68492 | 4.7837 | 0.27651 | 10.3257 | -111.7161 | 10.3257 | -51.7161
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1499.0901 | 15.7364 | 11.7435 | 38.5144 | -78.5298 | 14.8549 | 1499.0901 | 1.5769 | 3.1648 | 0.45987 | 4.7614 | 0.97828 | 5.7528 | 0.66468 | 9.0854 | -108.5298 | 9.0854 | -48.5298
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 1499.0901 | 15.7364 | 11.7435 | 38.5144 | -78.5298 | 14.8549 | 1499.0901 | 1.5769 | 3.1648 | 0.45987 | 4.7614 | 0.97828 | 5.7528 | 0.66468 | 9.0854 | -108.5298 | 9.0854 | -48.5298
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1760.0924 | 18.4762 | 13.8583 | 46.5502 | -81.1615 | 17.7835 | 1760.0924 | 2.3912 | 4.2716 | 0.26554 | 4.2171 | 0.72662 | 4.8196 | 1.0129 | 10.6672 | -111.1615 | 10.6672 | -51.1615
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1760.0924 | 18.4762 | 13.8583 | 46.5502 | -81.1615 | 17.7835 | 1760.0924 | 2.3912 | 4.2716 | 0.26554 | 4.2171 | 0.72662 | 4.8196 | 1.0129 | 10.6672 | -111.1615 | 10.6672 | -51.1615
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1798.0409 | 18.8745 | 22.1218 | 48.4479 | -82.1465 | 18.1075 | 1798.0409 | 0.38521 | 2.87 | 0.19556 | 4.0276 | 0.57648 | 4.7999 | 0.71258 | 10.8972 | -112.1465 | 10.8972 | -52.1465
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1796.213 | 18.8553 | 30.6912 | 49.3292 | -84.3795 | 18.4157 | 1796.213 | 0.99288 | 3.9794 | 0.3472 | 4.1307 | 0.49562 | 4.4868 | 0.96339 | 10.8861 | -114.3795 | 10.8861 | -54.3795
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1400.5857 | 14.7023 | 16.135 | 37.7301 | -79.8407 | 14.1929 | 1400.5857 | 2.3541 | 4.0517 | 0.3251 | 4.9924 | 0.59636 | 6.0866 | 0.81158 | 8.4884 | -109.8407 | 8.4884 | -49.8407
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2029 | 1400.5857 | 14.7023 | 16.135 | 37.7301 | -79.8407 | 14.1929 | 1400.5857 | 2.3541 | 4.0517 | 0.3251 | 4.9924 | 0.59636 | 6.0866 | 0.81158 | 8.4884 | -109.8407 | 8.4884 | -49.8407
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2029 | 1550.9022 | 16.2803 | 12.7436 | 40.3422 | -79.553 | 15.6808 | 1550.9022 | 2.8317 | 3.9863 | 0.41863 | 4.8007 | 0.90819 | 5.3947 | 0.83037 | 9.3994 | -109.553 | 9.3994 | -49.553
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2029 | 1550.9022 | 16.2803 | 12.7436 | 40.3422 | -79.553 | 15.6808 | 1550.9022 | 2.8317 | 3.9863 | 0.41863 | 4.8007 | 0.90819 | 5.3947 | 0.83037 | 9.3994 | -109.553 | 9.3994 | -49.553
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2029 | 1417.7018 | 14.882 | 27.5273 | 39.7809 | -84.5654 | 14.0698 | 1417.7018 | 1.0529 | 3.8841 | 0.33588 | 5.215 | 0.53609 | 5.9806 | 0.74479 | 8.5921 | -114.5654 | 8.5921 | -54.5654
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2029 | 1417.7018 | 14.882 | 27.5273 | 39.7809 | -84.5654 | 14.0698 | 1417.7018 | 1.0529 | 3.8841 | 0.33588 | 5.215 | 0.53609 | 5.9806 | 0.74479 | 8.5921 | -114.5654 | 8.5921 | -54.5654
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2029 | 1011.7926 | 10.6211 | 10.7028 | 26.0279 | -80.0644 | 10.2943 | 1011.7926 | 1.9009 | 9.7515 | 0.54155 | 7.8112 | 1.3513 | 8.2779 | 1.2484 | 6.1321 | -110.0644 | 6.1321 | -50.0644
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2029 | 1011.7926 | 10.6211 | 10.7028 | 26.0279 | -80.0644 | 10.2943 | 1011.7926 | 1.9009 | 9.7515 | 0.54155 | 7.8112 | 1.3513 | 8.2779 | 1.2484 | 6.1321 | -110.0644 | 6.1321 | -50.0644
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1874.3778 | 19.6759 | 17.6739 | 50.0895 | -80.3131 | 18.9025 | 1874.3778 | 1.0733 | 4.7405 | 0.22768 | 3.9955 | 0.7549 | 4.5301 | 1.1865 | 11.3599 | -110.3131 | 11.3599 | -50.3131
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1874.3778 | 19.6759 | 17.6739 | 50.0895 | -80.3131 | 18.9025 | 1874.3778 | 1.0733 | 4.7405 | 0.22768 | 3.9955 | 0.7549 | 4.5301 | 1.1865 | 11.3599 | -110.3131 | 11.3599 | -50.3131
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2029 | 994.2738 | 10.4372 | 9.3721 | 23.9572 | -72.2818 | 9.7588 | 994.2738 | 0.68543 | 4.1524 | 1.0882 | 7.1195 | 1.9003 | 8.6814 | 0.58324 | 6.0259 | -102.2818 | 6.0259 | -42.2818
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2029 | 994.2738 | 10.4372 | 9.3721 | 23.9572 | -72.2818 | 9.7588 | 994.2738 | 0.68543 | 4.1524 | 1.0882 | 7.1195 | 1.9003 | 8.6814 | 0.58324 | 6.0259 | -102.2818 | 6.0259 | -42.2818
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2073.338 | 21.7644 | 19.7321 | 55.277 | -77.1567 | 20.4285 | 2073.338 | 0.20598 | 2.5577 | 0.22241 | 3.5249 | 0.6973 | 4.1859 | 0.7256 | 12.5657 | -107.1567 | 12.5657 | -47.1567
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2073.338 | 21.7644 | 19.7321 | 55.277 | -77.1567 | 20.4285 | 2073.338 | 0.20598 | 2.5577 | 0.22241 | 3.5249 | 0.6973 | 4.1859 | 0.7256 | 12.5657 | -107.1567 | 12.5657 | -47.1567
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1755.5095 | 18.4281 | 14.3619 | 46.2293 | -77.7896 | 17.4915 | 1755.5095 | 0.92319 | 4.9442 | 0.21152 | 4.2478 | 0.91389 | 4.9384 | 1.164 | 10.6395 | -107.7896 | 10.6395 | -47.7896
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1755.5095 | 18.4281 | 14.3619 | 46.2293 | -77.7896 | 17.4915 | 1755.5095 | 0.92319 | 4.9442 | 0.21152 | 4.2478 | 0.91389 | 4.9384 | 1.164 | 10.6395 | -107.7896 | 10.6395 | -47.7896
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1461.7066 | 15.3439 | 13.5233 | 38.3873 | -77.9273 | 14.6383 | 1461.7066 | 1.4978 | 5.3263 | 0.29437 | 5.1188 | 0.99596 | 5.8339 | 1.0405 | 8.8588 | -107.9273 | 8.8588 | -47.9273
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1820.2422 | 19.1076 | 11.4941 | 46.0727 | -78.2917 | 18.1037 | 1820.2422 | 1.5657 | 3.7989 | 0.41027 | 4.0021 | 0.97119 | 4.744 | 0.94922 | 11.0318 | -108.2917 | 11.0318 | -48.2917
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1820.2422 | 19.1076 | 11.4941 | 46.0727 | -78.2917 | 18.1037 | 1820.2422 | 1.5657 | 3.7989 | 0.41027 | 4.0021 | 0.97119 | 4.744 | 0.94922 | 11.0318 | -108.2917 | 11.0318 | -48.2917
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1080.9605 | 11.3471 | 10.7747 | 27.7085 | -77.6617 | 10.779 | 1080.9605 | 2.3199 | 3.1936 | 0.72973 | 6.663 | 1.1523 | 7.6787 | 0.4793 | 6.5513 | -107.6617 | 6.5513 | -47.6617
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2029 | 1132.3444 | 11.8865 | 10.7543 | 28.3334 | -78.7093 | 11.2851 | 1132.3444 | 1.811 | 4.4521 | 0.91648 | 6.4129 | 1.3075 | 7.2688 | 0.69424 | 6.8627 | -108.7093 | 6.8627 | -48.7093
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2029 | 1132.3444 | 11.8865 | 10.7543 | 28.3334 | -78.7093 | 11.2851 | 1132.3444 | 1.811 | 4.4521 | 0.91648 | 6.4129 | 1.3075 | 7.2688 | 0.69424 | 6.8627 | -108.7093 | 6.8627 | -48.7093
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2300.4953 | 24.1489 | 18.4145 | 61.6105 | -81.4974 | 22.5253 | 2300.4953 | 0.69649 | 2.7126 | 0.34036 | 2.9759 | 0.59151 | 3.7308 | 0.91153 | 13.9424 | -111.4974 | 13.9424 | -51.4974
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2300.4953 | 24.1489 | 18.4145 | 61.6105 | -81.4974 | 22.5253 | 2300.4953 | 0.69649 | 2.7126 | 0.34036 | 2.9759 | 0.59151 | 3.7308 | 0.91153 | 13.9424 | -111.4974 | 13.9424 | -51.4974
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2064.4256 | 21.6708 | 18.7885 | 54.1877 | -80.0947 | 20.5845 | 2064.4256 | 0.83112 | 2.1432 | 0.42434 | 3.4404 | 0.6535 | 4.1599 | 0.62293 | 12.5117 | -110.0947 | 12.5117 | -50.0947
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2064.4256 | 21.6708 | 18.7885 | 54.1877 | -80.0947 | 20.5845 | 2064.4256 | 0.83112 | 2.1432 | 0.42434 | 3.4404 | 0.6535 | 4.1599 | 0.62293 | 12.5117 | -110.0947 | 12.5117 | -50.0947
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2029 | 1701.3095 | 17.8591 | 21.8245 | 44.9396 | -81.205 | 17.1974 | 1701.3095 | 1.2628 | 1.6181 | 0.3965 | 4.4081 | 0.71247 | 5.0294 | 0.36708 | 10.311 | -111.205 | 10.311 | -51.205
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2029 | 1701.3095 | 17.8591 | 21.8245 | 44.9396 | -81.205 | 17.1974 | 1701.3095 | 1.2628 | 1.6181 | 0.3965 | 4.4081 | 0.71247 | 5.0294 | 0.36708 | 10.311 | -111.205 | 10.311 | -51.205
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1060.006 | 11.1272 | 7.6711 | 25.7135 | -74.9679 | 10.7326 | 1060.006 | 4.4764 | 4.4804 | 1.0152 | 6.6503 | 1.4039 | 7.8489 | 0.67371 | 6.4243 | -104.9679 | 6.4243 | -44.9679
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 987.9718 | 10.371 | 19.5953 | 27.1903 | -84.1634 | 9.8869 | 987.9718 | 2.6849 | 5.4624 | 0.55234 | 7.6833 | 0.78704 | 8.5397 | 0.71095 | 5.9877 | -114.1634 | 5.9877 | -54.1634
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 931.8265 | 9.7816 | 14.7791 | 24.8975 | -81.8187 | 9.4316 | 931.8265 | 2.4931 | 5.147 | 0.52456 | 8.063 | 0.91413 | 8.8735 | 0.63834 | 5.6474 | -111.8187 | 5.6474 | -51.8187
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1084.3947 | 11.3832 | 10.5976 | 27.8754 | -76.9595 | 10.7515 | 1084.3947 | 2.1366 | 2.8045 | 0.74903 | 6.6284 | 1.1562 | 7.6292 | 0.42311 | 6.5721 | -106.9595 | 6.5721 | -46.9595
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1084.3947 | 11.3832 | 10.5976 | 27.8754 | -76.9595 | 10.7515 | 1084.3947 | 2.1366 | 2.8045 | 0.74903 | 6.6284 | 1.1562 | 7.6292 | 0.42311 | 6.5721 | -106.9595 | 6.5721 | -46.9595
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1813.9765 | 19.0418 | 16.7444 | 48.2302 | -82.3625 | 18.5079 | 1813.9765 | 1.4612 | 2.5968 | 0.48323 | 4.0773 | 0.67662 | 4.4451 | 0.6369 | 10.9938 | -112.3625 | 10.9938 | -52.3625
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1813.9765 | 19.0418 | 16.7444 | 48.2302 | -82.3625 | 18.5079 | 1813.9765 | 1.4612 | 2.5968 | 0.48323 | 4.0773 | 0.67662 | 4.4451 | 0.6369 | 10.9938 | -112.3625 | 10.9938 | -52.3625
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 575.3314 | 6.0394 | 9.4019 | 13.7989 | -77.0375 | 5.7958 | 575.3314 | 1.9286 | 12.0626 | 2.4472 | 12.6218 | 3.2476 | 14.1415 | 0.9557 | 3.4869 | -107.0375 | 3.4869 | -47.0375
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 575.3314 | 6.0394 | 9.4019 | 13.7989 | -77.0375 | 5.7958 | 575.3314 | 1.9286 | 12.0626 | 2.4472 | 12.6218 | 3.2476 | 14.1415 | 0.9557 | 3.4869 | -107.0375 | 3.4869 | -47.0375
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2029 | 1667.5391 | 17.5046 | 17.962 | 45.3818 | -81.4596 | 16.9983 | 1667.5391 | 2.6004 | 3.9514 | 0.29467 | 4.341 | 0.45806 | 5.032 | 0.91025 | 10.1063 | -111.4596 | 10.1063 | -51.4596
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2029 | 1667.5391 | 17.5046 | 17.962 | 45.3818 | -81.4596 | 16.9983 | 1667.5391 | 2.6004 | 3.9514 | 0.29467 | 4.341 | 0.45806 | 5.032 | 0.91025 | 10.1063 | -111.4596 | 10.1063 | -51.4596
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2029 | 2123.2749 | 22.2886 | 22.5244 | 58.1637 | -82.9839 | 21.4292 | 2123.2749 | 0.69649 | 3.5174 | 0.21255 | 3.5587 | 0.33468 | 3.9237 | 0.98838 | 12.8683 | -112.9839 | 12.8683 | -52.9839
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2029 | 2123.2749 | 22.2886 | 22.5244 | 58.1637 | -82.9839 | 21.4292 | 2123.2749 | 0.69649 | 3.5174 | 0.21255 | 3.5587 | 0.33468 | 3.9237 | 0.98838 | 12.8683 | -112.9839 | 12.8683 | -52.9839
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2029 | 2123.2749 | 22.2886 | 22.5244 | 58.1637 | -82.9839 | 21.4292 | 2123.2749 | 0.69649 | 3.5174 | 0.21255 | 3.5587 | 0.33468 | 3.9237 | 0.98838 | 12.8683 | -112.9839 | 12.8683 | -52.9839
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2029 | 2123.2749 | 22.2886 | 22.5244 | 58.1637 | -82.9839 | 21.4292 | 2123.2749 | 0.69649 | 3.5174 | 0.21255 | 3.5587 | 0.33468 | 3.9237 | 0.98838 | 12.8683 | -112.9839 | 12.8683 | -52.9839
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1040.5531 | 10.923 | 10.1579 | 26.6327 | -76.7927 | 10.2934 | 1040.5531 | 2.0884 | 2.7556 | 0.802 | 6.9137 | 1.1787 | 7.8763 | 0.39857 | 6.3064 | -106.7927 | 6.3064 | -46.7927
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 1040.5531 | 10.923 | 10.1579 | 26.6327 | -76.7927 | 10.2934 | 1040.5531 | 2.0884 | 2.7556 | 0.802 | 6.9137 | 1.1787 | 7.8763 | 0.39857 | 6.3064 | -106.7927 | 6.3064 | -46.7927
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 1411.1773 | 14.8135 | 8.71 | 35.1667 | -79.137 | 14.1003 | 1411.1773 | 1.3089 | 3.9731 | 0.75144 | 5.089 | 1.1017 | 5.8543 | 0.78072 | 8.5526 | -109.137 | 8.5526 | -49.137
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2029 | 1779.1422 | 18.6761 | 18.7866 | 48.2593 | -80.1713 | 17.7622 | 1779.1422 | 1.227 | 2.0494 | 0.24616 | 3.874 | 0.49271 | 4.8127 | 0.52902 | 10.7827 | -110.1713 | 10.7827 | -50.1713
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2029 | 1779.1422 | 18.6761 | 18.7866 | 48.2593 | -80.1713 | 17.7622 | 1779.1422 | 1.227 | 2.0494 | 0.24616 | 3.874 | 0.49271 | 4.8127 | 0.52902 | 10.7827 | -110.1713 | 10.7827 | -50.1713
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 2405.3172 | 25.2493 | 26.9369 | 66.9106 | -82.4008 | 24.2608 | 2405.3172 | 1.854 | 3.7519 | 0.14363 | 2.8714 | 0.3076 | 3.6089 | 1.3066 | 14.5777 | -112.4008 | 14.5777 | -52.4008
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2029 | 2405.3172 | 25.2493 | 26.9369 | 66.9106 | -82.4008 | 24.2608 | 2405.3172 | 1.854 | 3.7519 | 0.14363 | 2.8714 | 0.3076 | 3.6089 | 1.3066 | 14.5777 | -112.4008 | 14.5777 | -52.4008
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2029 | 2405.3172 | 25.2493 | 26.9369 | 66.9106 | -82.4008 | 24.2608 | 2405.3172 | 1.854 | 3.7519 | 0.14363 | 2.8714 | 0.3076 | 3.6089 | 1.3066 | 14.5777 | -112.4008 | 14.5777 | -52.4008
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2405.3172 | 25.2493 | 26.9369 | 66.9106 | -82.4008 | 24.2608 | 2405.3172 | 1.854 | 3.7519 | 0.14363 | 2.8714 | 0.3076 | 3.6089 | 1.3066 | 14.5777 | -112.4008 | 14.5777 | -52.4008
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 894.8192 | 9.3932 | 12.2562 | 23.2721 | -78.0352 | 8.8335 | 894.8192 | 0.47488 | 4.4091 | 0.6147 | 7.9347 | 1.4631 | 9.9781 | 0.55567 | 5.4231 | -108.0352 | 5.4231 | -48.0352
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 894.8192 | 9.3932 | 12.2562 | 23.2721 | -78.0352 | 8.8335 | 894.8192 | 0.47488 | 4.4091 | 0.6147 | 7.9347 | 1.4631 | 9.9781 | 0.55567 | 5.4231 | -108.0352 | 5.4231 | -48.0352
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 664.6393 | 6.9769 | 15.2468 | 17.947 | -80.8978 | 6.8137 | 664.6393 | 6.4311 | 6.1879 | 0.59095 | 10.8576 | 0.9969 | 12.675 | 0.56991 | 4.0281 | -110.8978 | 4.0281 | -50.8978
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 664.6393 | 6.9769 | 15.2468 | 17.947 | -80.8978 | 6.8137 | 664.6393 | 6.4311 | 6.1879 | 0.59095 | 10.8576 | 0.9969 | 12.675 | 0.56991 | 4.0281 | -110.8978 | 4.0281 | -50.8978
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1462.6771 | 15.3541 | 17.5154 | 39.082 | -83.4912 | 15.0389 | 1462.6771 | 1.7107 | 5.8287 | 0.4556 | 5.1561 | 0.75954 | 5.5124 | 1.1304 | 8.8647 | -113.4912 | 8.8647 | -53.4912
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1462.6771 | 15.3541 | 17.5154 | 39.082 | -83.4912 | 15.0389 | 1462.6771 | 1.7107 | 5.8287 | 0.4556 | 5.1561 | 0.75954 | 5.5124 | 1.1304 | 8.8647 | -113.4912 | 8.8647 | -53.4912
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2029 | 1007.7792 | 10.5789 | 11.142 | 25.7908 | -78.6894 | 10.24 | 1007.7792 | 1.9237 | 5.7919 | 0.63403 | 7.8165 | 1.3868 | 8.6615 | 0.74099 | 6.1078 | -108.6894 | 6.1078 | -48.6894
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2029 | 1007.7792 | 10.5789 | 11.142 | 25.7908 | -78.6894 | 10.24 | 1007.7792 | 1.9237 | 5.7919 | 0.63403 | 7.8165 | 1.3868 | 8.6615 | 0.74099 | 6.1078 | -108.6894 | 6.1078 | -48.6894
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2029 | 2165.7323 | 22.7343 | 14.1364 | 56.5538 | -78.9336 | 21.6435 | 2165.7323 | 1.5216 | 2.9437 | 0.33106 | 3.3669 | 0.65705 | 3.9207 | 0.87429 | 13.1257 | -108.9336 | 13.1257 | -48.9336
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2029 | 2165.7323 | 22.7343 | 14.1364 | 56.5538 | -78.9336 | 21.6435 | 2165.7323 | 1.5216 | 2.9437 | 0.33106 | 3.3669 | 0.65705 | 3.9207 | 0.87429 | 13.1257 | -108.9336 | 13.1257 | -48.9336
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1712.5223 | 17.9768 | 18.4617 | 46.3506 | -82.5062 | 17.3864 | 1712.5223 | 1.5146 | 1.8573 | 0.31745 | 4.304 | 0.52843 | 4.889 | 0.43152 | 10.3789 | -112.5062 | 10.3789 | -52.5062
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1712.5223 | 17.9768 | 18.4617 | 46.3506 | -82.5062 | 17.3864 | 1712.5223 | 1.5146 | 1.8573 | 0.31745 | 4.304 | 0.52843 | 4.889 | 0.43152 | 10.3789 | -112.5062 | 10.3789 | -52.5062
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1605.0334 | 16.8485 | 10.5362 | 41.0077 | -78.3855 | 16.097 | 1605.0334 | 2.6447 | 5.0821 | 0.4684 | 4.475 | 0.89222 | 5.1804 | 1.1357 | 9.7275 | -108.3855 | 9.7275 | -48.3855
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2687.5105 | 28.2115 | 21.85 | 71.5913 | -80.3815 | 26.7584 | 2687.5105 | 1.3481 | 2.9337 | 0.27334 | 2.6097 | 0.50521 | 3.1777 | 1.1241 | 16.2879 | -110.3815 | 16.2879 | -50.3815
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2029 | 1226.6842 | 12.8768 | 44.4241 | 35.2025 | -93.8259 | 12.335 | 1226.6842 | 0.093441 | 3.3528 | 0.83092 | 5.5871 | 0.29206 | 6.876 | 0.6001 | 7.4344 | -123.8259 | 7.4344 | -63.8259
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2029 | 1226.6842 | 12.8768 | 44.4241 | 35.2025 | -93.8259 | 12.335 | 1226.6842 | 0.093441 | 3.3528 | 0.83092 | 5.5871 | 0.29206 | 6.876 | 0.6001 | 7.4344 | -123.8259 | 7.4344 | -63.8259
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2029 | 1226.6842 | 12.8768 | 44.4241 | 35.2025 | -93.8259 | 12.335 | 1226.6842 | 0.093441 | 3.3528 | 0.83092 | 5.5871 | 0.29206 | 6.876 | 0.6001 | 7.4344 | -123.8259 | 7.4344 | -63.8259
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2687.5105 | 28.2115 | 21.85 | 71.5913 | -80.3815 | 26.7584 | 2687.5105 | 1.3481 | 2.9337 | 0.27334 | 2.6097 | 0.50521 | 3.1777 | 1.1241 | 16.2879 | -110.3815 | 16.2879 | -50.3815
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2029 | 2687.5105 | 28.2115 | 21.85 | 71.5913 | -80.3815 | 26.7584 | 2687.5105 | 1.3481 | 2.9337 | 0.27334 | 2.6097 | 0.50521 | 3.1777 | 1.1241 | 16.2879 | -110.3815 | 16.2879 | -50.3815
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2638.3842 | 27.6959 | 20.0647 | 70.7704 | -77.6721 | 25.6972 | 2638.3842 | 0.22271 | 1.5999 | 0.18522 | 2.6467 | 0.54809 | 3.3551 | 0.60451 | 15.9902 | -107.6721 | 15.9902 | -47.6721
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2638.3842 | 27.6959 | 20.0647 | 70.7704 | -77.6721 | 25.6972 | 2638.3842 | 0.22271 | 1.5999 | 0.18522 | 2.6467 | 0.54809 | 3.3551 | 0.60451 | 15.9902 | -107.6721 | 15.9902 | -47.6721
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1580.0901 | 16.5866 | 19.0966 | 42.3736 | -83.276 | 16.2123 | 1580.0901 | 0.97378 | 4.0208 | 0.50096 | 4.7127 | 0.68568 | 5.0757 | 0.85319 | 9.5763 | -113.276 | 9.5763 | -53.276
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 1580.0901 | 16.5866 | 19.0966 | 42.3736 | -83.276 | 16.2123 | 1580.0901 | 0.97378 | 4.0208 | 0.50096 | 4.7127 | 0.68568 | 5.0757 | 0.85319 | 9.5763 | -113.276 | 9.5763 | -53.276
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2029 | 1998.2056 | 20.9757 | 18.6934 | 53.1277 | -81.8576 | 19.6608 | 1998.2056 | 1.552 | 2.9361 | 0.38817 | 3.4652 | 0.63288 | 4.2412 | 0.84731 | 12.1103 | -111.8576 | 12.1103 | -51.8576
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2029 | 1998.2056 | 20.9757 | 18.6934 | 53.1277 | -81.8576 | 19.6608 | 1998.2056 | 1.552 | 2.9361 | 0.38817 | 3.4652 | 0.63288 | 4.2412 | 0.84731 | 12.1103 | -111.8576 | 12.1103 | -51.8576
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 1354.4252 | 14.2178 | 14.9536 | 36.2338 | -79.4692 | 13.7245 | 1354.4252 | 2.2436 | 3.841 | 0.38545 | 5.2182 | 0.64175 | 6.213 | 0.73608 | 8.2086 | -109.4692 | 8.2086 | -49.4692
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2029 | 1354.4252 | 14.2178 | 14.9536 | 36.2338 | -79.4692 | 13.7245 | 1354.4252 | 2.2436 | 3.841 | 0.38545 | 5.2182 | 0.64175 | 6.213 | 0.73608 | 8.2086 | -109.4692 | 8.2086 | -49.4692
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1268.7105 | 13.318 | 12.5085 | 32.9569 | -79.4602 | 12.6562 | 1268.7105 | 2.0067 | 4.0236 | 0.52271 | 5.7611 | 1.0408 | 6.6683 | 0.69841 | 7.6892 | -109.4602 | 7.6892 | -49.4602
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1268.7105 | 13.318 | 12.5085 | 32.9569 | -79.4602 | 12.6562 | 1268.7105 | 2.0067 | 4.0236 | 0.52271 | 5.7611 | 1.0408 | 6.6683 | 0.69841 | 7.6892 | -109.4602 | 7.6892 | -49.4602
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1203.24 | 12.6307 | 22.0253 | 33.3558 | -84.4354 | 12.0405 | 1203.24 | 1.4941 | 6.3452 | 0.43747 | 6.2111 | 0.60281 | 6.9872 | 1.0216 | 7.2924 | -114.4354 | 7.2924 | -54.4354
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2247.9555 | 23.5974 | 16.5972 | 59.9639 | -81.4819 | 22.0456 | 2247.9555 | 0.87499 | 2.5463 | 0.34878 | 3.0561 | 0.59724 | 3.8054 | 0.8332 | 13.624 | -111.4819 | 13.624 | -51.4819
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2247.9555 | 23.5974 | 16.5972 | 59.9639 | -81.4819 | 22.0456 | 2247.9555 | 0.87499 | 2.5463 | 0.34878 | 3.0561 | 0.59724 | 3.8054 | 0.8332 | 13.624 | -111.4819 | 13.624 | -51.4819
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 915.7828 | 9.6132 | 7.8258 | 21.2189 | -71.0516 | 9.1038 | 915.7828 | 3.0838 | 5.6269 | 1.4221 | 7.9545 | 2.2803 | 9.2273 | 0.70739 | 5.5502 | -101.0516 | 5.5502 | -41.0516
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 915.7828 | 9.6132 | 7.8258 | 21.2189 | -71.0516 | 9.1038 | 915.7828 | 3.0838 | 5.6269 | 1.4221 | 7.9545 | 2.2803 | 9.2273 | 0.70739 | 5.5502 | -101.0516 | 5.5502 | -41.0516
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 588.6138 | 4.3944 | 12.0463 | 11.0675 | -78.862 | 4.2097 | 588.6138 | 2.6453 | 10.7535 | 0.99175 | 22.6837 | 3.1035 | 30.8196 | 0.47406 | 2.5371 | -108.862 | 2.5371 | -48.862
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 911.1211 | 6.8022 | 57.1484 | 18.5652 | -85.852 | 6.6248 | 911.1211 | 3.0337 | 10.7713 | 0.11284 | 15.1933 | 0.4844 | 18.7355 | 0.70895 | 3.9272 | -115.852 | 3.9272 | -55.852
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 549.7189 | 4.1041 | 13.5707 | 10.4703 | -80.6257 | 3.9338 | 549.7189 | 2.287 | 9.5873 | 0.74939 | 24.0886 | 2.7367 | 33.4961 | 0.398 | 2.3695 | -110.6257 | 2.3695 | -50.6257
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 2006.1065 | 14.9771 | 27.622 | 39.9374 | -83.5838 | 14.38 | 2006.1065 | 1.7516 | 5.3791 | 0.1755 | 6.9426 | 0.66331 | 9.2982 | 0.77481 | 8.647 | -113.5838 | 8.647 | -53.5838
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 2006.1065 | 14.9771 | 27.622 | 39.9374 | -83.5838 | 14.38 | 2006.1065 | 1.7516 | 5.3791 | 0.1755 | 6.9426 | 0.66331 | 9.2982 | 0.77481 | 8.647 | -113.5838 | 8.647 | -53.5838
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2029 | 2006.1065 | 14.9771 | 27.622 | 39.9374 | -83.5838 | 14.38 | 2006.1065 | 1.7516 | 5.3791 | 0.1755 | 6.9426 | 0.66331 | 9.2982 | 0.77481 | 8.647 | -113.5838 | 8.647 | -53.5838
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2029 | 2006.1065 | 14.9771 | 27.622 | 39.9374 | -83.5838 | 14.38 | 2006.1065 | 1.7516 | 5.3791 | 0.1755 | 6.9426 | 0.66331 | 9.2982 | 0.77481 | 8.647 | -113.5838 | 8.647 | -53.5838
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1200.2864 | 8.961 | 30.3027 | 24.0212 | -83.9681 | 8.6924 | 1200.2864 | 3.9215 | 12.6597 | 0.29826 | 11.6396 | 0.85303 | 14.016 | 1.0876 | 5.1736 | -113.9681 | 5.1736 | -53.9681
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1590.7781 | 11.8763 | 21.5611 | 31.2671 | -82.5221 | 11.376 | 1590.7781 | 1.7719 | 4.9761 | 0.2029 | 8.6656 | 0.86254 | 11.9414 | 0.57423 | 6.8568 | -112.5221 | 6.8568 | -52.5221
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2029 | 1590.7781 | 11.8763 | 21.5611 | 31.2671 | -82.5221 | 11.376 | 1590.7781 | 1.7719 | 4.9761 | 0.2029 | 8.6656 | 0.86254 | 11.9414 | 0.57423 | 6.8568 | -112.5221 | 6.8568 | -52.5221
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2029 | 1590.7781 | 11.8763 | 21.5611 | 31.2671 | -82.5221 | 11.376 | 1590.7781 | 1.7719 | 4.9761 | 0.2029 | 8.6656 | 0.86254 | 11.9414 | 0.57423 | 6.8568 | -112.5221 | 6.8568 | -52.5221
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2029 | 1590.7781 | 11.8763 | 21.5611 | 31.2671 | -82.5221 | 11.376 | 1590.7781 | 1.7719 | 4.9761 | 0.2029 | 8.6656 | 0.86254 | 11.9414 | 0.57423 | 6.8568 | -112.5221 | 6.8568 | -52.5221
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 3590.3889 | 15.5468 | 21.4345 | 40.9086 | -86.0907 | 15.0408 | 3590.3889 | 3.6092 | 21.7026 | 1.2345 | 11.9345 | 1.3598 | 14.5587 | 1.8185 | 8.976 | -116.0907 | 8.976 | -56.0907
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 3590.3889 | 15.5468 | 21.4345 | 40.9086 | -86.0907 | 15.0408 | 3590.3889 | 3.6092 | 21.7026 | 1.2345 | 11.9345 | 1.3598 | 14.5587 | 1.8185 | 8.976 | -116.0907 | 8.976 | -56.0907
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 5313.7257 | 23.0091 | 20.1451 | 59.9442 | -83.7938 | 22.0027 | 5313.7257 | 2.0957 | 10.6938 | 0.85651 | 7.6487 | 1.1554 | 10.4131 | 1.3981 | 13.2843 | -113.7938 | 13.2843 | -53.7938
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 5313.7257 | 23.0091 | 20.1451 | 59.9442 | -83.7938 | 22.0027 | 5313.7257 | 2.0957 | 10.6938 | 0.85651 | 7.6487 | 1.1554 | 10.4131 | 1.3981 | 13.2843 | -113.7938 | 13.2843 | -53.7938
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2980.1409 | 12.9044 | 16.8923 | 33.1938 | -83.1065 | 12.1436 | 2980.1409 | 1.0132 | 8.73 | 1.5991 | 13.6901 | 2.789 | 18.5143 | 0.63769 | 7.4504 | -113.1065 | 7.4504 | -53.1065
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2980.1409 | 12.9044 | 16.8923 | 33.1938 | -83.1065 | 12.1436 | 2980.1409 | 1.0132 | 8.73 | 1.5991 | 13.6901 | 2.789 | 18.5143 | 0.63769 | 7.4504 | -113.1065 | 7.4504 | -53.1065
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 3349.2577 | 14.5027 | 21.4901 | 37.6359 | -82.9283 | 13.745 | 3349.2577 | 0.99155 | 8.9543 | 1.5314 | 12.8536 | 1.7979 | 15.7143 | 0.69664 | 8.3731 | -112.9283 | 8.3731 | -52.9283
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 3349.2577 | 14.5027 | 21.4901 | 37.6359 | -82.9283 | 13.745 | 3349.2577 | 0.99155 | 8.9543 | 1.5314 | 12.8536 | 1.7979 | 15.7143 | 0.69664 | 8.3731 | -112.9283 | 8.3731 | -52.9283
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 2688.5957 | 11.642 | 20.7557 | 30.137 | -83.1179 | 11.1221 | 2688.5957 | 1.4653 | 13.9567 | 1.6191 | 16.4041 | 2.0899 | 19.3166 | 0.85081 | 6.7215 | -113.1179 | 6.7215 | -53.1179
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 3892.2821 | 16.8541 | 17.3576 | 43.6149 | -82.4268 | 16.0118 | 3892.2821 | 2.8902 | 11.1849 | 0.75722 | 10.3534 | 1.8141 | 14.3176 | 1.0803 | 9.7307 | -112.4268 | 9.7307 | -52.4268
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 3892.2821 | 16.8541 | 17.3576 | 43.6149 | -82.4268 | 16.0118 | 3892.2821 | 2.8902 | 11.1849 | 0.75722 | 10.3534 | 1.8141 | 14.3176 | 1.0803 | 9.7307 | -112.4268 | 9.7307 | -52.4268
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 7584.5755 | 32.8422 | 18.3852 | 85.0672 | -84.0971 | 31.5339 | 7584.5755 | 2.297 | 11.517 | 0.61597 | 5.7666 | 0.71306 | 6.8278 | 1.9972 | 18.9614 | -114.0971 | 18.9614 | -54.0971
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 7584.5755 | 32.8422 | 18.3852 | 85.0672 | -84.0971 | 31.5339 | 7584.5755 | 2.297 | 11.517 | 0.61597 | 5.7666 | 0.71306 | 6.8278 | 1.9972 | 18.9614 | -114.0971 | 18.9614 | -54.0971
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2029 | 7584.5755 | 32.8422 | 18.3852 | 85.0672 | -84.0971 | 31.5339 | 7584.5755 | 2.297 | 11.517 | 0.61597 | 5.7666 | 0.71306 | 6.8278 | 1.9972 | 18.9614 | -114.0971 | 18.9614 | -54.0971
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2029 | 7584.5755 | 32.8422 | 18.3852 | 85.0672 | -84.0971 | 31.5339 | 7584.5755 | 2.297 | 11.517 | 0.61597 | 5.7666 | 0.71306 | 6.8278 | 1.9972 | 18.9614 | -114.0971 | 18.9614 | -54.0971
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 3499.2747 | 15.1523 | 16.2796 | 38.7472 | -82.8193 | 14.5093 | 3499.2747 | 3.7139 | 15.9151 | 1.2588 | 12.6089 | 1.9392 | 14.953 | 1.2622 | 8.7482 | -112.8193 | 8.7482 | -52.8193
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 3499.2747 | 15.1523 | 16.2796 | 38.7472 | -82.8193 | 14.5093 | 3499.2747 | 3.7139 | 15.9151 | 1.2588 | 12.6089 | 1.9392 | 14.953 | 1.2622 | 8.7482 | -112.8193 | 8.7482 | -52.8193
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 5401.9552 | 23.3912 | 18.9179 | 60.6411 | -82.7018 | 22.1545 | 5401.9552 | 1.1783 | 7.435 | 0.91456 | 7.8114 | 1.1795 | 9.8377 | 0.95181 | 13.5049 | -112.7018 | 13.5049 | -52.7018
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 5401.9552 | 23.3912 | 18.9179 | 60.6411 | -82.7018 | 22.1545 | 5401.9552 | 1.1783 | 7.435 | 0.91456 | 7.8114 | 1.1795 | 9.8377 | 0.95181 | 13.5049 | -112.7018 | 13.5049 | -52.7018
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2773.2974 | 12.0087 | 15.6195 | 30.9805 | -82.5478 | 11.5298 | 2773.2974 | 3.4213 | 18.7167 | 1.2052 | 15.6675 | 2.274 | 18.8093 | 1.1946 | 6.9332 | -112.5478 | 6.9332 | -52.5478
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2773.2974 | 12.0087 | 15.6195 | 30.9805 | -82.5478 | 11.5298 | 2773.2974 | 3.4213 | 18.7167 | 1.2052 | 15.6675 | 2.274 | 18.8093 | 1.1946 | 6.9332 | -112.5478 | 6.9332 | -52.5478
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 2242.9931 | 9.7124 | 16.1051 | 25.0146 | -82.5391 | 9.3532 | 2242.9931 | 1.3685 | 16.0716 | 1.0479 | 19.5321 | 3.1434 | 23.3286 | 0.82283 | 5.6075 | -112.5391 | 5.6075 | -52.5391
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2724.2159 | 11.7962 | 16.4648 | 30.2563 | -83.0587 | 11.1057 | 2724.2159 | 0.7757 | 8.5339 | 1.8968 | 15.0253 | 3.0588 | 20.2004 | 0.56797 | 6.8105 | -113.0587 | 6.8105 | -53.0587
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2724.2159 | 11.7962 | 16.4648 | 30.2563 | -83.0587 | 11.1057 | 2724.2159 | 0.7757 | 8.5339 | 1.8968 | 15.0253 | 3.0588 | 20.2004 | 0.56797 | 6.8105 | -113.0587 | 6.8105 | -53.0587
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 3215.2326 | 13.9224 | 19.3368 | 36.0031 | -83.113 | 13.2932 | 3215.2326 | 2.879 | 15.4145 | 1.3436 | 13.619 | 1.9408 | 16.2684 | 1.1318 | 8.0381 | -113.113 | 8.0381 | -53.113
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 3215.2326 | 13.9224 | 19.3368 | 36.0031 | -83.113 | 13.2932 | 3215.2326 | 2.879 | 15.4145 | 1.3436 | 13.619 | 1.9408 | 16.2684 | 1.1318 | 8.0381 | -113.113 | 8.0381 | -53.113
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2029 | 6563.7096 | 28.4217 | 20.1007 | 74.0898 | -84.4221 | 27.14 | 6563.7096 | 1.7282 | 9.2856 | 0.92325 | 6.2078 | 0.92573 | 8.3214 | 1.4958 | 16.4093 | -114.4221 | 16.4093 | -54.4221
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 6563.7096 | 28.4217 | 20.1007 | 74.0898 | -84.4221 | 27.14 | 6563.7096 | 1.7282 | 9.2856 | 0.92325 | 6.2078 | 0.92573 | 8.3214 | 1.4958 | 16.4093 | -114.4221 | 16.4093 | -54.4221
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2029 | 6563.7096 | 28.4217 | 20.1007 | 74.0898 | -84.4221 | 27.14 | 6563.7096 | 1.7282 | 9.2856 | 0.92325 | 6.2078 | 0.92573 | 8.3214 | 1.4958 | 16.4093 | -114.4221 | 16.4093 | -54.4221
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2029 | 6563.7096 | 28.4217 | 20.1007 | 74.0898 | -84.4221 | 27.14 | 6563.7096 | 1.7282 | 9.2856 | 0.92325 | 6.2078 | 0.92573 | 8.3214 | 1.4958 | 16.4093 | -114.4221 | 16.4093 | -54.4221
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 4435.1657 | 19.2048 | 18.4999 | 49.8761 | -82.9186 | 18.329 | 4435.1657 | 3.6415 | 13.6491 | 0.79737 | 9.1691 | 1.4744 | 12.4184 | 1.4886 | 11.0879 | -112.9186 | 11.0879 | -52.9186
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 4402.1954 | 19.0621 | 18.2377 | 49.4119 | -83.086 | 18.203 | 4402.1954 | 1.5173 | 10.1216 | 1.0675 | 9.8021 | 1.2211 | 11.8327 | 1.0326 | 11.0055 | -113.086 | 11.0055 | -53.086
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 4265.743 | 18.4712 | 19.8358 | 48.1312 | -84.8875 | 17.5378 | 4265.743 | 0.97475 | 9.2267 | 1.4889 | 9.284 | 1.6468 | 13.0205 | 0.99382 | 10.6644 | -114.8875 | 10.6644 | -54.8875
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 4265.743 | 18.4712 | 19.8358 | 48.1312 | -84.8875 | 17.5378 | 4265.743 | 0.97475 | 9.2267 | 1.4889 | 9.284 | 1.6468 | 13.0205 | 0.99382 | 10.6644 | -114.8875 | 10.6644 | -54.8875
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2697.4456 | 11.6803 | 16.8957 | 30.1576 | -82.2942 | 11.165 | 2697.4456 | 1.6594 | 12.9846 | 1.1298 | 15.843 | 2.5112 | 19.6157 | 0.81958 | 6.7436 | -112.2942 | 6.7436 | -52.2942
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2697.4456 | 11.6803 | 16.8957 | 30.1576 | -82.2942 | 11.165 | 2697.4456 | 1.6594 | 12.9846 | 1.1298 | 15.843 | 2.5112 | 19.6157 | 0.81958 | 6.7436 | -112.2942 | 6.7436 | -52.2942
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2694.9077 | 11.6693 | 16.5057 | 29.9402 | -83.1385 | 10.9959 | 2694.9077 | 0.88177 | 8.9727 | 1.9302 | 15.1951 | 3.1053 | 20.3988 | 0.5905 | 6.7373 | -113.1385 | 6.7373 | -53.1385
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 2694.9077 | 11.6693 | 16.5057 | 29.9402 | -83.1385 | 10.9959 | 2694.9077 | 0.88177 | 8.9727 | 1.9302 | 15.1951 | 3.1053 | 20.3988 | 0.5905 | 6.7373 | -113.1385 | 6.7373 | -53.1385
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1240.083 | 13.0175 | 12.0332 | 31.9035 | -78.8103 | 12.5119 | 1240.083 | 1.9528 | 5.4326 | 0.48456 | 6.1333 | 1.1446 | 6.9487 | 0.88575 | 7.5157 | -108.8103 | 7.5157 | -48.8103
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 1240.083 | 13.0175 | 12.0332 | 31.9035 | -78.8103 | 12.5119 | 1240.083 | 1.9528 | 5.4326 | 0.48456 | 6.1333 | 1.1446 | 6.9487 | 0.88575 | 7.5157 | -108.8103 | 7.5157 | -48.8103
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2016.2364 | 21.165 | 14.1745 | 52.9162 | -80.3747 | 20.035 | 2016.2364 | 0.77364 | 2.2323 | 0.39693 | 3.4605 | 0.70573 | 4.2101 | 0.64508 | 12.2196 | -110.3747 | 12.2196 | -50.3747
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2016.2364 | 21.165 | 14.1745 | 52.9162 | -80.3747 | 20.035 | 2016.2364 | 0.77364 | 2.2323 | 0.39693 | 3.4605 | 0.70573 | 4.2101 | 0.64508 | 12.2196 | -110.3747 | 12.2196 | -50.3747
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2030 | 2016.2364 | 21.165 | 14.1745 | 52.9162 | -80.3747 | 20.035 | 2016.2364 | 0.77364 | 2.2323 | 0.39693 | 3.4605 | 0.70573 | 4.2101 | 0.64508 | 12.2196 | -110.3747 | 12.2196 | -50.3747
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1533.5135 | 16.0977 | 39.6762 | 43.3891 | -85.712 | 15.6421 | 1533.5135 | 4.911 | 8.9015 | 0.23597 | 4.9178 | 0.33166 | 5.3017 | 1.8101 | 9.294 | -115.712 | 9.294 | -55.712
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1533.5135 | 16.0977 | 39.6762 | 43.3891 | -85.712 | 15.6421 | 1533.5135 | 4.911 | 8.9015 | 0.23597 | 4.9178 | 0.33166 | 5.3017 | 1.8101 | 9.294 | -115.712 | 9.294 | -55.712
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1217.7754 | 12.7833 | 11.8526 | 31.629 | -80.1773 | 12.3007 | 1217.7754 | 0.90758 | 4.0564 | 0.40926 | 6.1505 | 1.0492 | 7.0035 | 0.65953 | 7.3805 | -110.1773 | 7.3805 | -50.1773
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1217.7754 | 12.7833 | 11.8526 | 31.629 | -80.1773 | 12.3007 | 1217.7754 | 0.90758 | 4.0564 | 0.40926 | 6.1505 | 1.0492 | 7.0035 | 0.65953 | 7.3805 | -110.1773 | 7.3805 | -50.1773
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1872.6244 | 19.6575 | 24.1597 | 51.2848 | -82.958 | 19.0746 | 1872.6244 | 1.1614 | 1.4106 | 0.26595 | 3.9227 | 0.43497 | 4.461 | 0.3596 | 11.3492 | -112.958 | 11.3492 | -52.958
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1138.1584 | 11.9476 | 19.6875 | 31.1118 | -82.78 | 11.2538 | 1138.1584 | 1.1783 | 5.1012 | 0.33559 | 6.4326 | 0.62869 | 7.3857 | 0.79303 | 6.8979 | -112.78 | 6.8979 | -52.78
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1138.1584 | 11.9476 | 19.6875 | 31.1118 | -82.78 | 11.2538 | 1138.1584 | 1.1783 | 5.1012 | 0.33559 | 6.4326 | 0.62869 | 7.3857 | 0.79303 | 6.8979 | -112.78 | 6.8979 | -52.78
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 916.3381 | 9.6191 | 11.579 | 22.1183 | -76.1717 | 9.1584 | 916.3381 | 2.5871 | 10.0005 | 1.2781 | 8.0924 | 2.0115 | 9.0858 | 1.2358 | 5.5536 | -106.1717 | 5.5536 | -46.1717
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 916.3381 | 9.6191 | 11.579 | 22.1183 | -76.1717 | 9.1584 | 916.3381 | 2.5871 | 10.0005 | 1.2781 | 8.0924 | 2.0115 | 9.0858 | 1.2358 | 5.5536 | -106.1717 | 5.5536 | -46.1717
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1444.7283 | 15.1657 | 16.4179 | 38.4141 | -81.5405 | 14.6499 | 1444.7283 | 1.2029 | 6.2553 | 0.18506 | 5.2652 | 0.89435 | 5.9309 | 1.188 | 8.7559 | -111.5405 | 8.7559 | -51.5405
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1444.7283 | 15.1657 | 16.4179 | 38.4141 | -81.5405 | 14.6499 | 1444.7283 | 1.2029 | 6.2553 | 0.18506 | 5.2652 | 0.89435 | 5.9309 | 1.188 | 8.7559 | -111.5405 | 8.7559 | -51.5405
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 1202.0041 | 12.6178 | 11.2444 | 31.0529 | -77.1092 | 11.896 | 1202.0041 | 1.6245 | 2.3256 | 0.66034 | 5.9689 | 0.99729 | 6.8697 | 0.38962 | 7.2849 | -107.1092 | 7.2849 | -47.1092
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2030 | 1202.0041 | 12.6178 | 11.2444 | 31.0529 | -77.1092 | 11.896 | 1202.0041 | 1.6245 | 2.3256 | 0.66034 | 5.9689 | 0.99729 | 6.8697 | 0.38962 | 7.2849 | -107.1092 | 7.2849 | -47.1092
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1416.4137 | 14.8685 | 11.7927 | 36.8674 | -77.8768 | 14.1708 | 1416.4137 | 1.6996 | 2.3405 | 0.5809 | 5.0766 | 0.9325 | 5.858 | 0.46104 | 8.5843 | -107.8768 | 8.5843 | -47.8768
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1416.4137 | 14.8685 | 11.7927 | 36.8674 | -77.8768 | 14.1708 | 1416.4137 | 1.6996 | 2.3405 | 0.5809 | 5.0766 | 0.9325 | 5.858 | 0.46104 | 8.5843 | -107.8768 | 8.5843 | -47.8768
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1448.5862 | 15.2062 | 13.0221 | 37.8047 | -78.5238 | 14.6389 | 1448.5862 | 2.2883 | 3.2747 | 0.54865 | 5.0692 | 0.84212 | 5.6867 | 0.646 | 8.7793 | -108.5238 | 8.7793 | -48.5238
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1448.5862 | 15.2062 | 13.0221 | 37.8047 | -78.5238 | 14.6389 | 1448.5862 | 2.2883 | 3.2747 | 0.54865 | 5.0692 | 0.84212 | 5.6867 | 0.646 | 8.7793 | -108.5238 | 8.7793 | -48.5238
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 776.6672 | 8.1529 | 10.9108 | 19.9999 | -78.5612 | 7.8935 | 776.6672 | 1.9689 | 6.3305 | 0.79017 | 9.9402 | 1.6365 | 11.3215 | 0.63685 | 4.7071 | -108.5612 | 4.7071 | -48.5612
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 776.6672 | 8.1529 | 10.9108 | 19.9999 | -78.5612 | 7.8935 | 776.6672 | 1.9689 | 6.3305 | 0.79017 | 9.9402 | 1.6365 | 11.3215 | 0.63685 | 4.7071 | -108.5612 | 4.7071 | -48.5612
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2030 | 625.1021 | 6.5619 | 10.0657 | 15.5654 | -78.9071 | 6.3098 | 625.1021 | 2.2964 | 12.5175 | 1.852 | 11.4923 | 2.4128 | 13.0404 | 1.0892 | 3.7885 | -108.9071 | 3.7885 | -48.9071
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2030 | 625.1021 | 6.5619 | 10.0657 | 15.5654 | -78.9071 | 6.3098 | 625.1021 | 2.2964 | 12.5175 | 1.852 | 11.4923 | 2.4128 | 13.0404 | 1.0892 | 3.7885 | -108.9071 | 3.7885 | -48.9071
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2030 | 1700.2377 | 17.8479 | 34.6062 | 48.1698 | -84.9713 | 16.9295 | 1700.2377 | 0.73104 | 3.4025 | 0.23172 | 4.3042 | 0.40447 | 5.0231 | 0.79051 | 10.3045 | -114.9713 | 10.3045 | -54.9713
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2030 | 1700.2377 | 17.8479 | 34.6062 | 48.1698 | -84.9713 | 16.9295 | 1700.2377 | 0.73104 | 3.4025 | 0.23172 | 4.3042 | 0.40447 | 5.0231 | 0.79051 | 10.3045 | -114.9713 | 10.3045 | -54.9713
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2030 | 869.6194 | 9.1286 | 37.7464 | 24.6853 | -86.4771 | 8.9862 | 869.6194 | 1.5161 | 9.8686 | 0.20778 | 8.2049 | 0.33284 | 9.3076 | 1.2028 | 5.2704 | -116.4771 | 5.2704 | -56.4771
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 760.5384 | 7.9836 | 14.9214 | 20.4415 | -79.4544 | 7.748 | 760.5384 | 4.6286 | 4.1033 | 0.5274 | 9.1834 | 0.94198 | 10.852 | 0.44681 | 4.6093 | -109.4544 | 4.6093 | -49.4544
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 760.5384 | 7.9836 | 14.9214 | 20.4415 | -79.4544 | 7.748 | 760.5384 | 4.6286 | 4.1033 | 0.5274 | 9.1834 | 0.94198 | 10.852 | 0.44681 | 4.6093 | -109.4544 | 4.6093 | -49.4544
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 1301.9936 | 13.6674 | 25.4878 | 36.3873 | -84.3178 | 12.9969 | 1301.9936 | 1.4008 | 4.1704 | 0.37284 | 5.7024 | 0.58592 | 6.487 | 0.73134 | 7.8909 | -114.3178 | 7.8909 | -54.3178
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2027.427 | 21.2825 | 16.8835 | 53.4425 | -80.5824 | 20.1906 | 2027.427 | 0.98448 | 2.6921 | 0.35957 | 3.4524 | 0.68301 | 4.1772 | 0.77978 | 12.2874 | -110.5824 | 12.2874 | -50.5824
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2027.427 | 21.2825 | 16.8835 | 53.4425 | -80.5824 | 20.1906 | 2027.427 | 0.98448 | 2.6921 | 0.35957 | 3.4524 | 0.68301 | 4.1772 | 0.77978 | 12.2874 | -110.5824 | 12.2874 | -50.5824
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2263.9579 | 23.7654 | 21.8314 | 60.84 | -80.8818 | 22.4622 | 2263.9579 | 0.33007 | 1.523 | 0.30465 | 3.0814 | 0.5383 | 3.8471 | 0.49425 | 13.721 | -110.8818 | 13.721 | -50.8818
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2263.9579 | 23.7654 | 21.8314 | 60.84 | -80.8818 | 22.4622 | 2263.9579 | 0.33007 | 1.523 | 0.30465 | 3.0814 | 0.5383 | 3.8471 | 0.49425 | 13.721 | -110.8818 | 13.721 | -50.8818
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 2194.2494 | 23.0336 | 20.6639 | 58.7464 | -80.7781 | 21.8089 | 2194.2494 | 0.42986 | 1.5818 | 0.32577 | 3.1926 | 0.56176 | 3.9559 | 0.49545 | 13.2985 | -110.7781 | 13.2985 | -50.7781
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 2194.2494 | 23.0336 | 20.6639 | 58.7464 | -80.7781 | 21.8089 | 2194.2494 | 0.42986 | 1.5818 | 0.32577 | 3.1926 | 0.56176 | 3.9559 | 0.49545 | 13.2985 | -110.7781 | 13.2985 | -50.7781
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2030 | 2647.5698 | 27.7923 | 21.1048 | 70.3779 | -79.8877 | 26.407 | 2647.5698 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 16.0459 | -109.8877 | 16.0459 | -49.8877
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1265.4517 | 13.2838 | 11.1533 | 31.4585 | -77.4687 | 12.6677 | 1265.4517 | 2.9717 | 5.577 | 0.68122 | 5.8328 | 1.3852 | 6.6886 | 0.95615 | 7.6694 | -107.4687 | 7.6694 | -47.4687
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1265.4517 | 13.2838 | 11.1533 | 31.4585 | -77.4687 | 12.6677 | 1265.4517 | 2.9717 | 5.577 | 0.68122 | 5.8328 | 1.3852 | 6.6886 | 0.95615 | 7.6694 | -107.4687 | 7.6694 | -47.4687
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1157.6599 | 12.1523 | 10.5796 | 29.6535 | -77.752 | 11.5684 | 1157.6599 | 2.375 | 3.3515 | 0.63643 | 6.1844 | 1.1351 | 7.2666 | 0.54194 | 7.0161 | -107.752 | 7.0161 | -47.752
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1157.6599 | 12.1523 | 10.5796 | 29.6535 | -77.752 | 11.5684 | 1157.6599 | 2.375 | 3.3515 | 0.63643 | 6.1844 | 1.1351 | 7.2666 | 0.54194 | 7.0161 | -107.752 | 7.0161 | -47.752
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2199.2899 | 23.0866 | 14.8935 | 57.9313 | -80.2097 | 21.9164 | 2199.2899 | 0.77728 | 1.6122 | 0.37787 | 3.2305 | 0.6057 | 3.9168 | 0.49908 | 13.329 | -110.2097 | 13.329 | -50.2097
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2199.2899 | 23.0866 | 14.8935 | 57.9313 | -80.2097 | 21.9164 | 2199.2899 | 0.77728 | 1.6122 | 0.37787 | 3.2305 | 0.6057 | 3.9168 | 0.49908 | 13.329 | -110.2097 | 13.329 | -50.2097
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1813.1807 | 19.0335 | 15.0698 | 47.4468 | -81.5873 | 18.3968 | 1813.1807 | 1.3167 | 1.3416 | 0.50673 | 4.0697 | 0.65573 | 4.5088 | 0.32966 | 10.989 | -111.5873 | 10.989 | -51.5873
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1813.1807 | 19.0335 | 15.0698 | 47.4468 | -81.5873 | 18.3968 | 1813.1807 | 1.3167 | 1.3416 | 0.50673 | 4.0697 | 0.65573 | 4.5088 | 0.32966 | 10.989 | -111.5873 | 10.989 | -51.5873
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 973.8894 | 10.2232 | 10.4106 | 24.8033 | -78.1057 | 9.873 | 973.8894 | 1.7253 | 5.5055 | 0.70017 | 7.9631 | 1.4639 | 9.0189 | 0.69138 | 5.9024 | -108.1057 | 5.9024 | -48.1057
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 973.8894 | 10.2232 | 10.4106 | 24.8033 | -78.1057 | 9.873 | 973.8894 | 1.7253 | 5.5055 | 0.70017 | 7.9631 | 1.4639 | 9.0189 | 0.69138 | 5.9024 | -108.1057 | 5.9024 | -48.1057
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2030 | 1679.3339 | 17.6284 | 13.733 | 44.178 | -77.4293 | 16.8315 | 1679.3339 | 1.0533 | 4.3871 | 0.29483 | 4.3767 | 0.99491 | 5.1085 | 1.0024 | 10.1778 | -107.4293 | 10.1778 | -47.4293
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2030 | 1679.3339 | 17.6284 | 13.733 | 44.178 | -77.4293 | 16.8315 | 1679.3339 | 1.0533 | 4.3871 | 0.29483 | 4.3767 | 0.99491 | 5.1085 | 1.0024 | 10.1778 | -107.4293 | 10.1778 | -47.4293
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2030 | 1618.2052 | 16.9867 | 12.894 | 42.3451 | -80.6889 | 16.4758 | 1618.2052 | 2.1314 | 4.5892 | 0.40089 | 4.6868 | 0.95585 | 5.0963 | 0.97917 | 9.8073 | -110.6889 | 9.8073 | -50.6889
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2030 | 1618.2052 | 16.9867 | 12.894 | 42.3451 | -80.6889 | 16.4758 | 1618.2052 | 2.1314 | 4.5892 | 0.40089 | 4.6868 | 0.95585 | 5.0963 | 0.97917 | 9.8073 | -110.6889 | 9.8073 | -50.6889
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2030 | 1948.052 | 20.4492 | 17.3652 | 52.5381 | -79.9276 | 19.7014 | 1948.052 | 1.8334 | 2.6554 | 0.28508 | 3.6643 | 0.47143 | 4.333 | 0.72468 | 11.8064 | -109.9276 | 11.8064 | -49.9276
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2030 | 1948.052 | 20.4492 | 17.3652 | 52.5381 | -79.9276 | 19.7014 | 1948.052 | 1.8334 | 2.6554 | 0.28508 | 3.6643 | 0.47143 | 4.333 | 0.72468 | 11.8064 | -109.9276 | 11.8064 | -49.9276
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1551.4606 | 16.2861 | 12.8041 | 40.4925 | -77.2185 | 15.5405 | 1551.4606 | 1.3685 | 5.0842 | 0.29864 | 4.7394 | 1.0336 | 5.5426 | 1.0728 | 9.4028 | -107.2185 | 9.4028 | -47.2185
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1551.4606 | 16.2861 | 12.8041 | 40.4925 | -77.2185 | 15.5405 | 1551.4606 | 1.3685 | 5.0842 | 0.29864 | 4.7394 | 1.0336 | 5.5426 | 1.0728 | 9.4028 | -107.2185 | 9.4028 | -47.2185
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2030 | 1149.8693 | 12.0705 | 18.2303 | 31.4314 | -83.5352 | 11.4817 | 1149.8693 | 1.1708 | 3.9766 | 0.45237 | 6.4424 | 0.72637 | 7.4522 | 0.61725 | 6.9689 | -113.5352 | 6.9689 | -53.5352
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 625.019 | 6.561 | 4.6918 | 14.1998 | -75.8874 | 6.398 | 625.019 | 16.8947 | 15.3608 | 2.7274 | 12.0411 | 2.9465 | 12.8564 | 1.2757 | 3.788 | -105.8874 | 3.788 | -45.8874
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 400.7284 | 4.2066 | 7.406 | 9.2872 | -73.9106 | 4.0851 | 400.7284 | 9.2655 | 16.7088 | 3.1164 | 17.2541 | 5.0945 | 21.0896 | 0.96839 | 2.4287 | -103.9106 | 2.4287 | -43.9106
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1577.2827 | 16.5572 | 13.7765 | 41.5905 | -77.9666 | 15.8825 | 1577.2827 | 1.0887 | 4.4084 | 0.32465 | 4.6911 | 1.0103 | 5.396 | 0.93973 | 9.5593 | -107.9666 | 9.5593 | -47.9666
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1577.2827 | 16.5572 | 13.7765 | 41.5905 | -77.9666 | 15.8825 | 1577.2827 | 1.0887 | 4.4084 | 0.32465 | 4.6911 | 1.0103 | 5.396 | 0.93973 | 9.5593 | -107.9666 | 9.5593 | -47.9666
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2030 | 1478.8036 | 15.5234 | 13.9502 | 39.0513 | -81.7624 | 15.1473 | 1478.8036 | 2.4593 | 4.1125 | 0.51855 | 5.0817 | 0.90416 | 5.4564 | 0.80929 | 8.9624 | -111.7624 | 8.9624 | -51.7624
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2030 | 1478.8036 | 15.5234 | 13.9502 | 39.0513 | -81.7624 | 15.1473 | 1478.8036 | 2.4593 | 4.1125 | 0.51855 | 5.0817 | 0.90416 | 5.4564 | 0.80929 | 8.9624 | -111.7624 | 8.9624 | -51.7624
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1835.438 | 19.2671 | 11.667 | 47.275 | -79.5243 | 18.097 | 1835.438 | 0.99296 | 3.6734 | 0.4691 | 3.8309 | 0.84378 | 4.6265 | 0.95889 | 11.1239 | -109.5243 | 11.1239 | -49.5243
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1835.438 | 19.2671 | 11.667 | 47.275 | -79.5243 | 18.097 | 1835.438 | 0.99296 | 3.6734 | 0.4691 | 3.8309 | 0.84378 | 4.6265 | 0.95889 | 11.1239 | -109.5243 | 11.1239 | -49.5243
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1908.447 | 20.0335 | 13.4434 | 49.8803 | -80.3266 | 19.0179 | 1908.447 | 0.96489 | 2.4417 | 0.4249 | 3.6786 | 0.7418 | 4.4284 | 0.66375 | 11.5663 | -110.3266 | 11.5663 | -50.3266
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1908.447 | 20.0335 | 13.4434 | 49.8803 | -80.3266 | 19.0179 | 1908.447 | 0.96489 | 2.4417 | 0.4249 | 3.6786 | 0.7418 | 4.4284 | 0.66375 | 11.5663 | -110.3266 | 11.5663 | -50.3266
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1348.0322 | 14.1507 | 12.1891 | 35.1624 | -78.7446 | 13.7017 | 1348.0322 | 0.96733 | 5.7877 | 0.34795 | 5.6055 | 1.1818 | 6.2382 | 1.0325 | 8.1699 | -108.7446 | 8.1699 | -48.7446
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1348.0322 | 14.1507 | 12.1891 | 35.1624 | -78.7446 | 13.7017 | 1348.0322 | 0.96733 | 5.7877 | 0.34795 | 5.6055 | 1.1818 | 6.2382 | 1.0325 | 8.1699 | -108.7446 | 8.1699 | -48.7446
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 2379.331 | 24.9765 | 24.2268 | 65.455 | -80.6605 | 23.6119 | 2379.331 | 0.5962 | 1.5824 | 0.1401 | 2.8002 | 0.37944 | 3.7064 | 0.56508 | 14.4202 | -110.6605 | 14.4202 | -50.6605
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2030 | 2379.331 | 24.9765 | 24.2268 | 65.455 | -80.6605 | 23.6119 | 2379.331 | 0.5962 | 1.5824 | 0.1401 | 2.8002 | 0.37944 | 3.7064 | 0.56508 | 14.4202 | -110.6605 | 14.4202 | -50.6605
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2030 | 2379.331 | 24.9765 | 24.2268 | 65.455 | -80.6605 | 23.6119 | 2379.331 | 0.5962 | 1.5824 | 0.1401 | 2.8002 | 0.37944 | 3.7064 | 0.56508 | 14.4202 | -110.6605 | 14.4202 | -50.6605
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2379.331 | 24.9765 | 24.2268 | 65.455 | -80.6605 | 23.6119 | 2379.331 | 0.5962 | 1.5824 | 0.1401 | 2.8002 | 0.37944 | 3.7064 | 0.56508 | 14.4202 | -110.6605 | 14.4202 | -50.6605
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 1305.6808 | 13.7061 | 25.1841 | 36.4747 | -84.3319 | 12.9926 | 1305.6808 | 1.1441 | 3.9256 | 0.35568 | 5.6852 | 0.57355 | 6.4998 | 0.69049 | 7.9132 | -114.3319 | 7.9132 | -54.3319
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2030 | 1305.6808 | 13.7061 | 25.1841 | 36.4747 | -84.3319 | 12.9926 | 1305.6808 | 1.1441 | 3.9256 | 0.35568 | 5.6852 | 0.57355 | 6.4998 | 0.69049 | 7.9132 | -114.3319 | 7.9132 | -54.3319
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1727.1841 | 18.1307 | 14.2665 | 45.297 | -78.7936 | 17.2642 | 1727.1841 | 2.083 | 4.1812 | 0.35169 | 4.1136 | 0.78449 | 4.8708 | 1.0164 | 10.4678 | -108.7936 | 10.4678 | -48.7936
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2030 | 2861.717 | 30.0402 | 32.9535 | 79.8241 | -84.0195 | 28.9451 | 2861.717 | 0.33307 | 3.3014 | 0.1184 | 2.6163 | 0.21231 | 2.9196 | 1.2618 | 17.3437 | -114.0195 | 17.3437 | -54.0195
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2030 | 2861.717 | 30.0402 | 32.9535 | 79.8241 | -84.0195 | 28.9451 | 2861.717 | 0.33307 | 3.3014 | 0.1184 | 2.6163 | 0.21231 | 2.9196 | 1.2618 | 17.3437 | -114.0195 | 17.3437 | -54.0195
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2030 | 2861.717 | 30.0402 | 32.9535 | 79.8241 | -84.0195 | 28.9451 | 2861.717 | 0.33307 | 3.3014 | 0.1184 | 2.6163 | 0.21231 | 2.9196 | 1.2618 | 17.3437 | -114.0195 | 17.3437 | -54.0195
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 1316.8485 | 13.8233 | 9.8966 | 32.5464 | -76.1708 | 13.2442 | 1316.8485 | 4.4866 | 5.9698 | 0.74496 | 5.4331 | 1.2228 | 6.2597 | 1.0988 | 7.9809 | -106.1708 | 7.9809 | -46.1708
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1713.4482 | 17.9865 | 22.923 | 44.5968 | -81.5147 | 17.4435 | 1713.4482 | 1.3139 | 1.2001 | 0.55252 | 4.3208 | 0.68989 | 4.7524 | 0.27775 | 10.3845 | -111.5147 | 10.3845 | -51.5147
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1713.4482 | 17.9865 | 22.923 | 44.5968 | -81.5147 | 17.4435 | 1713.4482 | 1.3139 | 1.2001 | 0.55252 | 4.3208 | 0.68989 | 4.7524 | 0.27775 | 10.3845 | -111.5147 | 10.3845 | -51.5147
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1497.0593 | 15.715 | 11.6984 | 38.4541 | -78.1273 | 14.8503 | 1497.0593 | 1.5773 | 3.1635 | 0.45602 | 4.7479 | 0.99736 | 5.7686 | 0.66629 | 9.0731 | -108.1273 | 9.0731 | -48.1273
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 1497.0593 | 15.715 | 11.6984 | 38.4541 | -78.1273 | 14.8503 | 1497.0593 | 1.5773 | 3.1635 | 0.45602 | 4.7479 | 0.99736 | 5.7686 | 0.66629 | 9.0731 | -108.1273 | 9.0731 | -48.1273
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1828.9381 | 19.1989 | 13.6679 | 48.3359 | -81.1033 | 18.5269 | 1828.9381 | 2.3807 | 4.2462 | 0.25722 | 4.0685 | 0.70844 | 4.6247 | 1.0437 | 11.0845 | -111.1033 | 11.0845 | -51.1033
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1828.9381 | 19.1989 | 13.6679 | 48.3359 | -81.1033 | 18.5269 | 1828.9381 | 2.3807 | 4.2462 | 0.25722 | 4.0685 | 0.70844 | 4.6247 | 1.0437 | 11.0845 | -111.1033 | 11.0845 | -51.1033
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2069.9494 | 21.7288 | 26.4705 | 56.3381 | -82.6679 | 20.8986 | 2069.9494 | 0.40943 | 2.6539 | 0.16546 | 3.495 | 0.46033 | 4.1431 | 0.75936 | 12.5451 | -112.6679 | 12.5451 | -52.6679
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1807.8732 | 18.9777 | 30.621 | 49.6367 | -84.2054 | 18.5579 | 1807.8732 | 0.9914 | 3.9772 | 0.34464 | 4.1051 | 0.50012 | 4.4519 | 0.96885 | 10.9568 | -114.2054 | 10.9568 | -54.2054
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1407.929 | 14.7794 | 16.1078 | 37.9307 | -79.508 | 14.2838 | 1407.929 | 2.3558 | 4.0506 | 0.31579 | 4.9479 | 0.59827 | 6.07 | 0.81864 | 8.5329 | -109.508 | 8.5329 | -49.508
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2030 | 1407.929 | 14.7794 | 16.1078 | 37.9307 | -79.508 | 14.2838 | 1407.929 | 2.3558 | 4.0506 | 0.31579 | 4.9479 | 0.59827 | 6.07 | 0.81864 | 8.5329 | -109.508 | 8.5329 | -49.508
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2030 | 1546.1193 | 16.23 | 12.729 | 40.2117 | -79.2163 | 15.6469 | 1546.1193 | 2.8258 | 3.9741 | 0.42123 | 4.7972 | 0.92778 | 5.4117 | 0.82841 | 9.3704 | -109.2163 | 9.3704 | -49.2163
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2030 | 1546.1193 | 16.23 | 12.729 | 40.2117 | -79.2163 | 15.6469 | 1546.1193 | 2.8258 | 3.9741 | 0.42123 | 4.7972 | 0.92778 | 5.4117 | 0.82841 | 9.3704 | -109.2163 | 9.3704 | -49.2163
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2030 | 1431.1998 | 15.0237 | 27.3687 | 40.1407 | -84.3434 | 14.221 | 1431.1998 | 1.0402 | 3.7844 | 0.32475 | 5.1512 | 0.53492 | 5.9384 | 0.73465 | 8.6739 | -114.3434 | 8.6739 | -54.3434
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2030 | 1431.1998 | 15.0237 | 27.3687 | 40.1407 | -84.3434 | 14.221 | 1431.1998 | 1.0402 | 3.7844 | 0.32475 | 5.1512 | 0.53492 | 5.9384 | 0.73465 | 8.6739 | -114.3434 | 8.6739 | -54.3434
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2030 | 1025.199 | 10.7618 | 10.5994 | 26.3428 | -79.9839 | 10.4452 | 1025.199 | 1.8872 | 9.7228 | 0.53333 | 7.7125 | 1.3434 | 8.1651 | 1.2607 | 6.2133 | -109.9839 | 6.2133 | -49.9839
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2030 | 1025.199 | 10.7618 | 10.5994 | 26.3428 | -79.9839 | 10.4452 | 1025.199 | 1.8872 | 9.7228 | 0.53333 | 7.7125 | 1.3434 | 8.1651 | 1.2607 | 6.2133 | -109.9839 | 6.2133 | -49.9839
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1825.0179 | 19.1577 | 17.3193 | 48.6686 | -79.8206 | 18.4477 | 1825.0179 | 1.0787 | 4.773 | 0.24485 | 4.0725 | 0.80529 | 4.6512 | 1.172 | 11.0607 | -109.8206 | 11.0607 | -49.8206
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1825.0179 | 19.1577 | 17.3193 | 48.6686 | -79.8206 | 18.4477 | 1825.0179 | 1.0787 | 4.773 | 0.24485 | 4.0725 | 0.80529 | 4.6512 | 1.172 | 11.0607 | -109.8206 | 11.0607 | -49.8206
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2030 | 973.8017 | 10.2223 | 9.4919 | 23.533 | -71.7102 | 9.5579 | 973.8017 | 0.60118 | 3.9334 | 1.0582 | 7.1625 | 2.0016 | 8.9402 | 0.54916 | 5.9018 | -101.7102 | 5.9018 | -41.7102
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2030 | 973.8017 | 10.2223 | 9.4919 | 23.533 | -71.7102 | 9.5579 | 973.8017 | 0.60118 | 3.9334 | 1.0582 | 7.1625 | 2.0016 | 8.9402 | 0.54916 | 5.9018 | -101.7102 | 5.9018 | -41.7102
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1849.7211 | 19.417 | 15.5288 | 48.7408 | -75.942 | 18.453 | 1849.7211 | 0.45312 | 3.7507 | 0.25461 | 3.9257 | 0.90397 | 4.7069 | 0.95542 | 11.2104 | -105.942 | 11.2104 | -45.942
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1849.7211 | 19.417 | 15.5288 | 48.7408 | -75.942 | 18.453 | 1849.7211 | 0.45312 | 3.7507 | 0.25461 | 3.9257 | 0.90397 | 4.7069 | 0.95542 | 11.2104 | -105.942 | 11.2104 | -45.942
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1680.2703 | 17.6383 | 13.9474 | 44.136 | -77.0612 | 16.7978 | 1680.2703 | 0.94586 | 5.0422 | 0.2353 | 4.3885 | 1.0084 | 5.1699 | 1.149 | 10.1835 | -107.0612 | 10.1835 | -47.0612
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1680.2703 | 17.6383 | 13.9474 | 44.136 | -77.0612 | 16.7978 | 1680.2703 | 0.94586 | 5.0422 | 0.2353 | 4.3885 | 1.0084 | 5.1699 | 1.149 | 10.1835 | -107.0612 | 10.1835 | -47.0612
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1416.0635 | 14.8648 | 13.3527 | 37.1332 | -77.3043 | 14.2088 | 1416.0635 | 1.4994 | 5.3506 | 0.31377 | 5.2309 | 1.0743 | 6.0342 | 1.0229 | 8.5822 | -107.3043 | 8.5822 | -47.3043
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1815.8211 | 19.0612 | 11.4406 | 45.9528 | -77.8873 | 18.0791 | 1815.8211 | 1.5647 | 3.7959 | 0.4064 | 3.992 | 0.99038 | 4.7631 | 0.95087 | 11.005 | -107.8873 | 11.005 | -47.8873
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1815.8211 | 19.0612 | 11.4406 | 45.9528 | -77.8873 | 18.0791 | 1815.8211 | 1.5647 | 3.7959 | 0.4064 | 3.992 | 0.99038 | 4.7631 | 0.95087 | 11.005 | -107.8873 | 11.005 | -47.8873
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1080.2408 | 11.3396 | 10.7501 | 27.6861 | -77.3084 | 10.7816 | 1080.2408 | 2.3212 | 3.1919 | 0.72731 | 6.6496 | 1.169 | 7.6883 | 0.48001 | 6.5469 | -107.3084 | 6.5469 | -47.3084
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2030 | 1130.6097 | 11.8683 | 10.6845 | 28.2759 | -78.2903 | 11.2766 | 1130.6097 | 1.8114 | 4.4475 | 0.91269 | 6.3966 | 1.3318 | 7.2893 | 0.6953 | 6.8522 | -108.2903 | 6.8522 | -48.2903
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2030 | 1130.6097 | 11.8683 | 10.6845 | 28.2759 | -78.2903 | 11.2766 | 1130.6097 | 1.8114 | 4.4475 | 0.91269 | 6.3966 | 1.3318 | 7.2893 | 0.6953 | 6.8522 | -108.2903 | 6.8522 | -48.2903
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2302.0049 | 24.1648 | 18.2693 | 61.6368 | -81.0227 | 22.5621 | 2302.0049 | 0.69254 | 2.6966 | 0.33381 | 2.9525 | 0.61112 | 3.7398 | 0.91332 | 13.9515 | -111.0227 | 13.9515 | -51.0227
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2302.0049 | 24.1648 | 18.2693 | 61.6368 | -81.0227 | 22.5621 | 2302.0049 | 0.69254 | 2.6966 | 0.33381 | 2.9525 | 0.61112 | 3.7398 | 0.91332 | 13.9515 | -111.0227 | 13.9515 | -51.0227
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2082.2931 | 21.8584 | 18.6432 | 54.6111 | -79.8203 | 20.7847 | 2082.2931 | 0.82708 | 2.1314 | 0.42022 | 3.407 | 0.65915 | 4.1247 | 0.6256 | 12.62 | -109.8203 | 12.62 | -49.8203
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2082.2931 | 21.8584 | 18.6432 | 54.6111 | -79.8203 | 20.7847 | 2082.2931 | 0.82708 | 2.1314 | 0.42022 | 3.407 | 0.65915 | 4.1247 | 0.6256 | 12.62 | -109.8203 | 12.62 | -49.8203
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2030 | 1715.2771 | 18.0057 | 21.6924 | 45.2773 | -80.9576 | 17.3555 | 1715.2771 | 1.2625 | 1.6179 | 0.39183 | 4.3706 | 0.71579 | 4.9873 | 0.37017 | 10.3956 | -110.9576 | 10.3956 | -50.9576
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2030 | 1715.2771 | 18.0057 | 21.6924 | 45.2773 | -80.9576 | 17.3555 | 1715.2771 | 1.2625 | 1.6179 | 0.39183 | 4.3706 | 0.71579 | 4.9873 | 0.37017 | 10.3956 | -110.9576 | 10.3956 | -50.9576
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1062.0429 | 11.1486 | 7.6425 | 25.7509 | -74.6557 | 10.764 | 1062.0429 | 4.4749 | 4.4693 | 1.0108 | 6.6257 | 1.4123 | 7.8378 | 0.67455 | 6.4366 | -104.6557 | 6.4366 | -44.6557
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 995.2433 | 10.4473 | 19.4862 | 27.3777 | -83.9133 | 9.9675 | 995.2433 | 2.6299 | 5.3314 | 0.53751 | 7.6053 | 0.78707 | 8.4999 | 0.70101 | 6.0318 | -113.9133 | 6.0318 | -53.9133
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 945.6456 | 9.9267 | 14.709 | 25.2644 | -81.8286 | 9.5856 | 945.6456 | 2.4824 | 5.0631 | 0.51546 | 7.9455 | 0.90304 | 8.7384 | 0.63723 | 5.7312 | -111.8286 | 5.7312 | -51.8286
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1083.5287 | 11.3741 | 10.589 | 27.8534 | -76.6452 | 10.7556 | 1083.5287 | 2.1379 | 2.7987 | 0.75035 | 6.6138 | 1.1773 | 7.6391 | 0.42315 | 6.5668 | -106.6452 | 6.5668 | -46.6452
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1083.5287 | 11.3741 | 10.589 | 27.8534 | -76.6452 | 10.7556 | 1083.5287 | 2.1379 | 2.7987 | 0.75035 | 6.6138 | 1.1773 | 7.6391 | 0.42315 | 6.5668 | -106.6452 | 6.5668 | -46.6452
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1823.5862 | 19.1427 | 16.6749 | 48.4618 | -82.1575 | 18.6281 | 1823.5862 | 1.4504 | 2.5827 | 0.48474 | 4.0539 | 0.68631 | 4.415 | 0.63708 | 11.052 | -112.1575 | 11.052 | -52.1575
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1823.5862 | 19.1427 | 16.6749 | 48.4618 | -82.1575 | 18.6281 | 1823.5862 | 1.4504 | 2.5827 | 0.48474 | 4.0539 | 0.68631 | 4.415 | 0.63708 | 11.052 | -112.1575 | 11.052 | -52.1575
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 575.0587 | 6.0366 | 9.3764 | 13.7897 | -76.6596 | 5.7964 | 575.0587 | 1.9299 | 12.0612 | 2.5 | 12.541 | 3.3566 | 14.0814 | 0.96174 | 3.4852 | -106.6596 | 3.4852 | -46.6596
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 575.0587 | 6.0366 | 9.3764 | 13.7897 | -76.6596 | 5.7964 | 575.0587 | 1.9299 | 12.0612 | 2.5 | 12.541 | 3.3566 | 14.0814 | 0.96174 | 3.4852 | -106.6596 | 3.4852 | -46.6596
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2030 | 1676.6863 | 17.6006 | 17.8974 | 45.625 | -81.2152 | 17.1164 | 1676.6863 | 2.6024 | 3.9492 | 0.28973 | 4.3137 | 0.45971 | 5.0059 | 0.91551 | 10.1617 | -111.2152 | 10.1617 | -51.2152
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2030 | 1676.6863 | 17.6006 | 17.8974 | 45.625 | -81.2152 | 17.1164 | 1676.6863 | 2.6024 | 3.9492 | 0.28973 | 4.3137 | 0.45971 | 5.0059 | 0.91551 | 10.1617 | -111.2152 | 10.1617 | -51.2152
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2030 | 2170.816 | 22.7877 | 22.4837 | 59.4606 | -82.9105 | 21.9381 | 2170.816 | 0.69169 | 3.5034 | 0.20479 | 3.4879 | 0.32665 | 3.8307 | 1.0045 | 13.1565 | -112.9105 | 13.1565 | -52.9105
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2030 | 2170.816 | 22.7877 | 22.4837 | 59.4606 | -82.9105 | 21.9381 | 2170.816 | 0.69169 | 3.5034 | 0.20479 | 3.4879 | 0.32665 | 3.8307 | 1.0045 | 13.1565 | -112.9105 | 13.1565 | -52.9105
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2030 | 2170.816 | 22.7877 | 22.4837 | 59.4606 | -82.9105 | 21.9381 | 2170.816 | 0.69169 | 3.5034 | 0.20479 | 3.4879 | 0.32665 | 3.8307 | 1.0045 | 13.1565 | -112.9105 | 13.1565 | -52.9105
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2030 | 2170.816 | 22.7877 | 22.4837 | 59.4606 | -82.9105 | 21.9381 | 2170.816 | 0.69169 | 3.5034 | 0.20479 | 3.4879 | 0.32665 | 3.8307 | 1.0045 | 13.1565 | -112.9105 | 13.1565 | -52.9105
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1039.9316 | 10.9165 | 10.1496 | 26.6174 | -76.4783 | 10.2993 | 1039.9316 | 2.09 | 2.7514 | 0.80057 | 6.8982 | 1.1968 | 7.8863 | 0.39885 | 6.3026 | -106.4783 | 6.3026 | -46.4783
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 1039.9316 | 10.9165 | 10.1496 | 26.6174 | -76.4783 | 10.2993 | 1039.9316 | 2.09 | 2.7514 | 0.80057 | 6.8982 | 1.1968 | 7.8863 | 0.39885 | 6.3026 | -106.4783 | 6.3026 | -46.4783
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 1410.5148 | 14.8066 | 8.6619 | 35.1335 | -78.7091 | 14.1049 | 1410.5148 | 1.3082 | 3.9676 | 0.74594 | 5.0683 | 1.1225 | 5.8661 | 0.78283 | 8.5486 | -108.7091 | 8.5486 | -48.7091
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2030 | 1786.3827 | 18.7522 | 18.7179 | 48.4477 | -79.8729 | 17.8591 | 1786.3827 | 1.2177 | 2.0358 | 0.2418 | 3.8497 | 0.49813 | 4.797 | 0.52881 | 10.8266 | -109.8729 | 10.8266 | -49.8729
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2030 | 1786.3827 | 18.7522 | 18.7179 | 48.4477 | -79.8729 | 17.8591 | 1786.3827 | 1.2177 | 2.0358 | 0.2418 | 3.8497 | 0.49813 | 4.797 | 0.52881 | 10.8266 | -109.8729 | 10.8266 | -49.8729
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 2428.5403 | 25.4931 | 26.8937 | 67.5604 | -82.1636 | 24.5436 | 2428.5403 | 1.856 | 3.7499 | 0.13784 | 2.8408 | 0.30747 | 3.5772 | 1.32 | 14.7184 | -112.1636 | 14.7184 | -52.1636
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2030 | 2428.5403 | 25.4931 | 26.8937 | 67.5604 | -82.1636 | 24.5436 | 2428.5403 | 1.856 | 3.7499 | 0.13784 | 2.8408 | 0.30747 | 3.5772 | 1.32 | 14.7184 | -112.1636 | 14.7184 | -52.1636
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2030 | 2428.5403 | 25.4931 | 26.8937 | 67.5604 | -82.1636 | 24.5436 | 2428.5403 | 1.856 | 3.7499 | 0.13784 | 2.8408 | 0.30747 | 3.5772 | 1.32 | 14.7184 | -112.1636 | 14.7184 | -52.1636
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2428.5403 | 25.4931 | 26.8937 | 67.5604 | -82.1636 | 24.5436 | 2428.5403 | 1.856 | 3.7499 | 0.13784 | 2.8408 | 0.30747 | 3.5772 | 1.32 | 14.7184 | -112.1636 | 14.7184 | -52.1636
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 902.2788 | 9.4715 | 12.2399 | 23.4662 | -77.6132 | 8.9077 | 902.2788 | 0.44293 | 4.2656 | 0.59178 | 7.8175 | 1.4746 | 9.9419 | 0.54564 | 5.4684 | -107.6132 | 5.4684 | -47.6132
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 902.2788 | 9.4715 | 12.2399 | 23.4662 | -77.6132 | 8.9077 | 902.2788 | 0.44293 | 4.2656 | 0.59178 | 7.8175 | 1.4746 | 9.9419 | 0.54564 | 5.4684 | -107.6132 | 5.4684 | -47.6132
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 666.3076 | 6.9944 | 15.2234 | 17.9908 | -80.6481 | 6.8349 | 666.3076 | 6.433 | 6.1859 | 0.58664 | 10.831 | 0.99678 | 12.643 | 0.57113 | 4.0382 | -110.6481 | 4.0382 | -50.6481
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 666.3076 | 6.9944 | 15.2234 | 17.9908 | -80.6481 | 6.8349 | 666.3076 | 6.433 | 6.1859 | 0.58664 | 10.831 | 0.99678 | 12.643 | 0.57113 | 4.0382 | -110.6481 | 4.0382 | -50.6481
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1469.5375 | 15.4261 | 17.455 | 39.2511 | -83.3202 | 15.1248 | 1469.5375 | 1.7059 | 5.8216 | 0.45461 | 5.1319 | 0.76634 | 5.4798 | 1.1344 | 8.9063 | -113.3202 | 8.9063 | -53.3202
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1469.5375 | 15.4261 | 17.455 | 39.2511 | -83.3202 | 15.1248 | 1469.5375 | 1.7059 | 5.8216 | 0.45461 | 5.1319 | 0.76634 | 5.4798 | 1.1344 | 8.9063 | -113.3202 | 8.9063 | -53.3202
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2030 | 1028.0713 | 10.7919 | 11.4491 | 26.3411 | -78.4459 | 10.4199 | 1028.0713 | 1.9535 | 5.8674 | 0.62732 | 7.6374 | 1.3814 | 8.4992 | 0.76824 | 6.2307 | -108.4459 | 6.2307 | -48.4459
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2030 | 1028.0713 | 10.7919 | 11.4491 | 26.3411 | -78.4459 | 10.4199 | 1028.0713 | 1.9535 | 5.8674 | 0.62732 | 7.6374 | 1.3814 | 8.4992 | 0.76824 | 6.2307 | -108.4459 | 6.2307 | -48.4459
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2030 | 2128.8146 | 22.3468 | 14.1333 | 55.5872 | -78.4966 | 21.3119 | 2128.8146 | 1.5328 | 2.8992 | 0.33942 | 3.397 | 0.68579 | 3.9913 | 0.85345 | 12.9019 | -108.4966 | 12.9019 | -48.4966
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2030 | 2128.8146 | 22.3468 | 14.1333 | 55.5872 | -78.4966 | 21.3119 | 2128.8146 | 1.5328 | 2.8992 | 0.33942 | 3.397 | 0.68579 | 3.9913 | 0.85345 | 12.9019 | -108.4966 | 12.9019 | -48.4966
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1734.5524 | 18.2081 | 18.3528 | 46.9379 | -82.3859 | 17.6437 | 1734.5524 | 1.5139 | 1.8536 | 0.31183 | 4.2513 | 0.52388 | 4.8195 | 0.436 | 10.5124 | -112.3859 | 10.5124 | -52.3859
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1734.5524 | 18.2081 | 18.3528 | 46.9379 | -82.3859 | 17.6437 | 1734.5524 | 1.5139 | 1.8536 | 0.31183 | 4.2513 | 0.52388 | 4.8195 | 0.436 | 10.5124 | -112.3859 | 10.5124 | -52.3859
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1593.4555 | 16.7269 | 10.5833 | 40.7248 | -77.9566 | 15.9693 | 1593.4555 | 2.1944 | 4.564 | 0.47063 | 4.4648 | 0.92033 | 5.238 | 1.0222 | 9.6573 | -107.9566 | 9.6573 | -47.9566
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2666.077 | 27.9866 | 21.8304 | 70.9986 | -79.9614 | 26.5853 | 2666.077 | 1.3397 | 2.8585 | 0.27495 | 2.6135 | 0.52467 | 3.2072 | 1.0937 | 16.158 | -109.9614 | 16.158 | -49.9614
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2030 | 1230.0334 | 12.912 | 44.3401 | 35.2985 | -93.5899 | 12.3769 | 1230.0334 | 0.093481 | 3.3518 | 0.82288 | 5.5729 | 0.29508 | 6.8506 | 0.60145 | 7.4547 | -123.5899 | 7.4547 | -63.5899
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2030 | 1230.0334 | 12.912 | 44.3401 | 35.2985 | -93.5899 | 12.3769 | 1230.0334 | 0.093481 | 3.3518 | 0.82288 | 5.5729 | 0.29508 | 6.8506 | 0.60145 | 7.4547 | -123.5899 | 7.4547 | -63.5899
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2030 | 1230.0334 | 12.912 | 44.3401 | 35.2985 | -93.5899 | 12.3769 | 1230.0334 | 0.093481 | 3.3518 | 0.82288 | 5.5729 | 0.29508 | 6.8506 | 0.60145 | 7.4547 | -123.5899 | 7.4547 | -63.5899
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2666.077 | 27.9866 | 21.8304 | 70.9986 | -79.9614 | 26.5853 | 2666.077 | 1.3397 | 2.8585 | 0.27495 | 2.6135 | 0.52467 | 3.2072 | 1.0937 | 16.158 | -109.9614 | 16.158 | -49.9614
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2030 | 2666.077 | 27.9866 | 21.8304 | 70.9986 | -79.9614 | 26.5853 | 2666.077 | 1.3397 | 2.8585 | 0.27495 | 2.6135 | 0.52467 | 3.2072 | 1.0937 | 16.158 | -109.9614 | 16.158 | -49.9614
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2438.1408 | 25.5938 | 17.8908 | 64.9446 | -76.6679 | 23.9365 | 2438.1408 | 0.28176 | 1.83 | 0.21027 | 2.8326 | 0.65771 | 3.6439 | 0.64605 | 14.7766 | -106.6679 | 14.7766 | -46.6679
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2438.1408 | 25.5938 | 17.8908 | 64.9446 | -76.6679 | 23.9365 | 2438.1408 | 0.28176 | 1.83 | 0.21027 | 2.8326 | 0.65771 | 3.6439 | 0.64605 | 14.7766 | -106.6679 | 14.7766 | -46.6679
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1587.9638 | 16.6693 | 19.0294 | 42.5688 | -83.0988 | 16.3106 | 1587.9638 | 0.97022 | 4.015 | 0.50034 | 4.6888 | 0.69279 | 5.0437 | 0.85629 | 9.624 | -113.0988 | 9.624 | -53.0988
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 1587.9638 | 16.6693 | 19.0294 | 42.5688 | -83.0988 | 16.3106 | 1587.9638 | 0.97022 | 4.015 | 0.50034 | 4.6888 | 0.69279 | 5.0437 | 0.85629 | 9.624 | -113.0988 | 9.624 | -53.0988
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2030 | 1999.571 | 20.9901 | 18.5721 | 53.1535 | -81.3865 | 19.6902 | 1999.571 | 1.5487 | 2.9227 | 0.38132 | 3.4392 | 0.65302 | 4.2503 | 0.84984 | 12.1186 | -111.3865 | 12.1186 | -51.3865
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2030 | 1999.571 | 20.9901 | 18.5721 | 53.1535 | -81.3865 | 19.6902 | 1999.571 | 1.5487 | 2.9227 | 0.38132 | 3.4392 | 0.65302 | 4.2503 | 0.84984 | 12.1186 | -111.3865 | 12.1186 | -51.3865
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 1360.2945 | 14.2794 | 14.8995 | 36.3855 | -79.1495 | 13.7994 | 1360.2945 | 2.2454 | 3.8397 | 0.37788 | 5.1791 | 0.64545 | 6.1979 | 0.74137 | 8.2442 | -109.1495 | 8.2442 | -49.1495
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2030 | 1360.2945 | 14.2794 | 14.8995 | 36.3855 | -79.1495 | 13.7994 | 1360.2945 | 2.2454 | 3.8397 | 0.37788 | 5.1791 | 0.64545 | 6.1979 | 0.74137 | 8.2442 | -109.1495 | 8.2442 | -49.1495
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1266.5644 | 13.2955 | 12.4642 | 32.8969 | -79.07 | 12.6465 | 1266.5644 | 2.0067 | 4.022 | 0.51889 | 5.7491 | 1.0605 | 6.6875 | 0.69959 | 7.6761 | -109.07 | 7.6761 | -49.07
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1266.5644 | 13.2955 | 12.4642 | 32.8969 | -79.07 | 12.6465 | 1266.5644 | 2.0067 | 4.022 | 0.51889 | 5.7491 | 1.0605 | 6.6875 | 0.69959 | 7.6761 | -109.07 | 7.6761 | -49.07
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1212.9579 | 12.7328 | 21.8976 | 33.6078 | -84.2092 | 12.1513 | 1212.9579 | 1.4851 | 6.2557 | 0.4263 | 6.1474 | 0.60166 | 6.9451 | 1.0176 | 7.3513 | -114.2092 | 7.3513 | -54.2092
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2248.963 | 23.608 | 16.4616 | 59.9765 | -81.0073 | 22.0759 | 2248.963 | 0.87239 | 2.5331 | 0.34234 | 3.0328 | 0.61691 | 3.8152 | 0.83525 | 13.6301 | -111.0073 | 13.6301 | -51.0073
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2248.963 | 23.608 | 16.4616 | 59.9765 | -81.0073 | 22.0759 | 2248.963 | 0.87239 | 2.5331 | 0.34234 | 3.0328 | 0.61691 | 3.8152 | 0.83525 | 13.6301 | -111.0073 | 13.6301 | -51.0073
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 896.2126 | 9.4078 | 7.8542 | 20.8005 | -70.5134 | 8.9131 | 896.2126 | 3.1069 | 5.5044 | 1.4128 | 8.0296 | 2.3799 | 9.4858 | 0.68552 | 5.4316 | -100.5134 | 5.4316 | -40.5134
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 896.2126 | 9.4078 | 7.8542 | 20.8005 | -70.5134 | 8.9131 | 896.2126 | 3.1069 | 5.5044 | 1.4128 | 8.0296 | 2.3799 | 9.4858 | 0.68552 | 5.4316 | -100.5134 | 5.4316 | -40.5134
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 587.3085 | 4.3847 | 11.9711 | 11.0394 | -78.4945 | 4.2015 | 587.3085 | 2.6425 | 10.7604 | 0.98828 | 22.6836 | 3.1562 | 30.8758 | 0.47437 | 2.5315 | -108.4945 | 2.5315 | -48.4945
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 916.7619 | 6.8443 | 57.5104 | 18.684 | -85.7261 | 6.6712 | 916.7619 | 3.02 | 10.7475 | 0.103 | 15.1132 | 0.47598 | 18.6049 | 0.71113 | 3.9516 | -115.7261 | 3.9516 | -55.7261
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 551.6174 | 4.1182 | 13.5473 | 10.5049 | -80.4758 | 3.9491 | 551.6174 | 2.2904 | 9.5796 | 0.74558 | 24.0252 | 2.7276 | 33.3593 | 0.39873 | 2.3777 | -110.4758 | 2.3777 | -50.4758
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 2023.4786 | 15.1068 | 27.5905 | 40.2857 | -83.3756 | 14.5268 | 2023.4786 | 1.7476 | 5.3745 | 0.16592 | 6.8888 | 0.66257 | 9.2079 | 0.78017 | 8.7219 | -113.3756 | 8.7219 | -53.3756
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 2023.4786 | 15.1068 | 27.5905 | 40.2857 | -83.3756 | 14.5268 | 2023.4786 | 1.7476 | 5.3745 | 0.16592 | 6.8888 | 0.66257 | 9.2079 | 0.78017 | 8.7219 | -113.3756 | 8.7219 | -53.3756
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2030 | 2023.4786 | 15.1068 | 27.5905 | 40.2857 | -83.3756 | 14.5268 | 2023.4786 | 1.7476 | 5.3745 | 0.16592 | 6.8888 | 0.66257 | 9.2079 | 0.78017 | 8.7219 | -113.3756 | 8.7219 | -53.3756
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2030 | 2023.4786 | 15.1068 | 27.5905 | 40.2857 | -83.3756 | 14.5268 | 2023.4786 | 1.7476 | 5.3745 | 0.16592 | 6.8888 | 0.66257 | 9.2079 | 0.78017 | 8.7219 | -113.3756 | 8.7219 | -53.3756
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1196.1634 | 8.9302 | 29.2576 | 23.9161 | -83.553 | 8.6681 | 1196.1634 | 3.9329 | 12.6779 | 0.29715 | 11.6463 | 0.90479 | 14.0705 | 1.0886 | 5.1559 | -113.553 | 5.1559 | -53.553
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1601.2744 | 11.9547 | 21.5167 | 31.4726 | -82.3071 | 11.4648 | 1601.2744 | 1.7701 | 4.9729 | 0.19504 | 8.6166 | 0.86184 | 11.8496 | 0.57712 | 6.902 | -112.3071 | 6.902 | -52.3071
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2030 | 1601.2744 | 11.9547 | 21.5167 | 31.4726 | -82.3071 | 11.4648 | 1601.2744 | 1.7701 | 4.9729 | 0.19504 | 8.6166 | 0.86184 | 11.8496 | 0.57712 | 6.902 | -112.3071 | 6.902 | -52.3071
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2030 | 1601.2744 | 11.9547 | 21.5167 | 31.4726 | -82.3071 | 11.4648 | 1601.2744 | 1.7701 | 4.9729 | 0.19504 | 8.6166 | 0.86184 | 11.8496 | 0.57712 | 6.902 | -112.3071 | 6.902 | -52.3071
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2030 | 1601.2744 | 11.9547 | 21.5167 | 31.4726 | -82.3071 | 11.4648 | 1601.2744 | 1.7701 | 4.9729 | 0.19504 | 8.6166 | 0.86184 | 11.8496 | 0.57712 | 6.902 | -112.3071 | 6.902 | -52.3071
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3658.2234 | 15.8406 | 21.2457 | 41.6639 | -85.94 | 15.3654 | 3658.2234 | 3.592 | 21.6438 | 1.1789 | 11.7437 | 1.3484 | 14.252 | 1.843 | 9.1456 | -115.94 | 9.1456 | -55.94
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 3658.2234 | 15.8406 | 21.2457 | 41.6639 | -85.94 | 15.3654 | 3658.2234 | 3.592 | 21.6438 | 1.1789 | 11.7437 | 1.3484 | 14.252 | 1.843 | 9.1456 | -115.94 | 9.1456 | -55.94
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 5545.2876 | 24.0118 | 19.7509 | 62.4471 | -83.6247 | 23.0507 | 5545.2876 | 2.0609 | 10.4843 | 0.80687 | 7.3082 | 1.1267 | 9.9952 | 1.4346 | 13.8632 | -113.6247 | 13.8632 | -53.6247
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 5545.2876 | 24.0118 | 19.7509 | 62.4471 | -83.6247 | 23.0507 | 5545.2876 | 2.0609 | 10.4843 | 0.80687 | 7.3082 | 1.1267 | 9.9952 | 1.4346 | 13.8632 | -113.6247 | 13.8632 | -53.6247
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2994.8448 | 12.9681 | 16.5853 | 33.3236 | -82.6203 | 12.2092 | 2994.8448 | 0.93028 | 8.33 | 1.5283 | 13.4861 | 2.8796 | 18.5235 | 0.61767 | 7.4871 | -112.6203 | 7.4871 | -52.6203
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2994.8448 | 12.9681 | 16.5853 | 33.3236 | -82.6203 | 12.2092 | 2994.8448 | 0.93028 | 8.33 | 1.5283 | 13.4861 | 2.8796 | 18.5235 | 0.61767 | 7.4871 | -112.6203 | 7.4871 | -52.6203
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3402.1733 | 14.7318 | 21.2193 | 38.1886 | -82.6892 | 13.9876 | 3402.1733 | 0.98945 | 8.9458 | 1.4913 | 12.6703 | 1.8064 | 15.4535 | 0.70605 | 8.5054 | -112.6892 | 8.5054 | -52.6892
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 3402.1733 | 14.7318 | 21.2193 | 38.1886 | -82.6892 | 13.9876 | 3402.1733 | 0.98945 | 8.9458 | 1.4913 | 12.6703 | 1.8064 | 15.4535 | 0.70605 | 8.5054 | -112.6892 | 8.5054 | -52.6892
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 2720.981 | 11.7822 | 20.5483 | 30.4725 | -82.894 | 11.2736 | 2720.981 | 1.4644 | 13.9517 | 1.5819 | 16.2311 | 2.0991 | 19.0682 | 0.85956 | 6.8025 | -112.894 | 6.8025 | -52.894
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3962.8625 | 17.1597 | 17.174 | 44.3741 | -82.1909 | 16.3471 | 3962.8625 | 2.8741 | 11.1544 | 0.72072 | 10.1673 | 1.8114 | 14.0559 | 1.0971 | 9.9072 | -112.1909 | 9.9072 | -52.1909
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 3962.8625 | 17.1597 | 17.174 | 44.3741 | -82.1909 | 16.3471 | 3962.8625 | 2.8741 | 11.1544 | 0.72072 | 10.1673 | 1.8114 | 14.0559 | 1.0971 | 9.9072 | -112.1909 | 9.9072 | -52.1909
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 8449.7222 | 36.5884 | 17.6507 | 94.3917 | -83.9802 | 35.3048 | 8449.7222 | 1.9708 | 10.6537 | 0.54878 | 5.2091 | 0.64772 | 6.0949 | 2.0452 | 21.1243 | -113.9802 | 21.1243 | -53.9802
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 8449.7222 | 36.5884 | 17.6507 | 94.3917 | -83.9802 | 35.3048 | 8449.7222 | 1.9708 | 10.6537 | 0.54878 | 5.2091 | 0.64772 | 6.0949 | 2.0452 | 21.1243 | -113.9802 | 21.1243 | -53.9802
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2030 | 8449.7222 | 36.5884 | 17.6507 | 94.3917 | -83.9802 | 35.3048 | 8449.7222 | 1.9708 | 10.6537 | 0.54878 | 5.2091 | 0.64772 | 6.0949 | 2.0452 | 21.1243 | -113.9802 | 21.1243 | -53.9802
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2030 | 8449.7222 | 36.5884 | 17.6507 | 94.3917 | -83.9802 | 35.3048 | 8449.7222 | 1.9708 | 10.6537 | 0.54878 | 5.2091 | 0.64772 | 6.0949 | 2.0452 | 21.1243 | -113.9802 | 21.1243 | -53.9802
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3567.067 | 15.4459 | 16.0281 | 39.4402 | -82.5762 | 14.8213 | 3567.067 | 3.7192 | 15.9191 | 1.2148 | 12.3904 | 1.9441 | 14.6495 | 1.2848 | 8.9177 | -112.5762 | 8.9177 | -52.5762
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 3567.067 | 15.4459 | 16.0281 | 39.4402 | -82.5762 | 14.8213 | 3567.067 | 3.7192 | 15.9191 | 1.2148 | 12.3904 | 1.9441 | 14.6495 | 1.2848 | 8.9177 | -112.5762 | 8.9177 | -52.5762
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 5595.9824 | 24.2313 | 18.4481 | 62.6961 | -82.426 | 23.011 | 5595.9824 | 1.1882 | 7.4547 | 0.86437 | 7.5503 | 1.1785 | 9.4857 | 0.98734 | 13.99 | -112.426 | 13.99 | -52.426
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 5595.9824 | 24.2313 | 18.4481 | 62.6961 | -82.426 | 23.011 | 5595.9824 | 1.1882 | 7.4547 | 0.86437 | 7.5503 | 1.1785 | 9.4857 | 0.98734 | 13.99 | -112.426 | 13.99 | -52.426
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2764.1031 | 11.9689 | 14.9292 | 30.8125 | -82.0821 | 11.5127 | 2764.1031 | 3.423 | 18.7595 | 1.2055 | 15.6531 | 2.3942 | 18.8829 | 1.1985 | 6.9103 | -112.0821 | 6.9103 | -52.0821
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2764.1031 | 11.9689 | 14.9292 | 30.8125 | -82.0821 | 11.5127 | 2764.1031 | 3.423 | 18.7595 | 1.2055 | 15.6531 | 2.3942 | 18.8829 | 1.1985 | 6.9103 | -112.0821 | 6.9103 | -52.0821
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 2229.9303 | 9.6559 | 15.4218 | 24.8215 | -82.044 | 9.3118 | 2229.9303 | 1.3816 | 16.14 | 1.0491 | 19.5522 | 3.3028 | 23.4981 | 0.82548 | 5.5748 | -112.044 | 5.5748 | -52.044
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2737.1226 | 11.8521 | 16.2103 | 30.3726 | -82.5685 | 11.1615 | 2737.1226 | 0.71092 | 8.1501 | 1.8174 | 14.8019 | 3.1552 | 20.217 | 0.55061 | 6.8428 | -112.5685 | 6.8428 | -52.5685
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2737.1226 | 11.8521 | 16.2103 | 30.3726 | -82.5685 | 11.1615 | 2737.1226 | 0.71092 | 8.1501 | 1.8174 | 14.8019 | 3.1552 | 20.217 | 0.55061 | 6.8428 | -112.5685 | 6.8428 | -52.5685
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3267.9146 | 14.1505 | 19.0886 | 36.5521 | -82.8785 | 13.5362 | 3267.9146 | 2.8792 | 15.4113 | 1.3022 | 13.4192 | 1.947 | 15.9879 | 1.1485 | 8.1698 | -112.8785 | 8.1698 | -52.8785
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 3267.9146 | 14.1505 | 19.0886 | 36.5521 | -82.8785 | 13.5362 | 3267.9146 | 2.8792 | 15.4113 | 1.3022 | 13.4192 | 1.947 | 15.9879 | 1.1485 | 8.1698 | -112.8785 | 8.1698 | -52.8785
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2030 | 6901.6141 | 29.8849 | 19.7118 | 77.7952 | -84.2991 | 28.6559 | 6901.6141 | 1.7046 | 9.1913 | 0.85552 | 5.9317 | 0.89348 | 7.8878 | 1.5495 | 17.254 | -114.2991 | 17.254 | -54.2991
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 6901.6141 | 29.8849 | 19.7118 | 77.7952 | -84.2991 | 28.6559 | 6901.6141 | 1.7046 | 9.1913 | 0.85552 | 5.9317 | 0.89348 | 7.8878 | 1.5495 | 17.254 | -114.2991 | 17.254 | -54.2991
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2030 | 6901.6141 | 29.8849 | 19.7118 | 77.7952 | -84.2991 | 28.6559 | 6901.6141 | 1.7046 | 9.1913 | 0.85552 | 5.9317 | 0.89348 | 7.8878 | 1.5495 | 17.254 | -114.2991 | 17.254 | -54.2991
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2030 | 6901.6141 | 29.8849 | 19.7118 | 77.7952 | -84.2991 | 28.6559 | 6901.6141 | 1.7046 | 9.1913 | 0.85552 | 5.9317 | 0.89348 | 7.8878 | 1.5495 | 17.254 | -114.2991 | 17.254 | -54.2991
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 4554.8598 | 19.7231 | 18.2462 | 51.1698 | -82.719 | 18.886 | 4554.8598 | 3.6339 | 13.5938 | 0.75436 | 8.9223 | 1.4605 | 12.0924 | 1.5236 | 11.3871 | -112.719 | 11.3871 | -52.719
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 4526.612 | 19.6008 | 17.8592 | 50.7281 | -82.844 | 18.7628 | 4526.612 | 1.5239 | 10.1364 | 1.0197 | 9.5486 | 1.22 | 11.4899 | 1.0616 | 11.3165 | -112.844 | 11.3165 | -52.844
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 4325.3713 | 18.7294 | 19.5706 | 48.7661 | -84.6008 | 17.8259 | 4325.3713 | 0.97465 | 9.2034 | 1.436 | 9.1501 | 1.6684 | 12.8347 | 1.0058 | 10.8134 | -114.6008 | 10.8134 | -54.6008
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 4325.3713 | 18.7294 | 19.5706 | 48.7661 | -84.6008 | 17.8259 | 4325.3713 | 0.97465 | 9.2034 | 1.436 | 9.1501 | 1.6684 | 12.8347 | 1.0058 | 10.8134 | -114.6008 | 10.8134 | -54.6008
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2678.9477 | 11.6002 | 16.0001 | 29.8798 | -81.7621 | 11.1077 | 2678.9477 | 1.6818 | 13.1243 | 1.1252 | 15.8724 | 2.6787 | 19.7951 | 0.82686 | 6.6974 | -111.7621 | 6.6974 | -51.7621
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2678.9477 | 11.6002 | 16.0001 | 29.8798 | -81.7621 | 11.1077 | 2678.9477 | 1.6818 | 13.1243 | 1.1252 | 15.8724 | 2.6787 | 19.7951 | 0.82686 | 6.6974 | -111.7621 | 6.6974 | -51.7621
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2707.2377 | 11.7227 | 16.2536 | 30.0509 | -82.651 | 11.0498 | 2707.2377 | 0.834 | 8.6444 | 1.8499 | 14.9764 | 3.203 | 20.4158 | 0.5772 | 6.7681 | -112.651 | 6.7681 | -52.651
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 2707.2377 | 11.7227 | 16.2536 | 30.0509 | -82.651 | 11.0498 | 2707.2377 | 0.834 | 8.6444 | 1.8499 | 14.9764 | 3.203 | 20.4158 | 0.5772 | 6.7681 | -112.651 | 6.7681 | -52.651
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1219.692 | 12.8034 | 11.8769 | 31.3543 | -81.0796 | 12.3119 | 1219.692 | 1.9569 | 5.4157 | 0.49298 | 6.2103 | 1.2088 | 7.0834 | 0.87204 | 7.3921 | -111.0796 | 7.3921 | -51.0796
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 1219.692 | 12.8034 | 11.8769 | 31.3543 | -81.0796 | 12.3119 | 1219.692 | 1.9569 | 5.4157 | 0.49298 | 6.2103 | 1.2088 | 7.0834 | 0.87204 | 7.3921 | -111.0796 | 7.3921 | -51.0796
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2149.8695 | 22.5678 | 14.5349 | 56.5639 | -83.6472 | 21.3987 | 2149.8695 | 0.81896 | 1.9493 | 0.38283 | 3.2098 | 0.64688 | 3.9411 | 0.60729 | 13.0295 | -113.6472 | 13.0295 | -53.6472
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2149.8695 | 22.5678 | 14.5349 | 56.5639 | -83.6472 | 21.3987 | 2149.8695 | 0.81896 | 1.9493 | 0.38283 | 3.2098 | 0.64688 | 3.9411 | 0.60729 | 13.0295 | -113.6472 | 13.0295 | -53.6472
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2031 | 2149.8695 | 22.5678 | 14.5349 | 56.5639 | -83.6472 | 21.3987 | 2149.8695 | 0.81896 | 1.9493 | 0.38283 | 3.2098 | 0.64688 | 3.9411 | 0.60729 | 13.0295 | -113.6472 | 13.0295 | -53.6472
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1532.7297 | 16.0895 | 39.6091 | 43.3647 | -87.2743 | 15.6363 | 1532.7297 | 4.9278 | 8.8769 | 0.237 | 4.9156 | 0.33897 | 5.3125 | 1.8058 | 9.2893 | -117.2743 | 9.2893 | -57.2743
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1532.7297 | 16.0895 | 39.6091 | 43.3647 | -87.2743 | 15.6363 | 1532.7297 | 4.9278 | 8.8769 | 0.237 | 4.9156 | 0.33897 | 5.3125 | 1.8058 | 9.2893 | -117.2743 | 9.2893 | -57.2743
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1221.536 | 12.8228 | 11.8505 | 31.7322 | -82.0187 | 12.3268 | 1221.536 | 0.83506 | 3.9003 | 0.40042 | 6.101 | 1.0596 | 7.0212 | 0.63929 | 7.4032 | -112.0187 | 7.4032 | -52.0187
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1221.536 | 12.8228 | 11.8505 | 31.7322 | -82.0187 | 12.3268 | 1221.536 | 0.83506 | 3.9003 | 0.40042 | 6.101 | 1.0596 | 7.0212 | 0.63929 | 7.4032 | -112.0187 | 7.4032 | -52.0187
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1870.4499 | 19.6346 | 24.2009 | 51.2291 | -85.153 | 19.0514 | 1870.4499 | 1.1618 | 1.41 | 0.26544 | 3.9178 | 0.44862 | 4.4818 | 0.35989 | 11.3361 | -115.153 | 11.3361 | -55.153
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1137.8698 | 11.9445 | 19.6604 | 31.103 | -84.4186 | 11.2561 | 1137.8698 | 1.1953 | 5.0753 | 0.33474 | 6.4247 | 0.63809 | 7.4048 | 0.78997 | 6.8962 | -114.4186 | 6.8962 | -54.4186
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1137.8698 | 11.9445 | 19.6604 | 31.103 | -84.4186 | 11.2561 | 1137.8698 | 1.1953 | 5.0753 | 0.33474 | 6.4247 | 0.63809 | 7.4048 | 0.78997 | 6.8962 | -114.4186 | 6.8962 | -54.4186
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 930.7523 | 9.7704 | 11.4357 | 22.4214 | -79.3647 | 9.3288 | 930.7523 | 2.593 | 9.9926 | 1.2628 | 7.94 | 1.9867 | 8.9049 | 1.2585 | 5.6409 | -109.3647 | 5.6409 | -49.3647
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 930.7523 | 9.7704 | 11.4357 | 22.4214 | -79.3647 | 9.3288 | 930.7523 | 2.593 | 9.9926 | 1.2628 | 7.94 | 1.9867 | 8.9049 | 1.2585 | 5.6409 | -109.3647 | 5.6409 | -49.3647
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1444.6476 | 15.1649 | 16.3782 | 38.4052 | -83.5906 | 14.6463 | 1444.6476 | 1.1969 | 6.2401 | 0.18412 | 5.2531 | 0.90727 | 5.9506 | 1.1879 | 8.7554 | -113.5906 | 8.7554 | -53.5906
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1444.6476 | 15.1649 | 16.3782 | 38.4052 | -83.5906 | 14.6463 | 1444.6476 | 1.1969 | 6.2401 | 0.18412 | 5.2531 | 0.90727 | 5.9506 | 1.1879 | 8.7554 | -113.5906 | 8.7554 | -53.5906
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 1198.4561 | 12.5805 | 11.2548 | 30.9772 | -79.7509 | 11.8808 | 1198.4561 | 1.6422 | 2.3076 | 0.65622 | 5.9048 | 0.99247 | 6.8223 | 0.39081 | 7.2634 | -109.7509 | 7.2634 | -49.7509
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2031 | 1198.4561 | 12.5805 | 11.2548 | 30.9772 | -79.7509 | 11.8808 | 1198.4561 | 1.6422 | 2.3076 | 0.65622 | 5.9048 | 0.99247 | 6.8223 | 0.39081 | 7.2634 | -109.7509 | 7.2634 | -49.7509
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1413.6325 | 14.8393 | 11.8046 | 36.7959 | -80.4393 | 14.1542 | 1413.6325 | 1.6816 | 2.3222 | 0.58909 | 5.0277 | 0.9568 | 5.8304 | 0.46188 | 8.5675 | -110.4393 | 8.5675 | -50.4393
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1413.6325 | 14.8393 | 11.8046 | 36.7959 | -80.4393 | 14.1542 | 1413.6325 | 1.6816 | 2.3222 | 0.58909 | 5.0277 | 0.9568 | 5.8304 | 0.46188 | 8.5675 | -110.4393 | 8.5675 | -50.4393
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1438.8762 | 15.1043 | 12.9597 | 37.535 | -81.7297 | 14.5465 | 1438.8762 | 2.3094 | 3.284 | 0.5577 | 5.0957 | 0.86984 | 5.7512 | 0.64447 | 8.7205 | -111.7297 | 8.7205 | -51.7297
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1438.8762 | 15.1043 | 12.9597 | 37.535 | -81.7297 | 14.5465 | 1438.8762 | 2.3094 | 3.284 | 0.5577 | 5.0957 | 0.86984 | 5.7512 | 0.64447 | 8.7205 | -111.7297 | 8.7205 | -51.7297
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 744.9181 | 7.8196 | 10.048 | 19.1096 | -80.9215 | 7.5853 | 744.9181 | 1.9701 | 6.2902 | 0.85429 | 10.3196 | 1.8348 | 11.8056 | 0.60954 | 4.5147 | -110.9215 | 4.5147 | -50.9215
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 744.9181 | 7.8196 | 10.048 | 19.1096 | -80.9215 | 7.5853 | 744.9181 | 1.9701 | 6.2902 | 0.85429 | 10.3196 | 1.8348 | 11.8056 | 0.60954 | 4.5147 | -110.9215 | 4.5147 | -50.9215
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2031 | 631.6319 | 6.6304 | 9.9015 | 15.7101 | -82.2294 | 6.3906 | 631.6319 | 2.3056 | 12.5085 | 1.8644 | 11.3102 | 2.4235 | 12.8236 | 1.106 | 3.8281 | -112.2294 | 3.8281 | -52.2294
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2031 | 631.6319 | 6.6304 | 9.9015 | 15.7101 | -82.2294 | 6.3906 | 631.6319 | 2.3056 | 12.5085 | 1.8644 | 11.3102 | 2.4235 | 12.8236 | 1.106 | 3.8281 | -112.2294 | 3.8281 | -52.2294
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2031 | 1702.5715 | 17.8724 | 34.4742 | 48.2182 | -86.5505 | 16.9546 | 1702.5715 | 0.72104 | 3.3288 | 0.22858 | 4.2803 | 0.41656 | 5.0338 | 0.77771 | 10.3186 | -116.5505 | 10.3186 | -56.5505
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2031 | 1702.5715 | 17.8724 | 34.4742 | 48.2182 | -86.5505 | 16.9546 | 1702.5715 | 0.72104 | 3.3288 | 0.22858 | 4.2803 | 0.41656 | 5.0338 | 0.77771 | 10.3186 | -116.5505 | 10.3186 | -56.5505
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2031 | 869.6619 | 9.1291 | 37.7613 | 24.6872 | -88.1604 | 8.9865 | 869.6619 | 1.5157 | 9.8665 | 0.20776 | 8.2 | 0.34184 | 9.3115 | 1.2032 | 5.2707 | -118.1604 | 5.2707 | -58.1604
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 757.9815 | 7.9567 | 14.9099 | 20.3722 | -81.5864 | 7.7236 | 757.9815 | 4.6166 | 4.0857 | 0.52576 | 9.1606 | 0.95559 | 10.8527 | 0.446 | 4.5938 | -111.5864 | 4.5938 | -51.5864
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 757.9815 | 7.9567 | 14.9099 | 20.3722 | -81.5864 | 7.7236 | 757.9815 | 4.6166 | 4.0857 | 0.52576 | 9.1606 | 0.95559 | 10.8527 | 0.446 | 4.5938 | -111.5864 | 4.5938 | -51.5864
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 1303.3791 | 13.6819 | 25.4042 | 36.414 | -85.9022 | 13.0133 | 1303.3791 | 1.3945 | 4.1011 | 0.36939 | 5.6767 | 0.59924 | 6.4995 | 0.72244 | 7.8993 | -115.9022 | 7.8993 | -55.9022
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2169.7498 | 22.7765 | 17.6241 | 57.4384 | -83.9076 | 21.6286 | 2169.7498 | 0.97136 | 2.1979 | 0.34825 | 3.1861 | 0.61734 | 3.9008 | 0.68986 | 13.15 | -113.9076 | 13.15 | -53.9076
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2169.7498 | 22.7765 | 17.6241 | 57.4384 | -83.9076 | 21.6286 | 2169.7498 | 0.97136 | 2.1979 | 0.34825 | 3.1861 | 0.61734 | 3.9008 | 0.68986 | 13.15 | -113.9076 | 13.15 | -53.9076
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2256.1998 | 23.684 | 21.7826 | 60.6296 | -83.0437 | 22.3816 | 2256.1998 | 0.32549 | 1.5129 | 0.30484 | 3.0777 | 0.55566 | 3.8738 | 0.49157 | 13.6739 | -113.0437 | 13.6739 | -53.0437
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2256.1998 | 23.684 | 21.7826 | 60.6296 | -83.0437 | 22.3816 | 2256.1998 | 0.32549 | 1.5129 | 0.30484 | 3.0777 | 0.55566 | 3.8738 | 0.49157 | 13.6739 | -113.0437 | 13.6739 | -53.0437
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 2187.0768 | 22.9584 | 20.6214 | 58.5531 | -82.9443 | 21.7334 | 2187.0768 | 0.42307 | 1.5704 | 0.32579 | 3.1885 | 0.57922 | 3.9827 | 0.49252 | 13.255 | -112.9443 | 13.255 | -52.9443
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 2187.0768 | 22.9584 | 20.6214 | 58.5531 | -82.9443 | 21.7334 | 2187.0768 | 0.42307 | 1.5704 | 0.32579 | 3.1885 | 0.57922 | 3.9827 | 0.49252 | 13.255 | -112.9443 | 13.255 | -52.9443
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2031 | 2636.5542 | 27.6766 | 21.1873 | 69.9889 | -82.8991 | 26.3017 | 2636.5542 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 15.9791 | -112.8991 | 15.9791 | -52.8991
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1284.5156 | 13.4839 | 11.6721 | 31.9796 | -80.727 | 12.8978 | 1284.5156 | 3.0593 | 5.3993 | 0.66302 | 5.6907 | 1.3358 | 6.5297 | 0.94879 | 7.7849 | -110.727 | 7.7849 | -50.727
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1284.5156 | 13.4839 | 11.6721 | 31.9796 | -80.727 | 12.8978 | 1284.5156 | 3.0593 | 5.3993 | 0.66302 | 5.6907 | 1.3358 | 6.5297 | 0.94879 | 7.7849 | -110.727 | 7.7849 | -50.727
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1169.5883 | 12.2775 | 10.9124 | 30.0582 | -80.9298 | 11.7115 | 1169.5883 | 2.4448 | 3.096 | 0.62646 | 6.019 | 1.0672 | 7.0897 | 0.51438 | 7.0884 | -110.9298 | 7.0884 | -50.9298
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1169.5883 | 12.2775 | 10.9124 | 30.0582 | -80.9298 | 11.7115 | 1169.5883 | 2.4448 | 3.096 | 0.62646 | 6.019 | 1.0672 | 7.0897 | 0.51438 | 7.0884 | -110.9298 | 7.0884 | -50.9298
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2190.603 | 22.9954 | 14.8737 | 57.6942 | -82.3878 | 21.8273 | 2190.603 | 0.77528 | 1.6079 | 0.37911 | 3.2291 | 0.62411 | 3.945 | 0.49794 | 13.2764 | -112.3878 | 13.2764 | -52.3878
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2190.603 | 22.9954 | 14.8737 | 57.6942 | -82.3878 | 21.8273 | 2190.603 | 0.77528 | 1.6079 | 0.37911 | 3.2291 | 0.62411 | 3.945 | 0.49794 | 13.2764 | -112.3878 | 13.2764 | -52.3878
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1808.6436 | 18.9858 | 15.0563 | 47.3243 | -83.8483 | 18.3504 | 1808.6436 | 1.3176 | 1.3432 | 0.51065 | 4.0707 | 0.67346 | 4.531 | 0.32996 | 10.9615 | -113.8483 | 10.9615 | -53.8483
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1808.6436 | 18.9858 | 15.0563 | 47.3243 | -83.8483 | 18.3504 | 1808.6436 | 1.3176 | 1.3432 | 0.51065 | 4.0707 | 0.67346 | 4.531 | 0.32996 | 10.9615 | -113.8483 | 10.9615 | -53.8483
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 924.3158 | 9.7028 | 9.4257 | 23.4384 | -80.3945 | 9.3967 | 924.3158 | 1.7183 | 5.4573 | 0.76947 | 8.3555 | 1.6623 | 9.5018 | 0.65314 | 5.6019 | -110.3945 | 5.6019 | -50.3945
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 924.3158 | 9.7028 | 9.4257 | 23.4384 | -80.3945 | 9.3967 | 924.3158 | 1.7183 | 5.4573 | 0.76947 | 8.3555 | 1.6623 | 9.5018 | 0.65314 | 5.6019 | -110.3945 | 5.6019 | -50.3945
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2031 | 1645.3137 | 17.2713 | 13.387 | 43.2073 | -81.9562 | 16.4897 | 1645.3137 | 1.0557 | 4.4283 | 0.30983 | 4.4594 | 1.0627 | 5.2702 | 0.99303 | 9.9716 | -111.9562 | 9.9716 | -51.9562
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2031 | 1645.3137 | 17.2713 | 13.387 | 43.2073 | -81.9562 | 16.4897 | 1645.3137 | 1.0557 | 4.4283 | 0.30983 | 4.4594 | 1.0627 | 5.2702 | 0.99303 | 9.9716 | -111.9562 | 9.9716 | -51.9562
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2031 | 1613.0584 | 16.9327 | 12.8513 | 42.2006 | -83.4892 | 16.4256 | 1613.0584 | 2.1568 | 4.634 | 0.40822 | 4.6987 | 0.97963 | 5.135 | 0.98624 | 9.7761 | -113.4892 | 9.7761 | -53.4892
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2031 | 1613.0584 | 16.9327 | 12.8513 | 42.2006 | -83.4892 | 16.4256 | 1613.0584 | 2.1568 | 4.634 | 0.40822 | 4.6987 | 0.97963 | 5.135 | 0.98624 | 9.7761 | -113.4892 | 9.7761 | -53.4892
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2031 | 1943.6189 | 20.4027 | 17.3572 | 52.4219 | -82.1787 | 19.6625 | 1943.6189 | 1.834 | 2.655 | 0.28441 | 3.6583 | 0.48633 | 4.3593 | 0.72574 | 11.7795 | -112.1787 | 11.7795 | -52.1787
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2031 | 1943.6189 | 20.4027 | 17.3572 | 52.4219 | -82.1787 | 19.6625 | 1943.6189 | 1.834 | 2.655 | 0.28441 | 3.6583 | 0.48633 | 4.3593 | 0.72574 | 11.7795 | -112.1787 | 11.7795 | -52.1787
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1528.692 | 16.0471 | 12.6066 | 39.8461 | -81.642 | 15.3139 | 1528.692 | 1.3682 | 5.0838 | 0.31122 | 4.8022 | 1.0941 | 5.6767 | 1.0586 | 9.2648 | -111.642 | 9.2648 | -51.642
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1528.692 | 16.0471 | 12.6066 | 39.8461 | -81.642 | 15.3139 | 1528.692 | 1.3682 | 5.0838 | 0.31122 | 4.8022 | 1.0941 | 5.6767 | 1.0586 | 9.2648 | -111.642 | 9.2648 | -51.642
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2031 | 1153.0245 | 12.1036 | 18.1725 | 31.5081 | -85.1022 | 11.5095 | 1153.0245 | 1.0973 | 3.8603 | 0.44219 | 6.392 | 0.74008 | 7.4658 | 0.60392 | 6.988 | -115.1022 | 6.988 | -55.1022
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 625.264 | 6.5636 | 4.6844 | 14.1988 | -77.4961 | 6.4016 | 625.264 | 16.8934 | 15.2981 | 2.7241 | 12.0165 | 2.9601 | 12.8703 | 1.2731 | 3.7895 | -107.4961 | 3.7895 | -47.4961
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 400.7149 | 4.2064 | 7.4051 | 9.2864 | -75.6092 | 4.085 | 400.7149 | 9.2661 | 16.7076 | 3.1164 | 17.2498 | 5.1039 | 21.0935 | 0.96857 | 2.4286 | -105.6092 | 2.4286 | -45.6092
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1550.7229 | 16.2784 | 13.4647 | 40.8259 | -82.394 | 15.6126 | 1550.7229 | 1.0951 | 4.4553 | 0.33848 | 4.7655 | 1.0747 | 5.5443 | 0.93491 | 9.3983 | -112.394 | 9.3983 | -52.394
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1550.7229 | 16.2784 | 13.4647 | 40.8259 | -82.394 | 15.6126 | 1550.7229 | 1.0951 | 4.4553 | 0.33848 | 4.7655 | 1.0747 | 5.5443 | 0.93491 | 9.3983 | -112.394 | 9.3983 | -52.394
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2031 | 1475.5261 | 15.489 | 13.9148 | 38.9569 | -84.4139 | 15.1143 | 1475.5261 | 2.4755 | 4.1437 | 0.52781 | 5.0899 | 0.92877 | 5.4872 | 0.8141 | 8.9426 | -114.4139 | 8.9426 | -54.4139
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2031 | 1475.5261 | 15.489 | 13.9148 | 38.9569 | -84.4139 | 15.1143 | 1475.5261 | 2.4755 | 4.1437 | 0.52781 | 5.0899 | 0.92877 | 5.4872 | 0.8141 | 8.9426 | -114.4139 | 8.9426 | -54.4139
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1909.7297 | 20.047 | 11.5778 | 49.1938 | -82.8271 | 18.9048 | 1909.7297 | 0.9957 | 3.6666 | 0.4461 | 3.6589 | 0.80518 | 4.4221 | 1.0021 | 11.5741 | -112.8271 | 11.5741 | -52.8271
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1909.7297 | 20.047 | 11.5778 | 49.1938 | -82.8271 | 18.9048 | 1909.7297 | 0.9957 | 3.6666 | 0.4461 | 3.6589 | 0.80518 | 4.4221 | 1.0021 | 11.5741 | -112.8271 | 11.5741 | -52.8271
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2037.1323 | 21.3843 | 13.7887 | 53.371 | -83.5894 | 20.3297 | 2037.1323 | 0.99566 | 2.1012 | 0.41116 | 3.4087 | 0.67853 | 4.1416 | 0.61642 | 12.3463 | -113.5894 | 12.3463 | -53.5894
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2037.1323 | 21.3843 | 13.7887 | 53.371 | -83.5894 | 20.3297 | 2037.1323 | 0.99566 | 2.1012 | 0.41116 | 3.4087 | 0.67853 | 4.1416 | 0.61642 | 12.3463 | -113.5894 | 12.3463 | -53.5894
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1334.8777 | 14.0126 | 12.0501 | 34.7908 | -82.9309 | 13.5647 | 1334.8777 | 0.96854 | 5.7995 | 0.3598 | 5.6606 | 1.2353 | 6.3539 | 1.0246 | 8.0902 | -112.9309 | 8.0902 | -52.9309
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1334.8777 | 14.0126 | 12.0501 | 34.7908 | -82.9309 | 13.5647 | 1334.8777 | 0.96854 | 5.7995 | 0.3598 | 5.6606 | 1.2353 | 6.3539 | 1.0246 | 8.0902 | -112.9309 | 8.0902 | -52.9309
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 2376.805 | 24.95 | 24.2034 | 65.3867 | -82.7271 | 23.5984 | 2376.805 | 0.58455 | 1.5647 | 0.13807 | 2.7761 | 0.39285 | 3.7068 | 0.56363 | 14.4049 | -112.7271 | 14.4049 | -52.7271
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2031 | 2376.805 | 24.95 | 24.2034 | 65.3867 | -82.7271 | 23.5984 | 2376.805 | 0.58455 | 1.5647 | 0.13807 | 2.7761 | 0.39285 | 3.7068 | 0.56363 | 14.4049 | -112.7271 | 14.4049 | -52.7271
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2031 | 2376.805 | 24.95 | 24.2034 | 65.3867 | -82.7271 | 23.5984 | 2376.805 | 0.58455 | 1.5647 | 0.13807 | 2.7761 | 0.39285 | 3.7068 | 0.56363 | 14.4049 | -112.7271 | 14.4049 | -52.7271
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2376.805 | 24.95 | 24.2034 | 65.3867 | -82.7271 | 23.5984 | 2376.805 | 0.58455 | 1.5647 | 0.13807 | 2.7761 | 0.39285 | 3.7068 | 0.56363 | 14.4049 | -112.7271 | 14.4049 | -52.7271
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 1306.8139 | 13.718 | 25.0992 | 36.494 | -85.9162 | 13.0078 | 1306.8139 | 1.1434 | 3.8634 | 0.35245 | 5.6606 | 0.58712 | 6.5137 | 0.68251 | 7.9201 | -115.9162 | 7.9201 | -55.9162
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2031 | 1306.8139 | 13.718 | 25.0992 | 36.494 | -85.9162 | 13.0078 | 1306.8139 | 1.1434 | 3.8634 | 0.35245 | 5.6606 | 0.58712 | 6.5137 | 0.68251 | 7.9201 | -115.9162 | 7.9201 | -55.9162
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1721.8286 | 18.0745 | 14.2022 | 45.115 | -82.3779 | 17.2227 | 1721.8286 | 2.0809 | 4.175 | 0.3572 | 4.1183 | 0.81482 | 4.9156 | 1.0138 | 10.4353 | -112.3779 | 10.4353 | -52.3779
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2031 | 2830.2063 | 29.7095 | 33.0061 | 78.9331 | -85.7211 | 28.6396 | 2830.2063 | 0.30967 | 2.9391 | 0.12307 | 2.6385 | 0.22328 | 2.9592 | 1.1139 | 17.1528 | -115.7211 | 17.1528 | -55.7211
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2031 | 2830.2063 | 29.7095 | 33.0061 | 78.9331 | -85.7211 | 28.6396 | 2830.2063 | 0.30967 | 2.9391 | 0.12307 | 2.6385 | 0.22328 | 2.9592 | 1.1139 | 17.1528 | -115.7211 | 17.1528 | -55.7211
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2031 | 2830.2063 | 29.7095 | 33.0061 | 78.9331 | -85.7211 | 28.6396 | 2830.2063 | 0.30967 | 2.9391 | 0.12307 | 2.6385 | 0.22328 | 2.9592 | 1.1139 | 17.1528 | -115.7211 | 17.1528 | -55.7211
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 1314.6479 | 13.8002 | 9.8905 | 32.476 | -79.8117 | 13.2294 | 1314.6479 | 4.4845 | 5.9637 | 0.75007 | 5.4377 | 1.2535 | 6.3052 | 1.0967 | 7.9676 | -109.8117 | 7.9676 | -49.8117
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1709.5735 | 17.9459 | 22.8951 | 44.4926 | -83.7747 | 17.4034 | 1709.5735 | 1.3141 | 1.2009 | 0.5562 | 4.3221 | 0.70676 | 4.7743 | 0.27785 | 10.3611 | -113.7747 | 10.3611 | -53.7747
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1709.5735 | 17.9459 | 22.8951 | 44.4926 | -83.7747 | 17.4034 | 1709.5735 | 1.3141 | 1.2009 | 0.5562 | 4.3221 | 0.70676 | 4.7743 | 0.27785 | 10.3611 | -113.7747 | 10.3611 | -53.7747
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1543.9239 | 16.207 | 12.7564 | 39.952 | -81.6405 | 15.3534 | 1543.9239 | 1.6307 | 2.7824 | 0.43918 | 4.505 | 0.8899 | 5.5061 | 0.61762 | 9.3571 | -111.6405 | 9.3571 | -51.6405
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 1543.9239 | 16.207 | 12.7564 | 39.952 | -81.6405 | 15.3534 | 1543.9239 | 1.6307 | 2.7824 | 0.43918 | 4.505 | 0.8899 | 5.5061 | 0.61762 | 9.3571 | -111.6405 | 9.3571 | -51.6405
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1825.4486 | 19.1622 | 13.6605 | 48.2394 | -83.4635 | 18.4915 | 1825.4486 | 2.3827 | 4.2463 | 0.25995 | 4.0698 | 0.72412 | 4.6507 | 1.0434 | 11.0633 | -113.4635 | 11.0633 | -53.4635
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1825.4486 | 19.1622 | 13.6605 | 48.2394 | -83.4635 | 18.4915 | 1825.4486 | 2.3827 | 4.2463 | 0.25995 | 4.0698 | 0.72412 | 4.6507 | 1.0434 | 11.0633 | -113.4635 | 11.0633 | -53.4635
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2066.8872 | 21.6967 | 26.379 | 56.2457 | -84.7966 | 20.8658 | 2066.8872 | 0.40916 | 2.6528 | 0.16619 | 3.4928 | 0.47276 | 4.1626 | 0.75952 | 12.5266 | -114.7966 | 12.5266 | -54.7966
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1803.7233 | 18.9342 | 30.5376 | 49.5148 | -86.5017 | 18.5145 | 1803.7233 | 0.99373 | 3.9813 | 0.35061 | 4.109 | 0.51735 | 4.4723 | 0.96894 | 10.9317 | -116.5017 | 10.9317 | -56.5017
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1406.5961 | 14.7654 | 16.1169 | 37.9048 | -81.4984 | 14.2764 | 1406.5961 | 2.3538 | 4.0481 | 0.30991 | 4.9239 | 0.61099 | 6.0993 | 0.82213 | 8.5248 | -111.4984 | 8.5248 | -51.4984
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2031 | 1406.5961 | 14.7654 | 16.1169 | 37.9048 | -81.4984 | 14.2764 | 1406.5961 | 2.3538 | 4.0481 | 0.30991 | 4.9239 | 0.61099 | 6.0993 | 0.82213 | 8.5248 | -111.4984 | 8.5248 | -51.4984
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2031 | 1542.2772 | 16.1897 | 12.7515 | 40.0963 | -82.1484 | 15.6134 | 1542.2772 | 2.8193 | 3.9586 | 0.42811 | 4.7792 | 0.95008 | 5.421 | 0.82829 | 9.3471 | -112.1484 | 9.3471 | -52.1484
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2031 | 1542.2772 | 16.1897 | 12.7515 | 40.0963 | -82.1484 | 15.6134 | 1542.2772 | 2.8193 | 3.9586 | 0.42811 | 4.7792 | 0.95008 | 5.421 | 0.82829 | 9.3471 | -112.1484 | 9.3471 | -52.1484
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2031 | 1432.8537 | 15.0411 | 27.2702 | 40.173 | -85.9232 | 14.2406 | 1432.8537 | 1.0329 | 3.7142 | 0.32124 | 5.1255 | 0.54813 | 5.9511 | 0.72465 | 8.684 | -115.9232 | 8.684 | -55.9232
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2031 | 1432.8537 | 15.0411 | 27.2702 | 40.173 | -85.9232 | 14.2406 | 1432.8537 | 1.0329 | 3.7142 | 0.32124 | 5.1255 | 0.54813 | 5.9511 | 0.72465 | 8.684 | -115.9232 | 8.684 | -55.9232
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2031 | 1024.5921 | 10.7554 | 10.5943 | 26.3237 | -81.7787 | 10.4383 | 1024.5921 | 1.875 | 9.6572 | 0.53609 | 7.7019 | 1.3591 | 8.1888 | 1.2539 | 6.2096 | -111.7787 | 6.2096 | -51.7787
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2031 | 1024.5921 | 10.7554 | 10.5943 | 26.3237 | -81.7787 | 10.4383 | 1024.5921 | 1.875 | 9.6572 | 0.53609 | 7.7019 | 1.3591 | 8.1888 | 1.2539 | 6.2096 | -111.7787 | 6.2096 | -51.7787
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1807.9044 | 18.9781 | 17.0999 | 48.1713 | -83.6235 | 18.2734 | 1807.9044 | 1.0792 | 4.7818 | 0.25383 | 4.1066 | 0.84509 | 4.7343 | 1.1644 | 10.957 | -113.6235 | 10.957 | -53.6235
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1807.9044 | 18.9781 | 17.0999 | 48.1713 | -83.6235 | 18.2734 | 1807.9044 | 1.0792 | 4.7818 | 0.25383 | 4.1066 | 0.84509 | 4.7343 | 1.1644 | 10.957 | -113.6235 | 10.957 | -53.6235
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2031 | 966.5942 | 10.1466 | 9.5179 | 23.4008 | -76.7174 | 9.4772 | 966.5942 | 0.54257 | 3.7712 | 1.0376 | 7.1871 | 2.0846 | 9.1427 | 0.52472 | 5.8581 | -106.7174 | 5.8581 | -46.7174
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2031 | 966.5942 | 10.1466 | 9.5179 | 23.4008 | -76.7174 | 9.4772 | 966.5942 | 0.54257 | 3.7712 | 1.0376 | 7.1871 | 2.0846 | 9.1427 | 0.52472 | 5.8581 | -106.7174 | 5.8581 | -46.7174
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1735.9768 | 18.223 | 13.1956 | 45.4054 | -81.4859 | 17.3426 | 1735.9768 | 0.45136 | 3.753 | 0.28774 | 4.1871 | 1.0535 | 5.0806 | 0.89632 | 10.5211 | -111.4859 | 10.5211 | -51.4859
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1735.9768 | 18.223 | 13.1956 | 45.4054 | -81.4859 | 17.3426 | 1735.9768 | 0.45136 | 3.753 | 0.28774 | 4.1871 | 1.0535 | 5.0806 | 0.89632 | 10.5211 | -111.4859 | 10.5211 | -51.4859
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1640.3979 | 17.2197 | 13.5204 | 42.9988 | -81.7367 | 16.4009 | 1640.3979 | 0.95063 | 5.0846 | 0.25134 | 4.4878 | 1.083 | 5.3523 | 1.133 | 9.9418 | -111.7367 | 9.9418 | -51.7367
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1640.3979 | 17.2197 | 13.5204 | 42.9988 | -81.7367 | 16.4009 | 1640.3979 | 0.95063 | 5.0846 | 0.25134 | 4.4878 | 1.083 | 5.3523 | 1.133 | 9.9418 | -111.7367 | 9.9418 | -51.7367
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1395.5716 | 14.6497 | 13.1496 | 36.5497 | -81.8745 | 14.0026 | 1395.5716 | 1.4993 | 5.3502 | 0.32757 | 5.3026 | 1.1374 | 6.1811 | 1.009 | 8.458 | -111.8745 | 8.458 | -51.8745
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1994.2463 | 20.9342 | 13.6518 | 51.3233 | -81.8617 | 19.8568 | 1994.2463 | 1.2897 | 2.3372 | 0.41032 | 3.5173 | 0.78639 | 4.2891 | 0.66448 | 12.0863 | -111.8617 | 12.0863 | -51.8617
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1994.2463 | 20.9342 | 13.6518 | 51.3233 | -81.8617 | 19.8568 | 1994.2463 | 1.2897 | 2.3372 | 0.41032 | 3.5173 | 0.78639 | 4.2891 | 0.66448 | 12.0863 | -111.8617 | 12.0863 | -51.8617
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1083.9978 | 11.379 | 10.8982 | 27.8338 | -80.2825 | 10.8374 | 1083.9978 | 2.3607 | 3.1052 | 0.71974 | 6.5255 | 1.1285 | 7.5632 | 0.47586 | 6.5697 | -110.2825 | 6.5697 | -50.2825
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2031 | 1153.42 | 12.1078 | 10.5328 | 28.8088 | -81.5348 | 11.5419 | 1153.42 | 1.8149 | 4.4423 | 0.89499 | 6.2436 | 1.3013 | 7.1073 | 0.7115 | 6.9904 | -111.5348 | 6.9904 | -51.5348
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2031 | 1153.42 | 12.1078 | 10.5328 | 28.8088 | -81.5348 | 11.5419 | 1153.42 | 1.8149 | 4.4423 | 0.89499 | 6.2436 | 1.3013 | 7.1073 | 0.7115 | 6.9904 | -111.5348 | 6.9904 | -51.5348
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2456.7375 | 25.7891 | 19.2362 | 66.0709 | -84.4553 | 24.1691 | 2456.7375 | 0.71355 | 2.6495 | 0.3046 | 2.7404 | 0.55995 | 3.4891 | 0.96683 | 14.8893 | -114.4553 | 14.8893 | -54.4553
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2456.7375 | 25.7891 | 19.2362 | 66.0709 | -84.4553 | 24.1691 | 2456.7375 | 0.71355 | 2.6495 | 0.3046 | 2.7404 | 0.55995 | 3.4891 | 0.96683 | 14.8893 | -114.4553 | 14.8893 | -54.4553
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2075.089 | 21.7828 | 18.6136 | 54.4221 | -82.004 | 20.7098 | 2075.089 | 0.82383 | 2.1223 | 0.42086 | 3.4046 | 0.67723 | 4.1523 | 0.62336 | 12.5763 | -112.004 | 12.5763 | -52.004
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2075.089 | 21.7828 | 18.6136 | 54.4221 | -82.004 | 20.7098 | 2075.089 | 0.82383 | 2.1223 | 0.42086 | 3.4046 | 0.67723 | 4.1523 | 0.62336 | 12.5763 | -112.004 | 12.5763 | -52.004
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2031 | 1703.6985 | 17.8842 | 21.6727 | 44.9626 | -83.1689 | 17.2375 | 1703.6985 | 1.2621 | 1.6173 | 0.39509 | 4.3842 | 0.74081 | 5.0345 | 0.36889 | 10.3254 | -113.1689 | 10.3254 | -53.1689
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2031 | 1703.6985 | 17.8842 | 21.6727 | 44.9626 | -83.1689 | 17.2375 | 1703.6985 | 1.2621 | 1.6173 | 0.39509 | 4.3842 | 0.74081 | 5.0345 | 0.36889 | 10.3254 | -113.1689 | 10.3254 | -53.1689
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1057.4252 | 11.1001 | 7.6129 | 25.6323 | -76.8111 | 10.7247 | 1057.4252 | 4.476 | 4.46 | 1.009 | 6.6009 | 1.4296 | 7.8449 | 0.67566 | 6.4086 | -106.8111 | 6.4086 | -46.8111
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 996.6767 | 10.4624 | 19.4288 | 27.4093 | -85.4922 | 9.9828 | 996.6767 | 2.5914 | 5.2371 | 0.53117 | 7.568 | 0.80176 | 8.5149 | 0.69201 | 6.0405 | -115.4922 | 6.0405 | -55.4922
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 946.6031 | 9.9368 | 14.7026 | 25.292 | -83.5699 | 9.5943 | 946.6031 | 2.4761 | 5.0024 | 0.51166 | 7.9225 | 0.91271 | 8.7556 | 0.63142 | 5.737 | -113.5699 | 5.737 | -53.5699
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1077.9112 | 11.3151 | 10.5993 | 27.715 | -79.2586 | 10.7147 | 1077.9112 | 2.1373 | 2.7852 | 0.75178 | 6.5683 | 1.1931 | 7.6201 | 0.42403 | 6.5328 | -109.2586 | 6.5328 | -49.2586
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1077.9112 | 11.3151 | 10.5993 | 27.715 | -79.2586 | 10.7147 | 1077.9112 | 2.1373 | 2.7852 | 0.75178 | 6.5683 | 1.1931 | 7.6201 | 0.42403 | 6.5328 | -109.2586 | 6.5328 | -49.2586
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1818.3307 | 19.0875 | 16.6325 | 48.3121 | -84.5279 | 18.5751 | 1818.3307 | 1.4626 | 2.6016 | 0.49478 | 4.059 | 0.70932 | 4.4381 | 0.64095 | 11.0202 | -114.5279 | 11.0202 | -54.5279
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1818.3307 | 19.0875 | 16.6325 | 48.3121 | -84.5279 | 18.5751 | 1818.3307 | 1.4626 | 2.6016 | 0.49478 | 4.059 | 0.70932 | 4.4381 | 0.64095 | 11.0202 | -114.5279 | 11.0202 | -54.5279
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 578.9434 | 6.0773 | 9.1112 | 13.8557 | -79.8902 | 5.8492 | 578.9434 | 1.9349 | 12.0583 | 2.5604 | 12.352 | 3.4373 | 13.8627 | 0.97622 | 3.5087 | -109.8902 | 3.5087 | -49.8902
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 578.9434 | 6.0773 | 9.1112 | 13.8557 | -79.8902 | 5.8492 | 578.9434 | 1.9349 | 12.0583 | 2.5604 | 12.352 | 3.4373 | 13.8627 | 0.97622 | 3.5087 | -109.8902 | 3.5087 | -49.8902
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2031 | 1674.6688 | 17.5795 | 17.8855 | 45.5724 | -83.2821 | 17.0996 | 1674.6688 | 2.5996 | 3.9464 | 0.28817 | 4.3034 | 0.47229 | 5.0236 | 0.91703 | 10.1495 | -113.2821 | 10.1495 | -53.2821
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2031 | 1674.6688 | 17.5795 | 17.8855 | 45.5724 | -83.2821 | 17.0996 | 1674.6688 | 2.5996 | 3.9464 | 0.28817 | 4.3034 | 0.47229 | 5.0236 | 0.91703 | 10.1495 | -113.2821 | 10.1495 | -53.2821
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2031 | 2136.1764 | 22.424 | 22.4046 | 58.4886 | -84.7093 | 21.6083 | 2136.1764 | 0.69428 | 3.1626 | 0.214 | 3.5337 | 0.34469 | 3.9012 | 0.89497 | 12.9465 | -114.7093 | 12.9465 | -54.7093
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2031 | 2136.1764 | 22.424 | 22.4046 | 58.4886 | -84.7093 | 21.6083 | 2136.1764 | 0.69428 | 3.1626 | 0.214 | 3.5337 | 0.34469 | 3.9012 | 0.89497 | 12.9465 | -114.7093 | 12.9465 | -54.7093
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2031 | 2136.1764 | 22.424 | 22.4046 | 58.4886 | -84.7093 | 21.6083 | 2136.1764 | 0.69428 | 3.1626 | 0.214 | 3.5337 | 0.34469 | 3.9012 | 0.89497 | 12.9465 | -114.7093 | 12.9465 | -54.7093
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2031 | 2136.1764 | 22.424 | 22.4046 | 58.4886 | -84.7093 | 21.6083 | 2136.1764 | 0.69428 | 3.1626 | 0.214 | 3.5337 | 0.34469 | 3.9012 | 0.89497 | 12.9465 | -114.7093 | 12.9465 | -54.7093
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1034.2848 | 10.8572 | 10.1578 | 26.4816 | -79.1035 | 10.2595 | 1034.2848 | 2.0984 | 2.74 | 0.79874 | 6.8488 | 1.2046 | 7.862 | 0.40006 | 6.2684 | -109.1035 | 6.2684 | -49.1035
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 1034.2848 | 10.8572 | 10.1578 | 26.4816 | -79.1035 | 10.2595 | 1034.2848 | 2.0984 | 2.74 | 0.79874 | 6.8488 | 1.2046 | 7.862 | 0.40006 | 6.2684 | -109.1035 | 6.2684 | -49.1035
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 1452.7521 | 15.2499 | 8.5431 | 36.1507 | -81.9787 | 14.5791 | 1452.7521 | 1.3111 | 3.961 | 0.72291 | 4.8961 | 1.0838 | 5.6616 | 0.80901 | 8.8046 | -111.9787 | 8.8046 | -51.9787
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2031 | 1781.5096 | 18.701 | 18.6812 | 48.3141 | -82.0196 | 17.8234 | 1781.5096 | 1.2129 | 2.0226 | 0.24016 | 3.8245 | 0.51118 | 4.797 | 0.52885 | 10.797 | -112.0196 | 10.797 | -52.0196
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2031 | 1781.5096 | 18.701 | 18.6812 | 48.3141 | -82.0196 | 17.8234 | 1781.5096 | 1.2129 | 2.0226 | 0.24016 | 3.8245 | 0.51118 | 4.797 | 0.52885 | 10.797 | -112.0196 | 10.797 | -52.0196
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 2426.9172 | 25.476 | 26.8904 | 67.5241 | -84.0607 | 24.5356 | 2426.9172 | 1.8499 | 3.745 | 0.13568 | 2.8271 | 0.31862 | 3.5886 | 1.3247 | 14.7086 | -114.0607 | 14.7086 | -54.0607
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2031 | 2426.9172 | 25.476 | 26.8904 | 67.5241 | -84.0607 | 24.5356 | 2426.9172 | 1.8499 | 3.745 | 0.13568 | 2.8271 | 0.31862 | 3.5886 | 1.3247 | 14.7086 | -114.0607 | 14.7086 | -54.0607
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2031 | 2426.9172 | 25.476 | 26.8904 | 67.5241 | -84.0607 | 24.5356 | 2426.9172 | 1.8499 | 3.745 | 0.13568 | 2.8271 | 0.31862 | 3.5886 | 1.3247 | 14.7086 | -114.0607 | 14.7086 | -54.0607
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2426.9172 | 25.476 | 26.8904 | 67.5241 | -84.0607 | 24.5356 | 2426.9172 | 1.8499 | 3.745 | 0.13568 | 2.8271 | 0.31862 | 3.5886 | 1.3247 | 14.7086 | -114.0607 | 14.7086 | -54.0607
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 901.253 | 9.4607 | 12.2466 | 23.4456 | -79.7626 | 8.8955 | 901.253 | 0.4197 | 4.1572 | 0.5784 | 7.7656 | 1.5116 | 10.0062 | 0.53534 | 5.4621 | -109.7626 | 5.4621 | -49.7626
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 901.253 | 9.4607 | 12.2466 | 23.4456 | -79.7626 | 8.8955 | 901.253 | 0.4197 | 4.1572 | 0.5784 | 7.7656 | 1.5116 | 10.0062 | 0.53534 | 5.4621 | -109.7626 | 5.4621 | -49.7626
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 665.7491 | 6.9886 | 15.217 | 17.9758 | -82.601 | 6.8299 | 665.7491 | 6.4269 | 6.181 | 0.58478 | 10.8185 | 1.008 | 12.6545 | 0.57134 | 4.0348 | -112.601 | 4.0348 | -52.601
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 665.7491 | 6.9886 | 15.217 | 17.9758 | -82.601 | 6.8299 | 665.7491 | 6.4269 | 6.181 | 0.58478 | 10.8185 | 1.008 | 12.6545 | 0.57134 | 4.0348 | -112.601 | 4.0348 | -52.601
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1466.7228 | 15.3966 | 17.4326 | 39.171 | -85.6797 | 15.0955 | 1466.7228 | 1.7113 | 5.8313 | 0.46222 | 5.1363 | 0.78598 | 5.5013 | 1.1353 | 8.8892 | -115.6797 | 8.8892 | -55.6797
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1466.7228 | 15.3966 | 17.4326 | 39.171 | -85.6797 | 15.0955 | 1466.7228 | 1.7113 | 5.8313 | 0.46222 | 5.1363 | 0.78598 | 5.5013 | 1.1353 | 8.8892 | -115.6797 | 8.8892 | -55.6797
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2031 | 955.958 | 10.035 | 9.5435 | 24.3043 | -80.6124 | 9.7339 | 955.958 | 1.9325 | 5.8031 | 0.73554 | 8.1802 | 1.6369 | 9.1239 | 0.70941 | 5.7937 | -110.6124 | 5.7937 | -50.6124
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2031 | 955.958 | 10.035 | 9.5435 | 24.3043 | -80.6124 | 9.7339 | 955.958 | 1.9325 | 5.8031 | 0.73554 | 8.1802 | 1.6369 | 9.1239 | 0.70941 | 5.7937 | -110.6124 | 5.7937 | -50.6124
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2031 | 2106.5155 | 22.1127 | 14.1099 | 54.9701 | -81.9971 | 21.0909 | 2106.5155 | 1.5341 | 2.8982 | 0.34913 | 3.4204 | 0.71845 | 4.062 | 0.84734 | 12.7668 | -111.9971 | 12.7668 | -51.9971
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2031 | 2106.5155 | 22.1127 | 14.1099 | 54.9701 | -81.9971 | 21.0909 | 2106.5155 | 1.5341 | 2.8982 | 0.34913 | 3.4204 | 0.71845 | 4.062 | 0.84734 | 12.7668 | -111.9971 | 12.7668 | -51.9971
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1732.3954 | 18.1854 | 18.3563 | 46.8801 | -84.6113 | 17.6214 | 1732.3954 | 1.5144 | 1.8531 | 0.31169 | 4.2473 | 0.53812 | 4.8423 | 0.4363 | 10.4994 | -114.6113 | 10.4994 | -54.6113
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1732.3954 | 18.1854 | 18.3563 | 46.8801 | -84.6113 | 17.6214 | 1732.3954 | 1.5144 | 1.8531 | 0.31169 | 4.2473 | 0.53812 | 4.8423 | 0.4363 | 10.4994 | -114.6113 | 10.4994 | -54.6113
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1592.9298 | 16.7214 | 10.5487 | 40.6953 | -81.5427 | 15.9763 | 1592.9298 | 2.1892 | 4.5535 | 0.47302 | 4.4599 | 0.94592 | 5.2702 | 1.021 | 9.6541 | -111.5427 | 9.6541 | -51.5427
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2654.1378 | 27.8612 | 21.9221 | 70.5849 | -82.9731 | 26.4706 | 2654.1378 | 1.33 | 2.8504 | 0.28148 | 2.6079 | 0.55065 | 3.237 | 1.093 | 16.0857 | -112.9731 | 16.0857 | -52.9731
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2031 | 1239.2607 | 13.0089 | 44.7425 | 35.574 | -95.6876 | 12.4628 | 1239.2607 | 0.096236 | 3.342 | 0.80479 | 5.513 | 0.3099 | 6.8077 | 0.60621 | 7.5107 | -125.6876 | 7.5107 | -65.6876
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2031 | 1239.2607 | 13.0089 | 44.7425 | 35.574 | -95.6876 | 12.4628 | 1239.2607 | 0.096236 | 3.342 | 0.80479 | 5.513 | 0.3099 | 6.8077 | 0.60621 | 7.5107 | -125.6876 | 7.5107 | -65.6876
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2031 | 1239.2607 | 13.0089 | 44.7425 | 35.574 | -95.6876 | 12.4628 | 1239.2607 | 0.096236 | 3.342 | 0.80479 | 5.513 | 0.3099 | 6.8077 | 0.60621 | 7.5107 | -125.6876 | 7.5107 | -65.6876
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2654.1378 | 27.8612 | 21.9221 | 70.5849 | -82.9731 | 26.4706 | 2654.1378 | 1.33 | 2.8504 | 0.28148 | 2.6079 | 0.55065 | 3.237 | 1.093 | 16.0857 | -112.9731 | 16.0857 | -52.9731
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2031 | 2654.1378 | 27.8612 | 21.9221 | 70.5849 | -82.9731 | 26.4706 | 2654.1378 | 1.33 | 2.8504 | 0.28148 | 2.6079 | 0.55065 | 3.237 | 1.093 | 16.0857 | -112.9731 | 16.0857 | -52.9731
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2333.5982 | 24.4964 | 16.434 | 61.8684 | -81.373 | 22.9347 | 2333.5982 | 0.28168 | 1.8317 | 0.22847 | 2.9516 | 0.74208 | 3.8542 | 0.62056 | 14.143 | -111.373 | 14.143 | -51.373
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2333.5982 | 24.4964 | 16.434 | 61.8684 | -81.373 | 22.9347 | 2333.5982 | 0.28168 | 1.8317 | 0.22847 | 2.9516 | 0.74208 | 3.8542 | 0.62056 | 14.143 | -111.373 | 14.143 | -51.373
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1584.5538 | 16.6335 | 18.9972 | 42.4711 | -85.4569 | 16.2754 | 1584.5538 | 0.97422 | 4.0229 | 0.50834 | 4.6933 | 0.7131 | 5.0653 | 0.85715 | 9.6034 | -115.4569 | 9.6034 | -55.4569
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 1584.5538 | 16.6335 | 18.9972 | 42.4711 | -85.4569 | 16.2754 | 1584.5538 | 0.97422 | 4.0229 | 0.50834 | 4.6933 | 0.7131 | 5.0653 | 0.85715 | 9.6034 | -115.4569 | 9.6034 | -55.4569
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2031 | 2116.7506 | 22.2201 | 19.1599 | 56.4199 | -84.767 | 20.9197 | 2116.7506 | 1.6057 | 2.8493 | 0.35617 | 3.224 | 0.60402 | 3.9963 | 0.8838 | 12.8288 | -114.767 | 12.8288 | -54.767
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2031 | 2116.7506 | 22.2201 | 19.1599 | 56.4199 | -84.767 | 20.9197 | 2116.7506 | 1.6057 | 2.8493 | 0.35617 | 3.224 | 0.60402 | 3.9963 | 0.8838 | 12.8288 | -114.767 | 12.8288 | -54.767
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 1358.6975 | 14.2626 | 14.8813 | 36.3449 | -81.2479 | 13.7885 | 1358.6975 | 2.245 | 3.838 | 0.37365 | 5.1598 | 0.6599 | 6.2281 | 0.74383 | 8.2345 | -111.2479 | 8.2345 | -51.2479
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2031 | 1358.6975 | 14.2626 | 14.8813 | 36.3449 | -81.2479 | 13.7885 | 1358.6975 | 2.245 | 3.838 | 0.37365 | 5.1598 | 0.6599 | 6.2281 | 0.74383 | 8.2345 | -111.2479 | 8.2345 | -51.2479
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1314.1972 | 13.7955 | 13.7615 | 34.4476 | -82.7511 | 13.1533 | 1314.1972 | 2.0545 | 3.3794 | 0.506 | 5.4193 | 0.91384 | 6.3402 | 0.62359 | 7.9648 | -112.7511 | 7.9648 | -52.7511
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1314.1972 | 13.7955 | 13.7615 | 34.4476 | -82.7511 | 13.1533 | 1314.1972 | 2.0545 | 3.3794 | 0.506 | 5.4193 | 0.91384 | 6.3402 | 0.62359 | 7.9648 | -112.7511 | 7.9648 | -52.7511
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1214.1589 | 12.7454 | 21.8302 | 33.6297 | -85.7972 | 12.1657 | 1214.1589 | 1.4802 | 6.1927 | 0.42276 | 6.1217 | 0.61488 | 6.9578 | 1.0116 | 7.3585 | -115.7972 | 7.3585 | -55.7972
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2396.0225 | 25.1517 | 17.0369 | 64.1299 | -84.3934 | 23.6005 | 2396.0225 | 0.92874 | 2.4525 | 0.31764 | 2.8197 | 0.56678 | 3.5667 | 0.86976 | 14.5213 | -114.3934 | 14.5213 | -54.3934
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2396.0225 | 25.1517 | 17.0369 | 64.1299 | -84.3934 | 23.6005 | 2396.0225 | 0.92874 | 2.4525 | 0.31764 | 2.8197 | 0.56678 | 3.5667 | 0.86976 | 14.5213 | -114.3934 | 14.5213 | -54.3934
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 888.6504 | 9.3284 | 7.763 | 20.6359 | -75.5381 | 8.8325 | 888.6504 | 3.1589 | 5.4286 | 1.4085 | 8.0822 | 2.4644 | 9.6926 | 0.67168 | 5.3858 | -105.5381 | 5.3858 | -45.5381
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 888.6504 | 9.3284 | 7.763 | 20.6359 | -75.5381 | 8.8325 | 888.6504 | 3.1589 | 5.4286 | 1.4085 | 8.0822 | 2.4644 | 9.6926 | 0.67168 | 5.3858 | -105.5381 | 5.3858 | -45.5381
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 590.3164 | 4.4071 | 11.8985 | 11.0921 | -81.8856 | 4.2248 | 590.3164 | 2.6418 | 10.7613 | 0.99305 | 22.6065 | 3.1815 | 30.7605 | 0.47603 | 2.5445 | -111.8856 | 2.5445 | -51.8856
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 916.7762 | 6.8444 | 57.577 | 18.685 | -87.4065 | 6.6713 | 916.7762 | 3.019 | 10.7454 | 0.10307 | 15.1042 | 0.49484 | 18.6131 | 0.71142 | 3.9516 | -117.4065 | 3.9516 | -57.4065
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 551.5956 | 4.1181 | 13.5453 | 10.5044 | -82.1681 | 3.949 | 551.5956 | 2.2908 | 9.579 | 0.74576 | 24.0172 | 2.7473 | 33.3678 | 0.39884 | 2.3776 | -112.1681 | 2.3776 | -52.1681
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 2025.2256 | 15.1198 | 27.6198 | 40.325 | -85.2522 | 14.5383 | 2025.2256 | 1.7447 | 5.3695 | 0.16059 | 6.8545 | 0.69103 | 9.2034 | 0.78336 | 8.7294 | -115.2522 | 8.7294 | -55.2522
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 2025.2256 | 15.1198 | 27.6198 | 40.325 | -85.2522 | 14.5383 | 2025.2256 | 1.7447 | 5.3695 | 0.16059 | 6.8545 | 0.69103 | 9.2034 | 0.78336 | 8.7294 | -115.2522 | 8.7294 | -55.2522
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2031 | 2025.2256 | 15.1198 | 27.6198 | 40.325 | -85.2522 | 14.5383 | 2025.2256 | 1.7447 | 5.3695 | 0.16059 | 6.8545 | 0.69103 | 9.2034 | 0.78336 | 8.7294 | -115.2522 | 8.7294 | -55.2522
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2031 | 2025.2256 | 15.1198 | 27.6198 | 40.325 | -85.2522 | 14.5383 | 2025.2256 | 1.7447 | 5.3695 | 0.16059 | 6.8545 | 0.69103 | 9.2034 | 0.78336 | 8.7294 | -115.2522 | 8.7294 | -55.2522
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1208.1795 | 9.0199 | 28.7819 | 24.1507 | -86.9075 | 8.7618 | 1208.1795 | 3.9319 | 12.679 | 0.29286 | 11.5392 | 0.93156 | 13.958 | 1.0988 | 5.2077 | -116.9075 | 5.2077 | -56.9075
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1601.6898 | 11.9578 | 21.5158 | 31.4822 | -84.1973 | 11.4676 | 1601.6898 | 1.769 | 4.9698 | 0.19041 | 8.584 | 0.89049 | 11.8451 | 0.57896 | 6.9038 | -114.1973 | 6.9038 | -54.1973
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2031 | 1601.6898 | 11.9578 | 21.5158 | 31.4822 | -84.1973 | 11.4676 | 1601.6898 | 1.769 | 4.9698 | 0.19041 | 8.584 | 0.89049 | 11.8451 | 0.57896 | 6.9038 | -114.1973 | 6.9038 | -54.1973
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2031 | 1601.6898 | 11.9578 | 21.5158 | 31.4822 | -84.1973 | 11.4676 | 1601.6898 | 1.769 | 4.9698 | 0.19041 | 8.584 | 0.89049 | 11.8451 | 0.57896 | 6.9038 | -114.1973 | 6.9038 | -54.1973
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2031 | 1601.6898 | 11.9578 | 21.5158 | 31.4822 | -84.1973 | 11.4676 | 1601.6898 | 1.769 | 4.9698 | 0.19041 | 8.584 | 0.89049 | 11.8451 | 0.57896 | 6.9038 | -114.1973 | 6.9038 | -54.1973
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3680.4041 | 15.9366 | 21.2096 | 41.9146 | -87.7841 | 15.4386 | 3680.4041 | 3.6024 | 21.6123 | 1.1549 | 11.5961 | 1.4222 | 14.2275 | 1.8638 | 9.201 | -117.7841 | 9.201 | -57.7841
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 3680.4041 | 15.9366 | 21.2096 | 41.9146 | -87.7841 | 15.4386 | 3680.4041 | 3.6024 | 21.6123 | 1.1549 | 11.5961 | 1.4222 | 14.2275 | 1.8638 | 9.201 | -117.7841 | 9.201 | -57.7841
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 5546.0972 | 24.0153 | 19.7268 | 62.4554 | -85.1347 | 23.0502 | 5546.0972 | 2.0593 | 10.4664 | 0.80651 | 7.2716 | 1.1872 | 10.0211 | 1.4394 | 13.8652 | -115.1347 | 13.8652 | -55.1347
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 5546.0972 | 24.0153 | 19.7268 | 62.4554 | -85.1347 | 23.0502 | 5546.0972 | 2.0593 | 10.4664 | 0.80651 | 7.2716 | 1.1872 | 10.0211 | 1.4394 | 13.8652 | -115.1347 | 13.8652 | -55.1347
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3596.9397 | 15.5752 | 17.0138 | 40.1287 | -85.5677 | 14.6629 | 3596.9397 | 0.89491 | 7.6555 | 1.3022 | 10.8596 | 2.4916 | 15.5307 | 0.70496 | 8.9923 | -115.5677 | 8.9923 | -55.5677
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 3596.9397 | 15.5752 | 17.0138 | 40.1287 | -85.5677 | 14.6629 | 3596.9397 | 0.89491 | 7.6555 | 1.3022 | 10.8596 | 2.4916 | 15.5307 | 0.70496 | 8.9923 | -115.5677 | 8.9923 | -55.5677
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3386.9342 | 14.6659 | 21.1826 | 38.0127 | -84.7875 | 13.9236 | 3386.9342 | 0.98717 | 8.9374 | 1.4986 | 12.6806 | 1.8777 | 15.5647 | 0.70481 | 8.4673 | -114.7875 | 8.4673 | -54.7875
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 3386.9342 | 14.6659 | 21.1826 | 38.0127 | -84.7875 | 13.9236 | 3386.9342 | 0.98717 | 8.9374 | 1.4986 | 12.6806 | 1.8777 | 15.5647 | 0.70481 | 8.4673 | -114.7875 | 8.4673 | -54.7875
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 2711.6701 | 11.7419 | 20.5283 | 30.3656 | -85.0209 | 11.2338 | 2711.6701 | 1.4636 | 13.9464 | 1.5887 | 16.2408 | 2.1664 | 19.1744 | 0.85872 | 6.7792 | -115.0209 | 6.7792 | -55.0209
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3976.8762 | 17.2204 | 17.1216 | 44.5243 | -83.9787 | 16.3976 | 3976.8762 | 2.866 | 11.1229 | 0.70072 | 10.0527 | 1.8944 | 14.0432 | 1.1065 | 9.9422 | -113.9787 | 9.9422 | -53.9787
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 3976.8762 | 17.2204 | 17.1216 | 44.5243 | -83.9787 | 16.3976 | 3976.8762 | 2.866 | 11.1229 | 0.70072 | 10.0527 | 1.8944 | 14.0432 | 1.1065 | 9.9422 | -113.9787 | 9.9422 | -53.9787
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 8410.8255 | 36.4199 | 17.6112 | 93.9429 | -85.372 | 35.1335 | 8410.8255 | 1.9511 | 10.5833 | 0.55146 | 5.2129 | 0.67735 | 6.1396 | 2.0302 | 21.0271 | -115.372 | 21.0271 | -55.372
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 8410.8255 | 36.4199 | 17.6112 | 93.9429 | -85.372 | 35.1335 | 8410.8255 | 1.9511 | 10.5833 | 0.55146 | 5.2129 | 0.67735 | 6.1396 | 2.0302 | 21.0271 | -115.372 | 21.0271 | -55.372
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2031 | 8410.8255 | 36.4199 | 17.6112 | 93.9429 | -85.372 | 35.1335 | 8410.8255 | 1.9511 | 10.5833 | 0.55146 | 5.2129 | 0.67735 | 6.1396 | 2.0302 | 21.0271 | -115.372 | 21.0271 | -55.372
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2031 | 8410.8255 | 36.4199 | 17.6112 | 93.9429 | -85.372 | 35.1335 | 8410.8255 | 1.9511 | 10.5833 | 0.55146 | 5.2129 | 0.67735 | 6.1396 | 2.0302 | 21.0271 | -115.372 | 21.0271 | -55.372
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3550.8256 | 15.3755 | 15.9964 | 39.254 | -84.6522 | 14.7521 | 3550.8256 | 3.7183 | 15.9162 | 1.2235 | 12.4035 | 2.0144 | 14.7567 | 1.2832 | 8.8771 | -114.6522 | 8.8771 | -54.6522
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 3550.8256 | 15.3755 | 15.9964 | 39.254 | -84.6522 | 14.7521 | 3550.8256 | 3.7183 | 15.9162 | 1.2235 | 12.4035 | 2.0144 | 14.7567 | 1.2832 | 8.8771 | -114.6522 | 8.8771 | -54.6522
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 5557.3914 | 24.0642 | 18.3414 | 62.2409 | -84.4063 | 22.8504 | 5557.3914 | 1.1887 | 7.4508 | 0.87256 | 7.5647 | 1.2434 | 9.5872 | 0.98493 | 13.8935 | -114.4063 | 13.8935 | -54.4063
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 5557.3914 | 24.0642 | 18.3414 | 62.2409 | -84.4063 | 22.8504 | 5557.3914 | 1.1887 | 7.4508 | 0.87256 | 7.5647 | 1.2434 | 9.5872 | 0.98493 | 13.8935 | -114.4063 | 13.8935 | -54.4063
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2790.1783 | 12.0818 | 14.4635 | 31.0583 | -85.0631 | 11.6307 | 2790.1783 | 3.4199 | 18.7669 | 1.1947 | 15.475 | 2.5082 | 18.7956 | 1.2127 | 6.9754 | -115.0631 | 6.9754 | -55.0631
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2790.1783 | 12.0818 | 14.4635 | 31.0583 | -85.0631 | 11.6307 | 2790.1783 | 3.4199 | 18.7669 | 1.1947 | 15.475 | 2.5082 | 18.7956 | 1.2127 | 6.9754 | -115.0631 | 6.9754 | -55.0631
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 2273.0174 | 9.8425 | 14.8956 | 25.264 | -85.2679 | 9.5027 | 2273.0174 | 1.3797 | 16.1403 | 1.0272 | 19.1468 | 3.3874 | 23.1333 | 0.84298 | 5.6825 | -115.2679 | 5.6825 | -55.2679
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3186.9691 | 13.8 | 16.3438 | 35.4213 | -85.6386 | 13.012 | 3186.9691 | 0.70631 | 7.6547 | 1.5627 | 12.3965 | 2.7738 | 17.4088 | 0.61749 | 7.9674 | -115.6386 | 7.9674 | -55.6386
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 3186.9691 | 13.8 | 16.3438 | 35.4213 | -85.6386 | 13.012 | 3186.9691 | 0.70631 | 7.6547 | 1.5627 | 12.3965 | 2.7738 | 17.4088 | 0.61749 | 7.9674 | -115.6386 | 7.9674 | -55.6386
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3252.9697 | 14.0858 | 19.0436 | 36.3789 | -84.9711 | 13.4728 | 3252.9697 | 2.878 | 15.4045 | 1.3104 | 13.4337 | 2.0209 | 16.1038 | 1.1467 | 8.1324 | -114.9711 | 8.1324 | -54.9711
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 3252.9697 | 14.0858 | 19.0436 | 36.3789 | -84.9711 | 13.4728 | 3252.9697 | 2.878 | 15.4045 | 1.3104 | 13.4337 | 2.0209 | 16.1038 | 1.1467 | 8.1324 | -114.9711 | 8.1324 | -54.9711
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2031 | 6890.4292 | 29.8364 | 19.6943 | 77.669 | -85.946 | 28.5881 | 6890.4292 | 1.7057 | 9.1755 | 0.8497 | 5.9031 | 0.94606 | 7.9327 | 1.5543 | 17.2261 | -115.946 | 17.2261 | -55.946
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 6890.4292 | 29.8364 | 19.6943 | 77.669 | -85.946 | 28.5881 | 6890.4292 | 1.7057 | 9.1755 | 0.8497 | 5.9031 | 0.94606 | 7.9327 | 1.5543 | 17.2261 | -115.946 | 17.2261 | -55.946
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2031 | 6890.4292 | 29.8364 | 19.6943 | 77.669 | -85.946 | 28.5881 | 6890.4292 | 1.7057 | 9.1755 | 0.8497 | 5.9031 | 0.94606 | 7.9327 | 1.5543 | 17.2261 | -115.946 | 17.2261 | -55.946
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2031 | 6890.4292 | 29.8364 | 19.6943 | 77.669 | -85.946 | 28.5881 | 6890.4292 | 1.7057 | 9.1755 | 0.8497 | 5.9031 | 0.94606 | 7.9327 | 1.5543 | 17.2261 | -115.946 | 17.2261 | -55.946
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 4560.4084 | 19.7471 | 18.2148 | 51.2304 | -84.3929 | 18.9056 | 4560.4084 | 3.6286 | 13.5798 | 0.74584 | 8.8561 | 1.5294 | 12.1105 | 1.5334 | 11.401 | -114.3929 | 11.401 | -54.3929
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 4502.1368 | 19.4948 | 17.786 | 50.4397 | -84.861 | 18.6591 | 4502.1368 | 1.5251 | 10.1348 | 1.0273 | 9.5625 | 1.2829 | 11.5885 | 1.0598 | 11.2553 | -114.861 | 11.2553 | -54.861
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 4489.6758 | 19.4409 | 19.341 | 50.5538 | -86.296 | 18.4037 | 4489.6758 | 1.037 | 8.9654 | 1.3459 | 8.6086 | 1.7859 | 12.5273 | 1.0414 | 11.2242 | -116.296 | 11.2242 | -56.296
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 4489.6758 | 19.4409 | 19.341 | 50.5538 | -86.296 | 18.4037 | 4489.6758 | 1.037 | 8.9654 | 1.3459 | 8.6086 | 1.7859 | 12.5273 | 1.0414 | 11.2242 | -116.296 | 11.2242 | -56.296
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2740.1586 | 11.8652 | 15.3316 | 30.5082 | -84.943 | 11.3755 | 2740.1586 | 1.6795 | 13.1239 | 1.1003 | 15.4707 | 2.7678 | 19.4351 | 0.84831 | 6.8504 | -114.943 | 6.8504 | -54.943
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 2740.1586 | 11.8652 | 15.3316 | 30.5082 | -84.943 | 11.3755 | 2740.1586 | 1.6795 | 13.1239 | 1.1003 | 15.4707 | 2.7678 | 19.4351 | 0.84831 | 6.8504 | -114.943 | 6.8504 | -54.943
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3148.9658 | 13.6354 | 16.3936 | 35.012 | -85.7335 | 12.8697 | 3148.9658 | 0.84111 | 8.1913 | 1.5853 | 12.5598 | 2.8176 | 17.5894 | 0.65219 | 7.8724 | -115.7335 | 7.8724 | -55.7335
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 3148.9658 | 13.6354 | 16.3936 | 35.012 | -85.7335 | 12.8697 | 3148.9658 | 0.84111 | 8.1913 | 1.5853 | 12.5598 | 2.8176 | 17.5894 | 0.65219 | 7.8724 | -115.7335 | 7.8724 | -55.7335
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1219.6822 | 12.8033 | 11.8454 | 31.3474 | -80.9462 | 12.3168 | 1219.6822 | 1.9561 | 5.4135 | 0.492 | 6.1968 | 1.2228 | 7.0955 | 0.87359 | 7.392 | -110.9462 | 7.392 | -50.9462
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 1219.6822 | 12.8033 | 11.8454 | 31.3474 | -80.9462 | 12.3168 | 1219.6822 | 1.9561 | 5.4135 | 0.492 | 6.1968 | 1.2228 | 7.0955 | 0.87359 | 7.392 | -110.9462 | 7.392 | -50.9462
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2146.3741 | 22.5311 | 14.5047 | 56.4636 | -83.4693 | 21.3821 | 2146.3741 | 0.81823 | 1.9453 | 0.38041 | 3.2005 | 0.66436 | 3.9608 | 0.60782 | 13.0083 | -113.4693 | 13.0083 | -53.4693
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2146.3741 | 22.5311 | 14.5047 | 56.4636 | -83.4693 | 21.3821 | 2146.3741 | 0.81823 | 1.9453 | 0.38041 | 3.2005 | 0.66436 | 3.9608 | 0.60782 | 13.0083 | -113.4693 | 13.0083 | -53.4693
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2032 | 2146.3741 | 22.5311 | 14.5047 | 56.4636 | -83.4693 | 21.3821 | 2146.3741 | 0.81823 | 1.9453 | 0.38041 | 3.2005 | 0.66436 | 3.9608 | 0.60782 | 13.0083 | -113.4693 | 13.0083 | -53.4693
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1531.9186 | 16.081 | 39.5665 | 43.34 | -87.2023 | 15.6343 | 1531.9186 | 4.9438 | 8.8551 | 0.23749 | 4.9136 | 0.34419 | 5.3208 | 1.8022 | 9.2844 | -117.2023 | 9.2844 | -57.2023
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1531.9186 | 16.081 | 39.5665 | 43.34 | -87.2023 | 15.6343 | 1531.9186 | 4.9438 | 8.8551 | 0.23749 | 4.9136 | 0.34419 | 5.3208 | 1.8022 | 9.2844 | -117.2023 | 9.2844 | -57.2023
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1225.0621 | 12.8598 | 11.831 | 31.8256 | -81.8692 | 12.3548 | 1225.0621 | 0.77068 | 3.7563 | 0.39037 | 6.0521 | 1.0673 | 7.0346 | 0.62067 | 7.4246 | -111.8692 | 7.4246 | -51.8692
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1225.0621 | 12.8598 | 11.831 | 31.8256 | -81.8692 | 12.3548 | 1225.0621 | 0.77068 | 3.7563 | 0.39037 | 6.0521 | 1.0673 | 7.0346 | 0.62067 | 7.4246 | -111.8692 | 7.4246 | -51.8692
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1867.6742 | 19.6055 | 24.1602 | 51.1469 | -85.0347 | 19.0332 | 1867.6742 | 1.1618 | 1.4098 | 0.2646 | 3.9145 | 0.45898 | 4.4973 | 0.36015 | 11.3192 | -115.0347 | 11.3192 | -55.0347
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1136.5577 | 11.9308 | 19.6171 | 31.0645 | -84.3219 | 11.2531 | 1136.5577 | 1.2113 | 5.0521 | 0.33368 | 6.421 | 0.64648 | 7.4274 | 0.78681 | 6.8882 | -114.3219 | 6.8882 | -54.3219
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1136.5577 | 11.9308 | 19.6171 | 31.0645 | -84.3219 | 11.2531 | 1136.5577 | 1.2113 | 5.0521 | 0.33368 | 6.421 | 0.64648 | 7.4274 | 0.78681 | 6.8882 | -114.3219 | 6.8882 | -54.3219
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 927.2778 | 9.7339 | 11.327 | 22.3241 | -79.2484 | 9.3011 | 927.2778 | 2.5927 | 9.9904 | 1.2665 | 7.947 | 2.0219 | 8.9565 | 1.2571 | 5.6199 | -109.2484 | 5.6199 | -49.2484
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 927.2778 | 9.7339 | 11.327 | 22.3241 | -79.2484 | 9.3011 | 927.2778 | 2.5927 | 9.9904 | 1.2665 | 7.947 | 2.0219 | 8.9565 | 1.2571 | 5.6199 | -109.2484 | 5.6199 | -49.2484
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1444.9834 | 15.1684 | 16.3388 | 38.4057 | -83.4689 | 14.6525 | 1444.9834 | 1.1915 | 6.2263 | 0.18156 | 5.2392 | 0.91617 | 5.9626 | 1.1884 | 8.7575 | -113.4689 | 8.7575 | -53.4689
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1444.9834 | 15.1684 | 16.3388 | 38.4057 | -83.4689 | 14.6525 | 1444.9834 | 1.1915 | 6.2263 | 0.18156 | 5.2392 | 0.91617 | 5.9626 | 1.1884 | 8.7575 | -113.4689 | 8.7575 | -53.4689
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 1194.4957 | 12.539 | 11.2241 | 30.8731 | -79.6865 | 11.8573 | 1194.4957 | 1.6428 | 2.305 | 0.65712 | 5.9069 | 1.0172 | 6.8653 | 0.39022 | 7.2394 | -109.6865 | 7.2394 | -49.6865
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2032 | 1194.4957 | 12.539 | 11.2241 | 30.8731 | -79.6865 | 11.8573 | 1194.4957 | 1.6428 | 2.305 | 0.65712 | 5.9069 | 1.0172 | 6.8653 | 0.39022 | 7.2394 | -109.6865 | 7.2394 | -49.6865
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1408.9635 | 14.7903 | 11.7713 | 36.6713 | -80.3217 | 14.1233 | 1408.9635 | 1.6813 | 2.3169 | 0.60179 | 5.0265 | 0.99437 | 5.8626 | 0.46094 | 8.5392 | -110.3217 | 8.5392 | -50.3217
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1408.9635 | 14.7903 | 11.7713 | 36.6713 | -80.3217 | 14.1233 | 1408.9635 | 1.6813 | 2.3169 | 0.60179 | 5.0265 | 0.99437 | 5.8626 | 0.46094 | 8.5392 | -110.3217 | 8.5392 | -50.3217
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1435.6908 | 15.0708 | 12.9186 | 37.4431 | -81.6156 | 14.5225 | 1435.6908 | 2.3095 | 3.2837 | 0.55944 | 5.095 | 0.88889 | 5.7747 | 0.64449 | 8.7012 | -111.6156 | 8.7012 | -51.6156
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1435.6908 | 15.0708 | 12.9186 | 37.4431 | -81.6156 | 14.5225 | 1435.6908 | 2.3095 | 3.2837 | 0.55944 | 5.095 | 0.88889 | 5.7747 | 0.64449 | 8.7012 | -111.6156 | 8.7012 | -51.6156
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 744.6197 | 7.8165 | 10.0333 | 19.1001 | -80.8365 | 7.5845 | 744.6197 | 1.9703 | 6.2896 | 0.85518 | 10.3143 | 1.8482 | 11.8197 | 0.6098 | 4.5128 | -110.8365 | 4.5128 | -50.8365
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 744.6197 | 7.8165 | 10.0333 | 19.1001 | -80.8365 | 7.5845 | 744.6197 | 1.9703 | 6.2896 | 0.85518 | 10.3143 | 1.8482 | 11.8197 | 0.6098 | 4.5128 | -110.8365 | 4.5128 | -50.8365
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2032 | 630.593 | 6.6195 | 9.8613 | 15.682 | -82.1505 | 6.3854 | 630.593 | 2.3055 | 12.5077 | 1.8832 | 11.2779 | 2.4851 | 12.8297 | 1.109 | 3.8218 | -112.1505 | 3.8218 | -52.1505
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2032 | 630.593 | 6.6195 | 9.8613 | 15.682 | -82.1505 | 6.3854 | 630.593 | 2.3055 | 12.5077 | 1.8832 | 11.2779 | 2.4851 | 12.8297 | 1.109 | 3.8218 | -112.1505 | 3.8218 | -52.1505
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2032 | 1699.896 | 17.8443 | 34.2967 | 48.1215 | -86.4506 | 16.9369 | 1699.896 | 0.71283 | 3.2595 | 0.22684 | 4.2673 | 0.43063 | 5.0619 | 0.76381 | 10.3024 | -116.4506 | 10.3024 | -56.4506
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2032 | 1699.896 | 17.8443 | 34.2967 | 48.1215 | -86.4506 | 16.9369 | 1699.896 | 0.71283 | 3.2595 | 0.22684 | 4.2673 | 0.43063 | 5.0619 | 0.76381 | 10.3024 | -116.4506 | 10.3024 | -56.4506
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2032 | 869.4155 | 9.1265 | 37.7455 | 24.6801 | -88.1482 | 8.9846 | 869.4155 | 1.5151 | 9.864 | 0.20837 | 8.1985 | 0.34926 | 9.3181 | 1.2032 | 5.2692 | -118.1482 | 5.2692 | -58.1482
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 752.9136 | 7.9035 | 14.7774 | 20.2275 | -81.5681 | 7.6772 | 752.9136 | 4.604 | 4.0714 | 0.53027 | 9.1986 | 0.98513 | 10.9522 | 0.44261 | 4.5631 | -111.5681 | 4.5631 | -51.5681
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 752.9136 | 7.9035 | 14.7774 | 20.2275 | -81.5681 | 7.6772 | 752.9136 | 4.604 | 4.0714 | 0.53027 | 9.1986 | 0.98513 | 10.9522 | 0.44261 | 4.5631 | -111.5681 | 4.5631 | -51.5681
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 1301.2567 | 13.6597 | 25.3017 | 36.3408 | -85.8104 | 12.9996 | 1301.2567 | 1.3896 | 4.0359 | 0.36768 | 5.664 | 0.6157 | 6.5331 | 0.71255 | 7.8864 | -115.8104 | 7.8864 | -55.8104
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2166.087 | 22.738 | 17.5932 | 57.3334 | -83.7328 | 21.6105 | 2166.087 | 0.96882 | 2.1927 | 0.34594 | 3.1777 | 0.63406 | 3.9205 | 0.69004 | 13.1278 | -113.7328 | 13.1278 | -53.7328
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2166.087 | 22.738 | 17.5932 | 57.3334 | -83.7328 | 21.6105 | 2166.087 | 0.96882 | 2.1927 | 0.34594 | 3.1777 | 0.63406 | 3.9205 | 0.69004 | 13.1278 | -113.7328 | 13.1278 | -53.7328
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2257.7544 | 23.7003 | 21.7164 | 60.6599 | -82.9045 | 22.4028 | 2257.7544 | 0.32113 | 1.5029 | 0.30331 | 3.0652 | 0.56526 | 3.8802 | 0.49031 | 13.6834 | -112.9045 | 13.6834 | -52.9045
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2257.7544 | 23.7003 | 21.7164 | 60.6599 | -82.9045 | 22.4028 | 2257.7544 | 0.32113 | 1.5029 | 0.30331 | 3.0652 | 0.56526 | 3.8802 | 0.49031 | 13.6834 | -112.9045 | 13.6834 | -52.9045
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 2188.7112 | 22.9755 | 20.5607 | 58.586 | -82.8069 | 21.7546 | 2188.7112 | 0.41656 | 1.559 | 0.32406 | 3.1754 | 0.58886 | 3.9891 | 0.49097 | 13.2649 | -112.8069 | 13.2649 | -52.8069
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 2188.7112 | 22.9755 | 20.5607 | 58.586 | -82.8069 | 21.7546 | 2188.7112 | 0.41656 | 1.559 | 0.32406 | 3.1754 | 0.58886 | 3.9891 | 0.49097 | 13.2649 | -112.8069 | 13.2649 | -52.8069
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2032 | 2629.7518 | 27.6052 | 21.1419 | 69.7903 | -82.7378 | 26.2587 | 2629.7518 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 15.9379 | -112.7378 | 15.9379 | -52.7378
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1281.7793 | 13.4552 | 11.6346 | 31.9023 | -80.6022 | 12.8811 | 1281.7793 | 3.0594 | 5.3984 | 0.66227 | 5.6871 | 1.3574 | 6.5585 | 0.94923 | 7.7684 | -110.6022 | 7.7684 | -50.6022
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1281.7793 | 13.4552 | 11.6346 | 31.9023 | -80.6022 | 12.8811 | 1281.7793 | 3.0594 | 5.3984 | 0.66227 | 5.6871 | 1.3574 | 6.5585 | 0.94923 | 7.7684 | -110.6022 | 7.7684 | -50.6022
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1167.3405 | 12.2539 | 10.8902 | 29.9969 | -80.8355 | 11.6984 | 1167.3405 | 2.4452 | 3.0952 | 0.62605 | 6.0167 | 1.0879 | 7.1197 | 0.51443 | 7.0748 | -110.8355 | 7.0748 | -50.8355
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1167.3405 | 12.2539 | 10.8902 | 29.9969 | -80.8355 | 11.6984 | 1167.3405 | 2.4452 | 3.0952 | 0.62605 | 6.0167 | 1.0879 | 7.1197 | 0.51443 | 7.0748 | -110.8355 | 7.0748 | -50.8355
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2191.5934 | 23.0058 | 14.8267 | 57.7023 | -82.2529 | 21.844 | 2191.5934 | 0.77355 | 1.6033 | 0.37814 | 3.2178 | 0.63406 | 3.9515 | 0.49825 | 13.2824 | -112.2529 | 13.2824 | -52.2529
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2191.5934 | 23.0058 | 14.8267 | 57.7023 | -82.2529 | 21.844 | 2191.5934 | 0.77355 | 1.6033 | 0.37814 | 3.2178 | 0.63406 | 3.9515 | 0.49825 | 13.2824 | -112.2529 | 13.2824 | -52.2529
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1808.1201 | 18.9803 | 15.0316 | 47.3019 | -83.7551 | 18.3518 | 1808.1201 | 1.3175 | 1.3422 | 0.51254 | 4.0645 | 0.68499 | 4.5371 | 0.33022 | 10.9583 | -113.7551 | 10.9583 | -53.7551
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1808.1201 | 18.9803 | 15.0316 | 47.3019 | -83.7551 | 18.3518 | 1808.1201 | 1.3175 | 1.3422 | 0.51254 | 4.0645 | 0.68499 | 4.5371 | 0.33022 | 10.9583 | -113.7551 | 10.9583 | -53.7551
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 923.8476 | 9.6979 | 9.4086 | 23.4234 | -80.302 | 9.3954 | 923.8476 | 1.7184 | 5.4566 | 0.77034 | 8.35 | 1.6756 | 9.5158 | 0.65348 | 5.5991 | -110.302 | 5.5991 | -50.302
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 923.8476 | 9.6979 | 9.4086 | 23.4234 | -80.302 | 9.3954 | 923.8476 | 1.7184 | 5.4566 | 0.77034 | 8.35 | 1.6756 | 9.5158 | 0.65348 | 5.5991 | -110.302 | 5.5991 | -50.302
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2032 | 1644.2126 | 17.2598 | 13.3469 | 43.1676 | -81.7849 | 16.4863 | 1644.2126 | 1.0558 | 4.4277 | 0.30809 | 4.4463 | 1.0814 | 5.289 | 0.99581 | 9.9649 | -111.7849 | 9.9649 | -51.7849
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2032 | 1644.2126 | 17.2598 | 13.3469 | 43.1676 | -81.7849 | 16.4863 | 1644.2126 | 1.0558 | 4.4277 | 0.30809 | 4.4463 | 1.0814 | 5.289 | 0.99581 | 9.9649 | -111.7849 | 9.9649 | -51.7849
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2032 | 1611.8471 | 16.92 | 12.8291 | 42.163 | -83.3911 | 16.4192 | 1611.8471 | 2.1569 | 4.6339 | 0.4115 | 4.6931 | 0.99509 | 5.1434 | 0.98739 | 9.7688 | -113.3911 | 9.7688 | -53.3911
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2032 | 1611.8471 | 16.92 | 12.8291 | 42.163 | -83.3911 | 16.4192 | 1611.8471 | 2.1569 | 4.6339 | 0.4115 | 4.6931 | 0.99509 | 5.1434 | 0.98739 | 9.7688 | -113.3911 | 9.7688 | -53.3911
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2032 | 1938.2191 | 20.346 | 17.301 | 52.2657 | -82.0297 | 19.6237 | 1938.2191 | 1.834 | 2.6547 | 0.28357 | 3.655 | 0.49994 | 4.3843 | 0.72634 | 11.7468 | -112.0297 | 11.7468 | -52.0297
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2032 | 1938.2191 | 20.346 | 17.301 | 52.2657 | -82.0297 | 19.6237 | 1938.2191 | 1.834 | 2.6547 | 0.28357 | 3.655 | 0.49994 | 4.3843 | 0.72634 | 11.7468 | -112.0297 | 11.7468 | -52.0297
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1525.5696 | 16.0143 | 12.5536 | 39.7516 | -81.4828 | 15.2959 | 1525.5696 | 1.3683 | 5.0832 | 0.31062 | 4.7971 | 1.1154 | 5.7037 | 1.0597 | 9.2459 | -111.4828 | 9.2459 | -51.4828
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1525.5696 | 16.0143 | 12.5536 | 39.7516 | -81.4828 | 15.2959 | 1525.5696 | 1.3683 | 5.0832 | 0.31062 | 4.7971 | 1.1154 | 5.7037 | 1.0597 | 9.2459 | -111.4828 | 9.2459 | -51.4828
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2032 | 1152.7397 | 12.1006 | 18.0927 | 31.4887 | -84.9944 | 11.5069 | 1152.7397 | 1.0303 | 3.7499 | 0.43437 | 6.3577 | 0.75855 | 7.5058 | 0.58981 | 6.9863 | -114.9944 | 6.9863 | -54.9944
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 624.73 | 6.558 | 4.6807 | 14.1824 | -77.4449 | 6.3982 | 624.73 | 16.8933 | 15.2392 | 2.7225 | 12.0049 | 2.9768 | 12.9055 | 1.2694 | 3.7862 | -107.4449 | 3.7862 | -47.4449
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 400.6491 | 4.2057 | 7.4047 | 9.2848 | -75.6125 | 4.0844 | 400.6491 | 9.2668 | 16.7061 | 3.1171 | 17.2485 | 5.1117 | 21.1003 | 0.96855 | 2.4282 | -105.6125 | 2.4282 | -45.6125
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1549.8518 | 16.2692 | 13.4292 | 40.7944 | -82.232 | 15.6103 | 1549.8518 | 1.0952 | 4.4547 | 0.33703 | 4.7528 | 1.0932 | 5.5619 | 0.93727 | 9.393 | -112.232 | 9.393 | -52.232
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1549.8518 | 16.2692 | 13.4292 | 40.7944 | -82.232 | 15.6103 | 1549.8518 | 1.0952 | 4.4547 | 0.33703 | 4.7528 | 1.0932 | 5.5619 | 0.93727 | 9.393 | -112.232 | 9.393 | -52.232
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2032 | 1474.8498 | 15.4819 | 13.897 | 38.935 | -84.3285 | 15.1116 | 1474.8498 | 2.4756 | 4.1435 | 0.53335 | 5.0839 | 0.94547 | 5.4925 | 0.81503 | 8.9385 | -114.3285 | 8.9385 | -54.3285
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2032 | 1474.8498 | 15.4819 | 13.897 | 38.935 | -84.3285 | 15.1116 | 1474.8498 | 2.4756 | 4.1435 | 0.53335 | 5.0839 | 0.94547 | 5.4925 | 0.81503 | 8.9385 | -114.3285 | 8.9385 | -54.3285
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1905.2504 | 19.9999 | 11.5371 | 49.0643 | -82.6557 | 18.8805 | 1905.2504 | 0.99502 | 3.6634 | 0.44434 | 3.6511 | 0.82533 | 4.4468 | 1.0034 | 11.547 | -112.6557 | 11.547 | -52.6557
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1905.2504 | 19.9999 | 11.5371 | 49.0643 | -82.6557 | 18.8805 | 1905.2504 | 0.99502 | 3.6634 | 0.44434 | 3.6511 | 0.82533 | 4.4468 | 1.0034 | 11.547 | -112.6557 | 11.547 | -52.6557
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2033.9407 | 21.3508 | 13.7602 | 53.2794 | -83.4173 | 20.3143 | 2033.9407 | 0.9951 | 2.0974 | 0.4088 | 3.3995 | 0.69612 | 4.1614 | 0.61698 | 12.3269 | -113.4173 | 12.3269 | -53.4173
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2033.9407 | 21.3508 | 13.7602 | 53.2794 | -83.4173 | 20.3143 | 2033.9407 | 0.9951 | 2.0974 | 0.4088 | 3.3995 | 0.69612 | 4.1614 | 0.61698 | 12.3269 | -113.4173 | 12.3269 | -53.4173
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1334.1654 | 14.0051 | 12.0287 | 34.7659 | -82.7969 | 13.5627 | 1334.1654 | 0.96858 | 5.7991 | 0.35958 | 5.651 | 1.2523 | 6.3689 | 1.0262 | 8.0859 | -112.7969 | 8.0859 | -52.7969
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1334.1654 | 14.0051 | 12.0287 | 34.7659 | -82.7969 | 13.5627 | 1334.1654 | 0.96858 | 5.7991 | 0.35958 | 5.651 | 1.2523 | 6.3689 | 1.0262 | 8.0859 | -112.7969 | 8.0859 | -52.7969
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 2365.602 | 24.8324 | 24.0871 | 65.0599 | -82.6013 | 23.5126 | 2365.602 | 0.57226 | 1.5504 | 0.13764 | 2.7737 | 0.41014 | 3.7409 | 0.55898 | 14.337 | -112.6013 | 14.337 | -52.6013
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2032 | 2365.602 | 24.8324 | 24.0871 | 65.0599 | -82.6013 | 23.5126 | 2365.602 | 0.57226 | 1.5504 | 0.13764 | 2.7737 | 0.41014 | 3.7409 | 0.55898 | 14.337 | -112.6013 | 14.337 | -52.6013
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2032 | 2365.602 | 24.8324 | 24.0871 | 65.0599 | -82.6013 | 23.5126 | 2365.602 | 0.57226 | 1.5504 | 0.13764 | 2.7737 | 0.41014 | 3.7409 | 0.55898 | 14.337 | -112.6013 | 14.337 | -52.6013
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2365.602 | 24.8324 | 24.0871 | 65.0599 | -82.6013 | 23.5126 | 2365.602 | 0.57226 | 1.5504 | 0.13764 | 2.7737 | 0.41014 | 3.7409 | 0.55898 | 14.337 | -112.6013 | 14.337 | -52.6013
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 1304.4051 | 13.6927 | 24.9959 | 36.4125 | -85.8243 | 12.9929 | 1304.4051 | 1.1436 | 3.8049 | 0.35089 | 5.649 | 0.60377 | 6.5488 | 0.67356 | 7.9055 | -115.8243 | 7.9055 | -55.8243
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2032 | 1304.4051 | 13.6927 | 24.9959 | 36.4125 | -85.8243 | 12.9929 | 1304.4051 | 1.1436 | 3.8049 | 0.35089 | 5.649 | 0.60377 | 6.5488 | 0.67356 | 7.9055 | -115.8243 | 7.9055 | -55.8243
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1717.5543 | 18.0296 | 14.1606 | 44.9909 | -82.2326 | 17.1975 | 1717.5543 | 2.0806 | 4.1743 | 0.35627 | 4.1152 | 0.8335 | 4.9417 | 1.0144 | 10.4094 | -112.2326 | 10.4094 | -52.2326
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2032 | 2828.329 | 29.6898 | 32.9714 | 78.8721 | -85.6528 | 28.6345 | 2828.329 | 0.30966 | 2.9388 | 0.12296 | 2.637 | 0.22708 | 2.9649 | 1.1144 | 17.1414 | -115.6528 | 17.1414 | -55.6528
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2032 | 2828.329 | 29.6898 | 32.9714 | 78.8721 | -85.6528 | 28.6345 | 2828.329 | 0.30966 | 2.9388 | 0.12296 | 2.637 | 0.22708 | 2.9649 | 1.1144 | 17.1414 | -115.6528 | 17.1414 | -55.6528
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2032 | 2828.329 | 29.6898 | 32.9714 | 78.8721 | -85.6528 | 28.6345 | 2828.329 | 0.30966 | 2.9388 | 0.12296 | 2.637 | 0.22708 | 2.9649 | 1.1144 | 17.1414 | -115.6528 | 17.1414 | -55.6528
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 1311.7687 | 13.77 | 9.8569 | 32.396 | -79.6874 | 13.2122 | 1311.7687 | 4.4842 | 5.9629 | 0.74941 | 5.4354 | 1.2738 | 6.3341 | 1.097 | 7.9501 | -109.6874 | 7.9501 | -49.6874
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1709.0848 | 17.9407 | 22.8709 | 44.4715 | -83.6892 | 17.4042 | 1709.0848 | 1.3141 | 1.2003 | 0.55793 | 4.3163 | 0.71761 | 4.7803 | 0.27809 | 10.3581 | -113.6892 | 10.3581 | -53.6892
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1709.0848 | 17.9407 | 22.8709 | 44.4715 | -83.6892 | 17.4042 | 1709.0848 | 1.3141 | 1.2003 | 0.55793 | 4.3163 | 0.71761 | 4.7803 | 0.27809 | 10.3581 | -113.6892 | 10.3581 | -53.6892
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1540.3939 | 16.1699 | 12.7177 | 39.853 | -81.5086 | 15.3331 | 1540.3939 | 1.6309 | 2.7815 | 0.43823 | 4.5012 | 0.91019 | 5.5336 | 0.61795 | 9.3357 | -111.5086 | 9.3357 | -51.5086
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 1540.3939 | 16.1699 | 12.7177 | 39.853 | -81.5086 | 15.3331 | 1540.3939 | 1.6309 | 2.7815 | 0.43823 | 4.5012 | 0.91019 | 5.5336 | 0.61795 | 9.3357 | -111.5086 | 9.3357 | -51.5086
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1823.7785 | 19.1447 | 13.6376 | 48.1879 | -83.3526 | 18.483 | 1823.7785 | 2.3826 | 4.2459 | 0.26027 | 4.0656 | 0.73539 | 4.6619 | 1.0444 | 11.0532 | -113.3526 | 11.0532 | -53.3526
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1823.7785 | 19.1447 | 13.6376 | 48.1879 | -83.3526 | 18.483 | 1823.7785 | 2.3826 | 4.2459 | 0.26027 | 4.0656 | 0.73539 | 4.6619 | 1.0444 | 11.0532 | -113.3526 | 11.0532 | -53.3526
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2066.1797 | 21.6893 | 26.3316 | 56.2179 | -84.6839 | 20.8653 | 2066.1797 | 0.40884 | 2.6517 | 0.16542 | 3.4868 | 0.48058 | 4.171 | 0.76049 | 12.5223 | -114.6839 | 12.5223 | -54.6839
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1803.3137 | 18.9299 | 30.5087 | 49.4997 | -86.4227 | 18.5146 | 1803.3137 | 0.99377 | 3.9811 | 0.35406 | 4.1044 | 0.52897 | 4.4762 | 0.96996 | 10.9292 | -116.4227 | 10.9292 | -56.4227
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1404.3099 | 14.7414 | 16.0996 | 37.8414 | -81.3156 | 14.2592 | 1404.3099 | 2.3537 | 4.0477 | 0.30633 | 4.9083 | 0.62483 | 6.1303 | 0.82467 | 8.511 | -111.3156 | 8.511 | -51.3156
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2032 | 1404.3099 | 14.7414 | 16.0996 | 37.8414 | -81.3156 | 14.2592 | 1404.3099 | 2.3537 | 4.0477 | 0.30633 | 4.9083 | 0.62483 | 6.1303 | 0.82467 | 8.511 | -111.3156 | 8.511 | -51.3156
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2032 | 1539.1945 | 16.1574 | 12.7305 | 40.0107 | -82.0547 | 15.5924 | 1539.1945 | 2.8204 | 3.9557 | 0.43132 | 4.7767 | 0.97224 | 5.4423 | 0.82813 | 9.3285 | -112.0547 | 9.3285 | -52.0547
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2032 | 1539.1945 | 16.1574 | 12.7305 | 40.0107 | -82.0547 | 15.5924 | 1539.1945 | 2.8204 | 3.9557 | 0.43132 | 4.7767 | 0.97224 | 5.4423 | 0.82813 | 9.3285 | -112.0547 | 9.3285 | -52.0547
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2032 | 1430.2345 | 15.0136 | 27.1417 | 40.0828 | -85.8258 | 14.2237 | 1430.2345 | 1.0272 | 3.6481 | 0.31945 | 5.1129 | 0.56443 | 5.9848 | 0.71352 | 8.6681 | -115.8258 | 8.6681 | -55.8258
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2032 | 1430.2345 | 15.0136 | 27.1417 | 40.0828 | -85.8258 | 14.2237 | 1430.2345 | 1.0272 | 3.6481 | 0.31945 | 5.1129 | 0.56443 | 5.9848 | 0.71352 | 8.6681 | -115.8258 | 8.6681 | -55.8258
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2032 | 1025.0384 | 10.7601 | 10.5694 | 26.3289 | -81.6715 | 10.4449 | 1025.0384 | 1.867 | 9.6359 | 0.53412 | 7.6857 | 1.3672 | 8.201 | 1.2537 | 6.2124 | -111.6715 | 6.2124 | -51.6715
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2032 | 1025.0384 | 10.7601 | 10.5694 | 26.3289 | -81.6715 | 10.4449 | 1025.0384 | 1.867 | 9.6359 | 0.53412 | 7.6857 | 1.3672 | 8.201 | 1.2537 | 6.2124 | -111.6715 | 6.2124 | -51.6715
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1806.4543 | 18.9629 | 17.0643 | 48.1236 | -83.4784 | 18.2672 | 1806.4543 | 1.0792 | 4.7815 | 0.2537 | 4.0987 | 0.86062 | 4.7479 | 1.1666 | 10.9482 | -113.4784 | 10.9482 | -53.4784
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1806.4543 | 18.9629 | 17.0643 | 48.1236 | -83.4784 | 18.2672 | 1806.4543 | 1.0792 | 4.7815 | 0.2537 | 4.0987 | 0.86062 | 4.7479 | 1.1666 | 10.9482 | -113.4784 | 10.9482 | -53.4784
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2032 | 969.4768 | 10.1769 | 9.506 | 23.4894 | -76.4757 | 9.5034 | 969.4768 | 0.49523 | 3.6121 | 1.0089 | 7.113 | 2.1125 | 9.1776 | 0.50781 | 5.8756 | -106.4757 | 5.8756 | -46.4757
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2032 | 969.4768 | 10.1769 | 9.506 | 23.4894 | -76.4757 | 9.5034 | 969.4768 | 0.49523 | 3.6121 | 1.0089 | 7.113 | 2.1125 | 9.1776 | 0.50781 | 5.8756 | -106.4757 | 5.8756 | -46.4757
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1734.5309 | 18.2079 | 13.1546 | 45.3528 | -81.3092 | 17.3383 | 1734.5309 | 0.45187 | 3.7508 | 0.28557 | 4.1751 | 1.0709 | 5.0998 | 0.89836 | 10.5123 | -111.3092 | 10.5123 | -51.3092
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1734.5309 | 18.2079 | 13.1546 | 45.3528 | -81.3092 | 17.3383 | 1734.5309 | 0.45187 | 3.7508 | 0.28557 | 4.1751 | 1.0709 | 5.0998 | 0.89836 | 10.5123 | -111.3092 | 10.5123 | -51.3092
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1639.0941 | 17.206 | 13.4786 | 42.9524 | -81.5662 | 16.3966 | 1639.0941 | 0.95085 | 5.0835 | 0.24967 | 4.4759 | 1.1011 | 5.3716 | 1.1357 | 9.9339 | -111.5662 | 9.9339 | -51.5662
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1639.0941 | 17.206 | 13.4786 | 42.9524 | -81.5662 | 16.3966 | 1639.0941 | 0.95085 | 5.0835 | 0.24967 | 4.4759 | 1.1011 | 5.3716 | 1.1357 | 9.9339 | -111.5662 | 9.9339 | -51.5662
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1393.2558 | 14.6254 | 13.0995 | 36.478 | -81.7215 | 13.9898 | 1393.2558 | 1.4993 | 5.3496 | 0.32677 | 5.2965 | 1.1581 | 6.2071 | 1.01 | 8.444 | -111.7215 | 8.444 | -51.7215
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1989.4549 | 20.8839 | 13.6085 | 51.1884 | -81.7037 | 19.83 | 1989.4549 | 1.2895 | 2.3349 | 0.40881 | 3.512 | 0.8052 | 4.3127 | 0.66483 | 12.0573 | -111.7037 | 12.0573 | -51.7037
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1989.4549 | 20.8839 | 13.6085 | 51.1884 | -81.7037 | 19.83 | 1989.4549 | 1.2895 | 2.3349 | 0.40881 | 3.512 | 0.8052 | 4.3127 | 0.66483 | 12.0573 | -111.7037 | 12.0573 | -51.7037
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1081.719 | 11.3551 | 10.8747 | 27.7726 | -80.204 | 10.8241 | 1081.719 | 2.3615 | 3.1042 | 0.71975 | 6.5245 | 1.1504 | 7.597 | 0.47577 | 6.5559 | -110.204 | 6.5559 | -50.204
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2032 | 1150.2249 | 12.0742 | 10.4755 | 28.7176 | -81.4032 | 11.5207 | 1150.2249 | 1.8149 | 4.4397 | 0.89474 | 6.2418 | 1.3268 | 7.1446 | 0.71127 | 6.9711 | -111.4032 | 6.9711 | -51.4032
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2032 | 1150.2249 | 12.0742 | 10.4755 | 28.7176 | -81.4032 | 11.5207 | 1150.2249 | 1.8149 | 4.4397 | 0.89474 | 6.2418 | 1.3268 | 7.1446 | 0.71127 | 6.9711 | -111.4032 | 6.9711 | -51.4032
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2452.2651 | 25.7421 | 19.2145 | 65.9462 | -84.2555 | 24.149 | 2452.2651 | 0.71072 | 2.6409 | 0.30211 | 2.7296 | 0.57783 | 3.509 | 0.9675 | 14.8622 | -114.2555 | 14.8622 | -54.2555
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2452.2651 | 25.7421 | 19.2145 | 65.9462 | -84.2555 | 24.149 | 2452.2651 | 0.71072 | 2.6409 | 0.30211 | 2.7296 | 0.57783 | 3.509 | 0.9675 | 14.8622 | -114.2555 | 14.8622 | -54.2555
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2076.2085 | 21.7945 | 18.5643 | 54.4393 | -81.8716 | 20.7265 | 2076.2085 | 0.82077 | 2.1132 | 0.4196 | 3.3926 | 0.68725 | 4.1585 | 0.62289 | 12.5831 | -111.8716 | 12.5831 | -51.8716
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2076.2085 | 21.7945 | 18.5643 | 54.4393 | -81.8716 | 20.7265 | 2076.2085 | 0.82077 | 2.1132 | 0.4196 | 3.3926 | 0.68725 | 4.1585 | 0.62289 | 12.5831 | -111.8716 | 12.5831 | -51.8716
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2032 | 1704.0157 | 17.8875 | 21.6336 | 44.9607 | -83.0502 | 17.2457 | 1704.0157 | 1.2619 | 1.6169 | 0.39453 | 4.374 | 0.75075 | 5.0414 | 0.36965 | 10.3274 | -113.0502 | 10.3274 | -53.0502
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2032 | 1704.0157 | 17.8875 | 21.6336 | 44.9607 | -83.0502 | 17.2457 | 1704.0157 | 1.2619 | 1.6169 | 0.39453 | 4.374 | 0.75075 | 5.0414 | 0.36965 | 10.3274 | -113.0502 | 10.3274 | -53.0502
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1053.5543 | 11.0595 | 7.5689 | 25.5323 | -76.754 | 10.6959 | 1053.5543 | 4.4747 | 4.4517 | 1.0098 | 6.6039 | 1.4559 | 7.898 | 0.6741 | 6.3852 | -106.754 | 6.3852 | -46.754
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 994.3811 | 10.4383 | 19.3214 | 27.3349 | -85.3985 | 9.9644 | 994.3811 | 2.5569 | 5.148 | 0.52851 | 7.5545 | 0.82373 | 8.5672 | 0.68144 | 6.0266 | -115.3985 | 6.0266 | -55.3985
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 947.1198 | 9.9422 | 14.686 | 25.3065 | -83.4511 | 9.6011 | 947.1198 | 2.4711 | 4.9469 | 0.50714 | 7.9011 | 0.9204 | 8.7717 | 0.62611 | 5.7401 | -113.4511 | 5.7401 | -53.4511
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1074.2383 | 11.2766 | 10.5984 | 27.6251 | -79.2174 | 10.6927 | 1074.2383 | 2.1382 | 2.7818 | 0.75685 | 6.5704 | 1.2259 | 7.667 | 0.42338 | 6.5105 | -109.2174 | 6.5105 | -49.2174
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1074.2383 | 11.2766 | 10.5984 | 27.6251 | -79.2174 | 10.6927 | 1074.2383 | 2.1382 | 2.7818 | 0.75685 | 6.5704 | 1.2259 | 7.667 | 0.42338 | 6.5105 | -109.2174 | 6.5105 | -49.2174
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1817.9233 | 19.0832 | 16.6142 | 48.2957 | -84.4202 | 18.5759 | 1817.9233 | 1.4628 | 2.6013 | 0.50164 | 4.0526 | 0.72592 | 4.4412 | 0.64189 | 11.0177 | -114.4202 | 11.0177 | -54.4202
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1817.9233 | 19.0832 | 16.6142 | 48.2957 | -84.4202 | 18.5759 | 1817.9233 | 1.4628 | 2.6013 | 0.50164 | 4.0526 | 0.72592 | 4.4412 | 0.64189 | 11.0177 | -114.4202 | 11.0177 | -54.4202
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 578.5962 | 6.0737 | 9.0835 | 13.8463 | -79.7788 | 5.8499 | 578.5962 | 1.936 | 12.0576 | 2.6069 | 12.2804 | 3.5378 | 13.821 | 0.98186 | 3.5066 | -109.7788 | 3.5066 | -49.7788
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 578.5962 | 6.0737 | 9.0835 | 13.8463 | -79.7788 | 5.8499 | 578.5962 | 1.936 | 12.0576 | 2.6069 | 12.2804 | 3.5378 | 13.821 | 0.98186 | 3.5066 | -109.7788 | 3.5066 | -49.7788
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2032 | 1671.2725 | 17.5438 | 17.8496 | 45.4741 | -83.1541 | 17.0747 | 1671.2725 | 2.5994 | 3.946 | 0.28725 | 4.2995 | 0.48426 | 5.0456 | 0.91777 | 10.1289 | -113.1541 | 10.1289 | -53.1541
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2032 | 1671.2725 | 17.5438 | 17.8496 | 45.4741 | -83.1541 | 17.0747 | 1671.2725 | 2.5994 | 3.946 | 0.28725 | 4.2995 | 0.48426 | 5.0456 | 0.91777 | 10.1289 | -113.1541 | 10.1289 | -53.1541
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2032 | 2134.2656 | 22.404 | 22.3768 | 58.429 | -84.6413 | 21.6019 | 2134.2656 | 0.6943 | 3.1623 | 0.21392 | 3.5325 | 0.34951 | 3.9097 | 0.89518 | 12.9349 | -114.6413 | 12.9349 | -54.6413
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2032 | 2134.2656 | 22.404 | 22.3768 | 58.429 | -84.6413 | 21.6019 | 2134.2656 | 0.6943 | 3.1623 | 0.21392 | 3.5325 | 0.34951 | 3.9097 | 0.89518 | 12.9349 | -114.6413 | 12.9349 | -54.6413
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2032 | 2134.2656 | 22.404 | 22.3768 | 58.429 | -84.6413 | 21.6019 | 2134.2656 | 0.6943 | 3.1623 | 0.21392 | 3.5325 | 0.34951 | 3.9097 | 0.89518 | 12.9349 | -114.6413 | 12.9349 | -54.6413
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2032 | 2134.2656 | 22.404 | 22.3768 | 58.429 | -84.6413 | 21.6019 | 2134.2656 | 0.6943 | 3.1623 | 0.21392 | 3.5325 | 0.34951 | 3.9097 | 0.89518 | 12.9349 | -114.6413 | 12.9349 | -54.6413
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1030.8997 | 10.8216 | 10.1573 | 26.3996 | -79.0677 | 10.2404 | 1030.8997 | 2.0993 | 2.7373 | 0.8006 | 6.8516 | 1.2335 | 7.9105 | 0.39952 | 6.2479 | -109.0677 | 6.2479 | -49.0677
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 1030.8997 | 10.8216 | 10.1573 | 26.3996 | -79.0677 | 10.2404 | 1030.8997 | 2.0993 | 2.7373 | 0.8006 | 6.8516 | 1.2335 | 7.9105 | 0.39952 | 6.2479 | -109.0677 | 6.2479 | -49.0677
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 1450.1837 | 15.223 | 8.5219 | 36.0776 | -81.8339 | 14.5649 | 1450.1837 | 1.3105 | 3.9579 | 0.72124 | 4.8882 | 1.1042 | 5.6862 | 0.80968 | 8.789 | -111.8339 | 8.789 | -51.8339
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2032 | 1773.2529 | 18.6143 | 18.6005 | 48.0775 | -81.9216 | 17.7605 | 1773.2529 | 1.2057 | 2.0124 | 0.24025 | 3.8251 | 0.53087 | 4.8382 | 0.5261 | 10.747 | -111.9216 | 10.747 | -51.9216
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2032 | 1773.2529 | 18.6143 | 18.6005 | 48.0775 | -81.9216 | 17.7605 | 1773.2529 | 1.2057 | 2.0124 | 0.24025 | 3.8251 | 0.53087 | 4.8382 | 0.5261 | 10.747 | -111.9216 | 10.747 | -51.9216
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 2420.3498 | 25.4071 | 26.8129 | 67.332 | -83.9146 | 24.4884 | 2420.3498 | 1.8495 | 3.7445 | 0.13477 | 2.8229 | 0.32967 | 3.6093 | 1.3264 | 14.6688 | -113.9146 | 14.6688 | -53.9146
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2032 | 2420.3498 | 25.4071 | 26.8129 | 67.332 | -83.9146 | 24.4884 | 2420.3498 | 1.8495 | 3.7445 | 0.13477 | 2.8229 | 0.32967 | 3.6093 | 1.3264 | 14.6688 | -113.9146 | 14.6688 | -53.9146
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2032 | 2420.3498 | 25.4071 | 26.8129 | 67.332 | -83.9146 | 24.4884 | 2420.3498 | 1.8495 | 3.7445 | 0.13477 | 2.8229 | 0.32967 | 3.6093 | 1.3264 | 14.6688 | -113.9146 | 14.6688 | -53.9146
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2420.3498 | 25.4071 | 26.8129 | 67.332 | -83.9146 | 24.4884 | 2420.3498 | 1.8495 | 3.7445 | 0.13477 | 2.8229 | 0.32967 | 3.6093 | 1.3264 | 14.6688 | -113.9146 | 14.6688 | -53.9146
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 903.5607 | 9.4849 | 12.229 | 23.5082 | -79.5097 | 8.9195 | 903.5607 | 0.39815 | 4.0543 | 0.56313 | 7.6957 | 1.5335 | 10.0302 | 0.52683 | 5.4761 | -109.5097 | 5.4761 | -49.5097
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 903.5607 | 9.4849 | 12.229 | 23.5082 | -79.5097 | 8.9195 | 903.5607 | 0.39815 | 4.0543 | 0.56313 | 7.6957 | 1.5335 | 10.0302 | 0.52683 | 5.4761 | -109.5097 | 5.4761 | -49.5097
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 665.2147 | 6.9829 | 15.2087 | 17.9607 | -82.5118 | 6.8258 | 665.2147 | 6.4265 | 6.1805 | 0.58406 | 10.8148 | 1.0192 | 12.6754 | 0.57148 | 4.0316 | -112.5118 | 4.0316 | -52.5118
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 665.2147 | 6.9829 | 15.2087 | 17.9607 | -82.5118 | 6.8258 | 665.2147 | 6.4265 | 6.1805 | 0.58406 | 10.8148 | 1.0192 | 12.6754 | 0.57148 | 4.0316 | -112.5118 | 4.0316 | -52.5118
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1466.4009 | 15.3932 | 17.4186 | 39.1591 | -85.6135 | 15.0952 | 1466.4009 | 1.7113 | 5.8311 | 0.46706 | 5.1311 | 0.79962 | 5.5048 | 1.1364 | 8.8873 | -115.6135 | 8.8873 | -55.6135
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1466.4009 | 15.3932 | 17.4186 | 39.1591 | -85.6135 | 15.0952 | 1466.4009 | 1.7113 | 5.8311 | 0.46706 | 5.1311 | 0.79962 | 5.5048 | 1.1364 | 8.8873 | -115.6135 | 8.8873 | -55.6135
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2032 | 955.2936 | 10.028 | 9.5218 | 24.284 | -80.5241 | 9.7313 | 955.2936 | 1.9326 | 5.8025 | 0.73705 | 8.1763 | 1.6507 | 9.1393 | 0.70967 | 5.7897 | -110.5241 | 5.7897 | -50.5241
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2032 | 955.2936 | 10.028 | 9.5218 | 24.284 | -80.5241 | 9.7313 | 955.2936 | 1.9326 | 5.8025 | 0.73705 | 8.1763 | 1.6507 | 9.1393 | 0.70967 | 5.7897 | -110.5241 | 5.7897 | -50.5241
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2032 | 2101.2485 | 22.0574 | 14.0631 | 54.8145 | -81.8451 | 21.0555 | 2101.2485 | 1.5341 | 2.8978 | 0.3493 | 3.4172 | 0.73618 | 4.0828 | 0.848 | 12.7348 | -111.8451 | 12.7348 | -51.8451
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2032 | 2101.2485 | 22.0574 | 14.0631 | 54.8145 | -81.8451 | 21.0555 | 2101.2485 | 1.5341 | 2.8978 | 0.3493 | 3.4172 | 0.73618 | 4.0828 | 0.848 | 12.7348 | -111.8451 | 12.7348 | -51.8451
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1729.9219 | 18.1595 | 18.3233 | 46.8073 | -84.4969 | 17.6058 | 1729.9219 | 1.5144 | 1.8529 | 0.31079 | 4.2438 | 0.5489 | 4.8585 | 0.43662 | 10.4844 | -114.4969 | 10.4844 | -54.4969
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1729.9219 | 18.1595 | 18.3233 | 46.8073 | -84.4969 | 17.6058 | 1729.9219 | 1.5144 | 1.8529 | 0.31079 | 4.2438 | 0.5489 | 4.8585 | 0.43662 | 10.4844 | -114.4969 | 10.4844 | -54.4969
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1589.145 | 16.6817 | 10.5151 | 40.5876 | -81.4035 | 15.9541 | 1589.145 | 2.189 | 4.5528 | 0.472 | 4.4568 | 0.96503 | 5.297 | 1.0215 | 9.6312 | -111.4035 | 9.6312 | -51.4035
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2647.2661 | 27.7891 | 21.8743 | 70.384 | -82.8107 | 26.4271 | 2647.2661 | 1.33 | 2.8497 | 0.28101 | 2.6039 | 0.56661 | 3.2552 | 1.0944 | 16.044 | -112.8107 | 16.044 | -52.8107
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2032 | 1238.8434 | 13.0045 | 44.7125 | 35.5618 | -95.5847 | 12.4605 | 1238.8434 | 0.09631 | 3.3413 | 0.80216 | 5.5094 | 0.3183 | 6.8168 | 0.60647 | 7.5081 | -125.5847 | 7.5081 | -65.5847
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2032 | 1238.8434 | 13.0045 | 44.7125 | 35.5618 | -95.5847 | 12.4605 | 1238.8434 | 0.09631 | 3.3413 | 0.80216 | 5.5094 | 0.3183 | 6.8168 | 0.60647 | 7.5081 | -125.5847 | 7.5081 | -65.5847
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2032 | 1238.8434 | 13.0045 | 44.7125 | 35.5618 | -95.5847 | 12.4605 | 1238.8434 | 0.09631 | 3.3413 | 0.80216 | 5.5094 | 0.3183 | 6.8168 | 0.60647 | 7.5081 | -125.5847 | 7.5081 | -65.5847
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2647.2661 | 27.7891 | 21.8743 | 70.384 | -82.8107 | 26.4271 | 2647.2661 | 1.33 | 2.8497 | 0.28101 | 2.6039 | 0.56661 | 3.2552 | 1.0944 | 16.044 | -112.8107 | 16.044 | -52.8107
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2032 | 2647.2661 | 27.7891 | 21.8743 | 70.384 | -82.8107 | 26.4271 | 2647.2661 | 1.33 | 2.8497 | 0.28101 | 2.6039 | 0.56661 | 3.2552 | 1.0944 | 16.044 | -112.8107 | 16.044 | -52.8107
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2330.7343 | 24.4664 | 16.3642 | 61.7673 | -81.1663 | 22.925 | 2330.7343 | 0.28224 | 1.829 | 0.22646 | 2.9397 | 0.75932 | 3.8737 | 0.62218 | 14.1257 | -111.1663 | 14.1257 | -51.1663
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2330.7343 | 24.4664 | 16.3642 | 61.7673 | -81.1663 | 22.925 | 2330.7343 | 0.28224 | 1.829 | 0.22646 | 2.9397 | 0.75932 | 3.8737 | 0.62218 | 14.1257 | -111.1663 | 14.1257 | -51.1663
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1584.215 | 16.6299 | 18.9804 | 42.4581 | -85.3807 | 16.2754 | 1584.215 | 0.97431 | 4.0227 | 0.51351 | 4.6879 | 0.7273 | 5.0687 | 0.8581 | 9.6013 | -115.3807 | 9.6013 | -55.3807
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 1584.215 | 16.6299 | 18.9804 | 42.4581 | -85.3807 | 16.2754 | 1584.215 | 0.97431 | 4.0227 | 0.51351 | 4.6879 | 0.7273 | 5.0687 | 0.8581 | 9.6013 | -115.3807 | 9.6013 | -55.3807
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2032 | 2114.4949 | 22.1964 | 19.1345 | 56.357 | -84.5719 | 20.9143 | 2114.4949 | 1.603 | 2.8432 | 0.35326 | 3.2104 | 0.62186 | 4.0145 | 0.88561 | 12.8151 | -114.5719 | 12.8151 | -54.5719
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2032 | 2114.4949 | 22.1964 | 19.1345 | 56.357 | -84.5719 | 20.9143 | 2114.4949 | 1.603 | 2.8432 | 0.35326 | 3.2104 | 0.62186 | 4.0145 | 0.88561 | 12.8151 | -114.5719 | 12.8151 | -54.5719
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 1354.2228 | 14.2157 | 14.7984 | 36.2151 | -81.0734 | 13.7532 | 1354.2228 | 2.245 | 3.8378 | 0.37119 | 5.1524 | 0.67722 | 6.2713 | 0.74485 | 8.2074 | -111.0734 | 8.2074 | -51.0734
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2032 | 1354.2228 | 14.2157 | 14.7984 | 36.2151 | -81.0734 | 13.7532 | 1354.2228 | 2.245 | 3.8378 | 0.37119 | 5.1524 | 0.67722 | 6.2713 | 0.74485 | 8.2074 | -111.0734 | 8.2074 | -51.0734
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1311.2052 | 13.7641 | 13.7177 | 34.3631 | -82.6274 | 13.1363 | 1311.2052 | 2.0547 | 3.3782 | 0.50481 | 5.4168 | 0.93445 | 6.3713 | 0.62366 | 7.9467 | -112.6274 | 7.9467 | -52.6274
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1311.2052 | 13.7641 | 13.7177 | 34.3631 | -82.6274 | 13.1363 | 1311.2052 | 2.0547 | 3.3782 | 0.50481 | 5.4168 | 0.93445 | 6.3713 | 0.62366 | 7.9467 | -112.6274 | 7.9467 | -52.6274
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1212.3067 | 12.7259 | 21.7556 | 33.566 | -85.7102 | 12.1536 | 1212.3067 | 1.4766 | 6.1334 | 0.42096 | 6.1091 | 0.63119 | 6.9916 | 1.004 | 7.3473 | -115.7102 | 7.3473 | -55.7102
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2392.3739 | 25.1134 | 17.0055 | 64.0265 | -84.1929 | 23.5866 | 2392.3739 | 0.92656 | 2.4465 | 0.31503 | 2.8081 | 0.58446 | 3.5856 | 0.87122 | 14.4992 | -114.1929 | 14.4992 | -54.1929
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2392.3739 | 25.1134 | 17.0055 | 64.0265 | -84.1929 | 23.5866 | 2392.3739 | 0.92656 | 2.4465 | 0.31503 | 2.8081 | 0.58446 | 3.5856 | 0.87122 | 14.4992 | -114.1929 | 14.4992 | -54.1929
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 890.1213 | 9.3438 | 7.7069 | 20.663 | -75.3059 | 8.8482 | 890.1213 | 3.1755 | 5.3287 | 1.3915 | 8.0272 | 2.4901 | 9.725 | 0.66383 | 5.3947 | -105.3059 | 5.3947 | -45.3059
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 890.1213 | 9.3438 | 7.7069 | 20.663 | -75.3059 | 8.8482 | 890.1213 | 3.1755 | 5.3287 | 1.3915 | 8.0272 | 2.4901 | 9.725 | 0.66383 | 5.3947 | -105.3059 | 5.3947 | -45.3059
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 589.8418 | 4.4036 | 11.8972 | 11.083 | -81.7915 | 4.2219 | 589.8418 | 2.642 | 10.7609 | 0.9906 | 22.6069 | 3.205 | 30.8098 | 0.476 | 2.5424 | -111.7915 | 2.5424 | -51.7915
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 916.486 | 6.8422 | 57.5505 | 18.6791 | -87.3921 | 6.6697 | 916.486 | 3.0176 | 10.743 | 0.10421 | 15.1014 | 0.5104 | 18.6269 | 0.71139 | 3.9504 | -117.3921 | 3.9504 | -57.3921
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 551.4786 | 4.1172 | 13.5432 | 10.5021 | -82.1652 | 3.9484 | 551.4786 | 2.2911 | 9.5782 | 0.74682 | 24.0151 | 2.7637 | 33.3822 | 0.39884 | 2.3771 | -112.1652 | 2.3771 | -52.1652
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 2022.215 | 15.0973 | 27.5606 | 40.2631 | -85.1556 | 14.522 | 2022.215 | 1.7418 | 5.3672 | 0.15988 | 6.8501 | 0.71431 | 9.233 | 0.78352 | 8.7164 | -115.1556 | 8.7164 | -55.1556
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 2022.215 | 15.0973 | 27.5606 | 40.2631 | -85.1556 | 14.522 | 2022.215 | 1.7418 | 5.3672 | 0.15988 | 6.8501 | 0.71431 | 9.233 | 0.78352 | 8.7164 | -115.1556 | 8.7164 | -55.1556
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2032 | 2022.215 | 15.0973 | 27.5606 | 40.2631 | -85.1556 | 14.522 | 2022.215 | 1.7418 | 5.3672 | 0.15988 | 6.8501 | 0.71431 | 9.233 | 0.78352 | 8.7164 | -115.1556 | 8.7164 | -55.1556
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2032 | 2022.215 | 15.0973 | 27.5606 | 40.2631 | -85.1556 | 14.522 | 2022.215 | 1.7418 | 5.3672 | 0.15988 | 6.8501 | 0.71431 | 9.233 | 0.78352 | 8.7164 | -115.1556 | 8.7164 | -55.1556
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1207.5628 | 9.0153 | 28.767 | 24.1388 | -86.7888 | 8.759 | 1207.5628 | 3.9312 | 12.6777 | 0.28923 | 11.5293 | 0.95205 | 13.9837 | 1.0996 | 5.205 | -116.7888 | 5.205 | -56.7888
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1599.7981 | 11.9437 | 21.4852 | 31.4438 | -84.116 | 11.4575 | 1599.7981 | 1.7676 | 4.9681 | 0.18984 | 8.5801 | 0.91414 | 11.8751 | 0.57903 | 6.8957 | -114.116 | 6.8957 | -54.116
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2032 | 1599.7981 | 11.9437 | 21.4852 | 31.4438 | -84.116 | 11.4575 | 1599.7981 | 1.7676 | 4.9681 | 0.18984 | 8.5801 | 0.91414 | 11.8751 | 0.57903 | 6.8957 | -114.116 | 6.8957 | -54.116
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2032 | 1599.7981 | 11.9437 | 21.4852 | 31.4438 | -84.116 | 11.4575 | 1599.7981 | 1.7676 | 4.9681 | 0.18984 | 8.5801 | 0.91414 | 11.8751 | 0.57903 | 6.8957 | -114.116 | 6.8957 | -54.116
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2032 | 1599.7981 | 11.9437 | 21.4852 | 31.4438 | -84.116 | 11.4575 | 1599.7981 | 1.7676 | 4.9681 | 0.18984 | 8.5801 | 0.91414 | 11.8751 | 0.57903 | 6.8957 | -114.116 | 6.8957 | -54.116
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3676.2849 | 15.9188 | 21.1635 | 41.8637 | -87.6562 | 15.4276 | 3676.2849 | 3.6028 | 21.6081 | 1.1478 | 11.5772 | 1.4663 | 14.2737 | 1.8664 | 9.1907 | -117.6562 | 9.1907 | -57.6562
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 3676.2849 | 15.9188 | 21.1635 | 41.8637 | -87.6562 | 15.4276 | 3676.2849 | 3.6028 | 21.6081 | 1.1478 | 11.5772 | 1.4663 | 14.2737 | 1.8664 | 9.1907 | -117.6562 | 9.1907 | -57.6562
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 5534.0191 | 23.963 | 19.6736 | 62.3119 | -84.982 | 23.0131 | 5534.0191 | 2.0554 | 10.4449 | 0.81115 | 7.2591 | 1.2369 | 10.0655 | 1.4389 | 13.835 | -114.982 | 13.835 | -54.982
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 5534.0191 | 23.963 | 19.6736 | 62.3119 | -84.982 | 23.0131 | 5534.0191 | 2.0554 | 10.4449 | 0.81115 | 7.2591 | 1.2369 | 10.0655 | 1.4389 | 13.835 | -114.982 | 13.835 | -54.982
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3598.4811 | 15.5819 | 16.9315 | 40.1331 | -85.3425 | 14.6716 | 3598.4811 | 0.84415 | 7.4138 | 1.2719 | 10.761 | 2.5632 | 15.6105 | 0.68895 | 8.9962 | -115.3425 | 8.9962 | -55.3425
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 3598.4811 | 15.5819 | 16.9315 | 40.1331 | -85.3425 | 14.6716 | 3598.4811 | 0.84415 | 7.4138 | 1.2719 | 10.761 | 2.5632 | 15.6105 | 0.68895 | 8.9962 | -115.3425 | 8.9962 | -55.3425
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3386.2594 | 14.6629 | 21.1506 | 38.0028 | -84.6766 | 13.926 | 3386.2594 | 0.9853 | 8.9289 | 1.4946 | 12.656 | 1.9144 | 15.5906 | 0.7055 | 8.4656 | -114.6766 | 8.4656 | -54.6766
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 3386.2594 | 14.6629 | 21.1506 | 38.0028 | -84.6766 | 13.926 | 3386.2594 | 0.9853 | 8.9289 | 1.4946 | 12.656 | 1.9144 | 15.5906 | 0.7055 | 8.4656 | -114.6766 | 8.4656 | -54.6766
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 2711.2687 | 11.7401 | 20.5022 | 30.3594 | -84.9254 | 11.2354 | 2711.2687 | 1.463 | 13.9411 | 1.5849 | 16.2177 | 2.2013 | 19.1993 | 0.85962 | 6.7782 | -114.9254 | 6.7782 | -54.9254
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3964.8672 | 17.1684 | 17.055 | 44.382 | -83.8224 | 16.3607 | 3964.8672 | 2.8537 | 11.1063 | 0.69796 | 10.0371 | 1.9618 | 14.1289 | 1.1065 | 9.9122 | -113.8224 | 9.9122 | -53.8224
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 3964.8672 | 17.1684 | 17.055 | 44.382 | -83.8224 | 16.3607 | 3964.8672 | 2.8537 | 11.1063 | 0.69796 | 10.0371 | 1.9618 | 14.1289 | 1.1065 | 9.9122 | -113.8224 | 9.9122 | -53.8224
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 8403.7055 | 36.3891 | 17.5816 | 93.856 | -85.2794 | 35.119 | 8403.7055 | 1.9512 | 10.5823 | 0.55011 | 5.2069 | 0.69268 | 6.1541 | 2.0323 | 21.0093 | -115.2794 | 21.0093 | -55.2794
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 8403.7055 | 36.3891 | 17.5816 | 93.856 | -85.2794 | 35.119 | 8403.7055 | 1.9512 | 10.5823 | 0.55011 | 5.2069 | 0.69268 | 6.1541 | 2.0323 | 21.0093 | -115.2794 | 21.0093 | -55.2794
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2032 | 8403.7055 | 36.3891 | 17.5816 | 93.856 | -85.2794 | 35.119 | 8403.7055 | 1.9512 | 10.5823 | 0.55011 | 5.2069 | 0.69268 | 6.1541 | 2.0323 | 21.0093 | -115.2794 | 21.0093 | -55.2794
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2032 | 8403.7055 | 36.3891 | 17.5816 | 93.856 | -85.2794 | 35.119 | 8403.7055 | 1.9512 | 10.5823 | 0.55011 | 5.2069 | 0.69268 | 6.1541 | 2.0323 | 21.0093 | -115.2794 | 21.0093 | -55.2794
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3549.3323 | 15.3691 | 15.9689 | 39.2334 | -84.5425 | 14.7516 | 3549.3323 | 3.7188 | 15.9117 | 1.2213 | 12.3834 | 2.0519 | 14.7835 | 1.2849 | 8.8733 | -114.5425 | 8.8733 | -54.5425
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 3549.3323 | 15.3691 | 15.9689 | 39.2334 | -84.5425 | 14.7516 | 3549.3323 | 3.7188 | 15.9117 | 1.2213 | 12.3834 | 2.0519 | 14.7835 | 1.2849 | 8.8733 | -114.5425 | 8.8733 | -54.5425
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 5552.5338 | 24.0432 | 18.2975 | 62.1779 | -84.2669 | 22.8431 | 5552.5338 | 1.1888 | 7.4483 | 0.8703 | 7.5485 | 1.2781 | 9.6145 | 0.98673 | 13.8813 | -114.2669 | 13.8813 | -54.2669
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 5552.5338 | 24.0432 | 18.2975 | 62.1779 | -84.2669 | 22.8431 | 5552.5338 | 1.1888 | 7.4483 | 0.8703 | 7.5485 | 1.2781 | 9.6145 | 0.98673 | 13.8813 | -114.2669 | 13.8813 | -54.2669
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2788.1141 | 12.0729 | 14.4302 | 31.031 | -84.9107 | 11.6271 | 2788.1141 | 3.42 | 18.7621 | 1.1857 | 15.4412 | 2.5677 | 18.8521 | 1.2151 | 6.9703 | -114.9107 | 6.9703 | -54.9107
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2788.1141 | 12.0729 | 14.4302 | 31.031 | -84.9107 | 11.6271 | 2788.1141 | 3.42 | 18.7621 | 1.1857 | 15.4412 | 2.5677 | 18.8521 | 1.2151 | 6.9703 | -114.9107 | 6.9703 | -54.9107
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 2271.6865 | 9.8367 | 14.864 | 25.2459 | -85.1129 | 9.5006 | 2271.6865 | 1.3797 | 16.1334 | 1.0141 | 19.1041 | 3.4539 | 23.2001 | 0.8445 | 5.6792 | -115.1129 | 5.6792 | -55.1129
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3189.0492 | 13.809 | 16.2679 | 35.4336 | -85.4132 | 13.0219 | 3189.0492 | 0.66483 | 7.4155 | 1.526 | 12.2837 | 2.8519 | 17.4945 | 0.60368 | 7.9726 | -115.4132 | 7.9726 | -55.4132
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 3189.0492 | 13.809 | 16.2679 | 35.4336 | -85.4132 | 13.0219 | 3189.0492 | 0.66483 | 7.4155 | 1.526 | 12.2837 | 2.8519 | 17.4945 | 0.60368 | 7.9726 | -115.4132 | 7.9726 | -55.4132
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3252.1781 | 14.0823 | 19.0147 | 36.3675 | -84.8627 | 13.4743 | 3252.1781 | 2.877 | 15.3977 | 1.3068 | 13.4101 | 2.058 | 16.1304 | 1.1482 | 8.1304 | -114.8627 | 8.1304 | -54.8627
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 3252.1781 | 14.0823 | 19.0147 | 36.3675 | -84.8627 | 13.4743 | 3252.1781 | 2.877 | 15.3977 | 1.3068 | 13.4101 | 2.058 | 16.1304 | 1.1482 | 8.1304 | -114.8627 | 8.1304 | -54.8627
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2032 | 6880.0157 | 29.7913 | 19.6446 | 77.5423 | -85.8095 | 28.5606 | 6880.0157 | 1.7055 | 9.1718 | 0.84664 | 5.892 | 0.97711 | 7.9617 | 1.5567 | 17.2 | -115.8095 | 17.2 | -55.8095
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 6880.0157 | 29.7913 | 19.6446 | 77.5423 | -85.8095 | 28.5606 | 6880.0157 | 1.7055 | 9.1718 | 0.84664 | 5.892 | 0.97711 | 7.9617 | 1.5567 | 17.2 | -115.8095 | 17.2 | -55.8095
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2032 | 6880.0157 | 29.7913 | 19.6446 | 77.5423 | -85.8095 | 28.5606 | 6880.0157 | 1.7055 | 9.1718 | 0.84664 | 5.892 | 0.97711 | 7.9617 | 1.5567 | 17.2 | -115.8095 | 17.2 | -55.8095
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2032 | 6880.0157 | 29.7913 | 19.6446 | 77.5423 | -85.8095 | 28.5606 | 6880.0157 | 1.7055 | 9.1718 | 0.84664 | 5.892 | 0.97711 | 7.9617 | 1.5567 | 17.2 | -115.8095 | 17.2 | -55.8095
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 4548.0558 | 19.6937 | 18.1577 | 51.0846 | -84.2394 | 18.8677 | 4548.0558 | 3.6256 | 13.5714 | 0.74603 | 8.842 | 1.5875 | 12.177 | 1.5349 | 11.3701 | -114.2394 | 11.3701 | -54.2394
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 4499.1351 | 19.4818 | 17.7523 | 50.4006 | -84.7433 | 18.6548 | 4499.1351 | 1.5253 | 10.1328 | 1.0251 | 9.5469 | 1.3163 | 11.6151 | 1.0614 | 11.2478 | -114.7433 | 11.2478 | -54.7433
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 4482.484 | 19.4097 | 19.2592 | 50.4598 | -86.1081 | 18.3851 | 4482.484 | 1.0379 | 8.9503 | 1.3295 | 8.5721 | 1.8474 | 12.594 | 1.0441 | 11.2062 | -116.1081 | 11.2062 | -56.1081
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 4482.484 | 19.4097 | 19.2592 | 50.4598 | -86.1081 | 18.3851 | 4482.484 | 1.0379 | 8.9503 | 1.3295 | 8.5721 | 1.8474 | 12.594 | 1.0441 | 11.2062 | -116.1081 | 11.2062 | -56.1081
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2738.1262 | 11.8564 | 15.292 | 30.4807 | -84.7741 | 11.3721 | 2738.1262 | 1.6792 | 13.1139 | 1.0872 | 15.4281 | 2.8343 | 19.5019 | 0.85 | 6.8453 | -114.7741 | 6.8453 | -54.7741
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 2738.1262 | 11.8564 | 15.292 | 30.4807 | -84.7741 | 11.3721 | 2738.1262 | 1.6792 | 13.1139 | 1.0872 | 15.4281 | 2.8343 | 19.5019 | 0.85 | 6.8453 | -114.7741 | 6.8453 | -54.7741
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3150.7478 | 13.6431 | 16.3193 | 35.0214 | -85.5107 | 12.8786 | 3150.7478 | 0.81055 | 7.9886 | 1.5481 | 12.4502 | 2.8965 | 17.6753 | 0.64165 | 7.8769 | -115.5107 | 7.8769 | -55.5107
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 3150.7478 | 13.6431 | 16.3193 | 35.0214 | -85.5107 | 12.8786 | 3150.7478 | 0.81055 | 7.9886 | 1.5481 | 12.4502 | 2.8965 | 17.6753 | 0.64165 | 7.8769 | -115.5107 | 7.8769 | -55.5107
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1217.8555 | 12.7842 | 11.7902 | 31.2873 | -88.1044 | 12.3103 | 1217.8555 | 1.9554 | 5.4114 | 0.49784 | 6.1783 | 1.2487 | 7.1224 | 0.87587 | 7.3809 | -118.1044 | 7.3809 | -58.1044
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 1217.8555 | 12.7842 | 11.7902 | 31.2873 | -88.1044 | 12.3103 | 1217.8555 | 1.9554 | 5.4114 | 0.49784 | 6.1783 | 1.2487 | 7.1224 | 0.87587 | 7.3809 | -118.1044 | 7.3809 | -58.1044
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2136.8783 | 22.4314 | 14.4478 | 56.196 | -91.0036 | 21.3296 | 2136.8783 | 0.81755 | 1.9416 | 0.38276 | 3.188 | 0.69877 | 4.0067 | 0.60904 | 12.9508 | -121.0036 | 12.9508 | -61.0036
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2136.8783 | 22.4314 | 14.4478 | 56.196 | -91.0036 | 21.3296 | 2136.8783 | 0.81755 | 1.9416 | 0.38276 | 3.188 | 0.69877 | 4.0067 | 0.60904 | 12.9508 | -121.0036 | 12.9508 | -61.0036
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2033 | 2136.8783 | 22.4314 | 14.4478 | 56.196 | -91.0036 | 21.3296 | 2136.8783 | 0.81755 | 1.9416 | 0.38276 | 3.188 | 0.69877 | 4.0067 | 0.60904 | 12.9508 | -121.0036 | 12.9508 | -61.0036
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1581.421 | 16.6006 | 38.4436 | 44.6347 | -93.2207 | 16.0592 | 1581.421 | 3.1963 | 7.0142 | 0.23266 | 4.7147 | 0.36178 | 5.2191 | 1.4877 | 9.5844 | -123.2207 | 9.5844 | -63.2207
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1581.421 | 16.6006 | 38.4436 | 44.6347 | -93.2207 | 16.0592 | 1581.421 | 3.1963 | 7.0142 | 0.23266 | 4.7147 | 0.36178 | 5.2191 | 1.4877 | 9.5844 | -123.2207 | 9.5844 | -63.2207
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1249.8744 | 13.1203 | 11.9777 | 32.507 | -88.9068 | 12.63 | 1249.8744 | 0.7102 | 3.6263 | 0.38453 | 5.8965 | 1.0474 | 6.9091 | 0.61499 | 7.575 | -118.9068 | 7.575 | -58.9068
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1249.8744 | 13.1203 | 11.9777 | 32.507 | -88.9068 | 12.63 | 1249.8744 | 0.7102 | 3.6263 | 0.38453 | 5.8965 | 1.0474 | 6.9091 | 0.61499 | 7.575 | -118.9068 | 7.575 | -58.9068
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1860.3622 | 19.5287 | 24.0812 | 50.9332 | -92.5246 | 18.989 | 1860.3622 | 1.1619 | 1.4097 | 0.27313 | 3.9027 | 0.48398 | 4.545 | 0.36121 | 11.2749 | -122.5246 | 11.2749 | -62.5246
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1316.7509 | 13.8223 | 23.0491 | 36.3264 | -91.6747 | 13.1456 | 1316.7509 | 1.2573 | 5.0908 | 0.28652 | 5.5489 | 0.52837 | 6.378 | 0.91744 | 7.9803 | -121.6747 | 7.9803 | -61.6747
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1316.7509 | 13.8223 | 23.0491 | 36.3264 | -91.6747 | 13.1456 | 1316.7509 | 1.2573 | 5.0908 | 0.28652 | 5.5489 | 0.52837 | 6.378 | 0.91744 | 7.9803 | -121.6747 | 7.9803 | -61.6747
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 922.6938 | 9.6858 | 11.2112 | 22.1976 | -86.9552 | 9.2687 | 922.6938 | 2.5924 | 9.9884 | 1.2752 | 7.9553 | 2.0746 | 9.0355 | 1.2556 | 5.5921 | -116.9552 | 5.5921 | -56.9552
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 922.6938 | 9.6858 | 11.2112 | 22.1976 | -86.9552 | 9.2687 | 922.6938 | 2.5924 | 9.9884 | 1.2752 | 7.9553 | 2.0746 | 9.0355 | 1.2556 | 5.5921 | -116.9552 | 5.5921 | -56.9552
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1450.7247 | 15.2287 | 16.2464 | 38.5416 | -90.7021 | 14.7355 | 1450.7247 | 1.1863 | 6.2135 | 0.18736 | 5.1936 | 0.92833 | 5.9522 | 1.1964 | 8.7923 | -120.7021 | 8.7923 | -60.7021
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1450.7247 | 15.2287 | 16.2464 | 38.5416 | -90.7021 | 14.7355 | 1450.7247 | 1.1863 | 6.2135 | 0.18736 | 5.1936 | 0.92833 | 5.9522 | 1.1964 | 8.7923 | -120.7021 | 8.7923 | -60.7021
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 1184.8142 | 12.4373 | 11.1277 | 30.6136 | -87.2669 | 11.7868 | 1184.8142 | 1.6429 | 2.3039 | 0.66649 | 5.9329 | 1.0747 | 6.9825 | 0.38833 | 7.1807 | -117.2669 | 7.1807 | -57.2669
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2033 | 1184.8142 | 12.4373 | 11.1277 | 30.6136 | -87.2669 | 11.7868 | 1184.8142 | 1.6429 | 2.3039 | 0.66649 | 5.9329 | 1.0747 | 6.9825 | 0.38833 | 7.1807 | -117.2669 | 7.1807 | -57.2669
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1397.7902 | 14.673 | 11.6821 | 36.3693 | -87.8003 | 14.0407 | 1397.7902 | 1.6931 | 2.3211 | 0.62128 | 5.0419 | 1.0599 | 5.9563 | 0.46035 | 8.4715 | -117.8003 | 8.4715 | -57.8003
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1397.7902 | 14.673 | 11.6821 | 36.3693 | -87.8003 | 14.0407 | 1397.7902 | 1.6931 | 2.3211 | 0.62128 | 5.0419 | 1.0599 | 5.9563 | 0.46035 | 8.4715 | -117.8003 | 8.4715 | -57.8003
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1430.6301 | 15.0177 | 12.8587 | 37.2978 | -89.1389 | 14.4887 | 1430.6301 | 2.3097 | 3.2841 | 0.56646 | 5.0935 | 0.92571 | 5.8274 | 0.64476 | 8.6705 | -119.1389 | 8.6705 | -59.1389
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1430.6301 | 15.0177 | 12.8587 | 37.2978 | -89.1389 | 14.4887 | 1430.6301 | 2.3097 | 3.2841 | 0.56646 | 5.0935 | 0.92571 | 5.8274 | 0.64476 | 8.6705 | -119.1389 | 8.6705 | -59.1389
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 743.5173 | 7.8049 | 10.0087 | 19.0679 | -87.7299 | 7.5783 | 743.5173 | 1.9704 | 6.2891 | 0.86246 | 10.3036 | 1.8719 | 11.8476 | 0.61038 | 4.5062 | -117.7299 | 4.5062 | -57.7299
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 743.5173 | 7.8049 | 10.0087 | 19.0679 | -87.7299 | 7.5783 | 743.5173 | 1.9704 | 6.2891 | 0.86246 | 10.3036 | 1.8719 | 11.8476 | 0.61038 | 4.5062 | -117.7299 | 4.5062 | -57.7299
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2033 | 628.5935 | 6.5985 | 9.7874 | 15.627 | -89.8886 | 6.3744 | 628.5935 | 2.3055 | 12.5072 | 1.9101 | 11.2502 | 2.5731 | 12.8701 | 1.1117 | 3.8097 | -119.8886 | 3.8097 | -59.8886
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2033 | 628.5935 | 6.5985 | 9.7874 | 15.627 | -89.8886 | 6.3744 | 628.5935 | 2.3055 | 12.5072 | 1.9101 | 11.2502 | 2.5731 | 12.8701 | 1.1117 | 3.8097 | -119.8886 | 3.8097 | -59.8886
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2033 | 1692.4923 | 17.7666 | 34.162 | 47.894 | -93.0321 | 16.8881 | 1692.4923 | 0.70664 | 3.1949 | 0.23135 | 4.2547 | 0.4595 | 5.1255 | 0.75092 | 10.2575 | -123.0321 | 10.2575 | -63.0321
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2033 | 1692.4923 | 17.7666 | 34.162 | 47.894 | -93.0321 | 16.8881 | 1692.4923 | 0.70664 | 3.1949 | 0.23135 | 4.2547 | 0.4595 | 5.1255 | 0.75092 | 10.2575 | -123.0321 | 10.2575 | -63.0321
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2033 | 869.5672 | 9.1281 | 37.7591 | 24.6855 | -94.838 | 8.9888 | 869.5672 | 1.516 | 9.8646 | 0.21469 | 8.1867 | 0.3659 | 9.3464 | 1.205 | 5.2701 | -124.838 | 5.2701 | -64.838
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 747.8904 | 7.8508 | 14.646 | 20.0832 | -89.014 | 7.6331 | 747.8904 | 4.5919 | 4.0595 | 0.54042 | 9.2491 | 1.0411 | 11.1197 | 0.4389 | 4.5327 | -119.014 | 4.5327 | -59.014
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 747.8904 | 7.8508 | 14.646 | 20.0832 | -89.014 | 7.6331 | 747.8904 | 4.5919 | 4.0595 | 0.54042 | 9.2491 | 1.0411 | 11.1197 | 0.4389 | 4.5327 | -119.014 | 4.5327 | -59.014
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 1295.9335 | 13.6038 | 25.1952 | 36.1785 | -92.4293 | 12.9645 | 1295.9335 | 1.3864 | 3.9752 | 0.3726 | 5.6549 | 0.6487 | 6.6056 | 0.70296 | 7.8541 | -122.4293 | 7.8541 | -62.4293
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2156.3865 | 22.6362 | 17.5266 | 57.0585 | -91.2644 | 21.5564 | 2156.3865 | 0.96643 | 2.1879 | 0.34847 | 3.166 | 0.6676 | 3.9665 | 0.69108 | 13.069 | -121.2644 | 13.069 | -61.2644
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2156.3865 | 22.6362 | 17.5266 | 57.0585 | -91.2644 | 21.5564 | 2156.3865 | 0.96643 | 2.1879 | 0.34847 | 3.166 | 0.6676 | 3.9665 | 0.69108 | 13.069 | -121.2644 | 13.069 | -61.2644
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2254.3655 | 23.6647 | 21.5572 | 60.532 | -90.2244 | 22.3951 | 2254.3655 | 0.31702 | 1.493 | 0.30845 | 3.0461 | 0.58609 | 3.9023 | 0.49013 | 13.6628 | -120.2244 | 13.6628 | -60.2244
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2254.3655 | 23.6647 | 21.5572 | 60.532 | -90.2244 | 22.3951 | 2254.3655 | 0.31702 | 1.493 | 0.30845 | 3.0461 | 0.58609 | 3.9023 | 0.49013 | 13.6628 | -120.2244 | 13.6628 | -60.2244
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 2185.7081 | 22.944 | 20.419 | 58.471 | -90.1323 | 21.7486 | 2185.7081 | 0.41034 | 1.5478 | 0.32901 | 3.1557 | 0.60973 | 4.011 | 0.49047 | 13.2467 | -120.1323 | 13.2467 | -60.1323
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 2185.7081 | 22.944 | 20.419 | 58.471 | -90.1323 | 21.7486 | 2185.7081 | 0.41034 | 1.5478 | 0.32901 | 3.1557 | 0.60973 | 4.011 | 0.49047 | 13.2467 | -120.1323 | 13.2467 | -60.1323
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2033 | 2612.7063 | 27.4263 | 21.0616 | 69.3103 | -90.2121 | 26.1456 | 2612.7063 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 15.8346 | -120.2121 | 15.8346 | -60.2121
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1276.7834 | 13.4028 | 11.5792 | 31.763 | -88.2564 | 12.8511 | 1276.7834 | 3.06 | 5.3982 | 0.6681 | 5.688 | 1.4004 | 6.62 | 0.94905 | 7.7381 | -118.2564 | 7.7381 | -58.2564
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1276.7834 | 13.4028 | 11.5792 | 31.763 | -88.2564 | 12.8511 | 1276.7834 | 3.06 | 5.3982 | 0.6681 | 5.688 | 1.4004 | 6.62 | 0.94905 | 7.7381 | -118.2564 | 7.7381 | -58.2564
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1162.5879 | 12.204 | 10.8522 | 29.8676 | -88.4832 | 11.6672 | 1162.5879 | 2.4462 | 3.0951 | 0.63221 | 6.0269 | 1.133 | 7.1965 | 0.51355 | 7.046 | -118.4832 | 7.046 | -58.4832
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1162.5879 | 12.204 | 10.8522 | 29.8676 | -88.4832 | 11.6672 | 1162.5879 | 2.4462 | 3.0951 | 0.63221 | 6.0269 | 1.133 | 7.1965 | 0.51355 | 7.046 | -118.4832 | 7.046 | -58.4832
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2188.47 | 22.973 | 14.7321 | 57.5797 | -89.576 | 21.8392 | 2188.47 | 0.77211 | 1.5983 | 0.38385 | 3.1988 | 0.65492 | 3.9723 | 0.49967 | 13.2635 | -119.576 | 13.2635 | -59.576
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2188.47 | 22.973 | 14.7321 | 57.5797 | -89.576 | 21.8392 | 2188.47 | 0.77211 | 1.5983 | 0.38385 | 3.1988 | 0.65492 | 3.9723 | 0.49967 | 13.2635 | -119.576 | 13.2635 | -59.576
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1807.3264 | 18.972 | 14.9662 | 47.2565 | -91.1671 | 18.3656 | 1807.3264 | 1.3165 | 1.3387 | 0.52132 | 4.0434 | 0.70555 | 4.5524 | 0.33107 | 10.9535 | -121.1671 | 10.9535 | -61.1671
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1807.3264 | 18.972 | 14.9662 | 47.2565 | -91.1671 | 18.3656 | 1807.3264 | 1.3165 | 1.3387 | 0.52132 | 4.0434 | 0.70555 | 4.5524 | 0.33107 | 10.9535 | -121.1671 | 10.9535 | -61.1671
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 922.2763 | 9.6814 | 9.3799 | 23.3772 | -87.1783 | 9.3872 | 922.2763 | 1.7185 | 5.4559 | 0.77783 | 8.3389 | 1.6993 | 9.5437 | 0.65427 | 5.5896 | -117.1783 | 5.5896 | -57.1783
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 922.2763 | 9.6814 | 9.3799 | 23.3772 | -87.1783 | 9.3872 | 922.2763 | 1.7185 | 5.4559 | 0.77783 | 8.3389 | 1.6993 | 9.5437 | 0.65427 | 5.5896 | -117.1783 | 5.5896 | -57.1783
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2033 | 1638.7437 | 17.2023 | 13.2687 | 43.0048 | -89.3 | 16.4517 | 1638.7437 | 1.0558 | 4.4269 | 0.31292 | 4.4316 | 1.1214 | 5.3334 | 0.99895 | 9.9318 | -119.3 | 9.9318 | -59.3
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2033 | 1638.7437 | 17.2023 | 13.2687 | 43.0048 | -89.3 | 16.4517 | 1638.7437 | 1.0558 | 4.4269 | 0.31292 | 4.4316 | 1.1214 | 5.3334 | 0.99895 | 9.9318 | -119.3 | 9.9318 | -59.3
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2033 | 1612.0321 | 16.9219 | 12.8056 | 42.1581 | -90.8694 | 16.4358 | 1612.0321 | 2.1317 | 4.589 | 0.4209 | 4.6683 | 1.0219 | 5.1572 | 0.98302 | 9.7699 | -120.8694 | 9.7699 | -60.8694
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2033 | 1612.0321 | 16.9219 | 12.8056 | 42.1581 | -90.8694 | 16.4358 | 1612.0321 | 2.1317 | 4.589 | 0.4209 | 4.6683 | 1.0219 | 5.1572 | 0.98302 | 9.7699 | -120.8694 | 9.7699 | -60.8694
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2033 | 1928.6628 | 20.2457 | 17.2111 | 51.9892 | -89.3086 | 19.562 | 1928.6628 | 1.8357 | 2.6565 | 0.28939 | 3.6533 | 0.52997 | 4.4469 | 0.72717 | 11.6889 | -119.3086 | 11.6889 | -59.3086
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2033 | 1928.6628 | 20.2457 | 17.2111 | 51.9892 | -89.3086 | 19.562 | 1928.6628 | 1.8357 | 2.6565 | 0.28939 | 3.6533 | 0.52997 | 4.4469 | 0.72717 | 11.6889 | -119.3086 | 11.6889 | -59.3086
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1517.8054 | 15.9328 | 12.4606 | 39.528 | -89.0491 | 15.2449 | 1517.8054 | 1.3683 | 5.0827 | 0.3156 | 4.7944 | 1.1582 | 5.7627 | 1.0601 | 9.1988 | -119.0491 | 9.1988 | -59.0491
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1517.8054 | 15.9328 | 12.4606 | 39.528 | -89.0491 | 15.2449 | 1517.8054 | 1.3683 | 5.0827 | 0.3156 | 4.7944 | 1.1582 | 5.7627 | 1.0601 | 9.1988 | -119.0491 | 9.1988 | -59.0491
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2033 | 1149.3338 | 12.0649 | 17.9906 | 31.3826 | -91.6083 | 11.482 | 1149.3338 | 0.96914 | 3.6456 | 0.43381 | 6.3303 | 0.79534 | 7.5904 | 0.5759 | 6.9657 | -121.6083 | 6.9657 | -61.6083
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 623.7799 | 6.548 | 4.6781 | 14.1574 | -84.1666 | 6.3928 | 623.7799 | 16.8943 | 15.1846 | 2.7275 | 11.9969 | 3.0099 | 12.9795 | 1.2657 | 3.7805 | -114.1666 | 3.7805 | -54.1666
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 400.8198 | 4.2075 | 7.4024 | 9.2877 | -82.3522 | 4.0867 | 400.8198 | 9.2671 | 16.7069 | 3.1248 | 17.241 | 5.1294 | 21.1294 | 0.96902 | 2.4292 | -112.3522 | 2.4292 | -52.3522
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1545.4569 | 16.2231 | 13.358 | 40.6625 | -89.758 | 15.5836 | 1545.4569 | 1.0952 | 4.4541 | 0.34213 | 4.7375 | 1.1324 | 5.6039 | 0.94017 | 9.3664 | -119.758 | 9.3664 | -59.758
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1545.4569 | 16.2231 | 13.358 | 40.6625 | -89.758 | 15.5836 | 1545.4569 | 1.0952 | 4.4541 | 0.34213 | 4.7375 | 1.1324 | 5.6039 | 0.94017 | 9.3664 | -119.758 | 9.3664 | -59.758
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2033 | 1475.3524 | 15.4872 | 13.8697 | 38.9402 | -91.8147 | 15.1291 | 1475.3524 | 2.4597 | 4.1121 | 0.54508 | 5.0581 | 0.97284 | 5.5028 | 0.81298 | 8.9415 | -121.8147 | 8.9415 | -61.8147
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2033 | 1475.3524 | 15.4872 | 13.8697 | 38.9402 | -91.8147 | 15.1291 | 1475.3524 | 2.4597 | 4.1121 | 0.54508 | 5.0581 | 0.97284 | 5.5028 | 0.81298 | 8.9415 | -121.8147 | 8.9415 | -61.8147
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1895.4375 | 19.8969 | 11.4701 | 48.7882 | -90.2278 | 18.8249 | 1895.4375 | 0.9944 | 3.6604 | 0.44739 | 3.6423 | 0.86248 | 4.4988 | 1.005 | 11.4875 | -120.2278 | 11.4875 | -60.2278
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1895.4375 | 19.8969 | 11.4701 | 48.7882 | -90.2278 | 18.8249 | 1895.4375 | 0.9944 | 3.6604 | 0.44739 | 3.6423 | 0.86248 | 4.4988 | 1.005 | 11.4875 | -120.2278 | 11.4875 | -60.2278
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2025.3536 | 21.2607 | 13.7077 | 53.0375 | -90.9641 | 20.2665 | 2025.3536 | 0.99458 | 2.094 | 0.41126 | 3.3874 | 0.73081 | 4.2078 | 0.61817 | 12.2749 | -120.9641 | 12.2749 | -60.9641
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2025.3536 | 21.2607 | 13.7077 | 53.0375 | -90.9641 | 20.2665 | 2025.3536 | 0.99458 | 2.094 | 0.41126 | 3.3874 | 0.73081 | 4.2078 | 0.61817 | 12.2749 | -120.9641 | 12.2749 | -60.9641
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1330.9105 | 13.9709 | 11.9708 | 34.6679 | -90.3494 | 13.5437 | 1330.9105 | 0.96848 | 5.7985 | 0.36631 | 5.638 | 1.2892 | 6.408 | 1.0285 | 8.0661 | -120.3494 | 8.0661 | -60.3494
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1330.9105 | 13.9709 | 11.9708 | 34.6679 | -90.3494 | 13.5437 | 1330.9105 | 0.96848 | 5.7985 | 0.36631 | 5.638 | 1.2892 | 6.408 | 1.0285 | 8.0661 | -120.3494 | 8.0661 | -60.3494
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 2330.6798 | 24.4658 | 23.8021 | 64.054 | -89.7799 | 23.2206 | 2330.6798 | 0.56047 | 1.5384 | 0.1437 | 2.7876 | 0.45514 | 3.8502 | 0.55187 | 14.1253 | -119.7799 | 14.1253 | -59.7799
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2033 | 2330.6798 | 24.4658 | 23.8021 | 64.054 | -89.7799 | 23.2206 | 2330.6798 | 0.56047 | 1.5384 | 0.1437 | 2.7876 | 0.45514 | 3.8502 | 0.55187 | 14.1253 | -119.7799 | 14.1253 | -59.7799
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2033 | 2330.6798 | 24.4658 | 23.8021 | 64.054 | -89.7799 | 23.2206 | 2330.6798 | 0.56047 | 1.5384 | 0.1437 | 2.7876 | 0.45514 | 3.8502 | 0.55187 | 14.1253 | -119.7799 | 14.1253 | -59.7799
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2330.6798 | 24.4658 | 23.8021 | 64.054 | -89.7799 | 23.2206 | 2330.6798 | 0.56047 | 1.5384 | 0.1437 | 2.7876 | 0.45514 | 3.8502 | 0.55187 | 14.1253 | -119.7799 | 14.1253 | -59.7799
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 1298.844 | 13.6343 | 24.892 | 36.2435 | -92.4433 | 12.958 | 1298.844 | 1.1451 | 3.7507 | 0.3559 | 5.641 | 0.6368 | 6.6228 | 0.66491 | 7.8718 | -122.4433 | 7.8718 | -62.4433
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2033 | 1298.844 | 13.6343 | 24.892 | 36.2435 | -92.4433 | 12.958 | 1298.844 | 1.1451 | 3.7507 | 0.3559 | 5.641 | 0.6368 | 6.6228 | 0.66491 | 7.8718 | -122.4433 | 7.8718 | -62.4433
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1708.7889 | 17.9376 | 14.0964 | 44.7429 | -89.8114 | 17.144 | 1708.7889 | 2.0803 | 4.1739 | 0.3604 | 4.1114 | 0.87126 | 4.9972 | 1.0152 | 10.3563 | -119.8114 | 10.3563 | -59.8114
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2033 | 2826.8488 | 29.6742 | 33.0114 | 78.8229 | -91.9297 | 28.6614 | 2826.8488 | 0.30952 | 2.9384 | 0.12983 | 2.6232 | 0.23524 | 2.9792 | 1.1202 | 17.1324 | -121.9297 | 17.1324 | -61.9297
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2033 | 2826.8488 | 29.6742 | 33.0114 | 78.8229 | -91.9297 | 28.6614 | 2826.8488 | 0.30952 | 2.9384 | 0.12983 | 2.6232 | 0.23524 | 2.9792 | 1.1202 | 17.1324 | -121.9297 | 17.1324 | -61.9297
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2033 | 2826.8488 | 29.6742 | 33.0114 | 78.8229 | -91.9297 | 28.6614 | 2826.8488 | 0.30952 | 2.9384 | 0.12983 | 2.6232 | 0.23524 | 2.9792 | 1.1202 | 17.1324 | -121.9297 | 17.1324 | -61.9297
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 1306.2838 | 13.7124 | 9.8076 | 32.2475 | -87.3241 | 13.1788 | 1306.2838 | 4.4839 | 5.9625 | 0.75422 | 5.4334 | 1.3142 | 6.393 | 1.0974 | 7.9169 | -117.3241 | 7.9169 | -57.3241
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1708.4412 | 17.934 | 22.8022 | 44.4332 | -91.1153 | 17.4168 | 1708.4412 | 1.3139 | 1.1983 | 0.56653 | 4.2951 | 0.73717 | 4.7956 | 0.27899 | 10.3542 | -121.1153 | 10.3542 | -61.1153
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1708.4412 | 17.934 | 22.8022 | 44.4332 | -91.1153 | 17.4168 | 1708.4412 | 1.3139 | 1.1983 | 0.56653 | 4.2951 | 0.73717 | 4.7956 | 0.27899 | 10.3542 | -121.1153 | 10.3542 | -61.1153
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1531.694 | 16.0786 | 12.649 | 39.6115 | -89.1147 | 15.2747 | 1531.694 | 1.6323 | 2.7815 | 0.44436 | 4.5098 | 0.9536 | 5.6039 | 0.61676 | 9.283 | -119.1147 | 9.283 | -59.1147
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 1531.694 | 16.0786 | 12.649 | 39.6115 | -89.1147 | 15.2747 | 1531.694 | 1.6323 | 2.7815 | 0.44436 | 4.5098 | 0.9536 | 5.6039 | 0.61676 | 9.283 | -119.1147 | 9.283 | -59.1147
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1821.0807 | 19.1164 | 13.5712 | 48.0955 | -90.775 | 18.4827 | 1821.0807 | 2.3803 | 4.2441 | 0.26838 | 4.048 | 0.75896 | 4.6875 | 1.0484 | 11.0369 | -120.775 | 11.0369 | -60.775
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1821.0807 | 19.1164 | 13.5712 | 48.0955 | -90.775 | 18.4827 | 1821.0807 | 2.3803 | 4.2441 | 0.26838 | 4.048 | 0.75896 | 4.6875 | 1.0484 | 11.0369 | -120.775 | 11.0369 | -60.775
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2068.7827 | 21.7166 | 26.2017 | 56.268 | -91.9903 | 20.9261 | 2068.7827 | 0.40834 | 2.6505 | 0.17276 | 3.4608 | 0.49561 | 4.1811 | 0.76587 | 12.5381 | -121.9903 | 12.5381 | -61.9903
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1804.9734 | 18.9473 | 30.4187 | 49.5343 | -93.8568 | 18.5492 | 1804.9734 | 0.99145 | 3.9761 | 0.36494 | 4.078 | 0.5485 | 4.4863 | 0.97503 | 10.9392 | -123.8568 | 10.9392 | -63.8568
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1400.7503 | 14.7041 | 16.0701 | 37.7416 | -88.4455 | 14.2392 | 1400.7503 | 2.3581 | 4.0508 | 0.30944 | 4.904 | 0.65634 | 6.2092 | 0.82603 | 8.4894 | -118.4455 | 8.4894 | -58.4455
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2033 | 1400.7503 | 14.7041 | 16.0701 | 37.7416 | -88.4455 | 14.2392 | 1400.7503 | 2.3581 | 4.0508 | 0.30944 | 4.904 | 0.65634 | 6.2092 | 0.82603 | 8.4894 | -118.4455 | 8.4894 | -58.4455
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2033 | 1531.0892 | 16.0723 | 12.6662 | 39.787 | -89.629 | 15.5321 | 1531.0892 | 2.8255 | 3.9608 | 0.44034 | 4.7797 | 1.0177 | 5.506 | 0.82868 | 9.2793 | -119.629 | 9.2793 | -59.629
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2033 | 1531.0892 | 16.0723 | 12.6662 | 39.787 | -89.629 | 15.5321 | 1531.0892 | 2.8255 | 3.9608 | 0.44034 | 4.7797 | 1.0177 | 5.506 | 0.82868 | 9.2793 | -119.629 | 9.2793 | -59.629
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2033 | 1423.565 | 14.9436 | 27.0067 | 39.8793 | -92.4303 | 14.1795 | 1423.565 | 1.0231 | 3.5867 | 0.32432 | 5.1039 | 0.59722 | 6.0578 | 0.70273 | 8.6277 | -122.4303 | 8.6277 | -62.4303
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2033 | 1423.565 | 14.9436 | 27.0067 | 39.8793 | -92.4303 | 14.1795 | 1423.565 | 1.0231 | 3.5867 | 0.32432 | 5.1039 | 0.59722 | 6.0578 | 0.70273 | 8.6277 | -122.4303 | 8.6277 | -62.4303
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2033 | 1028.308 | 10.7944 | 10.5162 | 26.3989 | -88.3223 | 10.4927 | 1028.308 | 1.8592 | 9.6172 | 0.54293 | 7.6367 | 1.3734 | 8.1825 | 1.2593 | 6.2322 | -118.3223 | 6.2322 | -58.3223
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2033 | 1028.308 | 10.7944 | 10.5162 | 26.3989 | -88.3223 | 10.4927 | 1028.308 | 1.8592 | 9.6172 | 0.54293 | 7.6367 | 1.3734 | 8.1825 | 1.2593 | 6.2322 | -118.3223 | 6.2322 | -58.3223
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1802.2601 | 18.9188 | 16.9854 | 47.9936 | -90.9706 | 18.2486 | 1802.2601 | 1.0786 | 4.7803 | 0.26002 | 4.0827 | 0.89254 | 4.7799 | 1.1709 | 10.9228 | -120.9706 | 10.9228 | -60.9706
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1802.2601 | 18.9188 | 16.9854 | 47.9936 | -90.9706 | 18.2486 | 1802.2601 | 1.0786 | 4.7803 | 0.26002 | 4.0827 | 0.89254 | 4.7799 | 1.1709 | 10.9228 | -120.9706 | 10.9228 | -60.9706
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2033 | 970.117 | 10.1836 | 9.4681 | 23.5188 | -83.9957 | 9.5142 | 970.117 | 0.45367 | 3.4657 | 0.98931 | 7.0445 | 2.1689 | 9.2437 | 0.49197 | 5.8795 | -113.9957 | 5.8795 | -53.9957
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2033 | 970.117 | 10.1836 | 9.4681 | 23.5188 | -83.9957 | 9.5142 | 970.117 | 0.45367 | 3.4657 | 0.98931 | 7.0445 | 2.1689 | 9.2437 | 0.49197 | 5.8795 | -113.9957 | 5.8795 | -53.9957
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1728.4074 | 18.1436 | 13.0888 | 45.1709 | -88.8252 | 17.3014 | 1728.4074 | 0.45237 | 3.7488 | 0.2889 | 4.1616 | 1.1084 | 5.1452 | 0.90082 | 10.4752 | -118.8252 | 10.4752 | -58.8252
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1728.4074 | 18.1436 | 13.0888 | 45.1709 | -88.8252 | 17.3014 | 1728.4074 | 0.45237 | 3.7488 | 0.2889 | 4.1616 | 1.1084 | 5.1452 | 0.90082 | 10.4752 | -118.8252 | 10.4752 | -58.8252
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1632.0909 | 17.1325 | 13.3741 | 42.7453 | -89.0921 | 16.348 | 1632.0909 | 0.95095 | 5.0826 | 0.25437 | 4.4661 | 1.1427 | 5.4221 | 1.138 | 9.8915 | -119.0921 | 9.8915 | -59.0921
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1632.0909 | 17.1325 | 13.3741 | 42.7453 | -89.0921 | 16.348 | 1632.0909 | 0.95095 | 5.0826 | 0.25437 | 4.4661 | 1.1427 | 5.4221 | 1.138 | 9.8915 | -119.0921 | 9.8915 | -59.0921
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1387.5514 | 14.5655 | 13.0183 | 36.3116 | -89.3033 | 13.9537 | 1387.5514 | 1.4993 | 5.3491 | 0.33136 | 5.2918 | 1.1996 | 6.2624 | 1.0108 | 8.4094 | -119.3033 | 8.4094 | -59.3033
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1977.3124 | 20.7564 | 13.5197 | 50.8502 | -89.2577 | 19.7517 | 1977.3124 | 1.2894 | 2.333 | 0.41327 | 3.509 | 0.84432 | 4.3701 | 0.66487 | 11.9837 | -119.2577 | 11.9837 | -59.2577
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1977.3124 | 20.7564 | 13.5197 | 50.8502 | -89.2577 | 19.7517 | 1977.3124 | 1.2894 | 2.333 | 0.41327 | 3.509 | 0.84432 | 4.3701 | 0.66487 | 11.9837 | -119.2577 | 11.9837 | -59.2577
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1077.057 | 11.3062 | 10.8292 | 27.6468 | -87.85 | 10.7933 | 1077.057 | 2.362 | 3.1039 | 0.72652 | 6.5378 | 1.1988 | 7.6833 | 0.47475 | 6.5276 | -117.85 | 6.5276 | -57.85
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2033 | 1144.4281 | 12.0134 | 10.3751 | 28.5546 | -89.0728 | 11.483 | 1144.4281 | 1.8149 | 4.4372 | 0.90051 | 6.2443 | 1.3719 | 7.2151 | 0.7106 | 6.9359 | -119.0728 | 6.9359 | -59.0728
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2033 | 1144.4281 | 12.0134 | 10.3751 | 28.5546 | -89.0728 | 11.483 | 1144.4281 | 1.8149 | 4.4372 | 0.90051 | 6.2443 | 1.3719 | 7.2151 | 0.7106 | 6.9359 | -119.0728 | 6.9359 | -59.0728
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2440.2931 | 25.6164 | 19.1527 | 65.6114 | -91.7612 | 24.0879 | 2440.2931 | 0.70812 | 2.6328 | 0.30384 | 2.7148 | 0.61107 | 3.5532 | 0.96982 | 14.7897 | -121.7612 | 14.7897 | -61.7612
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2440.2931 | 25.6164 | 19.1527 | 65.6114 | -91.7612 | 24.0879 | 2440.2931 | 0.70812 | 2.6328 | 0.30384 | 2.7148 | 0.61107 | 3.5532 | 0.96982 | 14.7897 | -121.7612 | 14.7897 | -61.7612
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2073.3193 | 21.7642 | 18.4535 | 54.3296 | -89.2052 | 20.7205 | 2073.3193 | 0.81792 | 2.1042 | 0.42513 | 3.3733 | 0.70852 | 4.1796 | 0.62378 | 12.5656 | -119.2052 | 12.5656 | -59.2052
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2073.3193 | 21.7642 | 18.4535 | 54.3296 | -89.2052 | 20.7205 | 2073.3193 | 0.81792 | 2.1042 | 0.42513 | 3.3733 | 0.70852 | 4.1796 | 0.62378 | 12.5656 | -119.2052 | 12.5656 | -59.2052
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2033 | 1702.4566 | 17.8712 | 21.5565 | 44.8991 | -90.3529 | 17.247 | 1702.4566 | 1.2617 | 1.6164 | 0.40131 | 4.3538 | 0.77114 | 5.0602 | 0.37127 | 10.3179 | -120.3529 | 10.3179 | -60.3529
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2033 | 1702.4566 | 17.8712 | 21.5565 | 44.8991 | -90.3529 | 17.247 | 1702.4566 | 1.2617 | 1.6164 | 0.40131 | 4.3538 | 0.77114 | 5.0602 | 0.37127 | 10.3179 | -120.3529 | 10.3179 | -60.3529
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1042.9755 | 10.9484 | 7.4932 | 25.2705 | -84.2194 | 10.6072 | 1042.9755 | 4.473 | 4.4445 | 1.0203 | 6.6423 | 1.5227 | 8.0625 | 0.66912 | 6.3211 | -114.2194 | 6.3211 | -54.2194
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 988.2948 | 10.3744 | 19.1519 | 27.1528 | -92.0363 | 9.9159 | 988.2948 | 2.5262 | 5.0643 | 0.53522 | 7.5586 | 0.86851 | 8.6798 | 0.67 | 5.9897 | -122.0363 | 5.9897 | -62.0363
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1000.9216 | 10.507 | 15.24 | 26.8209 | -90.6169 | 10.1991 | 1000.9216 | 2.4765 | 4.9321 | 0.48704 | 7.4733 | 0.85399 | 8.2724 | 0.65996 | 6.0662 | -120.6169 | 6.0662 | -60.6169
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1065.8899 | 11.1889 | 10.5258 | 27.4095 | -86.8289 | 10.6326 | 1065.8899 | 2.1427 | 2.7846 | 0.7696 | 6.5974 | 1.292 | 7.7913 | 0.42207 | 6.4599 | -116.8289 | 6.4599 | -56.8289
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1065.8899 | 11.1889 | 10.5258 | 27.4095 | -86.8289 | 10.6326 | 1065.8899 | 2.1427 | 2.7846 | 0.7696 | 6.5974 | 1.292 | 7.7913 | 0.42207 | 6.4599 | -116.8289 | 6.4599 | -56.8289
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1819.7742 | 19.1027 | 16.572 | 48.3311 | -91.8354 | 18.612 | 1819.7742 | 1.4509 | 2.5817 | 0.51443 | 4.0247 | 0.75146 | 4.4485 | 0.64147 | 11.0289 | -121.8354 | 11.0289 | -61.8354
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1819.7742 | 19.1027 | 16.572 | 48.3311 | -91.8354 | 18.612 | 1819.7742 | 1.4509 | 2.5817 | 0.51443 | 4.0247 | 0.75146 | 4.4485 | 0.64147 | 11.0289 | -121.8354 | 11.0289 | -61.8354
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 577.336 | 6.0605 | 9.0122 | 13.812 | -87.4846 | 5.8445 | 577.336 | 1.9371 | 12.0571 | 2.6624 | 12.212 | 3.669 | 13.8132 | 0.98732 | 3.499 | -117.4846 | 3.499 | -57.4846
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 577.336 | 6.0605 | 9.0122 | 13.812 | -87.4846 | 5.8445 | 577.336 | 1.9371 | 12.0571 | 2.6624 | 12.212 | 3.669 | 13.8132 | 0.98732 | 3.499 | -117.4846 | 3.499 | -57.4846
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2033 | 1666.227 | 17.4908 | 17.7932 | 45.3273 | -90.3025 | 17.0448 | 1666.227 | 2.6087 | 3.9523 | 0.29292 | 4.2995 | 0.5135 | 5.1122 | 0.91925 | 10.0983 | -120.3025 | 10.0983 | -60.3025
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2033 | 1666.227 | 17.4908 | 17.7932 | 45.3273 | -90.3025 | 17.0448 | 1666.227 | 2.6087 | 3.9523 | 0.29292 | 4.2995 | 0.5135 | 5.1122 | 0.91925 | 10.0983 | -120.3025 | 10.0983 | -60.3025
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2033 | 2130.5821 | 22.3653 | 22.3299 | 58.315 | -91.0022 | 21.5972 | 2130.5821 | 0.69419 | 3.1619 | 0.22085 | 3.5224 | 0.35985 | 3.9303 | 0.89767 | 12.9126 | -121.0022 | 12.9126 | -61.0022
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2033 | 2130.5821 | 22.3653 | 22.3299 | 58.315 | -91.0022 | 21.5972 | 2130.5821 | 0.69419 | 3.1619 | 0.22085 | 3.5224 | 0.35985 | 3.9303 | 0.89767 | 12.9126 | -121.0022 | 12.9126 | -61.0022
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2033 | 2130.5821 | 22.3653 | 22.3299 | 58.315 | -91.0022 | 21.5972 | 2130.5821 | 0.69419 | 3.1619 | 0.22085 | 3.5224 | 0.35985 | 3.9303 | 0.89767 | 12.9126 | -121.0022 | 12.9126 | -61.0022
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2033 | 2130.5821 | 22.3653 | 22.3299 | 58.315 | -91.0022 | 21.5972 | 2130.5821 | 0.69419 | 3.1619 | 0.22085 | 3.5224 | 0.35985 | 3.9303 | 0.89767 | 12.9126 | -121.0022 | 12.9126 | -61.0022
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1023.5089 | 10.7441 | 10.113 | 26.2118 | -86.6991 | 10.1895 | 1023.5089 | 2.101 | 2.7382 | 0.8101 | 6.8789 | 1.2949 | 8.0344 | 0.39807 | 6.2031 | -116.6991 | 6.2031 | -56.6991
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 1023.5089 | 10.7441 | 10.113 | 26.2118 | -86.6991 | 10.1895 | 1023.5089 | 2.101 | 2.7382 | 0.8101 | 6.8789 | 1.2949 | 8.0344 | 0.39807 | 6.2031 | -116.6991 | 6.2031 | -56.6991
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 1444.7598 | 15.166 | 8.4894 | 35.9288 | -89.4634 | 14.5342 | 1444.7598 | 1.3099 | 3.9549 | 0.72441 | 4.8791 | 1.1417 | 5.7381 | 0.81058 | 8.7561 | -119.4634 | 8.7561 | -59.4634
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2033 | 1743.9824 | 18.3071 | 18.2875 | 47.2389 | -89.2186 | 17.5084 | 1743.9824 | 1.1986 | 2.004 | 0.24936 | 3.8586 | 0.58682 | 4.9834 | 0.51937 | 10.5696 | -119.2186 | 10.5696 | -59.2186
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2033 | 1743.9824 | 18.3071 | 18.2875 | 47.2389 | -89.2186 | 17.5084 | 1743.9824 | 1.1986 | 2.004 | 0.24936 | 3.8586 | 0.58682 | 4.9834 | 0.51937 | 10.5696 | -119.2186 | 10.5696 | -59.2186
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 2404.6265 | 25.242 | 26.6761 | 66.8788 | -90.8623 | 24.3729 | 2404.6265 | 1.8649 | 3.7545 | 0.14053 | 2.8256 | 0.35888 | 3.6812 | 1.3287 | 14.5735 | -120.8623 | 14.5735 | -60.8623
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2033 | 2404.6265 | 25.242 | 26.6761 | 66.8788 | -90.8623 | 24.3729 | 2404.6265 | 1.8649 | 3.7545 | 0.14053 | 2.8256 | 0.35888 | 3.6812 | 1.3287 | 14.5735 | -120.8623 | 14.5735 | -60.8623
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2033 | 2404.6265 | 25.242 | 26.6761 | 66.8788 | -90.8623 | 24.3729 | 2404.6265 | 1.8649 | 3.7545 | 0.14053 | 2.8256 | 0.35888 | 3.6812 | 1.3287 | 14.5735 | -120.8623 | 14.5735 | -60.8623
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2404.6265 | 25.242 | 26.6761 | 66.8788 | -90.8623 | 24.3729 | 2404.6265 | 1.8649 | 3.7545 | 0.14053 | 2.8256 | 0.35888 | 3.6812 | 1.3287 | 14.5735 | -120.8623 | 14.5735 | -60.8623
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 904.2227 | 9.4919 | 12.1973 | 23.5244 | -86.696 | 8.9318 | 904.2227 | 0.37814 | 3.9562 | 0.5542 | 7.6253 | 1.5714 | 10.0726 | 0.51883 | 5.4801 | -116.696 | 5.4801 | -56.696
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 904.2227 | 9.4919 | 12.1973 | 23.5244 | -86.696 | 8.9318 | 904.2227 | 0.37814 | 3.9562 | 0.5542 | 7.6253 | 1.5714 | 10.0726 | 0.51883 | 5.4801 | -116.696 | 5.4801 | -56.696
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 666.4626 | 6.996 | 15.1954 | 17.9933 | -89.6634 | 6.8415 | 666.4626 | 6.442 | 6.1905 | 0.59039 | 10.8207 | 1.0486 | 12.7479 | 0.5721 | 4.0392 | -119.6634 | 4.0392 | -59.6634
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 666.4626 | 6.996 | 15.1954 | 17.9933 | -89.6634 | 6.8415 | 666.4626 | 6.442 | 6.1905 | 0.59039 | 10.8207 | 1.0486 | 12.7479 | 0.5721 | 4.0392 | -119.6634 | 4.0392 | -59.6634
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1467.3191 | 15.4029 | 17.3701 | 39.1736 | -93.0864 | 15.1164 | 1467.3191 | 1.7062 | 5.8208 | 0.47864 | 5.1042 | 0.82162 | 5.5138 | 1.1404 | 8.8928 | -123.0864 | 8.8928 | -63.0864
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1467.3191 | 15.4029 | 17.3701 | 39.1736 | -93.0864 | 15.1164 | 1467.3191 | 1.7062 | 5.8208 | 0.47864 | 5.1042 | 0.82162 | 5.5138 | 1.1404 | 8.8928 | -123.0864 | 8.8928 | -63.0864
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2033 | 953.4681 | 10.0088 | 9.4858 | 24.2306 | -87.2979 | 9.7219 | 953.4681 | 1.9328 | 5.802 | 0.74562 | 8.1671 | 1.6747 | 9.1688 | 0.71041 | 5.7786 | -117.2979 | 5.7786 | -57.2979
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2033 | 953.4681 | 10.0088 | 9.4858 | 24.2306 | -87.2979 | 9.7219 | 953.4681 | 1.9328 | 5.802 | 0.74562 | 8.1671 | 1.6747 | 9.1688 | 0.71041 | 5.7786 | -117.2979 | 5.7786 | -57.2979
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2033 | 2087.6021 | 21.9141 | 13.9507 | 54.4253 | -89.3377 | 20.9574 | 2087.6021 | 1.5343 | 2.8979 | 0.35557 | 3.4148 | 0.77447 | 4.1373 | 0.84864 | 12.6521 | -119.3377 | 12.6521 | -59.3377
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2033 | 2087.6021 | 21.9141 | 13.9507 | 54.4253 | -89.3377 | 20.9574 | 2087.6021 | 1.5343 | 2.8979 | 0.35557 | 3.4148 | 0.77447 | 4.1373 | 0.84864 | 12.6521 | -119.3377 | 12.6521 | -59.3377
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1722.0673 | 18.077 | 18.2059 | 46.5759 | -91.9892 | 17.5544 | 1722.0673 | 1.5142 | 1.8527 | 0.31964 | 4.2351 | 0.57585 | 4.9104 | 0.43746 | 10.4368 | -121.9892 | 10.4368 | -61.9892
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1722.0673 | 18.077 | 18.2059 | 46.5759 | -91.9892 | 17.5544 | 1722.0673 | 1.5142 | 1.8527 | 0.31964 | 4.2351 | 0.57585 | 4.9104 | 0.43746 | 10.4368 | -121.9892 | 10.4368 | -61.9892
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1581.4989 | 16.6014 | 10.4639 | 40.3759 | -89.0023 | 15.9077 | 1581.4989 | 2.1887 | 4.5524 | 0.47609 | 4.4533 | 1.0033 | 5.3534 | 1.0223 | 9.5848 | -119.0023 | 9.5848 | -59.0023
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2630.0618 | 27.6085 | 21.7906 | 69.8989 | -90.2829 | 26.3132 | 2630.0618 | 1.3302 | 2.8497 | 0.28584 | 2.5964 | 0.60033 | 3.3034 | 1.0976 | 15.9398 | -120.2829 | 15.9398 | -60.2829
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2033 | 1238.4071 | 12.9999 | 44.6486 | 35.549 | -103.2551 | 12.4657 | 1238.4071 | 0.096358 | 3.3406 | 0.80219 | 5.4913 | 0.33644 | 6.8436 | 0.60835 | 7.5055 | -133.2551 | 7.5055 | -73.2551
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2033 | 1238.4071 | 12.9999 | 44.6486 | 35.549 | -103.2551 | 12.4657 | 1238.4071 | 0.096358 | 3.3406 | 0.80219 | 5.4913 | 0.33644 | 6.8436 | 0.60835 | 7.5055 | -133.2551 | 7.5055 | -73.2551
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2033 | 1238.4071 | 12.9999 | 44.6486 | 35.549 | -103.2551 | 12.4657 | 1238.4071 | 0.096358 | 3.3406 | 0.80219 | 5.4913 | 0.33644 | 6.8436 | 0.60835 | 7.5055 | -133.2551 | 7.5055 | -73.2551
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2630.0618 | 27.6085 | 21.7906 | 69.8989 | -90.2829 | 26.3132 | 2630.0618 | 1.3302 | 2.8497 | 0.28584 | 2.5964 | 0.60033 | 3.3034 | 1.0976 | 15.9398 | -120.2829 | 15.9398 | -60.2829
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2033 | 2630.0618 | 27.6085 | 21.7906 | 69.8989 | -90.2829 | 26.3132 | 2630.0618 | 1.3302 | 2.8497 | 0.28584 | 2.5964 | 0.60033 | 3.3034 | 1.0976 | 15.9398 | -120.2829 | 15.9398 | -60.2829
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2319.0631 | 24.3438 | 16.2436 | 61.4189 | -88.6084 | 22.8548 | 2319.0631 | 0.28278 | 1.8266 | 0.22999 | 2.9261 | 0.79629 | 3.9196 | 0.62424 | 14.0549 | -118.6084 | 14.0549 | -58.6084
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2319.0631 | 24.3438 | 16.2436 | 61.4189 | -88.6084 | 22.8548 | 2319.0631 | 0.28278 | 1.8266 | 0.22999 | 2.9261 | 0.79629 | 3.9196 | 0.62424 | 14.0549 | -118.6084 | 14.0549 | -58.6084
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1585.4332 | 16.6427 | 18.928 | 42.48 | -92.8377 | 16.3015 | 1585.4332 | 0.9705 | 4.0143 | 0.5251 | 4.6609 | 0.75003 | 5.0772 | 0.86128 | 9.6087 | -122.8377 | 9.6087 | -62.8377
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 1585.4332 | 16.6427 | 18.928 | 42.48 | -92.8377 | 16.3015 | 1585.4332 | 0.9705 | 4.0143 | 0.5251 | 4.6609 | 0.75003 | 5.0772 | 0.86128 | 9.6087 | -122.8377 | 9.6087 | -62.8377
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2033 | 2106.5229 | 22.1128 | 19.0689 | 56.1333 | -92.1043 | 20.8763 | 2106.5229 | 1.6005 | 2.8374 | 0.35456 | 3.1933 | 0.65504 | 4.0574 | 0.88855 | 12.7668 | -122.1043 | 12.7668 | -62.1043
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2033 | 2106.5229 | 22.1128 | 19.0689 | 56.1333 | -92.1043 | 20.8763 | 2106.5229 | 1.6005 | 2.8374 | 0.35456 | 3.1933 | 0.65504 | 4.0574 | 0.88855 | 12.7668 | -122.1043 | 12.7668 | -62.1043
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 1347.0663 | 14.1405 | 14.6675 | 36.006 | -88.2895 | 13.7035 | 1347.0663 | 2.2426 | 3.8378 | 0.37614 | 5.1595 | 0.71246 | 6.3643 | 0.74384 | 8.164 | -118.2895 | 8.164 | -58.2895
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2033 | 1347.0663 | 14.1405 | 14.6675 | 36.006 | -88.2895 | 13.7035 | 1347.0663 | 2.2426 | 3.8378 | 0.37614 | 5.1595 | 0.71246 | 6.3643 | 0.74384 | 8.164 | -118.2895 | 8.164 | -58.2895
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1305.1784 | 13.7008 | 13.6423 | 34.192 | -90.2626 | 13.0996 | 1305.1784 | 2.0553 | 3.3776 | 0.51022 | 5.4227 | 0.97727 | 6.4416 | 0.62288 | 7.9102 | -120.2626 | 7.9102 | -60.2626
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1305.1784 | 13.7008 | 13.6423 | 34.192 | -90.2626 | 13.0996 | 1305.1784 | 2.0553 | 3.3776 | 0.51022 | 5.4227 | 0.97727 | 6.4416 | 0.62288 | 7.9102 | -120.2626 | 7.9102 | -60.2626
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1207.7435 | 12.678 | 21.6797 | 33.4276 | -92.3404 | 12.1235 | 1207.7435 | 1.4745 | 6.0783 | 0.4258 | 6.1002 | 0.66399 | 7.0647 | 0.99642 | 7.3197 | -122.3404 | 7.3197 | -62.3404
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2381.4985 | 24.9993 | 16.9391 | 63.7203 | -91.7009 | 23.5318 | 2381.4985 | 0.92454 | 2.4409 | 0.31668 | 2.7928 | 0.61768 | 3.629 | 0.874 | 14.4333 | -121.7009 | 14.4333 | -61.7009
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2381.4985 | 24.9993 | 16.9391 | 63.7203 | -91.7009 | 23.5318 | 2381.4985 | 0.92454 | 2.4409 | 0.31668 | 2.7928 | 0.61768 | 3.629 | 0.874 | 14.4333 | -121.7009 | 14.4333 | -61.7009
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 889.8529 | 9.341 | 7.6419 | 20.6473 | -82.851 | 8.8516 | 889.8529 | 3.1918 | 5.2374 | 1.3827 | 7.9765 | 2.542 | 9.7872 | 0.65661 | 5.393 | -112.851 | 5.393 | -52.851
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 889.8529 | 9.341 | 7.6419 | 20.6473 | -82.851 | 8.8516 | 889.8529 | 3.1918 | 5.2374 | 1.3827 | 7.9765 | 2.542 | 9.7872 | 0.65661 | 5.393 | -112.851 | 5.393 | -52.851
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 589.1862 | 4.3987 | 11.8865 | 11.0696 | -89.415 | 4.2187 | 589.1862 | 2.6422 | 10.7606 | 0.9981 | 22.5882 | 3.252 | 30.8847 | 0.47638 | 2.5396 | -119.415 | 2.5396 | -59.415
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 916.465 | 6.8421 | 57.6597 | 18.68 | -94.0805 | 6.6717 | 916.465 | 3.0188 | 10.7435 | 0.1163 | 15.081 | 0.54525 | 18.6862 | 0.71239 | 3.9503 | -124.0805 | 3.9503 | -64.0805
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 551.5818 | 4.118 | 13.5368 | 10.5038 | -88.8934 | 3.95 | 551.5818 | 2.2913 | 9.5787 | 0.75923 | 24.0037 | 2.8003 | 33.444 | 0.39905 | 2.3775 | -118.8934 | 2.3775 | -58.8934
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 2016.4149 | 15.054 | 27.3621 | 40.1404 | -92.2085 | 14.4953 | 2016.4149 | 1.7419 | 5.3684 | 0.17178 | 6.8418 | 0.77479 | 9.3481 | 0.78465 | 8.6914 | -122.2085 | 8.6914 | -62.2085
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 2016.4149 | 15.054 | 27.3621 | 40.1404 | -92.2085 | 14.4953 | 2016.4149 | 1.7419 | 5.3684 | 0.17178 | 6.8418 | 0.77479 | 9.3481 | 0.78465 | 8.6914 | -122.2085 | 8.6914 | -62.2085
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2033 | 2016.4149 | 15.054 | 27.3621 | 40.1404 | -92.2085 | 14.4953 | 2016.4149 | 1.7419 | 5.3684 | 0.17178 | 6.8418 | 0.77479 | 9.3481 | 0.78465 | 8.6914 | -122.2085 | 8.6914 | -62.2085
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2033 | 2016.4149 | 15.054 | 27.3621 | 40.1404 | -92.2085 | 14.4953 | 2016.4149 | 1.7419 | 5.3684 | 0.17178 | 6.8418 | 0.77479 | 9.3481 | 0.78465 | 8.6914 | -122.2085 | 8.6914 | -62.2085
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1206.3972 | 9.0066 | 28.6838 | 24.1137 | -94.3492 | 8.7568 | 1206.3972 | 3.9306 | 12.6764 | 0.29712 | 11.4963 | 0.99499 | 14.039 | 1.1027 | 5.2 | -124.3492 | 5.2 | -64.3492
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1597.1194 | 11.9237 | 21.3816 | 31.3864 | -91.2265 | 11.4476 | 1597.1194 | 1.7675 | 4.9689 | 0.20162 | 8.5751 | 0.9755 | 11.992 | 0.57946 | 6.8841 | -121.2265 | 6.8841 | -61.2265
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2033 | 1597.1194 | 11.9237 | 21.3816 | 31.3864 | -91.2265 | 11.4476 | 1597.1194 | 1.7675 | 4.9689 | 0.20162 | 8.5751 | 0.9755 | 11.992 | 0.57946 | 6.8841 | -121.2265 | 6.8841 | -61.2265
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2033 | 1597.1194 | 11.9237 | 21.3816 | 31.3864 | -91.2265 | 11.4476 | 1597.1194 | 1.7675 | 4.9689 | 0.20162 | 8.5751 | 0.9755 | 11.992 | 0.57946 | 6.8841 | -121.2265 | 6.8841 | -61.2265
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2033 | 1597.1194 | 11.9237 | 21.3816 | 31.3864 | -91.2265 | 11.4476 | 1597.1194 | 1.7675 | 4.9689 | 0.20162 | 8.5751 | 0.9755 | 11.992 | 0.57946 | 6.8841 | -121.2265 | 6.8841 | -61.2265
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3688.9562 | 15.9736 | 20.9088 | 41.973 | -95.204 | 15.5117 | 3688.9562 | 3.6028 | 21.604 | 1.2529 | 11.3066 | 1.5639 | 14.418 | 1.9107 | 9.2224 | -125.204 | 9.2224 | -65.204
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 3688.9562 | 15.9736 | 20.9088 | 41.973 | -95.204 | 15.5117 | 3688.9562 | 3.6028 | 21.604 | 1.2529 | 11.3066 | 1.5639 | 14.418 | 1.9107 | 9.2224 | -125.204 | 9.2224 | -65.204
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 5505.3537 | 23.8389 | 19.5635 | 61.9724 | -91.2531 | 22.9408 | 5505.3537 | 2.0631 | 10.4507 | 0.85849 | 7.1635 | 1.3486 | 10.2555 | 1.4589 | 13.7634 | -121.2531 | 13.7634 | -61.2531
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 5505.3537 | 23.8389 | 19.5635 | 61.9724 | -91.2531 | 22.9408 | 5505.3537 | 2.0631 | 10.4507 | 0.85849 | 7.1635 | 1.3486 | 10.2555 | 1.4589 | 13.7634 | -121.2531 | 13.7634 | -61.2531
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3592.8883 | 15.5577 | 16.7443 | 40.0391 | -92.7107 | 14.6769 | 3592.8883 | 0.79742 | 7.1839 | 1.2752 | 10.5765 | 2.7134 | 15.8095 | 0.67923 | 8.9822 | -122.7107 | 8.9822 | -62.7107
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 3592.8883 | 15.5577 | 16.7443 | 40.0391 | -92.7107 | 14.6769 | 3592.8883 | 0.79742 | 7.1839 | 1.2752 | 10.5765 | 2.7134 | 15.8095 | 0.67923 | 8.9822 | -122.7107 | 8.9822 | -62.7107
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3388.9877 | 14.6747 | 20.9768 | 38.0021 | -91.9756 | 13.9608 | 3388.9877 | 0.98404 | 8.9201 | 1.536 | 12.5314 | 1.9914 | 15.6699 | 0.71182 | 8.4725 | -121.9756 | 8.4725 | -61.9756
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 3388.9877 | 14.6747 | 20.9768 | 38.0021 | -91.9756 | 13.9608 | 3388.9877 | 0.98404 | 8.9201 | 1.536 | 12.5314 | 1.9914 | 15.6699 | 0.71182 | 8.4725 | -121.9756 | 8.4725 | -61.9756
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 2713.1199 | 11.7482 | 20.3751 | 30.3603 | -92.285 | 11.2582 | 2713.1199 | 1.4629 | 13.9357 | 1.6244 | 16.1003 | 2.2743 | 19.2752 | 0.86556 | 6.7828 | -122.285 | 6.7828 | -62.285
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3929.3533 | 17.0146 | 16.8281 | 43.9554 | -90.6713 | 16.2491 | 3929.3533 | 2.8525 | 11.1127 | 0.73642 | 9.9991 | 2.1375 | 14.4622 | 1.1114 | 9.8234 | -120.6713 | 9.8234 | -60.6713
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 3929.3533 | 17.0146 | 16.8281 | 43.9554 | -90.6713 | 16.2491 | 3929.3533 | 2.8525 | 11.1127 | 0.73642 | 9.9991 | 2.1375 | 14.4622 | 1.1114 | 9.8234 | -120.6713 | 9.8234 | -60.6713
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 8461.2659 | 36.6384 | 17.4046 | 94.423 | -90.9652 | 35.4199 | 8461.2659 | 1.9422 | 10.5755 | 0.60525 | 5.0612 | 0.72732 | 6.1982 | 2.0895 | 21.1532 | -120.9652 | 21.1532 | -60.9652
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 8461.2659 | 36.6384 | 17.4046 | 94.423 | -90.9652 | 35.4199 | 8461.2659 | 1.9422 | 10.5755 | 0.60525 | 5.0612 | 0.72732 | 6.1982 | 2.0895 | 21.1532 | -120.9652 | 21.1532 | -60.9652
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2033 | 8461.2659 | 36.6384 | 17.4046 | 94.423 | -90.9652 | 35.4199 | 8461.2659 | 1.9422 | 10.5755 | 0.60525 | 5.0612 | 0.72732 | 6.1982 | 2.0895 | 21.1532 | -120.9652 | 21.1532 | -60.9652
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2033 | 8461.2659 | 36.6384 | 17.4046 | 94.423 | -90.9652 | 35.4199 | 8461.2659 | 1.9422 | 10.5755 | 0.60525 | 5.0612 | 0.72732 | 6.1982 | 2.0895 | 21.1532 | -120.9652 | 21.1532 | -60.9652
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3554.9676 | 15.3935 | 15.8259 | 39.2551 | -91.8015 | 14.8018 | 3554.9676 | 3.7207 | 15.9037 | 1.279 | 12.2304 | 2.129 | 14.8634 | 1.3003 | 8.8874 | -121.8015 | 8.8874 | -61.8015
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 3554.9676 | 15.3935 | 15.8259 | 39.2551 | -91.8015 | 14.8018 | 3554.9676 | 3.7207 | 15.9037 | 1.279 | 12.2304 | 2.129 | 14.8634 | 1.3003 | 8.8874 | -121.8015 | 8.8874 | -61.8015
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 5574.7246 | 24.1393 | 18.0286 | 62.3311 | -91.3127 | 22.9946 | 5574.7246 | 1.1884 | 7.4433 | 0.94264 | 7.3686 | 1.3503 | 9.6957 | 1.0101 | 13.9368 | -121.3127 | 13.9368 | -61.3127
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 5574.7246 | 24.1393 | 18.0286 | 62.3311 | -91.3127 | 22.9946 | 5574.7246 | 1.1884 | 7.4433 | 0.94264 | 7.3686 | 1.3503 | 9.6957 | 1.0101 | 13.9368 | -121.3127 | 13.9368 | -61.3127
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2785.2295 | 12.0604 | 14.314 | 30.9798 | -92.2951 | 11.6345 | 2785.2295 | 3.4201 | 18.7555 | 1.225 | 15.308 | 2.6909 | 18.9959 | 1.2252 | 6.9631 | -122.2951 | 6.9631 | -62.2951
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2785.2295 | 12.0604 | 14.314 | 30.9798 | -92.2951 | 11.6345 | 2785.2295 | 3.4201 | 18.7555 | 1.225 | 15.308 | 2.6909 | 18.9959 | 1.2252 | 6.9631 | -122.2951 | 6.9631 | -62.2951
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 2268.6241 | 9.8234 | 14.7686 | 25.1998 | -92.5618 | 9.501 | 2268.6241 | 1.38 | 16.1269 | 1.0426 | 18.9762 | 3.5922 | 23.3655 | 0.84985 | 5.6716 | -122.5618 | 5.6716 | -62.5618
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3184.1037 | 13.7876 | 16.1048 | 35.3528 | -92.8142 | 13.024 | 3184.1037 | 0.62741 | 7.1907 | 1.5202 | 12.0956 | 3.013 | 17.705 | 0.59449 | 7.9603 | -122.8142 | 7.9603 | -62.8142
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 3184.1037 | 13.7876 | 16.1048 | 35.3528 | -92.8142 | 13.024 | 3184.1037 | 0.62741 | 7.1907 | 1.5202 | 12.0956 | 3.013 | 17.705 | 0.59449 | 7.9603 | -122.8142 | 7.9603 | -62.8142
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3255.3751 | 14.0962 | 18.8621 | 36.3731 | -92.1543 | 13.5098 | 3255.3751 | 2.8765 | 15.3902 | 1.3546 | 13.2749 | 2.1355 | 16.2107 | 1.1593 | 8.1384 | -122.1543 | 8.1384 | -62.1543
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 3255.3751 | 14.0962 | 18.8621 | 36.3731 | -92.1543 | 13.5098 | 3255.3751 | 2.8765 | 15.3902 | 1.3546 | 13.2749 | 2.1355 | 16.2107 | 1.1593 | 8.1384 | -122.1543 | 8.1384 | -62.1543
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2033 | 7018.7032 | 30.3919 | 19.0487 | 78.8489 | -92.8288 | 29.2092 | 7018.7032 | 1.7051 | 9.1669 | 1.0423 | 5.4562 | 1.0455 | 8.0582 | 1.6801 | 17.5468 | -122.8288 | 17.5468 | -62.8288
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 7018.7032 | 30.3919 | 19.0487 | 78.8489 | -92.8288 | 29.2092 | 7018.7032 | 1.7051 | 9.1669 | 1.0423 | 5.4562 | 1.0455 | 8.0582 | 1.6801 | 17.5468 | -122.8288 | 17.5468 | -62.8288
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2033 | 7018.7032 | 30.3919 | 19.0487 | 78.8489 | -92.8288 | 29.2092 | 7018.7032 | 1.7051 | 9.1669 | 1.0423 | 5.4562 | 1.0455 | 8.0582 | 1.6801 | 17.5468 | -122.8288 | 17.5468 | -62.8288
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2033 | 7018.7032 | 30.3919 | 19.0487 | 78.8489 | -92.8288 | 29.2092 | 7018.7032 | 1.7051 | 9.1669 | 1.0423 | 5.4562 | 1.0455 | 8.0582 | 1.6801 | 17.5468 | -122.8288 | 17.5468 | -62.8288
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 4506.3187 | 19.5129 | 17.9814 | 50.592 | -90.8184 | 18.7337 | 4506.3187 | 3.7157 | 13.7191 | 0.79216 | 8.8133 | 1.7421 | 12.4906 | 1.5566 | 11.2658 | -120.8184 | 11.2658 | -60.8184
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 4514.0964 | 19.5466 | 17.5416 | 50.5074 | -91.9039 | 18.7576 | 4514.0964 | 1.5246 | 10.1271 | 1.0953 | 9.3729 | 1.3861 | 11.6939 | 1.0805 | 11.2852 | -121.9039 | 11.2852 | -61.9039
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 4471.7435 | 19.3632 | 19.017 | 50.2978 | -93.4353 | 18.3882 | 4471.7435 | 1.0388 | 8.9358 | 1.3631 | 8.4094 | 1.9796 | 12.7903 | 1.0626 | 11.1794 | -123.4353 | 11.1794 | -63.4353
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 4471.7435 | 19.3632 | 19.017 | 50.2978 | -93.4353 | 18.3882 | 4471.7435 | 1.0388 | 8.9358 | 1.3631 | 8.4094 | 1.9796 | 12.7903 | 1.0626 | 11.1794 | -123.4353 | 11.1794 | -63.4353
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2733.5905 | 11.8368 | 15.171 | 30.4124 | -92.1783 | 11.3723 | 2733.5905 | 1.6792 | 13.1045 | 1.1157 | 15.3002 | 2.9726 | 19.6673 | 0.85649 | 6.834 | -122.1783 | 6.834 | -62.1783
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 2733.5905 | 11.8368 | 15.171 | 30.4124 | -92.1783 | 11.3723 | 2733.5905 | 1.6792 | 13.1045 | 1.1157 | 15.3002 | 2.9726 | 19.6673 | 0.85649 | 6.834 | -122.1783 | 6.834 | -62.1783
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3145.7149 | 13.6213 | 16.1584 | 34.9405 | -92.917 | 12.8801 | 3145.7149 | 0.78319 | 7.7981 | 1.5415 | 12.2646 | 3.0583 | 17.886 | 0.63583 | 7.8643 | -122.917 | 7.8643 | -62.917
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 3145.7149 | 13.6213 | 16.1584 | 34.9405 | -92.917 | 12.8801 | 3145.7149 | 0.78319 | 7.7981 | 1.5415 | 12.2646 | 3.0583 | 17.886 | 0.63583 | 7.8643 | -122.917 | 7.8643 | -62.917
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1216.125 | 12.766 | 11.7466 | 31.2346 | -86.83 | 12.3035 | 1216.125 | 1.9546 | 5.4095 | 0.49879 | 6.1714 | 1.272 | 7.1477 | 0.87653 | 7.3705 | -116.83 | 7.3705 | -56.83
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 1216.125 | 12.766 | 11.7466 | 31.2346 | -86.83 | 12.3035 | 1216.125 | 1.9546 | 5.4095 | 0.49879 | 6.1714 | 1.272 | 7.1477 | 0.87653 | 7.3705 | -116.83 | 7.3705 | -56.83
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2129.0184 | 22.3489 | 14.4151 | 55.9781 | -89.2774 | 21.2925 | 2129.0184 | 0.81697 | 1.9382 | 0.38018 | 3.1795 | 0.72669 | 4.0365 | 0.60959 | 12.9031 | -119.2774 | 12.9031 | -59.2774
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2129.0184 | 22.3489 | 14.4151 | 55.9781 | -89.2774 | 21.2925 | 2129.0184 | 0.81697 | 1.9382 | 0.38018 | 3.1795 | 0.72669 | 4.0365 | 0.60959 | 12.9031 | -119.2774 | 12.9031 | -59.2774
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2034 | 2129.0184 | 22.3489 | 14.4151 | 55.9781 | -89.2774 | 21.2925 | 2129.0184 | 0.81697 | 1.9382 | 0.38018 | 3.1795 | 0.72669 | 4.0365 | 0.60959 | 12.9031 | -119.2774 | 12.9031 | -59.2774
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1578.5442 | 16.5704 | 38.4337 | 44.552 | -92.1177 | 16.0475 | 1578.5442 | 3.2109 | 6.9946 | 0.23263 | 4.717 | 0.37018 | 5.2382 | 1.4828 | 9.5669 | -122.1177 | 9.5669 | -62.1177
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1578.5442 | 16.5704 | 38.4337 | 44.552 | -92.1177 | 16.0475 | 1578.5442 | 3.2109 | 6.9946 | 0.23263 | 4.717 | 0.37018 | 5.2382 | 1.4828 | 9.5669 | -122.1177 | 9.5669 | -62.1177
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1252.6332 | 13.1492 | 11.9668 | 32.5811 | -87.6403 | 12.6555 | 1252.6332 | 0.65901 | 3.5005 | 0.3752 | 5.853 | 1.0593 | 6.928 | 0.59807 | 7.5917 | -117.6403 | 7.5917 | -57.6403
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1252.6332 | 13.1492 | 11.9668 | 32.5811 | -87.6403 | 12.6555 | 1252.6332 | 0.65901 | 3.5005 | 0.3752 | 5.853 | 1.0593 | 6.928 | 0.59807 | 7.5917 | -117.6403 | 7.5917 | -57.6403
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1855.8143 | 19.481 | 24.0409 | 50.8033 | -90.9063 | 18.9636 | 1855.8143 | 1.1611 | 1.4077 | 0.27016 | 3.8962 | 0.50188 | 4.5692 | 0.36131 | 11.2474 | -120.9063 | 11.2474 | -60.9063
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1312.7466 | 13.7803 | 22.9961 | 36.2116 | -90.5519 | 13.1284 | 1312.7466 | 1.2719 | 5.0707 | 0.2865 | 5.5562 | 0.54008 | 6.4124 | 0.91262 | 7.956 | -120.5519 | 7.956 | -60.5519
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1312.7466 | 13.7803 | 22.9961 | 36.2116 | -90.5519 | 13.1284 | 1312.7466 | 1.2719 | 5.0707 | 0.2865 | 5.5562 | 0.54008 | 6.4124 | 0.91262 | 7.956 | -120.5519 | 7.956 | -60.5519
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 918.9289 | 9.6463 | 11.1498 | 22.0963 | -85.377 | 9.248 | 918.9289 | 2.5924 | 9.9865 | 1.2839 | 7.9591 | 2.1254 | 9.0851 | 1.2547 | 5.5693 | -115.377 | 5.5693 | -55.377
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 918.9289 | 9.6463 | 11.1498 | 22.0963 | -85.377 | 9.248 | 918.9289 | 2.5924 | 9.9865 | 1.2839 | 7.9591 | 2.1254 | 9.0851 | 1.2547 | 5.5693 | -115.377 | 5.5693 | -55.377
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1449.5796 | 15.2166 | 16.202 | 38.5018 | -89.3652 | 14.7343 | 1449.5796 | 1.1821 | 6.2015 | 0.18487 | 5.1838 | 0.94268 | 5.9724 | 1.1963 | 8.7853 | -119.3652 | 8.7853 | -59.3652
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1449.5796 | 15.2166 | 16.202 | 38.5018 | -89.3652 | 14.7343 | 1449.5796 | 1.1821 | 6.2015 | 0.18487 | 5.1838 | 0.94268 | 5.9724 | 1.1963 | 8.7853 | -119.3652 | 8.7853 | -59.3652
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 1177.4195 | 12.3597 | 11.0772 | 30.4204 | -85.4584 | 11.7465 | 1177.4195 | 1.6439 | 2.2995 | 0.66646 | 5.9405 | 1.1128 | 7.0525 | 0.38709 | 7.1359 | -115.4584 | 7.1359 | -55.4584
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2034 | 1177.4195 | 12.3597 | 11.0772 | 30.4204 | -85.4584 | 11.7465 | 1177.4195 | 1.6439 | 2.2995 | 0.66646 | 5.9405 | 1.1128 | 7.0525 | 0.38709 | 7.1359 | -115.4584 | 7.1359 | -55.4584
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1391.4037 | 14.606 | 11.6614 | 36.2054 | -85.9187 | 14.007 | 1391.4037 | 1.6809 | 2.3059 | 0.63018 | 5.0348 | 1.1092 | 6.0027 | 0.458 | 8.4327 | -115.9187 | 8.4327 | -55.9187
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1391.4037 | 14.606 | 11.6614 | 36.2054 | -85.9187 | 14.007 | 1391.4037 | 1.6809 | 2.3059 | 0.63018 | 5.0348 | 1.1092 | 6.0027 | 0.458 | 8.4327 | -115.9187 | 8.4327 | -55.9187
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1427.2558 | 14.9823 | 12.8276 | 37.2019 | -87.4419 | 14.4715 | 1427.2558 | 2.3092 | 3.2805 | 0.56598 | 5.0874 | 0.95177 | 5.8545 | 0.64484 | 8.65 | -117.4419 | 8.65 | -57.4419
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1427.2558 | 14.9823 | 12.8276 | 37.2019 | -87.4419 | 14.4715 | 1427.2558 | 2.3092 | 3.2805 | 0.56598 | 5.0874 | 0.95177 | 5.8545 | 0.64484 | 8.65 | -117.4419 | 8.65 | -57.4419
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 742.637 | 7.7957 | 9.987 | 19.0428 | -86.5671 | 7.5741 | 742.637 | 1.9706 | 6.2885 | 0.86495 | 10.3057 | 1.894 | 11.8754 | 0.6102 | 4.5008 | -116.5671 | 4.5008 | -56.5671
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 742.637 | 7.7957 | 9.987 | 19.0428 | -86.5671 | 7.5741 | 742.637 | 1.9706 | 6.2885 | 0.86495 | 10.3057 | 1.894 | 11.8754 | 0.6102 | 4.5008 | -116.5671 | 4.5008 | -56.5671
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2034 | 626.2584 | 6.574 | 9.7243 | 15.5644 | -88.3483 | 6.3609 | 626.2584 | 2.3055 | 12.5069 | 1.941 | 11.2215 | 2.6621 | 12.8847 | 1.1145 | 3.7955 | -118.3483 | 3.7955 | -58.3483
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2034 | 626.2584 | 6.574 | 9.7243 | 15.5644 | -88.3483 | 6.3609 | 626.2584 | 2.3055 | 12.5069 | 1.941 | 11.2215 | 2.6621 | 12.8847 | 1.1145 | 3.7955 | -118.3483 | 3.7955 | -58.3483
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2034 | 1720.8998 | 18.0648 | 33.5183 | 48.6607 | -91.1315 | 17.2156 | 1720.8998 | 0.70287 | 3.0972 | 0.21787 | 4.0749 | 0.45972 | 4.9666 | 0.76005 | 10.4297 | -121.1315 | 10.4297 | -61.1315
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2034 | 1720.8998 | 18.0648 | 33.5183 | 48.6607 | -91.1315 | 17.2156 | 1720.8998 | 0.70287 | 3.0972 | 0.21787 | 4.0749 | 0.45972 | 4.9666 | 0.76005 | 10.4297 | -121.1315 | 10.4297 | -61.1315
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2034 | 869.8191 | 9.1307 | 37.7936 | 24.6951 | -93.0141 | 8.9916 | 869.8191 | 1.5083 | 9.848 | 0.20783 | 8.1642 | 0.37595 | 9.3563 | 1.2062 | 5.2716 | -123.0141 | 5.2716 | -63.0141
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 746.856 | 7.84 | 14.6335 | 20.0551 | -86.9999 | 7.6274 | 746.856 | 4.5784 | 4.0416 | 0.53538 | 9.2294 | 1.0645 | 11.1577 | 0.4379 | 4.5264 | -116.9999 | 4.5264 | -56.9999
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 746.856 | 7.84 | 14.6335 | 20.0551 | -86.9999 | 7.6274 | 746.856 | 4.5784 | 4.0416 | 0.53538 | 9.2294 | 1.0645 | 11.1577 | 0.4379 | 4.5264 | -116.9999 | 4.5264 | -56.9999
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 1303.5029 | 13.6832 | 24.6947 | 36.3512 | -90.5238 | 13.0758 | 1303.5029 | 1.389 | 3.8867 | 0.36097 | 5.4855 | 0.6513 | 6.4612 | 0.70854 | 7.9 | -120.5238 | 7.9 | -60.5238
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2148.3129 | 22.5514 | 17.4892 | 56.8335 | -89.5385 | 21.5174 | 2148.3129 | 0.96431 | 2.1834 | 0.34571 | 3.1584 | 0.69439 | 3.9966 | 0.6913 | 13.0201 | -119.5385 | 13.0201 | -59.5385
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2148.3129 | 22.5514 | 17.4892 | 56.8335 | -89.5385 | 21.5174 | 2148.3129 | 0.96431 | 2.1834 | 0.34571 | 3.1584 | 0.69439 | 3.9966 | 0.6913 | 13.0201 | -119.5385 | 13.0201 | -59.5385
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2252.416 | 23.6442 | 21.4873 | 60.4676 | -88.8739 | 22.3921 | 2252.416 | 0.31289 | 1.4833 | 0.30772 | 3.0366 | 0.60197 | 3.9165 | 0.48846 | 13.651 | -118.8739 | 13.651 | -58.8739
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2252.416 | 23.6442 | 21.4873 | 60.4676 | -88.8739 | 22.3921 | 2252.416 | 0.31289 | 1.4833 | 0.30772 | 3.0366 | 0.60197 | 3.9165 | 0.48846 | 13.651 | -118.8739 | 13.651 | -58.8739
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 2184.0177 | 22.9262 | 20.3557 | 58.4146 | -88.785 | 21.7467 | 2184.0177 | 0.40414 | 1.5368 | 0.32811 | 3.1457 | 0.62569 | 4.0252 | 0.48853 | 13.2365 | -118.785 | 13.2365 | -58.785
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 2184.0177 | 22.9262 | 20.3557 | 58.4146 | -88.785 | 21.7467 | 2184.0177 | 0.40414 | 1.5368 | 0.32811 | 3.1457 | 0.62569 | 4.0252 | 0.48853 | 13.2365 | -118.785 | 13.2365 | -58.785
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2034 | 2602.4527 | 27.3187 | 21.0277 | 69.0245 | -88.4586 | 26.0944 | 2602.4527 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 15.7724 | -118.4586 | 15.7724 | -58.4586
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1271.6516 | 13.3489 | 11.5355 | 31.6239 | -86.5992 | 12.8232 | 1271.6516 | 3.0601 | 5.3975 | 0.66834 | 5.6886 | 1.4344 | 6.6624 | 0.94883 | 7.707 | -116.5992 | 7.707 | -56.5992
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1271.6516 | 13.3489 | 11.5355 | 31.6239 | -86.5992 | 12.8232 | 1271.6516 | 3.0601 | 5.3975 | 0.66834 | 5.6886 | 1.4344 | 6.6624 | 0.94883 | 7.707 | -116.5992 | 7.707 | -56.5992
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1157.819 | 12.1539 | 10.8224 | 29.7398 | -86.7791 | 11.6399 | 1157.819 | 2.4468 | 3.0941 | 0.63194 | 6.0292 | 1.166 | 7.2442 | 0.51319 | 7.0171 | -116.7791 | 7.0171 | -56.7791
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1157.819 | 12.1539 | 10.8224 | 29.7398 | -86.7791 | 11.6399 | 1157.819 | 2.4468 | 3.0941 | 0.63194 | 6.0292 | 1.166 | 7.2442 | 0.51319 | 7.0171 | -116.7791 | 7.0171 | -56.7791
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2185.6984 | 22.9439 | 14.6734 | 57.4865 | -88.2297 | 21.8294 | 2185.6984 | 0.77048 | 1.5938 | 0.38407 | 3.191 | 0.67174 | 3.9873 | 0.49948 | 13.2467 | -118.2297 | 13.2467 | -58.2297
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2185.6984 | 22.9439 | 14.6734 | 57.4865 | -88.2297 | 21.8294 | 2185.6984 | 0.77048 | 1.5938 | 0.38407 | 3.191 | 0.67174 | 3.9873 | 0.49948 | 13.2467 | -118.2297 | 13.2467 | -58.2297
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1803.7641 | 18.9346 | 14.9161 | 47.1504 | -89.839 | 18.3449 | 1803.7641 | 1.3165 | 1.3377 | 0.52444 | 4.0415 | 0.72407 | 4.5678 | 0.33099 | 10.9319 | -119.839 | 10.9319 | -59.839
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1803.7641 | 18.9346 | 14.9161 | 47.1504 | -89.839 | 18.3449 | 1803.7641 | 1.3165 | 1.3377 | 0.52444 | 4.0415 | 0.72407 | 4.5678 | 0.33099 | 10.9319 | -119.839 | 10.9319 | -59.839
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 920.8536 | 9.6665 | 9.3551 | 23.3372 | -86.0042 | 9.3802 | 920.8536 | 1.7185 | 5.4553 | 0.7804 | 8.341 | 1.7213 | 9.5715 | 0.65403 | 5.5809 | -116.0042 | 5.5809 | -56.0042
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 920.8536 | 9.6665 | 9.3551 | 23.3372 | -86.0042 | 9.3802 | 920.8536 | 1.7185 | 5.4553 | 0.7804 | 8.341 | 1.7213 | 9.5715 | 0.65403 | 5.5809 | -116.0042 | 5.5809 | -56.0042
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2034 | 1636.1796 | 17.1754 | 13.2392 | 42.9275 | -87.683 | 16.4446 | 1636.1796 | 1.0558 | 4.4264 | 0.31143 | 4.4185 | 1.1481 | 5.3569 | 1.0018 | 9.9162 | -117.683 | 9.9162 | -57.683
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2034 | 1636.1796 | 17.1754 | 13.2392 | 42.9275 | -87.683 | 16.4446 | 1636.1796 | 1.0558 | 4.4264 | 0.31143 | 4.4185 | 1.1481 | 5.3569 | 1.0018 | 9.9162 | -117.683 | 9.9162 | -57.683
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2034 | 1609.4261 | 16.8946 | 12.7804 | 42.0834 | -89.4415 | 16.4226 | 1609.4261 | 2.1318 | 4.5888 | 0.42391 | 4.6634 | 1.0434 | 5.1708 | 0.98401 | 9.7541 | -119.4415 | 9.7541 | -59.4415
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2034 | 1609.4261 | 16.8946 | 12.7804 | 42.0834 | -89.4415 | 16.4226 | 1609.4261 | 2.1318 | 4.5888 | 0.42391 | 4.6634 | 1.0434 | 5.1708 | 0.98401 | 9.7541 | -119.4415 | 9.7541 | -59.4415
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2034 | 1921.4543 | 20.17 | 17.1098 | 51.7808 | -87.4534 | 19.5181 | 1921.4543 | 1.8257 | 2.6415 | 0.28691 | 3.6418 | 0.5567 | 4.4838 | 0.72533 | 11.6452 | -117.4534 | 11.6452 | -57.4534
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2034 | 1921.4543 | 20.17 | 17.1098 | 51.7808 | -87.4534 | 19.5181 | 1921.4543 | 1.8257 | 2.6415 | 0.28691 | 3.6418 | 0.5567 | 4.4838 | 0.72533 | 11.6452 | -117.4534 | 11.6452 | -57.4534
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1511.8703 | 15.8705 | 12.4002 | 39.3581 | -87.4046 | 15.2138 | 1511.8703 | 1.3683 | 5.0821 | 0.31518 | 4.793 | 1.1905 | 5.8026 | 1.0603 | 9.1629 | -117.4046 | 9.1629 | -57.4046
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1511.8703 | 15.8705 | 12.4002 | 39.3581 | -87.4046 | 15.2138 | 1511.8703 | 1.3683 | 5.0821 | 0.31518 | 4.793 | 1.1905 | 5.8026 | 1.0603 | 9.1629 | -117.4046 | 9.1629 | -57.4046
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2034 | 1155.175 | 12.1262 | 17.6388 | 31.4973 | -89.6523 | 11.5616 | 1155.175 | 0.91732 | 3.5146 | 0.41504 | 6.1343 | 0.80017 | 7.4423 | 0.57294 | 7.0011 | -119.6523 | 7.0011 | -59.6523
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 618.7141 | 6.4948 | 4.6187 | 14.0055 | -82.2036 | 6.3522 | 618.7141 | 16.9017 | 15.1041 | 2.7158 | 11.8304 | 3.0134 | 12.8389 | 1.2767 | 3.7498 | -112.2036 | 3.7498 | -52.2036
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 400.7397 | 4.2067 | 7.3978 | 9.2838 | -80.5264 | 4.0861 | 400.7397 | 9.2697 | 16.6956 | 3.1205 | 17.2214 | 5.14 | 21.1396 | 0.96947 | 2.4287 | -110.5264 | 2.4287 | -50.5264
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1543.282 | 16.2003 | 13.3313 | 40.5972 | -88.1587 | 15.5776 | 1543.282 | 1.0953 | 4.4536 | 0.34097 | 4.725 | 1.1589 | 5.6262 | 0.94256 | 9.3532 | -118.1587 | 9.3532 | -58.1587
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1543.282 | 16.2003 | 13.3313 | 40.5972 | -88.1587 | 15.5776 | 1543.282 | 1.0953 | 4.4536 | 0.34097 | 4.725 | 1.1589 | 5.6262 | 0.94256 | 9.3532 | -118.1587 | 9.3532 | -58.1587
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2034 | 1473.6713 | 15.4695 | 13.8494 | 38.8914 | -90.4261 | 15.1212 | 1473.6713 | 2.4598 | 4.1119 | 0.55064 | 5.0524 | 0.99553 | 5.5126 | 0.81384 | 8.9313 | -120.4261 | 8.9313 | -60.4261
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2034 | 1473.6713 | 15.4695 | 13.8494 | 38.8914 | -90.4261 | 15.1212 | 1473.6713 | 2.4598 | 4.1119 | 0.55064 | 5.0524 | 0.99553 | 5.5126 | 0.81384 | 8.9313 | -120.4261 | 8.9313 | -60.4261
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1886.3791 | 19.8018 | 11.4137 | 48.5365 | -88.5255 | 18.7801 | 1886.3791 | 0.99383 | 3.6576 | 0.44675 | 3.6375 | 0.89512 | 4.5357 | 1.0055 | 11.4326 | -118.5255 | 11.4326 | -58.5255
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1886.3791 | 19.8018 | 11.4137 | 48.5365 | -88.5255 | 18.7801 | 1886.3791 | 0.99383 | 3.6576 | 0.44675 | 3.6375 | 0.89512 | 4.5357 | 1.0055 | 11.4326 | -118.5255 | 11.4326 | -58.5255
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2018.1504 | 21.1851 | 13.6767 | 52.8381 | -89.2459 | 20.2321 | 2018.1504 | 0.99416 | 2.0908 | 0.40874 | 3.3792 | 0.7589 | 4.2378 | 0.61872 | 12.2312 | -119.2459 | 12.2312 | -59.2459
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2018.1504 | 21.1851 | 13.6767 | 52.8381 | -89.2459 | 20.2321 | 2018.1504 | 0.99416 | 2.0908 | 0.40874 | 3.3792 | 0.7589 | 4.2378 | 0.61872 | 12.2312 | -119.2459 | 12.2312 | -59.2459
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1329.0079 | 13.951 | 11.9488 | 34.6117 | -88.7987 | 13.5363 | 1329.0079 | 0.96852 | 5.7982 | 0.36624 | 5.6292 | 1.3143 | 6.4291 | 1.03 | 8.0546 | -118.7987 | 8.0546 | -58.7987
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1329.0079 | 13.951 | 11.9488 | 34.6117 | -88.7987 | 13.5363 | 1329.0079 | 0.96852 | 5.7982 | 0.36624 | 5.6292 | 1.3143 | 6.4291 | 1.03 | 8.0546 | -118.7987 | 8.0546 | -58.7987
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 2324.1252 | 24.397 | 23.827 | 63.8841 | -87.6883 | 23.1993 | 2324.1252 | 0.54729 | 1.5205 | 0.13649 | 2.7641 | 0.47796 | 3.888 | 0.55007 | 14.0856 | -117.6883 | 14.0856 | -57.6883
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2034 | 2324.1252 | 24.397 | 23.827 | 63.8841 | -87.6883 | 23.1993 | 2324.1252 | 0.54729 | 1.5205 | 0.13649 | 2.7641 | 0.47796 | 3.888 | 0.55007 | 14.0856 | -117.6883 | 14.0856 | -57.6883
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2034 | 2324.1252 | 24.397 | 23.827 | 63.8841 | -87.6883 | 23.1993 | 2324.1252 | 0.54729 | 1.5205 | 0.13649 | 2.7641 | 0.47796 | 3.888 | 0.55007 | 14.0856 | -117.6883 | 14.0856 | -57.6883
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2324.1252 | 24.397 | 23.827 | 63.8841 | -87.6883 | 23.1993 | 2324.1252 | 0.54729 | 1.5205 | 0.13649 | 2.7641 | 0.47796 | 3.888 | 0.55007 | 14.0856 | -117.6883 | 14.0856 | -57.6883
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 1305.6456 | 13.7057 | 24.3857 | 36.3934 | -90.537 | 13.065 | 1305.6456 | 1.153 | 3.6709 | 0.34439 | 5.4748 | 0.64038 | 6.4825 | 0.67052 | 7.913 | -120.537 | 7.913 | -60.537
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2034 | 1305.6456 | 13.7057 | 24.3857 | 36.3934 | -90.537 | 13.065 | 1305.6456 | 1.153 | 3.6709 | 0.34439 | 5.4748 | 0.64038 | 6.4825 | 0.67052 | 7.913 | -120.537 | 7.913 | -60.537
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1700.32 | 17.8487 | 14.0373 | 44.506 | -88.1336 | 17.0963 | 1700.32 | 2.0802 | 4.1727 | 0.35901 | 4.1121 | 0.9015 | 5.04 | 1.0147 | 10.305 | -118.1336 | 10.305 | -58.1336
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2034 | 2821.9596 | 29.6229 | 33.0188 | 78.6805 | -90.8311 | 28.6414 | 2821.9596 | 0.30953 | 2.9381 | 0.12938 | 2.6234 | 0.24142 | 2.9901 | 1.12 | 17.1028 | -120.8311 | 17.1028 | -60.8311
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2034 | 2821.9596 | 29.6229 | 33.0188 | 78.6805 | -90.8311 | 28.6414 | 2821.9596 | 0.30953 | 2.9381 | 0.12938 | 2.6234 | 0.24142 | 2.9901 | 1.12 | 17.1028 | -120.8311 | 17.1028 | -60.8311
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2034 | 2821.9596 | 29.6229 | 33.0188 | 78.6805 | -90.8311 | 28.6414 | 2821.9596 | 0.30953 | 2.9381 | 0.12938 | 2.6234 | 0.24142 | 2.9901 | 1.12 | 17.1028 | -120.8311 | 17.1028 | -60.8311
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 1300.4115 | 13.6508 | 9.7493 | 32.0903 | -85.6795 | 13.1447 | 1300.4115 | 4.4838 | 5.9613 | 0.75381 | 5.4365 | 1.3477 | 6.4411 | 1.0965 | 7.8813 | -115.6795 | 7.8813 | -55.6795
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1705.4839 | 17.9029 | 22.7723 | 44.3475 | -89.8005 | 17.3996 | 1705.4839 | 1.3139 | 1.1977 | 0.56909 | 4.2931 | 0.7544 | 4.8104 | 0.27898 | 10.3363 | -119.8005 | 10.3363 | -59.8005
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1705.4839 | 17.9029 | 22.7723 | 44.3475 | -89.8005 | 17.3996 | 1705.4839 | 1.3139 | 1.1977 | 0.56909 | 4.2931 | 0.7544 | 4.8104 | 0.27898 | 10.3363 | -119.8005 | 10.3363 | -59.8005
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1524.1832 | 15.9998 | 12.5955 | 39.4044 | -87.4112 | 15.2325 | 1524.1832 | 1.6327 | 2.7806 | 0.4442 | 4.5116 | 0.98614 | 5.6474 | 0.61633 | 9.2375 | -117.4112 | 9.2375 | -57.4112
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 1524.1832 | 15.9998 | 12.5955 | 39.4044 | -87.4112 | 15.2325 | 1524.1832 | 1.6327 | 2.7806 | 0.4442 | 4.5116 | 0.98614 | 5.6474 | 0.61633 | 9.2375 | -117.4112 | 9.2375 | -57.4112
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1817.5184 | 19.079 | 13.5389 | 47.9928 | -89.3082 | 18.4651 | 1817.5184 | 2.3802 | 4.2427 | 0.26795 | 4.0444 | 0.77664 | 4.7063 | 1.049 | 11.0153 | -119.3082 | 11.0153 | -59.3082
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1817.5184 | 19.079 | 13.5389 | 47.9928 | -89.3082 | 18.4651 | 1817.5184 | 2.3802 | 4.2427 | 0.26795 | 4.0444 | 0.77664 | 4.7063 | 1.049 | 11.0153 | -119.3082 | 11.0153 | -59.3082
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2066.2863 | 21.6904 | 26.1583 | 56.1917 | -90.6134 | 20.9168 | 2066.2863 | 0.40811 | 2.6493 | 0.17136 | 3.4555 | 0.50783 | 4.1952 | 0.7667 | 12.5229 | -120.6134 | 12.5229 | -60.6134
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1803.6412 | 18.9333 | 30.3931 | 49.4947 | -92.5205 | 18.5444 | 1803.6412 | 0.99142 | 3.9756 | 0.36775 | 4.0733 | 0.5644 | 4.4941 | 0.97601 | 10.9312 | -122.5205 | 10.9312 | -62.5205
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1397.1364 | 14.6661 | 16.0253 | 37.6423 | -86.3981 | 14.2143 | 1397.1364 | 2.3354 | 4.0214 | 0.30134 | 4.8772 | 0.67993 | 6.2546 | 0.82452 | 8.4675 | -116.3981 | 8.4675 | -56.3981
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2034 | 1397.1364 | 14.6661 | 16.0253 | 37.6423 | -86.3981 | 14.2143 | 1397.1364 | 2.3354 | 4.0214 | 0.30134 | 4.8772 | 0.67993 | 6.2546 | 0.82452 | 8.4675 | -116.3981 | 8.4675 | -56.3981
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2034 | 1526.7959 | 16.0272 | 12.6496 | 39.6723 | -87.891 | 15.5097 | 1526.7959 | 2.823 | 3.9497 | 0.4412 | 4.7732 | 1.0486 | 5.5355 | 0.82747 | 9.2533 | -117.891 | 9.2533 | -57.891
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2034 | 1526.7959 | 16.0272 | 12.6496 | 39.6723 | -87.891 | 15.5097 | 1526.7959 | 2.823 | 3.9497 | 0.4412 | 4.7732 | 1.0486 | 5.5355 | 0.82747 | 9.2533 | -117.891 | 9.2533 | -57.891
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2034 | 1435.7278 | 15.0712 | 26.435 | 40.1771 | -90.5165 | 14.3416 | 1435.7278 | 1.0247 | 3.4969 | 0.31236 | 4.9339 | 0.59981 | 5.9129 | 0.70874 | 8.7014 | -120.5165 | 8.7014 | -60.5165
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2034 | 1435.7278 | 15.0712 | 26.435 | 40.1771 | -90.5165 | 14.3416 | 1435.7278 | 1.0247 | 3.4969 | 0.31236 | 4.9339 | 0.59981 | 5.9129 | 0.70874 | 8.7014 | -120.5165 | 8.7014 | -60.5165
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2034 | 1027.8162 | 10.7893 | 10.4812 | 26.3788 | -87.1578 | 10.4947 | 1027.8162 | 1.8528 | 9.5987 | 0.54221 | 7.6277 | 1.3871 | 8.2044 | 1.2584 | 6.2292 | -117.1578 | 6.2292 | -57.1578
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2034 | 1027.8162 | 10.7893 | 10.4812 | 26.3788 | -87.1578 | 10.4947 | 1027.8162 | 1.8528 | 9.5987 | 0.54221 | 7.6277 | 1.3871 | 8.2044 | 1.2584 | 6.2292 | -117.1578 | 6.2292 | -57.1578
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1799.1494 | 18.8862 | 16.9516 | 47.9016 | -89.4183 | 18.2365 | 1799.1494 | 1.0786 | 4.7801 | 0.25971 | 4.0749 | 0.91519 | 4.7986 | 1.173 | 10.9039 | -119.4183 | 10.9039 | -59.4183
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1799.1494 | 18.8862 | 16.9516 | 47.9016 | -89.4183 | 18.2365 | 1799.1494 | 1.0786 | 4.7801 | 0.25971 | 4.0749 | 0.91519 | 4.7986 | 1.173 | 10.9039 | -119.4183 | 10.9039 | -59.4183
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2034 | 971.2597 | 10.1956 | 9.4471 | 23.5617 | -82.2993 | 9.5327 | 971.2597 | 0.41695 | 3.3305 | 0.96407 | 6.9793 | 2.2105 | 9.294 | 0.47719 | 5.8864 | -112.2993 | 5.8864 | -52.2993
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2034 | 971.2597 | 10.1956 | 9.4471 | 23.5617 | -82.2993 | 9.5327 | 971.2597 | 0.41695 | 3.3305 | 0.96407 | 6.9793 | 2.2105 | 9.294 | 0.47719 | 5.8864 | -112.2993 | 5.8864 | -52.2993
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1724.8188 | 18.1059 | 13.0521 | 45.0624 | -87.1802 | 17.2886 | 1724.8188 | 0.45286 | 3.747 | 0.28655 | 4.1504 | 1.1344 | 5.1718 | 0.9028 | 10.4534 | -117.1802 | 10.4534 | -57.1802
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1724.8188 | 18.1059 | 13.0521 | 45.0624 | -87.1802 | 17.2886 | 1724.8188 | 0.45286 | 3.747 | 0.28655 | 4.1504 | 1.1344 | 5.1718 | 0.9028 | 10.4534 | -117.1802 | 10.4534 | -57.1802
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1629.1035 | 17.1012 | 13.3393 | 42.6551 | -87.4683 | 16.3383 | 1629.1035 | 0.95117 | 5.0817 | 0.2528 | 4.4548 | 1.1691 | 5.4472 | 1.1407 | 9.8734 | -117.4683 | 9.8734 | -57.4683
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1629.1035 | 17.1012 | 13.3393 | 42.6551 | -87.4683 | 16.3383 | 1629.1035 | 0.95117 | 5.0817 | 0.2528 | 4.4548 | 1.1691 | 5.4472 | 1.1407 | 9.8734 | -117.4683 | 9.8734 | -57.4683
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1383.0935 | 14.5187 | 12.9629 | 36.1823 | -87.6754 | 13.9316 | 1383.0935 | 1.4994 | 5.3486 | 0.33076 | 5.2891 | 1.2309 | 6.3 | 1.0112 | 8.3824 | -117.6754 | 8.3824 | -57.6754
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1967.5339 | 20.6537 | 13.4592 | 50.5796 | -87.5353 | 19.6996 | 1967.5339 | 1.2893 | 2.331 | 0.41177 | 3.5063 | 0.87463 | 4.4072 | 0.66481 | 11.9244 | -117.5353 | 11.9244 | -57.5353
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1967.5339 | 20.6537 | 13.4592 | 50.5796 | -87.5353 | 19.6996 | 1967.5339 | 1.2893 | 2.331 | 0.41177 | 3.5063 | 0.87463 | 4.4072 | 0.66481 | 11.9244 | -117.5353 | 11.9244 | -57.5353
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1072.3506 | 11.2568 | 10.7944 | 27.5218 | -86.1224 | 10.7668 | 1072.3506 | 2.3633 | 3.1022 | 0.72654 | 6.5419 | 1.2335 | 7.7377 | 0.47422 | 6.4991 | -116.1224 | 6.4991 | -56.1224
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2034 | 1138.9312 | 11.9557 | 10.2999 | 28.403 | -87.453 | 11.4526 | 1138.9312 | 1.815 | 4.435 | 0.90357 | 6.2482 | 1.413 | 7.267 | 0.70979 | 6.9026 | -117.453 | 6.9026 | -57.453
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2034 | 1138.9312 | 11.9557 | 10.2999 | 28.403 | -87.453 | 11.4526 | 1138.9312 | 1.815 | 4.435 | 0.90357 | 6.2482 | 1.413 | 7.267 | 0.70979 | 6.9026 | -117.453 | 6.9026 | -57.453
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2430.4179 | 25.5128 | 19.1288 | 65.3402 | -90.0141 | 24.0462 | 2430.4179 | 0.70576 | 2.6253 | 0.30163 | 2.7048 | 0.63972 | 3.5824 | 0.97061 | 14.7298 | -120.0141 | 14.7298 | -60.0141
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2430.4179 | 25.5128 | 19.1288 | 65.3402 | -90.0141 | 24.0462 | 2430.4179 | 0.70576 | 2.6253 | 0.30163 | 2.7048 | 0.63972 | 3.5824 | 0.97061 | 14.7298 | -120.0141 | 14.7298 | -60.0141
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2071.2293 | 21.7423 | 18.403 | 54.2634 | -87.8663 | 20.7146 | 2071.2293 | 0.81503 | 2.0954 | 0.42489 | 3.3646 | 0.72516 | 4.194 | 0.62278 | 12.5529 | -117.8663 | 12.5529 | -57.8663
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2071.2293 | 21.7423 | 18.403 | 54.2634 | -87.8663 | 20.7146 | 2071.2293 | 0.81503 | 2.0954 | 0.42489 | 3.3646 | 0.72516 | 4.194 | 0.62278 | 12.5529 | -117.8663 | 12.5529 | -57.8663
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2034 | 1700.9216 | 17.855 | 21.5171 | 44.8486 | -89.0425 | 17.2425 | 1700.9216 | 1.2614 | 1.616 | 0.40225 | 4.3463 | 0.78809 | 5.0745 | 0.37181 | 10.3086 | -119.0425 | 10.3086 | -59.0425
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2034 | 1700.9216 | 17.855 | 21.5171 | 44.8486 | -89.0425 | 17.2425 | 1700.9216 | 1.2614 | 1.616 | 0.40225 | 4.3463 | 0.78809 | 5.0745 | 0.37181 | 10.3086 | -119.0425 | 10.3086 | -59.0425
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1040.0324 | 10.9175 | 7.4563 | 25.189 | -82.2289 | 10.5903 | 1040.0324 | 4.4724 | 4.4345 | 1.017 | 6.6288 | 1.5514 | 8.1092 | 0.66897 | 6.3032 | -112.2289 | 6.3032 | -52.2289
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 988.5533 | 10.3771 | 18.8318 | 27.1296 | -90.1115 | 9.9403 | 988.5533 | 2.5029 | 4.9529 | 0.52119 | 7.3763 | 0.87574 | 8.5364 | 0.67147 | 5.9912 | -120.1115 | 5.9912 | -60.1115
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1000.6891 | 10.5045 | 15.2299 | 26.8153 | -89.4338 | 10.2025 | 1000.6891 | 2.4739 | 4.8837 | 0.48332 | 7.4594 | 0.86522 | 8.2962 | 0.6547 | 6.0648 | -119.4338 | 6.0648 | -59.4338
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1058.6955 | 11.1134 | 10.5298 | 27.2339 | -85.0588 | 10.5913 | 1058.6955 | 2.1401 | 2.7747 | 0.77219 | 6.607 | 1.3395 | 7.8746 | 0.41997 | 6.4163 | -115.0588 | 6.4163 | -55.0588
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1058.6955 | 11.1134 | 10.5298 | 27.2339 | -85.0588 | 10.5913 | 1058.6955 | 2.1401 | 2.7747 | 0.77219 | 6.607 | 1.3395 | 7.8746 | 0.41997 | 6.4163 | -115.0588 | 6.4163 | -55.0588
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1817.9858 | 19.0839 | 16.5511 | 48.2782 | -90.4621 | 18.6048 | 1817.9858 | 1.4511 | 2.5814 | 0.52112 | 4.0191 | 0.77328 | 4.4562 | 0.64228 | 11.0181 | -120.4621 | 11.0181 | -60.4621
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1817.9858 | 19.0839 | 16.5511 | 48.2782 | -90.4621 | 18.6048 | 1817.9858 | 1.4511 | 2.5814 | 0.52112 | 4.0191 | 0.77328 | 4.4562 | 0.64228 | 11.0181 | -120.4621 | 11.0181 | -60.4621
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 576.082 | 6.0473 | 8.971 | 13.7796 | -85.9057 | 5.8401 | 576.082 | 1.9386 | 12.0564 | 2.7299 | 12.128 | 3.8077 | 13.7613 | 0.9941 | 3.4914 | -115.9057 | 3.4914 | -55.9057
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 576.082 | 6.0473 | 8.971 | 13.7796 | -85.9057 | 5.8401 | 576.082 | 1.9386 | 12.0564 | 2.7299 | 12.128 | 3.8077 | 13.7613 | 0.9941 | 3.4914 | -115.9057 | 3.4914 | -55.9057
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2034 | 1663.7258 | 17.4646 | 17.7569 | 45.2577 | -88.2982 | 17.0344 | 1663.7258 | 2.5736 | 3.919 | 0.28508 | 4.2737 | 0.5344 | 5.1445 | 0.91701 | 10.0832 | -118.2982 | 10.0832 | -58.2982
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2034 | 1663.7258 | 17.4646 | 17.7569 | 45.2577 | -88.2982 | 17.0344 | 1663.7258 | 2.5736 | 3.919 | 0.28508 | 4.2737 | 0.5344 | 5.1445 | 0.91701 | 10.0832 | -118.2982 | 10.0832 | -58.2982
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2034 | 2125.4481 | 22.3114 | 22.3054 | 58.1665 | -89.9039 | 21.5735 | 2125.4481 | 0.69421 | 3.1616 | 0.22092 | 3.5254 | 0.36798 | 3.9473 | 0.89681 | 12.8815 | -119.9039 | 12.8815 | -59.9039
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2034 | 2125.4481 | 22.3114 | 22.3054 | 58.1665 | -89.9039 | 21.5735 | 2125.4481 | 0.69421 | 3.1616 | 0.22092 | 3.5254 | 0.36798 | 3.9473 | 0.89681 | 12.8815 | -119.9039 | 12.8815 | -59.9039
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2034 | 2125.4481 | 22.3114 | 22.3054 | 58.1665 | -89.9039 | 21.5735 | 2125.4481 | 0.69421 | 3.1616 | 0.22092 | 3.5254 | 0.36798 | 3.9473 | 0.89681 | 12.8815 | -119.9039 | 12.8815 | -59.9039
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2034 | 2125.4481 | 22.3114 | 22.3054 | 58.1665 | -89.9039 | 21.5735 | 2125.4481 | 0.69421 | 3.1616 | 0.22092 | 3.5254 | 0.36798 | 3.9473 | 0.89681 | 12.8815 | -119.9039 | 12.8815 | -59.9039
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1016.4942 | 10.6704 | 10.1106 | 26.0406 | -84.938 | 10.1503 | 1016.4942 | 2.1014 | 2.7319 | 0.81043 | 6.8924 | 1.3387 | 8.121 | 0.39637 | 6.1606 | -114.938 | 6.1606 | -54.938
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 1016.4942 | 10.6704 | 10.1106 | 26.0406 | -84.938 | 10.1503 | 1016.4942 | 2.1014 | 2.7319 | 0.81043 | 6.8924 | 1.3387 | 8.121 | 0.39637 | 6.1606 | -114.938 | 6.1606 | -54.938
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 1439.3616 | 15.1094 | 8.4626 | 35.784 | -87.8058 | 14.5062 | 1439.3616 | 1.3094 | 3.9522 | 0.72394 | 4.8741 | 1.1747 | 5.7748 | 0.81086 | 8.7234 | -117.8058 | 8.7234 | -57.8058
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2034 | 1737.9939 | 18.2442 | 18.2597 | 47.0774 | -87.18 | 17.4805 | 1737.9939 | 1.1912 | 1.9911 | 0.24363 | 3.8412 | 0.61221 | 5.0266 | 0.51835 | 10.5333 | -117.18 | 10.5333 | -57.18
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2034 | 1737.9939 | 18.2442 | 18.2597 | 47.0774 | -87.18 | 17.4805 | 1737.9939 | 1.1912 | 1.9911 | 0.24363 | 3.8412 | 0.61221 | 5.0266 | 0.51835 | 10.5333 | -117.18 | 10.5333 | -57.18
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 2405.0243 | 25.2462 | 26.8463 | 66.9177 | -88.7122 | 24.3981 | 2405.0243 | 1.8018 | 3.7038 | 0.1289 | 2.7877 | 0.37632 | 3.711 | 1.3286 | 14.5759 | -118.7122 | 14.5759 | -58.7122
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2034 | 2405.0243 | 25.2462 | 26.8463 | 66.9177 | -88.7122 | 24.3981 | 2405.0243 | 1.8018 | 3.7038 | 0.1289 | 2.7877 | 0.37632 | 3.711 | 1.3286 | 14.5759 | -118.7122 | 14.5759 | -58.7122
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2034 | 2405.0243 | 25.2462 | 26.8463 | 66.9177 | -88.7122 | 24.3981 | 2405.0243 | 1.8018 | 3.7038 | 0.1289 | 2.7877 | 0.37632 | 3.711 | 1.3286 | 14.5759 | -118.7122 | 14.5759 | -58.7122
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2405.0243 | 25.2462 | 26.8463 | 66.9177 | -88.7122 | 24.3981 | 2405.0243 | 1.8018 | 3.7038 | 0.1289 | 2.7877 | 0.37632 | 3.711 | 1.3286 | 14.5759 | -118.7122 | 14.5759 | -58.7122
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 904.9914 | 9.4999 | 12.1664 | 23.5453 | -85.2896 | 8.9459 | 904.9914 | 0.35954 | 3.8628 | 0.54172 | 7.5669 | 1.6067 | 10.1184 | 0.51048 | 5.4848 | -115.2896 | 5.4848 | -55.2896
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 904.9914 | 9.4999 | 12.1664 | 23.5453 | -85.2896 | 8.9459 | 904.9914 | 0.35954 | 3.8628 | 0.54172 | 7.5669 | 1.6067 | 10.1184 | 0.51048 | 5.4848 | -115.2896 | 5.4848 | -55.2896
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 665.9044 | 6.9902 | 15.1883 | 17.9784 | -87.5464 | 6.8378 | 665.9044 | 6.3786 | 6.1399 | 0.58095 | 10.7871 | 1.0663 | 12.7778 | 0.56919 | 4.0358 | -117.5464 | 4.0358 | -57.5464
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 665.9044 | 6.9902 | 15.1883 | 17.9784 | -87.5464 | 6.8378 | 665.9044 | 6.3786 | 6.1399 | 0.58095 | 10.7871 | 1.0663 | 12.7778 | 0.56919 | 4.0358 | -117.5464 | 4.0358 | -57.5464
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1466.2687 | 15.3918 | 17.3555 | 39.1426 | -91.764 | 15.112 | 1466.2687 | 1.7062 | 5.8204 | 0.48302 | 5.0993 | 0.83995 | 5.5215 | 1.1414 | 8.8865 | -121.764 | 8.8865 | -61.764
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1466.2687 | 15.3918 | 17.3555 | 39.1426 | -91.764 | 15.112 | 1466.2687 | 1.7062 | 5.8204 | 0.48302 | 5.0993 | 0.83995 | 5.5215 | 1.1414 | 8.8865 | -121.764 | 8.8865 | -61.764
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2034 | 951.649 | 9.9897 | 9.451 | 24.1796 | -86.1404 | 9.7127 | 951.649 | 1.9329 | 5.8015 | 0.74922 | 8.1722 | 1.6973 | 9.199 | 0.7099 | 5.7676 | -116.1404 | 5.7676 | -56.1404
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2034 | 951.649 | 9.9897 | 9.451 | 24.1796 | -86.1404 | 9.7127 | 951.649 | 1.9329 | 5.8015 | 0.74922 | 8.1722 | 1.6973 | 9.199 | 0.7099 | 5.7676 | -116.1404 | 5.7676 | -56.1404
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2034 | 2080.7284 | 21.842 | 13.9111 | 54.2297 | -87.6235 | 20.9245 | 2080.7284 | 1.5345 | 2.8956 | 0.3541 | 3.4088 | 0.80006 | 4.1644 | 0.84944 | 12.6105 | -117.6235 | 12.6105 | -57.6235
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2034 | 2080.7284 | 21.842 | 13.9111 | 54.2297 | -87.6235 | 20.9245 | 2080.7284 | 1.5345 | 2.8956 | 0.3541 | 3.4088 | 0.80006 | 4.1644 | 0.84944 | 12.6105 | -117.6235 | 12.6105 | -57.6235
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1717.605 | 18.0302 | 18.1601 | 46.4479 | -90.4007 | 17.5295 | 1717.605 | 1.514 | 1.8509 | 0.31707 | 4.23 | 0.59429 | 4.9363 | 0.43756 | 10.4097 | -120.4007 | 10.4097 | -60.4007
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1717.605 | 18.0302 | 18.1601 | 46.4479 | -90.4007 | 17.5295 | 1717.605 | 1.514 | 1.8509 | 0.31707 | 4.23 | 0.59429 | 4.9363 | 0.43756 | 10.4097 | -120.4007 | 10.4097 | -60.4007
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1573.7429 | 16.52 | 10.4056 | 40.1626 | -87.3335 | 15.8633 | 1573.7429 | 2.1887 | 4.5514 | 0.47494 | 4.4547 | 1.0347 | 5.398 | 1.0217 | 9.5378 | -117.3335 | 9.5378 | -57.3335
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2619.7136 | 27.4999 | 21.7556 | 69.61 | -88.5287 | 26.2616 | 2619.7136 | 1.3301 | 2.8475 | 0.28329 | 2.5899 | 0.62436 | 3.3297 | 1.0995 | 15.8771 | -118.5287 | 15.8771 | -58.5287
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2034 | 1237.3594 | 12.9889 | 44.6547 | 35.5203 | -101.572 | 12.459 | 1237.3594 | 0.096417 | 3.3397 | 0.79637 | 5.4829 | 0.34939 | 6.8565 | 0.60912 | 7.4991 | -131.572 | 7.4991 | -71.572
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2034 | 1237.3594 | 12.9889 | 44.6547 | 35.5203 | -101.572 | 12.459 | 1237.3594 | 0.096417 | 3.3397 | 0.79637 | 5.4829 | 0.34939 | 6.8565 | 0.60912 | 7.4991 | -131.572 | 7.4991 | -71.572
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2034 | 1237.3594 | 12.9889 | 44.6547 | 35.5203 | -101.572 | 12.459 | 1237.3594 | 0.096417 | 3.3397 | 0.79637 | 5.4829 | 0.34939 | 6.8565 | 0.60912 | 7.4991 | -131.572 | 7.4991 | -71.572
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2619.7136 | 27.4999 | 21.7556 | 69.61 | -88.5287 | 26.2616 | 2619.7136 | 1.3301 | 2.8475 | 0.28329 | 2.5899 | 0.62436 | 3.3297 | 1.0995 | 15.8771 | -118.5287 | 15.8771 | -58.5287
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2034 | 2619.7136 | 27.4999 | 21.7556 | 69.61 | -88.5287 | 26.2616 | 2619.7136 | 1.3301 | 2.8475 | 0.28329 | 2.5899 | 0.62436 | 3.3297 | 1.0995 | 15.8771 | -118.5287 | 15.8771 | -58.5287
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2312.5149 | 24.2751 | 16.1805 | 61.2198 | -86.9199 | 22.8317 | 2312.5149 | 0.28331 | 1.8244 | 0.22775 | 2.9149 | 0.82203 | 3.9465 | 0.62587 | 14.0152 | -116.9199 | 14.0152 | -56.9199
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2312.5149 | 24.2751 | 16.1805 | 61.2198 | -86.9199 | 22.8317 | 2312.5149 | 0.28331 | 1.8244 | 0.22775 | 2.9149 | 0.82203 | 3.9465 | 0.62587 | 14.0152 | -116.9199 | 14.0152 | -56.9199
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1584.2107 | 16.6299 | 18.9105 | 42.4438 | -91.5029 | 16.2966 | 1584.2107 | 0.97058 | 4.014 | 0.52985 | 4.6558 | 0.76904 | 5.0847 | 0.86216 | 9.6013 | -121.5029 | 9.6013 | -61.5029
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 1584.2107 | 16.6299 | 18.9105 | 42.4438 | -91.5029 | 16.2966 | 1584.2107 | 0.97058 | 4.014 | 0.52985 | 4.6558 | 0.76904 | 5.0847 | 0.86216 | 9.6013 | -121.5029 | 9.6013 | -61.5029
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2034 | 2100.0169 | 22.0445 | 19.0398 | 55.9555 | -90.3731 | 20.8509 | 2100.0169 | 1.5982 | 2.832 | 0.35195 | 3.1806 | 0.68334 | 4.0849 | 0.8904 | 12.7274 | -120.3731 | 12.7274 | -60.3731
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2034 | 2100.0169 | 22.0445 | 19.0398 | 55.9555 | -90.3731 | 20.8509 | 2100.0169 | 1.5982 | 2.832 | 0.35195 | 3.1806 | 0.68334 | 4.0849 | 0.8904 | 12.7274 | -120.3731 | 12.7274 | -60.3731
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 1339.4858 | 14.061 | 14.477 | 35.7841 | -86.3459 | 13.6436 | 1339.4858 | 2.2328 | 3.8151 | 0.37217 | 5.1498 | 0.7433 | 6.4288 | 0.74082 | 8.1181 | -116.3459 | 8.1181 | -56.3459
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2034 | 1339.4858 | 14.061 | 14.477 | 35.7841 | -86.3459 | 13.6436 | 1339.4858 | 2.2328 | 3.8151 | 0.37217 | 5.1498 | 0.7433 | 6.4288 | 0.74082 | 8.1181 | -116.3459 | 8.1181 | -56.3459
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1298.7153 | 13.633 | 13.5779 | 34.0116 | -88.585 | 13.0632 | 1298.7153 | 2.0555 | 3.3766 | 0.50986 | 5.4274 | 1.0109 | 6.4923 | 0.62214 | 7.871 | -118.585 | 7.871 | -58.585
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1298.7153 | 13.633 | 13.5779 | 34.0116 | -88.585 | 13.0632 | 1298.7153 | 2.0555 | 3.3766 | 0.50986 | 5.4274 | 1.0109 | 6.4923 | 0.62214 | 7.871 | -118.585 | 7.871 | -58.585
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1212.7541 | 12.7306 | 21.2547 | 33.5261 | -90.438 | 12.2059 | 1212.7541 | 1.478 | 5.998 | 0.41381 | 5.9302 | 0.66659 | 6.9198 | 1.0114 | 7.35 | -120.438 | 7.35 | -60.438
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2372.6811 | 24.9067 | 16.9065 | 63.4768 | -89.9543 | 23.4954 | 2372.6811 | 0.92271 | 2.4357 | 0.31425 | 2.782 | 0.64588 | 3.6573 | 0.87551 | 14.3799 | -119.9543 | 14.3799 | -59.9543
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2372.6811 | 24.9067 | 16.9065 | 63.4768 | -89.9543 | 23.4954 | 2372.6811 | 0.92271 | 2.4357 | 0.31425 | 2.782 | 0.64588 | 3.6573 | 0.87551 | 14.3799 | -119.9543 | 14.3799 | -59.9543
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 889.8965 | 9.3415 | 7.5797 | 20.6393 | -81.1719 | 8.8605 | 889.8965 | 3.2077 | 5.1535 | 1.3686 | 7.9296 | 2.5809 | 9.8343 | 0.64991 | 5.3933 | -111.1719 | 5.3933 | -51.1719
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 889.8965 | 9.3415 | 7.5797 | 20.6393 | -81.1719 | 8.8605 | 889.8965 | 3.2077 | 5.1535 | 1.3686 | 7.9296 | 2.5809 | 9.8343 | 0.64991 | 5.3933 | -111.1719 | 5.3933 | -51.1719
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 588.9281 | 4.3968 | 11.8804 | 11.0643 | -87.8975 | 4.2177 | 588.9281 | 2.6424 | 10.7602 | 0.99448 | 22.5765 | 3.285 | 30.9145 | 0.47661 | 2.5385 | -117.8975 | 2.5385 | -57.8975
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 916.6254 | 6.8433 | 57.8928 | 18.6863 | -92.2512 | 6.6734 | 916.6254 | 3.0055 | 10.7279 | 0.10419 | 15.0399 | 0.56637 | 18.7072 | 0.7133 | 3.951 | -122.2512 | 3.951 | -62.2512
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 551.463 | 4.1171 | 13.5248 | 10.5011 | -87.0631 | 3.9495 | 551.463 | 2.2927 | 9.5724 | 0.75138 | 23.9698 | 2.8226 | 33.4657 | 0.39935 | 2.377 | -117.0631 | 2.377 | -57.0631
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 2019.0282 | 15.0735 | 27.4222 | 40.2049 | -90.0515 | 14.5187 | 2019.0282 | 1.7228 | 5.3472 | 0.1519 | 6.7672 | 0.80646 | 9.3885 | 0.79017 | 8.7027 | -120.0515 | 8.7027 | -60.0515
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 2019.0282 | 15.0735 | 27.4222 | 40.2049 | -90.0515 | 14.5187 | 2019.0282 | 1.7228 | 5.3472 | 0.1519 | 6.7672 | 0.80646 | 9.3885 | 0.79017 | 8.7027 | -120.0515 | 8.7027 | -60.0515
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2034 | 2019.0282 | 15.0735 | 27.4222 | 40.2049 | -90.0515 | 14.5187 | 2019.0282 | 1.7228 | 5.3472 | 0.1519 | 6.7672 | 0.80646 | 9.3885 | 0.79017 | 8.7027 | -120.0515 | 8.7027 | -60.0515
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2034 | 2019.0282 | 15.0735 | 27.4222 | 40.2049 | -90.0515 | 14.5187 | 2019.0282 | 1.7228 | 5.3472 | 0.1519 | 6.7672 | 0.80646 | 9.3885 | 0.79017 | 8.7027 | -120.0515 | 8.7027 | -60.0515
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1205.5885 | 9.0006 | 28.6584 | 24.0974 | -92.8051 | 8.7546 | 1205.5885 | 3.93 | 12.6753 | 0.29158 | 11.4816 | 1.0266 | 14.0678 | 1.104 | 5.1965 | -122.8051 | 5.1965 | -62.8051
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1597.9678 | 11.93 | 21.3684 | 31.4072 | -89.0698 | 11.4581 | 1597.9678 | 1.7589 | 4.9544 | 0.18465 | 8.5069 | 1.0078 | 12.0328 | 0.58241 | 6.8878 | -119.0698 | 6.8878 | -59.0698
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2034 | 1597.9678 | 11.93 | 21.3684 | 31.4072 | -89.0698 | 11.4581 | 1597.9678 | 1.7589 | 4.9544 | 0.18465 | 8.5069 | 1.0078 | 12.0328 | 0.58241 | 6.8878 | -119.0698 | 6.8878 | -59.0698
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2034 | 1597.9678 | 11.93 | 21.3684 | 31.4072 | -89.0698 | 11.4581 | 1597.9678 | 1.7589 | 4.9544 | 0.18465 | 8.5069 | 1.0078 | 12.0328 | 0.58241 | 6.8878 | -119.0698 | 6.8878 | -59.0698
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2034 | 1597.9678 | 11.93 | 21.3684 | 31.4072 | -89.0698 | 11.4581 | 1597.9678 | 1.7589 | 4.9544 | 0.18465 | 8.5069 | 1.0078 | 12.0328 | 0.58241 | 6.8878 | -119.0698 | 6.8878 | -59.0698
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3685.5645 | 15.959 | 20.8643 | 41.9339 | -93.6271 | 15.509 | 3685.5645 | 3.6021 | 21.5811 | 1.224 | 11.2553 | 1.6327 | 14.4862 | 1.9174 | 9.2139 | -123.6271 | 9.2139 | -63.6271
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 3685.5645 | 15.959 | 20.8643 | 41.9339 | -93.6271 | 15.509 | 3685.5645 | 3.6021 | 21.5811 | 1.224 | 11.2553 | 1.6327 | 14.4862 | 1.9174 | 9.2139 | -123.6271 | 9.2139 | -63.6271
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 5535.0795 | 23.9676 | 19.3638 | 62.2818 | -89.3573 | 23.0564 | 5535.0795 | 2.009 | 10.3042 | 0.80364 | 6.9903 | 1.416 | 10.3224 | 1.4741 | 13.8377 | -119.3573 | 13.8377 | -59.3573
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 5535.0795 | 23.9676 | 19.3638 | 62.2818 | -89.3573 | 23.0564 | 5535.0795 | 2.009 | 10.3042 | 0.80364 | 6.9903 | 1.416 | 10.3224 | 1.4741 | 13.8377 | -119.3573 | 13.8377 | -59.3573
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3590.1187 | 15.5457 | 16.6339 | 39.9917 | -90.9113 | 14.682 | 3590.1187 | 0.75599 | 6.9732 | 1.2311 | 10.46 | 2.8294 | 15.9253 | 0.66665 | 8.9753 | -120.9113 | 8.9753 | -60.9113
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 3590.1187 | 15.5457 | 16.6339 | 39.9917 | -90.9113 | 14.682 | 3590.1187 | 0.75599 | 6.9732 | 1.2311 | 10.46 | 2.8294 | 15.9253 | 0.66665 | 8.9753 | -120.9113 | 8.9753 | -60.9113
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3385.369 | 14.6591 | 20.9249 | 37.9571 | -90.6257 | 13.9561 | 3385.369 | 0.98239 | 8.9115 | 1.5295 | 12.5067 | 2.0504 | 15.719 | 0.71254 | 8.4634 | -120.6257 | 8.4634 | -60.6257
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 3385.369 | 14.6591 | 20.9249 | 37.9571 | -90.6257 | 13.9561 | 3385.369 | 0.98239 | 8.9115 | 1.5295 | 12.5067 | 2.0504 | 15.719 | 0.71254 | 8.4634 | -120.6257 | 8.4634 | -60.6257
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 2710.9307 | 11.7387 | 20.3364 | 30.3328 | -90.9582 | 11.2555 | 2710.9307 | 1.4624 | 13.9303 | 1.6182 | 16.0769 | 2.3303 | 19.3222 | 0.86648 | 6.7773 | -120.9582 | 6.7773 | -60.9582
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3948.0922 | 17.0957 | 16.6538 | 44.1452 | -88.4864 | 16.3273 | 3948.0922 | 2.7777 | 10.9728 | 0.66346 | 9.7414 | 2.2285 | 14.5794 | 1.1264 | 9.8702 | -118.4864 | 9.8702 | -58.4864
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 3948.0922 | 17.0957 | 16.6538 | 44.1452 | -88.4864 | 16.3273 | 3948.0922 | 2.7777 | 10.9728 | 0.66346 | 9.7414 | 2.2285 | 14.5794 | 1.1264 | 9.8702 | -118.4864 | 9.8702 | -58.4864
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 8454.7808 | 36.6103 | 17.3806 | 94.3499 | -89.8516 | 35.4212 | 8454.7808 | 1.9418 | 10.5716 | 0.59709 | 5.0473 | 0.7511 | 6.2215 | 2.0945 | 21.137 | -119.8516 | 21.137 | -59.8516
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 8454.7808 | 36.6103 | 17.3806 | 94.3499 | -89.8516 | 35.4212 | 8454.7808 | 1.9418 | 10.5716 | 0.59709 | 5.0473 | 0.7511 | 6.2215 | 2.0945 | 21.137 | -119.8516 | 21.137 | -59.8516
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2034 | 8454.7808 | 36.6103 | 17.3806 | 94.3499 | -89.8516 | 35.4212 | 8454.7808 | 1.9418 | 10.5716 | 0.59709 | 5.0473 | 0.7511 | 6.2215 | 2.0945 | 21.137 | -119.8516 | 21.137 | -59.8516
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2034 | 8454.7808 | 36.6103 | 17.3806 | 94.3499 | -89.8516 | 35.4212 | 8454.7808 | 1.9418 | 10.5716 | 0.59709 | 5.0473 | 0.7511 | 6.2215 | 2.0945 | 21.137 | -119.8516 | 21.137 | -59.8516
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3550.978 | 15.3762 | 15.7818 | 39.2048 | -90.4425 | 14.7963 | 3550.978 | 3.721 | 15.8972 | 1.2717 | 12.2065 | 2.188 | 14.9117 | 1.3024 | 8.8774 | -120.4425 | 8.8774 | -60.4425
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 3550.978 | 15.3762 | 15.7818 | 39.2048 | -90.4425 | 14.7963 | 3550.978 | 3.721 | 15.8972 | 1.2717 | 12.2065 | 2.188 | 14.9117 | 1.3024 | 8.8774 | -120.4425 | 8.8774 | -60.4425
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 5566.577 | 24.104 | 17.9686 | 62.2302 | -89.9083 | 22.9853 | 5566.577 | 1.1877 | 7.4365 | 0.93242 | 7.3436 | 1.4038 | 9.7408 | 1.0127 | 13.9164 | -119.9083 | 13.9164 | -59.9083
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 5566.577 | 24.104 | 17.9686 | 62.2302 | -89.9083 | 22.9853 | 5566.577 | 1.1877 | 7.4365 | 0.93242 | 7.3436 | 1.4038 | 9.7408 | 1.0127 | 13.9164 | -119.9083 | 13.9164 | -59.9083
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2781.4103 | 12.0439 | 14.2706 | 30.9319 | -90.7443 | 11.6295 | 2781.4103 | 3.4203 | 18.7508 | 1.2081 | 15.2637 | 2.7816 | 19.0764 | 1.2285 | 6.9535 | -120.7443 | 6.9535 | -60.7443
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2781.4103 | 12.0439 | 14.2706 | 30.9319 | -90.7443 | 11.6295 | 2781.4103 | 3.4203 | 18.7508 | 1.2081 | 15.2637 | 2.7816 | 19.0764 | 1.2285 | 6.9535 | -120.7443 | 6.9535 | -60.7443
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 2265.9177 | 9.8117 | 14.7279 | 25.1655 | -90.9718 | 9.4977 | 2265.9177 | 1.3802 | 16.1208 | 1.0213 | 18.922 | 3.6938 | 23.4581 | 0.85196 | 5.6648 | -120.9718 | 5.6648 | -60.9718
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3181.7497 | 13.7774 | 16.0026 | 35.3122 | -91.0192 | 13.0283 | 3181.7497 | 0.59389 | 6.9823 | 1.4722 | 11.9689 | 3.1395 | 17.8297 | 0.58337 | 7.9544 | -121.0192 | 7.9544 | -61.0192
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 3181.7497 | 13.7774 | 16.0026 | 35.3122 | -91.0192 | 13.0283 | 3181.7497 | 0.59389 | 6.9823 | 1.4722 | 11.9689 | 3.1395 | 17.8297 | 0.58337 | 7.9544 | -121.0192 | 7.9544 | -61.0192
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3252.1062 | 14.082 | 18.8165 | 36.3322 | -90.8063 | 13.5057 | 3252.1062 | 2.8756 | 15.3827 | 1.3477 | 13.2498 | 2.195 | 16.2598 | 1.161 | 8.1303 | -120.8063 | 8.1303 | -60.8063
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 3252.1062 | 14.082 | 18.8165 | 36.3322 | -90.8063 | 13.5057 | 3252.1062 | 2.8756 | 15.3827 | 1.3477 | 13.2498 | 2.195 | 16.2598 | 1.161 | 8.1303 | -120.8063 | 8.1303 | -60.8063
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2034 | 7013.5114 | 30.3694 | 19.024 | 78.7953 | -91.3697 | 29.2122 | 7013.5114 | 1.7003 | 9.147 | 1.0195 | 5.4196 | 1.093 | 8.1025 | 1.6877 | 17.5338 | -121.3697 | 17.5338 | -61.3697
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 7013.5114 | 30.3694 | 19.024 | 78.7953 | -91.3697 | 29.2122 | 7013.5114 | 1.7003 | 9.147 | 1.0195 | 5.4196 | 1.093 | 8.1025 | 1.6877 | 17.5338 | -121.3697 | 17.5338 | -61.3697
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2034 | 7013.5114 | 30.3694 | 19.024 | 78.7953 | -91.3697 | 29.2122 | 7013.5114 | 1.7003 | 9.147 | 1.0195 | 5.4196 | 1.093 | 8.1025 | 1.6877 | 17.5338 | -121.3697 | 17.5338 | -61.3697
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2034 | 7013.5114 | 30.3694 | 19.024 | 78.7953 | -91.3697 | 29.2122 | 7013.5114 | 1.7003 | 9.147 | 1.0195 | 5.4196 | 1.093 | 8.1025 | 1.6877 | 17.5338 | -121.3697 | 17.5338 | -61.3697
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 4570.3457 | 19.7902 | 17.738 | 51.2763 | -88.5249 | 18.955 | 4570.3457 | 3.1871 | 12.7659 | 0.679 | 8.4009 | 1.8189 | 12.5881 | 1.5196 | 11.4259 | -118.5249 | 11.4259 | -58.5249
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 4509.0449 | 19.5247 | 17.4945 | 50.4445 | -90.5275 | 18.7523 | 4509.0449 | 1.5244 | 10.1215 | 1.0853 | 9.3487 | 1.4379 | 11.7378 | 1.0827 | 11.2726 | -120.5275 | 11.2726 | -60.5275
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 4465.3502 | 19.3355 | 18.9055 | 50.2107 | -91.6413 | 18.3847 | 4465.3502 | 1.039 | 8.9153 | 1.3207 | 8.3301 | 2.0744 | 12.8852 | 1.0702 | 11.1634 | -121.6413 | 11.1634 | -61.6413
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 4465.3502 | 19.3355 | 18.9055 | 50.2107 | -91.6413 | 18.3847 | 4465.3502 | 1.039 | 8.9153 | 1.3207 | 8.3301 | 2.0744 | 12.8852 | 1.0702 | 11.1634 | -121.6413 | 11.1634 | -61.6413
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2729.6612 | 11.8198 | 15.1197 | 30.3624 | -90.5676 | 11.3675 | 2729.6612 | 1.6792 | 13.0956 | 1.0944 | 15.2461 | 3.0742 | 19.7599 | 0.85895 | 6.8242 | -120.5676 | 6.8242 | -60.5676
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 2729.6612 | 11.8198 | 15.1197 | 30.3624 | -90.5676 | 11.3675 | 2729.6612 | 1.6792 | 13.0956 | 1.0944 | 15.2461 | 3.0742 | 19.7599 | 0.85895 | 6.8242 | -120.5676 | 6.8242 | -60.5676
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3143.1766 | 13.6104 | 16.0581 | 34.8984 | -91.1256 | 12.8835 | 3143.1766 | 0.75887 | 7.6219 | 1.493 | 12.1407 | 3.1853 | 18.0108 | 0.6278 | 7.8579 | -121.1256 | 7.8579 | -61.1256
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 3143.1766 | 13.6104 | 16.0581 | 34.8984 | -91.1256 | 12.8835 | 3143.1766 | 0.75887 | 7.6219 | 1.493 | 12.1407 | 3.1853 | 18.0108 | 0.6278 | 7.8579 | -121.1256 | 7.8579 | -61.1256
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1219.672 | 12.8032 | 11.6967 | 31.3259 | -86.294 | 12.3426 | 1219.672 | 1.6893 | 5.0733 | 0.48519 | 6.1079 | 1.298 | 7.1823 | 0.83062 | 7.392 | -116.294 | 7.392 | -56.294
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 1219.672 | 12.8032 | 11.6967 | 31.3259 | -86.294 | 12.3426 | 1219.672 | 1.6893 | 5.0733 | 0.48519 | 6.1079 | 1.298 | 7.1823 | 0.83062 | 7.392 | -116.294 | 7.392 | -56.294
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2129.0321 | 22.349 | 14.3769 | 55.9294 | -88.6094 | 21.3563 | 2129.0321 | 0.81669 | 1.9345 | 0.38008 | 3.1774 | 0.76629 | 4.0826 | 0.60882 | 12.9032 | -118.6094 | 12.9032 | -58.6094
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2129.0321 | 22.349 | 14.3769 | 55.9294 | -88.6094 | 21.3563 | 2129.0321 | 0.81669 | 1.9345 | 0.38008 | 3.1774 | 0.76629 | 4.0826 | 0.60882 | 12.9032 | -118.6094 | 12.9032 | -58.6094
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2035 | 2129.0321 | 22.349 | 14.3769 | 55.9294 | -88.6094 | 21.3563 | 2129.0321 | 0.81669 | 1.9345 | 0.38008 | 3.1774 | 0.76629 | 4.0826 | 0.60882 | 12.9032 | -118.6094 | 12.9032 | -58.6094
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2457.6382 | 25.7985 | 36.285 | 69.5007 | -92.3206 | 25.1914 | 2457.6382 | 3.0195 | 6.7789 | 0.14959 | 3.0209 | 0.22615 | 3.3454 | 2.244 | 14.8948 | -122.3206 | 14.8948 | -62.3206
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2457.6382 | 25.7985 | 36.285 | 69.5007 | -92.3206 | 25.1914 | 2457.6382 | 3.0195 | 6.7789 | 0.14959 | 3.0209 | 0.22615 | 3.3454 | 2.244 | 14.8948 | -122.3206 | 14.8948 | -62.3206
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1283.863 | 13.4771 | 11.7182 | 33.3822 | -87.366 | 13.0105 | 1283.863 | 0.63506 | 3.4124 | 0.36791 | 5.6983 | 1.03 | 6.7504 | 0.59885 | 7.781 | -117.366 | 7.781 | -57.366
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1283.863 | 13.4771 | 11.7182 | 33.3822 | -87.366 | 13.0105 | 1283.863 | 0.63506 | 3.4124 | 0.36791 | 5.6983 | 1.03 | 6.7504 | 0.59885 | 7.781 | -117.366 | 7.781 | -57.366
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1850.4831 | 19.425 | 24.0271 | 50.6507 | -90.374 | 18.9475 | 1850.4831 | 1.1614 | 1.4054 | 0.26779 | 3.8937 | 0.51759 | 4.5862 | 0.36094 | 11.215 | -120.374 | 11.215 | -60.374
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1652.7888 | 17.3498 | 19.968 | 45.352 | -90.5332 | 16.7094 | 1652.7888 | 1.2312 | 4.9386 | 0.24575 | 4.426 | 0.4237 | 5.042 | 1.1158 | 10.0169 | -120.5332 | 10.0169 | -60.5332
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1652.7888 | 17.3498 | 19.968 | 45.352 | -90.5332 | 16.7094 | 1652.7888 | 1.2312 | 4.9386 | 0.24575 | 4.426 | 0.4237 | 5.042 | 1.1158 | 10.0169 | -120.5332 | 10.0169 | -60.5332
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 916.7269 | 9.6231 | 11.0448 | 22.0261 | -84.9262 | 9.2557 | 916.7269 | 2.5921 | 9.9853 | 1.2942 | 7.9945 | 2.1922 | 9.1874 | 1.249 | 5.5559 | -114.9262 | 5.5559 | -54.9262
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 916.7269 | 9.6231 | 11.0448 | 22.0261 | -84.9262 | 9.2557 | 916.7269 | 2.5921 | 9.9853 | 1.2942 | 7.9945 | 2.1922 | 9.1874 | 1.249 | 5.5559 | -114.9262 | 5.5559 | -54.9262
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1456.1637 | 15.2858 | 16.0838 | 38.6461 | -88.954 | 14.8379 | 1456.1637 | 1.1792 | 6.1934 | 0.18457 | 5.1554 | 0.95172 | 5.9477 | 1.2014 | 8.8252 | -118.954 | 8.8252 | -58.954
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1456.1637 | 15.2858 | 16.0838 | 38.6461 | -88.954 | 14.8379 | 1456.1637 | 1.1792 | 6.1934 | 0.18457 | 5.1554 | 0.95172 | 5.9477 | 1.2014 | 8.8252 | -118.954 | 8.8252 | -58.954
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 1171.0061 | 12.2924 | 10.9438 | 30.2454 | -85.3687 | 11.7413 | 1171.0061 | 1.6503 | 2.2967 | 0.67953 | 5.9879 | 1.1781 | 7.1781 | 0.38356 | 7.097 | -115.3687 | 7.097 | -55.3687
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2035 | 1171.0061 | 12.2924 | 10.9438 | 30.2454 | -85.3687 | 11.7413 | 1171.0061 | 1.6503 | 2.2967 | 0.67953 | 5.9879 | 1.1781 | 7.1781 | 0.38356 | 7.097 | -115.3687 | 7.097 | -55.3687
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1381.1619 | 14.4984 | 11.5748 | 35.9288 | -85.6355 | 13.966 | 1381.1619 | 1.7035 | 2.3191 | 0.6505 | 5.0707 | 1.1772 | 6.1017 | 0.45735 | 8.3707 | -115.6355 | 8.3707 | -55.6355
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1381.1619 | 14.4984 | 11.5748 | 35.9288 | -85.6355 | 13.966 | 1381.1619 | 1.7035 | 2.3191 | 0.6505 | 5.0707 | 1.1772 | 6.1017 | 0.45735 | 8.3707 | -115.6355 | 8.3707 | -55.6355
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1446.6162 | 15.1855 | 12.5964 | 37.6868 | -86.916 | 14.708 | 1446.6162 | 2.3611 | 3.1379 | 0.55742 | 5.0127 | 0.95528 | 5.7966 | 0.62599 | 8.7674 | -116.916 | 8.7674 | -56.916
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1446.6162 | 15.1855 | 12.5964 | 37.6868 | -86.916 | 14.708 | 1446.6162 | 2.3611 | 3.1379 | 0.55742 | 5.0127 | 0.95528 | 5.7966 | 0.62599 | 8.7674 | -116.916 | 8.7674 | -56.916
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 742.4582 | 7.7938 | 9.9399 | 19.0332 | -86.0897 | 7.5797 | 742.4582 | 1.9816 | 6.1759 | 0.86373 | 10.2886 | 1.922 | 11.9123 | 0.60027 | 4.4997 | -116.0897 | 4.4997 | -56.0897
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 742.4582 | 7.7938 | 9.9399 | 19.0332 | -86.0897 | 7.5797 | 742.4582 | 1.9816 | 6.1759 | 0.86373 | 10.2886 | 1.922 | 11.9123 | 0.60027 | 4.4997 | -116.0897 | 4.4997 | -56.0897
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2035 | 627.3595 | 6.5856 | 9.6877 | 15.5878 | -87.9219 | 6.3808 | 627.3595 | 2.3058 | 12.5065 | 1.9673 | 11.2118 | 2.7383 | 12.8972 | 1.1155 | 3.8022 | -117.9219 | 3.8022 | -57.9219
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2035 | 627.3595 | 6.5856 | 9.6877 | 15.5878 | -87.9219 | 6.3808 | 627.3595 | 2.3058 | 12.5065 | 1.9673 | 11.2118 | 2.7383 | 12.8972 | 1.1155 | 3.8022 | -117.9219 | 3.8022 | -57.9219
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2035 | 1682.9995 | 17.6669 | 34.1814 | 47.6133 | -90.2357 | 16.8778 | 1682.9995 | 0.69144 | 3.0795 | 0.21621 | 4.2151 | 0.5028 | 5.2121 | 0.7306 | 10.2 | -120.2357 | 10.2 | -60.2357
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2035 | 1682.9995 | 17.6669 | 34.1814 | 47.6133 | -90.2357 | 16.8778 | 1682.9995 | 0.69144 | 3.0795 | 0.21621 | 4.2151 | 0.5028 | 5.2121 | 0.7306 | 10.2 | -120.2357 | 10.2 | -60.2357
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2035 | 822.7682 | 8.6368 | 41.165 | 23.5636 | -93.7969 | 8.5882 | 822.7682 | 1.5024 | 10.1289 | 0.28262 | 9.205 | 0.39565 | 9.7474 | 1.1004 | 4.9865 | -123.7969 | 4.9865 | -63.7969
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 766.0207 | 8.0411 | 14.3946 | 20.5512 | -87.0324 | 7.8373 | 766.0207 | 4.5664 | 3.9373 | 0.54682 | 9.036 | 1.076 | 10.8932 | 0.43574 | 4.6425 | -117.0324 | 4.6425 | -57.0324
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 766.0207 | 8.0411 | 14.3946 | 20.5512 | -87.0324 | 7.8373 | 766.0207 | 4.5664 | 3.9373 | 0.54682 | 9.036 | 1.076 | 10.8932 | 0.43574 | 4.6425 | -117.0324 | 4.6425 | -57.0324
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 1286.3361 | 13.503 | 25.0764 | 35.8939 | -89.6496 | 12.9351 | 1286.3361 | 1.3787 | 3.8676 | 0.36056 | 5.6284 | 0.70151 | 6.7177 | 0.68716 | 7.796 | -119.6496 | 7.796 | -59.6496
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2150.4708 | 22.5741 | 17.4279 | 56.8285 | -88.8609 | 21.6049 | 2150.4708 | 0.96251 | 2.1771 | 0.34542 | 3.1532 | 0.73253 | 4.0387 | 0.69045 | 13.0332 | -118.8609 | 13.0332 | -58.8609
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2150.4708 | 22.5741 | 17.4279 | 56.8285 | -88.8609 | 21.6049 | 2150.4708 | 0.96251 | 2.1771 | 0.34542 | 3.1532 | 0.73253 | 4.0387 | 0.69045 | 13.0332 | -118.8609 | 13.0332 | -58.8609
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2250.366 | 23.6227 | 21.4042 | 60.3874 | -88.3751 | 22.4054 | 2250.366 | 0.31014 | 1.4764 | 0.30863 | 3.0297 | 0.62067 | 3.9288 | 0.48732 | 13.6386 | -118.3751 | 13.6386 | -58.3751
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2250.366 | 23.6227 | 21.4042 | 60.3874 | -88.3751 | 22.4054 | 2250.366 | 0.31014 | 1.4764 | 0.30863 | 3.0297 | 0.62067 | 3.9288 | 0.48732 | 13.6386 | -118.3751 | 13.6386 | -58.3751
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 2182.2446 | 22.9076 | 20.2819 | 58.3436 | -88.2897 | 21.7604 | 2182.2446 | 0.4 | 1.5291 | 0.32885 | 3.1383 | 0.64447 | 4.0376 | 0.48723 | 13.2257 | -118.2897 | 13.2257 | -58.2897
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 2182.2446 | 22.9076 | 20.2819 | 58.3436 | -88.2897 | 21.7604 | 2182.2446 | 0.4 | 1.5291 | 0.32885 | 3.1383 | 0.64447 | 4.0376 | 0.48723 | 13.2257 | -118.2897 | 13.2257 | -58.2897
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2035 | 2781.4418 | 29.1976 | 20.1772 | 73.9827 | -87.6721 | 27.9472 | 2781.4418 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 16.8572 | -117.6721 | 16.8572 | -57.6721
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1268.3635 | 13.3144 | 11.457 | 31.5205 | -86.1582 | 12.8267 | 1268.3635 | 3.0632 | 5.4013 | 0.67888 | 5.7343 | 1.502 | 6.773 | 0.94192 | 7.6871 | -116.1582 | 7.6871 | -56.1582
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1268.3635 | 13.3144 | 11.457 | 31.5205 | -86.1582 | 12.8267 | 1268.3635 | 3.0632 | 5.4013 | 0.67888 | 5.7343 | 1.502 | 6.773 | 0.94192 | 7.6871 | -116.1582 | 7.6871 | -56.1582
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1152.3945 | 12.097 | 10.7576 | 29.5905 | -86.5069 | 11.6169 | 1152.3945 | 2.4515 | 3.0985 | 0.64615 | 6.1047 | 1.238 | 7.3997 | 0.50756 | 6.9842 | -116.5069 | 6.9842 | -56.5069
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1152.3945 | 12.097 | 10.7576 | 29.5905 | -86.5069 | 11.6169 | 1152.3945 | 2.4515 | 3.0985 | 0.64615 | 6.1047 | 1.238 | 7.3997 | 0.50756 | 6.9842 | -116.5069 | 6.9842 | -56.5069
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2183.7225 | 22.9231 | 14.6064 | 57.4079 | -87.7285 | 21.8435 | 2183.7225 | 0.76929 | 1.5905 | 0.38486 | 3.1834 | 0.69134 | 4.0002 | 0.49962 | 13.2347 | -117.7285 | 13.2347 | -57.7285
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2183.7225 | 22.9231 | 14.6064 | 57.4079 | -87.7285 | 21.8435 | 2183.7225 | 0.76929 | 1.5905 | 0.38486 | 3.1834 | 0.69134 | 4.0002 | 0.49962 | 13.2347 | -117.7285 | 13.2347 | -57.7285
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1801.9975 | 18.9161 | 14.8617 | 47.0894 | -89.3647 | 18.3555 | 1801.9975 | 1.3164 | 1.3365 | 0.52688 | 4.0374 | 0.74385 | 4.5789 | 0.33103 | 10.9212 | -119.3647 | 10.9212 | -59.3647
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1801.9975 | 18.9161 | 14.8617 | 47.0894 | -89.3647 | 18.3555 | 1801.9975 | 1.3164 | 1.3365 | 0.52688 | 4.0374 | 0.74385 | 4.5789 | 0.33103 | 10.9212 | -119.3647 | 10.9212 | -59.3647
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 920.4445 | 9.6622 | 9.2998 | 23.3184 | -85.5138 | 9.3877 | 920.4445 | 1.7075 | 5.319 | 0.77909 | 8.323 | 1.7493 | 9.6083 | 0.63907 | 5.5785 | -115.5138 | 5.5785 | -55.5138
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 920.4445 | 9.6622 | 9.2998 | 23.3184 | -85.5138 | 9.3877 | 920.4445 | 1.7075 | 5.319 | 0.77909 | 8.323 | 1.7493 | 9.6083 | 0.63907 | 5.5785 | -115.5138 | 5.5785 | -55.5138
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2035 | 1728.9061 | 18.1488 | 12.7471 | 45.348 | -87.5278 | 17.463 | 1728.9061 | 1.056 | 4.4269 | 0.28941 | 4.1805 | 1.0882 | 5.0722 | 1.0589 | 10.4782 | -117.5278 | 10.4782 | -57.5278
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2035 | 1728.9061 | 18.1488 | 12.7471 | 45.348 | -87.5278 | 17.463 | 1728.9061 | 1.056 | 4.4269 | 0.28941 | 4.1805 | 1.0882 | 5.0722 | 1.0589 | 10.4782 | -117.5278 | 10.4782 | -57.5278
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2035 | 1608.4765 | 16.8846 | 12.7414 | 42.0432 | -89.0087 | 16.4421 | 1608.4765 | 2.1317 | 4.5879 | 0.42718 | 4.6593 | 1.0645 | 5.1794 | 0.98466 | 9.7483 | -119.0087 | 9.7483 | -59.0087
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2035 | 1608.4765 | 16.8846 | 12.7414 | 42.0432 | -89.0087 | 16.4421 | 1608.4765 | 2.1317 | 4.5879 | 0.42718 | 4.6593 | 1.0645 | 5.1794 | 0.98466 | 9.7483 | -119.0087 | 9.7483 | -59.0087
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2035 | 1917.0472 | 20.1238 | 17.0702 | 51.6473 | -86.8647 | 19.5175 | 1917.0472 | 1.8326 | 2.6321 | 0.28391 | 3.627 | 0.57283 | 4.489 | 0.72569 | 11.6185 | -116.8647 | 11.6185 | -56.8647
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2035 | 1917.0472 | 20.1238 | 17.0702 | 51.6473 | -86.8647 | 19.5175 | 1917.0472 | 1.8326 | 2.6321 | 0.28391 | 3.627 | 0.57283 | 4.489 | 0.72569 | 11.6185 | -116.8647 | 11.6185 | -56.8647
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1585.9733 | 16.6484 | 11.9903 | 41.2828 | -87.1852 | 16.0492 | 1585.9733 | 1.3702 | 5.0682 | 0.29493 | 4.5661 | 1.1397 | 5.55 | 1.1099 | 9.612 | -117.1852 | 9.612 | -57.1852
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1585.9733 | 16.6484 | 11.9903 | 41.2828 | -87.1852 | 16.0492 | 1585.9733 | 1.3702 | 5.0682 | 0.29493 | 4.5661 | 1.1397 | 5.55 | 1.1099 | 9.612 | -117.1852 | 9.612 | -57.1852
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2035 | 1143.7696 | 12.0065 | 17.8558 | 31.213 | -88.7968 | 11.4725 | 1143.7696 | 0.8768 | 3.4704 | 0.41266 | 6.2685 | 0.85353 | 7.716 | 0.55363 | 6.9319 | -118.7968 | 6.9319 | -58.7968
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 620.9002 | 6.5178 | 4.6726 | 14.0862 | -81.508 | 6.3808 | 620.9002 | 16.8937 | 15.087 | 2.7163 | 11.9786 | 3.0655 | 13.1052 | 1.2595 | 3.763 | -111.508 | 3.763 | -51.508
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 363.4278 | 3.815 | 4.384 | 8.1606 | -82.7498 | 3.8056 | 363.4278 | 9.1574 | 16.8321 | 5.0437 | 20.9817 | 5.1666 | 21.5446 | 0.80222 | 2.2026 | -112.7498 | 2.2026 | -52.7498
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1611.5925 | 16.9173 | 12.9119 | 42.3885 | -87.9954 | 16.341 | 1611.5925 | 1.0956 | 4.4544 | 0.32336 | 4.5237 | 1.108 | 5.3879 | 0.98467 | 9.7672 | -117.9954 | 9.7672 | -57.9954
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1611.5925 | 16.9173 | 12.9119 | 42.3885 | -87.9954 | 16.341 | 1611.5925 | 1.0956 | 4.4544 | 0.32336 | 4.5237 | 1.108 | 5.3879 | 0.98467 | 9.7672 | -117.9954 | 9.7672 | -57.9954
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2035 | 1473.0896 | 15.4634 | 13.8222 | 38.8676 | -89.9926 | 15.1347 | 1473.0896 | 2.4598 | 4.111 | 0.55641 | 5.0474 | 1.0183 | 5.5186 | 0.81448 | 8.9278 | -119.9926 | 8.9278 | -59.9926
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2035 | 1473.0896 | 15.4634 | 13.8222 | 38.8676 | -89.9926 | 15.1347 | 1473.0896 | 2.4598 | 4.111 | 0.55641 | 5.0474 | 1.0183 | 5.5186 | 0.81448 | 8.9278 | -119.9926 | 8.9278 | -59.9926
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1877.5886 | 19.7096 | 11.3344 | 48.2826 | -87.9278 | 18.7655 | 1877.5886 | 0.99354 | 3.6557 | 0.44942 | 3.6531 | 0.94286 | 4.6074 | 1.0007 | 11.3793 | -117.9278 | 11.3793 | -57.9278
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1877.5886 | 19.7096 | 11.3344 | 48.2826 | -87.9278 | 18.7655 | 1877.5886 | 0.99354 | 3.6557 | 0.44942 | 3.6531 | 0.94286 | 4.6074 | 1.0007 | 11.3793 | -117.9278 | 11.3793 | -57.9278
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2018.92 | 21.1932 | 13.6394 | 52.8112 | -88.5889 | 20.2974 | 2018.92 | 0.99393 | 2.0872 | 0.40884 | 3.3773 | 0.79913 | 4.2846 | 0.618 | 12.2359 | -118.5889 | 12.2359 | -58.5889
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2018.92 | 21.1932 | 13.6394 | 52.8112 | -88.5889 | 20.2974 | 2018.92 | 0.99393 | 2.0872 | 0.40884 | 3.3773 | 0.79913 | 4.2846 | 0.618 | 12.2359 | -118.5889 | 12.2359 | -58.5889
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1358.4374 | 14.2599 | 11.6583 | 35.344 | -88.5273 | 13.8834 | 1358.4374 | 0.96848 | 5.7968 | 0.35844 | 5.5088 | 1.2941 | 6.2911 | 1.0523 | 8.233 | -118.5273 | 8.233 | -58.5273
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1358.4374 | 14.2599 | 11.6583 | 35.344 | -88.5273 | 13.8834 | 1358.4374 | 0.96848 | 5.7968 | 0.35844 | 5.5088 | 1.2941 | 6.2911 | 1.0523 | 8.233 | -118.5273 | 8.233 | -58.5273
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 2520.8407 | 26.462 | 22.8985 | 69.1956 | -87.2759 | 25.2376 | 2520.8407 | 0.53677 | 1.417 | 0.1431 | 2.5308 | 0.48871 | 3.6122 | 0.55989 | 15.2778 | -117.2759 | 15.2778 | -57.2759
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2035 | 2520.8407 | 26.462 | 22.8985 | 69.1956 | -87.2759 | 25.2376 | 2520.8407 | 0.53677 | 1.417 | 0.1431 | 2.5308 | 0.48871 | 3.6122 | 0.55989 | 15.2778 | -117.2759 | 15.2778 | -57.2759
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2035 | 2520.8407 | 26.462 | 22.8985 | 69.1956 | -87.2759 | 25.2376 | 2520.8407 | 0.53677 | 1.417 | 0.1431 | 2.5308 | 0.48871 | 3.6122 | 0.55989 | 15.2778 | -117.2759 | 15.2778 | -57.2759
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2520.8407 | 26.462 | 22.8985 | 69.1956 | -87.2759 | 25.2376 | 2520.8407 | 0.53677 | 1.417 | 0.1431 | 2.5308 | 0.48871 | 3.6122 | 0.55989 | 15.2778 | -117.2759 | 15.2778 | -57.2759
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 1287.0132 | 13.5101 | 24.738 | 35.8937 | -89.6639 | 12.9152 | 1287.0132 | 1.1452 | 3.6539 | 0.34472 | 5.6227 | 0.69214 | 6.7484 | 0.64985 | 7.8001 | -119.6639 | 7.8001 | -59.6639
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2035 | 1287.0132 | 13.5101 | 24.738 | 35.8937 | -89.6639 | 12.9152 | 1287.0132 | 1.1452 | 3.6539 | 0.34472 | 5.6227 | 0.69214 | 6.7484 | 0.64985 | 7.8001 | -119.6639 | 7.8001 | -59.6639
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1736.4848 | 18.2284 | 13.6183 | 45.448 | -87.6354 | 17.5446 | 1736.4848 | 2.1118 | 4.0157 | 0.34785 | 4.0244 | 0.90606 | 4.9811 | 0.99782 | 10.5242 | -117.6354 | 10.5242 | -57.6354
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2035 | 2830.7322 | 29.715 | 33.0121 | 78.9019 | -90.3965 | 28.779 | 2830.7322 | 0.30616 | 2.9262 | 0.1251 | 2.6068 | 0.24694 | 2.9918 | 1.1225 | 17.156 | -120.3965 | 17.156 | -60.3965
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2035 | 2830.7322 | 29.715 | 33.0121 | 78.9019 | -90.3965 | 28.779 | 2830.7322 | 0.30616 | 2.9262 | 0.1251 | 2.6068 | 0.24694 | 2.9918 | 1.1225 | 17.156 | -120.3965 | 17.156 | -60.3965
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2035 | 2830.7322 | 29.715 | 33.0121 | 78.9019 | -90.3965 | 28.779 | 2830.7322 | 0.30616 | 2.9262 | 0.1251 | 2.6068 | 0.24694 | 2.9918 | 1.1225 | 17.156 | -120.3965 | 17.156 | -60.3965
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 1320.263 | 13.8592 | 9.4363 | 32.5255 | -85.155 | 13.4035 | 1320.263 | 4.5151 | 5.8041 | 0.74657 | 5.3584 | 1.3599 | 6.3958 | 1.0832 | 8.0016 | -115.155 | 8.0016 | -55.155
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1704.3328 | 17.8909 | 22.7388 | 44.308 | -89.338 | 17.4118 | 1704.3328 | 1.3138 | 1.1966 | 0.57081 | 4.2886 | 0.77262 | 4.8204 | 0.27903 | 10.3293 | -119.338 | 10.3293 | -59.338
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1704.3328 | 17.8909 | 22.7388 | 44.308 | -89.338 | 17.4118 | 1704.3328 | 1.3138 | 1.1966 | 0.57081 | 4.2886 | 0.77262 | 4.8204 | 0.27903 | 10.3293 | -119.338 | 10.3293 | -59.338
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1512.1576 | 15.8735 | 12.5006 | 39.0621 | -86.9525 | 15.162 | 1512.1576 | 1.6398 | 2.7851 | 0.45953 | 4.5887 | 1.0598 | 5.7977 | 0.60693 | 9.1646 | -116.9525 | 9.1646 | -56.9525
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 1512.1576 | 15.8735 | 12.5006 | 39.0621 | -86.9525 | 15.162 | 1512.1576 | 1.6398 | 2.7851 | 0.45953 | 4.5887 | 1.0598 | 5.7977 | 0.60693 | 9.1646 | -116.9525 | 9.1646 | -56.9525
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1814.1231 | 19.0434 | 13.4896 | 47.8862 | -88.8293 | 18.468 | 1814.1231 | 2.3786 | 4.2396 | 0.26834 | 4.0432 | 0.79443 | 4.7207 | 1.0486 | 10.9947 | -118.8293 | 10.9947 | -58.8293
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1814.1231 | 19.0434 | 13.4896 | 47.8862 | -88.8293 | 18.468 | 1814.1231 | 2.3786 | 4.2396 | 0.26834 | 4.0432 | 0.79443 | 4.7207 | 1.0486 | 10.9947 | -118.8293 | 10.9947 | -58.8293
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2069.8973 | 21.7283 | 26.0951 | 56.2704 | -90.1545 | 20.9937 | 2069.8973 | 0.40786 | 2.6476 | 0.17027 | 3.4445 | 0.51861 | 4.1913 | 0.76867 | 12.5448 | -120.1545 | 12.5448 | -60.1545
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1804.8574 | 18.9461 | 30.3839 | 49.5258 | -92.0469 | 18.5738 | 1804.8574 | 0.99058 | 3.9714 | 0.36972 | 4.0656 | 0.58027 | 4.495 | 0.97682 | 10.9385 | -122.0469 | 10.9385 | -62.0469
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1394.3273 | 14.6366 | 16.0305 | 37.5654 | -85.7796 | 14.1985 | 1394.3273 | 2.3359 | 4.0189 | 0.29876 | 4.8635 | 0.69372 | 6.2518 | 0.82635 | 8.4505 | -115.7796 | 8.4505 | -55.7796
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2035 | 1394.3273 | 14.6366 | 16.0305 | 37.5654 | -85.7796 | 14.1985 | 1394.3273 | 2.3359 | 4.0189 | 0.29876 | 4.8635 | 0.69372 | 6.2518 | 0.82635 | 8.4505 | -115.7796 | 8.4505 | -55.7796
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2035 | 1541.1478 | 16.1779 | 12.4394 | 40.0512 | -87.3557 | 15.6914 | 1541.1478 | 2.7823 | 3.9751 | 0.42922 | 4.7309 | 1.08 | 5.5444 | 0.84025 | 9.3403 | -117.3557 | 9.3403 | -57.3557
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2035 | 1541.1478 | 16.1779 | 12.4394 | 40.0512 | -87.3557 | 15.6914 | 1541.1478 | 2.7823 | 3.9751 | 0.42922 | 4.7309 | 1.08 | 5.5444 | 0.84025 | 9.3403 | -117.3557 | 9.3403 | -57.3557
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2035 | 1411.9316 | 14.8214 | 26.8618 | 39.5336 | -89.6373 | 14.144 | 1411.9316 | 1.014 | 3.4777 | 0.31199 | 5.0774 | 0.64957 | 6.1706 | 0.68493 | 8.5572 | -119.6373 | 8.5572 | -59.6373
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2035 | 1411.9316 | 14.8214 | 26.8618 | 39.5336 | -89.6373 | 14.144 | 1411.9316 | 1.014 | 3.4777 | 0.31199 | 5.0774 | 0.64957 | 6.1706 | 0.68493 | 8.5572 | -119.6373 | 8.5572 | -59.6373
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2035 | 1031.7242 | 10.8303 | 10.3816 | 26.4534 | -86.7877 | 10.5593 | 1031.7242 | 1.8497 | 9.5848 | 0.54625 | 7.5907 | 1.3925 | 8.1724 | 1.2627 | 6.2529 | -116.7877 | 6.2529 | -56.7877
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2035 | 1031.7242 | 10.8303 | 10.3816 | 26.4534 | -86.7877 | 10.5593 | 1031.7242 | 1.8497 | 9.5848 | 0.54625 | 7.5907 | 1.3925 | 8.1724 | 1.2627 | 6.2529 | -116.7877 | 6.2529 | -56.7877
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1820.9475 | 19.115 | 16.6425 | 48.4208 | -89.0312 | 18.5184 | 1820.9475 | 1.0759 | 4.7719 | 0.25586 | 4.0262 | 0.92157 | 4.7499 | 1.1852 | 11.036 | -119.0312 | 11.036 | -59.0312
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1820.9475 | 19.115 | 16.6425 | 48.4208 | -89.0312 | 18.5184 | 1820.9475 | 1.0759 | 4.7719 | 0.25586 | 4.0262 | 0.92157 | 4.7499 | 1.1852 | 11.036 | -119.0312 | 11.036 | -59.0312
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2035 | 1011.8572 | 10.6217 | 9.1081 | 24.4337 | -81.9364 | 9.9858 | 1011.8572 | 0.39456 | 3.2457 | 0.96097 | 6.678 | 2.1337 | 8.9025 | 0.48603 | 6.1325 | -111.9364 | 6.1325 | -51.9364
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2035 | 1011.8572 | 10.6217 | 9.1081 | 24.4337 | -81.9364 | 9.9858 | 1011.8572 | 0.39456 | 3.2457 | 0.96097 | 6.678 | 2.1337 | 8.9025 | 0.48603 | 6.1325 | -111.9364 | 6.1325 | -51.9364
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1903.3745 | 19.9803 | 12.7853 | 49.848 | -87.1795 | 19.1813 | 1903.3745 | 0.4543 | 3.7448 | 0.25264 | 3.7437 | 1.011 | 4.6897 | 1.0003 | 11.5356 | -117.1795 | 11.5356 | -57.1795
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1903.3745 | 19.9803 | 12.7853 | 49.848 | -87.1795 | 19.1813 | 1903.3745 | 0.4543 | 3.7448 | 0.25264 | 3.7437 | 1.011 | 4.6897 | 1.0003 | 11.5356 | -117.1795 | 11.5356 | -57.1795
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1744.1144 | 18.3085 | 12.8745 | 45.6841 | -87.3758 | 17.5844 | 1744.1144 | 0.95178 | 5.0818 | 0.22839 | 4.1579 | 1.088 | 5.0901 | 1.2222 | 10.5704 | -117.3758 | 10.5704 | -57.3758
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1744.1144 | 18.3085 | 12.8745 | 45.6841 | -87.3758 | 17.5844 | 1744.1144 | 0.95178 | 5.0818 | 0.22839 | 4.1579 | 1.088 | 5.0901 | 1.2222 | 10.5704 | -117.3758 | 10.5704 | -57.3758
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1452.8985 | 15.2515 | 12.5591 | 38.0075 | -87.5139 | 14.7147 | 1452.8985 | 1.5025 | 5.3386 | 0.30852 | 5.0381 | 1.173 | 6.0097 | 1.0596 | 8.8054 | -117.5139 | 8.8054 | -57.5139
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1969.1063 | 20.6703 | 13.3384 | 50.5065 | -86.8378 | 19.7819 | 1969.1063 | 1.2872 | 2.3278 | 0.41645 | 3.5114 | 0.92762 | 4.4683 | 0.66292 | 11.934 | -116.8378 | 11.934 | -56.8378
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1969.1063 | 20.6703 | 13.3384 | 50.5065 | -86.8378 | 19.7819 | 1969.1063 | 1.2872 | 2.3278 | 0.41645 | 3.5114 | 0.92762 | 4.4683 | 0.66292 | 11.934 | -116.8378 | 11.934 | -56.8378
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1066.4874 | 11.1952 | 10.6751 | 27.3606 | -85.939 | 10.7424 | 1066.4874 | 2.3662 | 3.1045 | 0.7418 | 6.6187 | 1.3063 | 7.8985 | 0.46905 | 6.4636 | -115.939 | 6.4636 | -55.939
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2035 | 1134.6337 | 11.9106 | 10.1722 | 28.2723 | -86.9605 | 11.452 | 1134.6337 | 1.815 | 4.4335 | 0.91166 | 6.2818 | 1.4743 | 7.3682 | 0.70577 | 6.8766 | -116.9605 | 6.8766 | -56.9605
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2035 | 1134.6337 | 11.9106 | 10.1722 | 28.2723 | -86.9605 | 11.452 | 1134.6337 | 1.815 | 4.4335 | 0.91166 | 6.2818 | 1.4743 | 7.3682 | 0.70577 | 6.8766 | -116.9605 | 6.8766 | -56.9605
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2422.2538 | 25.4271 | 19.1344 | 65.1141 | -89.3409 | 24.0527 | 2422.2538 | 0.70434 | 2.6201 | 0.30059 | 2.7066 | 0.67747 | 3.632 | 0.96802 | 14.6803 | -119.3409 | 14.6803 | -59.3409
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2422.2538 | 25.4271 | 19.1344 | 65.1141 | -89.3409 | 24.0527 | 2422.2538 | 0.70434 | 2.6201 | 0.30059 | 2.7066 | 0.67747 | 3.632 | 0.96802 | 14.6803 | -119.3409 | 14.6803 | -59.3409
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2069.5221 | 21.7243 | 18.3434 | 54.1954 | -87.375 | 20.7272 | 2069.5221 | 0.81312 | 2.0892 | 0.4259 | 3.357 | 0.74462 | 4.2065 | 0.62234 | 12.5426 | -117.375 | 12.5426 | -57.375
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2069.5221 | 21.7243 | 18.3434 | 54.1954 | -87.375 | 20.7272 | 2069.5221 | 0.81312 | 2.0892 | 0.4259 | 3.357 | 0.74462 | 4.2065 | 0.62234 | 12.5426 | -117.375 | 12.5426 | -57.375
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2035 | 1702.3399 | 17.8699 | 21.425 | 44.8733 | -88.5403 | 17.2723 | 1702.3399 | 1.256 | 1.6144 | 0.39918 | 4.3273 | 0.80676 | 5.0869 | 0.37307 | 10.3172 | -118.5403 | 10.3172 | -58.5403
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2035 | 1702.3399 | 17.8699 | 21.425 | 44.8733 | -88.5403 | 17.2723 | 1702.3399 | 1.256 | 1.6144 | 0.39918 | 4.3273 | 0.80676 | 5.0869 | 0.37307 | 10.3172 | -118.5403 | 10.3172 | -58.5403
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1069.3606 | 11.2254 | 7.2524 | 25.7971 | -82.1015 | 10.9166 | 1069.3606 | 4.4912 | 4.3944 | 1.0313 | 6.4688 | 1.5673 | 7.8972 | 0.67932 | 6.481 | -112.1015 | 6.481 | -52.1015
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 980.8906 | 10.2967 | 19.0156 | 26.9342 | -89.2568 | 9.8901 | 980.8906 | 2.4782 | 4.9209 | 0.52244 | 7.5317 | 0.93263 | 8.8242 | 0.65336 | 5.9448 | -119.2568 | 5.9448 | -59.2568
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1079.6685 | 11.3336 | 14.3828 | 28.864 | -89.3082 | 11.0771 | 1079.6685 | 2.4618 | 4.7815 | 0.46407 | 6.9269 | 0.79063 | 7.6335 | 0.69028 | 6.5434 | -119.3082 | 6.5434 | -59.3082
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1048.8661 | 11.0102 | 10.5174 | 26.9934 | -85.0012 | 10.5497 | 1048.8661 | 2.1512 | 2.7835 | 0.78567 | 6.6715 | 1.4131 | 8.0431 | 0.41721 | 6.3568 | -115.0012 | 6.3568 | -55.0012
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1048.8661 | 11.0102 | 10.5174 | 26.9934 | -85.0012 | 10.5497 | 1048.8661 | 2.1512 | 2.7835 | 0.78567 | 6.6715 | 1.4131 | 8.0431 | 0.41721 | 6.3568 | -115.0012 | 6.3568 | -55.0012
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1817.9272 | 19.0833 | 16.5261 | 48.2692 | -89.9765 | 18.6256 | 1817.9272 | 1.4511 | 2.5805 | 0.52738 | 4.0122 | 0.79538 | 4.4593 | 0.64315 | 11.0177 | -119.9765 | 11.0177 | -59.9765
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1817.9272 | 19.0833 | 16.5261 | 48.2692 | -89.9765 | 18.6256 | 1817.9272 | 1.4511 | 2.5805 | 0.52738 | 4.0122 | 0.79538 | 4.4593 | 0.64315 | 11.0177 | -119.9765 | 11.0177 | -59.9765
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 577.2334 | 6.0594 | 8.9147 | 13.8035 | -85.4315 | 5.8621 | 577.2334 | 1.9398 | 12.0562 | 2.7802 | 12.0795 | 3.931 | 13.743 | 0.99807 | 3.4984 | -115.4315 | 3.4984 | -55.4315
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 577.2334 | 6.0594 | 8.9147 | 13.8035 | -85.4315 | 5.8621 | 577.2334 | 1.9398 | 12.0562 | 2.7802 | 12.0795 | 3.931 | 13.743 | 0.99807 | 3.4984 | -115.4315 | 3.4984 | -55.4315
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2035 | 1660.6381 | 17.4322 | 17.7637 | 45.1724 | -87.6786 | 17.0245 | 1660.6381 | 2.571 | 3.9113 | 0.28133 | 4.259 | 0.54768 | 5.144 | 0.91836 | 10.0645 | -117.6786 | 10.0645 | -57.6786
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2035 | 1660.6381 | 17.4322 | 17.7637 | 45.1724 | -87.6786 | 17.0245 | 1660.6381 | 2.571 | 3.9113 | 0.28133 | 4.259 | 0.54768 | 5.144 | 0.91836 | 10.0645 | -117.6786 | 10.0645 | -57.6786
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2035 | 2124.4591 | 22.301 | 22.1993 | 58.1122 | -89.4534 | 21.6142 | 2124.4591 | 0.69132 | 3.1494 | 0.21738 | 3.5154 | 0.3777 | 3.9646 | 0.89589 | 12.8755 | -119.4534 | 12.8755 | -59.4534
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2035 | 2124.4591 | 22.301 | 22.1993 | 58.1122 | -89.4534 | 21.6142 | 2124.4591 | 0.69132 | 3.1494 | 0.21738 | 3.5154 | 0.3777 | 3.9646 | 0.89589 | 12.8755 | -119.4534 | 12.8755 | -59.4534
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2035 | 2124.4591 | 22.301 | 22.1993 | 58.1122 | -89.4534 | 21.6142 | 2124.4591 | 0.69132 | 3.1494 | 0.21738 | 3.5154 | 0.3777 | 3.9646 | 0.89589 | 12.8755 | -119.4534 | 12.8755 | -59.4534
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2035 | 2124.4591 | 22.301 | 22.1993 | 58.1122 | -89.4534 | 21.6142 | 2124.4591 | 0.69132 | 3.1494 | 0.21738 | 3.5154 | 0.3777 | 3.9646 | 0.89589 | 12.8755 | -119.4534 | 12.8755 | -59.4534
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1008.0822 | 10.5821 | 10.0881 | 25.8369 | -84.9199 | 10.1222 | 1008.0822 | 2.1088 | 2.7358 | 0.82229 | 6.9602 | 1.4101 | 8.29 | 0.39307 | 6.1096 | -114.9199 | 6.1096 | -54.9199
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 1008.0822 | 10.5821 | 10.0881 | 25.8369 | -84.9199 | 10.1222 | 1008.0822 | 2.1088 | 2.7358 | 0.82229 | 6.9602 | 1.4101 | 8.29 | 0.39307 | 6.1096 | -114.9199 | 6.1096 | -54.9199
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 1436.4766 | 15.0791 | 8.4303 | 35.6997 | -87.2701 | 14.5192 | 1436.4766 | 1.3092 | 3.9503 | 0.72673 | 4.8896 | 1.2228 | 5.8464 | 0.8079 | 8.7059 | -117.2701 | 8.7059 | -57.2701
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2035 | 1822.2131 | 19.1283 | 17.6937 | 49.3041 | -86.9832 | 18.3922 | 1822.2131 | 1.1895 | 1.9252 | 0.25035 | 3.664 | 0.62779 | 4.8166 | 0.52545 | 11.0437 | -116.9832 | 11.0437 | -56.9832
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2035 | 1822.2131 | 19.1283 | 17.6937 | 49.3041 | -86.9832 | 18.3922 | 1822.2131 | 1.1895 | 1.9252 | 0.25035 | 3.664 | 0.62779 | 4.8166 | 0.52545 | 11.0437 | -116.9832 | 11.0437 | -56.9832
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 2407.1175 | 25.2682 | 27.03 | 66.9964 | -88.0387 | 24.449 | 2407.1175 | 1.792 | 3.6948 | 0.12438 | 2.7687 | 0.38674 | 3.7013 | 1.3345 | 14.5886 | -118.0387 | 14.5886 | -58.0387
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2035 | 2407.1175 | 25.2682 | 27.03 | 66.9964 | -88.0387 | 24.449 | 2407.1175 | 1.792 | 3.6948 | 0.12438 | 2.7687 | 0.38674 | 3.7013 | 1.3345 | 14.5886 | -118.0387 | 14.5886 | -58.0387
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2035 | 2407.1175 | 25.2682 | 27.03 | 66.9964 | -88.0387 | 24.449 | 2407.1175 | 1.792 | 3.6948 | 0.12438 | 2.7687 | 0.38674 | 3.7013 | 1.3345 | 14.5886 | -118.0387 | 14.5886 | -58.0387
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2407.1175 | 25.2682 | 27.03 | 66.9964 | -88.0387 | 24.449 | 2407.1175 | 1.792 | 3.6948 | 0.12438 | 2.7687 | 0.38674 | 3.7013 | 1.3345 | 14.5886 | -118.0387 | 14.5886 | -58.0387
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 903.1999 | 9.4811 | 12.0738 | 23.4909 | -84.7238 | 8.9438 | 903.1999 | 0.3464 | 3.7985 | 0.53382 | 7.5309 | 1.6608 | 10.199 | 0.50439 | 5.4739 | -114.7238 | 5.4739 | -54.7238
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 903.1999 | 9.4811 | 12.0738 | 23.4909 | -84.7238 | 8.9438 | 903.1999 | 0.3464 | 3.7985 | 0.53382 | 7.5309 | 1.6608 | 10.199 | 0.50439 | 5.4739 | -114.7238 | 5.4739 | -54.7238
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 664.4179 | 6.9746 | 15.1954 | 17.9389 | -86.9141 | 6.8249 | 664.4179 | 6.3687 | 6.131 | 0.57656 | 10.7684 | 1.0768 | 12.7681 | 0.56935 | 4.0268 | -116.9141 | 4.0268 | -56.9141
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 664.4179 | 6.9746 | 15.1954 | 17.9389 | -86.9141 | 6.8249 | 664.4179 | 6.3687 | 6.131 | 0.57656 | 10.7684 | 1.0768 | 12.7681 | 0.56935 | 4.0268 | -116.9141 | 4.0268 | -56.9141
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1466.7351 | 15.3967 | 17.3395 | 39.1514 | -91.3151 | 15.1292 | 1466.7351 | 1.7061 | 5.8187 | 0.48669 | 5.0921 | 0.85844 | 5.5234 | 1.1427 | 8.8893 | -121.3151 | 8.8893 | -61.3151
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1466.7351 | 15.3967 | 17.3395 | 39.1514 | -91.3151 | 15.1292 | 1466.7351 | 1.7061 | 5.8187 | 0.48669 | 5.0921 | 0.85844 | 5.5234 | 1.1427 | 8.8893 | -121.3151 | 8.8893 | -61.3151
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2035 | 950.2887 | 9.9754 | 9.3745 | 24.133 | -85.6521 | 9.7152 | 950.2887 | 1.9395 | 5.6899 | 0.75153 | 8.1654 | 1.7274 | 9.2401 | 0.69683 | 5.7593 | -115.6521 | 5.7593 | -55.6521
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2035 | 950.2887 | 9.9754 | 9.3745 | 24.133 | -85.6521 | 9.7152 | 950.2887 | 1.9395 | 5.6899 | 0.75153 | 8.1654 | 1.7274 | 9.2401 | 0.69683 | 5.7593 | -115.6521 | 5.7593 | -55.6521
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2035 | 2167.7178 | 22.7551 | 13.3267 | 56.4568 | -87.051 | 21.889 | 2167.7178 | 1.5628 | 2.638 | 0.33869 | 3.2649 | 0.78702 | 4.0289 | 0.80798 | 13.1377 | -117.051 | 13.1377 | -57.051
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2035 | 2167.7178 | 22.7551 | 13.3267 | 56.4568 | -87.051 | 21.889 | 2167.7178 | 1.5628 | 2.638 | 0.33869 | 3.2649 | 0.78702 | 4.0289 | 0.80798 | 13.1377 | -117.051 | 13.1377 | -57.051
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1711.5409 | 17.9665 | 18.1107 | 46.2731 | -89.8816 | 17.5065 | 1711.5409 | 1.5144 | 1.8488 | 0.3155 | 4.2307 | 0.61172 | 4.9585 | 0.437 | 10.373 | -119.8816 | 10.373 | -59.8816
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1711.5409 | 17.9665 | 18.1107 | 46.2731 | -89.8816 | 17.5065 | 1711.5409 | 1.5144 | 1.8488 | 0.3155 | 4.2307 | 0.61172 | 4.9585 | 0.437 | 10.373 | -119.8816 | 10.373 | -59.8816
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1599.4403 | 16.7898 | 10.0676 | 40.7584 | -86.7854 | 16.1975 | 1599.4403 | 2.2337 | 4.433 | 0.46896 | 4.3822 | 1.0489 | 5.3589 | 1.0116 | 9.6936 | -116.7854 | 9.6936 | -56.7854
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2804.9718 | 29.4446 | 20.9223 | 74.7676 | -87.742 | 28.1764 | 2804.9718 | 1.2526 | 2.4283 | 0.26012 | 2.3878 | 0.60313 | 3.1626 | 1.017 | 16.9998 | -117.742 | 16.9998 | -57.742
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2035 | 1238.7102 | 13.0031 | 44.7796 | 35.5627 | -100.951 | 12.4782 | 1238.7102 | 0.096432 | 3.3389 | 0.78947 | 5.4775 | 0.36417 | 6.8665 | 0.60957 | 7.5073 | -130.951 | 7.5073 | -70.951
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2035 | 1238.7102 | 13.0031 | 44.7796 | 35.5627 | -100.951 | 12.4782 | 1238.7102 | 0.096432 | 3.3389 | 0.78947 | 5.4775 | 0.36417 | 6.8665 | 0.60957 | 7.5073 | -130.951 | 7.5073 | -70.951
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2035 | 1238.7102 | 13.0031 | 44.7796 | 35.5627 | -100.951 | 12.4782 | 1238.7102 | 0.096432 | 3.3389 | 0.78947 | 5.4775 | 0.36417 | 6.8665 | 0.60957 | 7.5073 | -130.951 | 7.5073 | -70.951
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2804.9718 | 29.4446 | 20.9223 | 74.7676 | -87.742 | 28.1764 | 2804.9718 | 1.2526 | 2.4283 | 0.26012 | 2.3878 | 0.60313 | 3.1626 | 1.017 | 16.9998 | -117.742 | 16.9998 | -57.742
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2035 | 2804.9718 | 29.4446 | 20.9223 | 74.7676 | -87.742 | 28.1764 | 2804.9718 | 1.2526 | 2.4283 | 0.26012 | 2.3878 | 0.60313 | 3.1626 | 1.017 | 16.9998 | -117.742 | 16.9998 | -57.742
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2645.467 | 27.7702 | 16.3286 | 70.4367 | -86.8906 | 26.2542 | 2645.467 | 0.28484 | 1.8214 | 0.19914 | 2.5078 | 0.70407 | 3.4621 | 0.72628 | 16.0331 | -116.8906 | 16.0331 | -56.8906
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2645.467 | 27.7702 | 16.3286 | 70.4367 | -86.8906 | 26.2542 | 2645.467 | 0.28484 | 1.8214 | 0.19914 | 2.5078 | 0.70407 | 3.4621 | 0.72628 | 16.0331 | -116.8906 | 16.0331 | -56.8906
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1584.6408 | 16.6344 | 18.8927 | 42.4511 | -91.0446 | 16.3158 | 1584.6408 | 0.97054 | 4.0128 | 0.5339 | 4.6488 | 0.78817 | 5.0868 | 0.8632 | 9.6039 | -121.0446 | 9.6039 | -61.0446
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 1584.6408 | 16.6344 | 18.8927 | 42.4511 | -91.0446 | 16.3158 | 1584.6408 | 0.97054 | 4.0128 | 0.5339 | 4.6488 | 0.78817 | 5.0868 | 0.8632 | 9.6039 | -121.0446 | 9.6039 | -61.0446
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2035 | 2097.8118 | 22.0213 | 19.0273 | 55.8883 | -89.7228 | 20.8875 | 2097.8118 | 1.5969 | 2.828 | 0.35056 | 3.1779 | 0.7194 | 4.1284 | 0.88989 | 12.714 | -119.7228 | 12.714 | -59.7228
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2035 | 2097.8118 | 22.0213 | 19.0273 | 55.8883 | -89.7228 | 20.8875 | 2097.8118 | 1.5969 | 2.828 | 0.35056 | 3.1779 | 0.7194 | 4.1284 | 0.88989 | 12.714 | -119.7228 | 12.714 | -59.7228
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 1336.7339 | 14.0321 | 14.4804 | 35.7094 | -85.7507 | 13.6294 | 1336.7339 | 2.2406 | 3.8137 | 0.36945 | 5.1331 | 0.75941 | 6.4288 | 0.74297 | 8.1014 | -115.7507 | 8.1014 | -55.7507
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2035 | 1336.7339 | 14.0321 | 14.4804 | 35.7094 | -85.7507 | 13.6294 | 1336.7339 | 2.2406 | 3.8137 | 0.36945 | 5.1331 | 0.75941 | 6.4288 | 0.74297 | 8.1014 | -115.7507 | 8.1014 | -55.7507
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1293.0951 | 13.574 | 13.4585 | 33.828 | -88.0955 | 13.0506 | 1293.0951 | 2.0572 | 3.378 | 0.52386 | 5.4996 | 1.0849 | 6.6441 | 0.61423 | 7.8369 | -118.0955 | 7.8369 | -58.0955
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1293.0951 | 13.574 | 13.4585 | 33.828 | -88.0955 | 13.0506 | 1293.0951 | 2.0572 | 3.378 | 0.52386 | 5.4996 | 1.0849 | 6.6441 | 0.61423 | 7.8369 | -118.0955 | 7.8369 | -58.0955
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1199.322 | 12.5896 | 21.5892 | 33.1792 | -89.5732 | 12.0973 | 1199.322 | 1.4689 | 5.9805 | 0.41343 | 6.0738 | 0.71638 | 7.1776 | 0.98464 | 7.2686 | -119.5732 | 7.2686 | -59.5732
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2367.4987 | 24.8523 | 16.8952 | 63.3216 | -89.28 | 23.5217 | 2367.4987 | 0.92175 | 2.4317 | 0.31324 | 2.7814 | 0.68301 | 3.7035 | 0.87428 | 14.3485 | -119.28 | 14.3485 | -59.28
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2367.4987 | 24.8523 | 16.8952 | 63.3216 | -89.28 | 23.5217 | 2367.4987 | 0.92175 | 2.4317 | 0.31324 | 2.7814 | 0.68301 | 3.7035 | 0.87428 | 14.3485 | -119.28 | 14.3485 | -59.28
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 924.4883 | 9.7046 | 7.2919 | 21.3227 | -80.7861 | 9.2543 | 924.4883 | 3.2185 | 5.1014 | 1.3637 | 7.6232 | 2.5014 | 9.4375 | 0.66919 | 5.603 | -110.7861 | 5.603 | -50.7861
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 924.4883 | 9.7046 | 7.2919 | 21.3227 | -80.7861 | 9.2543 | 924.4883 | 3.2185 | 5.1014 | 1.3637 | 7.6232 | 2.5014 | 9.4375 | 0.66919 | 5.603 | -110.7861 | 5.603 | -50.7861
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 597.3513 | 4.4597 | 11.8166 | 11.2162 | -87.0991 | 4.2788 | 597.3513 | 2.6552 | 10.7267 | 1.0091 | 22.3339 | 3.3425 | 30.5819 | 0.48029 | 2.5748 | -117.0991 | 2.5748 | -57.0991
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 918.4832 | 6.8572 | 58.3312 | 18.729 | -91.3688 | 6.6876 | 918.4832 | 2.9686 | 10.6834 | 0.087942 | 14.9725 | 0.58104 | 18.6724 | 0.71354 | 3.959 | -121.3688 | 3.959 | -61.3688
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 551.8176 | 4.1197 | 13.5093 | 10.5072 | -86.1656 | 3.9525 | 551.8176 | 2.2968 | 9.5548 | 0.74051 | 23.9128 | 2.8383 | 33.4292 | 0.39957 | 2.3785 | -116.1656 | 2.3785 | -56.1656
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 2032.8495 | 15.1767 | 27.7981 | 40.5087 | -89.4755 | 14.635 | 2032.8495 | 1.7147 | 5.3293 | 0.14853 | 6.6982 | 0.82704 | 9.3215 | 0.79562 | 8.7623 | -119.4755 | 8.7623 | -59.4755
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 2032.8495 | 15.1767 | 27.7981 | 40.5087 | -89.4755 | 14.635 | 2032.8495 | 1.7147 | 5.3293 | 0.14853 | 6.6982 | 0.82704 | 9.3215 | 0.79562 | 8.7623 | -119.4755 | 8.7623 | -59.4755
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2035 | 2032.8495 | 15.1767 | 27.7981 | 40.5087 | -89.4755 | 14.635 | 2032.8495 | 1.7147 | 5.3293 | 0.14853 | 6.6982 | 0.82704 | 9.3215 | 0.79562 | 8.7623 | -119.4755 | 8.7623 | -59.4755
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2035 | 2032.8495 | 15.1767 | 27.7981 | 40.5087 | -89.4755 | 14.635 | 2032.8495 | 1.7147 | 5.3293 | 0.14853 | 6.6982 | 0.82704 | 9.3215 | 0.79562 | 8.7623 | -119.4755 | 8.7623 | -59.4755
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1241.7169 | 9.2703 | 29.3268 | 24.8492 | -91.9295 | 9.0123 | 1241.7169 | 3.8607 | 12.5839 | 0.2828 | 11.1423 | 1.0804 | 13.7522 | 1.1294 | 5.3522 | -121.9295 | 5.3522 | -61.9295
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1605.7748 | 11.9883 | 21.504 | 31.5738 | -88.5066 | 11.5248 | 1605.7748 | 1.7562 | 4.943 | 0.18256 | 8.4437 | 1.0292 | 11.9645 | 0.5854 | 6.9214 | -118.5066 | 6.9214 | -58.5066
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2035 | 1605.7748 | 11.9883 | 21.504 | 31.5738 | -88.5066 | 11.5248 | 1605.7748 | 1.7562 | 4.943 | 0.18256 | 8.4437 | 1.0292 | 11.9645 | 0.5854 | 6.9214 | -118.5066 | 6.9214 | -58.5066
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2035 | 1605.7748 | 11.9883 | 21.504 | 31.5738 | -88.5066 | 11.5248 | 1605.7748 | 1.7562 | 4.943 | 0.18256 | 8.4437 | 1.0292 | 11.9645 | 0.5854 | 6.9214 | -118.5066 | 6.9214 | -58.5066
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2035 | 1605.7748 | 11.9883 | 21.504 | 31.5738 | -88.5066 | 11.5248 | 1605.7748 | 1.7562 | 4.943 | 0.18256 | 8.4437 | 1.0292 | 11.9645 | 0.5854 | 6.9214 | -118.5066 | 6.9214 | -58.5066
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3694.8993 | 15.9994 | 20.8171 | 42.0404 | -92.9908 | 15.5686 | 3694.8993 | 3.5793 | 21.5021 | 1.1914 | 11.1903 | 1.7018 | 14.4925 | 1.9215 | 9.2372 | -122.9908 | 9.2372 | -62.9908
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 3694.8993 | 15.9994 | 20.8171 | 42.0404 | -92.9908 | 15.5686 | 3694.8993 | 3.5793 | 21.5021 | 1.1914 | 11.1903 | 1.7018 | 14.4925 | 1.9215 | 9.2372 | -122.9908 | 9.2372 | -62.9908
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 5655.2555 | 24.488 | 19.1297 | 63.6011 | -88.4083 | 23.5403 | 5655.2555 | 1.8616 | 9.8849 | 0.72979 | 6.7099 | 1.4619 | 10.2107 | 1.4732 | 14.1381 | -118.4083 | 14.1381 | -58.4083
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 5655.2555 | 24.488 | 19.1297 | 63.6011 | -88.4083 | 23.5403 | 5655.2555 | 1.8616 | 9.8849 | 0.72979 | 6.7099 | 1.4619 | 10.2107 | 1.4732 | 14.1381 | -118.4083 | 14.1381 | -58.4083
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3608.0366 | 15.6233 | 16.5099 | 40.1745 | -90.0564 | 14.78 | 3608.0366 | 0.72894 | 6.8255 | 1.1878 | 10.3107 | 2.9859 | 15.9895 | 0.66198 | 9.0201 | -120.0564 | 9.0201 | -60.0564
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 3608.0366 | 15.6233 | 16.5099 | 40.1745 | -90.0564 | 14.78 | 3608.0366 | 0.72894 | 6.8255 | 1.1878 | 10.3107 | 2.9859 | 15.9895 | 0.66198 | 9.0201 | -120.0564 | 9.0201 | -60.0564
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3391.5088 | 14.6857 | 20.8113 | 38.0117 | -90.0828 | 13.9992 | 3391.5088 | 0.98144 | 8.8978 | 1.5174 | 12.4531 | 2.1161 | 15.7157 | 0.71451 | 8.4788 | -120.0828 | 8.4788 | -60.0828
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 3391.5088 | 14.6857 | 20.8113 | 38.0117 | -90.0828 | 13.9992 | 3391.5088 | 0.98144 | 8.8978 | 1.5174 | 12.4531 | 2.1161 | 15.7157 | 0.71451 | 8.4788 | -120.0828 | 8.4788 | -60.0828
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 2714.5639 | 11.7544 | 20.2535 | 30.3643 | -90.4446 | 11.2819 | 2714.5639 | 1.4626 | 13.9221 | 1.607 | 16.0264 | 2.3928 | 19.3194 | 0.8687 | 6.7864 | -120.4446 | 6.7864 | -60.4446
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 4010.4937 | 17.3659 | 16.7641 | 44.8697 | -87.7831 | 16.6168 | 4010.4937 | 2.7559 | 10.8663 | 0.64786 | 9.5033 | 2.2857 | 14.3862 | 1.1434 | 10.0262 | -117.7831 | 10.0262 | -57.7831
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 4010.4937 | 17.3659 | 16.7641 | 44.8697 | -87.7831 | 16.6168 | 4010.4937 | 2.7559 | 10.8663 | 0.64786 | 9.5033 | 2.2857 | 14.3862 | 1.1434 | 10.0262 | -117.7831 | 10.0262 | -57.7831
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 8657.0313 | 37.486 | 17.1822 | 96.5193 | -89.3417 | 36.3166 | 8657.0313 | 1.7382 | 9.827 | 0.57394 | 4.9164 | 0.76198 | 6.0896 | 1.9988 | 21.6426 | -119.3417 | 21.6426 | -59.3417
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 8657.0313 | 37.486 | 17.1822 | 96.5193 | -89.3417 | 36.3166 | 8657.0313 | 1.7382 | 9.827 | 0.57394 | 4.9164 | 0.76198 | 6.0896 | 1.9988 | 21.6426 | -119.3417 | 21.6426 | -59.3417
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2035 | 8657.0313 | 37.486 | 17.1822 | 96.5193 | -89.3417 | 36.3166 | 8657.0313 | 1.7382 | 9.827 | 0.57394 | 4.9164 | 0.76198 | 6.0896 | 1.9988 | 21.6426 | -119.3417 | 21.6426 | -59.3417
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2035 | 8657.0313 | 37.486 | 17.1822 | 96.5193 | -89.3417 | 36.3166 | 8657.0313 | 1.7382 | 9.827 | 0.57394 | 4.9164 | 0.76198 | 6.0896 | 1.9988 | 21.6426 | -119.3417 | 21.6426 | -59.3417
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3561.7402 | 15.4228 | 15.6895 | 39.306 | -89.8798 | 14.8603 | 3561.7402 | 3.7172 | 15.86 | 1.2568 | 12.1418 | 2.2519 | 14.8916 | 1.3062 | 8.9044 | -119.8798 | 8.9044 | -59.8798
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 3561.7402 | 15.4228 | 15.6895 | 39.306 | -89.8798 | 14.8603 | 3561.7402 | 3.7172 | 15.86 | 1.2568 | 12.1418 | 2.2519 | 14.8916 | 1.3062 | 8.9044 | -119.8798 | 8.9044 | -59.8798
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 5604.5359 | 24.2684 | 17.8156 | 62.6213 | -89.267 | 23.1797 | 5604.5359 | 1.1753 | 7.3672 | 0.91325 | 7.2645 | 1.4605 | 9.7006 | 1.0141 | 14.0113 | -119.267 | 14.0113 | -59.267
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 5604.5359 | 24.2684 | 17.8156 | 62.6213 | -89.267 | 23.1797 | 5604.5359 | 1.1753 | 7.3672 | 0.91325 | 7.2645 | 1.4605 | 9.7006 | 1.0141 | 14.0113 | -119.267 | 14.0113 | -59.267
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2874.9028 | 12.4487 | 13.9961 | 31.9133 | -89.6754 | 12.0073 | 2874.9028 | 3.3339 | 18.412 | 1.1538 | 14.6515 | 2.9708 | 18.6524 | 1.2567 | 7.1873 | -119.6754 | 7.1873 | -59.6754
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2874.9028 | 12.4487 | 13.9961 | 31.9133 | -89.6754 | 12.0073 | 2874.9028 | 3.3339 | 18.412 | 1.1538 | 14.6515 | 2.9708 | 18.6524 | 1.2567 | 7.1873 | -119.6754 | 7.1873 | -59.6754
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 2403.6404 | 10.4081 | 14.4649 | 26.6545 | -89.7217 | 10.0483 | 2403.6404 | 1.287 | 15.5924 | 0.96797 | 17.6521 | 3.8674 | 22.4409 | 0.88332 | 6.0091 | -119.7217 | 6.0091 | -59.7217
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3193.6299 | 13.8288 | 15.878 | 35.428 | -90.1998 | 13.1003 | 3193.6299 | 0.57213 | 6.8391 | 1.4265 | 11.8271 | 3.3073 | 17.9184 | 0.57826 | 7.9841 | -120.1998 | 7.9841 | -60.1998
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 3193.6299 | 13.8288 | 15.878 | 35.428 | -90.1998 | 13.1003 | 3193.6299 | 0.57213 | 6.8391 | 1.4265 | 11.8271 | 3.3073 | 17.9184 | 0.57826 | 7.9841 | -120.1998 | 7.9841 | -60.1998
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3259.412 | 14.1137 | 18.7209 | 36.4012 | -90.2609 | 13.5524 | 3259.412 | 2.8732 | 15.3561 | 1.3338 | 13.1894 | 2.2606 | 16.2509 | 1.1643 | 8.1485 | -120.2609 | 8.1485 | -60.2609
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 3259.412 | 14.1137 | 18.7209 | 36.4012 | -90.2609 | 13.5524 | 3259.412 | 2.8732 | 15.3561 | 1.3338 | 13.1894 | 2.2606 | 16.2509 | 1.1643 | 8.1485 | -120.2609 | 8.1485 | -60.2609
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2035 | 7082.8836 | 30.6698 | 18.9478 | 79.5653 | -90.7133 | 29.5436 | 7082.8836 | 1.6702 | 9.0188 | 0.98345 | 5.339 | 1.1352 | 8.0494 | 1.6892 | 17.7072 | -120.7133 | 17.7072 | -60.7133
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 7082.8836 | 30.6698 | 18.9478 | 79.5653 | -90.7133 | 29.5436 | 7082.8836 | 1.6702 | 9.0188 | 0.98345 | 5.339 | 1.1352 | 8.0494 | 1.6892 | 17.7072 | -120.7133 | 17.7072 | -60.7133
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2035 | 7082.8836 | 30.6698 | 18.9478 | 79.5653 | -90.7133 | 29.5436 | 7082.8836 | 1.6702 | 9.0188 | 0.98345 | 5.339 | 1.1352 | 8.0494 | 1.6892 | 17.7072 | -120.7133 | 17.7072 | -60.7133
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2035 | 7082.8836 | 30.6698 | 18.9478 | 79.5653 | -90.7133 | 29.5436 | 7082.8836 | 1.6702 | 9.0188 | 0.98345 | 5.339 | 1.1352 | 8.0494 | 1.6892 | 17.7072 | -120.7133 | 17.7072 | -60.7133
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 4643.3469 | 20.1063 | 17.6586 | 52.0934 | -87.7039 | 19.2775 | 4643.3469 | 3.0838 | 12.5403 | 0.63324 | 8.1555 | 1.8631 | 12.4167 | 1.5377 | 11.6084 | -117.7039 | 11.6084 | -57.7039
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 4533.0698 | 19.6288 | 17.373 | 50.692 | -89.9287 | 18.8775 | 4533.0698 | 1.5168 | 10.0663 | 1.0666 | 9.272 | 1.4929 | 11.6987 | 1.0857 | 11.3327 | -119.9287 | 11.3327 | -59.9287
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 4467.875 | 19.3465 | 18.9238 | 50.242 | -90.8832 | 18.4322 | 4467.875 | 1.0385 | 8.8971 | 1.2834 | 8.2596 | 2.1818 | 12.9584 | 1.0772 | 11.1697 | -120.8832 | 11.1697 | -60.8832
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 4467.875 | 19.3465 | 18.9238 | 50.242 | -90.8832 | 18.4322 | 4467.875 | 1.0385 | 8.8971 | 1.2834 | 8.2596 | 2.1818 | 12.9584 | 1.0772 | 11.1697 | -120.8832 | 11.1697 | -60.8832
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2929.5613 | 12.6854 | 14.8105 | 32.528 | -89.1701 | 12.1558 | 2929.5613 | 1.5175 | 12.3302 | 1.0504 | 13.9765 | 3.2408 | 18.7421 | 0.88221 | 7.3239 | -119.1701 | 7.3239 | -59.1701
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 2929.5613 | 12.6854 | 14.8105 | 32.528 | -89.1701 | 12.1558 | 2929.5613 | 1.5175 | 12.3302 | 1.0504 | 13.9765 | 3.2408 | 18.7421 | 0.88221 | 7.3239 | -119.1701 | 7.3239 | -59.1701
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3155.096 | 13.662 | 15.9361 | 35.0154 | -90.3106 | 12.9551 | 3155.096 | 0.7421 | 7.4964 | 1.4461 | 11.9984 | 3.3523 | 18.0958 | 0.62478 | 7.8877 | -120.3106 | 7.8877 | -60.3106
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 3155.096 | 13.662 | 15.9361 | 35.0154 | -90.3106 | 12.9551 | 3155.096 | 0.7421 | 7.4964 | 1.4461 | 11.9984 | 3.3523 | 18.0958 | 0.62478 | 7.8877 | -120.3106 | 7.8877 | -60.3106
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1231.8213 | 12.9308 | 11.6621 | 31.6527 | -84.3737 | 12.4419 | 1231.8213 | 1.2451 | 4.4208 | 0.44905 | 5.9619 | 1.3169 | 7.2118 | 0.7415 | 7.4656 | -114.3737 | 7.4656 | -54.3737
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 1231.8213 | 12.9308 | 11.6621 | 31.6527 | -84.3737 | 12.4419 | 1231.8213 | 1.2451 | 4.4208 | 0.44905 | 5.9619 | 1.3169 | 7.2118 | 0.7415 | 7.4656 | -114.3737 | 7.4656 | -54.3737
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2122.6403 | 22.2819 | 14.3665 | 55.7624 | -86.6278 | 21.3421 | 2122.6403 | 0.81674 | 1.9341 | 0.37329 | 3.1646 | 0.79331 | 4.1083 | 0.61116 | 12.8645 | -116.6278 | 12.8645 | -56.6278
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2122.6403 | 22.2819 | 14.3665 | 55.7624 | -86.6278 | 21.3421 | 2122.6403 | 0.81674 | 1.9341 | 0.37329 | 3.1646 | 0.79331 | 4.1083 | 0.61116 | 12.8645 | -116.6278 | 12.8645 | -56.6278
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2036 | 2122.6403 | 22.2819 | 14.3665 | 55.7624 | -86.6278 | 21.3421 | 2122.6403 | 0.81674 | 1.9341 | 0.37329 | 3.1646 | 0.79331 | 4.1083 | 0.61116 | 12.8645 | -116.6278 | 12.8645 | -56.6278
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2457.6729 | 25.7989 | 36.3364 | 69.5093 | -90.9288 | 25.2217 | 2457.6729 | 3.0197 | 6.7788 | 0.14657 | 3.0162 | 0.2337 | 3.3546 | 2.2475 | 14.895 | -120.9288 | 14.895 | -60.9288
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2457.6729 | 25.7989 | 36.3364 | 69.5093 | -90.9288 | 25.2217 | 2457.6729 | 3.0197 | 6.7788 | 0.14657 | 3.0162 | 0.2337 | 3.3546 | 2.2475 | 14.895 | -120.9288 | 14.895 | -60.9288
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1283.5426 | 13.4737 | 11.6882 | 33.3666 | -85.8362 | 13.0217 | 1283.5426 | 0.63514 | 3.4123 | 0.36767 | 5.6948 | 1.0477 | 6.7679 | 0.5992 | 7.779 | -115.8362 | 7.779 | -55.8362
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1283.5426 | 13.4737 | 11.6882 | 33.3666 | -85.8362 | 13.0217 | 1283.5426 | 0.63514 | 3.4123 | 0.36767 | 5.6948 | 1.0477 | 6.7679 | 0.5992 | 7.779 | -115.8362 | 7.779 | -55.8362
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1897.8241 | 19.922 | 25.8377 | 52.0836 | -88.6744 | 19.4492 | 1897.8241 | 1.1899 | 1.3263 | 0.24915 | 3.7966 | 0.52413 | 4.5245 | 0.34934 | 11.502 | -118.6744 | 11.502 | -58.6744
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1648.0464 | 17.3 | 19.8941 | 45.2138 | -89.1344 | 16.6976 | 1648.0464 | 1.2314 | 4.9386 | 0.24443 | 4.4331 | 0.43564 | 5.0708 | 1.114 | 9.9882 | -119.1344 | 9.9882 | -59.1344
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1648.0464 | 17.3 | 19.8941 | 45.2138 | -89.1344 | 16.6976 | 1648.0464 | 1.2314 | 4.9386 | 0.24443 | 4.4331 | 0.43564 | 5.0708 | 1.114 | 9.9882 | -119.1344 | 9.9882 | -59.1344
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 911.8261 | 9.5717 | 10.9597 | 21.8957 | -82.9876 | 9.2297 | 911.8261 | 2.5918 | 9.9855 | 1.2963 | 8.0079 | 2.2423 | 9.2554 | 1.247 | 5.5262 | -112.9876 | 5.5262 | -52.9876
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 911.8261 | 9.5717 | 10.9597 | 21.8957 | -82.9876 | 9.2297 | 911.8261 | 2.5918 | 9.9855 | 1.2963 | 8.0079 | 2.2423 | 9.2554 | 1.247 | 5.5262 | -112.9876 | 5.5262 | -52.9876
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1457.0605 | 15.2952 | 16.0335 | 38.6633 | -87.3344 | 14.867 | 1457.0605 | 1.1801 | 6.1926 | 0.18204 | 5.15 | 0.96971 | 5.9647 | 1.2024 | 8.8307 | -117.3344 | 8.8307 | -57.3344
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1457.0605 | 15.2952 | 16.0335 | 38.6633 | -87.3344 | 14.867 | 1457.0605 | 1.1801 | 6.1926 | 0.18204 | 5.15 | 0.96971 | 5.9647 | 1.2024 | 8.8307 | -117.3344 | 8.8307 | -57.3344
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 1160.7973 | 12.1852 | 10.8878 | 29.9844 | -83.9633 | 11.6854 | 1160.7973 | 1.6487 | 2.2926 | 0.68126 | 5.9871 | 1.2217 | 7.2459 | 0.38293 | 7.0351 | -113.9633 | 7.0351 | -53.9633
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2036 | 1160.7973 | 12.1852 | 10.8878 | 29.9844 | -83.9633 | 11.6854 | 1160.7973 | 1.6487 | 2.2926 | 0.68126 | 5.9871 | 1.2217 | 7.2459 | 0.38293 | 7.0351 | -113.9633 | 7.0351 | -53.9633
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1373.8638 | 14.4218 | 11.5429 | 35.7469 | -84.1529 | 13.9354 | 1373.8638 | 1.7042 | 2.3163 | 0.67213 | 5.068 | 1.248 | 6.1612 | 0.45705 | 8.3264 | -114.1529 | 8.3264 | -54.1529
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1373.8638 | 14.4218 | 11.5429 | 35.7469 | -84.1529 | 13.9354 | 1373.8638 | 1.7042 | 2.3163 | 0.67213 | 5.068 | 1.248 | 6.1612 | 0.45705 | 8.3264 | -114.1529 | 8.3264 | -54.1529
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1448.2721 | 15.2029 | 12.5798 | 37.7283 | -85.4312 | 14.7401 | 1448.2721 | 2.3662 | 3.1466 | 0.55435 | 5.0058 | 0.98677 | 5.8337 | 0.62859 | 8.7774 | -115.4312 | 8.7774 | -55.4312
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1448.2721 | 15.2029 | 12.5798 | 37.7283 | -85.4312 | 14.7401 | 1448.2721 | 2.3662 | 3.1466 | 0.55435 | 5.0058 | 0.98677 | 5.8337 | 0.62859 | 8.7774 | -115.4312 | 8.7774 | -55.4312
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 743.7213 | 7.807 | 9.8853 | 19.0602 | -84.2741 | 7.595 | 743.7213 | 2.0168 | 5.9711 | 0.85121 | 10.2294 | 1.9435 | 11.9424 | 0.58372 | 4.5074 | -114.2741 | 4.5074 | -54.2741
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 743.7213 | 7.807 | 9.8853 | 19.0602 | -84.2741 | 7.595 | 743.7213 | 2.0168 | 5.9711 | 0.85121 | 10.2294 | 1.9435 | 11.9424 | 0.58372 | 4.5074 | -114.2741 | 4.5074 | -54.2741
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2036 | 626.6525 | 6.5781 | 9.6608 | 15.5685 | -85.9805 | 6.3793 | 626.6525 | 2.3059 | 12.5067 | 1.9661 | 11.2083 | 2.7786 | 12.9256 | 1.1158 | 3.7979 | -115.9805 | 3.7979 | -55.9805
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2036 | 626.6525 | 6.5781 | 9.6608 | 15.5685 | -85.9805 | 6.3793 | 626.6525 | 2.3059 | 12.5067 | 1.9661 | 11.2083 | 2.7786 | 12.9256 | 1.1158 | 3.7979 | -115.9805 | 3.7979 | -55.9805
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2036 | 1733.8045 | 18.2002 | 33.7737 | 49.0456 | -89.9425 | 17.4621 | 1733.8045 | 0.69534 | 3.0448 | 0.21441 | 4.0228 | 0.49526 | 4.9811 | 0.75688 | 10.5079 | -119.9425 | 10.5079 | -59.9425
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2036 | 1733.8045 | 18.2002 | 33.7737 | 49.0456 | -89.9425 | 17.4621 | 1733.8045 | 0.69534 | 3.0448 | 0.21441 | 4.0228 | 0.49526 | 4.9811 | 0.75688 | 10.5079 | -119.9425 | 10.5079 | -59.9425
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2036 | 832.7935 | 8.7421 | 41.2884 | 23.8573 | -93.5111 | 8.6964 | 832.7935 | 1.5062 | 10.1231 | 0.28703 | 9.1253 | 0.40018 | 9.662 | 1.1093 | 5.0472 | -123.5111 | 5.0472 | -63.5111
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 770.3187 | 8.0862 | 14.457 | 20.6741 | -85.9281 | 7.8878 | 770.3187 | 4.5587 | 3.9266 | 0.55064 | 8.9944 | 1.0937 | 10.8847 | 0.43656 | 4.6686 | -115.9281 | 4.6686 | -55.9281
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 770.3187 | 8.0862 | 14.457 | 20.6741 | -85.9281 | 7.8878 | 770.3187 | 4.5587 | 3.9266 | 0.55064 | 8.9944 | 1.0937 | 10.8847 | 0.43656 | 4.6686 | -115.9281 | 4.6686 | -55.9281
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 1306.9915 | 13.7199 | 24.6321 | 36.4456 | -89.38 | 13.1986 | 1306.9915 | 1.3843 | 3.8374 | 0.36019 | 5.451 | 0.69716 | 6.506 | 0.70399 | 7.9212 | -119.38 | 7.9212 | -59.38
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2143.9496 | 22.5056 | 17.425 | 56.6572 | -86.8848 | 21.5897 | 2143.9496 | 0.96253 | 2.1767 | 0.33854 | 3.1406 | 0.75945 | 4.0654 | 0.6931 | 12.9936 | -116.8848 | 12.9936 | -56.8848
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2143.9496 | 22.5056 | 17.425 | 56.6572 | -86.8848 | 21.5897 | 2143.9496 | 0.96253 | 2.1767 | 0.33854 | 3.1406 | 0.75945 | 4.0654 | 0.6931 | 12.9936 | -116.8848 | 12.9936 | -56.8848
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2251.6157 | 23.6358 | 21.2935 | 60.3855 | -86.5699 | 22.4437 | 2251.6157 | 0.31005 | 1.4764 | 0.30567 | 3.0146 | 0.63942 | 3.94 | 0.48973 | 13.6462 | -116.5699 | 13.6462 | -56.5699
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2251.6157 | 23.6358 | 21.2935 | 60.3855 | -86.5699 | 22.4437 | 2251.6157 | 0.31005 | 1.4764 | 0.30567 | 3.0146 | 0.63942 | 3.94 | 0.48973 | 13.6462 | -116.5699 | 13.6462 | -56.5699
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 2183.4735 | 22.9205 | 20.1802 | 58.3422 | -86.4879 | 21.7971 | 2183.4735 | 0.3999 | 1.529 | 0.32586 | 3.1231 | 0.66329 | 4.0488 | 0.48958 | 13.2332 | -116.4879 | 13.2332 | -56.4879
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 2183.4735 | 22.9205 | 20.1802 | 58.3422 | -86.4879 | 21.7971 | 2183.4735 | 0.3999 | 1.529 | 0.32586 | 3.1231 | 0.66329 | 4.0488 | 0.48958 | 13.2332 | -116.4879 | 13.2332 | -56.4879
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2036 | 2769.4236 | 29.0714 | 20.2666 | 73.6768 | -85.8053 | 27.8878 | 2769.4236 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 16.7844 | -115.8053 | 16.7844 | -55.8053
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1260.3908 | 13.2307 | 11.4068 | 31.3123 | -84.2749 | 12.7796 | 1260.3908 | 3.0594 | 5.3966 | 0.6719 | 5.7182 | 1.5269 | 6.7968 | 0.94376 | 7.6387 | -114.2749 | 7.6387 | -54.2749
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1260.3908 | 13.2307 | 11.4068 | 31.3123 | -84.2749 | 12.7796 | 1260.3908 | 3.0594 | 5.3966 | 0.6719 | 5.7182 | 1.5269 | 6.7968 | 0.94376 | 7.6387 | -114.2749 | 7.6387 | -54.2749
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1145.2834 | 12.0224 | 10.7264 | 29.4048 | -84.8334 | 11.5748 | 1145.2834 | 2.4428 | 3.0932 | 0.63656 | 6.0643 | 1.258 | 7.3978 | 0.51007 | 6.9411 | -114.8334 | 6.9411 | -54.8334
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1145.2834 | 12.0224 | 10.7264 | 29.4048 | -84.8334 | 11.5748 | 1145.2834 | 2.4428 | 3.0932 | 0.63656 | 6.0643 | 1.258 | 7.3978 | 0.51007 | 6.9411 | -114.8334 | 6.9411 | -54.8334
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2185.4117 | 22.9409 | 14.5083 | 57.4158 | -85.9218 | 21.8847 | 2185.4117 | 0.76887 | 1.5907 | 0.3812 | 3.1664 | 0.71084 | 4.0118 | 0.50236 | 13.2449 | -115.9218 | 13.2449 | -55.9218
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2185.4117 | 22.9409 | 14.5083 | 57.4158 | -85.9218 | 21.8847 | 2185.4117 | 0.76887 | 1.5907 | 0.3812 | 3.1664 | 0.71084 | 4.0118 | 0.50236 | 13.2449 | -115.9218 | 13.2449 | -55.9218
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1802.9491 | 18.9261 | 14.7955 | 47.096 | -87.6201 | 18.3859 | 1802.9491 | 1.3176 | 1.3388 | 0.52571 | 4.0243 | 0.76532 | 4.5893 | 0.33267 | 10.927 | -117.6201 | 10.927 | -57.6201
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1802.9491 | 18.9261 | 14.7955 | 47.096 | -87.6201 | 18.3859 | 1802.9491 | 1.3176 | 1.3388 | 0.52571 | 4.0243 | 0.76532 | 4.5893 | 0.33267 | 10.927 | -117.6201 | 10.927 | -57.6201
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 922.3834 | 9.6825 | 9.2326 | 23.3571 | -83.6914 | 9.4107 | 922.3834 | 1.7053 | 5.0678 | 0.76601 | 8.2616 | 1.7706 | 9.6387 | 0.61341 | 5.5902 | -113.6914 | 5.5902 | -53.6914
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 922.3834 | 9.6825 | 9.2326 | 23.3571 | -83.6914 | 9.4107 | 922.3834 | 1.7053 | 5.0678 | 0.76601 | 8.2616 | 1.7706 | 9.6387 | 0.61341 | 5.5902 | -113.6914 | 5.5902 | -53.6914
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2036 | 1728.3151 | 18.1426 | 12.7158 | 45.3294 | -85.7074 | 17.481 | 1728.3151 | 1.0559 | 4.4304 | 0.29008 | 4.1728 | 1.1233 | 5.096 | 1.0617 | 10.4746 | -115.7074 | 10.4746 | -55.7074
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2036 | 1728.3151 | 18.1426 | 12.7158 | 45.3294 | -85.7074 | 17.481 | 1728.3151 | 1.0559 | 4.4304 | 0.29008 | 4.1728 | 1.1233 | 5.096 | 1.0617 | 10.4746 | -115.7074 | 10.4746 | -55.7074
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2036 | 1609.7822 | 16.8983 | 12.6885 | 42.0668 | -87.3035 | 16.4777 | 1609.7822 | 2.1583 | 4.6296 | 0.42755 | 4.652 | 1.0891 | 5.1935 | 0.99517 | 9.7563 | -117.3035 | 9.7563 | -57.3035
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2036 | 1609.7822 | 16.8983 | 12.6885 | 42.0668 | -87.3035 | 16.4777 | 1609.7822 | 2.1583 | 4.6296 | 0.42755 | 4.652 | 1.0891 | 5.1935 | 0.99517 | 9.7563 | -117.3035 | 9.7563 | -57.3035
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2036 | 1933.4673 | 20.2961 | 17.1224 | 52.1012 | -85.8705 | 19.7037 | 1933.4673 | 1.8322 | 2.6327 | 0.28601 | 3.6111 | 0.59016 | 4.4906 | 0.72904 | 11.718 | -115.8705 | 11.718 | -55.8705
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2036 | 1933.4673 | 20.2961 | 17.1224 | 52.1012 | -85.8705 | 19.7037 | 1933.4673 | 1.8322 | 2.6327 | 0.28601 | 3.6111 | 0.59016 | 4.4906 | 0.72904 | 11.718 | -115.8705 | 11.718 | -55.8705
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1585.7234 | 16.6458 | 11.9812 | 41.2799 | -85.3365 | 16.0655 | 1585.7234 | 1.37 | 5.0687 | 0.28796 | 4.5462 | 1.1742 | 5.5877 | 1.1149 | 9.6104 | -115.3365 | 9.6104 | -55.3365
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1585.7234 | 16.6458 | 11.9812 | 41.2799 | -85.3365 | 16.0655 | 1585.7234 | 1.37 | 5.0687 | 0.28796 | 4.5462 | 1.1742 | 5.5877 | 1.1149 | 9.6104 | -115.3365 | 9.6104 | -55.3365
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2036 | 1157.4847 | 12.1504 | 17.4954 | 31.547 | -88.5064 | 11.6545 | 1157.4847 | 0.88253 | 3.441 | 0.41277 | 6.0946 | 0.85213 | 7.5048 | 0.56459 | 7.0151 | -118.5064 | 7.0151 | -58.5064
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 620.0849 | 6.5092 | 4.6074 | 14.0304 | -81.1902 | 6.3883 | 620.0849 | 16.9008 | 15.0596 | 2.7161 | 11.8052 | 3.0621 | 12.8998 | 1.2757 | 3.7581 | -111.1902 | 3.7581 | -51.1902
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 366.0911 | 3.843 | 4.3664 | 8.2145 | -82.4494 | 3.8342 | 366.0911 | 9.1612 | 16.8297 | 5.0473 | 20.8996 | 5.1709 | 21.4562 | 0.80526 | 2.2187 | -112.4494 | 2.2187 | -52.4494
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1611.5851 | 16.9173 | 12.8827 | 42.3856 | -86.192 | 16.3611 | 1611.5851 | 1.0957 | 4.4583 | 0.32372 | 4.5155 | 1.1423 | 5.4106 | 0.98732 | 9.7672 | -116.192 | 9.7672 | -56.192
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1611.5851 | 16.9173 | 12.8827 | 42.3856 | -86.192 | 16.3611 | 1611.5851 | 1.0957 | 4.4583 | 0.32372 | 4.5155 | 1.1423 | 5.4106 | 0.98732 | 9.7672 | -116.192 | 9.7672 | -56.192
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2036 | 1474.6813 | 15.4801 | 13.7757 | 38.9012 | -88.294 | 15.1664 | 1474.6813 | 2.4768 | 4.1399 | 0.55991 | 5.0378 | 1.045 | 5.5274 | 0.82176 | 8.9375 | -118.294 | 8.9375 | -58.294
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2036 | 1474.6813 | 15.4801 | 13.7757 | 38.9012 | -88.294 | 15.1664 | 1474.6813 | 2.4768 | 4.1399 | 0.55991 | 5.0378 | 1.045 | 5.5274 | 0.82176 | 8.9375 | -118.294 | 8.9375 | -58.294
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1867.2894 | 19.6015 | 11.2658 | 48.0034 | -85.9317 | 18.7223 | 1867.2894 | 0.99338 | 3.6555 | 0.44452 | 3.6486 | 0.97583 | 4.6459 | 1.0019 | 11.3169 | -115.9317 | 11.3169 | -55.9317
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1867.2894 | 19.6015 | 11.2658 | 48.0034 | -85.9317 | 18.7223 | 1867.2894 | 0.99338 | 3.6555 | 0.44452 | 3.6486 | 0.97583 | 4.6459 | 1.0019 | 11.3169 | -115.9317 | 11.3169 | -55.9317
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2012.9544 | 21.1305 | 13.6274 | 52.655 | -86.6176 | 20.2828 | 2012.9544 | 0.99395 | 2.0868 | 0.40204 | 3.3643 | 0.82614 | 4.3101 | 0.62027 | 12.1997 | -116.6176 | 12.1997 | -56.6176
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2012.9544 | 21.1305 | 13.6274 | 52.655 | -86.6176 | 20.2828 | 2012.9544 | 0.99395 | 2.0868 | 0.40204 | 3.3643 | 0.82614 | 4.3101 | 0.62027 | 12.1997 | -116.6176 | 12.1997 | -56.6176
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1358.9213 | 14.265 | 11.6333 | 35.3535 | -86.762 | 13.9031 | 1358.9213 | 0.96885 | 5.8028 | 0.35713 | 5.5014 | 1.3244 | 6.3137 | 1.0548 | 8.2359 | -116.762 | 8.2359 | -56.762
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1358.9213 | 14.265 | 11.6333 | 35.3535 | -86.762 | 13.9031 | 1358.9213 | 0.96885 | 5.8028 | 0.35713 | 5.5014 | 1.3244 | 6.3137 | 1.0548 | 8.2359 | -116.762 | 8.2359 | -56.762
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 2552.3295 | 26.7925 | 23.8563 | 70.2132 | -85.9999 | 25.6094 | 2552.3295 | 0.52914 | 1.4062 | 0.14474 | 2.4784 | 0.50561 | 3.6016 | 0.56739 | 15.4687 | -115.9999 | 15.4687 | -55.9999
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2036 | 2552.3295 | 26.7925 | 23.8563 | 70.2132 | -85.9999 | 25.6094 | 2552.3295 | 0.52914 | 1.4062 | 0.14474 | 2.4784 | 0.50561 | 3.6016 | 0.56739 | 15.4687 | -115.9999 | 15.4687 | -55.9999
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2036 | 2552.3295 | 26.7925 | 23.8563 | 70.2132 | -85.9999 | 25.6094 | 2552.3295 | 0.52914 | 1.4062 | 0.14474 | 2.4784 | 0.50561 | 3.6016 | 0.56739 | 15.4687 | -115.9999 | 15.4687 | -55.9999
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2552.3295 | 26.7925 | 23.8563 | 70.2132 | -85.9999 | 25.6094 | 2552.3295 | 0.52914 | 1.4062 | 0.14474 | 2.4784 | 0.50561 | 3.6016 | 0.56739 | 15.4687 | -115.9999 | 15.4687 | -55.9999
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 1306.4657 | 13.7143 | 24.2711 | 36.4095 | -89.3942 | 13.1704 | 1306.4657 | 1.1525 | 3.6268 | 0.34466 | 5.4495 | 0.68903 | 6.5432 | 0.66553 | 7.918 | -119.3942 | 7.918 | -59.3942
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2036 | 1306.4657 | 13.7143 | 24.2711 | 36.4095 | -89.3942 | 13.1704 | 1306.4657 | 1.1525 | 3.6268 | 0.34466 | 5.4495 | 0.68903 | 6.5432 | 0.66553 | 7.918 | -119.3942 | 7.918 | -59.3942
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1727.9061 | 18.1383 | 13.5665 | 45.2143 | -85.7794 | 17.5012 | 1727.9061 | 2.1116 | 4.0187 | 0.34348 | 4.0242 | 0.94569 | 5.0373 | 0.99863 | 10.4722 | -115.7794 | 10.4722 | -55.7794
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2036 | 2843.1597 | 29.8454 | 32.7684 | 79.2005 | -88.8269 | 28.9114 | 2843.1597 | 0.30669 | 2.9181 | 0.1167 | 2.5725 | 0.25448 | 2.9973 | 1.1343 | 17.2313 | -118.8269 | 17.2313 | -58.8269
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2036 | 2843.1597 | 29.8454 | 32.7684 | 79.2005 | -88.8269 | 28.9114 | 2843.1597 | 0.30669 | 2.9181 | 0.1167 | 2.5725 | 0.25448 | 2.9973 | 1.1343 | 17.2313 | -118.8269 | 17.2313 | -58.8269
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2036 | 2843.1597 | 29.8454 | 32.7684 | 79.2005 | -88.8269 | 28.9114 | 2843.1597 | 0.30669 | 2.9181 | 0.1167 | 2.5725 | 0.25448 | 2.9973 | 1.1343 | 17.2313 | -118.8269 | 17.2313 | -58.8269
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 1314.2586 | 13.7961 | 9.3542 | 32.3646 | -83.3369 | 13.3726 | 1314.2586 | 4.5149 | 5.8071 | 0.74398 | 5.3624 | 1.4048 | 6.4604 | 1.0829 | 7.9652 | -113.3369 | 7.9652 | -53.3369
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1705.4162 | 17.9022 | 22.6787 | 44.3205 | -87.6062 | 17.4404 | 1705.4162 | 1.3145 | 1.1979 | 0.56923 | 4.2755 | 0.79271 | 4.8302 | 0.28017 | 10.3359 | -117.6062 | 10.3359 | -57.6062
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1705.4162 | 17.9022 | 22.6787 | 44.3205 | -87.6062 | 17.4404 | 1705.4162 | 1.3145 | 1.1979 | 0.56923 | 4.2755 | 0.79271 | 4.8302 | 0.28017 | 10.3359 | -117.6062 | 10.3359 | -57.6062
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1505.9397 | 15.8083 | 12.4467 | 38.892 | -85.159 | 15.1443 | 1505.9397 | 1.6313 | 2.7794 | 0.44842 | 4.5445 | 1.0756 | 5.7852 | 0.61159 | 9.1269 | -115.159 | 9.1269 | -55.159
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 1505.9397 | 15.8083 | 12.4467 | 38.892 | -85.159 | 15.1443 | 1505.9397 | 1.6313 | 2.7794 | 0.44842 | 4.5445 | 1.0756 | 5.7852 | 0.61159 | 9.1269 | -115.159 | 9.1269 | -55.159
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1824.2347 | 19.1495 | 13.5818 | 48.1662 | -87.1386 | 18.5968 | 1824.2347 | 2.403 | 4.2081 | 0.26374 | 4.0199 | 0.81035 | 4.7222 | 1.0468 | 11.056 | -117.1386 | 11.056 | -57.1386
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1824.2347 | 19.1495 | 13.5818 | 48.1662 | -87.1386 | 18.5968 | 1824.2347 | 2.403 | 4.2081 | 0.26374 | 4.0199 | 0.81035 | 4.7222 | 1.0468 | 11.056 | -117.1386 | 11.056 | -57.1386
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2074.8064 | 21.7798 | 26.0613 | 56.4017 | -88.4726 | 21.0687 | 2074.8064 | 0.41124 | 2.6438 | 0.16698 | 3.4325 | 0.53321 | 4.1986 | 0.77021 | 12.5746 | -118.4726 | 12.5746 | -58.4726
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1807.5579 | 18.9744 | 30.3378 | 49.5947 | -90.3339 | 18.6153 | 1807.5579 | 0.99496 | 3.9756 | 0.3709 | 4.053 | 0.60041 | 4.4985 | 0.98089 | 10.9549 | -120.3339 | 10.9549 | -60.3339
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1419.7616 | 14.9036 | 16.1903 | 38.2798 | -85.3763 | 14.4695 | 1419.7616 | 2.3034 | 3.9903 | 0.30523 | 4.8148 | 0.69512 | 6.1801 | 0.82877 | 8.6046 | -115.3763 | 8.6046 | -55.3763
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2036 | 1419.7616 | 14.9036 | 16.1903 | 38.2798 | -85.3763 | 14.4695 | 1419.7616 | 2.3034 | 3.9903 | 0.30523 | 4.8148 | 0.69512 | 6.1801 | 0.82877 | 8.6046 | -115.3763 | 8.6046 | -55.3763
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2036 | 1536.1657 | 16.1256 | 12.4295 | 39.9244 | -85.7176 | 15.6667 | 1536.1657 | 2.7849 | 3.9755 | 0.43202 | 4.728 | 1.1248 | 5.5902 | 0.84086 | 9.3101 | -115.7176 | 9.3101 | -55.7176
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2036 | 1536.1657 | 16.1256 | 12.4295 | 39.9244 | -85.7176 | 15.6667 | 1536.1657 | 2.7849 | 3.9755 | 0.43202 | 4.728 | 1.1248 | 5.5902 | 0.84086 | 9.3101 | -115.7176 | 9.3101 | -55.7176
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2036 | 1439.1179 | 15.1068 | 26.3621 | 40.2691 | -89.3533 | 14.4818 | 1439.1179 | 1.0198 | 3.4473 | 0.31156 | 4.9001 | 0.64515 | 5.9589 | 0.70352 | 8.7219 | -119.3533 | 8.7219 | -59.3533
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2036 | 1439.1179 | 15.1068 | 26.3621 | 40.2691 | -89.3533 | 14.4818 | 1439.1179 | 1.0198 | 3.4473 | 0.31156 | 4.9001 | 0.64515 | 5.9589 | 0.70352 | 8.7219 | -119.3533 | 8.7219 | -59.3533
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2036 | 1030.8484 | 10.8211 | 10.3274 | 26.4211 | -85.2658 | 10.5624 | 1030.8484 | 1.8498 | 9.5837 | 0.54752 | 7.5841 | 1.4152 | 8.1935 | 1.2637 | 6.2476 | -115.2658 | 6.2476 | -55.2658
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2036 | 1030.8484 | 10.8211 | 10.3274 | 26.4211 | -85.2658 | 10.5624 | 1030.8484 | 1.8498 | 9.5837 | 0.54752 | 7.5841 | 1.4152 | 8.1935 | 1.2637 | 6.2476 | -115.2658 | 6.2476 | -55.2658
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1821.244 | 19.1181 | 16.6025 | 48.4245 | -87.2371 | 18.5465 | 1821.244 | 1.0795 | 4.8007 | 0.254 | 4.0182 | 0.94961 | 4.7694 | 1.1947 | 11.0378 | -117.2371 | 11.0378 | -57.2371
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1821.244 | 19.1181 | 16.6025 | 48.4245 | -87.2371 | 18.5465 | 1821.244 | 1.0795 | 4.8007 | 0.254 | 4.0182 | 0.94961 | 4.7694 | 1.1947 | 11.0378 | -117.2371 | 11.0378 | -57.2371
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2036 | 1008.5504 | 10.587 | 9.0146 | 24.3388 | -80.1706 | 9.9751 | 1008.5504 | 0.39444 | 3.2459 | 0.96652 | 6.6913 | 2.1875 | 8.9675 | 0.48509 | 6.1124 | -110.1706 | 6.1124 | -50.1706
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2036 | 1008.5504 | 10.587 | 9.0146 | 24.3388 | -80.1706 | 9.9751 | 1008.5504 | 0.39444 | 3.2459 | 0.96652 | 6.6913 | 2.1875 | 8.9675 | 0.48509 | 6.1124 | -110.1706 | 6.1124 | -50.1706
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1901.7883 | 19.9636 | 12.7618 | 49.8049 | -85.3522 | 19.1935 | 1901.7883 | 0.45433 | 3.7451 | 0.24952 | 3.7367 | 1.0414 | 4.7179 | 1.0023 | 11.526 | -115.3522 | 11.526 | -55.3522
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1901.7883 | 19.9636 | 12.7618 | 49.8049 | -85.3522 | 19.1935 | 1901.7883 | 0.45433 | 3.7451 | 0.24952 | 3.7367 | 1.0414 | 4.7179 | 1.0023 | 11.526 | -115.3522 | 11.526 | -55.3522
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1743.0996 | 18.2978 | 12.8428 | 45.6541 | -85.5635 | 17.5992 | 1743.0996 | 0.9517 | 5.0831 | 0.22749 | 4.1512 | 1.1209 | 5.1166 | 1.2245 | 10.5642 | -115.5635 | 10.5642 | -55.5635
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1743.0996 | 18.2978 | 12.8428 | 45.6541 | -85.5635 | 17.5992 | 1743.0996 | 0.9517 | 5.0831 | 0.22749 | 4.1512 | 1.1209 | 5.1166 | 1.2245 | 10.5642 | -115.5635 | 10.5642 | -55.5635
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1452.1724 | 15.2439 | 12.5402 | 37.9896 | -85.691 | 14.7266 | 1452.1724 | 1.5022 | 5.339 | 0.30348 | 5.0252 | 1.2073 | 6.0474 | 1.0624 | 8.801 | -115.691 | 8.801 | -55.691
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1961.0445 | 20.5856 | 13.2962 | 50.2893 | -84.9439 | 19.7534 | 1961.0445 | 1.2863 | 2.3262 | 0.40904 | 3.4935 | 0.95215 | 4.4884 | 0.66587 | 11.8851 | -114.9439 | 11.8851 | -54.9439
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1961.0445 | 20.5856 | 13.2962 | 50.2893 | -84.9439 | 19.7534 | 1961.0445 | 1.2863 | 2.3262 | 0.40904 | 3.4935 | 0.95215 | 4.4884 | 0.66587 | 11.8851 | -114.9439 | 11.8851 | -54.9439
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1059.7461 | 11.1244 | 10.6349 | 27.1854 | -84.3602 | 10.7044 | 1059.7461 | 2.3527 | 3.0991 | 0.73223 | 6.5752 | 1.3287 | 7.8999 | 0.47133 | 6.4227 | -114.3602 | 6.4227 | -54.3602
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2036 | 1127.4068 | 11.8347 | 10.0695 | 28.0758 | -85.0069 | 11.4129 | 1127.4068 | 1.8149 | 4.4334 | 0.91143 | 6.2918 | 1.5189 | 7.4325 | 0.70463 | 6.8328 | -115.0069 | 6.8328 | -55.0069
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2036 | 1127.4068 | 11.8347 | 10.0695 | 28.0758 | -85.0069 | 11.4129 | 1127.4068 | 1.8149 | 4.4334 | 0.91143 | 6.2918 | 1.5189 | 7.4325 | 0.70463 | 6.8328 | -115.0069 | 6.8328 | -55.0069
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2413.526 | 25.3355 | 19.1443 | 64.8908 | -87.2985 | 24.0369 | 2413.526 | 0.70438 | 2.62 | 0.29389 | 2.6974 | 0.70516 | 3.6614 | 0.9713 | 14.6274 | -117.2985 | 14.6274 | -57.2985
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2413.526 | 25.3355 | 19.1443 | 64.8908 | -87.2985 | 24.0369 | 2413.526 | 0.70438 | 2.62 | 0.29389 | 2.6974 | 0.70516 | 3.6614 | 0.9713 | 14.6274 | -117.2985 | 14.6274 | -57.2985
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2070.9236 | 21.7391 | 18.2565 | 54.1955 | -85.5742 | 20.7632 | 2070.9236 | 0.81301 | 2.0892 | 0.42281 | 3.3405 | 0.76403 | 4.2177 | 0.62541 | 12.5511 | -115.5742 | 12.5511 | -55.5742
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2070.9236 | 21.7391 | 18.2565 | 54.1955 | -85.5742 | 20.7632 | 2070.9236 | 0.81301 | 2.0892 | 0.42281 | 3.3405 | 0.76403 | 4.2177 | 0.62541 | 12.5511 | -115.5742 | 12.5511 | -55.5742
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2036 | 1707.8711 | 17.928 | 21.26 | 45.0008 | -86.7126 | 17.3314 | 1707.8711 | 1.2463 | 1.612 | 0.38869 | 4.2878 | 0.82541 | 5.0984 | 0.37595 | 10.3507 | -116.7126 | 10.3507 | -56.7126
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2036 | 1707.8711 | 17.928 | 21.26 | 45.0008 | -86.7126 | 17.3314 | 1707.8711 | 1.2463 | 1.612 | 0.38869 | 4.2878 | 0.82541 | 5.0984 | 0.37595 | 10.3507 | -116.7126 | 10.3507 | -56.7126
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1073.6576 | 11.2705 | 7.2262 | 25.8907 | -80.9415 | 10.9757 | 1073.6576 | 4.4909 | 4.3882 | 1.0372 | 6.4357 | 1.5901 | 7.8994 | 0.68186 | 6.507 | -110.9415 | 6.507 | -50.9415
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 987.7551 | 10.3687 | 18.6894 | 27.0968 | -89.0019 | 9.9986 | 987.7551 | 2.4843 | 4.8908 | 0.5237 | 7.3619 | 0.93306 | 8.6231 | 0.66434 | 5.9864 | -119.0019 | 5.9864 | -59.0019
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1079.1649 | 11.3283 | 14.3565 | 28.8471 | -87.865 | 11.0831 | 1079.1649 | 2.4619 | 4.7815 | 0.46283 | 6.927 | 0.80424 | 7.6536 | 0.69026 | 6.5404 | -117.865 | 6.5404 | -57.865
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1038.7361 | 10.9039 | 10.5228 | 26.75 | -83.6842 | 10.4905 | 1038.7361 | 2.152 | 2.7811 | 0.79543 | 6.6903 | 1.4792 | 8.156 | 0.41569 | 6.2954 | -113.6842 | 6.2954 | -53.6842
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1038.7361 | 10.9039 | 10.5228 | 26.75 | -83.6842 | 10.4905 | 1038.7361 | 2.152 | 2.7811 | 0.79543 | 6.6903 | 1.4792 | 8.156 | 0.41569 | 6.2954 | -113.6842 | 6.2954 | -53.6842
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1819.4748 | 19.0995 | 16.4647 | 48.2962 | -88.2235 | 18.6597 | 1819.4748 | 1.4639 | 2.5986 | 0.53442 | 4.0011 | 0.82364 | 4.4645 | 0.64949 | 11.0271 | -118.2235 | 11.0271 | -58.2235
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1819.4748 | 19.0995 | 16.4647 | 48.2962 | -88.2235 | 18.6597 | 1819.4748 | 1.4639 | 2.5986 | 0.53442 | 4.0011 | 0.82364 | 4.4645 | 0.64949 | 11.0271 | -118.2235 | 11.0271 | -58.2235
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 576.4822 | 6.0515 | 8.8773 | 13.784 | -83.4759 | 5.8609 | 576.4822 | 1.9397 | 12.0565 | 2.774 | 12.0699 | 3.9841 | 13.7812 | 0.99888 | 3.4938 | -113.4759 | 3.4938 | -53.4759
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 576.4822 | 6.0515 | 8.8773 | 13.784 | -83.4759 | 5.8609 | 576.4822 | 1.9397 | 12.0565 | 2.774 | 12.0699 | 3.9841 | 13.7812 | 0.99888 | 3.4938 | -113.4759 | 3.4938 | -53.4759
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2036 | 1694.6848 | 17.7896 | 17.9728 | 46.1381 | -87.1457 | 17.3887 | 1694.6848 | 2.532 | 3.8866 | 0.28633 | 4.199 | 0.55254 | 5.0803 | 0.9256 | 10.2708 | -117.1457 | 10.2708 | -57.1457
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2036 | 1694.6848 | 17.7896 | 17.9728 | 46.1381 | -87.1457 | 17.3887 | 1694.6848 | 2.532 | 3.8866 | 0.28633 | 4.199 | 0.55254 | 5.0803 | 0.9256 | 10.2708 | -117.1457 | 10.2708 | -57.1457
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2036 | 2128.9557 | 22.3482 | 22.0258 | 58.1975 | -87.827 | 21.6792 | 2128.9557 | 0.69144 | 3.1404 | 0.20778 | 3.4798 | 0.38791 | 3.9796 | 0.90247 | 12.9028 | -117.827 | 12.9028 | -57.827
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2036 | 2128.9557 | 22.3482 | 22.0258 | 58.1975 | -87.827 | 21.6792 | 2128.9557 | 0.69144 | 3.1404 | 0.20778 | 3.4798 | 0.38791 | 3.9796 | 0.90247 | 12.9028 | -117.827 | 12.9028 | -57.827
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2036 | 2128.9557 | 22.3482 | 22.0258 | 58.1975 | -87.827 | 21.6792 | 2128.9557 | 0.69144 | 3.1404 | 0.20778 | 3.4798 | 0.38791 | 3.9796 | 0.90247 | 12.9028 | -117.827 | 12.9028 | -57.827
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2036 | 2128.9557 | 22.3482 | 22.0258 | 58.1975 | -87.827 | 21.6792 | 2128.9557 | 0.69144 | 3.1404 | 0.20778 | 3.4798 | 0.38791 | 3.9796 | 0.90247 | 12.9028 | -117.827 | 12.9028 | -57.827
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 997.7689 | 10.4739 | 10.0884 | 25.5883 | -83.6021 | 10.0615 | 997.7689 | 2.1091 | 2.7331 | 0.82711 | 6.9796 | 1.4677 | 8.3999 | 0.39158 | 6.0471 | -113.6021 | 6.0471 | -53.6021
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 997.7689 | 10.4739 | 10.0884 | 25.5883 | -83.6021 | 10.0615 | 997.7689 | 2.1091 | 2.7331 | 0.82711 | 6.9796 | 1.4677 | 8.3999 | 0.39158 | 6.0471 | -113.6021 | 6.0471 | -53.6021
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 1430.1208 | 15.0124 | 8.3984 | 35.5345 | -85.3103 | 14.4903 | 1430.1208 | 1.309 | 3.9501 | 0.72197 | 4.8848 | 1.2561 | 5.8847 | 0.80866 | 8.6674 | -115.3103 | 8.6674 | -55.3103
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2036 | 1833.3788 | 19.2455 | 17.98 | 49.6614 | -85.7485 | 18.5466 | 1833.3788 | 1.1851 | 1.9174 | 0.25245 | 3.6241 | 0.64906 | 4.8198 | 0.52908 | 11.1114 | -115.7485 | 11.1114 | -55.7485
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2036 | 1833.3788 | 19.2455 | 17.98 | 49.6614 | -85.7485 | 18.5466 | 1833.3788 | 1.1851 | 1.9174 | 0.25245 | 3.6241 | 0.64906 | 4.8198 | 0.52908 | 11.1114 | -115.7485 | 11.1114 | -55.7485
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 2529.6981 | 26.5549 | 29.8422 | 70.7129 | -87.8091 | 25.7179 | 2529.6981 | 1.7008 | 3.6262 | 0.12927 | 2.6461 | 0.37621 | 3.5525 | 1.3704 | 15.3315 | -117.8091 | 15.3315 | -57.8091
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2036 | 2529.6981 | 26.5549 | 29.8422 | 70.7129 | -87.8091 | 25.7179 | 2529.6981 | 1.7008 | 3.6262 | 0.12927 | 2.6461 | 0.37621 | 3.5525 | 1.3704 | 15.3315 | -117.8091 | 15.3315 | -57.8091
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2036 | 2529.6981 | 26.5549 | 29.8422 | 70.7129 | -87.8091 | 25.7179 | 2529.6981 | 1.7008 | 3.6262 | 0.12927 | 2.6461 | 0.37621 | 3.5525 | 1.3704 | 15.3315 | -117.8091 | 15.3315 | -57.8091
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2529.6981 | 26.5549 | 29.8422 | 70.7129 | -87.8091 | 25.7179 | 2529.6981 | 1.7008 | 3.6262 | 0.12927 | 2.6461 | 0.37621 | 3.5525 | 1.3704 | 15.3315 | -117.8091 | 15.3315 | -57.8091
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 901.7739 | 9.4662 | 11.9712 | 23.4409 | -82.8638 | 8.942 | 901.7739 | 0.34459 | 3.7917 | 0.52926 | 7.5071 | 1.7092 | 10.2611 | 0.50508 | 5.4653 | -112.8638 | 5.4653 | -52.8638
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 901.7739 | 9.4662 | 11.9712 | 23.4409 | -82.8638 | 8.942 | 901.7739 | 0.34459 | 3.7917 | 0.52926 | 7.5071 | 1.7092 | 10.2611 | 0.50508 | 5.4653 | -112.8638 | 5.4653 | -52.8638
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 676.7589 | 7.1041 | 15.3075 | 18.282 | -86.8175 | 6.9556 | 676.7589 | 6.2772 | 6.0626 | 0.58578 | 10.6672 | 1.0664 | 12.6177 | 0.56833 | 4.1016 | -116.8175 | 4.1016 | -56.8175
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 676.7589 | 7.1041 | 15.3075 | 18.282 | -86.8175 | 6.9556 | 676.7589 | 6.2772 | 6.0626 | 0.58578 | 10.6672 | 1.0664 | 12.6177 | 0.56833 | 4.1016 | -116.8175 | 4.1016 | -56.8175
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1468.4879 | 15.4151 | 17.3009 | 39.1912 | -89.6225 | 15.1576 | 1468.4879 | 1.7124 | 5.8279 | 0.49012 | 5.0802 | 0.88196 | 5.5275 | 1.1472 | 8.8999 | -119.6225 | 8.8999 | -59.6225
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1468.4879 | 15.4151 | 17.3009 | 39.1912 | -89.6225 | 15.1576 | 1468.4879 | 1.7124 | 5.8279 | 0.49012 | 5.0802 | 0.88196 | 5.5275 | 1.1472 | 8.8999 | -119.6225 | 8.8999 | -59.6225
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2036 | 951.0601 | 9.9835 | 9.2928 | 24.138 | -83.8622 | 9.7306 | 951.0601 | 1.967 | 5.4867 | 0.74309 | 8.1208 | 1.7504 | 9.2734 | 0.67564 | 5.764 | -113.8622 | 5.764 | -53.8622
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2036 | 951.0601 | 9.9835 | 9.2928 | 24.138 | -83.8622 | 9.7306 | 951.0601 | 1.967 | 5.4867 | 0.74309 | 8.1208 | 1.7504 | 9.2734 | 0.67564 | 5.764 | -113.8622 | 5.764 | -53.8622
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2036 | 2161.4741 | 22.6896 | 13.3072 | 56.2889 | -85.3151 | 21.8675 | 2161.4741 | 1.5741 | 2.6497 | 0.33555 | 3.2623 | 0.8206 | 4.0694 | 0.81222 | 13.0998 | -115.3151 | 13.0998 | -55.3151
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2036 | 2161.4741 | 22.6896 | 13.3072 | 56.2889 | -85.3151 | 21.8675 | 2161.4741 | 1.5741 | 2.6497 | 0.33555 | 3.2623 | 0.8206 | 4.0694 | 0.81222 | 13.0998 | -115.3151 | 13.0998 | -55.3151
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1744.5843 | 18.3134 | 18.7251 | 47.2314 | -88.1692 | 17.8672 | 1744.5843 | 1.5512 | 1.79 | 0.30099 | 4.1531 | 0.62123 | 4.9144 | 0.431 | 10.5732 | -118.1692 | 10.5732 | -58.1692
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1744.5843 | 18.3134 | 18.7251 | 47.2314 | -88.1692 | 17.8672 | 1744.5843 | 1.5512 | 1.79 | 0.30099 | 4.1531 | 0.62123 | 4.9144 | 0.431 | 10.5732 | -118.1692 | 10.5732 | -58.1692
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1591.3888 | 16.7053 | 9.9968 | 40.5397 | -84.9305 | 16.156 | 1591.3888 | 2.2331 | 4.4354 | 0.46511 | 4.3835 | 1.09 | 5.4175 | 1.0118 | 9.6448 | -114.9305 | 9.6448 | -54.9305
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2792.8245 | 29.3171 | 21.0225 | 74.4586 | -85.8721 | 28.1164 | 2792.8245 | 1.2554 | 2.4356 | 0.25503 | 2.3808 | 0.63655 | 3.2024 | 1.023 | 16.9262 | -115.8721 | 16.9262 | -55.8721
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2036 | 1245.612 | 13.0755 | 45.2883 | 35.7784 | -98.6561 | 12.55 | 1245.612 | 0.09843 | 3.34 | 0.76853 | 5.4512 | 0.38057 | 6.8697 | 0.61271 | 7.5492 | -128.6561 | 7.5492 | -68.6561
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2036 | 1245.612 | 13.0755 | 45.2883 | 35.7784 | -98.6561 | 12.55 | 1245.612 | 0.09843 | 3.34 | 0.76853 | 5.4512 | 0.38057 | 6.8697 | 0.61271 | 7.5492 | -128.6561 | 7.5492 | -68.6561
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2036 | 1245.612 | 13.0755 | 45.2883 | 35.7784 | -98.6561 | 12.55 | 1245.612 | 0.09843 | 3.34 | 0.76853 | 5.4512 | 0.38057 | 6.8697 | 0.61271 | 7.5492 | -128.6561 | 7.5492 | -68.6561
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2792.8245 | 29.3171 | 21.0225 | 74.4586 | -85.8721 | 28.1164 | 2792.8245 | 1.2554 | 2.4356 | 0.25503 | 2.3808 | 0.63655 | 3.2024 | 1.023 | 16.9262 | -115.8721 | 16.9262 | -55.8721
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2036 | 2792.8245 | 29.3171 | 21.0225 | 74.4586 | -85.8721 | 28.1164 | 2792.8245 | 1.2554 | 2.4356 | 0.25503 | 2.3808 | 0.63655 | 3.2024 | 1.023 | 16.9262 | -115.8721 | 16.9262 | -55.8721
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2639.9215 | 27.712 | 16.2944 | 70.2896 | -85.0011 | 26.2539 | 2639.9215 | 0.28488 | 1.8217 | 0.19626 | 2.5007 | 0.73432 | 3.4907 | 0.72848 | 15.9995 | -115.0011 | 15.9995 | -55.0011
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2639.9215 | 27.712 | 16.2944 | 70.2896 | -85.0011 | 26.2539 | 2639.9215 | 0.28488 | 1.8217 | 0.19626 | 2.5007 | 0.73432 | 3.4907 | 0.72848 | 15.9995 | -115.0011 | 15.9995 | -55.0011
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1586.4476 | 16.6534 | 18.8476 | 42.4915 | -89.338 | 16.3467 | 1586.4476 | 0.97521 | 4.0203 | 0.53785 | 4.637 | 0.81248 | 5.091 | 0.86699 | 9.6148 | -119.338 | 9.6148 | -59.338
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 1586.4476 | 16.6534 | 18.8476 | 42.4915 | -89.338 | 16.3467 | 1586.4476 | 0.97521 | 4.0203 | 0.53785 | 4.637 | 0.81248 | 5.091 | 0.86699 | 9.6148 | -119.338 | 9.6148 | -59.338
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2036 | 2093.4499 | 21.9755 | 19.0332 | 55.7792 | -87.7014 | 20.8887 | 2093.4499 | 1.597 | 2.8279 | 0.34419 | 3.1677 | 0.74503 | 4.1529 | 0.89273 | 12.6876 | -117.7014 | 12.6876 | -57.7014
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2036 | 2093.4499 | 21.9755 | 19.0332 | 55.7792 | -87.7014 | 20.8887 | 2093.4499 | 1.597 | 2.8279 | 0.34419 | 3.1677 | 0.74503 | 4.1529 | 0.89273 | 12.6876 | -117.7014 | 12.6876 | -57.7014
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 1352.2039 | 14.1945 | 14.4638 | 36.121 | -85.1076 | 13.7992 | 1352.2039 | 2.2263 | 3.7971 | 0.37664 | 5.1138 | 0.77015 | 6.3992 | 0.74253 | 8.1952 | -115.1076 | 8.1952 | -55.1076
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2036 | 1352.2039 | 14.1945 | 14.4638 | 36.121 | -85.1076 | 13.7992 | 1352.2039 | 2.2263 | 3.7971 | 0.37664 | 5.1138 | 0.77015 | 6.3992 | 0.74253 | 8.1952 | -115.1076 | 8.1952 | -55.1076
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1285.7774 | 13.4972 | 13.39 | 33.6267 | -86.2872 | 13.016 | 1285.7774 | 2.0541 | 3.3746 | 0.51297 | 5.4614 | 1.1041 | 6.6444 | 0.61791 | 7.7926 | -116.2872 | 7.7926 | -56.2872
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1285.7774 | 13.4972 | 13.39 | 33.6267 | -86.2872 | 13.016 | 1285.7774 | 2.0541 | 3.3746 | 0.51297 | 5.4614 | 1.1041 | 6.6444 | 0.61791 | 7.7926 | -116.2872 | 7.7926 | -56.2872
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1215.9326 | 12.764 | 21.1891 | 33.6096 | -89.3103 | 12.3147 | 1215.9326 | 1.4748 | 5.9534 | 0.41297 | 5.8965 | 0.71199 | 6.9659 | 1.0097 | 7.3693 | -119.3103 | 7.3693 | -59.3103
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2360.5051 | 24.7789 | 16.8938 | 63.1432 | -87.2488 | 23.5134 | 2360.5051 | 0.92182 | 2.4315 | 0.30669 | 2.771 | 0.70968 | 3.7299 | 0.8775 | 14.3061 | -117.2488 | 14.3061 | -57.2488
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2360.5051 | 24.7789 | 16.8938 | 63.1432 | -87.2488 | 23.5134 | 2360.5051 | 0.92182 | 2.4315 | 0.30669 | 2.771 | 0.70968 | 3.7299 | 0.8775 | 14.3061 | -117.2488 | 14.3061 | -57.2488
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 922.3274 | 9.6819 | 7.2381 | 21.2639 | -79.0479 | 9.2496 | 922.3274 | 3.2183 | 5.1017 | 1.3677 | 7.6343 | 2.5513 | 9.4973 | 0.66826 | 5.5899 | -109.0479 | 5.5899 | -49.0479
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 922.3274 | 9.6819 | 7.2381 | 21.2639 | -79.0479 | 9.2496 | 922.3274 | 3.2183 | 5.1017 | 1.3677 | 7.6343 | 2.5513 | 9.4973 | 0.66826 | 5.5899 | -109.0479 | 5.5899 | -49.0479
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 598.2437 | 4.4663 | 11.8067 | 11.2324 | -85.2968 | 4.2865 | 598.2437 | 2.6551 | 10.7269 | 1.0068 | 22.3236 | 3.3885 | 30.6113 | 0.48052 | 2.5786 | -115.2968 | 2.5786 | -55.2968
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 929.6898 | 6.9408 | 59.1213 | 18.9669 | -91.1048 | 6.7725 | 929.6898 | 2.9715 | 10.6751 | 0.098734 | 14.8583 | 0.59089 | 18.501 | 0.71846 | 4.0073 | -121.1048 | 4.0073 | -61.1048
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 556.3653 | 4.1537 | 13.4726 | 10.5923 | -85.9238 | 3.9863 | 556.3653 | 2.2995 | 9.5526 | 0.76068 | 23.8364 | 2.8496 | 33.2499 | 0.40076 | 2.3981 | -115.9238 | 2.3981 | -55.9238
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 2124.3775 | 15.86 | 29.053 | 42.4367 | -88.398 | 15.2979 | 2124.3775 | 1.6024 | 5.1748 | 0.16248 | 6.33 | 0.80199 | 8.9433 | 0.81751 | 9.1568 | -118.398 | 9.1568 | -58.398
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 2124.3775 | 15.86 | 29.053 | 42.4367 | -88.398 | 15.2979 | 2124.3775 | 1.6024 | 5.1748 | 0.16248 | 6.33 | 0.80199 | 8.9433 | 0.81751 | 9.1568 | -118.398 | 9.1568 | -58.398
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2036 | 2124.3775 | 15.86 | 29.053 | 42.4367 | -88.398 | 15.2979 | 2124.3775 | 1.6024 | 5.1748 | 0.16248 | 6.33 | 0.80199 | 8.9433 | 0.81751 | 9.1568 | -118.398 | 9.1568 | -58.398
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2036 | 2124.3775 | 15.86 | 29.053 | 42.4367 | -88.398 | 15.2979 | 2124.3775 | 1.6024 | 5.1748 | 0.16248 | 6.33 | 0.80199 | 8.9433 | 0.81751 | 9.1568 | -118.398 | 9.1568 | -58.398
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1243.6312 | 9.2846 | 29.3057 | 24.8892 | -90.0788 | 9.0316 | 1243.6312 | 3.8609 | 12.5843 | 0.27416 | 11.1208 | 1.1243 | 13.7808 | 1.1316 | 5.3605 | -120.0788 | 5.3605 | -60.0788
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1659.0864 | 12.3863 | 21.8144 | 32.6604 | -87.4436 | 11.9146 | 1659.0864 | 1.7087 | 4.8398 | 0.20159 | 8.1102 | 1.0062 | 11.5793 | 0.59675 | 7.1512 | -117.4436 | 7.1512 | -57.4436
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2036 | 1659.0864 | 12.3863 | 21.8144 | 32.6604 | -87.4436 | 11.9146 | 1659.0864 | 1.7087 | 4.8398 | 0.20159 | 8.1102 | 1.0062 | 11.5793 | 0.59675 | 7.1512 | -117.4436 | 7.1512 | -57.4436
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2036 | 1659.0864 | 12.3863 | 21.8144 | 32.6604 | -87.4436 | 11.9146 | 1659.0864 | 1.7087 | 4.8398 | 0.20159 | 8.1102 | 1.0062 | 11.5793 | 0.59675 | 7.1512 | -117.4436 | 7.1512 | -57.4436
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2036 | 1659.0864 | 12.3863 | 21.8144 | 32.6604 | -87.4436 | 11.9146 | 1659.0864 | 1.7087 | 4.8398 | 0.20159 | 8.1102 | 1.0062 | 11.5793 | 0.59675 | 7.1512 | -117.4436 | 7.1512 | -57.4436
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 5859.1913 | 25.371 | 18.907 | 66.0907 | -87.9967 | 24.3076 | 5859.1913 | 3.069 | 13.0655 | 0.83789 | 6.2544 | 1.5887 | 9.9393 | 2.089 | 14.648 | -117.9967 | 14.648 | -57.9967
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 5859.1913 | 25.371 | 18.907 | 66.0907 | -87.9967 | 24.3076 | 5859.1913 | 3.069 | 13.0655 | 0.83789 | 6.2544 | 1.5887 | 9.9393 | 2.089 | 14.648 | -117.9967 | 14.648 | -57.9967
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 6037.9537 | 26.1451 | 18.4561 | 67.7984 | -87.4713 | 25.1551 | 6037.9537 | 1.8954 | 9.8428 | 0.75968 | 6.1952 | 1.491 | 9.6587 | 1.5888 | 15.0949 | -117.4713 | 15.0949 | -57.4713
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 6037.9537 | 26.1451 | 18.4561 | 67.7984 | -87.4713 | 25.1551 | 6037.9537 | 1.8954 | 9.8428 | 0.75968 | 6.1952 | 1.491 | 9.6587 | 1.5888 | 15.0949 | -117.4713 | 15.0949 | -57.4713
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3622.269 | 15.6849 | 16.391 | 40.3287 | -87.8263 | 14.8637 | 3622.269 | 0.73056 | 6.8244 | 1.1176 | 10.1587 | 3.1293 | 16.0775 | 0.67178 | 9.0557 | -117.8263 | 9.0557 | -57.8263
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 3622.269 | 15.6849 | 16.391 | 40.3287 | -87.8263 | 14.8637 | 3622.269 | 0.73056 | 6.8244 | 1.1176 | 10.1587 | 3.1293 | 16.0775 | 0.67178 | 9.0557 | -117.8263 | 9.0557 | -57.8263
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3398.4362 | 14.7157 | 20.6673 | 38.0724 | -88.2964 | 14.0416 | 3398.4362 | 0.98389 | 8.8975 | 1.4897 | 12.3723 | 2.1901 | 15.7334 | 0.71915 | 8.4961 | -118.2964 | 8.4961 | -58.2964
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 3398.4362 | 14.7157 | 20.6673 | 38.0724 | -88.2964 | 14.0416 | 3398.4362 | 0.98389 | 8.8975 | 1.4897 | 12.3723 | 2.1901 | 15.7334 | 0.71915 | 8.4961 | -118.2964 | 8.4961 | -58.2964
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 2718.4449 | 11.7712 | 20.1436 | 30.3966 | -88.6838 | 11.3069 | 2718.4449 | 1.4642 | 13.9219 | 1.581 | 15.9501 | 2.4633 | 19.3366 | 0.87284 | 6.7961 | -118.6838 | 6.7961 | -58.6838
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 4329.7963 | 18.7486 | 16.6867 | 48.4437 | -86.3267 | 17.8966 | 4329.7963 | 2.4107 | 10.1221 | 0.68103 | 8.4839 | 2.2335 | 13.649 | 1.1931 | 10.8245 | -116.3267 | 10.8245 | -56.3267
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 4329.7963 | 18.7486 | 16.6867 | 48.4437 | -86.3267 | 17.8966 | 4329.7963 | 2.4107 | 10.1221 | 0.68103 | 8.4839 | 2.2335 | 13.649 | 1.1931 | 10.8245 | -116.3267 | 10.8245 | -56.3267
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 8716.1863 | 37.7422 | 17.0281 | 97.1634 | -87.8998 | 36.5898 | 8716.1863 | 1.751 | 9.847 | 0.54819 | 4.846 | 0.79396 | 6.0859 | 2.032 | 21.7905 | -117.8998 | 21.7905 | -57.8998
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 8716.1863 | 37.7422 | 17.0281 | 97.1634 | -87.8998 | 36.5898 | 8716.1863 | 1.751 | 9.847 | 0.54819 | 4.846 | 0.79396 | 6.0859 | 2.032 | 21.7905 | -117.8998 | 21.7905 | -57.8998
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2036 | 8716.1863 | 37.7422 | 17.0281 | 97.1634 | -87.8998 | 36.5898 | 8716.1863 | 1.751 | 9.847 | 0.54819 | 4.846 | 0.79396 | 6.0859 | 2.032 | 21.7905 | -117.8998 | 21.7905 | -57.8998
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2036 | 8716.1863 | 37.7422 | 17.0281 | 97.1634 | -87.8998 | 36.5898 | 8716.1863 | 1.751 | 9.847 | 0.54819 | 4.846 | 0.79396 | 6.0859 | 2.032 | 21.7905 | -117.8998 | 21.7905 | -57.8998
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3572.792 | 15.4706 | 15.5644 | 39.4055 | -88.0952 | 14.9211 | 3572.792 | 3.7314 | 15.8693 | 1.2278 | 12.0503 | 2.3266 | 14.9002 | 1.3169 | 8.932 | -118.0952 | 8.932 | -58.0952
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 3572.792 | 15.4706 | 15.5644 | 39.4055 | -88.0952 | 14.9211 | 3572.792 | 3.7314 | 15.8693 | 1.2278 | 12.0503 | 2.3266 | 14.9002 | 1.3169 | 8.932 | -118.0952 | 8.932 | -58.0952
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 5638.3645 | 24.4148 | 17.5973 | 62.9552 | -87.4298 | 23.3482 | 5638.3645 | 1.2054 | 7.3842 | 0.88095 | 7.1614 | 1.5299 | 9.6987 | 1.0311 | 14.0959 | -117.4298 | 14.0959 | -57.4298
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 5638.3645 | 24.4148 | 17.5973 | 62.9552 | -87.4298 | 23.3482 | 5638.3645 | 1.2054 | 7.3842 | 0.88095 | 7.1614 | 1.5299 | 9.6987 | 1.0311 | 14.0959 | -117.4298 | 14.0959 | -57.4298
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2879.842 | 12.4701 | 13.9063 | 31.9602 | -87.7771 | 12.0434 | 2879.842 | 3.3385 | 18.4569 | 1.1193 | 14.5645 | 3.0948 | 18.7215 | 1.2672 | 7.1996 | -117.7771 | 7.1996 | -57.7771
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2879.842 | 12.4701 | 13.9063 | 31.9602 | -87.7771 | 12.0434 | 2879.842 | 3.3385 | 18.4569 | 1.1193 | 14.5645 | 3.0948 | 18.7215 | 1.2672 | 7.1996 | -117.7771 | 7.1996 | -57.7771
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 2406.7755 | 10.4216 | 14.3977 | 26.6847 | -87.7943 | 10.0738 | 2406.7755 | 1.2868 | 15.5949 | 0.93287 | 17.5671 | 4.0083 | 22.5332 | 0.88774 | 6.0169 | -117.7943 | 6.0169 | -57.7943
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3201.0738 | 13.8611 | 15.7642 | 35.5039 | -88.0036 | 13.1549 | 3201.0738 | 0.57302 | 6.839 | 1.3599 | 11.695 | 3.4578 | 18.0202 | 0.58478 | 8.0027 | -118.0036 | 8.0027 | -58.0036
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 3201.0738 | 13.8611 | 15.7642 | 35.5039 | -88.0036 | 13.1549 | 3201.0738 | 0.57302 | 6.839 | 1.3599 | 11.695 | 3.4578 | 18.0202 | 0.58478 | 8.0027 | -118.0036 | 8.0027 | -58.0036
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3267.5961 | 14.1491 | 18.6 | 36.478 | -88.4772 | 13.5987 | 3267.5961 | 2.8791 | 15.3505 | 1.304 | 13.0994 | 2.335 | 16.2656 | 1.1718 | 8.169 | -118.4772 | 8.169 | -58.4772
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 3267.5961 | 14.1491 | 18.6 | 36.478 | -88.4772 | 13.5987 | 3267.5961 | 2.8791 | 15.3505 | 1.304 | 13.0994 | 2.335 | 16.2656 | 1.1718 | 8.169 | -118.4772 | 8.169 | -58.4772
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2036 | 7246.398 | 31.3778 | 18.447 | 81.3088 | -88.6831 | 30.2197 | 7246.398 | 1.7749 | 9.1807 | 0.9159 | 5.114 | 1.2008 | 7.9762 | 1.7952 | 18.116 | -118.6831 | 18.116 | -58.6831
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 7246.398 | 31.3778 | 18.447 | 81.3088 | -88.6831 | 30.2197 | 7246.398 | 1.7749 | 9.1807 | 0.9159 | 5.114 | 1.2008 | 7.9762 | 1.7952 | 18.116 | -118.6831 | 18.116 | -58.6831
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2036 | 7246.398 | 31.3778 | 18.447 | 81.3088 | -88.6831 | 30.2197 | 7246.398 | 1.7749 | 9.1807 | 0.9159 | 5.114 | 1.2008 | 7.9762 | 1.7952 | 18.116 | -118.6831 | 18.116 | -58.6831
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2036 | 7246.398 | 31.3778 | 18.447 | 81.3088 | -88.6831 | 30.2197 | 7246.398 | 1.7749 | 9.1807 | 0.9159 | 5.114 | 1.2008 | 7.9762 | 1.7952 | 18.116 | -118.6831 | 18.116 | -58.6831
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 5782.6746 | 25.0397 | 17.9266 | 64.9411 | -86.6627 | 23.9142 | 5782.6746 | 2.4109 | 10.188 | 0.6944 | 6.2213 | 1.6941 | 10.2721 | 1.6376 | 14.4567 | -116.6627 | 14.4567 | -56.6627
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 4553.707 | 19.7181 | 17.1995 | 50.8947 | -88.1307 | 18.9828 | 4553.707 | 1.5409 | 10.0807 | 1.0352 | 9.1723 | 1.5603 | 11.697 | 1.099 | 11.3843 | -118.1307 | 11.3843 | -58.1307
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 4536.249 | 19.6425 | 18.8721 | 51.0344 | -88.4869 | 18.7157 | 4536.249 | 1.084 | 8.9263 | 1.1806 | 7.9585 | 2.2948 | 12.9801 | 1.1216 | 11.3406 | -118.4869 | 11.3406 | -58.4869
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 4536.249 | 19.6425 | 18.8721 | 51.0344 | -88.4869 | 18.7157 | 4536.249 | 1.084 | 8.9263 | 1.1806 | 7.9585 | 2.2948 | 12.9801 | 1.1216 | 11.3406 | -118.4869 | 11.3406 | -58.4869
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2932.8807 | 12.6997 | 14.725 | 32.5581 | -87.2102 | 12.1878 | 2932.8807 | 1.5175 | 12.3338 | 1.0152 | 13.8915 | 3.3818 | 18.8345 | 0.88787 | 7.3322 | -117.2102 | 7.3322 | -57.2102
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 2932.8807 | 12.6997 | 14.725 | 32.5581 | -87.2102 | 12.1878 | 2932.8807 | 1.5175 | 12.3338 | 1.0152 | 13.8915 | 3.3818 | 18.8345 | 0.88787 | 7.3322 | -117.2102 | 7.3322 | -57.2102
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3162.5945 | 13.6944 | 15.8243 | 35.0923 | -88.1168 | 13.0092 | 3162.5945 | 0.74294 | 7.4963 | 1.3784 | 11.866 | 3.5027 | 18.197 | 0.63175 | 7.9065 | -118.1168 | 7.9065 | -58.1168
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 3162.5945 | 13.6944 | 15.8243 | 35.0923 | -88.1168 | 13.0092 | 3162.5945 | 0.74294 | 7.4963 | 1.3784 | 11.866 | 3.5027 | 18.197 | 0.63175 | 7.9065 | -118.1168 | 7.9065 | -58.1168
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1241.1055 | 13.0282 | 11.6348 | 31.9052 | -82.9875 | 12.5168 | 1241.1055 | 0.97988 | 3.9569 | 0.42015 | 5.8409 | 1.3402 | 7.2449 | 0.67744 | 7.5219 | -112.9875 | 7.5219 | -52.9875
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 1241.1055 | 13.0282 | 11.6348 | 31.9052 | -82.9875 | 12.5168 | 1241.1055 | 0.97988 | 3.9569 | 0.42015 | 5.8409 | 1.3402 | 7.2449 | 0.67744 | 7.5219 | -112.9875 | 7.5219 | -52.9875
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2112.8609 | 22.1793 | 14.346 | 55.4979 | -85.1798 | 21.2825 | 2112.8609 | 0.81672 | 1.9341 | 0.37293 | 3.1652 | 0.82591 | 4.1425 | 0.61106 | 12.8052 | -115.1798 | 12.8052 | -55.1798
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2112.8609 | 22.1793 | 14.346 | 55.4979 | -85.1798 | 21.2825 | 2112.8609 | 0.81672 | 1.9341 | 0.37293 | 3.1652 | 0.82591 | 4.1425 | 0.61106 | 12.8052 | -115.1798 | 12.8052 | -55.1798
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2037 | 2112.8609 | 22.1793 | 14.346 | 55.4979 | -85.1798 | 21.2825 | 2112.8609 | 0.81672 | 1.9341 | 0.37293 | 3.1652 | 0.82591 | 4.1425 | 0.61106 | 12.8052 | -115.1798 | 12.8052 | -55.1798
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2451.8947 | 25.7382 | 36.3774 | 69.3468 | -89.9459 | 25.1918 | 2451.8947 | 3.0197 | 6.7788 | 0.14599 | 3.0184 | 0.24151 | 3.3692 | 2.2458 | 14.86 | -119.9459 | 14.86 | -59.9459
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2451.8947 | 25.7382 | 36.3774 | 69.3468 | -89.9459 | 25.1918 | 2451.8947 | 3.0197 | 6.7788 | 0.14599 | 3.0184 | 0.24151 | 3.3692 | 2.2458 | 14.86 | -119.9459 | 14.86 | -59.9459
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1281.0123 | 13.4471 | 11.6701 | 33.2959 | -84.7434 | 13.009 | 1281.0123 | 0.63512 | 3.4123 | 0.36868 | 5.6963 | 1.0662 | 6.7926 | 0.59904 | 7.7637 | -114.7434 | 7.7637 | -54.7434
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1281.0123 | 13.4471 | 11.6701 | 33.2959 | -84.7434 | 13.009 | 1281.0123 | 0.63512 | 3.4123 | 0.36868 | 5.6963 | 1.0662 | 6.7926 | 0.59904 | 7.7637 | -114.7434 | 7.7637 | -54.7434
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1894.6256 | 19.8884 | 25.8595 | 51.9966 | -87.2514 | 19.436 | 1894.6256 | 1.1888 | 1.3219 | 0.24644 | 3.7914 | 0.5434 | 4.5452 | 0.34866 | 11.4826 | -117.2514 | 11.4826 | -57.2514
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1640.1614 | 17.2172 | 19.8342 | 44.9887 | -88.1533 | 16.6544 | 1640.1614 | 1.2313 | 4.9385 | 0.24512 | 4.4467 | 0.44849 | 5.1068 | 1.1106 | 9.9404 | -118.1533 | 9.9404 | -58.1533
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1640.1614 | 17.2172 | 19.8342 | 44.9887 | -88.1533 | 16.6544 | 1640.1614 | 1.2313 | 4.9385 | 0.24512 | 4.4467 | 0.44849 | 5.1068 | 1.1106 | 9.9404 | -118.1533 | 9.9404 | -58.1533
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 907.4108 | 9.5253 | 10.8847 | 21.7798 | -81.6676 | 9.2044 | 907.4108 | 2.5915 | 9.9858 | 1.3026 | 8.0288 | 2.2952 | 9.3262 | 1.2437 | 5.4995 | -111.6676 | 5.4995 | -51.6676
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 907.4108 | 9.5253 | 10.8847 | 21.7798 | -81.6676 | 9.2044 | 907.4108 | 2.5915 | 9.9858 | 1.3026 | 8.0288 | 2.2952 | 9.3262 | 1.2437 | 5.4995 | -111.6676 | 5.4995 | -51.6676
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1453.7231 | 15.2601 | 16.0017 | 38.569 | -86.1681 | 14.8503 | 1453.7231 | 1.1801 | 6.1927 | 0.18199 | 5.1516 | 0.9894 | 5.9899 | 1.2021 | 8.8104 | -116.1681 | 8.8104 | -56.1681
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1453.7231 | 15.2601 | 16.0017 | 38.569 | -86.1681 | 14.8503 | 1453.7231 | 1.1801 | 6.1927 | 0.18199 | 5.1516 | 0.9894 | 5.9899 | 1.2021 | 8.8104 | -116.1681 | 8.8104 | -56.1681
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 1149.9989 | 12.0719 | 10.8255 | 29.7084 | -82.6172 | 11.6183 | 1149.9989 | 1.6488 | 2.2924 | 0.68605 | 6.0139 | 1.2801 | 7.3484 | 0.38118 | 6.9697 | -112.6172 | 6.9697 | -52.6172
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2037 | 1149.9989 | 12.0719 | 10.8255 | 29.7084 | -82.6172 | 11.6183 | 1149.9989 | 1.6488 | 2.2924 | 0.68605 | 6.0139 | 1.2801 | 7.3484 | 0.38118 | 6.9697 | -112.6172 | 6.9697 | -52.6172
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1363.9609 | 14.3179 | 11.5116 | 35.4986 | -82.678 | 13.8733 | 1363.9609 | 1.7042 | 2.3157 | 0.69266 | 5.0738 | 1.3241 | 6.2263 | 0.45639 | 8.2664 | -112.678 | 8.2664 | -52.678
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1363.9609 | 14.3179 | 11.5116 | 35.4986 | -82.678 | 13.8733 | 1363.9609 | 1.7042 | 2.3157 | 0.69266 | 5.0738 | 1.3241 | 6.2263 | 0.45639 | 8.2664 | -112.678 | 8.2664 | -52.678
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1446.5326 | 15.1847 | 12.5585 | 37.6811 | -84.0044 | 14.7363 | 1446.5326 | 2.366 | 3.1442 | 0.5519 | 4.9963 | 1.0156 | 5.8582 | 0.62931 | 8.7669 | -114.0044 | 8.7669 | -54.0044
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1446.5326 | 15.1847 | 12.5585 | 37.6811 | -84.0044 | 14.7363 | 1446.5326 | 2.366 | 3.1442 | 0.5519 | 4.9963 | 1.0156 | 5.8582 | 0.62931 | 8.7669 | -114.0044 | 8.7669 | -54.0044
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 744.6465 | 7.8168 | 9.8441 | 19.0802 | -82.9765 | 7.6063 | 744.6465 | 2.0514 | 5.8348 | 0.84249 | 10.1816 | 1.9676 | 11.9753 | 0.57307 | 4.513 | -112.9765 | 4.513 | -52.9765
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 744.6465 | 7.8168 | 9.8441 | 19.0802 | -82.9765 | 7.6063 | 744.6465 | 2.0514 | 5.8348 | 0.84249 | 10.1816 | 1.9676 | 11.9753 | 0.57307 | 4.513 | -112.9765 | 4.513 | -52.9765
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2037 | 626.1871 | 6.5733 | 9.6441 | 15.5575 | -84.6512 | 6.3789 | 626.1871 | 2.306 | 12.5068 | 1.9642 | 11.2054 | 2.825 | 12.9575 | 1.1161 | 3.7951 | -114.6512 | 3.7951 | -54.6512
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2037 | 626.1871 | 6.5733 | 9.6441 | 15.5575 | -84.6512 | 6.3789 | 626.1871 | 2.306 | 12.5068 | 1.9642 | 11.2054 | 2.825 | 12.9575 | 1.1161 | 3.7951 | -114.6512 | 3.7951 | -54.6512
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2037 | 1722.7531 | 18.0842 | 33.82 | 48.7328 | -88.5355 | 17.3979 | 1722.7531 | 0.69432 | 3.0426 | 0.21396 | 4.029 | 0.5236 | 5.0346 | 0.75516 | 10.4409 | -118.5355 | 10.4409 | -58.5355
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2037 | 1722.7531 | 18.0842 | 33.82 | 48.7328 | -88.5355 | 17.3979 | 1722.7531 | 0.69432 | 3.0426 | 0.21396 | 4.029 | 0.5236 | 5.0346 | 0.75516 | 10.4409 | -118.5355 | 10.4409 | -58.5355
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2037 | 833.0321 | 8.7446 | 41.3267 | 23.8656 | -92.1497 | 8.6992 | 833.0321 | 1.5019 | 10.113 | 0.28314 | 9.111 | 0.4137 | 9.67 | 1.11 | 5.0487 | -122.1497 | 5.0487 | -62.1497
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 769.5343 | 8.078 | 14.4565 | 20.6541 | -84.4949 | 7.8834 | 769.5343 | 4.5577 | 3.925 | 0.55037 | 8.9892 | 1.122 | 10.9119 | 0.43663 | 4.6638 | -114.4949 | 4.6638 | -54.4949
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 769.5343 | 8.078 | 14.4565 | 20.6541 | -84.4949 | 7.8834 | 769.5343 | 4.5577 | 3.925 | 0.55037 | 8.9892 | 1.122 | 10.9119 | 0.43663 | 4.6638 | -114.4949 | 4.6638 | -54.4949
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 1298.8524 | 13.6344 | 24.6177 | 36.2156 | -87.9994 | 13.1514 | 1298.8524 | 1.3837 | 3.8354 | 0.36126 | 5.4626 | 0.73114 | 6.5725 | 0.70212 | 7.8718 | -117.9994 | 7.8718 | -57.9994
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2133.9275 | 22.4004 | 17.3907 | 56.383 | -85.4336 | 21.5282 | 2133.9275 | 0.9625 | 2.1767 | 0.33819 | 3.1413 | 0.7917 | 4.0997 | 0.69293 | 12.9329 | -115.4336 | 12.9329 | -55.4336
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2133.9275 | 22.4004 | 17.3907 | 56.383 | -85.4336 | 21.5282 | 2133.9275 | 0.9625 | 2.1767 | 0.33819 | 3.1413 | 0.7917 | 4.0997 | 0.69293 | 12.9329 | -115.4336 | 12.9329 | -55.4336
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2249.3286 | 23.6118 | 21.2198 | 60.2975 | -85.2935 | 22.4431 | 2249.3286 | 0.31008 | 1.4761 | 0.30493 | 3.004 | 0.66019 | 3.9558 | 0.49137 | 13.6323 | -115.2935 | 13.6323 | -55.2935
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2249.3286 | 23.6118 | 21.2198 | 60.2975 | -85.2935 | 22.4431 | 2249.3286 | 0.31008 | 1.4761 | 0.30493 | 3.004 | 0.66019 | 3.9558 | 0.49137 | 13.6323 | -115.2935 | 13.6323 | -55.2935
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 2181.3593 | 22.8983 | 20.1124 | 58.2599 | -85.2153 | 21.7969 | 2181.3593 | 0.39993 | 1.5287 | 0.32511 | 3.1123 | 0.68416 | 4.0646 | 0.49118 | 13.2204 | -115.2153 | 13.2204 | -55.2153
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 2181.3593 | 22.8983 | 20.1124 | 58.2599 | -85.2153 | 21.7969 | 2181.3593 | 0.39993 | 1.5287 | 0.32511 | 3.1123 | 0.68416 | 4.0646 | 0.49118 | 13.2204 | -115.2153 | 13.2204 | -55.2153
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2037 | 2756.792 | 28.9388 | 20.2536 | 73.3454 | -84.2899 | 27.8126 | 2756.792 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 16.7078 | -114.2899 | 16.7078 | -54.2899
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1253.6972 | 13.1604 | 11.3534 | 31.1363 | -82.9217 | 12.7385 | 1253.6972 | 3.0593 | 5.3968 | 0.67483 | 5.732 | 1.5709 | 6.8535 | 0.94152 | 7.5982 | -112.9217 | 7.5982 | -52.9217
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1253.6972 | 13.1604 | 11.3534 | 31.1363 | -82.9217 | 12.7385 | 1253.6972 | 3.0593 | 5.3968 | 0.67483 | 5.732 | 1.5709 | 6.8535 | 0.94152 | 7.5982 | -112.9217 | 7.5982 | -52.9217
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1139.1637 | 11.9581 | 10.6955 | 29.2448 | -83.498 | 11.5363 | 1139.1637 | 2.4428 | 3.0933 | 0.6388 | 6.0773 | 1.3044 | 7.4637 | 0.50899 | 6.904 | -113.498 | 6.904 | -53.498
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1139.1637 | 11.9581 | 10.6955 | 29.2448 | -83.498 | 11.5363 | 1139.1637 | 2.4428 | 3.0933 | 0.6388 | 6.0773 | 1.3044 | 7.4637 | 0.50899 | 6.904 | -113.498 | 6.904 | -53.498
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2183.7332 | 22.9233 | 14.4387 | 57.3449 | -84.642 | 21.8885 | 2183.7332 | 0.76882 | 1.5902 | 0.37992 | 3.1537 | 0.73253 | 4.0278 | 0.50422 | 13.2347 | -114.642 | 13.2347 | -54.642
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2183.7332 | 22.9233 | 14.4387 | 57.3449 | -84.642 | 21.8885 | 2183.7332 | 0.76882 | 1.5902 | 0.37992 | 3.1537 | 0.73253 | 4.0278 | 0.50422 | 13.2347 | -114.642 | 13.2347 | -54.642
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1801.5303 | 18.9112 | 14.7502 | 47.0462 | -86.391 | 18.3876 | 1801.5303 | 1.3167 | 1.3367 | 0.52694 | 4.014 | 0.78895 | 4.6025 | 0.33301 | 10.9184 | -116.391 | 10.9184 | -56.391
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1801.5303 | 18.9112 | 14.7502 | 47.0462 | -86.391 | 18.3876 | 1801.5303 | 1.3167 | 1.3367 | 0.52694 | 4.014 | 0.78895 | 4.6025 | 0.33301 | 10.9184 | -116.391 | 10.9184 | -56.391
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 923.7278 | 9.6966 | 9.1816 | 23.3836 | -82.3842 | 9.4269 | 923.7278 | 1.7171 | 4.8983 | 0.75682 | 8.2121 | 1.7945 | 9.6717 | 0.59648 | 5.5984 | -112.3842 | 5.5984 | -52.3842
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 923.7278 | 9.6966 | 9.1816 | 23.3836 | -82.3842 | 9.4269 | 923.7278 | 1.7171 | 4.8983 | 0.75682 | 8.2121 | 1.7945 | 9.6717 | 0.59648 | 5.5984 | -112.3842 | 5.5984 | -52.3842
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2037 | 1725.0544 | 18.1084 | 12.6923 | 45.2403 | -84.3434 | 17.4671 | 1725.0544 | 1.0558 | 4.4304 | 0.28997 | 4.1651 | 1.1549 | 5.119 | 1.0637 | 10.4549 | -114.3434 | 10.4549 | -54.3434
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2037 | 1725.0544 | 18.1084 | 12.6923 | 45.2403 | -84.3434 | 17.4671 | 1725.0544 | 1.0558 | 4.4304 | 0.28997 | 4.1651 | 1.1549 | 5.119 | 1.0637 | 10.4549 | -114.3434 | 10.4549 | -54.3434
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2037 | 1608.2513 | 16.8823 | 12.6649 | 42.0228 | -86.0468 | 16.4751 | 1608.2513 | 2.1573 | 4.6233 | 0.4303 | 4.6429 | 1.116 | 5.2055 | 0.99577 | 9.747 | -116.0468 | 9.747 | -56.0468
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2037 | 1608.2513 | 16.8823 | 12.6649 | 42.0228 | -86.0468 | 16.4751 | 1608.2513 | 2.1573 | 4.6233 | 0.4303 | 4.6429 | 1.116 | 5.2055 | 0.99577 | 9.747 | -116.0468 | 9.747 | -56.0468
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2037 | 1932.4182 | 20.2851 | 17.1166 | 52.0729 | -84.381 | 19.705 | 1932.4182 | 1.8269 | 2.6217 | 0.28388 | 3.6033 | 0.60905 | 4.5042 | 0.72758 | 11.7116 | -114.381 | 11.7116 | -54.381
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2037 | 1932.4182 | 20.2851 | 17.1166 | 52.0729 | -84.381 | 19.705 | 1932.4182 | 1.8269 | 2.6217 | 0.28388 | 3.6033 | 0.60905 | 4.5042 | 0.72758 | 11.7116 | -114.381 | 11.7116 | -54.381
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1583.3624 | 16.621 | 11.9741 | 41.2208 | -83.9341 | 16.0574 | 1583.3624 | 1.3698 | 5.0688 | 0.28452 | 4.5306 | 1.2082 | 5.6191 | 1.1188 | 9.5961 | -113.9341 | 9.5961 | -53.9341
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1583.3624 | 16.621 | 11.9741 | 41.2208 | -83.9341 | 16.0574 | 1583.3624 | 1.3698 | 5.0688 | 0.28452 | 4.5306 | 1.2082 | 5.6191 | 1.1188 | 9.5961 | -113.9341 | 9.5961 | -53.9341
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2037 | 1150.2649 | 12.0746 | 17.4665 | 31.3464 | -87.1365 | 11.6113 | 1150.2649 | 0.88244 | 3.4393 | 0.41424 | 6.1092 | 0.88938 | 7.5796 | 0.56297 | 6.9713 | -117.1365 | 6.9713 | -57.1365
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 618.0759 | 6.4881 | 4.6123 | 13.9875 | -79.9101 | 6.3762 | 618.0759 | 16.9003 | 15.0578 | 2.7174 | 11.8205 | 3.0978 | 12.9737 | 1.2739 | 3.7459 | -109.9101 | 3.7459 | -49.9101
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 366.1162 | 3.8432 | 4.3635 | 8.2141 | -81.1034 | 3.8345 | 366.1162 | 9.163 | 16.8229 | 5.0431 | 20.8848 | 5.185 | 21.4643 | 0.80551 | 2.2189 | -111.1034 | 2.2189 | -51.1034
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1609.1383 | 16.8916 | 12.8605 | 42.3182 | -84.8419 | 16.3519 | 1609.1383 | 1.0956 | 4.4583 | 0.32355 | 4.5069 | 1.1738 | 5.4324 | 0.98922 | 9.7524 | -114.8419 | 9.7524 | -54.8419
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1609.1383 | 16.8916 | 12.8605 | 42.3182 | -84.8419 | 16.3519 | 1609.1383 | 1.0956 | 4.4583 | 0.32355 | 4.5069 | 1.1738 | 5.4324 | 0.98922 | 9.7524 | -114.8419 | 9.7524 | -54.8419
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2037 | 1474.3733 | 15.4769 | 13.7573 | 38.8905 | -87.0638 | 15.1713 | 1474.3733 | 2.4728 | 4.1307 | 0.56539 | 5.0254 | 1.0741 | 5.5338 | 0.82197 | 8.9356 | -117.0638 | 8.9356 | -57.0638
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2037 | 1474.3733 | 15.4769 | 13.7573 | 38.8905 | -87.0638 | 15.1713 | 1474.3733 | 2.4728 | 4.1307 | 0.56539 | 5.0254 | 1.0741 | 5.5338 | 0.82197 | 8.9356 | -117.0638 | 8.9356 | -57.0638
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1855.4833 | 19.4775 | 11.2169 | 47.6866 | -84.5087 | 18.6509 | 1855.4833 | 0.99333 | 3.6555 | 0.44547 | 3.6561 | 1.0134 | 4.693 | 0.99983 | 11.2454 | -114.5087 | 11.2454 | -54.5087
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1855.4833 | 19.4775 | 11.2169 | 47.6866 | -84.5087 | 18.6509 | 1855.4833 | 0.99333 | 3.6555 | 0.44547 | 3.6561 | 1.0134 | 4.693 | 0.99983 | 11.2454 | -114.5087 | 11.2454 | -54.5087
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2004.136 | 21.038 | 13.6087 | 52.4172 | -85.1794 | 20.229 | 2004.136 | 0.99394 | 2.0868 | 0.40176 | 3.365 | 0.85902 | 4.3446 | 0.62015 | 12.1463 | -115.1794 | 12.1463 | -55.1794
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2004.136 | 21.038 | 13.6087 | 52.4172 | -85.1794 | 20.229 | 2004.136 | 0.99394 | 2.0868 | 0.40176 | 3.365 | 0.85902 | 4.3446 | 0.62015 | 12.1463 | -115.1794 | 12.1463 | -55.1794
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1357.2872 | 14.2478 | 11.6128 | 35.3078 | -85.4497 | 13.8975 | 1357.2872 | 0.96874 | 5.8028 | 0.35687 | 5.4932 | 1.3545 | 6.3349 | 1.0564 | 8.226 | -115.4497 | 8.226 | -55.4497
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1357.2872 | 14.2478 | 11.6128 | 35.3078 | -85.4497 | 13.8975 | 1357.2872 | 0.96874 | 5.8028 | 0.35687 | 5.4932 | 1.3545 | 6.3349 | 1.0564 | 8.226 | -115.4497 | 8.226 | -55.4497
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 2543.5755 | 26.7006 | 23.9215 | 69.9952 | -84.4094 | 25.5598 | 2543.5755 | 0.5282 | 1.4046 | 0.14359 | 2.4718 | 0.5335 | 3.6276 | 0.56824 | 15.4156 | -114.4094 | 15.4156 | -54.4094
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2037 | 2543.5755 | 26.7006 | 23.9215 | 69.9952 | -84.4094 | 25.5598 | 2543.5755 | 0.5282 | 1.4046 | 0.14359 | 2.4718 | 0.5335 | 3.6276 | 0.56824 | 15.4156 | -114.4094 | 15.4156 | -54.4094
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2037 | 2543.5755 | 26.7006 | 23.9215 | 69.9952 | -84.4094 | 25.5598 | 2543.5755 | 0.5282 | 1.4046 | 0.14359 | 2.4718 | 0.5335 | 3.6276 | 0.56824 | 15.4156 | -114.4094 | 15.4156 | -54.4094
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2543.5755 | 26.7006 | 23.9215 | 69.9952 | -84.4094 | 25.5598 | 2543.5755 | 0.5282 | 1.4046 | 0.14359 | 2.4718 | 0.5335 | 3.6276 | 0.56824 | 15.4156 | -114.4094 | 15.4156 | -54.4094
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 1297.2052 | 13.6171 | 24.2379 | 36.1469 | -88.0121 | 13.1163 | 1297.2052 | 1.152 | 3.6249 | 0.34597 | 5.4648 | 0.72459 | 6.6171 | 0.66333 | 7.8618 | -118.0121 | 7.8618 | -58.0121
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2037 | 1297.2052 | 13.6171 | 24.2379 | 36.1469 | -88.0121 | 13.1163 | 1297.2052 | 1.152 | 3.6249 | 0.34597 | 5.4648 | 0.72459 | 6.6171 | 0.66333 | 7.8618 | -118.0121 | 7.8618 | -58.0121
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1719.465 | 18.0497 | 13.5142 | 44.9851 | -84.3619 | 17.4489 | 1719.465 | 2.1117 | 4.0184 | 0.34296 | 4.0267 | 0.98292 | 5.0819 | 0.99793 | 10.421 | -114.3619 | 10.421 | -54.3619
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2037 | 2846.184 | 29.8772 | 32.5579 | 79.2437 | -87.685 | 28.9525 | 2846.184 | 0.30781 | 2.916 | 0.11189 | 2.5525 | 0.26309 | 3.0126 | 1.1424 | 17.2496 | -117.685 | 17.2496 | -57.685
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2037 | 2846.184 | 29.8772 | 32.5579 | 79.2437 | -87.685 | 28.9525 | 2846.184 | 0.30781 | 2.916 | 0.11189 | 2.5525 | 0.26309 | 3.0126 | 1.1424 | 17.2496 | -117.685 | 17.2496 | -57.685
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2037 | 2846.184 | 29.8772 | 32.5579 | 79.2437 | -87.685 | 28.9525 | 2846.184 | 0.30781 | 2.916 | 0.11189 | 2.5525 | 0.26309 | 3.0126 | 1.1424 | 17.2496 | -117.685 | 17.2496 | -57.685
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 1307.9197 | 13.7296 | 9.2689 | 32.1965 | -81.9566 | 13.3328 | 1307.9197 | 4.515 | 5.8068 | 0.74511 | 5.369 | 1.4483 | 6.5146 | 1.0815 | 7.9268 | -111.9566 | 7.9268 | -51.9566
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1704.1723 | 17.8892 | 22.6362 | 44.2754 | -86.3921 | 17.4412 | 1704.1723 | 1.3141 | 1.1967 | 0.57033 | 4.2658 | 0.81489 | 4.8431 | 0.28052 | 10.3283 | -116.3921 | 10.3283 | -56.3921
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1704.1723 | 17.8892 | 22.6362 | 44.2754 | -86.3921 | 17.4412 | 1704.1723 | 1.3141 | 1.1967 | 0.57033 | 4.2658 | 0.81489 | 4.8431 | 0.28052 | 10.3283 | -116.3921 | 10.3283 | -56.3921
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1496.0955 | 15.7049 | 12.3854 | 38.6256 | -83.7806 | 15.0814 | 1496.0955 | 1.6312 | 2.7795 | 0.45127 | 4.5586 | 1.1189 | 5.8428 | 0.60973 | 9.0672 | -113.7806 | 9.0672 | -53.7806
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 1496.0955 | 15.7049 | 12.3854 | 38.6256 | -83.7806 | 15.0814 | 1496.0955 | 1.6312 | 2.7795 | 0.45127 | 4.5586 | 1.1189 | 5.8428 | 0.60973 | 9.0672 | -113.7806 | 9.0672 | -53.7806
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1820.5291 | 19.1106 | 13.552 | 48.0618 | -85.8461 | 18.5799 | 1820.5291 | 2.4029 | 4.2054 | 0.26365 | 4.0172 | 0.83233 | 4.7426 | 1.0468 | 11.0335 | -115.8461 | 11.0335 | -55.8461
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1820.5291 | 19.1106 | 13.552 | 48.0618 | -85.8461 | 18.5799 | 1820.5291 | 2.4029 | 4.2054 | 0.26365 | 4.0172 | 0.83233 | 4.7426 | 1.0468 | 11.0335 | -115.8461 | 11.0335 | -55.8461
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2071.0501 | 21.7404 | 26.0449 | 56.2952 | -87.2532 | 21.0509 | 2071.0501 | 0.41127 | 2.6433 | 0.16643 | 3.4303 | 0.54916 | 4.2147 | 0.77057 | 12.5518 | -117.2532 | 12.5518 | -57.2532
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1807.7755 | 18.9767 | 30.3044 | 49.5977 | -89.1255 | 18.6253 | 1807.7755 | 0.99269 | 3.9716 | 0.3747 | 4.0433 | 0.62239 | 4.5031 | 0.98227 | 10.9562 | -119.1255 | 10.9562 | -59.1255
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1419.6433 | 14.9024 | 16.1855 | 38.2772 | -83.8489 | 14.4733 | 1419.6433 | 2.2931 | 3.9724 | 0.30307 | 4.8077 | 0.71267 | 6.1911 | 0.82627 | 8.6039 | -113.8489 | 8.6039 | -53.8489
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2037 | 1419.6433 | 14.9024 | 16.1855 | 38.2772 | -83.8489 | 14.4733 | 1419.6433 | 2.2931 | 3.9724 | 0.30307 | 4.8077 | 0.71267 | 6.1911 | 0.82627 | 8.6039 | -113.8489 | 8.6039 | -53.8489
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2037 | 1531.0596 | 16.072 | 12.4188 | 39.7961 | -84.3021 | 15.6364 | 1531.0596 | 2.785 | 3.975 | 0.43574 | 4.7245 | 1.1679 | 5.6257 | 0.84137 | 9.2791 | -114.3021 | 9.2791 | -54.3021
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2037 | 1531.0596 | 16.072 | 12.4188 | 39.7961 | -84.3021 | 15.6364 | 1531.0596 | 2.785 | 3.975 | 0.43574 | 4.7245 | 1.1679 | 5.6257 | 0.84137 | 9.2791 | -114.3021 | 9.2791 | -54.3021
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2037 | 1429.1034 | 15.0017 | 26.3377 | 39.9847 | -87.9606 | 14.4237 | 1429.1034 | 1.0192 | 3.4453 | 0.3125 | 4.912 | 0.6789 | 6.0258 | 0.70141 | 8.6612 | -117.9606 | 8.6612 | -57.9606
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2037 | 1429.1034 | 15.0017 | 26.3377 | 39.9847 | -87.9606 | 14.4237 | 1429.1034 | 1.0192 | 3.4453 | 0.3125 | 4.912 | 0.6789 | 6.0258 | 0.70141 | 8.6612 | -117.9606 | 8.6612 | -57.9606
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2037 | 1028.9712 | 10.8014 | 10.281 | 26.3653 | -84.1761 | 10.5549 | 1028.9712 | 1.8497 | 9.5835 | 0.54798 | 7.5856 | 1.4358 | 8.2245 | 1.2634 | 6.2362 | -114.1761 | 6.2362 | -54.1761
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2037 | 1028.9712 | 10.8014 | 10.281 | 26.3653 | -84.1761 | 10.5549 | 1028.9712 | 1.8497 | 9.5835 | 0.54798 | 7.5856 | 1.4358 | 8.2245 | 1.2634 | 6.2362 | -114.1761 | 6.2362 | -54.1761
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1818.9452 | 19.094 | 16.5714 | 48.3598 | -85.8994 | 18.5401 | 1818.9452 | 1.0793 | 4.8005 | 0.25293 | 4.0083 | 0.9774 | 4.7883 | 1.1976 | 11.0239 | -115.8994 | 11.0239 | -55.8994
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1818.9452 | 19.094 | 16.5714 | 48.3598 | -85.8994 | 18.5401 | 1818.9452 | 1.0793 | 4.8005 | 0.25293 | 4.0083 | 0.9774 | 4.7883 | 1.1976 | 11.0239 | -115.8994 | 11.0239 | -55.8994
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2037 | 1003.4811 | 10.5338 | 8.9188 | 24.2024 | -78.8407 | 9.9463 | 1003.4811 | 0.39432 | 3.2461 | 0.97234 | 6.7044 | 2.2437 | 9.0328 | 0.48418 | 6.0817 | -108.8407 | 6.0817 | -48.8407
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2037 | 1003.4811 | 10.5338 | 8.9188 | 24.2024 | -78.8407 | 9.9463 | 1003.4811 | 0.39432 | 3.2461 | 0.97234 | 6.7044 | 2.2437 | 9.0328 | 0.48418 | 6.0817 | -108.8407 | 6.0817 | -48.8407
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1896.9287 | 19.9126 | 12.7423 | 49.6735 | -83.9712 | 19.1682 | 1896.9287 | 0.45435 | 3.7451 | 0.24851 | 3.732 | 1.071 | 4.7432 | 1.0035 | 11.4965 | -113.9712 | 11.4965 | -53.9712
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1896.9287 | 19.9126 | 12.7423 | 49.6735 | -83.9712 | 19.1682 | 1896.9287 | 0.45435 | 3.7451 | 0.24851 | 3.732 | 1.071 | 4.7432 | 1.0035 | 11.4965 | -113.9712 | 11.4965 | -53.9712
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1739.2616 | 18.2575 | 12.8175 | 45.5492 | -84.1997 | 17.5812 | 1739.2616 | 0.95166 | 5.0831 | 0.22717 | 4.1456 | 1.1518 | 5.1413 | 1.2262 | 10.541 | -114.1997 | 10.541 | -54.1997
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1739.2616 | 18.2575 | 12.8175 | 45.5492 | -84.1997 | 17.5812 | 1739.2616 | 0.95166 | 5.0831 | 0.22717 | 4.1456 | 1.1518 | 5.1413 | 1.2262 | 10.541 | -114.1997 | 10.541 | -54.1997
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1449.3525 | 15.2143 | 12.5229 | 37.9158 | -84.3153 | 14.7148 | 1449.3525 | 1.502 | 5.3391 | 0.30173 | 5.0156 | 1.2418 | 6.0802 | 1.0645 | 8.784 | -114.3153 | 8.784 | -54.3153
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1949.888 | 20.4685 | 13.2438 | 49.9879 | -83.5123 | 19.6827 | 1949.888 | 1.2862 | 2.3262 | 0.41001 | 3.4983 | 0.98914 | 4.5299 | 0.66496 | 11.8175 | -113.5123 | 11.8175 | -53.5123
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1949.888 | 20.4685 | 13.2438 | 49.9879 | -83.5123 | 19.6827 | 1949.888 | 1.2862 | 2.3262 | 0.41001 | 3.4983 | 0.98914 | 4.5299 | 0.66496 | 11.8175 | -113.5123 | 11.8175 | -53.5123
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1053.6163 | 11.0601 | 10.5985 | 27.0274 | -83.0307 | 10.6667 | 1053.6163 | 2.3528 | 3.099 | 0.73449 | 6.5895 | 1.3795 | 7.977 | 0.4703 | 6.3856 | -113.0307 | 6.3856 | -53.0307
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2037 | 1121.9406 | 11.7773 | 10.0186 | 27.93 | -83.666 | 11.3802 | 1121.9406 | 1.8148 | 4.4334 | 0.91527 | 6.3069 | 1.5624 | 7.4907 | 0.70294 | 6.7996 | -113.666 | 6.7996 | -53.666
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2037 | 1121.9406 | 11.7773 | 10.0186 | 27.93 | -83.666 | 11.3802 | 1121.9406 | 1.8148 | 4.4334 | 0.91527 | 6.3069 | 1.5624 | 7.4907 | 0.70294 | 6.7996 | -113.666 | 6.7996 | -53.666
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2399.2323 | 25.1854 | 19.1181 | 64.4993 | -85.8322 | 23.9512 | 2399.2323 | 0.70438 | 2.62 | 0.29331 | 2.7 | 0.73643 | 3.6976 | 0.97035 | 14.5408 | -115.8322 | 14.5408 | -55.8322
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2399.2323 | 25.1854 | 19.1181 | 64.4993 | -85.8322 | 23.9512 | 2399.2323 | 0.70438 | 2.62 | 0.29331 | 2.7 | 0.73643 | 3.6976 | 0.97035 | 14.5408 | -115.8322 | 14.5408 | -55.8322
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2069.3116 | 21.7221 | 18.198 | 54.1261 | -84.3034 | 20.7656 | 2069.3116 | 0.81303 | 2.0889 | 0.42197 | 3.3282 | 0.78564 | 4.2334 | 0.62763 | 12.5413 | -114.3034 | 12.5413 | -54.3034
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2069.3116 | 21.7221 | 18.198 | 54.1261 | -84.3034 | 20.7656 | 2069.3116 | 0.81303 | 2.0889 | 0.42197 | 3.3282 | 0.78564 | 4.2334 | 0.62763 | 12.5413 | -114.3034 | 12.5413 | -54.3034
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2037 | 1710.577 | 17.9564 | 21.1334 | 45.0585 | -85.4157 | 17.3612 | 1710.577 | 1.2398 | 1.6096 | 0.38229 | 4.2564 | 0.84667 | 5.1146 | 0.37817 | 10.3671 | -115.4157 | 10.3671 | -55.4157
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2037 | 1710.577 | 17.9564 | 21.1334 | 45.0585 | -85.4157 | 17.3612 | 1710.577 | 1.2398 | 1.6096 | 0.38229 | 4.2564 | 0.84667 | 5.1146 | 0.37817 | 10.3671 | -115.4157 | 10.3671 | -55.4157
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1070.8664 | 11.2412 | 7.2031 | 25.82 | -79.5252 | 10.9569 | 1070.8664 | 4.4909 | 4.3874 | 1.0405 | 6.4388 | 1.623 | 7.9318 | 0.6814 | 6.4901 | -109.5252 | 6.4901 | -49.5252
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 981.624 | 10.3044 | 18.6557 | 26.9248 | -87.6447 | 9.963 | 981.624 | 2.4839 | 4.8889 | 0.52653 | 7.3824 | 0.97368 | 8.7078 | 0.66224 | 5.9492 | -117.6447 | 5.9492 | -57.6447
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1077.07 | 11.3063 | 14.3406 | 28.7884 | -86.8506 | 11.0722 | 1077.07 | 2.4619 | 4.7814 | 0.46329 | 6.933 | 0.81864 | 7.6805 | 0.68966 | 6.5277 | -116.8506 | 6.5277 | -56.8506
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1027.3206 | 10.7841 | 10.5294 | 26.4754 | -82.3987 | 10.4156 | 1027.3206 | 2.1521 | 2.7807 | 0.80515 | 6.7243 | 1.555 | 8.2901 | 0.41353 | 6.2262 | -112.3987 | 6.2262 | -52.3987
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1027.3206 | 10.7841 | 10.5294 | 26.4754 | -82.3987 | 10.4156 | 1027.3206 | 2.1521 | 2.7807 | 0.80515 | 6.7243 | 1.555 | 8.2901 | 0.41353 | 6.2262 | -112.3987 | 6.2262 | -52.3987
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1820.3237 | 19.1084 | 16.4504 | 48.3152 | -86.9608 | 18.6772 | 1820.3237 | 1.4528 | 2.5844 | 0.54307 | 3.9866 | 0.85411 | 4.4662 | 0.64827 | 11.0323 | -116.9608 | 11.0323 | -56.9608
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1820.3237 | 19.1084 | 16.4504 | 48.3152 | -86.9608 | 18.6772 | 1820.3237 | 1.4528 | 2.5844 | 0.54307 | 3.9866 | 0.85411 | 4.4662 | 0.64827 | 11.0323 | -116.9608 | 11.0323 | -56.9608
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 576.2789 | 6.0494 | 8.8587 | 13.7816 | -82.1278 | 5.8635 | 576.2789 | 1.9395 | 12.0566 | 2.7592 | 12.0508 | 4.0456 | 13.8215 | 1.0005 | 3.4926 | -112.1278 | 3.4926 | -52.1278
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 576.2789 | 6.0494 | 8.8587 | 13.7816 | -82.1278 | 5.8635 | 576.2789 | 1.9395 | 12.0566 | 2.7592 | 12.0508 | 4.0456 | 13.8215 | 1.0005 | 3.4926 | -112.1278 | 3.4926 | -52.1278
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2037 | 1695.1748 | 17.7947 | 17.9771 | 46.1545 | -85.5941 | 17.3998 | 1695.1748 | 2.5146 | 3.8655 | 0.28225 | 4.1861 | 0.56988 | 5.0927 | 0.92341 | 10.2738 | -115.5941 | 10.2738 | -55.5941
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2037 | 1695.1748 | 17.7947 | 17.9771 | 46.1545 | -85.5941 | 17.3998 | 1695.1748 | 2.5146 | 3.8655 | 0.28225 | 4.1861 | 0.56988 | 5.0927 | 0.92341 | 10.2738 | -115.5941 | 10.2738 | -55.5941
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2037 | 2128.6336 | 22.3449 | 21.8853 | 58.1575 | -86.6455 | 21.6965 | 2128.6336 | 0.6921 | 3.1374 | 0.20189 | 3.458 | 0.39967 | 4.0045 | 0.90731 | 12.9008 | -116.6455 | 12.9008 | -56.6455
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2037 | 2128.6336 | 22.3449 | 21.8853 | 58.1575 | -86.6455 | 21.6965 | 2128.6336 | 0.6921 | 3.1374 | 0.20189 | 3.458 | 0.39967 | 4.0045 | 0.90731 | 12.9008 | -116.6455 | 12.9008 | -56.6455
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2037 | 2128.6336 | 22.3449 | 21.8853 | 58.1575 | -86.6455 | 21.6965 | 2128.6336 | 0.6921 | 3.1374 | 0.20189 | 3.458 | 0.39967 | 4.0045 | 0.90731 | 12.9008 | -116.6455 | 12.9008 | -56.6455
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2037 | 2128.6336 | 22.3449 | 21.8853 | 58.1575 | -86.6455 | 21.6965 | 2128.6336 | 0.6921 | 3.1374 | 0.20189 | 3.458 | 0.39967 | 4.0045 | 0.90731 | 12.9008 | -116.6455 | 12.9008 | -56.6455
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 986.8557 | 10.3593 | 10.0887 | 25.3262 | -82.3321 | 9.9918 | 986.8557 | 2.1092 | 2.7328 | 0.83301 | 7.019 | 1.5373 | 8.5378 | 0.38935 | 5.9809 | -112.3321 | 5.9809 | -52.3321
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 986.8557 | 10.3593 | 10.0887 | 25.3262 | -82.3321 | 9.9918 | 986.8557 | 2.1092 | 2.7328 | 0.83301 | 7.019 | 1.5373 | 8.5378 | 0.38935 | 5.9809 | -112.3321 | 5.9809 | -52.3321
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 1423.4645 | 14.9425 | 8.3798 | 35.3642 | -83.9346 | 14.4501 | 1423.4645 | 1.309 | 3.9501 | 0.72303 | 4.892 | 1.2941 | 5.9317 | 0.80746 | 8.6271 | -113.9346 | 8.6271 | -53.9346
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2037 | 1826.5051 | 19.1733 | 17.9869 | 49.4844 | -84.2379 | 18.5042 | 1826.5051 | 1.1846 | 1.9163 | 0.25243 | 3.6224 | 0.68027 | 4.8529 | 0.52902 | 11.0697 | -114.2379 | 11.0697 | -54.2379
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2037 | 1826.5051 | 19.1733 | 17.9869 | 49.4844 | -84.2379 | 18.5042 | 1826.5051 | 1.1846 | 1.9163 | 0.25243 | 3.6224 | 0.68027 | 4.8529 | 0.52902 | 11.0697 | -114.2379 | 11.0697 | -54.2379
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 2532.7124 | 26.5866 | 30.0321 | 70.822 | -86.167 | 25.7548 | 2532.7124 | 1.6705 | 3.5959 | 0.12386 | 2.6289 | 0.39235 | 3.5634 | 1.3678 | 15.3498 | -116.167 | 15.3498 | -56.167
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2037 | 2532.7124 | 26.5866 | 30.0321 | 70.822 | -86.167 | 25.7548 | 2532.7124 | 1.6705 | 3.5959 | 0.12386 | 2.6289 | 0.39235 | 3.5634 | 1.3678 | 15.3498 | -116.167 | 15.3498 | -56.167
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2037 | 2532.7124 | 26.5866 | 30.0321 | 70.822 | -86.167 | 25.7548 | 2532.7124 | 1.6705 | 3.5959 | 0.12386 | 2.6289 | 0.39235 | 3.5634 | 1.3678 | 15.3498 | -116.167 | 15.3498 | -56.167
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2532.7124 | 26.5866 | 30.0321 | 70.822 | -86.167 | 25.7548 | 2532.7124 | 1.6705 | 3.5959 | 0.12386 | 2.6289 | 0.39235 | 3.5634 | 1.3678 | 15.3498 | -116.167 | 15.3498 | -56.167
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 899.3223 | 9.4404 | 11.8747 | 23.3657 | -81.5451 | 8.9305 | 899.3223 | 0.3437 | 3.7871 | 0.52675 | 7.4905 | 1.7618 | 10.3323 | 0.50558 | 5.4504 | -111.5451 | 5.4504 | -51.5451
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 899.3223 | 9.4404 | 11.8747 | 23.3657 | -81.5451 | 8.9305 | 899.3223 | 0.3437 | 3.7871 | 0.52675 | 7.4905 | 1.7618 | 10.3323 | 0.50558 | 5.4504 | -111.5451 | 5.4504 | -51.5451
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 677.0712 | 7.1074 | 15.307 | 18.2909 | -85.2496 | 6.9595 | 677.0712 | 6.2467 | 6.0323 | 0.58156 | 10.6525 | 1.0827 | 12.6287 | 0.56628 | 4.1035 | -115.2496 | 4.1035 | -55.2496
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 677.0712 | 7.1074 | 15.307 | 18.2909 | -85.2496 | 6.9595 | 677.0712 | 6.2467 | 6.0323 | 0.58156 | 10.6525 | 1.0827 | 12.6287 | 0.56628 | 4.1035 | -115.2496 | 4.1035 | -55.2496
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1468.7471 | 15.4178 | 17.2814 | 39.1951 | -88.4345 | 15.1657 | 1468.7471 | 1.7073 | 5.8202 | 0.49595 | 5.0688 | 0.90738 | 5.5309 | 1.1482 | 8.9015 | -118.4345 | 8.9015 | -58.4345
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1468.7471 | 15.4178 | 17.2814 | 39.1951 | -88.4345 | 15.1657 | 1468.7471 | 1.7073 | 5.8202 | 0.49595 | 5.0688 | 0.90738 | 5.5309 | 1.1482 | 8.9015 | -118.4345 | 8.9015 | -58.4345
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2037 | 951.4859 | 9.988 | 9.2321 | 24.138 | -82.5765 | 9.7409 | 951.4859 | 1.9964 | 5.3513 | 0.73796 | 8.0854 | 1.7756 | 9.3088 | 0.66185 | 5.7666 | -112.5765 | 5.7666 | -52.5765
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2037 | 951.4859 | 9.988 | 9.2321 | 24.138 | -82.5765 | 9.7409 | 951.4859 | 1.9964 | 5.3513 | 0.73796 | 8.0854 | 1.7756 | 9.3088 | 0.66185 | 5.7666 | -112.5765 | 5.7666 | -52.5765
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2037 | 2154.2589 | 22.6139 | 13.2732 | 56.0952 | -83.8581 | 21.8295 | 2154.2589 | 1.5743 | 2.6484 | 0.33473 | 3.2586 | 0.85131 | 4.0973 | 0.81275 | 13.0561 | -113.8581 | 13.0561 | -53.8581
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2037 | 2154.2589 | 22.6139 | 13.2732 | 56.0952 | -83.8581 | 21.8295 | 2154.2589 | 1.5743 | 2.6484 | 0.33473 | 3.2586 | 0.85131 | 4.0973 | 0.81275 | 13.0561 | -113.8581 | 13.0561 | -53.8581
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1740.5758 | 18.2713 | 18.6947 | 47.1183 | -86.7725 | 17.8479 | 1740.5758 | 1.5511 | 1.7861 | 0.29899 | 4.1504 | 0.64218 | 4.9392 | 0.43035 | 10.5489 | -116.7725 | 10.5489 | -56.7725
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1740.5758 | 18.2713 | 18.6947 | 47.1183 | -86.7725 | 17.8479 | 1740.5758 | 1.5511 | 1.7861 | 0.29899 | 4.1504 | 0.64218 | 4.9392 | 0.43035 | 10.5489 | -116.7725 | 10.5489 | -56.7725
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1583.934 | 16.627 | 9.9518 | 40.3404 | -83.5303 | 16.1093 | 1583.934 | 2.2333 | 4.4352 | 0.46512 | 4.387 | 1.1278 | 5.4628 | 1.011 | 9.5996 | -113.5303 | 9.5996 | -53.5303
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2780.0556 | 29.183 | 21.01 | 74.1231 | -84.3545 | 28.0405 | 2780.0556 | 1.2555 | 2.4345 | 0.254 | 2.3771 | 0.66675 | 3.2307 | 1.0242 | 16.8488 | -114.3545 | 16.8488 | -54.3545
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2037 | 1244.9131 | 13.0682 | 45.3345 | 35.7607 | -97.2024 | 12.5465 | 1244.9131 | 0.098324 | 3.3392 | 0.76403 | 5.4447 | 0.39682 | 6.8831 | 0.61329 | 7.5449 | -127.2024 | 7.5449 | -67.2024
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2037 | 1244.9131 | 13.0682 | 45.3345 | 35.7607 | -97.2024 | 12.5465 | 1244.9131 | 0.098324 | 3.3392 | 0.76403 | 5.4447 | 0.39682 | 6.8831 | 0.61329 | 7.5449 | -127.2024 | 7.5449 | -67.2024
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2037 | 1244.9131 | 13.0682 | 45.3345 | 35.7607 | -97.2024 | 12.5465 | 1244.9131 | 0.098324 | 3.3392 | 0.76403 | 5.4447 | 0.39682 | 6.8831 | 0.61329 | 7.5449 | -127.2024 | 7.5449 | -67.2024
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2780.0556 | 29.183 | 21.01 | 74.1231 | -84.3545 | 28.0405 | 2780.0556 | 1.2555 | 2.4345 | 0.254 | 2.3771 | 0.66675 | 3.2307 | 1.0242 | 16.8488 | -114.3545 | 16.8488 | -54.3545
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2037 | 2780.0556 | 29.183 | 21.01 | 74.1231 | -84.3545 | 28.0405 | 2780.0556 | 1.2555 | 2.4345 | 0.254 | 2.3771 | 0.66675 | 3.2307 | 1.0242 | 16.8488 | -114.3545 | 16.8488 | -54.3545
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2629.9602 | 27.6074 | 16.2595 | 70.0179 | -83.5559 | 26.2012 | 2629.9602 | 0.28489 | 1.8217 | 0.19531 | 2.4961 | 0.76368 | 3.5163 | 0.72982 | 15.9392 | -113.5559 | 15.9392 | -53.5559
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2629.9602 | 27.6074 | 16.2595 | 70.0179 | -83.5559 | 26.2012 | 2629.9602 | 0.28489 | 1.8217 | 0.19531 | 2.4961 | 0.76368 | 3.5163 | 0.72982 | 15.9392 | -113.5559 | 15.9392 | -53.5559
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1586.8402 | 16.6575 | 18.8268 | 42.4988 | -88.132 | 16.3571 | 1586.8402 | 0.97147 | 4.0141 | 0.5441 | 4.6251 | 0.83884 | 5.0939 | 0.86789 | 9.6172 | -118.132 | 9.6172 | -58.132
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 1586.8402 | 16.6575 | 18.8268 | 42.4988 | -88.132 | 16.3571 | 1586.8402 | 0.97147 | 4.0141 | 0.5441 | 4.6251 | 0.83884 | 5.0939 | 0.86789 | 9.6172 | -118.132 | 9.6172 | -58.132
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2037 | 2085.0139 | 21.887 | 19.0188 | 55.5514 | -86.268 | 20.8393 | 2085.0139 | 1.597 | 2.8279 | 0.34344 | 3.1685 | 0.77404 | 4.1837 | 0.8925 | 12.6364 | -116.268 | 12.6364 | -56.268
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2037 | 2085.0139 | 21.887 | 19.0188 | 55.5514 | -86.268 | 20.8393 | 2085.0139 | 1.597 | 2.8279 | 0.34344 | 3.1685 | 0.77404 | 4.1837 | 0.8925 | 12.6364 | -116.268 | 12.6364 | -56.268
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 1351.7722 | 14.1899 | 14.4553 | 36.1087 | -83.6178 | 13.8002 | 1351.7722 | 2.2221 | 3.7829 | 0.37533 | 5.1082 | 0.78856 | 6.4108 | 0.74057 | 8.1926 | -113.6178 | 8.1926 | -53.6178
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2037 | 1351.7722 | 14.1899 | 14.4553 | 36.1087 | -83.6178 | 13.8002 | 1351.7722 | 2.2221 | 3.7829 | 0.37533 | 5.1082 | 0.78856 | 6.4108 | 0.74057 | 8.1926 | -113.6178 | 8.1926 | -53.6178
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1277.2722 | 13.4079 | 13.3124 | 33.3918 | -84.9273 | 12.9626 | 1277.2722 | 2.054 | 3.3747 | 0.51572 | 5.4798 | 1.1494 | 6.713 | 0.61585 | 7.741 | -114.9273 | 7.741 | -54.9273
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1277.2722 | 13.4079 | 13.3124 | 33.3918 | -84.9273 | 12.9626 | 1277.2722 | 2.054 | 3.3747 | 0.51572 | 5.4798 | 1.1494 | 6.713 | 0.61585 | 7.741 | -114.9273 | 7.741 | -54.9273
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1208.8623 | 12.6898 | 21.1858 | 33.4121 | -87.9401 | 12.2736 | 1208.8623 | 1.4743 | 5.9516 | 0.41392 | 5.9084 | 0.74575 | 7.0329 | 1.0073 | 7.3264 | -117.9401 | 7.3264 | -57.9401
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2348.434 | 24.6522 | 16.8749 | 62.8141 | -85.7882 | 23.4415 | 2348.434 | 0.92182 | 2.4315 | 0.30607 | 2.7723 | 0.74017 | 3.7631 | 0.87709 | 14.2329 | -115.7882 | 14.2329 | -55.7882
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2348.434 | 24.6522 | 16.8749 | 62.8141 | -85.7882 | 23.4415 | 2348.434 | 0.92182 | 2.4315 | 0.30607 | 2.7723 | 0.74017 | 3.7631 | 0.87709 | 14.2329 | -115.7882 | 14.2329 | -55.7882
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 918.5308 | 9.6421 | 7.1837 | 21.1683 | -77.7476 | 9.2278 | 918.5308 | 3.2181 | 5.102 | 1.3724 | 7.6456 | 2.6031 | 9.5571 | 0.66731 | 5.5669 | -107.7476 | 5.5669 | -47.7476
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 918.5308 | 9.6421 | 7.1837 | 21.1683 | -77.7476 | 9.2278 | 918.5308 | 3.2181 | 5.102 | 1.3724 | 7.6456 | 2.6031 | 9.5571 | 0.66731 | 5.5669 | -107.7476 | 5.5669 | -47.7476
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 598.0871 | 4.4652 | 11.8029 | 11.2293 | -84.0362 | 4.2863 | 598.0871 | 2.6551 | 10.7269 | 1.0057 | 22.3186 | 3.4332 | 30.6459 | 0.48062 | 2.578 | -114.0362 | 2.578 | -54.0362
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 929.8083 | 6.9417 | 59.2966 | 18.9712 | -89.7356 | 6.774 | 929.8083 | 2.9641 | 10.6658 | 0.093333 | 14.8366 | 0.61812 | 18.517 | 0.71888 | 4.0078 | -119.7356 | 4.0078 | -59.7356
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 556.3437 | 4.1535 | 13.4672 | 10.5917 | -84.5668 | 3.9865 | 556.3437 | 2.3005 | 9.549 | 0.75753 | 23.8191 | 2.8782 | 33.2666 | 0.4009 | 2.398 | -114.5668 | 2.398 | -54.5668
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 2125.0939 | 15.8654 | 29.1076 | 42.4594 | -86.7365 | 15.3088 | 2125.0939 | 1.5947 | 5.1639 | 0.15297 | 6.2938 | 0.84017 | 8.9728 | 0.82048 | 9.1599 | -116.7365 | 9.1599 | -56.7365
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 2125.0939 | 15.8654 | 29.1076 | 42.4594 | -86.7365 | 15.3088 | 2125.0939 | 1.5947 | 5.1639 | 0.15297 | 6.2938 | 0.84017 | 8.9728 | 0.82048 | 9.1599 | -116.7365 | 9.1599 | -56.7365
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2037 | 2125.0939 | 15.8654 | 29.1076 | 42.4594 | -86.7365 | 15.3088 | 2125.0939 | 1.5947 | 5.1639 | 0.15297 | 6.2938 | 0.84017 | 8.9728 | 0.82048 | 9.1599 | -116.7365 | 9.1599 | -56.7365
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2037 | 2125.0939 | 15.8654 | 29.1076 | 42.4594 | -86.7365 | 15.3088 | 2125.0939 | 1.5947 | 5.1639 | 0.15297 | 6.2938 | 0.84017 | 8.9728 | 0.82048 | 9.1599 | -116.7365 | 9.1599 | -56.7365
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1242.6795 | 9.2775 | 29.2901 | 24.8706 | -88.771 | 9.0288 | 1242.6795 | 3.8608 | 12.5843 | 0.27161 | 11.113 | 1.167 | 13.8142 | 1.1324 | 5.3564 | -118.771 | 5.3564 | -58.771
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1659.2285 | 12.3874 | 21.8123 | 32.6658 | -85.8012 | 11.9198 | 1659.2285 | 1.7055 | 4.8327 | 0.19354 | 8.0773 | 1.045 | 11.6091 | 0.5983 | 7.1518 | -115.8012 | 7.1518 | -55.8012
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2037 | 1659.2285 | 12.3874 | 21.8123 | 32.6658 | -85.8012 | 11.9198 | 1659.2285 | 1.7055 | 4.8327 | 0.19354 | 8.0773 | 1.045 | 11.6091 | 0.5983 | 7.1518 | -115.8012 | 7.1518 | -55.8012
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2037 | 1659.2285 | 12.3874 | 21.8123 | 32.6658 | -85.8012 | 11.9198 | 1659.2285 | 1.7055 | 4.8327 | 0.19354 | 8.0773 | 1.045 | 11.6091 | 0.5983 | 7.1518 | -115.8012 | 7.1518 | -55.8012
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2037 | 1659.2285 | 12.3874 | 21.8123 | 32.6658 | -85.8012 | 11.9198 | 1659.2285 | 1.7055 | 4.8327 | 0.19354 | 8.0773 | 1.045 | 11.6091 | 0.5983 | 7.1518 | -115.8012 | 7.1518 | -55.8012
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 5869.806 | 25.417 | 18.836 | 66.2085 | -86.3523 | 24.3593 | 5869.806 | 3.0036 | 12.9079 | 0.80045 | 6.1523 | 1.677 | 10.0038 | 2.0981 | 14.6745 | -116.3523 | 14.6745 | -56.3523
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 5869.806 | 25.417 | 18.836 | 66.2085 | -86.3523 | 24.3593 | 5869.806 | 3.0036 | 12.9079 | 0.80045 | 6.1523 | 1.677 | 10.0038 | 2.0981 | 14.6745 | -116.3523 | 14.6745 | -56.3523
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 6049.4194 | 26.1948 | 18.3635 | 67.9153 | -85.8979 | 25.2094 | 6049.4194 | 1.8671 | 9.7565 | 0.73467 | 6.1031 | 1.5782 | 9.7099 | 1.5986 | 15.1235 | -115.8979 | 15.1235 | -55.8979
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 6049.4194 | 26.1948 | 18.3635 | 67.9153 | -85.8979 | 25.2094 | 6049.4194 | 1.8671 | 9.7565 | 0.73467 | 6.1031 | 1.5782 | 9.7099 | 1.5986 | 15.1235 | -115.8979 | 15.1235 | -55.8979
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3607.6621 | 15.6216 | 16.3263 | 40.159 | -86.2626 | 14.8279 | 3607.6621 | 0.73045 | 6.8241 | 1.1001 | 10.1276 | 3.2764 | 16.2073 | 0.67381 | 9.0192 | -116.2626 | 9.0192 | -56.2626
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 3607.6621 | 15.6216 | 16.3263 | 40.159 | -86.2626 | 14.8279 | 3607.6621 | 0.73045 | 6.8241 | 1.1001 | 10.1276 | 3.2764 | 16.2073 | 0.67381 | 9.0192 | -116.2626 | 9.0192 | -56.2626
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3395.95 | 14.7049 | 20.6072 | 38.0398 | -87.0419 | 14.042 | 3395.95 | 0.98431 | 8.8944 | 1.4796 | 12.3348 | 2.2675 | 15.7839 | 0.72108 | 8.4899 | -117.0419 | 8.4899 | -57.0419
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 3395.95 | 14.7049 | 20.6072 | 38.0398 | -87.0419 | 14.042 | 3395.95 | 0.98431 | 8.8944 | 1.4796 | 12.3348 | 2.2675 | 15.7839 | 0.72108 | 8.4899 | -117.0419 | 8.4899 | -57.0419
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 2716.9388 | 11.7647 | 20.0965 | 30.3764 | -87.4601 | 11.3073 | 2716.9388 | 1.4647 | 13.9199 | 1.5716 | 15.9147 | 2.5367 | 19.3851 | 0.87466 | 6.7923 | -117.4601 | 6.7923 | -57.4601
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 4335.5423 | 18.7734 | 16.5905 | 48.4969 | -84.5655 | 17.9295 | 4335.5423 | 2.383 | 10.0527 | 0.64545 | 8.3569 | 2.3453 | 13.7357 | 1.2029 | 10.8389 | -114.5655 | 10.8389 | -54.5655
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 4335.5423 | 18.7734 | 16.5905 | 48.4969 | -84.5655 | 17.9295 | 4335.5423 | 2.383 | 10.0527 | 0.64545 | 8.3569 | 2.3453 | 13.7357 | 1.2029 | 10.8389 | -114.5655 | 10.8389 | -54.5655
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 8710.9813 | 37.7197 | 17.0021 | 97.1071 | -86.8492 | 36.5948 | 8710.9813 | 1.7503 | 9.8412 | 0.53887 | 4.8257 | 0.8252 | 6.112 | 2.0393 | 21.7775 | -116.8492 | 21.7775 | -56.8492
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 8710.9813 | 37.7197 | 17.0021 | 97.1071 | -86.8492 | 36.5948 | 8710.9813 | 1.7503 | 9.8412 | 0.53887 | 4.8257 | 0.8252 | 6.112 | 2.0393 | 21.7775 | -116.8492 | 21.7775 | -56.8492
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2037 | 8710.9813 | 37.7197 | 17.0021 | 97.1071 | -86.8492 | 36.5948 | 8710.9813 | 1.7503 | 9.8412 | 0.53887 | 4.8257 | 0.8252 | 6.112 | 2.0393 | 21.7775 | -116.8492 | 21.7775 | -56.8492
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2037 | 8710.9813 | 37.7197 | 17.0021 | 97.1071 | -86.8492 | 36.5948 | 8710.9813 | 1.7503 | 9.8412 | 0.53887 | 4.8257 | 0.8252 | 6.112 | 2.0393 | 21.7775 | -116.8492 | 21.7775 | -56.8492
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3570.0332 | 15.4587 | 15.5194 | 39.3692 | -86.8399 | 14.9209 | 3570.0332 | 3.7319 | 15.8614 | 1.2186 | 12.0154 | 2.4038 | 14.948 | 1.3201 | 8.9251 | -116.8399 | 8.9251 | -56.8399
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 3570.0332 | 15.4587 | 15.5194 | 39.3692 | -86.8399 | 14.9209 | 3570.0332 | 3.7319 | 15.8614 | 1.2186 | 12.0154 | 2.4038 | 14.948 | 1.3201 | 8.9251 | -116.8399 | 8.9251 | -56.8399
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 5631.4886 | 24.3851 | 17.5389 | 62.8699 | -86.1179 | 23.3437 | 5631.4886 | 1.2036 | 7.3733 | 0.87075 | 7.1296 | 1.6001 | 9.7437 | 1.0342 | 14.0787 | -116.1179 | 14.0787 | -56.1179
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 5631.4886 | 24.3851 | 17.5389 | 62.8699 | -86.1179 | 23.3437 | 5631.4886 | 1.2036 | 7.3733 | 0.87075 | 7.1296 | 1.6001 | 9.7437 | 1.0342 | 14.0787 | -116.1179 | 14.0787 | -56.1179
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2874.2844 | 12.446 | 13.8779 | 31.8965 | -86.4052 | 12.0325 | 2874.2844 | 3.3384 | 18.4551 | 1.1101 | 14.5329 | 3.2153 | 18.8114 | 1.2699 | 7.1857 | -116.4052 | 7.1857 | -56.4052
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2874.2844 | 12.446 | 13.8779 | 31.8965 | -86.4052 | 12.0325 | 2874.2844 | 3.3384 | 18.4551 | 1.1101 | 14.5329 | 3.2153 | 18.8114 | 1.2699 | 7.1857 | -116.4052 | 7.1857 | -56.4052
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 2401.9634 | 10.4008 | 14.3713 | 26.6298 | -86.407 | 10.0636 | 2401.9634 | 1.2867 | 15.5948 | 0.92278 | 17.5375 | 4.1458 | 22.6408 | 0.88923 | 6.0049 | -116.407 | 6.0049 | -56.407
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3187.8242 | 13.8037 | 15.7028 | 35.3499 | -86.4639 | 13.1217 | 3187.8242 | 0.57294 | 6.8393 | 1.3441 | 11.6706 | 3.6141 | 18.1624 | 0.58603 | 7.9696 | -116.4639 | 7.9696 | -56.4639
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 3187.8242 | 13.8037 | 15.7028 | 35.3499 | -86.4639 | 13.1217 | 3187.8242 | 0.57294 | 6.8393 | 1.3441 | 11.6706 | 3.6141 | 18.1624 | 0.58603 | 7.9696 | -116.4639 | 7.9696 | -56.4639
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3265.7676 | 14.1412 | 18.556 | 36.4545 | -87.2246 | 13.6005 | 3265.7676 | 2.8793 | 15.3403 | 1.2927 | 13.0586 | 2.4127 | 16.3161 | 1.1747 | 8.1644 | -117.2246 | 8.1644 | -57.2246
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 3265.7676 | 14.1412 | 18.556 | 36.4545 | -87.2246 | 13.6005 | 3265.7676 | 2.8793 | 15.3403 | 1.2927 | 13.0586 | 2.4127 | 16.3161 | 1.1747 | 8.1644 | -117.2246 | 8.1644 | -57.2246
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2037 | 7244.9899 | 31.3717 | 18.4233 | 81.3009 | -87.3044 | 30.2328 | 7244.9899 | 1.7643 | 9.1472 | 0.89382 | 5.0688 | 1.2626 | 8.0189 | 1.8046 | 18.1125 | -117.3044 | 18.1125 | -57.3044
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 7244.9899 | 31.3717 | 18.4233 | 81.3009 | -87.3044 | 30.2328 | 7244.9899 | 1.7643 | 9.1472 | 0.89382 | 5.0688 | 1.2626 | 8.0189 | 1.8046 | 18.1125 | -117.3044 | 18.1125 | -57.3044
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2037 | 7244.9899 | 31.3717 | 18.4233 | 81.3009 | -87.3044 | 30.2328 | 7244.9899 | 1.7643 | 9.1472 | 0.89382 | 5.0688 | 1.2626 | 8.0189 | 1.8046 | 18.1125 | -117.3044 | 18.1125 | -57.3044
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2037 | 7244.9899 | 31.3717 | 18.4233 | 81.3009 | -87.3044 | 30.2328 | 7244.9899 | 1.7643 | 9.1472 | 0.89382 | 5.0688 | 1.2626 | 8.0189 | 1.8046 | 18.1125 | -117.3044 | 18.1125 | -57.3044
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 5827.4192 | 25.2335 | 17.7724 | 65.4151 | -84.8086 | 24.0762 | 5827.4192 | 2.1528 | 9.6485 | 0.63625 | 6.0212 | 1.7874 | 10.3375 | 1.6024 | 14.5685 | -114.8086 | 14.5685 | -54.8086
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 4549.5293 | 19.7 | 17.1524 | 50.8425 | -86.8601 | 18.9808 | 4549.5293 | 1.5393 | 10.0709 | 1.0252 | 9.1416 | 1.6282 | 11.7409 | 1.1017 | 11.3738 | -116.8601 | 11.3738 | -56.8601
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 4526.6175 | 19.6008 | 18.8124 | 50.9234 | -86.8594 | 18.6974 | 4526.6175 | 1.0811 | 8.9086 | 1.1517 | 7.8948 | 2.4136 | 13.0777 | 1.1284 | 11.3165 | -116.8594 | 11.3165 | -56.8594
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 4526.6175 | 19.6008 | 18.8124 | 50.9234 | -86.8594 | 18.6974 | 4526.6175 | 1.0811 | 8.9086 | 1.1517 | 7.8948 | 2.4136 | 13.0777 | 1.1284 | 11.3165 | -116.8594 | 11.3165 | -56.8594
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2925.4062 | 12.6674 | 14.6911 | 32.4727 | -85.788 | 12.1716 | 2925.4062 | 1.5174 | 12.3336 | 1.0051 | 13.8619 | 3.5194 | 18.9419 | 0.88975 | 7.3135 | -115.788 | 7.3135 | -55.788
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 2925.4062 | 12.6674 | 14.6911 | 32.4727 | -85.788 | 12.1716 | 2925.4062 | 1.5174 | 12.3336 | 1.0051 | 13.8619 | 3.5194 | 18.9419 | 0.88975 | 7.3135 | -115.788 | 7.3135 | -55.788
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3149.7429 | 13.6388 | 15.7642 | 34.9429 | -86.58 | 12.9769 | 3149.7429 | 0.74283 | 7.4966 | 1.3624 | 11.8413 | 3.6587 | 18.3386 | 0.63309 | 7.8744 | -116.58 | 7.8744 | -56.58
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 3149.7429 | 13.6388 | 15.7642 | 34.9429 | -86.58 | 12.9769 | 3149.7429 | 0.74283 | 7.4966 | 1.3624 | 11.8413 | 3.6587 | 18.3386 | 0.63309 | 7.8744 | -116.58 | 7.8744 | -56.58
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1227.3153 | 12.8835 | 11.5745 | 31.5429 | -85.1719 | 12.3975 | 1227.3153 | 0.97987 | 3.9568 | 0.43151 | 5.873 | 1.4115 | 7.3512 | 0.67373 | 7.4383 | -115.1719 | 7.4383 | -55.1719
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 1227.3153 | 12.8835 | 11.5745 | 31.5429 | -85.1719 | 12.3975 | 1227.3153 | 0.97987 | 3.9568 | 0.43151 | 5.873 | 1.4115 | 7.3512 | 0.67373 | 7.4383 | -115.1719 | 7.4383 | -55.1719
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2088.7403 | 21.9261 | 14.3184 | 54.8558 | -86.6469 | 21.0855 | 2088.7403 | 0.81663 | 1.9343 | 0.37758 | 3.1813 | 0.89187 | 4.2234 | 0.60802 | 12.659 | -116.6469 | 12.659 | -56.6469
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2088.7403 | 21.9261 | 14.3184 | 54.8558 | -86.6469 | 21.0855 | 2088.7403 | 0.81663 | 1.9343 | 0.37758 | 3.1813 | 0.89187 | 4.2234 | 0.60802 | 12.659 | -116.6469 | 12.659 | -56.6469
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2038 | 2088.7403 | 21.9261 | 14.3184 | 54.8558 | -86.6469 | 21.0855 | 2088.7403 | 0.81663 | 1.9343 | 0.37758 | 3.1813 | 0.89187 | 4.2234 | 0.60802 | 12.659 | -116.6469 | 12.659 | -56.6469
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2427.5251 | 25.4824 | 36.0664 | 68.6329 | -91.2714 | 24.9901 | 2427.5251 | 3.0196 | 6.7787 | 0.14935 | 3.0362 | 0.26339 | 3.4168 | 2.2327 | 14.7123 | -121.2714 | 14.7123 | -61.2714
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2427.5251 | 25.4824 | 36.0664 | 68.6329 | -91.2714 | 24.9901 | 2427.5251 | 3.0196 | 6.7787 | 0.14935 | 3.0362 | 0.26339 | 3.4168 | 2.2327 | 14.7123 | -121.2714 | 14.7123 | -61.2714
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1269.96 | 13.3311 | 11.6255 | 33.0025 | -86.4799 | 12.9176 | 1269.96 | 0.63509 | 3.4125 | 0.37503 | 5.7217 | 1.1115 | 6.8716 | 0.59642 | 7.6967 | -116.4799 | 7.6967 | -56.4799
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1269.96 | 13.3311 | 11.6255 | 33.0025 | -86.4799 | 12.9176 | 1269.96 | 0.63509 | 3.4125 | 0.37503 | 5.7217 | 1.1115 | 6.8716 | 0.59642 | 7.6967 | -116.4799 | 7.6967 | -56.4799
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1876.756 | 19.7008 | 25.7512 | 51.4944 | -88.769 | 19.2728 | 1876.756 | 1.1885 | 1.321 | 0.25002 | 3.8021 | 0.58888 | 4.6023 | 0.34744 | 11.3743 | -118.769 | 11.3743 | -58.769
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1619.0978 | 16.9961 | 19.6838 | 44.3895 | -89.6129 | 16.5034 | 1619.0978 | 1.2313 | 4.9385 | 0.25062 | 4.4874 | 0.48002 | 5.1947 | 1.1005 | 9.8127 | -119.6129 | 9.8127 | -59.6129
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1619.0978 | 16.9961 | 19.6838 | 44.3895 | -89.6129 | 16.5034 | 1619.0978 | 1.2313 | 4.9385 | 0.25062 | 4.4874 | 0.48002 | 5.1947 | 1.1005 | 9.8127 | -119.6129 | 9.8127 | -59.6129
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 899.7303 | 9.4447 | 10.7643 | 21.5814 | -83.3994 | 9.1544 | 899.7303 | 2.591 | 9.9864 | 1.3182 | 8.0789 | 2.3913 | 9.4638 | 1.2361 | 5.4529 | -113.3994 | 5.4529 | -53.3994
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 899.7303 | 9.4447 | 10.7643 | 21.5814 | -83.3994 | 9.1544 | 899.7303 | 2.591 | 9.9864 | 1.3182 | 8.0789 | 2.3913 | 9.4638 | 1.2361 | 5.4529 | -113.3994 | 5.4529 | -53.3994
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1434.9715 | 15.0633 | 15.7595 | 38.0463 | -88.0484 | 14.6864 | 1434.9715 | 1.1801 | 6.1931 | 0.19083 | 5.186 | 1.0459 | 6.0864 | 1.1942 | 8.6968 | -118.0484 | 8.6968 | -58.0484
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1434.9715 | 15.0633 | 15.7595 | 38.0463 | -88.0484 | 14.6864 | 1434.9715 | 1.1801 | 6.1931 | 0.19083 | 5.186 | 1.0459 | 6.0864 | 1.1942 | 8.6968 | -118.0484 | 8.6968 | -58.0484
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 1132.3447 | 11.8865 | 10.7156 | 29.2551 | -84.1922 | 11.4981 | 1132.3447 | 1.6521 | 2.2974 | 0.69894 | 6.095 | 1.3947 | 7.5703 | 0.37694 | 6.8627 | -114.1922 | 6.8627 | -54.1922
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2038 | 1132.3447 | 11.8865 | 10.7156 | 29.2551 | -84.1922 | 11.4981 | 1132.3447 | 1.6521 | 2.2974 | 0.69894 | 6.095 | 1.3947 | 7.5703 | 0.37694 | 6.8627 | -114.1922 | 6.8627 | -54.1922
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1351.7962 | 14.1902 | 11.4941 | 35.2019 | -84.0598 | 13.783 | 1351.7962 | 1.7119 | 2.3229 | 0.70786 | 5.0837 | 1.4377 | 6.3504 | 0.45694 | 8.1927 | -114.0598 | 8.1927 | -54.0598
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1351.7962 | 14.1902 | 11.4941 | 35.2019 | -84.0598 | 13.783 | 1351.7962 | 1.7119 | 2.3229 | 0.70786 | 5.0837 | 1.4377 | 6.3504 | 0.45694 | 8.1927 | -114.0598 | 8.1927 | -54.0598
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1436.2323 | 15.0765 | 12.5259 | 37.4085 | -85.6256 | 14.6509 | 1436.2323 | 2.366 | 3.144 | 0.55738 | 5.0081 | 1.0734 | 5.9216 | 0.62778 | 8.7044 | -115.6256 | 8.7044 | -55.6256
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1436.2323 | 15.0765 | 12.5259 | 37.4085 | -85.6256 | 14.6509 | 1436.2323 | 2.366 | 3.144 | 0.55738 | 5.0081 | 1.0734 | 5.9216 | 0.62778 | 8.7044 | -115.6256 | 8.7044 | -55.6256
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 741.1825 | 7.7804 | 9.8394 | 18.991 | -85.008 | 7.5755 | 741.1825 | 2.0514 | 5.8348 | 0.8516 | 10.2065 | 2.0226 | 12.0539 | 0.57167 | 4.492 | -115.008 | 4.492 | -55.008
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 741.1825 | 7.7804 | 9.8394 | 18.991 | -85.008 | 7.5755 | 741.1825 | 2.0514 | 5.8348 | 0.8516 | 10.2065 | 2.0226 | 12.0539 | 0.57167 | 4.492 | -115.008 | 4.492 | -55.008
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2038 | 624.7066 | 6.5577 | 9.6039 | 15.5187 | -86.3845 | 6.3709 | 624.7066 | 2.306 | 12.5072 | 1.9759 | 11.2349 | 2.9096 | 13.0375 | 1.1132 | 3.7861 | -116.3845 | 3.7861 | -56.3845
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2038 | 624.7066 | 6.5577 | 9.6039 | 15.5187 | -86.3845 | 6.3709 | 624.7066 | 2.306 | 12.5072 | 1.9759 | 11.2349 | 2.9096 | 13.0375 | 1.1132 | 3.7861 | -116.3845 | 3.7861 | -56.3845
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2038 | 1699.1166 | 17.8361 | 33.8252 | 48.0629 | -89.2416 | 17.23 | 1699.1166 | 0.68932 | 3.0412 | 0.2134 | 4.0485 | 0.57578 | 5.144 | 0.7512 | 10.2977 | -119.2416 | 10.2977 | -59.2416
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2038 | 1699.1166 | 17.8361 | 33.8252 | 48.0629 | -89.2416 | 17.23 | 1699.1166 | 0.68932 | 3.0412 | 0.2134 | 4.0485 | 0.57578 | 5.144 | 0.7512 | 10.2977 | -119.2416 | 10.2977 | -59.2416
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2038 | 832.5895 | 8.7399 | 41.2718 | 23.8532 | -92.9151 | 8.6926 | 832.5895 | 1.485 | 10.0788 | 0.27674 | 9.0865 | 0.44294 | 9.7037 | 1.1092 | 5.046 | -122.9151 | 5.046 | -62.9151
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 768.2964 | 8.065 | 14.4518 | 20.6216 | -86.0096 | 7.8745 | 768.2964 | 4.5575 | 3.9263 | 0.554 | 9.0023 | 1.1772 | 10.9829 | 0.43614 | 4.6563 | -116.0096 | 4.6563 | -56.0096
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 768.2964 | 8.065 | 14.4518 | 20.6216 | -86.0096 | 7.8745 | 768.2964 | 4.5575 | 3.9263 | 0.554 | 9.0023 | 1.1772 | 10.9829 | 0.43614 | 4.6563 | -116.0096 | 4.6563 | -56.0096
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 1281.8278 | 13.4557 | 24.5789 | 35.7361 | -88.7591 | 13.0339 | 1281.8278 | 1.38 | 3.8345 | 0.36337 | 5.495 | 0.79228 | 6.7051 | 0.69782 | 7.7687 | -118.7591 | 7.7687 | -58.7591
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2109.2858 | 22.1418 | 17.3275 | 55.7193 | -86.8973 | 21.3252 | 2109.2858 | 0.96242 | 2.177 | 0.34303 | 3.1578 | 0.85699 | 4.1799 | 0.68938 | 12.7836 | -116.8973 | 12.7836 | -56.8973
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2109.2858 | 22.1418 | 17.3275 | 55.7193 | -86.8973 | 21.3252 | 2109.2858 | 0.96242 | 2.177 | 0.34303 | 3.1578 | 0.85699 | 4.1799 | 0.68938 | 12.7836 | -116.8973 | 12.7836 | -56.8973
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2208.0213 | 23.1782 | 20.963 | 59.1538 | -87.4191 | 22.0709 | 2208.0213 | 0.31006 | 1.476 | 0.31688 | 3.0325 | 0.72332 | 4.0484 | 0.48672 | 13.3819 | -117.4191 | 13.3819 | -57.4191
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2208.0213 | 23.1782 | 20.963 | 59.1538 | -87.4191 | 22.0709 | 2208.0213 | 0.31006 | 1.476 | 0.31688 | 3.0325 | 0.72332 | 4.0484 | 0.48672 | 13.3819 | -117.4191 | 13.3819 | -57.4191
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 2142.4724 | 22.4901 | 19.8976 | 57.1894 | -87.354 | 21.4455 | 2142.4724 | 0.39991 | 1.5287 | 0.33712 | 3.1408 | 0.74758 | 4.1572 | 0.48671 | 12.9847 | -117.354 | 12.9847 | -57.354
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 2142.4724 | 22.4901 | 19.8976 | 57.1894 | -87.354 | 21.4455 | 2142.4724 | 0.39991 | 1.5287 | 0.33712 | 3.1408 | 0.74758 | 4.1572 | 0.48671 | 12.9847 | -117.354 | 12.9847 | -57.354
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2038 | 2720.6648 | 28.5596 | 20.1715 | 72.3863 | -85.6089 | 27.5001 | 2720.6648 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 16.4889 | -115.6089 | 16.4889 | -55.6089
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1241.5679 | 13.0331 | 11.2647 | 30.8208 | -84.5508 | 12.6519 | 1241.5679 | 3.0597 | 5.3984 | 0.68449 | 5.7717 | 1.6589 | 6.9772 | 0.93533 | 7.5247 | -114.5508 | 7.5247 | -54.5508
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1241.5679 | 13.0331 | 11.2647 | 30.8208 | -84.5508 | 12.6519 | 1241.5679 | 3.0597 | 5.3984 | 0.68449 | 5.7717 | 1.6589 | 6.9772 | 0.93533 | 7.5247 | -114.5508 | 7.5247 | -54.5508
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1129.1656 | 11.8532 | 10.6609 | 28.9866 | -85.1009 | 11.4645 | 1129.1656 | 2.4469 | 3.0957 | 0.64655 | 6.1266 | 1.403 | 7.6293 | 0.50528 | 6.8434 | -115.1009 | 6.8434 | -55.1009
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1129.1656 | 11.8532 | 10.6609 | 28.9866 | -85.1009 | 11.4645 | 1129.1656 | 2.4469 | 3.0957 | 0.64655 | 6.1266 | 1.403 | 7.6293 | 0.50528 | 6.8434 | -115.1009 | 6.8434 | -55.1009
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2144.2003 | 22.5083 | 14.3304 | 56.2793 | -86.7751 | 21.5314 | 2144.2003 | 0.76879 | 1.5902 | 0.39287 | 3.1827 | 0.79788 | 4.1206 | 0.49964 | 12.9952 | -116.7751 | 12.9952 | -56.7751
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2144.2003 | 22.5083 | 14.3304 | 56.2793 | -86.7751 | 21.5314 | 2144.2003 | 0.76879 | 1.5902 | 0.39287 | 3.1827 | 0.79788 | 4.1206 | 0.49964 | 12.9952 | -116.7751 | 12.9952 | -56.7751
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1772.3659 | 18.605 | 14.5556 | 46.2558 | -88.5259 | 18.117 | 1772.3659 | 1.3167 | 1.3369 | 0.54618 | 4.0444 | 0.86524 | 4.6978 | 0.33056 | 10.7416 | -118.5259 | 10.7416 | -58.5259
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1772.3659 | 18.605 | 14.5556 | 46.2558 | -88.5259 | 18.117 | 1772.3659 | 1.3167 | 1.3369 | 0.54618 | 4.0444 | 0.86524 | 4.6978 | 0.33056 | 10.7416 | -118.5259 | 10.7416 | -58.5259
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 918.2555 | 9.6392 | 9.1782 | 23.2452 | -84.3897 | 9.3785 | 918.2555 | 1.7171 | 4.8983 | 0.76635 | 8.2377 | 1.8494 | 9.7501 | 0.59462 | 5.5652 | -114.3897 | 5.5652 | -54.3897
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 918.2555 | 9.6392 | 9.1782 | 23.2452 | -84.3897 | 9.3785 | 918.2555 | 1.7171 | 4.8983 | 0.76635 | 8.2377 | 1.8494 | 9.7501 | 0.59462 | 5.5652 | -114.3897 | 5.5652 | -54.3897
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2038 | 1709.0717 | 17.9406 | 12.6217 | 44.8103 | -86.0644 | 17.3276 | 1709.0717 | 1.0556 | 4.4309 | 0.29307 | 4.1713 | 1.2269 | 5.198 | 1.0622 | 10.358 | -116.0644 | 10.358 | -56.0644
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2038 | 1709.0717 | 17.9406 | 12.6217 | 44.8103 | -86.0644 | 17.3276 | 1709.0717 | 1.0556 | 4.4309 | 0.29307 | 4.1713 | 1.2269 | 5.198 | 1.0622 | 10.358 | -116.0644 | 10.358 | -56.0644
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2038 | 1591.9986 | 16.7117 | 12.5481 | 41.5811 | -87.9496 | 16.322 | 1591.9986 | 2.1572 | 4.6237 | 0.44152 | 4.6495 | 1.1919 | 5.2766 | 0.99446 | 9.6485 | -117.9496 | 9.6485 | -57.9496
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2038 | 1591.9986 | 16.7117 | 12.5481 | 41.5811 | -87.9496 | 16.322 | 1591.9986 | 2.1572 | 4.6237 | 0.44152 | 4.6495 | 1.1919 | 5.2766 | 0.99446 | 9.6485 | -117.9496 | 9.6485 | -57.9496
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2038 | 1918.3035 | 20.137 | 17.1062 | 51.6891 | -85.8695 | 19.5765 | 1918.3035 | 1.8248 | 2.6179 | 0.28704 | 3.6073 | 0.64781 | 4.5368 | 0.72574 | 11.6261 | -115.8695 | 11.6261 | -55.8695
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2038 | 1918.3035 | 20.137 | 17.1062 | 51.6891 | -85.8695 | 19.5765 | 1918.3035 | 1.8248 | 2.6179 | 0.28704 | 3.6073 | 0.64781 | 4.5368 | 0.72574 | 11.6261 | -115.8695 | 11.6261 | -55.8695
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1567.3514 | 16.4529 | 11.9037 | 40.7904 | -85.6702 | 15.9205 | 1567.3514 | 1.3705 | 5.103 | 0.29157 | 4.5552 | 1.2807 | 5.703 | 1.1203 | 9.4991 | -115.6702 | 9.4991 | -55.6702
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1567.3514 | 16.4529 | 11.9037 | 40.7904 | -85.6702 | 15.9205 | 1567.3514 | 1.3705 | 5.103 | 0.29157 | 4.5552 | 1.2807 | 5.703 | 1.1203 | 9.4991 | -115.6702 | 9.4991 | -55.6702
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2038 | 1136.0592 | 11.9255 | 17.4308 | 30.9545 | -87.9258 | 11.5112 | 1136.0592 | 0.88499 | 3.4448 | 0.41749 | 6.1468 | 0.95268 | 7.719 | 0.56043 | 6.8852 | -117.9258 | 6.8852 | -57.9258
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 613.8595 | 6.4439 | 4.6245 | 13.8993 | -80.85 | 6.3463 | 613.8595 | 16.8968 | 15.0565 | 2.7201 | 11.8599 | 3.1624 | 13.1206 | 1.2695 | 3.7204 | -110.85 | 3.7204 | -50.85
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 366.0012 | 3.842 | 4.3581 | 8.2098 | -81.91 | 3.833 | 366.0012 | 9.168 | 16.7994 | 5.0361 | 20.8595 | 5.216 | 21.4988 | 0.80536 | 2.2182 | -111.91 | 2.2182 | -51.91
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1596.0533 | 16.7542 | 12.7868 | 41.9632 | -86.5804 | 16.2356 | 1596.0533 | 1.0954 | 4.4587 | 0.32581 | 4.5094 | 1.2461 | 5.5105 | 0.98876 | 9.6731 | -116.5804 | 9.6731 | -56.5804
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1596.0533 | 16.7542 | 12.7868 | 41.9632 | -86.5804 | 16.2356 | 1596.0533 | 1.0954 | 4.4587 | 0.32581 | 4.5094 | 1.2461 | 5.5105 | 0.98876 | 9.6731 | -116.5804 | 9.6731 | -56.5804
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2038 | 1461.5183 | 15.342 | 13.6265 | 38.5358 | -89.0591 | 15.0434 | 1461.5183 | 2.4728 | 4.1313 | 0.58144 | 5.0257 | 1.1583 | 5.6005 | 0.82203 | 8.8577 | -119.0591 | 8.8577 | -59.0591
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2038 | 1461.5183 | 15.342 | 13.6265 | 38.5358 | -89.0591 | 15.0434 | 1461.5183 | 2.4728 | 4.1313 | 0.58144 | 5.0257 | 1.1583 | 5.6005 | 0.82203 | 8.8577 | -119.0591 | 8.8577 | -59.0591
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1832.0924 | 19.232 | 11.1763 | 47.0809 | -86.0105 | 18.4754 | 1832.0924 | 0.99324 | 3.6555 | 0.44958 | 3.6774 | 1.0872 | 4.7948 | 0.99405 | 11.1036 | -116.0105 | 11.1036 | -56.0105
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1832.0924 | 19.232 | 11.1763 | 47.0809 | -86.0105 | 18.4754 | 1832.0924 | 0.99324 | 3.6555 | 0.44958 | 3.6774 | 1.0872 | 4.7948 | 0.99405 | 11.1036 | -116.0105 | 11.1036 | -56.0105
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1982.578 | 20.8117 | 13.5862 | 51.8461 | -86.6655 | 20.0528 | 1982.578 | 0.99385 | 2.0869 | 0.40652 | 3.3813 | 0.92546 | 4.426 | 0.61721 | 12.0156 | -116.6655 | 12.0156 | -56.6655
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1982.578 | 20.8117 | 13.5862 | 51.8461 | -86.6655 | 20.0528 | 1982.578 | 0.99385 | 2.0869 | 0.40652 | 3.3813 | 0.92546 | 4.426 | 0.61721 | 12.0156 | -116.6655 | 12.0156 | -56.6655
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1348.7182 | 14.1579 | 11.5416 | 35.0763 | -87.2385 | 13.8189 | 1348.7182 | 0.96844 | 5.8033 | 0.3566 | 5.4888 | 1.4262 | 6.4149 | 1.0573 | 8.174 | -117.2385 | 8.174 | -57.2385
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1348.7182 | 14.1579 | 11.5416 | 35.0763 | -87.2385 | 13.8189 | 1348.7182 | 0.96844 | 5.8033 | 0.3566 | 5.4888 | 1.4262 | 6.4149 | 1.0573 | 8.174 | -117.2385 | 8.174 | -57.2385
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 2514.7798 | 26.3983 | 23.8648 | 69.2111 | -85.6057 | 25.3124 | 2514.7798 | 0.52799 | 1.4059 | 0.14687 | 2.4838 | 0.58879 | 3.6972 | 0.56602 | 15.2411 | -115.6057 | 15.2411 | -55.6057
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2038 | 2514.7798 | 26.3983 | 23.8648 | 69.2111 | -85.6057 | 25.3124 | 2514.7798 | 0.52799 | 1.4059 | 0.14687 | 2.4838 | 0.58879 | 3.6972 | 0.56602 | 15.2411 | -115.6057 | 15.2411 | -55.6057
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2038 | 2514.7798 | 26.3983 | 23.8648 | 69.2111 | -85.6057 | 25.3124 | 2514.7798 | 0.52799 | 1.4059 | 0.14687 | 2.4838 | 0.58879 | 3.6972 | 0.56602 | 15.2411 | -115.6057 | 15.2411 | -55.6057
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2514.7798 | 26.3983 | 23.8648 | 69.2111 | -85.6057 | 25.3124 | 2514.7798 | 0.52799 | 1.4059 | 0.14687 | 2.4838 | 0.58879 | 3.6972 | 0.56602 | 15.2411 | -115.6057 | 15.2411 | -55.6057
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 1278.1185 | 13.4168 | 24.1642 | 35.6075 | -88.7688 | 12.9856 | 1278.1185 | 1.1485 | 3.6236 | 0.34862 | 5.5041 | 0.78898 | 6.7639 | 0.65835 | 7.7462 | -118.7688 | 7.7462 | -58.7688
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2038 | 1278.1185 | 13.4168 | 24.1642 | 35.6075 | -88.7688 | 12.9856 | 1278.1185 | 1.1485 | 3.6236 | 0.34862 | 5.5041 | 0.78898 | 6.7639 | 0.65835 | 7.7462 | -118.7688 | 7.7462 | -58.7688
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1704.1985 | 17.8894 | 13.4856 | 44.5811 | -85.9865 | 17.3184 | 1704.1985 | 2.1129 | 4.0202 | 0.349 | 4.0458 | 1.047 | 5.1558 | 0.99368 | 10.3285 | -115.9865 | 10.3285 | -55.9865
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2038 | 2815.1125 | 29.551 | 32.3163 | 78.3511 | -89.0826 | 28.6949 | 2815.1125 | 0.30794 | 2.9157 | 0.11526 | 2.5685 | 0.28601 | 3.0608 | 1.1352 | 17.0613 | -119.0826 | 17.0613 | -59.0826
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2038 | 2815.1125 | 29.551 | 32.3163 | 78.3511 | -89.0826 | 28.6949 | 2815.1125 | 0.30794 | 2.9157 | 0.11526 | 2.5685 | 0.28601 | 3.0608 | 1.1352 | 17.0613 | -119.0826 | 17.0613 | -59.0826
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2038 | 2815.1125 | 29.551 | 32.3163 | 78.3511 | -89.0826 | 28.6949 | 2815.1125 | 0.30794 | 2.9157 | 0.11526 | 2.5685 | 0.28601 | 3.0608 | 1.1352 | 17.0613 | -119.0826 | 17.0613 | -59.0826
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 1299.0261 | 13.6362 | 9.2383 | 31.9763 | -83.6883 | 13.2573 | 1299.0261 | 4.5162 | 5.8086 | 0.75273 | 5.391 | 1.5137 | 6.5899 | 1.0775 | 7.8729 | -113.6883 | 7.8729 | -53.6883
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1677.8392 | 17.6127 | 22.2534 | 43.5647 | -88.5626 | 17.1941 | 1677.8392 | 1.3141 | 1.1968 | 0.58941 | 4.2976 | 0.88849 | 4.9391 | 0.27847 | 10.1687 | -118.5626 | 10.1687 | -58.5626
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1677.8392 | 17.6127 | 22.2534 | 43.5647 | -88.5626 | 17.1941 | 1677.8392 | 1.3141 | 1.1968 | 0.58941 | 4.2976 | 0.88849 | 4.9391 | 0.27847 | 10.1687 | -118.5626 | 10.1687 | -58.5626
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1477.5806 | 15.5106 | 12.2896 | 38.1284 | -85.3463 | 14.9428 | 1477.5806 | 1.6325 | 2.7814 | 0.46123 | 4.6045 | 1.2065 | 5.9732 | 0.60407 | 8.955 | -115.3463 | 8.955 | -55.3463
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 1477.5806 | 15.5106 | 12.2896 | 38.1284 | -85.3463 | 14.9428 | 1477.5806 | 1.6325 | 2.7814 | 0.46123 | 4.6045 | 1.2065 | 5.9732 | 0.60407 | 8.955 | -115.3463 | 8.955 | -55.3463
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1797.388 | 18.8677 | 13.439 | 47.428 | -87.6246 | 18.3704 | 1797.388 | 2.403 | 4.2051 | 0.27128 | 4.0372 | 0.89223 | 4.8214 | 1.0416 | 10.8933 | -117.6246 | 10.8933 | -57.6246
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1797.388 | 18.8677 | 13.439 | 47.428 | -87.6246 | 18.3704 | 1797.388 | 2.403 | 4.2051 | 0.27128 | 4.0372 | 0.89223 | 4.8214 | 1.0416 | 10.8933 | -117.6246 | 10.8933 | -57.6246
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2036.1786 | 21.3743 | 25.1442 | 55.281 | -89.1009 | 20.7277 | 2036.1786 | 0.41115 | 2.643 | 0.17542 | 3.4603 | 0.60359 | 4.3039 | 0.7638 | 12.3405 | -119.1009 | 12.3405 | -59.1009
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1779.3287 | 18.6781 | 29.1222 | 48.7562 | -91.1899 | 18.3468 | 1779.3287 | 0.99251 | 3.9702 | 0.4024 | 4.0761 | 0.69999 | 4.5884 | 0.97401 | 10.7838 | -121.1899 | 10.7838 | -61.1899
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1410.0467 | 14.8017 | 16.1666 | 38.0154 | -85.3368 | 14.3846 | 1410.0467 | 2.2884 | 3.9653 | 0.30813 | 4.8264 | 0.74901 | 6.2209 | 0.82157 | 8.5457 | -115.3368 | 8.5457 | -55.3368
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2038 | 1410.0467 | 14.8017 | 16.1666 | 38.0154 | -85.3368 | 14.3846 | 1410.0467 | 2.2884 | 3.9653 | 0.30813 | 4.8264 | 0.74901 | 6.2209 | 0.82157 | 8.5457 | -115.3368 | 8.5457 | -55.3368
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2038 | 1522.8793 | 15.9861 | 12.3997 | 39.5967 | -85.7294 | 15.568 | 1522.8793 | 2.798 | 3.9868 | 0.4347 | 4.717 | 1.2431 | 5.7094 | 0.84519 | 9.2296 | -115.7294 | 9.2296 | -55.7294
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2038 | 1522.8793 | 15.9861 | 12.3997 | 39.5967 | -85.7294 | 15.568 | 1522.8793 | 2.798 | 3.9868 | 0.4347 | 4.717 | 1.2431 | 5.7094 | 0.84519 | 9.2296 | -115.7294 | 9.2296 | -55.7294
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2038 | 1408.2681 | 14.783 | 26.2728 | 39.3947 | -88.7 | 14.2804 | 1408.2681 | 1.0155 | 3.4444 | 0.31446 | 4.9447 | 0.73978 | 6.1593 | 0.69659 | 8.535 | -118.7 | 8.535 | -58.7
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2038 | 1408.2681 | 14.783 | 26.2728 | 39.3947 | -88.7 | 14.2804 | 1408.2681 | 1.0155 | 3.4444 | 0.31446 | 4.9447 | 0.73978 | 6.1593 | 0.69659 | 8.535 | -118.7 | 8.535 | -58.7
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2038 | 1021.66 | 10.7246 | 10.2332 | 26.1712 | -85.8173 | 10.5007 | 1021.66 | 1.8491 | 9.5849 | 0.55549 | 7.62 | 1.4817 | 8.3052 | 1.2579 | 6.1919 | -115.8173 | 6.1919 | -55.8173
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2038 | 1021.66 | 10.7246 | 10.2332 | 26.1712 | -85.8173 | 10.5007 | 1021.66 | 1.8491 | 9.5849 | 0.55549 | 7.62 | 1.4817 | 8.3052 | 1.2579 | 6.1919 | -115.8173 | 6.1919 | -55.8173
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1805.8223 | 18.9562 | 16.4125 | 47.9992 | -87.6011 | 18.413 | 1805.8223 | 1.0787 | 4.8011 | 0.24852 | 3.9902 | 1.0464 | 4.867 | 1.2032 | 10.9444 | -117.6011 | 10.9444 | -57.6011
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1805.8223 | 18.9562 | 16.4125 | 47.9992 | -87.6011 | 18.413 | 1805.8223 | 1.0787 | 4.8011 | 0.24852 | 3.9902 | 1.0464 | 4.867 | 1.2032 | 10.9444 | -117.6011 | 10.9444 | -57.6011
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2038 | 991.2417 | 10.4053 | 8.7501 | 23.8868 | -80.7032 | 9.8587 | 991.2417 | 0.39405 | 3.2466 | 0.98673 | 6.7518 | 2.3583 | 9.1853 | 0.48084 | 6.0075 | -110.7032 | 6.0075 | -50.7032
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2038 | 991.2417 | 10.4053 | 8.7501 | 23.8868 | -80.7032 | 9.8587 | 991.2417 | 0.39405 | 3.2466 | 0.98673 | 6.7518 | 2.3583 | 9.1853 | 0.48084 | 6.0075 | -110.7032 | 6.0075 | -50.7032
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1875.666 | 19.6894 | 12.6848 | 49.1044 | -85.6727 | 18.9825 | 1875.666 | 0.45434 | 3.7463 | 0.25279 | 3.7468 | 1.1402 | 4.8232 | 0.99986 | 11.3677 | -115.6727 | 11.3677 | -55.6727
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1875.666 | 19.6894 | 12.6848 | 49.1044 | -85.6727 | 18.9825 | 1875.666 | 0.45434 | 3.7463 | 0.25279 | 3.7468 | 1.1402 | 4.8232 | 0.99986 | 11.3677 | -115.6727 | 11.3677 | -55.6727
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1722.1863 | 18.0783 | 12.7538 | 45.0906 | -85.9302 | 17.4341 | 1722.1863 | 0.95156 | 5.0838 | 0.23095 | 4.1567 | 1.2223 | 5.2214 | 1.2231 | 10.4375 | -115.9302 | 10.4375 | -55.9302
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1722.1863 | 18.0783 | 12.7538 | 45.0906 | -85.9302 | 17.4341 | 1722.1863 | 0.95156 | 5.0838 | 0.23095 | 4.1567 | 1.2223 | 5.2214 | 1.2231 | 10.4375 | -115.9302 | 10.4375 | -55.9302
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1434.2614 | 15.0558 | 12.4269 | 37.505 | -86.0909 | 14.5882 | 1434.2614 | 1.5147 | 5.3903 | 0.30911 | 5.0459 | 1.3168 | 6.173 | 1.0683 | 8.6925 | -116.0909 | 8.6925 | -56.0909
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1925.4463 | 20.2119 | 13.1667 | 49.3424 | -85.0074 | 19.4867 | 1925.4463 | 1.2863 | 2.3268 | 0.41705 | 3.5232 | 1.0632 | 4.6241 | 0.66044 | 11.6694 | -115.0074 | 11.6694 | -55.0074
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1925.4463 | 20.2119 | 13.1667 | 49.3424 | -85.0074 | 19.4867 | 1925.4463 | 1.2863 | 2.3268 | 0.41705 | 3.5232 | 1.0632 | 4.6241 | 0.66044 | 11.6694 | -115.0074 | 11.6694 | -55.0074
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1043.9259 | 10.9584 | 10.5735 | 26.7843 | -84.6128 | 10.5985 | 1043.9259 | 2.3652 | 3.104 | 0.74141 | 6.6483 | 1.4919 | 8.1838 | 0.46689 | 6.3268 | -114.6128 | 6.3268 | -54.6128
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2038 | 1113.5 | 11.6887 | 9.9858 | 27.7124 | -85.355 | 11.32 | 1113.5 | 1.8147 | 4.4334 | 0.92488 | 6.3401 | 1.6385 | 7.5954 | 0.69926 | 6.7485 | -115.355 | 6.7485 | -55.355
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2038 | 1113.5 | 11.6887 | 9.9858 | 27.7124 | -85.355 | 11.32 | 1113.5 | 1.8147 | 4.4334 | 0.92488 | 6.3401 | 1.6385 | 7.5954 | 0.69926 | 6.7485 | -115.355 | 6.7485 | -55.355
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2365.3327 | 24.8296 | 19.0556 | 63.5774 | -87.2455 | 23.6852 | 2365.3327 | 0.70434 | 2.6201 | 0.29703 | 2.7167 | 0.80049 | 3.7822 | 0.96443 | 14.3353 | -117.2455 | 14.3353 | -57.2455
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2365.3327 | 24.8296 | 19.0556 | 63.5774 | -87.2455 | 23.6852 | 2365.3327 | 0.70434 | 2.6201 | 0.29703 | 2.7167 | 0.80049 | 3.7822 | 0.96443 | 14.3353 | -117.2455 | 14.3353 | -57.2455
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2033.9484 | 21.3509 | 18.05 | 53.1843 | -86.4712 | 20.4442 | 2033.9484 | 0.81301 | 2.0888 | 0.43452 | 3.3566 | 0.85048 | 4.3258 | 0.62231 | 12.327 | -116.4712 | 12.327 | -56.4712
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2033.9484 | 21.3509 | 18.05 | 53.1843 | -86.4712 | 20.4442 | 2033.9484 | 0.81301 | 2.0888 | 0.43452 | 3.3566 | 0.85048 | 4.3258 | 0.62231 | 12.327 | -116.4712 | 12.327 | -56.4712
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2038 | 1686.7511 | 17.7063 | 20.9094 | 44.4133 | -87.5958 | 17.139 | 1686.7511 | 1.2398 | 1.6096 | 0.3949 | 4.285 | 0.90989 | 5.2074 | 0.37563 | 10.2227 | -117.5958 | 10.2227 | -57.5958
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2038 | 1686.7511 | 17.7063 | 20.9094 | 44.4133 | -87.5958 | 17.139 | 1686.7511 | 1.2398 | 1.6096 | 0.3949 | 4.285 | 0.90989 | 5.2074 | 0.37563 | 10.2227 | -117.5958 | 10.2227 | -57.5958
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1065.504 | 11.1849 | 7.1609 | 25.6877 | -81.0768 | 10.9128 | 1065.504 | 4.4903 | 4.3883 | 1.0518 | 6.4697 | 1.6851 | 8.0111 | 0.67827 | 6.4576 | -111.0768 | 6.4576 | -51.0768
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 969.2874 | 10.1749 | 18.6024 | 26.5809 | -88.4508 | 9.8795 | 969.2874 | 2.4831 | 4.8913 | 0.53214 | 7.4333 | 1.0446 | 8.8701 | 0.65802 | 5.8745 | -118.4508 | 5.8745 | -58.4508
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1069.5863 | 11.2277 | 14.2983 | 28.5825 | -88.4897 | 11.0126 | 1069.5863 | 2.4618 | 4.7815 | 0.46858 | 6.9619 | 0.85491 | 7.7571 | 0.68681 | 6.4823 | -118.4897 | 6.4823 | -58.4897
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1012.5697 | 10.6292 | 10.4902 | 26.1136 | -84.046 | 10.3133 | 1012.5697 | 2.1738 | 2.7888 | 0.82006 | 6.8011 | 1.6757 | 8.5095 | 0.41005 | 6.1368 | -114.046 | 6.1368 | -54.046
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1012.5697 | 10.6292 | 10.4902 | 26.1136 | -84.046 | 10.3133 | 1012.5697 | 2.1738 | 2.7888 | 0.82006 | 6.8011 | 1.6757 | 8.5095 | 0.41005 | 6.1368 | -114.046 | 6.1368 | -54.046
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1795.7596 | 18.8506 | 16.1891 | 47.6321 | -88.909 | 18.4393 | 1795.7596 | 1.453 | 2.585 | 0.57918 | 4.0032 | 0.95188 | 4.5343 | 0.64573 | 10.8834 | -118.909 | 10.8834 | -58.909
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1795.7596 | 18.8506 | 16.1891 | 47.6321 | -88.909 | 18.4393 | 1795.7596 | 1.453 | 2.585 | 0.57918 | 4.0032 | 0.95188 | 4.5343 | 0.64573 | 10.8834 | -118.909 | 10.8834 | -58.909
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 574.9047 | 6.0349 | 8.7974 | 13.7479 | -83.8316 | 5.8581 | 574.9047 | 1.9393 | 12.0572 | 2.7613 | 12.069 | 4.1558 | 13.9203 | 0.99902 | 3.4843 | -113.8316 | 3.4843 | -53.8316
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 574.9047 | 6.0349 | 8.7974 | 13.7479 | -83.8316 | 5.8581 | 574.9047 | 1.9393 | 12.0572 | 2.7613 | 12.069 | 4.1558 | 13.9203 | 0.99902 | 3.4843 | -113.8316 | 3.4843 | -53.8316
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2038 | 1684.6803 | 17.6846 | 17.9662 | 45.8676 | -86.9786 | 17.3013 | 1684.6803 | 2.5071 | 3.8572 | 0.28379 | 4.1875 | 0.60662 | 5.1249 | 0.92112 | 10.2102 | -116.9786 | 10.2102 | -56.9786
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2038 | 1684.6803 | 17.6846 | 17.9662 | 45.8676 | -86.9786 | 17.3013 | 1684.6803 | 2.5071 | 3.8572 | 0.28379 | 4.1875 | 0.60662 | 5.1249 | 0.92112 | 10.2102 | -116.9786 | 10.2102 | -56.9786
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2038 | 2104.5314 | 22.0918 | 21.7697 | 57.4784 | -88.1405 | 21.5093 | 2104.5314 | 0.69224 | 3.1371 | 0.20652 | 3.4829 | 0.42828 | 4.07 | 0.90071 | 12.7547 | -118.1405 | 12.7547 | -58.1405
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2038 | 2104.5314 | 22.0918 | 21.7697 | 57.4784 | -88.1405 | 21.5093 | 2104.5314 | 0.69224 | 3.1371 | 0.20652 | 3.4829 | 0.42828 | 4.07 | 0.90071 | 12.7547 | -118.1405 | 12.7547 | -58.1405
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2038 | 2104.5314 | 22.0918 | 21.7697 | 57.4784 | -88.1405 | 21.5093 | 2104.5314 | 0.69224 | 3.1371 | 0.20652 | 3.4829 | 0.42828 | 4.07 | 0.90071 | 12.7547 | -118.1405 | 12.7547 | -58.1405
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2038 | 2104.5314 | 22.0918 | 21.7697 | 57.4784 | -88.1405 | 21.5093 | 2104.5314 | 0.69224 | 3.1371 | 0.20652 | 3.4829 | 0.42828 | 4.07 | 0.90071 | 12.7547 | -118.1405 | 12.7547 | -58.1405
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 970.9781 | 10.1926 | 10.065 | 24.9414 | -84.0227 | 9.886 | 970.9781 | 2.118 | 2.7401 | 0.84499 | 7.1154 | 1.6593 | 8.7935 | 0.38509 | 5.8847 | -114.0227 | 5.8847 | -54.0227
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 970.9781 | 10.1926 | 10.065 | 24.9414 | -84.0227 | 9.886 | 970.9781 | 2.118 | 2.7401 | 0.84499 | 7.1154 | 1.6593 | 8.7935 | 0.38509 | 5.8847 | -114.0227 | 5.8847 | -54.0227
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 1410.685 | 14.8084 | 8.3695 | 35.0493 | -85.527 | 14.3545 | 1410.685 | 1.3089 | 3.9501 | 0.72724 | 4.913 | 1.3683 | 6.0333 | 0.80402 | 8.5496 | -115.527 | 8.5496 | -55.527
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2038 | 1810.1846 | 19.002 | 17.9676 | 49.0487 | -85.5888 | 18.3679 | 1810.1846 | 1.1844 | 1.9178 | 0.25725 | 3.6422 | 0.74051 | 4.9327 | 0.52655 | 10.9708 | -115.5888 | 10.9708 | -55.5888
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2038 | 1810.1846 | 19.002 | 17.9676 | 49.0487 | -85.5888 | 18.3679 | 1810.1846 | 1.1844 | 1.9178 | 0.25725 | 3.6422 | 0.74051 | 4.9327 | 0.52655 | 10.9708 | -115.5888 | 10.9708 | -55.5888
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 2514.9109 | 26.3997 | 29.9653 | 70.3224 | -87.353 | 25.5897 | 2514.9109 | 1.657 | 3.5833 | 0.12427 | 2.627 | 0.42701 | 3.5926 | 1.364 | 15.2419 | -117.353 | 15.2419 | -57.353
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2038 | 2514.9109 | 26.3997 | 29.9653 | 70.3224 | -87.353 | 25.5897 | 2514.9109 | 1.657 | 3.5833 | 0.12427 | 2.627 | 0.42701 | 3.5926 | 1.364 | 15.2419 | -117.353 | 15.2419 | -57.353
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2038 | 2514.9109 | 26.3997 | 29.9653 | 70.3224 | -87.353 | 25.5897 | 2514.9109 | 1.657 | 3.5833 | 0.12427 | 2.627 | 0.42701 | 3.5926 | 1.364 | 15.2419 | -117.353 | 15.2419 | -57.353
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2514.9109 | 26.3997 | 29.9653 | 70.3224 | -87.353 | 25.5897 | 2514.9109 | 1.657 | 3.5833 | 0.12427 | 2.627 | 0.42701 | 3.5926 | 1.364 | 15.2419 | -117.353 | 15.2419 | -57.353
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 887.3202 | 9.3144 | 11.7551 | 23.0424 | -83.8672 | 8.8345 | 887.3202 | 0.34345 | 3.7874 | 0.53907 | 7.5413 | 1.8748 | 10.5175 | 0.50222 | 5.3777 | -113.8672 | 5.3777 | -53.8672
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 887.3202 | 9.3144 | 11.7551 | 23.0424 | -83.8672 | 8.8345 | 887.3202 | 0.34345 | 3.7874 | 0.53907 | 7.5413 | 1.8748 | 10.5175 | 0.50222 | 5.3777 | -113.8672 | 5.3777 | -53.8672
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 674.7575 | 7.0831 | 15.3065 | 18.2287 | -86.6487 | 6.9366 | 674.7575 | 6.2331 | 6.0197 | 0.58139 | 10.6495 | 1.1176 | 12.658 | 0.56525 | 4.0894 | -116.6487 | 4.0894 | -56.6487
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 674.7575 | 7.0831 | 15.3065 | 18.2287 | -86.6487 | 6.9366 | 674.7575 | 6.2331 | 6.0197 | 0.58139 | 10.6495 | 1.1176 | 12.658 | 0.56525 | 4.0894 | -116.6487 | 4.0894 | -56.6487
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1451.6395 | 15.2383 | 17.0392 | 38.7122 | -90.5529 | 14.9975 | 1451.6395 | 1.7071 | 5.8235 | 0.52421 | 5.0925 | 0.99567 | 5.6051 | 1.1436 | 8.7978 | -120.5529 | 8.7978 | -60.5529
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1451.6395 | 15.2383 | 17.0392 | 38.7122 | -90.5529 | 14.9975 | 1451.6395 | 1.7071 | 5.8235 | 0.52421 | 5.0925 | 0.99567 | 5.6051 | 1.1436 | 8.7978 | -120.5529 | 8.7978 | -60.5529
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2038 | 946.0734 | 9.9312 | 9.2299 | 24.0008 | -84.4967 | 9.6936 | 946.0734 | 1.9964 | 5.3513 | 0.74833 | 8.1112 | 1.8258 | 9.3806 | 0.65974 | 5.7338 | -114.4967 | 5.7338 | -54.4967
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2038 | 946.0734 | 9.9312 | 9.2299 | 24.0008 | -84.4967 | 9.6936 | 946.0734 | 1.9964 | 5.3513 | 0.74833 | 8.1112 | 1.8258 | 9.3806 | 0.65974 | 5.7338 | -114.4967 | 5.7338 | -54.4967
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2038 | 2129.7703 | 22.3568 | 13.2185 | 55.4498 | -85.3578 | 21.6238 | 2129.7703 | 1.5748 | 2.6488 | 0.33957 | 3.2714 | 0.91463 | 4.1704 | 0.80968 | 12.9077 | -115.3578 | 12.9077 | -55.3578
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2038 | 2129.7703 | 22.3568 | 13.2185 | 55.4498 | -85.3578 | 21.6238 | 2129.7703 | 1.5748 | 2.6488 | 0.33957 | 3.2714 | 0.91463 | 4.1704 | 0.80968 | 12.9077 | -115.3578 | 12.9077 | -55.3578
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1723.2581 | 18.0895 | 18.5957 | 46.6352 | -88.3536 | 17.6924 | 1723.2581 | 1.551 | 1.7853 | 0.3037 | 4.1649 | 0.69136 | 5.0031 | 0.42866 | 10.444 | -118.3536 | 10.444 | -58.3536
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1723.2581 | 18.0895 | 18.5957 | 46.6352 | -88.3536 | 17.6924 | 1723.2581 | 1.551 | 1.7853 | 0.3037 | 4.1649 | 0.69136 | 5.0031 | 0.42866 | 10.444 | -118.3536 | 10.444 | -58.3536
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1571.0377 | 16.4916 | 9.9374 | 40.0098 | -85.1886 | 15.9989 | 1571.0377 | 2.234 | 4.4368 | 0.47176 | 4.407 | 1.1919 | 5.5365 | 1.0068 | 9.5214 | -115.1886 | 9.5214 | -55.1886
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2743.3166 | 28.7974 | 20.9185 | 73.1444 | -85.6699 | 27.7227 | 2743.3166 | 1.2565 | 2.4351 | 0.25702 | 2.3852 | 0.72719 | 3.3011 | 1.0209 | 16.6262 | -115.6699 | 16.6262 | -55.6699
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2038 | 1240.0058 | 13.0167 | 45.1408 | 35.6162 | -98.6253 | 12.5002 | 1240.0058 | 0.098364 | 3.339 | 0.76519 | 5.4466 | 0.43459 | 6.9295 | 0.61305 | 7.5152 | -128.6253 | 7.5152 | -68.6253
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2038 | 1240.0058 | 13.0167 | 45.1408 | 35.6162 | -98.6253 | 12.5002 | 1240.0058 | 0.098364 | 3.339 | 0.76519 | 5.4466 | 0.43459 | 6.9295 | 0.61305 | 7.5152 | -128.6253 | 7.5152 | -68.6253
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2038 | 1240.0058 | 13.0167 | 45.1408 | 35.6162 | -98.6253 | 12.5002 | 1240.0058 | 0.098364 | 3.339 | 0.76519 | 5.4466 | 0.43459 | 6.9295 | 0.61305 | 7.5152 | -128.6253 | 7.5152 | -68.6253
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2743.3166 | 28.7974 | 20.9185 | 73.1444 | -85.6699 | 27.7227 | 2743.3166 | 1.2565 | 2.4351 | 0.25702 | 2.3852 | 0.72719 | 3.3011 | 1.0209 | 16.6262 | -115.6699 | 16.6262 | -55.6699
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2038 | 2743.3166 | 28.7974 | 20.9185 | 73.1444 | -85.6699 | 27.7227 | 2743.3166 | 1.2565 | 2.4351 | 0.25702 | 2.3852 | 0.72719 | 3.3011 | 1.0209 | 16.6262 | -115.6699 | 16.6262 | -55.6699
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2587.6416 | 27.1632 | 16.1073 | 68.8582 | -85.1211 | 25.8404 | 2587.6416 | 0.2849 | 1.8231 | 0.19946 | 2.5109 | 0.83206 | 3.5973 | 0.72608 | 15.6827 | -115.1211 | 15.6827 | -55.1211
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2587.6416 | 27.1632 | 16.1073 | 68.8582 | -85.1211 | 25.8404 | 2587.6416 | 0.2849 | 1.8231 | 0.19946 | 2.5109 | 0.83206 | 3.5973 | 0.72608 | 15.6827 | -115.1211 | 15.6827 | -55.1211
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1566.5836 | 16.4449 | 18.4666 | 41.9246 | -90.2227 | 16.1588 | 1566.5836 | 0.97154 | 4.0139 | 0.57644 | 4.6492 | 0.92727 | 5.1691 | 0.86337 | 9.4944 | -120.2227 | 9.4944 | -60.2227
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 1566.5836 | 16.4449 | 18.4666 | 41.9246 | -90.2227 | 16.1588 | 1566.5836 | 0.97154 | 4.0139 | 0.57644 | 4.6492 | 0.92727 | 5.1691 | 0.86337 | 9.4944 | -120.2227 | 9.4944 | -60.2227
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2038 | 2063.37 | 21.6598 | 18.9879 | 54.9712 | -87.7562 | 20.6661 | 2063.37 | 1.5969 | 2.8279 | 0.34716 | 3.1831 | 0.83362 | 4.2585 | 0.8884 | 12.5053 | -117.7562 | 12.5053 | -57.7562
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2038 | 2063.37 | 21.6598 | 18.9879 | 54.9712 | -87.7562 | 20.6661 | 2063.37 | 1.5969 | 2.8279 | 0.34716 | 3.1831 | 0.83362 | 4.2585 | 0.8884 | 12.5053 | -117.7562 | 12.5053 | -57.7562
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 1342.8575 | 14.0963 | 14.4536 | 35.87 | -85.1625 | 13.718 | 1342.8575 | 2.2202 | 3.7775 | 0.38062 | 5.1244 | 0.82607 | 6.4413 | 0.73715 | 8.1385 | -115.1625 | 8.1385 | -55.1625
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2038 | 1342.8575 | 14.0963 | 14.4536 | 35.87 | -85.1625 | 13.718 | 1342.8575 | 2.2202 | 3.7775 | 0.38062 | 5.1244 | 0.82607 | 6.4413 | 0.73715 | 8.1385 | -115.1625 | 8.1385 | -55.1625
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1262.6237 | 13.2541 | 13.1969 | 32.9894 | -86.5471 | 12.8567 | 1262.6237 | 2.0543 | 3.3758 | 0.52592 | 5.53 | 1.2378 | 6.8522 | 0.61046 | 7.6523 | -116.5471 | 7.6523 | -56.5471
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1262.6237 | 13.2541 | 13.1969 | 32.9894 | -86.5471 | 12.8567 | 1262.6237 | 2.0543 | 3.3758 | 0.52592 | 5.53 | 1.2378 | 6.8522 | 0.61046 | 7.6523 | -116.5471 | 7.6523 | -56.5471
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1194.0666 | 12.5344 | 21.1758 | 33.0007 | -88.717 | 12.171 | 1194.0666 | 1.471 | 5.9507 | 0.41588 | 5.9411 | 0.80664 | 7.1664 | 1.0016 | 7.2368 | -118.717 | 7.2368 | -58.717
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2318.477 | 24.3377 | 16.8412 | 62.0044 | -87.2201 | 23.203 | 2318.477 | 0.92175 | 2.4316 | 0.30991 | 2.7876 | 0.80255 | 3.8423 | 0.87228 | 14.0514 | -117.2201 | 14.0514 | -57.2201
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2318.477 | 24.3377 | 16.8412 | 62.0044 | -87.2201 | 23.203 | 2318.477 | 0.92175 | 2.4316 | 0.30991 | 2.7876 | 0.80255 | 3.8423 | 0.87228 | 14.0514 | -117.2201 | 14.0514 | -57.2201
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 909.0864 | 9.5429 | 7.0918 | 20.9419 | -79.667 | 9.1581 | 909.0864 | 3.2178 | 5.1026 | 1.3851 | 7.69 | 2.7098 | 9.6991 | 0.66353 | 5.5096 | -109.667 | 5.5096 | -49.667
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 909.0864 | 9.5429 | 7.0918 | 20.9419 | -79.667 | 9.1581 | 909.0864 | 3.2178 | 5.1026 | 1.3851 | 7.69 | 2.7098 | 9.6991 | 0.66353 | 5.5096 | -109.667 | 5.5096 | -49.667
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 590.8069 | 4.4108 | 11.6339 | 11.0769 | -86.5975 | 4.2413 | 590.8069 | 2.6765 | 10.6878 | 1.0927 | 22.669 | 3.5255 | 30.4988 | 0.47147 | 2.5466 | -116.5975 | 2.5466 | -56.5975
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 928.9163 | 6.935 | 59.3292 | 18.9545 | -90.4844 | 6.7671 | 928.9163 | 2.9368 | 10.6351 | 0.084522 | 14.7994 | 0.67717 | 18.585 | 0.71862 | 4.0039 | -120.4844 | 4.0039 | -60.4844
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 555.9088 | 4.1503 | 13.4524 | 10.5827 | -85.3465 | 3.9836 | 555.9088 | 2.303 | 9.5365 | 0.75253 | 23.7895 | 2.9406 | 33.3372 | 0.40087 | 2.3962 | -115.3465 | 2.3962 | -55.3465
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 2111.868 | 15.7666 | 28.9501 | 42.1892 | -87.8328 | 15.2204 | 2111.868 | 1.594 | 5.1629 | 0.15323 | 6.2905 | 0.92663 | 9.0756 | 0.82075 | 9.1029 | -117.8328 | 9.1029 | -57.8328
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 2111.868 | 15.7666 | 28.9501 | 42.1892 | -87.8328 | 15.2204 | 2111.868 | 1.594 | 5.1629 | 0.15323 | 6.2905 | 0.92663 | 9.0756 | 0.82075 | 9.1029 | -117.8328 | 9.1029 | -57.8328
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2038 | 2111.868 | 15.7666 | 28.9501 | 42.1892 | -87.8328 | 15.2204 | 2111.868 | 1.594 | 5.1629 | 0.15323 | 6.2905 | 0.92663 | 9.0756 | 0.82075 | 9.1029 | -117.8328 | 9.1029 | -57.8328
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2038 | 2111.868 | 15.7666 | 28.9501 | 42.1892 | -87.8328 | 15.2204 | 2111.868 | 1.594 | 5.1629 | 0.15323 | 6.2905 | 0.92663 | 9.0756 | 0.82075 | 9.1029 | -117.8328 | 9.1029 | -57.8328
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1243.5914 | 9.2843 | 29.2438 | 24.8946 | -90.8747 | 9.0442 | 1243.5914 | 3.793 | 12.4578 | 0.27955 | 11.0206 | 1.2554 | 13.6741 | 1.1304 | 5.3603 | -120.8747 | 5.3603 | -60.8747
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1651.2874 | 12.3281 | 21.7442 | 32.5063 | -86.961 | 11.8673 | 1651.2874 | 1.7052 | 4.8319 | 0.19398 | 8.0746 | 1.133 | 11.7133 | 0.59841 | 7.1176 | -116.961 | 7.1176 | -56.961
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2038 | 1651.2874 | 12.3281 | 21.7442 | 32.5063 | -86.961 | 11.8673 | 1651.2874 | 1.7052 | 4.8319 | 0.19398 | 8.0746 | 1.133 | 11.7133 | 0.59841 | 7.1176 | -116.961 | 7.1176 | -56.961
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2038 | 1651.2874 | 12.3281 | 21.7442 | 32.5063 | -86.961 | 11.8673 | 1651.2874 | 1.7052 | 4.8319 | 0.19398 | 8.0746 | 1.133 | 11.7133 | 0.59841 | 7.1176 | -116.961 | 7.1176 | -56.961
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2038 | 1651.2874 | 12.3281 | 21.7442 | 32.5063 | -86.961 | 11.8673 | 1651.2874 | 1.7052 | 4.8319 | 0.19398 | 8.0746 | 1.133 | 11.7133 | 0.59841 | 7.1176 | -116.961 | 7.1176 | -56.961
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 5758.2597 | 24.934 | 18.5913 | 64.9112 | -87.1748 | 23.9215 | 5758.2597 | 2.9945 | 12.8804 | 0.80234 | 6.1516 | 1.8984 | 10.29 | 2.0938 | 14.3956 | -117.1748 | 14.3956 | -57.1748
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 5758.2597 | 24.934 | 18.5913 | 64.9112 | -87.1748 | 23.9215 | 5758.2597 | 2.9945 | 12.8804 | 0.80234 | 6.1516 | 1.8984 | 10.29 | 2.0938 | 14.3956 | -117.1748 | 14.3956 | -57.1748
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 6017.6656 | 26.0573 | 18.0022 | 67.4862 | -86.2396 | 25.0448 | 6017.6656 | 1.7529 | 9.4622 | 0.69365 | 5.9447 | 1.7665 | 9.9274 | 1.5917 | 15.0442 | -116.2396 | 15.0442 | -56.2396
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 6017.6656 | 26.0573 | 18.0022 | 67.4862 | -86.2396 | 25.0448 | 6017.6656 | 1.7529 | 9.4622 | 0.69365 | 5.9447 | 1.7665 | 9.9274 | 1.5917 | 15.0442 | -116.2396 | 15.0442 | -56.2396
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3545.1445 | 15.3509 | 16.2195 | 39.4482 | -87.4639 | 14.5998 | 3545.1445 | 0.72998 | 6.8246 | 1.1159 | 10.1772 | 3.6097 | 16.6141 | 0.67057 | 8.8629 | -117.4639 | 8.8629 | -57.4639
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 3545.1445 | 15.3509 | 16.2195 | 39.4482 | -87.4639 | 14.5998 | 3545.1445 | 0.72998 | 6.8246 | 1.1159 | 10.1772 | 3.6097 | 16.6141 | 0.67057 | 8.8629 | -117.4639 | 8.8629 | -57.4639
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3297.7744 | 14.2798 | 20.2622 | 36.9038 | -89.0426 | 13.6611 | 3297.7744 | 0.9843 | 8.893 | 1.5583 | 12.5668 | 2.5654 | 16.3451 | 0.70766 | 8.2444 | -119.0426 | 8.2444 | -59.0426
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 3297.7744 | 14.2798 | 20.2622 | 36.9038 | -89.0426 | 13.6611 | 3297.7744 | 0.9843 | 8.893 | 1.5583 | 12.5668 | 2.5654 | 16.3451 | 0.70766 | 8.2444 | -119.0426 | 8.2444 | -59.0426
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 2657.2417 | 11.5062 | 19.924 | 29.6908 | -89.5695 | 11.0721 | 2657.2417 | 1.465 | 13.9185 | 1.6451 | 16.1338 | 2.8179 | 19.9208 | 0.86269 | 6.6431 | -119.5695 | 6.6431 | -59.5695
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 4276.003 | 18.5156 | 16.4535 | 47.8122 | -85.4158 | 17.7023 | 4276.003 | 2.3808 | 10.0463 | 0.64569 | 8.3438 | 2.5989 | 14.0378 | 1.204 | 10.69 | -115.4158 | 10.69 | -55.4158
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 4276.003 | 18.5156 | 16.4535 | 47.8122 | -85.4158 | 17.7023 | 4276.003 | 2.3808 | 10.0463 | 0.64569 | 8.3438 | 2.5989 | 14.0378 | 1.204 | 10.69 | -115.4158 | 10.69 | -55.4158
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 8529.3797 | 36.9333 | 16.7671 | 95.0106 | -87.7951 | 35.8812 | 8529.3797 | 1.7495 | 9.8343 | 0.55392 | 4.8734 | 0.92673 | 6.2853 | 2.018 | 21.3234 | -117.7951 | 21.3234 | -57.7951
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 8529.3797 | 36.9333 | 16.7671 | 95.0106 | -87.7951 | 35.8812 | 8529.3797 | 1.7495 | 9.8343 | 0.55392 | 4.8734 | 0.92673 | 6.2853 | 2.018 | 21.3234 | -117.7951 | 21.3234 | -57.7951
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2038 | 8529.3797 | 36.9333 | 16.7671 | 95.0106 | -87.7951 | 35.8812 | 8529.3797 | 1.7495 | 9.8343 | 0.55392 | 4.8734 | 0.92673 | 6.2853 | 2.018 | 21.3234 | -117.7951 | 21.3234 | -57.7951
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2038 | 8529.3797 | 36.9333 | 16.7671 | 95.0106 | -87.7951 | 35.8812 | 8529.3797 | 1.7495 | 9.8343 | 0.55392 | 4.8734 | 0.92673 | 6.2853 | 2.018 | 21.3234 | -117.7951 | 21.3234 | -57.7951
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3441.8067 | 14.9035 | 15.138 | 37.908 | -88.7775 | 14.417 | 3441.8067 | 3.7306 | 15.8582 | 1.3083 | 12.3184 | 2.7279 | 15.5902 | 1.2874 | 8.6045 | -118.7775 | 8.6045 | -58.7775
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 3441.8067 | 14.9035 | 15.138 | 37.908 | -88.7775 | 14.417 | 3441.8067 | 3.7306 | 15.8582 | 1.3083 | 12.3184 | 2.7279 | 15.5902 | 1.2874 | 8.6045 | -118.7775 | 8.6045 | -58.7775
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 5273.89 | 22.8366 | 16.1218 | 58.6534 | -87.7921 | 21.9675 | 5273.89 | 1.2003 | 7.3656 | 0.96753 | 7.5073 | 1.9259 | 10.4619 | 0.98112 | 13.1847 | -117.7921 | 13.1847 | -57.7921
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 5273.89 | 22.8366 | 16.1218 | 58.6534 | -87.7921 | 21.9675 | 5273.89 | 1.2003 | 7.3656 | 0.96753 | 7.5073 | 1.9259 | 10.4619 | 0.98112 | 13.1847 | -117.7921 | 13.1847 | -57.7921
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2816.8053 | 12.1971 | 13.7593 | 31.2396 | -88.0893 | 11.8077 | 2816.8053 | 3.3381 | 18.4629 | 1.1477 | 14.6851 | 3.5792 | 19.326 | 1.2573 | 7.042 | -118.0893 | 7.042 | -58.0893
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2816.8053 | 12.1971 | 13.7593 | 31.2396 | -88.0893 | 11.8077 | 2816.8053 | 3.3381 | 18.4629 | 1.1477 | 14.6851 | 3.5792 | 19.326 | 1.2573 | 7.042 | -118.0893 | 7.042 | -58.0893
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 2365.8699 | 10.2445 | 14.287 | 26.2197 | -88.0971 | 9.924 | 2365.8699 | 1.2871 | 15.6098 | 0.9558 | 17.673 | 4.5143 | 23.1207 | 0.88326 | 5.9147 | -118.0971 | 5.9147 | -58.0971
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3137.6813 | 13.5866 | 15.6157 | 34.7823 | -87.7221 | 12.9405 | 3137.6813 | 0.57255 | 6.84 | 1.3607 | 11.7252 | 3.9618 | 18.5858 | 0.58335 | 7.8442 | -117.7221 | 7.8442 | -57.7221
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 3137.6813 | 13.5866 | 15.6157 | 34.7823 | -87.7221 | 12.9405 | 3137.6813 | 0.57255 | 6.84 | 1.3607 | 11.7252 | 3.9618 | 18.5858 | 0.58335 | 7.8442 | -117.7221 | 7.8442 | -57.7221
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3168.6646 | 13.7207 | 18.2167 | 35.3333 | -89.2186 | 13.2198 | 3168.6646 | 2.8788 | 15.3379 | 1.3739 | 13.3165 | 2.7205 | 16.9085 | 1.1518 | 7.9217 | -119.2186 | 7.9217 | -59.2186
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 3168.6646 | 13.7207 | 18.2167 | 35.3333 | -89.2186 | 13.2198 | 3168.6646 | 2.8788 | 15.3379 | 1.3739 | 13.3165 | 2.7205 | 16.9085 | 1.1518 | 7.9217 | -119.2186 | 7.9217 | -59.2186
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2038 | 7052.9683 | 30.5402 | 18.1603 | 79.0936 | -88.2363 | 29.4677 | 7052.9683 | 1.751 | 9.1138 | 0.90746 | 5.1111 | 1.4473 | 8.3102 | 1.7831 | 17.6324 | -118.2363 | 17.6324 | -58.2363
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 7052.9683 | 30.5402 | 18.1603 | 79.0936 | -88.2363 | 29.4677 | 7052.9683 | 1.751 | 9.1138 | 0.90746 | 5.1111 | 1.4473 | 8.3102 | 1.7831 | 17.6324 | -118.2363 | 17.6324 | -58.2363
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2038 | 7052.9683 | 30.5402 | 18.1603 | 79.0936 | -88.2363 | 29.4677 | 7052.9683 | 1.751 | 9.1138 | 0.90746 | 5.1111 | 1.4473 | 8.3102 | 1.7831 | 17.6324 | -118.2363 | 17.6324 | -58.2363
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2038 | 7052.9683 | 30.5402 | 18.1603 | 79.0936 | -88.2363 | 29.4677 | 7052.9683 | 1.751 | 9.1138 | 0.90746 | 5.1111 | 1.4473 | 8.3102 | 1.7831 | 17.6324 | -118.2363 | 17.6324 | -58.2363
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 5742.5638 | 24.866 | 17.5183 | 64.4163 | -85.4498 | 23.7422 | 5742.5638 | 2.1331 | 9.5965 | 0.62547 | 5.975 | 2.0061 | 10.5962 | 1.6061 | 14.3564 | -115.4498 | 14.3564 | -55.4498
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 4198.1049 | 18.1783 | 15.2687 | 46.6827 | -88.9003 | 17.6233 | 4198.1049 | 1.5352 | 10.0678 | 1.1755 | 9.7934 | 2.0058 | 12.7745 | 1.028 | 10.4953 | -118.9003 | 10.4953 | -58.9003
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 4445.3814 | 19.2491 | 18.6537 | 49.9896 | -87.857 | 18.3898 | 4445.3814 | 1.0815 | 8.9055 | 1.1607 | 7.9114 | 2.6898 | 13.4183 | 1.1257 | 11.1135 | -117.857 | 11.1135 | -57.857
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 4445.3814 | 19.2491 | 18.6537 | 49.9896 | -87.857 | 18.3898 | 4445.3814 | 1.0815 | 8.9055 | 1.1607 | 7.9114 | 2.6898 | 13.4183 | 1.1257 | 11.1135 | -117.857 | 11.1135 | -57.857
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2870.9915 | 12.4318 | 14.5777 | 31.853 | -87.394 | 11.9639 | 2870.9915 | 1.5186 | 12.355 | 1.0378 | 13.9975 | 3.888 | 19.4218 | 0.88266 | 7.1775 | -117.394 | 7.1775 | -57.394
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 2870.9915 | 12.4318 | 14.5777 | 31.853 | -87.394 | 11.9639 | 2870.9915 | 1.5186 | 12.355 | 1.0378 | 13.9975 | 3.888 | 19.4218 | 0.88266 | 7.1775 | -117.394 | 7.1775 | -57.394
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3100.8752 | 13.4272 | 15.6784 | 34.3895 | -87.8438 | 12.7999 | 3100.8752 | 0.74239 | 7.4972 | 1.3791 | 11.8957 | 4.0061 | 18.7614 | 0.63025 | 7.7522 | -117.8438 | 7.7522 | -57.8438
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 3100.8752 | 13.4272 | 15.6784 | 34.3895 | -87.8438 | 12.7999 | 3100.8752 | 0.74239 | 7.4972 | 1.3791 | 11.8957 | 4.0061 | 18.7614 | 0.63025 | 7.7522 | -117.8438 | 7.7522 | -57.8438
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1224.0687 | 12.8494 | 11.5516 | 31.456 | -84.8061 | 12.3745 | 1224.0687 | 0.97985 | 3.9568 | 0.43493 | 5.8752 | 1.4376 | 7.3718 | 0.67347 | 7.4186 | -114.8061 | 7.4186 | -54.8061
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 1224.0687 | 12.8494 | 11.5516 | 31.456 | -84.8061 | 12.3745 | 1224.0687 | 0.97985 | 3.9568 | 0.43493 | 5.8752 | 1.4376 | 7.3718 | 0.67347 | 7.4186 | -114.8061 | 7.4186 | -54.8061
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2085.9122 | 21.8964 | 14.3085 | 54.7805 | -86.0042 | 21.0724 | 2085.9122 | 0.81662 | 1.9342 | 0.37813 | 3.1797 | 0.91337 | 4.2323 | 0.6083 | 12.6419 | -116.0042 | 12.6419 | -56.0042
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2085.9122 | 21.8964 | 14.3085 | 54.7805 | -86.0042 | 21.0724 | 2085.9122 | 0.81662 | 1.9342 | 0.37813 | 3.1797 | 0.91337 | 4.2323 | 0.6083 | 12.6419 | -116.0042 | 12.6419 | -56.0042
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2039 | 2085.9122 | 21.8964 | 14.3085 | 54.7805 | -86.0042 | 21.0724 | 2085.9122 | 0.81662 | 1.9342 | 0.37813 | 3.1797 | 0.91337 | 4.2323 | 0.6083 | 12.6419 | -116.0042 | 12.6419 | -56.0042
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2422.1651 | 25.4261 | 36.1042 | 68.4816 | -90.858 | 24.9588 | 2422.1651 | 3.0196 | 6.7787 | 0.14954 | 3.0391 | 0.27044 | 3.4279 | 2.2305 | 14.6798 | -120.858 | 14.6798 | -60.858
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2422.1651 | 25.4261 | 36.1042 | 68.4816 | -90.858 | 24.9588 | 2422.1651 | 3.0196 | 6.7787 | 0.14954 | 3.0391 | 0.27044 | 3.4279 | 2.2305 | 14.6798 | -120.858 | 14.6798 | -60.858
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1267.3023 | 13.3032 | 11.6146 | 32.9315 | -86.0643 | 12.9004 | 1267.3023 | 0.63506 | 3.4125 | 0.37654 | 5.7241 | 1.1278 | 6.889 | 0.59617 | 7.6806 | -116.0643 | 7.6806 | -56.0643
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1267.3023 | 13.3032 | 11.6146 | 32.9315 | -86.0643 | 12.9004 | 1267.3023 | 0.63506 | 3.4125 | 0.37654 | 5.7241 | 1.1278 | 6.889 | 0.59617 | 7.6806 | -116.0643 | 7.6806 | -56.0643
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1877.2309 | 19.7058 | 25.7959 | 51.5126 | -88.0555 | 19.2825 | 1877.2309 | 1.1875 | 1.3171 | 0.24829 | 3.7953 | 0.60289 | 4.6069 | 0.34705 | 11.3772 | -118.0555 | 11.3772 | -58.0555
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1612.0208 | 16.9218 | 19.6388 | 44.1887 | -89.2137 | 16.461 | 1612.0208 | 1.2313 | 4.9385 | 0.25164 | 4.4995 | 0.49195 | 5.2251 | 1.0976 | 9.7698 | -119.2137 | 9.7698 | -59.2137
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1612.0208 | 16.9218 | 19.6388 | 44.1887 | -89.2137 | 16.461 | 1612.0208 | 1.2313 | 4.9385 | 0.25164 | 4.4995 | 0.49195 | 5.2251 | 1.0976 | 9.7698 | -119.2137 | 9.7698 | -59.2137
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 898.3631 | 9.4304 | 10.7348 | 21.5449 | -82.843 | 9.1475 | 898.3631 | 2.5909 | 9.9866 | 1.3215 | 8.0811 | 2.4218 | 9.485 | 1.2358 | 5.4446 | -112.843 | 5.4446 | -52.843
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 898.3631 | 9.4304 | 10.7348 | 21.5449 | -82.843 | 9.1475 | 898.3631 | 2.5909 | 9.9866 | 1.3215 | 8.0811 | 2.4218 | 9.485 | 1.2358 | 5.4446 | -112.843 | 5.4446 | -52.843
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1432.1629 | 15.0338 | 15.7373 | 37.9685 | -87.5928 | 14.6701 | 1432.1629 | 1.18 | 6.1932 | 0.19134 | 5.1883 | 1.0628 | 6.1039 | 1.1937 | 8.6798 | -117.5928 | 8.6798 | -57.5928
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1432.1629 | 15.0338 | 15.7373 | 37.9685 | -87.5928 | 14.6701 | 1432.1629 | 1.18 | 6.1932 | 0.19134 | 5.1883 | 1.0628 | 6.1039 | 1.1937 | 8.6798 | -117.5928 | 8.6798 | -57.5928
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 1127.9487 | 11.8404 | 10.6614 | 29.1419 | -83.3651 | 11.4762 | 1127.9487 | 1.6521 | 2.2972 | 0.69705 | 6.0926 | 1.4387 | 7.6233 | 0.37704 | 6.8361 | -113.3651 | 6.8361 | -53.3651
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2039 | 1127.9487 | 11.8404 | 10.6614 | 29.1419 | -83.3651 | 11.4762 | 1127.9487 | 1.6521 | 2.2972 | 0.69705 | 6.0926 | 1.4387 | 7.6233 | 0.37704 | 6.8361 | -113.3651 | 6.8361 | -53.3651
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1353.9547 | 14.2128 | 11.511 | 35.272 | -83.1691 | 13.8067 | 1353.9547 | 1.7119 | 2.3225 | 0.69715 | 5.0479 | 1.4695 | 6.3663 | 0.46009 | 8.2058 | -113.1691 | 8.2058 | -53.1691
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1353.9547 | 14.2128 | 11.511 | 35.272 | -83.1691 | 13.8067 | 1353.9547 | 1.7119 | 2.3225 | 0.69715 | 5.0479 | 1.4695 | 6.3663 | 0.46009 | 8.2058 | -113.1691 | 8.2058 | -53.1691
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1434.872 | 15.0623 | 12.5089 | 37.3721 | -85.0161 | 14.6463 | 1434.872 | 2.3659 | 3.1419 | 0.55893 | 5.0078 | 1.095 | 5.9325 | 0.62739 | 8.6962 | -115.0161 | 8.6962 | -55.0161
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1434.872 | 15.0623 | 12.5089 | 37.3721 | -85.0161 | 14.6463 | 1434.872 | 2.3659 | 3.1419 | 0.55893 | 5.0078 | 1.095 | 5.9325 | 0.62739 | 8.6962 | -115.0161 | 8.6962 | -55.0161
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 739.759 | 7.7655 | 9.8379 | 18.9544 | -84.6775 | 7.5632 | 739.759 | 2.0513 | 5.8345 | 0.85405 | 10.2031 | 2.042 | 12.062 | 0.57184 | 4.4834 | -114.6775 | 4.4834 | -54.6775
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 739.759 | 7.7655 | 9.8379 | 18.9544 | -84.6775 | 7.5632 | 739.759 | 2.0513 | 5.8345 | 0.85405 | 10.2031 | 2.042 | 12.062 | 0.57184 | 4.4834 | -114.6775 | 4.4834 | -54.6775
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2039 | 624.6742 | 6.5574 | 9.5946 | 15.5191 | -85.8312 | 6.3726 | 624.6742 | 2.3061 | 12.5072 | 1.9728 | 11.2264 | 2.9431 | 13.0477 | 1.1141 | 3.7859 | -115.8312 | 3.7859 | -55.8312
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2039 | 624.6742 | 6.5574 | 9.5946 | 15.5191 | -85.8312 | 6.3726 | 624.6742 | 2.3061 | 12.5072 | 1.9728 | 11.2264 | 2.9431 | 13.0477 | 1.1141 | 3.7859 | -115.8312 | 3.7859 | -55.8312
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2039 | 1693.1611 | 17.7736 | 33.879 | 47.8956 | -88.4477 | 17.197 | 1693.1611 | 0.68854 | 3.0393 | 0.21387 | 4.0486 | 0.60077 | 5.175 | 0.75072 | 10.2616 | -118.4477 | 10.2616 | -58.4477
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2039 | 1693.1611 | 17.7736 | 33.879 | 47.8956 | -88.4477 | 17.197 | 1693.1611 | 0.68854 | 3.0393 | 0.21387 | 4.0486 | 0.60077 | 5.175 | 0.75072 | 10.2616 | -118.4477 | 10.2616 | -58.4477
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2039 | 832.9115 | 8.7433 | 41.3219 | 23.8639 | -92.1769 | 8.6959 | 832.9115 | 1.4817 | 10.0702 | 0.27492 | 9.0741 | 0.45666 | 9.7055 | 1.1098 | 5.0479 | -122.1769 | 5.0479 | -62.1769
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 768.2562 | 8.0646 | 14.4475 | 20.6209 | -85.1609 | 7.8759 | 768.2562 | 4.5569 | 3.925 | 0.55234 | 8.9934 | 1.1965 | 10.993 | 0.43644 | 4.6561 | -115.1609 | 4.6561 | -55.1609
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 768.2562 | 8.0646 | 14.4475 | 20.6209 | -85.1609 | 7.8759 | 768.2562 | 4.5569 | 3.925 | 0.55234 | 8.9934 | 1.1965 | 10.993 | 0.43644 | 4.6561 | -115.1609 | 4.6561 | -55.1609
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 1277.1326 | 13.4064 | 24.5721 | 35.6034 | -87.9902 | 13.0071 | 1277.1326 | 1.3796 | 3.8328 | 0.3649 | 5.4982 | 0.82181 | 6.7454 | 0.6971 | 7.7402 | -117.9902 | 7.7402 | -57.9902
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2106.1486 | 22.1088 | 17.3122 | 55.635 | -86.2597 | 21.3098 | 2106.1486 | 0.96238 | 2.1769 | 0.34385 | 3.1574 | 0.8782 | 4.1889 | 0.68945 | 12.7645 | -116.2597 | 12.7645 | -56.2597
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2106.1486 | 22.1088 | 17.3122 | 55.635 | -86.2597 | 21.3098 | 2106.1486 | 0.96238 | 2.1769 | 0.34385 | 3.1574 | 0.8782 | 4.1889 | 0.68945 | 12.7645 | -116.2597 | 12.7645 | -56.2597
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2203.9207 | 23.1352 | 20.9435 | 59.0386 | -86.9873 | 22.0476 | 2203.9207 | 0.31006 | 1.476 | 0.31844 | 3.0317 | 0.7415 | 4.0596 | 0.48685 | 13.3571 | -116.9873 | 13.3571 | -56.9873
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2203.9207 | 23.1352 | 20.9435 | 59.0386 | -86.9873 | 22.0476 | 2203.9207 | 0.31006 | 1.476 | 0.31844 | 3.0317 | 0.7415 | 4.0596 | 0.48685 | 13.3571 | -116.9873 | 13.3571 | -56.9873
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 2138.6178 | 22.4497 | 19.8802 | 57.0815 | -86.926 | 21.4235 | 2138.6178 | 0.39991 | 1.5286 | 0.33868 | 3.1399 | 0.76583 | 4.1683 | 0.48684 | 12.9613 | -116.926 | 12.9613 | -56.926
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 2138.6178 | 22.4497 | 19.8802 | 57.0815 | -86.926 | 21.4235 | 2138.6178 | 0.39991 | 1.5286 | 0.33868 | 3.1399 | 0.76583 | 4.1683 | 0.48684 | 12.9613 | -116.926 | 12.9613 | -56.926
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2039 | 2718.3385 | 28.5352 | 20.1685 | 72.3322 | -84.8685 | 27.4963 | 2718.3385 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 16.4748 | -114.8685 | 16.4748 | -54.8685
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1239.2686 | 13.0089 | 11.2317 | 30.758 | -83.9105 | 12.641 | 1239.2686 | 3.0591 | 5.398 | 0.68503 | 5.7706 | 1.6885 | 6.9967 | 0.93543 | 7.5107 | -113.9105 | 7.5107 | -53.9105
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1239.2686 | 13.0089 | 11.2317 | 30.758 | -83.9105 | 12.641 | 1239.2686 | 3.0591 | 5.398 | 0.68503 | 5.7706 | 1.6885 | 6.9967 | 0.93543 | 7.5107 | -113.9105 | 7.5107 | -53.9105
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1128.116 | 11.8421 | 10.6515 | 28.961 | -84.362 | 11.4634 | 1128.116 | 2.4462 | 3.0952 | 0.64497 | 6.1098 | 1.4413 | 7.6507 | 0.50659 | 6.8371 | -114.362 | 6.8371 | -54.362
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1128.116 | 11.8421 | 10.6515 | 28.961 | -84.362 | 11.4634 | 1128.116 | 2.4462 | 3.0952 | 0.64497 | 6.1098 | 1.4413 | 7.6507 | 0.50659 | 6.8371 | -114.362 | 6.8371 | -54.362
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2140.3919 | 22.4683 | 14.3127 | 56.1742 | -86.3428 | 21.5103 | 2140.3919 | 0.76879 | 1.5902 | 0.39435 | 3.1811 | 0.81664 | 4.1318 | 0.49988 | 12.9721 | -116.3428 | 12.9721 | -56.3428
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2140.3919 | 22.4683 | 14.3127 | 56.1742 | -86.3428 | 21.5103 | 2140.3919 | 0.76879 | 1.5902 | 0.39435 | 3.1811 | 0.81664 | 4.1318 | 0.49988 | 12.9721 | -116.3428 | 12.9721 | -56.3428
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1771.3655 | 18.5945 | 14.534 | 46.2278 | -88.0821 | 18.1164 | 1771.3655 | 1.3167 | 1.3368 | 0.54545 | 4.0376 | 0.88365 | 4.7078 | 0.33109 | 10.7355 | -118.0821 | 10.7355 | -58.0821
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1771.3655 | 18.5945 | 14.534 | 46.2278 | -88.0821 | 18.1164 | 1771.3655 | 1.3167 | 1.3368 | 0.54545 | 4.0376 | 0.88365 | 4.7078 | 0.33109 | 10.7355 | -118.0821 | 10.7355 | -58.0821
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 916.3913 | 9.6196 | 9.1765 | 23.1978 | -84.0473 | 9.363 | 916.3913 | 1.7169 | 4.8979 | 0.76905 | 8.2345 | 1.8687 | 9.7582 | 0.59481 | 5.5539 | -114.0473 | 5.5539 | -54.0473
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 916.3913 | 9.6196 | 9.1765 | 23.1978 | -84.0473 | 9.363 | 916.3913 | 1.7169 | 4.8979 | 0.76905 | 8.2345 | 1.8687 | 9.7582 | 0.59481 | 5.5539 | -114.0473 | 5.5539 | -54.0473
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2039 | 1704.8695 | 17.8965 | 12.5802 | 44.6922 | -85.7191 | 17.2994 | 1704.8695 | 1.0557 | 4.4311 | 0.29911 | 4.1812 | 1.2522 | 5.2089 | 1.0598 | 10.3325 | -115.7191 | 10.3325 | -55.7191
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2039 | 1704.8695 | 17.8965 | 12.5802 | 44.6922 | -85.7191 | 17.2994 | 1704.8695 | 1.0557 | 4.4311 | 0.29911 | 4.1812 | 1.2522 | 5.2089 | 1.0598 | 10.3325 | -115.7191 | 10.3325 | -55.7191
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2039 | 1592.5878 | 16.7178 | 12.5332 | 41.5972 | -87.4702 | 16.3323 | 1592.5878 | 2.1569 | 4.6236 | 0.43926 | 4.6379 | 1.2117 | 5.2835 | 0.99692 | 9.652 | -117.4702 | 9.652 | -57.4702
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2039 | 1592.5878 | 16.7178 | 12.5332 | 41.5972 | -87.4702 | 16.3323 | 1592.5878 | 2.1569 | 4.6236 | 0.43926 | 4.6379 | 1.2117 | 5.2835 | 0.99692 | 9.652 | -117.4702 | 9.652 | -57.4702
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2039 | 1919.0408 | 20.1447 | 17.1091 | 51.712 | -85.0861 | 19.5891 | 1919.0408 | 1.8203 | 2.6082 | 0.28571 | 3.6003 | 0.66225 | 4.5404 | 0.72444 | 11.6306 | -115.0861 | 11.6306 | -55.0861
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2039 | 1919.0408 | 20.1447 | 17.1091 | 51.712 | -85.0861 | 19.5891 | 1919.0408 | 1.8203 | 2.6082 | 0.28571 | 3.6003 | 0.66225 | 4.5404 | 0.72444 | 11.6306 | -115.0861 | 11.6306 | -55.0861
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1563.3867 | 16.4113 | 11.8876 | 40.683 | -85.3002 | 15.8922 | 1563.3867 | 1.3705 | 5.103 | 0.2979 | 4.5685 | 1.305 | 5.7137 | 1.117 | 9.4751 | -115.3002 | 9.4751 | -55.3002
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1563.3867 | 16.4113 | 11.8876 | 40.683 | -85.3002 | 15.8922 | 1563.3867 | 1.3705 | 5.103 | 0.2979 | 4.5685 | 1.305 | 5.7137 | 1.117 | 9.4751 | -115.3002 | 9.4751 | -55.3002
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2039 | 1132.6379 | 11.8896 | 17.4283 | 30.8602 | -87.1742 | 11.4914 | 1132.6379 | 0.88497 | 3.4434 | 0.41916 | 6.1499 | 0.98186 | 7.7563 | 0.55991 | 6.8645 | -117.1742 | 6.8645 | -57.1742
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 612.4881 | 6.4295 | 4.6266 | 13.8692 | -80.1634 | 6.3377 | 612.4881 | 16.8964 | 15.0549 | 2.7218 | 11.8665 | 3.1941 | 13.1687 | 1.2687 | 3.712 | -110.1634 | 3.712 | -50.1634
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 366.0135 | 3.8421 | 4.3557 | 8.2092 | -81.1903 | 3.8331 | 366.0135 | 9.1697 | 16.7939 | 5.034 | 20.8467 | 5.2303 | 21.5005 | 0.80559 | 2.2183 | -111.1903 | 2.2183 | -51.1903
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1593.1071 | 16.7233 | 12.7432 | 41.878 | -86.2307 | 16.2167 | 1593.1071 | 1.0954 | 4.4589 | 0.33098 | 4.5159 | 1.2712 | 5.5207 | 0.98739 | 9.6552 | -116.2307 | 9.6552 | -56.2307
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1593.1071 | 16.7233 | 12.7432 | 41.878 | -86.2307 | 16.2167 | 1593.1071 | 1.0954 | 4.4589 | 0.33098 | 4.5159 | 1.2712 | 5.5207 | 0.98739 | 9.6552 | -116.2307 | 9.6552 | -56.2307
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2039 | 1463.4759 | 15.3625 | 13.6171 | 38.5892 | -88.5899 | 15.0623 | 1463.4759 | 2.4726 | 4.1312 | 0.5768 | 5.0066 | 1.1783 | 5.6046 | 0.82515 | 8.8696 | -118.5899 | 8.8696 | -58.5899
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2039 | 1463.4759 | 15.3625 | 13.6171 | 38.5892 | -88.5899 | 15.0623 | 1463.4759 | 2.4726 | 4.1312 | 0.5768 | 5.0066 | 1.1783 | 5.6046 | 0.82515 | 8.8696 | -118.5899 | 8.8696 | -58.5899
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1829.9212 | 19.2092 | 11.189 | 47.0314 | -85.3632 | 18.4682 | 1829.9212 | 0.99318 | 3.6555 | 0.44802 | 3.6714 | 1.1106 | 4.8082 | 0.99567 | 11.0904 | -115.3632 | 11.0904 | -55.3632
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1829.9212 | 19.2092 | 11.189 | 47.0314 | -85.3632 | 18.4682 | 1829.9212 | 0.99318 | 3.6555 | 0.44802 | 3.6714 | 1.1106 | 4.8082 | 0.99567 | 11.0904 | -115.3632 | 11.0904 | -55.3632
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1980.0523 | 20.7852 | 13.5772 | 51.779 | -86.0285 | 20.0413 | 1980.0523 | 0.99383 | 2.0869 | 0.40707 | 3.3796 | 0.94711 | 4.4349 | 0.61749 | 12.0003 | -116.0285 | 12.0003 | -56.0285
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1980.0523 | 20.7852 | 13.5772 | 51.779 | -86.0285 | 20.0413 | 1980.0523 | 0.99383 | 2.0869 | 0.40707 | 3.3796 | 0.94711 | 4.4349 | 0.61749 | 12.0003 | -116.0285 | 12.0003 | -56.0285
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1347.5726 | 14.1458 | 11.5038 | 35.042 | -86.8809 | 13.8137 | 1347.5726 | 0.96846 | 5.8035 | 0.35893 | 5.4886 | 1.4499 | 6.4251 | 1.0574 | 8.1671 | -116.8809 | 8.1671 | -56.8809
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1347.5726 | 14.1458 | 11.5038 | 35.042 | -86.8809 | 13.8137 | 1347.5726 | 0.96846 | 5.8035 | 0.35893 | 5.4886 | 1.4499 | 6.4251 | 1.0574 | 8.1671 | -116.8809 | 8.1671 | -56.8809
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 2515.0704 | 26.4014 | 23.9185 | 69.2351 | -84.6559 | 25.3297 | 2515.0704 | 0.52738 | 1.4046 | 0.1441 | 2.4729 | 0.6075 | 3.7057 | 0.56801 | 15.2429 | -114.6559 | 15.2429 | -54.6559
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2039 | 2515.0704 | 26.4014 | 23.9185 | 69.2351 | -84.6559 | 25.3297 | 2515.0704 | 0.52738 | 1.4046 | 0.1441 | 2.4729 | 0.6075 | 3.7057 | 0.56801 | 15.2429 | -114.6559 | 15.2429 | -54.6559
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2039 | 2515.0704 | 26.4014 | 23.9185 | 69.2351 | -84.6559 | 25.3297 | 2515.0704 | 0.52738 | 1.4046 | 0.1441 | 2.4729 | 0.6075 | 3.7057 | 0.56801 | 15.2429 | -114.6559 | 15.2429 | -54.6559
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2515.0704 | 26.4014 | 23.9185 | 69.2351 | -84.6559 | 25.3297 | 2515.0704 | 0.52738 | 1.4046 | 0.1441 | 2.4729 | 0.6075 | 3.7057 | 0.56801 | 15.2429 | -114.6559 | 15.2429 | -54.6559
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 1272.3456 | 13.3562 | 24.1388 | 35.4435 | -87.9967 | 12.9518 | 1272.3456 | 1.1482 | 3.6221 | 0.35035 | 5.5107 | 0.82051 | 6.812 | 0.65728 | 7.7112 | -117.9967 | 7.7112 | -57.9967
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2039 | 1272.3456 | 13.3562 | 24.1388 | 35.4435 | -87.9967 | 12.9518 | 1272.3456 | 1.1482 | 3.6221 | 0.35035 | 5.5107 | 0.82051 | 6.812 | 0.65728 | 7.7112 | -117.9967 | 7.7112 | -57.9967
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1702.182 | 17.8683 | 13.4833 | 44.529 | -85.4444 | 17.3072 | 1702.182 | 2.1131 | 4.0198 | 0.35097 | 4.0486 | 1.0678 | 5.1635 | 0.99288 | 10.3163 | -115.4444 | 10.3163 | -55.4444
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2039 | 2810.6739 | 29.5044 | 32.3425 | 78.2266 | -88.6768 | 28.6737 | 2810.6739 | 0.307 | 2.9087 | 0.11518 | 2.5646 | 0.29215 | 3.0625 | 1.1342 | 17.0344 | -118.6768 | 17.0344 | -58.6768
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2039 | 2810.6739 | 29.5044 | 32.3425 | 78.2266 | -88.6768 | 28.6737 | 2810.6739 | 0.307 | 2.9087 | 0.11518 | 2.5646 | 0.29215 | 3.0625 | 1.1342 | 17.0344 | -118.6768 | 17.0344 | -58.6768
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2039 | 2810.6739 | 29.5044 | 32.3425 | 78.2266 | -88.6768 | 28.6737 | 2810.6739 | 0.307 | 2.9087 | 0.11518 | 2.5646 | 0.29215 | 3.0625 | 1.1342 | 17.0344 | -118.6768 | 17.0344 | -58.6768
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 1297.8886 | 13.6243 | 9.2375 | 31.9493 | -83.1821 | 13.251 | 1297.8886 | 4.5164 | 5.8082 | 0.75495 | 5.394 | 1.5345 | 6.5972 | 1.0768 | 7.866 | -113.1821 | 7.866 | -53.1821
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1676.9245 | 17.6031 | 22.2215 | 43.5358 | -88.1278 | 17.1929 | 1676.9245 | 1.3141 | 1.1967 | 0.58904 | 4.2916 | 0.90581 | 4.9486 | 0.27885 | 10.1632 | -118.1278 | 10.1632 | -58.1278
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1676.9245 | 17.6031 | 22.2215 | 43.5358 | -88.1278 | 17.1929 | 1676.9245 | 1.3141 | 1.1967 | 0.58904 | 4.2916 | 0.90581 | 4.9486 | 0.27885 | 10.1632 | -118.1278 | 10.1632 | -58.1278
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1475.452 | 15.4882 | 12.2629 | 38.0696 | -84.6576 | 14.9349 | 1475.452 | 1.6314 | 2.7808 | 0.4616 | 4.5986 | 1.2355 | 5.9864 | 0.60471 | 8.9421 | -114.6576 | 8.9421 | -54.6576
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 1475.452 | 15.4882 | 12.2629 | 38.0696 | -84.6576 | 14.9349 | 1475.452 | 1.6314 | 2.7808 | 0.4616 | 4.5986 | 1.2355 | 5.9864 | 0.60471 | 8.9421 | -114.6576 | 8.9421 | -54.6576
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1795.8592 | 18.8516 | 13.4307 | 47.3865 | -87.0749 | 18.3657 | 1795.8592 | 2.4028 | 4.2032 | 0.2714 | 4.0346 | 0.90927 | 4.8316 | 1.0418 | 10.884 | -117.0749 | 10.884 | -57.0749
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1795.8592 | 18.8516 | 13.4307 | 47.3865 | -87.0749 | 18.3657 | 1795.8592 | 2.4028 | 4.2032 | 0.2714 | 4.0346 | 0.90927 | 4.8316 | 1.0418 | 10.884 | -117.0749 | 10.884 | -57.0749
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2033.3928 | 21.3451 | 25.1325 | 55.2028 | -88.6105 | 20.7126 | 2033.3928 | 0.41123 | 2.6427 | 0.17558 | 3.4602 | 0.61692 | 4.3133 | 0.76373 | 12.3236 | -118.6105 | 12.3236 | -58.6105
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1779.2936 | 18.6777 | 29.0958 | 48.7541 | -90.7453 | 18.3509 | 1779.2936 | 0.99241 | 3.9697 | 0.40258 | 4.0719 | 0.71411 | 4.592 | 0.97489 | 10.7836 | -120.7453 | 10.7836 | -60.7453
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1410.5934 | 14.8074 | 16.1646 | 38.0311 | -84.4869 | 14.3928 | 1410.5934 | 2.2798 | 3.9493 | 0.30686 | 4.8206 | 0.76308 | 6.2236 | 0.81926 | 8.5491 | -114.4869 | 8.5491 | -54.4869
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2039 | 1410.5934 | 14.8074 | 16.1646 | 38.0311 | -84.4869 | 14.3928 | 1410.5934 | 2.2798 | 3.9493 | 0.30686 | 4.8206 | 0.76308 | 6.2236 | 0.81926 | 8.5491 | -114.4869 | 8.5491 | -54.4869
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2039 | 1526.0611 | 16.0195 | 12.409 | 39.692 | -84.9156 | 15.6006 | 1526.0611 | 2.798 | 3.9865 | 0.42488 | 4.6863 | 1.2657 | 5.7183 | 0.85066 | 9.2489 | -114.9156 | 9.2489 | -54.9156
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2039 | 1526.0611 | 16.0195 | 12.409 | 39.692 | -84.9156 | 15.6006 | 1526.0611 | 2.798 | 3.9865 | 0.42488 | 4.6863 | 1.2657 | 5.7183 | 0.85066 | 9.2489 | -114.9156 | 9.2489 | -54.9156
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2039 | 1402.5272 | 14.7227 | 26.2622 | 39.2319 | -87.9198 | 14.2476 | 1402.5272 | 1.0151 | 3.4427 | 0.3159 | 4.9482 | 0.76914 | 6.1999 | 0.69575 | 8.5002 | -117.9198 | 8.5002 | -57.9198
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2039 | 1402.5272 | 14.7227 | 26.2622 | 39.2319 | -87.9198 | 14.2476 | 1402.5272 | 1.0151 | 3.4427 | 0.3159 | 4.9482 | 0.76914 | 6.1999 | 0.69575 | 8.5002 | -117.9198 | 8.5002 | -57.9198
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2039 | 1018.8366 | 10.695 | 10.2058 | 26.0958 | -85.4297 | 10.4814 | 1018.8366 | 1.8489 | 9.5842 | 0.55774 | 7.6254 | 1.4993 | 8.3254 | 1.2569 | 6.1748 | -115.4297 | 6.1748 | -55.4297
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2039 | 1018.8366 | 10.695 | 10.2058 | 26.0958 | -85.4297 | 10.4814 | 1018.8366 | 1.8489 | 9.5842 | 0.55774 | 7.6254 | 1.4993 | 8.3254 | 1.2569 | 6.1748 | -115.4297 | 6.1748 | -55.4297
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1806.5127 | 18.9635 | 16.3407 | 48.0154 | -87.1786 | 18.4253 | 1806.5127 | 1.0786 | 4.8011 | 0.2465 | 3.9772 | 1.0677 | 4.8758 | 1.2072 | 10.9486 | -117.1786 | 10.9486 | -57.1786
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1806.5127 | 18.9635 | 16.3407 | 48.0154 | -87.1786 | 18.4253 | 1806.5127 | 1.0786 | 4.8011 | 0.2465 | 3.9772 | 1.0677 | 4.8758 | 1.2072 | 10.9486 | -117.1786 | 10.9486 | -57.1786
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2039 | 985.6425 | 10.3466 | 8.656 | 23.742 | -80.4576 | 9.8212 | 985.6425 | 0.39294 | 3.2609 | 0.99778 | 6.7872 | 2.405 | 9.2384 | 0.48045 | 5.9736 | -110.4576 | 5.9736 | -50.4576
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2039 | 985.6425 | 10.3466 | 8.656 | 23.742 | -80.4576 | 9.8212 | 985.6425 | 0.39294 | 3.2609 | 0.99778 | 6.7872 | 2.405 | 9.2384 | 0.48045 | 5.9736 | -110.4576 | 5.9736 | -50.4576
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1867.9269 | 19.6081 | 12.6286 | 48.8868 | -85.3621 | 18.9252 | 1867.9269 | 0.45446 | 3.7467 | 0.2607 | 3.768 | 1.1632 | 4.8354 | 0.99433 | 11.3208 | -115.3621 | 11.3208 | -55.3621
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1867.9269 | 19.6081 | 12.6286 | 48.8868 | -85.3621 | 18.9252 | 1867.9269 | 0.45446 | 3.7467 | 0.2607 | 3.768 | 1.1632 | 4.8354 | 0.99433 | 11.3208 | -115.3621 | 11.3208 | -55.3621
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1716.8212 | 18.0219 | 12.712 | 44.9405 | -85.6083 | 17.3964 | 1716.8212 | 0.95161 | 5.0841 | 0.23771 | 4.1716 | 1.2468 | 5.2337 | 1.2187 | 10.405 | -115.6083 | 10.405 | -55.6083
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1716.8212 | 18.0219 | 12.712 | 44.9405 | -85.6083 | 17.3964 | 1716.8212 | 0.95161 | 5.0841 | 0.23771 | 4.1716 | 1.2468 | 5.2337 | 1.2187 | 10.405 | -115.6083 | 10.405 | -55.6083
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1430.5604 | 15.017 | 12.407 | 37.4036 | -85.758 | 14.5621 | 1430.5604 | 1.5147 | 5.3904 | 0.31597 | 5.061 | 1.3417 | 6.1856 | 1.0651 | 8.6701 | -115.758 | 8.6701 | -55.758
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1922.6899 | 20.183 | 13.1499 | 49.268 | -84.3418 | 19.4738 | 1922.6899 | 1.2861 | 2.3266 | 0.41758 | 3.521 | 1.0864 | 4.6335 | 0.66079 | 11.6527 | -114.3418 | 11.6527 | -54.3418
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1922.6899 | 20.183 | 13.1499 | 49.268 | -84.3418 | 19.4738 | 1922.6899 | 1.2861 | 2.3266 | 0.41758 | 3.521 | 1.0864 | 4.6335 | 0.66079 | 11.6527 | -114.3418 | 11.6527 | -54.3418
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1043.3284 | 10.9521 | 10.5811 | 26.7755 | -83.8102 | 10.6024 | 1043.3284 | 2.365 | 3.1037 | 0.73746 | 6.619 | 1.5405 | 8.2138 | 0.46891 | 6.3232 | -113.8102 | 6.3232 | -53.8102
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2039 | 1112.3715 | 11.6769 | 9.9782 | 27.6829 | -84.7748 | 11.3152 | 1112.3715 | 1.8147 | 4.4333 | 0.92548 | 6.3378 | 1.663 | 7.6095 | 0.69951 | 6.7416 | -114.7748 | 6.7416 | -54.7748
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2039 | 1112.3715 | 11.6769 | 9.9782 | 27.6829 | -84.7748 | 11.3152 | 1112.3715 | 1.8147 | 4.4333 | 0.92548 | 6.3378 | 1.663 | 7.6095 | 0.69951 | 6.7416 | -114.7748 | 6.7416 | -54.7748
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2361.1877 | 24.786 | 19.0369 | 63.4638 | -86.5878 | 23.6661 | 2361.1877 | 0.70433 | 2.62 | 0.29707 | 2.7151 | 0.82138 | 3.793 | 0.965 | 14.3102 | -116.5878 | 14.3102 | -56.5878
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2361.1877 | 24.786 | 19.0369 | 63.4638 | -86.5878 | 23.6661 | 2361.1877 | 0.70433 | 2.62 | 0.29707 | 2.7151 | 0.82138 | 3.793 | 0.965 | 14.3102 | -116.5878 | 14.3102 | -56.5878
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2030.5607 | 21.3154 | 18.0359 | 53.0913 | -86.0473 | 20.4251 | 2030.5607 | 0.81301 | 2.0888 | 0.43611 | 3.3549 | 0.86926 | 4.3367 | 0.62261 | 12.3064 | -116.0473 | 12.3064 | -56.0473
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2030.5607 | 21.3154 | 18.0359 | 53.0913 | -86.0473 | 20.4251 | 2030.5607 | 0.81301 | 2.0888 | 0.43611 | 3.3549 | 0.86926 | 4.3367 | 0.62261 | 12.3064 | -116.0473 | 12.3064 | -56.0473
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2039 | 1684.2944 | 17.6805 | 20.8988 | 44.3467 | -87.1957 | 17.1236 | 1684.2944 | 1.2399 | 1.6096 | 0.39698 | 4.2833 | 0.92865 | 5.218 | 0.37578 | 10.2078 | -117.1957 | 10.2078 | -57.1957
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2039 | 1684.2944 | 17.6805 | 20.8988 | 44.3467 | -87.1957 | 17.1236 | 1684.2944 | 1.2399 | 1.6096 | 0.39698 | 4.2833 | 0.92865 | 5.218 | 0.37578 | 10.2078 | -117.1957 | 10.2078 | -57.1957
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1064.8895 | 11.1784 | 7.141 | 25.6669 | -80.2301 | 10.911 | 1064.8895 | 4.4904 | 4.3876 | 1.0517 | 6.464 | 1.7068 | 8.0221 | 0.67878 | 6.4539 | -110.2301 | 6.4539 | -50.2301
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 965.6335 | 10.1365 | 18.5811 | 26.4782 | -87.7055 | 9.8583 | 965.6335 | 2.4829 | 4.8897 | 0.53499 | 7.4423 | 1.0788 | 8.9217 | 0.65701 | 5.8523 | -117.7055 | 5.8523 | -57.7055
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1067.3958 | 11.2048 | 14.2882 | 28.5225 | -88.1014 | 10.9986 | 1067.3958 | 2.4618 | 4.7815 | 0.46954 | 6.968 | 0.86791 | 7.7781 | 0.6862 | 6.4691 | -118.1014 | 6.4691 | -58.1014
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1010.7395 | 10.61 | 10.4755 | 26.0724 | -83.2239 | 10.3058 | 1010.7395 | 2.1739 | 2.7885 | 0.81452 | 6.7894 | 1.7138 | 8.5495 | 0.41072 | 6.1257 | -113.2239 | 6.1257 | -53.2239
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1010.7395 | 10.61 | 10.4755 | 26.0724 | -83.2239 | 10.3058 | 1010.7395 | 2.1739 | 2.7885 | 0.81452 | 6.7894 | 1.7138 | 8.5495 | 0.41072 | 6.1257 | -113.2239 | 6.1257 | -53.2239
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1796.2689 | 18.8559 | 16.1775 | 47.6461 | -88.446 | 18.4486 | 1796.2689 | 1.4529 | 2.5849 | 0.5791 | 3.995 | 0.96952 | 4.5379 | 0.64704 | 10.8865 | -118.446 | 10.8865 | -58.446
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1796.2689 | 18.8559 | 16.1775 | 47.6461 | -88.446 | 18.4486 | 1796.2689 | 1.4529 | 2.5849 | 0.5791 | 3.995 | 0.96952 | 4.5379 | 0.64704 | 10.8865 | -118.446 | 10.8865 | -58.446
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 575.0419 | 6.0364 | 8.7874 | 13.7539 | -83.2586 | 5.8619 | 575.0419 | 1.9391 | 12.0572 | 2.746 | 12.0463 | 4.2015 | 13.9377 | 1.0009 | 3.4851 | -113.2586 | 3.4851 | -53.2586
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 575.0419 | 6.0364 | 8.7874 | 13.7539 | -83.2586 | 5.8619 | 575.0419 | 1.9391 | 12.0572 | 2.746 | 12.0463 | 4.2015 | 13.9377 | 1.0009 | 3.4851 | -113.2586 | 3.4851 | -53.2586
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2039 | 1686.2337 | 17.7009 | 17.9778 | 45.9143 | -86.1077 | 17.3195 | 1686.2337 | 2.4924 | 3.8383 | 0.28075 | 4.1757 | 0.62045 | 5.1285 | 0.91919 | 10.2196 | -116.1077 | 10.2196 | -56.1077
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2039 | 1686.2337 | 17.7009 | 17.9778 | 45.9143 | -86.1077 | 17.3195 | 1686.2337 | 2.4924 | 3.8383 | 0.28075 | 4.1757 | 0.62045 | 5.1285 | 0.91919 | 10.2196 | -116.1077 | 10.2196 | -56.1077
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2039 | 2100.2947 | 22.0474 | 21.7583 | 57.3589 | -87.7489 | 21.4883 | 2100.2947 | 0.68848 | 3.1289 | 0.20627 | 3.4757 | 0.43546 | 4.0704 | 0.90022 | 12.7291 | -117.7489 | 12.7291 | -57.7489
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2039 | 2100.2947 | 22.0474 | 21.7583 | 57.3589 | -87.7489 | 21.4883 | 2100.2947 | 0.68848 | 3.1289 | 0.20627 | 3.4757 | 0.43546 | 4.0704 | 0.90022 | 12.7291 | -117.7489 | 12.7291 | -57.7489
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2039 | 2100.2947 | 22.0474 | 21.7583 | 57.3589 | -87.7489 | 21.4883 | 2100.2947 | 0.68848 | 3.1289 | 0.20627 | 3.4757 | 0.43546 | 4.0704 | 0.90022 | 12.7291 | -117.7489 | 12.7291 | -57.7489
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2039 | 2100.2947 | 22.0474 | 21.7583 | 57.3589 | -87.7489 | 21.4883 | 2100.2947 | 0.68848 | 3.1289 | 0.20627 | 3.4757 | 0.43546 | 4.0704 | 0.90022 | 12.7291 | -117.7489 | 12.7291 | -57.7489
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 967.0107 | 10.151 | 10.0508 | 24.8479 | -83.2252 | 9.8644 | 967.0107 | 2.1181 | 2.7399 | 0.84029 | 7.1171 | 1.7024 | 8.8582 | 0.38497 | 5.8607 | -113.2252 | 5.8607 | -53.2252
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 967.0107 | 10.151 | 10.0508 | 24.8479 | -83.2252 | 9.8644 | 967.0107 | 2.1181 | 2.7399 | 0.84029 | 7.1171 | 1.7024 | 8.8582 | 0.38497 | 5.8607 | -113.2252 | 5.8607 | -53.2252
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 1409.4684 | 14.7956 | 8.3732 | 35.0214 | -84.9099 | 14.3508 | 1409.4684 | 1.3088 | 3.9501 | 0.72577 | 4.9067 | 1.392 | 6.0465 | 0.80504 | 8.5422 | -114.9099 | 8.5422 | -54.9099
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2039 | 1809.3528 | 18.9933 | 17.9688 | 49.0315 | -84.6874 | 18.3705 | 1809.3528 | 1.1841 | 1.917 | 0.25503 | 3.6333 | 0.76135 | 4.9442 | 0.5276 | 10.9658 | -114.6874 | 10.9658 | -54.6874
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2039 | 1809.3528 | 18.9933 | 17.9688 | 49.0315 | -84.6874 | 18.3705 | 1809.3528 | 1.1841 | 1.917 | 0.25503 | 3.6333 | 0.76135 | 4.9442 | 0.5276 | 10.9658 | -114.6874 | 10.9658 | -54.6874
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 2520.132 | 26.4545 | 30.1746 | 70.4945 | -86.3778 | 25.6429 | 2520.132 | 1.6311 | 3.5559 | 0.12008 | 2.6112 | 0.44034 | 3.5955 | 1.3618 | 15.2735 | -116.3778 | 15.2735 | -56.3778
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2039 | 2520.132 | 26.4545 | 30.1746 | 70.4945 | -86.3778 | 25.6429 | 2520.132 | 1.6311 | 3.5559 | 0.12008 | 2.6112 | 0.44034 | 3.5955 | 1.3618 | 15.2735 | -116.3778 | 15.2735 | -56.3778
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2039 | 2520.132 | 26.4545 | 30.1746 | 70.4945 | -86.3778 | 25.6429 | 2520.132 | 1.6311 | 3.5559 | 0.12008 | 2.6112 | 0.44034 | 3.5955 | 1.3618 | 15.2735 | -116.3778 | 15.2735 | -56.3778
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2520.132 | 26.4545 | 30.1746 | 70.4945 | -86.3778 | 25.6429 | 2520.132 | 1.6311 | 3.5559 | 0.12008 | 2.6112 | 0.44034 | 3.5955 | 1.3618 | 15.2735 | -116.3778 | 15.2735 | -56.3778
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 883.5139 | 9.2745 | 11.699 | 22.9383 | -83.5071 | 8.808 | 883.5139 | 0.34333 | 3.7876 | 0.54382 | 7.5528 | 1.924 | 10.5762 | 0.50148 | 5.3546 | -113.5071 | 5.3546 | -53.5071
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 883.5139 | 9.2745 | 11.699 | 22.9383 | -83.5071 | 8.808 | 883.5139 | 0.34333 | 3.7876 | 0.54382 | 7.5528 | 1.924 | 10.5762 | 0.50148 | 5.3546 | -113.5071 | 5.3546 | -53.5071
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 675.149 | 7.0872 | 15.3078 | 18.2398 | -85.7411 | 6.9409 | 675.149 | 6.207 | 5.9924 | 0.57815 | 10.6359 | 1.1311 | 12.6609 | 0.56341 | 4.0918 | -115.7411 | 4.0918 | -55.7411
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 675.149 | 7.0872 | 15.3078 | 18.2398 | -85.7411 | 6.9409 | 675.149 | 6.207 | 5.9924 | 0.57815 | 10.6359 | 1.1311 | 12.6609 | 0.56341 | 4.0918 | -115.7411 | 4.0918 | -55.7411
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1451.8049 | 15.24 | 17.0256 | 38.7158 | -90.1208 | 15.0021 | 1451.8049 | 1.707 | 5.8233 | 0.52434 | 5.0867 | 1.0112 | 5.6087 | 1.1448 | 8.7988 | -120.1208 | 8.7988 | -60.1208
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1451.8049 | 15.24 | 17.0256 | 38.7158 | -90.1208 | 15.0021 | 1451.8049 | 1.707 | 5.8233 | 0.52434 | 5.0867 | 1.0112 | 5.6087 | 1.1448 | 8.7988 | -120.1208 | 8.7988 | -60.1208
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2039 | 944.1437 | 9.9109 | 9.2307 | 23.952 | -84.1476 | 9.6773 | 944.1437 | 1.996 | 5.3508 | 0.75141 | 8.1062 | 1.8437 | 9.3854 | 0.66009 | 5.7221 | -114.1476 | 5.7221 | -54.1476
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2039 | 944.1437 | 9.9109 | 9.2307 | 23.952 | -84.1476 | 9.6773 | 944.1437 | 1.996 | 5.3508 | 0.75141 | 8.1062 | 1.8437 | 9.3854 | 0.66009 | 5.7221 | -114.1476 | 5.7221 | -54.1476
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2039 | 2125.6332 | 22.3134 | 13.1981 | 55.3436 | -84.7534 | 21.6022 | 2125.6332 | 1.5749 | 2.6475 | 0.34125 | 3.2737 | 0.93656 | 4.1819 | 0.80873 | 12.8826 | -114.7534 | 12.8826 | -54.7534
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2039 | 2125.6332 | 22.3134 | 13.1981 | 55.3436 | -84.7534 | 21.6022 | 2125.6332 | 1.5749 | 2.6475 | 0.34125 | 3.2737 | 0.93656 | 4.1819 | 0.80873 | 12.8826 | -114.7534 | 12.8826 | -54.7534
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1723.3643 | 18.0906 | 18.6026 | 46.6401 | -87.6724 | 17.6983 | 1723.3643 | 1.5509 | 1.782 | 0.3024 | 4.1588 | 0.70593 | 5.0083 | 0.42849 | 10.4446 | -117.6724 | 10.4446 | -57.6724
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1723.3643 | 18.0906 | 18.6026 | 46.6401 | -87.6724 | 17.6983 | 1723.3643 | 1.5509 | 1.782 | 0.3024 | 4.1588 | 0.70593 | 5.0083 | 0.42849 | 10.4446 | -117.6724 | 10.4446 | -57.6724
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1569.32 | 16.4736 | 9.9356 | 39.9668 | -84.6532 | 15.9893 | 1569.32 | 2.2342 | 4.4364 | 0.47378 | 4.4098 | 1.2128 | 5.544 | 1.006 | 9.511 | -114.6532 | 9.511 | -54.6532
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2740.8836 | 28.7718 | 20.9157 | 73.0872 | -84.9295 | 27.7182 | 2740.8836 | 1.2566 | 2.4341 | 0.25566 | 2.3803 | 0.74692 | 3.3092 | 1.0226 | 16.6114 | -114.9295 | 16.6114 | -54.9295
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2039 | 1240.0008 | 13.0166 | 45.2176 | 35.6189 | -97.9207 | 12.5018 | 1240.0008 | 0.098239 | 3.3383 | 0.76269 | 5.4424 | 0.44689 | 6.9334 | 0.6134 | 7.5152 | -127.9207 | 7.5152 | -67.9207
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2039 | 1240.0008 | 13.0166 | 45.2176 | 35.6189 | -97.9207 | 12.5018 | 1240.0008 | 0.098239 | 3.3383 | 0.76269 | 5.4424 | 0.44689 | 6.9334 | 0.6134 | 7.5152 | -127.9207 | 7.5152 | -67.9207
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2039 | 1240.0008 | 13.0166 | 45.2176 | 35.6189 | -97.9207 | 12.5018 | 1240.0008 | 0.098239 | 3.3383 | 0.76269 | 5.4424 | 0.44689 | 6.9334 | 0.6134 | 7.5152 | -127.9207 | 7.5152 | -67.9207
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2740.8836 | 28.7718 | 20.9157 | 73.0872 | -84.9295 | 27.7182 | 2740.8836 | 1.2566 | 2.4341 | 0.25566 | 2.3803 | 0.74692 | 3.3092 | 1.0226 | 16.6114 | -114.9295 | 16.6114 | -54.9295
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2039 | 2740.8836 | 28.7718 | 20.9157 | 73.0872 | -84.9295 | 27.7182 | 2740.8836 | 1.2566 | 2.4341 | 0.25566 | 2.3803 | 0.74692 | 3.3092 | 1.0226 | 16.6114 | -114.9295 | 16.6114 | -54.9295
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2572.5368 | 27.0046 | 15.9487 | 68.4154 | -84.7511 | 25.7304 | 2572.5368 | 0.28502 | 1.8235 | 0.20712 | 2.5322 | 0.85504 | 3.6098 | 0.72013 | 15.5911 | -114.7511 | 15.5911 | -54.7511
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2572.5368 | 27.0046 | 15.9487 | 68.4154 | -84.7511 | 25.7304 | 2572.5368 | 0.28502 | 1.8235 | 0.20712 | 2.5322 | 0.85504 | 3.6098 | 0.72013 | 15.5911 | -114.7511 | 15.5911 | -54.7511
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1566.8093 | 16.4472 | 18.4513 | 41.9299 | -89.7824 | 16.1644 | 1566.8093 | 0.97148 | 4.0138 | 0.5765 | 4.6429 | 0.94321 | 5.1726 | 0.86449 | 9.4958 | -119.7824 | 9.4958 | -59.7824
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 1566.8093 | 16.4472 | 18.4513 | 41.9299 | -89.7824 | 16.1644 | 1566.8093 | 0.97148 | 4.0138 | 0.5765 | 4.6429 | 0.94321 | 5.1726 | 0.86449 | 9.4958 | -119.7824 | 9.4958 | -59.7824
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2039 | 2060.7341 | 21.6321 | 18.9746 | 54.8993 | -87.132 | 20.6544 | 2060.7341 | 1.5969 | 2.8279 | 0.34753 | 3.1822 | 0.85335 | 4.2673 | 0.88864 | 12.4893 | -117.132 | 12.4893 | -57.132
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2039 | 2060.7341 | 21.6321 | 18.9746 | 54.8993 | -87.132 | 20.6544 | 2060.7341 | 1.5969 | 2.8279 | 0.34753 | 3.1822 | 0.85335 | 4.2673 | 0.88864 | 12.4893 | -117.132 | 12.4893 | -57.132
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 1343.2114 | 14.1001 | 14.4506 | 35.8801 | -84.358 | 13.7241 | 1343.2114 | 2.2169 | 3.765 | 0.37975 | 5.1187 | 0.8405 | 6.4441 | 0.73552 | 8.1407 | -114.358 | 8.1407 | -54.358
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2039 | 1343.2114 | 14.1001 | 14.4506 | 35.8801 | -84.358 | 13.7241 | 1343.2114 | 2.2169 | 3.765 | 0.37975 | 5.1187 | 0.8405 | 6.4441 | 0.73552 | 8.1407 | -114.358 | 8.1407 | -54.358
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1261.1184 | 13.2383 | 13.1792 | 32.9478 | -85.9084 | 12.8497 | 1261.1184 | 2.0539 | 3.3755 | 0.5269 | 5.5275 | 1.264 | 6.8632 | 0.61067 | 7.6431 | -115.9084 | 7.6431 | -55.9084
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1261.1184 | 13.2383 | 13.1792 | 32.9478 | -85.9084 | 12.8497 | 1261.1184 | 2.0539 | 3.3755 | 0.5269 | 5.5275 | 1.264 | 6.8632 | 0.61067 | 7.6431 | -115.9084 | 7.6431 | -55.9084
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1189.9565 | 12.4913 | 21.1735 | 32.8858 | -87.9572 | 12.1474 | 1189.9565 | 1.4707 | 5.9492 | 0.41731 | 5.9446 | 0.83601 | 7.207 | 1.0008 | 7.2119 | -117.9572 | 7.2119 | -57.9572
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2314.8933 | 24.3001 | 16.8274 | 61.907 | -86.5704 | 23.1867 | 2314.8933 | 0.92175 | 2.4315 | 0.31016 | 2.7862 | 0.82301 | 3.8518 | 0.8727 | 14.0297 | -116.5704 | 14.0297 | -56.5704
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2314.8933 | 24.3001 | 16.8274 | 61.907 | -86.5704 | 23.1867 | 2314.8933 | 0.92175 | 2.4315 | 0.31016 | 2.7862 | 0.82301 | 3.8518 | 0.8727 | 14.0297 | -116.5704 | 14.0297 | -56.5704
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 904.8928 | 9.4989 | 7.0534 | 20.8449 | -79.4463 | 9.1293 | 904.8928 | 3.2133 | 5.1104 | 1.3949 | 7.7225 | 2.7527 | 9.7456 | 0.66175 | 5.4842 | -109.4463 | 5.4842 | -49.4463
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 904.8928 | 9.4989 | 7.0534 | 20.8449 | -79.4463 | 9.1293 | 904.8928 | 3.2133 | 5.1104 | 1.3949 | 7.7225 | 2.7527 | 9.7456 | 0.66175 | 5.4842 | -109.4463 | 5.4842 | -49.4463
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 528.6393 | 3.9467 | 11.3571 | 9.8866 | -90.1042 | 3.9192 | 528.6393 | 2.6802 | 10.6918 | 2.7384 | 28.9542 | 3.5696 | 30.502 | 0.36927 | 2.2786 | -120.1042 | 2.2786 | -60.1042
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 929.1796 | 6.937 | 59.5193 | 18.9617 | -89.7389 | 6.7693 | 929.1796 | 2.931 | 10.6271 | 0.082148 | 14.7804 | 0.70479 | 18.5887 | 0.719 | 4.0051 | -119.7389 | 4.0051 | -59.7389
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 555.9184 | 4.1503 | 13.4486 | 10.5828 | -84.6155 | 3.9839 | 555.9184 | 2.3039 | 9.5335 | 0.75144 | 23.774 | 2.9695 | 33.3409 | 0.401 | 2.3962 | -114.6155 | 2.3962 | -54.6155
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 2114.6091 | 15.7871 | 29.043 | 42.2538 | -86.8378 | 15.2422 | 2114.6091 | 1.5875 | 5.1532 | 0.14573 | 6.2575 | 0.95693 | 9.0844 | 0.82352 | 9.1147 | -116.8378 | 9.1147 | -56.8378
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 2114.6091 | 15.7871 | 29.043 | 42.2538 | -86.8378 | 15.2422 | 2114.6091 | 1.5875 | 5.1532 | 0.14573 | 6.2575 | 0.95693 | 9.0844 | 0.82352 | 9.1147 | -116.8378 | 9.1147 | -56.8378
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2039 | 2114.6091 | 15.7871 | 29.043 | 42.2538 | -86.8378 | 15.2422 | 2114.6091 | 1.5875 | 5.1532 | 0.14573 | 6.2575 | 0.95693 | 9.0844 | 0.82352 | 9.1147 | -116.8378 | 9.1147 | -56.8378
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2039 | 2114.6091 | 15.7871 | 29.043 | 42.2538 | -86.8378 | 15.2422 | 2114.6091 | 1.5875 | 5.1532 | 0.14573 | 6.2575 | 0.95693 | 9.0844 | 0.82352 | 9.1147 | -116.8378 | 9.1147 | -56.8378
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1191.7362 | 8.8972 | 31.1713 | 24.0181 | -92.1729 | 8.7702 | 1191.7362 | 3.7968 | 12.4594 | 0.45626 | 12.189 | 1.2922 | 13.6832 | 1.0222 | 5.1368 | -122.1729 | 5.1368 | -62.1729
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1652.6497 | 12.3382 | 21.7598 | 32.5367 | -85.982 | 11.879 | 1652.6497 | 1.7025 | 4.8256 | 0.18766 | 8.0446 | 1.1638 | 11.7222 | 0.59986 | 7.1235 | -115.982 | 7.1235 | -55.982
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2039 | 1652.6497 | 12.3382 | 21.7598 | 32.5367 | -85.982 | 11.879 | 1652.6497 | 1.7025 | 4.8256 | 0.18766 | 8.0446 | 1.1638 | 11.7222 | 0.59986 | 7.1235 | -115.982 | 7.1235 | -55.982
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2039 | 1652.6497 | 12.3382 | 21.7598 | 32.5367 | -85.982 | 11.879 | 1652.6497 | 1.7025 | 4.8256 | 0.18766 | 8.0446 | 1.1638 | 11.7222 | 0.59986 | 7.1235 | -115.982 | 7.1235 | -55.982
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2039 | 1652.6497 | 12.3382 | 21.7598 | 32.5367 | -85.982 | 11.879 | 1652.6497 | 1.7025 | 4.8256 | 0.18766 | 8.0446 | 1.1638 | 11.7222 | 0.59986 | 7.1235 | -115.982 | 7.1235 | -55.982
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 5777.3188 | 25.0165 | 18.576 | 65.1346 | -86.2023 | 23.9979 | 5777.3188 | 2.9403 | 12.7405 | 0.77602 | 6.0663 | 1.9721 | 10.3089 | 2.1002 | 14.4433 | -116.2023 | 14.4433 | -56.2023
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 5777.3188 | 25.0165 | 18.576 | 65.1346 | -86.2023 | 23.9979 | 5777.3188 | 2.9403 | 12.7405 | 0.77602 | 6.0663 | 1.9721 | 10.3089 | 2.1002 | 14.4433 | -116.2023 | 14.4433 | -56.2023
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 6037.4837 | 26.1431 | 17.9468 | 67.7033 | -85.2292 | 25.126 | 6037.4837 | 1.7318 | 9.3892 | 0.68202 | 5.8644 | 1.8549 | 9.939 | 1.601 | 15.0937 | -115.2292 | 15.0937 | -55.2292
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 6037.4837 | 26.1431 | 17.9468 | 67.7033 | -85.2292 | 25.126 | 6037.4837 | 1.7318 | 9.3892 | 0.68202 | 5.8644 | 1.8549 | 9.939 | 1.601 | 15.0937 | -115.2292 | 15.0937 | -55.2292
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3536.2034 | 15.3122 | 16.2263 | 39.356 | -86.7884 | 14.5769 | 3536.2034 | 0.72987 | 6.824 | 1.1215 | 10.198 | 3.7149 | 16.6521 | 0.66915 | 8.8405 | -116.7884 | 8.8405 | -56.7884
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 3536.2034 | 15.3122 | 16.2263 | 39.356 | -86.7884 | 14.5769 | 3536.2034 | 0.72987 | 6.824 | 1.1215 | 10.198 | 3.7149 | 16.6521 | 0.66915 | 8.8405 | -116.7884 | 8.8405 | -56.7884
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3293.5803 | 14.2616 | 20.2496 | 36.8572 | -88.5807 | 13.6515 | 3293.5803 | 0.98431 | 8.8922 | 1.5608 | 12.5654 | 2.6321 | 16.3741 | 0.70767 | 8.234 | -118.5807 | 8.234 | -58.5807
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 3293.5803 | 14.2616 | 20.2496 | 36.8572 | -88.5807 | 13.6515 | 3293.5803 | 0.98431 | 8.8922 | 1.5608 | 12.5654 | 2.6321 | 16.3741 | 0.70767 | 8.234 | -118.5807 | 8.234 | -58.5807
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 2654.6912 | 11.4952 | 19.9151 | 29.6625 | -89.1364 | 11.0663 | 2654.6912 | 1.465 | 13.9179 | 1.6475 | 16.1325 | 2.8813 | 19.9487 | 0.86273 | 6.6367 | -119.1364 | 6.6367 | -59.1364
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 4290.3286 | 18.5777 | 16.3953 | 47.9679 | -84.3273 | 17.7617 | 4290.3286 | 2.3579 | 9.9847 | 0.61747 | 8.2283 | 2.6877 | 14.0639 | 1.2135 | 10.7258 | -114.3273 | 10.7258 | -54.3273
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 4290.3286 | 18.5777 | 16.3953 | 47.9679 | -84.3273 | 17.7617 | 4290.3286 | 2.3579 | 9.9847 | 0.61747 | 8.2283 | 2.6877 | 14.0639 | 1.2135 | 10.7258 | -114.3273 | 10.7258 | -54.3273
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 8525.5599 | 36.9168 | 16.7729 | 94.9759 | -87.2986 | 35.8856 | 8525.5599 | 1.7483 | 9.8288 | 0.55054 | 4.8647 | 0.95313 | 6.2953 | 2.0205 | 21.3139 | -117.2986 | 21.3139 | -57.2986
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 8525.5599 | 36.9168 | 16.7729 | 94.9759 | -87.2986 | 35.8856 | 8525.5599 | 1.7483 | 9.8288 | 0.55054 | 4.8647 | 0.95313 | 6.2953 | 2.0205 | 21.3139 | -117.2986 | 21.3139 | -57.2986
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2039 | 8525.5599 | 36.9168 | 16.7729 | 94.9759 | -87.2986 | 35.8856 | 8525.5599 | 1.7483 | 9.8288 | 0.55054 | 4.8647 | 0.95313 | 6.2953 | 2.0205 | 21.3139 | -117.2986 | 21.3139 | -57.2986
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2039 | 8525.5599 | 36.9168 | 16.7729 | 94.9759 | -87.2986 | 35.8856 | 8525.5599 | 1.7483 | 9.8288 | 0.55054 | 4.8647 | 0.95313 | 6.2953 | 2.0205 | 21.3139 | -117.2986 | 21.3139 | -57.2986
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3437.8062 | 14.8861 | 15.1352 | 37.8656 | -88.2979 | 14.4082 | 3437.8062 | 3.7301 | 15.8543 | 1.3098 | 12.3177 | 2.7937 | 15.6155 | 1.2871 | 8.5945 | -118.2979 | 8.5945 | -58.2979
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 3437.8062 | 14.8861 | 15.1352 | 37.8656 | -88.2979 | 14.4082 | 3437.8062 | 3.7301 | 15.8543 | 1.3098 | 12.3177 | 2.7937 | 15.6155 | 1.2871 | 8.5945 | -118.2979 | 8.5945 | -58.2979
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 5264.6786 | 22.7967 | 16.1286 | 58.5559 | -87.247 | 21.946 | 5264.6786 | 1.199 | 7.3577 | 0.96905 | 7.5105 | 1.9863 | 10.4829 | 0.97965 | 13.1617 | -117.247 | 13.1617 | -57.247
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 5264.6786 | 22.7967 | 16.1286 | 58.5559 | -87.247 | 21.946 | 5264.6786 | 1.199 | 7.3577 | 0.96905 | 7.5105 | 1.9863 | 10.4829 | 0.97965 | 13.1617 | -117.247 | 13.1617 | -57.247
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2793.3962 | 12.0958 | 13.8206 | 30.9935 | -87.8697 | 11.7351 | 2793.3962 | 3.3373 | 18.4628 | 1.2204 | 14.94 | 3.6728 | 19.363 | 1.2358 | 6.9835 | -117.8697 | 6.9835 | -57.8697
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2793.3962 | 12.0958 | 13.8206 | 30.9935 | -87.8697 | 11.7351 | 2793.3962 | 3.3373 | 18.4628 | 1.2204 | 14.94 | 3.6728 | 19.363 | 1.2358 | 6.9835 | -117.8697 | 6.9835 | -57.8697
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 2339.2531 | 10.1293 | 14.3482 | 25.9363 | -88.014 | 9.8406 | 2339.2531 | 1.2919 | 15.6133 | 1.0665 | 18.1221 | 4.625 | 23.1591 | 0.86156 | 5.8481 | -118.014 | 5.8481 | -58.014
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3130.776 | 13.5567 | 15.6199 | 34.7111 | -87.0598 | 12.9232 | 3130.776 | 0.57244 | 6.8397 | 1.3654 | 11.7416 | 4.0718 | 18.6273 | 0.58252 | 7.8269 | -117.0598 | 7.8269 | -57.0598
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 3130.776 | 13.5567 | 15.6199 | 34.7111 | -87.0598 | 12.9232 | 3130.776 | 0.57244 | 6.8397 | 1.3654 | 11.7416 | 4.0718 | 18.6273 | 0.58252 | 7.8269 | -117.0598 | 7.8269 | -57.0598
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3164.878 | 13.7043 | 18.2081 | 35.2916 | -88.757 | 13.2111 | 3164.878 | 2.8787 | 15.3361 | 1.3765 | 13.3157 | 2.7876 | 16.9366 | 1.1517 | 7.9122 | -118.757 | 7.9122 | -58.757
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 3164.878 | 13.7043 | 18.2081 | 35.2916 | -88.757 | 13.2111 | 3164.878 | 2.8787 | 15.3361 | 1.3765 | 13.3157 | 2.7876 | 16.9366 | 1.1517 | 7.9122 | -118.757 | 7.9122 | -58.757
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2039 | 7058.2305 | 30.563 | 18.1859 | 79.1716 | -87.4927 | 29.4987 | 7058.2305 | 1.7425 | 9.0853 | 0.8945 | 5.0795 | 1.5012 | 8.3241 | 1.7886 | 17.6456 | -117.4927 | 17.6456 | -57.4927
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 7058.2305 | 30.563 | 18.1859 | 79.1716 | -87.4927 | 29.4987 | 7058.2305 | 1.7425 | 9.0853 | 0.8945 | 5.0795 | 1.5012 | 8.3241 | 1.7886 | 17.6456 | -117.4927 | 17.6456 | -57.4927
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2039 | 7058.2305 | 30.563 | 18.1859 | 79.1716 | -87.4927 | 29.4987 | 7058.2305 | 1.7425 | 9.0853 | 0.8945 | 5.0795 | 1.5012 | 8.3241 | 1.7886 | 17.6456 | -117.4927 | 17.6456 | -57.4927
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2039 | 7058.2305 | 30.563 | 18.1859 | 79.1716 | -87.4927 | 29.4987 | 7058.2305 | 1.7425 | 9.0853 | 0.8945 | 5.0795 | 1.5012 | 8.3241 | 1.7886 | 17.6456 | -117.4927 | 17.6456 | -57.4927
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 5794.706 | 25.0918 | 17.4122 | 64.9823 | -84.2249 | 23.9286 | 5794.706 | 1.9176 | 9.1149 | 0.58011 | 5.7948 | 2.0876 | 10.6148 | 1.5729 | 14.4868 | -114.2249 | 14.4868 | -54.2249
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 4192.5504 | 18.1543 | 15.2731 | 46.6239 | -88.3907 | 17.6106 | 4192.5504 | 1.5344 | 10.0615 | 1.1769 | 9.7966 | 2.0662 | 12.7956 | 1.027 | 10.4814 | -118.3907 | 10.4814 | -58.3907
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 4445.164 | 19.2481 | 18.6552 | 49.9956 | -86.9962 | 18.3982 | 4445.164 | 1.0787 | 8.8899 | 1.1457 | 7.8705 | 2.7798 | 13.447 | 1.1295 | 11.1129 | -116.9962 | 11.1129 | -56.9962
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 4445.164 | 19.2481 | 18.6552 | 49.9956 | -86.9962 | 18.3982 | 4445.164 | 1.0787 | 8.8899 | 1.1457 | 7.8705 | 2.7798 | 13.447 | 1.1295 | 11.1129 | -116.9962 | 11.1129 | -56.9962
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2831.1258 | 12.2591 | 14.6486 | 31.4274 | -87.275 | 11.8394 | 2831.1258 | 1.5245 | 12.3591 | 1.1474 | 14.4471 | 3.9988 | 19.4602 | 0.85547 | 7.0778 | -117.275 | 7.0778 | -57.275
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 2831.1258 | 12.2591 | 14.6486 | 31.4274 | -87.275 | 11.8394 | 2831.1258 | 1.5245 | 12.3591 | 1.1474 | 14.4471 | 3.9988 | 19.4602 | 0.85547 | 7.0778 | -117.275 | 7.0778 | -57.275
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3094.1402 | 13.398 | 15.6825 | 34.3201 | -87.1837 | 12.783 | 3094.1402 | 0.74227 | 7.497 | 1.3839 | 11.9122 | 4.1159 | 18.8028 | 0.62936 | 7.7354 | -117.1837 | 7.7354 | -57.1837
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 3094.1402 | 13.398 | 15.6825 | 34.3201 | -87.1837 | 12.783 | 3094.1402 | 0.74227 | 7.497 | 1.3839 | 11.9122 | 4.1159 | 18.8028 | 0.62936 | 7.7354 | -117.1837 | 7.7354 | -57.1837
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1221.8209 | 12.8258 | 11.5103 | 31.391 | -84.2123 | 12.3682 | 1221.8209 | 0.97983 | 3.9567 | 0.43851 | 5.8782 | 1.4631 | 7.3941 | 0.67312 | 7.405 | -114.2123 | 7.405 | -54.2123
ABS | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 1221.8209 | 12.8258 | 11.5103 | 31.391 | -84.2123 | 12.3682 | 1221.8209 | 0.97983 | 3.9567 | 0.43851 | 5.8782 | 1.4631 | 7.3941 | 0.67312 | 7.405 | -114.2123 | 7.405 | -54.2123
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2083.4334 | 21.8704 | 14.2943 | 54.711 | -85.025 | 21.071 | 2083.4334 | 0.81661 | 1.934 | 0.37822 | 3.1797 | 0.93483 | 4.2421 | 0.60822 | 12.6269 | -115.025 | 12.6269 | -55.025
ADL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2083.4334 | 21.8704 | 14.2943 | 54.711 | -85.025 | 21.071 | 2083.4334 | 0.81661 | 1.934 | 0.37822 | 3.1797 | 0.93483 | 4.2421 | 0.60822 | 12.6269 | -115.025 | 12.6269 | -55.025
ADL | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2040 | 2083.4334 | 21.8704 | 14.2943 | 54.711 | -85.025 | 21.071 | 2083.4334 | 0.81661 | 1.934 | 0.37822 | 3.1797 | 0.93483 | 4.2421 | 0.60822 | 12.6269 | -115.025 | 12.6269 | -55.025
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2423.3041 | 25.4381 | 36.2478 | 68.5197 | -90.234 | 25.0247 | 2423.3041 | 3.0188 | 6.7782 | 0.14781 | 3.0369 | 0.27418 | 3.4302 | 2.2319 | 14.6867 | -120.234 | 14.6867 | -60.234
ALD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2423.3041 | 25.4381 | 36.2478 | 68.5197 | -90.234 | 25.0247 | 2423.3041 | 3.0188 | 6.7782 | 0.14781 | 3.0369 | 0.27418 | 3.4302 | 2.2319 | 14.6867 | -120.234 | 14.6867 | -60.234
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1265.1291 | 13.2804 | 11.5848 | 32.8696 | -85.4262 | 12.8999 | 1265.1291 | 0.63501 | 3.4125 | 0.37773 | 5.7303 | 1.1444 | 6.9106 | 0.59552 | 7.6674 | -115.4262 | 7.6674 | -55.4262
AND | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1265.1291 | 13.2804 | 11.5848 | 32.8696 | -85.4262 | 12.8999 | 1265.1291 | 0.63501 | 3.4125 | 0.37773 | 5.7303 | 1.1444 | 6.9106 | 0.59552 | 7.6674 | -115.4262 | 7.6674 | -55.4262
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1879.6773 | 19.7315 | 25.8675 | 51.5824 | -87.1194 | 19.3186 | 1879.6773 | 1.1874 | 1.3127 | 0.24649 | 3.7892 | 0.61458 | 4.605 | 0.34644 | 11.392 | -117.1194 | 11.392 | -57.1194
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1602.1483 | 16.8182 | 19.541 | 43.9032 | -88.5949 | 16.4237 | 1602.1483 | 1.231 | 4.9381 | 0.25242 | 4.5214 | 0.50509 | 5.27 | 1.0922 | 9.71 | -118.5949 | 9.71 | -58.5949
BBR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1602.1483 | 16.8182 | 19.541 | 43.9032 | -88.5949 | 16.4237 | 1602.1483 | 1.231 | 4.9381 | 0.25242 | 4.5214 | 0.50509 | 5.27 | 1.0922 | 9.71 | -118.5949 | 9.71 | -58.5949
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 898.1701 | 9.4283 | 10.7394 | 21.5415 | -81.9599 | 9.1497 | 898.1701 | 2.5909 | 9.9865 | 1.3221 | 8.0809 | 2.4433 | 9.4934 | 1.2358 | 5.4435 | -111.9599 | 5.4435 | -51.9599
BDK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 898.1701 | 9.4283 | 10.7394 | 21.5415 | -81.9599 | 9.1497 | 898.1701 | 2.5909 | 9.9865 | 1.3221 | 8.0809 | 2.4433 | 9.4934 | 1.2358 | 5.4435 | -111.9599 | 5.4435 | -51.9599
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1429.9257 | 15.0103 | 15.6968 | 37.9025 | -86.9134 | 14.676 | 1429.9257 | 1.1799 | 6.1933 | 0.19097 | 5.1916 | 1.0785 | 6.1232 | 1.1929 | 8.6662 | -116.9134 | 8.6662 | -56.9134
BDR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1429.9257 | 15.0103 | 15.6968 | 37.9025 | -86.9134 | 14.676 | 1429.9257 | 1.1799 | 6.1933 | 0.19097 | 5.1916 | 1.0785 | 6.1232 | 1.1929 | 8.6662 | -116.9134 | 8.6662 | -56.9134
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 1120.8434 | 11.7658 | 10.5403 | 28.9424 | -82.3766 | 11.4379 | 1120.8434 | 1.6523 | 2.2966 | 0.70188 | 6.1146 | 1.4771 | 7.6681 | 0.3756 | 6.793 | -112.3766 | 6.793 | -52.3766
BED | 150 | S | 2-phase | Max | 2040 | 1120.8434 | 11.7658 | 10.5403 | 28.9424 | -82.3766 | 11.4379 | 1120.8434 | 1.6523 | 2.2966 | 0.70188 | 6.1146 | 1.4771 | 7.6681 | 0.3756 | 6.793 | -112.3766 | 6.793 | -52.3766
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1352.9554 | 14.2023 | 11.5144 | 35.2453 | -82.1919 | 13.8094 | 1352.9554 | 1.7104 | 2.3207 | 0.69888 | 5.0481 | 1.489 | 6.3613 | 0.45972 | 8.1997 | -112.1919 | 8.1997 | -52.1919
BIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1352.9554 | 14.2023 | 11.5144 | 35.2453 | -82.1919 | 13.8094 | 1352.9554 | 1.7104 | 2.3207 | 0.69888 | 5.0481 | 1.489 | 6.3613 | 0.45972 | 8.1997 | -112.1919 | 8.1997 | -52.1919
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1434.1386 | 15.0546 | 12.4694 | 37.3427 | -84.1672 | 14.657 | 1434.1386 | 2.3658 | 3.1407 | 0.56035 | 5.0058 | 1.1167 | 5.9443 | 0.6274 | 8.6917 | -114.1672 | 8.6917 | -54.1672
BJH | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1434.1386 | 15.0546 | 12.4694 | 37.3427 | -84.1672 | 14.657 | 1434.1386 | 2.3658 | 3.1407 | 0.56035 | 5.0058 | 1.1167 | 5.9443 | 0.6274 | 8.6917 | -114.1672 | 8.6917 | -54.1672
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 739.812 | 7.766 | 9.8306 | 18.9545 | -84.1276 | 7.567 | 739.812 | 2.0512 | 5.8344 | 0.85711 | 10.2026 | 2.0578 | 12.0652 | 0.57186 | 4.4837 | -114.1276 | 4.4837 | -54.1276
DNF | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 739.812 | 7.766 | 9.8306 | 18.9545 | -84.1276 | 7.567 | 739.812 | 2.0512 | 5.8344 | 0.85711 | 10.2026 | 2.0578 | 12.0652 | 0.57186 | 4.4837 | -114.1276 | 4.4837 | -54.1276
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2040 | 624.7483 | 6.5582 | 9.5751 | 15.5214 | -84.8955 | 6.3771 | 624.7483 | 2.3061 | 12.5072 | 1.9696 | 11.2176 | 2.9866 | 13.0659 | 1.115 | 3.7864 | -114.8955 | 3.7864 | -54.8955
DYB | 150 | SB | 2-phase | Max | 2040 | 624.7483 | 6.5582 | 9.5751 | 15.5214 | -84.8955 | 6.3771 | 624.7483 | 2.3061 | 12.5072 | 1.9696 | 11.2176 | 2.9866 | 13.0659 | 1.115 | 3.7864 | -114.8955 | 3.7864 | -54.8955
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2040 | 1694.8971 | 17.7918 | 34.0785 | 47.9568 | -87.0897 | 17.2399 | 1694.8971 | 0.68485 | 3.0315 | 0.20937 | 4.0335 | 0.61974 | 5.1815 | 0.75158 | 10.2721 | -117.0897 | 10.2721 | -57.0897
EDR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2040 | 1694.8971 | 17.7918 | 34.0785 | 47.9568 | -87.0897 | 17.2399 | 1694.8971 | 0.68485 | 3.0315 | 0.20937 | 4.0335 | 0.61974 | 5.1815 | 0.75158 | 10.2721 | -117.0897 | 10.2721 | -57.0897
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2040 | 835.6454 | 8.772 | 41.4725 | 23.9461 | -90.8387 | 8.7238 | 835.6454 | 1.4661 | 10.0348 | 0.26615 | 9.037 | 0.46629 | 9.6828 | 1.1104 | 5.0645 | -120.8387 | 5.0645 | -60.8387
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 769.0785 | 8.0732 | 14.4563 | 20.6443 | -84.1075 | 7.8874 | 769.0785 | 4.5565 | 3.923 | 0.55063 | 8.9854 | 1.2117 | 10.9794 | 0.4366 | 4.6611 | -114.1075 | 4.6611 | -54.1075
ENB | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 769.0785 | 8.0732 | 14.4563 | 20.6443 | -84.1075 | 7.8874 | 769.0785 | 4.5565 | 3.923 | 0.55063 | 8.9854 | 1.2117 | 10.9794 | 0.4366 | 4.6611 | -114.1075 | 4.6611 | -54.1075
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 1276.8832 | 13.4038 | 24.5999 | 35.599 | -86.6481 | 13.0237 | 1276.8832 | 1.3775 | 3.8258 | 0.36181 | 5.4875 | 0.84448 | 6.7598 | 0.69719 | 7.7387 | -116.6481 | 7.7387 | -56.6481
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2103.3323 | 22.0793 | 17.288 | 55.5543 | -85.2854 | 21.3065 | 2103.3323 | 0.96219 | 2.1764 | 0.34412 | 3.1579 | 0.89941 | 4.1994 | 0.68919 | 12.7475 | -115.2854 | 12.7475 | -55.2854
FER | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2103.3323 | 22.0793 | 17.288 | 55.5543 | -85.2854 | 21.3065 | 2103.3323 | 0.96219 | 2.1764 | 0.34412 | 3.1579 | 0.89941 | 4.1994 | 0.68919 | 12.7475 | -115.2854 | 12.7475 | -55.2854
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2205.1637 | 23.1482 | 20.8855 | 59.062 | -86.3343 | 22.0938 | 2205.1637 | 0.31007 | 1.4759 | 0.31906 | 3.0246 | 0.755 | 4.0618 | 0.48796 | 13.3646 | -116.3343 | 13.3646 | -56.3343
FGD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2205.1637 | 23.1482 | 20.8855 | 59.062 | -86.3343 | 22.0938 | 2205.1637 | 0.31007 | 1.4759 | 0.31906 | 3.0246 | 0.755 | 4.0618 | 0.48796 | 13.3646 | -116.3343 | 13.3646 | -56.3343
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 2139.8579 | 22.4627 | 19.8274 | 57.1048 | -86.2765 | 21.4677 | 2139.8579 | 0.39993 | 1.5285 | 0.3393 | 3.1327 | 0.77931 | 4.1704 | 0.48793 | 12.9688 | -116.2765 | 12.9688 | -56.2765
FGV | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 2139.8579 | 22.4627 | 19.8274 | 57.1048 | -86.2765 | 21.4677 | 2139.8579 | 0.39993 | 1.5285 | 0.3393 | 3.1327 | 0.77931 | 4.1704 | 0.48793 | 12.9688 | -116.2765 | 12.9688 | -56.2765
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA10 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA3 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA4 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA5 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA6 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA7 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA8 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FOU | 150 | WA9 | 2-phase | Max | 2040 | 2716.0846 | 28.5115 | 20.3432 | 72.283 | -83.8614 | 27.5075 | 2716.0846 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 16.4611 | -113.8614 | 16.4611 | -53.8614
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1235.0405 | 12.9646 | 11.1738 | 30.6423 | -82.9653 | 12.6195 | 1235.0405 | 3.0591 | 5.3982 | 0.68847 | 5.7841 | 1.7228 | 7.0273 | 0.93327 | 7.4851 | -112.9653 | 7.4851 | -52.9653
FRD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1235.0405 | 12.9646 | 11.1738 | 30.6423 | -82.9653 | 12.6195 | 1235.0405 | 3.0591 | 5.3982 | 0.68847 | 5.7841 | 1.7228 | 7.0273 | 0.93327 | 7.4851 | -112.9653 | 7.4851 | -52.9653
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1124.5693 | 11.8049 | 10.6151 | 28.8647 | -83.4069 | 11.4443 | 1124.5693 | 2.4463 | 3.0951 | 0.64596 | 6.1164 | 1.4741 | 7.6811 | 0.50603 | 6.8156 | -113.4069 | 6.8156 | -53.4069
FRT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1124.5693 | 11.8049 | 10.6151 | 28.8647 | -83.4069 | 11.4443 | 1124.5693 | 2.4463 | 3.0951 | 0.64596 | 6.1164 | 1.4741 | 7.6811 | 0.50603 | 6.8156 | -113.4069 | 6.8156 | -53.4069
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2142.2209 | 22.4875 | 14.2749 | 56.2125 | -85.695 | 21.5595 | 2142.2209 | 0.76882 | 1.5901 | 0.39479 | 3.1728 | 0.82965 | 4.1327 | 0.50115 | 12.9832 | -115.695 | 12.9832 | -55.695
FVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2142.2209 | 22.4875 | 14.2749 | 56.2125 | -85.695 | 21.5595 | 2142.2209 | 0.76882 | 1.5901 | 0.39479 | 3.1728 | 0.82965 | 4.1327 | 0.50115 | 12.9832 | -115.695 | 12.9832 | -55.695
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1773.4265 | 18.6161 | 14.4613 | 46.2681 | -87.4372 | 18.1691 | 1773.4265 | 1.3167 | 1.3366 | 0.54569 | 4.0273 | 0.895 | 4.7066 | 0.3319 | 10.748 | -117.4372 | 10.748 | -57.4372
GRP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1773.4265 | 18.6161 | 14.4613 | 46.2681 | -87.4372 | 18.1691 | 1773.4265 | 1.3167 | 1.3366 | 0.54569 | 4.0273 | 0.895 | 4.7066 | 0.3319 | 10.748 | -117.4372 | 10.748 | -57.4372
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 916.4018 | 9.6197 | 9.1683 | 23.1961 | -83.4863 | 9.3682 | 916.4018 | 1.7168 | 4.8979 | 0.77217 | 8.2339 | 1.8845 | 9.7614 | 0.59485 | 5.554 | -113.4863 | 5.554 | -53.4863
GYD | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 916.4018 | 9.6197 | 9.1683 | 23.1961 | -83.4863 | 9.3682 | 916.4018 | 1.7168 | 4.8979 | 0.77217 | 8.2339 | 1.8845 | 9.7614 | 0.59485 | 5.554 | -113.4863 | 5.554 | -53.4863
HAS | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2040 | 1769.814 | 18.5782 | 13.5515 | 46.5875 | -85.4046 | 18.0057 | 1769.814 | 1.0564 | 4.4083 | 0.28424 | 4.009 | 1.1942 | 5.0271 | 1.0996 | 10.7261 | -115.4046 | 10.7261 | -55.4046
HAS | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2040 | 1769.814 | 18.5782 | 13.5515 | 46.5875 | -85.4046 | 18.0057 | 1769.814 | 1.0564 | 4.4083 | 0.28424 | 4.009 | 1.1942 | 5.0271 | 1.0996 | 10.7261 | -115.4046 | 10.7261 | -55.4046
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2040 | 1603.6217 | 16.8337 | 12.4974 | 41.8881 | -86.8651 | 16.4728 | 1603.6217 | 2.1574 | 4.6238 | 0.43373 | 4.6004 | 1.2157 | 5.2537 | 1.0051 | 9.7189 | -116.8651 | 9.7189 | -56.8651
HAT | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2040 | 1603.6217 | 16.8337 | 12.4974 | 41.8881 | -86.8651 | 16.4728 | 1603.6217 | 2.1574 | 4.6238 | 0.43373 | 4.6004 | 1.2157 | 5.2537 | 1.0051 | 9.7189 | -116.8651 | 9.7189 | -56.8651
HESV | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2040 | 1921.049 | 20.1658 | 17.1349 | 51.7687 | -84.1232 | 19.6207 | 1921.049 | 1.8203 | 2.6046 | 0.28534 | 3.5979 | 0.67465 | 4.5365 | 0.72391 | 11.6427 | -114.1232 | 11.6427 | -54.1232
HESV | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2040 | 1921.049 | 20.1658 | 17.1349 | 51.7687 | -84.1232 | 19.6207 | 1921.049 | 1.8203 | 2.6046 | 0.28534 | 3.5979 | 0.67465 | 4.5365 | 0.72391 | 11.6427 | -114.1232 | 11.6427 | -54.1232
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1590.3428 | 16.6943 | 12.1852 | 41.4475 | -84.7727 | 16.1946 | 1590.3428 | 1.3713 | 5.0986 | 0.29335 | 4.4811 | 1.2845 | 5.6228 | 1.1378 | 9.6384 | -114.7727 | 9.6384 | -54.7727
HNB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1590.3428 | 16.6943 | 12.1852 | 41.4475 | -84.7727 | 16.1946 | 1590.3428 | 1.3713 | 5.0986 | 0.29335 | 4.4811 | 1.2845 | 5.6228 | 1.1378 | 9.6384 | -114.7727 | 9.6384 | -54.7727
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2040 | 1131.7719 | 11.8805 | 17.4156 | 30.8352 | -85.8435 | 11.4996 | 1131.7719 | 0.88459 | 3.4374 | 0.4175 | 6.1441 | 1.006 | 7.7742 | 0.55946 | 6.8592 | -115.8435 | 6.8592 | -55.8435
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 612.2953 | 6.4274 | 4.6243 | 13.8636 | -78.8724 | 6.3408 | 612.2953 | 16.8946 | 15.0483 | 2.719 | 11.8582 | 3.2181 | 13.1879 | 1.269 | 3.7109 | -108.8724 | 3.7109 | -48.8724
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 366.5627 | 3.8479 | 4.3489 | 8.219 | -79.8428 | 3.8388 | 366.5627 | 9.1758 | 16.7702 | 5.0244 | 20.8084 | 5.24 | 21.4767 | 0.80594 | 2.2216 | -109.8428 | 2.2216 | -49.8428
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1649.5208 | 17.3155 | 13.6572 | 43.5294 | -85.9226 | 16.8324 | 1649.5208 | 1.0944 | 4.4346 | 0.31546 | 4.3438 | 1.2137 | 5.3398 | 1.0209 | 9.9971 | -115.9226 | 9.9971 | -55.9226
HSK | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1649.5208 | 17.3155 | 13.6572 | 43.5294 | -85.9226 | 16.8324 | 1649.5208 | 1.0944 | 4.4346 | 0.31546 | 4.3438 | 1.2137 | 5.3398 | 1.0209 | 9.9971 | -115.9226 | 9.9971 | -55.9226
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2040 | 1471.2177 | 15.4438 | 13.5902 | 38.7968 | -87.9858 | 15.1615 | 1471.2177 | 2.4729 | 4.1312 | 0.57291 | 4.9753 | 1.1831 | 5.5791 | 0.83034 | 8.9165 | -117.9858 | 8.9165 | -57.9858
HSTV | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2040 | 1471.2177 | 15.4438 | 13.5902 | 38.7968 | -87.9858 | 15.1615 | 1471.2177 | 2.4729 | 4.1312 | 0.57291 | 4.9753 | 1.1831 | 5.5791 | 0.83034 | 8.9165 | -117.9858 | 8.9165 | -57.9858
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1826.4998 | 19.1733 | 11.1777 | 46.9392 | -84.4033 | 18.4569 | 1826.4998 | 0.99325 | 3.6554 | 0.44941 | 3.6757 | 1.1332 | 4.8206 | 0.99448 | 11.0697 | -114.4033 | 11.0697 | -54.4033
HVO | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1826.4998 | 19.1733 | 11.1777 | 46.9392 | -84.4033 | 18.4569 | 1826.4998 | 0.99325 | 3.6554 | 0.44941 | 3.6757 | 1.1332 | 4.8206 | 0.99448 | 11.0697 | -114.4033 | 11.0697 | -54.4033
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1977.8523 | 20.7621 | 13.5645 | 51.7175 | -85.0562 | 20.0403 | 1977.8523 | 0.99383 | 2.0867 | 0.40721 | 3.3797 | 0.96871 | 4.4447 | 0.61741 | 11.987 | -115.0562 | 11.987 | -55.0562
HVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1977.8523 | 20.7621 | 13.5645 | 51.7175 | -85.0562 | 20.0403 | 1977.8523 | 0.99383 | 2.0867 | 0.40721 | 3.3797 | 0.96871 | 4.4447 | 0.61741 | 11.987 | -115.0562 | 11.987 | -55.0562
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1387.5758 | 14.5658 | 12.0912 | 36.1813 | -86.5521 | 14.2547 | 1387.5758 | 0.96689 | 5.7784 | 0.34425 | 5.3159 | 1.3948 | 6.2461 | 1.087 | 8.4096 | -116.5521 | 8.4096 | -56.5521
HØN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1387.5758 | 14.5658 | 12.0912 | 36.1813 | -86.5521 | 14.2547 | 1387.5758 | 0.96689 | 5.7784 | 0.34425 | 5.3159 | 1.3948 | 6.2461 | 1.087 | 8.4096 | -116.5521 | 8.4096 | -56.5521
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 2525.9697 | 26.5158 | 24.123 | 69.5675 | -83.5077 | 25.4619 | 2525.9697 | 0.527 | 1.4026 | 0.14117 | 2.4618 | 0.62169 | 3.6881 | 0.56976 | 15.3089 | -113.5077 | 15.3089 | -53.5077
IDU | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2040 | 2525.9697 | 26.5158 | 24.123 | 69.5675 | -83.5077 | 25.4619 | 2525.9697 | 0.527 | 1.4026 | 0.14117 | 2.4618 | 0.62169 | 3.6881 | 0.56976 | 15.3089 | -113.5077 | 15.3089 | -53.5077
IDU | 150 | S | 2-phase | Max | 2040 | 2525.9697 | 26.5158 | 24.123 | 69.5675 | -83.5077 | 25.4619 | 2525.9697 | 0.527 | 1.4026 | 0.14117 | 2.4618 | 0.62169 | 3.6881 | 0.56976 | 15.3089 | -113.5077 | 15.3089 | -53.5077
IDU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2525.9697 | 26.5158 | 24.123 | 69.5675 | -83.5077 | 25.4619 | 2525.9697 | 0.527 | 1.4026 | 0.14117 | 2.4618 | 0.62169 | 3.6881 | 0.56976 | 15.3089 | -113.5077 | 15.3089 | -53.5077
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 1271.3671 | 13.3459 | 24.1539 | 35.4178 | -86.6533 | 12.9635 | 1271.3671 | 1.1465 | 3.6155 | 0.34749 | 5.5024 | 0.84453 | 6.8312 | 0.65707 | 7.7053 | -116.6533 | 7.7053 | -56.6533
KAE | 150 | S | 2-phase | Max | 2040 | 1271.3671 | 13.3459 | 24.1539 | 35.4178 | -86.6533 | 12.9635 | 1271.3671 | 1.1465 | 3.6155 | 0.34749 | 5.5024 | 0.84453 | 6.8312 | 0.65707 | 7.7053 | -116.6533 | 7.7053 | -56.6533
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1704.764 | 17.8954 | 13.4554 | 44.5941 | -84.6077 | 17.3498 | 1704.764 | 2.1122 | 4.0194 | 0.35082 | 4.0372 | 1.0834 | 5.1647 | 0.99561 | 10.3319 | -114.6077 | 10.3319 | -54.6077
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2040 | 2821.1299 | 29.6142 | 32.4663 | 78.5283 | -88.0716 | 28.8059 | 2821.1299 | 0.30646 | 2.9072 | 0.1144 | 2.5576 | 0.29368 | 3.0505 | 1.1367 | 17.0978 | -118.0716 | 17.0978 | -58.0716
KAS | 150 | SB | 2-phase | Max | 2040 | 2821.1299 | 29.6142 | 32.4663 | 78.5283 | -88.0716 | 28.8059 | 2821.1299 | 0.30646 | 2.9072 | 0.1144 | 2.5576 | 0.29368 | 3.0505 | 1.1367 | 17.0978 | -118.0716 | 17.0978 | -58.0716
KAS | 150 | SC | 2-phase | Max | 2040 | 2821.1299 | 29.6142 | 32.4663 | 78.5283 | -88.0716 | 28.8059 | 2821.1299 | 0.30646 | 2.9072 | 0.1144 | 2.5576 | 0.29368 | 3.0505 | 1.1367 | 17.0978 | -118.0716 | 17.0978 | -58.0716
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 1299.6623 | 13.6429 | 9.2368 | 31.9911 | -82.3644 | 13.2781 | 1299.6623 | 4.5155 | 5.8079 | 0.75378 | 5.3807 | 1.5501 | 6.5982 | 1.0794 | 7.8767 | -112.3644 | 7.8767 | -52.3644
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1679.25 | 17.6276 | 22.1907 | 43.5882 | -87.492 | 17.2433 | 1679.25 | 1.3141 | 1.1965 | 0.58872 | 4.2806 | 0.91565 | 4.9461 | 0.27951 | 10.1773 | -117.492 | 10.1773 | -57.492
KIN | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1679.25 | 17.6276 | 22.1907 | 43.5882 | -87.492 | 17.2433 | 1679.25 | 1.3141 | 1.1965 | 0.58872 | 4.2806 | 0.91565 | 4.9461 | 0.27951 | 10.1773 | -117.492 | 10.1773 | -57.492
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1471.6789 | 15.4486 | 12.2245 | 37.9645 | -83.6901 | 14.9172 | 1471.6789 | 1.6314 | 2.7808 | 0.46262 | 4.6025 | 1.2644 | 6.0074 | 0.60419 | 8.9193 | -113.6901 | 8.9193 | -53.6901
KLF | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 1471.6789 | 15.4486 | 12.2245 | 37.9645 | -83.6901 | 14.9172 | 1471.6789 | 1.6314 | 2.7808 | 0.46262 | 4.6025 | 1.2644 | 6.0074 | 0.60419 | 8.9193 | -113.6901 | 8.9193 | -53.6901
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1797.647 | 18.8704 | 13.2651 | 47.4164 | -86.3203 | 18.4124 | 1797.647 | 2.399 | 4.196 | 0.26922 | 4.0257 | 0.92434 | 4.8332 | 1.0423 | 10.8948 | -116.3203 | 10.8948 | -56.3203
KNA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1797.647 | 18.8704 | 13.2651 | 47.4164 | -86.3203 | 18.4124 | 1797.647 | 2.399 | 4.196 | 0.26922 | 4.0257 | 0.92434 | 4.8332 | 1.0423 | 10.8948 | -116.3203 | 10.8948 | -56.3203
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2035.6174 | 21.3684 | 25.1718 | 55.2635 | -87.9071 | 20.7673 | 2035.6174 | 0.41139 | 2.6417 | 0.17478 | 3.4527 | 0.62519 | 4.3142 | 0.76511 | 12.3371 | -117.9071 | 12.3371 | -57.9071
LAG | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1787.358 | 18.7624 | 29.128 | 48.9845 | -90.1161 | 18.4525 | 1787.358 | 0.99212 | 3.9681 | 0.39915 | 4.0499 | 0.71627 | 4.5744 | 0.97981 | 10.8325 | -120.1161 | 10.8325 | -60.1161
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1411.9651 | 14.8218 | 16.1695 | 38.0685 | -83.5106 | 14.4137 | 1411.9651 | 2.2798 | 3.9455 | 0.30802 | 4.8266 | 0.77403 | 6.2117 | 0.81744 | 8.5574 | -113.5106 | 8.5574 | -53.5106
LKR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2040 | 1411.9651 | 14.8218 | 16.1695 | 38.0685 | -83.5106 | 14.4137 | 1411.9651 | 2.2798 | 3.9455 | 0.30802 | 4.8266 | 0.77403 | 6.2117 | 0.81744 | 8.5574 | -113.5106 | 8.5574 | -53.5106
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2040 | 1525.5853 | 16.0145 | 12.4417 | 39.6822 | -83.9643 | 15.6069 | 1525.5853 | 2.7959 | 3.9841 | 0.4251 | 4.6846 | 1.2843 | 5.7196 | 0.85048 | 9.246 | -113.9643 | 9.246 | -53.9643
LOL | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2040 | 1525.5853 | 16.0145 | 12.4417 | 39.6822 | -83.9643 | 15.6069 | 1525.5853 | 2.7959 | 3.9841 | 0.4251 | 4.6846 | 1.2843 | 5.7196 | 0.85048 | 9.246 | -113.9643 | 9.246 | -53.9643
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2040 | 1402.1517 | 14.7188 | 26.3023 | 39.2248 | -86.5695 | 14.2669 | 1402.1517 | 1.0128 | 3.4357 | 0.31273 | 4.9376 | 0.79169 | 6.2145 | 0.69582 | 8.4979 | -116.5695 | 8.4979 | -56.5695
LYK | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2040 | 1402.1517 | 14.7188 | 26.3023 | 39.2248 | -86.5695 | 14.2669 | 1402.1517 | 1.0128 | 3.4357 | 0.31273 | 4.9376 | 0.79169 | 6.2145 | 0.69582 | 8.4979 | -116.5695 | 8.4979 | -56.5695
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2040 | 1016.5226 | 10.6707 | 10.1326 | 26.0282 | -84.8138 | 10.4774 | 1016.5226 | 1.8484 | 9.5842 | 0.56126 | 7.6411 | 1.5209 | 8.3541 | 1.2543 | 6.1607 | -114.8138 | 6.1607 | -54.8138
MAG | 150 | SYD | 2-phase | Max | 2040 | 1016.5226 | 10.6707 | 10.1326 | 26.0282 | -84.8138 | 10.4774 | 1016.5226 | 1.8484 | 9.5842 | 0.56126 | 7.6411 | 1.5209 | 8.3541 | 1.2543 | 6.1607 | -114.8138 | 6.1607 | -54.8138
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1877.7942 | 19.7117 | 17.9139 | 50.1387 | -86.8685 | 19.1976 | 1877.7942 | 1.0741 | 4.7594 | 0.23376 | 3.8109 | 1.0139 | 4.7046 | 1.2489 | 11.3806 | -116.8685 | 11.3806 | -56.8685
MAL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1877.7942 | 19.7117 | 17.9139 | 50.1387 | -86.8685 | 19.1976 | 1877.7942 | 1.0741 | 4.7594 | 0.23376 | 3.8109 | 1.0139 | 4.7046 | 1.2489 | 11.3806 | -116.8685 | 11.3806 | -56.8685
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2040 | 997.4803 | 10.4708 | 8.5012 | 23.9816 | -79.9526 | 9.9811 | 997.4803 | 0.39426 | 3.2589 | 1.0097 | 6.6849 | 2.3902 | 9.1201 | 0.4875 | 6.0453 | -109.9526 | 6.0453 | -49.9526
MES | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2040 | 997.4803 | 10.4708 | 8.5012 | 23.9816 | -79.9526 | 9.9811 | 997.4803 | 0.39426 | 3.2589 | 1.0097 | 6.6849 | 2.3902 | 9.1201 | 0.4875 | 6.0453 | -109.9526 | 6.0453 | -49.9526
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1953.5807 | 20.5073 | 14.1522 | 51.4179 | -85.0591 | 19.8431 | 1953.5807 | 0.45445 | 3.7132 | 0.24505 | 3.5778 | 1.0979 | 4.6339 | 1.0379 | 11.8399 | -115.0591 | 11.8399 | -55.0591
MKS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1953.5807 | 20.5073 | 14.1522 | 51.4179 | -85.0591 | 19.8431 | 1953.5807 | 0.45445 | 3.7132 | 0.24505 | 3.5778 | 1.0979 | 4.6339 | 1.0379 | 11.8399 | -115.0591 | 11.8399 | -55.0591
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1782.9142 | 18.7157 | 13.714 | 46.8673 | -85.2953 | 18.115 | 1782.9142 | 0.95209 | 5.0606 | 0.22356 | 3.9983 | 1.1894 | 5.0495 | 1.2657 | 10.8055 | -115.2953 | 10.8055 | -55.2953
MLP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1782.9142 | 18.7157 | 13.714 | 46.8673 | -85.2953 | 18.115 | 1782.9142 | 0.95209 | 5.0606 | 0.22356 | 3.9983 | 1.1894 | 5.0495 | 1.2657 | 10.8055 | -115.2953 | 10.8055 | -55.2953
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1458.1497 | 15.3066 | 12.7462 | 38.1895 | -85.2883 | 14.8696 | 1458.1497 | 1.5152 | 5.3853 | 0.30936 | 4.9569 | 1.315 | 6.074 | 1.0864 | 8.8373 | -115.2883 | 8.8373 | -55.2883
MOS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1919.4854 | 20.1494 | 13.1252 | 49.1787 | -83.3705 | 19.4642 | 1919.4854 | 1.2861 | 2.3264 | 0.41836 | 3.5229 | 1.1096 | 4.6446 | 0.66038 | 11.6332 | -113.3705 | 11.6332 | -53.3705
MOS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1919.4854 | 20.1494 | 13.1252 | 49.1787 | -83.3705 | 19.4642 | 1919.4854 | 1.2861 | 2.3264 | 0.41836 | 3.5229 | 1.1096 | 4.6446 | 0.66038 | 11.6332 | -113.3705 | 11.6332 | -53.3705
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1038.9324 | 10.906 | 10.5195 | 26.6555 | -82.8436 | 10.5778 | 1038.9324 | 2.3652 | 3.1035 | 0.73891 | 6.6291 | 1.5781 | 8.2554 | 0.46816 | 6.2966 | -112.8436 | 6.2966 | -52.8436
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2040 | 1111.3104 | 11.6657 | 9.9697 | 27.6544 | -83.882 | 11.3124 | 1111.3104 | 1.8147 | 4.4333 | 0.92839 | 6.3439 | 1.6846 | 7.6199 | 0.69883 | 6.7352 | -113.882 | 6.7352 | -53.882
NSP | 150 | SB | 2-phase | Max | 2040 | 1111.3104 | 11.6657 | 9.9697 | 27.6544 | -83.882 | 11.3124 | 1111.3104 | 1.8147 | 4.4333 | 0.92839 | 6.3439 | 1.6846 | 7.6199 | 0.69883 | 6.7352 | -113.882 | 6.7352 | -53.882
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2357.2727 | 24.7449 | 19.0149 | 63.3549 | -85.5873 | 23.6598 | 2357.2727 | 0.70439 | 2.6199 | 0.29704 | 2.7169 | 0.8422 | 3.8032 | 0.9643 | 14.2865 | -115.5873 | 14.2865 | -55.5873
NVV | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2357.2727 | 24.7449 | 19.0149 | 63.3549 | -85.5873 | 23.6598 | 2357.2727 | 0.70439 | 2.6199 | 0.29704 | 2.7169 | 0.8422 | 3.8032 | 0.9643 | 14.2865 | -115.5873 | 14.2865 | -55.5873
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2032.1024 | 21.3315 | 17.9924 | 53.1213 | -85.401 | 20.4687 | 2032.1024 | 0.81303 | 2.0887 | 0.43678 | 3.3467 | 0.88291 | 4.3377 | 0.62411 | 12.3158 | -115.401 | 12.3158 | -55.401
OSØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2032.1024 | 21.3315 | 17.9924 | 53.1213 | -85.401 | 20.4687 | 2032.1024 | 0.81303 | 2.0887 | 0.43678 | 3.3467 | 0.88291 | 4.3377 | 0.62411 | 12.3158 | -115.401 | 12.3158 | -55.401
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2040 | 1685.4635 | 17.6928 | 20.8764 | 44.3738 | -86.5726 | 17.1543 | 1685.4635 | 1.2399 | 1.6095 | 0.39752 | 4.2749 | 0.94168 | 5.2198 | 0.37649 | 10.2149 | -116.5726 | 10.2149 | -56.5726
OVE | 150 | S2--$ | 2-phase | Max | 2040 | 1685.4635 | 17.6928 | 20.8764 | 44.3738 | -86.5726 | 17.1543 | 1685.4635 | 1.2399 | 1.6095 | 0.39752 | 4.2749 | 0.94168 | 5.2198 | 0.37649 | 10.2149 | -116.5726 | 10.2149 | -56.5726
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1065.8129 | 11.1881 | 7.1333 | 25.6872 | -79.176 | 10.9266 | 1065.8129 | 4.4908 | 4.3867 | 1.0511 | 6.4586 | 1.7233 | 8.0093 | 0.67921 | 6.4595 | -109.176 | 6.4595 | -49.176
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 962.8449 | 10.1072 | 18.5384 | 26.3983 | -86.3773 | 9.8519 | 962.8449 | 2.4816 | 4.8831 | 0.53529 | 7.4498 | 1.1103 | 8.9641 | 0.65546 | 5.8354 | -116.3773 | 5.8354 | -56.3773
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1065.3067 | 11.1828 | 14.261 | 28.4625 | -87.491 | 10.9958 | 1065.3067 | 2.4616 | 4.7812 | 0.47009 | 6.9787 | 0.8813 | 7.8056 | 0.68512 | 6.4564 | -117.491 | 6.4564 | -57.491
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1007.86 | 10.5798 | 10.4415 | 25.9926 | -82.2933 | 10.2895 | 1007.86 | 2.1736 | 2.7873 | 0.82066 | 6.8056 | 1.74 | 8.5584 | 0.40956 | 6.1082 | -112.2933 | 6.1082 | -52.2933
RSL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1007.86 | 10.5798 | 10.4415 | 25.9926 | -82.2933 | 10.2895 | 1007.86 | 2.1736 | 2.7873 | 0.82066 | 6.8056 | 1.74 | 8.5584 | 0.40956 | 6.1082 | -112.2933 | 6.1082 | -52.2933
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1804.2107 | 18.9393 | 16.151 | 47.8604 | -87.8224 | 18.553 | 1804.2107 | 1.453 | 2.5847 | 0.57524 | 3.9729 | 0.97346 | 4.5215 | 0.65059 | 10.9346 | -117.8224 | 10.9346 | -57.8224
RYT | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1804.2107 | 18.9393 | 16.151 | 47.8604 | -87.8224 | 18.553 | 1804.2107 | 1.453 | 2.5847 | 0.57524 | 3.9729 | 0.97346 | 4.5215 | 0.65059 | 10.9346 | -117.8224 | 10.9346 | -57.8224
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 574.6571 | 6.0323 | 8.7356 | 13.7444 | -82.297 | 5.864 | 574.6571 | 1.9389 | 12.0575 | 2.7374 | 12.0383 | 4.2662 | 13.9757 | 1.0016 | 3.4828 | -112.297 | 3.4828 | -52.297
SBA | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 574.6571 | 6.0323 | 8.7356 | 13.7444 | -82.297 | 5.864 | 574.6571 | 1.9389 | 12.0575 | 2.7374 | 12.0383 | 4.2662 | 13.9757 | 1.0016 | 3.4828 | -112.297 | 3.4828 | -52.297
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2040 | 1689.9641 | 17.74 | 18.0137 | 46.0217 | -85.071 | 17.3653 | 1689.9641 | 2.4914 | 3.8331 | 0.2787 | 4.1686 | 0.6315 | 5.1181 | 0.91951 | 10.2422 | -115.071 | 10.2422 | -55.071
SFE | 150 | SEK2 | 2-phase | Max | 2040 | 1689.9641 | 17.74 | 18.0137 | 46.0217 | -85.071 | 17.3653 | 1689.9641 | 2.4914 | 3.8331 | 0.2787 | 4.1686 | 0.6315 | 5.1181 | 0.91951 | 10.2422 | -115.071 | 10.2422 | -55.071
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2040 | 2105.2528 | 22.0994 | 21.7806 | 57.4965 | -87.1566 | 21.555 | 2105.2528 | 0.68809 | 3.1275 | 0.20646 | 3.4711 | 0.43782 | 4.0593 | 0.90099 | 12.7591 | -117.1566 | 12.7591 | -57.1566
SHE | 150 | SV2 | 2-phase | Max | 2040 | 2105.2528 | 22.0994 | 21.7806 | 57.4965 | -87.1566 | 21.555 | 2105.2528 | 0.68809 | 3.1275 | 0.20646 | 3.4711 | 0.43782 | 4.0593 | 0.90099 | 12.7591 | -117.1566 | 12.7591 | -57.1566
SHE | 150 | SØ1 | 2-phase | Max | 2040 | 2105.2528 | 22.0994 | 21.7806 | 57.4965 | -87.1566 | 21.555 | 2105.2528 | 0.68809 | 3.1275 | 0.20646 | 3.4711 | 0.43782 | 4.0593 | 0.90099 | 12.7591 | -117.1566 | 12.7591 | -57.1566
SHE | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2040 | 2105.2528 | 22.0994 | 21.7806 | 57.4965 | -87.1566 | 21.555 | 2105.2528 | 0.68809 | 3.1275 | 0.20646 | 3.4711 | 0.43782 | 4.0593 | 0.90099 | 12.7591 | -117.1566 | 12.7591 | -57.1566
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 962.9605 | 10.1085 | 9.9922 | 24.7353 | -82.2899 | 9.8403 | 962.9605 | 2.1182 | 2.7391 | 0.848 | 7.1406 | 1.7337 | 8.8805 | 0.38359 | 5.8361 | -112.2899 | 5.8361 | -52.2899
SIN | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 962.9605 | 10.1085 | 9.9922 | 24.7353 | -82.2899 | 9.8403 | 962.9605 | 2.1182 | 2.7391 | 0.848 | 7.1406 | 1.7337 | 8.8805 | 0.38359 | 5.8361 | -112.2899 | 5.8361 | -52.2899
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 1407.6459 | 14.7764 | 8.3711 | 34.9752 | -83.9812 | 14.3459 | 1407.6459 | 1.3089 | 3.95 | 0.72723 | 4.9107 | 1.4149 | 6.0588 | 0.80436 | 8.5312 | -113.9812 | 8.5312 | -53.9812
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2040 | 1812.842 | 19.0299 | 18.0246 | 49.1365 | -83.592 | 18.4227 | 1812.842 | 1.184 | 1.9155 | 0.25307 | 3.6261 | 0.77732 | 4.9318 | 0.52827 | 10.9869 | -113.592 | 10.9869 | -53.592
STR | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2040 | 1812.842 | 19.0299 | 18.0246 | 49.1365 | -83.592 | 18.4227 | 1812.842 | 1.184 | 1.9155 | 0.25307 | 3.6261 | 0.77732 | 4.9318 | 0.52827 | 10.9869 | -113.592 | 10.9869 | -53.592
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 2533.0825 | 26.5905 | 30.457 | 70.8876 | -85.2495 | 25.7858 | 2533.0825 | 1.6291 | 3.5494 | 0.11677 | 2.5989 | 0.45019 | 3.5777 | 1.3657 | 15.352 | -115.2495 | 15.352 | -55.2495
STSV | 150 | N1 | 2-phase | Max | 2040 | 2533.0825 | 26.5905 | 30.457 | 70.8876 | -85.2495 | 25.7858 | 2533.0825 | 1.6291 | 3.5494 | 0.11677 | 2.5989 | 0.45019 | 3.5777 | 1.3657 | 15.352 | -115.2495 | 15.352 | -55.2495
STSV | 150 | S | 2-phase | Max | 2040 | 2533.0825 | 26.5905 | 30.457 | 70.8876 | -85.2495 | 25.7858 | 2533.0825 | 1.6291 | 3.5494 | 0.11677 | 2.5989 | 0.45019 | 3.5777 | 1.3657 | 15.352 | -115.2495 | 15.352 | -55.2495
STSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2533.0825 | 26.5905 | 30.457 | 70.8876 | -85.2495 | 25.7858 | 2533.0825 | 1.6291 | 3.5494 | 0.11677 | 2.5989 | 0.45019 | 3.5777 | 1.3657 | 15.352 | -115.2495 | 15.352 | -55.2495
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 877.3269 | 9.2095 | 11.5771 | 22.7659 | -82.8898 | 8.7685 | 877.3269 | 0.34307 | 3.788 | 0.54985 | 7.5785 | 1.9935 | 10.6842 | 0.49983 | 5.3171 | -112.8898 | 5.3171 | -52.8898
SVB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 877.3269 | 9.2095 | 11.5771 | 22.7659 | -82.8898 | 8.7685 | 877.3269 | 0.34307 | 3.788 | 0.54985 | 7.5785 | 1.9935 | 10.6842 | 0.49983 | 5.3171 | -112.8898 | 5.3171 | -52.8898
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 676.2754 | 7.0991 | 15.3156 | 18.2712 | -84.6761 | 6.9535 | 676.2754 | 6.205 | 5.9859 | 0.57572 | 10.6255 | 1.141 | 12.643 | 0.56335 | 4.0986 | -114.6761 | 4.0986 | -54.6761
SVG | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 676.2754 | 7.0991 | 15.3156 | 18.2712 | -84.6761 | 6.9535 | 676.2754 | 6.205 | 5.9859 | 0.57572 | 10.6255 | 1.141 | 12.643 | 0.56335 | 4.0986 | -114.6761 | 4.0986 | -54.6761
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1457.1089 | 15.2957 | 17.0017 | 38.8594 | -89.502 | 15.0705 | 1457.1089 | 1.707 | 5.8228 | 0.52066 | 5.0646 | 1.0141 | 5.5915 | 1.1497 | 8.831 | -119.502 | 8.831 | -59.502
SVS | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1457.1089 | 15.2957 | 17.0017 | 38.8594 | -89.502 | 15.0705 | 1457.1089 | 1.707 | 5.8228 | 0.52066 | 5.0646 | 1.0141 | 5.5915 | 1.1497 | 8.831 | -119.502 | 8.831 | -59.502
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2040 | 944.4454 | 9.9141 | 9.2242 | 23.9579 | -83.5823 | 9.6852 | 944.4454 | 1.9959 | 5.3508 | 0.75495 | 8.1048 | 1.8572 | 9.3837 | 0.6602 | 5.7239 | -113.5823 | 5.7239 | -53.5823
SØN | 150 | ØST | 2-phase | Max | 2040 | 944.4454 | 9.9141 | 9.2242 | 23.9579 | -83.5823 | 9.6852 | 944.4454 | 1.9959 | 5.3508 | 0.75495 | 8.1048 | 1.8572 | 9.3837 | 0.6602 | 5.7239 | -113.5823 | 5.7239 | -53.5823
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2040 | 2127.4869 | 22.3328 | 13.1184 | 55.3589 | -83.8825 | 21.6625 | 2127.4869 | 1.5746 | 2.6468 | 0.34179 | 3.2661 | 0.95746 | 4.1882 | 0.81037 | 12.8939 | -113.8825 | 12.8939 | -53.8825
TAN | 150 | SK2 | 2-phase | Max | 2040 | 2127.4869 | 22.3328 | 13.1184 | 55.3589 | -83.8825 | 21.6625 | 2127.4869 | 1.5746 | 2.6468 | 0.34179 | 3.2661 | 0.95746 | 4.1882 | 0.81037 | 12.8939 | -113.8825 | 12.8939 | -53.8825
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1725.0105 | 18.1079 | 18.5791 | 46.683 | -86.7674 | 17.7259 | 1725.0105 | 1.5509 | 1.7777 | 0.30072 | 4.1525 | 0.71833 | 5.0085 | 0.42809 | 10.4546 | -116.7674 | 10.4546 | -56.7674
THY | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1725.0105 | 18.1079 | 18.5791 | 46.683 | -86.7674 | 17.7259 | 1725.0105 | 1.5509 | 1.7777 | 0.30072 | 4.1525 | 0.71833 | 5.0085 | 0.42809 | 10.4546 | -116.7674 | 10.4546 | -56.7674
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1571.0848 | 16.4921 | 9.9194 | 40.0058 | -83.8116 | 16.0209 | 1571.0848 | 2.234 | 4.4363 | 0.47404 | 4.3996 | 1.2291 | 5.5467 | 1.0083 | 9.5217 | -113.8116 | 9.5217 | -53.8116
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2738.5998 | 28.7478 | 21.1032 | 73.0375 | -83.9211 | 27.7296 | 2738.5998 | 1.2546 | 2.4321 | 0.25497 | 2.3789 | 0.76527 | 3.3147 | 1.0224 | 16.5976 | -113.9211 | 16.5976 | -53.9211
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2040 | 1258.2181 | 13.2079 | 46.2678 | 36.1742 | -96.7466 | 12.6893 | 1258.2181 | 0.094659 | 3.2801 | 0.74124 | 5.3729 | 0.45259 | 6.8205 | 0.61049 | 7.6256 | -126.7466 | 7.6256 | -66.7466
TJE | 150 | S12 | 2-phase | Max | 2040 | 1258.2181 | 13.2079 | 46.2678 | 36.1742 | -96.7466 | 12.6893 | 1258.2181 | 0.094659 | 3.2801 | 0.74124 | 5.3729 | 0.45259 | 6.8205 | 0.61049 | 7.6256 | -126.7466 | 7.6256 | -66.7466
TJE | 150 | S13 | 2-phase | Max | 2040 | 1258.2181 | 13.2079 | 46.2678 | 36.1742 | -96.7466 | 12.6893 | 1258.2181 | 0.094659 | 3.2801 | 0.74124 | 5.3729 | 0.45259 | 6.8205 | 0.61049 | 7.6256 | -126.7466 | 7.6256 | -66.7466
TJE | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2738.5998 | 28.7478 | 21.1032 | 73.0375 | -83.9211 | 27.7296 | 2738.5998 | 1.2546 | 2.4321 | 0.25497 | 2.3789 | 0.76527 | 3.3147 | 1.0224 | 16.5976 | -113.9211 | 16.5976 | -53.9211
TJE | 150 | S3 | 2-phase | Max | 2040 | 2738.5998 | 28.7478 | 21.1032 | 73.0375 | -83.9211 | 27.7296 | 2738.5998 | 1.2546 | 2.4321 | 0.25497 | 2.3789 | 0.76527 | 3.3147 | 1.0224 | 16.5976 | -113.9211 | 16.5976 | -53.9211
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2738.6495 | 28.7484 | 19.9182 | 73.5622 | -84.4321 | 27.4643 | 2738.6495 | 0.28395 | 1.7857 | 0.19402 | 2.3415 | 0.79174 | 3.4069 | 0.76263 | 16.5979 | -114.4321 | 16.5979 | -54.4321
TRI | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2738.6495 | 28.7484 | 19.9182 | 73.5622 | -84.4321 | 27.4643 | 2738.6495 | 0.28395 | 1.7857 | 0.19402 | 2.3415 | 0.79174 | 3.4069 | 0.76263 | 16.5979 | -114.4321 | 16.5979 | -54.4321
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1572.965 | 16.5119 | 18.4308 | 42.0981 | -89.1629 | 16.2441 | 1572.965 | 0.97149 | 4.0134 | 0.57262 | 4.6209 | 0.94619 | 5.1556 | 0.86853 | 9.5331 | -119.1629 | 9.5331 | -59.1629
TUP | 150 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 1572.965 | 16.5119 | 18.4308 | 42.0981 | -89.1629 | 16.2441 | 1572.965 | 0.97149 | 4.0134 | 0.57262 | 4.6209 | 0.94619 | 5.1556 | 0.86853 | 9.5331 | -119.1629 | 9.5331 | -59.1629
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2040 | 2059.0669 | 21.6146 | 18.9603 | 54.8538 | -86.1502 | 20.659 | 2059.0669 | 1.597 | 2.8277 | 0.34709 | 3.1822 | 0.87334 | 4.2757 | 0.88862 | 12.4792 | -116.1502 | 12.4792 | -56.1502
VHA | 150 | S2- | 2-phase | Max | 2040 | 2059.0669 | 21.6146 | 18.9603 | 54.8538 | -86.1502 | 20.659 | 2059.0669 | 1.597 | 2.8277 | 0.34709 | 3.1822 | 0.87334 | 4.2757 | 0.88862 | 12.4792 | -116.1502 | 12.4792 | -56.1502
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 1344.3007 | 14.1115 | 14.4633 | 35.9111 | -83.4065 | 13.7411 | 1344.3007 | 2.2175 | 3.7617 | 0.38048 | 5.1216 | 0.85237 | 6.436 | 0.73447 | 8.1473 | -113.4065 | 8.1473 | -53.4065
VID | 150 | S | 2-phase | Max | 2040 | 1344.3007 | 14.1115 | 14.4633 | 35.9111 | -83.4065 | 13.7411 | 1344.3007 | 2.2175 | 3.7617 | 0.38048 | 5.1216 | 0.85237 | 6.436 | 0.73447 | 8.1473 | -113.4065 | 8.1473 | -53.4065
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1258.8606 | 13.2146 | 13.1532 | 32.884 | -84.9799 | 12.8396 | 1258.8606 | 2.0539 | 3.3754 | 0.52892 | 5.5337 | 1.2902 | 6.8789 | 0.60996 | 7.6295 | -114.9799 | 7.6295 | -54.9799
VIL | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1258.8606 | 13.2146 | 13.1532 | 32.884 | -84.9799 | 12.8396 | 1258.8606 | 2.0539 | 3.3754 | 0.52892 | 5.5337 | 1.2902 | 6.8789 | 0.60996 | 7.6295 | -114.9799 | 7.6295 | -54.9799
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1189.7396 | 12.489 | 21.1882 | 32.8815 | -86.6216 | 12.162 | 1189.7396 | 1.4688 | 5.9428 | 0.41414 | 5.934 | 0.85858 | 7.2216 | 1.0015 | 7.2105 | -116.6216 | 7.2105 | -56.6216
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2311.9272 | 24.2689 | 16.8106 | 61.8243 | -85.5733 | 23.1858 | 2311.9272 | 0.92179 | 2.4314 | 0.30998 | 2.7868 | 0.84353 | 3.861 | 0.87247 | 14.0117 | -115.5733 | 14.0117 | -55.5733
ÅBØ | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 2311.9272 | 24.2689 | 16.8106 | 61.8243 | -85.5733 | 23.1858 | 2311.9272 | 0.92179 | 2.4314 | 0.30998 | 2.7868 | 0.84353 | 3.861 | 0.87247 | 14.0117 | -115.5733 | 14.0117 | -55.5733
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 915.9292 | 9.6148 | 6.9519 | 21.0596 | -78.9526 | 9.2747 | 915.9292 | 3.2136 | 5.1065 | 1.4014 | 7.61 | 2.732 | 9.6188 | 0.67101 | 5.5511 | -108.9526 | 5.5511 | -48.9526
ÅSP | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 915.9292 | 9.6148 | 6.9519 | 21.0596 | -78.9526 | 9.2747 | 915.9292 | 3.2136 | 5.1065 | 1.4014 | 7.61 | 2.732 | 9.6188 | 0.67101 | 5.5511 | -108.9526 | 5.5511 | -48.9526
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 552.6112 | 4.1256 | 11.4153 | 10.3358 | -89.8707 | 4.0997 | 552.6112 | 2.7374 | 10.577 | 2.6871 | 27.5987 | 3.3412 | 29.1803 | 0.38324 | 2.3819 | -119.8707 | 2.3819 | -59.8707
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 932.103 | 6.9588 | 60.0816 | 19.0263 | -88.3939 | 6.7908 | 932.103 | 2.9047 | 10.5948 | 0.070237 | 14.7244 | 0.72433 | 18.5429 | 0.71954 | 4.0177 | -118.3939 | 4.0177 | -58.3939
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 556.8612 | 4.1574 | 13.4382 | 10.6002 | -83.2687 | 3.9909 | 556.8612 | 2.3071 | 9.5209 | 0.74511 | 23.73 | 2.9899 | 33.2929 | 0.40122 | 2.4003 | -113.2687 | 2.4003 | -53.2687
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 2133.2193 | 15.9261 | 29.2493 | 42.643 | -85.6184 | 15.3835 | 2133.2193 | 1.5835 | 5.1417 | 0.13584 | 6.2109 | 0.98242 | 9.0018 | 0.82786 | 9.1949 | -115.6184 | 9.1949 | -55.6184
IDU | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 2133.2193 | 15.9261 | 29.2493 | 42.643 | -85.6184 | 15.3835 | 2133.2193 | 1.5835 | 5.1417 | 0.13584 | 6.2109 | 0.98242 | 9.0018 | 0.82786 | 9.1949 | -115.6184 | 9.1949 | -55.6184
IDU | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2040 | 2133.2193 | 15.9261 | 29.2493 | 42.643 | -85.6184 | 15.3835 | 2133.2193 | 1.5835 | 5.1417 | 0.13584 | 6.2109 | 0.98242 | 9.0018 | 0.82786 | 9.1949 | -115.6184 | 9.1949 | -55.6184
IDU | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2040 | 2133.2193 | 15.9261 | 29.2493 | 42.643 | -85.6184 | 15.3835 | 2133.2193 | 1.5835 | 5.1417 | 0.13584 | 6.2109 | 0.98242 | 9.0018 | 0.82786 | 9.1949 | -115.6184 | 9.1949 | -55.6184
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1319.5836 | 9.8517 | 40.7179 | 26.8541 | -92.1484 | 9.7179 | 1319.5836 | 3.6082 | 12.1181 | 0.42331 | 10.8801 | 1.0653 | 12.4156 | 1.1138 | 5.6879 | -122.1484 | 5.6879 | -62.1484
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1663.8044 | 12.4215 | 21.8124 | 32.763 | -84.7806 | 11.964 | 1663.8044 | 1.7016 | 4.8186 | 0.17945 | 8.0022 | 1.1895 | 11.6384 | 0.60216 | 7.1716 | -114.7806 | 7.1716 | -54.7806
VMA | 220 | WA2 | 2-phase | Max | 2040 | 1663.8044 | 12.4215 | 21.8124 | 32.763 | -84.7806 | 11.964 | 1663.8044 | 1.7016 | 4.8186 | 0.17945 | 8.0022 | 1.1895 | 11.6384 | 0.60216 | 7.1716 | -114.7806 | 7.1716 | -54.7806
VMA | 220 | WA3 | 2-phase | Max | 2040 | 1663.8044 | 12.4215 | 21.8124 | 32.763 | -84.7806 | 11.964 | 1663.8044 | 1.7016 | 4.8186 | 0.17945 | 8.0022 | 1.1895 | 11.6384 | 0.60216 | 7.1716 | -114.7806 | 7.1716 | -54.7806
VMA | 220 | WA4 | 2-phase | Max | 2040 | 1663.8044 | 12.4215 | 21.8124 | 32.763 | -84.7806 | 11.964 | 1663.8044 | 1.7016 | 4.8186 | 0.17945 | 8.0022 | 1.1895 | 11.6384 | 0.60216 | 7.1716 | -114.7806 | 7.1716 | -54.7806
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 5906.0986 | 25.5742 | 18.6431 | 66.6177 | -84.8682 | 24.5404 | 5906.0986 | 2.9271 | 12.5698 | 0.74019 | 5.9084 | 2.0239 | 10.0947 | 2.1274 | 14.7652 | -114.8682 | 14.7652 | -54.8682
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 5906.0986 | 25.5742 | 18.6431 | 66.6177 | -84.8682 | 24.5404 | 5906.0986 | 2.9271 | 12.5698 | 0.74019 | 5.9084 | 2.0239 | 10.0947 | 2.1274 | 14.7652 | -114.8682 | 14.7652 | -54.8682
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 6183.7273 | 26.7763 | 17.7991 | 69.3069 | -83.6563 | 25.7026 | 6183.7273 | 1.6287 | 9.0855 | 0.62583 | 5.6255 | 1.917 | 9.7921 | 1.6151 | 15.4593 | -113.6563 | 15.4593 | -53.6563
EDR | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 6183.7273 | 26.7763 | 17.7991 | 69.3069 | -83.6563 | 25.7026 | 6183.7273 | 1.6287 | 9.0855 | 0.62583 | 5.6255 | 1.917 | 9.7921 | 1.6151 | 15.4593 | -113.6563 | 15.4593 | -53.6563
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3538.0842 | 15.3204 | 16.1788 | 39.371 | -85.6977 | 14.6011 | 3538.0842 | 0.73081 | 6.8206 | 1.1085 | 10.1807 | 3.8216 | 16.6594 | 0.66996 | 8.8452 | -115.6977 | 8.8452 | -55.6977
FER | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 3538.0842 | 15.3204 | 16.1788 | 39.371 | -85.6977 | 14.6011 | 3538.0842 | 0.73081 | 6.8206 | 1.1085 | 10.1807 | 3.8216 | 16.6594 | 0.66996 | 8.8452 | -115.6977 | 8.8452 | -55.6977
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3310.8521 | 14.3364 | 20.1235 | 37.0409 | -87.8939 | 13.7415 | 3310.8521 | 0.98433 | 8.8899 | 1.5507 | 12.4789 | 2.6596 | 16.3017 | 0.7124 | 8.2771 | -117.8939 | 8.2771 | -57.8939
FGD | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 3310.8521 | 14.3364 | 20.1235 | 37.0409 | -87.8939 | 13.7415 | 3310.8521 | 0.98433 | 8.8899 | 1.5507 | 12.4789 | 2.6596 | 16.3017 | 0.7124 | 8.2771 | -117.8939 | 8.2771 | -57.8939
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 2665.328 | 11.5412 | 19.8152 | 29.7746 | -88.4714 | 11.1227 | 2665.328 | 1.4652 | 13.9167 | 1.6383 | 16.0509 | 2.9078 | 19.8798 | 0.86704 | 6.6633 | -118.4714 | 6.6633 | -58.4714
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 4369.2362 | 18.9193 | 16.3703 | 48.8515 | -82.9481 | 18.098 | 4369.2362 | 2.3517 | 9.9162 | 0.57982 | 8.0646 | 2.7627 | 13.8212 | 1.2296 | 10.9231 | -112.9481 | 10.9231 | -52.9481
IDU | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 4369.2362 | 18.9193 | 16.3703 | 48.8515 | -82.9481 | 18.098 | 4369.2362 | 2.3517 | 9.9162 | 0.57982 | 8.0646 | 2.7627 | 13.8212 | 1.2296 | 10.9231 | -112.9481 | 10.9231 | -52.9481
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 8698.1509 | 37.6641 | 16.6717 | 96.8442 | -86.5966 | 36.6646 | 8698.1509 | 1.7149 | 9.7281 | 0.5336 | 4.7696 | 0.95066 | 6.1699 | 2.0396 | 21.7454 | -116.5966 | 21.7454 | -56.5966
KAS | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 8698.1509 | 37.6641 | 16.6717 | 96.8442 | -86.5966 | 36.6646 | 8698.1509 | 1.7149 | 9.7281 | 0.5336 | 4.7696 | 0.95066 | 6.1699 | 2.0396 | 21.7454 | -116.5966 | 21.7454 | -56.5966
KAS | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2040 | 8698.1509 | 37.6641 | 16.6717 | 96.8442 | -86.5966 | 36.6646 | 8698.1509 | 1.7149 | 9.7281 | 0.5336 | 4.7696 | 0.95066 | 6.1699 | 2.0396 | 21.7454 | -116.5966 | 21.7454 | -56.5966
KAS | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2040 | 8698.1509 | 37.6641 | 16.6717 | 96.8442 | -86.5966 | 36.6646 | 8698.1509 | 1.7149 | 9.7281 | 0.5336 | 4.7696 | 0.95066 | 6.1699 | 2.0396 | 21.7454 | -116.5966 | 21.7454 | -56.5966
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3463.7411 | 14.9984 | 15.0275 | 38.1403 | -87.5926 | 14.5367 | 3463.7411 | 3.7283 | 15.8419 | 1.2974 | 12.2014 | 2.8112 | 15.5148 | 1.2984 | 8.6594 | -117.5926 | 8.6594 | -57.5926
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 3463.7411 | 14.9984 | 15.0275 | 38.1403 | -87.5926 | 14.5367 | 3463.7411 | 3.7283 | 15.8419 | 1.2974 | 12.2014 | 2.8112 | 15.5148 | 1.2984 | 8.6594 | -117.5926 | 8.6594 | -57.5926
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 5341.4329 | 23.1291 | 15.9995 | 59.4073 | -86.4789 | 22.3022 | 5341.4329 | 1.1939 | 7.3325 | 0.95483 | 7.367 | 1.9921 | 10.3558 | 0.99532 | 13.3536 | -116.4789 | 13.3536 | -56.4789
LAG | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 5341.4329 | 23.1291 | 15.9995 | 59.4073 | -86.4789 | 22.3022 | 5341.4329 | 1.1939 | 7.3325 | 0.95483 | 7.367 | 1.9921 | 10.3558 | 0.99532 | 13.3536 | -116.4789 | 13.3536 | -56.4789
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3259.773 | 14.1152 | 15.0501 | 36.3354 | -87.1113 | 13.6883 | 3259.773 | 3.2197 | 17.4404 | 1.0447 | 12.4585 | 3.3521 | 16.9337 | 1.3999 | 8.1494 | -117.1113 | 8.1494 | -57.1113
MAL | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 3259.773 | 14.1152 | 15.0501 | 36.3354 | -87.1113 | 13.6883 | 3259.773 | 3.2197 | 17.4404 | 1.0447 | 12.4585 | 3.3521 | 16.9337 | 1.3999 | 8.1494 | -117.1113 | 8.1494 | -57.1113
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 2927.7074 | 12.6773 | 16.1864 | 32.702 | -87.2133 | 12.2898 | 2927.7074 | 1.2035 | 13.7839 | 0.96943 | 13.8383 | 3.889 | 18.9665 | 0.99607 | 7.3193 | -117.2133 | 7.3193 | -57.2133
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3131.2853 | 13.5589 | 15.5767 | 34.7115 | -85.9911 | 12.9394 | 3131.2853 | 0.57296 | 6.8383 | 1.3541 | 11.7284 | 4.183 | 18.6418 | 0.58306 | 7.8282 | -115.9911 | 7.8282 | -55.9911
NVV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 3131.2853 | 13.5589 | 15.5767 | 34.7115 | -85.9911 | 12.9394 | 3131.2853 | 0.57296 | 6.8383 | 1.3541 | 11.7284 | 4.183 | 18.6418 | 0.58306 | 7.8282 | -115.9911 | 7.8282 | -55.9911
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3182.903 | 13.7824 | 18.098 | 35.4842 | -88.0694 | 13.3034 | 3182.903 | 2.8782 | 15.3302 | 1.3661 | 13.219 | 2.8123 | 16.8548 | 1.1597 | 7.9573 | -118.0694 | 7.9573 | -58.0694
OVE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 3182.903 | 13.7824 | 18.098 | 35.4842 | -88.0694 | 13.3034 | 3182.903 | 2.8782 | 15.3302 | 1.3661 | 13.219 | 2.8123 | 16.8548 | 1.1597 | 7.9573 | -118.0694 | 7.9573 | -58.0694
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2040 | 7140.4496 | 30.9191 | 18.2528 | 80.113 | -86.4617 | 29.8671 | 7140.4496 | 1.728 | 9.0393 | 0.8655 | 5.0108 | 1.5333 | 8.2369 | 1.804 | 17.8511 | -116.4617 | 17.8511 | -56.4617
REV | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 7140.4496 | 30.9191 | 18.2528 | 80.113 | -86.4617 | 29.8671 | 7140.4496 | 1.728 | 9.0393 | 0.8655 | 5.0108 | 1.5333 | 8.2369 | 1.804 | 17.8511 | -116.4617 | 17.8511 | -56.4617
REV | 400 | S3 | 2-phase | Max | 2040 | 7140.4496 | 30.9191 | 18.2528 | 80.113 | -86.4617 | 29.8671 | 7140.4496 | 1.728 | 9.0393 | 0.8655 | 5.0108 | 1.5333 | 8.2369 | 1.804 | 17.8511 | -116.4617 | 17.8511 | -56.4617
REV | 400 | S4 | 2-phase | Max | 2040 | 7140.4496 | 30.9191 | 18.2528 | 80.113 | -86.4617 | 29.8671 | 7140.4496 | 1.728 | 9.0393 | 0.8655 | 5.0108 | 1.5333 | 8.2369 | 1.804 | 17.8511 | -116.4617 | 17.8511 | -56.4617
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 5912.4433 | 25.6016 | 17.3952 | 66.3079 | -82.786 | 24.4209 | 5912.4433 | 1.9076 | 9.0357 | 0.54377 | 5.6409 | 2.1487 | 10.4296 | 1.6018 | 14.7811 | -112.786 | 14.7811 | -52.786
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 4241.2425 | 18.3651 | 15.1718 | 47.1639 | -87.659 | 17.8398 | 4241.2425 | 1.5312 | 10.0413 | 1.1626 | 9.6532 | 2.0722 | 12.6685 | 1.0402 | 10.6031 | -117.659 | 10.6031 | -57.659
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 4762.1698 | 20.6208 | 18.5986 | 53.5792 | -85.2201 | 19.6735 | 4762.1698 | 0.9683 | 7.5712 | 1.0803 | 7.2135 | 2.8043 | 12.6108 | 1.0496 | 11.9054 | -115.2201 | 11.9054 | -55.2201
TJE | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 4762.1698 | 20.6208 | 18.5986 | 53.5792 | -85.2201 | 19.6735 | 4762.1698 | 0.9683 | 7.5712 | 1.0803 | 7.2135 | 2.8043 | 12.6108 | 1.0496 | 11.9054 | -115.2201 | 11.9054 | -55.2201
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3740.8987 | 16.1986 | 17.5172 | 41.971 | -86.0791 | 15.5727 | 3740.8987 | 1.3045 | 9.7269 | 1.0822 | 10.1593 | 3.2358 | 15.2572 | 0.95745 | 9.3522 | -116.0791 | 9.3522 | -56.0791
TRI | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 3740.8987 | 16.1986 | 17.5172 | 41.971 | -86.0791 | 15.5727 | 3740.8987 | 1.3045 | 9.7269 | 1.0822 | 10.1593 | 3.2358 | 15.2572 | 0.95745 | 9.3522 | -116.0791 | 9.3522 | -56.0791
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3094.7176 | 13.4005 | 15.6402 | 34.3215 | -86.117 | 12.7991 | 3094.7176 | 0.74276 | 7.4957 | 1.3724 | 11.899 | 4.2271 | 18.8169 | 0.62995 | 7.7368 | -116.117 | 7.7368 | -56.117
VHA | 400 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 3094.7176 | 13.4005 | 15.6402 | 34.3215 | -86.117 | 12.7991 | 3094.7176 | 0.74276 | 7.4957 | 1.3724 | 11.899 | 4.2271 | 18.8169 | 0.62995 | 7.7368 | -116.117 | 7.7368 | -56.117

## Max 1-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X/R_b | Ip [kA] | phii [deg] | Ib [kA] | Sb [MVA] | EFF_B | EFF_C | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R2 [Ohm] | X2 [Ohm] | X0/X1 | I1 [kA] | phii1 [deg] | I2 [kA] | phii2 [deg] | I0 [kA] | phii0 [deg] | I0x3 [kA]
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2022 | 1178.9678 | 12.376 | 11.8547 | 30.2861 | -97.6881 | 12.0167 | 1178.9678 | 0.93707 | 1.0656 | 2.4159 | 7.3507 | 0.73333 | 7.6099 | 1.2475 | 7.8546 | 0.96595 | 4.1253 | -97.6881 | 4.1253 | -97.6881 | 4.1253 | -97.6881 | 12.376
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2022 | 1178.9678 | 12.376 | 11.8547 | 30.2861 | -97.6881 | 12.0167 | 1178.9678 | 0.93707 | 1.0656 | 2.4159 | 7.3507 | 0.73333 | 7.6099 | 1.2475 | 7.8546 | 0.96595 | 4.1253 | -97.6881 | 4.1253 | -97.6881 | 4.1253 | -97.6881 | 12.376
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2567.9271 | 26.9562 | 16.2238 | 67.6974 | -97.0149 | 25.5718 | 2567.9271 | 0.88752 | 0.99331 | 0.76915 | 2.3334 | 0.42124 | 3.7428 | 0.55856 | 4.1774 | 0.62345 | 8.9854 | -97.0149 | 8.9854 | -97.0149 | 8.9854 | -97.0149 | 26.9562
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2567.9271 | 26.9562 | 16.2238 | 67.6974 | -97.0149 | 25.5718 | 2567.9271 | 0.88752 | 0.99331 | 0.76915 | 2.3334 | 0.42124 | 3.7428 | 0.55856 | 4.1774 | 0.62345 | 8.9854 | -97.0149 | 8.9854 | -97.0149 | 8.9854 | -97.0149 | 26.9562
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2022 | 2567.9271 | 26.9562 | 16.2238 | 67.6974 | -97.0149 | 25.5718 | 2567.9271 | 0.88752 | 0.99331 | 0.76915 | 2.3334 | 0.42124 | 3.7428 | 0.55856 | 4.1774 | 0.62345 | 8.9854 | -97.0149 | 8.9854 | -97.0149 | 8.9854 | -97.0149 | 26.9562
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 991.7618 | 10.4108 | 10.1373 | 25.2878 | -101.152 | 10.1933 | 991.7618 | 0.95672 | 1.0218 | 1.7162 | 8.5204 | 0.7859 | 9.2423 | 1.675 | 9.4694 | 0.92189 | 3.4703 | -101.152 | 3.4703 | -101.152 | 3.4703 | -101.152 | 10.4108
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 991.7618 | 10.4108 | 10.1373 | 25.2878 | -101.152 | 10.1933 | 991.7618 | 0.95672 | 1.0218 | 1.7162 | 8.5204 | 0.7859 | 9.2423 | 1.675 | 9.4694 | 0.92189 | 3.4703 | -101.152 | 3.4703 | -101.152 | 3.4703 | -101.152 | 10.4108
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1005.5669 | 10.5557 | 27.1369 | 26.7904 | -103.9891 | 10.3095 | 1005.5669 | 0.94699 | 0.99586 | 1.2963 | 7.6187 | 0.74714 | 9.2669 | 1.1156 | 9.8062 | 0.82214 | 3.5186 | -103.9891 | 3.5186 | -103.9891 | 3.5186 | -103.9891 | 10.5557
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1189.057 | 12.4819 | 12.5763 | 30.0206 | -96.0226 | 11.9512 | 1189.057 | 0.96432 | 1.052 | 1.8344 | 7.6792 | 0.63084 | 7.4875 | 1.4059 | 7.7313 | 1.0256 | 4.1606 | -96.0226 | 4.1606 | -96.0226 | 4.1606 | -96.0226 | 12.4819
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1189.057 | 12.4819 | 12.5763 | 30.0206 | -96.0226 | 11.9512 | 1189.057 | 0.96432 | 1.052 | 1.8344 | 7.6792 | 0.63084 | 7.4875 | 1.4059 | 7.7313 | 1.0256 | 4.1606 | -96.0226 | 4.1606 | -96.0226 | 4.1606 | -96.0226 | 12.4819
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 973.6582 | 10.2208 | 12.7322 | 23.7016 | -92.9796 | 9.8453 | 973.6582 | 1.0061 | 1.0658 | 2.5823 | 10.0789 | 1.2711 | 8.4274 | 1.7782 | 9.0166 | 1.196 | 3.4069 | -92.9796 | 3.4069 | -92.9796 | 3.4069 | -92.9796 | 10.2208
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 973.6582 | 10.2208 | 12.7322 | 23.7016 | -92.9796 | 9.8453 | 973.6582 | 1.0061 | 1.0658 | 2.5823 | 10.0789 | 1.2711 | 8.4274 | 1.7782 | 9.0166 | 1.196 | 3.4069 | -92.9796 | 3.4069 | -92.9796 | 3.4069 | -92.9796 | 10.2208
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1350.6981 | 14.1787 | 16.6297 | 35.7555 | -102.0452 | 13.8127 | 1350.6981 | 0.98165 | 1.0585 | 1.3776 | 6.9927 | 0.40372 | 6.3349 | 1.0282 | 6.5871 | 1.1038 | 4.7262 | -102.0452 | 4.7262 | -102.0452 | 4.7262 | -102.0452 | 14.1787
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1350.6981 | 14.1787 | 16.6297 | 35.7555 | -102.0452 | 13.8127 | 1350.6981 | 0.98165 | 1.0585 | 1.3776 | 6.9927 | 0.40372 | 6.3349 | 1.0282 | 6.5871 | 1.1038 | 4.7262 | -102.0452 | 4.7262 | -102.0452 | 4.7262 | -102.0452 | 14.1787
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2022 | 1617.898 | 16.9835 | 11.6612 | 41.0795 | -89.2864 | 15.9109 | 1617.898 | 0.81897 | 0.99854 | 1.553 | 2.6847 | 0.76498 | 6.5389 | 1.1585 | 7.2733 | 0.41058 | 5.6612 | -89.2864 | 5.6612 | -89.2864 | 5.6612 | -89.2864 | 16.9835
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2022 | 1617.898 | 16.9835 | 11.6612 | 41.0795 | -89.2864 | 15.9109 | 1617.898 | 0.81897 | 0.99854 | 1.553 | 2.6847 | 0.76498 | 6.5389 | 1.1585 | 7.2733 | 0.41058 | 5.6612 | -89.2864 | 5.6612 | -89.2864 | 5.6612 | -89.2864 | 16.9835
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1893.0006 | 19.8714 | 12.6733 | 48.9664 | -91.0204 | 18.8572 | 1893.0006 | 0.81229 | 1.0189 | 1.4907 | 2.4347 | 0.57259 | 5.4599 | 0.87256 | 6.043 | 0.44591 | 6.6238 | -91.0204 | 6.6238 | -91.0204 | 6.6238 | -91.0204 | 19.8714
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1893.0006 | 19.8714 | 12.6733 | 48.9664 | -91.0204 | 18.8572 | 1893.0006 | 0.81229 | 1.0189 | 1.4907 | 2.4347 | 0.57259 | 5.4599 | 0.87256 | 6.043 | 0.44591 | 6.6238 | -91.0204 | 6.6238 | -91.0204 | 6.6238 | -91.0204 | 19.8714
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1573.6465 | 16.519 | 14.5405 | 40.5136 | -90.0585 | 15.9309 | 1573.6465 | 0.87707 | 1.0684 | 2.2014 | 4.516 | 0.66637 | 5.8665 | 0.95873 | 6.3001 | 0.76979 | 5.5063 | -90.0585 | 5.5063 | -90.0585 | 5.5063 | -90.0585 | 16.519
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1573.6465 | 16.519 | 14.5405 | 40.5136 | -90.0585 | 15.9309 | 1573.6465 | 0.87707 | 1.0684 | 2.2014 | 4.516 | 0.66637 | 5.8665 | 0.95873 | 6.3001 | 0.76979 | 5.5063 | -90.0585 | 5.5063 | -90.0585 | 5.5063 | -90.0585 | 16.519
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2022 | 711.7594 | 7.4715 | 10.9808 | 17.8152 | -96.9717 | 7.2462 | 711.7594 | 1.0072 | 1.0267 | 2.4366 | 12.9783 | 1.817 | 11.836 | 1.9675 | 12.7369 | 1.0965 | 2.4905 | -96.9717 | 2.4905 | -96.9717 | 2.4905 | -96.9717 | 7.4715
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2022 | 711.7594 | 7.4715 | 10.9808 | 17.8152 | -96.9717 | 7.2462 | 711.7594 | 1.0072 | 1.0267 | 2.4366 | 12.9783 | 1.817 | 11.836 | 1.9675 | 12.7369 | 1.0965 | 2.4905 | -96.9717 | 2.4905 | -96.9717 | 2.4905 | -96.9717 | 7.4715
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2022 | 2239.686 | 23.5106 | 23.9898 | 60.207 | -98.7988 | 22.8402 | 2239.686 | 0.99236 | 1.0901 | 0.9697 | 4.2475 | 0.20639 | 3.4666 | 0.44251 | 3.9708 | 1.2253 | 7.8369 | -98.7988 | 7.8369 | -98.7988 | 7.8369 | -98.7988 | 23.5106
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2022 | 2239.686 | 23.5106 | 23.9898 | 60.207 | -98.7988 | 22.8402 | 2239.686 | 0.99236 | 1.0901 | 0.9697 | 4.2475 | 0.20639 | 3.4666 | 0.44251 | 3.9708 | 1.2253 | 7.8369 | -98.7988 | 7.8369 | -98.7988 | 7.8369 | -98.7988 | 23.5106
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2022 | 2239.686 | 23.5106 | 23.9898 | 60.207 | -98.7988 | 22.8402 | 2239.686 | 0.99236 | 1.0901 | 0.9697 | 4.2475 | 0.20639 | 3.4666 | 0.44251 | 3.9708 | 1.2253 | 7.8369 | -98.7988 | 7.8369 | -98.7988 | 7.8369 | -98.7988 | 23.5106
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2022 | 944.9606 | 9.9195 | 14.3136 | 24.9553 | -88.6955 | 9.7111 | 944.9606 | 0.74536 | 1.1171 | 5.0066 | 4.9748 | 0.8565 | 10.6816 | 1.2185 | 11.3246 | 0.46573 | 3.3065 | -88.6955 | 3.3065 | -88.6955 | 3.3065 | -88.6955 | 9.9195
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2022 | 944.9606 | 9.9195 | 14.3136 | 24.9553 | -88.6955 | 9.7111 | 944.9606 | 0.74536 | 1.1171 | 5.0066 | 4.9748 | 0.8565 | 10.6816 | 1.2185 | 11.3246 | 0.46573 | 3.3065 | -88.6955 | 3.3065 | -88.6955 | 3.3065 | -88.6955 | 9.9195
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2022 | 1456.068 | 15.2848 | 10.6921 | 35.5754 | -92.1493 | 14.8482 | 1456.068 | 1.0915 | 1.155 | 1.7885 | 8.3674 | 0.47244 | 4.6738 | 1.1139 | 5.1871 | 1.7903 | 5.0949 | -92.1493 | 5.0949 | -92.1493 | 5.0949 | -92.1493 | 15.2848
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2430.5127 | 25.5138 | 19.2808 | 64.3716 | -96.3425 | 24.3178 | 2430.5127 | 0.90061 | 1.0337 | 1.0258 | 2.8748 | 0.38262 | 3.7394 | 0.54581 | 4.1706 | 0.76878 | 8.5046 | -96.3425 | 8.5046 | -96.3425 | 8.5046 | -96.3425 | 25.5138
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2430.5127 | 25.5138 | 19.2808 | 64.3716 | -96.3425 | 24.3178 | 2430.5127 | 0.90061 | 1.0337 | 1.0258 | 2.8748 | 0.38262 | 3.7394 | 0.54581 | 4.1706 | 0.76878 | 8.5046 | -96.3425 | 8.5046 | -96.3425 | 8.5046 | -96.3425 | 25.5138
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2466.1323 | 25.8877 | 26.726 | 67.1214 | -101.5752 | 24.7784 | 2466.1323 | 0.9001 | 0.98253 | 0.71054 | 2.5624 | 0.44507 | 4.0319 | 0.48262 | 4.3009 | 0.63553 | 8.6292 | -101.5752 | 8.6292 | -101.5752 | 8.6292 | -101.5752 | 25.8877
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2466.1323 | 25.8877 | 26.726 | 67.1214 | -101.5752 | 24.7784 | 2466.1323 | 0.9001 | 0.98253 | 0.71054 | 2.5624 | 0.44507 | 4.0319 | 0.48262 | 4.3009 | 0.63553 | 8.6292 | -101.5752 | 8.6292 | -101.5752 | 8.6292 | -101.5752 | 25.8877
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2022 | 2343.7683 | 24.6032 | 21.7843 | 63.1224 | -100.5581 | 23.5923 | 2343.7683 | 0.88902 | 0.99447 | 0.89405 | 2.6786 | 0.50123 | 4.248 | 0.53569 | 4.5144 | 0.63055 | 8.2011 | -100.5581 | 8.2011 | -100.5581 | 8.2011 | -100.5581 | 24.6032
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2022 | 2343.7683 | 24.6032 | 21.7843 | 63.1224 | -100.5581 | 23.5923 | 2343.7683 | 0.88902 | 0.99447 | 0.89405 | 2.6786 | 0.50123 | 4.248 | 0.53569 | 4.5144 | 0.63055 | 8.2011 | -100.5581 | 8.2011 | -100.5581 | 8.2011 | -100.5581 | 24.6032
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2022 | 2280.2879 | 23.9368 | 19.9736 | 59.7355 | -94.3023 | 23.0874 | 2280.2879 | 0.96152 | 1.1089 | 1.4673 | 4.0216 | 0.35525 | 3.4965 | 0.5776 | 3.9052 | 1.1502 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 7.9789 | -94.3023 | 23.9368
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1137.7169 | 11.9429 | 6.9048 | 26.644 | -92.3346 | 11.5547 | 1137.7169 | 1.0529 | 1.1222 | 2.4647 | 9.774 | 0.83291 | 6.402 | 1.782 | 6.9741 | 1.5267 | 3.981 | -92.3346 | 3.981 | -92.3346 | 3.981 | -92.3346 | 11.9429
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1137.7169 | 11.9429 | 6.9048 | 26.644 | -92.3346 | 11.5547 | 1137.7169 | 1.0529 | 1.1222 | 2.4647 | 9.774 | 0.83291 | 6.402 | 1.782 | 6.9741 | 1.5267 | 3.981 | -92.3346 | 3.981 | -92.3346 | 3.981 | -92.3346 | 11.9429
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1225.3426 | 12.8628 | 9.7868 | 30.1732 | -87.2215 | 12.2551 | 1225.3426 | 0.84144 | 1.0578 | 2.8107 | 4.9125 | 0.906 | 7.786 | 1.7339 | 8.9338 | 0.63094 | 4.2876 | -87.2215 | 4.2876 | -87.2215 | 4.2876 | -87.2215 | 12.8628
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1225.3426 | 12.8628 | 9.7868 | 30.1732 | -87.2215 | 12.2551 | 1225.3426 | 0.84144 | 1.0578 | 2.8107 | 4.9125 | 0.906 | 7.786 | 1.7339 | 8.9338 | 0.63094 | 4.2876 | -87.2215 | 4.2876 | -87.2215 | 4.2876 | -87.2215 | 12.8628
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2387.7597 | 25.065 | 16.4446 | 63.3648 | -99.9012 | 23.9754 | 2387.7597 | 0.87657 | 0.98131 | 0.84729 | 2.3865 | 0.5499 | 4.3058 | 0.62531 | 4.5581 | 0.55426 | 8.355 | -99.9012 | 8.355 | -99.9012 | 8.355 | -99.9012 | 25.065
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2387.7597 | 25.065 | 16.4446 | 63.3648 | -99.9012 | 23.9754 | 2387.7597 | 0.87657 | 0.98131 | 0.84729 | 2.3865 | 0.5499 | 4.3058 | 0.62531 | 4.5581 | 0.55426 | 8.355 | -99.9012 | 8.355 | -99.9012 | 8.355 | -99.9012 | 25.065
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1941.441 | 20.3798 | 16.0559 | 50.7748 | -97.7915 | 19.6806 | 1941.441 | 0.83517 | 1.0312 | 1.6332 | 2.8975 | 0.66761 | 5.2982 | 0.74675 | 5.525 | 0.54687 | 6.7933 | -97.7915 | 6.7933 | -97.7915 | 6.7933 | -97.7915 | 20.3798
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1941.441 | 20.3798 | 16.0559 | 50.7748 | -97.7915 | 19.6806 | 1941.441 | 0.83517 | 1.0312 | 1.6332 | 2.8975 | 0.66761 | 5.2982 | 0.74675 | 5.525 | 0.54687 | 6.7933 | -97.7915 | 6.7933 | -97.7915 | 6.7933 | -97.7915 | 20.3798
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2022 | 1672.4472 | 17.5561 | 14.3639 | 44.1014 | -96.5174 | 16.967 | 1672.4472 | 0.98815 | 1.0713 | 1.1419 | 5.7561 | 0.27264 | 4.956 | 0.90838 | 5.2858 | 1.1614 | 5.852 | -96.5174 | 5.852 | -96.5174 | 5.852 | -96.5174 | 17.5561
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2022 | 1672.4472 | 17.5561 | 14.3639 | 44.1014 | -96.5174 | 16.967 | 1672.4472 | 0.98815 | 1.0713 | 1.1419 | 5.7561 | 0.27264 | 4.956 | 0.90838 | 5.2858 | 1.1614 | 5.852 | -96.5174 | 5.852 | -96.5174 | 5.852 | -96.5174 | 17.5561
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2022 | 1089.8458 | 11.4404 | 12.9223 | 28.3333 | -99.8817 | 11.157 | 1089.8458 | 1.0124 | 1.0858 | 1.803 | 9.5022 | 0.47145 | 7.3986 | 1.5207 | 7.7031 | 1.2843 | 3.8135 | -99.8817 | 3.8135 | -99.8817 | 3.8135 | -99.8817 | 11.4404
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2022 | 1089.8458 | 11.4404 | 12.9223 | 28.3333 | -99.8817 | 11.157 | 1089.8458 | 1.0124 | 1.0858 | 1.803 | 9.5022 | 0.47145 | 7.3986 | 1.5207 | 7.7031 | 1.2843 | 3.8135 | -99.8817 | 3.8135 | -99.8817 | 3.8135 | -99.8817 | 11.4404
HERV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2022 | 1117.98 | 11.7357 | 13.1258 | 27.0478 | -82.9887 | 11.4195 | 1117.98 | 0.94503 | 1.1541 | 4.5925 | 8.277 | 1.1272 | 7.145 | 1.5354 | 7.619 | 1.1584 | 3.9119 | -82.9887 | 3.9119 | -82.9887 | 3.9119 | -82.9887 | 11.7357
HERV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2022 | 1117.98 | 11.7357 | 13.1258 | 27.0478 | -82.9887 | 11.4195 | 1117.98 | 0.94503 | 1.1541 | 4.5925 | 8.277 | 1.1272 | 7.145 | 1.5354 | 7.619 | 1.1584 | 3.9119 | -82.9887 | 3.9119 | -82.9887 | 3.9119 | -82.9887 | 11.7357
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2022 | 1113.358 | 11.6872 | 12.2895 | 26.84 | -82.8485 | 11.3772 | 1113.358 | 0.93898 | 1.1493 | 4.6009 | 8.1376 | 1.1846 | 7.2365 | 1.5807 | 7.7113 | 1.1245 | 3.8957 | -82.8485 | 3.8957 | -82.8485 | 3.8957 | -82.8485 | 11.6872
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2022 | 1113.358 | 11.6872 | 12.2895 | 26.84 | -82.8485 | 11.3772 | 1113.358 | 0.93898 | 1.1493 | 4.6009 | 8.1376 | 1.1846 | 7.2365 | 1.5807 | 7.7113 | 1.1245 | 3.8957 | -82.8485 | 3.8957 | -82.8485 | 3.8957 | -82.8485 | 11.6872
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1143.7509 | 12.0063 | 11.4123 | 29.4248 | -93.7037 | 11.642 | 1143.7509 | 0.99612 | 1.1007 | 2.1589 | 8.858 | 0.43894 | 6.997 | 1.3677 | 7.5729 | 1.266 | 4.0021 | -93.7037 | 4.0021 | -93.7037 | 4.0021 | -93.7037 | 12.0063
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1143.7509 | 12.0063 | 11.4123 | 29.4248 | -93.7037 | 11.642 | 1143.7509 | 0.99612 | 1.1007 | 2.1589 | 8.858 | 0.43894 | 6.997 | 1.3677 | 7.5729 | 1.266 | 4.0021 | -93.7037 | 4.0021 | -93.7037 | 4.0021 | -93.7037 | 12.0063
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2022 | 1373.108 | 14.4139 | 14.0719 | 36.0036 | -95.2467 | 14.09 | 1373.108 | 0.88921 | 1.0718 | 2.3154 | 5.3654 | 0.56256 | 6.5073 | 0.80984 | 7.0646 | 0.82451 | 4.8046 | -95.2467 | 4.8046 | -95.2467 | 4.8046 | -95.2467 | 14.4139
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 597.1532 | 6.2685 | 5.715 | 12.998 | -69.9786 | 6.1622 | 597.1532 | 1.0633 | 1.3523 | 17.2569 | 18.3158 | 2.3004 | 10.045 | 3.5059 | 11.3356 | 1.8234 | 2.0895 | -69.9786 | 2.0895 | -69.9786 | 2.0895 | -69.9786 | 6.2685
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 580.5764 | 6.0945 | 6.6558 | 12.5665 | -79.5613 | 5.9796 | 580.5764 | 0.91741 | 1.1741 | 11.1912 | 13.7346 | 3.4828 | 13.3286 | 5.1068 | 15.5443 | 1.0305 | 2.0315 | -79.5613 | 2.0315 | -79.5613 | 2.0315 | -79.5613 | 6.0945
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1129.4626 | 11.8563 | 11.9786 | 29.4619 | -97.6123 | 11.6091 | 1129.4626 | 0.97581 | 1.0585 | 1.5792 | 8.2172 | 0.36994 | 7.563 | 1.4734 | 7.8838 | 1.0865 | 3.9521 | -97.6123 | 3.9521 | -97.6123 | 3.9521 | -97.6123 | 11.8563
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1129.4626 | 11.8563 | 11.9786 | 29.4619 | -97.6123 | 11.6091 | 1129.4626 | 0.97581 | 1.0585 | 1.5792 | 8.2172 | 0.36994 | 7.563 | 1.4734 | 7.8838 | 1.0865 | 3.9521 | -97.6123 | 3.9521 | -97.6123 | 3.9521 | -97.6123 | 11.8563
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2051.0066 | 21.53 | 13.1199 | 52.7162 | -96.0711 | 20.3905 | 2051.0066 | 0.94718 | 1.021 | 0.97966 | 3.8113 | 0.52555 | 4.3072 | 0.74277 | 4.7582 | 0.88487 | 7.1767 | -96.0711 | 7.1767 | -96.0711 | 7.1767 | -96.0711 | 21.53
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2051.0066 | 21.53 | 13.1199 | 52.7162 | -96.0711 | 20.3905 | 2051.0066 | 0.94718 | 1.021 | 0.97966 | 3.8113 | 0.52555 | 4.3072 | 0.74277 | 4.7582 | 0.88487 | 7.1767 | -96.0711 | 7.1767 | -96.0711 | 7.1767 | -96.0711 | 21.53
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2410.4803 | 25.3035 | 15.2011 | 63.2539 | -96.238 | 24.082 | 2410.4803 | 0.8803 | 1.0097 | 0.96057 | 2.5438 | 0.45038 | 3.9612 | 0.59627 | 4.3962 | 0.64219 | 8.4345 | -96.238 | 8.4345 | -96.238 | 8.4345 | -96.238 | 25.3035
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2410.4803 | 25.3035 | 15.2011 | 63.2539 | -96.238 | 24.082 | 2410.4803 | 0.8803 | 1.0097 | 0.96057 | 2.5438 | 0.45038 | 3.9612 | 0.59627 | 4.3962 | 0.64219 | 8.4345 | -96.238 | 8.4345 | -96.238 | 8.4345 | -96.238 | 25.3035
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1318.9642 | 13.8455 | 14.8109 | 34.8909 | -98.756 | 13.5138 | 1318.9642 | 0.97878 | 1.0589 | 1.3108 | 7.0882 | 0.29948 | 6.4564 | 1.1616 | 6.7807 | 1.0979 | 4.6152 | -98.756 | 4.6152 | -98.756 | 4.6152 | -98.756 | 13.8455
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1318.9642 | 13.8455 | 14.8109 | 34.8909 | -98.756 | 13.5138 | 1318.9642 | 0.97878 | 1.0589 | 1.3108 | 7.0882 | 0.29948 | 6.4564 | 1.1616 | 6.7807 | 1.0979 | 4.6152 | -98.756 | 4.6152 | -98.756 | 4.6152 | -98.756 | 13.8455
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2022 | 2571.4349 | 26.9931 | 17.3137 | 66.7286 | -92.8053 | 25.5546 | 2571.4349 | 0.8768 | 1.0326 | 0.95919 | 2.4524 | 0.29589 | 3.536 | 0.68089 | 4.2351 | 0.69356 | 8.9977 | -92.8053 | 8.9977 | -92.8053 | 8.9977 | -92.8053 | 26.9931
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2022 | 2571.4349 | 26.9931 | 17.3137 | 66.7286 | -92.8053 | 25.5546 | 2571.4349 | 0.8768 | 1.0326 | 0.95919 | 2.4524 | 0.29589 | 3.536 | 0.68089 | 4.2351 | 0.69356 | 8.9977 | -92.8053 | 8.9977 | -92.8053 | 8.9977 | -92.8053 | 26.9931
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2022 | 2571.4349 | 26.9931 | 17.3137 | 66.7286 | -92.8053 | 25.5546 | 2571.4349 | 0.8768 | 1.0326 | 0.95919 | 2.4524 | 0.29589 | 3.536 | 0.68089 | 4.2351 | 0.69356 | 8.9977 | -92.8053 | 8.9977 | -92.8053 | 8.9977 | -92.8053 | 26.9931
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2571.4349 | 26.9931 | 17.3137 | 66.7286 | -92.8053 | 25.5546 | 2571.4349 | 0.8768 | 1.0326 | 0.95919 | 2.4524 | 0.29589 | 3.536 | 0.68089 | 4.2351 | 0.69356 | 8.9977 | -92.8053 | 8.9977 | -92.8053 | 8.9977 | -92.8053 | 26.9931
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2022 | 1652.1009 | 17.3426 | 9.3268 | 39.8078 | -90.4023 | 16.6932 | 1652.1009 | 1.062 | 1.1272 | 1.4851 | 6.8614 | 0.44456 | 4.3353 | 1.145 | 4.9825 | 1.5827 | 5.7809 | -90.4023 | 5.7809 | -90.4023 | 5.7809 | -90.4023 | 17.3426
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2022 | 1652.1009 | 17.3426 | 9.3268 | 39.8078 | -90.4023 | 16.6932 | 1652.1009 | 1.062 | 1.1272 | 1.4851 | 6.8614 | 0.44456 | 4.3353 | 1.145 | 4.9825 | 1.5827 | 5.7809 | -90.4023 | 5.7809 | -90.4023 | 5.7809 | -90.4023 | 17.3426
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1035.4922 | 10.8698 | 11.6973 | 26.3962 | -91.9812 | 10.5053 | 1035.4922 | 1.014 | 1.1416 | 3.1161 | 10.4155 | 0.54655 | 7.2625 | 1.4665 | 8.0392 | 1.4341 | 3.6233 | -91.9812 | 3.6233 | -91.9812 | 3.6233 | -91.9812 | 10.8698
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2022 | 2599.7275 | 27.2901 | 27.4503 | 71.3829 | -103.8495 | 26.4485 | 2599.7275 | 1.0154 | 1.0613 | 0.52388 | 3.8695 | 0.1797 | 3.1542 | 0.28796 | 3.3592 | 1.2268 | 9.0967 | -103.8495 | 9.0967 | -103.8495 | 9.0967 | -103.8495 | 27.2901
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2022 | 2599.7275 | 27.2901 | 27.4503 | 71.3829 | -103.8495 | 26.4485 | 2599.7275 | 1.0154 | 1.0613 | 0.52388 | 3.8695 | 0.1797 | 3.1542 | 0.28796 | 3.3592 | 1.2268 | 9.0967 | -103.8495 | 9.0967 | -103.8495 | 9.0967 | -103.8495 | 27.2901
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2022 | 2599.7275 | 27.2901 | 27.4503 | 71.3829 | -103.8495 | 26.4485 | 2599.7275 | 1.0154 | 1.0613 | 0.52388 | 3.8695 | 0.1797 | 3.1542 | 0.28796 | 3.3592 | 1.2268 | 9.0967 | -103.8495 | 9.0967 | -103.8495 | 9.0967 | -103.8495 | 27.2901
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2022 | 873.9989 | 9.1746 | 10.9413 | 21.671 | -87.5161 | 8.8855 | 873.9989 | 0.99571 | 1.1853 | 5.5347 | 12.2117 | 0.89527 | 8.4619 | 1.8713 | 9.3486 | 1.4431 | 3.0582 | -87.5161 | 3.0582 | -87.5161 | 3.0582 | -87.5161 | 9.1746
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1740.8647 | 18.2743 | 18.4695 | 44.7748 | -95.1812 | 17.7269 | 1740.8647 | 0.82181 | 1.0795 | 2.4434 | 3.4722 | 0.78778 | 5.7138 | 0.86162 | 5.9421 | 0.60769 | 6.0914 | -95.1812 | 6.0914 | -95.1812 | 6.0914 | -95.1812 | 18.2743
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1740.8647 | 18.2743 | 18.4695 | 44.7748 | -95.1812 | 17.7269 | 1740.8647 | 0.82181 | 1.0795 | 2.4434 | 3.4722 | 0.78778 | 5.7138 | 0.86162 | 5.9421 | 0.60769 | 6.0914 | -95.1812 | 6.0914 | -95.1812 | 6.0914 | -95.1812 | 18.2743
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2022 | 1278.419 | 13.4199 | 9.0904 | 30.6792 | -87.5821 | 12.7945 | 1278.419 | 0.87887 | 1.0553 | 2.5096 | 5.3038 | 0.88974 | 7.131 | 1.8953 | 8.2448 | 0.74377 | 4.4733 | -87.5821 | 4.4733 | -87.5821 | 4.4733 | -87.5821 | 13.4199
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2022 | 1278.419 | 13.4199 | 9.0904 | 30.6792 | -87.5821 | 12.7945 | 1278.419 | 0.87887 | 1.0553 | 2.5096 | 5.3038 | 0.88974 | 7.131 | 1.8953 | 8.2448 | 0.74377 | 4.4733 | -87.5821 | 4.4733 | -87.5821 | 4.4733 | -87.5821 | 13.4199
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1320.9291 | 13.8662 | 12.2988 | 34.4817 | -100.2387 | 13.5021 | 1320.9291 | 1.0419 | 1.1259 | 1.8724 | 8.5404 | 0.41764 | 5.6769 | 1.0712 | 6.0249 | 1.5044 | 4.6221 | -100.2387 | 4.6221 | -100.2387 | 4.6221 | -100.2387 | 13.8662
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1320.9291 | 13.8662 | 12.2988 | 34.4817 | -100.2387 | 13.5021 | 1320.9291 | 1.0419 | 1.1259 | 1.8724 | 8.5404 | 0.41764 | 5.6769 | 1.0712 | 6.0249 | 1.5044 | 4.6221 | -100.2387 | 4.6221 | -100.2387 | 4.6221 | -100.2387 | 13.8662
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2153.0806 | 22.6015 | 22.4484 | 57.6751 | -102.0072 | 21.876 | 2153.0806 | 0.94635 | 1.0148 | 0.79453 | 3.6989 | 0.38515 | 4.2536 | 0.59541 | 4.5053 | 0.86959 | 7.5338 | -102.0072 | 7.5338 | -102.0072 | 7.5338 | -102.0072 | 22.6015
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2153.0806 | 22.6015 | 22.4484 | 57.6751 | -102.0072 | 21.876 | 2153.0806 | 0.94635 | 1.0148 | 0.79453 | 3.6989 | 0.38515 | 4.2536 | 0.59541 | 4.5053 | 0.86959 | 7.5338 | -102.0072 | 7.5338 | -102.0072 | 7.5338 | -102.0072 | 22.6015
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1051.0752 | 11.0334 | 9.9057 | 25.3898 | -87.035 | 10.6288 | 1051.0752 | 0.9013 | 1.0394 | 2.5824 | 6.7822 | 1.0083 | 8.6752 | 2.186 | 9.995 | 0.78179 | 3.6778 | -87.035 | 3.6778 | -87.035 | 3.6778 | -87.035 | 11.0334
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2022 | 1051.0752 | 11.0334 | 9.9057 | 25.3898 | -87.035 | 10.6288 | 1051.0752 | 0.9013 | 1.0394 | 2.5824 | 6.7822 | 1.0083 | 8.6752 | 2.186 | 9.995 | 0.78179 | 3.6778 | -87.035 | 3.6778 | -87.035 | 3.6778 | -87.035 | 11.0334
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2022 | 1694.891 | 17.7917 | 13.6683 | 43.9649 | -89.3775 | 17.2141 | 1694.891 | 0.8317 | 1.13 | 2.8001 | 4.0622 | 0.46955 | 5.382 | 0.89384 | 5.8213 | 0.75477 | 5.9306 | -89.3775 | 5.9306 | -89.3775 | 5.9306 | -89.3775 | 17.7917
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2022 | 1694.891 | 17.7917 | 13.6683 | 43.9649 | -89.3775 | 17.2141 | 1694.891 | 0.8317 | 1.13 | 2.8001 | 4.0622 | 0.46955 | 5.382 | 0.89384 | 5.8213 | 0.75477 | 5.9306 | -89.3775 | 5.9306 | -89.3775 | 5.9306 | -89.3775 | 17.7917
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2022 | 1989.1772 | 20.8809 | 19.0716 | 51.4835 | -93.6186 | 20.0774 | 1989.1772 | 1.0725 | 1.1511 | 1.2293 | 5.933 | 0.24144 | 3.4844 | 0.64287 | 3.9908 | 1.7027 | 6.9603 | -93.6186 | 6.9603 | -93.6186 | 6.9603 | -93.6186 | 20.8809
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2022 | 1989.1772 | 20.8809 | 19.0716 | 51.4835 | -93.6186 | 20.0774 | 1989.1772 | 1.0725 | 1.1511 | 1.2293 | 5.933 | 0.24144 | 3.4844 | 0.64287 | 3.9908 | 1.7027 | 6.9603 | -93.6186 | 6.9603 | -93.6186 | 6.9603 | -93.6186 | 20.8809
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2022 | 961.8373 | 10.0967 | 11.7123 | 24.8655 | -101.1658 | 9.8765 | 961.8373 | 0.99776 | 1.0699 | 1.9975 | 10.4908 | 0.58288 | 8.8224 | 1.4861 | 8.982 | 1.1891 | 3.3656 | -101.1658 | 3.3656 | -101.1658 | 3.3656 | -101.1658 | 10.0967
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2022 | 961.8373 | 10.0967 | 11.7123 | 24.8655 | -101.1658 | 9.8765 | 961.8373 | 0.99776 | 1.0699 | 1.9975 | 10.4908 | 0.58288 | 8.8224 | 1.4861 | 8.982 | 1.1891 | 3.3656 | -101.1658 | 3.3656 | -101.1658 | 3.3656 | -101.1658 | 10.0967
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1795.922 | 18.8523 | 19.6839 | 48.1966 | -98.8334 | 18.2879 | 1795.922 | 0.97705 | 1.0624 | 1.0782 | 5.1797 | 0.28221 | 4.7113 | 0.74408 | 5.038 | 1.0994 | 6.2841 | -98.8334 | 6.2841 | -98.8334 | 6.2841 | -98.8334 | 18.8523
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1795.922 | 18.8523 | 19.6839 | 48.1966 | -98.8334 | 18.2879 | 1795.922 | 0.97705 | 1.0624 | 1.0782 | 5.1797 | 0.28221 | 4.7113 | 0.74408 | 5.038 | 1.0994 | 6.2841 | -98.8334 | 6.2841 | -98.8334 | 6.2841 | -98.8334 | 18.8523
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2022 | 1126.8339 | 11.8287 | 9.3554 | 27.0822 | -91.2304 | 11.2933 | 1126.8339 | 0.94536 | 1.0017 | 1.8697 | 6.7407 | 1.3971 | 8.169 | 1.7999 | 8.8113 | 0.82516 | 3.9429 | -91.2304 | 3.9429 | -91.2304 | 3.9429 | -91.2304 | 11.8287
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2022 | 1126.8339 | 11.8287 | 9.3554 | 27.0822 | -91.2304 | 11.2933 | 1126.8339 | 0.94536 | 1.0017 | 1.8697 | 6.7407 | 1.3971 | 8.169 | 1.7999 | 8.8113 | 0.82516 | 3.9429 | -91.2304 | 3.9429 | -91.2304 | 3.9429 | -91.2304 | 11.8287
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2402.4062 | 25.2187 | 22.0071 | 64.4678 | -97.2418 | 23.9373 | 2402.4062 | 0.946 | 0.96288 | 0.2735 | 2.8915 | 0.24901 | 3.9689 | 0.5913 | 4.3141 | 0.72855 | 8.4062 | -97.2418 | 8.4062 | -97.2418 | 8.4062 | -97.2418 | 25.2187
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2402.4062 | 25.2187 | 22.0071 | 64.4678 | -97.2418 | 23.9373 | 2402.4062 | 0.946 | 0.96288 | 0.2735 | 2.8915 | 0.24901 | 3.9689 | 0.5913 | 4.3141 | 0.72855 | 8.4062 | -97.2418 | 8.4062 | -97.2418 | 8.4062 | -97.2418 | 25.2187
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1731.2579 | 18.1735 | 15.4362 | 45.7827 | -96.479 | 17.5136 | 1731.2579 | 0.99299 | 1.0674 | 1.008 | 5.5834 | 0.25075 | 4.7801 | 0.85026 | 5.123 | 1.168 | 6.0578 | -96.479 | 6.0578 | -96.479 | 6.0578 | -96.479 | 18.1735
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1731.2579 | 18.1735 | 15.4362 | 45.7827 | -96.479 | 17.5136 | 1731.2579 | 0.99299 | 1.0674 | 1.008 | 5.5834 | 0.25075 | 4.7801 | 0.85026 | 5.123 | 1.168 | 6.0578 | -96.479 | 6.0578 | -96.479 | 6.0578 | -96.479 | 18.1735
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 917.1828 | 9.6279 | 13.4553 | 23.9322 | -95.339 | 9.3636 | 917.1828 | 0.98303 | 1.068 | 1.9739 | 10.4603 | 0.38838 | 9.196 | 1.6586 | 9.6392 | 1.1375 | 3.2093 | -95.339 | 3.2093 | -95.339 | 3.2093 | -95.339 | 9.6279
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1704.6468 | 17.8942 | 10.4609 | 42.2399 | -94.9518 | 17.2631 | 1704.6468 | 1.0238 | 1.098 | 1.4227 | 6.0503 | 0.47506 | 4.4743 | 1.0275 | 4.9382 | 1.3522 | 5.9647 | -94.9518 | 5.9647 | -94.9518 | 5.9647 | -94.9518 | 17.8942
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1704.6468 | 17.8942 | 10.4609 | 42.2399 | -94.9518 | 17.2631 | 1704.6468 | 1.0238 | 1.098 | 1.4227 | 6.0503 | 0.47506 | 4.4743 | 1.0275 | 4.9382 | 1.3522 | 5.9647 | -94.9518 | 5.9647 | -94.9518 | 5.9647 | -94.9518 | 17.8942
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1299.7777 | 13.6441 | 10.8457 | 32.4849 | -87.8536 | 12.9341 | 1299.7777 | 0.8187 | 1.0299 | 2.3576 | 3.8448 | 0.91595 | 7.8093 | 1.5631 | 8.8401 | 0.49234 | 4.548 | -87.8536 | 4.548 | -87.8536 | 4.548 | -87.8536 | 13.6441
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2022 | 1415.3488 | 14.8573 | 11.7736 | 35.5345 | -93.3539 | 14.1754 | 1415.3488 | 0.88813 | 1.011 | 1.7739 | 4.5462 | 0.96022 | 6.8241 | 1.1694 | 7.2914 | 0.6662 | 4.9524 | -93.3539 | 4.9524 | -93.3539 | 4.9524 | -93.3539 | 14.8573
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2022 | 1415.3488 | 14.8573 | 11.7736 | 35.5345 | -93.3539 | 14.1754 | 1415.3488 | 0.88813 | 1.011 | 1.7739 | 4.5462 | 0.96022 | 6.8241 | 1.1694 | 7.2914 | 0.6662 | 4.9524 | -93.3539 | 4.9524 | -93.3539 | 4.9524 | -93.3539 | 14.8573
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2578.3509 | 27.0657 | 20.522 | 68.8985 | -97.8996 | 25.4757 | 2578.3509 | 0.93083 | 1.0079 | 0.70516 | 2.7941 | 0.37853 | 3.4924 | 0.48777 | 3.9331 | 0.80005 | 9.0219 | -97.8996 | 9.0219 | -97.8996 | 9.0219 | -97.8996 | 27.0657
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2578.3509 | 27.0657 | 20.522 | 68.8985 | -97.8996 | 25.4757 | 2578.3509 | 0.93083 | 1.0079 | 0.70516 | 2.7941 | 0.37853 | 3.4924 | 0.48777 | 3.9331 | 0.80005 | 9.0219 | -97.8996 | 9.0219 | -97.8996 | 9.0219 | -97.8996 | 27.0657
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1927.7663 | 20.2363 | 15.648 | 50.2687 | -100.6692 | 19.5268 | 1927.7663 | 0.97855 | 1.0231 | 0.95977 | 4.5435 | 0.6036 | 4.5787 | 0.75992 | 4.829 | 0.99232 | 6.7454 | -100.6692 | 6.7454 | -100.6692 | 6.7454 | -100.6692 | 20.2363
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1927.7663 | 20.2363 | 15.648 | 50.2687 | -100.6692 | 19.5268 | 1927.7663 | 0.97855 | 1.0231 | 0.95977 | 4.5435 | 0.6036 | 4.5787 | 0.75992 | 4.829 | 0.99232 | 6.7454 | -100.6692 | 6.7454 | -100.6692 | 6.7454 | -100.6692 | 20.2363
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1149.6996 | 12.0687 | 7.6211 | 26.9416 | -82.2849 | 11.6681 | 1149.6996 | 0.85538 | 1.1281 | 4.4766 | 6.0458 | 1.3077 | 7.6376 | 1.9854 | 8.6417 | 0.79158 | 4.0229 | -82.2849 | 4.0229 | -82.2849 | 4.0229 | -82.2849 | 12.0687
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1135.0488 | 11.9149 | 11.5873 | 28.4641 | -94.1045 | 11.5199 | 1135.0488 | 0.95247 | 1.0557 | 2.1258 | 7.817 | 0.69207 | 7.8568 | 1.5331 | 8.1575 | 0.99493 | 3.9716 | -94.1045 | 3.9716 | -94.1045 | 3.9716 | -94.1045 | 11.9149
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1502.7354 | 15.7746 | 11.0228 | 38.3818 | -88.7249 | 14.862 | 1502.7354 | 0.79552 | 1.0254 | 2.0168 | 2.8263 | 0.78312 | 6.9768 | 1.1604 | 7.7796 | 0.4051 | 5.2582 | -88.7249 | 5.2582 | -88.7249 | 5.2582 | -88.7249 | 15.7746
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1502.7354 | 15.7746 | 11.0228 | 38.3818 | -88.7249 | 14.862 | 1502.7354 | 0.79552 | 1.0254 | 2.0168 | 2.8263 | 0.78312 | 6.9768 | 1.1604 | 7.7796 | 0.4051 | 5.2582 | -88.7249 | 5.2582 | -88.7249 | 5.2582 | -88.7249 | 15.7746
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1848.2917 | 19.402 | 15.19 | 48.4212 | -99.0574 | 18.8347 | 1848.2917 | 0.87858 | 1.0265 | 1.4753 | 3.5891 | 0.60346 | 5.2933 | 0.79284 | 5.5369 | 0.67803 | 6.4673 | -99.0574 | 6.4673 | -99.0574 | 6.4673 | -99.0574 | 19.402
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1848.2917 | 19.402 | 15.19 | 48.4212 | -99.0574 | 18.8347 | 1848.2917 | 0.87858 | 1.0265 | 1.4753 | 3.5891 | 0.60346 | 5.2933 | 0.79284 | 5.5369 | 0.67803 | 6.4673 | -99.0574 | 6.4673 | -99.0574 | 6.4673 | -99.0574 | 19.402
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 648.1338 | 6.8036 | 10.5803 | 15.6487 | -95.4582 | 6.5924 | 648.1338 | 1.018 | 1.0234 | 2.8713 | 14.5474 | 2.4296 | 12.9464 | 2.7691 | 13.7112 | 1.1237 | 2.2679 | -95.4582 | 2.2679 | -95.4582 | 2.2679 | -95.4582 | 6.8036
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 648.1338 | 6.8036 | 10.5803 | 15.6487 | -95.4582 | 6.5924 | 648.1338 | 1.018 | 1.0234 | 2.8713 | 14.5474 | 2.4296 | 12.9464 | 2.7691 | 13.7112 | 1.1237 | 2.2679 | -95.4582 | 2.2679 | -95.4582 | 2.2679 | -95.4582 | 6.8036
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2022 | 657.9027 | 6.9062 | 5.5205 | 14.746 | -84.4361 | 6.8121 | 657.9027 | 1.0893 | 1.185 | 6.699 | 18.7694 | 1.8075 | 10.1862 | 3.0564 | 10.5641 | 1.8426 | 2.3021 | -84.4361 | 2.3021 | -84.4361 | 2.3021 | -84.4361 | 6.9062
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2022 | 657.9027 | 6.9062 | 5.5205 | 14.746 | -84.4361 | 6.8121 | 657.9027 | 1.0893 | 1.185 | 6.699 | 18.7694 | 1.8075 | 10.1862 | 3.0564 | 10.5641 | 1.8426 | 2.3021 | -84.4361 | 2.3021 | -84.4361 | 2.3021 | -84.4361 | 6.9062
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2022 | 2261.5671 | 23.7403 | 22.0554 | 61.554 | -101.9678 | 22.9505 | 2261.5671 | 0.9718 | 1.0429 | 0.75856 | 3.989 | 0.25488 | 3.8755 | 0.37178 | 4.0738 | 1.0293 | 7.9134 | -101.9678 | 7.9134 | -101.9678 | 7.9134 | -101.9678 | 23.7403
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2022 | 2261.5671 | 23.7403 | 22.0554 | 61.554 | -101.9678 | 22.9505 | 2261.5671 | 0.9718 | 1.0429 | 0.75856 | 3.989 | 0.25488 | 3.8755 | 0.37178 | 4.0738 | 1.0293 | 7.9134 | -101.9678 | 7.9134 | -101.9678 | 7.9134 | -101.9678 | 23.7403
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2022 | 2261.5671 | 23.7403 | 22.0554 | 61.554 | -101.9678 | 22.9505 | 2261.5671 | 0.9718 | 1.0429 | 0.75856 | 3.989 | 0.25488 | 3.8755 | 0.37178 | 4.0738 | 1.0293 | 7.9134 | -101.9678 | 7.9134 | -101.9678 | 7.9134 | -101.9678 | 23.7403
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2022 | 2261.5671 | 23.7403 | 22.0554 | 61.554 | -101.9678 | 22.9505 | 2261.5671 | 0.9718 | 1.0429 | 0.75856 | 3.989 | 0.25488 | 3.8755 | 0.37178 | 4.0738 | 1.0293 | 7.9134 | -101.9678 | 7.9134 | -101.9678 | 7.9134 | -101.9678 | 23.7403
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2022 | 1448.7099 | 15.2075 | 10.5262 | 36.7531 | -88.4495 | 14.2825 | 1448.7099 | 0.79851 | 1.0164 | 1.9956 | 2.8462 | 0.86269 | 7.3052 | 1.239 | 8.0835 | 0.38962 | 5.0692 | -88.4495 | 5.0692 | -88.4495 | 5.0692 | -88.4495 | 15.2075
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2022 | 1448.7099 | 15.2075 | 10.5262 | 36.7531 | -88.4495 | 14.2825 | 1448.7099 | 0.79851 | 1.0164 | 1.9956 | 2.8462 | 0.86269 | 7.3052 | 1.239 | 8.0835 | 0.38962 | 5.0692 | -88.4495 | 5.0692 | -88.4495 | 5.0692 | -88.4495 | 15.2075
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2022 | 1681.1111 | 17.6471 | 9.6098 | 41.9305 | -94.738 | 16.8745 | 1681.1111 | 0.91638 | 1.0041 | 1.2924 | 4.1021 | 0.80221 | 5.5459 | 1.0203 | 5.9986 | 0.73967 | 5.8824 | -94.738 | 5.8824 | -94.738 | 5.8824 | -94.738 | 17.6471
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2022 | 1779.1378 | 18.6761 | 10.192 | 43.9442 | -87.0057 | 17.8561 | 1779.1378 | 0.8776 | 1.1003 | 2.2584 | 4.1168 | 0.5739 | 4.9187 | 1.1129 | 5.6402 | 0.83697 | 6.2254 | -87.0057 | 6.2254 | -87.0057 | 6.2254 | -87.0057 | 18.6761
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2022 | 1779.1378 | 18.6761 | 10.192 | 43.9442 | -87.0057 | 17.8561 | 1779.1378 | 0.8776 | 1.1003 | 2.2584 | 4.1168 | 0.5739 | 4.9187 | 1.1129 | 5.6402 | 0.83697 | 6.2254 | -87.0057 | 6.2254 | -87.0057 | 6.2254 | -87.0057 | 18.6761
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2022 | 1017.4086 | 10.68 | 9.0349 | 23.7395 | -87.3617 | 10.3753 | 1017.4086 | 1.1445 | 1.2324 | 3.4894 | 13.5297 | 0.53649 | 5.888 | 1.947 | 6.869 | 2.2978 | 3.56 | -87.3617 | 3.56 | -87.3617 | 3.56 | -87.3617 | 10.68
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2022 | 1017.4086 | 10.68 | 9.0349 | 23.7395 | -87.3617 | 10.3753 | 1017.4086 | 1.1445 | 1.2324 | 3.4894 | 13.5297 | 0.53649 | 5.888 | 1.947 | 6.869 | 2.2978 | 3.56 | -87.3617 | 3.56 | -87.3617 | 3.56 | -87.3617 | 10.68
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2022 | 1017.4086 | 10.68 | 9.0349 | 23.7395 | -87.3617 | 10.3753 | 1017.4086 | 1.1445 | 1.2324 | 3.4894 | 13.5297 | 0.53649 | 5.888 | 1.947 | 6.869 | 2.2978 | 3.56 | -87.3617 | 3.56 | -87.3617 | 3.56 | -87.3617 | 10.68
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1017.4086 | 10.68 | 9.0349 | 23.7395 | -87.3617 | 10.3753 | 1017.4086 | 1.1445 | 1.2324 | 3.4894 | 13.5297 | 0.53649 | 5.888 | 1.947 | 6.869 | 2.2978 | 3.56 | -87.3617 | 3.56 | -87.3617 | 3.56 | -87.3617 | 10.68
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 940.6887 | 9.8747 | 13.0619 | 24.4846 | -100.3903 | 9.4948 | 940.6887 | 0.94967 | 1.0096 | 1.8742 | 8.5681 | 1.0841 | 9.9088 | 1.3901 | 10.3541 | 0.8647 | 3.2916 | -100.3903 | 3.2916 | -100.3903 | 3.2916 | -100.3903 | 9.8747
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 940.6887 | 9.8747 | 13.0619 | 24.4846 | -100.3903 | 9.4948 | 940.6887 | 0.94967 | 1.0096 | 1.8742 | 8.5681 | 1.0841 | 9.9088 | 1.3901 | 10.3541 | 0.8647 | 3.2916 | -100.3903 | 3.2916 | -100.3903 | 3.2916 | -100.3903 | 9.8747
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2022 | 568.9167 | 5.9721 | 10.8284 | 14.3823 | -85.8279 | 5.8751 | 568.9167 | 0.91523 | 1.1464 | 8.108 | 15.9801 | 1.2246 | 14.951 | 2.6515 | 15.9581 | 1.0688 | 1.9907 | -85.8279 | 1.9907 | -85.8279 | 1.9907 | -85.8279 | 5.9721
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2022 | 568.9167 | 5.9721 | 10.8284 | 14.3823 | -85.8279 | 5.8751 | 568.9167 | 0.91523 | 1.1464 | 8.108 | 15.9801 | 1.2246 | 14.951 | 2.6515 | 15.9581 | 1.0688 | 1.9907 | -85.8279 | 1.9907 | -85.8279 | 1.9907 | -85.8279 | 5.9721
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1506.5334 | 15.8145 | 15.3627 | 39.4882 | -100.5848 | 15.4499 | 1506.5334 | 0.96771 | 1.0654 | 1.6085 | 6.1148 | 0.51971 | 5.7147 | 0.89058 | 5.9538 | 1.07 | 5.2715 | -100.5848 | 5.2715 | -100.5848 | 5.2715 | -100.5848 | 15.8145
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1506.5334 | 15.8145 | 15.3627 | 39.4882 | -100.5848 | 15.4499 | 1506.5334 | 0.96771 | 1.0654 | 1.6085 | 6.1148 | 0.51971 | 5.7147 | 0.89058 | 5.9538 | 1.07 | 5.2715 | -100.5848 | 5.2715 | -100.5848 | 5.2715 | -100.5848 | 15.8145
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2022 | 1072.8646 | 11.2622 | 11.6142 | 27.4999 | -97.1632 | 11.0114 | 1072.8646 | 0.92916 | 1.0685 | 2.73 | 8.03 | 0.74013 | 8.466 | 1.3582 | 8.7287 | 0.94849 | 3.7541 | -97.1632 | 3.7541 | -97.1632 | 3.7541 | -97.1632 | 11.2622
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2022 | 1072.8646 | 11.2622 | 11.6142 | 27.4999 | -97.1632 | 11.0114 | 1072.8646 | 0.92916 | 1.0685 | 2.73 | 8.03 | 0.74013 | 8.466 | 1.3582 | 8.7287 | 0.94849 | 3.7541 | -97.1632 | 3.7541 | -97.1632 | 3.7541 | -97.1632 | 11.2622
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2022 | 2192.7448 | 23.0179 | 15.341 | 56.9526 | -93.2936 | 22.1177 | 2192.7448 | 0.93618 | 1.0775 | 1.3553 | 3.8591 | 0.37378 | 3.8942 | 0.67723 | 4.263 | 0.99098 | 7.6726 | -93.2936 | 7.6726 | -93.2936 | 7.6726 | -93.2936 | 23.0179
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2022 | 2192.7448 | 23.0179 | 15.341 | 56.9526 | -93.2936 | 22.1177 | 2192.7448 | 0.93618 | 1.0775 | 1.3553 | 3.8591 | 0.37378 | 3.8942 | 0.67723 | 4.263 | 0.99098 | 7.6726 | -93.2936 | 7.6726 | -93.2936 | 7.6726 | -93.2936 | 23.0179
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1022.508 | 10.7336 | 23.0048 | 27.0177 | -104.4485 | 10.4575 | 1022.508 | 0.96124 | 0.97582 | 0.83477 | 7.4294 | 0.7843 | 9.1577 | 1.2033 | 9.7212 | 0.81127 | 3.5779 | -104.4485 | 3.5779 | -104.4485 | 3.5779 | -104.4485 | 10.7336
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1022.508 | 10.7336 | 23.0048 | 27.0177 | -104.4485 | 10.4575 | 1022.508 | 0.96124 | 0.97582 | 0.83477 | 7.4294 | 0.7843 | 9.1577 | 1.2033 | 9.7212 | 0.81127 | 3.5779 | -104.4485 | 3.5779 | -104.4485 | 3.5779 | -104.4485 | 10.7336
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1058.2062 | 11.1083 | 11.1549 | 26.9308 | -92.9166 | 10.7359 | 1058.2062 | 1.0154 | 1.1236 | 2.6653 | 10.0238 | 0.5573 | 7.1938 | 1.4371 | 7.9572 | 1.3934 | 3.7028 | -92.9166 | 3.7028 | -92.9166 | 3.7028 | -92.9166 | 11.1083
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2294.1511 | 24.0823 | 20.3971 | 60.1639 | -94.3712 | 23.2245 | 2294.1511 | 0.95986 | 1.1075 | 1.4508 | 3.977 | 0.35222 | 3.4852 | 0.57203 | 3.8932 | 1.1411 | 8.0274 | -94.3712 | 8.0274 | -94.3712 | 8.0274 | -94.3712 | 24.0823
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2022 | 1607.5138 | 16.8745 | 42.9898 | 46.0561 | -115.3278 | 16.2542 | 1607.5138 | 0.96034 | 0.89479 | 0.08984 | 3.376 | 0.95322 | 5.833 | 0.25714 | 7.1383 | 0.57878 | 5.6248 | -115.3278 | 5.6248 | -115.3278 | 5.6248 | -115.3278 | 16.8745
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2022 | 1607.5138 | 16.8745 | 42.9898 | 46.0561 | -115.3278 | 16.2542 | 1607.5138 | 0.96034 | 0.89479 | 0.08984 | 3.376 | 0.95322 | 5.833 | 0.25714 | 7.1383 | 0.57878 | 5.6248 | -115.3278 | 5.6248 | -115.3278 | 5.6248 | -115.3278 | 16.8745
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2022 | 1607.5138 | 16.8745 | 42.9898 | 46.0561 | -115.3278 | 16.2542 | 1607.5138 | 0.96034 | 0.89479 | 0.08984 | 3.376 | 0.95322 | 5.833 | 0.25714 | 7.1383 | 0.57878 | 5.6248 | -115.3278 | 5.6248 | -115.3278 | 5.6248 | -115.3278 | 16.8745
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2294.1511 | 24.0823 | 20.3971 | 60.1639 | -94.3712 | 23.2245 | 2294.1511 | 0.95986 | 1.1075 | 1.4508 | 3.977 | 0.35222 | 3.4852 | 0.57203 | 3.8932 | 1.1411 | 8.0274 | -94.3712 | 8.0274 | -94.3712 | 8.0274 | -94.3712 | 24.0823
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2022 | 2294.1511 | 24.0823 | 20.3971 | 60.1639 | -94.3712 | 23.2245 | 2294.1511 | 0.95986 | 1.1075 | 1.4508 | 3.977 | 0.35222 | 3.4852 | 0.57203 | 3.8932 | 1.1411 | 8.0274 | -94.3712 | 8.0274 | -94.3712 | 8.0274 | -94.3712 | 24.0823
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 3015.3403 | 31.6529 | 22.7924 | 81.3514 | -96.698 | 29.7854 | 3015.3403 | 0.92605 | 0.98116 | 0.40765 | 2.2524 | 0.2379 | 3.1412 | 0.46955 | 3.4891 | 0.71705 | 10.551 | -96.698 | 10.551 | -96.698 | 10.551 | -96.698 | 31.6529
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 3015.3403 | 31.6529 | 22.7924 | 81.3514 | -96.698 | 29.7854 | 3015.3403 | 0.92605 | 0.98116 | 0.40765 | 2.2524 | 0.2379 | 3.1412 | 0.46955 | 3.4891 | 0.71705 | 10.551 | -96.698 | 10.551 | -96.698 | 10.551 | -96.698 | 31.6529
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2022 | 1762.4813 | 18.5013 | 17.0597 | 46.6271 | -102.1946 | 18.001 | 1762.4813 | 0.93532 | 0.9928 | 0.86592 | 4.1901 | 0.53455 | 5.4013 | 0.76989 | 5.6498 | 0.77575 | 6.1671 | -102.1946 | 6.1671 | -102.1946 | 6.1671 | -102.1946 | 18.5013
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2022 | 1762.4813 | 18.5013 | 17.0597 | 46.6271 | -102.1946 | 18.001 | 1762.4813 | 0.93532 | 0.9928 | 0.86592 | 4.1901 | 0.53455 | 5.4013 | 0.76989 | 5.6498 | 0.77575 | 6.1671 | -102.1946 | 6.1671 | -102.1946 | 6.1671 | -102.1946 | 18.5013
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2022 | 2396.5492 | 25.1572 | 22.4836 | 64.2271 | -94.5042 | 23.7876 | 2396.5492 | 0.87532 | 1.0874 | 1.5516 | 2.9915 | 0.399 | 3.71 | 0.47788 | 4.1574 | 0.80633 | 8.3857 | -94.5042 | 8.3857 | -94.5042 | 8.3857 | -94.5042 | 25.1572
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2022 | 2396.5492 | 25.1572 | 22.4836 | 64.2271 | -94.5042 | 23.7876 | 2396.5492 | 0.87532 | 1.0874 | 1.5516 | 2.9915 | 0.399 | 3.71 | 0.47788 | 4.1574 | 0.80633 | 8.3857 | -94.5042 | 8.3857 | -94.5042 | 8.3857 | -94.5042 | 25.1572
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2022 | 1491.1748 | 15.6533 | 9.5461 | 35.1797 | -89.8898 | 15.0103 | 1491.1748 | 0.99276 | 1.0343 | 1.0978 | 5.9363 | 0.62191 | 5.5436 | 1.6967 | 6.4998 | 1.0708 | 5.2178 | -89.8898 | 5.2178 | -89.8898 | 5.2178 | -89.8898 | 15.6533
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2022 | 1491.1748 | 15.6533 | 9.5461 | 35.1797 | -89.8898 | 15.0103 | 1491.1748 | 0.99276 | 1.0343 | 1.0978 | 5.9363 | 0.62191 | 5.5436 | 1.6967 | 6.4998 | 1.0708 | 5.2178 | -89.8898 | 5.2178 | -89.8898 | 5.2178 | -89.8898 | 15.6533
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 999.3469 | 10.4904 | 8.3918 | 23.0929 | -90.7955 | 10.0861 | 999.3469 | 0.98004 | 1.0273 | 2.0231 | 8.636 | 1.2844 | 8.5785 | 2.4889 | 9.3759 | 1.0067 | 3.4968 | -90.7955 | 3.4968 | -90.7955 | 3.4968 | -90.7955 | 10.4904
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 999.3469 | 10.4904 | 8.3918 | 23.0929 | -90.7955 | 10.0861 | 999.3469 | 0.98004 | 1.0273 | 2.0231 | 8.636 | 1.2844 | 8.5785 | 2.4889 | 9.3759 | 1.0067 | 3.4968 | -90.7955 | 3.4968 | -90.7955 | 3.4968 | -90.7955 | 10.4904
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1585.2384 | 16.6407 | 21.6114 | 41.5183 | -93.2528 | 16.0834 | 1585.2384 | 1.1146 | 1.1861 | 1.606 | 8.1664 | 0.27626 | 4.0804 | 0.62302 | 4.5949 | 2.0013 | 5.5469 | -93.2528 | 5.5469 | -93.2528 | 5.5469 | -93.2528 | 16.6407
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2679.3585 | 28.126 | 19.6947 | 71.7584 | -96.9863 | 26.4703 | 2679.3585 | 0.90731 | 1.0253 | 0.87079 | 2.6016 | 0.37023 | 3.3854 | 0.4627 | 3.8208 | 0.76846 | 9.3753 | -96.9863 | 9.3753 | -96.9863 | 9.3753 | -96.9863 | 28.126
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2679.3585 | 28.126 | 19.6947 | 71.7584 | -96.9863 | 26.4703 | 2679.3585 | 0.90731 | 1.0253 | 0.87079 | 2.6016 | 0.37023 | 3.3854 | 0.4627 | 3.8208 | 0.76846 | 9.3753 | -96.9863 | 9.3753 | -96.9863 | 9.3753 | -96.9863 | 28.126
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1030.7678 | 10.8203 | 8.3644 | 24.0772 | -88.3154 | 10.4059 | 1030.7678 | 0.92132 | 1.0414 | 3.0659 | 7.4081 | 1.6095 | 8.8263 | 2.1761 | 9.3568 | 0.83932 | 3.6068 | -88.3154 | 3.6068 | -88.3154 | 3.6068 | -88.3154 | 10.8203
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 1030.7678 | 10.8203 | 8.3644 | 24.0772 | -88.3154 | 10.4059 | 1030.7678 | 0.92132 | 1.0414 | 3.0659 | 7.4081 | 1.6095 | 8.8263 | 2.1761 | 9.3568 | 0.83932 | 3.6068 | -88.3154 | 3.6068 | -88.3154 | 3.6068 | -88.3154 | 10.8203
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 843.4552 | 6.297 | 12.2217 | 15.8772 | -97.0403 | 6.0651 | 843.4552 | 0.86951 | 0.95654 | 2.629 | 10.7819 | 1.0065 | 22.9782 | 2.96 | 30.8846 | 0.46922 | 2.099 | -97.0403 | 2.099 | -97.0403 | 2.099 | -97.0403 | 6.297
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1094.4873 | 8.1712 | 46.2134 | 22.1649 | -104.3276 | 7.9992 | 1094.4873 | 0.87729 | 1.0369 | 3.7575 | 11.9308 | 0.17572 | 16.5341 | 0.58774 | 20.4189 | 0.72159 | 2.7237 | -104.3276 | 2.7237 | -104.3276 | 2.7237 | -104.3276 | 8.1712
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 780.8685 | 5.8298 | 13.6942 | 14.8841 | -102.2603 | 5.613 | 780.8685 | 0.86522 | 0.93814 | 2.1291 | 9.9929 | 0.73824 | 25.1557 | 2.82 | 35.2532 | 0.39724 | 1.9433 | -102.2603 | 1.9433 | -102.2603 | 1.9433 | -102.2603 | 5.8298
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 1363.1085 | 10.1766 | 31.4422 | 27.2909 | -98.7578 | 9.9447 | 1363.1085 | 0.93692 | 1.0982 | 3.968 | 12.7492 | 0.33459 | 12.0129 | 0.71951 | 14.0776 | 1.0613 | 3.3922 | -98.7578 | 3.3922 | -98.7578 | 3.3922 | -98.7578 | 10.1766
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2932.807 | 12.6994 | 20.8321 | 33.338 | -106.6867 | 12.4456 | 2932.807 | 1.0921 | 1.1144 | 3.6381 | 24.2644 | 1.6198 | 14.5672 | 1.2376 | 16.6936 | 1.6657 | 4.2331 | -106.6867 | 4.2331 | -106.6867 | 4.2331 | -106.6867 | 12.6994
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2932.807 | 12.6994 | 20.8321 | 33.338 | -106.6867 | 12.4456 | 2932.807 | 1.0921 | 1.1144 | 3.6381 | 24.2644 | 1.6198 | 14.5672 | 1.2376 | 16.6936 | 1.6657 | 4.2331 | -106.6867 | 4.2331 | -106.6867 | 4.2331 | -106.6867 | 12.6994
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 3559.4044 | 15.4127 | 17.3845 | 39.8272 | -104.5616 | 15.0801 | 3559.4044 | 1.0761 | 1.136 | 4.0846 | 19.7571 | 1.2057 | 11.8528 | 1.5183 | 14.2559 | 1.6669 | 5.1376 | -104.5616 | 5.1376 | -104.5616 | 5.1376 | -104.5616 | 15.4127
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 3559.4044 | 15.4127 | 17.3845 | 39.8272 | -104.5616 | 15.0801 | 3559.4044 | 1.0761 | 1.136 | 4.0846 | 19.7571 | 1.2057 | 11.8528 | 1.5183 | 14.2559 | 1.6669 | 5.1376 | -104.5616 | 5.1376 | -104.5616 | 5.1376 | -104.5616 | 15.4127
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 3838.3095 | 16.6204 | 20.9185 | 43.2826 | -103.1081 | 15.7695 | 3838.3095 | 0.95263 | 0.95655 | 1.4629 | 10.6345 | 1.8938 | 14.5599 | 1.9219 | 17.4731 | 0.73039 | 5.5401 | -103.1081 | 5.5401 | -103.1081 | 5.5401 | -103.1081 | 16.6204
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 3838.3095 | 16.6204 | 20.9185 | 43.2826 | -103.1081 | 15.7695 | 3838.3095 | 0.95263 | 0.95655 | 1.4629 | 10.6345 | 1.8938 | 14.5599 | 1.9219 | 17.4731 | 0.73039 | 5.5401 | -103.1081 | 5.5401 | -103.1081 | 5.5401 | -103.1081 | 16.6204
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 3690.0354 | 15.9783 | 24.6144 | 41.7663 | -104.6603 | 15.2452 | 3690.0354 | 0.94102 | 0.93388 | 1.1601 | 10.2185 | 2.0739 | 16.2159 | 1.6347 | 18.2991 | 0.63015 | 5.3261 | -104.6603 | 5.3261 | -104.6603 | 5.3261 | -104.6603 | 15.9783
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 3690.0354 | 15.9783 | 24.6144 | 41.7663 | -104.6603 | 15.2452 | 3690.0354 | 0.94102 | 0.93388 | 1.1601 | 10.2185 | 2.0739 | 16.2159 | 1.6347 | 18.2991 | 0.63015 | 5.3261 | -104.6603 | 5.3261 | -104.6603 | 5.3261 | -104.6603 | 15.9783
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2022 | 2944.5059 | 12.7501 | 23.5218 | 33.2365 | -104.7261 | 12.2576 | 2944.5059 | 0.96007 | 0.95615 | 1.4932 | 14.7295 | 2.1285 | 19.5748 | 1.9173 | 21.7723 | 0.75248 | 4.25 | -104.7261 | 4.25 | -104.7261 | 4.25 | -104.7261 | 12.7501
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2165.9237 | 9.3787 | 16.8785 | 24.0614 | -101.0085 | 9.1052 | 2165.9237 | 0.98256 | 1.0772 | 5.798 | 26.4471 | 1.2696 | 22.8409 | 3.8377 | 26.1768 | 1.1579 | 3.1262 | -101.0085 | 3.1262 | -101.0085 | 3.1262 | -101.0085 | 9.3787
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2165.9237 | 9.3787 | 16.8785 | 24.0614 | -101.0085 | 9.1052 | 2165.9237 | 0.98256 | 1.0772 | 5.798 | 26.4471 | 1.2696 | 22.8409 | 3.8377 | 26.1768 | 1.1579 | 3.1262 | -101.0085 | 3.1262 | -101.0085 | 3.1262 | -101.0085 | 9.3787
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 6249.6705 | 27.0619 | 17.8867 | 69.9914 | -105.3999 | 26.4916 | 6249.6705 | 1.112 | 1.1655 | 2.5196 | 12.496 | 0.68825 | 6.5254 | 0.61842 | 7.1808 | 1.915 | 9.0206 | -105.3999 | 9.0206 | -105.3999 | 9.0206 | -105.3999 | 27.0619
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 6249.6705 | 27.0619 | 17.8867 | 69.9914 | -105.3999 | 26.4916 | 6249.6705 | 1.112 | 1.1655 | 2.5196 | 12.496 | 0.68825 | 6.5254 | 0.61842 | 7.1808 | 1.915 | 9.0206 | -105.3999 | 9.0206 | -105.3999 | 9.0206 | -105.3999 | 27.0619
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2022 | 6249.6705 | 27.0619 | 17.8867 | 69.9914 | -105.3999 | 26.4916 | 6249.6705 | 1.112 | 1.1655 | 2.5196 | 12.496 | 0.68825 | 6.5254 | 0.61842 | 7.1808 | 1.915 | 9.0206 | -105.3999 | 9.0206 | -105.3999 | 9.0206 | -105.3999 | 27.0619
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2022 | 6249.6705 | 27.0619 | 17.8867 | 69.9914 | -105.3999 | 26.4916 | 6249.6705 | 1.112 | 1.1655 | 2.5196 | 12.496 | 0.68825 | 6.5254 | 0.61842 | 7.1808 | 1.915 | 9.0206 | -105.3999 | 9.0206 | -105.3999 | 9.0206 | -105.3999 | 27.0619
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 3190.4948 | 13.8152 | 18.9495 | 35.7038 | -103.1266 | 13.358 | 3190.4948 | 0.98486 | 1.0326 | 3.1801 | 17.1241 | 1.6775 | 16.4531 | 1.8169 | 18.1208 | 1.0408 | 4.6051 | -103.1266 | 4.6051 | -103.1266 | 4.6051 | -103.1266 | 13.8152
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 3190.4948 | 13.8152 | 18.9495 | 35.7038 | -103.1266 | 13.358 | 3190.4948 | 0.98486 | 1.0326 | 3.1801 | 17.1241 | 1.6775 | 16.4531 | 1.8169 | 18.1208 | 1.0408 | 4.6051 | -103.1266 | 4.6051 | -103.1266 | 4.6051 | -103.1266 | 13.8152
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 4508.8514 | 19.5239 | 21.5121 | 51.0559 | -103.8932 | 18.7453 | 4508.8514 | 0.97545 | 1.0007 | 1.6336 | 11.1033 | 1.2264 | 12.0169 | 1.1699 | 13.435 | 0.92397 | 6.508 | -103.8932 | 6.508 | -103.8932 | 6.508 | -103.8932 | 19.5239
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 4508.8514 | 19.5239 | 21.5121 | 51.0559 | -103.8932 | 18.7453 | 4508.8514 | 0.97545 | 1.0007 | 1.6336 | 11.1033 | 1.2264 | 12.0169 | 1.1699 | 13.435 | 0.92397 | 6.508 | -103.8932 | 6.508 | -103.8932 | 6.508 | -103.8932 | 19.5239
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 2857.8429 | 12.3748 | 17.2392 | 32.0734 | -101.5852 | 11.9899 | 2857.8429 | 1.0004 | 1.058 | 3.531 | 20.4252 | 1.2895 | 17.5342 | 2.0491 | 19.6635 | 1.1649 | 4.1249 | -101.5852 | 4.1249 | -101.5852 | 4.1249 | -101.5852 | 12.3748
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 2857.8429 | 12.3748 | 17.2392 | 32.0734 | -101.5852 | 11.9899 | 2857.8429 | 1.0004 | 1.058 | 3.531 | 20.4252 | 1.2895 | 17.5342 | 2.0491 | 19.6635 | 1.1649 | 4.1249 | -101.5852 | 4.1249 | -101.5852 | 4.1249 | -101.5852 | 12.3748
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2022 | 2701.717 | 11.6988 | 17.4077 | 30.2587 | -102.885 | 11.3198 | 2701.717 | 0.95804 | 0.97224 | 1.3795 | 16.563 | 1.1969 | 20.9131 | 2.717 | 23.5352 | 0.79199 | 3.8996 | -102.885 | 3.8996 | -102.885 | 3.8996 | -102.885 | 11.6988
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 3707.3559 | 16.0533 | 21.3076 | 41.7685 | -103.4523 | 15.1988 | 3707.3559 | 0.94615 | 0.92706 | 0.96857 | 9.8534 | 2.1496 | 15.7165 | 2.0401 | 18.8007 | 0.62695 | 5.3511 | -103.4523 | 5.3511 | -103.4523 | 5.3511 | -103.4523 | 16.0533
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 3707.3559 | 16.0533 | 21.3076 | 41.7685 | -103.4523 | 15.1988 | 3707.3559 | 0.94615 | 0.92706 | 0.96857 | 9.8534 | 2.1496 | 15.7165 | 2.0401 | 18.8007 | 0.62695 | 5.3511 | -103.4523 | 5.3511 | -103.4523 | 5.3511 | -103.4523 | 16.0533
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2022 | 4505.7278 | 19.5104 | 19.5529 | 50.8657 | -105.1617 | 19.0548 | 4505.7278 | 1.0993 | 1.1408 | 3.2017 | 16.252 | 1.1289 | 9.1435 | 0.87149 | 10.8267 | 1.7774 | 6.5035 | -105.1617 | 6.5035 | -105.1617 | 6.5035 | -105.1617 | 19.5104
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 4505.7278 | 19.5104 | 19.5529 | 50.8657 | -105.1617 | 19.0548 | 4505.7278 | 1.0993 | 1.1408 | 3.2017 | 16.252 | 1.1289 | 9.1435 | 0.87149 | 10.8267 | 1.7774 | 6.5035 | -105.1617 | 6.5035 | -105.1617 | 6.5035 | -105.1617 | 19.5104
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2022 | 4505.7278 | 19.5104 | 19.5529 | 50.8657 | -105.1617 | 19.0548 | 4505.7278 | 1.0993 | 1.1408 | 3.2017 | 16.252 | 1.1289 | 9.1435 | 0.87149 | 10.8267 | 1.7774 | 6.5035 | -105.1617 | 6.5035 | -105.1617 | 6.5035 | -105.1617 | 19.5104
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2022 | 4505.7278 | 19.5104 | 19.5529 | 50.8657 | -105.1617 | 19.0548 | 4505.7278 | 1.0993 | 1.1408 | 3.2017 | 16.252 | 1.1289 | 9.1435 | 0.87149 | 10.8267 | 1.7774 | 6.5035 | -105.1617 | 6.5035 | -105.1617 | 6.5035 | -105.1617 | 19.5104
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2022 | 3897.3976 | 16.8762 | 20.8406 | 44.0932 | -103.9812 | 16.2722 | 3897.3976 | 0.98243 | 1.0024 | 1.774 | 13.1714 | 1.3755 | 13.8516 | 1.2012 | 15.3025 | 0.9509 | 5.6254 | -103.9812 | 5.6254 | -103.9812 | 5.6254 | -103.9812 | 16.8762
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 4464.1549 | 19.3304 | 20.9675 | 50.5227 | -106.877 | 18.5255 | 4464.1549 | 0.996 | 0.94609 | 0.90617 | 9.7748 | 2.1484 | 11.6441 | 1.3806 | 14.9456 | 0.83946 | 6.4435 | -106.877 | 6.4435 | -106.877 | 6.4435 | -106.877 | 19.3304
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 4464.1549 | 19.3304 | 20.9675 | 50.5227 | -106.877 | 18.5255 | 4464.1549 | 0.996 | 0.94609 | 0.90617 | 9.7748 | 2.1484 | 11.6441 | 1.3806 | 14.9456 | 0.83946 | 6.4435 | -106.877 | 6.4435 | -106.877 | 6.4435 | -106.877 | 19.3304
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 3246.7748 | 14.0589 | 18.563 | 36.4806 | -102.1314 | 13.5152 | 3246.7748 | 0.9522 | 0.97944 | 1.6954 | 13.6674 | 1.2719 | 17.2192 | 2.0877 | 19.8224 | 0.79373 | 4.6863 | -102.1314 | 4.6863 | -102.1314 | 4.6863 | -102.1314 | 14.0589
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 3246.7748 | 14.0589 | 18.563 | 36.4806 | -102.1314 | 13.5152 | 3246.7748 | 0.9522 | 0.97944 | 1.6954 | 13.6674 | 1.2719 | 17.2192 | 2.0877 | 19.8224 | 0.79373 | 4.6863 | -102.1314 | 4.6863 | -102.1314 | 4.6863 | -102.1314 | 14.0589
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2022 | 3649.1425 | 15.8013 | 21.1266 | 41.1033 | -103.5021 | 14.9755 | 3649.1425 | 0.94785 | 0.92943 | 1.0262 | 10.1461 | 2.1909 | 15.8741 | 2.0917 | 19.0048 | 0.63916 | 5.2671 | -103.5021 | 5.2671 | -103.5021 | 5.2671 | -103.5021 | 15.8013
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2022 | 3649.1425 | 15.8013 | 21.1266 | 41.1033 | -103.5021 | 14.9755 | 3649.1425 | 0.94785 | 0.92943 | 1.0262 | 10.1461 | 2.1909 | 15.8741 | 2.0917 | 19.0048 | 0.63916 | 5.2671 | -103.5021 | 5.2671 | -103.5021 | 5.2671 | -103.5021 | 15.8013
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 1213.6045 | 12.7395 | 11.6993 | 31.165 | -96.0039 | 12.3556 | 1213.6045 | 0.93137 | 1.0551 | 2.1864 | 6.8663 | 0.69584 | 7.4443 | 1.2606 | 7.8544 | 0.92237 | 4.2465 | -96.0039 | 4.2465 | -96.0039 | 4.2465 | -96.0039 | 12.7395
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2023 | 1213.6045 | 12.7395 | 11.6993 | 31.165 | -96.0039 | 12.3556 | 1213.6045 | 0.93137 | 1.0551 | 2.1864 | 6.8663 | 0.69584 | 7.4443 | 1.2606 | 7.8544 | 0.92237 | 4.2465 | -96.0039 | 4.2465 | -96.0039 | 4.2465 | -96.0039 | 12.7395
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2565.5661 | 26.9315 | 16.1087 | 67.579 | -94.9864 | 25.5659 | 2565.5661 | 0.88749 | 0.99444 | 0.7691 | 2.3322 | 0.41265 | 3.7224 | 0.56951 | 4.2018 | 0.62653 | 8.9772 | -94.9864 | 8.9772 | -94.9864 | 8.9772 | -94.9864 | 26.9315
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2565.5661 | 26.9315 | 16.1087 | 67.579 | -94.9864 | 25.5659 | 2565.5661 | 0.88749 | 0.99444 | 0.7691 | 2.3322 | 0.41265 | 3.7224 | 0.56951 | 4.2018 | 0.62653 | 8.9772 | -94.9864 | 8.9772 | -94.9864 | 8.9772 | -94.9864 | 26.9315
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2023 | 2565.5661 | 26.9315 | 16.1087 | 67.579 | -94.9864 | 25.5659 | 2565.5661 | 0.88749 | 0.99444 | 0.7691 | 2.3322 | 0.41265 | 3.7224 | 0.56951 | 4.2018 | 0.62653 | 8.9772 | -94.9864 | 8.9772 | -94.9864 | 8.9772 | -94.9864 | 26.9315
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2803.7756 | 29.432 | 27.7737 | 77.7049 | -102.8687 | 28.2285 | 2803.7756 | 0.9521 | 1.0222 | 0.51232 | 2.9218 | 0.1619 | 3.2035 | 0.26122 | 3.5188 | 0.91207 | 9.8107 | -102.8687 | 9.8107 | -102.8687 | 9.8107 | -102.8687 | 29.432
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2803.7756 | 29.432 | 27.7737 | 77.7049 | -102.8687 | 28.2285 | 2803.7756 | 0.9521 | 1.0222 | 0.51232 | 2.9218 | 0.1619 | 3.2035 | 0.26122 | 3.5188 | 0.91207 | 9.8107 | -102.8687 | 9.8107 | -102.8687 | 9.8107 | -102.8687 | 29.432
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1336.332 | 14.0278 | 12.3959 | 34.8139 | -97.3536 | 13.6435 | 1336.332 | 0.89728 | 1.0565 | 2.1575 | 5.7115 | 0.55286 | 6.9875 | 1.068 | 7.2873 | 0.81739 | 4.6759 | -97.3536 | 4.6759 | -97.3536 | 4.6759 | -97.3536 | 14.0278
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1336.332 | 14.0278 | 12.3959 | 34.8139 | -97.3536 | 13.6435 | 1336.332 | 0.89728 | 1.0565 | 2.1575 | 5.7115 | 0.55286 | 6.9875 | 1.068 | 7.2873 | 0.81739 | 4.6759 | -97.3536 | 4.6759 | -97.3536 | 4.6759 | -97.3536 | 14.0278
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1049.3736 | 11.0156 | 26.8436 | 27.9127 | -101.9292 | 10.7416 | 1049.3736 | 0.92141 | 0.98308 | 1.3091 | 6.5012 | 0.76052 | 9.1929 | 1.1611 | 9.8138 | 0.7072 | 3.6719 | -101.9292 | 3.6719 | -101.9292 | 3.6719 | -101.9292 | 11.0156
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1571.6571 | 16.4981 | 18.0878 | 42.6913 | -97.9256 | 15.745 | 1571.6571 | 0.8583 | 1.0508 | 1.899 | 4.2411 | 0.40502 | 6.2131 | 0.5569 | 6.6143 | 0.68261 | 5.4994 | -97.9256 | 5.4994 | -97.9256 | 5.4994 | -97.9256 | 16.4981
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1571.6571 | 16.4981 | 18.0878 | 42.6913 | -97.9256 | 15.745 | 1571.6571 | 0.8583 | 1.0508 | 1.899 | 4.2411 | 0.40502 | 6.2131 | 0.5569 | 6.6143 | 0.68261 | 5.4994 | -97.9256 | 5.4994 | -97.9256 | 5.4994 | -97.9256 | 16.4981
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 973.568 | 10.2198 | 12.6299 | 23.6858 | -90.7808 | 9.847 | 973.568 | 1.0066 | 1.0671 | 2.582 | 10.0785 | 1.2535 | 8.3882 | 1.7956 | 9.0573 | 1.2015 | 3.4066 | -90.7808 | 3.4066 | -90.7808 | 3.4066 | -90.7808 | 10.2198
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 973.568 | 10.2198 | 12.6299 | 23.6858 | -90.7808 | 9.847 | 973.568 | 1.0066 | 1.0671 | 2.582 | 10.0785 | 1.2535 | 8.3882 | 1.7956 | 9.0573 | 1.2015 | 3.4066 | -90.7808 | 3.4066 | -90.7808 | 3.4066 | -90.7808 | 10.2198
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1461.5454 | 15.3422 | 16.0219 | 38.7271 | -99.993 | 14.9326 | 1461.5454 | 0.98502 | 1.0722 | 1.376 | 6.5776 | 0.33358 | 5.7064 | 0.93761 | 6.049 | 1.1527 | 5.1141 | -99.993 | 5.1141 | -99.993 | 5.1141 | -99.993 | 15.3422
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1461.5454 | 15.3422 | 16.0219 | 38.7271 | -99.993 | 14.9326 | 1461.5454 | 0.98502 | 1.0722 | 1.376 | 6.5776 | 0.33358 | 5.7064 | 0.93761 | 6.049 | 1.1527 | 5.1141 | -99.993 | 5.1141 | -99.993 | 5.1141 | -99.993 | 15.3422
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 1612.324 | 16.925 | 11.4583 | 40.9155 | -87.1994 | 15.8608 | 1612.324 | 0.81814 | 0.99914 | 1.558 | 2.6716 | 0.76386 | 6.526 | 1.1895 | 7.3359 | 0.40937 | 5.6417 | -87.1994 | 5.6417 | -87.1994 | 5.6417 | -87.1994 | 16.925
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2023 | 1612.324 | 16.925 | 11.4583 | 40.9155 | -87.1994 | 15.8608 | 1612.324 | 0.81814 | 0.99914 | 1.558 | 2.6716 | 0.76386 | 6.526 | 1.1895 | 7.3359 | 0.40937 | 5.6417 | -87.1994 | 5.6417 | -87.1994 | 5.6417 | -87.1994 | 16.925
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1895.0394 | 19.8928 | 12.5326 | 49.0032 | -88.8837 | 18.8765 | 1895.0394 | 0.80947 | 1.0191 | 1.4909 | 2.3712 | 0.58093 | 5.4299 | 0.91141 | 6.0874 | 0.4367 | 6.6309 | -88.8837 | 6.6309 | -88.8837 | 6.6309 | -88.8837 | 19.8928
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1895.0394 | 19.8928 | 12.5326 | 49.0032 | -88.8837 | 18.8765 | 1895.0394 | 0.80947 | 1.0191 | 1.4909 | 2.3712 | 0.58093 | 5.4299 | 0.91141 | 6.0874 | 0.4367 | 6.6309 | -88.8837 | 6.6309 | -88.8837 | 6.6309 | -88.8837 | 19.8928
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1575.7258 | 16.5408 | 14.5392 | 40.6216 | -88.1262 | 15.9512 | 1575.7258 | 0.87655 | 1.0693 | 2.189 | 4.4939 | 0.64667 | 5.8303 | 0.9699 | 6.3309 | 0.77079 | 5.5136 | -88.1262 | 5.5136 | -88.1262 | 5.5136 | -88.1262 | 16.5408
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1575.7258 | 16.5408 | 14.5392 | 40.6216 | -88.1262 | 15.9512 | 1575.7258 | 0.87655 | 1.0693 | 2.189 | 4.4939 | 0.64667 | 5.8303 | 0.9699 | 6.3309 | 0.77079 | 5.5136 | -88.1262 | 5.5136 | -88.1262 | 5.5136 | -88.1262 | 16.5408
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 833.4405 | 8.7489 | 10.7093 | 21.4143 | -93.6686 | 8.5909 | 833.4405 | 0.87505 | 1.0916 | 4.8083 | 9.3958 | 1.0941 | 11.481 | 1.6936 | 11.8439 | 0.81838 | 2.9163 | -93.6686 | 2.9163 | -93.6686 | 2.9163 | -93.6686 | 8.7489
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 833.4405 | 8.7489 | 10.7093 | 21.4143 | -93.6686 | 8.5909 | 833.4405 | 0.87505 | 1.0916 | 4.8083 | 9.3958 | 1.0941 | 11.481 | 1.6936 | 11.8439 | 0.81838 | 2.9163 | -93.6686 | 2.9163 | -93.6686 | 2.9163 | -93.6686 | 8.7489
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2023 | 712.4054 | 7.4783 | 10.9564 | 17.8366 | -94.7727 | 7.2515 | 712.4054 | 1.0081 | 1.029 | 2.4361 | 12.9772 | 1.773 | 11.7345 | 1.9928 | 12.7839 | 1.1059 | 2.4928 | -94.7727 | 2.4928 | -94.7727 | 2.4928 | -94.7727 | 7.4783
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2023 | 712.4054 | 7.4783 | 10.9564 | 17.8366 | -94.7727 | 7.2515 | 712.4054 | 1.0081 | 1.029 | 2.4361 | 12.9772 | 1.773 | 11.7345 | 1.9928 | 12.7839 | 1.1059 | 2.4928 | -94.7727 | 2.4928 | -94.7727 | 2.4928 | -94.7727 | 7.4783
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2023 | 2239.8967 | 23.5128 | 25.2887 | 60.6653 | -96.3326 | 22.7451 | 2239.8967 | 0.98162 | 1.0918 | 1.0584 | 4.1677 | 0.21919 | 3.4989 | 0.42877 | 4.0576 | 1.1911 | 7.8376 | -96.3326 | 7.8376 | -96.3326 | 7.8376 | -96.3326 | 23.5128
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2023 | 2239.8967 | 23.5128 | 25.2887 | 60.6653 | -96.3326 | 22.7451 | 2239.8967 | 0.98162 | 1.0918 | 1.0584 | 4.1677 | 0.21919 | 3.4989 | 0.42877 | 4.0576 | 1.1911 | 7.8376 | -96.3326 | 7.8376 | -96.3326 | 7.8376 | -96.3326 | 23.5128
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2023 | 2239.8967 | 23.5128 | 25.2887 | 60.6653 | -96.3326 | 22.7451 | 2239.8967 | 0.98162 | 1.0918 | 1.0584 | 4.1677 | 0.21919 | 3.4989 | 0.42877 | 4.0576 | 1.1911 | 7.8376 | -96.3326 | 7.8376 | -96.3326 | 7.8376 | -96.3326 | 23.5128
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 952.8206 | 10.002 | 14.2291 | 25.1718 | -86.783 | 9.785 | 952.8206 | 0.74285 | 1.1118 | 4.823 | 4.7512 | 0.83878 | 10.607 | 1.2278 | 11.3735 | 0.44793 | 3.334 | -86.783 | 3.334 | -86.783 | 3.334 | -86.783 | 10.002
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2023 | 952.8206 | 10.002 | 14.2291 | 25.1718 | -86.783 | 9.785 | 952.8206 | 0.74285 | 1.1118 | 4.823 | 4.7512 | 0.83878 | 10.607 | 1.2278 | 11.3735 | 0.44793 | 3.334 | -86.783 | 3.334 | -86.783 | 3.334 | -86.783 | 10.002
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 1419.1796 | 14.8975 | 11.2539 | 35.0714 | -89.2141 | 14.4369 | 1419.1796 | 1.0663 | 1.1593 | 2.2052 | 8.2474 | 0.49695 | 4.8779 | 1.1134 | 5.4915 | 1.6908 | 4.9658 | -89.2141 | 4.9658 | -89.2141 | 4.9658 | -89.2141 | 14.8975
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2427.7829 | 25.4851 | 19.1261 | 64.2437 | -94.3276 | 24.3066 | 2427.7829 | 0.90069 | 1.0349 | 1.0253 | 2.873 | 0.37482 | 3.7209 | 0.55729 | 4.1954 | 0.77211 | 8.495 | -94.3276 | 8.495 | -94.3276 | 8.495 | -94.3276 | 25.4851
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2427.7829 | 25.4851 | 19.1261 | 64.2437 | -94.3276 | 24.3066 | 2427.7829 | 0.90069 | 1.0349 | 1.0253 | 2.873 | 0.37482 | 3.7209 | 0.55729 | 4.1954 | 0.77211 | 8.495 | -94.3276 | 8.495 | -94.3276 | 8.495 | -94.3276 | 25.4851
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2595.9345 | 27.2502 | 25.9105 | 70.5499 | -99.9914 | 26.0068 | 2595.9345 | 0.89694 | 0.96636 | 0.55612 | 2.2401 | 0.3966 | 3.8487 | 0.48781 | 4.2707 | 0.58205 | 9.0834 | -99.9914 | 9.0834 | -99.9914 | 9.0834 | -99.9914 | 27.2502
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2595.9345 | 27.2502 | 25.9105 | 70.5499 | -99.9914 | 26.0068 | 2595.9345 | 0.89694 | 0.96636 | 0.55612 | 2.2401 | 0.3966 | 3.8487 | 0.48781 | 4.2707 | 0.58205 | 9.0834 | -99.9914 | 9.0834 | -99.9914 | 9.0834 | -99.9914 | 27.2502
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 2452.4771 | 25.7443 | 21.1329 | 65.9335 | -98.8304 | 24.6287 | 2452.4771 | 0.88525 | 0.98268 | 0.75587 | 2.3915 | 0.45392 | 4.0664 | 0.54199 | 4.4831 | 0.58811 | 8.5814 | -98.8304 | 8.5814 | -98.8304 | 8.5814 | -98.8304 | 25.7443
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2023 | 2452.4771 | 25.7443 | 21.1329 | 65.9335 | -98.8304 | 24.6287 | 2452.4771 | 0.88525 | 0.98268 | 0.75587 | 2.3915 | 0.45392 | 4.0664 | 0.54199 | 4.4831 | 0.58811 | 8.5814 | -98.8304 | 8.5814 | -98.8304 | 8.5814 | -98.8304 | 25.7443
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2023 | 2282.7909 | 23.9631 | 19.8753 | 59.759 | -92.326 | 23.1183 | 2282.7909 | 0.96193 | 1.1098 | 1.4668 | 4.0034 | 0.35477 | 3.4706 | 0.59999 | 3.9251 | 1.1535 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 7.9877 | -92.326 | 23.9631
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1143.0962 | 11.9994 | 6.8226 | 26.7487 | -90.2716 | 11.6116 | 1143.0962 | 1.0537 | 1.1234 | 2.4514 | 9.7326 | 0.81922 | 6.3464 | 1.794 | 6.9775 | 1.5335 | 3.9998 | -90.2716 | 3.9998 | -90.2716 | 3.9998 | -90.2716 | 11.9994
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1143.0962 | 11.9994 | 6.8226 | 26.7487 | -90.2716 | 11.6116 | 1143.0962 | 1.0537 | 1.1234 | 2.4514 | 9.7326 | 0.81922 | 6.3464 | 1.794 | 6.9775 | 1.5335 | 3.9998 | -90.2716 | 3.9998 | -90.2716 | 3.9998 | -90.2716 | 11.9994
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1230.9136 | 12.9212 | 9.7264 | 30.3114 | -85.1733 | 12.312 | 1230.9136 | 0.84133 | 1.0581 | 2.7915 | 4.8786 | 0.8933 | 7.7242 | 1.7529 | 8.94 | 0.6316 | 4.3071 | -85.1733 | 4.3071 | -85.1733 | 4.3071 | -85.1733 | 12.9212
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1230.9136 | 12.9212 | 9.7264 | 30.3114 | -85.1733 | 12.312 | 1230.9136 | 0.84133 | 1.0581 | 2.7915 | 4.8786 | 0.8933 | 7.7242 | 1.7529 | 8.94 | 0.6316 | 4.3071 | -85.1733 | 4.3071 | -85.1733 | 4.3071 | -85.1733 | 12.9212
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2482.7705 | 26.0623 | 16.1659 | 65.758 | -97.8961 | 24.8926 | 2482.7705 | 0.87139 | 0.97626 | 0.76958 | 2.1657 | 0.50462 | 4.1313 | 0.63072 | 4.5227 | 0.52422 | 8.6874 | -97.8961 | 8.6874 | -97.8961 | 8.6874 | -97.8961 | 26.0623
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2482.7705 | 26.0623 | 16.1659 | 65.758 | -97.8961 | 24.8926 | 2482.7705 | 0.87139 | 0.97626 | 0.76958 | 2.1657 | 0.50462 | 4.1313 | 0.63072 | 4.5227 | 0.52422 | 8.6874 | -97.8961 | 8.6874 | -97.8961 | 8.6874 | -97.8961 | 26.0623
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1975.2421 | 20.7347 | 15.6273 | 51.5198 | -95.6169 | 20.0268 | 1975.2421 | 0.82919 | 1.0353 | 1.64 | 2.7834 | 0.64401 | 5.1758 | 0.7597 | 5.4937 | 0.53777 | 6.9116 | -95.6169 | 6.9116 | -95.6169 | 6.9116 | -95.6169 | 20.7347
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1975.2421 | 20.7347 | 15.6273 | 51.5198 | -95.6169 | 20.0268 | 1975.2421 | 0.82919 | 1.0353 | 1.64 | 2.7834 | 0.64401 | 5.1758 | 0.7597 | 5.4937 | 0.53777 | 6.9116 | -95.6169 | 6.9116 | -95.6169 | 6.9116 | -95.6169 | 20.7347
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1032.6856 | 10.8404 | 10.2681 | 26.274 | -94.8758 | 10.5984 | 1032.6856 | 0.9027 | 1.064 | 3.131 | 7.7783 | 0.91737 | 9.1798 | 1.5155 | 9.5421 | 0.84733 | 3.6135 | -94.8758 | 3.6135 | -94.8758 | 3.6135 | -94.8758 | 10.8404
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1032.6856 | 10.8404 | 10.2681 | 26.274 | -94.8758 | 10.5984 | 1032.6856 | 0.9027 | 1.064 | 3.131 | 7.7783 | 0.91737 | 9.1798 | 1.5155 | 9.5421 | 0.84733 | 3.6135 | -94.8758 | 3.6135 | -94.8758 | 3.6135 | -94.8758 | 10.8404
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2023 | 1689.5511 | 17.7357 | 14.1826 | 44.5033 | -94.2429 | 17.1374 | 1689.5511 | 0.98802 | 1.073 | 1.1224 | 5.681 | 0.24847 | 4.87 | 0.91255 | 5.2832 | 1.1665 | 5.9119 | -94.2429 | 5.9119 | -94.2429 | 5.9119 | -94.2429 | 17.7357
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2023 | 1689.5511 | 17.7357 | 14.1826 | 44.5033 | -94.2429 | 17.1374 | 1689.5511 | 0.98802 | 1.073 | 1.1224 | 5.681 | 0.24847 | 4.87 | 0.91255 | 5.2832 | 1.1665 | 5.9119 | -94.2429 | 5.9119 | -94.2429 | 5.9119 | -94.2429 | 17.7357
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2023 | 1095.0893 | 11.4955 | 12.7298 | 28.4338 | -97.8237 | 11.2139 | 1095.0893 | 1.0133 | 1.0881 | 1.7942 | 9.4568 | 0.44782 | 7.306 | 1.5345 | 7.6831 | 1.2944 | 3.8318 | -97.8237 | 3.8318 | -97.8237 | 3.8318 | -97.8237 | 11.4955
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2023 | 1095.0893 | 11.4955 | 12.7298 | 28.4338 | -97.8237 | 11.2139 | 1095.0893 | 1.0133 | 1.0881 | 1.7942 | 9.4568 | 0.44782 | 7.306 | 1.5345 | 7.6831 | 1.2944 | 3.8318 | -97.8237 | 3.8318 | -97.8237 | 3.8318 | -97.8237 | 11.4955
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2023 | 1127.7936 | 11.8388 | 13.2802 | 27.452 | -81.4191 | 11.5129 | 1127.7936 | 0.94012 | 1.1516 | 4.475 | 8.0867 | 1.0833 | 7.107 | 1.5136 | 7.6552 | 1.1378 | 3.9463 | -81.4191 | 3.9463 | -81.4191 | 3.9463 | -81.4191 | 11.8388
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2023 | 1127.7936 | 11.8388 | 13.2802 | 27.452 | -81.4191 | 11.5129 | 1127.7936 | 0.94012 | 1.1516 | 4.475 | 8.0867 | 1.0833 | 7.107 | 1.5136 | 7.6552 | 1.1378 | 3.9463 | -81.4191 | 3.9463 | -81.4191 | 3.9463 | -81.4191 | 11.8388
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1145.3712 | 12.0233 | 11.2499 | 29.434 | -91.452 | 11.6617 | 1145.3712 | 0.99632 | 1.1015 | 2.1488 | 8.8226 | 0.42882 | 6.9533 | 1.3906 | 7.6035 | 1.2688 | 4.0078 | -91.452 | 4.0078 | -91.452 | 4.0078 | -91.452 | 12.0233
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1145.3712 | 12.0233 | 11.2499 | 29.434 | -91.452 | 11.6617 | 1145.3712 | 0.99632 | 1.1015 | 2.1488 | 8.8226 | 0.42882 | 6.9533 | 1.3906 | 7.6035 | 1.2688 | 4.0078 | -91.452 | 4.0078 | -91.452 | 4.0078 | -91.452 | 12.0233
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2023 | 1619.876 | 17.0043 | 16.9588 | 43.144 | -92.6885 | 16.4706 | 1619.876 | 0.89934 | 1.0769 | 1.9734 | 4.7605 | 0.46009 | 5.4738 | 0.64672 | 6.0644 | 0.8697 | 5.6681 | -92.6885 | 5.6681 | -92.6885 | 5.6681 | -92.6885 | 17.0043
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 603.1537 | 6.3315 | 5.7256 | 13.1805 | -67.7825 | 6.2171 | 603.1537 | 1.0487 | 1.3518 | 17.1682 | 17.5572 | 2.3048 | 10.1101 | 3.497 | 11.5253 | 1.7366 | 2.1105 | -67.7825 | 2.1105 | -67.7825 | 2.1105 | -67.7825 | 6.3315
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 581.3346 | 6.1024 | 6.642 | 12.5997 | -77.4869 | 5.9826 | 581.3346 | 0.91637 | 1.1752 | 11.2678 | 13.7283 | 3.4939 | 13.36 | 5.0987 | 15.6357 | 1.0276 | 2.0341 | -77.4869 | 2.0341 | -77.4869 | 2.0341 | -77.4869 | 6.1024
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1133.4094 | 11.8977 | 11.876 | 29.5393 | -95.3869 | 11.6508 | 1133.4094 | 0.97639 | 1.0605 | 1.5743 | 8.1964 | 0.34777 | 7.4903 | 1.4793 | 7.8833 | 1.0943 | 3.9659 | -95.3869 | 3.9659 | -95.3869 | 3.9659 | -95.3869 | 11.8977
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1133.4094 | 11.8977 | 11.876 | 29.5393 | -95.3869 | 11.6508 | 1133.4094 | 0.97639 | 1.0605 | 1.5743 | 8.1964 | 0.34777 | 7.4903 | 1.4793 | 7.8833 | 1.0943 | 3.9659 | -95.3869 | 3.9659 | -95.3869 | 3.9659 | -95.3869 | 11.8977
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2051.2659 | 21.5327 | 12.9736 | 52.6745 | -93.9488 | 20.4036 | 2051.2659 | 0.9477 | 1.0229 | 0.97906 | 3.8098 | 0.51202 | 4.2732 | 0.75706 | 4.7887 | 0.89155 | 7.1776 | -93.9488 | 7.1776 | -93.9488 | 7.1776 | -93.9488 | 21.5327
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2051.2659 | 21.5327 | 12.9736 | 52.6745 | -93.9488 | 20.4036 | 2051.2659 | 0.9477 | 1.0229 | 0.97906 | 3.8098 | 0.51202 | 4.2732 | 0.75706 | 4.7887 | 0.89155 | 7.1776 | -93.9488 | 7.1776 | -93.9488 | 7.1776 | -93.9488 | 21.5327
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2408.3616 | 25.2812 | 15.1014 | 63.1481 | -94.2098 | 24.0766 | 2408.3616 | 0.88029 | 1.0108 | 0.96053 | 2.5426 | 0.44181 | 3.9407 | 0.60734 | 4.4206 | 0.64522 | 8.4271 | -94.2098 | 8.4271 | -94.2098 | 8.4271 | -94.2098 | 25.2812
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2408.3616 | 25.2812 | 15.1014 | 63.1481 | -94.2098 | 24.0766 | 2408.3616 | 0.88029 | 1.0108 | 0.96053 | 2.5426 | 0.44181 | 3.9407 | 0.60734 | 4.4206 | 0.64522 | 8.4271 | -94.2098 | 8.4271 | -94.2098 | 8.4271 | -94.2098 | 25.2812
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1323.5547 | 13.8937 | 14.6909 | 34.9819 | -96.6047 | 13.5636 | 1323.5547 | 0.97928 | 1.0609 | 1.3076 | 7.0679 | 0.28066 | 6.3935 | 1.1683 | 6.7778 | 1.1055 | 4.6312 | -96.6047 | 4.6312 | -96.6047 | 4.6312 | -96.6047 | 13.8937
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1323.5547 | 13.8937 | 14.6909 | 34.9819 | -96.6047 | 13.5636 | 1323.5547 | 0.97928 | 1.0609 | 1.3076 | 7.0679 | 0.28066 | 6.3935 | 1.1683 | 6.7778 | 1.1055 | 4.6312 | -96.6047 | 4.6312 | -96.6047 | 4.6312 | -96.6047 | 13.8937
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 2643.9965 | 27.7548 | 17.1981 | 68.6779 | -91.4136 | 26.1866 | 2643.9965 | 0.87786 | 1.0122 | 0.78007 | 2.2281 | 0.27513 | 3.4467 | 0.68748 | 4.2717 | 0.64644 | 9.2516 | -91.4136 | 9.2516 | -91.4136 | 9.2516 | -91.4136 | 27.7548
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2023 | 2643.9965 | 27.7548 | 17.1981 | 68.6779 | -91.4136 | 26.1866 | 2643.9965 | 0.87786 | 1.0122 | 0.78007 | 2.2281 | 0.27513 | 3.4467 | 0.68748 | 4.2717 | 0.64644 | 9.2516 | -91.4136 | 9.2516 | -91.4136 | 9.2516 | -91.4136 | 27.7548
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2023 | 2643.9965 | 27.7548 | 17.1981 | 68.6779 | -91.4136 | 26.1866 | 2643.9965 | 0.87786 | 1.0122 | 0.78007 | 2.2281 | 0.27513 | 3.4467 | 0.68748 | 4.2717 | 0.64644 | 9.2516 | -91.4136 | 9.2516 | -91.4136 | 9.2516 | -91.4136 | 27.7548
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2643.9965 | 27.7548 | 17.1981 | 68.6779 | -91.4136 | 26.1866 | 2643.9965 | 0.87786 | 1.0122 | 0.78007 | 2.2281 | 0.27513 | 3.4467 | 0.68748 | 4.2717 | 0.64644 | 9.2516 | -91.4136 | 9.2516 | -91.4136 | 9.2516 | -91.4136 | 27.7548
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 1702.7627 | 17.8744 | 9.6485 | 41.4389 | -88.398 | 17.1234 | 1702.7627 | 1.0293 | 1.1025 | 1.4022 | 6.1079 | 0.45137 | 4.4081 | 1.1353 | 5.172 | 1.3856 | 5.9581 | -88.398 | 5.9581 | -88.398 | 5.9581 | -88.398 | 17.8744
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2023 | 1702.7627 | 17.8744 | 9.6485 | 41.4389 | -88.398 | 17.1234 | 1702.7627 | 1.0293 | 1.1025 | 1.4022 | 6.1079 | 0.45137 | 4.4081 | 1.1353 | 5.172 | 1.3856 | 5.9581 | -88.398 | 5.9581 | -88.398 | 5.9581 | -88.398 | 17.8744
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1034.4969 | 10.8594 | 11.5939 | 26.3512 | -89.8099 | 10.4989 | 1034.4969 | 1.0144 | 1.1425 | 3.1128 | 10.4078 | 0.53714 | 7.236 | 1.4877 | 8.0791 | 1.4383 | 3.6198 | -89.8099 | 3.6198 | -89.8099 | 3.6198 | -89.8099 | 10.8594
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2023 | 2832.8204 | 29.7369 | 28.1704 | 78.5494 | -103.0231 | 28.5144 | 2832.8204 | 0.95504 | 1.0208 | 0.48486 | 2.9035 | 0.15866 | 3.1642 | 0.25792 | 3.4792 | 0.91762 | 9.9123 | -103.0231 | 9.9123 | -103.0231 | 9.9123 | -103.0231 | 29.7369
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2023 | 2832.8204 | 29.7369 | 28.1704 | 78.5494 | -103.0231 | 28.5144 | 2832.8204 | 0.95504 | 1.0208 | 0.48486 | 2.9035 | 0.15866 | 3.1642 | 0.25792 | 3.4792 | 0.91762 | 9.9123 | -103.0231 | 9.9123 | -103.0231 | 9.9123 | -103.0231 | 29.7369
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2023 | 2832.8204 | 29.7369 | 28.1704 | 78.5494 | -103.0231 | 28.5144 | 2832.8204 | 0.95504 | 1.0208 | 0.48486 | 2.9035 | 0.15866 | 3.1642 | 0.25792 | 3.4792 | 0.91762 | 9.9123 | -103.0231 | 9.9123 | -103.0231 | 9.9123 | -103.0231 | 29.7369
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 873.1778 | 9.166 | 10.8792 | 21.6355 | -85.3478 | 8.8802 | 873.1778 | 0.99609 | 1.186 | 5.5315 | 12.204 | 0.8865 | 8.4363 | 1.8921 | 9.3879 | 1.4466 | 3.0553 | -85.3478 | 3.0553 | -85.3478 | 3.0553 | -85.3478 | 9.166
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1766.2859 | 18.5412 | 18.1472 | 45.2979 | -92.9896 | 17.9915 | 1766.2859 | 0.81644 | 1.0844 | 2.4541 | 3.362 | 0.7655 | 5.5948 | 0.87393 | 5.9115 | 0.6009 | 6.1804 | -92.9896 | 6.1804 | -92.9896 | 6.1804 | -92.9896 | 18.5412
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1766.2859 | 18.5412 | 18.1472 | 45.2979 | -92.9896 | 17.9915 | 1766.2859 | 0.81644 | 1.0844 | 2.4541 | 3.362 | 0.7655 | 5.5948 | 0.87393 | 5.9115 | 0.6009 | 6.1804 | -92.9896 | 6.1804 | -92.9896 | 6.1804 | -92.9896 | 18.5412
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 1290.834 | 13.5502 | 9.0766 | 30.9796 | -85.5426 | 12.9167 | 1290.834 | 0.87978 | 1.0559 | 2.4736 | 5.2604 | 0.86688 | 7.0287 | 1.9056 | 8.2142 | 0.74843 | 4.5167 | -85.5426 | 4.5167 | -85.5426 | 4.5167 | -85.5426 | 13.5502
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2023 | 1290.834 | 13.5502 | 9.0766 | 30.9796 | -85.5426 | 12.9167 | 1290.834 | 0.87978 | 1.0559 | 2.4736 | 5.2604 | 0.86688 | 7.0287 | 1.9056 | 8.2142 | 0.74843 | 4.5167 | -85.5426 | 4.5167 | -85.5426 | 4.5167 | -85.5426 | 13.5502
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1355.3897 | 14.2279 | 12.0021 | 35.3352 | -98.2364 | 13.8463 | 1355.3897 | 1.0416 | 1.1282 | 1.808 | 8.2686 | 0.37441 | 5.474 | 1.0745 | 5.9486 | 1.5105 | 4.7426 | -98.2364 | 4.7426 | -98.2364 | 4.7426 | -98.2364 | 14.2279
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1355.3897 | 14.2279 | 12.0021 | 35.3352 | -98.2364 | 13.8463 | 1355.3897 | 1.0416 | 1.1282 | 1.808 | 8.2686 | 0.37441 | 5.474 | 1.0745 | 5.9486 | 1.5105 | 4.7426 | -98.2364 | 4.7426 | -98.2364 | 4.7426 | -98.2364 | 14.2279
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2325.7471 | 24.414 | 21.4785 | 62.2821 | -100.5538 | 23.5704 | 2325.7471 | 0.94198 | 1.0015 | 0.62952 | 3.2464 | 0.33462 | 3.9538 | 0.57873 | 4.322 | 0.82109 | 8.138 | -100.5538 | 8.138 | -100.5538 | 8.138 | -100.5538 | 24.414
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2325.7471 | 24.414 | 21.4785 | 62.2821 | -100.5538 | 23.5704 | 2325.7471 | 0.94198 | 1.0015 | 0.62952 | 3.2464 | 0.33462 | 3.9538 | 0.57873 | 4.322 | 0.82109 | 8.138 | -100.5538 | 8.138 | -100.5538 | 8.138 | -100.5538 | 24.414
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1024.111 | 10.7504 | 9.7121 | 24.7699 | -84.9378 | 10.3539 | 1024.111 | 0.91821 | 1.048 | 2.6024 | 7.3793 | 0.95415 | 8.596 | 2.2477 | 10.1653 | 0.85846 | 3.5835 | -84.9378 | 3.5835 | -84.9378 | 3.5835 | -84.9378 | 10.7504
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2023 | 1024.111 | 10.7504 | 9.7121 | 24.7699 | -84.9378 | 10.3539 | 1024.111 | 0.91821 | 1.048 | 2.6024 | 7.3793 | 0.95415 | 8.596 | 2.2477 | 10.1653 | 0.85846 | 3.5835 | -84.9378 | 3.5835 | -84.9378 | 3.5835 | -84.9378 | 10.7504
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2023 | 1695.4226 | 17.7973 | 13.5861 | 43.9597 | -87.3068 | 17.2213 | 1695.4226 | 0.83 | 1.1319 | 2.8167 | 4.0281 | 0.47104 | 5.3531 | 0.92306 | 5.8512 | 0.75248 | 5.9324 | -87.3068 | 5.9324 | -87.3068 | 5.9324 | -87.3068 | 17.7973
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2023 | 1695.4226 | 17.7973 | 13.5861 | 43.9597 | -87.3068 | 17.2213 | 1695.4226 | 0.83 | 1.1319 | 2.8167 | 4.0281 | 0.47104 | 5.3531 | 0.92306 | 5.8512 | 0.75248 | 5.9324 | -87.3068 | 5.9324 | -87.3068 | 5.9324 | -87.3068 | 17.7973
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2023 | 1923.7796 | 20.1944 | 21.4638 | 50.4093 | -90.0823 | 19.3601 | 1923.7796 | 1.0357 | 1.1596 | 1.6841 | 5.7917 | 0.26676 | 3.6915 | 0.64143 | 4.298 | 1.5689 | 6.7315 | -90.0823 | 6.7315 | -90.0823 | 6.7315 | -90.0823 | 20.1944
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2023 | 1923.7796 | 20.1944 | 21.4638 | 50.4093 | -90.0823 | 19.3601 | 1923.7796 | 1.0357 | 1.1596 | 1.6841 | 5.7917 | 0.26676 | 3.6915 | 0.64143 | 4.298 | 1.5689 | 6.7315 | -90.0823 | 6.7315 | -90.0823 | 6.7315 | -90.0823 | 20.1944
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2023 | 994.5135 | 10.4397 | 11.624 | 25.7219 | -99.8163 | 10.1842 | 994.5135 | 0.99895 | 1.0728 | 2.0018 | 10.1502 | 0.59055 | 8.4545 | 1.3751 | 8.7205 | 1.2006 | 3.4799 | -99.8163 | 3.4799 | -99.8163 | 3.4799 | -99.8163 | 10.4397
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2023 | 994.5135 | 10.4397 | 11.624 | 25.7219 | -99.8163 | 10.1842 | 994.5135 | 0.99895 | 1.0728 | 2.0018 | 10.1502 | 0.59055 | 8.4545 | 1.3751 | 8.7205 | 1.2006 | 3.4799 | -99.8163 | 3.4799 | -99.8163 | 3.4799 | -99.8163 | 10.4397
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1807.1697 | 18.9704 | 19.4934 | 48.4498 | -96.7215 | 18.4072 | 1807.1697 | 0.97674 | 1.0644 | 1.0738 | 5.1365 | 0.2649 | 4.6523 | 0.7509 | 5.0338 | 1.1041 | 6.3235 | -96.7215 | 6.3235 | -96.7215 | 6.3235 | -96.7215 | 18.9704
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1807.1697 | 18.9704 | 19.4934 | 48.4498 | -96.7215 | 18.4072 | 1807.1697 | 0.97674 | 1.0644 | 1.0738 | 5.1365 | 0.2649 | 4.6523 | 0.7509 | 5.0338 | 1.1041 | 6.3235 | -96.7215 | 6.3235 | -96.7215 | 6.3235 | -96.7215 | 18.9704
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2023 | 1187.8228 | 12.4689 | 9.396 | 28.5822 | -89.3577 | 11.8615 | 1187.8228 | 0.93888 | 0.97713 | 1.3974 | 5.8697 | 1.2998 | 7.9186 | 1.798 | 8.8056 | 0.74126 | 4.1563 | -89.3577 | 4.1563 | -89.3577 | 4.1563 | -89.3577 | 12.4689
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2023 | 1187.8228 | 12.4689 | 9.396 | 28.5822 | -89.3577 | 11.8615 | 1187.8228 | 0.93888 | 0.97713 | 1.3974 | 5.8697 | 1.2998 | 7.9186 | 1.798 | 8.8056 | 0.74126 | 4.1563 | -89.3577 | 4.1563 | -89.3577 | 4.1563 | -89.3577 | 12.4689
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2445.0865 | 25.6668 | 21.5943 | 65.5278 | -94.9922 | 24.3428 | 2445.0865 | 0.94445 | 0.96058 | 0.24704 | 2.7848 | 0.22568 | 3.8822 | 0.59579 | 4.3168 | 0.71734 | 8.5556 | -94.9922 | 8.5556 | -94.9922 | 8.5556 | -94.9922 | 25.6668
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2445.0865 | 25.6668 | 21.5943 | 65.5278 | -94.9922 | 24.3428 | 2445.0865 | 0.94445 | 0.96058 | 0.24704 | 2.7848 | 0.22568 | 3.8822 | 0.59579 | 4.3168 | 0.71734 | 8.5556 | -94.9922 | 8.5556 | -94.9922 | 8.5556 | -94.9922 | 25.6668
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1757.8531 | 18.4527 | 15.2564 | 46.4393 | -94.1876 | 17.7735 | 1757.8531 | 0.99163 | 1.0676 | 0.97522 | 5.4536 | 0.22551 | 4.6829 | 0.85277 | 5.1176 | 1.1646 | 6.1509 | -94.1876 | 6.1509 | -94.1876 | 6.1509 | -94.1876 | 18.4527
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1757.8531 | 18.4527 | 15.2564 | 46.4393 | -94.1876 | 17.7735 | 1757.8531 | 0.99163 | 1.0676 | 0.97522 | 5.4536 | 0.22551 | 4.6829 | 0.85277 | 5.1176 | 1.1646 | 6.1509 | -94.1876 | 6.1509 | -94.1876 | 6.1509 | -94.1876 | 18.4527
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 922.6874 | 9.6857 | 13.3358 | 24.0606 | -92.8502 | 9.4184 | 922.6874 | 0.98367 | 1.0704 | 1.9574 | 10.4048 | 0.35185 | 9.0736 | 1.6662 | 9.6535 | 1.1467 | 3.2286 | -92.8502 | 3.2286 | -92.8502 | 3.2286 | -92.8502 | 9.6857
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1709.2219 | 17.9422 | 10.3786 | 42.3117 | -92.9214 | 17.3138 | 1709.2219 | 1.0247 | 1.0995 | 1.4198 | 6.0332 | 0.46705 | 4.4376 | 1.041 | 4.9528 | 1.3596 | 5.9807 | -92.9214 | 5.9807 | -92.9214 | 5.9807 | -92.9214 | 17.9422
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1709.2219 | 17.9422 | 10.3786 | 42.3117 | -92.9214 | 17.3138 | 1709.2219 | 1.0247 | 1.0995 | 1.4198 | 6.0332 | 0.46705 | 4.4376 | 1.041 | 4.9528 | 1.3596 | 5.9807 | -92.9214 | 5.9807 | -92.9214 | 5.9807 | -92.9214 | 17.9422
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1300.5712 | 13.6525 | 10.7158 | 32.496 | -85.7849 | 12.945 | 1300.5712 | 0.81829 | 1.0305 | 2.3563 | 3.829 | 0.9101 | 7.7736 | 1.5899 | 8.8744 | 0.49257 | 4.5508 | -85.7849 | 4.5508 | -85.7849 | 4.5508 | -85.7849 | 13.6525
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2023 | 1418.8996 | 14.8946 | 11.7487 | 35.6324 | -91.0684 | 14.213 | 1418.8996 | 0.88828 | 1.0137 | 1.7736 | 4.5449 | 0.92263 | 6.7425 | 1.1864 | 7.3319 | 0.67407 | 4.9649 | -91.0684 | 4.9649 | -91.0684 | 4.9649 | -91.0684 | 14.8946
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2023 | 1418.8996 | 14.8946 | 11.7487 | 35.6324 | -91.0684 | 14.213 | 1418.8996 | 0.88828 | 1.0137 | 1.7736 | 4.5449 | 0.92263 | 6.7425 | 1.1864 | 7.3319 | 0.67407 | 4.9649 | -91.0684 | 4.9649 | -91.0684 | 4.9649 | -91.0684 | 14.8946
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2577.9303 | 27.0612 | 20.3291 | 68.8205 | -95.8327 | 25.4893 | 2577.9303 | 0.93118 | 1.0096 | 0.70472 | 2.7924 | 0.36761 | 3.4646 | 0.49806 | 3.9575 | 0.80597 | 9.0204 | -95.8327 | 9.0204 | -95.8327 | 9.0204 | -95.8327 | 27.0612
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2577.9303 | 27.0612 | 20.3291 | 68.8205 | -95.8327 | 25.4893 | 2577.9303 | 0.93118 | 1.0096 | 0.70472 | 2.7924 | 0.36761 | 3.4646 | 0.49806 | 3.9575 | 0.80597 | 9.0204 | -95.8327 | 9.0204 | -95.8327 | 9.0204 | -95.8327 | 27.0612
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1989.2765 | 20.882 | 15.2357 | 51.742 | -98.6973 | 20.1278 | 1989.2765 | 0.9777 | 1.0198 | 0.8703 | 4.3215 | 0.55636 | 4.4039 | 0.76584 | 4.7953 | 0.9813 | 6.9607 | -98.6973 | 6.9607 | -98.6973 | 6.9607 | -98.6973 | 20.882
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1989.2765 | 20.882 | 15.2357 | 51.742 | -98.6973 | 20.1278 | 1989.2765 | 0.9777 | 1.0198 | 0.8703 | 4.3215 | 0.55636 | 4.4039 | 0.76584 | 4.7953 | 0.9813 | 6.9607 | -98.6973 | 6.9607 | -98.6973 | 6.9607 | -98.6973 | 20.882
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2023 | 1366.9143 | 14.3489 | 10.5552 | 34.9215 | -96.8478 | 13.9605 | 1366.9143 | 0.93737 | 1.0404 | 1.7685 | 5.9944 | 0.71089 | 6.6349 | 1.2195 | 6.9968 | 0.90347 | 4.783 | -96.8478 | 4.783 | -96.8478 | 4.783 | -96.8478 | 14.3489
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2023 | 1366.9143 | 14.3489 | 10.5552 | 34.9215 | -96.8478 | 13.9605 | 1366.9143 | 0.93737 | 1.0404 | 1.7685 | 5.9944 | 0.71089 | 6.6349 | 1.2195 | 6.9968 | 0.90347 | 4.783 | -96.8478 | 4.783 | -96.8478 | 4.783 | -96.8478 | 14.3489
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1148.7115 | 12.0583 | 7.6003 | 26.9134 | -80.1479 | 11.6561 | 1148.7115 | 0.85548 | 1.1299 | 4.4737 | 6.0292 | 1.2876 | 7.5805 | 2.0037 | 8.6979 | 0.79537 | 4.0194 | -80.1479 | 4.0194 | -80.1479 | 4.0194 | -80.1479 | 12.0583
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1383.6655 | 14.5247 | 18.0369 | 37.0312 | -89.1901 | 14.0589 | 1383.6655 | 0.89728 | 1.1323 | 3.149 | 6.0897 | 0.49883 | 6.2147 | 0.71622 | 6.7876 | 0.97988 | 4.8416 | -89.1901 | 4.8416 | -89.1901 | 4.8416 | -89.1901 | 14.5247
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1195.2339 | 12.5467 | 14.7246 | 31.9459 | -95.4301 | 12.1989 | 1195.2339 | 0.81257 | 1.0868 | 3.3668 | 5.1486 | 0.60853 | 8.3567 | 0.86673 | 8.6885 | 0.6161 | 4.1822 | -95.4301 | 4.1822 | -95.4301 | 4.1822 | -95.4301 | 12.5467
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1501.3487 | 15.7601 | 10.966 | 38.345 | -86.6014 | 14.8525 | 1501.3487 | 0.79366 | 1.0268 | 2.0273 | 2.7942 | 0.78226 | 6.9438 | 1.193 | 7.8255 | 0.40241 | 5.2534 | -86.6014 | 5.2534 | -86.6014 | 5.2534 | -86.6014 | 15.7601
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1501.3487 | 15.7601 | 10.966 | 38.345 | -86.6014 | 14.8525 | 1501.3487 | 0.79366 | 1.0268 | 2.0273 | 2.7942 | 0.78226 | 6.9438 | 1.193 | 7.8255 | 0.40241 | 5.2534 | -86.6014 | 5.2534 | -86.6014 | 5.2534 | -86.6014 | 15.7601
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1900.0294 | 19.9451 | 14.6267 | 49.7066 | -97.0101 | 19.355 | 1900.0294 | 0.87865 | 1.0323 | 1.4678 | 3.5109 | 0.56598 | 5.0681 | 0.79543 | 5.4091 | 0.69274 | 6.6484 | -97.0101 | 6.6484 | -97.0101 | 6.6484 | -97.0101 | 19.9451
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1900.0294 | 19.9451 | 14.6267 | 49.7066 | -97.0101 | 19.355 | 1900.0294 | 0.87865 | 1.0323 | 1.4678 | 3.5109 | 0.56598 | 5.0681 | 0.79543 | 5.4091 | 0.69274 | 6.6484 | -97.0101 | 6.6484 | -97.0101 | 6.6484 | -97.0101 | 19.9451
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 648.1524 | 6.8038 | 10.4979 | 15.6501 | -93.2582 | 6.5921 | 648.1524 | 1.0187 | 1.0252 | 2.8707 | 14.5471 | 2.3891 | 12.8634 | 2.8054 | 13.7715 | 1.1309 | 2.2679 | -93.2582 | 2.2679 | -93.2582 | 2.2679 | -93.2582 | 6.8038
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 648.1524 | 6.8038 | 10.4979 | 15.6501 | -93.2582 | 6.5921 | 648.1524 | 1.0187 | 1.0252 | 2.8707 | 14.5471 | 2.3891 | 12.8634 | 2.8054 | 13.7715 | 1.1309 | 2.2679 | -93.2582 | 2.2679 | -93.2582 | 2.2679 | -93.2582 | 6.8038
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2023 | 676.371 | 7.1001 | 5.62 | 15.2426 | -82.5325 | 6.9968 | 676.371 | 1.0819 | 1.1826 | 6.5326 | 17.9814 | 1.7468 | 9.9819 | 2.9504 | 10.4371 | 1.8014 | 2.3667 | -82.5325 | 2.3667 | -82.5325 | 2.3667 | -82.5325 | 7.1001
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2023 | 676.371 | 7.1001 | 5.62 | 15.2426 | -82.5325 | 6.9968 | 676.371 | 1.0819 | 1.1826 | 6.5326 | 17.9814 | 1.7468 | 9.9819 | 2.9504 | 10.4371 | 1.8014 | 2.3667 | -82.5325 | 2.3667 | -82.5325 | 2.3667 | -82.5325 | 7.1001
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2023 | 2421.0645 | 25.4146 | 22.1803 | 66.3271 | -100.5915 | 24.3686 | 2421.0645 | 0.91635 | 1.0222 | 0.79697 | 3.0953 | 0.23713 | 3.8824 | 0.34726 | 4.1787 | 0.79728 | 8.4715 | -100.5915 | 8.4715 | -100.5915 | 8.4715 | -100.5915 | 25.4146
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2023 | 2421.0645 | 25.4146 | 22.1803 | 66.3271 | -100.5915 | 24.3686 | 2421.0645 | 0.91635 | 1.0222 | 0.79697 | 3.0953 | 0.23713 | 3.8824 | 0.34726 | 4.1787 | 0.79728 | 8.4715 | -100.5915 | 8.4715 | -100.5915 | 8.4715 | -100.5915 | 25.4146
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2023 | 2421.0645 | 25.4146 | 22.1803 | 66.3271 | -100.5915 | 24.3686 | 2421.0645 | 0.91635 | 1.0222 | 0.79697 | 3.0953 | 0.23713 | 3.8824 | 0.34726 | 4.1787 | 0.79728 | 8.4715 | -100.5915 | 8.4715 | -100.5915 | 8.4715 | -100.5915 | 25.4146
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2023 | 2421.0645 | 25.4146 | 22.1803 | 66.3271 | -100.5915 | 24.3686 | 2421.0645 | 0.91635 | 1.0222 | 0.79697 | 3.0953 | 0.23713 | 3.8824 | 0.34726 | 4.1787 | 0.79728 | 8.4715 | -100.5915 | 8.4715 | -100.5915 | 8.4715 | -100.5915 | 25.4146
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 1445.6346 | 15.1752 | 10.4326 | 36.6663 | -86.3537 | 14.2567 | 1445.6346 | 0.7973 | 1.0175 | 2.0048 | 2.8278 | 0.86157 | 7.2819 | 1.2693 | 8.1339 | 0.38833 | 5.0584 | -86.3537 | 5.0584 | -86.3537 | 5.0584 | -86.3537 | 15.1752
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2023 | 1445.6346 | 15.1752 | 10.4326 | 36.6663 | -86.3537 | 14.2567 | 1445.6346 | 0.7973 | 1.0175 | 2.0048 | 2.8278 | 0.86157 | 7.2819 | 1.2693 | 8.1339 | 0.38833 | 5.0584 | -86.3537 | 5.0584 | -86.3537 | 5.0584 | -86.3537 | 15.1752
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 1681.2138 | 17.6482 | 9.526 | 41.8972 | -92.6158 | 16.8832 | 1681.2138 | 0.91667 | 1.0053 | 1.2919 | 4.1007 | 0.78866 | 5.5119 | 1.0347 | 6.0292 | 0.74397 | 5.8827 | -92.6158 | 5.8827 | -92.6158 | 5.8827 | -92.6158 | 17.6482
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2023 | 1777.7021 | 18.661 | 10.0154 | 43.8921 | -84.9395 | 17.834 | 1777.7021 | 0.87786 | 1.1015 | 2.2436 | 4.0967 | 0.55851 | 4.8715 | 1.1304 | 5.6965 | 0.84095 | 6.2203 | -84.9395 | 6.2203 | -84.9395 | 6.2203 | -84.9395 | 18.661
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2023 | 1777.7021 | 18.661 | 10.0154 | 43.8921 | -84.9395 | 17.834 | 1777.7021 | 0.87786 | 1.1015 | 2.2436 | 4.0967 | 0.55851 | 4.8715 | 1.1304 | 5.6965 | 0.84095 | 6.2203 | -84.9395 | 6.2203 | -84.9395 | 6.2203 | -84.9395 | 18.661
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 1008.3022 | 10.5844 | 8.9188 | 23.5956 | -85.1655 | 10.2726 | 1008.3022 | 1.1451 | 1.2359 | 3.5492 | 13.6145 | 0.51691 | 5.8851 | 1.9698 | 7.011 | 2.3134 | 3.5281 | -85.1655 | 3.5281 | -85.1655 | 3.5281 | -85.1655 | 10.5844
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2023 | 1008.3022 | 10.5844 | 8.9188 | 23.5956 | -85.1655 | 10.2726 | 1008.3022 | 1.1451 | 1.2359 | 3.5492 | 13.6145 | 0.51691 | 5.8851 | 1.9698 | 7.011 | 2.3134 | 3.5281 | -85.1655 | 3.5281 | -85.1655 | 3.5281 | -85.1655 | 10.5844
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2023 | 1008.3022 | 10.5844 | 8.9188 | 23.5956 | -85.1655 | 10.2726 | 1008.3022 | 1.1451 | 1.2359 | 3.5492 | 13.6145 | 0.51691 | 5.8851 | 1.9698 | 7.011 | 2.3134 | 3.5281 | -85.1655 | 3.5281 | -85.1655 | 3.5281 | -85.1655 | 10.5844
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1008.3022 | 10.5844 | 8.9188 | 23.5956 | -85.1655 | 10.2726 | 1008.3022 | 1.1451 | 1.2359 | 3.5492 | 13.6145 | 0.51691 | 5.8851 | 1.9698 | 7.011 | 2.3134 | 3.5281 | -85.1655 | 3.5281 | -85.1655 | 3.5281 | -85.1655 | 10.5844
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 995.7588 | 10.4528 | 12.898 | 25.9121 | -98.6756 | 10.0148 | 995.7588 | 0.94134 | 0.98592 | 1.3778 | 7.403 | 0.97974 | 9.5396 | 1.3998 | 10.3411 | 0.77603 | 3.4843 | -98.6756 | 3.4843 | -98.6756 | 3.4843 | -98.6756 | 10.4528
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 995.7588 | 10.4528 | 12.898 | 25.9121 | -98.6756 | 10.0148 | 995.7588 | 0.94134 | 0.98592 | 1.3778 | 7.403 | 0.97974 | 9.5396 | 1.3998 | 10.3411 | 0.77603 | 3.4843 | -98.6756 | 3.4843 | -98.6756 | 3.4843 | -98.6756 | 10.4528
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 565.9501 | 5.9409 | 10.7703 | 14.3263 | -83.6495 | 5.841 | 565.9501 | 0.91572 | 1.1483 | 8.1682 | 16.0648 | 1.2049 | 14.948 | 2.6746 | 16.1012 | 1.0747 | 1.9803 | -83.6495 | 1.9803 | -83.6495 | 1.9803 | -83.6495 | 5.9409
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2023 | 565.9501 | 5.9409 | 10.7703 | 14.3263 | -83.6495 | 5.841 | 565.9501 | 0.91572 | 1.1483 | 8.1682 | 16.0648 | 1.2049 | 14.948 | 2.6746 | 16.1012 | 1.0747 | 1.9803 | -83.6495 | 1.9803 | -83.6495 | 1.9803 | -83.6495 | 5.9409
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1560.6855 | 16.3829 | 14.7637 | 40.8618 | -98.8036 | 15.995 | 1560.6855 | 0.96961 | 1.0668 | 1.516 | 5.8907 | 0.47138 | 5.4494 | 0.88337 | 5.7955 | 1.081 | 5.461 | -98.8036 | 5.461 | -98.8036 | 5.461 | -98.8036 | 16.3829
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1560.6855 | 16.3829 | 14.7637 | 40.8618 | -98.8036 | 15.995 | 1560.6855 | 0.96961 | 1.0668 | 1.516 | 5.8907 | 0.47138 | 5.4494 | 0.88337 | 5.7955 | 1.081 | 5.461 | -98.8036 | 5.461 | -98.8036 | 5.461 | -98.8036 | 16.3829
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2023 | 1080.0621 | 11.3377 | 11.4443 | 27.6957 | -95.6808 | 11.069 | 1080.0621 | 0.9192 | 1.0658 | 2.7814 | 7.8134 | 0.75308 | 8.596 | 1.41 | 8.9567 | 0.90896 | 3.7792 | -95.6808 | 3.7792 | -95.6808 | 3.7792 | -95.6808 | 11.3377
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2023 | 1080.0621 | 11.3377 | 11.4443 | 27.6957 | -95.6808 | 11.069 | 1080.0621 | 0.9192 | 1.0658 | 2.7814 | 7.8134 | 0.75308 | 8.596 | 1.41 | 8.9567 | 0.90896 | 3.7792 | -95.6808 | 3.7792 | -95.6808 | 3.7792 | -95.6808 | 11.3377
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2023 | 2197.1995 | 23.0646 | 15.2416 | 57.0345 | -91.2472 | 22.1674 | 2197.1995 | 0.93624 | 1.079 | 1.352 | 3.8403 | 0.36432 | 3.8591 | 0.6931 | 4.2821 | 0.99513 | 7.6882 | -91.2472 | 7.6882 | -91.2472 | 7.6882 | -91.2472 | 23.0646
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2023 | 2197.1995 | 23.0646 | 15.2416 | 57.0345 | -91.2472 | 22.1674 | 2197.1995 | 0.93624 | 1.079 | 1.352 | 3.8403 | 0.36432 | 3.8591 | 0.6931 | 4.2821 | 0.99513 | 7.6882 | -91.2472 | 7.6882 | -91.2472 | 7.6882 | -91.2472 | 23.0646
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1070.2482 | 11.2347 | 22.7109 | 28.2294 | -102.5686 | 10.9252 | 1070.2482 | 0.93963 | 0.95668 | 0.75841 | 6.2696 | 0.79904 | 9.0761 | 1.2533 | 9.7288 | 0.69078 | 3.7449 | -102.5686 | 3.7449 | -102.5686 | 3.7449 | -102.5686 | 11.2347
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1070.2482 | 11.2347 | 22.7109 | 28.2294 | -102.5686 | 10.9252 | 1070.2482 | 0.93963 | 0.95668 | 0.75841 | 6.2696 | 0.79904 | 9.0761 | 1.2533 | 9.7288 | 0.69078 | 3.7449 | -102.5686 | 3.7449 | -102.5686 | 3.7449 | -102.5686 | 11.2347
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1056.9699 | 11.0953 | 11.0506 | 26.8788 | -90.751 | 10.7271 | 1056.9699 | 1.0157 | 1.1245 | 2.6632 | 10.0169 | 0.54803 | 7.1685 | 1.459 | 7.9993 | 1.3974 | 3.6984 | -90.751 | 3.6984 | -90.751 | 3.6984 | -90.751 | 11.0953
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2296.7154 | 24.1093 | 20.2974 | 60.1892 | -92.3957 | 23.256 | 2296.7154 | 0.96025 | 1.1084 | 1.4503 | 3.9589 | 0.35157 | 3.4594 | 0.59421 | 3.9132 | 1.1444 | 8.0364 | -92.3957 | 8.0364 | -92.3957 | 8.0364 | -92.3957 | 24.1093
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2023 | 1610.4219 | 16.905 | 43.0641 | 46.1435 | -113.7062 | 16.2828 | 1610.4219 | 0.96004 | 0.89521 | 0.090143 | 3.3773 | 0.94478 | 5.8337 | 0.26537 | 7.1584 | 0.57893 | 5.635 | -113.7062 | 5.635 | -113.7062 | 5.635 | -113.7062 | 16.905
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2023 | 1610.4219 | 16.905 | 43.0641 | 46.1435 | -113.7062 | 16.2828 | 1610.4219 | 0.96004 | 0.89521 | 0.090143 | 3.3773 | 0.94478 | 5.8337 | 0.26537 | 7.1584 | 0.57893 | 5.635 | -113.7062 | 5.635 | -113.7062 | 5.635 | -113.7062 | 16.905
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2023 | 1610.4219 | 16.905 | 43.0641 | 46.1435 | -113.7062 | 16.2828 | 1610.4219 | 0.96004 | 0.89521 | 0.090143 | 3.3773 | 0.94478 | 5.8337 | 0.26537 | 7.1584 | 0.57893 | 5.635 | -113.7062 | 5.635 | -113.7062 | 5.635 | -113.7062 | 16.905
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2296.7154 | 24.1093 | 20.2974 | 60.1892 | -92.3957 | 23.256 | 2296.7154 | 0.96025 | 1.1084 | 1.4503 | 3.9589 | 0.35157 | 3.4594 | 0.59421 | 3.9132 | 1.1444 | 8.0364 | -92.3957 | 8.0364 | -92.3957 | 8.0364 | -92.3957 | 24.1093
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2023 | 2296.7154 | 24.1093 | 20.2974 | 60.1892 | -92.3957 | 23.256 | 2296.7154 | 0.96025 | 1.1084 | 1.4503 | 3.9589 | 0.35157 | 3.4594 | 0.59421 | 3.9132 | 1.1444 | 8.0364 | -92.3957 | 8.0364 | -92.3957 | 8.0364 | -92.3957 | 24.1093
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3123.7974 | 32.7914 | 22.325 | 84.1781 | -94.653 | 30.7877 | 3123.7974 | 0.92113 | 0.97018 | 0.33894 | 2.0448 | 0.21323 | 3.044 | 0.47293 | 3.4919 | 0.67175 | 10.9305 | -94.653 | 10.9305 | -94.653 | 10.9305 | -94.653 | 32.7914
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 3123.7974 | 32.7914 | 22.325 | 84.1781 | -94.653 | 30.7877 | 3123.7974 | 0.92113 | 0.97018 | 0.33894 | 2.0448 | 0.21323 | 3.044 | 0.47293 | 3.4919 | 0.67175 | 10.9305 | -94.653 | 10.9305 | -94.653 | 10.9305 | -94.653 | 32.7914
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 1813.8787 | 19.0408 | 16.413 | 47.9467 | -100.2489 | 18.5154 | 1813.8787 | 0.93833 | 0.99932 | 0.86115 | 4.1309 | 0.49075 | 5.145 | 0.7701 | 5.4981 | 0.8029 | 6.3469 | -100.2489 | 6.3469 | -100.2489 | 6.3469 | -100.2489 | 19.0408
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2023 | 1813.8787 | 19.0408 | 16.413 | 47.9467 | -100.2489 | 18.5154 | 1813.8787 | 0.93833 | 0.99932 | 0.86115 | 4.1309 | 0.49075 | 5.145 | 0.7701 | 5.4981 | 0.8029 | 6.3469 | -100.2489 | 6.3469 | -100.2489 | 6.3469 | -100.2489 | 19.0408
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2023 | 2395.1854 | 25.1429 | 22.3073 | 64.1383 | -92.4746 | 23.7921 | 2395.1854 | 0.87552 | 1.0891 | 1.5511 | 2.9901 | 0.38919 | 3.6864 | 0.48691 | 4.1794 | 0.8111 | 8.381 | -92.4746 | 8.381 | -92.4746 | 8.381 | -92.4746 | 25.1429
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2023 | 2395.1854 | 25.1429 | 22.3073 | 64.1383 | -92.4746 | 23.7921 | 2395.1854 | 0.87552 | 1.0891 | 1.5511 | 2.9901 | 0.38919 | 3.6864 | 0.48691 | 4.1794 | 0.8111 | 8.381 | -92.4746 | 8.381 | -92.4746 | 8.381 | -92.4746 | 25.1429
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 1429.2724 | 15.0035 | 9.3598 | 33.7712 | -87.4411 | 14.3902 | 1429.2724 | 1.0102 | 1.0625 | 1.2974 | 6.6264 | 0.57783 | 5.4889 | 1.7415 | 6.6252 | 1.2072 | 5.0012 | -87.4411 | 5.0012 | -87.4411 | 5.0012 | -87.4411 | 15.0035
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2023 | 1429.2724 | 15.0035 | 9.3598 | 33.7712 | -87.4411 | 14.3902 | 1429.2724 | 1.0102 | 1.0625 | 1.2974 | 6.6264 | 0.57783 | 5.4889 | 1.7415 | 6.6252 | 1.2072 | 5.0012 | -87.4411 | 5.0012 | -87.4411 | 5.0012 | -87.4411 | 15.0035
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1024.3851 | 10.7533 | 8.2423 | 23.7186 | -88.6515 | 10.3329 | 1024.3851 | 0.97837 | 1.0284 | 1.9804 | 8.3818 | 1.2241 | 8.3458 | 2.4597 | 9.2595 | 1.0043 | 3.5844 | -88.6515 | 3.5844 | -88.6515 | 3.5844 | -88.6515 | 10.7533
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1024.3851 | 10.7533 | 8.2423 | 23.7186 | -88.6515 | 10.3329 | 1024.3851 | 0.97837 | 1.0284 | 1.9804 | 8.3818 | 1.2241 | 8.3458 | 2.4597 | 9.2595 | 1.0043 | 3.5844 | -88.6515 | 3.5844 | -88.6515 | 3.5844 | -88.6515 | 10.7533
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1550.6144 | 16.2772 | 23.5693 | 41.0074 | -90.1987 | 15.691 | 1550.6144 | 1.0887 | 1.1893 | 2.0168 | 8.0498 | 0.29663 | 4.267 | 0.61986 | 4.8745 | 1.8865 | 5.4257 | -90.1987 | 5.4257 | -90.1987 | 5.4257 | -90.1987 | 16.2772
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2678.0128 | 28.1118 | 19.5242 | 71.6586 | -94.9426 | 26.4772 | 2678.0128 | 0.90751 | 1.027 | 0.87044 | 2.6001 | 0.36028 | 3.3613 | 0.47241 | 3.844 | 0.77355 | 9.3706 | -94.9426 | 9.3706 | -94.9426 | 9.3706 | -94.9426 | 28.1118
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2678.0128 | 28.1118 | 19.5242 | 71.6586 | -94.9426 | 26.4772 | 2678.0128 | 0.90751 | 1.027 | 0.87044 | 2.6001 | 0.36028 | 3.3613 | 0.47241 | 3.844 | 0.77355 | 9.3706 | -94.9426 | 9.3706 | -94.9426 | 9.3706 | -94.9426 | 28.1118
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1064.8264 | 11.1778 | 8.252 | 24.8373 | -85.4382 | 10.7317 | 1064.8264 | 0.90549 | 1.0412 | 3.0284 | 6.7857 | 1.5451 | 8.6246 | 2.1759 | 9.3527 | 0.78678 | 3.7259 | -85.4382 | 3.7259 | -85.4382 | 3.7259 | -85.4382 | 11.1778
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1064.8264 | 11.1778 | 8.252 | 24.8373 | -85.4382 | 10.7317 | 1064.8264 | 0.90549 | 1.0412 | 3.0284 | 6.7857 | 1.5451 | 8.6246 | 2.1759 | 9.3527 | 0.78678 | 3.7259 | -85.4382 | 3.7259 | -85.4382 | 3.7259 | -85.4382 | 11.1778
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 843.7335 | 6.2991 | 12.204 | 15.8807 | -95.1175 | 6.0687 | 843.7335 | 0.86941 | 0.95686 | 2.6309 | 10.7758 | 0.99336 | 22.9301 | 2.9684 | 30.8747 | 0.46994 | 2.0997 | -95.1175 | 2.0997 | -95.1175 | 2.0997 | -95.1175 | 6.2991
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1096.4432 | 8.1858 | 46.806 | 22.2106 | -103.0048 | 8.0131 | 1096.4432 | 0.87685 | 1.0371 | 3.7622 | 11.9029 | 0.17102 | 16.5119 | 0.59203 | 20.4254 | 0.72087 | 2.7286 | -103.0048 | 2.7286 | -103.0048 | 2.7286 | -103.0048 | 8.1858
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 781.6459 | 5.8356 | 13.7149 | 14.9001 | -100.9426 | 5.6186 | 781.6459 | 0.86504 | 0.93836 | 2.1375 | 9.9887 | 0.73621 | 25.1402 | 2.8258 | 35.2606 | 0.39732 | 1.9452 | -100.9426 | 1.9452 | -100.9426 | 1.9452 | -100.9426 | 5.8356
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1365.276 | 10.1928 | 31.4086 | 27.3364 | -96.8626 | 9.9642 | 1365.276 | 0.93726 | 1.0992 | 3.9558 | 12.7336 | 0.3148 | 11.9537 | 0.72704 | 14.068 | 1.0652 | 3.3976 | -96.8626 | 3.3976 | -96.8626 | 3.3976 | -96.8626 | 10.1928
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2953.0966 | 12.7873 | 20.8864 | 33.5715 | -105.296 | 12.5301 | 2953.0966 | 1.0897 | 1.1136 | 3.6194 | 23.9701 | 1.5876 | 14.4953 | 1.2739 | 16.7502 | 1.6537 | 4.2624 | -105.296 | 4.2624 | -105.296 | 4.2624 | -105.296 | 12.7873
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2953.0966 | 12.7873 | 20.8864 | 33.5715 | -105.296 | 12.5301 | 2953.0966 | 1.0897 | 1.1136 | 3.6194 | 23.9701 | 1.5876 | 14.4953 | 1.2739 | 16.7502 | 1.6537 | 4.2624 | -105.296 | 4.2624 | -105.296 | 4.2624 | -105.296 | 12.7873
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3581.8903 | 15.51 | 17.753 | 40.1174 | -103.0746 | 15.1683 | 3581.8903 | 1.0738 | 1.1383 | 4.1879 | 19.5687 | 1.1843 | 11.7582 | 1.5302 | 14.2722 | 1.6643 | 5.17 | -103.0746 | 5.17 | -103.0746 | 5.17 | -103.0746 | 15.51
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 3581.8903 | 15.51 | 17.753 | 40.1174 | -103.0746 | 15.1683 | 3581.8903 | 1.0738 | 1.1383 | 4.1879 | 19.5687 | 1.1843 | 11.7582 | 1.5302 | 14.2722 | 1.6643 | 5.17 | -103.0746 | 5.17 | -103.0746 | 5.17 | -103.0746 | 15.51
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3857.5363 | 16.7036 | 20.7357 | 43.4747 | -101.2782 | 15.8611 | 3857.5363 | 0.95301 | 0.95861 | 1.4585 | 10.6022 | 1.8249 | 14.3791 | 1.9486 | 17.4454 | 0.73733 | 5.5679 | -101.2782 | 5.5679 | -101.2782 | 5.5679 | -101.2782 | 16.7036
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 3857.5363 | 16.7036 | 20.7357 | 43.4747 | -101.2782 | 15.8611 | 3857.5363 | 0.95301 | 0.95861 | 1.4585 | 10.6022 | 1.8249 | 14.3791 | 1.9486 | 17.4454 | 0.73733 | 5.5679 | -101.2782 | 5.5679 | -101.2782 | 5.5679 | -101.2782 | 16.7036
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3775.9212 | 16.3502 | 24.3074 | 42.7379 | -103.0735 | 15.6013 | 3775.9212 | 0.94026 | 0.93327 | 1.0645 | 9.8617 | 1.9221 | 15.7547 | 1.6252 | 18.0648 | 0.62595 | 5.4501 | -103.0735 | 5.4501 | -103.0735 | 5.4501 | -103.0735 | 16.3502
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 3775.9212 | 16.3502 | 24.3074 | 42.7379 | -103.0735 | 15.6013 | 3775.9212 | 0.94026 | 0.93327 | 1.0645 | 9.8617 | 1.9221 | 15.7547 | 1.6252 | 18.0648 | 0.62595 | 5.4501 | -103.0735 | 5.4501 | -103.0735 | 5.4501 | -103.0735 | 16.3502
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 2992.3827 | 12.9574 | 23.2344 | 33.7718 | -103.0667 | 12.4615 | 2992.3827 | 0.95997 | 0.95821 | 1.4561 | 14.5076 | 1.9845 | 19.1406 | 1.9114 | 21.5505 | 0.75795 | 4.3191 | -103.0667 | 4.3191 | -103.0667 | 4.3191 | -103.0667 | 12.9574
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2201.2893 | 9.5319 | 16.9516 | 24.4761 | -99.4976 | 9.247 | 2201.2893 | 0.98134 | 1.0684 | 5.1792 | 25.4008 | 1.1987 | 22.4621 | 3.8266 | 26.1592 | 1.1308 | 3.1773 | -99.4976 | 3.1773 | -99.4976 | 3.1773 | -99.4976 | 9.5319
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2201.2893 | 9.5319 | 16.9516 | 24.4761 | -99.4976 | 9.247 | 2201.2893 | 0.98134 | 1.0684 | 5.1792 | 25.4008 | 1.1987 | 22.4621 | 3.8266 | 26.1592 | 1.1308 | 3.1773 | -99.4976 | 3.1773 | -99.4976 | 3.1773 | -99.4976 | 9.5319
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 6347.9364 | 27.4874 | 18.0352 | 71.1281 | -104.7128 | 26.8932 | 6347.9364 | 1.1081 | 1.1629 | 2.4459 | 12.1878 | 0.66179 | 6.4509 | 0.62208 | 7.166 | 1.8893 | 9.1625 | -104.7128 | 9.1625 | -104.7128 | 9.1625 | -104.7128 | 27.4874
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 6347.9364 | 27.4874 | 18.0352 | 71.1281 | -104.7128 | 26.8932 | 6347.9364 | 1.1081 | 1.1629 | 2.4459 | 12.1878 | 0.66179 | 6.4509 | 0.62208 | 7.166 | 1.8893 | 9.1625 | -104.7128 | 9.1625 | -104.7128 | 9.1625 | -104.7128 | 27.4874
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2023 | 6347.9364 | 27.4874 | 18.0352 | 71.1281 | -104.7128 | 26.8932 | 6347.9364 | 1.1081 | 1.1629 | 2.4459 | 12.1878 | 0.66179 | 6.4509 | 0.62208 | 7.166 | 1.8893 | 9.1625 | -104.7128 | 9.1625 | -104.7128 | 9.1625 | -104.7128 | 27.4874
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2023 | 6347.9364 | 27.4874 | 18.0352 | 71.1281 | -104.7128 | 26.8932 | 6347.9364 | 1.1081 | 1.1629 | 2.4459 | 12.1878 | 0.66179 | 6.4509 | 0.62208 | 7.166 | 1.8893 | 9.1625 | -104.7128 | 9.1625 | -104.7128 | 9.1625 | -104.7128 | 27.4874
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3235.3999 | 14.0097 | 18.7013 | 36.1983 | -101.5148 | 13.5508 | 3235.3999 | 0.98451 | 1.0356 | 3.1472 | 16.8797 | 1.5604 | 16.103 | 1.8203 | 17.9659 | 1.0482 | 4.6699 | -101.5148 | 4.6699 | -101.5148 | 4.6699 | -101.5148 | 14.0097
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 3235.3999 | 14.0097 | 18.7013 | 36.1983 | -101.5148 | 13.5508 | 3235.3999 | 0.98451 | 1.0356 | 3.1472 | 16.8797 | 1.5604 | 16.103 | 1.8203 | 17.9659 | 1.0482 | 4.6699 | -101.5148 | 4.6699 | -101.5148 | 4.6699 | -101.5148 | 14.0097
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 4588.5384 | 19.869 | 21.2927 | 51.9566 | -102.4408 | 19.0807 | 4588.5384 | 0.97437 | 1.0013 | 1.5707 | 10.8363 | 1.1389 | 11.7486 | 1.1752 | 13.3266 | 0.92235 | 6.623 | -102.4408 | 6.623 | -102.4408 | 6.623 | -102.4408 | 19.869
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 4588.5384 | 19.869 | 21.2927 | 51.9566 | -102.4408 | 19.0807 | 4588.5384 | 0.97437 | 1.0013 | 1.5707 | 10.8363 | 1.1389 | 11.7486 | 1.1752 | 13.3266 | 0.92235 | 6.623 | -102.4408 | 6.623 | -102.4408 | 6.623 | -102.4408 | 19.869
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2874.3439 | 12.4463 | 17.0795 | 32.2471 | -99.7577 | 12.0663 | 2874.3439 | 1.0009 | 1.0608 | 3.5205 | 20.3268 | 1.2132 | 17.3072 | 2.0687 | 19.6158 | 1.1745 | 4.1488 | -99.7577 | 4.1488 | -99.7577 | 4.1488 | -99.7577 | 12.4463
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 2874.3439 | 12.4463 | 17.0795 | 32.2471 | -99.7577 | 12.0663 | 2874.3439 | 1.0009 | 1.0608 | 3.5205 | 20.3268 | 1.2132 | 17.3072 | 2.0687 | 19.6158 | 1.1745 | 4.1488 | -99.7577 | 4.1488 | -99.7577 | 4.1488 | -99.7577 | 12.4463
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 2715.6599 | 11.7592 | 17.2997 | 30.406 | -101.0099 | 11.3844 | 2715.6599 | 0.95805 | 0.97353 | 1.3598 | 16.4666 | 1.1218 | 20.6941 | 2.7407 | 23.5027 | 0.79572 | 3.9197 | -101.0099 | 3.9197 | -101.0099 | 3.9197 | -101.0099 | 11.7592
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3730.2833 | 16.1526 | 21.1248 | 42.003 | -101.6145 | 15.3051 | 3730.2833 | 0.94645 | 0.92861 | 0.96057 | 9.8065 | 2.0747 | 15.51 | 2.0598 | 18.7421 | 0.63227 | 5.3842 | -101.6145 | 5.3842 | -101.6145 | 5.3842 | -101.6145 | 16.1526
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 3730.2833 | 16.1526 | 21.1248 | 42.003 | -101.6145 | 15.3051 | 3730.2833 | 0.94645 | 0.92861 | 0.96057 | 9.8065 | 2.0747 | 15.51 | 2.0598 | 18.7421 | 0.63227 | 5.3842 | -101.6145 | 5.3842 | -101.6145 | 5.3842 | -101.6145 | 16.1526
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2023 | 4540.3226 | 19.6602 | 19.769 | 51.2822 | -103.9308 | 19.1969 | 4540.3226 | 1.098 | 1.1421 | 3.211 | 16.081 | 1.1003 | 9.0539 | 0.88669 | 10.8299 | 1.7761 | 6.5534 | -103.9308 | 6.5534 | -103.9308 | 6.5534 | -103.9308 | 19.6602
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 4540.3226 | 19.6602 | 19.769 | 51.2822 | -103.9308 | 19.1969 | 4540.3226 | 1.098 | 1.1421 | 3.211 | 16.081 | 1.1003 | 9.0539 | 0.88669 | 10.8299 | 1.7761 | 6.5534 | -103.9308 | 6.5534 | -103.9308 | 6.5534 | -103.9308 | 19.6602
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2023 | 4540.3226 | 19.6602 | 19.769 | 51.2822 | -103.9308 | 19.1969 | 4540.3226 | 1.098 | 1.1421 | 3.211 | 16.081 | 1.1003 | 9.0539 | 0.88669 | 10.8299 | 1.7761 | 6.5534 | -103.9308 | 6.5534 | -103.9308 | 6.5534 | -103.9308 | 19.6602
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2023 | 4540.3226 | 19.6602 | 19.769 | 51.2822 | -103.9308 | 19.1969 | 4540.3226 | 1.098 | 1.1421 | 3.211 | 16.081 | 1.1003 | 9.0539 | 0.88669 | 10.8299 | 1.7761 | 6.5534 | -103.9308 | 6.5534 | -103.9308 | 6.5534 | -103.9308 | 19.6602
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 3947.1329 | 17.0916 | 20.6413 | 44.6525 | -102.4774 | 16.4858 | 3947.1329 | 0.9821 | 1.0047 | 1.7502 | 12.9986 | 1.2876 | 13.5929 | 1.2094 | 15.1985 | 0.95628 | 5.6972 | -102.4774 | 5.6972 | -102.4774 | 5.6972 | -102.4774 | 17.0916
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 4459.1598 | 19.3087 | 20.9539 | 50.4667 | -105.2737 | 18.5068 | 4459.1598 | 0.99608 | 0.94789 | 0.91312 | 9.8042 | 2.1079 | 11.6091 | 1.4418 | 15.0925 | 0.84453 | 6.4362 | -105.2737 | 6.4362 | -105.2737 | 6.4362 | -105.2737 | 19.3087
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 4459.1598 | 19.3087 | 20.9539 | 50.4667 | -105.2737 | 18.5068 | 4459.1598 | 0.99608 | 0.94789 | 0.91312 | 9.8042 | 2.1079 | 11.6091 | 1.4418 | 15.0925 | 0.84453 | 6.4362 | -105.2737 | 6.4362 | -105.2737 | 6.4362 | -105.2737 | 19.3087
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3269.4939 | 14.1573 | 18.4302 | 36.7241 | -100.2669 | 13.6178 | 3269.4939 | 0.952 | 0.98054 | 1.6643 | 13.5383 | 1.1973 | 17.0012 | 2.1116 | 19.7903 | 0.79632 | 4.7191 | -100.2669 | 4.7191 | -100.2669 | 4.7191 | -100.2669 | 14.1573
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 3269.4939 | 14.1573 | 18.4302 | 36.7241 | -100.2669 | 13.6178 | 3269.4939 | 0.952 | 0.98054 | 1.6643 | 13.5383 | 1.1973 | 17.0012 | 2.1116 | 19.7903 | 0.79632 | 4.7191 | -100.2669 | 4.7191 | -100.2669 | 4.7191 | -100.2669 | 14.1573
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3672.5247 | 15.9025 | 20.9463 | 41.3434 | -101.6643 | 15.0832 | 3672.5247 | 0.94814 | 0.93085 | 1.0143 | 10.0854 | 2.1145 | 15.6591 | 2.1087 | 18.9364 | 0.64406 | 5.3008 | -101.6643 | 5.3008 | -101.6643 | 5.3008 | -101.6643 | 15.9025
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 3672.5247 | 15.9025 | 20.9463 | 41.3434 | -101.6643 | 15.0832 | 3672.5247 | 0.94814 | 0.93085 | 1.0143 | 10.0854 | 2.1145 | 15.6591 | 2.1087 | 18.9364 | 0.64406 | 5.3008 | -101.6643 | 5.3008 | -101.6643 | 5.3008 | -101.6643 | 15.9025
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1220.1093 | 12.8078 | 11.0834 | 31.215 | -103.6982 | 12.4099 | 1220.1093 | 0.93165 | 1.0574 | 2.1674 | 6.8022 | 0.663 | 7.3199 | 1.314 | 7.9521 | 0.92928 | 4.2693 | -103.6982 | 4.2693 | -103.6982 | 4.2693 | -103.6982 | 12.8078
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2024 | 1220.1093 | 12.8078 | 11.0834 | 31.215 | -103.6982 | 12.4099 | 1220.1093 | 0.93165 | 1.0574 | 2.1674 | 6.8022 | 0.663 | 7.3199 | 1.314 | 7.9521 | 0.92928 | 4.2693 | -103.6982 | 4.2693 | -103.6982 | 4.2693 | -103.6982 | 12.8078
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2548.4762 | 26.7521 | 16.0892 | 67.0954 | -107.0299 | 25.4105 | 2548.4762 | 0.88912 | 0.99304 | 0.7692 | 2.332 | 0.43463 | 3.7176 | 0.61804 | 4.2605 | 0.6273 | 8.9174 | -107.0299 | 8.9174 | -107.0299 | 8.9174 | -107.0299 | 26.7521
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2548.4762 | 26.7521 | 16.0892 | 67.0954 | -107.0299 | 25.4105 | 2548.4762 | 0.88912 | 0.99304 | 0.7692 | 2.332 | 0.43463 | 3.7176 | 0.61804 | 4.2605 | 0.6273 | 8.9174 | -107.0299 | 8.9174 | -107.0299 | 8.9174 | -107.0299 | 26.7521
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2024 | 2548.4762 | 26.7521 | 16.0892 | 67.0954 | -107.0299 | 25.4105 | 2548.4762 | 0.88912 | 0.99304 | 0.7692 | 2.332 | 0.43463 | 3.7176 | 0.61804 | 4.2605 | 0.6273 | 8.9174 | -107.0299 | 8.9174 | -107.0299 | 8.9174 | -107.0299 | 26.7521
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2867.0467 | 30.0962 | 27.4644 | 79.3538 | -110.3781 | 28.8414 | 2867.0467 | 0.94328 | 1.0202 | 0.52377 | 2.7632 | 0.16158 | 3.1451 | 0.27538 | 3.5578 | 0.87858 | 10.0321 | -110.3781 | 10.0321 | -110.3781 | 10.0321 | -110.3781 | 30.0962
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2867.0467 | 30.0962 | 27.4644 | 79.3538 | -110.3781 | 28.8414 | 2867.0467 | 0.94328 | 1.0202 | 0.52377 | 2.7632 | 0.16158 | 3.1451 | 0.27538 | 3.5578 | 0.87858 | 10.0321 | -110.3781 | 10.0321 | -110.3781 | 10.0321 | -110.3781 | 30.0962
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1356.2566 | 14.237 | 12.1946 | 35.2777 | -105.1516 | 13.8386 | 1356.2566 | 0.89139 | 1.056 | 2.1369 | 5.4891 | 0.53775 | 6.8824 | 1.0956 | 7.3365 | 0.79755 | 4.7457 | -105.1516 | 4.7457 | -105.1516 | 4.7457 | -105.1516 | 14.237
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1356.2566 | 14.237 | 12.1946 | 35.2777 | -105.1516 | 13.8386 | 1356.2566 | 0.89139 | 1.056 | 2.1369 | 5.4891 | 0.53775 | 6.8824 | 1.0956 | 7.3365 | 0.79755 | 4.7457 | -105.1516 | 4.7457 | -105.1516 | 4.7457 | -105.1516 | 14.237
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1046.2225 | 10.9825 | 26.5252 | 27.8005 | -111.978 | 10.7091 | 1046.2225 | 0.92229 | 0.98398 | 1.3047 | 6.4837 | 0.75405 | 9.1015 | 1.209 | 9.93 | 0.71238 | 3.6608 | -111.978 | 3.6608 | -111.978 | 3.6608 | -111.978 | 10.9825
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1667.268 | 17.5018 | 17.7985 | 45.2212 | -107.0636 | 16.6095 | 1667.268 | 0.86561 | 1.011 | 1.2918 | 3.6058 | 0.3535 | 5.9306 | 0.56945 | 6.6271 | 0.60801 | 5.8339 | -107.0636 | 5.8339 | -107.0636 | 5.8339 | -107.0636 | 17.5018
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1667.268 | 17.5018 | 17.7985 | 45.2212 | -107.0636 | 16.6095 | 1667.268 | 0.86561 | 1.011 | 1.2918 | 3.6058 | 0.3535 | 5.9306 | 0.56945 | 6.6271 | 0.60801 | 5.8339 | -107.0636 | 5.8339 | -107.0636 | 5.8339 | -107.0636 | 17.5018
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 963.9469 | 10.1188 | 12.3154 | 23.4186 | -103.4947 | 9.7463 | 963.9469 | 1.0065 | 1.0638 | 2.5814 | 10.0799 | 1.3094 | 8.4557 | 1.9045 | 9.2086 | 1.1921 | 3.3729 | -103.4947 | 3.3729 | -103.4947 | 3.3729 | -103.4947 | 10.1188
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 963.9469 | 10.1188 | 12.3154 | 23.4186 | -103.4947 | 9.7463 | 963.9469 | 1.0065 | 1.0638 | 2.5814 | 10.0799 | 1.3094 | 8.4557 | 1.9045 | 9.2086 | 1.1921 | 3.3729 | -103.4947 | 3.3729 | -103.4947 | 3.3729 | -103.4947 | 10.1188
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1483.24 | 15.57 | 15.5263 | 39.2275 | -108.2737 | 15.1378 | 1483.24 | 0.98304 | 1.0696 | 1.3035 | 6.3725 | 0.3067 | 5.5914 | 0.97732 | 6.1222 | 1.1397 | 5.19 | -108.2737 | 5.19 | -108.2737 | 5.19 | -108.2737 | 15.57
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1483.24 | 15.57 | 15.5263 | 39.2275 | -108.2737 | 15.1378 | 1483.24 | 0.98304 | 1.0696 | 1.3035 | 6.3725 | 0.3067 | 5.5914 | 0.97732 | 6.1222 | 1.1397 | 5.19 | -108.2737 | 5.19 | -108.2737 | 5.19 | -108.2737 | 15.57
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 1608.5184 | 16.8851 | 11.2076 | 40.7435 | -100.6377 | 15.8504 | 1608.5184 | 0.81882 | 0.99877 | 1.5578 | 2.6718 | 0.78004 | 6.5139 | 1.2368 | 7.4134 | 0.41016 | 5.6284 | -100.6377 | 5.6284 | -100.6377 | 5.6284 | -100.6377 | 16.8851
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2024 | 1608.5184 | 16.8851 | 11.2076 | 40.7435 | -100.6377 | 15.8504 | 1608.5184 | 0.81882 | 0.99877 | 1.5578 | 2.6718 | 0.78004 | 6.5139 | 1.2368 | 7.4134 | 0.41016 | 5.6284 | -100.6377 | 5.6284 | -100.6377 | 5.6284 | -100.6377 | 16.8851
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1897.5537 | 19.9191 | 12.3043 | 48.9845 | -102.1579 | 18.942 | 1897.5537 | 0.81042 | 1.0195 | 1.4907 | 2.3716 | 0.59215 | 5.3868 | 0.94707 | 6.1395 | 0.44026 | 6.6397 | -102.1579 | 6.6397 | -102.1579 | 6.6397 | -102.1579 | 19.9191
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1897.5537 | 19.9191 | 12.3043 | 48.9845 | -102.1579 | 18.942 | 1897.5537 | 0.81042 | 1.0195 | 1.4907 | 2.3716 | 0.59215 | 5.3868 | 0.94707 | 6.1395 | 0.44026 | 6.6397 | -102.1579 | 6.6397 | -102.1579 | 6.6397 | -102.1579 | 19.9191
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1573.9398 | 16.5221 | 14.4151 | 40.5382 | -100.9069 | 15.9505 | 1573.9398 | 0.87783 | 1.0695 | 2.1876 | 4.4872 | 0.65826 | 5.793 | 1.0073 | 6.3741 | 0.77459 | 5.5074 | -100.9069 | 5.5074 | -100.9069 | 5.5074 | -100.9069 | 16.5221
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1573.9398 | 16.5221 | 14.4151 | 40.5382 | -100.9069 | 15.9505 | 1573.9398 | 0.87783 | 1.0695 | 2.1876 | 4.4872 | 0.65826 | 5.793 | 1.0073 | 6.3741 | 0.77459 | 5.5074 | -100.9069 | 5.5074 | -100.9069 | 5.5074 | -100.9069 | 16.5221
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 836.5771 | 8.7818 | 10.5457 | 21.4631 | -101.4026 | 8.6224 | 836.5771 | 0.87458 | 1.0927 | 4.8078 | 9.3484 | 1.082 | 11.4108 | 1.7277 | 11.9089 | 0.81926 | 2.9273 | -101.4026 | 2.9273 | -101.4026 | 2.9273 | -101.4026 | 8.7818
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 836.5771 | 8.7818 | 10.5457 | 21.4631 | -101.4026 | 8.6224 | 836.5771 | 0.87458 | 1.0927 | 4.8078 | 9.3484 | 1.082 | 11.4108 | 1.7277 | 11.9089 | 0.81926 | 2.9273 | -101.4026 | 2.9273 | -101.4026 | 2.9273 | -101.4026 | 8.7818
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2024 | 704.5145 | 7.3955 | 10.6857 | 17.6018 | -107.3515 | 7.1724 | 704.5145 | 1.0078 | 1.0251 | 2.4359 | 12.9788 | 1.8639 | 11.8623 | 2.1335 | 12.9779 | 1.0941 | 2.4652 | -107.3515 | 2.4652 | -107.3515 | 2.4652 | -107.3515 | 7.3955
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2024 | 704.5145 | 7.3955 | 10.6857 | 17.6018 | -107.3515 | 7.1724 | 704.5145 | 1.0078 | 1.0251 | 2.4359 | 12.9788 | 1.8639 | 11.8623 | 2.1335 | 12.9779 | 1.0941 | 2.4652 | -107.3515 | 2.4652 | -107.3515 | 2.4652 | -107.3515 | 7.3955
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2024 | 2280.743 | 23.9416 | 24.6403 | 62.2586 | -111.9065 | 23.0961 | 2280.743 | 0.9711 | 1.0581 | 0.8536 | 3.7072 | 0.27068 | 3.4801 | 0.47785 | 4.2783 | 1.0653 | 7.9805 | -111.9065 | 7.9805 | -111.9065 | 7.9805 | -111.9065 | 23.9416
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2024 | 2280.743 | 23.9416 | 24.6403 | 62.2586 | -111.9065 | 23.0961 | 2280.743 | 0.9711 | 1.0581 | 0.8536 | 3.7072 | 0.27068 | 3.4801 | 0.47785 | 4.2783 | 1.0653 | 7.9805 | -111.9065 | 7.9805 | -111.9065 | 7.9805 | -111.9065 | 23.9416
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2024 | 2280.743 | 23.9416 | 24.6403 | 62.2586 | -111.9065 | 23.0961 | 2280.743 | 0.9711 | 1.0581 | 0.8536 | 3.7072 | 0.27068 | 3.4801 | 0.47785 | 4.2783 | 1.0653 | 7.9805 | -111.9065 | 7.9805 | -111.9065 | 7.9805 | -111.9065 | 23.9416
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 997.8924 | 10.4752 | 14.154 | 26.3809 | -99.2007 | 10.1855 | 997.8924 | 0.7417 | 1.1354 | 4.8232 | 4.7521 | 0.6188 | 9.5752 | 1.238 | 11.3452 | 0.4963 | 3.4917 | -99.2007 | 3.4917 | -99.2007 | 3.4917 | -99.2007 | 10.4752
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2024 | 997.8924 | 10.4752 | 14.154 | 26.3809 | -99.2007 | 10.1855 | 997.8924 | 0.7417 | 1.1354 | 4.8232 | 4.7521 | 0.6188 | 9.5752 | 1.238 | 11.3452 | 0.4963 | 3.4917 | -99.2007 | 3.4917 | -99.2007 | 3.4917 | -99.2007 | 10.4752
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 1221.7697 | 12.8253 | 9.8385 | 30.1389 | -107.5679 | 12.507 | 1221.7697 | 1.0385 | 1.1305 | 2.3692 | 8.7076 | 0.64139 | 5.8258 | 1.428 | 6.6516 | 1.4947 | 4.2751 | -107.5679 | 4.2751 | -107.5679 | 4.2751 | -107.5679 | 12.8253
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2413.509 | 25.3353 | 19.0703 | 63.8296 | -106.3095 | 24.1778 | 2413.509 | 0.90222 | 1.0339 | 1.0254 | 2.8727 | 0.39199 | 3.7133 | 0.60021 | 4.2528 | 0.77362 | 8.4451 | -106.3095 | 8.4451 | -106.3095 | 8.4451 | -106.3095 | 25.3353
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2413.509 | 25.3353 | 19.0703 | 63.8296 | -106.3095 | 24.1778 | 2413.509 | 0.90222 | 1.0339 | 1.0254 | 2.8727 | 0.39199 | 3.7133 | 0.60021 | 4.2528 | 0.77362 | 8.4451 | -106.3095 | 8.4451 | -106.3095 | 8.4451 | -106.3095 | 25.3353
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2763.029 | 29.0043 | 24.7136 | 74.8832 | -108.3722 | 27.5111 | 2763.029 | 0.89479 | 0.94354 | 0.37263 | 1.845 | 0.34005 | 3.6161 | 0.51156 | 4.2986 | 0.51021 | 9.6681 | -108.3722 | 9.6681 | -108.3722 | 9.6681 | -108.3722 | 29.0043
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2763.029 | 29.0043 | 24.7136 | 74.8832 | -108.3722 | 27.5111 | 2763.029 | 0.89479 | 0.94354 | 0.37263 | 1.845 | 0.34005 | 3.6161 | 0.51156 | 4.2986 | 0.51021 | 9.6681 | -108.3722 | 9.6681 | -108.3722 | 9.6681 | -108.3722 | 29.0043
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 2581.8889 | 27.1028 | 20.1561 | 69.1825 | -107.0372 | 25.7974 | 2581.8889 | 0.88266 | 0.96718 | 0.59481 | 2.0661 | 0.39971 | 3.8408 | 0.56753 | 4.5112 | 0.53793 | 9.0343 | -107.0372 | 9.0343 | -107.0372 | 9.0343 | -107.0372 | 27.1028
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2024 | 2581.8889 | 27.1028 | 20.1561 | 69.1825 | -107.0372 | 25.7974 | 2581.8889 | 0.88266 | 0.96718 | 0.59481 | 2.0661 | 0.39971 | 3.8408 | 0.56753 | 4.5112 | 0.53793 | 9.0343 | -107.0372 | 9.0343 | -107.0372 | 9.0343 | -107.0372 | 27.1028
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2024 | 2277.4457 | 23.907 | 19.7842 | 59.5615 | -104.5955 | 23.0894 | 2277.4457 | 0.96485 | 1.1099 | 1.4662 | 3.9988 | 0.36883 | 3.4386 | 0.6385 | 3.9743 | 1.1629 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 7.969 | -104.5955 | 23.907
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1137.7107 | 11.9429 | 6.7699 | 26.6123 | -102.9235 | 11.5582 | 1137.7107 | 1.0545 | 1.1217 | 2.4513 | 9.7329 | 0.84751 | 6.3567 | 1.8544 | 7.0533 | 1.5311 | 3.981 | -102.9235 | 3.981 | -102.9235 | 3.981 | -102.9235 | 11.9429
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1137.7107 | 11.9429 | 6.7699 | 26.6123 | -102.9235 | 11.5582 | 1137.7107 | 1.0545 | 1.1217 | 2.4513 | 9.7329 | 0.84751 | 6.3567 | 1.8544 | 7.0533 | 1.5311 | 3.981 | -102.9235 | 3.981 | -102.9235 | 3.981 | -102.9235 | 11.9429
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1225.4966 | 12.8644 | 9.616 | 30.1505 | -98.2997 | 12.2651 | 1225.4966 | 0.84181 | 1.0574 | 2.7913 | 4.8787 | 0.91031 | 7.7329 | 1.8065 | 9.0285 | 0.63091 | 4.2881 | -98.2997 | 4.2881 | -98.2997 | 4.2881 | -98.2997 | 12.8644
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1225.4966 | 12.8644 | 9.616 | 30.1505 | -98.2997 | 12.2651 | 1225.4966 | 0.84181 | 1.0574 | 2.7913 | 4.8787 | 0.91031 | 7.7329 | 1.8065 | 9.0285 | 0.63091 | 4.2881 | -98.2997 | 4.2881 | -98.2997 | 4.2881 | -98.2997 | 12.8644
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2559.4783 | 26.8676 | 15.4412 | 67.4477 | -105.5546 | 25.5794 | 2559.4783 | 0.86584 | 0.97735 | 0.73935 | 2.0076 | 0.46072 | 3.94 | 0.65816 | 4.5539 | 0.50955 | 8.9559 | -105.5546 | 8.9559 | -105.5546 | 8.9559 | -105.5546 | 26.8676
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2559.4783 | 26.8676 | 15.4412 | 67.4477 | -105.5546 | 25.5794 | 2559.4783 | 0.86584 | 0.97735 | 0.73935 | 2.0076 | 0.46072 | 3.94 | 0.65816 | 4.5539 | 0.50955 | 8.9559 | -105.5546 | 8.9559 | -105.5546 | 8.9559 | -105.5546 | 26.8676
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2000.4012 | 20.9988 | 15.2626 | 51.9955 | -103.4618 | 20.2678 | 2000.4012 | 0.82391 | 1.0393 | 1.6455 | 2.6851 | 0.6223 | 5.0596 | 0.78849 | 5.5345 | 0.53069 | 6.9996 | -103.4618 | 6.9996 | -103.4618 | 6.9996 | -103.4618 | 20.9988
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2000.4012 | 20.9988 | 15.2626 | 51.9955 | -103.4618 | 20.2678 | 2000.4012 | 0.82391 | 1.0393 | 1.6455 | 2.6851 | 0.6223 | 5.0596 | 0.78849 | 5.5345 | 0.53069 | 6.9996 | -103.4618 | 6.9996 | -103.4618 | 6.9996 | -103.4618 | 20.9988
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1036.9395 | 10.885 | 10.0785 | 26.3317 | -102.5984 | 10.6406 | 1036.9395 | 0.90226 | 1.0651 | 3.1305 | 7.731 | 0.90527 | 9.1098 | 1.5494 | 9.6069 | 0.84865 | 3.6283 | -102.5984 | 3.6283 | -102.5984 | 3.6283 | -102.5984 | 10.885
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1036.9395 | 10.885 | 10.0785 | 26.3317 | -102.5984 | 10.6406 | 1036.9395 | 0.90226 | 1.0651 | 3.1305 | 7.731 | 0.90527 | 9.1098 | 1.5494 | 9.6069 | 0.84865 | 3.6283 | -102.5984 | 3.6283 | -102.5984 | 3.6283 | -102.5984 | 10.885
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2024 | 1557.3599 | 16.348 | 13.9698 | 40.9761 | -104.477 | 15.8391 | 1557.3599 | 1.0358 | 1.125 | 1.3904 | 7.093 | 0.20407 | 4.7774 | 0.954 | 5.3196 | 1.4847 | 5.4493 | -104.477 | 5.4493 | -104.477 | 5.4493 | -104.477 | 16.348
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2024 | 1557.3599 | 16.348 | 13.9698 | 40.9761 | -104.477 | 15.8391 | 1557.3599 | 1.0358 | 1.125 | 1.3904 | 7.093 | 0.20407 | 4.7774 | 0.954 | 5.3196 | 1.4847 | 5.4493 | -104.477 | 5.4493 | -104.477 | 5.4493 | -104.477 | 16.348
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2024 | 1098.1069 | 11.5271 | 12.5736 | 28.4757 | -107.3537 | 11.247 | 1098.1069 | 1.014 | 1.0887 | 1.7833 | 9.4196 | 0.44284 | 7.2549 | 1.5697 | 7.7334 | 1.2984 | 3.8424 | -107.3537 | 3.8424 | -107.3537 | 3.8424 | -107.3537 | 11.5271
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2024 | 1098.1069 | 11.5271 | 12.5736 | 28.4757 | -107.3537 | 11.247 | 1098.1069 | 1.014 | 1.0887 | 1.7833 | 9.4196 | 0.44284 | 7.2549 | 1.5697 | 7.7334 | 1.2984 | 3.8424 | -107.3537 | 3.8424 | -107.3537 | 3.8424 | -107.3537 | 11.5271
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2024 | 1131.9625 | 11.8825 | 13.1314 | 27.5382 | -95.6718 | 11.5742 | 1131.9625 | 0.94311 | 1.1535 | 4.4645 | 8.0698 | 1.0799 | 7.0064 | 1.5337 | 7.6642 | 1.1518 | 3.9608 | -95.6718 | 3.9608 | -95.6718 | 3.9608 | -95.6718 | 11.8825
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2024 | 1131.9625 | 11.8825 | 13.1314 | 27.5382 | -95.6718 | 11.5742 | 1131.9625 | 0.94311 | 1.1535 | 4.4645 | 8.0698 | 1.0799 | 7.0064 | 1.5337 | 7.6642 | 1.1518 | 3.9608 | -95.6718 | 3.9608 | -95.6718 | 3.9608 | -95.6718 | 11.8825
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1146.5739 | 12.0359 | 11.0622 | 29.4311 | -102.6088 | 11.6759 | 1146.5739 | 0.99653 | 1.1016 | 2.1354 | 8.7804 | 0.42441 | 6.913 | 1.4276 | 7.6702 | 1.2701 | 4.012 | -102.6088 | 4.012 | -102.6088 | 4.012 | -102.6088 | 12.0359
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1146.5739 | 12.0359 | 11.0622 | 29.4311 | -102.6088 | 11.6759 | 1146.5739 | 0.99653 | 1.1016 | 2.1354 | 8.7804 | 0.42441 | 6.913 | 1.4276 | 7.6702 | 1.2701 | 4.012 | -102.6088 | 4.012 | -102.6088 | 4.012 | -102.6088 | 12.0359
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2024 | 1549.8652 | 16.2694 | 15.586 | 41.2223 | -108.6534 | 15.7559 | 1549.8652 | 0.88623 | 1.0589 | 1.92 | 4.5145 | 0.54429 | 5.7624 | 0.78324 | 6.5979 | 0.78344 | 5.4231 | -108.6534 | 5.4231 | -108.6534 | 5.4231 | -108.6534 | 16.2694
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 617.3402 | 6.4804 | 5.6823 | 13.7394 | -86.7774 | 6.3833 | 617.3402 | 1.0442 | 1.3594 | 16.7991 | 16.4839 | 2.1947 | 9.6733 | 3.0751 | 11.1847 | 1.7041 | 2.1601 | -86.7774 | 2.1601 | -86.7774 | 2.1601 | -86.7774 | 6.4804
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 578.5439 | 6.0731 | 6.6271 | 12.5475 | -92.4643 | 5.9516 | 578.5439 | 0.91068 | 1.1766 | 11.3485 | 13.4206 | 3.5318 | 13.3426 | 5.1573 | 15.8653 | 1.0058 | 2.0244 | -92.4643 | 2.0244 | -92.4643 | 2.0244 | -92.4643 | 6.0731
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1135.1606 | 11.9161 | 11.7665 | 29.5597 | -105.7049 | 11.6695 | 1135.1606 | 0.97858 | 1.0637 | 1.5821 | 8.2303 | 0.33437 | 7.4122 | 1.5016 | 7.9148 | 1.1104 | 3.972 | -105.7049 | 3.972 | -105.7049 | 3.972 | -105.7049 | 11.9161
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1135.1606 | 11.9161 | 11.7665 | 29.5597 | -105.7049 | 11.6695 | 1135.1606 | 0.97858 | 1.0637 | 1.5821 | 8.2303 | 0.33437 | 7.4122 | 1.5016 | 7.9148 | 1.1104 | 3.972 | -105.7049 | 3.972 | -105.7049 | 3.972 | -105.7049 | 11.9161
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2034.6934 | 21.3587 | 12.9597 | 52.2267 | -106.2778 | 20.2441 | 2034.6934 | 0.94962 | 1.02 | 0.97922 | 3.8098 | 0.54972 | 4.2833 | 0.82557 | 4.8607 | 0.88946 | 7.1196 | -106.2778 | 7.1196 | -106.2778 | 7.1196 | -106.2778 | 21.3587
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2034.6934 | 21.3587 | 12.9597 | 52.2267 | -106.2778 | 20.2441 | 2034.6934 | 0.94962 | 1.02 | 0.97922 | 3.8098 | 0.54972 | 4.2833 | 0.82557 | 4.8607 | 0.88946 | 7.1196 | -106.2778 | 7.1196 | -106.2778 | 7.1196 | -106.2778 | 21.3587
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2393.1534 | 25.1216 | 15.0863 | 62.7197 | -106.2839 | 23.9372 | 2393.1534 | 0.88186 | 1.0095 | 0.96062 | 2.5425 | 0.4636 | 3.9357 | 0.6557 | 4.4794 | 0.646 | 8.3739 | -106.2839 | 8.3739 | -106.2839 | 8.3739 | -106.2839 | 25.1216
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2393.1534 | 25.1216 | 15.0863 | 62.7197 | -106.2839 | 23.9372 | 2393.1534 | 0.88186 | 1.0095 | 0.96062 | 2.5425 | 0.4636 | 3.9357 | 0.6557 | 4.4794 | 0.646 | 8.3739 | -106.2839 | 8.3739 | -106.2839 | 8.3739 | -106.2839 | 25.1216
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1323.7547 | 13.8958 | 14.567 | 34.9565 | -106.7549 | 13.569 | 1323.7547 | 0.98182 | 1.0642 | 1.3147 | 7.1091 | 0.27136 | 6.3308 | 1.1921 | 6.8115 | 1.1229 | 4.6319 | -106.7549 | 4.6319 | -106.7549 | 4.6319 | -106.7549 | 13.8958
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1323.7547 | 13.8958 | 14.567 | 34.9565 | -106.7549 | 13.569 | 1323.7547 | 0.98182 | 1.0642 | 1.3147 | 7.1091 | 0.27136 | 6.3308 | 1.1921 | 6.8115 | 1.1229 | 4.6319 | -106.7549 | 4.6319 | -106.7549 | 4.6319 | -106.7549 | 13.8958
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 2718.9147 | 28.5412 | 16.6989 | 70.3558 | -105.1499 | 27.0302 | 2718.9147 | 0.88398 | 1.0193 | 0.7819 | 2.2299 | 0.2725 | 3.2629 | 0.69992 | 4.2257 | 0.68342 | 9.5137 | -105.1499 | 9.5137 | -105.1499 | 9.5137 | -105.1499 | 28.5412
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2024 | 2718.9147 | 28.5412 | 16.6989 | 70.3558 | -105.1499 | 27.0302 | 2718.9147 | 0.88398 | 1.0193 | 0.7819 | 2.2299 | 0.2725 | 3.2629 | 0.69992 | 4.2257 | 0.68342 | 9.5137 | -105.1499 | 9.5137 | -105.1499 | 9.5137 | -105.1499 | 28.5412
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2024 | 2718.9147 | 28.5412 | 16.6989 | 70.3558 | -105.1499 | 27.0302 | 2718.9147 | 0.88398 | 1.0193 | 0.7819 | 2.2299 | 0.2725 | 3.2629 | 0.69992 | 4.2257 | 0.68342 | 9.5137 | -105.1499 | 9.5137 | -105.1499 | 9.5137 | -105.1499 | 28.5412
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2718.9147 | 28.5412 | 16.6989 | 70.3558 | -105.1499 | 27.0302 | 2718.9147 | 0.88398 | 1.0193 | 0.7819 | 2.2299 | 0.2725 | 3.2629 | 0.69992 | 4.2257 | 0.68342 | 9.5137 | -105.1499 | 9.5137 | -105.1499 | 9.5137 | -105.1499 | 28.5412
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 1902.0947 | 19.9668 | 17.7115 | 50.2572 | -109.945 | 19.2514 | 1902.0947 | 1.0112 | 1.0855 | 1.0436 | 5.0396 | 0.31181 | 3.9475 | 0.70731 | 4.8295 | 1.2766 | 6.6556 | -109.945 | 6.6556 | -109.945 | 6.6556 | -109.945 | 19.9668
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2024 | 1902.0947 | 19.9668 | 17.7115 | 50.2572 | -109.945 | 19.2514 | 1902.0947 | 1.0112 | 1.0855 | 1.0436 | 5.0396 | 0.31181 | 3.9475 | 0.70731 | 4.8295 | 1.2766 | 6.6556 | -109.945 | 6.6556 | -109.945 | 6.6556 | -109.945 | 19.9668
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1032.2751 | 10.8361 | 11.4678 | 26.2746 | -101.4175 | 10.4784 | 1032.2751 | 1.0147 | 1.1424 | 3.1089 | 10.3993 | 0.54195 | 7.2251 | 1.532 | 8.1534 | 1.4393 | 3.612 | -101.4175 | 3.612 | -101.4175 | 3.612 | -101.4175 | 10.8361
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2024 | 2895.9046 | 30.3991 | 27.8585 | 80.193 | -110.5221 | 29.1259 | 2895.9046 | 0.9462 | 1.0189 | 0.49872 | 2.7482 | 0.1586 | 3.1069 | 0.27209 | 3.5184 | 0.88457 | 10.133 | -110.5221 | 10.133 | -110.5221 | 10.133 | -110.5221 | 30.3991
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2024 | 2895.9046 | 30.3991 | 27.8585 | 80.193 | -110.5221 | 29.1259 | 2895.9046 | 0.9462 | 1.0189 | 0.49872 | 2.7482 | 0.1586 | 3.1069 | 0.27209 | 3.5184 | 0.88457 | 10.133 | -110.5221 | 10.133 | -110.5221 | 10.133 | -110.5221 | 30.3991
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2024 | 2895.9046 | 30.3991 | 27.8585 | 80.193 | -110.5221 | 29.1259 | 2895.9046 | 0.9462 | 1.0189 | 0.49872 | 2.7482 | 0.1586 | 3.1069 | 0.27209 | 3.5184 | 0.88457 | 10.133 | -110.5221 | 10.133 | -110.5221 | 10.133 | -110.5221 | 30.3991
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 871.57 | 9.1491 | 10.8057 | 21.5815 | -96.9782 | 8.8654 | 871.57 | 0.99642 | 1.1859 | 5.5275 | 12.1954 | 0.8918 | 8.4261 | 1.9364 | 9.4609 | 1.4473 | 3.0497 | -96.9782 | 3.0497 | -96.9782 | 3.0497 | -96.9782 | 9.1491
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1785.4541 | 18.7424 | 17.8681 | 45.6291 | -100.8376 | 18.1784 | 1785.4541 | 0.81184 | 1.0891 | 2.4619 | 3.2665 | 0.74522 | 5.4815 | 0.9014 | 5.9513 | 0.5959 | 6.2475 | -100.8376 | 6.2475 | -100.8376 | 6.2475 | -100.8376 | 18.7424
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1785.4541 | 18.7424 | 17.8681 | 45.6291 | -100.8376 | 18.1784 | 1785.4541 | 0.81184 | 1.0891 | 2.4619 | 3.2665 | 0.74522 | 5.4815 | 0.9014 | 5.9513 | 0.5959 | 6.2475 | -100.8376 | 6.2475 | -100.8376 | 6.2475 | -100.8376 | 18.7424
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1283.7258 | 13.4756 | 8.9834 | 30.7853 | -98.5028 | 12.8517 | 1283.7258 | 0.88025 | 1.055 | 2.4734 | 5.2605 | 0.88522 | 7.0407 | 1.9612 | 8.3028 | 0.74716 | 4.4919 | -98.5028 | 4.4919 | -98.5028 | 4.4919 | -98.5028 | 13.4756
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2024 | 1283.7258 | 13.4756 | 8.9834 | 30.7853 | -98.5028 | 12.8517 | 1283.7258 | 0.88025 | 1.055 | 2.4734 | 5.2605 | 0.88522 | 7.0407 | 1.9612 | 8.3028 | 0.74716 | 4.4919 | -98.5028 | 4.4919 | -98.5028 | 4.4919 | -98.5028 | 13.4756
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1379.4456 | 14.4804 | 11.7489 | 35.8889 | -107.359 | 14.0843 | 1379.4456 | 1.039 | 1.1245 | 1.7282 | 8.014 | 0.36365 | 5.3779 | 1.1086 | 6.0014 | 1.4902 | 4.8268 | -107.359 | 4.8268 | -107.359 | 4.8268 | -107.359 | 14.4804
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1379.4456 | 14.4804 | 11.7489 | 35.8889 | -107.359 | 14.0843 | 1379.4456 | 1.039 | 1.1245 | 1.7282 | 8.014 | 0.36365 | 5.3779 | 1.1086 | 6.0014 | 1.4902 | 4.8268 | -107.359 | 4.8268 | -107.359 | 4.8268 | -107.359 | 14.4804
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2494.016 | 26.1804 | 20.8178 | 66.6528 | -109.4838 | 25.1524 | 2494.016 | 0.93008 | 0.96915 | 0.41014 | 2.6306 | 0.30461 | 3.7785 | 0.60262 | 4.3635 | 0.69621 | 8.7268 | -109.4838 | 8.7268 | -109.4838 | 8.7268 | -109.4838 | 26.1804
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2494.016 | 26.1804 | 20.8178 | 66.6528 | -109.4838 | 25.1524 | 2494.016 | 0.93008 | 0.96915 | 0.41014 | 2.6306 | 0.30461 | 3.7785 | 0.60262 | 4.3635 | 0.69621 | 8.7268 | -109.4838 | 8.7268 | -109.4838 | 8.7268 | -109.4838 | 26.1804
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1093.0632 | 11.4742 | 8.893 | 26.7104 | -102.2225 | 11.1325 | 1093.0632 | 0.91483 | 1.0611 | 2.6611 | 6.9158 | 0.88563 | 7.8807 | 1.8717 | 9.3914 | 0.87756 | 3.8247 | -102.2225 | 3.8247 | -102.2225 | 3.8247 | -102.2225 | 11.4742
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2024 | 1093.0632 | 11.4742 | 8.893 | 26.7104 | -102.2225 | 11.1325 | 1093.0632 | 0.91483 | 1.0611 | 2.6611 | 6.9158 | 0.88563 | 7.8807 | 1.8717 | 9.3914 | 0.87756 | 3.8247 | -102.2225 | 3.8247 | -102.2225 | 3.8247 | -102.2225 | 11.4742
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2024 | 1692.2461 | 17.764 | 13.4804 | 43.834 | -100.0429 | 17.2082 | 1692.2461 | 0.83157 | 1.1321 | 2.8158 | 4.0277 | 0.48392 | 5.3245 | 0.96042 | 5.906 | 0.75644 | 5.9213 | -100.0429 | 5.9213 | -100.0429 | 5.9213 | -100.0429 | 17.764
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2024 | 1692.2461 | 17.764 | 13.4804 | 43.834 | -100.0429 | 17.2082 | 1692.2461 | 0.83157 | 1.1321 | 2.8158 | 4.0277 | 0.48392 | 5.3245 | 0.96042 | 5.906 | 0.75644 | 5.9213 | -100.0429 | 5.9213 | -100.0429 | 5.9213 | -100.0429 | 17.764
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2024 | 1580.8112 | 16.5942 | 14.1755 | 40.8093 | -108.1699 | 16.0698 | 1580.8112 | 1.0048 | 1.1247 | 1.8743 | 6.2929 | 0.40715 | 4.6516 | 0.95735 | 5.4729 | 1.3528 | 5.5314 | -108.1699 | 5.5314 | -108.1699 | 5.5314 | -108.1699 | 16.5942
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2024 | 1580.8112 | 16.5942 | 14.1755 | 40.8093 | -108.1699 | 16.0698 | 1580.8112 | 1.0048 | 1.1247 | 1.8743 | 6.2929 | 0.40715 | 4.6516 | 0.95735 | 5.4729 | 1.3528 | 5.5314 | -108.1699 | 5.5314 | -108.1699 | 5.5314 | -108.1699 | 16.5942
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2024 | 1000.5362 | 10.5029 | 11.5172 | 25.8447 | -107.6031 | 10.2453 | 1000.5362 | 0.99838 | 1.0734 | 2.0029 | 10.0584 | 0.5849 | 8.3817 | 1.3953 | 8.7618 | 1.2 | 3.501 | -107.6031 | 3.501 | -107.6031 | 3.501 | -107.6031 | 10.5029
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2024 | 1000.5362 | 10.5029 | 11.5172 | 25.8447 | -107.6031 | 10.2453 | 1000.5362 | 0.99838 | 1.0734 | 2.0029 | 10.0584 | 0.5849 | 8.3817 | 1.3953 | 8.7618 | 1.2 | 3.501 | -107.6031 | 3.501 | -107.6031 | 3.501 | -107.6031 | 10.5029
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1805.0708 | 18.9483 | 19.296 | 48.3437 | -106.7604 | 18.3936 | 1805.0708 | 0.98046 | 1.0682 | 1.0763 | 5.1811 | 0.25637 | 4.597 | 0.77488 | 5.07 | 1.1271 | 6.3161 | -106.7604 | 6.3161 | -106.7604 | 6.3161 | -106.7604 | 18.9483
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1805.0708 | 18.9483 | 19.296 | 48.3437 | -106.7604 | 18.3936 | 1805.0708 | 0.98046 | 1.0682 | 1.0763 | 5.1811 | 0.25637 | 4.597 | 0.77488 | 5.07 | 1.1271 | 6.3161 | -106.7604 | 6.3161 | -106.7604 | 6.3161 | -106.7604 | 18.9483
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2024 | 1194.3098 | 12.537 | 9.3122 | 28.6831 | -99.9751 | 11.9289 | 1194.3098 | 0.93919 | 0.978 | 1.3962 | 5.8274 | 1.2889 | 7.8271 | 1.8202 | 8.8344 | 0.74451 | 4.179 | -99.9751 | 4.179 | -99.9751 | 4.179 | -99.9751 | 12.537
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2024 | 1194.3098 | 12.537 | 9.3122 | 28.6831 | -99.9751 | 11.9289 | 1194.3098 | 0.93919 | 0.978 | 1.3962 | 5.8274 | 1.2889 | 7.8271 | 1.8202 | 8.8344 | 0.74451 | 4.179 | -99.9751 | 4.179 | -99.9751 | 4.179 | -99.9751 | 12.537
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2492.5259 | 26.1647 | 21.1455 | 66.7169 | -105.7524 | 24.7865 | 2492.5259 | 0.94346 | 0.9564 | 0.21123 | 2.6579 | 0.20727 | 3.7838 | 0.61152 | 4.3452 | 0.70244 | 8.7216 | -105.7524 | 8.7216 | -105.7524 | 8.7216 | -105.7524 | 26.1647
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2492.5259 | 26.1647 | 21.1455 | 66.7169 | -105.7524 | 24.7865 | 2492.5259 | 0.94346 | 0.9564 | 0.21123 | 2.6579 | 0.20727 | 3.7838 | 0.61152 | 4.3452 | 0.70244 | 8.7216 | -105.7524 | 8.7216 | -105.7524 | 8.7216 | -105.7524 | 26.1647
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1730.0914 | 18.1612 | 15.0152 | 45.6582 | -104.7001 | 17.5024 | 1730.0914 | 1.0074 | 1.0843 | 1.0134 | 5.7936 | 0.19812 | 4.5769 | 0.87642 | 5.1489 | 1.2658 | 6.0537 | -104.7001 | 6.0537 | -104.7001 | 6.0537 | -104.7001 | 18.1612
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1730.0914 | 18.1612 | 15.0152 | 45.6582 | -104.7001 | 17.5024 | 1730.0914 | 1.0074 | 1.0843 | 1.0134 | 5.7936 | 0.19812 | 4.5769 | 0.87642 | 5.1489 | 1.2658 | 6.0537 | -104.7001 | 6.0537 | -104.7001 | 6.0537 | -104.7001 | 18.1612
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 927.2115 | 9.7332 | 13.1725 | 24.1567 | -103.544 | 9.4638 | 927.2115 | 0.984 | 1.0712 | 1.9366 | 10.3389 | 0.33503 | 8.9891 | 1.6898 | 9.6951 | 1.1502 | 3.2444 | -103.544 | 3.2444 | -103.544 | 3.2444 | -103.544 | 9.7332
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1702.4319 | 17.8709 | 10.3467 | 42.1127 | -105.2711 | 17.2534 | 1702.4319 | 1.0261 | 1.0986 | 1.4195 | 6.0322 | 0.48371 | 4.4297 | 1.084 | 5.014 | 1.3618 | 5.957 | -105.2711 | 5.957 | -105.2711 | 5.957 | -105.2711 | 17.8709
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1702.4319 | 17.8709 | 10.3467 | 42.1127 | -105.2711 | 17.2534 | 1702.4319 | 1.0261 | 1.0986 | 1.4195 | 6.0322 | 0.48371 | 4.4297 | 1.084 | 5.014 | 1.3618 | 5.957 | -105.2711 | 5.957 | -105.2711 | 5.957 | -105.2711 | 17.8709
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1295.0502 | 13.5945 | 10.5548 | 32.3212 | -99.0247 | 12.901 | 1295.0502 | 0.81881 | 1.0298 | 2.3561 | 3.8292 | 0.92736 | 7.7809 | 1.6437 | 8.9657 | 0.49213 | 4.5315 | -99.0247 | 4.5315 | -99.0247 | 4.5315 | -99.0247 | 13.5945
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2024 | 1406.248 | 14.7618 | 11.6305 | 35.2879 | -103.6231 | 14.0853 | 1406.248 | 0.8892 | 1.0116 | 1.7736 | 4.545 | 0.96384 | 6.7754 | 1.2654 | 7.434 | 0.6708 | 4.9206 | -103.6231 | 4.9206 | -103.6231 | 4.9206 | -103.6231 | 14.7618
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2024 | 1406.248 | 14.7618 | 11.6305 | 35.2879 | -103.6231 | 14.0853 | 1406.248 | 0.8892 | 1.0116 | 1.7736 | 4.545 | 0.96384 | 6.7754 | 1.2654 | 7.434 | 0.6708 | 4.9206 | -103.6231 | 4.9206 | -103.6231 | 4.9206 | -103.6231 | 14.7618
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2555.0573 | 26.8211 | 20.3342 | 68.1855 | -107.9446 | 25.2754 | 2555.0573 | 0.93409 | 1.0061 | 0.70498 | 2.7922 | 0.40907 | 3.4695 | 0.56832 | 4.0228 | 0.8048 | 8.9404 | -107.9446 | 8.9404 | -107.9446 | 8.9404 | -107.9446 | 26.8211
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2555.0573 | 26.8211 | 20.3342 | 68.1855 | -107.9446 | 25.2754 | 2555.0573 | 0.93409 | 1.0061 | 0.70498 | 2.7922 | 0.40907 | 3.4695 | 0.56832 | 4.0228 | 0.8048 | 8.9404 | -107.9446 | 8.9404 | -107.9446 | 8.9404 | -107.9446 | 26.8211
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2053.8123 | 21.5594 | 14.5998 | 53.1799 | -106.5737 | 20.7208 | 2053.8123 | 0.97679 | 1.017 | 0.78352 | 4.0833 | 0.50573 | 4.2044 | 0.79369 | 4.8251 | 0.97122 | 7.1865 | -106.5737 | 7.1865 | -106.5737 | 7.1865 | -106.5737 | 21.5594
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2053.8123 | 21.5594 | 14.5998 | 53.1799 | -106.5737 | 20.7208 | 2053.8123 | 0.97679 | 1.017 | 0.78352 | 4.0833 | 0.50573 | 4.2044 | 0.79369 | 4.8251 | 0.97122 | 7.1865 | -106.5737 | 7.1865 | -106.5737 | 7.1865 | -106.5737 | 21.5594
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2024 | 1379.8801 | 14.485 | 10.1719 | 35.1113 | -104.5079 | 14.0771 | 1379.8801 | 0.93853 | 1.0446 | 1.7628 | 5.9408 | 0.67184 | 6.4687 | 1.2554 | 7.0462 | 0.91839 | 4.8283 | -104.5079 | 4.8283 | -104.5079 | 4.8283 | -104.5079 | 14.485
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2024 | 1379.8801 | 14.485 | 10.1719 | 35.1113 | -104.5079 | 14.0771 | 1379.8801 | 0.93853 | 1.0446 | 1.7628 | 5.9408 | 0.67184 | 6.4687 | 1.2554 | 7.0462 | 0.91839 | 4.8283 | -104.5079 | 4.8283 | -104.5079 | 4.8283 | -104.5079 | 14.485
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1158.202 | 12.158 | 7.5159 | 27.0415 | -93.9535 | 11.7733 | 1158.202 | 0.85866 | 1.1318 | 4.4735 | 6.0297 | 1.2947 | 7.4687 | 2.0356 | 8.6971 | 0.80732 | 4.0527 | -93.9535 | 4.0527 | -93.9535 | 4.0527 | -93.9535 | 12.158
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1250.8932 | 13.131 | 15.5352 | 33.2668 | -106.5221 | 12.74 | 1250.8932 | 0.88662 | 1.1139 | 3.224 | 6.2286 | 0.6153 | 6.89 | 0.95196 | 7.7001 | 0.904 | 4.377 | -106.5221 | 4.377 | -106.5221 | 4.377 | -106.5221 | 13.131
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1234.6759 | 12.9607 | 14.5342 | 32.9627 | -103.5699 | 12.5792 | 1234.6759 | 0.80567 | 1.0739 | 3.0484 | 4.6392 | 0.57864 | 8.1784 | 0.88427 | 8.7177 | 0.56725 | 4.3202 | -103.5699 | 4.3202 | -103.5699 | 4.3202 | -103.5699 | 12.9607
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1502.3421 | 15.7705 | 10.8385 | 38.3225 | -99.9875 | 14.8869 | 1502.3421 | 0.79425 | 1.0269 | 2.0271 | 2.7945 | 0.79372 | 6.9136 | 1.23 | 7.8802 | 0.4042 | 5.2568 | -99.9875 | 5.2568 | -99.9875 | 5.2568 | -99.9875 | 15.7705
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1502.3421 | 15.7705 | 10.8385 | 38.3225 | -99.9875 | 14.8869 | 1502.3421 | 0.79425 | 1.0269 | 2.0271 | 2.7945 | 0.79372 | 6.9136 | 1.23 | 7.8802 | 0.4042 | 5.2568 | -99.9875 | 5.2568 | -99.9875 | 5.2568 | -99.9875 | 15.7705
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1931.9595 | 20.2803 | 14.2637 | 50.4205 | -105.2435 | 19.6501 | 1931.9595 | 0.87761 | 1.0323 | 1.4204 | 3.3964 | 0.539 | 4.9235 | 0.82775 | 5.4472 | 0.68983 | 6.7601 | -105.2435 | 6.7601 | -105.2435 | 6.7601 | -105.2435 | 20.2803
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1931.9595 | 20.2803 | 14.2637 | 50.4205 | -105.2435 | 19.6501 | 1931.9595 | 0.87761 | 1.0323 | 1.4204 | 3.3964 | 0.539 | 4.9235 | 0.82775 | 5.4472 | 0.68983 | 6.7601 | -105.2435 | 6.7601 | -105.2435 | 6.7601 | -105.2435 | 20.2803
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 635.8359 | 6.6745 | 9.8452 | 15.2906 | -105.9277 | 6.4704 | 635.8359 | 1.0169 | 1.0185 | 2.8698 | 14.5528 | 2.5557 | 13.1525 | 3.0257 | 14.1133 | 1.1065 | 2.2248 | -105.9277 | 2.2248 | -105.9277 | 2.2248 | -105.9277 | 6.6745
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 635.8359 | 6.6745 | 9.8452 | 15.2906 | -105.9277 | 6.4704 | 635.8359 | 1.0169 | 1.0185 | 2.8698 | 14.5528 | 2.5557 | 13.1525 | 3.0257 | 14.1133 | 1.1065 | 2.2248 | -105.9277 | 2.2248 | -105.9277 | 2.2248 | -105.9277 | 6.6745
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2024 | 677.8083 | 7.1151 | 5.5727 | 15.3298 | -98.645 | 7.0245 | 677.8083 | 1.0841 | 1.1842 | 6.467 | 17.7973 | 1.7245 | 9.8048 | 2.8776 | 10.3586 | 1.8152 | 2.3717 | -98.645 | 2.3717 | -98.645 | 2.3717 | -98.645 | 7.1151
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2024 | 677.8083 | 7.1151 | 5.5727 | 15.3298 | -98.645 | 7.0245 | 677.8083 | 1.0841 | 1.1842 | 6.467 | 17.7973 | 1.7245 | 9.8048 | 2.8776 | 10.3586 | 1.8152 | 2.3717 | -98.645 | 2.3717 | -98.645 | 2.3717 | -98.645 | 7.1151
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2024 | 2462.3869 | 25.8484 | 21.9289 | 67.3681 | -108.0767 | 24.775 | 2462.3869 | 0.90746 | 1.0228 | 0.82258 | 2.9539 | 0.23719 | 3.8331 | 0.36212 | 4.2189 | 0.77063 | 8.6161 | -108.0767 | 8.6161 | -108.0767 | 8.6161 | -108.0767 | 25.8484
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2024 | 2462.3869 | 25.8484 | 21.9289 | 67.3681 | -108.0767 | 24.775 | 2462.3869 | 0.90746 | 1.0228 | 0.82258 | 2.9539 | 0.23719 | 3.8331 | 0.36212 | 4.2189 | 0.77063 | 8.6161 | -108.0767 | 8.6161 | -108.0767 | 8.6161 | -108.0767 | 25.8484
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2024 | 2462.3869 | 25.8484 | 21.9289 | 67.3681 | -108.0767 | 24.775 | 2462.3869 | 0.90746 | 1.0228 | 0.82258 | 2.9539 | 0.23719 | 3.8331 | 0.36212 | 4.2189 | 0.77063 | 8.6161 | -108.0767 | 8.6161 | -108.0767 | 8.6161 | -108.0767 | 25.8484
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2024 | 2462.3869 | 25.8484 | 21.9289 | 67.3681 | -108.0767 | 24.775 | 2462.3869 | 0.90746 | 1.0228 | 0.82258 | 2.9539 | 0.23719 | 3.8331 | 0.36212 | 4.2189 | 0.77063 | 8.6161 | -108.0767 | 8.6161 | -108.0767 | 8.6161 | -108.0767 | 25.8484
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1445.3957 | 15.1727 | 10.2987 | 36.6127 | -99.7808 | 14.2768 | 1445.3957 | 0.79784 | 1.0174 | 2.0047 | 2.828 | 0.87423 | 7.2592 | 1.3092 | 8.1946 | 0.38957 | 5.0576 | -99.7808 | 5.0576 | -99.7808 | 5.0576 | -99.7808 | 15.1727
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2024 | 1445.3957 | 15.1727 | 10.2987 | 36.6127 | -99.7808 | 14.2768 | 1445.3957 | 0.79784 | 1.0174 | 2.0047 | 2.828 | 0.87423 | 7.2592 | 1.3092 | 8.1946 | 0.38957 | 5.0576 | -99.7808 | 5.0576 | -99.7808 | 5.0576 | -99.7808 | 15.1727
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 1669.7088 | 17.5274 | 9.532 | 41.6019 | -105.0234 | 16.7699 | 1669.7088 | 0.91814 | 1.0032 | 1.292 | 4.1007 | 0.82645 | 5.5218 | 1.1034 | 6.1011 | 0.74263 | 5.8425 | -105.0234 | 5.8425 | -105.0234 | 5.8425 | -105.0234 | 17.5274
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2024 | 1797.4327 | 18.8682 | 9.7456 | 44.1632 | -98.6781 | 18.0807 | 1797.4327 | 0.88254 | 1.1047 | 2.2434 | 4.0973 | 0.56562 | 4.7574 | 1.161 | 5.6936 | 0.86124 | 6.2894 | -98.6781 | 6.2894 | -98.6781 | 6.2894 | -98.6781 | 18.8682
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2024 | 1797.4327 | 18.8682 | 9.7456 | 44.1632 | -98.6781 | 18.0807 | 1797.4327 | 0.88254 | 1.1047 | 2.2434 | 4.0973 | 0.56562 | 4.7574 | 1.161 | 5.6936 | 0.86124 | 6.2894 | -98.6781 | 6.2894 | -98.6781 | 6.2894 | -98.6781 | 18.8682
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 1620.543 | 17.0113 | 20.9874 | 42.7347 | -107.7535 | 16.5701 | 1620.543 | 1.1077 | 1.2067 | 1.9413 | 7.6621 | 0.27328 | 3.7754 | 0.66954 | 4.78 | 2.0295 | 5.6704 | -107.7535 | 5.6704 | -107.7535 | 5.6704 | -107.7535 | 17.0113
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2024 | 1620.543 | 17.0113 | 20.9874 | 42.7347 | -107.7535 | 16.5701 | 1620.543 | 1.1077 | 1.2067 | 1.9413 | 7.6621 | 0.27328 | 3.7754 | 0.66954 | 4.78 | 2.0295 | 5.6704 | -107.7535 | 5.6704 | -107.7535 | 5.6704 | -107.7535 | 17.0113
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2024 | 1620.543 | 17.0113 | 20.9874 | 42.7347 | -107.7535 | 16.5701 | 1620.543 | 1.1077 | 1.2067 | 1.9413 | 7.6621 | 0.27328 | 3.7754 | 0.66954 | 4.78 | 2.0295 | 5.6704 | -107.7535 | 5.6704 | -107.7535 | 5.6704 | -107.7535 | 17.0113
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1620.543 | 17.0113 | 20.9874 | 42.7347 | -107.7535 | 16.5701 | 1620.543 | 1.1077 | 1.2067 | 1.9413 | 7.6621 | 0.27328 | 3.7754 | 0.66954 | 4.78 | 2.0295 | 5.6704 | -107.7535 | 5.6704 | -107.7535 | 5.6704 | -107.7535 | 17.0113
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1081.4003 | 11.3518 | 12.6487 | 28.1214 | -106.5885 | 10.8044 | 1081.4003 | 0.92855 | 0.95437 | 0.83929 | 5.8451 | 0.83218 | 8.9988 | 1.4268 | 10.3876 | 0.64954 | 3.7839 | -106.5885 | 3.7839 | -106.5885 | 3.7839 | -106.5885 | 11.3518
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1081.4003 | 11.3518 | 12.6487 | 28.1214 | -106.5885 | 10.8044 | 1081.4003 | 0.92855 | 0.95437 | 0.83929 | 5.8451 | 0.83218 | 8.9988 | 1.4268 | 10.3876 | 0.64954 | 3.7839 | -106.5885 | 3.7839 | -106.5885 | 3.7839 | -106.5885 | 11.3518
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 732.5815 | 7.6901 | 15.1892 | 19.5307 | -102.6444 | 7.5393 | 732.5815 | 0.84917 | 1.1545 | 6.5328 | 10.1048 | 0.67179 | 11.6374 | 1.356 | 13.8507 | 0.8683 | 2.5634 | -102.6444 | 2.5634 | -102.6444 | 2.5634 | -102.6444 | 7.6901
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2024 | 732.5815 | 7.6901 | 15.1892 | 19.5307 | -102.6444 | 7.5393 | 732.5815 | 0.84917 | 1.1545 | 6.5328 | 10.1048 | 0.67179 | 11.6374 | 1.356 | 13.8507 | 0.8683 | 2.5634 | -102.6444 | 2.5634 | -102.6444 | 2.5634 | -102.6444 | 7.6901
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1604.0415 | 16.8381 | 14.3892 | 41.9092 | -107.2966 | 16.4083 | 1604.0415 | 0.96695 | 1.0598 | 1.3756 | 5.5771 | 0.44062 | 5.2881 | 0.91211 | 5.8348 | 1.0546 | 5.6127 | -107.2966 | 5.6127 | -107.2966 | 5.6127 | -107.2966 | 16.8381
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1604.0415 | 16.8381 | 14.3892 | 41.9092 | -107.2966 | 16.4083 | 1604.0415 | 0.96695 | 1.0598 | 1.3756 | 5.5771 | 0.44062 | 5.2881 | 0.91211 | 5.8348 | 1.0546 | 5.6127 | -107.2966 | 5.6127 | -107.2966 | 5.6127 | -107.2966 | 16.8381
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2024 | 1084.4857 | 11.3841 | 11.2796 | 27.7609 | -103.4125 | 11.1141 | 1084.4857 | 0.91878 | 1.0667 | 2.7835 | 7.7688 | 0.74658 | 8.5393 | 1.4398 | 9.0154 | 0.90977 | 3.7947 | -103.4125 | 3.7947 | -103.4125 | 3.7947 | -103.4125 | 11.3841
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2024 | 1084.4857 | 11.3841 | 11.2796 | 27.7609 | -103.4125 | 11.1141 | 1084.4857 | 0.91878 | 1.0667 | 2.7835 | 7.7688 | 0.74658 | 8.5393 | 1.4398 | 9.0154 | 0.90977 | 3.7947 | -103.4125 | 3.7947 | -103.4125 | 3.7947 | -103.4125 | 11.3841
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2024 | 2193.5951 | 23.0268 | 15.1029 | 56.8561 | -103.3458 | 22.1534 | 2193.5951 | 0.93844 | 1.0798 | 1.3494 | 3.8341 | 0.37025 | 3.8194 | 0.72638 | 4.3269 | 1.0039 | 7.6756 | -103.3458 | 7.6756 | -103.3458 | 7.6756 | -103.3458 | 23.0268
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2024 | 2193.5951 | 23.0268 | 15.1029 | 56.8561 | -103.3458 | 22.1534 | 2193.5951 | 0.93844 | 1.0798 | 1.3494 | 3.8341 | 0.37025 | 3.8194 | 0.72638 | 4.3269 | 1.0039 | 7.6756 | -103.3458 | 7.6756 | -103.3458 | 7.6756 | -103.3458 | 23.0268
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1066.9666 | 11.2002 | 22.3892 | 28.1106 | -112.514 | 10.8909 | 1066.9666 | 0.94049 | 0.95758 | 0.75513 | 6.252 | 0.78949 | 8.9828 | 1.3052 | 9.8531 | 0.696 | 3.7334 | -112.514 | 3.7334 | -112.514 | 3.7334 | -112.514 | 11.2002
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1066.9666 | 11.2002 | 22.3892 | 28.1106 | -112.514 | 10.8909 | 1066.9666 | 0.94049 | 0.95758 | 0.75513 | 6.252 | 0.78949 | 8.9828 | 1.3052 | 9.8531 | 0.696 | 3.7334 | -112.514 | 3.7334 | -112.514 | 3.7334 | -112.514 | 11.2002
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1054.1963 | 11.0662 | 10.9146 | 26.7855 | -102.3994 | 10.701 | 1054.1963 | 1.0161 | 1.1242 | 2.6607 | 10.0094 | 0.55465 | 7.1605 | 1.5048 | 8.0761 | 1.3979 | 3.6887 | -102.3994 | 3.6887 | -102.3994 | 3.6887 | -102.3994 | 11.0662
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2291.3447 | 24.0529 | 20.2052 | 59.9907 | -104.6592 | 23.2272 | 2291.3447 | 0.96315 | 1.1085 | 1.4496 | 3.9541 | 0.36544 | 3.4273 | 0.6325 | 3.9624 | 1.1537 | 8.0176 | -104.6592 | 8.0176 | -104.6592 | 8.0176 | -104.6592 | 24.0529
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2024 | 1569.2797 | 16.4732 | 44.0364 | 45.0026 | -125.7591 | 15.864 | 1569.2797 | 0.95958 | 0.89328 | 0.089437 | 3.4274 | 0.99034 | 5.9924 | 0.29068 | 7.4847 | 0.57196 | 5.4911 | -125.7591 | 5.4911 | -125.7591 | 5.4911 | -125.7591 | 16.4732
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2024 | 1569.2797 | 16.4732 | 44.0364 | 45.0026 | -125.7591 | 15.864 | 1569.2797 | 0.95958 | 0.89328 | 0.089437 | 3.4274 | 0.99034 | 5.9924 | 0.29068 | 7.4847 | 0.57196 | 5.4911 | -125.7591 | 5.4911 | -125.7591 | 5.4911 | -125.7591 | 16.4732
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2024 | 1569.2797 | 16.4732 | 44.0364 | 45.0026 | -125.7591 | 15.864 | 1569.2797 | 0.95958 | 0.89328 | 0.089437 | 3.4274 | 0.99034 | 5.9924 | 0.29068 | 7.4847 | 0.57196 | 5.4911 | -125.7591 | 5.4911 | -125.7591 | 5.4911 | -125.7591 | 16.4732
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2291.3447 | 24.0529 | 20.2052 | 59.9907 | -104.6592 | 23.2272 | 2291.3447 | 0.96315 | 1.1085 | 1.4496 | 3.9541 | 0.36544 | 3.4273 | 0.6325 | 3.9624 | 1.1537 | 8.0176 | -104.6592 | 8.0176 | -104.6592 | 8.0176 | -104.6592 | 24.0529
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2024 | 2291.3447 | 24.0529 | 20.2052 | 59.9907 | -104.6592 | 23.2272 | 2291.3447 | 0.96315 | 1.1085 | 1.4496 | 3.9541 | 0.36544 | 3.4273 | 0.6325 | 3.9624 | 1.1537 | 8.0176 | -104.6592 | 8.0176 | -104.6592 | 8.0176 | -104.6592 | 24.0529
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3253.5832 | 34.1538 | 21.8457 | 87.5886 | -105.6846 | 31.9694 | 3253.5832 | 0.91761 | 0.95324 | 0.24853 | 1.7984 | 0.19435 | 2.9337 | 0.48886 | 3.5229 | 0.61302 | 11.3846 | -105.6846 | 11.3846 | -105.6846 | 11.3846 | -105.6846 | 34.1538
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 3253.5832 | 34.1538 | 21.8457 | 87.5886 | -105.6846 | 31.9694 | 3253.5832 | 0.91761 | 0.95324 | 0.24853 | 1.7984 | 0.19435 | 2.9337 | 0.48886 | 3.5229 | 0.61302 | 11.3846 | -105.6846 | 11.3846 | -105.6846 | 11.3846 | -105.6846 | 34.1538
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1854.6479 | 19.4688 | 15.9984 | 48.9274 | -108.5704 | 18.894 | 1854.6479 | 0.93688 | 0.99594 | 0.79928 | 3.9381 | 0.46395 | 4.9879 | 0.80617 | 5.5368 | 0.78953 | 6.4896 | -108.5704 | 6.4896 | -108.5704 | 6.4896 | -108.5704 | 19.4688
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2024 | 1854.6479 | 19.4688 | 15.9984 | 48.9274 | -108.5704 | 18.894 | 1854.6479 | 0.93688 | 0.99594 | 0.79928 | 3.9381 | 0.46395 | 4.9879 | 0.80617 | 5.5368 | 0.78953 | 6.4896 | -108.5704 | 6.4896 | -108.5704 | 6.4896 | -108.5704 | 19.4688
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2024 | 2375.9779 | 24.9413 | 22.2982 | 63.5953 | -104.6074 | 23.6117 | 2375.9779 | 0.87754 | 1.0866 | 1.5511 | 2.9898 | 0.41804 | 3.6909 | 0.54211 | 4.2433 | 0.81006 | 8.3138 | -104.6074 | 8.3138 | -104.6074 | 8.3138 | -104.6074 | 24.9413
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2024 | 2375.9779 | 24.9413 | 22.2982 | 63.5953 | -104.6074 | 23.6117 | 2375.9779 | 0.87754 | 1.0866 | 1.5511 | 2.9898 | 0.41804 | 3.6909 | 0.54211 | 4.2433 | 0.81006 | 8.3138 | -104.6074 | 8.3138 | -104.6074 | 8.3138 | -104.6074 | 24.9413
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 1604.8483 | 16.8465 | 8.4796 | 38.5892 | -105.2867 | 16.2969 | 1604.8483 | 1.0227 | 1.08 | 1.231 | 6.0707 | 0.48395 | 4.6706 | 1.3305 | 5.7718 | 1.2998 | 5.6155 | -105.2867 | 5.6155 | -105.2867 | 5.6155 | -105.2867 | 16.8465
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2024 | 1604.8483 | 16.8465 | 8.4796 | 38.5892 | -105.2867 | 16.2969 | 1604.8483 | 1.0227 | 1.08 | 1.231 | 6.0707 | 0.48395 | 4.6706 | 1.3305 | 5.7718 | 1.2998 | 5.6155 | -105.2867 | 5.6155 | -105.2867 | 5.6155 | -105.2867 | 16.8465
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1018.256 | 10.6889 | 8.0165 | 23.5469 | -101.4121 | 10.2732 | 1018.256 | 0.97847 | 1.0271 | 1.9799 | 8.3822 | 1.249 | 8.3749 | 2.5309 | 9.3689 | 1.0009 | 3.563 | -101.4121 | 3.563 | -101.4121 | 3.563 | -101.4121 | 10.6889
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1018.256 | 10.6889 | 8.0165 | 23.5469 | -101.4121 | 10.2732 | 1018.256 | 0.97847 | 1.0271 | 1.9799 | 8.3822 | 1.249 | 8.3749 | 2.5309 | 9.3689 | 1.0009 | 3.563 | -101.4121 | 3.563 | -101.4121 | 3.563 | -101.4121 | 10.6889
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1261.4288 | 13.2416 | 13.4795 | 32.6233 | -109.1568 | 12.9044 | 1261.4288 | 1.0396 | 1.1332 | 2.1715 | 8.5249 | 0.51314 | 5.6434 | 1.0198 | 6.4756 | 1.5106 | 4.4139 | -109.1568 | 4.4139 | -109.1568 | 4.4139 | -109.1568 | 13.2416
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2655.3431 | 27.8739 | 19.528 | 71.0206 | -107.0262 | 26.2674 | 2655.3431 | 0.90994 | 1.0242 | 0.87051 | 2.5999 | 0.39233 | 3.3638 | 0.53164 | 3.9068 | 0.77292 | 9.2913 | -107.0262 | 9.2913 | -107.0262 | 9.2913 | -107.0262 | 27.8739
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2655.3431 | 27.8739 | 19.528 | 71.0206 | -107.0262 | 26.2674 | 2655.3431 | 0.90994 | 1.0242 | 0.87051 | 2.5999 | 0.39233 | 3.3638 | 0.53164 | 3.9068 | 0.77292 | 9.2913 | -107.0262 | 9.2913 | -107.0262 | 9.2913 | -107.0262 | 27.8739
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1070.4341 | 11.2366 | 8.1855 | 24.9185 | -96.0564 | 10.7903 | 1070.4341 | 0.90565 | 1.0423 | 3.0221 | 6.7376 | 1.5326 | 8.5318 | 2.1971 | 9.3817 | 0.78971 | 3.7455 | -96.0564 | 3.7455 | -96.0564 | 3.7455 | -96.0564 | 11.2366
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1070.4341 | 11.2366 | 8.1855 | 24.9185 | -96.0564 | 10.7903 | 1070.4341 | 0.90565 | 1.0423 | 3.0221 | 6.7376 | 1.5326 | 8.5318 | 2.1971 | 9.3817 | 0.78971 | 3.7455 | -96.0564 | 3.7455 | -96.0564 | 3.7455 | -96.0564 | 11.2366
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 843.7025 | 6.2989 | 12.1857 | 15.8779 | -105.4853 | 6.0701 | 843.7025 | 0.86948 | 0.95706 | 2.6323 | 10.7693 | 0.99472 | 22.8779 | 3.0074 | 30.9405 | 0.47073 | 2.0996 | -105.4853 | 2.0996 | -105.4853 | 2.0996 | -105.4853 | 6.2989
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1121.6577 | 8.374 | 47.0842 | 22.7272 | -114.7046 | 8.1962 | 1121.6577 | 0.88201 | 1.0322 | 3.4642 | 11.4845 | 0.24869 | 15.8827 | 0.66542 | 20.0011 | 0.72309 | 2.7913 | -114.7046 | 2.7913 | -114.7046 | 2.7913 | -114.7046 | 8.374
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 787.6929 | 5.8807 | 13.5291 | 14.9942 | -112.3404 | 5.6639 | 787.6929 | 0.86445 | 0.93972 | 2.1861 | 9.8356 | 0.81611 | 24.621 | 2.9042 | 34.818 | 0.39948 | 1.9602 | -112.3404 | 1.9602 | -112.3404 | 1.9602 | -112.3404 | 5.8807
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1366.0765 | 10.1988 | 31.3799 | 27.3538 | -107.2341 | 9.9735 | 1366.0765 | 0.93819 | 1.0998 | 3.9422 | 12.7186 | 0.31344 | 11.8879 | 0.76352 | 14.1313 | 1.0699 | 3.3996 | -107.2341 | 3.3996 | -107.2341 | 3.3996 | -107.2341 | 10.1988
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2989.7411 | 12.946 | 20.5496 | 33.9381 | -116.5872 | 12.6858 | 2989.7411 | 1.1024 | 1.1122 | 3.4802 | 23.5187 | 1.8107 | 13.8368 | 1.4274 | 17.0997 | 1.6997 | 4.3153 | -116.5872 | 4.3153 | -116.5872 | 4.3153 | -116.5872 | 12.946
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2989.7411 | 12.946 | 20.5496 | 33.9381 | -116.5872 | 12.6858 | 2989.7411 | 1.1024 | 1.1122 | 3.4802 | 23.5187 | 1.8107 | 13.8368 | 1.4274 | 17.0997 | 1.6997 | 4.3153 | -116.5872 | 4.3153 | -116.5872 | 4.3153 | -116.5872 | 12.946
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3892.6331 | 16.8556 | 17.1127 | 43.355 | -114.3553 | 16.4089 | 3892.6331 | 1.0784 | 1.1115 | 3.3646 | 16.9393 | 1.4889 | 10.5942 | 1.792 | 14.5213 | 1.5989 | 5.6185 | -114.3553 | 5.6185 | -114.3553 | 5.6185 | -114.3553 | 16.8556
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 3892.6331 | 16.8556 | 17.1127 | 43.355 | -114.3553 | 16.4089 | 3892.6331 | 1.0784 | 1.1115 | 3.3646 | 16.9393 | 1.4889 | 10.5942 | 1.792 | 14.5213 | 1.5989 | 5.6185 | -114.3553 | 5.6185 | -114.3553 | 5.6185 | -114.3553 | 16.8556
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3839.862 | 16.6271 | 20.5418 | 43.2382 | -112.7141 | 15.8077 | 3839.862 | 0.95579 | 0.95857 | 1.4593 | 10.5952 | 1.8816 | 14.2046 | 2.1272 | 17.7198 | 0.7459 | 5.5424 | -112.7141 | 5.5424 | -112.7141 | 5.5424 | -112.7141 | 16.6271
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 3839.862 | 16.6271 | 20.5418 | 43.2382 | -112.7141 | 15.8077 | 3839.862 | 0.95579 | 0.95857 | 1.4593 | 10.5952 | 1.8816 | 14.2046 | 2.1272 | 17.7198 | 0.7459 | 5.5424 | -112.7141 | 5.5424 | -112.7141 | 5.5424 | -112.7141 | 16.6271
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3836.7841 | 16.6138 | 23.8508 | 43.3997 | -111.3775 | 15.8425 | 3836.7841 | 0.93991 | 0.93168 | 0.96719 | 9.5076 | 1.8143 | 15.3291 | 1.7045 | 18.1823 | 0.62023 | 5.5379 | -111.3775 | 5.5379 | -111.3775 | 5.5379 | -111.3775 | 16.6138
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 3836.7841 | 16.6138 | 23.8508 | 43.3997 | -111.3775 | 15.8425 | 3836.7841 | 0.93991 | 0.93168 | 0.96719 | 9.5076 | 1.8143 | 15.3291 | 1.7045 | 18.1823 | 0.62023 | 5.5379 | -111.3775 | 5.5379 | -111.3775 | 5.5379 | -111.3775 | 16.6138
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 3021.5837 | 13.0838 | 22.8304 | 34.0783 | -111.3125 | 12.5801 | 3021.5837 | 0.96018 | 0.95956 | 1.418 | 14.2872 | 1.8819 | 18.7402 | 1.9885 | 21.6637 | 0.76238 | 4.3613 | -111.3125 | 4.3613 | -111.3125 | 4.3613 | -111.3125 | 13.0838
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2198.0732 | 9.5179 | 16.9207 | 24.4512 | -112.2358 | 9.2491 | 2198.0732 | 0.98595 | 1.0721 | 5.2756 | 25.6126 | 1.2656 | 22.1589 | 3.993 | 26.7008 | 1.1559 | 3.1726 | -112.2358 | 3.1726 | -112.2358 | 3.1726 | -112.2358 | 9.5179
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2198.0732 | 9.5179 | 16.9207 | 24.4512 | -112.2358 | 9.2491 | 2198.0732 | 0.98595 | 1.0721 | 5.2756 | 25.6126 | 1.2656 | 22.1589 | 3.993 | 26.7008 | 1.1559 | 3.1726 | -112.2358 | 3.1726 | -112.2358 | 3.1726 | -112.2358 | 9.5179
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 6441.3597 | 27.8919 | 17.6772 | 72.045 | -112.1703 | 27.2918 | 6441.3597 | 1.1234 | 1.1662 | 2.4205 | 12.0323 | 0.75641 | 6.1154 | 0.68689 | 7.2686 | 1.9676 | 9.2973 | -112.1703 | 9.2973 | -112.1703 | 9.2973 | -112.1703 | 27.8919
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 6441.3597 | 27.8919 | 17.6772 | 72.045 | -112.1703 | 27.2918 | 6441.3597 | 1.1234 | 1.1662 | 2.4205 | 12.0323 | 0.75641 | 6.1154 | 0.68689 | 7.2686 | 1.9676 | 9.2973 | -112.1703 | 9.2973 | -112.1703 | 9.2973 | -112.1703 | 27.8919
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2024 | 6441.3597 | 27.8919 | 17.6772 | 72.045 | -112.1703 | 27.2918 | 6441.3597 | 1.1234 | 1.1662 | 2.4205 | 12.0323 | 0.75641 | 6.1154 | 0.68689 | 7.2686 | 1.9676 | 9.2973 | -112.1703 | 9.2973 | -112.1703 | 9.2973 | -112.1703 | 27.8919
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2024 | 6441.3597 | 27.8919 | 17.6772 | 72.045 | -112.1703 | 27.2918 | 6441.3597 | 1.1234 | 1.1662 | 2.4205 | 12.0323 | 0.75641 | 6.1154 | 0.68689 | 7.2686 | 1.9676 | 9.2973 | -112.1703 | 9.2973 | -112.1703 | 9.2973 | -112.1703 | 27.8919
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3269.3114 | 14.1565 | 18.3341 | 36.5405 | -109.8451 | 13.6924 | 3269.3114 | 0.98508 | 1.0377 | 3.1078 | 16.618 | 1.4936 | 15.7376 | 1.9014 | 18.0915 | 1.0559 | 4.7188 | -109.8451 | 4.7188 | -109.8451 | 4.7188 | -109.8451 | 14.1565
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 3269.3114 | 14.1565 | 18.3341 | 36.5405 | -109.8451 | 13.6924 | 3269.3114 | 0.98508 | 1.0377 | 3.1078 | 16.618 | 1.4936 | 15.7376 | 1.9014 | 18.0915 | 1.0559 | 4.7188 | -109.8451 | 4.7188 | -109.8451 | 4.7188 | -109.8451 | 14.1565
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 4656.1664 | 20.1618 | 20.8728 | 52.6674 | -110.9145 | 19.3626 | 4656.1664 | 0.97492 | 0.99994 | 1.4898 | 10.5225 | 1.1088 | 11.4332 | 1.2489 | 13.4533 | 0.92034 | 6.7206 | -110.9145 | 6.7206 | -110.9145 | 6.7206 | -110.9145 | 20.1618
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 4656.1664 | 20.1618 | 20.8728 | 52.6674 | -110.9145 | 19.3626 | 4656.1664 | 0.97492 | 0.99994 | 1.4898 | 10.5225 | 1.1088 | 11.4332 | 1.2489 | 13.4533 | 0.92034 | 6.7206 | -110.9145 | 6.7206 | -110.9145 | 6.7206 | -110.9145 | 20.1618
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2880.8219 | 12.4743 | 16.8979 | 32.3002 | -109.5775 | 12.1011 | 2880.8219 | 1.0038 | 1.0636 | 3.5193 | 20.327 | 1.1975 | 17.055 | 2.1761 | 19.8053 | 1.1918 | 4.1581 | -109.5775 | 4.1581 | -109.5775 | 4.1581 | -109.5775 | 12.4743
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 2880.8219 | 12.4743 | 16.8979 | 32.3002 | -109.5775 | 12.1011 | 2880.8219 | 1.0038 | 1.0636 | 3.5193 | 20.327 | 1.1975 | 17.055 | 2.1761 | 19.8053 | 1.1918 | 4.1581 | -109.5775 | 4.1581 | -109.5775 | 4.1581 | -109.5775 | 12.4743
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 2722.1733 | 11.7874 | 17.1882 | 30.4665 | -111.3263 | 11.4184 | 2722.1733 | 0.95924 | 0.97392 | 1.3322 | 16.3697 | 1.115 | 20.4497 | 2.8575 | 23.7049 | 0.80049 | 3.9291 | -111.3263 | 3.9291 | -111.3263 | 3.9291 | -111.3263 | 11.7874
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3712.1794 | 16.0742 | 20.9379 | 41.763 | -113.121 | 15.2488 | 3712.1794 | 0.94873 | 0.92819 | 0.96193 | 9.8033 | 2.1382 | 15.3561 | 2.2496 | 19.0171 | 0.6384 | 5.3581 | -113.121 | 5.3581 | -113.121 | 5.3581 | -113.121 | 16.0742
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 3712.1794 | 16.0742 | 20.9379 | 41.763 | -113.121 | 15.2488 | 3712.1794 | 0.94873 | 0.92819 | 0.96193 | 9.8033 | 2.1382 | 15.3561 | 2.2496 | 19.0171 | 0.6384 | 5.3581 | -113.121 | 5.3581 | -113.121 | 5.3581 | -113.121 | 16.0742
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2024 | 4749.1038 | 20.5642 | 18.9191 | 53.3351 | -114.5127 | 20.0463 | 4749.1038 | 1.1308 | 1.1365 | 2.9989 | 15.2308 | 1.4949 | 8.0141 | 1.0592 | 11.0993 | 1.9005 | 6.8547 | -114.5127 | 6.8547 | -114.5127 | 6.8547 | -114.5127 | 20.5642
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 4749.1038 | 20.5642 | 18.9191 | 53.3351 | -114.5127 | 20.0463 | 4749.1038 | 1.1308 | 1.1365 | 2.9989 | 15.2308 | 1.4949 | 8.0141 | 1.0592 | 11.0993 | 1.9005 | 6.8547 | -114.5127 | 6.8547 | -114.5127 | 6.8547 | -114.5127 | 20.5642
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2024 | 4749.1038 | 20.5642 | 18.9191 | 53.3351 | -114.5127 | 20.0463 | 4749.1038 | 1.1308 | 1.1365 | 2.9989 | 15.2308 | 1.4949 | 8.0141 | 1.0592 | 11.0993 | 1.9005 | 6.8547 | -114.5127 | 6.8547 | -114.5127 | 6.8547 | -114.5127 | 20.5642
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2024 | 4749.1038 | 20.5642 | 18.9191 | 53.3351 | -114.5127 | 20.0463 | 4749.1038 | 1.1308 | 1.1365 | 2.9989 | 15.2308 | 1.4949 | 8.0141 | 1.0592 | 11.0993 | 1.9005 | 6.8547 | -114.5127 | 6.8547 | -114.5127 | 6.8547 | -114.5127 | 20.5642
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2204.3992 | 9.5453 | 17.2773 | 24.5674 | -113.8995 | 9.3687 | 2204.3992 | 1.1062 | 1.1567 | 6.4156 | 33.8771 | 1.8092 | 18.199 | 2.482 | 22.408 | 1.8615 | 3.1818 | -113.8995 | 3.1818 | -113.8995 | 3.1818 | -113.8995 | 9.5453
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 3984.2677 | 17.2524 | 20.278 | 45.0301 | -110.9185 | 16.6447 | 3984.2677 | 0.98338 | 1.0058 | 1.7146 | 12.8032 | 1.2544 | 13.2897 | 1.2849 | 15.3239 | 0.9634 | 5.7508 | -110.9185 | 5.7508 | -110.9185 | 5.7508 | -110.9185 | 17.2524
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 4465.1985 | 19.3349 | 20.7465 | 50.5024 | -116.9186 | 18.5554 | 4465.1985 | 1.0031 | 0.94666 | 0.89365 | 9.6825 | 2.1907 | 11.2003 | 1.5813 | 15.4212 | 0.86449 | 6.445 | -116.9186 | 6.445 | -116.9186 | 6.445 | -116.9186 | 19.3349
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 4465.1985 | 19.3349 | 20.7465 | 50.5024 | -116.9186 | 18.5554 | 4465.1985 | 1.0031 | 0.94666 | 0.89365 | 9.6825 | 2.1907 | 11.2003 | 1.5813 | 15.4212 | 0.86449 | 6.445 | -116.9186 | 6.445 | -116.9186 | 6.445 | -116.9186 | 19.3349
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3280.8108 | 14.2063 | 18.2934 | 36.8342 | -110.5745 | 13.6739 | 3280.8108 | 0.95332 | 0.9805 | 1.6225 | 13.41 | 1.1911 | 16.7576 | 2.2285 | 19.9927 | 0.80023 | 4.7354 | -110.5745 | 4.7354 | -110.5745 | 4.7354 | -110.5745 | 14.2063
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 3280.8108 | 14.2063 | 18.2934 | 36.8342 | -110.5745 | 13.6739 | 3280.8108 | 0.95332 | 0.9805 | 1.6225 | 13.41 | 1.1911 | 16.7576 | 2.2285 | 19.9927 | 0.80023 | 4.7354 | -110.5745 | 4.7354 | -110.5745 | 4.7354 | -110.5745 | 14.2063
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3654.6501 | 15.8251 | 20.762 | 41.1069 | -113.1754 | 15.0273 | 3654.6501 | 0.95043 | 0.93046 | 1.0156 | 10.0826 | 2.1777 | 15.5046 | 2.2996 | 19.213 | 0.65029 | 5.275 | -113.1754 | 5.275 | -113.1754 | 5.275 | -113.1754 | 15.8251
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 3654.6501 | 15.8251 | 20.762 | 41.1069 | -113.1754 | 15.0273 | 3654.6501 | 0.95043 | 0.93046 | 1.0156 | 10.0826 | 2.1777 | 15.5046 | 2.2996 | 19.213 | 0.65029 | 5.275 | -113.1754 | 5.275 | -113.1754 | 5.275 | -113.1754 | 15.8251
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1263.6744 | 13.2651 | 10.9295 | 32.2909 | -101.0035 | 12.8452 | 1263.6744 | 0.9208 | 1.0529 | 2.0689 | 6.2902 | 0.61662 | 7.1175 | 1.3172 | 7.8973 | 0.88377 | 4.4217 | -101.0035 | 4.4217 | -101.0035 | 4.4217 | -101.0035 | 13.2651
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 1263.6744 | 13.2651 | 10.9295 | 32.2909 | -101.0035 | 12.8452 | 1263.6744 | 0.9208 | 1.0529 | 2.0689 | 6.2902 | 0.61662 | 7.1175 | 1.3172 | 7.8973 | 0.88377 | 4.4217 | -101.0035 | 4.4217 | -101.0035 | 4.4217 | -101.0035 | 13.2651
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2603.4228 | 27.3289 | 15.8749 | 68.4247 | -105.5841 | 26.0746 | 2603.4228 | 0.88895 | 0.99637 | 0.76769 | 2.321 | 0.40897 | 3.6491 | 0.60479 | 4.1428 | 0.63606 | 9.1096 | -105.5841 | 9.1096 | -105.5841 | 9.1096 | -105.5841 | 27.3289
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2603.4228 | 27.3289 | 15.8749 | 68.4247 | -105.5841 | 26.0746 | 2603.4228 | 0.88895 | 0.99637 | 0.76769 | 2.321 | 0.40897 | 3.6491 | 0.60479 | 4.1428 | 0.63606 | 9.1096 | -105.5841 | 9.1096 | -105.5841 | 9.1096 | -105.5841 | 27.3289
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2025 | 2603.4228 | 27.3289 | 15.8749 | 68.4247 | -105.5841 | 26.0746 | 2603.4228 | 0.88895 | 0.99637 | 0.76769 | 2.321 | 0.40897 | 3.6491 | 0.60479 | 4.1428 | 0.63606 | 9.1096 | -105.5841 | 9.1096 | -105.5841 | 9.1096 | -105.5841 | 27.3289
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2927.108 | 30.7267 | 27.4262 | 80.9681 | -108.3974 | 29.4866 | 2927.108 | 0.93873 | 1.0229 | 0.53245 | 2.6839 | 0.14392 | 3.0773 | 0.26769 | 3.4952 | 0.87216 | 10.2422 | -108.3974 | 10.2422 | -108.3974 | 10.2422 | -108.3974 | 30.7267
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2927.108 | 30.7267 | 27.4262 | 80.9681 | -108.3974 | 29.4866 | 2927.108 | 0.93873 | 1.0229 | 0.53245 | 2.6839 | 0.14392 | 3.0773 | 0.26769 | 3.4952 | 0.87216 | 10.2422 | -108.3974 | 10.2422 | -108.3974 | 10.2422 | -108.3974 | 30.7267
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1397.3532 | 14.6684 | 12.0351 | 36.3126 | -103.313 | 14.2549 | 1397.3532 | 0.89005 | 1.0461 | 1.9185 | 5.163 | 0.501 | 6.7006 | 1.0854 | 7.2366 | 0.77053 | 4.8895 | -103.313 | 4.8895 | -103.313 | 4.8895 | -103.313 | 14.6684
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1397.3532 | 14.6684 | 12.0351 | 36.3126 | -103.313 | 14.2549 | 1397.3532 | 0.89005 | 1.0461 | 1.9185 | 5.163 | 0.501 | 6.7006 | 1.0854 | 7.2366 | 0.77053 | 4.8895 | -103.313 | 4.8895 | -103.313 | 4.8895 | -103.313 | 14.6684
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1056.2213 | 11.0874 | 26.5796 | 28.0514 | -109.9287 | 10.8297 | 1056.2213 | 0.92255 | 0.9863 | 1.3034 | 6.4607 | 0.71716 | 8.9768 | 1.1698 | 9.7553 | 0.71971 | 3.6958 | -109.9287 | 3.6958 | -109.9287 | 3.6958 | -109.9287 | 11.0874
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1721.9143 | 18.0754 | 17.6093 | 46.664 | -105.4221 | 17.1369 | 1721.9143 | 0.86618 | 0.99716 | 1.0922 | 3.3094 | 0.31826 | 5.769 | 0.56675 | 6.5767 | 0.57365 | 6.0251 | -105.4221 | 6.0251 | -105.4221 | 6.0251 | -105.4221 | 18.0754
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1721.9143 | 18.0754 | 17.6093 | 46.664 | -105.4221 | 17.1369 | 1721.9143 | 0.86618 | 0.99716 | 1.0922 | 3.3094 | 0.31826 | 5.769 | 0.56675 | 6.5767 | 0.57365 | 6.0251 | -105.4221 | 6.0251 | -105.4221 | 6.0251 | -105.4221 | 18.0754
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 969.8847 | 10.1811 | 12.2381 | 23.5317 | -101.9727 | 9.8242 | 969.8847 | 1.0072 | 1.0651 | 2.5812 | 10.0757 | 1.2943 | 8.4118 | 1.9085 | 9.1374 | 1.1978 | 3.3937 | -101.9727 | 3.3937 | -101.9727 | 3.3937 | -101.9727 | 10.1811
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 969.8847 | 10.1811 | 12.2381 | 23.5317 | -101.9727 | 9.8242 | 969.8847 | 1.0072 | 1.0651 | 2.5812 | 10.0757 | 1.2943 | 8.4118 | 1.9085 | 9.1374 | 1.1978 | 3.3937 | -101.9727 | 3.3937 | -101.9727 | 3.3937 | -101.9727 | 10.1811
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1516.989 | 15.9243 | 15.1722 | 40.1047 | -106.0876 | 15.493 | 1516.989 | 0.98673 | 1.0742 | 1.2604 | 6.2712 | 0.26956 | 5.3809 | 0.96009 | 5.9462 | 1.1655 | 5.3081 | -106.0876 | 5.3081 | -106.0876 | 5.3081 | -106.0876 | 15.9243
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1516.989 | 15.9243 | 15.1722 | 40.1047 | -106.0876 | 15.493 | 1516.989 | 0.98673 | 1.0742 | 1.2604 | 6.2712 | 0.26956 | 5.3809 | 0.96009 | 5.9462 | 1.1655 | 5.3081 | -106.0876 | 5.3081 | -106.0876 | 5.3081 | -106.0876 | 15.9243
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 1640.1451 | 17.2171 | 10.9564 | 41.6364 | -99.5904 | 16.2548 | 1640.1451 | 0.81854 | 1.0019 | 1.5655 | 2.6782 | 0.7543 | 6.4021 | 1.1551 | 7.2067 | 0.41832 | 5.739 | -99.5904 | 5.739 | -99.5904 | 5.739 | -99.5904 | 17.2171
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2025 | 1640.1451 | 17.2171 | 10.9564 | 41.6364 | -99.5904 | 16.2548 | 1640.1451 | 0.81854 | 1.0019 | 1.5655 | 2.6782 | 0.7543 | 6.4021 | 1.1551 | 7.2067 | 0.41832 | 5.739 | -99.5904 | 5.739 | -99.5904 | 5.739 | -99.5904 | 17.2171
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1953.8147 | 20.5097 | 12.1036 | 50.7429 | -100.5789 | 19.6407 | 1953.8147 | 0.79778 | 1.0444 | 1.7034 | 2.4058 | 0.55696 | 5.2033 | 0.82856 | 5.8401 | 0.46236 | 6.8366 | -100.5789 | 6.8366 | -100.5789 | 6.8366 | -100.5789 | 20.5097
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1953.8147 | 20.5097 | 12.1036 | 50.7429 | -100.5789 | 19.6407 | 1953.8147 | 0.79778 | 1.0444 | 1.7034 | 2.4058 | 0.55696 | 5.2033 | 0.82856 | 5.8401 | 0.46236 | 6.8366 | -100.5789 | 6.8366 | -100.5789 | 6.8366 | -100.5789 | 20.5097
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1616.1718 | 16.9654 | 14.2936 | 41.6605 | -99.9723 | 16.4448 | 1616.1718 | 0.8787 | 1.0751 | 2.1963 | 4.4487 | 0.63213 | 5.6318 | 0.94806 | 6.1428 | 0.78992 | 5.6551 | -99.9723 | 5.6551 | -99.9723 | 5.6551 | -99.9723 | 16.9654
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1616.1718 | 16.9654 | 14.2936 | 41.6605 | -99.9723 | 16.4448 | 1616.1718 | 0.8787 | 1.0751 | 2.1963 | 4.4487 | 0.63213 | 5.6318 | 0.94806 | 6.1428 | 0.78992 | 5.6551 | -99.9723 | 5.6551 | -99.9723 | 5.6551 | -99.9723 | 16.9654
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 898.104 | 9.4276 | 10.6163 | 23.0617 | -100.8532 | 9.2195 | 898.104 | 0.88008 | 1.041 | 3.1712 | 7.913 | 0.95023 | 10.9346 | 1.7173 | 11.8633 | 0.72367 | 3.1425 | -100.8532 | 3.1425 | -100.8532 | 3.1425 | -100.8532 | 9.4276
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 898.104 | 9.4276 | 10.6163 | 23.0617 | -100.8532 | 9.2195 | 898.104 | 0.88008 | 1.041 | 3.1712 | 7.913 | 0.95023 | 10.9346 | 1.7173 | 11.8633 | 0.72367 | 3.1425 | -100.8532 | 3.1425 | -100.8532 | 3.1425 | -100.8532 | 9.4276
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2025 | 708.3238 | 7.4355 | 10.6222 | 17.684 | -105.7775 | 7.2213 | 708.3238 | 1.0083 | 1.0262 | 2.4355 | 12.9768 | 1.8434 | 11.8112 | 2.1324 | 12.9025 | 1.0987 | 2.4785 | -105.7775 | 2.4785 | -105.7775 | 2.4785 | -105.7775 | 7.4355
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2025 | 708.3238 | 7.4355 | 10.6222 | 17.684 | -105.7775 | 7.2213 | 708.3238 | 1.0083 | 1.0262 | 2.4355 | 12.9768 | 1.8434 | 11.8112 | 2.1324 | 12.9025 | 1.0987 | 2.4785 | -105.7775 | 2.4785 | -105.7775 | 2.4785 | -105.7775 | 7.4355
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2025 | 2344.1856 | 24.6076 | 27.2992 | 64.8034 | -110.0672 | 23.9206 | 2344.1856 | 0.99108 | 1.0976 | 1.0564 | 4.1946 | 0.22708 | 3.3861 | 0.3592 | 3.8878 | 1.2388 | 8.2025 | -110.0672 | 8.2025 | -110.0672 | 8.2025 | -110.0672 | 24.6076
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2025 | 2344.1856 | 24.6076 | 27.2992 | 64.8034 | -110.0672 | 23.9206 | 2344.1856 | 0.99108 | 1.0976 | 1.0564 | 4.1946 | 0.22708 | 3.3861 | 0.3592 | 3.8878 | 1.2388 | 8.2025 | -110.0672 | 8.2025 | -110.0672 | 8.2025 | -110.0672 | 24.6076
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2025 | 957.7751 | 10.054 | 36.4075 | 27.1603 | -114.9027 | 9.9574 | 957.7751 | 1.0016 | 1.0761 | 1.5511 | 10.0227 | 0.22585 | 8.1803 | 0.30711 | 9.203 | 1.2252 | 3.3513 | -114.9027 | 3.3513 | -114.9027 | 3.3513 | -114.9027 | 10.054
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1042.0209 | 10.9384 | 14.6137 | 27.8601 | -98.2172 | 10.6748 | 1042.0209 | 0.73278 | 1.1376 | 4.6947 | 4.4196 | 0.57536 | 9.3102 | 0.96791 | 10.861 | 0.47471 | 3.6461 | -98.2172 | 3.6461 | -98.2172 | 3.6461 | -98.2172 | 10.9384
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 1042.0209 | 10.9384 | 14.6137 | 27.8601 | -98.2172 | 10.6748 | 1042.0209 | 0.73278 | 1.1376 | 4.6947 | 4.4196 | 0.57536 | 9.3102 | 0.96791 | 10.861 | 0.47471 | 3.6461 | -98.2172 | 3.6461 | -98.2172 | 3.6461 | -98.2172 | 10.9384
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 1791.1726 | 18.8024 | 18.4852 | 48.2635 | -107.2029 | 18.2602 | 1791.1726 | 0.9406 | 1.0942 | 1.7396 | 4.9746 | 0.35802 | 4.736 | 0.65165 | 5.3082 | 1.0504 | 6.2675 | -107.2029 | 6.2675 | -107.2029 | 6.2675 | -107.2029 | 18.8024
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2465.4039 | 25.88 | 18.8525 | 65.095 | -104.8747 | 24.8038 | 2465.4039 | 0.90255 | 1.0373 | 1.0186 | 2.8563 | 0.36617 | 3.6434 | 0.58689 | 4.1322 | 0.78398 | 8.6267 | -104.8747 | 8.6267 | -104.8747 | 8.6267 | -104.8747 | 25.88
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2465.4039 | 25.88 | 18.8525 | 65.095 | -104.8747 | 24.8038 | 2465.4039 | 0.90255 | 1.0373 | 1.0186 | 2.8563 | 0.36617 | 3.6434 | 0.58689 | 4.1322 | 0.78398 | 8.6267 | -104.8747 | 8.6267 | -104.8747 | 8.6267 | -104.8747 | 25.88
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2916.4544 | 30.6148 | 24.0355 | 78.8742 | -106.0486 | 28.9873 | 2916.4544 | 0.89296 | 0.93553 | 0.30879 | 1.6424 | 0.31089 | 3.42 | 0.51415 | 4.1867 | 0.48023 | 10.2049 | -106.0486 | 10.2049 | -106.0486 | 10.2049 | -106.0486 | 30.6148
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2916.4544 | 30.6148 | 24.0355 | 78.8742 | -106.0486 | 28.9873 | 2916.4544 | 0.89296 | 0.93553 | 0.30879 | 1.6424 | 0.31089 | 3.42 | 0.51415 | 4.1867 | 0.48023 | 10.2049 | -106.0486 | 10.2049 | -106.0486 | 10.2049 | -106.0486 | 30.6148
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 2691.0648 | 28.2489 | 19.5221 | 71.9096 | -104.6559 | 26.8627 | 2691.0648 | 0.88087 | 0.96293 | 0.53734 | 1.9074 | 0.36873 | 3.6657 | 0.57478 | 4.4222 | 0.52035 | 9.4163 | -104.6559 | 9.4163 | -104.6559 | 9.4163 | -104.6559 | 28.2489
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 2691.0648 | 28.2489 | 19.5221 | 71.9096 | -104.6559 | 26.8627 | 2691.0648 | 0.88087 | 0.96293 | 0.53734 | 1.9074 | 0.36873 | 3.6657 | 0.57478 | 4.4222 | 0.52035 | 9.4163 | -104.6559 | 9.4163 | -104.6559 | 9.4163 | -104.6559 | 28.2489
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2025 | 2491.4241 | 26.1532 | 22.9656 | 65.9129 | -104.1351 | 25.4076 | 2491.4241 | 0.98574 | 1.1355 | 1.4458 | 3.9289 | 0.30519 | 3.0205 | 0.51238 | 3.4663 | 1.3007 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 8.7177 | -104.1351 | 26.1532
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1148.3981 | 12.0551 | 6.704 | 26.8069 | -101.5374 | 11.6986 | 1148.3981 | 1.0563 | 1.1245 | 2.4513 | 9.732 | 0.82876 | 6.2921 | 1.8415 | 6.9384 | 1.5467 | 4.0184 | -101.5374 | 4.0184 | -101.5374 | 4.0184 | -101.5374 | 12.0551
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1148.3981 | 12.0551 | 6.704 | 26.8069 | -101.5374 | 11.6986 | 1148.3981 | 1.0563 | 1.1245 | 2.4513 | 9.732 | 0.82876 | 6.2921 | 1.8415 | 6.9384 | 1.5467 | 4.0184 | -101.5374 | 4.0184 | -101.5374 | 4.0184 | -101.5374 | 12.0551
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1239.4969 | 13.0113 | 9.4941 | 30.4823 | -97.0813 | 12.4518 | 1239.4969 | 0.84252 | 1.0593 | 2.792 | 4.8809 | 0.89471 | 7.654 | 1.7666 | 8.8755 | 0.63768 | 4.3371 | -97.0813 | 4.3371 | -97.0813 | 4.3371 | -97.0813 | 13.0113
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1239.4969 | 13.0113 | 9.4941 | 30.4823 | -97.0813 | 12.4518 | 1239.4969 | 0.84252 | 1.0593 | 2.792 | 4.8809 | 0.89471 | 7.654 | 1.7666 | 8.8755 | 0.63768 | 4.3371 | -97.0813 | 4.3371 | -97.0813 | 4.3371 | -97.0813 | 13.0113
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2689.7335 | 28.2349 | 15.5912 | 70.9195 | -103.0509 | 26.8634 | 2689.7335 | 0.86423 | 0.98351 | 0.72691 | 1.9193 | 0.41552 | 3.6792 | 0.62585 | 4.3805 | 0.52167 | 9.4116 | -103.0509 | 9.4116 | -103.0509 | 9.4116 | -103.0509 | 28.2349
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2689.7335 | 28.2349 | 15.5912 | 70.9195 | -103.0509 | 26.8634 | 2689.7335 | 0.86423 | 0.98351 | 0.72691 | 1.9193 | 0.41552 | 3.6792 | 0.62585 | 4.3805 | 0.52167 | 9.4116 | -103.0509 | 9.4116 | -103.0509 | 9.4116 | -103.0509 | 28.2349
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2118.627 | 22.2398 | 14.6998 | 54.86 | -100.5816 | 21.4878 | 2118.627 | 0.81524 | 1.0498 | 1.6534 | 2.4946 | 0.58747 | 4.734 | 0.76062 | 5.2229 | 0.52696 | 7.4133 | -100.5816 | 7.4133 | -100.5816 | 7.4133 | -100.5816 | 22.2398
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2118.627 | 22.2398 | 14.6998 | 54.86 | -100.5816 | 21.4878 | 2118.627 | 0.81524 | 1.0498 | 1.6534 | 2.4946 | 0.58747 | 4.734 | 0.76062 | 5.2229 | 0.52696 | 7.4133 | -100.5816 | 7.4133 | -100.5816 | 7.4133 | -100.5816 | 22.2398
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1103.1389 | 11.58 | 10.1313 | 28.0288 | -101.2654 | 11.2862 | 1103.1389 | 0.89948 | 1.0298 | 2.2738 | 6.65 | 0.81363 | 8.7796 | 1.5416 | 9.5602 | 0.75744 | 3.86 | -101.2654 | 3.86 | -101.2654 | 3.86 | -101.2654 | 11.58
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1103.1389 | 11.58 | 10.1313 | 28.0288 | -101.2654 | 11.2862 | 1103.1389 | 0.89948 | 1.0298 | 2.2738 | 6.65 | 0.81363 | 8.7796 | 1.5416 | 9.5602 | 0.75744 | 3.86 | -101.2654 | 3.86 | -101.2654 | 3.86 | -101.2654 | 11.58
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2025 | 1958.3047 | 20.5569 | 14.4546 | 51.7056 | -102.6396 | 19.8465 | 1958.3047 | 0.95298 | 1.0543 | 1.0386 | 4.3647 | 0.25867 | 4.3721 | 0.82982 | 4.8981 | 0.99832 | 6.8523 | -102.6396 | 6.8523 | -102.6396 | 6.8523 | -102.6396 | 20.5569
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2025 | 1958.3047 | 20.5569 | 14.4546 | 51.7056 | -102.6396 | 19.8465 | 1958.3047 | 0.95298 | 1.0543 | 1.0386 | 4.3647 | 0.25867 | 4.3721 | 0.82982 | 4.8981 | 0.99832 | 6.8523 | -102.6396 | 6.8523 | -102.6396 | 6.8523 | -102.6396 | 20.5569
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2025 | 1690.9905 | 17.7508 | 13.9112 | 44.383 | -101.7111 | 17.2599 | 1690.9905 | 0.90826 | 1.1015 | 2.1002 | 4.873 | 0.39153 | 5.0978 | 0.95315 | 5.5497 | 0.95591 | 5.9169 | -101.7111 | 5.9169 | -101.7111 | 5.9169 | -101.7111 | 17.7508
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2025 | 1690.9905 | 17.7508 | 13.9112 | 44.383 | -101.7111 | 17.2599 | 1690.9905 | 0.90826 | 1.1015 | 2.1002 | 4.873 | 0.39153 | 5.0978 | 0.95315 | 5.5497 | 0.95591 | 5.9169 | -101.7111 | 5.9169 | -101.7111 | 5.9169 | -101.7111 | 17.7508
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2025 | 1152.1667 | 12.0946 | 12.9815 | 28.0026 | -94.4647 | 11.8139 | 1152.1667 | 0.94461 | 1.1567 | 4.471 | 8.0418 | 1.0615 | 6.9134 | 1.495 | 7.4783 | 1.1632 | 4.0315 | -94.4647 | 4.0315 | -94.4647 | 4.0315 | -94.4647 | 12.0946
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2025 | 1152.1667 | 12.0946 | 12.9815 | 28.0026 | -94.4647 | 11.8139 | 1152.1667 | 0.94461 | 1.1567 | 4.471 | 8.0418 | 1.0615 | 6.9134 | 1.495 | 7.4783 | 1.1632 | 4.0315 | -94.4647 | 4.0315 | -94.4647 | 4.0315 | -94.4647 | 12.0946
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1159.7705 | 12.1744 | 10.8794 | 29.7212 | -101.1356 | 11.8374 | 1159.7705 | 0.99826 | 1.1047 | 2.1313 | 8.7497 | 0.4051 | 6.8095 | 1.4237 | 7.5515 | 1.2849 | 4.0581 | -101.1356 | 4.0581 | -101.1356 | 4.0581 | -101.1356 | 12.1744
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1159.7705 | 12.1744 | 10.8794 | 29.7212 | -101.1356 | 11.8374 | 1159.7705 | 0.99826 | 1.1047 | 2.1313 | 8.7497 | 0.4051 | 6.8095 | 1.4237 | 7.5515 | 1.2849 | 4.0581 | -101.1356 | 4.0581 | -101.1356 | 4.0581 | -101.1356 | 12.1744
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2025 | 1635.0379 | 17.1634 | 16.0698 | 43.8966 | -107.4959 | 16.6964 | 1635.0379 | 0.89734 | 1.065 | 1.8824 | 4.6904 | 0.48803 | 5.6149 | 0.64313 | 6.1968 | 0.83535 | 5.7211 | -107.4959 | 5.7211 | -107.4959 | 5.7211 | -107.4959 | 17.1634
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 653.1531 | 6.8563 | 5.5153 | 14.5469 | -84.7283 | 6.7645 | 653.1531 | 1.0376 | 1.3642 | 16.7814 | 15.7568 | 2.1914 | 9.5172 | 2.8811 | 10.7201 | 1.6556 | 2.2854 | -84.7283 | 2.2854 | -84.7283 | 2.2854 | -84.7283 | 6.8563
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 470.736 | 4.9414 | 7.3954 | 10.9046 | -99.4377 | 4.8465 | 470.736 | 0.91952 | 1.1094 | 9.2227 | 16.7999 | 3.1302 | 17.2314 | 5.0638 | 20.9814 | 0.97496 | 1.6471 | -99.4377 | 1.6471 | -99.4377 | 1.6471 | -99.4377 | 4.9414
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1869.9271 | 19.6291 | 14.4443 | 49.4707 | -102.9241 | 19.0052 | 1869.9271 | 0.94167 | 1.0453 | 1.085 | 4.3988 | 0.28891 | 4.6905 | 0.85024 | 5.202 | 0.93783 | 6.543 | -102.9241 | 6.543 | -102.9241 | 6.543 | -102.9241 | 19.6291
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1869.9271 | 19.6291 | 14.4443 | 49.4707 | -102.9241 | 19.0052 | 1869.9271 | 0.94167 | 1.0453 | 1.085 | 4.3988 | 0.28891 | 4.6905 | 0.85024 | 5.202 | 0.93783 | 6.543 | -102.9241 | 6.543 | -102.9241 | 6.543 | -102.9241 | 19.6291
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2025 | 1663.5869 | 17.4631 | 14.253 | 43.9301 | -101.0544 | 17.0192 | 1663.5869 | 0.86563 | 1.0964 | 2.3478 | 4.348 | 0.50095 | 5.4447 | 0.90814 | 5.9047 | 0.79857 | 5.821 | -101.0544 | 5.821 | -101.0544 | 5.821 | -101.0544 | 17.4631
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2025 | 1663.5869 | 17.4631 | 14.253 | 43.9301 | -101.0544 | 17.0192 | 1663.5869 | 0.86563 | 1.0964 | 2.3478 | 4.348 | 0.50095 | 5.4447 | 0.90814 | 5.9047 | 0.79857 | 5.821 | -101.0544 | 5.821 | -101.0544 | 5.821 | -101.0544 | 17.4631
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2064.4514 | 21.6711 | 12.803 | 52.8983 | -104.7781 | 20.6166 | 2064.4514 | 0.95039 | 1.023 | 0.97827 | 3.8044 | 0.52742 | 4.2267 | 0.81689 | 4.7625 | 0.90008 | 7.2237 | -104.7781 | 7.2237 | -104.7781 | 7.2237 | -104.7781 | 21.6711
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2064.4514 | 21.6711 | 12.803 | 52.8983 | -104.7781 | 20.6166 | 2064.4514 | 0.95039 | 1.023 | 0.97827 | 3.8044 | 0.52742 | 4.2267 | 0.81689 | 4.7625 | 0.90008 | 7.2237 | -104.7781 | 7.2237 | -104.7781 | 7.2237 | -104.7781 | 21.6711
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2442.1536 | 25.636 | 14.8877 | 63.8934 | -104.8302 | 24.5328 | 2442.1536 | 0.88172 | 1.0129 | 0.95941 | 2.5318 | 0.43802 | 3.8664 | 0.64239 | 4.3605 | 0.65483 | 8.5453 | -104.8302 | 8.5453 | -104.8302 | 8.5453 | -104.8302 | 25.636
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2442.1536 | 25.636 | 14.8877 | 63.8934 | -104.8302 | 24.5328 | 2442.1536 | 0.88172 | 1.0129 | 0.95941 | 2.5318 | 0.43802 | 3.8664 | 0.64239 | 4.3605 | 0.65483 | 8.5453 | -104.8302 | 8.5453 | -104.8302 | 8.5453 | -104.8302 | 25.636
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1602.346 | 16.8203 | 14.0198 | 42.2583 | -105.0139 | 16.3983 | 1602.346 | 0.9764 | 1.0446 | 0.92785 | 5.6066 | 0.25132 | 5.3333 | 0.97514 | 5.8028 | 1.0512 | 5.6068 | -105.0139 | 5.6068 | -105.0139 | 5.6068 | -105.0139 | 16.8203
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1602.346 | 16.8203 | 14.0198 | 42.2583 | -105.0139 | 16.3983 | 1602.346 | 0.9764 | 1.0446 | 0.92785 | 5.6066 | 0.25132 | 5.3333 | 0.97514 | 5.8028 | 1.0512 | 5.6068 | -105.0139 | 5.6068 | -105.0139 | 5.6068 | -105.0139 | 16.8203
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 3097.5731 | 32.5161 | 20.4899 | 83.402 | -105.5842 | 30.9965 | 3097.5731 | 0.8755 | 1.0133 | 0.65738 | 1.8971 | 0.20485 | 2.9478 | 0.41171 | 3.7174 | 0.64357 | 10.8387 | -105.5842 | 10.8387 | -105.5842 | 10.8387 | -105.5842 | 32.5161
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2025 | 3097.5731 | 32.5161 | 20.4899 | 83.402 | -105.5842 | 30.9965 | 3097.5731 | 0.8755 | 1.0133 | 0.65738 | 1.8971 | 0.20485 | 2.9478 | 0.41171 | 3.7174 | 0.64357 | 10.8387 | -105.5842 | 10.8387 | -105.5842 | 10.8387 | -105.5842 | 32.5161
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2025 | 3097.5731 | 32.5161 | 20.4899 | 83.402 | -105.5842 | 30.9965 | 3097.5731 | 0.8755 | 1.0133 | 0.65738 | 1.8971 | 0.20485 | 2.9478 | 0.41171 | 3.7174 | 0.64357 | 10.8387 | -105.5842 | 10.8387 | -105.5842 | 10.8387 | -105.5842 | 32.5161
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3097.5731 | 32.5161 | 20.4899 | 83.402 | -105.5842 | 30.9965 | 3097.5731 | 0.8755 | 1.0133 | 0.65738 | 1.8971 | 0.20485 | 2.9478 | 0.41171 | 3.7174 | 0.64357 | 10.8387 | -105.5842 | 10.8387 | -105.5842 | 10.8387 | -105.5842 | 32.5161
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 2173.3328 | 22.8141 | 20.2167 | 58.8541 | -108.7142 | 22.0449 | 2173.3328 | 0.98164 | 1.0773 | 1.0297 | 4.3174 | 0.2704 | 3.7481 | 0.5128 | 4.3654 | 1.1519 | 7.6047 | -108.7142 | 7.6047 | -108.7142 | 7.6047 | -108.7142 | 22.8141
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2025 | 2173.3328 | 22.8141 | 20.2167 | 58.8541 | -108.7142 | 22.0449 | 2173.3328 | 0.98164 | 1.0773 | 1.0297 | 4.3174 | 0.2704 | 3.7481 | 0.5128 | 4.3654 | 1.1519 | 7.6047 | -108.7142 | 7.6047 | -108.7142 | 7.6047 | -108.7142 | 22.8141
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1040.1961 | 10.9192 | 11.338 | 26.4387 | -99.9524 | 10.5811 | 1040.1961 | 1.0161 | 1.1447 | 3.1049 | 10.3876 | 0.52435 | 7.1582 | 1.5345 | 8.0637 | 1.4511 | 3.6397 | -99.9524 | 3.6397 | -99.9524 | 3.6397 | -99.9524 | 10.9192
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2025 | 2956.6452 | 31.0367 | 27.8294 | 81.827 | -108.5434 | 29.7786 | 2956.6452 | 0.9417 | 1.0218 | 0.50806 | 2.6704 | 0.14102 | 3.0396 | 0.26436 | 3.4557 | 0.87852 | 10.3456 | -108.5434 | 10.3456 | -108.5434 | 10.3456 | -108.5434 | 31.0367
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2025 | 2956.6452 | 31.0367 | 27.8294 | 81.827 | -108.5434 | 29.7786 | 2956.6452 | 0.9417 | 1.0218 | 0.50806 | 2.6704 | 0.14102 | 3.0396 | 0.26436 | 3.4557 | 0.87852 | 10.3456 | -108.5434 | 10.3456 | -108.5434 | 10.3456 | -108.5434 | 31.0367
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2025 | 2956.6452 | 31.0367 | 27.8294 | 81.827 | -108.5434 | 29.7786 | 2956.6452 | 0.9417 | 1.0218 | 0.50806 | 2.6704 | 0.14102 | 3.0396 | 0.26436 | 3.4557 | 0.87852 | 10.3456 | -108.5434 | 10.3456 | -108.5434 | 10.3456 | -108.5434 | 31.0367
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 877.1546 | 9.2077 | 10.7193 | 21.6891 | -95.4935 | 8.9385 | 877.1546 | 0.99773 | 1.1878 | 5.5235 | 12.1838 | 0.87536 | 8.3611 | 1.9406 | 9.3749 | 1.4572 | 3.0692 | -95.4935 | 3.0692 | -95.4935 | 3.0692 | -95.4935 | 9.2077
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1870.8693 | 19.639 | 17.2484 | 47.5486 | -97.8326 | 19.0724 | 1870.8693 | 0.80505 | 1.1011 | 2.4834 | 3.086 | 0.71748 | 5.1735 | 0.88083 | 5.6559 | 0.5965 | 6.5463 | -97.8326 | 6.5463 | -97.8326 | 6.5463 | -97.8326 | 19.639
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1870.8693 | 19.639 | 17.2484 | 47.5486 | -97.8326 | 19.0724 | 1870.8693 | 0.80505 | 1.1011 | 2.4834 | 3.086 | 0.71748 | 5.1735 | 0.88083 | 5.6559 | 0.5965 | 6.5463 | -97.8326 | 6.5463 | -97.8326 | 6.5463 | -97.8326 | 19.639
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1297.9488 | 13.6249 | 8.875 | 31.0906 | -97.2397 | 13.0419 | 1297.9488 | 0.88131 | 1.057 | 2.4735 | 5.2619 | 0.87017 | 6.9668 | 1.9335 | 8.1666 | 0.75529 | 4.5416 | -97.2397 | 4.5416 | -97.2397 | 4.5416 | -97.2397 | 13.6249
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 1297.9488 | 13.6249 | 8.875 | 31.0906 | -97.2397 | 13.0419 | 1297.9488 | 0.88131 | 1.057 | 2.4735 | 5.2619 | 0.87017 | 6.9668 | 1.9335 | 8.1666 | 0.75529 | 4.5416 | -97.2397 | 4.5416 | -97.2397 | 4.5416 | -97.2397 | 13.6249
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1427.3263 | 14.983 | 11.672 | 37.1088 | -104.9927 | 14.5902 | 1427.3263 | 1.0323 | 1.1273 | 1.7285 | 7.633 | 0.32114 | 5.1831 | 1.0545 | 5.8229 | 1.4727 | 4.9943 | -104.9927 | 4.9943 | -104.9927 | 4.9943 | -104.9927 | 14.983
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1427.3263 | 14.983 | 11.672 | 37.1088 | -104.9927 | 14.5902 | 1427.3263 | 1.0323 | 1.1273 | 1.7285 | 7.633 | 0.32114 | 5.1831 | 1.0545 | 5.8229 | 1.4727 | 4.9943 | -104.9927 | 4.9943 | -104.9927 | 4.9943 | -104.9927 | 14.983
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2660.5004 | 27.928 | 20.3465 | 71.126 | -107.4718 | 26.8057 | 2660.5004 | 0.93029 | 0.96285 | 0.33403 | 2.3915 | 0.26916 | 3.5196 | 0.57732 | 4.1342 | 0.67948 | 9.3093 | -107.4718 | 9.3093 | -107.4718 | 9.3093 | -107.4718 | 27.928
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2660.5004 | 27.928 | 20.3465 | 71.126 | -107.4718 | 26.8057 | 2660.5004 | 0.93029 | 0.96285 | 0.33403 | 2.3915 | 0.26916 | 3.5196 | 0.57732 | 4.1342 | 0.67948 | 9.3093 | -107.4718 | 9.3093 | -107.4718 | 9.3093 | -107.4718 | 27.928
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1120.9644 | 11.7671 | 11.5892 | 29.2217 | -102.5578 | 11.449 | 1120.9644 | 0.90193 | 1.0625 | 2.5895 | 6.6399 | 0.70637 | 7.8677 | 1.0839 | 9.3003 | 0.84395 | 3.9224 | -102.5578 | 3.9224 | -102.5578 | 3.9224 | -102.5578 | 11.7671
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2025 | 1120.9644 | 11.7671 | 11.5892 | 29.2217 | -102.5578 | 11.449 | 1120.9644 | 0.90193 | 1.0625 | 2.5895 | 6.6399 | 0.70637 | 7.8677 | 1.0839 | 9.3003 | 0.84395 | 3.9224 | -102.5578 | 3.9224 | -102.5578 | 3.9224 | -102.5578 | 11.7671
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2025 | 1753.8105 | 18.4102 | 13.4318 | 45.6185 | -99.0032 | 17.9352 | 1753.8105 | 0.83841 | 1.1516 | 2.9185 | 4.1066 | 0.43263 | 5.0445 | 0.85921 | 5.525 | 0.81407 | 6.1367 | -99.0032 | 6.1367 | -99.0032 | 6.1367 | -99.0032 | 18.4102
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2025 | 1753.8105 | 18.4102 | 13.4318 | 45.6185 | -99.0032 | 17.9352 | 1753.8105 | 0.83841 | 1.1516 | 2.9185 | 4.1066 | 0.43263 | 5.0445 | 0.85921 | 5.525 | 0.81407 | 6.1367 | -99.0032 | 6.1367 | -99.0032 | 6.1367 | -99.0032 | 18.4102
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2025 | 1992.294 | 20.9137 | 18.8925 | 53.6425 | -107.8521 | 20.2473 | 1992.294 | 0.95866 | 1.0884 | 1.3936 | 4.5954 | 0.31186 | 4.1802 | 0.60428 | 4.7546 | 1.0993 | 6.9712 | -107.8521 | 6.9712 | -107.8521 | 6.9712 | -107.8521 | 20.9137
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2025 | 1992.294 | 20.9137 | 18.8925 | 53.6425 | -107.8521 | 20.2473 | 1992.294 | 0.95866 | 1.0884 | 1.3936 | 4.5954 | 0.31186 | 4.1802 | 0.60428 | 4.7546 | 1.0993 | 6.9712 | -107.8521 | 6.9712 | -107.8521 | 6.9712 | -107.8521 | 20.9137
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2025 | 1008.1117 | 10.5824 | 11.3976 | 26.0079 | -105.5237 | 10.3303 | 1008.1117 | 0.99894 | 1.0743 | 1.978 | 9.9756 | 0.56598 | 8.2801 | 1.3919 | 8.6954 | 1.2048 | 3.5275 | -105.5237 | 3.5275 | -105.5237 | 3.5275 | -105.5237 | 10.5824
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2025 | 1008.1117 | 10.5824 | 11.3976 | 26.0079 | -105.5237 | 10.3303 | 1008.1117 | 0.99894 | 1.0743 | 1.978 | 9.9756 | 0.56598 | 8.2801 | 1.3919 | 8.6954 | 1.2048 | 3.5275 | -105.5237 | 3.5275 | -105.5237 | 3.5275 | -105.5237 | 10.5824
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2000.5023 | 20.9998 | 18.299 | 53.5603 | -104.4668 | 20.4082 | 2000.5023 | 0.98158 | 1.0823 | 1.0725 | 4.7602 | 0.20872 | 4.0729 | 0.68732 | 4.5277 | 1.1688 | 6.9999 | -104.4668 | 6.9999 | -104.4668 | 6.9999 | -104.4668 | 20.9998
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2000.5023 | 20.9998 | 18.299 | 53.5603 | -104.4668 | 20.4082 | 2000.5023 | 0.98158 | 1.0823 | 1.0725 | 4.7602 | 0.20872 | 4.0729 | 0.68732 | 4.5277 | 1.1688 | 6.9999 | -104.4668 | 6.9999 | -104.4668 | 6.9999 | -104.4668 | 20.9998
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2025 | 1237.6371 | 12.9918 | 9.2336 | 29.6776 | -98.61 | 12.371 | 1237.6371 | 0.93778 | 0.96922 | 1.2231 | 5.4485 | 1.2402 | 7.6006 | 1.817 | 8.6788 | 0.71686 | 4.3306 | -98.61 | 4.3306 | -98.61 | 4.3306 | -98.61 | 12.9918
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2025 | 1237.6371 | 12.9918 | 9.2336 | 29.6776 | -98.61 | 12.371 | 1237.6371 | 0.93778 | 0.96922 | 1.2231 | 5.4485 | 1.2402 | 7.6006 | 1.817 | 8.6788 | 0.71686 | 4.3306 | -98.61 | 4.3306 | -98.61 | 4.3306 | -98.61 | 12.9918
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2587.09 | 27.1574 | 20.398 | 69.1096 | -104.3215 | 25.8073 | 2587.09 | 0.94355 | 0.95799 | 0.20264 | 2.5689 | 0.18669 | 3.6316 | 0.60419 | 4.1916 | 0.70737 | 9.0525 | -104.3215 | 9.0525 | -104.3215 | 9.0525 | -104.3215 | 27.1574
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2587.09 | 27.1574 | 20.398 | 69.1096 | -104.3215 | 25.8073 | 2587.09 | 0.94355 | 0.95799 | 0.20264 | 2.5689 | 0.18669 | 3.6316 | 0.60419 | 4.1916 | 0.70737 | 9.0525 | -104.3215 | 9.0525 | -104.3215 | 9.0525 | -104.3215 | 27.1574
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1881.6218 | 19.7519 | 14.7652 | 49.6335 | -103.1217 | 19.0535 | 1881.6218 | 0.98505 | 1.0664 | 0.92093 | 4.9642 | 0.19784 | 4.3573 | 0.83909 | 4.931 | 1.1393 | 6.584 | -103.1217 | 6.584 | -103.1217 | 6.584 | -103.1217 | 19.7519
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1881.6218 | 19.7519 | 14.7652 | 49.6335 | -103.1217 | 19.0535 | 1881.6218 | 0.98505 | 1.0664 | 0.92093 | 4.9642 | 0.19784 | 4.3573 | 0.83909 | 4.931 | 1.1393 | 6.584 | -103.1217 | 6.584 | -103.1217 | 6.584 | -103.1217 | 19.7519
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 938.2026 | 9.8486 | 12.9611 | 24.4123 | -102.0829 | 9.5928 | 938.2026 | 0.98557 | 1.0742 | 1.9306 | 10.2926 | 0.31225 | 8.8433 | 1.6821 | 9.5499 | 1.1639 | 3.2829 | -102.0829 | 3.2829 | -102.0829 | 3.2829 | -102.0829 | 9.8486
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1736.8026 | 18.2317 | 10.1331 | 42.8003 | -104.0904 | 17.6749 | 1736.8026 | 1.0311 | 1.1046 | 1.4192 | 6.0298 | 0.46371 | 4.3157 | 1.0655 | 4.8369 | 1.3972 | 6.0772 | -104.0904 | 6.0772 | -104.0904 | 6.0772 | -104.0904 | 18.2317
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1736.8026 | 18.2317 | 10.1331 | 42.8003 | -104.0904 | 17.6749 | 1736.8026 | 1.0311 | 1.1046 | 1.4192 | 6.0298 | 0.46371 | 4.3157 | 1.0655 | 4.8369 | 1.3972 | 6.0772 | -104.0904 | 6.0772 | -104.0904 | 6.0772 | -104.0904 | 18.2317
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1311.6435 | 13.7687 | 10.4076 | 32.7418 | -97.8534 | 13.1208 | 1311.6435 | 0.81913 | 1.0318 | 2.3579 | 3.8334 | 0.9099 | 7.6948 | 1.5929 | 8.7996 | 0.49817 | 4.5896 | -97.8534 | 4.5896 | -97.8534 | 4.5896 | -97.8534 | 13.7687
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2025 | 1418.5951 | 14.8914 | 11.5221 | 35.5475 | -102.0995 | 14.2466 | 1418.5951 | 0.88935 | 1.0129 | 1.7739 | 4.5406 | 0.94787 | 6.7286 | 1.2665 | 7.3562 | 0.67482 | 4.9638 | -102.0995 | 4.9638 | -102.0995 | 4.9638 | -102.0995 | 14.8914
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2025 | 1418.5951 | 14.8914 | 11.5221 | 35.5475 | -102.0995 | 14.2466 | 1418.5951 | 0.88935 | 1.0129 | 1.7739 | 4.5406 | 0.94787 | 6.7286 | 1.2665 | 7.3562 | 0.67482 | 4.9638 | -102.0995 | 4.9638 | -102.0995 | 4.9638 | -102.0995 | 14.8914
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2605.6707 | 27.3524 | 20.102 | 69.4493 | -106.452 | 25.8826 | 2605.6707 | 0.93419 | 1.0094 | 0.70103 | 2.7768 | 0.38366 | 3.4104 | 0.55651 | 3.9204 | 0.81423 | 9.1175 | -106.452 | 9.1175 | -106.452 | 9.1175 | -106.452 | 27.3524
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2605.6707 | 27.3524 | 20.102 | 69.4493 | -106.452 | 25.8826 | 2605.6707 | 0.93419 | 1.0094 | 0.70103 | 2.7768 | 0.38366 | 3.4104 | 0.55651 | 3.9204 | 0.81423 | 9.1175 | -106.452 | 9.1175 | -106.452 | 9.1175 | -106.452 | 27.3524
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2539.1063 | 26.6537 | 20.7062 | 67.2255 | -103.0735 | 25.4234 | 2539.1063 | 0.877 | 0.99368 | 0.80125 | 2.2422 | 0.42504 | 3.7965 | 0.63864 | 4.5232 | 0.59059 | 8.8846 | -103.0735 | 8.8846 | -103.0735 | 8.8846 | -103.0735 | 26.6537
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2539.1063 | 26.6537 | 20.7062 | 67.2255 | -103.0735 | 25.4234 | 2539.1063 | 0.877 | 0.99368 | 0.80125 | 2.2422 | 0.42504 | 3.7965 | 0.63864 | 4.5232 | 0.59059 | 8.8846 | -103.0735 | 8.8846 | -103.0735 | 8.8846 | -103.0735 | 26.6537
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2025 | 1408.3049 | 14.7834 | 10.0084 | 35.7769 | -101.9125 | 14.3722 | 1408.3049 | 0.94044 | 1.0501 | 1.7524 | 5.8661 | 0.62743 | 6.2495 | 1.2421 | 6.9269 | 0.93865 | 4.9278 | -101.9125 | 4.9278 | -101.9125 | 4.9278 | -101.9125 | 14.7834
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2025 | 1408.3049 | 14.7834 | 10.0084 | 35.7769 | -101.9125 | 14.3722 | 1408.3049 | 0.94044 | 1.0501 | 1.7524 | 5.8661 | 0.62743 | 6.2495 | 1.2421 | 6.9269 | 0.93865 | 4.9278 | -101.9125 | 4.9278 | -101.9125 | 4.9278 | -101.9125 | 14.7834
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1188.3869 | 12.4748 | 7.2664 | 27.8131 | -92.6938 | 12.1348 | 1188.3869 | 0.86134 | 1.1374 | 4.4713 | 6.0123 | 1.248 | 7.2792 | 1.8757 | 8.3445 | 0.82596 | 4.1583 | -92.6938 | 4.1583 | -92.6938 | 4.1583 | -92.6938 | 12.4748
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1380.2543 | 14.4889 | 16.8115 | 37.2801 | -105.2112 | 14.1008 | 1380.2543 | 0.87235 | 1.1117 | 3.0541 | 5.6707 | 0.54441 | 6.6324 | 0.73338 | 7.1961 | 0.855 | 4.8296 | -105.2112 | 4.8296 | -105.2112 | 4.8296 | -105.2112 | 14.4889
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1262.9275 | 13.2573 | 14.4012 | 33.6973 | -101.5247 | 12.8685 | 1262.9275 | 0.80093 | 1.0694 | 2.8995 | 4.357 | 0.54618 | 8.0254 | 0.87815 | 8.6461 | 0.5429 | 4.4191 | -101.5247 | 4.4191 | -101.5247 | 4.4191 | -101.5247 | 13.2573
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1530.6325 | 16.0675 | 10.6558 | 39.171 | -98.8415 | 15.2564 | 1530.6325 | 0.79113 | 1.0364 | 2.1137 | 2.8369 | 0.76423 | 6.7712 | 1.1303 | 7.6362 | 0.41897 | 5.3558 | -98.8415 | 5.3558 | -98.8415 | 5.3558 | -98.8415 | 16.0675
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1530.6325 | 16.0675 | 10.6558 | 39.171 | -98.8415 | 15.2564 | 1530.6325 | 0.79113 | 1.0364 | 2.1137 | 2.8369 | 0.76423 | 6.7712 | 1.1303 | 7.6362 | 0.41897 | 5.3558 | -98.8415 | 5.3558 | -98.8415 | 5.3558 | -98.8415 | 16.0675
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2296.8677 | 24.1109 | 14.7644 | 60.2987 | -102.927 | 23.2949 | 2296.8677 | 0.87463 | 1.0343 | 1.1914 | 2.8004 | 0.43322 | 4.0831 | 0.71659 | 4.5929 | 0.68584 | 8.037 | -102.927 | 8.037 | -102.927 | 8.037 | -102.927 | 24.1109
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2296.8677 | 24.1109 | 14.7644 | 60.2987 | -102.927 | 23.2949 | 2296.8677 | 0.87463 | 1.0343 | 1.1914 | 2.8004 | 0.43322 | 4.0831 | 0.71659 | 4.5929 | 0.68584 | 8.037 | -102.927 | 8.037 | -102.927 | 8.037 | -102.927 | 24.1109
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 639.1777 | 6.7096 | 9.8058 | 15.3596 | -104.3566 | 6.5128 | 639.1777 | 1.0174 | 1.0195 | 2.8696 | 14.551 | 2.5336 | 13.0975 | 3.0245 | 14.0328 | 1.111 | 2.2365 | -104.3566 | 2.2365 | -104.3566 | 2.2365 | -104.3566 | 6.7096
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 639.1777 | 6.7096 | 9.8058 | 15.3596 | -104.3566 | 6.5128 | 639.1777 | 1.0174 | 1.0195 | 2.8696 | 14.551 | 2.5336 | 13.0975 | 3.0245 | 14.0328 | 1.111 | 2.2365 | -104.3566 | 2.2365 | -104.3566 | 2.2365 | -104.3566 | 6.7096
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2025 | 694.4725 | 7.2901 | 5.5149 | 15.6928 | -97.3749 | 7.2085 | 694.4725 | 1.0841 | 1.1857 | 6.466 | 17.667 | 1.7033 | 9.7124 | 2.8255 | 10.131 | 1.819 | 2.43 | -97.3749 | 2.43 | -97.3749 | 2.43 | -97.3749 | 7.2901
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2025 | 694.4725 | 7.2901 | 5.5149 | 15.6928 | -97.3749 | 7.2085 | 694.4725 | 1.0841 | 1.1857 | 6.466 | 17.667 | 1.7033 | 9.7124 | 2.8255 | 10.131 | 1.819 | 2.43 | -97.3749 | 2.43 | -97.3749 | 2.43 | -97.3749 | 7.2901
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2025 | 2503.1932 | 26.2767 | 21.7921 | 68.4279 | -106.0097 | 25.2189 | 2503.1932 | 0.90346 | 1.0255 | 0.82951 | 2.8806 | 0.21964 | 3.7639 | 0.35634 | 4.1635 | 0.76533 | 8.7589 | -106.0097 | 8.7589 | -106.0097 | 8.7589 | -106.0097 | 26.2767
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2025 | 2503.1932 | 26.2767 | 21.7921 | 68.4279 | -106.0097 | 25.2189 | 2503.1932 | 0.90346 | 1.0255 | 0.82951 | 2.8806 | 0.21964 | 3.7639 | 0.35634 | 4.1635 | 0.76533 | 8.7589 | -106.0097 | 8.7589 | -106.0097 | 8.7589 | -106.0097 | 26.2767
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2025 | 2503.1932 | 26.2767 | 21.7921 | 68.4279 | -106.0097 | 25.2189 | 2503.1932 | 0.90346 | 1.0255 | 0.82951 | 2.8806 | 0.21964 | 3.7639 | 0.35634 | 4.1635 | 0.76533 | 8.7589 | -106.0097 | 8.7589 | -106.0097 | 8.7589 | -106.0097 | 26.2767
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2025 | 2503.1932 | 26.2767 | 21.7921 | 68.4279 | -106.0097 | 25.2189 | 2503.1932 | 0.90346 | 1.0255 | 0.82951 | 2.8806 | 0.21964 | 3.7639 | 0.35634 | 4.1635 | 0.76533 | 8.7589 | -106.0097 | 8.7589 | -106.0097 | 8.7589 | -106.0097 | 26.2767
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1470.7379 | 15.4387 | 10.1124 | 37.3462 | -98.7224 | 14.6082 | 1470.7379 | 0.79679 | 1.0224 | 2.0389 | 2.8538 | 0.84654 | 7.1344 | 1.2201 | 7.9759 | 0.4 | 5.1462 | -98.7224 | 5.1462 | -98.7224 | 5.1462 | -98.7224 | 15.4387
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 1470.7379 | 15.4387 | 10.1124 | 37.3462 | -98.7224 | 14.6082 | 1470.7379 | 0.79679 | 1.0224 | 2.0389 | 2.8538 | 0.84654 | 7.1344 | 1.2201 | 7.9759 | 0.4 | 5.1462 | -98.7224 | 5.1462 | -98.7224 | 5.1462 | -98.7224 | 15.4387
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 1690.3248 | 17.7438 | 9.4381 | 42.0473 | -103.5081 | 17.0311 | 1690.3248 | 0.91851 | 1.0053 | 1.2912 | 4.0954 | 0.80416 | 5.4651 | 1.0948 | 6.0028 | 0.74937 | 5.9146 | -103.5081 | 5.9146 | -103.5081 | 5.9146 | -103.5081 | 17.7438
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2025 | 1874.4035 | 19.6761 | 9.3907 | 46.4509 | -97.6797 | 18.9753 | 1874.4035 | 0.88649 | 1.1137 | 2.2299 | 4.0766 | 0.51246 | 4.5581 | 0.995 | 5.3338 | 0.89436 | 6.5587 | -97.6797 | 6.5587 | -97.6797 | 6.5587 | -97.6797 | 19.6761
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2025 | 1874.4035 | 19.6761 | 9.3907 | 46.4509 | -97.6797 | 18.9753 | 1874.4035 | 0.88649 | 1.1137 | 2.2299 | 4.0766 | 0.51246 | 4.5581 | 0.995 | 5.3338 | 0.89436 | 6.5587 | -97.6797 | 6.5587 | -97.6797 | 6.5587 | -97.6797 | 19.6761
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 1973.0886 | 20.7121 | 23.9543 | 54.5201 | -108.1165 | 20.1787 | 1973.0886 | 1.0525 | 1.1485 | 1.2964 | 5.7284 | 0.20904 | 3.5494 | 0.33024 | 4.3023 | 1.6139 | 6.904 | -108.1165 | 6.904 | -108.1165 | 6.904 | -108.1165 | 20.7121
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2025 | 1973.0886 | 20.7121 | 23.9543 | 54.5201 | -108.1165 | 20.1787 | 1973.0886 | 1.0525 | 1.1485 | 1.2964 | 5.7284 | 0.20904 | 3.5494 | 0.33024 | 4.3023 | 1.6139 | 6.904 | -108.1165 | 6.904 | -108.1165 | 6.904 | -108.1165 | 20.7121
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2025 | 1973.0886 | 20.7121 | 23.9543 | 54.5201 | -108.1165 | 20.1787 | 1973.0886 | 1.0525 | 1.1485 | 1.2964 | 5.7284 | 0.20904 | 3.5494 | 0.33024 | 4.3023 | 1.6139 | 6.904 | -108.1165 | 6.904 | -108.1165 | 6.904 | -108.1165 | 20.7121
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1973.0886 | 20.7121 | 23.9543 | 54.5201 | -108.1165 | 20.1787 | 1973.0886 | 1.0525 | 1.1485 | 1.2964 | 5.7284 | 0.20904 | 3.5494 | 0.33024 | 4.3023 | 1.6139 | 6.904 | -108.1165 | 6.904 | -108.1165 | 6.904 | -108.1165 | 20.7121
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1127.8031 | 11.8389 | 12.5461 | 29.3396 | -103.9785 | 11.2368 | 1127.8031 | 0.92145 | 0.94074 | 0.63754 | 5.1114 | 0.73867 | 8.6877 | 1.468 | 10.4132 | 0.58835 | 3.9463 | -103.9785 | 3.9463 | -103.9785 | 3.9463 | -103.9785 | 11.8389
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1127.8031 | 11.8389 | 12.5461 | 29.3396 | -103.9785 | 11.2368 | 1127.8031 | 0.92145 | 0.94074 | 0.63754 | 5.1114 | 0.73867 | 8.6877 | 1.468 | 10.4132 | 0.58835 | 3.9463 | -103.9785 | 3.9463 | -103.9785 | 3.9463 | -103.9785 | 11.8389
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 802.8353 | 8.4276 | 15.3064 | 21.6744 | -101.3182 | 8.2692 | 802.8353 | 0.81032 | 1.1368 | 5.8825 | 8.1705 | 0.63376 | 11.445 | 1.0187 | 13.3728 | 0.71389 | 2.8092 | -101.3182 | 2.8092 | -101.3182 | 2.8092 | -101.3182 | 8.4276
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 802.8353 | 8.4276 | 15.3064 | 21.6744 | -101.3182 | 8.2692 | 802.8353 | 0.81032 | 1.1368 | 5.8825 | 8.1705 | 0.63376 | 11.445 | 1.0187 | 13.3728 | 0.71389 | 2.8092 | -101.3182 | 2.8092 | -101.3182 | 2.8092 | -101.3182 | 8.4276
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1712.7581 | 17.9793 | 13.978 | 44.7172 | -105.0357 | 17.5178 | 1712.7581 | 0.97525 | 1.0661 | 1.2839 | 5.3089 | 0.40062 | 4.8308 | 0.85716 | 5.3882 | 1.099 | 5.9931 | -105.0357 | 5.9931 | -105.0357 | 5.9931 | -105.0357 | 17.9793
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1712.7581 | 17.9793 | 13.978 | 44.7172 | -105.0357 | 17.5178 | 1712.7581 | 0.97525 | 1.0661 | 1.2839 | 5.3089 | 0.40062 | 4.8308 | 0.85716 | 5.3882 | 1.099 | 5.9931 | -105.0357 | 5.9931 | -105.0357 | 5.9931 | -105.0357 | 17.9793
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2025 | 1144.0293 | 12.0092 | 11.2273 | 29.2766 | -101.6822 | 11.7021 | 1144.0293 | 0.90981 | 1.0406 | 2.2223 | 6.7981 | 0.68991 | 8.3024 | 1.4325 | 8.9707 | 0.81882 | 4.0031 | -101.6822 | 4.0031 | -101.6822 | 4.0031 | -101.6822 | 12.0092
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2025 | 1144.0293 | 12.0092 | 11.2273 | 29.2766 | -101.6822 | 11.7021 | 1144.0293 | 0.90981 | 1.0406 | 2.2223 | 6.7981 | 0.68991 | 8.3024 | 1.4325 | 8.9707 | 0.81882 | 4.0031 | -101.6822 | 4.0031 | -101.6822 | 4.0031 | -101.6822 | 12.0092
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2025 | 2304.5816 | 24.1918 | 15.3704 | 59.9366 | -102.5451 | 23.4013 | 2304.5816 | 0.94499 | 1.0919 | 1.3482 | 3.7815 | 0.33377 | 3.5832 | 0.64882 | 4.0254 | 1.0554 | 8.0639 | -102.5451 | 8.0639 | -102.5451 | 8.0639 | -102.5451 | 24.1918
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2025 | 2304.5816 | 24.1918 | 15.3704 | 59.9366 | -102.5451 | 23.4013 | 2304.5816 | 0.94499 | 1.0919 | 1.3482 | 3.7815 | 0.33377 | 3.5832 | 0.64882 | 4.0254 | 1.0554 | 8.0639 | -102.5451 | 8.0639 | -102.5451 | 8.0639 | -102.5451 | 24.1918
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1077.0884 | 11.3065 | 22.3703 | 28.3577 | -110.4553 | 11.0128 | 1077.0884 | 0.94087 | 0.95978 | 0.7558 | 6.2288 | 0.75336 | 8.8551 | 1.2662 | 9.6835 | 0.70342 | 3.7688 | -110.4553 | 3.7688 | -110.4553 | 3.7688 | -110.4553 | 11.3065
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1077.0884 | 11.3065 | 22.3703 | 28.3577 | -110.4553 | 11.0128 | 1077.0884 | 0.94087 | 0.95978 | 0.7558 | 6.2288 | 0.75336 | 8.8551 | 1.2662 | 9.6835 | 0.70342 | 3.7688 | -110.4553 | 3.7688 | -110.4553 | 3.7688 | -110.4553 | 11.3065
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1062.3132 | 11.1514 | 10.7832 | 26.9512 | -100.9369 | 10.8065 | 1062.3132 | 1.0174 | 1.1265 | 2.6578 | 9.9986 | 0.53756 | 7.0959 | 1.5078 | 7.9877 | 1.4091 | 3.7171 | -100.9369 | 3.7171 | -100.9369 | 3.7171 | -100.9369 | 11.1514
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2510.4351 | 26.3527 | 23.7021 | 66.5143 | -104.2138 | 25.598 | 2510.4351 | 0.98412 | 1.1343 | 1.4278 | 3.883 | 0.30089 | 3.0052 | 0.50557 | 3.4504 | 1.2921 | 8.7842 | -104.2138 | 8.7842 | -104.2138 | 8.7842 | -104.2138 | 26.3527
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2025 | 1657.0237 | 17.3942 | 43.7386 | 47.525 | -124.0299 | 16.8147 | 1657.0237 | 0.96111 | 0.90008 | 0.093599 | 3.3646 | 0.86509 | 5.6434 | 0.25119 | 6.8652 | 0.59621 | 5.7981 | -124.0299 | 5.7981 | -124.0299 | 5.7981 | -124.0299 | 17.3942
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2025 | 1657.0237 | 17.3942 | 43.7386 | 47.525 | -124.0299 | 16.8147 | 1657.0237 | 0.96111 | 0.90008 | 0.093599 | 3.3646 | 0.86509 | 5.6434 | 0.25119 | 6.8652 | 0.59621 | 5.7981 | -124.0299 | 5.7981 | -124.0299 | 5.7981 | -124.0299 | 17.3942
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2025 | 1657.0237 | 17.3942 | 43.7386 | 47.525 | -124.0299 | 16.8147 | 1657.0237 | 0.96111 | 0.90008 | 0.093599 | 3.3646 | 0.86509 | 5.6434 | 0.25119 | 6.8652 | 0.59621 | 5.7981 | -124.0299 | 5.7981 | -124.0299 | 5.7981 | -124.0299 | 17.3942
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2510.4351 | 26.3527 | 23.7021 | 66.5143 | -104.2138 | 25.598 | 2510.4351 | 0.98412 | 1.1343 | 1.4278 | 3.883 | 0.30089 | 3.0052 | 0.50557 | 3.4504 | 1.2921 | 8.7842 | -104.2138 | 8.7842 | -104.2138 | 8.7842 | -104.2138 | 26.3527
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2025 | 2510.4351 | 26.3527 | 23.7021 | 66.5143 | -104.2138 | 25.598 | 2510.4351 | 0.98412 | 1.1343 | 1.4278 | 3.883 | 0.30089 | 3.0052 | 0.50557 | 3.4504 | 1.2921 | 8.7842 | -104.2138 | 8.7842 | -104.2138 | 8.7842 | -104.2138 | 26.3527
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3471.5682 | 36.442 | 21.0087 | 93.3075 | -104.3211 | 34.2004 | 3471.5682 | 0.91335 | 0.9489 | 0.21832 | 1.6228 | 0.16986 | 2.7633 | 0.47353 | 3.353 | 0.58727 | 12.1473 | -104.3211 | 12.1473 | -104.3211 | 12.1473 | -104.3211 | 36.442
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 3471.5682 | 36.442 | 21.0087 | 93.3075 | -104.3211 | 34.2004 | 3471.5682 | 0.91335 | 0.9489 | 0.21832 | 1.6228 | 0.16986 | 2.7633 | 0.47353 | 3.353 | 0.58727 | 12.1473 | -104.3211 | 12.1473 | -104.3211 | 12.1473 | -104.3211 | 36.442
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 2014.0043 | 21.1416 | 15.8348 | 53.2334 | -106.3662 | 20.5058 | 2014.0043 | 0.94499 | 1.002 | 0.73321 | 3.7194 | 0.41375 | 4.4733 | 0.74001 | 5.0273 | 0.83147 | 7.0472 | -106.3662 | 7.0472 | -106.3662 | 7.0472 | -106.3662 | 21.1416
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 2014.0043 | 21.1416 | 15.8348 | 53.2334 | -106.3662 | 20.5058 | 2014.0043 | 0.94499 | 1.002 | 0.73321 | 3.7194 | 0.41375 | 4.4733 | 0.74001 | 5.0273 | 0.83147 | 7.0472 | -106.3662 | 7.0472 | -106.3662 | 7.0472 | -106.3662 | 21.1416
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2025 | 2420.2019 | 25.4055 | 22.0732 | 64.7088 | -103.0153 | 24.1427 | 2420.2019 | 0.8775 | 1.0908 | 1.5474 | 2.9773 | 0.39087 | 3.6286 | 0.53038 | 4.1407 | 0.82051 | 8.4685 | -103.0153 | 8.4685 | -103.0153 | 8.4685 | -103.0153 | 25.4055
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2025 | 2420.2019 | 25.4055 | 22.0732 | 64.7088 | -103.0153 | 24.1427 | 2420.2019 | 0.8775 | 1.0908 | 1.5474 | 2.9773 | 0.39087 | 3.6286 | 0.53038 | 4.1407 | 0.82051 | 8.4685 | -103.0153 | 8.4685 | -103.0153 | 8.4685 | -103.0153 | 25.4055
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 1662.1517 | 17.4481 | 18.0007 | 45.1667 | -107.3382 | 16.943 | 1662.1517 | 1.0053 | 1.0764 | 1.072 | 5.7817 | 0.29692 | 4.6874 | 0.49936 | 5.6583 | 1.2334 | 5.816 | -107.3382 | 5.816 | -107.3382 | 5.816 | -107.3382 | 17.4481
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2025 | 1662.1517 | 17.4481 | 18.0007 | 45.1667 | -107.3382 | 16.943 | 1662.1517 | 1.0053 | 1.0764 | 1.072 | 5.7817 | 0.29692 | 4.6874 | 0.49936 | 5.6583 | 1.2334 | 5.816 | -107.3382 | 5.816 | -107.3382 | 5.816 | -107.3382 | 17.4481
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1027.7422 | 10.7885 | 7.9355 | 23.7211 | -100.1888 | 10.3996 | 1027.7422 | 0.97999 | 1.0289 | 1.9799 | 8.3824 | 1.2338 | 8.2939 | 2.5154 | 9.2318 | 1.0107 | 3.5962 | -100.1888 | 3.5962 | -100.1888 | 3.5962 | -100.1888 | 10.7885
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1027.7422 | 10.7885 | 7.9355 | 23.7211 | -100.1888 | 10.3996 | 1027.7422 | 0.97999 | 1.0289 | 1.9799 | 8.3824 | 1.2338 | 8.2939 | 2.5154 | 9.2318 | 1.0107 | 3.5962 | -100.1888 | 3.5962 | -100.1888 | 3.5962 | -100.1888 | 10.7885
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1506.4963 | 15.8141 | 16.576 | 40.313 | -108.4572 | 15.4291 | 1506.4963 | 1.0119 | 1.1125 | 1.7819 | 6.9904 | 0.41461 | 5.1752 | 0.66966 | 5.7603 | 1.3508 | 5.2714 | -108.4572 | 5.2714 | -108.4572 | 5.2714 | -108.4572 | 15.8141
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2710.0502 | 28.4481 | 19.2778 | 72.3892 | -105.5128 | 26.9228 | 2710.0502 | 0.90999 | 1.0281 | 0.86775 | 2.5877 | 0.36636 | 3.3023 | 0.51955 | 3.8022 | 0.78361 | 9.4827 | -105.5128 | 9.4827 | -105.5128 | 9.4827 | -105.5128 | 28.4481
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2710.0502 | 28.4481 | 19.2778 | 72.3892 | -105.5128 | 26.9228 | 2710.0502 | 0.90999 | 1.0281 | 0.86775 | 2.5877 | 0.36636 | 3.3023 | 0.51955 | 3.8022 | 0.78361 | 9.4827 | -105.5128 | 9.4827 | -105.5128 | 9.4827 | -105.5128 | 28.4481
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1097.2509 | 11.5181 | 8.0498 | 25.4663 | -94.2319 | 11.0771 | 1097.2509 | 0.90018 | 1.0448 | 3.0232 | 6.4692 | 1.502 | 8.3253 | 2.1988 | 9.2234 | 0.77705 | 3.8394 | -94.2319 | 3.8394 | -94.2319 | 3.8394 | -94.2319 | 11.5181
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1097.2509 | 11.5181 | 8.0498 | 25.4663 | -94.2319 | 11.0771 | 1097.2509 | 0.90018 | 1.0448 | 3.0232 | 6.4692 | 1.502 | 8.3253 | 2.1988 | 9.2234 | 0.77705 | 3.8394 | -94.2319 | 3.8394 | -94.2319 | 3.8394 | -94.2319 | 11.5181
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 848.593 | 6.3354 | 12.1378 | 15.965 | -103.7015 | 6.1108 | 848.593 | 0.86933 | 0.95778 | 2.6393 | 10.7616 | 0.97301 | 22.776 | 2.9787 | 30.6923 | 0.4725 | 2.1118 | -103.7015 | 2.1118 | -103.7015 | 2.1118 | -103.7015 | 6.3354
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1200.4327 | 8.9621 | 54.5775 | 24.4417 | -112.9931 | 8.7962 | 1200.4327 | 0.88424 | 1.0292 | 3.1021 | 10.9033 | 0.13738 | 15.0673 | 0.42032 | 18.3828 | 0.72364 | 2.9874 | -112.9931 | 2.9874 | -112.9931 | 2.9874 | -112.9931 | 8.9621
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 818.4304 | 6.1102 | 13.4385 | 15.5777 | -110.0602 | 5.8964 | 818.4304 | 0.86194 | 0.94302 | 2.2663 | 9.6312 | 0.77142 | 23.9817 | 2.6625 | 33.1262 | 0.4016 | 2.0367 | -110.0602 | 2.0367 | -110.0602 | 2.0367 | -110.0602 | 6.1102
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 2267.2118 | 16.9264 | 27.8986 | 45.3101 | -112.2543 | 16.6419 | 2267.2118 | 0.87293 | 1.0097 | 1.7943 | 5.5525 | 0.41993 | 8.8152 | 0.67492 | 9.7551 | 0.62988 | 5.6421 | -112.2543 | 5.6421 | -112.2543 | 5.6421 | -112.2543 | 16.9264
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 2267.2118 | 16.9264 | 27.8986 | 45.3101 | -112.2543 | 16.6419 | 2267.2118 | 0.87293 | 1.0097 | 1.7943 | 5.5525 | 0.41993 | 8.8152 | 0.67492 | 9.7551 | 0.62988 | 5.6421 | -112.2543 | 5.6421 | -112.2543 | 5.6421 | -112.2543 | 16.9264
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2025 | 2267.2118 | 16.9264 | 27.8986 | 45.3101 | -112.2543 | 16.6419 | 2267.2118 | 0.87293 | 1.0097 | 1.7943 | 5.5525 | 0.41993 | 8.8152 | 0.67492 | 9.7551 | 0.62988 | 5.6421 | -112.2543 | 5.6421 | -112.2543 | 5.6421 | -112.2543 | 16.9264
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2025 | 2267.2118 | 16.9264 | 27.8986 | 45.3101 | -112.2543 | 16.6419 | 2267.2118 | 0.87293 | 1.0097 | 1.7943 | 5.5525 | 0.41993 | 8.8152 | 0.67492 | 9.7551 | 0.62988 | 5.6421 | -112.2543 | 5.6421 | -112.2543 | 5.6421 | -112.2543 | 16.9264
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1380.799 | 10.3087 | 31.3124 | 27.6544 | -105.477 | 10.097 | 1380.799 | 0.93893 | 1.1024 | 3.9313 | 12.6867 | 0.2764 | 11.754 | 0.73748 | 13.8932 | 1.0794 | 3.4362 | -105.477 | 3.4362 | -105.477 | 3.4362 | -105.477 | 10.3087
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1906.0223 | 14.2299 | 22.8136 | 37.6969 | -112.6476 | 14.0266 | 1906.0223 | 0.84835 | 0.97221 | 1.7788 | 5.0831 | 0.62559 | 11.4434 | 0.87658 | 12.4008 | 0.4442 | 4.7433 | -112.6476 | 4.7433 | -112.6476 | 4.7433 | -112.6476 | 14.2299
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2025 | 1906.0223 | 14.2299 | 22.8136 | 37.6969 | -112.6476 | 14.0266 | 1906.0223 | 0.84835 | 0.97221 | 1.7788 | 5.0831 | 0.62559 | 11.4434 | 0.87658 | 12.4008 | 0.4442 | 4.7433 | -112.6476 | 4.7433 | -112.6476 | 4.7433 | -112.6476 | 14.2299
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2025 | 1906.0223 | 14.2299 | 22.8136 | 37.6969 | -112.6476 | 14.0266 | 1906.0223 | 0.84835 | 0.97221 | 1.7788 | 5.0831 | 0.62559 | 11.4434 | 0.87658 | 12.4008 | 0.4442 | 4.7433 | -112.6476 | 4.7433 | -112.6476 | 4.7433 | -112.6476 | 14.2299
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2025 | 1906.0223 | 14.2299 | 22.8136 | 37.6969 | -112.6476 | 14.0266 | 1906.0223 | 0.84835 | 0.97221 | 1.7788 | 5.0831 | 0.62559 | 11.4434 | 0.87658 | 12.4008 | 0.4442 | 4.7433 | -112.6476 | 4.7433 | -112.6476 | 4.7433 | -112.6476 | 14.2299
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3214.3341 | 13.9185 | 20.1992 | 36.4782 | -115.0305 | 13.7006 | 3214.3341 | 1.1079 | 1.1283 | 3.3093 | 22.7887 | 1.4032 | 12.8297 | 1.2067 | 15.0928 | 1.7762 | 4.6395 | -115.0305 | 4.6395 | -115.0305 | 4.6395 | -115.0305 | 13.9185
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 3214.3341 | 13.9185 | 20.1992 | 36.4782 | -115.0305 | 13.7006 | 3214.3341 | 1.1079 | 1.1283 | 3.3093 | 22.7887 | 1.4032 | 12.8297 | 1.2067 | 15.0928 | 1.7762 | 4.6395 | -115.0305 | 4.6395 | -115.0305 | 4.6395 | -115.0305 | 13.9185
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 5815.4589 | 25.1817 | 16.8068 | 64.8787 | -112.6643 | 24.5999 | 5815.4589 | 1.0869 | 1.1197 | 2.2529 | 11.8147 | 0.94749 | 7.1209 | 0.95836 | 9.2977 | 1.6592 | 8.3939 | -112.6643 | 8.3939 | -112.6643 | 8.3939 | -112.6643 | 25.1817
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 5815.4589 | 25.1817 | 16.8068 | 64.8787 | -112.6643 | 24.5999 | 5815.4589 | 1.0869 | 1.1197 | 2.2529 | 11.8147 | 0.94749 | 7.1209 | 0.95836 | 9.2977 | 1.6592 | 8.3939 | -112.6643 | 8.3939 | -112.6643 | 8.3939 | -112.6643 | 25.1817
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 4049.6524 | 17.5355 | 19.9014 | 45.5135 | -111.2078 | 16.7401 | 4049.6524 | 0.95277 | 0.96127 | 1.3499 | 10.1197 | 1.5958 | 13.6013 | 2.0189 | 16.6778 | 0.74402 | 5.8452 | -111.2078 | 5.8452 | -111.2078 | 5.8452 | -111.2078 | 17.5355
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 4049.6524 | 17.5355 | 19.9014 | 45.5135 | -111.2078 | 16.7401 | 4049.6524 | 0.95277 | 0.96127 | 1.3499 | 10.1197 | 1.5958 | 13.6013 | 2.0189 | 16.6778 | 0.74402 | 5.8452 | -111.2078 | 5.8452 | -111.2078 | 5.8452 | -111.2078 | 17.5355
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3928.0342 | 17.0089 | 23.5873 | 44.4204 | -109.3846 | 16.2449 | 3928.0342 | 0.93986 | 0.93356 | 0.94066 | 9.337 | 1.6931 | 14.9284 | 1.6799 | 17.7604 | 0.62545 | 5.6696 | -109.3846 | 5.6696 | -109.3846 | 5.6696 | -109.3846 | 17.0089
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 3928.0342 | 17.0089 | 23.5873 | 44.4204 | -109.3846 | 16.2449 | 3928.0342 | 0.93986 | 0.93356 | 0.94066 | 9.337 | 1.6931 | 14.9284 | 1.6799 | 17.7604 | 0.62545 | 5.6696 | -109.3846 | 5.6696 | -109.3846 | 5.6696 | -109.3846 | 17.0089
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 3071.8577 | 13.3015 | 22.561 | 34.6319 | -109.2871 | 12.8081 | 3071.8577 | 0.96074 | 0.96251 | 1.4118 | 14.1826 | 1.7674 | 18.3623 | 1.968 | 21.2625 | 0.77237 | 4.4338 | -109.2871 | 4.4338 | -109.2871 | 4.4338 | -109.2871 | 13.3015
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3792.292 | 16.4211 | 17.3009 | 42.4561 | -110.9553 | 15.9633 | 3792.292 | 0.94825 | 1.039 | 3.1185 | 12.8328 | 1.1021 | 13.6554 | 1.9123 | 16.4944 | 0.93976 | 5.4737 | -110.9553 | 5.4737 | -110.9553 | 5.4737 | -110.9553 | 16.4211
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 3792.292 | 16.4211 | 17.3009 | 42.4561 | -110.9553 | 15.9633 | 3792.292 | 0.94825 | 1.039 | 3.1185 | 12.8328 | 1.1021 | 13.6554 | 1.9123 | 16.4944 | 0.93976 | 5.4737 | -110.9553 | 5.4737 | -110.9553 | 5.4737 | -110.9553 | 16.4211
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 6741.2883 | 29.1906 | 17.5759 | 75.4616 | -110.884 | 28.6505 | 6741.2883 | 1.1297 | 1.1823 | 2.4043 | 11.8706 | 0.61644 | 5.781 | 0.60482 | 6.6442 | 2.0534 | 9.7302 | -110.884 | 9.7302 | -110.884 | 9.7302 | -110.884 | 29.1906
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 6741.2883 | 29.1906 | 17.5759 | 75.4616 | -110.884 | 28.6505 | 6741.2883 | 1.1297 | 1.1823 | 2.4043 | 11.8706 | 0.61644 | 5.781 | 0.60482 | 6.6442 | 2.0534 | 9.7302 | -110.884 | 9.7302 | -110.884 | 9.7302 | -110.884 | 29.1906
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2025 | 6741.2883 | 29.1906 | 17.5759 | 75.4616 | -110.884 | 28.6505 | 6741.2883 | 1.1297 | 1.1823 | 2.4043 | 11.8706 | 0.61644 | 5.781 | 0.60482 | 6.6442 | 2.0534 | 9.7302 | -110.884 | 9.7302 | -110.884 | 9.7302 | -110.884 | 29.1906
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2025 | 6741.2883 | 29.1906 | 17.5759 | 75.4616 | -110.884 | 28.6505 | 6741.2883 | 1.1297 | 1.1823 | 2.4043 | 11.8706 | 0.61644 | 5.781 | 0.60482 | 6.6442 | 2.0534 | 9.7302 | -110.884 | 9.7302 | -110.884 | 9.7302 | -110.884 | 29.1906
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3331.4062 | 14.4254 | 18.1021 | 37.2158 | -107.8864 | 13.9781 | 3331.4062 | 0.98624 | 1.0426 | 3.1022 | 16.4879 | 1.3793 | 15.3603 | 1.8622 | 17.6374 | 1.0734 | 4.8085 | -107.8864 | 4.8085 | -107.8864 | 4.8085 | -107.8864 | 14.4254
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 3331.4062 | 14.4254 | 18.1021 | 37.2158 | -107.8864 | 13.9781 | 3331.4062 | 0.98624 | 1.0426 | 3.1022 | 16.4879 | 1.3793 | 15.3603 | 1.8622 | 17.6374 | 1.0734 | 4.8085 | -107.8864 | 4.8085 | -107.8864 | 4.8085 | -107.8864 | 14.4254
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 4781.6464 | 20.7051 | 20.6267 | 54.0677 | -109.1263 | 19.9321 | 4781.6464 | 0.97548 | 1.0041 | 1.4646 | 10.3665 | 1.0038 | 11.1005 | 1.2019 | 13.0004 | 0.93388 | 6.9017 | -109.1263 | 6.9017 | -109.1263 | 6.9017 | -109.1263 | 20.7051
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 4781.6464 | 20.7051 | 20.6267 | 54.0677 | -109.1263 | 19.9321 | 4781.6464 | 0.97548 | 1.0041 | 1.4646 | 10.3665 | 1.0038 | 11.1005 | 1.2019 | 13.0004 | 0.93388 | 6.9017 | -109.1263 | 6.9017 | -109.1263 | 6.9017 | -109.1263 | 20.7051
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2997.392 | 12.9791 | 16.784 | 33.5946 | -107.7791 | 12.6187 | 2997.392 | 0.99892 | 1.0636 | 3.4046 | 19.3653 | 1.0626 | 16.4665 | 2.069 | 19.0179 | 1.176 | 4.3264 | -107.7791 | 4.3264 | -107.7791 | 4.3264 | -107.7791 | 12.9791
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 2997.392 | 12.9791 | 16.784 | 33.5946 | -107.7791 | 12.6187 | 2997.392 | 0.99892 | 1.0636 | 3.4046 | 19.3653 | 1.0626 | 16.4665 | 2.069 | 19.0179 | 1.176 | 4.3264 | -107.7791 | 4.3264 | -107.7791 | 4.3264 | -107.7791 | 12.9791
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 2788.8576 | 12.0761 | 16.8964 | 31.1847 | -109.6148 | 11.7332 | 2788.8576 | 0.95902 | 0.97828 | 1.3566 | 16.2063 | 0.97007 | 19.9514 | 2.7727 | 22.9372 | 0.81229 | 4.0254 | -109.6148 | 4.0254 | -109.6148 | 4.0254 | -109.6148 | 12.0761
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3893.8848 | 16.861 | 20.3305 | 43.7243 | -111.5926 | 16.0573 | 3893.8848 | 0.9458 | 0.93019 | 0.88438 | 9.3797 | 1.8554 | 14.78 | 2.15 | 18.0395 | 0.63462 | 5.6203 | -111.5926 | 5.6203 | -111.5926 | 5.6203 | -111.5926 | 16.861
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 3893.8848 | 16.861 | 20.3305 | 43.7243 | -111.5926 | 16.0573 | 3893.8848 | 0.9458 | 0.93019 | 0.88438 | 9.3797 | 1.8554 | 14.78 | 2.15 | 18.0395 | 0.63462 | 5.6203 | -111.5926 | 5.6203 | -111.5926 | 5.6203 | -111.5926 | 16.861
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2025 | 5638.3908 | 24.4149 | 18.028 | 63.2089 | -112.7782 | 23.9215 | 5638.3908 | 1.1459 | 1.1713 | 2.7433 | 13.7815 | 1.0048 | 6.5923 | 0.8254 | 8.5806 | 2.0905 | 8.1383 | -112.7782 | 8.1383 | -112.7782 | 8.1383 | -112.7782 | 24.4149
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 5638.3908 | 24.4149 | 18.028 | 63.2089 | -112.7782 | 23.9215 | 5638.3908 | 1.1459 | 1.1713 | 2.7433 | 13.7815 | 1.0048 | 6.5923 | 0.8254 | 8.5806 | 2.0905 | 8.1383 | -112.7782 | 8.1383 | -112.7782 | 8.1383 | -112.7782 | 24.4149
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2025 | 5638.3908 | 24.4149 | 18.028 | 63.2089 | -112.7782 | 23.9215 | 5638.3908 | 1.1459 | 1.1713 | 2.7433 | 13.7815 | 1.0048 | 6.5923 | 0.8254 | 8.5806 | 2.0905 | 8.1383 | -112.7782 | 8.1383 | -112.7782 | 8.1383 | -112.7782 | 24.4149
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2025 | 5638.3908 | 24.4149 | 18.028 | 63.2089 | -112.7782 | 23.9215 | 5638.3908 | 1.1459 | 1.1713 | 2.7433 | 13.7815 | 1.0048 | 6.5923 | 0.8254 | 8.5806 | 2.0905 | 8.1383 | -112.7782 | 8.1383 | -112.7782 | 8.1383 | -112.7782 | 24.4149
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3656.368 | 15.8325 | 17.4471 | 40.9828 | -112.2203 | 15.49 | 3656.368 | 1.0638 | 1.1073 | 3.1718 | 18.3605 | 1.1676 | 11.9788 | 1.4132 | 14.5102 | 1.5327 | 5.2775 | -112.2203 | 5.2775 | -112.2203 | 5.2775 | -112.2203 | 15.8325
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 4068.0436 | 17.6151 | 20.0555 | 45.9602 | -109.1034 | 17.032 | 4068.0436 | 0.98424 | 1.0102 | 1.7053 | 12.6953 | 1.1511 | 12.9744 | 1.2413 | 14.8915 | 0.97849 | 5.8717 | -109.1034 | 5.8717 | -109.1034 | 5.8717 | -109.1034 | 17.6151
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 5029.1418 | 21.7768 | 19.8357 | 56.7589 | -115.2726 | 21.0387 | 5029.1418 | 1.0113 | 0.97381 | 0.98623 | 9.4966 | 1.6795 | 9.8458 | 1.3456 | 12.9455 | 0.96453 | 7.2589 | -115.2726 | 7.2589 | -115.2726 | 7.2589 | -115.2726 | 21.7768
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 5029.1418 | 21.7768 | 19.8357 | 56.7589 | -115.2726 | 21.0387 | 5029.1418 | 1.0113 | 0.97381 | 0.98623 | 9.4966 | 1.6795 | 9.8458 | 1.3456 | 12.9455 | 0.96453 | 7.2589 | -115.2726 | 7.2589 | -115.2726 | 7.2589 | -115.2726 | 21.7768
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3382.5255 | 14.6468 | 17.9343 | 37.938 | -108.8454 | 14.1457 | 3382.5255 | 0.95211 | 0.98534 | 1.6502 | 13.1764 | 1.0481 | 16.2622 | 2.1439 | 19.227 | 0.81024 | 4.8823 | -108.8454 | 4.8823 | -108.8454 | 4.8823 | -108.8454 | 14.6468
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 3382.5255 | 14.6468 | 17.9343 | 37.938 | -108.8454 | 14.1457 | 3382.5255 | 0.95211 | 0.98534 | 1.6502 | 13.1764 | 1.0481 | 16.2622 | 2.1439 | 19.227 | 0.81024 | 4.8823 | -108.8454 | 4.8823 | -108.8454 | 4.8823 | -108.8454 | 14.6468
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3825.6414 | 16.5655 | 20.1653 | 42.9498 | -111.6281 | 15.7926 | 3825.6414 | 0.94781 | 0.93362 | 0.95746 | 9.7176 | 1.8916 | 14.9322 | 2.2004 | 18.2319 | 0.65078 | 5.5218 | -111.6281 | 5.5218 | -111.6281 | 5.5218 | -111.6281 | 16.5655
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 3825.6414 | 16.5655 | 20.1653 | 42.9498 | -111.6281 | 15.7926 | 3825.6414 | 0.94781 | 0.93362 | 0.95746 | 9.7176 | 1.8916 | 14.9322 | 2.2004 | 18.2319 | 0.65078 | 5.5218 | -111.6281 | 5.5218 | -111.6281 | 5.5218 | -111.6281 | 16.5655
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1428.4435 | 14.9948 | 12.2938 | 36.8165 | -101.7557 | 14.5594 | 1428.4435 | 0.91175 | 1.0611 | 1.9589 | 5.53 | 0.50161 | 6.3186 | 1.113 | 7.0501 | 0.8752 | 4.9983 | -101.7557 | 4.9983 | -101.7557 | 4.9983 | -101.7557 | 14.9948
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 1428.4435 | 14.9948 | 12.2938 | 36.8165 | -101.7557 | 14.5594 | 1428.4435 | 0.91175 | 1.0611 | 1.9589 | 5.53 | 0.50161 | 6.3186 | 1.113 | 7.0501 | 0.8752 | 4.9983 | -101.7557 | 4.9983 | -101.7557 | 4.9983 | -101.7557 | 14.9948
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2740.5219 | 28.768 | 15.298 | 72.2148 | -104.6677 | 27.5114 | 2740.5219 | 0.889 | 1.0051 | 0.77801 | 2.2572 | 0.38095 | 3.4265 | 0.56798 | 3.9509 | 0.65877 | 9.5893 | -104.6677 | 9.5893 | -104.6677 | 9.5893 | -104.6677 | 28.768
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2740.5219 | 28.768 | 15.298 | 72.2148 | -104.6677 | 27.5114 | 2740.5219 | 0.889 | 1.0051 | 0.77801 | 2.2572 | 0.38095 | 3.4265 | 0.56798 | 3.9509 | 0.65877 | 9.5893 | -104.6677 | 9.5893 | -104.6677 | 9.5893 | -104.6677 | 28.768
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2026 | 2740.5219 | 28.768 | 15.298 | 72.2148 | -104.6677 | 27.5114 | 2740.5219 | 0.889 | 1.0051 | 0.77801 | 2.2572 | 0.38095 | 3.4265 | 0.56798 | 3.9509 | 0.65877 | 9.5893 | -104.6677 | 9.5893 | -104.6677 | 9.5893 | -104.6677 | 28.768
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1348.601 | 14.1566 | 39.1626 | 38.1444 | -101.4889 | 13.9441 | 1348.601 | 1.0302 | 1.2878 | 4.8162 | 9.0664 | 0.18082 | 4.9802 | 0.25436 | 5.3439 | 1.8205 | 4.7189 | -101.4889 | 4.7189 | -101.4889 | 4.7189 | -101.4889 | 14.1566
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1348.601 | 14.1566 | 39.1626 | 38.1444 | -101.4889 | 13.9441 | 1348.601 | 1.0302 | 1.2878 | 4.8162 | 9.0664 | 0.18082 | 4.9802 | 0.25436 | 5.3439 | 1.8205 | 4.7189 | -101.4889 | 4.7189 | -101.4889 | 4.7189 | -101.4889 | 14.1566
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1454.569 | 15.269 | 11.767 | 37.6929 | -105.4857 | 14.8749 | 1454.569 | 0.91103 | 1.0249 | 1.4502 | 5.0315 | 0.47999 | 6.4089 | 1.0645 | 6.9687 | 0.78507 | 5.0897 | -105.4857 | 5.0897 | -105.4857 | 5.0897 | -105.4857 | 15.269
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1454.569 | 15.269 | 11.767 | 37.6929 | -105.4857 | 14.8749 | 1454.569 | 0.91103 | 1.0249 | 1.4502 | 5.0315 | 0.47999 | 6.4089 | 1.0645 | 6.9687 | 0.78507 | 5.0897 | -105.4857 | 5.0897 | -105.4857 | 5.0897 | -105.4857 | 15.269
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1282.0442 | 13.458 | 23.6755 | 34.9682 | -107.8995 | 13.1396 | 1282.0442 | 0.88767 | 1.0225 | 1.7012 | 5.287 | 0.45318 | 7.4727 | 0.83291 | 8.1707 | 0.7075 | 4.486 | -107.8995 | 4.486 | -107.8995 | 4.486 | -107.8995 | 13.458
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1409.6529 | 14.7975 | 19.7544 | 38.5289 | -108.7591 | 14.1388 | 1409.6529 | 0.9279 | 1.013 | 1.0811 | 5.2755 | 0.31739 | 6.5026 | 0.575 | 7.3735 | 0.81129 | 4.9325 | -108.7591 | 4.9325 | -108.7591 | 4.9325 | -108.7591 | 14.7975
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1409.6529 | 14.7975 | 19.7544 | 38.5289 | -108.7591 | 14.1388 | 1409.6529 | 0.9279 | 1.013 | 1.0811 | 5.2755 | 0.31739 | 6.5026 | 0.575 | 7.3735 | 0.81129 | 4.9325 | -108.7591 | 4.9325 | -108.7591 | 4.9325 | -108.7591 | 14.7975
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 999.7092 | 10.4942 | 11.774 | 24.1601 | -101.3666 | 10.1586 | 999.7092 | 1.0153 | 1.0735 | 2.5924 | 10.0453 | 1.251 | 8.0437 | 1.8469 | 8.7829 | 1.2488 | 3.4981 | -101.3666 | 3.4981 | -101.3666 | 3.4981 | -101.3666 | 10.4942
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 999.7092 | 10.4942 | 11.774 | 24.1601 | -101.3666 | 10.1586 | 999.7092 | 1.0153 | 1.0735 | 2.5924 | 10.0453 | 1.251 | 8.0437 | 1.8469 | 8.7829 | 1.2488 | 3.4981 | -101.3666 | 3.4981 | -101.3666 | 3.4981 | -101.3666 | 10.4942
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1542.3522 | 16.1905 | 15.07 | 40.7701 | -106.6019 | 15.7789 | 1542.3522 | 0.9903 | 1.076 | 1.2268 | 6.2256 | 0.26065 | 5.2645 | 0.95412 | 5.8315 | 1.1826 | 5.3968 | -106.6019 | 5.3968 | -106.6019 | 5.3968 | -106.6019 | 16.1905
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1542.3522 | 16.1905 | 15.07 | 40.7701 | -106.6019 | 15.7789 | 1542.3522 | 0.9903 | 1.076 | 1.2268 | 6.2256 | 0.26065 | 5.2645 | 0.95412 | 5.8315 | 1.1826 | 5.3968 | -106.6019 | 5.3968 | -106.6019 | 5.3968 | -106.6019 | 16.1905
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 1721.4991 | 18.0711 | 10.8116 | 44.0471 | -98.6963 | 17.134 | 1721.4991 | 0.80963 | 1.0129 | 1.6261 | 2.5597 | 0.70873 | 6.114 | 1.0196 | 6.871 | 0.41866 | 6.0237 | -98.6963 | 6.0237 | -98.6963 | 6.0237 | -98.6963 | 18.0711
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2026 | 1721.4991 | 18.0711 | 10.8116 | 44.0471 | -98.6963 | 17.134 | 1721.4991 | 0.80963 | 1.0129 | 1.6261 | 2.5597 | 0.70873 | 6.114 | 1.0196 | 6.871 | 0.41866 | 6.0237 | -98.6963 | 6.0237 | -98.6963 | 6.0237 | -98.6963 | 18.0711
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1991.8154 | 20.9086 | 11.8413 | 51.7454 | -98.9861 | 20.0474 | 1991.8154 | 0.79689 | 1.0468 | 1.6981 | 2.3738 | 0.54884 | 5.103 | 0.82963 | 5.7665 | 0.46517 | 6.9695 | -98.9861 | 6.9695 | -98.9861 | 6.9695 | -98.9861 | 20.9086
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1991.8154 | 20.9086 | 11.8413 | 51.7454 | -98.9861 | 20.0474 | 1991.8154 | 0.79689 | 1.0468 | 1.6981 | 2.3738 | 0.54884 | 5.103 | 0.82963 | 5.7665 | 0.46517 | 6.9695 | -98.9861 | 6.9695 | -98.9861 | 6.9695 | -98.9861 | 20.9086
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1663.7793 | 17.4652 | 13.925 | 42.8951 | -97.6581 | 16.9257 | 1663.7793 | 0.85553 | 1.0857 | 2.3586 | 4.1045 | 0.62934 | 5.5714 | 0.93906 | 6.1057 | 0.7367 | 5.8217 | -97.6581 | 5.8217 | -97.6581 | 5.8217 | -97.6581 | 17.4652
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1663.7793 | 17.4652 | 13.925 | 42.8951 | -97.6581 | 16.9257 | 1663.7793 | 0.85553 | 1.0857 | 2.3586 | 4.1045 | 0.62934 | 5.5714 | 0.93906 | 6.1057 | 0.7367 | 5.8217 | -97.6581 | 5.8217 | -97.6581 | 5.8217 | -97.6581 | 17.4652
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 980.9597 | 10.2974 | 10.7811 | 25.2443 | -102.7836 | 10.0609 | 980.9597 | 0.88181 | 1.0107 | 2.2711 | 6.7055 | 0.82701 | 10.2359 | 1.6101 | 11.4098 | 0.6551 | 3.4325 | -102.7836 | 3.4325 | -102.7836 | 3.4325 | -102.7836 | 10.2974
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 980.9597 | 10.2974 | 10.7811 | 25.2443 | -102.7836 | 10.0609 | 980.9597 | 0.88181 | 1.0107 | 2.2711 | 6.7055 | 0.82701 | 10.2359 | 1.6101 | 11.4098 | 0.6551 | 3.4325 | -102.7836 | 3.4325 | -102.7836 | 3.4325 | -102.7836 | 10.2974
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2026 | 718.9842 | 7.5474 | 10.3696 | 17.9063 | -105.0888 | 7.3445 | 718.9842 | 1.0123 | 1.0294 | 2.4376 | 12.972 | 1.8268 | 11.5701 | 2.1167 | 12.688 | 1.1212 | 2.5158 | -105.0888 | 2.5158 | -105.0888 | 2.5158 | -105.0888 | 7.5474
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2026 | 718.9842 | 7.5474 | 10.3696 | 17.9063 | -105.0888 | 7.3445 | 718.9842 | 1.0123 | 1.0294 | 2.4376 | 12.972 | 1.8268 | 11.5701 | 2.1167 | 12.688 | 1.1212 | 2.5158 | -105.0888 | 2.5158 | -105.0888 | 2.5158 | -105.0888 | 7.5474
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2026 | 2381.6594 | 25.0009 | 27.2927 | 65.8322 | -108.8504 | 24.2939 | 2381.6594 | 0.98651 | 1.093 | 1.0113 | 4.0578 | 0.21639 | 3.3508 | 0.36445 | 3.8879 | 1.211 | 8.3336 | -108.8504 | 8.3336 | -108.8504 | 8.3336 | -108.8504 | 25.0009
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2026 | 2381.6594 | 25.0009 | 27.2927 | 65.8322 | -108.8504 | 24.2939 | 2381.6594 | 0.98651 | 1.093 | 1.0113 | 4.0578 | 0.21639 | 3.3508 | 0.36445 | 3.8879 | 1.211 | 8.3336 | -108.8504 | 8.3336 | -108.8504 | 8.3336 | -108.8504 | 25.0009
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2026 | 959.2738 | 10.0698 | 36.5369 | 27.2077 | -113.7774 | 9.9725 | 959.2738 | 1.0017 | 1.0765 | 1.5472 | 10.0132 | 0.21888 | 8.1625 | 0.31092 | 9.1986 | 1.2267 | 3.3566 | -113.7774 | 3.3566 | -113.7774 | 3.3566 | -113.7774 | 10.0698
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1049.8914 | 11.021 | 14.5888 | 28.0742 | -96.4721 | 10.7589 | 1049.8914 | 0.73204 | 1.1385 | 4.6763 | 4.3894 | 0.56192 | 9.2471 | 0.96994 | 10.8462 | 0.47468 | 3.6737 | -96.4721 | 3.6737 | -96.4721 | 3.6737 | -96.4721 | 11.021
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 1049.8914 | 11.021 | 14.5888 | 28.0742 | -96.4721 | 10.7589 | 1049.8914 | 0.73204 | 1.1385 | 4.6763 | 4.3894 | 0.56192 | 9.2471 | 0.96994 | 10.8462 | 0.47468 | 3.6737 | -96.4721 | 3.6737 | -96.4721 | 3.6737 | -96.4721 | 11.021
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 1806.6888 | 18.9653 | 18.4279 | 48.67 | -105.8385 | 18.4182 | 1806.6888 | 0.93835 | 1.0934 | 1.7165 | 4.8936 | 0.34727 | 4.7001 | 0.65853 | 5.3102 | 1.0412 | 6.3218 | -105.8385 | 6.3218 | -105.8385 | 6.3218 | -105.8385 | 18.9653
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2604.6763 | 27.342 | 18.2164 | 68.9195 | -103.9724 | 26.2542 | 2604.6763 | 0.90243 | 1.0437 | 1.0062 | 2.7323 | 0.34481 | 3.4205 | 0.55219 | 3.9316 | 0.79878 | 9.114 | -103.9724 | 9.114 | -103.9724 | 9.114 | -103.9724 | 27.342
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2604.6763 | 27.342 | 18.2164 | 68.9195 | -103.9724 | 26.2542 | 2604.6763 | 0.90243 | 1.0437 | 1.0062 | 2.7323 | 0.34481 | 3.4205 | 0.55219 | 3.9316 | 0.79878 | 9.114 | -103.9724 | 9.114 | -103.9724 | 9.114 | -103.9724 | 27.342
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3023.1627 | 31.735 | 22.6312 | 81.2889 | -105.7826 | 30.1284 | 3023.1627 | 0.88758 | 0.94187 | 0.35257 | 1.5834 | 0.32433 | 3.2918 | 0.52928 | 4.0502 | 0.48102 | 10.5783 | -105.7826 | 10.5783 | -105.7826 | 10.5783 | -105.7826 | 31.735
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3023.1627 | 31.735 | 22.6312 | 81.2889 | -105.7826 | 30.1284 | 3023.1627 | 0.88758 | 0.94187 | 0.35257 | 1.5834 | 0.32433 | 3.2918 | 0.52928 | 4.0502 | 0.48102 | 10.5783 | -105.7826 | 10.5783 | -105.7826 | 10.5783 | -105.7826 | 31.735
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2925.1252 | 30.7059 | 21.4324 | 78.3692 | -105.1064 | 29.2055 | 2925.1252 | 0.8767 | 0.95526 | 0.46386 | 1.6487 | 0.3457 | 3.4048 | 0.55194 | 4.1577 | 0.48422 | 10.2353 | -105.1064 | 10.2353 | -105.1064 | 10.2353 | -105.1064 | 30.7059
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 2925.1252 | 30.7059 | 21.4324 | 78.3692 | -105.1064 | 29.2055 | 2925.1252 | 0.8767 | 0.95526 | 0.46386 | 1.6487 | 0.3457 | 3.4048 | 0.55194 | 4.1577 | 0.48422 | 10.2353 | -105.1064 | 10.2353 | -105.1064 | 10.2353 | -105.1064 | 30.7059
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2026 | 2928.0524 | 30.7366 | 21.6551 | 77.9072 | -102.0608 | 29.6695 | 2928.0524 | 0.96011 | 1.1249 | 1.2405 | 3.1367 | 0.26474 | 2.6554 | 0.45556 | 3.134 | 1.1813 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 10.2455 | -102.0608 | 30.7366
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1465.1094 | 15.3797 | 11.3267 | 36.4447 | -98.0838 | 14.8716 | 1465.1094 | 0.90149 | 1.1212 | 2.9613 | 5.5841 | 0.67207 | 5.8241 | 1.2718 | 6.4646 | 0.9588 | 5.1266 | -98.0838 | 5.1266 | -98.0838 | 5.1266 | -98.0838 | 15.3797
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1465.1094 | 15.3797 | 11.3267 | 36.4447 | -98.0838 | 14.8716 | 1465.1094 | 0.90149 | 1.1212 | 2.9613 | 5.5841 | 0.67207 | 5.8241 | 1.2718 | 6.4646 | 0.9588 | 5.1266 | -98.0838 | 5.1266 | -98.0838 | 5.1266 | -98.0838 | 15.3797
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1582.0874 | 16.6076 | 10.6658 | 40.4821 | -98.0291 | 15.9342 | 1582.0874 | 0.80541 | 1.0672 | 2.3579 | 3.3862 | 0.64828 | 6.2608 | 1.071 | 7.1769 | 0.54086 | 5.5359 | -98.0291 | 5.5359 | -98.0291 | 5.5359 | -98.0291 | 16.6076
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1582.0874 | 16.6076 | 10.6658 | 40.4821 | -98.0291 | 15.9342 | 1582.0874 | 0.80541 | 1.0672 | 2.3579 | 3.3862 | 0.64828 | 6.2608 | 1.071 | 7.1769 | 0.54086 | 5.5359 | -98.0291 | 5.5359 | -98.0291 | 5.5359 | -98.0291 | 16.6076
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2925.7191 | 30.7121 | 15.6084 | 77.2395 | -102.7397 | 29.2777 | 2925.7191 | 0.84117 | 0.99609 | 0.78375 | 1.6396 | 0.39248 | 3.421 | 0.59459 | 4.1008 | 0.47927 | 10.2374 | -102.7397 | 10.2374 | -102.7397 | 10.2374 | -102.7397 | 30.7121
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2925.7191 | 30.7121 | 15.6084 | 77.2395 | -102.7397 | 29.2777 | 2925.7191 | 0.84117 | 0.99609 | 0.78375 | 1.6396 | 0.39248 | 3.421 | 0.59459 | 4.1008 | 0.47927 | 10.2374 | -102.7397 | 10.2374 | -102.7397 | 10.2374 | -102.7397 | 30.7121
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2598.3007 | 27.2751 | 15.2525 | 67.8714 | -100.9332 | 26.3038 | 2598.3007 | 0.762 | 1.0384 | 1.2999 | 1.3455 | 0.50131 | 4.1698 | 0.65102 | 4.6405 | 0.32268 | 9.0917 | -100.9332 | 9.0917 | -100.9332 | 9.0917 | -100.9332 | 27.2751
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2598.3007 | 27.2751 | 15.2525 | 67.8714 | -100.9332 | 26.3038 | 2598.3007 | 0.762 | 1.0384 | 1.2999 | 1.3455 | 0.50131 | 4.1698 | 0.65102 | 4.6405 | 0.32268 | 9.0917 | -100.9332 | 9.0917 | -100.9332 | 9.0917 | -100.9332 | 27.2751
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1202.5766 | 12.6238 | 10.2768 | 30.6139 | -102.6265 | 12.312 | 1202.5766 | 0.89382 | 1.0138 | 1.8528 | 5.7443 | 0.72353 | 8.207 | 1.4367 | 9.1072 | 0.69993 | 4.2079 | -102.6265 | 4.2079 | -102.6265 | 4.2079 | -102.6265 | 12.6238
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1202.5766 | 12.6238 | 10.2768 | 30.6139 | -102.6265 | 12.312 | 1202.5766 | 0.89382 | 1.0138 | 1.8528 | 5.7443 | 0.72353 | 8.207 | 1.4367 | 9.1072 | 0.69993 | 4.2079 | -102.6265 | 4.2079 | -102.6265 | 4.2079 | -102.6265 | 12.6238
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2026 | 1972.1207 | 20.7019 | 14.2657 | 52.0527 | -102.0935 | 20.0118 | 1972.1207 | 0.95492 | 1.057 | 1.0389 | 4.3626 | 0.25221 | 4.3122 | 0.83435 | 4.858 | 1.0117 | 6.9006 | -102.0935 | 6.9006 | -102.0935 | 6.9006 | -102.0935 | 20.7019
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2026 | 1972.1207 | 20.7019 | 14.2657 | 52.0527 | -102.0935 | 20.0118 | 1972.1207 | 0.95492 | 1.057 | 1.0389 | 4.3626 | 0.25221 | 4.3122 | 0.83435 | 4.858 | 1.0117 | 6.9006 | -102.0935 | 6.9006 | -102.0935 | 6.9006 | -102.0935 | 20.7019
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2026 | 1732.3908 | 18.1854 | 14.2773 | 45.6117 | -101.4355 | 17.6968 | 1732.3908 | 0.89965 | 1.1066 | 2.1459 | 4.6841 | 0.37956 | 4.9938 | 0.93405 | 5.4508 | 0.93797 | 6.0618 | -101.4355 | 6.0618 | -101.4355 | 6.0618 | -101.4355 | 18.1854
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2026 | 1732.3908 | 18.1854 | 14.2773 | 45.6117 | -101.4355 | 17.6968 | 1732.3908 | 0.89965 | 1.1066 | 2.1459 | 4.6841 | 0.37956 | 4.9938 | 0.93405 | 5.4508 | 0.93797 | 6.0618 | -101.4355 | 6.0618 | -101.4355 | 6.0618 | -101.4355 | 18.1854
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2026 | 1162.5163 | 12.2033 | 12.8667 | 28.2399 | -92.5613 | 11.9251 | 1162.5163 | 0.93856 | 1.163 | 4.6128 | 7.9118 | 1.0572 | 6.8764 | 1.4974 | 7.4671 | 1.1506 | 4.0678 | -92.5613 | 4.0678 | -92.5613 | 4.0678 | -92.5613 | 12.2033
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2026 | 1162.5163 | 12.2033 | 12.8667 | 28.2399 | -92.5613 | 11.9251 | 1162.5163 | 0.93856 | 1.163 | 4.6128 | 7.9118 | 1.0572 | 6.8764 | 1.4974 | 7.4671 | 1.1506 | 4.0678 | -92.5613 | 4.0678 | -92.5613 | 4.0678 | -92.5613 | 12.2033
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1775.2876 | 18.6357 | 13.1567 | 46.4597 | -101.1028 | 18.0267 | 1775.2876 | 0.95919 | 1.0814 | 1.3717 | 5.0742 | 0.2627 | 4.662 | 0.87959 | 5.2698 | 1.0884 | 6.2119 | -101.1028 | 6.2119 | -101.1028 | 6.2119 | -101.1028 | 18.6357
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1775.2876 | 18.6357 | 13.1567 | 46.4597 | -101.1028 | 18.0267 | 1775.2876 | 0.95919 | 1.0814 | 1.3717 | 5.0742 | 0.2627 | 4.662 | 0.87959 | 5.2698 | 1.0884 | 6.2119 | -101.1028 | 6.2119 | -101.1028 | 6.2119 | -101.1028 | 18.6357
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2026 | 1663.2737 | 17.4598 | 16.009 | 44.6457 | -106.5567 | 16.9708 | 1663.2737 | 0.89733 | 1.0543 | 1.7118 | 4.504 | 0.46926 | 5.5519 | 0.64983 | 6.1999 | 0.81125 | 5.8199 | -106.5567 | 5.8199 | -106.5567 | 5.8199 | -106.5567 | 17.4598
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 655.1397 | 6.8772 | 5.5027 | 14.581 | -83.2709 | 6.7859 | 655.1397 | 1.0376 | 1.3651 | 16.7707 | 15.6919 | 2.1841 | 9.4861 | 2.8878 | 10.7226 | 1.6542 | 2.2924 | -83.2709 | 2.2924 | -83.2709 | 2.2924 | -83.2709 | 6.8772
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 471.1064 | 4.9453 | 7.3916 | 10.9113 | -98.2962 | 4.8504 | 471.1064 | 0.91953 | 1.1097 | 9.2245 | 16.7937 | 3.1262 | 17.2165 | 5.0678 | 20.9768 | 0.97545 | 1.6484 | -98.2962 | 1.6484 | -98.2962 | 1.6484 | -98.2962 | 4.9453
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1881.5012 | 19.7506 | 14.2733 | 49.7653 | -102.394 | 19.1458 | 1881.5012 | 0.94324 | 1.0476 | 1.0855 | 4.397 | 0.28286 | 4.6348 | 0.85529 | 5.166 | 0.94869 | 6.5835 | -102.394 | 6.5835 | -102.394 | 6.5835 | -102.394 | 19.7506
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1881.5012 | 19.7506 | 14.2733 | 49.7653 | -102.394 | 19.1458 | 1881.5012 | 0.94324 | 1.0476 | 1.0855 | 4.397 | 0.28286 | 4.6348 | 0.85529 | 5.166 | 0.94869 | 6.5835 | -102.394 | 6.5835 | -102.394 | 6.5835 | -102.394 | 19.7506
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2026 | 1707.4085 | 17.9231 | 14.5306 | 45.2066 | -100.668 | 17.4846 | 1707.4085 | 0.85345 | 1.1048 | 2.4308 | 4.1366 | 0.49152 | 5.3321 | 0.8903 | 5.7919 | 0.7758 | 5.9744 | -100.668 | 5.9744 | -100.668 | 5.9744 | -100.668 | 17.9231
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2026 | 1707.4085 | 17.9231 | 14.5306 | 45.2066 | -100.668 | 17.4846 | 1707.4085 | 0.85345 | 1.1048 | 2.4308 | 4.1366 | 0.49152 | 5.3321 | 0.8903 | 5.7919 | 0.7758 | 5.9744 | -100.668 | 5.9744 | -100.668 | 5.9744 | -100.668 | 17.9231
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2243.8452 | 23.5543 | 12.3479 | 58.005 | -104.2634 | 22.4909 | 2243.8452 | 0.95789 | 1.0419 | 0.9944 | 3.686 | 0.45 | 3.7871 | 0.69612 | 4.3379 | 0.97331 | 7.8514 | -104.2634 | 7.8514 | -104.2634 | 7.8514 | -104.2634 | 23.5543
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2243.8452 | 23.5543 | 12.3479 | 58.005 | -104.2634 | 22.4909 | 2243.8452 | 0.95789 | 1.0419 | 0.9944 | 3.686 | 0.45 | 3.7871 | 0.69612 | 4.3379 | 0.97331 | 7.8514 | -104.2634 | 7.8514 | -104.2634 | 7.8514 | -104.2634 | 23.5543
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2562.9173 | 26.9037 | 14.387 | 67.2327 | -103.8919 | 25.8017 | 2562.9173 | 0.88164 | 1.0216 | 0.96858 | 2.4658 | 0.40908 | 3.6456 | 0.60459 | 4.1714 | 0.67638 | 8.9679 | -103.8919 | 8.9679 | -103.8919 | 8.9679 | -103.8919 | 26.9037
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2562.9173 | 26.9037 | 14.387 | 67.2327 | -103.8919 | 25.8017 | 2562.9173 | 0.88164 | 1.0216 | 0.96858 | 2.4658 | 0.40908 | 3.6456 | 0.60459 | 4.1714 | 0.67638 | 8.9679 | -103.8919 | 8.9679 | -103.8919 | 8.9679 | -103.8919 | 26.9037
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1608.7828 | 16.8878 | 13.8777 | 42.4191 | -104.5381 | 16.4818 | 1608.7828 | 0.97758 | 1.0462 | 0.9283 | 5.6051 | 0.24711 | 5.2909 | 0.98239 | 5.7777 | 1.0594 | 5.6293 | -104.5381 | 5.6293 | -104.5381 | 5.6293 | -104.5381 | 16.8878
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1608.7828 | 16.8878 | 13.8777 | 42.4191 | -104.5381 | 16.4818 | 1608.7828 | 0.97758 | 1.0462 | 0.9283 | 5.6051 | 0.24711 | 5.2909 | 0.98239 | 5.7777 | 1.0594 | 5.6293 | -104.5381 | 5.6293 | -104.5381 | 5.6293 | -104.5381 | 16.8878
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 3153.1748 | 33.0998 | 20.5853 | 84.9681 | -103.9409 | 31.5594 | 3153.1748 | 0.87596 | 1.0149 | 0.63953 | 1.8669 | 0.18558 | 2.8714 | 0.41297 | 3.7018 | 0.65015 | 11.0333 | -103.9409 | 11.0333 | -103.9409 | 11.0333 | -103.9409 | 33.0998
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2026 | 3153.1748 | 33.0998 | 20.5853 | 84.9681 | -103.9409 | 31.5594 | 3153.1748 | 0.87596 | 1.0149 | 0.63953 | 1.8669 | 0.18558 | 2.8714 | 0.41297 | 3.7018 | 0.65015 | 11.0333 | -103.9409 | 11.0333 | -103.9409 | 11.0333 | -103.9409 | 33.0998
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2026 | 3153.1748 | 33.0998 | 20.5853 | 84.9681 | -103.9409 | 31.5594 | 3153.1748 | 0.87596 | 1.0149 | 0.63953 | 1.8669 | 0.18558 | 2.8714 | 0.41297 | 3.7018 | 0.65015 | 11.0333 | -103.9409 | 11.0333 | -103.9409 | 11.0333 | -103.9409 | 33.0998
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3153.1748 | 33.0998 | 20.5853 | 84.9681 | -103.9409 | 31.5594 | 3153.1748 | 0.87596 | 1.0149 | 0.63953 | 1.8669 | 0.18558 | 2.8714 | 0.41297 | 3.7018 | 0.65015 | 11.0333 | -103.9409 | 11.0333 | -103.9409 | 11.0333 | -103.9409 | 33.0998
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 2192.4287 | 23.0145 | 20.1619 | 59.3598 | -107.3053 | 22.24 | 2192.4287 | 0.97967 | 1.0772 | 1.0196 | 4.253 | 0.26049 | 3.7141 | 0.51949 | 4.3679 | 1.1451 | 7.6715 | -107.3053 | 7.6715 | -107.3053 | 7.6715 | -107.3053 | 23.0145
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2026 | 2192.4287 | 23.0145 | 20.1619 | 59.3598 | -107.3053 | 22.24 | 2192.4287 | 0.97967 | 1.0772 | 1.0196 | 4.253 | 0.26049 | 3.7141 | 0.51949 | 4.3679 | 1.1451 | 7.6715 | -107.3053 | 7.6715 | -107.3053 | 7.6715 | -107.3053 | 23.0145
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1936.0262 | 20.323 | 14.4752 | 50.8401 | -98.6391 | 19.6757 | 1936.0262 | 0.92678 | 1.1508 | 2.2588 | 4.6059 | 0.33263 | 4.1149 | 0.6822 | 4.6926 | 1.1193 | 6.7743 | -98.6391 | 6.7743 | -98.6391 | 6.7743 | -98.6391 | 20.323
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2026 | 2987.1809 | 31.3573 | 32.2162 | 83.305 | -111.5589 | 30.5989 | 2987.1809 | 1.0283 | 1.0609 | 0.34367 | 3.4208 | 0.12122 | 2.693 | 0.20524 | 2.9891 | 1.2703 | 10.4524 | -111.5589 | 10.4524 | -111.5589 | 10.4524 | -111.5589 | 31.3573
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2026 | 2987.1809 | 31.3573 | 32.2162 | 83.305 | -111.5589 | 30.5989 | 2987.1809 | 1.0283 | 1.0609 | 0.34367 | 3.4208 | 0.12122 | 2.693 | 0.20524 | 2.9891 | 1.2703 | 10.4524 | -111.5589 | 10.4524 | -111.5589 | 10.4524 | -111.5589 | 31.3573
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2026 | 2987.1809 | 31.3573 | 32.2162 | 83.305 | -111.5589 | 30.5989 | 2987.1809 | 1.0283 | 1.0609 | 0.34367 | 3.4208 | 0.12122 | 2.693 | 0.20524 | 2.9891 | 1.2703 | 10.4524 | -111.5589 | 10.4524 | -111.5589 | 10.4524 | -111.5589 | 31.3573
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 1406.3139 | 14.7625 | 9.9483 | 34.7852 | -92.0864 | 14.3772 | 1406.3139 | 0.92167 | 1.2209 | 4.6636 | 6.3949 | 0.72714 | 5.436 | 1.1188 | 6.0806 | 1.1764 | 4.9208 | -92.0864 | 4.9208 | -92.0864 | 4.9208 | -92.0864 | 14.7625
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2499.1173 | 26.2339 | 22.7109 | 64.875 | -100.929 | 25.3707 | 2499.1173 | 0.75455 | 1.0313 | 1.3063 | 1.2153 | 0.55575 | 4.4383 | 0.69195 | 4.9013 | 0.27382 | 8.7446 | -100.929 | 8.7446 | -100.929 | 8.7446 | -100.929 | 26.2339
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2499.1173 | 26.2339 | 22.7109 | 64.875 | -100.929 | 25.3707 | 2499.1173 | 0.75455 | 1.0313 | 1.3063 | 1.2153 | 0.55575 | 4.4383 | 0.69195 | 4.9013 | 0.27382 | 8.7446 | -100.929 | 8.7446 | -100.929 | 8.7446 | -100.929 | 26.2339
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1971.8258 | 20.6988 | 11.9714 | 50.6844 | -100.2976 | 19.7632 | 1971.8258 | 0.85558 | 1.0506 | 1.5621 | 3.1781 | 0.45474 | 4.774 | 0.89729 | 5.5972 | 0.66572 | 6.8996 | -100.2976 | 6.8996 | -100.2976 | 6.8996 | -100.2976 | 20.6988
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 1971.8258 | 20.6988 | 11.9714 | 50.6844 | -100.2976 | 19.7632 | 1971.8258 | 0.85558 | 1.0506 | 1.5621 | 3.1781 | 0.45474 | 4.774 | 0.89729 | 5.5972 | 0.66572 | 6.8996 | -100.2976 | 6.8996 | -100.2976 | 6.8996 | -100.2976 | 20.6988
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1673.8326 | 17.5707 | 14.9456 | 44.1207 | -104.1157 | 17.0561 | 1673.8326 | 0.94865 | 1.0943 | 1.7049 | 5.3413 | 0.30601 | 4.9354 | 0.92818 | 5.5766 | 1.0822 | 5.8569 | -104.1157 | 5.8569 | -104.1157 | 5.8569 | -104.1157 | 17.5707
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1673.8326 | 17.5707 | 14.9456 | 44.1207 | -104.1157 | 17.0561 | 1673.8326 | 0.94865 | 1.0943 | 1.7049 | 5.3413 | 0.30601 | 4.9354 | 0.92818 | 5.5766 | 1.0822 | 5.8569 | -104.1157 | 5.8569 | -104.1157 | 5.8569 | -104.1157 | 17.5707
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2746.1226 | 28.8268 | 20.6016 | 73.6389 | -107.488 | 27.7057 | 2746.1226 | 0.92427 | 0.96487 | 0.35629 | 2.2804 | 0.26268 | 3.4223 | 0.56523 | 4.0324 | 0.66634 | 9.6089 | -107.488 | 9.6089 | -107.488 | 9.6089 | -107.488 | 28.8268
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2746.1226 | 28.8268 | 20.6016 | 73.6389 | -107.488 | 27.7057 | 2746.1226 | 0.92427 | 0.96487 | 0.35629 | 2.2804 | 0.26268 | 3.4223 | 0.56523 | 4.0324 | 0.66634 | 9.6089 | -107.488 | 9.6089 | -107.488 | 9.6089 | -107.488 | 28.8268
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1126.9824 | 11.8302 | 11.6127 | 29.3913 | -100.708 | 11.5145 | 1126.9824 | 0.90288 | 1.0655 | 2.5896 | 6.6368 | 0.67741 | 7.7663 | 1.0914 | 9.3198 | 0.85456 | 3.9434 | -100.708 | 3.9434 | -100.708 | 3.9434 | -100.708 | 11.8302
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2026 | 1126.9824 | 11.8302 | 11.6127 | 29.3913 | -100.708 | 11.5145 | 1126.9824 | 0.90288 | 1.0655 | 2.5896 | 6.6368 | 0.67741 | 7.7663 | 1.0914 | 9.3198 | 0.85456 | 3.9434 | -100.708 | 3.9434 | -100.708 | 3.9434 | -100.708 | 11.8302
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2026 | 1824.8188 | 19.1556 | 12.8334 | 47.4754 | -97.3032 | 18.6484 | 1824.8188 | 0.84244 | 1.1547 | 2.8233 | 4.0273 | 0.39932 | 4.8302 | 0.84198 | 5.3372 | 0.83378 | 6.3852 | -97.3032 | 6.3852 | -97.3032 | 6.3852 | -97.3032 | 19.1556
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2026 | 1824.8188 | 19.1556 | 12.8334 | 47.4754 | -97.3032 | 18.6484 | 1824.8188 | 0.84244 | 1.1547 | 2.8233 | 4.0273 | 0.39932 | 4.8302 | 0.84198 | 5.3372 | 0.83378 | 6.3852 | -97.3032 | 6.3852 | -97.3032 | 6.3852 | -97.3032 | 19.1556
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2026 | 2011.4721 | 21.115 | 18.83 | 54.1439 | -106.5009 | 20.4412 | 2011.4721 | 0.95641 | 1.0872 | 1.3691 | 4.5135 | 0.30109 | 4.1442 | 0.6111 | 4.7566 | 1.0891 | 7.0383 | -106.5009 | 7.0383 | -106.5009 | 7.0383 | -106.5009 | 21.115
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2026 | 2011.4721 | 21.115 | 18.83 | 54.1439 | -106.5009 | 20.4412 | 2011.4721 | 0.95641 | 1.0872 | 1.3691 | 4.5135 | 0.30109 | 4.1442 | 0.6111 | 4.7566 | 1.0891 | 7.0383 | -106.5009 | 7.0383 | -106.5009 | 7.0383 | -106.5009 | 21.115
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2026 | 1048.4763 | 11.0061 | 10.8877 | 26.97 | -106.6632 | 10.7973 | 1048.4763 | 1.0092 | 1.0837 | 1.9673 | 9.9115 | 0.54991 | 7.8282 | 1.3297 | 8.1661 | 1.2661 | 3.6687 | -106.6632 | 3.6687 | -106.6632 | 3.6687 | -106.6632 | 11.0061
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2026 | 1048.4763 | 11.0061 | 10.8877 | 26.97 | -106.6632 | 10.7973 | 1048.4763 | 1.0092 | 1.0837 | 1.9673 | 9.9115 | 0.54991 | 7.8282 | 1.3297 | 8.1661 | 1.2661 | 3.6687 | -106.6632 | 3.6687 | -106.6632 | 3.6687 | -106.6632 | 11.0061
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2008.44 | 21.0832 | 18.0789 | 53.7724 | -104.009 | 20.5161 | 2008.44 | 0.98285 | 1.0842 | 1.0736 | 4.7589 | 0.20404 | 4.0388 | 0.69612 | 4.5112 | 1.1783 | 7.0277 | -104.009 | 7.0277 | -104.009 | 7.0277 | -104.009 | 21.0832
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2008.44 | 21.0832 | 18.0789 | 53.7724 | -104.009 | 20.5161 | 2008.44 | 0.98285 | 1.0842 | 1.0736 | 4.7589 | 0.20404 | 4.0388 | 0.69612 | 4.5112 | 1.1783 | 7.0277 | -104.009 | 7.0277 | -104.009 | 7.0277 | -104.009 | 21.0832
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2026 | 1274.6012 | 13.3798 | 9.2395 | 30.5865 | -98.1778 | 12.7285 | 1274.6012 | 0.93525 | 0.9584 | 1.0426 | 5.0575 | 1.1924 | 7.4395 | 1.8192 | 8.6259 | 0.67982 | 4.4599 | -98.1778 | 4.4599 | -98.1778 | 4.4599 | -98.1778 | 13.3798
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2026 | 1274.6012 | 13.3798 | 9.2395 | 30.5865 | -98.1778 | 12.7285 | 1274.6012 | 0.93525 | 0.9584 | 1.0426 | 5.0575 | 1.1924 | 7.4395 | 1.8192 | 8.6259 | 0.67982 | 4.4599 | -98.1778 | 4.4599 | -98.1778 | 4.4599 | -98.1778 | 13.3798
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2616.3505 | 27.4646 | 20.0592 | 69.8581 | -103.7541 | 26.1434 | 2616.3505 | 0.94542 | 0.96008 | 0.20337 | 2.5647 | 0.18392 | 3.567 | 0.60892 | 4.1397 | 0.71902 | 9.1549 | -103.7541 | 9.1549 | -103.7541 | 9.1549 | -103.7541 | 27.4646
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2616.3505 | 27.4646 | 20.0592 | 69.8581 | -103.7541 | 26.1434 | 2616.3505 | 0.94542 | 0.96008 | 0.20337 | 2.5647 | 0.18392 | 3.567 | 0.60892 | 4.1397 | 0.71902 | 9.1549 | -103.7541 | 9.1549 | -103.7541 | 9.1549 | -103.7541 | 27.4646
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1895.4954 | 19.8975 | 14.5602 | 49.9783 | -102.5699 | 19.2191 | 1895.4954 | 0.98734 | 1.0693 | 0.92137 | 4.9607 | 0.19189 | 4.2946 | 0.84225 | 4.8852 | 1.1551 | 6.6325 | -102.5699 | 6.6325 | -102.5699 | 6.6325 | -102.5699 | 19.8975
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1895.4954 | 19.8975 | 14.5602 | 49.9783 | -102.5699 | 19.2191 | 1895.4954 | 0.98734 | 1.0693 | 0.92137 | 4.9607 | 0.19189 | 4.2946 | 0.84225 | 4.8852 | 1.1551 | 6.6325 | -102.5699 | 6.6325 | -102.5699 | 6.6325 | -102.5699 | 19.8975
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1641.1475 | 17.2276 | 13.7003 | 43.1486 | -100.8901 | 16.6774 | 1641.1475 | 0.9476 | 1.0761 | 1.4921 | 5.3313 | 0.27541 | 5.1437 | 0.91841 | 5.7513 | 1.0365 | 5.7425 | -100.8901 | 5.7425 | -100.8901 | 5.7425 | -100.8901 | 17.2276
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2140.6399 | 22.4709 | 11.7875 | 54.2764 | -100.8208 | 21.6169 | 2140.6399 | 0.91869 | 1.0874 | 1.5574 | 3.8049 | 0.39679 | 3.991 | 0.87863 | 4.5783 | 0.95338 | 7.4903 | -100.8208 | 7.4903 | -100.8208 | 7.4903 | -100.8208 | 22.4709
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2140.6399 | 22.4709 | 11.7875 | 54.2764 | -100.8208 | 21.6169 | 2140.6399 | 0.91869 | 1.0874 | 1.5574 | 3.8049 | 0.39679 | 3.991 | 0.87863 | 4.5783 | 0.95338 | 7.4903 | -100.8208 | 7.4903 | -100.8208 | 7.4903 | -100.8208 | 22.4709
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1505.892 | 15.8078 | 10.7007 | 38.4851 | -97.9615 | 15.1354 | 1505.892 | 0.80201 | 1.0483 | 2.294 | 3.2835 | 0.75504 | 6.7801 | 1.1386 | 7.6697 | 0.48429 | 5.2693 | -97.9615 | 5.2693 | -97.9615 | 5.2693 | -97.9615 | 15.8078
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2026 | 1488.3968 | 15.6241 | 10.9684 | 37.2938 | -101.3762 | 15.0058 | 1488.3968 | 0.89019 | 1.0231 | 1.8115 | 4.4593 | 0.89252 | 6.3492 | 1.1775 | 6.9871 | 0.70234 | 5.208 | -101.3762 | 5.208 | -101.3762 | 5.208 | -101.3762 | 15.6241
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2026 | 1488.3968 | 15.6241 | 10.9684 | 37.2938 | -101.3762 | 15.0058 | 1488.3968 | 0.89019 | 1.0231 | 1.8115 | 4.4593 | 0.89252 | 6.3492 | 1.1775 | 6.9871 | 0.70234 | 5.208 | -101.3762 | 5.208 | -101.3762 | 5.208 | -101.3762 | 15.6241
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2916.9902 | 30.6205 | 21.1924 | 78.6248 | -105.9708 | 29.0692 | 2916.9902 | 0.95275 | 1.0355 | 0.69978 | 2.7286 | 0.3116 | 2.8975 | 0.45641 | 3.4314 | 0.94169 | 10.2068 | -105.9708 | 10.2068 | -105.9708 | 10.2068 | -105.9708 | 30.6205
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2916.9902 | 30.6205 | 21.1924 | 78.6248 | -105.9708 | 29.0692 | 2916.9902 | 0.95275 | 1.0355 | 0.69978 | 2.7286 | 0.3116 | 2.8975 | 0.45641 | 3.4314 | 0.94169 | 10.2068 | -105.9708 | 10.2068 | -105.9708 | 10.2068 | -105.9708 | 30.6205
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2650.7132 | 27.8253 | 19.3122 | 69.616 | -102.814 | 26.6205 | 2650.7132 | 0.87582 | 1.0017 | 0.84198 | 2.1861 | 0.43893 | 3.606 | 0.6502 | 4.317 | 0.60625 | 9.2751 | -102.814 | 9.2751 | -102.814 | 9.2751 | -102.814 | 27.8253
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2650.7132 | 27.8253 | 19.3122 | 69.616 | -102.814 | 26.6205 | 2650.7132 | 0.87582 | 1.0017 | 0.84198 | 2.1861 | 0.43893 | 3.606 | 0.6502 | 4.317 | 0.60625 | 9.2751 | -102.814 | 9.2751 | -102.814 | 9.2751 | -102.814 | 27.8253
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2026 | 2374.2217 | 24.9229 | 22.4115 | 62.8298 | -101.7959 | 24.0681 | 2374.2217 | 0.77716 | 1.0275 | 1.2775 | 1.6034 | 0.4054 | 4.5375 | 0.69711 | 5.1362 | 0.35335 | 8.3076 | -101.7959 | 8.3076 | -101.7959 | 8.3076 | -101.7959 | 24.9229
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2026 | 2374.2217 | 24.9229 | 22.4115 | 62.8298 | -101.7959 | 24.0681 | 2374.2217 | 0.77716 | 1.0275 | 1.2775 | 1.6034 | 0.4054 | 4.5375 | 0.69711 | 5.1362 | 0.35335 | 8.3076 | -101.7959 | 8.3076 | -101.7959 | 8.3076 | -101.7959 | 24.9229
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1196.5857 | 12.5609 | 7.199 | 27.9874 | -91.0882 | 12.2316 | 1196.5857 | 0.86225 | 1.1407 | 4.4977 | 6.0117 | 1.2346 | 7.207 | 1.8673 | 8.3126 | 0.83414 | 4.187 | -91.0882 | 4.187 | -91.0882 | 4.187 | -91.0882 | 12.5609
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1394.8396 | 14.642 | 16.7587 | 37.6679 | -103.9713 | 14.2468 | 1394.8396 | 0.87012 | 1.1081 | 2.9652 | 5.5381 | 0.53003 | 6.584 | 0.74078 | 7.1994 | 0.84115 | 4.8807 | -103.9713 | 4.8807 | -103.9713 | 4.8807 | -103.9713 | 14.642
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1198.8814 | 12.585 | 14.6922 | 32.001 | -104.563 | 12.2564 | 1198.8814 | 0.85336 | 1.0542 | 2.5521 | 5.4517 | 0.53547 | 8.0801 | 0.88219 | 8.718 | 0.67471 | 4.195 | -104.563 | 4.195 | -104.563 | 4.195 | -104.563 | 12.585
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1558.2464 | 16.3573 | 10.5053 | 39.9339 | -97.507 | 15.5691 | 1558.2464 | 0.78893 | 1.0406 | 2.1357 | 2.8109 | 0.75102 | 6.655 | 1.1032 | 7.5286 | 0.42237 | 5.4524 | -97.507 | 5.4524 | -97.507 | 5.4524 | -97.507 | 16.3573
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1558.2464 | 16.3573 | 10.5053 | 39.9339 | -97.507 | 15.5691 | 1558.2464 | 0.78893 | 1.0406 | 2.1357 | 2.8109 | 0.75102 | 6.655 | 1.1032 | 7.5286 | 0.42237 | 5.4524 | -97.507 | 5.4524 | -97.507 | 5.4524 | -97.507 | 16.3573
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2411.6899 | 25.3162 | 15.019 | 63.5022 | -102.1368 | 24.4876 | 2411.6899 | 0.84812 | 1.0489 | 1.3167 | 2.5033 | 0.42459 | 3.9435 | 0.69823 | 4.4446 | 0.63479 | 8.4387 | -102.1368 | 8.4387 | -102.1368 | 8.4387 | -102.1368 | 25.3162
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2411.6899 | 25.3162 | 15.019 | 63.5022 | -102.1368 | 24.4876 | 2411.6899 | 0.84812 | 1.0489 | 1.3167 | 2.5033 | 0.42459 | 3.9435 | 0.69823 | 4.4446 | 0.63479 | 8.4387 | -102.1368 | 8.4387 | -102.1368 | 8.4387 | -102.1368 | 25.3162
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 649.9121 | 6.8223 | 9.6043 | 15.566 | -103.6987 | 6.6355 | 649.9121 | 1.0221 | 1.0229 | 2.8713 | 14.5454 | 2.5069 | 12.7978 | 2.999 | 13.7572 | 1.1366 | 2.2741 | -103.6987 | 2.2741 | -103.6987 | 2.2741 | -103.6987 | 6.8223
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 649.9121 | 6.8223 | 9.6043 | 15.566 | -103.6987 | 6.6355 | 649.9121 | 1.0221 | 1.0229 | 2.8713 | 14.5454 | 2.5069 | 12.7978 | 2.999 | 13.7572 | 1.1366 | 2.2741 | -103.6987 | 2.2741 | -103.6987 | 2.2741 | -103.6987 | 6.8223
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2026 | 697.2865 | 7.3196 | 5.4858 | 15.7467 | -95.8095 | 7.2394 | 697.2865 | 1.0835 | 1.1876 | 6.538 | 17.6251 | 1.6968 | 9.6798 | 2.8294 | 10.1257 | 1.8208 | 2.4399 | -95.8095 | 2.4399 | -95.8095 | 2.4399 | -95.8095 | 7.3196
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2026 | 697.2865 | 7.3196 | 5.4858 | 15.7467 | -95.8095 | 7.2394 | 697.2865 | 1.0835 | 1.1876 | 6.538 | 17.6251 | 1.6968 | 9.6798 | 2.8294 | 10.1257 | 1.8208 | 2.4399 | -95.8095 | 2.4399 | -95.8095 | 2.4399 | -95.8095 | 7.3196
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2026 | 2522.7303 | 26.4818 | 22.7364 | 69.2109 | -108.9646 | 25.7591 | 2522.7303 | 0.97324 | 1.0389 | 0.61425 | 3.551 | 0.20227 | 3.4674 | 0.30495 | 3.7699 | 1.0241 | 8.8273 | -108.9646 | 8.8273 | -108.9646 | 8.8273 | -108.9646 | 26.4818
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2026 | 2522.7303 | 26.4818 | 22.7364 | 69.2109 | -108.9646 | 25.7591 | 2522.7303 | 0.97324 | 1.0389 | 0.61425 | 3.551 | 0.20227 | 3.4674 | 0.30495 | 3.7699 | 1.0241 | 8.8273 | -108.9646 | 8.8273 | -108.9646 | 8.8273 | -108.9646 | 26.4818
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2026 | 2522.7303 | 26.4818 | 22.7364 | 69.2109 | -108.9646 | 25.7591 | 2522.7303 | 0.97324 | 1.0389 | 0.61425 | 3.551 | 0.20227 | 3.4674 | 0.30495 | 3.7699 | 1.0241 | 8.8273 | -108.9646 | 8.8273 | -108.9646 | 8.8273 | -108.9646 | 26.4818
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2026 | 2522.7303 | 26.4818 | 22.7364 | 69.2109 | -108.9646 | 25.7591 | 2522.7303 | 0.97324 | 1.0389 | 0.61425 | 3.551 | 0.20227 | 3.4674 | 0.30495 | 3.7699 | 1.0241 | 8.8273 | -108.9646 | 8.8273 | -108.9646 | 8.8273 | -108.9646 | 26.4818
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1506.6491 | 15.8157 | 9.9793 | 38.3796 | -97.5742 | 15.0132 | 1506.6491 | 0.79269 | 1.0288 | 2.0804 | 2.8107 | 0.82253 | 6.9699 | 1.1565 | 7.8014 | 0.40326 | 5.2719 | -97.5742 | 5.2719 | -97.5742 | 5.2719 | -97.5742 | 15.8157
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 1506.6491 | 15.8157 | 9.9793 | 38.3796 | -97.5742 | 15.0132 | 1506.6491 | 0.79269 | 1.0288 | 2.0804 | 2.8107 | 0.82253 | 6.9699 | 1.1565 | 7.8014 | 0.40326 | 5.2719 | -97.5742 | 5.2719 | -97.5742 | 5.2719 | -97.5742 | 15.8157
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 1809.5002 | 18.9948 | 8.9539 | 45.1763 | -102.9005 | 18.2977 | 1809.5002 | 0.92164 | 1.0183 | 1.3094 | 3.98 | 0.72633 | 5.0252 | 0.97369 | 5.5779 | 0.792 | 6.3316 | -102.9005 | 6.3316 | -102.9005 | 6.3316 | -102.9005 | 18.9948
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2026 | 1895.3194 | 19.8957 | 9.2823 | 46.974 | -96.0109 | 19.2139 | 1895.3194 | 0.88609 | 1.1198 | 2.2645 | 4.0585 | 0.49768 | 4.4835 | 0.98321 | 5.2974 | 0.90522 | 6.6319 | -96.0109 | 6.6319 | -96.0109 | 6.6319 | -96.0109 | 19.8957
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2026 | 1895.3194 | 19.8957 | 9.2823 | 46.974 | -96.0109 | 19.2139 | 1895.3194 | 0.88609 | 1.1198 | 2.2645 | 4.0585 | 0.49768 | 4.4835 | 0.98321 | 5.2974 | 0.90522 | 6.6319 | -96.0109 | 6.6319 | -96.0109 | 6.6319 | -96.0109 | 19.8957
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 1983.084 | 20.817 | 24.007 | 54.8137 | -106.5121 | 20.2859 | 1983.084 | 1.0545 | 1.152 | 1.2947 | 5.72 | 0.19668 | 3.5034 | 0.33673 | 4.3065 | 1.6327 | 6.939 | -106.5121 | 6.939 | -106.5121 | 6.939 | -106.5121 | 20.817
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2026 | 1983.084 | 20.817 | 24.007 | 54.8137 | -106.5121 | 20.2859 | 1983.084 | 1.0545 | 1.152 | 1.2947 | 5.72 | 0.19668 | 3.5034 | 0.33673 | 4.3065 | 1.6327 | 6.939 | -106.5121 | 6.939 | -106.5121 | 6.939 | -106.5121 | 20.817
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2026 | 1983.084 | 20.817 | 24.007 | 54.8137 | -106.5121 | 20.2859 | 1983.084 | 1.0545 | 1.152 | 1.2947 | 5.72 | 0.19668 | 3.5034 | 0.33673 | 4.3065 | 1.6327 | 6.939 | -106.5121 | 6.939 | -106.5121 | 6.939 | -106.5121 | 20.817
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1983.084 | 20.817 | 24.007 | 54.8137 | -106.5121 | 20.2859 | 1983.084 | 1.0545 | 1.152 | 1.2947 | 5.72 | 0.19668 | 3.5034 | 0.33673 | 4.3065 | 1.6327 | 6.939 | -106.5121 | 6.939 | -106.5121 | 6.939 | -106.5121 | 20.817
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1176.2448 | 12.3474 | 12.3623 | 30.5807 | -104.4476 | 11.7442 | 1176.2448 | 0.92203 | 0.94054 | 0.59264 | 4.9043 | 0.68862 | 8.317 | 1.4314 | 10.0616 | 0.58968 | 4.1158 | -104.4476 | 4.1158 | -104.4476 | 4.1158 | -104.4476 | 12.3474
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1176.2448 | 12.3474 | 12.3623 | 30.5807 | -104.4476 | 11.7442 | 1176.2448 | 0.92203 | 0.94054 | 0.59264 | 4.9043 | 0.68862 | 8.317 | 1.4314 | 10.0616 | 0.58968 | 4.1158 | -104.4476 | 4.1158 | -104.4476 | 4.1158 | -104.4476 | 12.3474
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 804.9446 | 8.4497 | 15.2895 | 21.7311 | -99.7048 | 8.2924 | 804.9446 | 0.81032 | 1.1376 | 5.8808 | 8.1621 | 0.62441 | 11.4055 | 1.0253 | 13.3769 | 0.71563 | 2.8166 | -99.7048 | 2.8166 | -99.7048 | 2.8166 | -99.7048 | 8.4497
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 804.9446 | 8.4497 | 15.2895 | 21.7311 | -99.7048 | 8.2924 | 804.9446 | 0.81032 | 1.1376 | 5.8808 | 8.1621 | 0.62441 | 11.4055 | 1.0253 | 13.3769 | 0.71563 | 2.8166 | -99.7048 | 2.8166 | -99.7048 | 2.8166 | -99.7048 | 8.4497
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1759.41 | 18.469 | 14.5828 | 46.319 | -105.2817 | 18.0155 | 1759.41 | 0.96802 | 1.068 | 1.2961 | 5.1091 | 0.3703 | 4.7303 | 0.81898 | 5.286 | 1.0801 | 6.1563 | -105.2817 | 6.1563 | -105.2817 | 6.1563 | -105.2817 | 18.469
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1759.41 | 18.469 | 14.5828 | 46.319 | -105.2817 | 18.0155 | 1759.41 | 0.96802 | 1.068 | 1.2961 | 5.1091 | 0.3703 | 4.7303 | 0.81898 | 5.286 | 1.0801 | 6.1563 | -105.2817 | 6.1563 | -105.2817 | 6.1563 | -105.2817 | 18.469
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2026 | 1228.6984 | 12.898 | 11.1518 | 31.4498 | -102.7564 | 12.5935 | 1228.6984 | 0.9006 | 1.0321 | 1.9988 | 6.0483 | 0.63857 | 7.8686 | 1.3536 | 8.5912 | 0.76866 | 4.2993 | -102.7564 | 4.2993 | -102.7564 | 4.2993 | -102.7564 | 12.898
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2026 | 1228.6984 | 12.898 | 11.1518 | 31.4498 | -102.7564 | 12.5935 | 1228.6984 | 0.9006 | 1.0321 | 1.9988 | 6.0483 | 0.63857 | 7.8686 | 1.3536 | 8.5912 | 0.76866 | 4.2993 | -102.7564 | 4.2993 | -102.7564 | 4.2993 | -102.7564 | 12.898
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2026 | 2472.6695 | 25.9563 | 14.8359 | 64.4511 | -100.1883 | 25.0447 | 2472.6695 | 0.91008 | 1.0928 | 1.399 | 3.2467 | 0.32438 | 3.4626 | 0.62602 | 3.9356 | 0.93766 | 8.6521 | -100.1883 | 8.6521 | -100.1883 | 8.6521 | -100.1883 | 25.9563
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2026 | 2472.6695 | 25.9563 | 14.8359 | 64.4511 | -100.1883 | 25.0447 | 2472.6695 | 0.91008 | 1.0928 | 1.399 | 3.2467 | 0.32438 | 3.4626 | 0.62602 | 3.9356 | 0.93766 | 8.6521 | -100.1883 | 8.6521 | -100.1883 | 8.6521 | -100.1883 | 25.9563
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1343.9331 | 14.1076 | 21.0654 | 36.5782 | -108.9854 | 13.726 | 1343.9331 | 0.91023 | 0.99043 | 1.0741 | 4.9767 | 0.4365 | 7.17 | 0.8653 | 7.9097 | 0.69411 | 4.7025 | -108.9854 | 4.7025 | -108.9854 | 4.7025 | -108.9854 | 14.1076
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1343.9331 | 14.1076 | 21.0654 | 36.5782 | -108.9854 | 13.726 | 1343.9331 | 0.91023 | 0.99043 | 1.0741 | 4.9767 | 0.4365 | 7.17 | 0.8653 | 7.9097 | 0.69411 | 4.7025 | -108.9854 | 4.7025 | -108.9854 | 4.7025 | -108.9854 | 14.1076
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1765.498 | 18.5329 | 10.6747 | 45.1563 | -97.69 | 17.9873 | 1765.498 | 0.93416 | 1.1532 | 2.581 | 5.1062 | 0.45431 | 4.4732 | 0.81563 | 5.0552 | 1.1415 | 6.1776 | -97.69 | 6.1776 | -97.69 | 6.1776 | -97.69 | 18.5329
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2963.5757 | 31.1095 | 22.421 | 78.9949 | -102.1411 | 30.0189 | 2963.5757 | 0.95698 | 1.1229 | 1.2177 | 3.072 | 0.25977 | 2.6354 | 0.44832 | 3.1134 | 1.1657 | 10.3698 | -102.1411 | 10.3698 | -102.1411 | 10.3698 | -102.1411 | 31.1095
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2026 | 1665.0301 | 17.4783 | 44.551 | 47.7855 | -122.5236 | 16.8918 | 1665.0301 | 0.96079 | 0.90126 | 0.093456 | 3.3608 | 0.84193 | 5.6157 | 0.25379 | 6.8492 | 0.59845 | 5.8261 | -122.5236 | 5.8261 | -122.5236 | 5.8261 | -122.5236 | 17.4783
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2026 | 1665.0301 | 17.4783 | 44.551 | 47.7855 | -122.5236 | 16.8918 | 1665.0301 | 0.96079 | 0.90126 | 0.093456 | 3.3608 | 0.84193 | 5.6157 | 0.25379 | 6.8492 | 0.59845 | 5.8261 | -122.5236 | 5.8261 | -122.5236 | 5.8261 | -122.5236 | 17.4783
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2026 | 1665.0301 | 17.4783 | 44.551 | 47.7855 | -122.5236 | 16.8918 | 1665.0301 | 0.96079 | 0.90126 | 0.093456 | 3.3608 | 0.84193 | 5.6157 | 0.25379 | 6.8492 | 0.59845 | 5.8261 | -122.5236 | 5.8261 | -122.5236 | 5.8261 | -122.5236 | 17.4783
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2963.5757 | 31.1095 | 22.421 | 78.9949 | -102.1411 | 30.0189 | 2963.5757 | 0.95698 | 1.1229 | 1.2177 | 3.072 | 0.25977 | 2.6354 | 0.44832 | 3.1134 | 1.1657 | 10.3698 | -102.1411 | 10.3698 | -102.1411 | 10.3698 | -102.1411 | 31.1095
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2026 | 2963.5757 | 31.1095 | 22.421 | 78.9949 | -102.1411 | 30.0189 | 2963.5757 | 0.95698 | 1.1229 | 1.2177 | 3.072 | 0.25977 | 2.6354 | 0.44832 | 3.1134 | 1.1657 | 10.3698 | -102.1411 | 10.3698 | -102.1411 | 10.3698 | -102.1411 | 31.1095
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3531.8781 | 37.0751 | 20.6345 | 94.916 | -103.7216 | 34.8635 | 3531.8781 | 0.91488 | 0.9516 | 0.21909 | 1.6146 | 0.16399 | 2.6911 | 0.47448 | 3.296 | 0.59996 | 12.3584 | -103.7216 | 12.3584 | -103.7216 | 12.3584 | -103.7216 | 37.0751
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3531.8781 | 37.0751 | 20.6345 | 94.916 | -103.7216 | 34.8635 | 3531.8781 | 0.91488 | 0.9516 | 0.21909 | 1.6146 | 0.16399 | 2.6911 | 0.47448 | 3.296 | 0.59996 | 12.3584 | -103.7216 | 12.3584 | -103.7216 | 12.3584 | -103.7216 | 37.0751
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2067.5955 | 21.7041 | 15.8429 | 54.7148 | -106.2887 | 21.0813 | 2067.5955 | 0.94068 | 1.0066 | 0.77989 | 3.6136 | 0.41193 | 4.3554 | 0.73199 | 4.9034 | 0.82969 | 7.2347 | -106.2887 | 7.2347 | -106.2887 | 7.2347 | -106.2887 | 21.7041
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 2067.5955 | 21.7041 | 15.8429 | 54.7148 | -106.2887 | 21.0813 | 2067.5955 | 0.94068 | 1.0066 | 0.77989 | 3.6136 | 0.41193 | 4.3554 | 0.73199 | 4.9034 | 0.82969 | 7.2347 | -106.2887 | 7.2347 | -106.2887 | 7.2347 | -106.2887 | 21.7041
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2026 | 2529.8738 | 26.5568 | 20.6533 | 67.5718 | -101.9367 | 25.3178 | 2529.8738 | 0.88386 | 1.1033 | 1.5562 | 2.9486 | 0.3671 | 3.4014 | 0.50402 | 3.9463 | 0.86688 | 8.8523 | -101.9367 | 8.8523 | -101.9367 | 8.8523 | -101.9367 | 26.5568
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2026 | 2529.8738 | 26.5568 | 20.6533 | 67.5718 | -101.9367 | 25.3178 | 2529.8738 | 0.88386 | 1.1033 | 1.5562 | 2.9486 | 0.3671 | 3.4014 | 0.50402 | 3.9463 | 0.86688 | 8.8523 | -101.9367 | 8.8523 | -101.9367 | 8.8523 | -101.9367 | 26.5568
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 1672.0213 | 17.5517 | 17.9774 | 45.4513 | -105.5935 | 17.0508 | 1672.0213 | 1.0073 | 1.0801 | 1.0711 | 5.778 | 0.27897 | 4.6181 | 0.5048 | 5.6641 | 1.2512 | 5.8506 | -105.5935 | 5.8506 | -105.5935 | 5.8506 | -105.5935 | 17.5517
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2026 | 1672.0213 | 17.5517 | 17.9774 | 45.4513 | -105.5935 | 17.0508 | 1672.0213 | 1.0073 | 1.0801 | 1.0711 | 5.778 | 0.27897 | 4.6181 | 0.5048 | 5.6641 | 1.2512 | 5.8506 | -105.5935 | 5.8506 | -105.5935 | 5.8506 | -105.5935 | 17.5517
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1638.3988 | 17.1987 | 12.743 | 42.5983 | -100.7449 | 16.5235 | 1638.3988 | 0.85795 | 1.0613 | 1.9963 | 4.0299 | 0.51434 | 5.7624 | 0.95292 | 6.5026 | 0.69934 | 5.7329 | -100.7449 | 5.7329 | -100.7449 | 5.7329 | -100.7449 | 17.1987
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1638.3988 | 17.1987 | 12.743 | 42.5983 | -100.7449 | 16.5235 | 1638.3988 | 0.85795 | 1.0613 | 1.9963 | 4.0299 | 0.51434 | 5.7624 | 0.95292 | 6.5026 | 0.69934 | 5.7329 | -100.7449 | 5.7329 | -100.7449 | 5.7329 | -100.7449 | 17.1987
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1516.9972 | 15.9243 | 16.5212 | 40.5832 | -107.0914 | 15.5371 | 1516.9972 | 1.0107 | 1.1121 | 1.7619 | 6.9166 | 0.4038 | 5.1392 | 0.6765 | 5.7623 | 1.3459 | 5.3081 | -107.0914 | 5.3081 | -107.0914 | 5.3081 | -107.0914 | 15.9243
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2906.3383 | 30.5086 | 18.6407 | 77.9663 | -104.6916 | 28.972 | 2906.3383 | 0.91937 | 1.0454 | 0.87659 | 2.558 | 0.32371 | 2.9863 | 0.4675 | 3.5157 | 0.85657 | 10.1695 | -104.6916 | 10.1695 | -104.6916 | 10.1695 | -104.6916 | 30.5086
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 2906.3383 | 30.5086 | 18.6407 | 77.9663 | -104.6916 | 28.972 | 2906.3383 | 0.91937 | 1.0454 | 0.87659 | 2.558 | 0.32371 | 2.9863 | 0.4675 | 3.5157 | 0.85657 | 10.1695 | -104.6916 | 10.1695 | -104.6916 | 10.1695 | -104.6916 | 30.5086
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1116.6464 | 11.7217 | 7.9651 | 25.891 | -93.3193 | 11.2741 | 1116.6464 | 0.893 | 1.0469 | 3.0316 | 6.21 | 1.4731 | 8.1928 | 2.2014 | 9.1712 | 0.75799 | 3.9072 | -93.3193 | 3.9072 | -93.3193 | 3.9072 | -93.3193 | 11.7217
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1116.6464 | 11.7217 | 7.9651 | 25.891 | -93.3193 | 11.2741 | 1116.6464 | 0.893 | 1.0469 | 3.0316 | 6.21 | 1.4731 | 8.1928 | 2.2014 | 9.1712 | 0.75799 | 3.9072 | -93.3193 | 3.9072 | -93.3193 | 3.9072 | -93.3193 | 11.7217
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 849.933 | 6.3454 | 12.1065 | 15.988 | -102.8471 | 6.1213 | 849.933 | 0.86937 | 0.95803 | 2.6405 | 10.7596 | 0.96807 | 22.7279 | 2.9943 | 30.6523 | 0.47341 | 2.1151 | -102.8471 | 2.1151 | -102.8471 | 2.1151 | -102.8471 | 6.3454
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1202.3025 | 8.9761 | 55.0003 | 24.4855 | -111.8694 | 8.8097 | 1202.3025 | 0.88425 | 1.0295 | 3.0952 | 10.8944 | 0.12515 | 15.0349 | 0.42835 | 18.3736 | 0.72461 | 2.992 | -111.8694 | 2.992 | -111.8694 | 2.992 | -111.8694 | 8.9761
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 819.2078 | 6.116 | 13.4347 | 15.5926 | -108.9264 | 5.9022 | 819.2078 | 0.86187 | 0.94317 | 2.2673 | 9.6277 | 0.76387 | 23.9565 | 2.671 | 33.1166 | 0.40188 | 2.0387 | -108.9264 | 2.0387 | -108.9264 | 2.0387 | -108.9264 | 6.116
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2366.4019 | 17.6669 | 26.3045 | 46.994 | -109.4448 | 17.1838 | 2366.4019 | 0.87828 | 1.0308 | 1.7854 | 5.5419 | 0.22165 | 7.8575 | 0.67363 | 9.7481 | 0.7053 | 5.889 | -109.4448 | 5.889 | -109.4448 | 5.889 | -109.4448 | 17.6669
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 2366.4019 | 17.6669 | 26.3045 | 46.994 | -109.4448 | 17.1838 | 2366.4019 | 0.87828 | 1.0308 | 1.7854 | 5.5419 | 0.22165 | 7.8575 | 0.67363 | 9.7481 | 0.7053 | 5.889 | -109.4448 | 5.889 | -109.4448 | 5.889 | -109.4448 | 17.6669
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2026 | 2366.4019 | 17.6669 | 26.3045 | 46.994 | -109.4448 | 17.1838 | 2366.4019 | 0.87828 | 1.0308 | 1.7854 | 5.5419 | 0.22165 | 7.8575 | 0.67363 | 9.7481 | 0.7053 | 5.889 | -109.4448 | 5.889 | -109.4448 | 5.889 | -109.4448 | 17.6669
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2026 | 2366.4019 | 17.6669 | 26.3045 | 46.994 | -109.4448 | 17.1838 | 2366.4019 | 0.87828 | 1.0308 | 1.7854 | 5.5419 | 0.22165 | 7.8575 | 0.67363 | 9.7481 | 0.7053 | 5.889 | -109.4448 | 5.889 | -109.4448 | 5.889 | -109.4448 | 17.6669
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1384.957 | 10.3397 | 31.2021 | 27.7418 | -104.6175 | 10.1287 | 1384.957 | 0.9396 | 1.1036 | 3.928 | 12.6804 | 0.2648 | 11.689 | 0.75174 | 13.855 | 1.0848 | 3.4466 | -104.6175 | 3.4466 | -104.6175 | 3.4466 | -104.6175 | 10.3397
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2020.035 | 15.081 | 21.4254 | 39.673 | -109.3962 | 14.6308 | 2020.035 | 0.84878 | 0.99431 | 1.7738 | 5.0754 | 0.2885 | 9.8784 | 0.87261 | 12.3968 | 0.51379 | 5.027 | -109.3962 | 5.027 | -109.3962 | 5.027 | -109.3962 | 15.081
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2026 | 2020.035 | 15.081 | 21.4254 | 39.673 | -109.3962 | 14.6308 | 2020.035 | 0.84878 | 0.99431 | 1.7738 | 5.0754 | 0.2885 | 9.8784 | 0.87261 | 12.3968 | 0.51379 | 5.027 | -109.3962 | 5.027 | -109.3962 | 5.027 | -109.3962 | 15.081
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2026 | 2020.035 | 15.081 | 21.4254 | 39.673 | -109.3962 | 14.6308 | 2020.035 | 0.84878 | 0.99431 | 1.7738 | 5.0754 | 0.2885 | 9.8784 | 0.87261 | 12.3968 | 0.51379 | 5.027 | -109.3962 | 5.027 | -109.3962 | 5.027 | -109.3962 | 15.081
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2026 | 2020.035 | 15.081 | 21.4254 | 39.673 | -109.3962 | 14.6308 | 2020.035 | 0.84878 | 0.99431 | 1.7738 | 5.0754 | 0.2885 | 9.8784 | 0.87261 | 12.3968 | 0.51379 | 5.027 | -109.3962 | 5.027 | -109.3962 | 5.027 | -109.3962 | 15.081
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3260.1725 | 14.117 | 20.6789 | 37.0852 | -113.7529 | 13.8886 | 3260.1725 | 1.1076 | 1.1331 | 3.3453 | 22.5404 | 1.3021 | 12.5865 | 1.2033 | 14.9522 | 1.7908 | 4.7057 | -113.7529 | 4.7057 | -113.7529 | 4.7057 | -113.7529 | 14.117
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3260.1725 | 14.117 | 20.6789 | 37.0852 | -113.7529 | 13.8886 | 3260.1725 | 1.1076 | 1.1331 | 3.3453 | 22.5404 | 1.3021 | 12.5865 | 1.2033 | 14.9522 | 1.7908 | 4.7057 | -113.7529 | 4.7057 | -113.7529 | 4.7057 | -113.7529 | 14.117
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 5870.4815 | 25.4199 | 16.795 | 65.5055 | -111.5669 | 24.8168 | 5870.4815 | 1.0887 | 1.124 | 2.2268 | 11.7321 | 0.8916 | 6.9821 | 0.98385 | 9.2682 | 1.6803 | 8.4733 | -111.5669 | 8.4733 | -111.5669 | 8.4733 | -111.5669 | 25.4199
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 5870.4815 | 25.4199 | 16.795 | 65.5055 | -111.5669 | 24.8168 | 5870.4815 | 1.0887 | 1.124 | 2.2268 | 11.7321 | 0.8916 | 6.9821 | 0.98385 | 9.2682 | 1.6803 | 8.4733 | -111.5669 | 8.4733 | -111.5669 | 8.4733 | -111.5669 | 25.4199
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 4232.8558 | 18.3288 | 19.5214 | 47.5121 | -109.8315 | 17.4323 | 4232.8558 | 0.94901 | 0.95801 | 1.2145 | 9.3888 | 1.4563 | 12.9812 | 2.0601 | 16.3067 | 0.72326 | 6.1096 | -109.8315 | 6.1096 | -109.8315 | 6.1096 | -109.8315 | 18.3288
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 4232.8558 | 18.3288 | 19.5214 | 47.5121 | -109.8315 | 17.4323 | 4232.8558 | 0.94901 | 0.95801 | 1.2145 | 9.3888 | 1.4563 | 12.9812 | 2.0601 | 16.3067 | 0.72326 | 6.1096 | -109.8315 | 6.1096 | -109.8315 | 6.1096 | -109.8315 | 18.3288
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3986.0736 | 17.2602 | 23.1559 | 45.0161 | -108.8036 | 16.4636 | 3986.0736 | 0.94113 | 0.93629 | 0.97477 | 9.2803 | 1.6703 | 14.5613 | 1.8059 | 17.5515 | 0.63733 | 5.7534 | -108.8036 | 5.7534 | -108.8036 | 5.7534 | -108.8036 | 17.2602
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3986.0736 | 17.2602 | 23.1559 | 45.0161 | -108.8036 | 16.4636 | 3986.0736 | 0.94113 | 0.93629 | 0.97477 | 9.2803 | 1.6703 | 14.5613 | 1.8059 | 17.5515 | 0.63733 | 5.7534 | -108.8036 | 5.7534 | -108.8036 | 5.7534 | -108.8036 | 17.2602
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 3103.9126 | 13.4403 | 22.1951 | 34.9512 | -108.7909 | 12.9315 | 3103.9126 | 0.96261 | 0.96509 | 1.436 | 14.1499 | 1.7459 | 18.0162 | 2.0894 | 21.065 | 0.7854 | 4.4801 | -108.7909 | 4.4801 | -108.7909 | 4.4801 | -108.7909 | 13.4403
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3885.4123 | 16.8243 | 17.0703 | 43.4655 | -109.0679 | 16.2895 | 3885.4123 | 0.95386 | 1.0529 | 3.0893 | 12.7696 | 0.85806 | 12.8199 | 1.9232 | 16.4585 | 0.99607 | 5.6081 | -109.0679 | 5.6081 | -109.0679 | 5.6081 | -109.0679 | 16.8243
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3885.4123 | 16.8243 | 17.0703 | 43.4655 | -109.0679 | 16.2895 | 3885.4123 | 0.95386 | 1.0529 | 3.0893 | 12.7696 | 0.85806 | 12.8199 | 1.9232 | 16.4585 | 0.99607 | 5.6081 | -109.0679 | 5.6081 | -109.0679 | 5.6081 | -109.0679 | 16.8243
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 6850.877 | 29.6652 | 17.5076 | 76.6513 | -110.1504 | 29.0649 | 6850.877 | 1.131 | 1.1835 | 2.3305 | 11.6794 | 0.58783 | 5.6566 | 0.63052 | 6.5945 | 2.0647 | 9.8884 | -110.1504 | 9.8884 | -110.1504 | 9.8884 | -110.1504 | 29.6652
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 6850.877 | 29.6652 | 17.5076 | 76.6513 | -110.1504 | 29.0649 | 6850.877 | 1.131 | 1.1835 | 2.3305 | 11.6794 | 0.58783 | 5.6566 | 0.63052 | 6.5945 | 2.0647 | 9.8884 | -110.1504 | 9.8884 | -110.1504 | 9.8884 | -110.1504 | 29.6652
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2026 | 6850.877 | 29.6652 | 17.5076 | 76.6513 | -110.1504 | 29.0649 | 6850.877 | 1.131 | 1.1835 | 2.3305 | 11.6794 | 0.58783 | 5.6566 | 0.63052 | 6.5945 | 2.0647 | 9.8884 | -110.1504 | 9.8884 | -110.1504 | 9.8884 | -110.1504 | 29.6652
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2026 | 6850.877 | 29.6652 | 17.5076 | 76.6513 | -110.1504 | 29.0649 | 6850.877 | 1.131 | 1.1835 | 2.3305 | 11.6794 | 0.58783 | 5.6566 | 0.63052 | 6.5945 | 2.0647 | 9.8884 | -110.1504 | 9.8884 | -110.1504 | 9.8884 | -110.1504 | 29.6652
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3323.0127 | 14.3891 | 17.7359 | 37.0626 | -106.5407 | 13.9348 | 3323.0127 | 0.9945 | 1.07 | 3.8713 | 17.4243 | 1.3492 | 14.8369 | 1.9786 | 17.2486 | 1.1744 | 4.7964 | -106.5407 | 4.7964 | -106.5407 | 4.7964 | -106.5407 | 14.3891
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3323.0127 | 14.3891 | 17.7359 | 37.0626 | -106.5407 | 13.9348 | 3323.0127 | 0.9945 | 1.07 | 3.8713 | 17.4243 | 1.3492 | 14.8369 | 1.9786 | 17.2486 | 1.1744 | 4.7964 | -106.5407 | 4.7964 | -106.5407 | 4.7964 | -106.5407 | 14.3891
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 4845.9354 | 20.9835 | 20.3704 | 54.7305 | -108.3491 | 20.1819 | 4845.9354 | 0.9775 | 1.0097 | 1.5381 | 10.3426 | 0.99284 | 10.8236 | 1.2757 | 12.8304 | 0.95556 | 6.9945 | -108.3491 | 6.9945 | -108.3491 | 6.9945 | -108.3491 | 20.9835
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 4845.9354 | 20.9835 | 20.3704 | 54.7305 | -108.3491 | 20.1819 | 4845.9354 | 0.9775 | 1.0097 | 1.5381 | 10.3426 | 0.99284 | 10.8236 | 1.2757 | 12.8304 | 0.95556 | 6.9945 | -108.3491 | 6.9945 | -108.3491 | 6.9945 | -108.3491 | 20.9835
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3020.1721 | 13.0777 | 16.4789 | 33.8381 | -107.0133 | 12.716 | 3020.1721 | 1.0002 | 1.0654 | 3.3928 | 19.2662 | 1.0398 | 16.2526 | 2.1073 | 18.9058 | 1.1854 | 4.3592 | -107.0133 | 4.3592 | -107.0133 | 4.3592 | -107.0133 | 13.0777
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3020.1721 | 13.0777 | 16.4789 | 33.8381 | -107.0133 | 12.716 | 3020.1721 | 1.0002 | 1.0654 | 3.3928 | 19.2662 | 1.0398 | 16.2526 | 2.1073 | 18.9058 | 1.1854 | 4.3592 | -107.0133 | 4.3592 | -107.0133 | 4.3592 | -107.0133 | 13.0777
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 2808.2017 | 12.1599 | 16.6852 | 31.39 | -108.7427 | 11.8152 | 2808.2017 | 0.95989 | 0.98024 | 1.3556 | 16.1726 | 0.92355 | 19.7093 | 2.8179 | 22.8128 | 0.82056 | 4.0533 | -108.7427 | 4.0533 | -108.7427 | 4.0533 | -108.7427 | 12.1599
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 4113.4615 | 17.8118 | 19.9035 | 46.1244 | -110.0938 | 16.8801 | 4113.4615 | 0.9424 | 0.9268 | 0.7707 | 8.5622 | 1.6964 | 13.9446 | 2.1791 | 17.4521 | 0.61401 | 5.9373 | -110.0938 | 5.9373 | -110.0938 | 5.9373 | -110.0938 | 17.8118
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 4113.4615 | 17.8118 | 19.9035 | 46.1244 | -110.0938 | 16.8801 | 4113.4615 | 0.9424 | 0.9268 | 0.7707 | 8.5622 | 1.6964 | 13.9446 | 2.1791 | 17.4521 | 0.61401 | 5.9373 | -110.0938 | 5.9373 | -110.0938 | 5.9373 | -110.0938 | 17.8118
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3292.2456 | 14.2558 | 20.8378 | 37.0575 | -107.5986 | 13.7542 | 3292.2456 | 0.98412 | 1.0325 | 2.894 | 16.1633 | 1.4682 | 15.5611 | 1.9655 | 18.3141 | 1.0387 | 4.7519 | -107.5986 | 4.7519 | -107.5986 | 4.7519 | -107.5986 | 14.2558
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3292.2456 | 14.2558 | 20.8378 | 37.0575 | -107.5986 | 13.7542 | 3292.2456 | 0.98412 | 1.0325 | 2.894 | 16.1633 | 1.4682 | 15.5611 | 1.9655 | 18.3141 | 1.0387 | 4.7519 | -107.5986 | 4.7519 | -107.5986 | 4.7519 | -107.5986 | 14.2558
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2026 | 5693.8605 | 24.6551 | 18.1276 | 63.8647 | -111.717 | 24.1379 | 5693.8605 | 1.1479 | 1.1765 | 2.7276 | 13.6898 | 0.94644 | 6.462 | 0.84728 | 8.5383 | 2.1185 | 8.2184 | -111.717 | 8.2184 | -111.717 | 8.2184 | -111.717 | 24.6551
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 5693.8605 | 24.6551 | 18.1276 | 63.8647 | -111.717 | 24.1379 | 5693.8605 | 1.1479 | 1.1765 | 2.7276 | 13.6898 | 0.94644 | 6.462 | 0.84728 | 8.5383 | 2.1185 | 8.2184 | -111.717 | 8.2184 | -111.717 | 8.2184 | -111.717 | 24.6551
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2026 | 5693.8605 | 24.6551 | 18.1276 | 63.8647 | -111.717 | 24.1379 | 5693.8605 | 1.1479 | 1.1765 | 2.7276 | 13.6898 | 0.94644 | 6.462 | 0.84728 | 8.5383 | 2.1185 | 8.2184 | -111.717 | 8.2184 | -111.717 | 8.2184 | -111.717 | 24.6551
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2026 | 5693.8605 | 24.6551 | 18.1276 | 63.8647 | -111.717 | 24.1379 | 5693.8605 | 1.1479 | 1.1765 | 2.7276 | 13.6898 | 0.94644 | 6.462 | 0.84728 | 8.5383 | 2.1185 | 8.2184 | -111.717 | 8.2184 | -111.717 | 8.2184 | -111.717 | 24.6551
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3695.2146 | 16.0007 | 17.3326 | 41.4099 | -110.7085 | 15.6368 | 3695.2146 | 1.0685 | 1.1158 | 3.1651 | 18.3286 | 1.0529 | 11.6194 | 1.4339 | 14.4843 | 1.5774 | 5.3336 | -110.7085 | 5.3336 | -110.7085 | 5.3336 | -110.7085 | 16.0007
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 4112.5638 | 17.8079 | 19.7667 | 46.4147 | -108.4505 | 17.2072 | 4112.5638 | 0.9873 | 1.014 | 1.7313 | 12.6857 | 1.1396 | 12.7014 | 1.3122 | 14.725 | 0.99876 | 5.936 | -108.4505 | 5.936 | -108.4505 | 5.936 | -108.4505 | 17.8079
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 5117.6788 | 22.1602 | 20.2297 | 57.8396 | -113.8465 | 21.3725 | 5117.6788 | 1.0123 | 0.98023 | 0.97965 | 9.411 | 1.5369 | 9.5516 | 1.3632 | 12.8268 | 0.98528 | 7.3867 | -113.8465 | 7.3867 | -113.8465 | 7.3867 | -113.8465 | 22.1602
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 5117.6788 | 22.1602 | 20.2297 | 57.8396 | -113.8465 | 21.3725 | 5117.6788 | 1.0123 | 0.98023 | 0.97965 | 9.411 | 1.5369 | 9.5516 | 1.3632 | 12.8268 | 0.98528 | 7.3867 | -113.8465 | 7.3867 | -113.8465 | 7.3867 | -113.8465 | 22.1602
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3411.8649 | 14.7738 | 17.6683 | 38.2523 | -107.9615 | 14.2685 | 3411.8649 | 0.95308 | 0.98755 | 1.6468 | 13.1283 | 1.0025 | 16.0203 | 2.1881 | 19.1025 | 0.81948 | 4.9246 | -107.9615 | 4.9246 | -107.9615 | 4.9246 | -107.9615 | 14.7738
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 3411.8649 | 14.7738 | 17.6683 | 38.2523 | -107.9615 | 14.2685 | 3411.8649 | 0.95308 | 0.98755 | 1.6468 | 13.1283 | 1.0025 | 16.0203 | 2.1881 | 19.1025 | 0.81948 | 4.9246 | -107.9615 | 4.9246 | -107.9615 | 4.9246 | -107.9615 | 14.7738
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 4012.6952 | 17.3755 | 19.7268 | 44.9868 | -110.1298 | 16.4937 | 4012.6952 | 0.94488 | 0.9324 | 0.87764 | 9.0326 | 1.7285 | 14.158 | 2.2383 | 17.7048 | 0.63799 | 5.7918 | -110.1298 | 5.7918 | -110.1298 | 5.7918 | -110.1298 | 17.3755
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 4012.6952 | 17.3755 | 19.7268 | 44.9868 | -110.1298 | 16.4937 | 4012.6952 | 0.94488 | 0.9324 | 0.87764 | 9.0326 | 1.7285 | 14.158 | 2.2383 | 17.7048 | 0.63799 | 5.7918 | -110.1298 | 5.7918 | -110.1298 | 5.7918 | -110.1298 | 17.3755
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1454.0615 | 15.2637 | 12.1307 | 37.439 | -103.0904 | 14.8475 | 1454.0615 | 0.90925 | 1.0626 | 1.9609 | 5.4236 | 0.49007 | 6.2277 | 1.1097 | 6.9736 | 0.87087 | 5.0879 | -103.0904 | 5.0879 | -103.0904 | 5.0879 | -103.0904 | 15.2637
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 1454.0615 | 15.2637 | 12.1307 | 37.439 | -103.0904 | 14.8475 | 1454.0615 | 0.90925 | 1.0626 | 1.9609 | 5.4236 | 0.49007 | 6.2277 | 1.1097 | 6.9736 | 0.87087 | 5.0879 | -103.0904 | 5.0879 | -103.0904 | 5.0879 | -103.0904 | 15.2637
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2749.209 | 28.8592 | 15.2068 | 72.3989 | -104.6226 | 27.6526 | 2749.209 | 0.88852 | 1.0065 | 0.77797 | 2.2445 | 0.37249 | 3.3956 | 0.58005 | 3.9569 | 0.66098 | 9.6197 | -104.6226 | 9.6197 | -104.6226 | 9.6197 | -104.6226 | 28.8592
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2749.209 | 28.8592 | 15.2068 | 72.3989 | -104.6226 | 27.6526 | 2749.209 | 0.88852 | 1.0065 | 0.77797 | 2.2445 | 0.37249 | 3.3956 | 0.58005 | 3.9569 | 0.66098 | 9.6197 | -104.6226 | 9.6197 | -104.6226 | 9.6197 | -104.6226 | 28.8592
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2027 | 2749.209 | 28.8592 | 15.2068 | 72.3989 | -104.6226 | 27.6526 | 2749.209 | 0.88852 | 1.0065 | 0.77797 | 2.2445 | 0.37249 | 3.3956 | 0.58005 | 3.9569 | 0.66098 | 9.6197 | -104.6226 | 9.6197 | -104.6226 | 9.6197 | -104.6226 | 28.8592
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1348.0275 | 14.1506 | 39.5781 | 38.1371 | -101.2346 | 13.9386 | 1348.0275 | 1.0272 | 1.2871 | 4.8415 | 9.0184 | 0.18814 | 5.0025 | 0.2663 | 5.3879 | 1.8028 | 4.7169 | -101.2346 | 4.7169 | -101.2346 | 4.7169 | -101.2346 | 14.1506
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1348.0275 | 14.1506 | 39.5781 | 38.1371 | -101.2346 | 13.9386 | 1348.0275 | 1.0272 | 1.2871 | 4.8415 | 9.0184 | 0.18814 | 5.0025 | 0.2663 | 5.3879 | 1.8028 | 4.7169 | -101.2346 | 4.7169 | -101.2346 | 4.7169 | -101.2346 | 14.1506
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1456.5491 | 15.2898 | 11.9744 | 37.8339 | -106.0601 | 14.8794 | 1456.5491 | 0.90582 | 1.0101 | 1.2802 | 4.7593 | 0.45434 | 6.5063 | 1.0533 | 7.1938 | 0.73149 | 5.0966 | -106.0601 | 5.0966 | -106.0601 | 5.0966 | -106.0601 | 15.2898
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1456.5491 | 15.2898 | 11.9744 | 37.8339 | -106.0601 | 14.8794 | 1456.5491 | 0.90582 | 1.0101 | 1.2802 | 4.7593 | 0.45434 | 6.5063 | 1.0533 | 7.1938 | 0.73149 | 5.0966 | -106.0601 | 5.0966 | -106.0601 | 5.0966 | -106.0601 | 15.2898
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2710.9005 | 28.4571 | 24.464 | 74.2929 | -104.6717 | 27.7187 | 2710.9005 | 0.76793 | 1.0381 | 1.1616 | 1.4139 | 0.26461 | 3.961 | 0.40386 | 4.456 | 0.35696 | 9.4857 | -104.6717 | 9.4857 | -104.6717 | 9.4857 | -104.6717 | 28.4571
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1406.4222 | 14.7636 | 19.8171 | 38.4507 | -108.5567 | 14.1131 | 1406.4222 | 0.92421 | 1.0127 | 1.1064 | 5.2243 | 0.31804 | 6.5386 | 0.58532 | 7.4592 | 0.79899 | 4.9212 | -108.5567 | 4.9212 | -108.5567 | 4.9212 | -108.5567 | 14.7636
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1406.4222 | 14.7636 | 19.8171 | 38.4507 | -108.5567 | 14.1131 | 1406.4222 | 0.92421 | 1.0127 | 1.1064 | 5.2243 | 0.31804 | 6.5386 | 0.58532 | 7.4592 | 0.79899 | 4.9212 | -108.5567 | 4.9212 | -108.5567 | 4.9212 | -108.5567 | 14.7636
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 999.9757 | 10.497 | 11.6998 | 24.1442 | -101.2599 | 10.1722 | 999.9757 | 1.0148 | 1.0733 | 2.5869 | 10.0019 | 1.2473 | 8.0255 | 1.8691 | 8.8132 | 1.2463 | 3.499 | -101.2599 | 3.499 | -101.2599 | 3.499 | -101.2599 | 10.497
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 999.9757 | 10.497 | 11.6998 | 24.1442 | -101.2599 | 10.1722 | 999.9757 | 1.0148 | 1.0733 | 2.5869 | 10.0019 | 1.2473 | 8.0255 | 1.8691 | 8.8132 | 1.2463 | 3.499 | -101.2599 | 3.499 | -101.2599 | 3.499 | -101.2599 | 10.497
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1457.7115 | 15.302 | 15.8621 | 38.6337 | -107.4438 | 14.9421 | 1457.7115 | 0.9787 | 1.0678 | 1.2286 | 6.3896 | 0.21959 | 5.6905 | 0.94905 | 6.3643 | 1.1228 | 5.1007 | -107.4438 | 5.1007 | -107.4438 | 5.1007 | -107.4438 | 15.302
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1457.7115 | 15.302 | 15.8621 | 38.6337 | -107.4438 | 14.9421 | 1457.7115 | 0.9787 | 1.0678 | 1.2286 | 6.3896 | 0.21959 | 5.6905 | 0.94905 | 6.3643 | 1.1228 | 5.1007 | -107.4438 | 5.1007 | -107.4438 | 5.1007 | -107.4438 | 15.302
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 1747.3096 | 18.342 | 11.3082 | 45.1487 | -99.3773 | 17.4559 | 1747.3096 | 0.79753 | 1.0173 | 1.6222 | 2.337 | 0.65337 | 5.9821 | 0.92476 | 6.7665 | 0.39066 | 6.114 | -99.3773 | 6.114 | -99.3773 | 6.114 | -99.3773 | 18.342
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2027 | 1747.3096 | 18.342 | 11.3082 | 45.1487 | -99.3773 | 17.4559 | 1747.3096 | 0.79753 | 1.0173 | 1.6222 | 2.337 | 0.65337 | 5.9821 | 0.92476 | 6.7665 | 0.39066 | 6.114 | -99.3773 | 6.114 | -99.3773 | 6.114 | -99.3773 | 18.342
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1985.102 | 20.8382 | 11.9068 | 51.693 | -99.4594 | 20.043 | 1985.102 | 0.79607 | 1.0476 | 1.7017 | 2.3648 | 0.54578 | 5.0906 | 0.83385 | 5.7741 | 0.46453 | 6.9461 | -99.4594 | 6.9461 | -99.4594 | 6.9461 | -99.4594 | 20.8382
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1985.102 | 20.8382 | 11.9068 | 51.693 | -99.4594 | 20.043 | 1985.102 | 0.79607 | 1.0476 | 1.7017 | 2.3648 | 0.54578 | 5.0906 | 0.83385 | 5.7741 | 0.46453 | 6.9461 | -99.4594 | 6.9461 | -99.4594 | 6.9461 | -99.4594 | 20.8382
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1873.7954 | 19.6698 | 13.0133 | 48.9138 | -98.5146 | 19.1259 | 1873.7954 | 0.82107 | 1.099 | 2.2968 | 3.3164 | 0.53413 | 5.0579 | 0.77157 | 5.5795 | 0.65569 | 6.5566 | -98.5146 | 6.5566 | -98.5146 | 6.5566 | -98.5146 | 19.6698
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1873.7954 | 19.6698 | 13.0133 | 48.9138 | -98.5146 | 19.1259 | 1873.7954 | 0.82107 | 1.099 | 2.2968 | 3.3164 | 0.53413 | 5.0579 | 0.77157 | 5.5795 | 0.65569 | 6.5566 | -98.5146 | 6.5566 | -98.5146 | 6.5566 | -98.5146 | 19.6698
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1005.7511 | 10.5576 | 10.8093 | 25.889 | -103.9087 | 10.3041 | 1005.7511 | 0.88261 | 0.99787 | 1.9632 | 6.2841 | 0.7875 | 10.0621 | 1.611 | 11.3905 | 0.62453 | 3.5192 | -103.9087 | 3.5192 | -103.9087 | 3.5192 | -103.9087 | 10.5576
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1005.7511 | 10.5576 | 10.8093 | 25.889 | -103.9087 | 10.3041 | 1005.7511 | 0.88261 | 0.99787 | 1.9632 | 6.2841 | 0.7875 | 10.0621 | 1.611 | 11.3905 | 0.62453 | 3.5192 | -103.9087 | 3.5192 | -103.9087 | 3.5192 | -103.9087 | 10.5576
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2027 | 730.4799 | 7.6681 | 10.3074 | 18.2099 | -104.8365 | 7.4609 | 730.4799 | 1.0082 | 1.0247 | 2.2956 | 12.5175 | 1.7661 | 11.4355 | 2.15 | 12.7334 | 1.0946 | 2.556 | -104.8365 | 2.556 | -104.8365 | 2.556 | -104.8365 | 7.6681
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2027 | 730.4799 | 7.6681 | 10.3074 | 18.2099 | -104.8365 | 7.4609 | 730.4799 | 1.0082 | 1.0247 | 2.2956 | 12.5175 | 1.7661 | 11.4355 | 2.15 | 12.7334 | 1.0946 | 2.556 | -104.8365 | 2.556 | -104.8365 | 2.556 | -104.8365 | 7.6681
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2027 | 2096.065 | 22.003 | 34.4371 | 59.3421 | -110.0855 | 21.1539 | 2096.065 | 0.93607 | 1.0253 | 0.79378 | 3.7324 | 0.22134 | 4.2929 | 0.37994 | 5.0324 | 0.86943 | 7.3343 | -110.0855 | 7.3343 | -110.0855 | 7.3343 | -110.0855 | 22.003
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2027 | 2096.065 | 22.003 | 34.4371 | 59.3421 | -110.0855 | 21.1539 | 2096.065 | 0.93607 | 1.0253 | 0.79378 | 3.7324 | 0.22134 | 4.2929 | 0.37994 | 5.0324 | 0.86943 | 7.3343 | -110.0855 | 7.3343 | -110.0855 | 7.3343 | -110.0855 | 22.003
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2027 | 957.5708 | 10.0519 | 37.7658 | 27.181 | -111.7131 | 9.9482 | 957.5708 | 0.99723 | 1.0726 | 1.525 | 9.9008 | 0.20844 | 8.2448 | 0.31893 | 9.343 | 1.2009 | 3.3506 | -111.7131 | 3.3506 | -111.7131 | 3.3506 | -111.7131 | 10.0519
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1062.4471 | 11.1528 | 14.9744 | 28.5633 | -96.8513 | 10.8997 | 1062.4471 | 0.72164 | 1.1419 | 4.6807 | 4.1603 | 0.52641 | 9.2194 | 0.90397 | 10.817 | 0.45125 | 3.7176 | -96.8513 | 3.7176 | -96.8513 | 3.7176 | -96.8513 | 11.1528
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 1062.4471 | 11.1528 | 14.9744 | 28.5633 | -96.8513 | 10.8997 | 1062.4471 | 0.72164 | 1.1419 | 4.6807 | 4.1603 | 0.52641 | 9.2194 | 0.90397 | 10.817 | 0.45125 | 3.7176 | -96.8513 | 3.7176 | -96.8513 | 3.7176 | -96.8513 | 11.1528
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 1641.2199 | 17.2283 | 25.4061 | 45.8368 | -107.96 | 16.584 | 1641.2199 | 0.90072 | 1.0396 | 1.4454 | 4.481 | 0.35443 | 5.6632 | 0.55756 | 6.4916 | 0.79126 | 5.7428 | -107.96 | 5.7428 | -107.96 | 5.7428 | -107.96 | 17.2283
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2613.9445 | 27.4393 | 18.1348 | 69.1254 | -103.9859 | 26.3971 | 2613.9445 | 0.9022 | 1.0446 | 1.0021 | 2.7151 | 0.3378 | 3.3915 | 0.56424 | 3.9362 | 0.80055 | 9.1464 | -103.9859 | 9.1464 | -103.9859 | 9.1464 | -103.9859 | 27.4393
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2613.9445 | 27.4393 | 18.1348 | 69.1254 | -103.9859 | 26.3971 | 2613.9445 | 0.9022 | 1.0446 | 1.0021 | 2.7151 | 0.3378 | 3.3915 | 0.56424 | 3.9362 | 0.80055 | 9.1464 | -103.9859 | 9.1464 | -103.9859 | 9.1464 | -103.9859 | 27.4393
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3152.8378 | 33.0962 | 22.1748 | 84.8195 | -107.8403 | 31.5849 | 3152.8378 | 0.88944 | 0.94502 | 0.34784 | 1.5625 | 0.30718 | 3.1457 | 0.5021 | 3.8596 | 0.49671 | 11.0321 | -107.8403 | 11.0321 | -107.8403 | 11.0321 | -107.8403 | 33.0962
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3152.8378 | 33.0962 | 22.1748 | 84.8195 | -107.8403 | 31.5849 | 3152.8378 | 0.88944 | 0.94502 | 0.34784 | 1.5625 | 0.30718 | 3.1457 | 0.5021 | 3.8596 | 0.49671 | 11.0321 | -107.8403 | 11.0321 | -107.8403 | 11.0321 | -107.8403 | 33.0962
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 3046.5098 | 31.9801 | 20.9788 | 81.6518 | -107.1534 | 30.5723 | 3046.5098 | 0.87851 | 0.95826 | 0.45624 | 1.6265 | 0.32858 | 3.2591 | 0.52491 | 3.9684 | 0.49906 | 10.66 | -107.1534 | 10.66 | -107.1534 | 10.66 | -107.1534 | 31.9801
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 3046.5098 | 31.9801 | 20.9788 | 81.6518 | -107.1534 | 30.5723 | 3046.5098 | 0.87851 | 0.95826 | 0.45624 | 1.6265 | 0.32858 | 3.2591 | 0.52491 | 3.9684 | 0.49906 | 10.66 | -107.1534 | 10.66 | -107.1534 | 10.66 | -107.1534 | 31.9801
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2027 | 2986.5613 | 31.3508 | 21.3835 | 79.4692 | -101.3161 | 30.3402 | 2986.5613 | 0.94482 | 1.1389 | 1.3676 | 3.0091 | 0.26393 | 2.6088 | 0.4604 | 3.0963 | 1.1534 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 10.4503 | -101.3161 | 31.3508
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1460.7928 | 15.3343 | 11.2598 | 36.318 | -98.0623 | 14.8562 | 1460.7928 | 0.9016 | 1.123 | 2.9709 | 5.5788 | 0.66392 | 5.7936 | 1.2804 | 6.4719 | 0.96292 | 5.1114 | -98.0623 | 5.1114 | -98.0623 | 5.1114 | -98.0623 | 15.3343
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1460.7928 | 15.3343 | 11.2598 | 36.318 | -98.0623 | 14.8562 | 1460.7928 | 0.9016 | 1.123 | 2.9709 | 5.5788 | 0.66392 | 5.7936 | 1.2804 | 6.4719 | 0.96292 | 5.1114 | -98.0623 | 5.1114 | -98.0623 | 5.1114 | -98.0623 | 15.3343
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1579.4898 | 16.5803 | 10.6546 | 40.4743 | -98.2081 | 15.9534 | 1579.4898 | 0.80319 | 1.071 | 2.3736 | 3.3543 | 0.62789 | 6.1792 | 1.0483 | 7.1191 | 0.54283 | 5.5268 | -98.2081 | 5.5268 | -98.2081 | 5.5268 | -98.2081 | 16.5803
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1579.4898 | 16.5803 | 10.6546 | 40.4743 | -98.2081 | 15.9534 | 1579.4898 | 0.80319 | 1.071 | 2.3736 | 3.3543 | 0.62789 | 6.1792 | 1.0483 | 7.1191 | 0.54283 | 5.5268 | -98.2081 | 5.5268 | -98.2081 | 5.5268 | -98.2081 | 16.5803
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3032.4459 | 31.8324 | 15.1382 | 80.0088 | -104.6605 | 30.5071 | 3032.4459 | 0.84231 | 1.0009 | 0.78421 | 1.6309 | 0.37865 | 3.2894 | 0.56896 | 3.9277 | 0.49579 | 10.6108 | -104.6605 | 10.6108 | -104.6605 | 10.6108 | -104.6605 | 31.8324
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3032.4459 | 31.8324 | 15.1382 | 80.0088 | -104.6605 | 30.5071 | 3032.4459 | 0.84231 | 1.0009 | 0.78421 | 1.6309 | 0.37865 | 3.2894 | 0.56896 | 3.9277 | 0.49579 | 10.6108 | -104.6605 | 10.6108 | -104.6605 | 10.6108 | -104.6605 | 31.8324
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2647.0816 | 27.7872 | 15.2221 | 69.3461 | -103.0386 | 26.9791 | 2647.0816 | 0.76035 | 1.0429 | 1.318 | 1.3478 | 0.49881 | 4.0983 | 0.61335 | 4.5032 | 0.32888 | 9.2624 | -103.0386 | 9.2624 | -103.0386 | 9.2624 | -103.0386 | 27.7872
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2647.0816 | 27.7872 | 15.2221 | 69.3461 | -103.0386 | 26.9791 | 2647.0816 | 0.76035 | 1.0429 | 1.318 | 1.3478 | 0.49881 | 4.0983 | 0.61335 | 4.5032 | 0.32888 | 9.2624 | -103.0386 | 9.2624 | -103.0386 | 9.2624 | -103.0386 | 27.7872
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1228.1695 | 12.8924 | 10.2983 | 31.2692 | -103.5536 | 12.5688 | 1228.1695 | 0.89153 | 1.0064 | 1.7086 | 5.4517 | 0.69848 | 8.0896 | 1.4386 | 9.0878 | 0.67391 | 4.2975 | -103.5536 | 4.2975 | -103.5536 | 4.2975 | -103.5536 | 12.8924
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1228.1695 | 12.8924 | 10.2983 | 31.2692 | -103.5536 | 12.5688 | 1228.1695 | 0.89153 | 1.0064 | 1.7086 | 5.4517 | 0.69848 | 8.0896 | 1.4386 | 9.0878 | 0.67391 | 4.2975 | -103.5536 | 4.2975 | -103.5536 | 4.2975 | -103.5536 | 12.8924
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2027 | 1981.6871 | 20.8023 | 14.1601 | 52.2732 | -103.0925 | 20.1445 | 1981.6871 | 0.95707 | 1.0584 | 1.0396 | 4.3595 | 0.25722 | 4.2654 | 0.84804 | 4.831 | 1.0221 | 6.9341 | -103.0925 | 6.9341 | -103.0925 | 6.9341 | -103.0925 | 20.8023
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2027 | 1981.6871 | 20.8023 | 14.1601 | 52.2732 | -103.0925 | 20.1445 | 1981.6871 | 0.95707 | 1.0584 | 1.0396 | 4.3595 | 0.25722 | 4.2654 | 0.84804 | 4.831 | 1.0221 | 6.9341 | -103.0925 | 6.9341 | -103.0925 | 6.9341 | -103.0925 | 20.8023
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2027 | 1839.8517 | 19.3134 | 13.6877 | 48.3143 | -102.3779 | 18.9071 | 1839.8517 | 0.91116 | 1.1231 | 2.1575 | 4.6358 | 0.35467 | 4.5865 | 0.84562 | 4.9554 | 1.0107 | 6.4378 | -102.3779 | 6.4378 | -102.3779 | 6.4378 | -102.3779 | 19.3134
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2027 | 1839.8517 | 19.3134 | 13.6877 | 48.3143 | -102.3779 | 18.9071 | 1839.8517 | 0.91116 | 1.1231 | 2.1575 | 4.6358 | 0.35467 | 4.5865 | 0.84562 | 4.9554 | 1.0107 | 6.4378 | -102.3779 | 6.4378 | -102.3779 | 6.4378 | -102.3779 | 19.3134
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2027 | 2467.4724 | 25.9017 | 17.5209 | 66.5757 | -99.4491 | 25.1999 | 2467.4724 | 0.82321 | 1.1237 | 1.8324 | 2.6612 | 0.28531 | 3.6915 | 0.43322 | 4.2846 | 0.72089 | 8.6339 | -99.4491 | 8.6339 | -99.4491 | 8.6339 | -99.4491 | 25.9017
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2027 | 2467.4724 | 25.9017 | 17.5209 | 66.5757 | -99.4491 | 25.1999 | 2467.4724 | 0.82321 | 1.1237 | 1.8324 | 2.6612 | 0.28531 | 3.6915 | 0.43322 | 4.2846 | 0.72089 | 8.6339 | -99.4491 | 8.6339 | -99.4491 | 8.6339 | -99.4491 | 25.9017
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1777.9267 | 18.6634 | 13.0477 | 46.4959 | -101.8425 | 18.0852 | 1777.9267 | 0.96006 | 1.0822 | 1.3781 | 5.0692 | 0.26881 | 4.6376 | 0.90101 | 5.2683 | 1.0931 | 6.2211 | -101.8425 | 6.2211 | -101.8425 | 6.2211 | -101.8425 | 18.6634
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1777.9267 | 18.6634 | 13.0477 | 46.4959 | -101.8425 | 18.0852 | 1777.9267 | 0.96006 | 1.0822 | 1.3781 | 5.0692 | 0.26881 | 4.6376 | 0.90101 | 5.2683 | 1.0931 | 6.2211 | -101.8425 | 6.2211 | -101.8425 | 6.2211 | -101.8425 | 18.6634
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2027 | 1489.6025 | 15.6368 | 18.2911 | 40.6964 | -107.548 | 15.07 | 1489.6025 | 0.88362 | 1.0201 | 1.5218 | 4.4793 | 0.46793 | 6.5254 | 0.69379 | 7.4425 | 0.68644 | 5.2123 | -107.548 | 5.2123 | -107.548 | 5.2123 | -107.548 | 15.6368
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 613.1719 | 6.4366 | 6.0349 | 14.165 | -85.7331 | 6.3219 | 613.1719 | 0.97655 | 1.3427 | 16.9148 | 15.6428 | 2.1855 | 11.2047 | 2.9171 | 12.8585 | 1.3961 | 2.1455 | -85.7331 | 2.1455 | -85.7331 | 2.1455 | -85.7331 | 6.4366
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 470.8645 | 4.9428 | 7.4138 | 10.9175 | -96.1891 | 4.8466 | 470.8645 | 0.9171 | 1.1098 | 9.2572 | 16.7282 | 3.1139 | 17.2874 | 5.0804 | 21.1268 | 0.96765 | 1.6476 | -96.1891 | 1.6476 | -96.1891 | 1.6476 | -96.1891 | 4.9428
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1891.0594 | 19.851 | 14.1696 | 49.9879 | -103.4179 | 19.2769 | 1891.0594 | 0.94519 | 1.049 | 1.0864 | 4.3944 | 0.28739 | 4.5854 | 0.8675 | 5.1341 | 0.95835 | 6.617 | -103.4179 | 6.617 | -103.4179 | 6.617 | -103.4179 | 19.851
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1891.0594 | 19.851 | 14.1696 | 49.9879 | -103.4179 | 19.2769 | 1891.0594 | 0.94519 | 1.049 | 1.0864 | 4.3944 | 0.28739 | 4.5854 | 0.8675 | 5.1341 | 0.95835 | 6.617 | -103.4179 | 6.617 | -103.4179 | 6.617 | -103.4179 | 19.851
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2027 | 1781.3708 | 18.6995 | 14.4642 | 47.1503 | -101.9825 | 18.3682 | 1781.3708 | 0.86073 | 1.1183 | 2.4756 | 4.1451 | 0.47713 | 5.028 | 0.8109 | 5.3679 | 0.82439 | 6.2332 | -101.9825 | 6.2332 | -101.9825 | 6.2332 | -101.9825 | 18.6995
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2027 | 1781.3708 | 18.6995 | 14.4642 | 47.1503 | -101.9825 | 18.3682 | 1781.3708 | 0.86073 | 1.1183 | 2.4756 | 4.1451 | 0.47713 | 5.028 | 0.8109 | 5.3679 | 0.82439 | 6.2332 | -101.9825 | 6.2332 | -101.9825 | 6.2332 | -101.9825 | 18.6995
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2246.1116 | 23.5781 | 12.2488 | 58.0096 | -104.1638 | 22.5569 | 2246.1116 | 0.95816 | 1.0434 | 0.99333 | 3.6753 | 0.44061 | 3.7573 | 0.70925 | 4.3515 | 0.97818 | 7.8594 | -104.1638 | 7.8594 | -104.1638 | 7.8594 | -104.1638 | 23.5781
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2246.1116 | 23.5781 | 12.2488 | 58.0096 | -104.1638 | 22.5569 | 2246.1116 | 0.95816 | 1.0434 | 0.99333 | 3.6753 | 0.44061 | 3.7573 | 0.70925 | 4.3515 | 0.97818 | 7.8594 | -104.1638 | 7.8594 | -104.1638 | 7.8594 | -104.1638 | 23.5781
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2570.1391 | 26.9795 | 14.3033 | 67.3805 | -103.8506 | 25.923 | 2570.1391 | 0.88118 | 1.0231 | 0.9689 | 2.4535 | 0.40072 | 3.6148 | 0.61668 | 4.1773 | 0.67873 | 8.9932 | -103.8506 | 8.9932 | -103.8506 | 8.9932 | -103.8506 | 26.9795
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2570.1391 | 26.9795 | 14.3033 | 67.3805 | -103.8506 | 25.923 | 2570.1391 | 0.88118 | 1.0231 | 0.9689 | 2.4535 | 0.40072 | 3.6148 | 0.61668 | 4.1773 | 0.67873 | 8.9932 | -103.8506 | 8.9932 | -103.8506 | 8.9932 | -103.8506 | 26.9795
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1618.3724 | 16.9885 | 13.7703 | 42.6431 | -105.6514 | 16.6097 | 1618.3724 | 0.97971 | 1.0478 | 0.92894 | 5.6022 | 0.25024 | 5.2316 | 0.9887 | 5.7275 | 1.0708 | 5.6628 | -105.6514 | 5.6628 | -105.6514 | 5.6628 | -105.6514 | 16.9885
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1618.3724 | 16.9885 | 13.7703 | 42.6431 | -105.6514 | 16.6097 | 1618.3724 | 0.97971 | 1.0478 | 0.92894 | 5.6022 | 0.25024 | 5.2316 | 0.9887 | 5.7275 | 1.0708 | 5.6628 | -105.6514 | 5.6628 | -105.6514 | 5.6628 | -105.6514 | 16.9885
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 3268.746 | 34.3129 | 24.5 | 89.976 | -104.7132 | 32.8053 | 3268.746 | 0.85151 | 1.0157 | 0.64714 | 1.6396 | 0.14129 | 2.8407 | 0.34194 | 3.6696 | 0.57718 | 11.4376 | -104.7132 | 11.4376 | -104.7132 | 11.4376 | -104.7132 | 34.3129
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2027 | 3268.746 | 34.3129 | 24.5 | 89.976 | -104.7132 | 32.8053 | 3268.746 | 0.85151 | 1.0157 | 0.64714 | 1.6396 | 0.14129 | 2.8407 | 0.34194 | 3.6696 | 0.57718 | 11.4376 | -104.7132 | 11.4376 | -104.7132 | 11.4376 | -104.7132 | 34.3129
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2027 | 3268.746 | 34.3129 | 24.5 | 89.976 | -104.7132 | 32.8053 | 3268.746 | 0.85151 | 1.0157 | 0.64714 | 1.6396 | 0.14129 | 2.8407 | 0.34194 | 3.6696 | 0.57718 | 11.4376 | -104.7132 | 11.4376 | -104.7132 | 11.4376 | -104.7132 | 34.3129
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3268.746 | 34.3129 | 24.5 | 89.976 | -104.7132 | 32.8053 | 3268.746 | 0.85151 | 1.0157 | 0.64714 | 1.6396 | 0.14129 | 2.8407 | 0.34194 | 3.6696 | 0.57718 | 11.4376 | -104.7132 | 11.4376 | -104.7132 | 11.4376 | -104.7132 | 34.3129
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 1685.3049 | 17.6911 | 25.026 | 47.0314 | -108.639 | 16.9553 | 1685.3049 | 0.90438 | 1.0203 | 1.162 | 4.2056 | 0.32054 | 5.5695 | 0.54432 | 6.5015 | 0.75511 | 5.897 | -108.639 | 5.897 | -108.639 | 5.897 | -108.639 | 17.6911
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2027 | 1685.3049 | 17.6911 | 25.026 | 47.0314 | -108.639 | 16.9553 | 1685.3049 | 0.90438 | 1.0203 | 1.162 | 4.2056 | 0.32054 | 5.5695 | 0.54432 | 6.5015 | 0.75511 | 5.897 | -108.639 | 5.897 | -108.639 | 5.897 | -108.639 | 17.6911
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1941.3673 | 20.3791 | 14.3614 | 50.9546 | -98.7154 | 19.7678 | 1941.3673 | 0.92334 | 1.1565 | 2.3297 | 4.5715 | 0.33278 | 4.0918 | 0.69605 | 4.6917 | 1.1172 | 6.793 | -98.7154 | 6.793 | -98.7154 | 6.793 | -98.7154 | 20.3791
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2027 | 2987.0405 | 31.3558 | 32.743 | 83.3086 | -111.435 | 30.6046 | 2987.0405 | 1.0263 | 1.0588 | 0.34053 | 3.3923 | 0.12154 | 2.6974 | 0.20817 | 3.0083 | 1.2576 | 10.4519 | -111.435 | 10.4519 | -111.435 | 10.4519 | -111.435 | 31.3558
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2027 | 2987.0405 | 31.3558 | 32.743 | 83.3086 | -111.435 | 30.6046 | 2987.0405 | 1.0263 | 1.0588 | 0.34053 | 3.3923 | 0.12154 | 2.6974 | 0.20817 | 3.0083 | 1.2576 | 10.4519 | -111.435 | 10.4519 | -111.435 | 10.4519 | -111.435 | 31.3558
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2027 | 2987.0405 | 31.3558 | 32.743 | 83.3086 | -111.435 | 30.6046 | 2987.0405 | 1.0263 | 1.0588 | 0.34053 | 3.3923 | 0.12154 | 2.6974 | 0.20817 | 3.0083 | 1.2576 | 10.4519 | -111.435 | 10.4519 | -111.435 | 10.4519 | -111.435 | 31.3558
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 1407.9773 | 14.7799 | 9.8849 | 34.8021 | -92.2636 | 14.4155 | 1407.9773 | 0.92019 | 1.225 | 4.7346 | 6.3603 | 0.72793 | 5.415 | 1.1345 | 6.0832 | 1.1746 | 4.9266 | -92.2636 | 4.9266 | -92.2636 | 4.9266 | -92.2636 | 14.7799
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2556.6331 | 26.8377 | 23.0741 | 66.6098 | -103.0954 | 26.1181 | 2556.6331 | 0.75211 | 1.0354 | 1.3142 | 1.2036 | 0.54569 | 4.3492 | 0.65027 | 4.7481 | 0.27675 | 8.9459 | -103.0954 | 8.9459 | -103.0954 | 8.9459 | -103.0954 | 26.8377
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2556.6331 | 26.8377 | 23.0741 | 66.6098 | -103.0954 | 26.1181 | 2556.6331 | 0.75211 | 1.0354 | 1.3142 | 1.2036 | 0.54569 | 4.3492 | 0.65027 | 4.7481 | 0.27675 | 8.9459 | -103.0954 | 8.9459 | -103.0954 | 8.9459 | -103.0954 | 26.8377
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1967.324 | 20.6515 | 11.8651 | 50.568 | -100.3634 | 19.7789 | 1967.324 | 0.85445 | 1.0535 | 1.5765 | 3.1657 | 0.44534 | 4.7321 | 0.89991 | 5.5896 | 0.66897 | 6.8838 | -100.3634 | 6.8838 | -100.3634 | 6.8838 | -100.3634 | 20.6515
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 1967.324 | 20.6515 | 11.8651 | 50.568 | -100.3634 | 19.7789 | 1967.324 | 0.85445 | 1.0535 | 1.5765 | 3.1657 | 0.44534 | 4.7321 | 0.89991 | 5.5896 | 0.66897 | 6.8838 | -100.3634 | 6.8838 | -100.3634 | 6.8838 | -100.3634 | 20.6515
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1983.5222 | 20.8216 | 13.975 | 52.4918 | -100.7161 | 20.3217 | 1983.5222 | 0.89104 | 1.16 | 2.3934 | 4.2745 | 0.25236 | 4.1961 | 0.68161 | 4.7415 | 1.0187 | 6.9405 | -100.7161 | 6.9405 | -100.7161 | 6.9405 | -100.7161 | 20.8216
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1983.5222 | 20.8216 | 13.975 | 52.4918 | -100.7161 | 20.3217 | 1983.5222 | 0.89104 | 1.16 | 2.3934 | 4.2745 | 0.25236 | 4.1961 | 0.68161 | 4.7415 | 1.0187 | 6.9405 | -100.7161 | 6.9405 | -100.7161 | 6.9405 | -100.7161 | 20.8216
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2311.8043 | 24.2677 | 22.2575 | 62.3176 | -109.2692 | 23.5314 | 2311.8043 | 0.92933 | 0.97519 | 0.38697 | 2.8745 | 0.19129 | 4.0337 | 0.54504 | 4.7513 | 0.71263 | 8.0892 | -109.2692 | 8.0892 | -109.2692 | 8.0892 | -109.2692 | 24.2677
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2110.5275 | 22.1548 | 30.8982 | 57.9962 | -109.192 | 21.8078 | 2110.5275 | 0.95099 | 1.0459 | 0.993 | 3.9815 | 0.33089 | 4.1193 | 0.45529 | 4.4416 | 0.96655 | 7.3849 | -109.192 | 7.3849 | -109.192 | 7.3849 | -109.192 | 22.1548
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1740.7625 | 18.2733 | 16.153 | 46.8886 | -100.1457 | 17.8395 | 1740.7625 | 0.85134 | 1.1169 | 2.3542 | 4.0536 | 0.33391 | 5.0484 | 0.56682 | 6.0252 | 0.80295 | 6.0911 | -100.1457 | 6.0911 | -100.1457 | 6.0911 | -100.1457 | 18.2733
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2027 | 1740.7625 | 18.2733 | 16.153 | 46.8886 | -100.1457 | 17.8395 | 1740.7625 | 0.85134 | 1.1169 | 2.3542 | 4.0536 | 0.33391 | 5.0484 | 0.56682 | 6.0252 | 0.80295 | 6.0911 | -100.1457 | 6.0911 | -100.1457 | 6.0911 | -100.1457 | 18.2733
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2027 | 1833.6326 | 19.2482 | 12.7758 | 47.7063 | -97.5912 | 18.7777 | 1833.6326 | 0.84187 | 1.1565 | 2.8288 | 3.9949 | 0.40155 | 4.7891 | 0.8527 | 5.3068 | 0.83417 | 6.4161 | -97.5912 | 6.4161 | -97.5912 | 6.4161 | -97.5912 | 19.2482
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2027 | 1833.6326 | 19.2482 | 12.7758 | 47.7063 | -97.5912 | 18.7777 | 1833.6326 | 0.84187 | 1.1565 | 2.8288 | 3.9949 | 0.40155 | 4.7891 | 0.8527 | 5.3068 | 0.83417 | 6.4161 | -97.5912 | 6.4161 | -97.5912 | 6.4161 | -97.5912 | 19.2482
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2027 | 1805.4799 | 18.9526 | 27.2704 | 50.601 | -108.8313 | 18.1765 | 1805.4799 | 0.91481 | 1.0258 | 1.0892 | 4.0987 | 0.30661 | 5.1114 | 0.50685 | 5.9429 | 0.80188 | 6.3175 | -108.8313 | 6.3175 | -108.8313 | 6.3175 | -108.8313 | 18.9526
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2027 | 1805.4799 | 18.9526 | 27.2704 | 50.601 | -108.8313 | 18.1765 | 1805.4799 | 0.91481 | 1.0258 | 1.0892 | 4.0987 | 0.30661 | 5.1114 | 0.50685 | 5.9429 | 0.80188 | 6.3175 | -108.8313 | 6.3175 | -108.8313 | 6.3175 | -108.8313 | 18.9526
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2027 | 1044.3687 | 10.963 | 10.7648 | 26.8817 | -106.639 | 10.7548 | 1044.3687 | 1.0067 | 1.081 | 1.9355 | 9.8337 | 0.5421 | 7.8667 | 1.3276 | 8.2595 | 1.25 | 3.6543 | -106.639 | 3.6543 | -106.639 | 3.6543 | -106.639 | 10.963
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2027 | 1044.3687 | 10.963 | 10.7648 | 26.8817 | -106.639 | 10.7548 | 1044.3687 | 1.0067 | 1.081 | 1.9355 | 9.8337 | 0.5421 | 7.8667 | 1.3276 | 8.2595 | 1.25 | 3.6543 | -106.639 | 3.6543 | -106.639 | 3.6543 | -106.639 | 10.963
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2031.2947 | 21.3231 | 17.8916 | 54.3327 | -105.1384 | 20.7998 | 2031.2947 | 0.98638 | 1.0872 | 1.0738 | 4.7476 | 0.20625 | 3.962 | 0.69561 | 4.4371 | 1.1983 | 7.1077 | -105.1384 | 7.1077 | -105.1384 | 7.1077 | -105.1384 | 21.3231
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2031.2947 | 21.3231 | 17.8916 | 54.3327 | -105.1384 | 20.7998 | 2031.2947 | 0.98638 | 1.0872 | 1.0738 | 4.7476 | 0.20625 | 3.962 | 0.69561 | 4.4371 | 1.1983 | 7.1077 | -105.1384 | 7.1077 | -105.1384 | 7.1077 | -105.1384 | 21.3231
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2027 | 1304.6943 | 13.6957 | 9.2472 | 31.3344 | -99.2514 | 13.024 | 1304.6943 | 0.93264 | 0.94852 | 0.89849 | 4.717 | 1.1596 | 7.3191 | 1.844 | 8.6196 | 0.64448 | 4.5652 | -99.2514 | 4.5652 | -99.2514 | 4.5652 | -99.2514 | 13.6957
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2027 | 1304.6943 | 13.6957 | 9.2472 | 31.3344 | -99.2514 | 13.024 | 1304.6943 | 0.93264 | 0.94852 | 0.89849 | 4.717 | 1.1596 | 7.3191 | 1.844 | 8.6196 | 0.64448 | 4.5652 | -99.2514 | 4.5652 | -99.2514 | 4.5652 | -99.2514 | 13.6957
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2628.4524 | 27.5916 | 19.8917 | 70.1301 | -104.6423 | 26.3187 | 2628.4524 | 0.94788 | 0.95975 | 0.20474 | 2.5619 | 0.20315 | 3.5312 | 0.64028 | 4.1183 | 0.7255 | 9.1972 | -104.6423 | 9.1972 | -104.6423 | 9.1972 | -104.6423 | 27.5916
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2628.4524 | 27.5916 | 19.8917 | 70.1301 | -104.6423 | 26.3187 | 2628.4524 | 0.94788 | 0.95975 | 0.20474 | 2.5619 | 0.20315 | 3.5312 | 0.64028 | 4.1183 | 0.7255 | 9.1972 | -104.6423 | 9.1972 | -104.6423 | 9.1972 | -104.6423 | 27.5916
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1902.8035 | 19.9743 | 14.4516 | 50.1383 | -103.5515 | 19.3257 | 1902.8035 | 0.98947 | 1.0705 | 0.9224 | 4.9577 | 0.19811 | 4.254 | 0.85846 | 4.8638 | 1.1654 | 6.6581 | -103.5515 | 6.6581 | -103.5515 | 6.6581 | -103.5515 | 19.9743
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1902.8035 | 19.9743 | 14.4516 | 50.1383 | -103.5515 | 19.3257 | 1902.8035 | 0.98947 | 1.0705 | 0.9224 | 4.9577 | 0.19811 | 4.254 | 0.85846 | 4.8638 | 1.1654 | 6.6581 | -103.5515 | 6.6581 | -103.5515 | 6.6581 | -103.5515 | 19.9743
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1643.5522 | 17.2528 | 13.5968 | 43.1841 | -101.6978 | 16.7286 | 1643.5522 | 0.94851 | 1.0768 | 1.4975 | 5.3281 | 0.2817 | 5.1182 | 0.93978 | 5.7482 | 1.041 | 5.7509 | -101.6978 | 5.7509 | -101.6978 | 5.7509 | -101.6978 | 17.2528
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2139.8723 | 22.4628 | 11.6761 | 54.2087 | -100.8585 | 21.6638 | 2139.8723 | 0.91891 | 1.0897 | 1.5662 | 3.7999 | 0.39127 | 3.9615 | 0.89019 | 4.5784 | 0.95919 | 7.4876 | -100.8585 | 7.4876 | -100.8585 | 7.4876 | -100.8585 | 22.4628
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2139.8723 | 22.4628 | 11.6761 | 54.2087 | -100.8585 | 21.6638 | 2139.8723 | 0.91891 | 1.0897 | 1.5662 | 3.7999 | 0.39127 | 3.9615 | 0.89019 | 4.5784 | 0.95919 | 7.4876 | -100.8585 | 7.4876 | -100.8585 | 7.4876 | -100.8585 | 22.4628
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1509.3095 | 15.8436 | 10.7991 | 38.692 | -98.1969 | 15.2149 | 1509.3095 | 0.79651 | 1.0538 | 2.318 | 3.1964 | 0.71972 | 6.6533 | 1.0884 | 7.5614 | 0.48042 | 5.2812 | -98.1969 | 5.2812 | -98.1969 | 5.2812 | -98.1969 | 15.8436
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2027 | 1487.0549 | 15.61 | 10.8849 | 37.2266 | -101.2759 | 15.0165 | 1487.0549 | 0.88997 | 1.0236 | 1.8113 | 4.449 | 0.88647 | 6.3288 | 1.1958 | 7.0138 | 0.70299 | 5.2033 | -101.2759 | 5.2033 | -101.2759 | 5.2033 | -101.2759 | 15.61
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2027 | 1487.0549 | 15.61 | 10.8849 | 37.2266 | -101.2759 | 15.0165 | 1487.0549 | 0.88997 | 1.0236 | 1.8113 | 4.449 | 0.88647 | 6.3288 | 1.1958 | 7.0138 | 0.70299 | 5.2033 | -101.2759 | 5.2033 | -101.2759 | 5.2033 | -101.2759 | 15.61
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2931.5152 | 30.7729 | 21.0674 | 78.9706 | -105.8567 | 29.2654 | 2931.5152 | 0.95243 | 1.0368 | 0.69363 | 2.7036 | 0.30023 | 2.8629 | 0.46795 | 3.4415 | 0.94434 | 10.2576 | -105.8567 | 10.2576 | -105.8567 | 10.2576 | -105.8567 | 30.7729
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2931.5152 | 30.7729 | 21.0674 | 78.9706 | -105.8567 | 29.2654 | 2931.5152 | 0.95243 | 1.0368 | 0.69363 | 2.7036 | 0.30023 | 2.8629 | 0.46795 | 3.4415 | 0.94434 | 10.2576 | -105.8567 | 10.2576 | -105.8567 | 10.2576 | -105.8567 | 30.7729
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2744.6681 | 28.8115 | 18.9001 | 72.0747 | -104.773 | 27.6983 | 2744.6681 | 0.87788 | 1.0064 | 0.83964 | 2.1673 | 0.42191 | 3.4687 | 0.62199 | 4.1369 | 0.62482 | 9.6038 | -104.773 | 9.6038 | -104.773 | 9.6038 | -104.773 | 28.8115
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2744.6681 | 28.8115 | 18.9001 | 72.0747 | -104.773 | 27.6983 | 2744.6681 | 0.87788 | 1.0064 | 0.83964 | 2.1673 | 0.42191 | 3.4687 | 0.62199 | 4.1369 | 0.62482 | 9.6038 | -104.773 | 9.6038 | -104.773 | 9.6038 | -104.773 | 28.8115
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2027 | 2434.9587 | 25.5604 | 21.9199 | 64.3516 | -103.6778 | 24.7876 | 2434.9587 | 0.77925 | 1.0292 | 1.2635 | 1.6193 | 0.3938 | 4.4302 | 0.68344 | 5.0033 | 0.36552 | 8.5201 | -103.6778 | 8.5201 | -103.6778 | 8.5201 | -103.6778 | 25.5604
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2027 | 2434.9587 | 25.5604 | 21.9199 | 64.3516 | -103.6778 | 24.7876 | 2434.9587 | 0.77925 | 1.0292 | 1.2635 | 1.6193 | 0.3938 | 4.4302 | 0.68344 | 5.0033 | 0.36552 | 8.5201 | -103.6778 | 8.5201 | -103.6778 | 8.5201 | -103.6778 | 25.5604
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1341.6684 | 14.0839 | 7.7412 | 32.5717 | -91.5552 | 13.7419 | 1341.6684 | 0.79828 | 1.17 | 4.4804 | 4.5031 | 1.004 | 6.6464 | 1.3644 | 7.7853 | 0.67752 | 4.6946 | -91.5552 | 4.6946 | -91.5552 | 4.6946 | -91.5552 | 14.0839
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1251.802 | 13.1405 | 19.5045 | 34.4194 | -105.2996 | 12.6979 | 1251.802 | 0.86132 | 1.078 | 2.8214 | 5.7449 | 0.53542 | 7.6301 | 0.75432 | 8.496 | 0.75292 | 4.3802 | -105.2996 | 4.3802 | -105.2996 | 4.3802 | -105.2996 | 13.1405
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1197.1132 | 12.5664 | 14.7949 | 31.9792 | -104.5883 | 12.2359 | 1197.1132 | 0.84938 | 1.0516 | 2.5265 | 5.3413 | 0.52522 | 8.1381 | 0.88318 | 8.8546 | 0.65633 | 4.1888 | -104.5883 | 4.1888 | -104.5883 | 4.1888 | -104.5883 | 12.5664
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1545.3087 | 16.2215 | 10.5924 | 39.7169 | -98.0932 | 15.4943 | 1545.3087 | 0.78867 | 1.0414 | 2.1343 | 2.8141 | 0.73512 | 6.6386 | 1.0917 | 7.5479 | 0.4239 | 5.4072 | -98.0932 | 5.4072 | -98.0932 | 5.4072 | -98.0932 | 16.2215
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1545.3087 | 16.2215 | 10.5924 | 39.7169 | -98.0932 | 15.4943 | 1545.3087 | 0.78867 | 1.0414 | 2.1343 | 2.8141 | 0.73512 | 6.6386 | 1.0917 | 7.5479 | 0.4239 | 5.4072 | -98.0932 | 5.4072 | -98.0932 | 5.4072 | -98.0932 | 16.2215
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2361.8681 | 24.7932 | 16.9676 | 62.8605 | -104.2584 | 24.2745 | 2361.8681 | 0.84374 | 1.0586 | 1.4619 | 2.603 | 0.45736 | 4.0595 | 0.62081 | 4.3918 | 0.64121 | 8.2644 | -104.2584 | 8.2644 | -104.2584 | 8.2644 | -104.2584 | 24.7932
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2361.8681 | 24.7932 | 16.9676 | 62.8605 | -104.2584 | 24.2745 | 2361.8681 | 0.84374 | 1.0586 | 1.4619 | 2.603 | 0.45736 | 4.0595 | 0.62081 | 4.3918 | 0.64121 | 8.2644 | -104.2584 | 8.2644 | -104.2584 | 8.2644 | -104.2584 | 24.7932
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 700.1398 | 7.3496 | 9.7038 | 16.813 | -103.8463 | 7.1257 | 700.1398 | 1.0019 | 0.98553 | 1.9288 | 12.06 | 2.3603 | 12.4697 | 3.0235 | 13.7717 | 0.96715 | 2.4499 | -103.8463 | 2.4499 | -103.8463 | 2.4499 | -103.8463 | 7.3496
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 700.1398 | 7.3496 | 9.7038 | 16.813 | -103.8463 | 7.1257 | 700.1398 | 1.0019 | 0.98553 | 1.9288 | 12.06 | 2.3603 | 12.4697 | 3.0235 | 13.7717 | 0.96715 | 2.4499 | -103.8463 | 2.4499 | -103.8463 | 2.4499 | -103.8463 | 7.3496
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2027 | 1979.9608 | 20.7842 | 18.0407 | 53.897 | -99.4742 | 20.3908 | 1979.9608 | 0.85791 | 1.1645 | 2.6013 | 3.9539 | 0.29229 | 4.3493 | 0.42925 | 4.9758 | 0.9091 | 6.9281 | -99.4742 | 6.9281 | -99.4742 | 6.9281 | -99.4742 | 20.7842
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2027 | 1979.9608 | 20.7842 | 18.0407 | 53.897 | -99.4742 | 20.3908 | 1979.9608 | 0.85791 | 1.1645 | 2.6013 | 3.9539 | 0.29229 | 4.3493 | 0.42925 | 4.9758 | 0.9091 | 6.9281 | -99.4742 | 6.9281 | -99.4742 | 6.9281 | -99.4742 | 20.7842
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2027 | 2524.872 | 26.5043 | 22.9279 | 69.2641 | -108.9277 | 25.7931 | 2524.872 | 0.97235 | 1.0376 | 0.60587 | 3.5203 | 0.2014 | 3.4596 | 0.30788 | 3.7797 | 1.0175 | 8.8348 | -108.9277 | 8.8348 | -108.9277 | 8.8348 | -108.9277 | 26.5043
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2027 | 2524.872 | 26.5043 | 22.9279 | 69.2641 | -108.9277 | 25.7931 | 2524.872 | 0.97235 | 1.0376 | 0.60587 | 3.5203 | 0.2014 | 3.4596 | 0.30788 | 3.7797 | 1.0175 | 8.8348 | -108.9277 | 8.8348 | -108.9277 | 8.8348 | -108.9277 | 26.5043
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2027 | 2524.872 | 26.5043 | 22.9279 | 69.2641 | -108.9277 | 25.7931 | 2524.872 | 0.97235 | 1.0376 | 0.60587 | 3.5203 | 0.2014 | 3.4596 | 0.30788 | 3.7797 | 1.0175 | 8.8348 | -108.9277 | 8.8348 | -108.9277 | 8.8348 | -108.9277 | 26.5043
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2027 | 2524.872 | 26.5043 | 22.9279 | 69.2641 | -108.9277 | 25.7931 | 2524.872 | 0.97235 | 1.0376 | 0.60587 | 3.5203 | 0.2014 | 3.4596 | 0.30788 | 3.7797 | 1.0175 | 8.8348 | -108.9277 | 8.8348 | -108.9277 | 8.8348 | -108.9277 | 26.5043
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1498.9656 | 15.7351 | 10.1508 | 38.3577 | -98.1716 | 14.9931 | 1498.9656 | 0.78944 | 1.0311 | 2.0859 | 2.763 | 0.79308 | 6.9236 | 1.1188 | 7.791 | 0.39907 | 5.245 | -98.1716 | 5.245 | -98.1716 | 5.245 | -98.1716 | 15.7351
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 1498.9656 | 15.7351 | 10.1508 | 38.3577 | -98.1716 | 14.9931 | 1498.9656 | 0.78944 | 1.0311 | 2.0859 | 2.763 | 0.79308 | 6.9236 | 1.1188 | 7.791 | 0.39907 | 5.245 | -98.1716 | 5.245 | -98.1716 | 5.245 | -98.1716 | 15.7351
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 1810.5288 | 19.0056 | 8.9007 | 45.1634 | -102.8043 | 18.3372 | 1810.5288 | 0.92166 | 1.0193 | 1.3086 | 3.9695 | 0.71701 | 4.9953 | 0.987 | 5.5914 | 0.79465 | 6.3352 | -102.8043 | 6.3352 | -102.8043 | 6.3352 | -102.8043 | 19.0056
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2027 | 2467.907 | 25.9063 | 18.8824 | 66.9647 | -101.7796 | 24.9186 | 2467.907 | 0.81013 | 1.0527 | 1.2475 | 2.0768 | 0.24139 | 3.8823 | 0.45676 | 4.7517 | 0.53494 | 8.6354 | -101.7796 | 8.6354 | -101.7796 | 8.6354 | -101.7796 | 25.9063
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2027 | 2467.907 | 25.9063 | 18.8824 | 66.9647 | -101.7796 | 24.9186 | 2467.907 | 0.81013 | 1.0527 | 1.2475 | 2.0768 | 0.24139 | 3.8823 | 0.45676 | 4.7517 | 0.53494 | 8.6354 | -101.7796 | 8.6354 | -101.7796 | 8.6354 | -101.7796 | 25.9063
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 2587.0666 | 27.1572 | 27.1365 | 71.9874 | -101.3281 | 26.5211 | 2587.0666 | 0.94954 | 1.1947 | 1.855 | 3.7543 | 0.14165 | 2.8826 | 0.28171 | 3.5591 | 1.3024 | 9.0524 | -101.3281 | 9.0524 | -101.3281 | 9.0524 | -101.3281 | 27.1572
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2027 | 2587.0666 | 27.1572 | 27.1365 | 71.9874 | -101.3281 | 26.5211 | 2587.0666 | 0.94954 | 1.1947 | 1.855 | 3.7543 | 0.14165 | 2.8826 | 0.28171 | 3.5591 | 1.3024 | 9.0524 | -101.3281 | 9.0524 | -101.3281 | 9.0524 | -101.3281 | 27.1572
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2027 | 2587.0666 | 27.1572 | 27.1365 | 71.9874 | -101.3281 | 26.5211 | 2587.0666 | 0.94954 | 1.1947 | 1.855 | 3.7543 | 0.14165 | 2.8826 | 0.28171 | 3.5591 | 1.3024 | 9.0524 | -101.3281 | 9.0524 | -101.3281 | 9.0524 | -101.3281 | 27.1572
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2587.0666 | 27.1572 | 27.1365 | 71.9874 | -101.3281 | 26.5211 | 2587.0666 | 0.94954 | 1.1947 | 1.855 | 3.7543 | 0.14165 | 2.8826 | 0.28171 | 3.5591 | 1.3024 | 9.0524 | -101.3281 | 9.0524 | -101.3281 | 9.0524 | -101.3281 | 27.1572
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1202.3899 | 12.6218 | 12.2326 | 31.2516 | -106.0992 | 12.0244 | 1202.3899 | 0.92119 | 0.93825 | 0.54933 | 4.7268 | 0.65906 | 8.1446 | 1.4239 | 9.9578 | 0.58036 | 4.2073 | -106.0992 | 4.2073 | -106.0992 | 4.2073 | -106.0992 | 12.6218
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1202.3899 | 12.6218 | 12.2326 | 31.2516 | -106.0992 | 12.0244 | 1202.3899 | 0.92119 | 0.93825 | 0.54933 | 4.7268 | 0.65906 | 8.1446 | 1.4239 | 9.9578 | 0.58036 | 4.2073 | -106.0992 | 4.2073 | -106.0992 | 4.2073 | -106.0992 | 12.6218
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 883.4309 | 9.2736 | 15.2703 | 23.8573 | -97.2242 | 9.1193 | 883.4309 | 0.7437 | 1.1726 | 6.432 | 6.1903 | 0.58877 | 10.8668 | 0.97074 | 12.6248 | 0.56965 | 3.0912 | -97.2242 | 3.0912 | -97.2242 | 3.0912 | -97.2242 | 9.2736
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 883.4309 | 9.2736 | 15.2703 | 23.8573 | -97.2242 | 9.1193 | 883.4309 | 0.7437 | 1.1726 | 6.432 | 6.1903 | 0.58877 | 10.8668 | 0.97074 | 12.6248 | 0.56965 | 3.0912 | -97.2242 | 3.0912 | -97.2242 | 3.0912 | -97.2242 | 9.2736
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1606.7163 | 16.8661 | 17.5996 | 42.9549 | -107.4126 | 16.6481 | 1606.7163 | 0.96952 | 1.0882 | 1.7109 | 5.8323 | 0.43544 | 5.1419 | 0.71274 | 5.4639 | 1.1343 | 5.622 | -107.4126 | 5.622 | -107.4126 | 5.622 | -107.4126 | 16.8661
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1606.7163 | 16.8661 | 17.5996 | 42.9549 | -107.4126 | 16.6481 | 1606.7163 | 0.96952 | 1.0882 | 1.7109 | 5.8323 | 0.43544 | 5.1419 | 0.71274 | 5.4639 | 1.1343 | 5.622 | -107.4126 | 5.622 | -107.4126 | 5.622 | -107.4126 | 16.8661
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2027 | 1248.7765 | 13.1088 | 11.1428 | 31.9582 | -103.3902 | 12.7979 | 1248.7765 | 0.89652 | 1.0273 | 1.9165 | 5.7951 | 0.62599 | 7.7905 | 1.3577 | 8.5843 | 0.74387 | 4.3696 | -103.3902 | 4.3696 | -103.3902 | 4.3696 | -103.3902 | 13.1088
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2027 | 1248.7765 | 13.1088 | 11.1428 | 31.9582 | -103.3902 | 12.7979 | 1248.7765 | 0.89652 | 1.0273 | 1.9165 | 5.7951 | 0.62599 | 7.7905 | 1.3577 | 8.5843 | 0.74387 | 4.3696 | -103.3902 | 4.3696 | -103.3902 | 4.3696 | -103.3902 | 13.1088
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2027 | 2589.1633 | 27.1792 | 14.2696 | 67.6701 | -99.9153 | 26.2996 | 2589.1633 | 0.88496 | 1.1077 | 1.5257 | 2.9545 | 0.31586 | 3.3418 | 0.601 | 3.8204 | 0.8841 | 9.0597 | -99.9153 | 9.0597 | -99.9153 | 9.0597 | -99.9153 | 27.1792
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2027 | 2589.1633 | 27.1792 | 14.2696 | 67.6701 | -99.9153 | 26.2996 | 2589.1633 | 0.88496 | 1.1077 | 1.5257 | 2.9545 | 0.31586 | 3.3418 | 0.601 | 3.8204 | 0.8841 | 9.0597 | -99.9153 | 9.0597 | -99.9153 | 9.0597 | -99.9153 | 27.1792
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2417.8814 | 25.3812 | 18.5689 | 65.4675 | -103.1808 | 24.7187 | 2417.8814 | 0.76994 | 1.0649 | 1.5148 | 1.8582 | 0.31111 | 4.3011 | 0.49327 | 4.8265 | 0.43202 | 8.4604 | -103.1808 | 8.4604 | -103.1808 | 8.4604 | -103.1808 | 25.3812
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2417.8814 | 25.3812 | 18.5689 | 65.4675 | -103.1808 | 24.7187 | 2417.8814 | 0.76994 | 1.0649 | 1.5148 | 1.8582 | 0.31111 | 4.3011 | 0.49327 | 4.8265 | 0.43202 | 8.4604 | -103.1808 | 8.4604 | -103.1808 | 8.4604 | -103.1808 | 25.3812
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1768.0323 | 18.5595 | 10.5889 | 45.19 | -97.8109 | 18.045 | 1768.0323 | 0.93212 | 1.1579 | 2.6433 | 5.0847 | 0.45427 | 4.4515 | 0.83082 | 5.0575 | 1.1422 | 6.1865 | -97.8109 | 6.1865 | -97.8109 | 6.1865 | -97.8109 | 18.5595
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3024.5742 | 31.7498 | 22.1377 | 80.6296 | -101.3588 | 30.716 | 3024.5742 | 0.94083 | 1.1374 | 1.3481 | 2.9414 | 0.25887 | 2.5886 | 0.45302 | 3.0755 | 1.1363 | 10.5833 | -101.3588 | 10.5833 | -101.3588 | 10.5833 | -101.3588 | 31.7498
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2027 | 1680.2713 | 17.6383 | 45.0888 | 48.2421 | -121.6697 | 17.0533 | 1680.2713 | 0.96059 | 0.90259 | 0.09341 | 3.3533 | 0.81673 | 5.5748 | 0.26 | 6.7913 | 0.60152 | 5.8794 | -121.6697 | 5.8794 | -121.6697 | 5.8794 | -121.6697 | 17.6383
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2027 | 1680.2713 | 17.6383 | 45.0888 | 48.2421 | -121.6697 | 17.0533 | 1680.2713 | 0.96059 | 0.90259 | 0.09341 | 3.3533 | 0.81673 | 5.5748 | 0.26 | 6.7913 | 0.60152 | 5.8794 | -121.6697 | 5.8794 | -121.6697 | 5.8794 | -121.6697 | 17.6383
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2027 | 1680.2713 | 17.6383 | 45.0888 | 48.2421 | -121.6697 | 17.0533 | 1680.2713 | 0.96059 | 0.90259 | 0.09341 | 3.3533 | 0.81673 | 5.5748 | 0.26 | 6.7913 | 0.60152 | 5.8794 | -121.6697 | 5.8794 | -121.6697 | 5.8794 | -121.6697 | 17.6383
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3024.5742 | 31.7498 | 22.1377 | 80.6296 | -101.3588 | 30.716 | 3024.5742 | 0.94083 | 1.1374 | 1.3481 | 2.9414 | 0.25887 | 2.5886 | 0.45302 | 3.0755 | 1.1363 | 10.5833 | -101.3588 | 10.5833 | -101.3588 | 10.5833 | -101.3588 | 31.7498
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2027 | 3024.5742 | 31.7498 | 22.1377 | 80.6296 | -101.3588 | 30.716 | 3024.5742 | 0.94083 | 1.1374 | 1.3481 | 2.9414 | 0.25887 | 2.5886 | 0.45302 | 3.0755 | 1.1363 | 10.5833 | -101.3588 | 10.5833 | -101.3588 | 10.5833 | -101.3588 | 31.7498
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3558.414 | 37.3537 | 20.3924 | 95.5548 | -104.5334 | 35.2231 | 3558.414 | 0.91641 | 0.95224 | 0.22121 | 1.6085 | 0.17209 | 2.6524 | 0.49356 | 3.277 | 0.60642 | 12.4512 | -104.5334 | 12.4512 | -104.5334 | 12.4512 | -104.5334 | 37.3537
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3558.414 | 37.3537 | 20.3924 | 95.5548 | -104.5334 | 35.2231 | 3558.414 | 0.91641 | 0.95224 | 0.22121 | 1.6085 | 0.17209 | 2.6524 | 0.49356 | 3.277 | 0.60642 | 12.4512 | -104.5334 | 12.4512 | -104.5334 | 12.4512 | -104.5334 | 37.3537
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1923.9425 | 20.1962 | 19.2237 | 51.6291 | -108.7905 | 19.8775 | 1923.9425 | 0.94072 | 1.0171 | 0.97372 | 4.0236 | 0.47923 | 4.6982 | 0.63635 | 5.0269 | 0.85642 | 6.7321 | -108.7905 | 6.7321 | -108.7905 | 6.7321 | -108.7905 | 20.1962
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 1923.9425 | 20.1962 | 19.2237 | 51.6291 | -108.7905 | 19.8775 | 1923.9425 | 0.94072 | 1.0171 | 0.97372 | 4.0236 | 0.47923 | 4.6982 | 0.63635 | 5.0269 | 0.85642 | 6.7321 | -108.7905 | 6.7321 | -108.7905 | 6.7321 | -108.7905 | 20.1962
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2027 | 2541.455 | 26.6784 | 20.5266 | 67.8537 | -101.7997 | 25.4716 | 2541.455 | 0.8836 | 1.1052 | 1.5478 | 2.9281 | 0.354 | 3.3627 | 0.51548 | 3.9565 | 0.87075 | 8.8928 | -101.7997 | 8.8928 | -101.7997 | 8.8928 | -101.7997 | 26.6784
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2027 | 2541.455 | 26.6784 | 20.5266 | 67.8537 | -101.7997 | 25.4716 | 2541.455 | 0.8836 | 1.1052 | 1.5478 | 2.9281 | 0.354 | 3.3627 | 0.51548 | 3.9565 | 0.87075 | 8.8928 | -101.7997 | 8.8928 | -101.7997 | 8.8928 | -101.7997 | 26.6784
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 1722.8892 | 18.0856 | 15.0182 | 46.1 | -100.1895 | 17.6421 | 1722.8892 | 0.84164 | 1.0978 | 2.2438 | 3.843 | 0.39112 | 5.2614 | 0.60925 | 6.1473 | 0.73042 | 6.0285 | -100.1895 | 6.0285 | -100.1895 | 6.0285 | -100.1895 | 18.0856
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2027 | 1722.8892 | 18.0856 | 15.0182 | 46.1 | -100.1895 | 17.6421 | 1722.8892 | 0.84164 | 1.0978 | 2.2438 | 3.843 | 0.39112 | 5.2614 | 0.60925 | 6.1473 | 0.73042 | 6.0285 | -100.1895 | 6.0285 | -100.1895 | 6.0285 | -100.1895 | 18.0856
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1633.5416 | 17.1477 | 12.6419 | 42.4589 | -100.8266 | 16.5166 | 1633.5416 | 0.85753 | 1.0631 | 2.0066 | 4.0244 | 0.50746 | 5.7309 | 0.96158 | 6.5059 | 0.70223 | 5.7159 | -100.8266 | 5.7159 | -100.8266 | 5.7159 | -100.8266 | 17.1477
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1633.5416 | 17.1477 | 12.6419 | 42.4589 | -100.8266 | 16.5166 | 1633.5416 | 0.85753 | 1.0631 | 2.0066 | 4.0244 | 0.50746 | 5.7309 | 0.96158 | 6.5059 | 0.70223 | 5.7159 | -100.8266 | 5.7159 | -100.8266 | 5.7159 | -100.8266 | 17.1477
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1395.9983 | 14.6542 | 21.8329 | 38.6536 | -108.709 | 14.1858 | 1395.9983 | 0.96827 | 1.0631 | 1.5215 | 6.5382 | 0.40825 | 6.1074 | 0.57352 | 6.9493 | 1.0705 | 4.8847 | -108.709 | 4.8847 | -108.709 | 4.8847 | -108.709 | 14.6542
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2919.6416 | 30.6483 | 18.5087 | 78.2792 | -104.5791 | 29.1563 | 2919.6416 | 0.91912 | 1.0471 | 0.87153 | 2.5386 | 0.31232 | 2.9511 | 0.47898 | 3.5249 | 0.86023 | 10.2161 | -104.5791 | 10.2161 | -104.5791 | 10.2161 | -104.5791 | 30.6483
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 2919.6416 | 30.6483 | 18.5087 | 78.2792 | -104.5791 | 29.1563 | 2919.6416 | 0.91912 | 1.0471 | 0.87153 | 2.5386 | 0.31232 | 2.9511 | 0.47898 | 3.5249 | 0.86023 | 10.2161 | -104.5791 | 10.2161 | -104.5791 | 10.2161 | -104.5791 | 30.6483
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1130.8983 | 11.8714 | 7.8939 | 26.2021 | -93.9996 | 11.4234 | 1130.8983 | 0.88628 | 1.0485 | 3.0461 | 5.988 | 1.4583 | 8.0991 | 2.2254 | 9.1639 | 0.73934 | 3.9571 | -93.9996 | 3.9571 | -93.9996 | 3.9571 | -93.9996 | 11.8714
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1130.8983 | 11.8714 | 7.8939 | 26.2021 | -93.9996 | 11.4234 | 1130.8983 | 0.88628 | 1.0485 | 3.0461 | 5.988 | 1.4583 | 8.0991 | 2.2254 | 9.1639 | 0.73934 | 3.9571 | -93.9996 | 3.9571 | -93.9996 | 3.9571 | -93.9996 | 11.8714
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 852.5168 | 6.3647 | 12.0611 | 16.0316 | -103.7496 | 6.1437 | 852.5168 | 0.86961 | 0.95833 | 2.6447 | 10.7545 | 0.98052 | 22.64 | 2.9965 | 30.5372 | 0.47502 | 2.1216 | -103.7496 | 2.1216 | -103.7496 | 2.1216 | -103.7496 | 6.3647
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1196.0561 | 8.9294 | 57.3119 | 24.3726 | -109.856 | 8.757 | 1196.0561 | 0.8822 | 1.0261 | 3.0391 | 10.7791 | 0.10337 | 15.1861 | 0.44632 | 18.6792 | 0.7098 | 2.9765 | -109.856 | 2.9765 | -109.856 | 2.9765 | -109.856 | 8.9294
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 816.0644 | 6.0925 | 13.5721 | 15.5434 | -106.8238 | 5.877 | 816.0644 | 0.86077 | 0.9432 | 2.286 | 9.5901 | 0.74228 | 24.0826 | 2.6963 | 33.4376 | 0.39822 | 2.0308 | -106.8238 | 2.0308 | -106.8238 | 2.0308 | -106.8238 | 6.0925
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2607.8676 | 19.4697 | 27.7205 | 51.9252 | -107.0817 | 18.8988 | 2607.8676 | 0.88642 | 1.0485 | 1.7595 | 5.3856 | 0.16406 | 6.9354 | 0.60612 | 9.1853 | 0.77655 | 6.4899 | -107.0817 | 6.4899 | -107.0817 | 6.4899 | -107.0817 | 19.4697
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 2607.8676 | 19.4697 | 27.7205 | 51.9252 | -107.0817 | 18.8988 | 2607.8676 | 0.88642 | 1.0485 | 1.7595 | 5.3856 | 0.16406 | 6.9354 | 0.60612 | 9.1853 | 0.77655 | 6.4899 | -107.0817 | 6.4899 | -107.0817 | 6.4899 | -107.0817 | 19.4697
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2027 | 2607.8676 | 19.4697 | 27.7205 | 51.9252 | -107.0817 | 18.8988 | 2607.8676 | 0.88642 | 1.0485 | 1.7595 | 5.3856 | 0.16406 | 6.9354 | 0.60612 | 9.1853 | 0.77655 | 6.4899 | -107.0817 | 6.4899 | -107.0817 | 6.4899 | -107.0817 | 19.4697
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2027 | 2607.8676 | 19.4697 | 27.7205 | 51.9252 | -107.0817 | 18.8988 | 2607.8676 | 0.88642 | 1.0485 | 1.7595 | 5.3856 | 0.16406 | 6.9354 | 0.60612 | 9.1853 | 0.77655 | 6.4899 | -107.0817 | 6.4899 | -107.0817 | 6.4899 | -107.0817 | 19.4697
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1393.4643 | 10.4032 | 30.9743 | 27.9122 | -105.5038 | 10.2016 | 1393.4643 | 0.94146 | 1.1051 | 3.9224 | 12.6625 | 0.27216 | 11.5695 | 0.75213 | 13.7442 | 1.0945 | 3.4677 | -105.5038 | 3.4677 | -105.5038 | 3.4677 | -105.5038 | 10.4032
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2220.3953 | 16.5769 | 21.6026 | 43.6469 | -106.532 | 16.0243 | 2220.3953 | 0.85211 | 1.0122 | 1.7757 | 4.9808 | 0.19259 | 8.6591 | 0.8041 | 11.827 | 0.57521 | 5.5256 | -106.532 | 5.5256 | -106.532 | 5.5256 | -106.532 | 16.5769
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2027 | 2220.3953 | 16.5769 | 21.6026 | 43.6469 | -106.532 | 16.0243 | 2220.3953 | 0.85211 | 1.0122 | 1.7757 | 4.9808 | 0.19259 | 8.6591 | 0.8041 | 11.827 | 0.57521 | 5.5256 | -106.532 | 5.5256 | -106.532 | 5.5256 | -106.532 | 16.5769
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2027 | 2220.3953 | 16.5769 | 21.6026 | 43.6469 | -106.532 | 16.0243 | 2220.3953 | 0.85211 | 1.0122 | 1.7757 | 4.9808 | 0.19259 | 8.6591 | 0.8041 | 11.827 | 0.57521 | 5.5256 | -106.532 | 5.5256 | -106.532 | 5.5256 | -106.532 | 16.5769
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2027 | 2220.3953 | 16.5769 | 21.6026 | 43.6469 | -106.532 | 16.0243 | 2220.3953 | 0.85211 | 1.0122 | 1.7757 | 4.9808 | 0.19259 | 8.6591 | 0.8041 | 11.827 | 0.57521 | 5.5256 | -106.532 | 5.5256 | -106.532 | 5.5256 | -106.532 | 16.5769
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3420.3763 | 14.8107 | 21.6327 | 38.997 | -111.9161 | 14.5507 | 3420.3763 | 1.1074 | 1.1449 | 3.609 | 21.7128 | 1.1863 | 11.872 | 1.1998 | 14.2099 | 1.8289 | 4.9369 | -111.9161 | 4.9369 | -111.9161 | 4.9369 | -111.9161 | 14.8107
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3420.3763 | 14.8107 | 21.6327 | 38.997 | -111.9161 | 14.5507 | 3420.3763 | 1.1074 | 1.1449 | 3.609 | 21.7128 | 1.1863 | 11.872 | 1.1998 | 14.2099 | 1.8289 | 4.9369 | -111.9161 | 4.9369 | -111.9161 | 4.9369 | -111.9161 | 14.8107
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 5760.0579 | 24.9418 | 20.2256 | 64.9919 | -109.8797 | 24.2605 | 5760.0579 | 1.0427 | 1.0943 | 2.1139 | 10.7647 | 0.81562 | 7.6186 | 1.0343 | 10.2328 | 1.413 | 8.3139 | -109.8797 | 8.3139 | -109.8797 | 8.3139 | -109.8797 | 24.9418
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 5760.0579 | 24.9418 | 20.2256 | 64.9919 | -109.8797 | 24.2605 | 5760.0579 | 1.0427 | 1.0943 | 2.1139 | 10.7647 | 0.81562 | 7.6186 | 1.0343 | 10.2328 | 1.413 | 8.3139 | -109.8797 | 8.3139 | -109.8797 | 8.3139 | -109.8797 | 24.9418
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4312.9916 | 18.6758 | 19.3337 | 48.3748 | -109.7252 | 17.7711 | 4312.9916 | 0.94551 | 0.95415 | 1.1139 | 8.9357 | 1.3758 | 12.7355 | 2.1174 | 16.3108 | 0.70164 | 6.2253 | -109.7252 | 6.2253 | -109.7252 | 6.2253 | -109.7252 | 18.6758
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 4312.9916 | 18.6758 | 19.3337 | 48.3748 | -109.7252 | 17.7711 | 4312.9916 | 0.94551 | 0.95415 | 1.1139 | 8.9357 | 1.3758 | 12.7355 | 2.1174 | 16.3108 | 0.70164 | 6.2253 | -109.7252 | 6.2253 | -109.7252 | 6.2253 | -109.7252 | 18.6758
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4407.5017 | 19.085 | 21.526 | 49.5338 | -110.7326 | 18.3207 | 4407.5017 | 0.95044 | 0.94711 | 0.99654 | 8.9775 | 1.5122 | 12.8764 | 1.6709 | 15.547 | 0.69721 | 6.3617 | -110.7326 | 6.3617 | -110.7326 | 6.3617 | -110.7326 | 19.085
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 4407.5017 | 19.085 | 21.526 | 49.5338 | -110.7326 | 18.3207 | 4407.5017 | 0.95044 | 0.94711 | 0.99654 | 8.9775 | 1.5122 | 12.8764 | 1.6709 | 15.547 | 0.69721 | 6.3617 | -110.7326 | 6.3617 | -110.7326 | 6.3617 | -110.7326 | 19.085
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 3332.545 | 14.4303 | 20.7814 | 37.359 | -110.8093 | 13.9643 | 3332.545 | 0.97288 | 0.97703 | 1.4669 | 13.9712 | 1.6011 | 16.4255 | 1.9695 | 19.1566 | 0.85058 | 4.8101 | -110.8093 | 4.8101 | -110.8093 | 4.8101 | -110.8093 | 14.4303
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4625.1375 | 20.0274 | 17.4179 | 51.8398 | -107.1903 | 19.3496 | 4625.1375 | 0.96509 | 1.0741 | 2.9249 | 11.2301 | 0.71723 | 10.3284 | 1.6498 | 13.9906 | 1.0873 | 6.6758 | -107.1903 | 6.6758 | -107.1903 | 6.6758 | -107.1903 | 20.0274
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 4625.1375 | 20.0274 | 17.4179 | 51.8398 | -107.1903 | 19.3496 | 4625.1375 | 0.96509 | 1.0741 | 2.9249 | 11.2301 | 0.71723 | 10.3284 | 1.6498 | 13.9906 | 1.0873 | 6.6758 | -107.1903 | 6.6758 | -107.1903 | 6.6758 | -107.1903 | 20.0274
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 6825.7349 | 29.5563 | 18.4202 | 76.5762 | -109.8918 | 28.9461 | 6825.7349 | 1.1231 | 1.176 | 2.3011 | 11.5375 | 0.59737 | 5.7645 | 0.64759 | 6.7353 | 2.0015 | 9.8521 | -109.8918 | 9.8521 | -109.8918 | 9.8521 | -109.8918 | 29.5563
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 6825.7349 | 29.5563 | 18.4202 | 76.5762 | -109.8918 | 28.9461 | 6825.7349 | 1.1231 | 1.176 | 2.3011 | 11.5375 | 0.59737 | 5.7645 | 0.64759 | 6.7353 | 2.0015 | 9.8521 | -109.8918 | 9.8521 | -109.8918 | 9.8521 | -109.8918 | 29.5563
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2027 | 6825.7349 | 29.5563 | 18.4202 | 76.5762 | -109.8918 | 28.9461 | 6825.7349 | 1.1231 | 1.176 | 2.3011 | 11.5375 | 0.59737 | 5.7645 | 0.64759 | 6.7353 | 2.0015 | 9.8521 | -109.8918 | 9.8521 | -109.8918 | 9.8521 | -109.8918 | 29.5563
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2027 | 6825.7349 | 29.5563 | 18.4202 | 76.5762 | -109.8918 | 28.9461 | 6825.7349 | 1.1231 | 1.176 | 2.3011 | 11.5375 | 0.59737 | 5.7645 | 0.64759 | 6.7353 | 2.0015 | 9.8521 | -109.8918 | 9.8521 | -109.8918 | 9.8521 | -109.8918 | 29.5563
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3792.908 | 16.4238 | 16.3255 | 42.011 | -108.1829 | 15.9857 | 3792.908 | 1.0081 | 1.086 | 3.7123 | 15.9283 | 1.2303 | 12.6039 | 1.804 | 14.7561 | 1.2638 | 5.4746 | -108.1829 | 5.4746 | -108.1829 | 5.4746 | -108.1829 | 16.4238
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3792.908 | 16.4238 | 16.3255 | 42.011 | -108.1829 | 15.9857 | 3792.908 | 1.0081 | 1.086 | 3.7123 | 15.9283 | 1.2303 | 12.6039 | 1.804 | 14.7561 | 1.2638 | 5.4746 | -108.1829 | 5.4746 | -108.1829 | 5.4746 | -108.1829 | 16.4238
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 6616.2725 | 28.6493 | 19.0593 | 74.3216 | -109.8686 | 27.5844 | 6616.2725 | 0.98087 | 1.0062 | 1.1783 | 7.4424 | 0.88273 | 7.7871 | 1.0481 | 9.6219 | 0.95574 | 9.5498 | -109.8686 | 9.5498 | -109.8686 | 9.5498 | -109.8686 | 28.6493
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 6616.2725 | 28.6493 | 19.0593 | 74.3216 | -109.8686 | 27.5844 | 6616.2725 | 0.98087 | 1.0062 | 1.1783 | 7.4424 | 0.88273 | 7.7871 | 1.0481 | 9.6219 | 0.95574 | 9.5498 | -109.8686 | 9.5498 | -109.8686 | 9.5498 | -109.8686 | 28.6493
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3133.7363 | 13.5695 | 15.8518 | 35.0451 | -108.0011 | 13.2276 | 3133.7363 | 1.0047 | 1.069 | 3.4187 | 18.7326 | 1.1125 | 15.4824 | 2.0148 | 18.1552 | 1.2099 | 4.5232 | -108.0011 | 4.5232 | -108.0011 | 4.5232 | -108.0011 | 13.5695
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3133.7363 | 13.5695 | 15.8518 | 35.0451 | -108.0011 | 13.2276 | 3133.7363 | 1.0047 | 1.069 | 3.4187 | 18.7326 | 1.1125 | 15.4824 | 2.0148 | 18.1552 | 1.2099 | 4.5232 | -108.0011 | 4.5232 | -108.0011 | 4.5232 | -108.0011 | 13.5695
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 2850.2939 | 12.3421 | 16.3596 | 31.8242 | -109.5721 | 12.0166 | 2850.2939 | 0.96257 | 0.98248 | 1.3678 | 16.0854 | 0.94461 | 19.2634 | 2.8185 | 22.4533 | 0.83502 | 4.114 | -109.5721 | 4.114 | -109.5721 | 4.114 | -109.5721 | 12.3421
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4181.6666 | 18.1071 | 19.7091 | 46.8542 | -109.9495 | 17.1693 | 4181.6666 | 0.9393 | 0.9241 | 0.70379 | 8.162 | 1.6071 | 13.688 | 2.2376 | 17.465 | 0.59629 | 6.0357 | -109.9495 | 6.0357 | -109.9495 | 6.0357 | -109.9495 | 18.1071
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 4181.6666 | 18.1071 | 19.7091 | 46.8542 | -109.9495 | 17.1693 | 4181.6666 | 0.9393 | 0.9241 | 0.70379 | 8.162 | 1.6071 | 13.688 | 2.2376 | 17.465 | 0.59629 | 6.0357 | -109.9495 | 6.0357 | -109.9495 | 6.0357 | -109.9495 | 18.1071
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3640.1017 | 15.7621 | 19.373 | 40.7674 | -109.388 | 15.2922 | 3640.1017 | 0.9981 | 1.0498 | 2.8816 | 15.4331 | 1.3221 | 13.6341 | 1.8112 | 16.0909 | 1.1319 | 5.254 | -109.388 | 5.254 | -109.388 | 5.254 | -109.388 | 15.7621
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3640.1017 | 15.7621 | 19.373 | 40.7674 | -109.388 | 15.2922 | 3640.1017 | 0.9981 | 1.0498 | 2.8816 | 15.4331 | 1.3221 | 13.6341 | 1.8112 | 16.0909 | 1.1319 | 5.254 | -109.388 | 5.254 | -109.388 | 5.254 | -109.388 | 15.7621
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2027 | 6943.1718 | 30.0648 | 20.2482 | 78.4213 | -111.0982 | 29.2452 | 6943.1718 | 1.0687 | 1.0926 | 1.7298 | 9.2973 | 0.89225 | 6.1807 | 0.81411 | 8.1168 | 1.5042 | 10.0216 | -111.0982 | 10.0216 | -111.0982 | 10.0216 | -111.0982 | 30.0648
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 6943.1718 | 30.0648 | 20.2482 | 78.4213 | -111.0982 | 29.2452 | 6943.1718 | 1.0687 | 1.0926 | 1.7298 | 9.2973 | 0.89225 | 6.1807 | 0.81411 | 8.1168 | 1.5042 | 10.0216 | -111.0982 | 10.0216 | -111.0982 | 10.0216 | -111.0982 | 30.0648
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2027 | 6943.1718 | 30.0648 | 20.2482 | 78.4213 | -111.0982 | 29.2452 | 6943.1718 | 1.0687 | 1.0926 | 1.7298 | 9.2973 | 0.89225 | 6.1807 | 0.81411 | 8.1168 | 1.5042 | 10.0216 | -111.0982 | 10.0216 | -111.0982 | 10.0216 | -111.0982 | 30.0648
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2027 | 6943.1718 | 30.0648 | 20.2482 | 78.4213 | -111.0982 | 29.2452 | 6943.1718 | 1.0687 | 1.0926 | 1.7298 | 9.2973 | 0.89225 | 6.1807 | 0.81411 | 8.1168 | 1.5042 | 10.0216 | -111.0982 | 10.0216 | -111.0982 | 10.0216 | -111.0982 | 30.0648
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4686.2269 | 20.292 | 18.5595 | 52.7091 | -107.0764 | 19.7333 | 4686.2269 | 1.0324 | 1.1373 | 3.65 | 13.673 | 0.76196 | 9.1485 | 1.332 | 12.1685 | 1.4946 | 6.764 | -107.0764 | 6.764 | -107.0764 | 6.764 | -107.0764 | 20.292
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 5222.783 | 22.6153 | 18.329 | 58.6519 | -110.0676 | 21.9216 | 5222.783 | 0.99437 | 1.0194 | 1.517 | 10.1283 | 1.0372 | 9.7788 | 1.0941 | 11.6233 | 1.0357 | 7.5384 | -110.0676 | 7.5384 | -110.0676 | 7.5384 | -110.0676 | 22.6153
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 5296.6416 | 22.9351 | 20.2816 | 59.8542 | -112.913 | 22.1253 | 5296.6416 | 1.0143 | 0.98719 | 0.9757 | 9.2386 | 1.4018 | 9.1391 | 1.4127 | 12.4016 | 1.0109 | 7.645 | -112.913 | 7.645 | -112.913 | 7.645 | -112.913 | 22.9351
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 5296.6416 | 22.9351 | 20.2816 | 59.8542 | -112.913 | 22.1253 | 5296.6416 | 1.0143 | 0.98719 | 0.9757 | 9.2386 | 1.4018 | 9.1391 | 1.4127 | 12.4016 | 1.0109 | 7.645 | -112.913 | 7.645 | -112.913 | 7.645 | -112.913 | 22.9351
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3476.9708 | 15.0557 | 17.2528 | 38.9302 | -108.7498 | 14.5745 | 3476.9708 | 0.95596 | 0.98996 | 1.6591 | 13.0034 | 1.0259 | 15.5747 | 2.1872 | 18.7416 | 0.8349 | 5.0186 | -108.7498 | 5.0186 | -108.7498 | 5.0186 | -108.7498 | 15.0557
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 3476.9708 | 15.0557 | 17.2528 | 38.9302 | -108.7498 | 14.5745 | 3476.9708 | 0.95596 | 0.98996 | 1.6591 | 13.0034 | 1.0259 | 15.5747 | 2.1872 | 18.7416 | 0.8349 | 5.0186 | -108.7498 | 5.0186 | -108.7498 | 5.0186 | -108.7498 | 15.0557
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4071.6857 | 17.6309 | 19.5379 | 45.6149 | -109.971 | 16.7468 | 4071.6857 | 0.94207 | 0.9309 | 0.82793 | 8.6877 | 1.6377 | 13.9051 | 2.2981 | 17.718 | 0.62479 | 5.877 | -109.971 | 5.877 | -109.971 | 5.877 | -109.971 | 17.6309
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 4071.6857 | 17.6309 | 19.5379 | 45.6149 | -109.971 | 16.7468 | 4071.6857 | 0.94207 | 0.9309 | 0.82793 | 8.6877 | 1.6377 | 13.9051 | 2.2981 | 17.718 | 0.62479 | 5.877 | -109.971 | 5.877 | -109.971 | 5.877 | -109.971 | 17.6309
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1454.5195 | 15.2685 | 12.1122 | 37.4473 | -103.4702 | 14.8509 | 1454.5195 | 0.90943 | 1.0629 | 1.9609 | 5.4208 | 0.48914 | 6.2151 | 1.1254 | 6.9965 | 0.87221 | 5.0895 | -103.4702 | 5.0895 | -103.4702 | 5.0895 | -103.4702 | 15.2685
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 1454.5195 | 15.2685 | 12.1122 | 37.4473 | -103.4702 | 14.8509 | 1454.5195 | 0.90943 | 1.0629 | 1.9609 | 5.4208 | 0.48914 | 6.2151 | 1.1254 | 6.9965 | 0.87221 | 5.0895 | -103.4702 | 5.0895 | -103.4702 | 5.0895 | -103.4702 | 15.2685
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2689.4316 | 28.2317 | 14.7777 | 70.7147 | -104.5815 | 27.0741 | 2689.4316 | 0.88913 | 1.0045 | 0.77801 | 2.2555 | 0.38625 | 3.4303 | 0.62179 | 4.0529 | 0.65752 | 9.4106 | -104.5815 | 9.4106 | -104.5815 | 9.4106 | -104.5815 | 28.2317
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2689.4316 | 28.2317 | 14.7777 | 70.7147 | -104.5815 | 27.0741 | 2689.4316 | 0.88913 | 1.0045 | 0.77801 | 2.2555 | 0.38625 | 3.4303 | 0.62179 | 4.0529 | 0.65752 | 9.4106 | -104.5815 | 9.4106 | -104.5815 | 9.4106 | -104.5815 | 28.2317
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2028 | 2689.4316 | 28.2317 | 14.7777 | 70.7147 | -104.5815 | 27.0741 | 2689.4316 | 0.88913 | 1.0045 | 0.77801 | 2.2555 | 0.38625 | 3.4303 | 0.62179 | 4.0529 | 0.65752 | 9.4106 | -104.5815 | 9.4106 | -104.5815 | 9.4106 | -104.5815 | 28.2317
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1350.0372 | 14.1717 | 39.526 | 38.1922 | -101.4498 | 13.9587 | 1350.0372 | 1.0266 | 1.287 | 4.8674 | 8.9747 | 0.20555 | 4.9958 | 0.29093 | 5.3937 | 1.7964 | 4.7239 | -101.4498 | 4.7239 | -101.4498 | 4.7239 | -101.4498 | 14.1717
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1350.0372 | 14.1717 | 39.526 | 38.1922 | -101.4498 | 13.9587 | 1350.0372 | 1.0266 | 1.287 | 4.8674 | 8.9747 | 0.20555 | 4.9958 | 0.29093 | 5.3937 | 1.7964 | 4.7239 | -101.4498 | 4.7239 | -101.4498 | 4.7239 | -101.4498 | 14.1717
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1484.625 | 15.5845 | 11.9686 | 38.5696 | -106.6065 | 15.1419 | 1484.625 | 0.90473 | 0.99938 | 1.1347 | 4.5023 | 0.44351 | 6.433 | 1.0638 | 7.2061 | 0.69987 | 5.1948 | -106.6065 | 5.1948 | -106.6065 | 5.1948 | -106.6065 | 15.5845
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1484.625 | 15.5845 | 11.9686 | 38.5696 | -106.6065 | 15.1419 | 1484.625 | 0.90473 | 0.99938 | 1.1347 | 4.5023 | 0.44351 | 6.433 | 1.0638 | 7.2061 | 0.69987 | 5.1948 | -106.6065 | 5.1948 | -106.6065 | 5.1948 | -106.6065 | 15.5845
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2700.0429 | 28.3431 | 24.3836 | 73.979 | -104.9573 | 27.6028 | 2700.0429 | 0.76814 | 1.0377 | 1.1614 | 1.4134 | 0.26859 | 3.9671 | 0.42049 | 4.4904 | 0.35629 | 9.4477 | -104.9573 | 9.4477 | -104.9573 | 9.4477 | -104.9573 | 28.3431
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1410.56 | 14.807 | 19.7959 | 38.5638 | -108.7574 | 14.1536 | 1410.56 | 0.92209 | 1.0134 | 1.1321 | 5.1781 | 0.32503 | 6.5211 | 0.60387 | 7.4688 | 0.79406 | 4.9357 | -108.7574 | 4.9357 | -108.7574 | 4.9357 | -108.7574 | 14.807
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1410.56 | 14.807 | 19.7959 | 38.5638 | -108.7574 | 14.1536 | 1410.56 | 0.92209 | 1.0134 | 1.1321 | 5.1781 | 0.32503 | 6.5211 | 0.60387 | 7.4688 | 0.79406 | 4.9357 | -108.7574 | 4.9357 | -108.7574 | 4.9357 | -108.7574 | 14.807
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 986.4474 | 10.355 | 11.6622 | 23.8188 | -101.3091 | 10.0361 | 986.4474 | 1.0143 | 1.0721 | 2.5871 | 10.0086 | 1.2616 | 8.0634 | 1.915 | 8.9218 | 1.2412 | 3.4517 | -101.3091 | 3.4517 | -101.3091 | 3.4517 | -101.3091 | 10.355
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 986.4474 | 10.355 | 11.6622 | 23.8188 | -101.3091 | 10.0361 | 986.4474 | 1.0143 | 1.0721 | 2.5871 | 10.0086 | 1.2616 | 8.0634 | 1.915 | 8.9218 | 1.2412 | 3.4517 | -101.3091 | 3.4517 | -101.3091 | 3.4517 | -101.3091 | 10.355
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1459.0709 | 15.3163 | 15.8126 | 38.659 | -107.7682 | 14.9507 | 1459.0709 | 0.97881 | 1.0671 | 1.216 | 6.364 | 0.22005 | 5.6756 | 0.96556 | 6.3901 | 1.1213 | 5.1054 | -107.7682 | 5.1054 | -107.7682 | 5.1054 | -107.7682 | 15.3163
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1459.0709 | 15.3163 | 15.8126 | 38.659 | -107.7682 | 14.9507 | 1459.0709 | 0.97881 | 1.0671 | 1.216 | 6.364 | 0.22005 | 5.6756 | 0.96556 | 6.3901 | 1.1213 | 5.1054 | -107.7682 | 5.1054 | -107.7682 | 5.1054 | -107.7682 | 15.3163
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 1737.6083 | 18.2402 | 11.2922 | 44.8964 | -99.5466 | 17.362 | 1737.6083 | 0.79745 | 1.0173 | 1.6228 | 2.3332 | 0.65656 | 5.9776 | 0.94819 | 6.8052 | 0.39033 | 6.0801 | -99.5466 | 6.0801 | -99.5466 | 6.0801 | -99.5466 | 18.2402
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2028 | 1737.6083 | 18.2402 | 11.2922 | 44.8964 | -99.5466 | 17.362 | 1737.6083 | 0.79745 | 1.0173 | 1.6228 | 2.3332 | 0.65656 | 5.9776 | 0.94819 | 6.8052 | 0.39033 | 6.0801 | -99.5466 | 6.0801 | -99.5466 | 6.0801 | -99.5466 | 18.2402
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1974.4533 | 20.7264 | 11.8666 | 51.4083 | -99.6634 | 19.9376 | 1974.4533 | 0.79637 | 1.047 | 1.7011 | 2.3572 | 0.55943 | 5.0887 | 0.86735 | 5.8092 | 0.46323 | 6.9088 | -99.6634 | 6.9088 | -99.6634 | 6.9088 | -99.6634 | 20.7264
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1974.4533 | 20.7264 | 11.8666 | 51.4083 | -99.6634 | 19.9376 | 1974.4533 | 0.79637 | 1.047 | 1.7011 | 2.3572 | 0.55943 | 5.0887 | 0.86735 | 5.8092 | 0.46323 | 6.9088 | -99.6634 | 6.9088 | -99.6634 | 6.9088 | -99.6634 | 20.7264
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1873.4933 | 19.6666 | 13.0551 | 48.9115 | -98.8304 | 19.1143 | 1873.4933 | 0.82149 | 1.0975 | 2.2755 | 3.2994 | 0.53681 | 5.0468 | 0.79172 | 5.601 | 0.65377 | 6.5555 | -98.8304 | 6.5555 | -98.8304 | 6.5555 | -98.8304 | 19.6666
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1873.4933 | 19.6666 | 13.0551 | 48.9115 | -98.8304 | 19.1143 | 1873.4933 | 0.82149 | 1.0975 | 2.2755 | 3.2994 | 0.53681 | 5.0468 | 0.79172 | 5.601 | 0.65377 | 6.5555 | -98.8304 | 6.5555 | -98.8304 | 6.5555 | -98.8304 | 19.6666
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1005.129 | 10.5511 | 10.815 | 25.8747 | -104.4422 | 10.2969 | 1005.129 | 0.88234 | 0.99773 | 1.9676 | 6.2838 | 0.79139 | 10.082 | 1.6271 | 11.4433 | 0.62327 | 3.517 | -104.4422 | 3.517 | -104.4422 | 3.517 | -104.4422 | 10.5511
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1005.129 | 10.5511 | 10.815 | 25.8747 | -104.4422 | 10.2969 | 1005.129 | 0.88234 | 0.99773 | 1.9676 | 6.2838 | 0.79139 | 10.082 | 1.6271 | 11.4433 | 0.62327 | 3.517 | -104.4422 | 3.517 | -104.4422 | 3.517 | -104.4422 | 10.5511
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2028 | 721.619 | 7.575 | 10.246 | 17.986 | -104.877 | 7.3712 | 721.619 | 1.0082 | 1.0239 | 2.2964 | 12.5211 | 1.7865 | 11.4658 | 2.2173 | 12.8525 | 1.092 | 2.525 | -104.877 | 2.525 | -104.877 | 2.525 | -104.877 | 7.575
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2028 | 721.619 | 7.575 | 10.246 | 17.986 | -104.877 | 7.3712 | 721.619 | 1.0082 | 1.0239 | 2.2964 | 12.5211 | 1.7865 | 11.4658 | 2.2173 | 12.8525 | 1.092 | 2.525 | -104.877 | 2.525 | -104.877 | 2.525 | -104.877 | 7.575
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2028 | 2094.5558 | 21.9871 | 34.9926 | 59.3978 | -111.1073 | 21.1512 | 2094.5558 | 0.92967 | 1.0153 | 0.76847 | 3.6153 | 0.24516 | 4.3974 | 0.39318 | 5.0548 | 0.82215 | 7.329 | -111.1073 | 7.329 | -111.1073 | 7.329 | -111.1073 | 21.9871
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2028 | 2094.5558 | 21.9871 | 34.9926 | 59.3978 | -111.1073 | 21.1512 | 2094.5558 | 0.92967 | 1.0153 | 0.76847 | 3.6153 | 0.24516 | 4.3974 | 0.39318 | 5.0548 | 0.82215 | 7.329 | -111.1073 | 7.329 | -111.1073 | 7.329 | -111.1073 | 21.9871
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2028 | 956.8759 | 10.0446 | 37.7352 | 27.1604 | -112.1482 | 9.9407 | 956.8759 | 0.99718 | 1.0722 | 1.5235 | 9.8967 | 0.21209 | 8.2499 | 0.32732 | 9.3557 | 1.1996 | 3.3482 | -112.1482 | 3.3482 | -112.1482 | 3.3482 | -112.1482 | 10.0446
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1060.7449 | 11.1349 | 14.9601 | 28.5152 | -97.1415 | 10.8815 | 1060.7449 | 0.72151 | 1.1412 | 4.6626 | 4.1411 | 0.528 | 9.2108 | 0.91866 | 10.8414 | 0.4496 | 3.7116 | -97.1415 | 3.7116 | -97.1415 | 3.7116 | -97.1415 | 11.1349
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 1060.7449 | 11.1349 | 14.9601 | 28.5152 | -97.1415 | 10.8815 | 1060.7449 | 0.72151 | 1.1412 | 4.6626 | 4.1411 | 0.528 | 9.2108 | 0.91866 | 10.8414 | 0.4496 | 3.7116 | -97.1415 | 3.7116 | -97.1415 | 3.7116 | -97.1415 | 11.1349
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 1636.1349 | 17.175 | 25.7596 | 45.7682 | -109.0692 | 16.5453 | 1636.1349 | 0.89521 | 1.0318 | 1.4265 | 4.3705 | 0.38702 | 5.7994 | 0.57217 | 6.5147 | 0.75362 | 5.725 | -109.0692 | 5.725 | -109.0692 | 5.725 | -109.0692 | 17.175
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2561.1827 | 26.8854 | 17.5946 | 67.628 | -103.973 | 25.8829 | 2561.1827 | 0.90261 | 1.0427 | 1.0033 | 2.728 | 0.35025 | 3.4242 | 0.60373 | 4.027 | 0.79668 | 8.9618 | -103.973 | 8.9618 | -103.973 | 8.9618 | -103.973 | 26.8854
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2561.1827 | 26.8854 | 17.5946 | 67.628 | -103.973 | 25.8829 | 2561.1827 | 0.90261 | 1.0427 | 1.0033 | 2.728 | 0.35025 | 3.4242 | 0.60373 | 4.027 | 0.79668 | 8.9618 | -103.973 | 8.9618 | -103.973 | 8.9618 | -103.973 | 26.8854
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3157.0597 | 33.1405 | 22.0995 | 84.9192 | -108.1449 | 31.6166 | 3157.0597 | 0.88976 | 0.94396 | 0.34174 | 1.5491 | 0.30845 | 3.1323 | 0.51758 | 3.8733 | 0.49456 | 11.0468 | -108.1449 | 11.0468 | -108.1449 | 11.0468 | -108.1449 | 33.1405
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3157.0597 | 33.1405 | 22.0995 | 84.9192 | -108.1449 | 31.6166 | 3157.0597 | 0.88976 | 0.94396 | 0.34174 | 1.5491 | 0.30845 | 3.1323 | 0.51758 | 3.8733 | 0.49456 | 11.0468 | -108.1449 | 11.0468 | -108.1449 | 11.0468 | -108.1449 | 33.1405
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 3051.3617 | 32.031 | 20.9106 | 81.7691 | -107.4756 | 30.6099 | 3051.3617 | 0.87899 | 0.95687 | 0.4472 | 1.6113 | 0.32977 | 3.2449 | 0.54063 | 3.9821 | 0.49656 | 10.677 | -107.4756 | 10.677 | -107.4756 | 10.677 | -107.4756 | 32.031
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 3051.3617 | 32.031 | 20.9106 | 81.7691 | -107.4756 | 30.6099 | 3051.3617 | 0.87899 | 0.95687 | 0.4472 | 1.6113 | 0.32977 | 3.2449 | 0.54063 | 3.9821 | 0.49656 | 10.677 | -107.4756 | 10.677 | -107.4756 | 10.677 | -107.4756 | 32.031
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2028 | 2963.3301 | 31.1069 | 21.2694 | 78.8302 | -101.504 | 30.1051 | 2963.3301 | 0.94442 | 1.1375 | 1.3676 | 3.0025 | 0.27081 | 2.6149 | 0.48184 | 3.1363 | 1.1482 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 10.369 | -101.504 | 31.1069
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1442.6132 | 15.1435 | 11.2323 | 35.8713 | -98.1622 | 14.6745 | 1442.6132 | 0.90129 | 1.1219 | 2.9714 | 5.5791 | 0.67366 | 5.8164 | 1.3139 | 6.5548 | 0.95921 | 5.0478 | -98.1622 | 5.0478 | -98.1622 | 5.0478 | -98.1622 | 15.1435
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1442.6132 | 15.1435 | 11.2323 | 35.8713 | -98.1622 | 14.6745 | 1442.6132 | 0.90129 | 1.1219 | 2.9714 | 5.5791 | 0.67366 | 5.8164 | 1.3139 | 6.5548 | 0.95921 | 5.0478 | -98.1622 | 5.0478 | -98.1622 | 5.0478 | -98.1622 | 15.1435
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1566.0837 | 16.4396 | 10.6357 | 40.1262 | -98.3232 | 15.8199 | 1566.0837 | 0.80329 | 1.0707 | 2.374 | 3.3537 | 0.63253 | 6.1842 | 1.0762 | 7.1747 | 0.54231 | 5.4799 | -98.3232 | 5.4799 | -98.3232 | 5.4799 | -98.3232 | 16.4396
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1566.0837 | 16.4396 | 10.6357 | 40.1262 | -98.3232 | 15.8199 | 1566.0837 | 0.80329 | 1.0707 | 2.374 | 3.3537 | 0.63253 | 6.1842 | 1.0762 | 7.1747 | 0.54231 | 5.4799 | -98.3232 | 5.4799 | -98.3232 | 5.4799 | -98.3232 | 16.4396
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3032.3328 | 31.8312 | 15.0921 | 79.9811 | -104.9599 | 30.4986 | 3032.3328 | 0.84245 | 1.0007 | 0.78184 | 1.6246 | 0.38054 | 3.2782 | 0.58462 | 3.9422 | 0.49556 | 10.6104 | -104.9599 | 10.6104 | -104.9599 | 10.6104 | -104.9599 | 31.8312
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3032.3328 | 31.8312 | 15.0921 | 79.9811 | -104.9599 | 30.4986 | 3032.3328 | 0.84245 | 1.0007 | 0.78184 | 1.6246 | 0.38054 | 3.2782 | 0.58462 | 3.9422 | 0.49556 | 10.6104 | -104.9599 | 10.6104 | -104.9599 | 10.6104 | -104.9599 | 31.8312
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2638.4219 | 27.6962 | 15.1998 | 69.1048 | -103.3942 | 26.8874 | 2638.4219 | 0.76057 | 1.0425 | 1.3179 | 1.3458 | 0.5052 | 4.1006 | 0.63298 | 4.5257 | 0.3282 | 9.2321 | -103.3942 | 9.2321 | -103.3942 | 9.2321 | -103.3942 | 27.6962
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2638.4219 | 27.6962 | 15.1998 | 69.1048 | -103.3942 | 26.8874 | 2638.4219 | 0.76057 | 1.0425 | 1.3179 | 1.3458 | 0.5052 | 4.1006 | 0.63298 | 4.5257 | 0.3282 | 9.2321 | -103.3942 | 9.2321 | -103.3942 | 9.2321 | -103.3942 | 27.6962
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1226.7131 | 12.8771 | 10.3058 | 31.2355 | -104.0803 | 12.5528 | 1226.7131 | 0.89111 | 1.0062 | 1.7137 | 5.4503 | 0.70239 | 8.1096 | 1.4546 | 9.1405 | 0.67208 | 4.2924 | -104.0803 | 4.2924 | -104.0803 | 4.2924 | -104.0803 | 12.8771
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1226.7131 | 12.8771 | 10.3058 | 31.2355 | -104.0803 | 12.5528 | 1226.7131 | 0.89111 | 1.0062 | 1.7137 | 5.4503 | 0.70239 | 8.1096 | 1.4546 | 9.1405 | 0.67208 | 4.2924 | -104.0803 | 4.2924 | -104.0803 | 4.2924 | -104.0803 | 12.8771
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2028 | 1978.9518 | 20.7736 | 14.1223 | 52.1863 | -103.3031 | 20.1111 | 1978.9518 | 0.95604 | 1.0573 | 1.0389 | 4.3262 | 0.26345 | 4.2597 | 0.87376 | 4.8649 | 1.0156 | 6.9245 | -103.3031 | 6.9245 | -103.3031 | 6.9245 | -103.3031 | 20.7736
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2028 | 1978.9518 | 20.7736 | 14.1223 | 52.1863 | -103.3031 | 20.1111 | 1978.9518 | 0.95604 | 1.0573 | 1.0389 | 4.3262 | 0.26345 | 4.2597 | 0.87376 | 4.8649 | 1.0156 | 6.9245 | -103.3031 | 6.9245 | -103.3031 | 6.9245 | -103.3031 | 20.7736
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2028 | 1806.4283 | 18.9626 | 12.9722 | 47.3121 | -102.9778 | 18.5725 | 1806.4283 | 0.90709 | 1.1142 | 2.1327 | 4.5958 | 0.38968 | 4.7065 | 0.91999 | 5.0952 | 0.97649 | 6.3209 | -102.9778 | 6.3209 | -102.9778 | 6.3209 | -102.9778 | 18.9626
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2028 | 1806.4283 | 18.9626 | 12.9722 | 47.3121 | -102.9778 | 18.5725 | 1806.4283 | 0.90709 | 1.1142 | 2.1327 | 4.5958 | 0.38968 | 4.7065 | 0.91999 | 5.0952 | 0.97649 | 6.3209 | -102.9778 | 6.3209 | -102.9778 | 6.3209 | -102.9778 | 18.9626
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2028 | 2462.2711 | 25.8471 | 17.4852 | 66.4272 | -99.7074 | 25.1421 | 2462.2711 | 0.82311 | 1.1232 | 1.8312 | 2.6587 | 0.28802 | 3.6964 | 0.45017 | 4.3247 | 0.71927 | 8.6157 | -99.7074 | 8.6157 | -99.7074 | 8.6157 | -99.7074 | 25.8471
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2028 | 2462.2711 | 25.8471 | 17.4852 | 66.4272 | -99.7074 | 25.1421 | 2462.2711 | 0.82311 | 1.1232 | 1.8312 | 2.6587 | 0.28802 | 3.6964 | 0.45017 | 4.3247 | 0.71927 | 8.6157 | -99.7074 | 8.6157 | -99.7074 | 8.6157 | -99.7074 | 25.8471
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1769.2991 | 18.5728 | 13.0038 | 46.2574 | -102.0555 | 17.9972 | 1769.2991 | 0.96036 | 1.0818 | 1.3784 | 5.0681 | 0.27475 | 4.6377 | 0.92628 | 5.3081 | 1.0928 | 6.1909 | -102.0555 | 6.1909 | -102.0555 | 6.1909 | -102.0555 | 18.5728
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1769.2991 | 18.5728 | 13.0038 | 46.2574 | -102.0555 | 17.9972 | 1769.2991 | 0.96036 | 1.0818 | 1.3784 | 5.0681 | 0.27475 | 4.6377 | 0.92628 | 5.3081 | 1.0928 | 6.1909 | -102.0555 | 6.1909 | -102.0555 | 6.1909 | -102.0555 | 18.5728
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2028 | 1496.2102 | 15.7061 | 18.4336 | 40.9381 | -108.8737 | 15.1285 | 1496.2102 | 0.88275 | 1.0077 | 1.3896 | 4.3019 | 0.48353 | 6.6017 | 0.71133 | 7.4772 | 0.65163 | 5.2354 | -108.8737 | 5.2354 | -108.8737 | 5.2354 | -108.8737 | 15.7061
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 595.7397 | 6.2536 | 4.7225 | 13.5573 | -88.0129 | 6.1755 | 595.7397 | 0.95596 | 1.3129 | 16.9051 | 15.5424 | 2.7409 | 12.1357 | 2.9321 | 12.8821 | 1.2807 | 2.0845 | -88.0129 | 2.0845 | -88.0129 | 2.0845 | -88.0129 | 6.2536
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 470.6289 | 4.9403 | 7.4148 | 10.9126 | -96.6354 | 4.8441 | 470.6289 | 0.91704 | 1.1098 | 9.2581 | 16.7255 | 3.1163 | 17.2915 | 5.0893 | 21.1398 | 0.96727 | 1.6468 | -96.6354 | 1.6468 | -96.6354 | 1.6468 | -96.6354 | 4.9403
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1888.7972 | 19.8272 | 14.1362 | 49.916 | -103.6579 | 19.2486 | 1888.7972 | 0.94409 | 1.0473 | 1.0808 | 4.3545 | 0.29429 | 4.5819 | 0.89389 | 5.1693 | 0.95036 | 6.6091 | -103.6579 | 6.6091 | -103.6579 | 6.6091 | -103.6579 | 19.8272
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1888.7972 | 19.8272 | 14.1362 | 49.916 | -103.6579 | 19.2486 | 1888.7972 | 0.94409 | 1.0473 | 1.0808 | 4.3545 | 0.29429 | 4.5819 | 0.89389 | 5.1693 | 0.95036 | 6.6091 | -103.6579 | 6.6091 | -103.6579 | 6.6091 | -103.6579 | 19.8272
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2028 | 1759.5375 | 18.4704 | 14.0192 | 46.4941 | -102.5258 | 18.146 | 1759.5375 | 0.85911 | 1.1133 | 2.4633 | 4.1219 | 0.50529 | 5.1012 | 0.86834 | 5.46 | 0.80802 | 6.1568 | -102.5258 | 6.1568 | -102.5258 | 6.1568 | -102.5258 | 18.4704
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2028 | 1759.5375 | 18.4704 | 14.0192 | 46.4941 | -102.5258 | 18.146 | 1759.5375 | 0.85911 | 1.1133 | 2.4633 | 4.1219 | 0.50529 | 5.1012 | 0.86834 | 5.46 | 0.80802 | 6.1568 | -102.5258 | 6.1568 | -102.5258 | 6.1568 | -102.5258 | 18.4704
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2199.0015 | 23.0835 | 12.0299 | 56.7302 | -104.1182 | 22.1009 | 2199.0015 | 0.95765 | 1.041 | 0.995 | 3.6836 | 0.45642 | 3.7972 | 0.75437 | 4.4582 | 0.97009 | 7.6945 | -104.1182 | 7.6945 | -104.1182 | 7.6945 | -104.1182 | 23.0835
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2199.0015 | 23.0835 | 12.0299 | 56.7302 | -104.1182 | 22.1009 | 2199.0015 | 0.95765 | 1.041 | 0.995 | 3.6836 | 0.45642 | 3.7972 | 0.75437 | 4.4582 | 0.97009 | 7.6945 | -104.1182 | 7.6945 | -104.1182 | 7.6945 | -104.1182 | 23.0835
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2517.2641 | 26.4244 | 13.9526 | 65.9031 | -103.8341 | 25.4085 | 2517.2641 | 0.88177 | 1.0211 | 0.96859 | 2.4641 | 0.41433 | 3.6489 | 0.65821 | 4.2724 | 0.67528 | 8.8081 | -103.8341 | 8.8081 | -103.8341 | 8.8081 | -103.8341 | 26.4244
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2517.2641 | 26.4244 | 13.9526 | 65.9031 | -103.8341 | 25.4085 | 2517.2641 | 0.88177 | 1.0211 | 0.96859 | 2.4641 | 0.41433 | 3.6489 | 0.65821 | 4.2724 | 0.67528 | 8.8081 | -103.8341 | 8.8081 | -103.8341 | 8.8081 | -103.8341 | 26.4244
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1611.5357 | 16.9167 | 13.7335 | 42.4507 | -105.9399 | 16.5373 | 1611.5357 | 0.97963 | 1.0469 | 0.92798 | 5.5925 | 0.25905 | 5.2383 | 1.0155 | 5.7691 | 1.0676 | 5.6389 | -105.9399 | 5.6389 | -105.9399 | 5.6389 | -105.9399 | 16.9167
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1611.5357 | 16.9167 | 13.7335 | 42.4507 | -105.9399 | 16.5373 | 1611.5357 | 0.97963 | 1.0469 | 0.92798 | 5.5925 | 0.25905 | 5.2383 | 1.0155 | 5.7691 | 1.0676 | 5.6389 | -105.9399 | 5.6389 | -105.9399 | 5.6389 | -105.9399 | 16.9167
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 3263.9975 | 34.2631 | 24.3999 | 89.8229 | -105.0125 | 32.7489 | 3263.9975 | 0.85242 | 1.0127 | 0.62942 | 1.6203 | 0.14289 | 2.832 | 0.35663 | 3.6953 | 0.57216 | 11.421 | -105.0125 | 11.421 | -105.0125 | 11.421 | -105.0125 | 34.2631
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2028 | 3263.9975 | 34.2631 | 24.3999 | 89.8229 | -105.0125 | 32.7489 | 3263.9975 | 0.85242 | 1.0127 | 0.62942 | 1.6203 | 0.14289 | 2.832 | 0.35663 | 3.6953 | 0.57216 | 11.421 | -105.0125 | 11.421 | -105.0125 | 11.421 | -105.0125 | 34.2631
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2028 | 3263.9975 | 34.2631 | 24.3999 | 89.8229 | -105.0125 | 32.7489 | 3263.9975 | 0.85242 | 1.0127 | 0.62942 | 1.6203 | 0.14289 | 2.832 | 0.35663 | 3.6953 | 0.57216 | 11.421 | -105.0125 | 11.421 | -105.0125 | 11.421 | -105.0125 | 34.2631
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3263.9975 | 34.2631 | 24.3999 | 89.8229 | -105.0125 | 32.7489 | 3263.9975 | 0.85242 | 1.0127 | 0.62942 | 1.6203 | 0.14289 | 2.832 | 0.35663 | 3.6953 | 0.57216 | 11.421 | -105.0125 | 11.421 | -105.0125 | 11.421 | -105.0125 | 34.2631
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 1670.8013 | 17.5389 | 25.4571 | 46.7187 | -109.8541 | 16.8418 | 1670.8013 | 0.89828 | 1.0108 | 1.1531 | 4.1058 | 0.3691 | 5.7797 | 0.55913 | 6.5254 | 0.71038 | 5.8463 | -109.8541 | 5.8463 | -109.8541 | 5.8463 | -109.8541 | 17.5389
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2028 | 1670.8013 | 17.5389 | 25.4571 | 46.7187 | -109.8541 | 16.8418 | 1670.8013 | 0.89828 | 1.0108 | 1.1531 | 4.1058 | 0.3691 | 5.7797 | 0.55913 | 6.5254 | 0.71038 | 5.8463 | -109.8541 | 5.8463 | -109.8541 | 5.8463 | -109.8541 | 17.5389
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1926.5013 | 20.223 | 14.3285 | 50.5553 | -98.8991 | 19.6181 | 1926.5013 | 0.9232 | 1.1558 | 2.3312 | 4.5697 | 0.33867 | 4.099 | 0.71981 | 4.7394 | 1.1148 | 6.741 | -98.8991 | 6.741 | -98.8991 | 6.741 | -98.8991 | 20.223
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2028 | 3027.0003 | 31.7753 | 32.802 | 84.4307 | -111.6298 | 30.9912 | 3027.0003 | 1.0227 | 1.0556 | 0.34003 | 3.3169 | 0.12483 | 2.6834 | 0.21495 | 3.0012 | 1.2361 | 10.5918 | -111.6298 | 10.5918 | -111.6298 | 10.5918 | -111.6298 | 31.7753
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2028 | 3027.0003 | 31.7753 | 32.802 | 84.4307 | -111.6298 | 30.9912 | 3027.0003 | 1.0227 | 1.0556 | 0.34003 | 3.3169 | 0.12483 | 2.6834 | 0.21495 | 3.0012 | 1.2361 | 10.5918 | -111.6298 | 10.5918 | -111.6298 | 10.5918 | -111.6298 | 31.7753
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2028 | 3027.0003 | 31.7753 | 32.802 | 84.4307 | -111.6298 | 30.9912 | 3027.0003 | 1.0227 | 1.0556 | 0.34003 | 3.3169 | 0.12483 | 2.6834 | 0.21495 | 3.0012 | 1.2361 | 10.5918 | -111.6298 | 10.5918 | -111.6298 | 10.5918 | -111.6298 | 31.7753
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 1398.924 | 14.6849 | 9.8905 | 34.5802 | -92.482 | 14.3237 | 1398.924 | 0.92004 | 1.2246 | 4.7361 | 6.3584 | 0.73303 | 5.4208 | 1.1581 | 6.1302 | 1.173 | 4.895 | -92.482 | 4.895 | -92.482 | 4.895 | -92.482 | 14.6849
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2548.6481 | 26.7539 | 23.0497 | 66.3913 | -103.4553 | 26.0333 | 2548.6481 | 0.75233 | 1.0351 | 1.3142 | 1.2025 | 0.55172 | 4.3516 | 0.6688 | 4.7702 | 0.27633 | 8.918 | -103.4553 | 8.918 | -103.4553 | 8.918 | -103.4553 | 26.7539
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2548.6481 | 26.7539 | 23.0497 | 66.3913 | -103.4553 | 26.0333 | 2548.6481 | 0.75233 | 1.0351 | 1.3142 | 1.2025 | 0.55172 | 4.3516 | 0.6688 | 4.7702 | 0.27633 | 8.918 | -103.4553 | 8.918 | -103.4553 | 8.918 | -103.4553 | 26.7539
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1945.2642 | 20.42 | 11.8144 | 49.9892 | -100.4316 | 19.5617 | 1945.2642 | 0.85452 | 1.0528 | 1.5767 | 3.1654 | 0.45155 | 4.7425 | 0.9312 | 5.6566 | 0.66746 | 6.8067 | -100.4316 | 6.8067 | -100.4316 | 6.8067 | -100.4316 | 20.42
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 1945.2642 | 20.42 | 11.8144 | 49.9892 | -100.4316 | 19.5617 | 1945.2642 | 0.85452 | 1.0528 | 1.5767 | 3.1654 | 0.45155 | 4.7425 | 0.9312 | 5.6566 | 0.66746 | 6.8067 | -100.4316 | 6.8067 | -100.4316 | 6.8067 | -100.4316 | 20.42
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1970.8897 | 20.689 | 13.8948 | 52.1362 | -101.1376 | 20.1899 | 1970.8897 | 0.89059 | 1.1582 | 2.3914 | 4.2726 | 0.26175 | 4.2183 | 0.70759 | 4.7936 | 1.0129 | 6.8963 | -101.1376 | 6.8963 | -101.1376 | 6.8963 | -101.1376 | 20.689
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1970.8897 | 20.689 | 13.8948 | 52.1362 | -101.1376 | 20.1899 | 1970.8897 | 0.89059 | 1.1582 | 2.3914 | 4.2726 | 0.26175 | 4.2183 | 0.70759 | 4.7936 | 1.0129 | 6.8963 | -101.1376 | 6.8963 | -101.1376 | 6.8963 | -101.1376 | 20.689
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2305.7218 | 24.2038 | 22.188 | 62.1407 | -109.5781 | 23.464 | 2305.7218 | 0.92946 | 0.97477 | 0.38596 | 2.8721 | 0.19439 | 4.0348 | 0.56138 | 4.7805 | 0.71182 | 8.0679 | -109.5781 | 8.0679 | -109.5781 | 8.0679 | -109.5781 | 24.2038
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2101.263 | 22.0575 | 30.75 | 57.7152 | -109.5727 | 21.7099 | 2101.263 | 0.95106 | 1.0446 | 0.99284 | 3.9798 | 0.34157 | 4.1323 | 0.47873 | 4.4714 | 0.96308 | 7.3525 | -109.5727 | 7.3525 | -109.5727 | 7.3525 | -109.5727 | 22.0575
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1740.9757 | 18.2755 | 16.1439 | 46.897 | -100.3133 | 17.8379 | 1740.9757 | 0.85177 | 1.118 | 2.3542 | 4.0522 | 0.32983 | 5.0237 | 0.58106 | 6.0596 | 0.80663 | 6.0918 | -100.3133 | 6.0918 | -100.3133 | 6.0918 | -100.3133 | 18.2755
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2028 | 1740.9757 | 18.2755 | 16.1439 | 46.897 | -100.3133 | 17.8379 | 1740.9757 | 0.85177 | 1.118 | 2.3542 | 4.0522 | 0.32983 | 5.0237 | 0.58106 | 6.0596 | 0.80663 | 6.0918 | -100.3133 | 6.0918 | -100.3133 | 6.0918 | -100.3133 | 18.2755
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2028 | 1823.199 | 19.1386 | 12.7568 | 47.4303 | -97.838 | 18.6707 | 1823.199 | 0.84193 | 1.1559 | 2.83 | 3.9902 | 0.40975 | 4.7923 | 0.87667 | 5.3429 | 0.83264 | 6.3795 | -97.838 | 6.3795 | -97.838 | 6.3795 | -97.838 | 19.1386
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2028 | 1823.199 | 19.1386 | 12.7568 | 47.4303 | -97.838 | 18.6707 | 1823.199 | 0.84193 | 1.1559 | 2.83 | 3.9902 | 0.40975 | 4.7923 | 0.87667 | 5.3429 | 0.83264 | 6.3795 | -97.838 | 6.3795 | -97.838 | 6.3795 | -97.838 | 19.1386
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2028 | 1799.4394 | 18.8892 | 27.6804 | 50.5173 | -109.9367 | 18.1317 | 1799.4394 | 0.90894 | 1.0169 | 1.0687 | 3.9869 | 0.339 | 5.2484 | 0.52135 | 5.9661 | 0.75965 | 6.2964 | -109.9367 | 6.2964 | -109.9367 | 6.2964 | -109.9367 | 18.8892
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2028 | 1799.4394 | 18.8892 | 27.6804 | 50.5173 | -109.9367 | 18.1317 | 1799.4394 | 0.90894 | 1.0169 | 1.0687 | 3.9869 | 0.339 | 5.2484 | 0.52135 | 5.9661 | 0.75965 | 6.2964 | -109.9367 | 6.2964 | -109.9367 | 6.2964 | -109.9367 | 18.8892
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2028 | 1048.9495 | 11.0111 | 10.7292 | 26.9915 | -106.9119 | 10.7986 | 1048.9495 | 1.0068 | 1.0804 | 1.9166 | 9.7862 | 0.54167 | 7.8368 | 1.3391 | 8.2658 | 1.2488 | 3.6704 | -106.9119 | 3.6704 | -106.9119 | 3.6704 | -106.9119 | 11.0111
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2028 | 1048.9495 | 11.0111 | 10.7292 | 26.9915 | -106.9119 | 10.7986 | 1048.9495 | 1.0068 | 1.0804 | 1.9166 | 9.7862 | 0.54167 | 7.8368 | 1.3391 | 8.2658 | 1.2488 | 3.6704 | -106.9119 | 3.6704 | -106.9119 | 3.6704 | -106.9119 | 11.0111
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2018.7063 | 21.1909 | 17.7914 | 53.9721 | -105.4273 | 20.6685 | 2018.7063 | 0.98604 | 1.0857 | 1.0732 | 4.7409 | 0.21565 | 3.9754 | 0.72352 | 4.484 | 1.1926 | 7.0636 | -105.4273 | 7.0636 | -105.4273 | 7.0636 | -105.4273 | 21.1909
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2018.7063 | 21.1909 | 17.7914 | 53.9721 | -105.4273 | 20.6685 | 2018.7063 | 0.98604 | 1.0857 | 1.0732 | 4.7409 | 0.21565 | 3.9754 | 0.72352 | 4.484 | 1.1926 | 7.0636 | -105.4273 | 7.0636 | -105.4273 | 7.0636 | -105.4273 | 21.1909
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2028 | 1329.0536 | 13.9514 | 9.3102 | 31.9713 | -99.5427 | 13.2418 | 1329.0536 | 0.92976 | 0.94022 | 0.78151 | 4.4174 | 1.1214 | 7.2161 | 1.867 | 8.6462 | 0.61215 | 4.6505 | -99.5427 | 4.6505 | -99.5427 | 4.6505 | -99.5427 | 13.9514
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2028 | 1329.0536 | 13.9514 | 9.3102 | 31.9713 | -99.5427 | 13.2418 | 1329.0536 | 0.92976 | 0.94022 | 0.78151 | 4.4174 | 1.1214 | 7.2161 | 1.867 | 8.6462 | 0.61215 | 4.6505 | -99.5427 | 4.6505 | -99.5427 | 4.6505 | -99.5427 | 13.9514
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2621.3945 | 27.5175 | 19.8135 | 69.9141 | -104.8292 | 26.2454 | 2621.3945 | 0.94856 | 0.9592 | 0.20542 | 2.5594 | 0.21213 | 3.5256 | 0.66578 | 4.1467 | 0.72595 | 9.1725 | -104.8292 | 9.1725 | -104.8292 | 9.1725 | -104.8292 | 27.5175
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2621.3945 | 27.5175 | 19.8135 | 69.9141 | -104.8292 | 26.2454 | 2621.3945 | 0.94856 | 0.9592 | 0.20542 | 2.5594 | 0.21213 | 3.5256 | 0.66578 | 4.1467 | 0.72595 | 9.1725 | -104.8292 | 9.1725 | -104.8292 | 9.1725 | -104.8292 | 27.5175
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1897.8155 | 19.9219 | 14.4085 | 49.9913 | -103.772 | 19.2719 | 1897.8155 | 0.98953 | 1.0701 | 0.92287 | 4.9457 | 0.20386 | 4.2483 | 0.88285 | 4.8964 | 1.1641 | 6.6406 | -103.772 | 6.6406 | -103.772 | 6.6406 | -103.772 | 19.9219
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1897.8155 | 19.9219 | 14.4085 | 49.9913 | -103.772 | 19.2719 | 1897.8155 | 0.98953 | 1.0701 | 0.92287 | 4.9457 | 0.20386 | 4.2483 | 0.88285 | 4.8964 | 1.1641 | 6.6406 | -103.772 | 6.6406 | -103.772 | 6.6406 | -103.772 | 19.9219
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1636.629 | 17.1801 | 13.5541 | 42.9904 | -101.9225 | 16.6576 | 1636.629 | 0.94882 | 1.0765 | 1.4977 | 5.327 | 0.28743 | 5.1169 | 0.96462 | 5.7859 | 1.0411 | 5.7267 | -101.9225 | 5.7267 | -101.9225 | 5.7267 | -101.9225 | 17.1801
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2114.1849 | 22.1932 | 11.6013 | 53.5354 | -100.9346 | 21.4088 | 2114.1849 | 0.91877 | 1.0884 | 1.5659 | 3.7995 | 0.39989 | 3.9772 | 0.92237 | 4.6454 | 0.95531 | 7.3977 | -100.9346 | 7.3977 | -100.9346 | 7.3977 | -100.9346 | 22.1932
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2114.1849 | 22.1932 | 11.6013 | 53.5354 | -100.9346 | 21.4088 | 2114.1849 | 0.91877 | 1.0884 | 1.5659 | 3.7995 | 0.39989 | 3.9772 | 0.92237 | 4.6454 | 0.95531 | 7.3977 | -100.9346 | 7.3977 | -100.9346 | 7.3977 | -100.9346 | 22.1932
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1498.4717 | 15.7299 | 10.7891 | 38.4122 | -98.3315 | 15.1074 | 1498.4717 | 0.79655 | 1.0537 | 2.319 | 3.195 | 0.72365 | 6.6541 | 1.1142 | 7.6094 | 0.48016 | 5.2433 | -98.3315 | 5.2433 | -98.3315 | 5.2433 | -98.3315 | 15.7299
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2028 | 1462.8151 | 15.3556 | 10.8226 | 36.6099 | -101.3042 | 14.7769 | 1462.8151 | 0.89002 | 1.0224 | 1.811 | 4.4559 | 0.90039 | 6.3657 | 1.2409 | 7.1213 | 0.69998 | 5.1185 | -101.3042 | 5.1185 | -101.3042 | 5.1185 | -101.3042 | 15.3556
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2028 | 1462.8151 | 15.3556 | 10.8226 | 36.6099 | -101.3042 | 14.7769 | 1462.8151 | 0.89002 | 1.0224 | 1.811 | 4.4559 | 0.90039 | 6.3657 | 1.2409 | 7.1213 | 0.69998 | 5.1185 | -101.3042 | 5.1185 | -101.3042 | 5.1185 | -101.3042 | 15.3556
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2846.8053 | 29.8837 | 19.7649 | 76.4668 | -105.7019 | 28.4618 | 2846.8053 | 0.95233 | 1.0342 | 0.70097 | 2.7267 | 0.31878 | 2.9108 | 0.51679 | 3.5576 | 0.93677 | 9.9612 | -105.7019 | 9.9612 | -105.7019 | 9.9612 | -105.7019 | 29.8837
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2846.8053 | 29.8837 | 19.7649 | 76.4668 | -105.7019 | 28.4618 | 2846.8053 | 0.95233 | 1.0342 | 0.70097 | 2.7267 | 0.31878 | 2.9108 | 0.51679 | 3.5576 | 0.93677 | 9.9612 | -105.7019 | 9.9612 | -105.7019 | 9.9612 | -105.7019 | 29.8837
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2746.7797 | 28.8337 | 18.8467 | 72.1172 | -105.0835 | 27.7124 | 2746.7797 | 0.87788 | 1.006 | 0.83532 | 2.1551 | 0.42338 | 3.4564 | 0.6377 | 4.1509 | 0.62351 | 9.6112 | -105.0835 | 9.6112 | -105.0835 | 9.6112 | -105.0835 | 28.8337
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2746.7797 | 28.8337 | 18.8467 | 72.1172 | -105.0835 | 27.7124 | 2746.7797 | 0.87788 | 1.006 | 0.83532 | 2.1551 | 0.42338 | 3.4564 | 0.6377 | 4.1509 | 0.62351 | 9.6112 | -105.0835 | 9.6112 | -105.0835 | 9.6112 | -105.0835 | 28.8337
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2028 | 2433.3879 | 25.5439 | 21.8739 | 64.2957 | -104.0068 | 24.7682 | 2433.3879 | 0.77936 | 1.0293 | 1.2631 | 1.6187 | 0.3954 | 4.4214 | 0.69783 | 5.0195 | 0.36611 | 8.5146 | -104.0068 | 8.5146 | -104.0068 | 8.5146 | -104.0068 | 25.5439
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2028 | 2433.3879 | 25.5439 | 21.8739 | 64.2957 | -104.0068 | 24.7682 | 2433.3879 | 0.77936 | 1.0293 | 1.2631 | 1.6187 | 0.3954 | 4.4214 | 0.69783 | 5.0195 | 0.36611 | 8.5146 | -104.0068 | 8.5146 | -104.0068 | 8.5146 | -104.0068 | 25.5439
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1338.4157 | 14.0497 | 7.7401 | 32.489 | -91.789 | 13.7085 | 1338.4157 | 0.79806 | 1.1702 | 4.4783 | 4.4916 | 1.0043 | 6.635 | 1.3816 | 7.8139 | 0.67696 | 4.6832 | -91.789 | 4.6832 | -91.789 | 4.6832 | -91.789 | 14.0497
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1253.0506 | 13.1536 | 19.6736 | 34.4988 | -106.4889 | 12.71 | 1253.0506 | 0.85763 | 1.0705 | 2.7481 | 5.5984 | 0.55947 | 7.7332 | 0.77095 | 8.5246 | 0.72394 | 4.3845 | -106.4889 | 4.3845 | -106.4889 | 4.3845 | -106.4889 | 13.1536
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1204.7475 | 12.6466 | 14.7876 | 32.1865 | -104.8552 | 12.3082 | 1204.7475 | 0.84701 | 1.0507 | 2.5074 | 5.2386 | 0.52427 | 8.101 | 0.8971 | 8.8648 | 0.64666 | 4.2155 | -104.8552 | 4.2155 | -104.8552 | 4.2155 | -104.8552 | 12.6466
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1537.9897 | 16.1447 | 10.593 | 39.5317 | -98.3012 | 15.4241 | 1537.9897 | 0.78866 | 1.0414 | 2.1354 | 2.8092 | 0.74139 | 6.6312 | 1.1202 | 7.5834 | 0.42364 | 5.3816 | -98.3012 | 5.3816 | -98.3012 | 5.3816 | -98.3012 | 16.1447
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1537.9897 | 16.1447 | 10.593 | 39.5317 | -98.3012 | 15.4241 | 1537.9897 | 0.78866 | 1.0414 | 2.1354 | 2.8092 | 0.74139 | 6.6312 | 1.1202 | 7.5834 | 0.42364 | 5.3816 | -98.3012 | 5.3816 | -98.3012 | 5.3816 | -98.3012 | 16.1447
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2345.5585 | 24.622 | 16.7637 | 62.374 | -104.6497 | 24.1051 | 2345.5585 | 0.84391 | 1.0567 | 1.461 | 2.5973 | 0.47444 | 4.081 | 0.6551 | 4.431 | 0.63643 | 8.2073 | -104.6497 | 8.2073 | -104.6497 | 8.2073 | -104.6497 | 24.622
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2345.5585 | 24.622 | 16.7637 | 62.374 | -104.6497 | 24.1051 | 2345.5585 | 0.84391 | 1.0567 | 1.461 | 2.5973 | 0.47444 | 4.081 | 0.6551 | 4.431 | 0.63643 | 8.2073 | -104.6497 | 8.2073 | -104.6497 | 8.2073 | -104.6497 | 24.622
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 691.9913 | 7.264 | 9.6724 | 16.6183 | -103.9003 | 7.0433 | 691.9913 | 1.0018 | 0.98488 | 1.9288 | 12.0622 | 2.3784 | 12.4969 | 3.0866 | 13.883 | 0.96522 | 2.4213 | -103.9003 | 2.4213 | -103.9003 | 2.4213 | -103.9003 | 7.264
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 691.9913 | 7.264 | 9.6724 | 16.6183 | -103.9003 | 7.0433 | 691.9913 | 1.0018 | 0.98488 | 1.9288 | 12.0622 | 2.3784 | 12.4969 | 3.0866 | 13.883 | 0.96522 | 2.4213 | -103.9003 | 2.4213 | -103.9003 | 2.4213 | -103.9003 | 7.264
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2028 | 1977.3622 | 20.7569 | 18.0045 | 53.8199 | -99.7457 | 20.3615 | 1977.3622 | 0.85795 | 1.1643 | 2.6007 | 3.9521 | 0.29419 | 4.3491 | 0.44322 | 5.0071 | 0.90871 | 6.919 | -99.7457 | 6.919 | -99.7457 | 6.919 | -99.7457 | 20.7569
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2028 | 1977.3622 | 20.7569 | 18.0045 | 53.8199 | -99.7457 | 20.3615 | 1977.3622 | 0.85795 | 1.1643 | 2.6007 | 3.9521 | 0.29419 | 4.3491 | 0.44322 | 5.0071 | 0.90871 | 6.919 | -99.7457 | 6.919 | -99.7457 | 6.919 | -99.7457 | 20.7569
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2028 | 2480.5413 | 26.0389 | 22.5804 | 67.9646 | -109.1565 | 25.3486 | 2480.5413 | 0.96139 | 1.0403 | 0.6965 | 3.518 | 0.21074 | 3.557 | 0.32729 | 3.9091 | 0.98904 | 8.6796 | -109.1565 | 8.6796 | -109.1565 | 8.6796 | -109.1565 | 26.0389
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2028 | 2480.5413 | 26.0389 | 22.5804 | 67.9646 | -109.1565 | 25.3486 | 2480.5413 | 0.96139 | 1.0403 | 0.6965 | 3.518 | 0.21074 | 3.557 | 0.32729 | 3.9091 | 0.98904 | 8.6796 | -109.1565 | 8.6796 | -109.1565 | 8.6796 | -109.1565 | 26.0389
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2028 | 2480.5413 | 26.0389 | 22.5804 | 67.9646 | -109.1565 | 25.3486 | 2480.5413 | 0.96139 | 1.0403 | 0.6965 | 3.518 | 0.21074 | 3.557 | 0.32729 | 3.9091 | 0.98904 | 8.6796 | -109.1565 | 8.6796 | -109.1565 | 8.6796 | -109.1565 | 26.0389
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2028 | 2480.5413 | 26.0389 | 22.5804 | 67.9646 | -109.1565 | 25.3486 | 2480.5413 | 0.96139 | 1.0403 | 0.6965 | 3.518 | 0.21074 | 3.557 | 0.32729 | 3.9091 | 0.98904 | 8.6796 | -109.1565 | 8.6796 | -109.1565 | 8.6796 | -109.1565 | 26.0389
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1491.8079 | 15.6599 | 10.1534 | 38.1782 | -98.3669 | 14.9247 | 1491.8079 | 0.78937 | 1.0312 | 2.0871 | 2.7592 | 0.79657 | 6.9153 | 1.1445 | 7.8272 | 0.399 | 5.22 | -98.3669 | 5.22 | -98.3669 | 5.22 | -98.3669 | 15.6599
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 1491.8079 | 15.6599 | 10.1534 | 38.1782 | -98.3669 | 14.9247 | 1491.8079 | 0.78937 | 1.0312 | 2.0871 | 2.7592 | 0.79657 | 6.9153 | 1.1445 | 7.8272 | 0.399 | 5.22 | -98.3669 | 5.22 | -98.3669 | 5.22 | -98.3669 | 15.6599
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 1777.147 | 18.6552 | 8.8237 | 44.3094 | -102.8043 | 18.0088 | 1777.147 | 0.92151 | 1.0177 | 1.31 | 3.9776 | 0.733 | 5.035 | 1.0324 | 5.698 | 0.79 | 6.2184 | -102.8043 | 6.2184 | -102.8043 | 6.2184 | -102.8043 | 18.6552
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2028 | 2461.8846 | 25.8431 | 18.8325 | 66.7895 | -102.0289 | 24.8554 | 2461.8846 | 0.81025 | 1.0516 | 1.2371 | 2.063 | 0.24297 | 3.8736 | 0.47236 | 4.7786 | 0.53258 | 8.6144 | -102.0289 | 8.6144 | -102.0289 | 8.6144 | -102.0289 | 25.8431
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2028 | 2461.8846 | 25.8431 | 18.8325 | 66.7895 | -102.0289 | 24.8554 | 2461.8846 | 0.81025 | 1.0516 | 1.2371 | 2.063 | 0.24297 | 3.8736 | 0.47236 | 4.7786 | 0.53258 | 8.6144 | -102.0289 | 8.6144 | -102.0289 | 8.6144 | -102.0289 | 25.8431
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 2581.636 | 27.1001 | 27.0346 | 71.8246 | -101.5908 | 26.4628 | 2581.636 | 0.94982 | 1.1947 | 1.8546 | 3.7527 | 0.14324 | 2.8799 | 0.29393 | 3.5857 | 1.3031 | 9.0334 | -101.5908 | 9.0334 | -101.5908 | 9.0334 | -101.5908 | 27.1001
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2028 | 2581.636 | 27.1001 | 27.0346 | 71.8246 | -101.5908 | 26.4628 | 2581.636 | 0.94982 | 1.1947 | 1.8546 | 3.7527 | 0.14324 | 2.8799 | 0.29393 | 3.5857 | 1.3031 | 9.0334 | -101.5908 | 9.0334 | -101.5908 | 9.0334 | -101.5908 | 27.1001
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2028 | 2581.636 | 27.1001 | 27.0346 | 71.8246 | -101.5908 | 26.4628 | 2581.636 | 0.94982 | 1.1947 | 1.8546 | 3.7527 | 0.14324 | 2.8799 | 0.29393 | 3.5857 | 1.3031 | 9.0334 | -101.5908 | 9.0334 | -101.5908 | 9.0334 | -101.5908 | 27.1001
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2581.636 | 27.1001 | 27.0346 | 71.8246 | -101.5908 | 26.4628 | 2581.636 | 0.94982 | 1.1947 | 1.8546 | 3.7527 | 0.14324 | 2.8799 | 0.29393 | 3.5857 | 1.3031 | 9.0334 | -101.5908 | 9.0334 | -101.5908 | 9.0334 | -101.5908 | 27.1001
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1216.6791 | 12.7718 | 12.2441 | 31.6337 | -106.3276 | 12.1573 | 1216.6791 | 0.91975 | 0.9354 | 0.51011 | 4.5625 | 0.63601 | 8.0406 | 1.4425 | 9.973 | 0.56743 | 4.2573 | -106.3276 | 4.2573 | -106.3276 | 4.2573 | -106.3276 | 12.7718
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1216.6791 | 12.7718 | 12.2441 | 31.6337 | -106.3276 | 12.1573 | 1216.6791 | 0.91975 | 0.9354 | 0.51011 | 4.5625 | 0.63601 | 8.0406 | 1.4425 | 9.973 | 0.56743 | 4.2573 | -106.3276 | 4.2573 | -106.3276 | 4.2573 | -106.3276 | 12.7718
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 882.9281 | 9.2683 | 15.2597 | 23.8426 | -97.5196 | 9.1138 | 882.9281 | 0.74372 | 1.1726 | 6.4316 | 6.1888 | 0.59029 | 10.8647 | 0.9831 | 12.6517 | 0.56962 | 3.0894 | -97.5196 | 3.0894 | -97.5196 | 3.0894 | -97.5196 | 9.2683
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 882.9281 | 9.2683 | 15.2597 | 23.8426 | -97.5196 | 9.1138 | 882.9281 | 0.74372 | 1.1726 | 6.4316 | 6.1888 | 0.59029 | 10.8647 | 0.9831 | 12.6517 | 0.56962 | 3.0894 | -97.5196 | 3.0894 | -97.5196 | 3.0894 | -97.5196 | 9.2683
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1599.961 | 16.7952 | 17.5316 | 42.7555 | -107.8407 | 16.5767 | 1599.961 | 0.96943 | 1.0867 | 1.7106 | 5.829 | 0.44864 | 5.1585 | 0.74077 | 5.4976 | 1.13 | 5.5984 | -107.8407 | 5.5984 | -107.8407 | 5.5984 | -107.8407 | 16.7952
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1599.961 | 16.7952 | 17.5316 | 42.7555 | -107.8407 | 16.5767 | 1599.961 | 0.96943 | 1.0867 | 1.7106 | 5.829 | 0.44864 | 5.1585 | 0.74077 | 5.4976 | 1.13 | 5.5984 | -107.8407 | 5.5984 | -107.8407 | 5.5984 | -107.8407 | 16.7952
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2028 | 1246.3646 | 13.0834 | 11.1552 | 31.9004 | -103.9562 | 12.772 | 1246.3646 | 0.89583 | 1.0268 | 1.9234 | 5.7928 | 0.63192 | 7.8222 | 1.3744 | 8.6489 | 0.74055 | 4.3611 | -103.9562 | 4.3611 | -103.9562 | 4.3611 | -103.9562 | 13.0834
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2028 | 1246.3646 | 13.0834 | 11.1552 | 31.9004 | -103.9562 | 12.772 | 1246.3646 | 0.89583 | 1.0268 | 1.9234 | 5.7928 | 0.63192 | 7.8222 | 1.3744 | 8.6489 | 0.74055 | 4.3611 | -103.9562 | 4.3611 | -103.9562 | 4.3611 | -103.9562 | 13.0834
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2028 | 2577.9385 | 27.0613 | 14.2515 | 67.3651 | -100.1443 | 26.1819 | 2577.9385 | 0.88482 | 1.1066 | 1.5214 | 2.9442 | 0.32115 | 3.3422 | 0.62184 | 3.8533 | 0.88094 | 9.0204 | -100.1443 | 9.0204 | -100.1443 | 9.0204 | -100.1443 | 27.0613
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2028 | 2577.9385 | 27.0613 | 14.2515 | 67.3651 | -100.1443 | 26.1819 | 2577.9385 | 0.88482 | 1.1066 | 1.5214 | 2.9442 | 0.32115 | 3.3422 | 0.62184 | 3.8533 | 0.88094 | 9.0204 | -100.1443 | 9.0204 | -100.1443 | 9.0204 | -100.1443 | 27.0613
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2408.2209 | 25.2798 | 18.5073 | 65.19 | -103.49 | 24.6156 | 2408.2209 | 0.77013 | 1.0645 | 1.5146 | 1.8576 | 0.31543 | 4.3079 | 0.5114 | 4.863 | 0.43121 | 8.4266 | -103.49 | 8.4266 | -103.49 | 8.4266 | -103.49 | 25.2798
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2408.2209 | 25.2798 | 18.5073 | 65.19 | -103.49 | 24.6156 | 2408.2209 | 0.77013 | 1.0645 | 1.5146 | 1.8576 | 0.31543 | 4.3079 | 0.5114 | 4.863 | 0.43121 | 8.4266 | -103.49 | 8.4266 | -103.49 | 8.4266 | -103.49 | 25.2798
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1754.0827 | 18.4131 | 10.5657 | 44.8248 | -97.9891 | 17.9043 | 1754.0827 | 0.93197 | 1.1572 | 2.6451 | 5.0836 | 0.46073 | 4.46 | 0.85595 | 5.1082 | 1.1398 | 6.1377 | -97.9891 | 6.1377 | -97.9891 | 6.1377 | -97.9891 | 18.4131
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3000.9732 | 31.502 | 22.0128 | 79.9786 | -101.5453 | 30.4772 | 3000.9732 | 0.94041 | 1.136 | 1.3481 | 2.9347 | 0.26571 | 2.5947 | 0.47438 | 3.1155 | 1.131 | 10.5007 | -101.5453 | 10.5007 | -101.5453 | 10.5007 | -101.5453 | 31.502
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2028 | 1671.6275 | 17.5475 | 44.7937 | 47.9831 | -121.9322 | 16.9661 | 1671.6275 | 0.96085 | 0.90214 | 0.093379 | 3.3536 | 0.82572 | 5.579 | 0.27326 | 6.8271 | 0.60111 | 5.8492 | -121.9322 | 5.8492 | -121.9322 | 5.8492 | -121.9322 | 17.5475
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2028 | 1671.6275 | 17.5475 | 44.7937 | 47.9831 | -121.9322 | 16.9661 | 1671.6275 | 0.96085 | 0.90214 | 0.093379 | 3.3536 | 0.82572 | 5.579 | 0.27326 | 6.8271 | 0.60111 | 5.8492 | -121.9322 | 5.8492 | -121.9322 | 5.8492 | -121.9322 | 17.5475
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2028 | 1671.6275 | 17.5475 | 44.7937 | 47.9831 | -121.9322 | 16.9661 | 1671.6275 | 0.96085 | 0.90214 | 0.093379 | 3.3536 | 0.82572 | 5.579 | 0.27326 | 6.8271 | 0.60111 | 5.8492 | -121.9322 | 5.8492 | -121.9322 | 5.8492 | -121.9322 | 17.5475
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3000.9732 | 31.502 | 22.0128 | 79.9786 | -101.5453 | 30.4772 | 3000.9732 | 0.94041 | 1.136 | 1.3481 | 2.9347 | 0.26571 | 2.5947 | 0.47438 | 3.1155 | 1.131 | 10.5007 | -101.5453 | 10.5007 | -101.5453 | 10.5007 | -101.5453 | 31.502
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2028 | 3000.9732 | 31.502 | 22.0128 | 79.9786 | -101.5453 | 30.4772 | 3000.9732 | 0.94041 | 1.136 | 1.3481 | 2.9347 | 0.26571 | 2.5947 | 0.47438 | 3.1155 | 1.131 | 10.5007 | -101.5453 | 10.5007 | -101.5453 | 10.5007 | -101.5453 | 31.502
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3542.3393 | 37.1849 | 20.234 | 95.0695 | -104.6484 | 35.0597 | 3542.3393 | 0.91666 | 0.95178 | 0.22203 | 1.6034 | 0.17784 | 2.6467 | 0.51734 | 3.31 | 0.60581 | 12.395 | -104.6484 | 12.395 | -104.6484 | 12.395 | -104.6484 | 37.1849
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3542.3393 | 37.1849 | 20.234 | 95.0695 | -104.6484 | 35.0597 | 3542.3393 | 0.91666 | 0.95178 | 0.22203 | 1.6034 | 0.17784 | 2.6467 | 0.51734 | 3.31 | 0.60581 | 12.395 | -104.6484 | 12.395 | -104.6484 | 12.395 | -104.6484 | 37.1849
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1914.3003 | 20.0949 | 19.1177 | 51.3431 | -109.1897 | 19.7761 | 1914.3003 | 0.94082 | 1.0157 | 0.97366 | 4.0211 | 0.49371 | 4.7154 | 0.66632 | 5.0611 | 0.85277 | 6.6983 | -109.1897 | 6.6983 | -109.1897 | 6.6983 | -109.1897 | 20.0949
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 1914.3003 | 20.0949 | 19.1177 | 51.3431 | -109.1897 | 19.7761 | 1914.3003 | 0.94082 | 1.0157 | 0.97366 | 4.0211 | 0.49371 | 4.7154 | 0.66632 | 5.0611 | 0.85277 | 6.6983 | -109.1897 | 6.6983 | -109.1897 | 6.6983 | -109.1897 | 20.0949
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2028 | 2478.3579 | 26.016 | 19.6491 | 66.0353 | -101.7437 | 24.866 | 2478.3579 | 0.88376 | 1.1029 | 1.5558 | 2.947 | 0.36924 | 3.4047 | 0.56095 | 4.0694 | 0.86558 | 8.672 | -101.7437 | 8.672 | -101.7437 | 8.672 | -101.7437 | 26.016
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2028 | 2478.3579 | 26.016 | 19.6491 | 66.0353 | -101.7437 | 24.866 | 2478.3579 | 0.88376 | 1.1029 | 1.5558 | 2.947 | 0.36924 | 3.4047 | 0.56095 | 4.0694 | 0.86558 | 8.672 | -101.7437 | 8.672 | -101.7437 | 8.672 | -101.7437 | 26.016
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 1722.8632 | 18.0854 | 14.9874 | 46.095 | -100.3769 | 17.6381 | 1722.8632 | 0.84187 | 1.0984 | 2.2436 | 3.8414 | 0.38879 | 5.244 | 0.62515 | 6.1848 | 0.73255 | 6.0285 | -100.3769 | 6.0285 | -100.3769 | 6.0285 | -100.3769 | 18.0854
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2028 | 1722.8632 | 18.0854 | 14.9874 | 46.095 | -100.3769 | 17.6381 | 1722.8632 | 0.84187 | 1.0984 | 2.2436 | 3.8414 | 0.38879 | 5.244 | 0.62515 | 6.1848 | 0.73255 | 6.0285 | -100.3769 | 6.0285 | -100.3769 | 6.0285 | -100.3769 | 18.0854
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1616.9611 | 16.9737 | 12.5849 | 42.0156 | -100.9076 | 16.3519 | 1616.9611 | 0.8576 | 1.0625 | 2.0066 | 4.0242 | 0.51407 | 5.742 | 0.99314 | 6.5727 | 0.70083 | 5.6579 | -100.9076 | 5.6579 | -100.9076 | 5.6579 | -100.9076 | 16.9737
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1616.9611 | 16.9737 | 12.5849 | 42.0156 | -100.9076 | 16.3519 | 1616.9611 | 0.8576 | 1.0625 | 2.0066 | 4.0242 | 0.51407 | 5.742 | 0.99314 | 6.5727 | 0.70083 | 5.6579 | -100.9076 | 5.6579 | -100.9076 | 5.6579 | -100.9076 | 16.9737
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1391.5438 | 14.6074 | 22.1263 | 38.594 | -109.8222 | 14.1501 | 1391.5438 | 0.96255 | 1.0555 | 1.5058 | 6.4377 | 0.44062 | 6.2445 | 0.58804 | 6.9726 | 1.0309 | 4.8691 | -109.8222 | 4.8691 | -109.8222 | 4.8691 | -109.8222 | 14.6074
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2841.1366 | 29.8242 | 17.6114 | 75.9875 | -104.4626 | 28.4091 | 2841.1366 | 0.91918 | 1.0447 | 0.87811 | 2.557 | 0.32869 | 2.9939 | 0.52476 | 3.6353 | 0.85406 | 9.9414 | -104.4626 | 9.9414 | -104.4626 | 9.9414 | -104.4626 | 29.8242
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 2841.1366 | 29.8242 | 17.6114 | 75.9875 | -104.4626 | 28.4091 | 2841.1366 | 0.91918 | 1.0447 | 0.87811 | 2.557 | 0.32869 | 2.9939 | 0.52476 | 3.6353 | 0.85406 | 9.9414 | -104.4626 | 9.9414 | -104.4626 | 9.9414 | -104.4626 | 29.8242
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1140.8171 | 11.9755 | 7.8593 | 26.432 | -93.9554 | 11.514 | 1140.8171 | 0.87972 | 1.0505 | 3.064 | 5.7953 | 1.4382 | 8.0239 | 2.248 | 9.1911 | 0.72225 | 3.9918 | -93.9554 | 3.9918 | -93.9554 | 3.9918 | -93.9554 | 11.9755
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1140.8171 | 11.9755 | 7.8593 | 26.432 | -93.9554 | 11.514 | 1140.8171 | 0.87972 | 1.0505 | 3.064 | 5.7953 | 1.4382 | 8.0239 | 2.248 | 9.1911 | 0.72225 | 3.9918 | -93.9554 | 3.9918 | -93.9554 | 3.9918 | -93.9554 | 11.9755
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 847.427 | 6.3267 | 12.0577 | 15.935 | -103.934 | 6.1071 | 847.427 | 0.86959 | 0.95827 | 2.6448 | 10.7543 | 0.98204 | 22.6499 | 3.0411 | 30.6577 | 0.47481 | 2.1089 | -103.934 | 2.1089 | -103.934 | 2.1089 | -103.934 | 6.3267
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1194.9159 | 8.9209 | 57.2083 | 24.3482 | -110.2857 | 8.7483 | 1194.9159 | 0.88226 | 1.0258 | 3.0362 | 10.7751 | 0.10988 | 15.1952 | 0.46397 | 18.7057 | 0.70911 | 2.9736 | -110.2857 | 2.9736 | -110.2857 | 2.9736 | -110.2857 | 8.9209
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 815.4769 | 6.0881 | 13.5732 | 15.5323 | -107.2584 | 5.8727 | 815.4769 | 0.86078 | 0.94315 | 2.2865 | 9.5887 | 0.74668 | 24.0894 | 2.715 | 33.4652 | 0.39805 | 2.0294 | -107.2584 | 2.0294 | -107.2584 | 2.0294 | -107.2584 | 6.0881
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2598.3983 | 19.399 | 27.6829 | 51.733 | -107.3782 | 18.8292 | 2598.3983 | 0.88665 | 1.0479 | 1.7555 | 5.3825 | 0.17035 | 6.9404 | 0.63145 | 9.236 | 0.77553 | 6.4663 | -107.3782 | 6.4663 | -107.3782 | 6.4663 | -107.3782 | 19.399
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 2598.3983 | 19.399 | 27.6829 | 51.733 | -107.3782 | 18.8292 | 2598.3983 | 0.88665 | 1.0479 | 1.7555 | 5.3825 | 0.17035 | 6.9404 | 0.63145 | 9.236 | 0.77553 | 6.4663 | -107.3782 | 6.4663 | -107.3782 | 6.4663 | -107.3782 | 19.399
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2028 | 2598.3983 | 19.399 | 27.6829 | 51.733 | -107.3782 | 18.8292 | 2598.3983 | 0.88665 | 1.0479 | 1.7555 | 5.3825 | 0.17035 | 6.9404 | 0.63145 | 9.236 | 0.77553 | 6.4663 | -107.3782 | 6.4663 | -107.3782 | 6.4663 | -107.3782 | 19.399
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2028 | 2598.3983 | 19.399 | 27.6829 | 51.733 | -107.3782 | 18.8292 | 2598.3983 | 0.88665 | 1.0479 | 1.7555 | 5.3825 | 0.17035 | 6.9404 | 0.63145 | 9.236 | 0.77553 | 6.4663 | -107.3782 | 6.4663 | -107.3782 | 6.4663 | -107.3782 | 19.399
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1382.609 | 10.3222 | 30.6719 | 27.6829 | -105.6937 | 10.1227 | 1382.609 | 0.94128 | 1.1043 | 3.9225 | 12.6622 | 0.2841 | 11.5991 | 0.79418 | 13.8601 | 1.0917 | 3.4407 | -105.6937 | 3.4407 | -105.6937 | 3.4407 | -105.6937 | 10.3222
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2213.158 | 16.5229 | 21.5888 | 43.5027 | -106.8297 | 15.9715 | 2213.158 | 0.85226 | 1.0119 | 1.7738 | 4.9785 | 0.19804 | 8.6632 | 0.82998 | 11.8783 | 0.57468 | 5.5076 | -106.8297 | 5.5076 | -106.8297 | 5.5076 | -106.8297 | 16.5229
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2028 | 2213.158 | 16.5229 | 21.5888 | 43.5027 | -106.8297 | 15.9715 | 2213.158 | 0.85226 | 1.0119 | 1.7738 | 4.9785 | 0.19804 | 8.6632 | 0.82998 | 11.8783 | 0.57468 | 5.5076 | -106.8297 | 5.5076 | -106.8297 | 5.5076 | -106.8297 | 16.5229
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2028 | 2213.158 | 16.5229 | 21.5888 | 43.5027 | -106.8297 | 15.9715 | 2213.158 | 0.85226 | 1.0119 | 1.7738 | 4.9785 | 0.19804 | 8.6632 | 0.82998 | 11.8783 | 0.57468 | 5.5076 | -106.8297 | 5.5076 | -106.8297 | 5.5076 | -106.8297 | 16.5229
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2028 | 2213.158 | 16.5229 | 21.5888 | 43.5027 | -106.8297 | 15.9715 | 2213.158 | 0.85226 | 1.0119 | 1.7738 | 4.9785 | 0.19804 | 8.6632 | 0.82998 | 11.8783 | 0.57468 | 5.5076 | -106.8297 | 5.5076 | -106.8297 | 5.5076 | -106.8297 | 16.5229
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3403.3185 | 14.7368 | 21.5531 | 38.7904 | -112.1565 | 14.4771 | 3403.3185 | 1.1071 | 1.1435 | 3.6088 | 21.7084 | 1.2138 | 11.9076 | 1.2704 | 14.3656 | 1.8231 | 4.9123 | -112.1565 | 4.9123 | -112.1565 | 4.9123 | -112.1565 | 14.7368
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3403.3185 | 14.7368 | 21.5531 | 38.7904 | -112.1565 | 14.4771 | 3403.3185 | 1.1071 | 1.1435 | 3.6088 | 21.7084 | 1.2138 | 11.9076 | 1.2704 | 14.3656 | 1.8231 | 4.9123 | -112.1565 | 4.9123 | -112.1565 | 4.9123 | -112.1565 | 14.7368
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 5739.5438 | 24.853 | 20.2159 | 64.7599 | -110.2121 | 24.1725 | 5739.5438 | 1.0418 | 1.0914 | 2.104 | 10.7282 | 0.84448 | 7.6579 | 1.0905 | 10.3178 | 1.4009 | 8.2843 | -110.2121 | 8.2843 | -110.2121 | 8.2843 | -110.2121 | 24.853
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 5739.5438 | 24.853 | 20.2159 | 64.7599 | -110.2121 | 24.1725 | 5739.5438 | 1.0418 | 1.0914 | 2.104 | 10.7282 | 0.84448 | 7.6579 | 1.0905 | 10.3178 | 1.4009 | 8.2843 | -110.2121 | 8.2843 | -110.2121 | 8.2843 | -110.2121 | 24.853
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 4110.3339 | 17.7983 | 18.1849 | 45.9471 | -109.5725 | 16.995 | 4110.3339 | 0.94614 | 0.95057 | 1.1038 | 9.1283 | 1.4786 | 13.1623 | 2.3798 | 17.2194 | 0.69351 | 5.9328 | -109.5725 | 5.9328 | -109.5725 | 5.9328 | -109.5725 | 17.7983
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 4110.3339 | 17.7983 | 18.1849 | 45.9471 | -109.5725 | 16.995 | 4110.3339 | 0.94614 | 0.95057 | 1.1038 | 9.1283 | 1.4786 | 13.1623 | 2.3798 | 17.2194 | 0.69351 | 5.9328 | -109.5725 | 5.9328 | -109.5725 | 5.9328 | -109.5725 | 17.7983
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 4397.8796 | 19.0434 | 21.51 | 49.4223 | -111.0098 | 18.2782 | 4397.8796 | 0.9506 | 0.94668 | 0.99401 | 8.9658 | 1.5247 | 12.8724 | 1.7341 | 15.6355 | 0.69651 | 6.3478 | -111.0098 | 6.3478 | -111.0098 | 6.3478 | -111.0098 | 19.0434
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 4397.8796 | 19.0434 | 21.51 | 49.4223 | -111.0098 | 18.2782 | 4397.8796 | 0.9506 | 0.94668 | 0.99401 | 8.9658 | 1.5247 | 12.8724 | 1.7341 | 15.6355 | 0.69651 | 6.3478 | -111.0098 | 6.3478 | -111.0098 | 6.3478 | -111.0098 | 19.0434
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 3327.2053 | 14.4072 | 20.772 | 37.2972 | -111.1127 | 13.9404 | 3327.2053 | 0.97303 | 0.97678 | 1.4661 | 13.9639 | 1.6128 | 16.4218 | 2.0294 | 19.2412 | 0.85033 | 4.8024 | -111.1127 | 4.8024 | -111.1127 | 4.8024 | -111.1127 | 14.4072
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 4600.5182 | 19.9208 | 17.4056 | 51.5601 | -107.459 | 19.2453 | 4600.5182 | 0.96525 | 1.0724 | 2.9072 | 11.2081 | 0.73994 | 10.3477 | 1.7226 | 14.1372 | 1.0831 | 6.6403 | -107.459 | 6.6403 | -107.459 | 6.6403 | -107.459 | 19.9208
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 4600.5182 | 19.9208 | 17.4056 | 51.5601 | -107.459 | 19.2453 | 4600.5182 | 0.96525 | 1.0724 | 2.9072 | 11.2081 | 0.73994 | 10.3477 | 1.7226 | 14.1372 | 1.0831 | 6.6403 | -107.459 | 6.6403 | -107.459 | 6.6403 | -107.459 | 19.9208
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 6819.1567 | 29.5278 | 18.4411 | 76.4982 | -110.0985 | 28.9131 | 6819.1567 | 1.1231 | 1.175 | 2.2968 | 11.519 | 0.60801 | 5.7658 | 0.67764 | 6.7752 | 1.9978 | 9.8426 | -110.0985 | 9.8426 | -110.0985 | 9.8426 | -110.0985 | 29.5278
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 6819.1567 | 29.5278 | 18.4411 | 76.4982 | -110.0985 | 28.9131 | 6819.1567 | 1.1231 | 1.175 | 2.2968 | 11.519 | 0.60801 | 5.7658 | 0.67764 | 6.7752 | 1.9978 | 9.8426 | -110.0985 | 9.8426 | -110.0985 | 9.8426 | -110.0985 | 29.5278
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2028 | 6819.1567 | 29.5278 | 18.4411 | 76.4982 | -110.0985 | 28.9131 | 6819.1567 | 1.1231 | 1.175 | 2.2968 | 11.519 | 0.60801 | 5.7658 | 0.67764 | 6.7752 | 1.9978 | 9.8426 | -110.0985 | 9.8426 | -110.0985 | 9.8426 | -110.0985 | 29.5278
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2028 | 6819.1567 | 29.5278 | 18.4411 | 76.4982 | -110.0985 | 28.9131 | 6819.1567 | 1.1231 | 1.175 | 2.2968 | 11.519 | 0.60801 | 5.7658 | 0.67764 | 6.7752 | 1.9978 | 9.8426 | -110.0985 | 9.8426 | -110.0985 | 9.8426 | -110.0985 | 29.5278
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3781.8437 | 16.3759 | 16.3012 | 41.8815 | -108.4668 | 15.9371 | 3781.8437 | 1.0081 | 1.0854 | 3.7133 | 15.9213 | 1.248 | 12.6148 | 1.8713 | 14.8576 | 1.2621 | 5.4586 | -108.4668 | 5.4586 | -108.4668 | 5.4586 | -108.4668 | 16.3759
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3781.8437 | 16.3759 | 16.3012 | 41.8815 | -108.4668 | 15.9371 | 3781.8437 | 1.0081 | 1.0854 | 3.7133 | 15.9213 | 1.248 | 12.6148 | 1.8713 | 14.8576 | 1.2621 | 5.4586 | -108.4668 | 5.4586 | -108.4668 | 5.4586 | -108.4668 | 16.3759
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 6579.8517 | 28.4916 | 18.9788 | 73.8848 | -110.0737 | 27.4292 | 6579.8517 | 0.98097 | 1.0051 | 1.1782 | 7.4384 | 0.90191 | 7.8061 | 1.1119 | 9.7284 | 0.95289 | 9.4972 | -110.0737 | 9.4972 | -110.0737 | 9.4972 | -110.0737 | 28.4916
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 6579.8517 | 28.4916 | 18.9788 | 73.8848 | -110.0737 | 27.4292 | 6579.8517 | 0.98097 | 1.0051 | 1.1782 | 7.4384 | 0.90191 | 7.8061 | 1.1119 | 9.7284 | 0.95289 | 9.4972 | -110.0737 | 9.4972 | -110.0737 | 9.4972 | -110.0737 | 28.4916
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3101.99 | 13.432 | 15.7616 | 34.6725 | -108.184 | 13.0949 | 3101.99 | 1.0042 | 1.0671 | 3.4199 | 18.7261 | 1.1572 | 15.569 | 2.1278 | 18.4428 | 1.2028 | 4.4773 | -108.184 | 4.4773 | -108.184 | 4.4773 | -108.184 | 13.432
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3101.99 | 13.432 | 15.7616 | 34.6725 | -108.184 | 13.0949 | 3101.99 | 1.0042 | 1.0671 | 3.4199 | 18.7261 | 1.1572 | 15.569 | 2.1278 | 18.4428 | 1.2028 | 4.4773 | -108.184 | 4.4773 | -108.184 | 4.4773 | -108.184 | 13.432
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 2814.8073 | 12.1885 | 16.2632 | 31.4115 | -109.6895 | 11.87 | 2814.8073 | 0.9623 | 0.98095 | 1.3679 | 16.0845 | 0.9938 | 19.384 | 2.9539 | 22.8265 | 0.82978 | 4.0628 | -109.6895 | 4.0628 | -109.6895 | 4.0628 | -109.6895 | 12.1885
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3891.301 | 16.8498 | 18.1232 | 43.4127 | -109.5941 | 16.0674 | 3891.301 | 0.94262 | 0.92945 | 0.84602 | 8.9012 | 1.7391 | 14.302 | 2.5628 | 18.606 | 0.62237 | 5.6166 | -109.5941 | 5.6166 | -109.5941 | 5.6166 | -109.5941 | 16.8498
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3891.301 | 16.8498 | 18.1232 | 43.4127 | -109.5941 | 16.0674 | 3891.301 | 0.94262 | 0.92945 | 0.84602 | 8.9012 | 1.7391 | 14.302 | 2.5628 | 18.606 | 0.62237 | 5.6166 | -109.5941 | 5.6166 | -109.5941 | 5.6166 | -109.5941 | 16.8498
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3632.342 | 15.7285 | 19.3565 | 40.6769 | -109.6796 | 15.2577 | 3632.342 | 0.99826 | 1.0494 | 2.8803 | 15.4236 | 1.3358 | 13.6342 | 1.8754 | 16.1839 | 1.1312 | 5.2428 | -109.6796 | 5.2428 | -109.6796 | 5.2428 | -109.6796 | 15.7285
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3632.342 | 15.7285 | 19.3565 | 40.6769 | -109.6796 | 15.2577 | 3632.342 | 0.99826 | 1.0494 | 2.8803 | 15.4236 | 1.3358 | 13.6342 | 1.8754 | 16.1839 | 1.1312 | 5.2428 | -109.6796 | 5.2428 | -109.6796 | 5.2428 | -109.6796 | 15.7285
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2028 | 6908.4566 | 29.9145 | 20.1991 | 78.0071 | -111.3121 | 29.0956 | 6908.4566 | 1.0685 | 1.091 | 1.7287 | 9.291 | 0.91109 | 6.1995 | 0.86477 | 8.2096 | 1.4987 | 9.9715 | -111.3121 | 9.9715 | -111.3121 | 9.9715 | -111.3121 | 29.9145
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 6908.4566 | 29.9145 | 20.1991 | 78.0071 | -111.3121 | 29.0956 | 6908.4566 | 1.0685 | 1.091 | 1.7287 | 9.291 | 0.91109 | 6.1995 | 0.86477 | 8.2096 | 1.4987 | 9.9715 | -111.3121 | 9.9715 | -111.3121 | 9.9715 | -111.3121 | 29.9145
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2028 | 6908.4566 | 29.9145 | 20.1991 | 78.0071 | -111.3121 | 29.0956 | 6908.4566 | 1.0685 | 1.091 | 1.7287 | 9.291 | 0.91109 | 6.1995 | 0.86477 | 8.2096 | 1.4987 | 9.9715 | -111.3121 | 9.9715 | -111.3121 | 9.9715 | -111.3121 | 29.9145
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2028 | 6908.4566 | 29.9145 | 20.1991 | 78.0071 | -111.3121 | 29.0956 | 6908.4566 | 1.0685 | 1.091 | 1.7287 | 9.291 | 0.91109 | 6.1995 | 0.86477 | 8.2096 | 1.4987 | 9.9715 | -111.3121 | 9.9715 | -111.3121 | 9.9715 | -111.3121 | 29.9145
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 4665.1932 | 20.2009 | 18.5496 | 52.4706 | -107.3726 | 19.6431 | 4665.1932 | 1.0322 | 1.1358 | 3.6464 | 13.6623 | 0.78519 | 9.1746 | 1.397 | 12.2857 | 1.4891 | 6.7336 | -107.3726 | 6.7336 | -107.3726 | 6.7336 | -107.3726 | 20.2009
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 5201.4735 | 22.523 | 18.2791 | 58.3961 | -110.3065 | 21.8294 | 5201.4735 | 0.99442 | 1.0185 | 1.517 | 10.1245 | 1.0555 | 9.7969 | 1.1557 | 11.7265 | 1.0334 | 7.5077 | -110.3065 | 7.5077 | -110.3065 | 7.5077 | -110.3065 | 22.523
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 5225.2543 | 22.626 | 20.1121 | 59.0074 | -113.0341 | 21.8334 | 5225.2543 | 1.0141 | 0.98475 | 0.9745 | 9.2434 | 1.4483 | 9.2105 | 1.5095 | 12.663 | 1.0036 | 7.542 | -113.0341 | 7.542 | -113.0341 | 7.542 | -113.0341 | 22.626
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 5225.2543 | 22.626 | 20.1121 | 59.0074 | -113.0341 | 21.8334 | 5225.2543 | 1.0141 | 0.98475 | 0.9745 | 9.2434 | 1.4483 | 9.2105 | 1.5095 | 12.663 | 1.0036 | 7.542 | -113.0341 | 7.542 | -113.0341 | 7.542 | -113.0341 | 22.626
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3427.0963 | 14.8398 | 17.1135 | 38.3458 | -108.8468 | 14.3708 | 3427.0963 | 0.9556 | 0.98808 | 1.6593 | 13.0028 | 1.0754 | 15.6951 | 2.3222 | 19.1143 | 0.82846 | 4.9466 | -108.8468 | 4.9466 | -108.8468 | 4.9466 | -108.8468 | 14.8398
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3427.0963 | 14.8398 | 17.1135 | 38.3458 | -108.8468 | 14.3708 | 3427.0963 | 0.9556 | 0.98808 | 1.6593 | 13.0028 | 1.0754 | 15.6951 | 2.3222 | 19.1143 | 0.82846 | 4.9466 | -108.8468 | 4.9466 | -108.8468 | 4.9466 | -108.8468 | 14.8398
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3815.1449 | 16.5201 | 18.0692 | 42.567 | -109.6661 | 15.7706 | 3815.1449 | 0.94449 | 0.93343 | 0.92954 | 9.2686 | 1.7727 | 14.4882 | 2.6137 | 18.8264 | 0.63974 | 5.5067 | -109.6661 | 5.5067 | -109.6661 | 5.5067 | -109.6661 | 16.5201
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 3815.1449 | 16.5201 | 18.0692 | 42.567 | -109.6661 | 15.7706 | 3815.1449 | 0.94449 | 0.93343 | 0.92954 | 9.2686 | 1.7727 | 14.4882 | 2.6137 | 18.8264 | 0.63974 | 5.5067 | -109.6661 | 5.5067 | -109.6661 | 5.5067 | -109.6661 | 16.5201
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1455.3402 | 15.2771 | 12.0881 | 37.461 | -105.4155 | 14.8594 | 1455.3402 | 0.90987 | 1.0634 | 1.9597 | 5.4176 | 0.48827 | 6.1935 | 1.1407 | 7.0049 | 0.87473 | 5.0924 | -105.4155 | 5.0924 | -105.4155 | 5.0924 | -105.4155 | 15.2771
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 1455.3402 | 15.2771 | 12.0881 | 37.461 | -105.4155 | 14.8594 | 1455.3402 | 0.90987 | 1.0634 | 1.9597 | 5.4176 | 0.48827 | 6.1935 | 1.1407 | 7.0049 | 0.87473 | 5.0924 | -105.4155 | 5.0924 | -105.4155 | 5.0924 | -105.4155 | 15.2771
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2635.824 | 27.669 | 14.2697 | 69.1924 | -108.4055 | 26.5028 | 2635.824 | 0.88808 | 1.0014 | 0.77645 | 2.2465 | 0.40256 | 3.4789 | 0.68637 | 4.1959 | 0.64574 | 9.223 | -108.4055 | 9.223 | -108.4055 | 9.223 | -108.4055 | 27.669
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2635.824 | 27.669 | 14.2697 | 69.1924 | -108.4055 | 26.5028 | 2635.824 | 0.88808 | 1.0014 | 0.77645 | 2.2465 | 0.40256 | 3.4789 | 0.68637 | 4.1959 | 0.64574 | 9.223 | -108.4055 | 9.223 | -108.4055 | 9.223 | -108.4055 | 27.669
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2029 | 2635.824 | 27.669 | 14.2697 | 69.1924 | -108.4055 | 26.5028 | 2635.824 | 0.88808 | 1.0014 | 0.77645 | 2.2465 | 0.40256 | 3.4789 | 0.68637 | 4.1959 | 0.64574 | 9.223 | -108.4055 | 9.223 | -108.4055 | 9.223 | -108.4055 | 27.669
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1351.4598 | 14.1866 | 39.4306 | 38.2298 | -103.0735 | 13.9727 | 1351.4598 | 1.0265 | 1.2866 | 4.8915 | 8.9366 | 0.2273 | 4.988 | 0.322 | 5.3995 | 1.7916 | 4.7289 | -103.0735 | 4.7289 | -103.0735 | 4.7289 | -103.0735 | 14.1866
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1351.4598 | 14.1866 | 39.4306 | 38.2298 | -103.0735 | 13.9727 | 1351.4598 | 1.0265 | 1.2866 | 4.8915 | 8.9366 | 0.2273 | 4.988 | 0.322 | 5.3995 | 1.7916 | 4.7289 | -103.0735 | 4.7289 | -103.0735 | 4.7289 | -103.0735 | 14.1866
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1510.6857 | 15.8581 | 11.9616 | 39.2529 | -108.6855 | 15.3842 | 1510.6857 | 0.90374 | 0.98988 | 1.0121 | 4.2701 | 0.43329 | 6.3597 | 1.0767 | 7.2165 | 0.67143 | 5.286 | -108.6855 | 5.286 | -108.6855 | 5.286 | -108.6855 | 15.8581
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1510.6857 | 15.8581 | 11.9616 | 39.2529 | -108.6855 | 15.3842 | 1510.6857 | 0.90374 | 0.98988 | 1.0121 | 4.2701 | 0.43329 | 6.3597 | 1.0767 | 7.2165 | 0.67143 | 5.286 | -108.6855 | 5.286 | -108.6855 | 5.286 | -108.6855 | 15.8581
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2694.8801 | 28.2889 | 24.3007 | 73.8243 | -107.221 | 27.5428 | 2694.8801 | 0.76824 | 1.0377 | 1.1615 | 1.4132 | 0.27068 | 3.9643 | 0.43697 | 4.5167 | 0.35647 | 9.4296 | -107.221 | 9.4296 | -107.221 | 9.4296 | -107.221 | 28.2889
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1414.2398 | 14.8457 | 19.7738 | 38.6645 | -110.4204 | 14.1896 | 1414.2398 | 0.92037 | 1.0141 | 1.1561 | 5.1378 | 0.33443 | 6.5016 | 0.62692 | 7.4762 | 0.79024 | 4.9486 | -110.4204 | 4.9486 | -110.4204 | 4.9486 | -110.4204 | 14.8457
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1414.2398 | 14.8457 | 19.7738 | 38.6645 | -110.4204 | 14.1896 | 1414.2398 | 0.92037 | 1.0141 | 1.1561 | 5.1378 | 0.33443 | 6.5016 | 0.62692 | 7.4762 | 0.79024 | 4.9486 | -110.4204 | 4.9486 | -110.4204 | 4.9486 | -110.4204 | 14.8457
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 978.6601 | 10.2733 | 11.6367 | 23.6347 | -105.5879 | 9.9507 | 978.6601 | 1.0135 | 1.0705 | 2.587 | 10.0049 | 1.2809 | 8.1078 | 1.9852 | 9.0639 | 1.234 | 3.4244 | -105.5879 | 3.4244 | -105.5879 | 3.4244 | -105.5879 | 10.2733
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 978.6601 | 10.2733 | 11.6367 | 23.6347 | -105.5879 | 9.9507 | 978.6601 | 1.0135 | 1.0705 | 2.587 | 10.0049 | 1.2809 | 8.1078 | 1.9852 | 9.0639 | 1.234 | 3.4244 | -105.5879 | 3.4244 | -105.5879 | 3.4244 | -105.5879 | 10.2733
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1461.4187 | 15.3409 | 15.7598 | 38.7104 | -109.8203 | 14.97 | 1461.4187 | 0.97907 | 1.0668 | 1.2055 | 6.341 | 0.21936 | 5.6548 | 0.98193 | 6.4087 | 1.1213 | 5.1136 | -109.8203 | 5.1136 | -109.8203 | 5.1136 | -109.8203 | 15.3409
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1461.4187 | 15.3409 | 15.7598 | 38.7104 | -109.8203 | 14.97 | 1461.4187 | 0.97907 | 1.0668 | 1.2055 | 6.341 | 0.21936 | 5.6548 | 0.98193 | 6.4087 | 1.1213 | 5.1136 | -109.8203 | 5.1136 | -109.8203 | 5.1136 | -109.8203 | 15.3409
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 1733.7548 | 18.1997 | 11.2784 | 44.7965 | -102.5411 | 17.3174 | 1733.7548 | 0.79743 | 1.017 | 1.6235 | 2.3296 | 0.66259 | 5.9837 | 0.98211 | 6.8627 | 0.38932 | 6.0666 | -102.5411 | 6.0666 | -102.5411 | 6.0666 | -102.5411 | 18.1997
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2029 | 1733.7548 | 18.1997 | 11.2784 | 44.7965 | -102.5411 | 17.3174 | 1733.7548 | 0.79743 | 1.017 | 1.6235 | 2.3296 | 0.66259 | 5.9837 | 0.98211 | 6.8627 | 0.38932 | 6.0666 | -102.5411 | 6.0666 | -102.5411 | 6.0666 | -102.5411 | 18.1997
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1970.4017 | 20.6839 | 11.8397 | 51.2979 | -102.4794 | 19.8898 | 1970.4017 | 0.79666 | 1.0463 | 1.7006 | 2.35 | 0.57322 | 5.0891 | 0.90681 | 5.8528 | 0.46177 | 6.8946 | -102.4794 | 6.8946 | -102.4794 | 6.8946 | -102.4794 | 20.6839
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1970.4017 | 20.6839 | 11.8397 | 51.2979 | -102.4794 | 19.8898 | 1970.4017 | 0.79666 | 1.0463 | 1.7006 | 2.35 | 0.57322 | 5.0891 | 0.90681 | 5.8528 | 0.46177 | 6.8946 | -102.4794 | 6.8946 | -102.4794 | 6.8946 | -102.4794 | 20.6839
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1865.8095 | 19.5859 | 13.0293 | 48.6981 | -101.6708 | 19.0297 | 1865.8095 | 0.82157 | 1.0968 | 2.2757 | 3.299 | 0.54384 | 5.0584 | 0.82062 | 5.6492 | 0.65219 | 6.5286 | -101.6708 | 6.5286 | -101.6708 | 6.5286 | -101.6708 | 19.5859
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1865.8095 | 19.5859 | 13.0293 | 48.6981 | -101.6708 | 19.0297 | 1865.8095 | 0.82157 | 1.0968 | 2.2757 | 3.299 | 0.54384 | 5.0584 | 0.82062 | 5.6492 | 0.65219 | 6.5286 | -101.6708 | 6.5286 | -101.6708 | 6.5286 | -101.6708 | 19.5859
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1004.9616 | 10.5494 | 10.8052 | 25.8681 | -106.2985 | 10.2957 | 1004.9616 | 0.88243 | 0.99779 | 1.9679 | 6.2829 | 0.79284 | 10.0739 | 1.6398 | 11.4548 | 0.62369 | 3.5165 | -106.2985 | 3.5165 | -106.2985 | 3.5165 | -106.2985 | 10.5494
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1004.9616 | 10.5494 | 10.8052 | 25.8681 | -106.2985 | 10.2957 | 1004.9616 | 0.88243 | 0.99779 | 1.9679 | 6.2829 | 0.79284 | 10.0739 | 1.6398 | 11.4548 | 0.62369 | 3.5165 | -106.2985 | 3.5165 | -106.2985 | 3.5165 | -106.2985 | 10.5494
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2029 | 715.2722 | 7.5084 | 10.1057 | 17.8144 | -109.1546 | 7.31 | 715.2722 | 1.0077 | 1.0219 | 2.2961 | 12.5195 | 1.8282 | 11.5404 | 2.3408 | 13.0553 | 1.0848 | 2.5028 | -109.1546 | 2.5028 | -109.1546 | 2.5028 | -109.1546 | 7.5084
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2029 | 715.2722 | 7.5084 | 10.1057 | 17.8144 | -109.1546 | 7.31 | 715.2722 | 1.0077 | 1.0219 | 2.2961 | 12.5195 | 1.8282 | 11.5404 | 2.3408 | 13.0553 | 1.0848 | 2.5028 | -109.1546 | 2.5028 | -109.1546 | 2.5028 | -109.1546 | 7.5084
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2029 | 2115.1396 | 22.2032 | 34.747 | 59.9484 | -112.9086 | 21.3447 | 2115.1396 | 0.92638 | 1.012 | 0.74835 | 3.5075 | 0.24258 | 4.3676 | 0.40673 | 5.0694 | 0.80307 | 7.4011 | -112.9086 | 7.4011 | -112.9086 | 7.4011 | -112.9086 | 22.2032
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2029 | 2115.1396 | 22.2032 | 34.747 | 59.9484 | -112.9086 | 21.3447 | 2115.1396 | 0.92638 | 1.012 | 0.74835 | 3.5075 | 0.24258 | 4.3676 | 0.40673 | 5.0694 | 0.80307 | 7.4011 | -112.9086 | 7.4011 | -112.9086 | 7.4011 | -112.9086 | 22.2032
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2029 | 957.0073 | 10.046 | 37.7071 | 27.1636 | -114.0323 | 9.9416 | 957.0073 | 0.9972 | 1.0721 | 1.5222 | 9.8927 | 0.21368 | 8.2488 | 0.33703 | 9.3699 | 1.1993 | 3.3487 | -114.0323 | 3.3487 | -114.0323 | 3.3487 | -114.0323 | 10.046
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1062.2978 | 11.1512 | 14.947 | 28.555 | -99.6869 | 10.8954 | 1062.2978 | 0.7214 | 1.1405 | 4.6451 | 4.1222 | 0.53055 | 9.2066 | 0.93743 | 10.8719 | 0.44775 | 3.7171 | -99.6869 | 3.7171 | -99.6869 | 3.7171 | -99.6869 | 11.1512
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 1062.2978 | 11.1512 | 14.947 | 28.555 | -99.6869 | 10.8954 | 1062.2978 | 0.7214 | 1.1405 | 4.6451 | 4.1222 | 0.53055 | 9.2066 | 0.93743 | 10.8719 | 0.44775 | 3.7171 | -99.6869 | 3.7171 | -99.6869 | 3.7171 | -99.6869 | 11.1512
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 1648.4155 | 17.3039 | 25.6316 | 46.0903 | -110.8344 | 16.6616 | 1648.4155 | 0.89217 | 1.0304 | 1.4122 | 4.2689 | 0.38395 | 5.766 | 0.58703 | 6.529 | 0.74036 | 5.768 | -110.8344 | 5.768 | -110.8344 | 5.768 | -110.8344 | 17.3039
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2516.7799 | 26.4193 | 16.983 | 66.3525 | -107.7702 | 25.4034 | 2516.7799 | 0.90129 | 1.0389 | 0.99757 | 2.715 | 0.36492 | 3.4687 | 0.66397 | 4.1602 | 0.78273 | 8.8064 | -107.7702 | 8.8064 | -107.7702 | 8.8064 | -107.7702 | 26.4193
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2516.7799 | 26.4193 | 16.983 | 66.3525 | -107.7702 | 25.4034 | 2516.7799 | 0.90129 | 1.0389 | 0.99757 | 2.715 | 0.36492 | 3.4687 | 0.66397 | 4.1602 | 0.78273 | 8.8064 | -107.7702 | 8.8064 | -107.7702 | 8.8064 | -107.7702 | 26.4193
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3163.6026 | 33.2092 | 22.0216 | 85.0767 | -110.1941 | 31.6725 | 3163.6026 | 0.89013 | 0.94303 | 0.3358 | 1.536 | 0.30912 | 3.1155 | 0.53303 | 3.8824 | 0.493 | 11.0697 | -110.1941 | 11.0697 | -110.1941 | 11.0697 | -110.1941 | 33.2092
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3163.6026 | 33.2092 | 22.0216 | 85.0767 | -110.1941 | 31.6725 | 3163.6026 | 0.89013 | 0.94303 | 0.3358 | 1.536 | 0.30912 | 3.1155 | 0.53303 | 3.8824 | 0.493 | 11.0697 | -110.1941 | 11.0697 | -110.1941 | 11.0697 | -110.1941 | 33.2092
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 3058.3904 | 32.1048 | 20.8391 | 81.94 | -109.5415 | 30.6703 | 3058.3904 | 0.87952 | 0.95563 | 0.4384 | 1.5965 | 0.33036 | 3.2274 | 0.55632 | 3.9912 | 0.49465 | 10.7016 | -109.5415 | 10.7016 | -109.5415 | 10.7016 | -109.5415 | 32.1048
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 3058.3904 | 32.1048 | 20.8391 | 81.94 | -109.5415 | 30.6703 | 3058.3904 | 0.87952 | 0.95563 | 0.4384 | 1.5965 | 0.33036 | 3.2274 | 0.55632 | 3.9912 | 0.49465 | 10.7016 | -109.5415 | 10.7016 | -109.5415 | 10.7016 | -109.5415 | 32.1048
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2029 | 2939.7569 | 30.8594 | 21.1218 | 78.1682 | -104.5618 | 29.8441 | 2939.7569 | 0.94384 | 1.1356 | 1.3676 | 3.0015 | 0.27845 | 2.6299 | 0.51272 | 3.1985 | 1.1413 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 10.2865 | -104.5618 | 30.8594
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1430.6148 | 15.0176 | 11.188 | 35.578 | -102.0668 | 14.5415 | 1430.6148 | 0.90071 | 1.1204 | 2.9715 | 5.5782 | 0.68563 | 5.849 | 1.3654 | 6.6747 | 0.95371 | 5.0059 | -102.0668 | 5.0059 | -102.0668 | 5.0059 | -102.0668 | 15.0176
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1430.6148 | 15.0176 | 11.188 | 35.578 | -102.0668 | 14.5415 | 1430.6148 | 0.90071 | 1.1204 | 2.9715 | 5.5782 | 0.68563 | 5.849 | 1.3654 | 6.6747 | 0.95371 | 5.0059 | -102.0668 | 5.0059 | -102.0668 | 5.0059 | -102.0668 | 15.0176
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1557.8836 | 16.3535 | 10.6077 | 39.9118 | -101.7679 | 15.7284 | 1557.8836 | 0.80336 | 1.0702 | 2.3744 | 3.353 | 0.63937 | 6.1973 | 1.1177 | 7.2548 | 0.54104 | 5.4512 | -101.7679 | 5.4512 | -101.7679 | 5.4512 | -101.7679 | 16.3535
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1557.8836 | 16.3535 | 10.6077 | 39.9118 | -101.7679 | 15.7284 | 1557.8836 | 0.80336 | 1.0702 | 2.3744 | 3.353 | 0.63937 | 6.1973 | 1.1177 | 7.2548 | 0.54104 | 5.4512 | -101.7679 | 5.4512 | -101.7679 | 5.4512 | -101.7679 | 16.3535
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3034.7561 | 31.8567 | 15.0391 | 80.0156 | -107.0006 | 30.5166 | 3034.7561 | 0.84265 | 1.0006 | 0.77948 | 1.6185 | 0.38186 | 3.2631 | 0.60028 | 3.9513 | 0.496 | 10.6189 | -107.0006 | 10.6189 | -107.0006 | 10.6189 | -107.0006 | 31.8567
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3034.7561 | 31.8567 | 15.0391 | 80.0156 | -107.0006 | 30.5166 | 3034.7561 | 0.84265 | 1.0006 | 0.77948 | 1.6185 | 0.38186 | 3.2631 | 0.60028 | 3.9513 | 0.496 | 10.6189 | -107.0006 | 10.6189 | -107.0006 | 10.6189 | -107.0006 | 31.8567
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2635.6245 | 27.6669 | 15.1753 | 69.017 | -105.5394 | 26.8549 | 2635.6245 | 0.76072 | 1.0425 | 1.3178 | 1.3445 | 0.50921 | 4.0942 | 0.64967 | 4.5389 | 0.3284 | 9.2223 | -105.5394 | 9.2223 | -105.5394 | 9.2223 | -105.5394 | 27.6669
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2635.6245 | 27.6669 | 15.1753 | 69.017 | -105.5394 | 26.8549 | 2635.6245 | 0.76072 | 1.0425 | 1.3178 | 1.3445 | 0.50921 | 4.0942 | 0.64967 | 4.5389 | 0.3284 | 9.2223 | -105.5394 | 9.2223 | -105.5394 | 9.2223 | -105.5394 | 27.6669
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1226.4886 | 12.8748 | 10.2941 | 31.2259 | -105.9305 | 12.5512 | 1226.4886 | 0.89124 | 1.0063 | 1.7139 | 5.4492 | 0.70383 | 8.1012 | 1.4673 | 9.152 | 0.67265 | 4.2916 | -105.9305 | 4.2916 | -105.9305 | 4.2916 | -105.9305 | 12.8748
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1226.4886 | 12.8748 | 10.2941 | 31.2259 | -105.9305 | 12.5512 | 1226.4886 | 0.89124 | 1.0063 | 1.7139 | 5.4492 | 0.70383 | 8.1012 | 1.4673 | 9.152 | 0.67265 | 4.2916 | -105.9305 | 4.2916 | -105.9305 | 4.2916 | -105.9305 | 12.8748
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2029 | 1972.1662 | 20.7024 | 14.079 | 51.9934 | -106.3155 | 20.0324 | 1972.1662 | 0.95656 | 1.0568 | 1.039 | 4.3253 | 0.27152 | 4.2591 | 0.90602 | 4.9068 | 1.0155 | 6.9008 | -106.3155 | 6.9008 | -106.3155 | 6.9008 | -106.3155 | 20.7024
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2029 | 1972.1662 | 20.7024 | 14.079 | 51.9934 | -106.3155 | 20.0324 | 1972.1662 | 0.95656 | 1.0568 | 1.039 | 4.3253 | 0.27152 | 4.2591 | 0.90602 | 4.9068 | 1.0155 | 6.9008 | -106.3155 | 6.9008 | -106.3155 | 6.9008 | -106.3155 | 20.7024
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2029 | 1803.8616 | 18.9356 | 12.9603 | 47.2394 | -105.4618 | 18.5422 | 1803.8616 | 0.90759 | 1.1137 | 2.1328 | 4.5956 | 0.39778 | 4.7061 | 0.94298 | 5.1175 | 0.97652 | 6.3119 | -105.4618 | 6.3119 | -105.4618 | 6.3119 | -105.4618 | 18.9356
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2029 | 1803.8616 | 18.9356 | 12.9603 | 47.2394 | -105.4618 | 18.5422 | 1803.8616 | 0.90759 | 1.1137 | 2.1328 | 4.5956 | 0.39778 | 4.7061 | 0.94298 | 5.1175 | 0.97652 | 6.3119 | -105.4618 | 6.3119 | -105.4618 | 6.3119 | -105.4618 | 18.9356
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2029 | 2458.8409 | 25.8111 | 17.4416 | 66.3259 | -101.9739 | 25.1022 | 2458.8409 | 0.82342 | 1.1235 | 1.8312 | 2.6583 | 0.28863 | 3.6886 | 0.46678 | 4.3519 | 0.72068 | 8.6037 | -101.9739 | 8.6037 | -101.9739 | 8.6037 | -101.9739 | 25.8111
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2029 | 2458.8409 | 25.8111 | 17.4416 | 66.3259 | -101.9739 | 25.1022 | 2458.8409 | 0.82342 | 1.1235 | 1.8312 | 2.6583 | 0.28863 | 3.6886 | 0.46678 | 4.3519 | 0.72068 | 8.6037 | -101.9739 | 8.6037 | -101.9739 | 8.6037 | -101.9739 | 25.8111
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1762.8235 | 18.5048 | 12.9716 | 46.0778 | -105.2266 | 17.9232 | 1762.8235 | 0.96061 | 1.0812 | 1.3786 | 5.0674 | 0.28192 | 4.6413 | 0.95851 | 5.3595 | 1.0918 | 6.1683 | -105.2266 | 6.1683 | -105.2266 | 6.1683 | -105.2266 | 18.5048
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1762.8235 | 18.5048 | 12.9716 | 46.0778 | -105.2266 | 17.9232 | 1762.8235 | 0.96061 | 1.0812 | 1.3786 | 5.0674 | 0.28192 | 4.6413 | 0.95851 | 5.3595 | 1.0918 | 6.1683 | -105.2266 | 6.1683 | -105.2266 | 6.1683 | -105.2266 | 18.5048
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2029 | 1515.522 | 15.9089 | 18.3503 | 41.4492 | -110.8943 | 15.3062 | 1515.522 | 0.88316 | 0.99998 | 1.2733 | 4.136 | 0.47146 | 6.5364 | 0.72662 | 7.4931 | 0.63277 | 5.303 | -110.8943 | 5.303 | -110.8943 | 5.303 | -110.8943 | 15.9089
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 597.1344 | 6.2683 | 4.7125 | 13.5807 | -89.757 | 6.1896 | 597.1344 | 0.95519 | 1.3136 | 16.8987 | 15.4502 | 2.7381 | 12.1033 | 2.9472 | 12.8973 | 1.2765 | 2.0894 | -89.757 | 2.0894 | -89.757 | 2.0894 | -89.757 | 6.2683
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 470.7252 | 4.9413 | 7.4145 | 10.9147 | -98.5305 | 4.845 | 470.7252 | 0.91702 | 1.1097 | 9.259 | 16.7231 | 3.1179 | 17.2909 | 5.0996 | 21.1544 | 0.96716 | 1.6471 | -98.5305 | 1.6471 | -98.5305 | 1.6471 | -98.5305 | 4.9413
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1882.1602 | 19.7576 | 14.0968 | 49.7288 | -106.663 | 19.1725 | 1882.1602 | 0.94452 | 1.0467 | 1.081 | 4.3538 | 0.30303 | 4.5838 | 0.92625 | 5.2116 | 0.94981 | 6.5859 | -106.663 | 6.5859 | -106.663 | 6.5859 | -106.663 | 19.7576
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1882.1602 | 19.7576 | 14.0968 | 49.7288 | -106.663 | 19.1725 | 1882.1602 | 0.94452 | 1.0467 | 1.081 | 4.3538 | 0.30303 | 4.5838 | 0.92625 | 5.2116 | 0.94981 | 6.5859 | -106.663 | 6.5859 | -106.663 | 6.5859 | -106.663 | 19.7576
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2029 | 1757.3106 | 18.447 | 14.0069 | 46.43 | -104.9365 | 18.1198 | 1757.3106 | 0.8597 | 1.1129 | 2.4635 | 4.1216 | 0.51472 | 5.0992 | 0.89191 | 5.478 | 0.80828 | 6.149 | -104.9365 | 6.149 | -104.9365 | 6.149 | -104.9365 | 18.447
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2029 | 1757.3106 | 18.447 | 14.0069 | 46.43 | -104.9365 | 18.1198 | 1757.3106 | 0.8597 | 1.1129 | 2.4635 | 4.1216 | 0.51472 | 5.0992 | 0.89191 | 5.478 | 0.80828 | 6.149 | -104.9365 | 6.149 | -104.9365 | 6.149 | -104.9365 | 18.447
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2158.5216 | 22.6586 | 11.751 | 55.6228 | -108.1656 | 21.6715 | 2158.5216 | 0.95602 | 1.0374 | 0.9938 | 3.679 | 0.47469 | 3.8514 | 0.82321 | 4.6146 | 0.95523 | 7.5529 | -108.1656 | 7.5529 | -108.1656 | 7.5529 | -108.1656 | 22.6586
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2158.5216 | 22.6586 | 11.751 | 55.6228 | -108.1656 | 21.6715 | 2158.5216 | 0.95602 | 1.0374 | 0.9938 | 3.679 | 0.47469 | 3.8514 | 0.82321 | 4.6146 | 0.95523 | 7.5529 | -108.1656 | 7.5529 | -108.1656 | 7.5529 | -108.1656 | 22.6586
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2470.4903 | 25.9334 | 13.5291 | 64.5845 | -107.6772 | 24.9073 | 2470.4903 | 0.88075 | 1.0181 | 0.96727 | 2.4553 | 0.43045 | 3.6967 | 0.72244 | 4.414 | 0.66418 | 8.6445 | -107.6772 | 8.6445 | -107.6772 | 8.6445 | -107.6772 | 25.9334
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2470.4903 | 25.9334 | 13.5291 | 64.5845 | -107.6772 | 24.9073 | 2470.4903 | 0.88075 | 1.0181 | 0.96727 | 2.4553 | 0.43045 | 3.6967 | 0.72244 | 4.414 | 0.66418 | 8.6445 | -107.6772 | 8.6445 | -107.6772 | 8.6445 | -107.6772 | 25.9334
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1603.141 | 16.8286 | 13.6305 | 42.2097 | -108.9239 | 16.4481 | 1603.141 | 0.97949 | 1.0454 | 0.92799 | 5.5918 | 0.27145 | 5.2601 | 1.0526 | 5.826 | 1.0631 | 5.6095 | -108.9239 | 5.6095 | -108.9239 | 5.6095 | -108.9239 | 16.8286
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1603.141 | 16.8286 | 13.6305 | 42.2097 | -108.9239 | 16.4481 | 1603.141 | 0.97949 | 1.0454 | 0.92799 | 5.5918 | 0.27145 | 5.2601 | 1.0526 | 5.826 | 1.0631 | 5.6095 | -108.9239 | 5.6095 | -108.9239 | 5.6095 | -108.9239 | 16.8286
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 3266.4354 | 34.2887 | 24.3073 | 89.8704 | -107.5366 | 32.7531 | 3266.4354 | 0.85323 | 1.0097 | 0.61237 | 1.6014 | 0.14491 | 2.827 | 0.37548 | 3.7275 | 0.56647 | 11.4296 | -107.5366 | 11.4296 | -107.5366 | 11.4296 | -107.5366 | 34.2887
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2029 | 3266.4354 | 34.2887 | 24.3073 | 89.8704 | -107.5366 | 32.7531 | 3266.4354 | 0.85323 | 1.0097 | 0.61237 | 1.6014 | 0.14491 | 2.827 | 0.37548 | 3.7275 | 0.56647 | 11.4296 | -107.5366 | 11.4296 | -107.5366 | 11.4296 | -107.5366 | 34.2887
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2029 | 3266.4354 | 34.2887 | 24.3073 | 89.8704 | -107.5366 | 32.7531 | 3266.4354 | 0.85323 | 1.0097 | 0.61237 | 1.6014 | 0.14491 | 2.827 | 0.37548 | 3.7275 | 0.56647 | 11.4296 | -107.5366 | 11.4296 | -107.5366 | 11.4296 | -107.5366 | 34.2887
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3266.4354 | 34.2887 | 24.3073 | 89.8704 | -107.5366 | 32.7531 | 3266.4354 | 0.85323 | 1.0097 | 0.61237 | 1.6014 | 0.14491 | 2.827 | 0.37548 | 3.7275 | 0.56647 | 11.4296 | -107.5366 | 11.4296 | -107.5366 | 11.4296 | -107.5366 | 34.2887
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 1682.2533 | 17.6591 | 25.3295 | 47.0168 | -111.5995 | 16.9498 | 1682.2533 | 0.89532 | 1.0098 | 1.1474 | 4.0142 | 0.36634 | 5.7473 | 0.57422 | 6.5406 | 0.69846 | 5.8864 | -111.5995 | 5.8864 | -111.5995 | 5.8864 | -111.5995 | 17.6591
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2029 | 1682.2533 | 17.6591 | 25.3295 | 47.0168 | -111.5995 | 16.9498 | 1682.2533 | 0.89532 | 1.0098 | 1.1474 | 4.0142 | 0.36634 | 5.7473 | 0.57422 | 6.5406 | 0.69846 | 5.8864 | -111.5995 | 5.8864 | -111.5995 | 5.8864 | -111.5995 | 17.6591
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1915.8306 | 20.111 | 14.287 | 50.2642 | -102.2254 | 19.498 | 1915.8306 | 0.9229 | 1.1547 | 2.3308 | 4.5683 | 0.34572 | 4.1124 | 0.75401 | 4.8074 | 1.1109 | 6.7037 | -102.2254 | 6.7037 | -102.2254 | 6.7037 | -102.2254 | 20.111
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2029 | 3024.7192 | 31.7513 | 32.7218 | 84.3509 | -113.261 | 30.9712 | 3024.7192 | 1.0229 | 1.0554 | 0.33998 | 3.3162 | 0.12627 | 2.6833 | 0.22161 | 3.0124 | 1.2358 | 10.5838 | -113.261 | 10.5838 | -113.261 | 10.5838 | -113.261 | 31.7513
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2029 | 3024.7192 | 31.7513 | 32.7218 | 84.3509 | -113.261 | 30.9712 | 3024.7192 | 1.0229 | 1.0554 | 0.33998 | 3.3162 | 0.12627 | 2.6833 | 0.22161 | 3.0124 | 1.2358 | 10.5838 | -113.261 | 10.5838 | -113.261 | 10.5838 | -113.261 | 31.7513
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2029 | 3024.7192 | 31.7513 | 32.7218 | 84.3509 | -113.261 | 30.9712 | 3024.7192 | 1.0229 | 1.0554 | 0.33998 | 3.3162 | 0.12627 | 2.6833 | 0.22161 | 3.0124 | 1.2358 | 10.5838 | -113.261 | 10.5838 | -113.261 | 10.5838 | -113.261 | 31.7513
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 1393.7052 | 14.6301 | 9.8961 | 34.4531 | -95.8588 | 14.2639 | 1393.7052 | 0.9197 | 1.2238 | 4.7357 | 6.357 | 0.73944 | 5.4326 | 1.1922 | 6.1967 | 1.1702 | 4.8767 | -95.8588 | 4.8767 | -95.8588 | 4.8767 | -95.8588 | 14.6301
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2545.8418 | 26.7244 | 23.0175 | 66.303 | -105.6023 | 26.0009 | 2545.8418 | 0.75246 | 1.0351 | 1.3142 | 1.2017 | 0.55565 | 4.3458 | 0.68492 | 4.7837 | 0.27651 | 8.9081 | -105.6023 | 8.9081 | -105.6023 | 8.9081 | -105.6023 | 26.7244
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2545.8418 | 26.7244 | 23.0175 | 66.303 | -105.6023 | 26.0009 | 2545.8418 | 0.75246 | 1.0351 | 1.3142 | 1.2017 | 0.55565 | 4.3458 | 0.68492 | 4.7837 | 0.27651 | 8.9081 | -105.6023 | 8.9081 | -105.6023 | 8.9081 | -105.6023 | 26.7244
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1928.3755 | 20.2427 | 11.7435 | 49.5435 | -104.0083 | 19.3775 | 1928.3755 | 0.85448 | 1.0518 | 1.5769 | 3.1648 | 0.45987 | 4.7614 | 0.97828 | 5.7528 | 0.66468 | 6.7476 | -104.0083 | 6.7476 | -104.0083 | 6.7476 | -104.0083 | 20.2427
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 1928.3755 | 20.2427 | 11.7435 | 49.5435 | -104.0083 | 19.3775 | 1928.3755 | 0.85448 | 1.0518 | 1.5769 | 3.1648 | 0.45987 | 4.7614 | 0.97828 | 5.7528 | 0.66468 | 6.7476 | -104.0083 | 6.7476 | -104.0083 | 6.7476 | -104.0083 | 20.2427
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1969.3794 | 20.6731 | 13.8583 | 52.0853 | -103.4406 | 20.1708 | 1969.3794 | 0.89086 | 1.1579 | 2.3912 | 4.2716 | 0.26554 | 4.2171 | 0.72662 | 4.8196 | 1.0129 | 6.891 | -103.4406 | 6.891 | -103.4406 | 6.891 | -103.4406 | 20.6731
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1969.3794 | 20.6731 | 13.8583 | 52.0853 | -103.4406 | 20.1708 | 1969.3794 | 0.89086 | 1.1579 | 2.3912 | 4.2716 | 0.26554 | 4.2171 | 0.72662 | 4.8196 | 1.0129 | 6.891 | -103.4406 | 6.891 | -103.4406 | 6.891 | -103.4406 | 20.6731
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2304.0322 | 24.1861 | 22.1218 | 62.0818 | -111.6867 | 23.4415 | 2304.0322 | 0.92972 | 0.97476 | 0.38521 | 2.87 | 0.19556 | 4.0276 | 0.57648 | 4.7999 | 0.71258 | 8.062 | -111.6867 | 8.062 | -111.6867 | 8.062 | -111.6867 | 24.1861
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2098.8361 | 22.0321 | 30.6912 | 57.6401 | -111.7913 | 21.6814 | 2098.8361 | 0.95149 | 1.0442 | 0.99288 | 3.9794 | 0.3472 | 4.1307 | 0.49562 | 4.4868 | 0.96339 | 7.344 | -111.7913 | 7.344 | -111.7913 | 7.344 | -111.7913 | 22.0321
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1742.2048 | 18.2884 | 16.135 | 46.9328 | -102.3675 | 17.8464 | 1742.2048 | 0.85242 | 1.1193 | 2.3541 | 4.0517 | 0.3251 | 4.9924 | 0.59636 | 6.0866 | 0.81158 | 6.0961 | -102.3675 | 6.0961 | -102.3675 | 6.0961 | -102.3675 | 18.2884
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2029 | 1742.2048 | 18.2884 | 16.135 | 46.9328 | -102.3675 | 17.8464 | 1742.2048 | 0.85242 | 1.1193 | 2.3541 | 4.0517 | 0.3251 | 4.9924 | 0.59636 | 6.0866 | 0.81158 | 6.0961 | -102.3675 | 6.0961 | -102.3675 | 6.0961 | -102.3675 | 18.2884
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2029 | 1817.5163 | 19.079 | 12.7436 | 47.2774 | -100.8609 | 18.604 | 1817.5163 | 0.84188 | 1.1552 | 2.8317 | 3.9863 | 0.41863 | 4.8007 | 0.90819 | 5.3947 | 0.83037 | 6.3597 | -100.8609 | 6.3597 | -100.8609 | 6.3597 | -100.8609 | 19.079
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2029 | 1817.5163 | 19.079 | 12.7436 | 47.2774 | -100.8609 | 18.604 | 1817.5163 | 0.84188 | 1.1552 | 2.8317 | 3.9863 | 0.41863 | 4.8007 | 0.90819 | 5.3947 | 0.83037 | 6.3597 | -100.8609 | 6.3597 | -100.8609 | 6.3597 | -100.8609 | 19.079
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2029 | 1814.4322 | 19.0466 | 27.5273 | 50.9132 | -111.7089 | 18.2726 | 1814.4322 | 0.9059 | 1.0149 | 1.0529 | 3.8841 | 0.33588 | 5.215 | 0.53609 | 5.9806 | 0.74479 | 6.3489 | -111.7089 | 6.3489 | -111.7089 | 6.3489 | -111.7089 | 19.0466
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2029 | 1814.4322 | 19.0466 | 27.5273 | 50.9132 | -111.7089 | 18.2726 | 1814.4322 | 0.9059 | 1.0149 | 1.0529 | 3.8841 | 0.33588 | 5.215 | 0.53609 | 5.9806 | 0.74479 | 6.3489 | -111.7089 | 6.3489 | -111.7089 | 6.3489 | -111.7089 | 19.0466
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2029 | 1050.5887 | 11.0283 | 10.7028 | 27.0259 | -108.667 | 10.8132 | 1050.5887 | 1.007 | 1.08 | 1.9009 | 9.7515 | 0.54155 | 7.8112 | 1.3513 | 8.2779 | 1.2484 | 3.6761 | -108.667 | 3.6761 | -108.667 | 3.6761 | -108.667 | 11.0283
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2029 | 1050.5887 | 11.0283 | 10.7028 | 27.0259 | -108.667 | 10.8132 | 1050.5887 | 1.007 | 1.08 | 1.9009 | 9.7515 | 0.54155 | 7.8112 | 1.3513 | 8.2779 | 1.2484 | 3.6761 | -108.667 | 3.6761 | -108.667 | 3.6761 | -108.667 | 11.0283
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2007.3676 | 21.0719 | 17.6739 | 53.6435 | -108.3393 | 20.5487 | 2007.3676 | 0.98583 | 1.0838 | 1.0733 | 4.7405 | 0.22768 | 3.9955 | 0.7549 | 4.5301 | 1.1865 | 7.024 | -108.3393 | 7.024 | -108.3393 | 7.024 | -108.3393 | 21.0719
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2007.3676 | 21.0719 | 17.6739 | 53.6435 | -108.3393 | 20.5487 | 2007.3676 | 0.98583 | 1.0838 | 1.0733 | 4.7405 | 0.22768 | 3.9955 | 0.7549 | 4.5301 | 1.1865 | 7.024 | -108.3393 | 7.024 | -108.3393 | 7.024 | -108.3393 | 21.0719
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2029 | 1352.1891 | 14.1943 | 9.3721 | 32.5813 | -102.67 | 13.4448 | 1352.1891 | 0.92715 | 0.93298 | 0.68543 | 4.1524 | 1.0882 | 7.1195 | 1.9003 | 8.6814 | 0.58324 | 4.7314 | -102.67 | 4.7314 | -102.67 | 4.7314 | -102.67 | 14.1943
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2029 | 1352.1891 | 14.1943 | 9.3721 | 32.5813 | -102.67 | 13.4448 | 1352.1891 | 0.92715 | 0.93298 | 0.68543 | 4.1524 | 1.0882 | 7.1195 | 1.9003 | 8.6814 | 0.58324 | 4.7314 | -102.67 | 4.7314 | -102.67 | 4.7314 | -102.67 | 14.1943
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2610.7053 | 27.4053 | 19.7321 | 69.6036 | -107.8511 | 26.1248 | 2610.7053 | 0.94918 | 0.95842 | 0.20598 | 2.5577 | 0.22241 | 3.5249 | 0.6973 | 4.1859 | 0.7256 | 9.1351 | -107.8511 | 9.1351 | -107.8511 | 9.1351 | -107.8511 | 27.4053
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2610.7053 | 27.4053 | 19.7321 | 69.6036 | -107.8511 | 26.1248 | 2610.7053 | 0.94918 | 0.95842 | 0.20598 | 2.5577 | 0.22241 | 3.5249 | 0.6973 | 4.1859 | 0.7256 | 9.1351 | -107.8511 | 9.1351 | -107.8511 | 9.1351 | -107.8511 | 27.4053
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1891.8652 | 19.8594 | 14.3619 | 49.8201 | -106.8157 | 19.2029 | 1891.8652 | 0.98999 | 1.0695 | 0.92319 | 4.9442 | 0.21152 | 4.2478 | 0.91389 | 4.9384 | 1.164 | 6.6198 | -106.8157 | 6.6198 | -106.8157 | 6.6198 | -106.8157 | 19.8594
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1891.8652 | 19.8594 | 14.3619 | 49.8201 | -106.8157 | 19.2029 | 1891.8652 | 0.98999 | 1.0695 | 0.92319 | 4.9442 | 0.21152 | 4.2478 | 0.91389 | 4.9384 | 1.164 | 6.6198 | -106.8157 | 6.6198 | -106.8157 | 6.6198 | -106.8157 | 19.8594
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1631.5256 | 17.1266 | 13.5233 | 42.8471 | -105.0835 | 16.5989 | 1631.5256 | 0.9491 | 1.076 | 1.4978 | 5.3263 | 0.29437 | 5.1188 | 0.99596 | 5.8339 | 1.0405 | 5.7089 | -105.0835 | 5.7089 | -105.0835 | 5.7089 | -105.0835 | 17.1266
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2091.7715 | 21.9579 | 11.4941 | 52.9455 | -104.4979 | 21.1638 | 2091.7715 | 0.9183 | 1.0866 | 1.5657 | 3.7989 | 0.41027 | 4.0021 | 0.97119 | 4.744 | 0.94922 | 7.3193 | -104.4979 | 7.3193 | -104.4979 | 7.3193 | -104.4979 | 21.9579
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2091.7715 | 21.9579 | 11.4941 | 52.9455 | -104.4979 | 21.1638 | 2091.7715 | 0.9183 | 1.0866 | 1.5657 | 3.7989 | 0.41027 | 4.0021 | 0.97119 | 4.744 | 0.94922 | 7.3193 | -104.4979 | 7.3193 | -104.4979 | 7.3193 | -104.4979 | 21.9579
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1493.0442 | 15.6729 | 10.7747 | 38.2716 | -101.6421 | 15.0457 | 1493.0442 | 0.79659 | 1.0534 | 2.3199 | 3.1936 | 0.72973 | 6.663 | 1.1523 | 7.6787 | 0.4793 | 5.2243 | -101.6421 | 5.2243 | -101.6421 | 5.2243 | -101.6421 | 15.6729
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2029 | 1445.6712 | 15.1756 | 10.7543 | 36.1734 | -105.4864 | 14.5918 | 1445.6712 | 0.88947 | 1.0209 | 1.811 | 4.4521 | 0.91648 | 6.4129 | 1.3075 | 7.2688 | 0.69424 | 5.0585 | -105.4864 | 5.0585 | -105.4864 | 5.0585 | -105.4864 | 15.1756
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2029 | 1445.6712 | 15.1756 | 10.7543 | 36.1734 | -105.4864 | 14.5918 | 1445.6712 | 0.88947 | 1.0209 | 1.811 | 4.4521 | 0.91648 | 6.4129 | 1.3075 | 7.2688 | 0.69424 | 5.0585 | -105.4864 | 5.0585 | -105.4864 | 5.0585 | -105.4864 | 15.1756
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2774.0235 | 29.1197 | 18.4145 | 74.2922 | -109.7121 | 27.7029 | 2774.0235 | 0.94957 | 1.028 | 0.69649 | 2.7126 | 0.34036 | 2.9759 | 0.59151 | 3.7308 | 0.91153 | 9.7066 | -109.7121 | 9.7066 | -109.7121 | 9.7066 | -109.7121 | 29.1197
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2774.0235 | 29.1197 | 18.4145 | 74.2922 | -109.7121 | 27.7029 | 2774.0235 | 0.94957 | 1.028 | 0.69649 | 2.7126 | 0.34036 | 2.9759 | 0.59151 | 3.7308 | 0.91153 | 9.7066 | -109.7121 | 9.7066 | -109.7121 | 9.7066 | -109.7121 | 29.1197
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2750.7758 | 28.8757 | 18.7885 | 72.2032 | -107.1354 | 27.7464 | 2750.7758 | 0.87798 | 1.0057 | 0.83112 | 2.1432 | 0.42434 | 3.4404 | 0.6535 | 4.1599 | 0.62293 | 9.6252 | -107.1354 | 9.6252 | -107.1354 | 9.6252 | -107.1354 | 28.8757
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2750.7758 | 28.8757 | 18.7885 | 72.2032 | -107.1354 | 27.7464 | 2750.7758 | 0.87798 | 1.0057 | 0.83112 | 2.1432 | 0.42434 | 3.4404 | 0.6535 | 4.1599 | 0.62293 | 9.6252 | -107.1354 | 9.6252 | -107.1354 | 9.6252 | -107.1354 | 28.8757
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2029 | 2433.0222 | 25.5401 | 21.8245 | 64.2676 | -106.0319 | 24.7623 | 2433.0222 | 0.77946 | 1.0296 | 1.2628 | 1.6181 | 0.3965 | 4.4081 | 0.71247 | 5.0294 | 0.36708 | 8.5134 | -106.0319 | 8.5134 | -106.0319 | 8.5134 | -106.0319 | 25.5401
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2029 | 2433.0222 | 25.5401 | 21.8245 | 64.2676 | -106.0319 | 24.7623 | 2433.0222 | 0.77946 | 1.0296 | 1.2628 | 1.6181 | 0.3965 | 4.4081 | 0.71247 | 5.0294 | 0.36708 | 8.5134 | -106.0319 | 8.5134 | -106.0319 | 8.5134 | -106.0319 | 25.5401
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1337.642 | 14.0416 | 7.6711 | 32.4483 | -94.431 | 13.6995 | 1337.642 | 0.79762 | 1.1693 | 4.4764 | 4.4804 | 1.0152 | 6.6503 | 1.4039 | 7.8489 | 0.67371 | 4.6805 | -94.431 | 4.6805 | -94.431 | 4.6805 | -94.431 | 14.0416
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1263.6322 | 13.2647 | 19.5953 | 34.7769 | -108.3353 | 12.81 | 1263.6322 | 0.85545 | 1.0678 | 2.6849 | 5.4624 | 0.55234 | 7.6833 | 0.78704 | 8.5397 | 0.71095 | 4.4216 | -108.3353 | 4.4216 | -108.3353 | 4.4216 | -108.3353 | 13.2647
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1211.4918 | 12.7174 | 14.7791 | 32.3699 | -106.6356 | 12.3718 | 1211.4918 | 0.84487 | 1.0501 | 2.4931 | 5.147 | 0.52456 | 8.063 | 0.91413 | 8.8735 | 0.63834 | 4.2391 | -106.6356 | 4.2391 | -106.6356 | 4.2391 | -106.6356 | 12.7174
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1536.4551 | 16.1286 | 10.5976 | 39.496 | -101.2092 | 15.4054 | 1536.4551 | 0.78869 | 1.0413 | 2.1366 | 2.8045 | 0.74903 | 6.6284 | 1.1562 | 7.6292 | 0.42311 | 5.3762 | -101.2092 | 5.3762 | -101.2092 | 5.3762 | -101.2092 | 16.1286
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1536.4551 | 16.1286 | 10.5976 | 39.496 | -101.2092 | 15.4054 | 1536.4551 | 0.78869 | 1.0413 | 2.1366 | 2.8045 | 0.74903 | 6.6284 | 1.1562 | 7.6292 | 0.42311 | 5.3762 | -101.2092 | 5.3762 | -101.2092 | 5.3762 | -101.2092 | 16.1286
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2342.1876 | 24.5866 | 16.7444 | 62.2743 | -106.8956 | 24.0659 | 2342.1876 | 0.84456 | 1.0562 | 1.4612 | 2.5968 | 0.48323 | 4.0773 | 0.67662 | 4.4451 | 0.6369 | 8.1955 | -106.8956 | 8.1955 | -106.8956 | 8.1955 | -106.8956 | 24.5866
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2342.1876 | 24.5866 | 16.7444 | 62.2743 | -106.8956 | 24.0659 | 2342.1876 | 0.84456 | 1.0562 | 1.4612 | 2.5968 | 0.48323 | 4.0773 | 0.67662 | 4.4451 | 0.6369 | 8.1955 | -106.8956 | 8.1955 | -106.8956 | 8.1955 | -106.8956 | 24.5866
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 684.0264 | 7.1804 | 9.4019 | 16.4058 | -108.1901 | 6.9754 | 684.0264 | 1.0011 | 0.98221 | 1.9286 | 12.0626 | 2.4472 | 12.6218 | 3.2476 | 14.1415 | 0.9557 | 2.3935 | -108.1901 | 2.3935 | -108.1901 | 2.3935 | -108.1901 | 7.1804
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 684.0264 | 7.1804 | 9.4019 | 16.4058 | -108.1901 | 6.9754 | 684.0264 | 1.0011 | 0.98221 | 1.9286 | 12.0626 | 2.4472 | 12.6218 | 3.2476 | 14.1415 | 0.9557 | 2.3935 | -108.1901 | 2.3935 | -108.1901 | 2.3935 | -108.1901 | 7.1804
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2029 | 1975.9657 | 20.7423 | 17.962 | 53.7755 | -101.9158 | 20.3442 | 1975.9657 | 0.8583 | 1.1646 | 2.6004 | 3.9514 | 0.29467 | 4.341 | 0.45806 | 5.032 | 0.91025 | 6.9141 | -101.9158 | 6.9141 | -101.9158 | 6.9141 | -101.9158 | 20.7423
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2029 | 1975.9657 | 20.7423 | 17.962 | 53.7755 | -101.9158 | 20.3442 | 1975.9657 | 0.8583 | 1.1646 | 2.6004 | 3.9514 | 0.29467 | 4.341 | 0.45806 | 5.032 | 0.91025 | 6.9141 | -101.9158 | 6.9141 | -101.9158 | 6.9141 | -101.9158 | 20.7423
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2029 | 2477.9575 | 26.0118 | 22.5244 | 67.8797 | -110.8117 | 25.3286 | 2477.9575 | 0.96141 | 1.04 | 0.69649 | 3.5174 | 0.21255 | 3.5587 | 0.33468 | 3.9237 | 0.98838 | 8.6706 | -110.8117 | 8.6706 | -110.8117 | 8.6706 | -110.8117 | 26.0118
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2029 | 2477.9575 | 26.0118 | 22.5244 | 67.8797 | -110.8117 | 25.3286 | 2477.9575 | 0.96141 | 1.04 | 0.69649 | 3.5174 | 0.21255 | 3.5587 | 0.33468 | 3.9237 | 0.98838 | 8.6706 | -110.8117 | 8.6706 | -110.8117 | 8.6706 | -110.8117 | 26.0118
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2029 | 2477.9575 | 26.0118 | 22.5244 | 67.8797 | -110.8117 | 25.3286 | 2477.9575 | 0.96141 | 1.04 | 0.69649 | 3.5174 | 0.21255 | 3.5587 | 0.33468 | 3.9237 | 0.98838 | 8.6706 | -110.8117 | 8.6706 | -110.8117 | 8.6706 | -110.8117 | 26.0118
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2029 | 2477.9575 | 26.0118 | 22.5244 | 67.8797 | -110.8117 | 25.3286 | 2477.9575 | 0.96141 | 1.04 | 0.69649 | 3.5174 | 0.21255 | 3.5587 | 0.33468 | 3.9237 | 0.98838 | 8.6706 | -110.8117 | 8.6706 | -110.8117 | 8.6706 | -110.8117 | 26.0118
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1490.3208 | 15.6443 | 10.1579 | 38.1444 | -101.3203 | 14.9062 | 1490.3208 | 0.78933 | 1.0312 | 2.0884 | 2.7556 | 0.802 | 6.9137 | 1.1787 | 7.8763 | 0.39857 | 5.2148 | -101.3203 | 5.2148 | -101.3203 | 5.2148 | -101.3203 | 15.6443
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 1490.3208 | 15.6443 | 10.1579 | 38.1444 | -101.3203 | 14.9062 | 1490.3208 | 0.78933 | 1.0312 | 2.0884 | 2.7556 | 0.802 | 6.9137 | 1.1787 | 7.8763 | 0.39857 | 5.2148 | -101.3203 | 5.2148 | -101.3203 | 5.2148 | -101.3203 | 15.6443
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 1750.2545 | 18.3729 | 8.71 | 43.6165 | -106.9103 | 17.719 | 1750.2545 | 0.92054 | 1.0153 | 1.3089 | 3.9731 | 0.75144 | 5.089 | 1.1017 | 5.8543 | 0.78072 | 6.1243 | -106.9103 | 6.1243 | -106.9103 | 6.1243 | -106.9103 | 18.3729
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2029 | 2461.4276 | 25.8383 | 18.7866 | 66.7663 | -104.6114 | 24.8411 | 2461.4276 | 0.81031 | 1.0502 | 1.227 | 2.0494 | 0.24616 | 3.874 | 0.49271 | 4.8127 | 0.52902 | 8.6128 | -104.6114 | 8.6128 | -104.6114 | 8.6128 | -104.6114 | 25.8383
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2029 | 2461.4276 | 25.8383 | 18.7866 | 66.7663 | -104.6114 | 24.8411 | 2461.4276 | 0.81031 | 1.0502 | 1.227 | 2.0494 | 0.24616 | 3.874 | 0.49271 | 4.8127 | 0.52902 | 8.6128 | -104.6114 | 8.6128 | -104.6114 | 8.6128 | -104.6114 | 25.8383
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 2579.453 | 27.0772 | 26.9369 | 71.7547 | -103.6652 | 26.4361 | 2579.453 | 0.95054 | 1.1952 | 1.854 | 3.7519 | 0.14363 | 2.8714 | 0.3076 | 3.6089 | 1.3066 | 9.0257 | -103.6652 | 9.0257 | -103.6652 | 9.0257 | -103.6652 | 27.0772
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2029 | 2579.453 | 27.0772 | 26.9369 | 71.7547 | -103.6652 | 26.4361 | 2579.453 | 0.95054 | 1.1952 | 1.854 | 3.7519 | 0.14363 | 2.8714 | 0.3076 | 3.6089 | 1.3066 | 9.0257 | -103.6652 | 9.0257 | -103.6652 | 9.0257 | -103.6652 | 27.0772
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2029 | 2579.453 | 27.0772 | 26.9369 | 71.7547 | -103.6652 | 26.4361 | 2579.453 | 0.95054 | 1.1952 | 1.854 | 3.7519 | 0.14363 | 2.8714 | 0.3076 | 3.6089 | 1.3066 | 9.0257 | -103.6652 | 9.0257 | -103.6652 | 9.0257 | -103.6652 | 27.0772
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2579.453 | 27.0772 | 26.9369 | 71.7547 | -103.6652 | 26.4361 | 2579.453 | 0.95054 | 1.1952 | 1.854 | 3.7519 | 0.14363 | 2.8714 | 0.3076 | 3.6089 | 1.3066 | 9.0257 | -103.6652 | 9.0257 | -103.6652 | 9.0257 | -103.6652 | 27.0772
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1230.4424 | 12.9163 | 12.2562 | 32.0009 | -108.2157 | 12.2857 | 1230.4424 | 0.91846 | 0.9328 | 0.47488 | 4.4091 | 0.6147 | 7.9347 | 1.4631 | 9.9781 | 0.55567 | 4.3054 | -108.2157 | 4.3054 | -108.2157 | 4.3054 | -108.2157 | 12.9163
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1230.4424 | 12.9163 | 12.2562 | 32.0009 | -108.2157 | 12.2857 | 1230.4424 | 0.91846 | 0.9328 | 0.47488 | 4.4091 | 0.6147 | 7.9347 | 1.4631 | 9.9781 | 0.55567 | 4.3054 | -108.2157 | 4.3054 | -108.2157 | 4.3054 | -108.2157 | 12.9163
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 883.0298 | 9.2694 | 15.2468 | 23.8441 | -99.6338 | 9.1145 | 883.0298 | 0.74379 | 1.1727 | 6.4311 | 6.1879 | 0.59095 | 10.8576 | 0.9969 | 12.675 | 0.56991 | 3.0898 | -99.6338 | 3.0898 | -99.6338 | 3.0898 | -99.6338 | 9.2694
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 883.0298 | 9.2694 | 15.2468 | 23.8441 | -99.6338 | 9.1145 | 883.0298 | 0.74379 | 1.1727 | 6.4311 | 6.1879 | 0.59095 | 10.8576 | 0.9969 | 12.675 | 0.56991 | 3.0898 | -99.6338 | 3.0898 | -99.6338 | 3.0898 | -99.6338 | 9.2694
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1598.4994 | 16.7799 | 17.5154 | 42.7112 | -110.1021 | 16.5594 | 1598.4994 | 0.96989 | 1.0864 | 1.7107 | 5.8287 | 0.4556 | 5.1561 | 0.75954 | 5.5124 | 1.1304 | 5.5933 | -110.1021 | 5.5933 | -110.1021 | 5.5933 | -110.1021 | 16.7799
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1598.4994 | 16.7799 | 17.5154 | 42.7112 | -110.1021 | 16.5594 | 1598.4994 | 0.96989 | 1.0864 | 1.7107 | 5.8287 | 0.4556 | 5.1561 | 0.75954 | 5.5124 | 1.1304 | 5.5933 | -110.1021 | 5.5933 | -110.1021 | 5.5933 | -110.1021 | 16.7799
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2029 | 1245.9909 | 13.0795 | 11.142 | 31.8871 | -105.774 | 12.769 | 1245.9909 | 0.89597 | 1.0269 | 1.9237 | 5.7919 | 0.63403 | 7.8165 | 1.3868 | 8.6615 | 0.74099 | 4.3598 | -105.774 | 4.3598 | -105.774 | 4.3598 | -105.774 | 13.0795
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2029 | 1245.9909 | 13.0795 | 11.142 | 31.8871 | -105.774 | 12.769 | 1245.9909 | 0.89597 | 1.0269 | 1.9237 | 5.7919 | 0.63403 | 7.8165 | 1.3868 | 8.6615 | 0.74099 | 4.3598 | -105.774 | 4.3598 | -105.774 | 4.3598 | -105.774 | 13.0795
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2029 | 2555.103 | 26.8216 | 14.1364 | 66.7214 | -103.1607 | 25.938 | 2555.103 | 0.88431 | 1.1046 | 1.5216 | 2.9437 | 0.33106 | 3.3669 | 0.65705 | 3.9207 | 0.87429 | 8.9405 | -103.1607 | 8.9405 | -103.1607 | 8.9405 | -103.1607 | 26.8216
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2029 | 2555.103 | 26.8216 | 14.1364 | 66.7214 | -103.1607 | 25.938 | 2555.103 | 0.88431 | 1.1046 | 1.5216 | 2.9437 | 0.33106 | 3.3669 | 0.65705 | 3.9207 | 0.87429 | 8.9405 | -103.1607 | 8.9405 | -103.1607 | 8.9405 | -103.1607 | 26.8216
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2404.7278 | 25.2431 | 18.4617 | 65.0856 | -105.7642 | 24.5738 | 2404.7278 | 0.77026 | 1.0645 | 1.5146 | 1.8573 | 0.31745 | 4.304 | 0.52843 | 4.889 | 0.43152 | 8.4144 | -105.7642 | 8.4144 | -105.7642 | 8.4144 | -105.7642 | 25.2431
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2404.7278 | 25.2431 | 18.4617 | 65.0856 | -105.7642 | 24.5738 | 2404.7278 | 0.77026 | 1.0645 | 1.5146 | 1.8573 | 0.31745 | 4.304 | 0.52843 | 4.889 | 0.43152 | 8.4144 | -105.7642 | 8.4144 | -105.7642 | 8.4144 | -105.7642 | 25.2431
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1744.2597 | 18.31 | 10.5362 | 44.5648 | -101.371 | 17.7937 | 1744.2597 | 0.9316 | 1.156 | 2.6447 | 5.0821 | 0.4684 | 4.475 | 0.89222 | 5.1804 | 1.1357 | 6.1033 | -101.371 | 6.1033 | -101.371 | 6.1033 | -101.371 | 18.31
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2976.7435 | 31.2477 | 21.85 | 79.296 | -104.5999 | 30.2093 | 2976.7435 | 0.93984 | 1.1341 | 1.3481 | 2.9337 | 0.27334 | 2.6097 | 0.50521 | 3.1777 | 1.1241 | 10.4159 | -104.5999 | 10.4159 | -104.5999 | 10.4159 | -104.5999 | 31.2477
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2029 | 1666.9482 | 17.4984 | 44.4241 | 47.8368 | -124.6533 | 16.9139 | 1666.9482 | 0.96081 | 0.90182 | 0.093441 | 3.3528 | 0.83092 | 5.5871 | 0.29206 | 6.876 | 0.6001 | 5.8328 | -124.6533 | 5.8328 | -124.6533 | 5.8328 | -124.6533 | 17.4984
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2029 | 1666.9482 | 17.4984 | 44.4241 | 47.8368 | -124.6533 | 16.9139 | 1666.9482 | 0.96081 | 0.90182 | 0.093441 | 3.3528 | 0.83092 | 5.5871 | 0.29206 | 6.876 | 0.6001 | 5.8328 | -124.6533 | 5.8328 | -124.6533 | 5.8328 | -124.6533 | 17.4984
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2029 | 1666.9482 | 17.4984 | 44.4241 | 47.8368 | -124.6533 | 16.9139 | 1666.9482 | 0.96081 | 0.90182 | 0.093441 | 3.3528 | 0.83092 | 5.5871 | 0.29206 | 6.876 | 0.6001 | 5.8328 | -124.6533 | 5.8328 | -124.6533 | 5.8328 | -124.6533 | 17.4984
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2976.7435 | 31.2477 | 21.85 | 79.296 | -104.5999 | 30.2093 | 2976.7435 | 0.93984 | 1.1341 | 1.3481 | 2.9337 | 0.27334 | 2.6097 | 0.50521 | 3.1777 | 1.1241 | 10.4159 | -104.5999 | 10.4159 | -104.5999 | 10.4159 | -104.5999 | 31.2477
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2029 | 2976.7435 | 31.2477 | 21.85 | 79.296 | -104.5999 | 30.2093 | 2976.7435 | 0.93984 | 1.1341 | 1.3481 | 2.9337 | 0.27334 | 2.6097 | 0.50521 | 3.1777 | 1.1241 | 10.4159 | -104.5999 | 10.4159 | -104.5999 | 10.4159 | -104.5999 | 31.2477
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3521.4395 | 36.9655 | 20.0647 | 94.4569 | -107.5953 | 34.8293 | 3521.4395 | 0.91697 | 0.95103 | 0.22271 | 1.5999 | 0.18522 | 2.6467 | 0.54809 | 3.3551 | 0.60451 | 12.3218 | -107.5953 | 12.3218 | -107.5953 | 12.3218 | -107.5953 | 36.9655
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3521.4395 | 36.9655 | 20.0647 | 94.4569 | -107.5953 | 34.8293 | 3521.4395 | 0.91697 | 0.95103 | 0.22271 | 1.5999 | 0.18522 | 2.6467 | 0.54809 | 3.3551 | 0.60451 | 12.3218 | -107.5953 | 12.3218 | -107.5953 | 12.3218 | -107.5953 | 36.9655
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1912.2667 | 20.0736 | 19.0966 | 51.2816 | -111.4391 | 19.7521 | 1912.2667 | 0.94131 | 1.0153 | 0.97378 | 4.0208 | 0.50096 | 4.7127 | 0.68568 | 5.0757 | 0.85319 | 6.6912 | -111.4391 | 6.6912 | -111.4391 | 6.6912 | -111.4391 | 20.0736
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 1912.2667 | 20.0736 | 19.0966 | 51.2816 | -111.4391 | 19.7521 | 1912.2667 | 0.94131 | 1.0153 | 0.97378 | 4.0208 | 0.50096 | 4.7127 | 0.68568 | 5.0757 | 0.85319 | 6.6912 | -111.4391 | 6.6912 | -111.4391 | 6.6912 | -111.4391 | 20.0736
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2029 | 2423.1558 | 25.4365 | 18.6934 | 64.4261 | -105.87 | 24.2861 | 2423.1558 | 0.88158 | 1.0981 | 1.552 | 2.9361 | 0.38817 | 3.4652 | 0.63288 | 4.2412 | 0.84731 | 8.4788 | -105.87 | 8.4788 | -105.87 | 8.4788 | -105.87 | 25.4365
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2029 | 2423.1558 | 25.4365 | 18.6934 | 64.4261 | -105.87 | 24.2861 | 2423.1558 | 0.88158 | 1.0981 | 1.552 | 2.9361 | 0.38817 | 3.4652 | 0.63288 | 4.2412 | 0.84731 | 8.4788 | -105.87 | 8.4788 | -105.87 | 8.4788 | -105.87 | 25.4365
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 1723.1964 | 18.0889 | 14.9536 | 46.0992 | -102.5081 | 17.6378 | 1723.1964 | 0.84233 | 1.0994 | 2.2436 | 3.841 | 0.38545 | 5.2182 | 0.64175 | 6.213 | 0.73608 | 6.0296 | -102.5081 | 6.0296 | -102.5081 | 6.0296 | -102.5081 | 18.0889
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2029 | 1723.1964 | 18.0889 | 14.9536 | 46.0992 | -102.5081 | 17.6378 | 1723.1964 | 0.84233 | 1.0994 | 2.2436 | 3.841 | 0.38545 | 5.2182 | 0.64175 | 6.213 | 0.73608 | 6.0296 | -102.5081 | 6.0296 | -102.5081 | 6.0296 | -102.5081 | 18.0889
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1605.042 | 16.8486 | 12.5085 | 41.6937 | -104.4975 | 16.2207 | 1605.042 | 0.85758 | 1.0616 | 2.0067 | 4.0236 | 0.52271 | 5.7611 | 1.0408 | 6.6683 | 0.69841 | 5.6162 | -104.4975 | 5.6162 | -104.4975 | 5.6162 | -104.4975 | 16.8486
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1605.042 | 16.8486 | 12.5085 | 41.6937 | -104.4975 | 16.2207 | 1605.042 | 0.85758 | 1.0616 | 2.0067 | 4.0236 | 0.52271 | 5.7611 | 1.0408 | 6.6683 | 0.69841 | 5.6162 | -104.4975 | 5.6162 | -104.4975 | 5.6162 | -104.4975 | 16.8486
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1399.8143 | 14.6942 | 22.0253 | 38.8051 | -111.5954 | 14.2291 | 1399.8143 | 0.9606 | 1.0543 | 1.4941 | 6.3452 | 0.43747 | 6.2111 | 0.60281 | 6.9872 | 1.0216 | 4.8981 | -111.5954 | 4.8981 | -111.5954 | 4.8981 | -111.5954 | 14.6942
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2769.3684 | 29.0708 | 16.5972 | 73.8726 | -108.4623 | 27.6616 | 2769.3684 | 0.91695 | 1.0394 | 0.87499 | 2.5463 | 0.34878 | 3.0561 | 0.59724 | 3.8054 | 0.8332 | 9.6903 | -108.4623 | 9.6903 | -108.4623 | 9.6903 | -108.4623 | 29.0708
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 2769.3684 | 29.0708 | 16.5972 | 73.8726 | -108.4623 | 27.6616 | 2769.3684 | 0.91695 | 1.0394 | 0.87499 | 2.5463 | 0.34878 | 3.0561 | 0.59724 | 3.8054 | 0.8332 | 9.6903 | -108.4623 | 9.6903 | -108.4623 | 9.6903 | -108.4623 | 29.0708
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1150.2044 | 12.074 | 7.8258 | 26.6505 | -96.8 | 11.5973 | 1150.2044 | 0.87381 | 1.0525 | 3.0838 | 5.6269 | 1.4221 | 7.9545 | 2.2803 | 9.2273 | 0.70739 | 4.0247 | -96.8 | 4.0247 | -96.8 | 4.0247 | -96.8 | 12.074
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1150.2044 | 12.074 | 7.8258 | 26.6505 | -96.8 | 11.5973 | 1150.2044 | 0.87381 | 1.0525 | 3.0838 | 5.6269 | 1.4221 | 7.9545 | 2.2803 | 9.2273 | 0.70739 | 4.0247 | -96.8 | 4.0247 | -96.8 | 4.0247 | -96.8 | 12.074
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 845.2972 | 6.3108 | 12.0463 | 15.8938 | -107.1673 | 6.0904 | 845.2972 | 0.86958 | 0.95805 | 2.6453 | 10.7535 | 0.99175 | 22.6837 | 3.1035 | 30.8196 | 0.47406 | 2.1036 | -107.1673 | 2.1036 | -107.1673 | 2.1036 | -107.1673 | 6.3108
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1194.797 | 8.92 | 57.1484 | 24.3454 | -112.1666 | 8.7471 | 1194.797 | 0.88232 | 1.0257 | 3.0337 | 10.7713 | 0.11284 | 15.1933 | 0.4844 | 18.7355 | 0.70895 | 2.9733 | -112.1666 | 2.9733 | -112.1666 | 2.9733 | -112.1666 | 8.92
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 815.4608 | 6.088 | 13.5707 | 15.5318 | -109.1451 | 5.8725 | 815.4608 | 0.86078 | 0.94314 | 2.287 | 9.5873 | 0.74939 | 24.0886 | 2.7367 | 33.4961 | 0.398 | 2.0293 | -109.1451 | 2.0293 | -109.1451 | 2.0293 | -109.1451 | 6.088
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2593.6354 | 19.3634 | 27.622 | 51.6339 | -109.6356 | 18.7904 | 2593.6354 | 0.88687 | 1.0474 | 1.7516 | 5.3791 | 0.1755 | 6.9426 | 0.66331 | 9.2982 | 0.77481 | 6.4545 | -109.6356 | 6.4545 | -109.6356 | 6.4545 | -109.6356 | 19.3634
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 2593.6354 | 19.3634 | 27.622 | 51.6339 | -109.6356 | 18.7904 | 2593.6354 | 0.88687 | 1.0474 | 1.7516 | 5.3791 | 0.1755 | 6.9426 | 0.66331 | 9.2982 | 0.77481 | 6.4545 | -109.6356 | 6.4545 | -109.6356 | 6.4545 | -109.6356 | 19.3634
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2029 | 2593.6354 | 19.3634 | 27.622 | 51.6339 | -109.6356 | 18.7904 | 2593.6354 | 0.88687 | 1.0474 | 1.7516 | 5.3791 | 0.1755 | 6.9426 | 0.66331 | 9.2982 | 0.77481 | 6.4545 | -109.6356 | 6.4545 | -109.6356 | 6.4545 | -109.6356 | 19.3634
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2029 | 2593.6354 | 19.3634 | 27.622 | 51.6339 | -109.6356 | 18.7904 | 2593.6354 | 0.88687 | 1.0474 | 1.7516 | 5.3791 | 0.1755 | 6.9426 | 0.66331 | 9.2982 | 0.77481 | 6.4545 | -109.6356 | 6.4545 | -109.6356 | 6.4545 | -109.6356 | 19.3634
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1376.2773 | 10.2749 | 30.3027 | 27.5433 | -108.8997 | 10.0719 | 1376.2773 | 0.94096 | 1.1032 | 3.9215 | 12.6597 | 0.29826 | 11.6396 | 0.85303 | 14.016 | 1.0876 | 3.425 | -108.8997 | 3.425 | -108.8997 | 3.425 | -108.8997 | 10.2749
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2209.8723 | 16.4983 | 21.5611 | 43.4356 | -109.0934 | 15.9452 | 2209.8723 | 0.8524 | 1.0116 | 1.7719 | 4.9761 | 0.2029 | 8.6656 | 0.86254 | 11.9414 | 0.57423 | 5.4994 | -109.0934 | 5.4994 | -109.0934 | 5.4994 | -109.0934 | 16.4983
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2029 | 2209.8723 | 16.4983 | 21.5611 | 43.4356 | -109.0934 | 15.9452 | 2209.8723 | 0.8524 | 1.0116 | 1.7719 | 4.9761 | 0.2029 | 8.6656 | 0.86254 | 11.9414 | 0.57423 | 5.4994 | -109.0934 | 5.4994 | -109.0934 | 5.4994 | -109.0934 | 16.4983
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2029 | 2209.8723 | 16.4983 | 21.5611 | 43.4356 | -109.0934 | 15.9452 | 2209.8723 | 0.8524 | 1.0116 | 1.7719 | 4.9761 | 0.2029 | 8.6656 | 0.86254 | 11.9414 | 0.57423 | 5.4994 | -109.0934 | 5.4994 | -109.0934 | 5.4994 | -109.0934 | 16.4983
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2029 | 2209.8723 | 16.4983 | 21.5611 | 43.4356 | -109.0934 | 15.9452 | 2209.8723 | 0.8524 | 1.0116 | 1.7719 | 4.9761 | 0.2029 | 8.6656 | 0.86254 | 11.9414 | 0.57423 | 5.4994 | -109.0934 | 5.4994 | -109.0934 | 5.4994 | -109.0934 | 16.4983
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3389.0122 | 14.6749 | 21.4345 | 38.6141 | -114.4006 | 14.4104 | 3389.0122 | 1.1069 | 1.1425 | 3.6092 | 21.7026 | 1.2345 | 11.9345 | 1.3598 | 14.5587 | 1.8185 | 4.8916 | -114.4006 | 4.8916 | -114.4006 | 4.8916 | -114.4006 | 14.6749
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3389.0122 | 14.6749 | 21.4345 | 38.6141 | -114.4006 | 14.4104 | 3389.0122 | 1.1069 | 1.1425 | 3.6092 | 21.7026 | 1.2345 | 11.9345 | 1.3598 | 14.5587 | 1.8185 | 4.8916 | -114.4006 | 4.8916 | -114.4006 | 4.8916 | -114.4006 | 14.6749
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 5730.4 | 24.8134 | 20.1451 | 64.6447 | -111.9941 | 24.1267 | 5730.4 | 1.0419 | 1.0904 | 2.0957 | 10.6938 | 0.85651 | 7.6487 | 1.1554 | 10.4131 | 1.3981 | 8.2711 | -111.9941 | 8.2711 | -111.9941 | 8.2711 | -111.9941 | 24.8134
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 5730.4 | 24.8134 | 20.1451 | 64.6447 | -111.9941 | 24.1267 | 5730.4 | 1.0419 | 1.0904 | 2.0957 | 10.6938 | 0.85651 | 7.6487 | 1.1554 | 10.4131 | 1.3981 | 8.2711 | -111.9941 | 8.2711 | -111.9941 | 8.2711 | -111.9941 | 24.8134
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3965.5618 | 17.1714 | 16.8923 | 44.1697 | -113.422 | 16.3651 | 3965.5618 | 0.93907 | 0.93869 | 1.0132 | 8.73 | 1.5991 | 13.6901 | 2.789 | 18.5143 | 0.63769 | 5.7238 | -113.422 | 5.7238 | -113.422 | 5.7238 | -113.422 | 17.1714
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3965.5618 | 17.1714 | 16.8923 | 44.1697 | -113.422 | 16.3651 | 3965.5618 | 0.93907 | 0.93869 | 1.0132 | 8.73 | 1.5991 | 13.6901 | 2.789 | 18.5143 | 0.63769 | 5.7238 | -113.422 | 5.7238 | -113.422 | 5.7238 | -113.422 | 17.1714
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 4391.4974 | 19.0157 | 21.4901 | 49.3476 | -113.0705 | 18.2484 | 4391.4974 | 0.95083 | 0.94648 | 0.99155 | 8.9543 | 1.5314 | 12.8536 | 1.7979 | 15.7143 | 0.69664 | 6.3386 | -113.0705 | 6.3386 | -113.0705 | 6.3386 | -113.0705 | 19.0157
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 4391.4974 | 19.0157 | 21.4901 | 49.3476 | -113.0705 | 18.2484 | 4391.4974 | 0.95083 | 0.94648 | 0.99155 | 8.9543 | 1.5314 | 12.8536 | 1.7979 | 15.7143 | 0.69664 | 6.3386 | -113.0705 | 6.3386 | -113.0705 | 6.3386 | -113.0705 | 19.0157
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 3323.5234 | 14.3913 | 20.7557 | 37.254 | -113.1983 | 13.9231 | 3323.5234 | 0.97324 | 0.97671 | 1.4653 | 13.9567 | 1.6191 | 16.4041 | 2.0899 | 19.3166 | 0.85081 | 4.7971 | -113.1983 | 4.7971 | -113.1983 | 4.7971 | -113.1983 | 14.3913
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 4583.6448 | 19.8478 | 17.3576 | 51.362 | -109.6738 | 19.1662 | 4583.6448 | 0.96548 | 1.0711 | 2.8902 | 11.1849 | 0.75722 | 10.3534 | 1.8141 | 14.3176 | 1.0803 | 6.6159 | -109.6738 | 6.6159 | -109.6738 | 6.6159 | -109.6738 | 19.8478
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 4583.6448 | 19.8478 | 17.3576 | 51.362 | -109.6738 | 19.1662 | 4583.6448 | 0.96548 | 1.0711 | 2.8902 | 11.1849 | 0.75722 | 10.3534 | 1.8141 | 14.3176 | 1.0803 | 6.6159 | -109.6738 | 6.6159 | -109.6738 | 6.6159 | -109.6738 | 19.8478
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 6804.0711 | 29.4625 | 18.3852 | 76.3132 | -111.6119 | 28.8438 | 6804.0711 | 1.1233 | 1.1745 | 2.297 | 11.517 | 0.61597 | 5.7666 | 0.71306 | 6.8278 | 1.9972 | 9.8208 | -111.6119 | 9.8208 | -111.6119 | 9.8208 | -111.6119 | 29.4625
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 6804.0711 | 29.4625 | 18.3852 | 76.3132 | -111.6119 | 28.8438 | 6804.0711 | 1.1233 | 1.1745 | 2.297 | 11.517 | 0.61597 | 5.7666 | 0.71306 | 6.8278 | 1.9972 | 9.8208 | -111.6119 | 9.8208 | -111.6119 | 9.8208 | -111.6119 | 29.4625
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2029 | 6804.0711 | 29.4625 | 18.3852 | 76.3132 | -111.6119 | 28.8438 | 6804.0711 | 1.1233 | 1.1745 | 2.297 | 11.517 | 0.61597 | 5.7666 | 0.71306 | 6.8278 | 1.9972 | 9.8208 | -111.6119 | 9.8208 | -111.6119 | 9.8208 | -111.6119 | 29.4625
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2029 | 6804.0711 | 29.4625 | 18.3852 | 76.3132 | -111.6119 | 28.8438 | 6804.0711 | 1.1233 | 1.1745 | 2.297 | 11.517 | 0.61597 | 5.7666 | 0.71306 | 6.8278 | 1.9972 | 9.8208 | -111.6119 | 9.8208 | -111.6119 | 9.8208 | -111.6119 | 29.4625
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3773.9448 | 16.3417 | 16.2796 | 41.7886 | -110.5492 | 15.9004 | 3773.9448 | 1.0083 | 1.0852 | 3.7139 | 15.9151 | 1.2588 | 12.6089 | 1.9392 | 14.953 | 1.2622 | 5.4472 | -110.5492 | 5.4472 | -110.5492 | 5.4472 | -110.5492 | 16.3417
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3773.9448 | 16.3417 | 16.2796 | 41.7886 | -110.5492 | 15.9004 | 3773.9448 | 1.0083 | 1.0852 | 3.7139 | 15.9151 | 1.2588 | 12.6089 | 1.9392 | 14.953 | 1.2622 | 5.4472 | -110.5492 | 5.4472 | -110.5492 | 5.4472 | -110.5492 | 16.3417
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 6549.3672 | 28.3596 | 18.9179 | 73.5217 | -112.0893 | 27.2921 | 6549.3672 | 0.98117 | 1.0044 | 1.1783 | 7.435 | 0.91456 | 7.8114 | 1.1795 | 9.8377 | 0.95181 | 9.4532 | -112.0893 | 9.4532 | -112.0893 | 9.4532 | -112.0893 | 28.3596
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 6549.3672 | 28.3596 | 18.9179 | 73.5217 | -112.0893 | 27.2921 | 6549.3672 | 0.98117 | 1.0044 | 1.1783 | 7.435 | 0.91456 | 7.8114 | 1.1795 | 9.8377 | 0.95181 | 9.4532 | -112.0893 | 9.4532 | -112.0893 | 9.4532 | -112.0893 | 28.3596
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3077.6513 | 13.3266 | 15.6195 | 34.3804 | -111.0316 | 12.9829 | 3077.6513 | 1.0036 | 1.065 | 3.4213 | 18.7167 | 1.2052 | 15.6675 | 2.274 | 18.8093 | 1.1946 | 4.4422 | -111.0316 | 4.4422 | -111.0316 | 4.4422 | -111.0316 | 13.3266
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3077.6513 | 13.3266 | 15.6195 | 34.3804 | -111.0316 | 12.9829 | 3077.6513 | 1.0036 | 1.065 | 3.4213 | 18.7167 | 1.2052 | 15.6675 | 2.274 | 18.8093 | 1.1946 | 4.4422 | -111.0316 | 4.4422 | -111.0316 | 4.4422 | -111.0316 | 13.3266
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 2785.2887 | 12.0607 | 16.1051 | 31.0625 | -112.7804 | 11.7354 | 2785.2887 | 0.96175 | 0.9791 | 1.3685 | 16.0716 | 1.0479 | 19.5321 | 3.1434 | 23.3286 | 0.82283 | 4.0202 | -112.7804 | 4.0202 | -112.7804 | 4.0202 | -112.7804 | 12.0607
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3712.3658 | 16.075 | 16.4648 | 41.2311 | -113.6874 | 15.3059 | 3712.3658 | 0.93544 | 0.91861 | 0.7757 | 8.5339 | 1.8968 | 15.0253 | 3.0588 | 20.2004 | 0.56797 | 5.3583 | -113.6874 | 5.3583 | -113.6874 | 5.3583 | -113.6874 | 16.075
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3712.3658 | 16.075 | 16.4648 | 41.2311 | -113.6874 | 15.3059 | 3712.3658 | 0.93544 | 0.91861 | 0.7757 | 8.5339 | 1.8968 | 15.0253 | 3.0588 | 20.2004 | 0.56797 | 5.3583 | -113.6874 | 5.3583 | -113.6874 | 5.3583 | -113.6874 | 16.075
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3626.9886 | 15.7053 | 19.3368 | 40.6138 | -111.7538 | 15.2325 | 3626.9886 | 0.99854 | 1.0493 | 2.879 | 15.4145 | 1.3436 | 13.619 | 1.9408 | 16.2684 | 1.1318 | 5.2351 | -111.7538 | 5.2351 | -111.7538 | 5.2351 | -111.7538 | 15.7053
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3626.9886 | 15.7053 | 19.3368 | 40.6138 | -111.7538 | 15.2325 | 3626.9886 | 0.99854 | 1.0493 | 2.879 | 15.4145 | 1.3436 | 13.619 | 1.9408 | 16.2684 | 1.1318 | 5.2351 | -111.7538 | 5.2351 | -111.7538 | 5.2351 | -111.7538 | 15.7053
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2029 | 6874.2864 | 29.7665 | 20.1007 | 77.5955 | -113.1896 | 28.9404 | 6874.2864 | 1.0686 | 1.09 | 1.7282 | 9.2856 | 0.92325 | 6.2078 | 0.92573 | 8.3214 | 1.4958 | 9.9222 | -113.1896 | 9.9222 | -113.1896 | 9.9222 | -113.1896 | 29.7665
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 6874.2864 | 29.7665 | 20.1007 | 77.5955 | -113.1896 | 28.9404 | 6874.2864 | 1.0686 | 1.09 | 1.7282 | 9.2856 | 0.92325 | 6.2078 | 0.92573 | 8.3214 | 1.4958 | 9.9222 | -113.1896 | 9.9222 | -113.1896 | 9.9222 | -113.1896 | 29.7665
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2029 | 6874.2864 | 29.7665 | 20.1007 | 77.5955 | -113.1896 | 28.9404 | 6874.2864 | 1.0686 | 1.09 | 1.7282 | 9.2856 | 0.92325 | 6.2078 | 0.92573 | 8.3214 | 1.4958 | 9.9222 | -113.1896 | 9.9222 | -113.1896 | 9.9222 | -113.1896 | 29.7665
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2029 | 6874.2864 | 29.7665 | 20.1007 | 77.5955 | -113.1896 | 28.9404 | 6874.2864 | 1.0686 | 1.09 | 1.7282 | 9.2856 | 0.92325 | 6.2078 | 0.92573 | 8.3214 | 1.4958 | 9.9222 | -113.1896 | 9.9222 | -113.1896 | 9.9222 | -113.1896 | 29.7665
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 4652.2884 | 20.145 | 18.4999 | 52.3178 | -109.3683 | 19.5825 | 4652.2884 | 1.0325 | 1.1352 | 3.6415 | 13.6491 | 0.79737 | 9.1691 | 1.4744 | 12.4184 | 1.4886 | 6.715 | -109.3683 | 6.715 | -109.3683 | 6.715 | -109.3683 | 20.145
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 5182.9313 | 22.4428 | 18.2377 | 58.1752 | -112.3542 | 21.7448 | 5182.9313 | 0.99458 | 1.018 | 1.5173 | 10.1216 | 1.0675 | 9.8021 | 1.2211 | 11.8327 | 1.0326 | 7.4809 | -112.3542 | 7.4809 | -112.3542 | 7.4809 | -112.3542 | 22.4428
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 5158.3884 | 22.3365 | 19.8358 | 58.2031 | -115.6101 | 21.5347 | 5158.3884 | 1.0132 | 0.98226 | 0.97475 | 9.2267 | 1.4889 | 9.284 | 1.6468 | 13.0205 | 0.99382 | 7.4455 | -115.6101 | 7.4455 | -115.6101 | 7.4455 | -115.6101 | 22.3365
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 5158.3884 | 22.3365 | 19.8358 | 58.2031 | -115.6101 | 21.5347 | 5158.3884 | 1.0132 | 0.98226 | 0.97475 | 9.2267 | 1.4889 | 9.284 | 1.6468 | 13.0205 | 0.99382 | 7.4455 | -115.6101 | 7.4455 | -115.6101 | 7.4455 | -115.6101 | 22.3365
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3383.2806 | 14.65 | 16.8957 | 37.8252 | -111.9102 | 14.1733 | 3383.2806 | 0.95483 | 0.98578 | 1.6594 | 12.9846 | 1.1298 | 15.843 | 2.5112 | 19.6157 | 0.81958 | 4.8833 | -111.9102 | 4.8833 | -111.9102 | 4.8833 | -111.9102 | 14.65
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3383.2806 | 14.65 | 16.8957 | 37.8252 | -111.9102 | 14.1733 | 3383.2806 | 0.95483 | 0.98578 | 1.6594 | 12.9846 | 1.1298 | 15.843 | 2.5112 | 19.6157 | 0.81958 | 4.8833 | -111.9102 | 4.8833 | -111.9102 | 4.8833 | -111.9102 | 14.65
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3641.8548 | 15.7697 | 16.5057 | 40.4607 | -113.7187 | 15.0321 | 3641.8548 | 0.93772 | 0.92379 | 0.88177 | 8.9727 | 1.9302 | 15.1951 | 3.1053 | 20.3988 | 0.5905 | 5.2566 | -113.7187 | 5.2566 | -113.7187 | 5.2566 | -113.7187 | 15.7697
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 3641.8548 | 15.7697 | 16.5057 | 40.4607 | -113.7187 | 15.0321 | 3641.8548 | 0.93772 | 0.92379 | 0.88177 | 8.9727 | 1.9302 | 15.1951 | 3.1053 | 20.3988 | 0.5905 | 5.2566 | -113.7187 | 5.2566 | -113.7187 | 5.2566 | -113.7187 | 15.7697
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1462.5459 | 15.3528 | 12.0332 | 37.6267 | -105.1586 | 14.9379 | 1462.5459 | 0.91221 | 1.0649 | 1.9528 | 5.4326 | 0.48456 | 6.1333 | 1.1446 | 6.9487 | 0.88575 | 5.1176 | -105.1586 | 5.1176 | -105.1586 | 5.1176 | -105.1586 | 15.3528
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 1462.5459 | 15.3528 | 12.0332 | 37.6267 | -105.1586 | 14.9379 | 1462.5459 | 0.91221 | 1.0649 | 1.9528 | 5.4326 | 0.48456 | 6.1333 | 1.1446 | 6.9487 | 0.88575 | 5.1176 | -105.1586 | 5.1176 | -105.1586 | 5.1176 | -105.1586 | 15.3528
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2637.7459 | 27.6892 | 14.1745 | 69.2277 | -107.9708 | 26.5374 | 2637.7459 | 0.88753 | 1.0018 | 0.77364 | 2.2323 | 0.39693 | 3.4605 | 0.70573 | 4.2101 | 0.64508 | 9.2297 | -107.9708 | 9.2297 | -107.9708 | 9.2297 | -107.9708 | 27.6892
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2637.7459 | 27.6892 | 14.1745 | 69.2277 | -107.9708 | 26.5374 | 2637.7459 | 0.88753 | 1.0018 | 0.77364 | 2.2323 | 0.39693 | 3.4605 | 0.70573 | 4.2101 | 0.64508 | 9.2297 | -107.9708 | 9.2297 | -107.9708 | 9.2297 | -107.9708 | 27.6892
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2030 | 2637.7459 | 27.6892 | 14.1745 | 69.2277 | -107.9708 | 26.5374 | 2637.7459 | 0.88753 | 1.0018 | 0.77364 | 2.2323 | 0.39693 | 3.4605 | 0.70573 | 4.2101 | 0.64508 | 9.2297 | -107.9708 | 9.2297 | -107.9708 | 9.2297 | -107.9708 | 27.6892
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1363.9376 | 14.3176 | 39.6762 | 38.5911 | -102.9102 | 14.1172 | 1363.9376 | 1.0298 | 1.2897 | 4.911 | 8.9015 | 0.23597 | 4.9178 | 0.33166 | 5.3017 | 1.8101 | 4.7725 | -102.9102 | 4.7725 | -102.9102 | 4.7725 | -102.9102 | 14.3176
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1363.9376 | 14.3176 | 39.6762 | 38.5911 | -102.9102 | 14.1172 | 1363.9376 | 1.0298 | 1.2897 | 4.911 | 8.9015 | 0.23597 | 4.9178 | 0.33166 | 5.3017 | 1.8101 | 4.7725 | -102.9102 | 4.7725 | -102.9102 | 4.7725 | -102.9102 | 14.3176
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1567.0557 | 16.4498 | 11.8526 | 40.7008 | -108.8662 | 15.9685 | 1567.0557 | 0.90464 | 0.98439 | 0.90758 | 4.0564 | 0.40926 | 6.1505 | 1.0492 | 7.0035 | 0.65953 | 5.4833 | -108.8662 | 5.4833 | -108.8662 | 5.4833 | -108.8662 | 16.4498
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1567.0557 | 16.4498 | 11.8526 | 40.7008 | -108.8662 | 15.9685 | 1567.0557 | 0.90464 | 0.98439 | 0.90758 | 4.0564 | 0.40926 | 6.1505 | 1.0492 | 7.0035 | 0.65953 | 5.4833 | -108.8662 | 5.4833 | -108.8662 | 5.4833 | -108.8662 | 16.4498
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2720.4639 | 28.5575 | 24.1597 | 74.5042 | -107.0156 | 27.8502 | 2720.4639 | 0.76778 | 1.0393 | 1.1614 | 1.4106 | 0.26595 | 3.9227 | 0.43497 | 4.461 | 0.3596 | 9.5192 | -107.0156 | 9.5192 | -107.0156 | 9.5192 | -107.0156 | 28.5575
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1428.3881 | 14.9942 | 19.6875 | 39.0452 | -110.3297 | 14.3517 | 1428.3881 | 0.91956 | 1.0161 | 1.1783 | 5.1012 | 0.33559 | 6.4326 | 0.62869 | 7.3857 | 0.79303 | 4.9981 | -110.3297 | 4.9981 | -110.3297 | 4.9981 | -110.3297 | 14.9942
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1428.3881 | 14.9942 | 19.6875 | 39.0452 | -110.3297 | 14.3517 | 1428.3881 | 0.91956 | 1.0161 | 1.1783 | 5.1012 | 0.33559 | 6.4326 | 0.62869 | 7.3857 | 0.79303 | 4.9981 | -110.3297 | 4.9981 | -110.3297 | 4.9981 | -110.3297 | 14.9942
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 977.5097 | 10.2612 | 11.579 | 23.5949 | -105.1985 | 9.9429 | 977.5097 | 1.0137 | 1.0708 | 2.5871 | 10.0005 | 1.2781 | 8.0924 | 2.0115 | 9.0858 | 1.2358 | 3.4204 | -105.1985 | 3.4204 | -105.1985 | 3.4204 | -105.1985 | 10.2612
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 977.5097 | 10.2612 | 11.579 | 23.5949 | -105.1985 | 9.9429 | 977.5097 | 1.0137 | 1.0708 | 2.5871 | 10.0005 | 1.2781 | 8.0924 | 2.0115 | 9.0858 | 1.2358 | 3.4204 | -105.1985 | 3.4204 | -105.1985 | 3.4204 | -105.1985 | 10.2612
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1539.8933 | 16.1647 | 16.4179 | 40.9445 | -109.9425 | 15.8129 | 1539.8933 | 0.98822 | 1.0797 | 1.2029 | 6.2553 | 0.18506 | 5.2652 | 0.89435 | 5.9309 | 1.188 | 5.3882 | -109.9425 | 5.3882 | -109.9425 | 5.3882 | -109.9425 | 16.1647
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1539.8933 | 16.1647 | 16.4179 | 40.9445 | -109.9425 | 15.8129 | 1539.8933 | 0.98822 | 1.0797 | 1.2029 | 6.2553 | 0.18506 | 5.2652 | 0.89435 | 5.9309 | 1.188 | 5.3882 | -109.9425 | 5.3882 | -109.9425 | 5.3882 | -109.9425 | 16.1647
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 1733.6054 | 18.1981 | 11.2444 | 44.7864 | -102.2066 | 17.3337 | 1733.6054 | 0.79715 | 1.0175 | 1.6245 | 2.3256 | 0.66034 | 5.9689 | 0.99729 | 6.8697 | 0.38962 | 6.066 | -102.2066 | 6.066 | -102.2066 | 6.066 | -102.2066 | 18.1981
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2030 | 1733.6054 | 18.1981 | 11.2444 | 44.7864 | -102.2066 | 17.3337 | 1733.6054 | 0.79715 | 1.0175 | 1.6245 | 2.3256 | 0.66034 | 5.9689 | 0.99729 | 6.8697 | 0.38962 | 6.066 | -102.2066 | 6.066 | -102.2066 | 6.066 | -102.2066 | 18.1981
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1969.8501 | 20.6781 | 11.7927 | 51.2726 | -102.1506 | 19.9036 | 1969.8501 | 0.79667 | 1.0462 | 1.6996 | 2.3405 | 0.5809 | 5.0766 | 0.9325 | 5.858 | 0.46104 | 6.8927 | -102.1506 | 6.8927 | -102.1506 | 6.8927 | -102.1506 | 20.6781
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1969.8501 | 20.6781 | 11.7927 | 51.2726 | -102.1506 | 19.9036 | 1969.8501 | 0.79667 | 1.0462 | 1.6996 | 2.3405 | 0.5809 | 5.0766 | 0.9325 | 5.858 | 0.46104 | 6.8927 | -102.1506 | 6.8927 | -102.1506 | 6.8927 | -102.1506 | 20.6781
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1859.1623 | 19.5161 | 13.0221 | 48.5198 | -101.3034 | 18.9744 | 1859.1623 | 0.81943 | 1.0972 | 2.2883 | 3.2747 | 0.54865 | 5.0692 | 0.84212 | 5.6867 | 0.646 | 6.5054 | -101.3034 | 6.5054 | -101.3034 | 6.5054 | -101.3034 | 19.5161
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1859.1623 | 19.5161 | 13.0221 | 48.5198 | -101.3034 | 18.9744 | 1859.1623 | 0.81943 | 1.0972 | 2.2883 | 3.2747 | 0.54865 | 5.0692 | 0.84212 | 5.6867 | 0.646 | 6.5054 | -101.3034 | 6.5054 | -101.3034 | 6.5054 | -101.3034 | 19.5161
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1012.264 | 10.626 | 10.9108 | 26.0667 | -106.0756 | 10.3628 | 1012.264 | 0.88495 | 0.99978 | 1.9689 | 6.3305 | 0.79017 | 9.9402 | 1.6365 | 11.3215 | 0.63685 | 3.542 | -106.0756 | 3.542 | -106.0756 | 3.542 | -106.0756 | 10.626
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1012.264 | 10.626 | 10.9108 | 26.0667 | -106.0756 | 10.3628 | 1012.264 | 0.88495 | 0.99978 | 1.9689 | 6.3305 | 0.79017 | 9.9402 | 1.6365 | 11.3215 | 0.63685 | 3.542 | -106.0756 | 3.542 | -106.0756 | 3.542 | -106.0756 | 10.626
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2030 | 714.0839 | 7.4959 | 10.0657 | 17.7811 | -108.874 | 7.3007 | 714.0839 | 1.0091 | 1.0217 | 2.2964 | 12.5175 | 1.852 | 11.4923 | 2.4128 | 13.0404 | 1.0892 | 2.4986 | -108.874 | 2.4986 | -108.874 | 2.4986 | -108.874 | 7.4959
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2030 | 714.0839 | 7.4959 | 10.0657 | 17.7811 | -108.874 | 7.3007 | 714.0839 | 1.0091 | 1.0217 | 2.2964 | 12.5175 | 1.852 | 11.4923 | 2.4128 | 13.0404 | 1.0892 | 2.4986 | -108.874 | 2.4986 | -108.874 | 2.4986 | -108.874 | 7.4959
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2030 | 2150.9466 | 22.5791 | 34.6062 | 60.9389 | -112.7037 | 21.7233 | 2150.9466 | 0.92355 | 1.0105 | 0.73104 | 3.4025 | 0.23172 | 4.3042 | 0.40447 | 5.0231 | 0.79051 | 7.5264 | -112.7037 | 7.5264 | -112.7037 | 7.5264 | -112.7037 | 22.5791
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2030 | 2150.9466 | 22.5791 | 34.6062 | 60.9389 | -112.7037 | 21.7233 | 2150.9466 | 0.92355 | 1.0105 | 0.73104 | 3.4025 | 0.23172 | 4.3042 | 0.40447 | 5.0231 | 0.79051 | 7.5264 | -112.7037 | 7.5264 | -112.7037 | 7.5264 | -112.7037 | 22.5791
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2030 | 961.5586 | 10.0937 | 37.7464 | 27.2951 | -113.8945 | 9.9942 | 961.5586 | 0.99765 | 1.0728 | 1.5161 | 9.8686 | 0.20778 | 8.2049 | 0.33284 | 9.3076 | 1.2028 | 3.3646 | -113.8945 | 3.3646 | -113.8945 | 3.3646 | -113.8945 | 10.0937
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1064.5876 | 11.1753 | 14.9214 | 28.6137 | -99.4205 | 10.9238 | 1064.5876 | 0.72114 | 1.1404 | 4.6286 | 4.1033 | 0.5274 | 9.1834 | 0.94198 | 10.852 | 0.44681 | 3.7251 | -99.4205 | 3.7251 | -99.4205 | 3.7251 | -99.4205 | 11.1753
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 1064.5876 | 11.1753 | 14.9214 | 28.6137 | -99.4205 | 10.9238 | 1064.5876 | 0.72114 | 1.1404 | 4.6286 | 4.1033 | 0.5274 | 9.1834 | 0.94198 | 10.852 | 0.44681 | 3.7251 | -99.4205 | 3.7251 | -99.4205 | 3.7251 | -99.4205 | 11.1753
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 1668.9282 | 17.5192 | 25.4878 | 46.6421 | -110.5723 | 16.8816 | 1668.9282 | 0.88935 | 1.0302 | 1.4008 | 4.1704 | 0.37284 | 5.7024 | 0.58592 | 6.487 | 0.73134 | 5.8397 | -110.5723 | 5.8397 | -110.5723 | 5.8397 | -110.5723 | 17.5192
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2519.9562 | 26.4527 | 16.8835 | 66.4254 | -107.3897 | 25.4471 | 2519.9562 | 0.90091 | 1.0381 | 0.98448 | 2.6921 | 0.35957 | 3.4524 | 0.68301 | 4.1772 | 0.77978 | 8.8176 | -107.3897 | 8.8176 | -107.3897 | 8.8176 | -107.3897 | 26.4527
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2519.9562 | 26.4527 | 16.8835 | 66.4254 | -107.3897 | 25.4471 | 2519.9562 | 0.90091 | 1.0381 | 0.98448 | 2.6921 | 0.35957 | 3.4524 | 0.68301 | 4.1772 | 0.77978 | 8.8176 | -107.3897 | 8.8176 | -107.3897 | 8.8176 | -107.3897 | 26.4527
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3193.3456 | 33.5214 | 21.8314 | 85.8157 | -109.9481 | 31.9982 | 3193.3456 | 0.89062 | 0.94291 | 0.33007 | 1.523 | 0.30465 | 3.0814 | 0.5383 | 3.8471 | 0.49425 | 11.1738 | -109.9481 | 11.1738 | -109.9481 | 11.1738 | -109.9481 | 33.5214
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3193.3456 | 33.5214 | 21.8314 | 85.8157 | -109.9481 | 31.9982 | 3193.3456 | 0.89062 | 0.94291 | 0.33007 | 1.523 | 0.30465 | 3.0814 | 0.5383 | 3.8471 | 0.49425 | 11.1738 | -109.9481 | 11.1738 | -109.9481 | 11.1738 | -109.9481 | 33.5214
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 3087.0977 | 32.4061 | 20.6639 | 82.6506 | -109.3062 | 30.9838 | 3087.0977 | 0.88013 | 0.9552 | 0.42986 | 1.5818 | 0.32577 | 3.1926 | 0.56176 | 3.9559 | 0.49545 | 10.802 | -109.3062 | 10.802 | -109.3062 | 10.802 | -109.3062 | 32.4061
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 3087.0977 | 32.4061 | 20.6639 | 82.6506 | -109.3062 | 30.9838 | 3087.0977 | 0.88013 | 0.9552 | 0.42986 | 1.5818 | 0.32577 | 3.1926 | 0.56176 | 3.9559 | 0.49545 | 10.802 | -109.3062 | 10.802 | -109.3062 | 10.802 | -109.3062 | 32.4061
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2030 | 2948.0767 | 30.9468 | 21.1048 | 78.366 | -104.1559 | 29.9484 | 2948.0767 | 0.93732 | 1.1329 | 1.3594 | 2.9282 | 0.28002 | 2.6335 | 0.53217 | 3.2278 | 1.1119 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 10.3156 | -104.1559 | 30.9468
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1429.3876 | 15.0047 | 11.1533 | 35.5339 | -101.6764 | 14.5377 | 1429.3876 | 0.90099 | 1.121 | 2.9717 | 5.577 | 0.68122 | 5.8328 | 1.3852 | 6.6886 | 0.95615 | 5.0016 | -101.6764 | 5.0016 | -101.6764 | 5.0016 | -101.6764 | 15.0047
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1429.3876 | 15.0047 | 11.1533 | 35.5339 | -101.6764 | 14.5377 | 1429.3876 | 0.90099 | 1.121 | 2.9717 | 5.577 | 0.68122 | 5.8328 | 1.3852 | 6.6886 | 0.95615 | 5.0016 | -101.6764 | 5.0016 | -101.6764 | 5.0016 | -101.6764 | 15.0047
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1556.6712 | 16.3408 | 10.5796 | 39.8743 | -101.4031 | 15.7275 | 1556.6712 | 0.80329 | 1.0706 | 2.375 | 3.3515 | 0.63643 | 6.1844 | 1.1351 | 7.2666 | 0.54194 | 5.4469 | -101.4031 | 5.4469 | -101.4031 | 5.4469 | -101.4031 | 16.3408
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1556.6712 | 16.3408 | 10.5796 | 39.8743 | -101.4031 | 15.7275 | 1556.6712 | 0.80329 | 1.0706 | 2.375 | 3.3515 | 0.63643 | 6.1844 | 1.1351 | 7.2666 | 0.54194 | 5.4469 | -101.4031 | 5.4469 | -101.4031 | 5.4469 | -101.4031 | 16.3408
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3058.3802 | 32.1047 | 14.8935 | 80.5606 | -106.7212 | 30.784 | 3058.3802 | 0.84285 | 1.0015 | 0.77728 | 1.6122 | 0.37787 | 3.2305 | 0.6057 | 3.9168 | 0.49908 | 10.7016 | -106.7212 | 10.7016 | -106.7212 | 10.7016 | -106.7212 | 32.1047
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3058.3802 | 32.1047 | 14.8935 | 80.5606 | -106.7212 | 30.784 | 3058.3802 | 0.84285 | 1.0015 | 0.77728 | 1.6122 | 0.37787 | 3.2305 | 0.6057 | 3.9168 | 0.49908 | 10.7016 | -106.7212 | 10.7016 | -106.7212 | 10.7016 | -106.7212 | 32.1047
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2648.813 | 27.8053 | 15.0698 | 69.3133 | -105.3056 | 27.0186 | 2648.813 | 0.76049 | 1.0433 | 1.3167 | 1.3416 | 0.50673 | 4.0697 | 0.65573 | 4.5088 | 0.32966 | 9.2684 | -105.3056 | 9.2684 | -105.3056 | 9.2684 | -105.3056 | 27.8053
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2648.813 | 27.8053 | 15.0698 | 69.3133 | -105.3056 | 27.0186 | 2648.813 | 0.76049 | 1.0433 | 1.3167 | 1.3416 | 0.50673 | 4.0697 | 0.65573 | 4.5088 | 0.32966 | 9.2684 | -105.3056 | 9.2684 | -105.3056 | 9.2684 | -105.3056 | 27.8053
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1237.1924 | 12.9872 | 10.4106 | 31.5092 | -105.6666 | 12.6482 | 1237.1924 | 0.89453 | 1.0095 | 1.7253 | 5.5055 | 0.70017 | 7.9631 | 1.4639 | 9.0189 | 0.69138 | 4.3291 | -105.6666 | 4.3291 | -105.6666 | 4.3291 | -105.6666 | 12.9872
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1237.1924 | 12.9872 | 10.4106 | 31.5092 | -105.6666 | 12.6482 | 1237.1924 | 0.89453 | 1.0095 | 1.7253 | 5.5055 | 0.70017 | 7.9631 | 1.4639 | 9.0189 | 0.69138 | 4.3291 | -105.6666 | 4.3291 | -105.6666 | 4.3291 | -105.6666 | 12.9872
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2030 | 1911.2307 | 20.0627 | 13.733 | 50.2785 | -105.7654 | 19.4453 | 1911.2307 | 0.95545 | 1.0533 | 1.0533 | 4.3871 | 0.29483 | 4.3767 | 0.99491 | 5.1085 | 1.0024 | 6.6876 | -105.7654 | 6.6876 | -105.7654 | 6.6876 | -105.7654 | 20.0627
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2030 | 1911.2307 | 20.0627 | 13.733 | 50.2785 | -105.7654 | 19.4453 | 1911.2307 | 0.95545 | 1.0533 | 1.0533 | 4.3871 | 0.29483 | 4.3767 | 0.99491 | 5.1085 | 1.0024 | 6.6876 | -105.7654 | 6.6876 | -105.7654 | 6.6876 | -105.7654 | 20.0627
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2030 | 1806.8502 | 18.967 | 12.894 | 47.2816 | -105.2983 | 18.5914 | 1806.8502 | 0.90828 | 1.114 | 2.1314 | 4.5892 | 0.40089 | 4.6868 | 0.95585 | 5.0963 | 0.97917 | 6.3223 | -105.2983 | 6.3223 | -105.2983 | 6.3223 | -105.2983 | 18.967
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2030 | 1806.8502 | 18.967 | 12.894 | 47.2816 | -105.2983 | 18.5914 | 1806.8502 | 0.90828 | 1.114 | 2.1314 | 4.5892 | 0.40089 | 4.6868 | 0.95585 | 5.0963 | 0.97917 | 6.3223 | -105.2983 | 6.3223 | -105.2983 | 6.3223 | -105.2983 | 18.967
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2030 | 2467.7388 | 25.9045 | 17.3652 | 66.5539 | -101.6779 | 25.2244 | 2467.7388 | 0.82367 | 1.1251 | 1.8334 | 2.6554 | 0.28508 | 3.6643 | 0.47143 | 4.333 | 0.72468 | 8.6348 | -101.6779 | 8.6348 | -101.6779 | 8.6348 | -101.6779 | 25.9045
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2030 | 2467.7388 | 25.9045 | 17.3652 | 66.5539 | -101.6779 | 25.2244 | 2467.7388 | 0.82367 | 1.1251 | 1.8334 | 2.6554 | 0.28508 | 3.6643 | 0.47143 | 4.333 | 0.72468 | 8.6348 | -101.6779 | 8.6348 | -101.6779 | 8.6348 | -101.6779 | 25.9045
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1723.9198 | 18.0965 | 12.8041 | 44.9936 | -104.7893 | 17.5444 | 1723.9198 | 0.95881 | 1.0763 | 1.3685 | 5.0842 | 0.29864 | 4.7394 | 1.0336 | 5.5426 | 1.0728 | 6.0322 | -104.7893 | 6.0322 | -104.7893 | 6.0322 | -104.7893 | 18.0965
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1723.9198 | 18.0965 | 12.8041 | 44.9936 | -104.7893 | 17.5444 | 1723.9198 | 0.95881 | 1.0763 | 1.3685 | 5.0842 | 0.29864 | 4.7394 | 1.0336 | 5.5426 | 1.0728 | 6.0322 | -104.7893 | 6.0322 | -104.7893 | 6.0322 | -104.7893 | 18.0965
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2030 | 1541.578 | 16.1824 | 18.2303 | 42.1386 | -110.8608 | 15.5695 | 1541.578 | 0.88349 | 0.99367 | 1.1708 | 3.9766 | 0.45237 | 6.4424 | 0.72637 | 7.4522 | 0.61725 | 5.3941 | -110.8608 | 5.3941 | -110.8608 | 5.3941 | -110.8608 | 16.1824
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 599.4193 | 6.2923 | 4.6918 | 13.6182 | -89.4171 | 6.2159 | 599.4193 | 0.95519 | 1.315 | 16.8947 | 15.3608 | 2.7274 | 12.0411 | 2.9465 | 12.8564 | 1.2757 | 2.0974 | -89.4171 | 2.0974 | -89.4171 | 2.0974 | -89.4171 | 6.2923
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 471.6173 | 4.9507 | 7.406 | 10.9301 | -98.3448 | 4.8554 | 471.6173 | 0.91718 | 1.1102 | 9.2655 | 16.7088 | 3.1164 | 17.2541 | 5.0945 | 21.0896 | 0.96839 | 1.6502 | -98.3448 | 1.6502 | -98.3448 | 1.6502 | -98.3448 | 4.9507
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1831.1458 | 19.222 | 13.7765 | 48.2845 | -106.1626 | 18.6793 | 1831.1458 | 0.94406 | 1.0436 | 1.0887 | 4.4084 | 0.32465 | 4.6911 | 1.0103 | 5.396 | 0.93973 | 6.4073 | -106.1626 | 6.4073 | -106.1626 | 6.4073 | -106.1626 | 19.222
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1831.1458 | 19.222 | 13.7765 | 48.2845 | -106.1626 | 18.6793 | 1831.1458 | 0.94406 | 1.0436 | 1.0887 | 4.4084 | 0.32465 | 4.6911 | 1.0103 | 5.396 | 0.93973 | 6.4073 | -106.1626 | 6.4073 | -106.1626 | 6.4073 | -106.1626 | 19.222
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2030 | 1760.5447 | 18.4809 | 13.9502 | 46.4913 | -104.7831 | 18.1686 | 1760.5447 | 0.86014 | 1.1129 | 2.4593 | 4.1125 | 0.51855 | 5.0817 | 0.90416 | 5.4564 | 0.80929 | 6.1603 | -104.7831 | 6.1603 | -104.7831 | 6.1603 | -104.7831 | 18.4809
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2030 | 1760.5447 | 18.4809 | 13.9502 | 46.4913 | -104.7831 | 18.1686 | 1760.5447 | 0.86014 | 1.1129 | 2.4593 | 4.1125 | 0.51855 | 5.0817 | 0.90416 | 5.4564 | 0.80929 | 6.1603 | -104.7831 | 6.1603 | -104.7831 | 6.1603 | -104.7831 | 18.4809
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2158.6782 | 22.6602 | 11.667 | 55.6006 | -107.7336 | 21.688 | 2158.6782 | 0.95637 | 1.0384 | 0.99296 | 3.6734 | 0.4691 | 3.8309 | 0.84378 | 4.6265 | 0.95889 | 7.5534 | -107.7336 | 7.5534 | -107.7336 | 7.5534 | -107.7336 | 22.6602
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2158.6782 | 22.6602 | 11.667 | 55.6006 | -107.7336 | 21.688 | 2158.6782 | 0.95637 | 1.0384 | 0.99296 | 3.6734 | 0.4691 | 3.8309 | 0.84378 | 4.6265 | 0.95889 | 7.5534 | -107.7336 | 7.5534 | -107.7336 | 7.5534 | -107.7336 | 22.6602
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2471.7946 | 25.9471 | 13.4434 | 64.6043 | -107.2457 | 24.9343 | 2471.7946 | 0.88019 | 1.0186 | 0.96489 | 2.4417 | 0.4249 | 3.6786 | 0.7418 | 4.4284 | 0.66375 | 8.649 | -107.2457 | 8.649 | -107.2457 | 8.649 | -107.2457 | 25.9471
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2471.7946 | 25.9471 | 13.4434 | 64.6043 | -107.2457 | 24.9343 | 2471.7946 | 0.88019 | 1.0186 | 0.96489 | 2.4417 | 0.4249 | 3.6786 | 0.7418 | 4.4284 | 0.66375 | 8.649 | -107.2457 | 8.649 | -107.2457 | 8.649 | -107.2457 | 25.9471
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1511.7618 | 15.8694 | 12.1891 | 39.4332 | -108.2197 | 15.5331 | 1511.7618 | 0.97717 | 1.0374 | 0.96733 | 5.7877 | 0.34795 | 5.6055 | 1.1818 | 6.2382 | 1.0325 | 5.2898 | -108.2197 | 5.2898 | -108.2197 | 5.2898 | -108.2197 | 15.8694
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1511.7618 | 15.8694 | 12.1891 | 39.4332 | -108.2197 | 15.5331 | 1511.7618 | 0.97717 | 1.0374 | 0.96733 | 5.7877 | 0.34795 | 5.6055 | 1.1818 | 6.2382 | 1.0325 | 5.2898 | -108.2197 | 5.2898 | -108.2197 | 5.2898 | -108.2197 | 15.8694
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 3292.5004 | 34.5623 | 24.2268 | 90.5762 | -107.3247 | 33.0545 | 3292.5004 | 0.85393 | 1.0082 | 0.5962 | 1.5824 | 0.1401 | 2.8002 | 0.37944 | 3.7064 | 0.56508 | 11.5208 | -107.3247 | 11.5208 | -107.3247 | 11.5208 | -107.3247 | 34.5623
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2030 | 3292.5004 | 34.5623 | 24.2268 | 90.5762 | -107.3247 | 33.0545 | 3292.5004 | 0.85393 | 1.0082 | 0.5962 | 1.5824 | 0.1401 | 2.8002 | 0.37944 | 3.7064 | 0.56508 | 11.5208 | -107.3247 | 11.5208 | -107.3247 | 11.5208 | -107.3247 | 34.5623
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2030 | 3292.5004 | 34.5623 | 24.2268 | 90.5762 | -107.3247 | 33.0545 | 3292.5004 | 0.85393 | 1.0082 | 0.5962 | 1.5824 | 0.1401 | 2.8002 | 0.37944 | 3.7064 | 0.56508 | 11.5208 | -107.3247 | 11.5208 | -107.3247 | 11.5208 | -107.3247 | 34.5623
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3292.5004 | 34.5623 | 24.2268 | 90.5762 | -107.3247 | 33.0545 | 3292.5004 | 0.85393 | 1.0082 | 0.5962 | 1.5824 | 0.1401 | 2.8002 | 0.37944 | 3.7064 | 0.56508 | 11.5208 | -107.3247 | 11.5208 | -107.3247 | 11.5208 | -107.3247 | 34.5623
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 1702.1725 | 17.8682 | 25.1841 | 47.5509 | -111.3246 | 17.1648 | 1702.1725 | 0.89255 | 1.0101 | 1.1441 | 3.9256 | 0.35568 | 5.6852 | 0.57355 | 6.4998 | 0.69049 | 5.9561 | -111.3246 | 5.9561 | -111.3246 | 5.9561 | -111.3246 | 17.8682
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2030 | 1702.1725 | 17.8682 | 25.1841 | 47.5509 | -111.3246 | 17.1648 | 1702.1725 | 0.89255 | 1.0101 | 1.1441 | 3.9256 | 0.35568 | 5.6852 | 0.57355 | 6.4998 | 0.69049 | 5.9561 | -111.3246 | 5.9561 | -111.3246 | 5.9561 | -111.3246 | 17.8682
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1964.7183 | 20.6242 | 14.2665 | 51.5265 | -102.4494 | 19.9701 | 1964.7183 | 0.90859 | 1.1321 | 2.083 | 4.1812 | 0.35169 | 4.1136 | 0.78449 | 4.8708 | 1.0164 | 6.8747 | -102.4494 | 6.8747 | -102.4494 | 6.8747 | -102.4494 | 20.6242
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2030 | 3084.6508 | 32.3804 | 32.9535 | 86.0426 | -113.2348 | 31.6347 | 3084.6508 | 1.0269 | 1.0596 | 0.33307 | 3.3014 | 0.1184 | 2.6163 | 0.21231 | 2.9196 | 1.2618 | 10.7935 | -113.2348 | 10.7935 | -113.2348 | 10.7935 | -113.2348 | 32.3804
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2030 | 3084.6508 | 32.3804 | 32.9535 | 86.0426 | -113.2348 | 31.6347 | 3084.6508 | 1.0269 | 1.0596 | 0.33307 | 3.3014 | 0.1184 | 2.6163 | 0.21231 | 2.9196 | 1.2618 | 10.7935 | -113.2348 | 10.7935 | -113.2348 | 10.7935 | -113.2348 | 32.3804
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2030 | 3084.6508 | 32.3804 | 32.9535 | 86.0426 | -113.2348 | 31.6347 | 3084.6508 | 1.0269 | 1.0596 | 0.33307 | 3.3014 | 0.1184 | 2.6163 | 0.21231 | 2.9196 | 1.2618 | 10.7935 | -113.2348 | 10.7935 | -113.2348 | 10.7935 | -113.2348 | 32.3804
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 1419.8251 | 14.9043 | 9.8966 | 35.0915 | -95.816 | 14.5204 | 1419.8251 | 0.90482 | 1.2114 | 4.4866 | 5.9698 | 0.74496 | 5.4331 | 1.2228 | 6.2597 | 1.0988 | 4.9681 | -95.816 | 4.9681 | -95.816 | 4.9681 | -95.816 | 14.9043
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2558.362 | 26.8558 | 22.923 | 66.5879 | -105.3729 | 26.1566 | 2558.362 | 0.75214 | 1.0359 | 1.3139 | 1.2001 | 0.55252 | 4.3208 | 0.68989 | 4.7524 | 0.27775 | 8.9519 | -105.3729 | 8.9519 | -105.3729 | 8.9519 | -105.3729 | 26.8558
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2558.362 | 26.8558 | 22.923 | 66.5879 | -105.3729 | 26.1566 | 2558.362 | 0.75214 | 1.0359 | 1.3139 | 1.2001 | 0.55252 | 4.3208 | 0.68989 | 4.7524 | 0.27775 | 8.9519 | -105.3729 | 8.9519 | -105.3729 | 8.9519 | -105.3729 | 26.8558
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1926.3299 | 20.2212 | 11.6984 | 49.4805 | -103.617 | 19.3727 | 1926.3299 | 0.85449 | 1.0524 | 1.5773 | 3.1635 | 0.45602 | 4.7479 | 0.99736 | 5.7686 | 0.66629 | 6.7404 | -103.617 | 6.7404 | -103.617 | 6.7404 | -103.617 | 20.2212
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 1926.3299 | 20.2212 | 11.6984 | 49.4805 | -103.617 | 19.3727 | 1926.3299 | 0.85449 | 1.0524 | 1.5773 | 3.1635 | 0.45602 | 4.7479 | 0.99736 | 5.7686 | 0.66629 | 6.7404 | -103.617 | 6.7404 | -103.617 | 6.7404 | -103.617 | 20.2212
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2021.5665 | 21.2209 | 13.6679 | 53.4267 | -103.2277 | 20.746 | 2021.5665 | 0.89643 | 1.1644 | 2.3807 | 4.2462 | 0.25722 | 4.0685 | 0.70844 | 4.6247 | 1.0437 | 7.0736 | -103.2277 | 7.0736 | -103.2277 | 7.0736 | -103.2277 | 21.2209
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2021.5665 | 21.2209 | 13.6679 | 53.4267 | -103.2277 | 20.746 | 2021.5665 | 0.89643 | 1.1644 | 2.3807 | 4.2462 | 0.25722 | 4.0685 | 0.70844 | 4.6247 | 1.0437 | 7.0736 | -103.2277 | 7.0736 | -103.2277 | 7.0736 | -103.2277 | 21.2209
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2615.3894 | 27.4545 | 26.4705 | 71.1834 | -111.7838 | 26.6761 | 2615.3894 | 0.93185 | 0.9892 | 0.40943 | 2.6539 | 0.16546 | 3.495 | 0.46033 | 4.1431 | 0.75936 | 9.1515 | -111.7838 | 9.1515 | -111.7838 | 9.1515 | -111.7838 | 27.4545
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2108.2024 | 22.1304 | 30.621 | 57.8825 | -111.6225 | 21.797 | 2108.2024 | 0.95242 | 1.0452 | 0.9914 | 3.9772 | 0.34464 | 4.1051 | 0.50012 | 4.4519 | 0.96885 | 7.3768 | -111.6225 | 7.3768 | -111.6225 | 7.3768 | -111.6225 | 22.1304
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1748.8008 | 18.3576 | 16.1078 | 47.114 | -101.9926 | 17.93 | 1748.8008 | 0.85311 | 1.1216 | 2.3558 | 4.0506 | 0.31579 | 4.9479 | 0.59827 | 6.07 | 0.81864 | 6.1192 | -101.9926 | 6.1192 | -101.9926 | 6.1192 | -101.9926 | 18.3576
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2030 | 1748.8008 | 18.3576 | 16.1078 | 47.114 | -101.9926 | 17.93 | 1748.8008 | 0.85311 | 1.1216 | 2.3558 | 4.0506 | 0.31579 | 4.9479 | 0.59827 | 6.07 | 0.81864 | 6.1192 | -101.9926 | 6.1192 | -101.9926 | 6.1192 | -101.9926 | 18.3576
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2030 | 1814.7746 | 19.0502 | 12.729 | 47.199 | -100.5745 | 18.5874 | 1814.7746 | 0.8416 | 1.1547 | 2.8258 | 3.9741 | 0.42123 | 4.7972 | 0.92778 | 5.4117 | 0.82841 | 6.3501 | -100.5745 | 6.3501 | -100.5745 | 6.3501 | -100.5745 | 19.0502
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2030 | 1814.7746 | 19.0502 | 12.729 | 47.199 | -100.5745 | 18.5874 | 1814.7746 | 0.8416 | 1.1547 | 2.8258 | 3.9741 | 0.42123 | 4.7972 | 0.92778 | 5.4117 | 0.82841 | 6.3501 | -100.5745 | 6.3501 | -100.5745 | 6.3501 | -100.5745 | 19.0502
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2030 | 1839.5358 | 19.3101 | 27.3687 | 51.5932 | -111.4614 | 18.5397 | 1839.5358 | 0.9031 | 1.0143 | 1.0402 | 3.7844 | 0.32475 | 5.1512 | 0.53492 | 5.9384 | 0.73465 | 6.4367 | -111.4614 | 6.4367 | -111.4614 | 6.4367 | -111.4614 | 19.3101
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2030 | 1839.5358 | 19.3101 | 27.3687 | 51.5932 | -111.4614 | 18.5397 | 1839.5358 | 0.9031 | 1.0143 | 1.0402 | 3.7844 | 0.32475 | 5.1512 | 0.53492 | 5.9384 | 0.73465 | 6.4367 | -111.4614 | 6.4367 | -111.4614 | 6.4367 | -111.4614 | 19.3101
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2030 | 1060.3917 | 11.1312 | 10.5994 | 27.2471 | -108.6034 | 10.9242 | 1060.3917 | 1.0091 | 1.0818 | 1.8872 | 9.7228 | 0.53333 | 7.7125 | 1.3434 | 8.1651 | 1.2607 | 3.7104 | -108.6034 | 3.7104 | -108.6034 | 3.7104 | -108.6034 | 11.1312
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2030 | 1060.3917 | 11.1312 | 10.5994 | 27.2471 | -108.6034 | 10.9242 | 1060.3917 | 1.0091 | 1.0818 | 1.8872 | 9.7228 | 0.53333 | 7.7125 | 1.3434 | 8.1651 | 1.2607 | 3.7104 | -108.6034 | 3.7104 | -108.6034 | 3.7104 | -108.6034 | 11.1312
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1968.2695 | 20.6615 | 17.3193 | 52.4888 | -107.9661 | 20.174 | 1968.2695 | 0.98449 | 1.0803 | 1.0787 | 4.773 | 0.24485 | 4.0725 | 0.80529 | 4.6512 | 1.172 | 6.8872 | -107.9661 | 6.8872 | -107.9661 | 6.8872 | -107.9661 | 20.6615
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1968.2695 | 20.6615 | 17.3193 | 52.4888 | -107.9661 | 20.174 | 1968.2695 | 0.98449 | 1.0803 | 1.0787 | 4.773 | 0.24485 | 4.0725 | 0.80529 | 4.6512 | 1.172 | 6.8872 | -107.9661 | 6.8872 | -107.9661 | 6.8872 | -107.9661 | 20.6615
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2030 | 1343.8447 | 14.1067 | 9.4919 | 32.4755 | -102.1968 | 13.3506 | 1343.8447 | 0.92323 | 0.9256 | 0.60118 | 3.9334 | 1.0582 | 7.1625 | 2.0016 | 8.9402 | 0.54916 | 4.7022 | -102.1968 | 4.7022 | -102.1968 | 4.7022 | -102.1968 | 14.1067
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2030 | 1343.8447 | 14.1067 | 9.4919 | 32.4755 | -102.1968 | 13.3506 | 1343.8447 | 0.92323 | 0.9256 | 0.60118 | 3.9334 | 1.0582 | 7.1625 | 2.0016 | 8.9402 | 0.54916 | 4.7022 | -102.1968 | 4.7022 | -102.1968 | 4.7022 | -102.1968 | 14.1067
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2151.1478 | 22.5812 | 15.5288 | 56.6835 | -106.3185 | 21.7972 | 2151.1478 | 0.97743 | 1.0092 | 0.45312 | 3.7507 | 0.25461 | 3.9257 | 0.90397 | 4.7069 | 0.95542 | 7.5271 | -106.3185 | 7.5271 | -106.3185 | 7.5271 | -106.3185 | 22.5812
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2151.1478 | 22.5812 | 15.5288 | 56.6835 | -106.3185 | 21.7972 | 2151.1478 | 0.97743 | 1.0092 | 0.45312 | 3.7507 | 0.25461 | 3.9257 | 0.90397 | 4.7069 | 0.95542 | 7.5271 | -106.3185 | 7.5271 | -106.3185 | 7.5271 | -106.3185 | 22.5812
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1824.3406 | 19.1506 | 13.9474 | 47.9204 | -106.2159 | 18.5523 | 1824.3406 | 0.98845 | 1.0662 | 0.94586 | 5.0422 | 0.2353 | 4.3885 | 1.0084 | 5.1699 | 1.149 | 6.3835 | -106.2159 | 6.3835 | -106.2159 | 6.3835 | -106.2159 | 19.1506
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1824.3406 | 19.1506 | 13.9474 | 47.9204 | -106.2159 | 18.5523 | 1824.3406 | 0.98845 | 1.0662 | 0.94586 | 5.0422 | 0.2353 | 4.3885 | 1.0084 | 5.1699 | 1.149 | 6.3835 | -106.2159 | 6.3835 | -106.2159 | 6.3835 | -106.2159 | 19.1506
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1593.695 | 16.7295 | 13.3527 | 41.7912 | -104.6102 | 16.2306 | 1593.695 | 0.94715 | 1.0718 | 1.4994 | 5.3506 | 0.31377 | 5.2309 | 1.0743 | 6.0342 | 1.0229 | 5.5765 | -104.6102 | 5.5765 | -104.6102 | 5.5765 | -104.6102 | 16.7295
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2088.6034 | 21.9246 | 11.4406 | 52.8561 | -104.119 | 21.1472 | 2088.6034 | 0.91837 | 1.0871 | 1.5647 | 3.7959 | 0.4064 | 3.992 | 0.99038 | 4.7631 | 0.95087 | 7.3082 | -104.119 | 7.3082 | -104.119 | 7.3082 | -104.119 | 21.9246
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2088.6034 | 21.9246 | 11.4406 | 52.8561 | -104.119 | 21.1472 | 2088.6034 | 0.91837 | 1.0871 | 1.5647 | 3.7959 | 0.4064 | 3.992 | 0.99038 | 4.7631 | 0.95087 | 7.3082 | -104.119 | 7.3082 | -104.119 | 7.3082 | -104.119 | 21.9246
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1492.1643 | 15.6637 | 10.7501 | 38.2436 | -101.2887 | 15.0481 | 1492.1643 | 0.79647 | 1.0538 | 2.3212 | 3.1919 | 0.72731 | 6.6496 | 1.169 | 7.6883 | 0.48001 | 5.2212 | -101.2887 | 5.2212 | -101.2887 | 5.2212 | -101.2887 | 15.6637
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2030 | 1444.0872 | 15.159 | 10.6845 | 36.1158 | -105.0738 | 14.5842 | 1444.0872 | 0.88947 | 1.0213 | 1.8114 | 4.4475 | 0.91269 | 6.3966 | 1.3318 | 7.2893 | 0.6953 | 5.053 | -105.0738 | 5.053 | -105.0738 | 5.053 | -105.0738 | 15.159
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2030 | 1444.0872 | 15.159 | 10.6845 | 36.1158 | -105.0738 | 14.5842 | 1444.0872 | 0.88947 | 1.0213 | 1.8114 | 4.4475 | 0.91269 | 6.3966 | 1.3318 | 7.2893 | 0.6953 | 5.053 | -105.0738 | 5.053 | -105.0738 | 5.053 | -105.0738 | 15.159
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2779.8899 | 29.1813 | 18.2693 | 74.4323 | -109.2658 | 27.7787 | 2779.8899 | 0.9495 | 1.0288 | 0.69254 | 2.6966 | 0.33381 | 2.9525 | 0.61112 | 3.7398 | 0.91332 | 9.7271 | -109.2658 | 9.7271 | -109.2658 | 9.7271 | -109.2658 | 29.1813
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2779.8899 | 29.1813 | 18.2693 | 74.4323 | -109.2658 | 27.7787 | 2779.8899 | 0.9495 | 1.0288 | 0.69254 | 2.6966 | 0.33381 | 2.9525 | 0.61112 | 3.7398 | 0.91332 | 9.7271 | -109.2658 | 9.7271 | -109.2658 | 9.7271 | -109.2658 | 29.1813
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2772.1986 | 29.1005 | 18.6432 | 72.7049 | -106.8667 | 27.9866 | 2772.1986 | 0.8783 | 1.0063 | 0.82708 | 2.1314 | 0.42022 | 3.407 | 0.65915 | 4.1247 | 0.6256 | 9.7002 | -106.8667 | 9.7002 | -106.8667 | 9.7002 | -106.8667 | 29.1005
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2772.1986 | 29.1005 | 18.6432 | 72.7049 | -106.8667 | 27.9866 | 2772.1986 | 0.8783 | 1.0063 | 0.82708 | 2.1314 | 0.42022 | 3.407 | 0.65915 | 4.1247 | 0.6256 | 9.7002 | -106.8667 | 9.7002 | -106.8667 | 9.7002 | -106.8667 | 29.1005
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2030 | 2449.3245 | 25.7112 | 21.6924 | 64.6536 | -105.7551 | 24.9497 | 2449.3245 | 0.77934 | 1.0308 | 1.2625 | 1.6179 | 0.39183 | 4.3706 | 0.71579 | 4.9873 | 0.37017 | 8.5704 | -105.7551 | 8.5704 | -105.7551 | 8.5704 | -105.7551 | 25.7112
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2030 | 2449.3245 | 25.7112 | 21.6924 | 64.6536 | -105.7551 | 24.9497 | 2449.3245 | 0.77934 | 1.0308 | 1.2625 | 1.6179 | 0.39183 | 4.3706 | 0.71579 | 4.9873 | 0.37017 | 8.5704 | -105.7551 | 8.5704 | -105.7551 | 8.5704 | -105.7551 | 25.7112
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1339.9997 | 14.0663 | 7.6425 | 32.4904 | -94.1027 | 13.7339 | 1339.9997 | 0.79753 | 1.1701 | 4.4749 | 4.4693 | 1.0108 | 6.6257 | 1.4123 | 7.8378 | 0.67455 | 4.6888 | -94.1027 | 4.6888 | -94.1027 | 4.6888 | -94.1027 | 14.0663
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1278.6445 | 13.4223 | 19.4862 | 35.1736 | -108.1284 | 12.9682 | 1278.6445 | 0.85331 | 1.0662 | 2.6299 | 5.3314 | 0.53751 | 7.6053 | 0.78707 | 8.4999 | 0.70101 | 4.4741 | -108.1284 | 4.4741 | -108.1284 | 4.4741 | -108.1284 | 13.4223
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1229.7903 | 12.9094 | 14.709 | 32.8557 | -106.5702 | 12.5727 | 1229.7903 | 0.8435 | 1.0514 | 2.4824 | 5.0631 | 0.51546 | 7.9455 | 0.90304 | 8.7384 | 0.63723 | 4.3031 | -106.5702 | 4.3031 | -106.5702 | 4.3031 | -106.5702 | 12.9094
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1535.6251 | 16.1199 | 10.589 | 39.475 | -100.8982 | 15.412 | 1535.6251 | 0.78847 | 1.0416 | 2.1379 | 2.7987 | 0.75035 | 6.6138 | 1.1773 | 7.6391 | 0.42315 | 5.3733 | -100.8982 | 5.3733 | -100.8982 | 5.3733 | -100.8982 | 16.1199
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1535.6251 | 16.1199 | 10.589 | 39.475 | -100.8982 | 15.412 | 1535.6251 | 0.78847 | 1.0416 | 2.1379 | 2.7987 | 0.75035 | 6.6138 | 1.1773 | 7.6391 | 0.42315 | 5.3733 | -100.8982 | 5.3733 | -100.8982 | 5.3733 | -100.8982 | 16.1199
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2354.1662 | 24.7123 | 16.6749 | 62.562 | -106.7295 | 24.2108 | 2354.1662 | 0.84508 | 1.0557 | 1.4504 | 2.5827 | 0.48474 | 4.0539 | 0.68631 | 4.415 | 0.63708 | 8.2374 | -106.7295 | 8.2374 | -106.7295 | 8.2374 | -106.7295 | 24.7123
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2354.1662 | 24.7123 | 16.6749 | 62.562 | -106.7295 | 24.2108 | 2354.1662 | 0.84508 | 1.0557 | 1.4504 | 2.5827 | 0.48474 | 4.0539 | 0.68631 | 4.415 | 0.63708 | 8.2374 | -106.7295 | 8.2374 | -106.7295 | 8.2374 | -106.7295 | 24.7123
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 683.0252 | 7.1699 | 9.3764 | 16.3787 | -107.9263 | 6.9681 | 683.0252 | 1.0034 | 0.98157 | 1.9299 | 12.0612 | 2.5 | 12.541 | 3.3566 | 14.0814 | 0.96174 | 2.39 | -107.9263 | 2.39 | -107.9263 | 2.39 | -107.9263 | 7.1699
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 683.0252 | 7.1699 | 9.3764 | 16.3787 | -107.9263 | 6.9681 | 683.0252 | 1.0034 | 0.98157 | 1.9299 | 12.0612 | 2.5 | 12.541 | 3.3566 | 14.0814 | 0.96174 | 2.39 | -107.9263 | 2.39 | -107.9263 | 2.39 | -107.9263 | 7.1699
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2030 | 1983.5312 | 20.8217 | 17.8974 | 53.9746 | -101.6244 | 20.4434 | 1983.5312 | 0.85894 | 1.1663 | 2.6024 | 3.9492 | 0.28973 | 4.3137 | 0.45971 | 5.0059 | 0.91551 | 6.9406 | -101.6244 | 6.9406 | -101.6244 | 6.9406 | -101.6244 | 20.8217
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2030 | 1983.5312 | 20.8217 | 17.8974 | 53.9746 | -101.6244 | 20.4434 | 1983.5312 | 0.85894 | 1.1663 | 2.6024 | 3.9492 | 0.28973 | 4.3137 | 0.45971 | 5.0059 | 0.91551 | 6.9406 | -101.6244 | 6.9406 | -101.6244 | 6.9406 | -101.6244 | 20.8217
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2030 | 2518.4657 | 26.437 | 22.4837 | 68.983 | -110.712 | 25.7702 | 2518.4657 | 0.9639 | 1.043 | 0.69169 | 3.5034 | 0.20479 | 3.4879 | 0.32665 | 3.8307 | 1.0045 | 8.8123 | -110.712 | 8.8123 | -110.712 | 8.8123 | -110.712 | 26.437
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2030 | 2518.4657 | 26.437 | 22.4837 | 68.983 | -110.712 | 25.7702 | 2518.4657 | 0.9639 | 1.043 | 0.69169 | 3.5034 | 0.20479 | 3.4879 | 0.32665 | 3.8307 | 1.0045 | 8.8123 | -110.712 | 8.8123 | -110.712 | 8.8123 | -110.712 | 26.437
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2030 | 2518.4657 | 26.437 | 22.4837 | 68.983 | -110.712 | 25.7702 | 2518.4657 | 0.9639 | 1.043 | 0.69169 | 3.5034 | 0.20479 | 3.4879 | 0.32665 | 3.8307 | 1.0045 | 8.8123 | -110.712 | 8.8123 | -110.712 | 8.8123 | -110.712 | 26.437
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2030 | 2518.4657 | 26.437 | 22.4837 | 68.983 | -110.712 | 25.7702 | 2518.4657 | 0.9639 | 1.043 | 0.69169 | 3.5034 | 0.20479 | 3.4879 | 0.32665 | 3.8307 | 1.0045 | 8.8123 | -110.712 | 8.8123 | -110.712 | 8.8123 | -110.712 | 26.437
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1489.6884 | 15.6377 | 10.1496 | 38.1291 | -101.0042 | 14.9146 | 1489.6884 | 0.78908 | 1.0316 | 2.09 | 2.7514 | 0.80057 | 6.8982 | 1.1968 | 7.8863 | 0.39885 | 5.2126 | -101.0042 | 5.2126 | -101.0042 | 5.2126 | -101.0042 | 15.6377
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 1489.6884 | 15.6377 | 10.1496 | 38.1291 | -101.0042 | 14.9146 | 1489.6884 | 0.78908 | 1.0316 | 2.09 | 2.7514 | 0.80057 | 6.8982 | 1.1968 | 7.8863 | 0.39885 | 5.2126 | -101.0042 | 5.2126 | -101.0042 | 5.2126 | -101.0042 | 15.6377
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 1750.0353 | 18.3706 | 8.6619 | 43.5904 | -106.491 | 17.727 | 1750.0353 | 0.92069 | 1.016 | 1.3082 | 3.9676 | 0.74594 | 5.0683 | 1.1225 | 5.8661 | 0.78283 | 6.1235 | -106.491 | 6.1235 | -106.491 | 6.1235 | -106.491 | 18.3706
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2030 | 2472.6964 | 25.9566 | 18.7179 | 67.0609 | -104.3325 | 24.9825 | 2472.6964 | 0.8102 | 1.0502 | 1.2177 | 2.0358 | 0.2418 | 3.8497 | 0.49813 | 4.797 | 0.52881 | 8.6522 | -104.3325 | 8.6522 | -104.3325 | 8.6522 | -104.3325 | 25.9566
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2030 | 2472.6964 | 25.9566 | 18.7179 | 67.0609 | -104.3325 | 24.9825 | 2472.6964 | 0.8102 | 1.0502 | 1.2177 | 2.0358 | 0.2418 | 3.8497 | 0.49813 | 4.797 | 0.52881 | 8.6522 | -104.3325 | 8.6522 | -104.3325 | 8.6522 | -104.3325 | 25.9566
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 2595.319 | 27.2438 | 26.8937 | 72.2001 | -103.3565 | 26.6346 | 2595.319 | 0.95237 | 1.1982 | 1.856 | 3.7499 | 0.13784 | 2.8408 | 0.30747 | 3.5772 | 1.32 | 9.0813 | -103.3565 | 9.0813 | -103.3565 | 9.0813 | -103.3565 | 27.2438
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2030 | 2595.319 | 27.2438 | 26.8937 | 72.2001 | -103.3565 | 26.6346 | 2595.319 | 0.95237 | 1.1982 | 1.856 | 3.7499 | 0.13784 | 2.8408 | 0.30747 | 3.5772 | 1.32 | 9.0813 | -103.3565 | 9.0813 | -103.3565 | 9.0813 | -103.3565 | 27.2438
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2030 | 2595.319 | 27.2438 | 26.8937 | 72.2001 | -103.3565 | 26.6346 | 2595.319 | 0.95237 | 1.1982 | 1.856 | 3.7499 | 0.13784 | 2.8408 | 0.30747 | 3.5772 | 1.32 | 9.0813 | -103.3565 | 9.0813 | -103.3565 | 9.0813 | -103.3565 | 27.2438
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2595.319 | 27.2438 | 26.8937 | 72.2001 | -103.3565 | 26.6346 | 2595.319 | 0.95237 | 1.1982 | 1.856 | 3.7499 | 0.13784 | 2.8408 | 0.30747 | 3.5772 | 1.32 | 9.0813 | -103.3565 | 9.0813 | -103.3565 | 9.0813 | -103.3565 | 27.2438
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1246.8852 | 13.0889 | 12.2399 | 32.4287 | -107.8302 | 12.4473 | 1246.8852 | 0.91737 | 0.9306 | 0.44293 | 4.2656 | 0.59178 | 7.8175 | 1.4746 | 9.9419 | 0.54564 | 4.363 | -107.8302 | 4.363 | -107.8302 | 4.363 | -107.8302 | 13.0889
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1246.8852 | 13.0889 | 12.2399 | 32.4287 | -107.8302 | 12.4473 | 1246.8852 | 0.91737 | 0.9306 | 0.44293 | 4.2656 | 0.59178 | 7.8175 | 1.4746 | 9.9419 | 0.54564 | 4.363 | -107.8302 | 4.363 | -107.8302 | 4.363 | -107.8302 | 13.0889
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 884.772 | 9.2877 | 15.2234 | 23.8895 | -99.3566 | 9.1368 | 884.772 | 0.7438 | 1.1734 | 6.433 | 6.1859 | 0.58664 | 10.831 | 0.99678 | 12.643 | 0.57113 | 3.0959 | -99.3566 | 3.0959 | -99.3566 | 3.0959 | -99.3566 | 9.2877
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 884.772 | 9.2877 | 15.2234 | 23.8895 | -99.3566 | 9.1368 | 884.772 | 0.7438 | 1.1734 | 6.433 | 6.1859 | 0.58664 | 10.831 | 0.99678 | 12.643 | 0.57113 | 3.0959 | -99.3566 | 3.0959 | -99.3566 | 3.0959 | -99.3566 | 9.2877
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1603.6261 | 16.8337 | 17.455 | 42.8326 | -109.9524 | 16.6235 | 1603.6261 | 0.97071 | 1.0869 | 1.7059 | 5.8216 | 0.45461 | 5.1319 | 0.76634 | 5.4798 | 1.1344 | 5.6112 | -109.9524 | 5.6112 | -109.9524 | 5.6112 | -109.9524 | 16.8337
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1603.6261 | 16.8337 | 17.455 | 42.8326 | -109.9524 | 16.6235 | 1603.6261 | 0.97071 | 1.0869 | 1.7059 | 5.8216 | 0.45461 | 5.1319 | 0.76634 | 5.4798 | 1.1344 | 5.6112 | -109.9524 | 5.6112 | -109.9524 | 5.6112 | -109.9524 | 16.8337
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2030 | 1259.705 | 13.2235 | 11.4491 | 32.276 | -105.4656 | 12.8873 | 1259.705 | 0.90025 | 1.0324 | 1.9535 | 5.8674 | 0.62732 | 7.6374 | 1.3814 | 8.4992 | 0.76824 | 4.4078 | -105.4656 | 4.4078 | -105.4656 | 4.4078 | -105.4656 | 13.2235
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2030 | 1259.705 | 13.2235 | 11.4491 | 32.276 | -105.4656 | 12.8873 | 1259.705 | 0.90025 | 1.0324 | 1.9535 | 5.8674 | 0.62732 | 7.6374 | 1.3814 | 8.4992 | 0.76824 | 4.4078 | -105.4656 | 4.4078 | -105.4656 | 4.4078 | -105.4656 | 13.2235
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2030 | 2534.9663 | 26.6102 | 14.1333 | 66.1925 | -102.7115 | 25.7577 | 2534.9663 | 0.8791 | 1.1031 | 1.5328 | 2.8992 | 0.33942 | 3.397 | 0.68579 | 3.9913 | 0.85345 | 8.8701 | -102.7115 | 8.8701 | -102.7115 | 8.8701 | -102.7115 | 26.6102
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2030 | 2534.9663 | 26.6102 | 14.1333 | 66.1925 | -102.7115 | 25.7577 | 2534.9663 | 0.8791 | 1.1031 | 1.5328 | 2.8992 | 0.33942 | 3.397 | 0.68579 | 3.9913 | 0.85345 | 8.8701 | -102.7115 | 8.8701 | -102.7115 | 8.8701 | -102.7115 | 26.6102
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2430.3327 | 25.5119 | 18.3528 | 65.7661 | -105.569 | 24.8757 | 2430.3327 | 0.77009 | 1.0665 | 1.5139 | 1.8536 | 0.31183 | 4.2513 | 0.52388 | 4.8195 | 0.436 | 8.504 | -105.569 | 8.504 | -105.569 | 8.504 | -105.569 | 25.5119
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2430.3327 | 25.5119 | 18.3528 | 65.7661 | -105.569 | 24.8757 | 2430.3327 | 0.77009 | 1.0665 | 1.5139 | 1.8536 | 0.31183 | 4.2513 | 0.52388 | 4.8195 | 0.436 | 8.504 | -105.569 | 8.504 | -105.569 | 8.504 | -105.569 | 25.5119
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1808.7076 | 18.9865 | 10.5833 | 46.2262 | -102.1613 | 18.4163 | 1808.7076 | 0.91845 | 1.1215 | 2.1944 | 4.564 | 0.47063 | 4.4648 | 0.92033 | 5.238 | 1.0222 | 6.3288 | -102.1613 | 6.3288 | -102.1613 | 6.3288 | -102.1613 | 18.9865
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2985.7978 | 31.3427 | 21.8304 | 79.5129 | -104.1908 | 30.3212 | 2985.7978 | 0.93305 | 1.1313 | 1.3397 | 2.8585 | 0.27495 | 2.6135 | 0.52467 | 3.2072 | 1.0937 | 10.4476 | -104.1908 | 10.4476 | -104.1908 | 10.4476 | -104.1908 | 31.3427
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2030 | 1670.5734 | 17.5365 | 44.3401 | 47.9407 | -124.4147 | 16.9598 | 1670.5734 | 0.96082 | 0.90229 | 0.093481 | 3.3518 | 0.82288 | 5.5729 | 0.29508 | 6.8506 | 0.60145 | 5.8455 | -124.4147 | 5.8455 | -124.4147 | 5.8455 | -124.4147 | 17.5365
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2030 | 1670.5734 | 17.5365 | 44.3401 | 47.9407 | -124.4147 | 16.9598 | 1670.5734 | 0.96082 | 0.90229 | 0.093481 | 3.3518 | 0.82288 | 5.5729 | 0.29508 | 6.8506 | 0.60145 | 5.8455 | -124.4147 | 5.8455 | -124.4147 | 5.8455 | -124.4147 | 17.5365
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2030 | 1670.5734 | 17.5365 | 44.3401 | 47.9407 | -124.4147 | 16.9598 | 1670.5734 | 0.96082 | 0.90229 | 0.093481 | 3.3518 | 0.82288 | 5.5729 | 0.29508 | 6.8506 | 0.60145 | 5.8455 | -124.4147 | 5.8455 | -124.4147 | 5.8455 | -124.4147 | 17.5365
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2985.7978 | 31.3427 | 21.8304 | 79.5129 | -104.1908 | 30.3212 | 2985.7978 | 0.93305 | 1.1313 | 1.3397 | 2.8585 | 0.27495 | 2.6135 | 0.52467 | 3.2072 | 1.0937 | 10.4476 | -104.1908 | 10.4476 | -104.1908 | 10.4476 | -104.1908 | 31.3427
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2030 | 2985.7978 | 31.3427 | 21.8304 | 79.5129 | -104.1908 | 30.3212 | 2985.7978 | 0.93305 | 1.1313 | 1.3397 | 2.8585 | 0.27495 | 2.6135 | 0.52467 | 3.2072 | 1.0937 | 10.4476 | -104.1908 | 10.4476 | -104.1908 | 10.4476 | -104.1908 | 31.3427
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3207.7045 | 33.6722 | 17.8908 | 85.4435 | -106.5284 | 31.9513 | 3207.7045 | 0.92099 | 0.96125 | 0.28176 | 1.83 | 0.21027 | 2.8326 | 0.65771 | 3.6439 | 0.64605 | 11.2241 | -106.5284 | 11.2241 | -106.5284 | 11.2241 | -106.5284 | 33.6722
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3207.7045 | 33.6722 | 17.8908 | 85.4435 | -106.5284 | 31.9513 | 3207.7045 | 0.92099 | 0.96125 | 0.28176 | 1.83 | 0.21027 | 2.8326 | 0.65771 | 3.6439 | 0.64605 | 11.2241 | -106.5284 | 11.2241 | -106.5284 | 11.2241 | -106.5284 | 33.6722
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1919.4895 | 20.1494 | 19.0294 | 51.4561 | -111.2838 | 19.8421 | 1919.4895 | 0.94205 | 1.0156 | 0.97022 | 4.015 | 0.50034 | 4.6888 | 0.69279 | 5.0437 | 0.85629 | 6.7165 | -111.2838 | 6.7165 | -111.2838 | 6.7165 | -111.2838 | 20.1494
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 1919.4895 | 20.1494 | 19.0294 | 51.4561 | -111.2838 | 19.8421 | 1919.4895 | 0.94205 | 1.0156 | 0.97022 | 4.015 | 0.50034 | 4.6888 | 0.69279 | 5.0437 | 0.85629 | 6.7165 | -111.2838 | 6.7165 | -111.2838 | 6.7165 | -111.2838 | 20.1494
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2030 | 2426.7887 | 25.4747 | 18.5721 | 64.51 | -105.4108 | 24.3364 | 2426.7887 | 0.88144 | 1.0994 | 1.5487 | 2.9227 | 0.38132 | 3.4392 | 0.65302 | 4.2503 | 0.84984 | 8.4916 | -105.4108 | 8.4916 | -105.4108 | 8.4916 | -105.4108 | 25.4747
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2030 | 2426.7887 | 25.4747 | 18.5721 | 64.51 | -105.4108 | 24.3364 | 2426.7887 | 0.88144 | 1.0994 | 1.5487 | 2.9227 | 0.38132 | 3.4392 | 0.65302 | 4.2503 | 0.84984 | 8.4916 | -105.4108 | 8.4916 | -105.4108 | 8.4916 | -105.4108 | 25.4747
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 1728.6781 | 18.1464 | 14.8995 | 46.2392 | -102.1558 | 17.7094 | 1728.6781 | 0.84276 | 1.1012 | 2.2454 | 3.8397 | 0.37788 | 5.1791 | 0.64545 | 6.1979 | 0.74137 | 6.0488 | -102.1558 | 6.0488 | -102.1558 | 6.0488 | -102.1558 | 18.1464
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2030 | 1728.6781 | 18.1464 | 14.8995 | 46.2392 | -102.1558 | 17.7094 | 1728.6781 | 0.84276 | 1.1012 | 2.2454 | 3.8397 | 0.37788 | 5.1791 | 0.64545 | 6.1979 | 0.74137 | 6.0488 | -102.1558 | 6.0488 | -102.1558 | 6.0488 | -102.1558 | 18.1464
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1602.9679 | 16.8268 | 12.4642 | 41.6344 | -104.1184 | 16.2111 | 1602.9679 | 0.85757 | 1.0621 | 2.0067 | 4.022 | 0.51889 | 5.7491 | 1.0605 | 6.6875 | 0.69959 | 5.6089 | -104.1184 | 5.6089 | -104.1184 | 5.6089 | -104.1184 | 16.8268
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1602.9679 | 16.8268 | 12.4642 | 41.6344 | -104.1184 | 16.2111 | 1602.9679 | 0.85757 | 1.0621 | 2.0067 | 4.022 | 0.51889 | 5.7491 | 1.0605 | 6.6875 | 0.69959 | 5.6089 | -104.1184 | 5.6089 | -104.1184 | 5.6089 | -104.1184 | 16.8268
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1413.9412 | 14.8425 | 21.8976 | 39.1765 | -111.3409 | 14.383 | 1413.9412 | 0.95917 | 1.0546 | 1.4851 | 6.2557 | 0.4263 | 6.1474 | 0.60166 | 6.9451 | 1.0176 | 4.9475 | -111.3409 | 4.9475 | -111.3409 | 4.9475 | -111.3409 | 14.8425
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2773.8483 | 29.1179 | 16.4616 | 73.9744 | -108.0055 | 27.7237 | 2773.8483 | 0.91677 | 1.0404 | 0.87239 | 2.5331 | 0.34234 | 3.0328 | 0.61691 | 3.8152 | 0.83525 | 9.706 | -108.0055 | 9.706 | -108.0055 | 9.706 | -108.0055 | 29.1179
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2773.8483 | 29.1179 | 16.4616 | 73.9744 | -108.0055 | 27.7237 | 2773.8483 | 0.91677 | 1.0404 | 0.87239 | 2.5331 | 0.34234 | 3.0328 | 0.61691 | 3.8152 | 0.83525 | 9.706 | -108.0055 | 9.706 | -108.0055 | 9.706 | -108.0055 | 29.1179
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1136.1257 | 11.9262 | 7.8542 | 26.3687 | -96.1727 | 11.4551 | 1136.1257 | 0.8668 | 1.0527 | 3.1069 | 5.5044 | 1.4128 | 8.0296 | 2.3799 | 9.4858 | 0.68552 | 3.9754 | -96.1727 | 3.9754 | -96.1727 | 3.9754 | -96.1727 | 11.9262
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1136.1257 | 11.9262 | 7.8542 | 26.3687 | -96.1727 | 11.4551 | 1136.1257 | 0.8668 | 1.0527 | 3.1069 | 5.5044 | 1.4128 | 8.0296 | 2.3799 | 9.4858 | 0.68552 | 3.9754 | -96.1727 | 3.9754 | -96.1727 | 3.9754 | -96.1727 | 11.9262
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 843.4324 | 6.2968 | 11.9711 | 15.8536 | -106.8004 | 6.0784 | 843.4324 | 0.86966 | 0.95806 | 2.6425 | 10.7604 | 0.98828 | 22.6836 | 3.1562 | 30.8758 | 0.47437 | 2.0989 | -106.8004 | 2.0989 | -106.8004 | 2.0989 | -106.8004 | 6.2968
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1201.1031 | 8.9671 | 57.5104 | 24.4789 | -112.032 | 8.7989 | 1201.1031 | 0.88262 | 1.0262 | 3.02 | 10.7475 | 0.103 | 15.1132 | 0.47598 | 18.6049 | 0.71113 | 2.989 | -112.032 | 2.989 | -112.032 | 2.989 | -112.032 | 8.9671
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 817.9716 | 6.1068 | 13.5473 | 15.5773 | -108.9866 | 5.8929 | 817.9716 | 0.86072 | 0.94342 | 2.2904 | 9.5796 | 0.74558 | 24.0252 | 2.7276 | 33.3593 | 0.39873 | 2.0356 | -108.9866 | 2.0356 | -108.9866 | 2.0356 | -108.9866 | 6.1068
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2610.9936 | 19.493 | 27.5905 | 51.9826 | -109.4074 | 18.9394 | 2610.9936 | 0.88745 | 1.0487 | 1.7476 | 5.3745 | 0.16592 | 6.8888 | 0.66257 | 9.2079 | 0.78017 | 6.4977 | -109.4074 | 6.4977 | -109.4074 | 6.4977 | -109.4074 | 19.493
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 2610.9936 | 19.493 | 27.5905 | 51.9826 | -109.4074 | 18.9394 | 2610.9936 | 0.88745 | 1.0487 | 1.7476 | 5.3745 | 0.16592 | 6.8888 | 0.66257 | 9.2079 | 0.78017 | 6.4977 | -109.4074 | 6.4977 | -109.4074 | 6.4977 | -109.4074 | 19.493
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2030 | 2610.9936 | 19.493 | 27.5905 | 51.9826 | -109.4074 | 18.9394 | 2610.9936 | 0.88745 | 1.0487 | 1.7476 | 5.3745 | 0.16592 | 6.8888 | 0.66257 | 9.2079 | 0.78017 | 6.4977 | -109.4074 | 6.4977 | -109.4074 | 6.4977 | -109.4074 | 19.493
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2030 | 2610.9936 | 19.493 | 27.5905 | 51.9826 | -109.4074 | 18.9394 | 2610.9936 | 0.88745 | 1.0487 | 1.7476 | 5.3745 | 0.16592 | 6.8888 | 0.66257 | 9.2079 | 0.78017 | 6.4977 | -109.4074 | 6.4977 | -109.4074 | 6.4977 | -109.4074 | 19.493
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1371.6093 | 10.2401 | 29.2576 | 27.4239 | -108.5003 | 10.0421 | 1371.6093 | 0.94098 | 1.1035 | 3.9329 | 12.6779 | 0.29715 | 11.6463 | 0.90479 | 14.0705 | 1.0886 | 3.4134 | -108.5003 | 3.4134 | -108.5003 | 3.4134 | -108.5003 | 10.2401
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2221.8507 | 16.5878 | 21.5167 | 43.6698 | -108.8613 | 16.048 | 2221.8507 | 0.85256 | 1.0124 | 1.7701 | 4.9729 | 0.19504 | 8.6166 | 0.86184 | 11.8496 | 0.57712 | 5.5293 | -108.8613 | 5.5293 | -108.8613 | 5.5293 | -108.8613 | 16.5878
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2030 | 2221.8507 | 16.5878 | 21.5167 | 43.6698 | -108.8613 | 16.048 | 2221.8507 | 0.85256 | 1.0124 | 1.7701 | 4.9729 | 0.19504 | 8.6166 | 0.86184 | 11.8496 | 0.57712 | 5.5293 | -108.8613 | 5.5293 | -108.8613 | 5.5293 | -108.8613 | 16.5878
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2030 | 2221.8507 | 16.5878 | 21.5167 | 43.6698 | -108.8613 | 16.048 | 2221.8507 | 0.85256 | 1.0124 | 1.7701 | 4.9729 | 0.19504 | 8.6166 | 0.86184 | 11.8496 | 0.57712 | 5.5293 | -108.8613 | 5.5293 | -108.8613 | 5.5293 | -108.8613 | 16.5878
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2030 | 2221.8507 | 16.5878 | 21.5167 | 43.6698 | -108.8613 | 16.048 | 2221.8507 | 0.85256 | 1.0124 | 1.7701 | 4.9729 | 0.19504 | 8.6166 | 0.86184 | 11.8496 | 0.57712 | 5.5293 | -108.8613 | 5.5293 | -108.8613 | 5.5293 | -108.8613 | 16.5878
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3428.0317 | 14.8438 | 21.2457 | 39.0422 | -114.2242 | 14.5995 | 3428.0317 | 1.1094 | 1.1465 | 3.592 | 21.6438 | 1.1789 | 11.7437 | 1.3484 | 14.252 | 1.843 | 4.9479 | -114.2242 | 4.9479 | -114.2242 | 4.9479 | -114.2242 | 14.8438
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3428.0317 | 14.8438 | 21.2457 | 39.0422 | -114.2242 | 14.5995 | 3428.0317 | 1.1094 | 1.1465 | 3.592 | 21.6438 | 1.1789 | 11.7437 | 1.3484 | 14.252 | 1.843 | 4.9479 | -114.2242 | 4.9479 | -114.2242 | 4.9479 | -114.2242 | 14.8438
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 5929.1257 | 25.6739 | 19.7509 | 66.7696 | -111.7924 | 25.0307 | 5929.1257 | 1.0468 | 1.0966 | 2.0609 | 10.4843 | 0.80687 | 7.3082 | 1.1267 | 9.9952 | 1.4346 | 8.558 | -111.7924 | 8.558 | -111.7924 | 8.558 | -111.7924 | 25.6739
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 5929.1257 | 25.6739 | 19.7509 | 66.7696 | -111.7924 | 25.0307 | 5929.1257 | 1.0468 | 1.0966 | 2.0609 | 10.4843 | 0.80687 | 7.3082 | 1.1267 | 9.9952 | 1.4346 | 8.558 | -111.7924 | 8.558 | -111.7924 | 8.558 | -111.7924 | 25.6739
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 4021.5684 | 17.4139 | 16.5853 | 44.7479 | -112.9803 | 16.5941 | 4021.5684 | 0.93595 | 0.93514 | 0.93028 | 8.33 | 1.5283 | 13.4861 | 2.8796 | 18.5235 | 0.61767 | 5.8046 | -112.9803 | 5.8046 | -112.9803 | 5.8046 | -112.9803 | 17.4139
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 4021.5684 | 17.4139 | 16.5853 | 44.7479 | -112.9803 | 16.5941 | 4021.5684 | 0.93595 | 0.93514 | 0.93028 | 8.33 | 1.5283 | 13.4861 | 2.8796 | 18.5235 | 0.61767 | 5.8046 | -112.9803 | 5.8046 | -112.9803 | 5.8046 | -112.9803 | 17.4139
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 4444.7863 | 19.2465 | 21.2193 | 49.8916 | -112.8421 | 18.498 | 4444.7863 | 0.9521 | 0.94841 | 0.98945 | 8.9458 | 1.4913 | 12.6703 | 1.8064 | 15.4535 | 0.70605 | 6.4155 | -112.8421 | 6.4155 | -112.8421 | 6.4155 | -112.8421 | 19.2465
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 4444.7863 | 19.2465 | 21.2193 | 49.8916 | -112.8421 | 18.498 | 4444.7863 | 0.9521 | 0.94841 | 0.98945 | 8.9458 | 1.4913 | 12.6703 | 1.8064 | 15.4535 | 0.70605 | 6.4155 | -112.8421 | 6.4155 | -112.8421 | 6.4155 | -112.8421 | 19.2465
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 3352.3323 | 14.516 | 20.5483 | 37.5431 | -112.9807 | 14.061 | 3352.3323 | 0.9744 | 0.97856 | 1.4644 | 13.9517 | 1.5819 | 16.2311 | 2.0991 | 19.0682 | 0.85956 | 4.8387 | -112.9807 | 4.8387 | -112.9807 | 4.8387 | -112.9807 | 14.516
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 4644.2733 | 20.1103 | 17.174 | 52.0042 | -109.4279 | 19.4603 | 4644.2733 | 0.96776 | 1.0745 | 2.8741 | 11.1544 | 0.72072 | 10.1673 | 1.8114 | 14.0559 | 1.0971 | 6.7034 | -109.4279 | 6.7034 | -109.4279 | 6.7034 | -109.4279 | 20.1103
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 4644.2733 | 20.1103 | 17.174 | 52.0042 | -109.4279 | 19.4603 | 4644.2733 | 0.96776 | 1.0745 | 2.8741 | 11.1544 | 0.72072 | 10.1673 | 1.8114 | 14.0559 | 1.0971 | 6.7034 | -109.4279 | 6.7034 | -109.4279 | 6.7034 | -109.4279 | 20.1103
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 7478.2482 | 32.3818 | 17.6507 | 83.5394 | -111.8513 | 31.7927 | 7478.2482 | 1.1322 | 1.1761 | 1.9708 | 10.6537 | 0.54878 | 5.2091 | 0.64772 | 6.0949 | 2.0452 | 10.7939 | -111.8513 | 10.7939 | -111.8513 | 10.7939 | -111.8513 | 32.3818
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 7478.2482 | 32.3818 | 17.6507 | 83.5394 | -111.8513 | 31.7927 | 7478.2482 | 1.1322 | 1.1761 | 1.9708 | 10.6537 | 0.54878 | 5.2091 | 0.64772 | 6.0949 | 2.0452 | 10.7939 | -111.8513 | 10.7939 | -111.8513 | 10.7939 | -111.8513 | 32.3818
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2030 | 7478.2482 | 32.3818 | 17.6507 | 83.5394 | -111.8513 | 31.7927 | 7478.2482 | 1.1322 | 1.1761 | 1.9708 | 10.6537 | 0.54878 | 5.2091 | 0.64772 | 6.0949 | 2.0452 | 10.7939 | -111.8513 | 10.7939 | -111.8513 | 10.7939 | -111.8513 | 32.3818
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2030 | 7478.2482 | 32.3818 | 17.6507 | 83.5394 | -111.8513 | 31.7927 | 7478.2482 | 1.1322 | 1.1761 | 1.9708 | 10.6537 | 0.54878 | 5.2091 | 0.64772 | 6.0949 | 2.0452 | 10.7939 | -111.8513 | 10.7939 | -111.8513 | 10.7939 | -111.8513 | 32.3818
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3818.3572 | 16.534 | 16.0281 | 42.2186 | -110.288 | 16.1119 | 3818.3572 | 1.0114 | 1.0895 | 3.7192 | 15.9191 | 1.2148 | 12.3904 | 1.9441 | 14.6495 | 1.2848 | 5.5113 | -110.288 | 5.5113 | -110.288 | 5.5113 | -110.288 | 16.534
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3818.3572 | 16.534 | 16.0281 | 42.2186 | -110.288 | 16.1119 | 3818.3572 | 1.0114 | 1.0895 | 3.7192 | 15.9191 | 1.2148 | 12.3904 | 1.9441 | 14.6495 | 1.2848 | 5.5113 | -110.288 | 5.5113 | -110.288 | 5.5113 | -110.288 | 16.534
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 6706.0538 | 29.0381 | 18.4481 | 75.1331 | -111.8011 | 28.0092 | 6706.0538 | 0.98615 | 1.0116 | 1.1882 | 7.4547 | 0.86437 | 7.5503 | 1.1785 | 9.4857 | 0.98734 | 9.6794 | -111.8011 | 9.6794 | -111.8011 | 9.6794 | -111.8011 | 29.0381
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 6706.0538 | 29.0381 | 18.4481 | 75.1331 | -111.8011 | 28.0092 | 6706.0538 | 0.98615 | 1.0116 | 1.1882 | 7.4547 | 0.86437 | 7.5503 | 1.1785 | 9.4857 | 0.98734 | 9.6794 | -111.8011 | 9.6794 | -111.8011 | 9.6794 | -111.8011 | 29.0381
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3067.7228 | 13.2836 | 14.9292 | 34.197 | -110.6362 | 12.9564 | 3067.7228 | 1.0043 | 1.0655 | 3.423 | 18.7595 | 1.2055 | 15.6531 | 2.3942 | 18.8829 | 1.1985 | 4.4279 | -110.6362 | 4.4279 | -110.6362 | 4.4279 | -110.6362 | 13.2836
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3067.7228 | 13.2836 | 14.9292 | 34.197 | -110.6362 | 12.9564 | 3067.7228 | 1.0043 | 1.0655 | 3.423 | 18.7595 | 1.2055 | 15.6531 | 2.3942 | 18.8829 | 1.1985 | 4.4279 | -110.6362 | 4.4279 | -110.6362 | 4.4279 | -110.6362 | 13.2836
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 2769.3496 | 11.9916 | 15.4218 | 30.8258 | -112.3177 | 11.6798 | 2769.3496 | 0.96208 | 0.97969 | 1.3816 | 16.14 | 1.0491 | 19.5522 | 3.3028 | 23.4981 | 0.82548 | 3.9972 | -112.3177 | 3.9972 | -112.3177 | 3.9972 | -112.3177 | 11.9916
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3760.5718 | 16.2838 | 16.2103 | 41.7294 | -113.2162 | 15.5011 | 3760.5718 | 0.93258 | 0.91588 | 0.71092 | 8.1501 | 1.8174 | 14.8019 | 3.1552 | 20.217 | 0.55061 | 5.4279 | -113.2162 | 5.4279 | -113.2162 | 5.4279 | -113.2162 | 16.2838
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3760.5718 | 16.2838 | 16.2103 | 41.7294 | -113.2162 | 15.5011 | 3760.5718 | 0.93258 | 0.91588 | 0.71092 | 8.1501 | 1.8174 | 14.8019 | 3.1552 | 20.217 | 0.55061 | 5.4279 | -113.2162 | 5.4279 | -113.2162 | 5.4279 | -113.2162 | 16.2838
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3665.5681 | 15.8724 | 19.0886 | 41 | -111.5139 | 15.4161 | 3665.5681 | 1.0008 | 1.0525 | 2.8792 | 15.4113 | 1.3022 | 13.4192 | 1.947 | 15.9879 | 1.1485 | 5.2908 | -111.5139 | 5.2908 | -111.5139 | 5.2908 | -111.5139 | 15.8724
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3665.5681 | 15.8724 | 19.0886 | 41 | -111.5139 | 15.4161 | 3665.5681 | 1.0008 | 1.0525 | 2.8792 | 15.4113 | 1.3022 | 13.4192 | 1.947 | 15.9879 | 1.1485 | 5.2908 | -111.5139 | 5.2908 | -111.5139 | 5.2908 | -111.5139 | 15.8724
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2030 | 7114.3085 | 30.8059 | 19.7118 | 80.1927 | -113.0344 | 30.0398 | 7114.3085 | 1.0754 | 1.099 | 1.7046 | 9.1913 | 0.85552 | 5.9317 | 0.89348 | 7.8878 | 1.5495 | 10.2686 | -113.0344 | 10.2686 | -113.0344 | 10.2686 | -113.0344 | 30.8059
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 7114.3085 | 30.8059 | 19.7118 | 80.1927 | -113.0344 | 30.0398 | 7114.3085 | 1.0754 | 1.099 | 1.7046 | 9.1913 | 0.85552 | 5.9317 | 0.89348 | 7.8878 | 1.5495 | 10.2686 | -113.0344 | 10.2686 | -113.0344 | 10.2686 | -113.0344 | 30.8059
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2030 | 7114.3085 | 30.8059 | 19.7118 | 80.1927 | -113.0344 | 30.0398 | 7114.3085 | 1.0754 | 1.099 | 1.7046 | 9.1913 | 0.85552 | 5.9317 | 0.89348 | 7.8878 | 1.5495 | 10.2686 | -113.0344 | 10.2686 | -113.0344 | 10.2686 | -113.0344 | 30.8059
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2030 | 7114.3085 | 30.8059 | 19.7118 | 80.1927 | -113.0344 | 30.0398 | 7114.3085 | 1.0754 | 1.099 | 1.7046 | 9.1913 | 0.85552 | 5.9317 | 0.89348 | 7.8878 | 1.5495 | 10.2686 | -113.0344 | 10.2686 | -113.0344 | 10.2686 | -113.0344 | 30.8059
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 4735.4086 | 20.5049 | 18.2462 | 53.1981 | -109.1108 | 19.9783 | 4735.4086 | 1.0371 | 1.1413 | 3.6339 | 13.5938 | 0.75436 | 8.9223 | 1.4605 | 12.0924 | 1.5236 | 6.835 | -109.1108 | 6.835 | -109.1108 | 6.835 | -109.1108 | 20.5049
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 5278.9157 | 22.8584 | 17.8592 | 59.1589 | -112.0995 | 22.1907 | 5278.9157 | 0.99866 | 1.0236 | 1.5239 | 10.1364 | 1.0197 | 9.5486 | 1.22 | 11.4899 | 1.0616 | 7.6195 | -112.0995 | 7.6195 | -112.0995 | 7.6195 | -112.0995 | 22.8584
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 5212.9836 | 22.5729 | 19.5706 | 58.7735 | -115.3357 | 21.8025 | 5212.9836 | 1.0143 | 0.98536 | 0.97465 | 9.2034 | 1.436 | 9.1501 | 1.6684 | 12.8347 | 1.0058 | 7.5243 | -115.3357 | 7.5243 | -115.3357 | 7.5243 | -115.3357 | 22.5729
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 5212.9836 | 22.5729 | 19.5706 | 58.7735 | -115.3357 | 21.8025 | 5212.9836 | 1.0143 | 0.98536 | 0.97465 | 9.2034 | 1.436 | 9.1501 | 1.6684 | 12.8347 | 1.0058 | 7.5243 | -115.3357 | 7.5243 | -115.3357 | 7.5243 | -115.3357 | 22.5729
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3354.1685 | 14.524 | 16.0001 | 37.411 | -111.4193 | 14.0697 | 3354.1685 | 0.95584 | 0.98728 | 1.6818 | 13.1243 | 1.1252 | 15.8724 | 2.6787 | 19.7951 | 0.82686 | 4.8413 | -111.4193 | 4.8413 | -111.4193 | 4.8413 | -111.4193 | 14.524
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3354.1685 | 14.524 | 16.0001 | 37.411 | -111.4193 | 14.0697 | 3354.1685 | 0.95584 | 0.98728 | 1.6818 | 13.1243 | 1.1252 | 15.8724 | 2.6787 | 19.7951 | 0.82686 | 4.8413 | -111.4193 | 4.8413 | -111.4193 | 4.8413 | -111.4193 | 14.524
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3683.0017 | 15.9479 | 16.2536 | 40.8821 | -113.2375 | 15.2001 | 3683.0017 | 0.9351 | 0.92213 | 0.834 | 8.6444 | 1.8499 | 14.9764 | 3.203 | 20.4158 | 0.5772 | 5.316 | -113.2375 | 5.316 | -113.2375 | 5.316 | -113.2375 | 15.9479
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 3683.0017 | 15.9479 | 16.2536 | 40.8821 | -113.2375 | 15.2001 | 3683.0017 | 0.9351 | 0.92213 | 0.834 | 8.6444 | 1.8499 | 14.9764 | 3.203 | 20.4158 | 0.5772 | 5.316 | -113.2375 | 5.316 | -113.2375 | 5.316 | -113.2375 | 15.9479
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1445.121 | 15.1698 | 11.8769 | 37.1494 | -107.5218 | 14.7628 | 1445.121 | 0.90968 | 1.0626 | 1.9569 | 5.4157 | 0.49298 | 6.2103 | 1.2088 | 7.0834 | 0.87204 | 5.0566 | -107.5218 | 5.0566 | -107.5218 | 5.0566 | -107.5218 | 15.1698
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 1445.121 | 15.1698 | 11.8769 | 37.1494 | -107.5218 | 14.7628 | 1445.121 | 0.90968 | 1.0626 | 1.9569 | 5.4157 | 0.49298 | 6.2103 | 1.2088 | 7.0834 | 0.87204 | 5.0566 | -107.5218 | 5.0566 | -107.5218 | 5.0566 | -107.5218 | 15.1698
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2867.8566 | 30.1047 | 14.5349 | 75.4544 | -110.4305 | 28.8794 | 2867.8566 | 0.86822 | 1.0117 | 0.81896 | 1.9493 | 0.38283 | 3.2098 | 0.64688 | 3.9411 | 0.60729 | 10.0349 | -110.4305 | 10.0349 | -110.4305 | 10.0349 | -110.4305 | 30.1047
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2867.8566 | 30.1047 | 14.5349 | 75.4544 | -110.4305 | 28.8794 | 2867.8566 | 0.86822 | 1.0117 | 0.81896 | 1.9493 | 0.38283 | 3.2098 | 0.64688 | 3.9411 | 0.60729 | 10.0349 | -110.4305 | 10.0349 | -110.4305 | 10.0349 | -110.4305 | 30.1047
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2031 | 2867.8566 | 30.1047 | 14.5349 | 75.4544 | -110.4305 | 28.8794 | 2867.8566 | 0.86822 | 1.0117 | 0.81896 | 1.9493 | 0.38283 | 3.2098 | 0.64688 | 3.9411 | 0.60729 | 10.0349 | -110.4305 | 10.0349 | -110.4305 | 10.0349 | -110.4305 | 30.1047
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1365.1884 | 14.3308 | 39.6091 | 38.6245 | -104.4241 | 14.131 | 1365.1884 | 1.0289 | 1.2903 | 4.9278 | 8.8769 | 0.237 | 4.9156 | 0.33897 | 5.3125 | 1.8058 | 4.7769 | -104.4241 | 4.7769 | -104.4241 | 4.7769 | -104.4241 | 14.3308
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1365.1884 | 14.3308 | 39.6091 | 38.6245 | -104.4241 | 14.131 | 1365.1884 | 1.0289 | 1.2903 | 4.9278 | 8.8769 | 0.237 | 4.9156 | 0.33897 | 5.3125 | 1.8058 | 4.7769 | -104.4241 | 4.7769 | -104.4241 | 4.7769 | -104.4241 | 14.3308
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1586.3839 | 16.6527 | 11.8505 | 41.2099 | -110.852 | 16.1487 | 1586.3839 | 0.90364 | 0.97812 | 0.83506 | 3.9003 | 0.40042 | 6.101 | 1.0596 | 7.0212 | 0.63929 | 5.5509 | -110.852 | 5.5509 | -110.852 | 5.5509 | -110.852 | 16.6527
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1586.3839 | 16.6527 | 11.8505 | 41.2099 | -110.852 | 16.1487 | 1586.3839 | 0.90364 | 0.97812 | 0.83506 | 3.9003 | 0.40042 | 6.101 | 1.0596 | 7.0212 | 0.63929 | 5.5509 | -110.852 | 5.5509 | -110.852 | 5.5509 | -110.852 | 16.6527
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2719.2319 | 28.5445 | 24.2009 | 74.4761 | -109.2092 | 27.8362 | 2719.2319 | 0.76766 | 1.0396 | 1.1618 | 1.41 | 0.26544 | 3.9178 | 0.44862 | 4.4818 | 0.35989 | 9.5148 | -109.2092 | 9.5148 | -109.2092 | 9.5148 | -109.2092 | 28.5445
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1430.2566 | 15.0138 | 19.6604 | 39.0952 | -111.9052 | 14.3746 | 1430.2566 | 0.91797 | 1.0169 | 1.1953 | 5.0753 | 0.33474 | 6.4247 | 0.63809 | 7.4048 | 0.78997 | 5.0046 | -111.9052 | 5.0046 | -111.9052 | 5.0046 | -111.9052 | 15.0138
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1430.2566 | 15.0138 | 19.6604 | 39.0952 | -111.9052 | 14.3746 | 1430.2566 | 0.91797 | 1.0169 | 1.1953 | 5.0753 | 0.33474 | 6.4247 | 0.63809 | 7.4048 | 0.78997 | 5.0046 | -111.9052 | 5.0046 | -111.9052 | 5.0046 | -111.9052 | 15.0138
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 986.9708 | 10.3605 | 11.4357 | 23.7757 | -108.387 | 10.0604 | 986.9708 | 1.0174 | 1.0744 | 2.593 | 9.9926 | 1.2628 | 7.94 | 1.9867 | 8.9049 | 1.2585 | 3.4535 | -108.387 | 3.4535 | -108.387 | 3.4535 | -108.387 | 10.3605
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 986.9708 | 10.3605 | 11.4357 | 23.7757 | -108.387 | 10.0604 | 986.9708 | 1.0174 | 1.0744 | 2.593 | 9.9926 | 1.2628 | 7.94 | 1.9867 | 8.9049 | 1.2585 | 3.4535 | -108.387 | 3.4535 | -108.387 | 3.4535 | -108.387 | 10.3605
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1541.978 | 16.1866 | 16.3782 | 40.9927 | -112.0114 | 15.8321 | 1541.978 | 0.98829 | 1.0796 | 1.1969 | 6.2401 | 0.18412 | 5.2531 | 0.90727 | 5.9506 | 1.1879 | 5.3955 | -112.0114 | 5.3955 | -112.0114 | 5.3955 | -112.0114 | 16.1866
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1541.978 | 16.1866 | 16.3782 | 40.9927 | -112.0114 | 15.8321 | 1541.978 | 0.98829 | 1.0796 | 1.1969 | 6.2401 | 0.18412 | 5.2531 | 0.90727 | 5.9506 | 1.1879 | 5.3955 | -112.0114 | 5.3955 | -112.0114 | 5.3955 | -112.0114 | 16.1866
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 1728.5314 | 18.1449 | 11.2548 | 44.6784 | -104.7257 | 17.3098 | 1728.5314 | 0.79522 | 1.0204 | 1.6422 | 2.3076 | 0.65622 | 5.9048 | 0.99247 | 6.8223 | 0.39081 | 6.0483 | -104.7257 | 6.0483 | -104.7257 | 6.0483 | -104.7257 | 18.1449
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2031 | 1728.5314 | 18.1449 | 11.2548 | 44.6784 | -104.7257 | 17.3098 | 1728.5314 | 0.79522 | 1.0204 | 1.6422 | 2.3076 | 0.65622 | 5.9048 | 0.99247 | 6.8223 | 0.39081 | 6.0483 | -104.7257 | 6.0483 | -104.7257 | 6.0483 | -104.7257 | 18.1449
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1966.5468 | 20.6434 | 11.8046 | 51.1879 | -104.7568 | 19.8833 | 1966.5468 | 0.79777 | 1.0454 | 1.6816 | 2.3222 | 0.58909 | 5.0277 | 0.9568 | 5.8304 | 0.46188 | 6.8811 | -104.7568 | 6.8811 | -104.7568 | 6.8811 | -104.7568 | 20.6434
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1966.5468 | 20.6434 | 11.8046 | 51.1879 | -104.7568 | 19.8833 | 1966.5468 | 0.79777 | 1.0454 | 1.6816 | 2.3222 | 0.58909 | 5.0277 | 0.9568 | 5.8304 | 0.46188 | 6.8811 | -104.7568 | 6.8811 | -104.7568 | 6.8811 | -104.7568 | 20.6434
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1849.2088 | 19.4117 | 12.9597 | 48.2391 | -104.4817 | 18.878 | 1849.2088 | 0.81885 | 1.0976 | 2.3094 | 3.284 | 0.5577 | 5.0957 | 0.86984 | 5.7512 | 0.64447 | 6.4706 | -104.4817 | 6.4706 | -104.4817 | 6.4706 | -104.4817 | 19.4117
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1849.2088 | 19.4117 | 12.9597 | 48.2391 | -104.4817 | 18.878 | 1849.2088 | 0.81885 | 1.0976 | 2.3094 | 3.284 | 0.5577 | 5.0957 | 0.86984 | 5.7512 | 0.64447 | 6.4706 | -104.4817 | 6.4706 | -104.4817 | 6.4706 | -104.4817 | 19.4117
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 979.4698 | 10.2818 | 10.048 | 25.1267 | -108.6128 | 10.04 | 979.4698 | 0.88155 | 0.99375 | 1.9701 | 6.2902 | 0.85429 | 10.3196 | 1.8348 | 11.8056 | 0.60954 | 3.4273 | -108.6128 | 3.4273 | -108.6128 | 3.4273 | -108.6128 | 10.2818
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 979.4698 | 10.2818 | 10.048 | 25.1267 | -108.6128 | 10.04 | 979.4698 | 0.88155 | 0.99375 | 1.9701 | 6.2902 | 0.85429 | 10.3196 | 1.8348 | 11.8056 | 0.60954 | 3.4273 | -108.6128 | 3.4273 | -108.6128 | 3.4273 | -108.6128 | 10.2818
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2031 | 718.87 | 7.5462 | 9.9015 | 17.8799 | -112.243 | 7.363 | 718.87 | 1.0125 | 1.0236 | 2.3056 | 12.5085 | 1.8644 | 11.3102 | 2.4235 | 12.8236 | 1.106 | 2.5154 | -112.243 | 2.5154 | -112.243 | 2.5154 | -112.243 | 7.5462
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2031 | 718.87 | 7.5462 | 9.9015 | 17.8799 | -112.243 | 7.363 | 718.87 | 1.0125 | 1.0236 | 2.3056 | 12.5085 | 1.8644 | 11.3102 | 2.4235 | 12.8236 | 1.106 | 2.5154 | -112.243 | 2.5154 | -112.243 | 2.5154 | -112.243 | 7.5462
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2031 | 2165.9955 | 22.7371 | 34.4742 | 61.3428 | -114.2902 | 21.8728 | 2165.9955 | 0.92098 | 1.0087 | 0.72104 | 3.3288 | 0.22858 | 4.2803 | 0.41656 | 5.0338 | 0.77771 | 7.579 | -114.2902 | 7.579 | -114.2902 | 7.579 | -114.2902 | 22.7371
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2031 | 2165.9955 | 22.7371 | 34.4742 | 61.3428 | -114.2902 | 21.8728 | 2165.9955 | 0.92098 | 1.0087 | 0.72104 | 3.3288 | 0.22858 | 4.2803 | 0.41656 | 5.0338 | 0.77771 | 7.579 | -114.2902 | 7.579 | -114.2902 | 7.579 | -114.2902 | 22.7371
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2031 | 961.8128 | 10.0964 | 37.7613 | 27.3031 | -115.5707 | 9.9967 | 961.8128 | 0.99773 | 1.0728 | 1.5157 | 9.8665 | 0.20776 | 8.2 | 0.34184 | 9.3115 | 1.2032 | 3.3655 | -115.5707 | 3.3655 | -115.5707 | 3.3655 | -115.5707 | 10.0964
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1061.64 | 11.1443 | 14.9099 | 28.5336 | -101.5464 | 10.8953 | 1061.64 | 0.72084 | 1.1404 | 4.6166 | 4.0857 | 0.52576 | 9.1606 | 0.95559 | 10.8527 | 0.446 | 3.7148 | -101.5464 | 3.7148 | -101.5464 | 3.7148 | -101.5464 | 11.1443
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 1061.64 | 11.1443 | 14.9099 | 28.5336 | -101.5464 | 10.8953 | 1061.64 | 0.72084 | 1.1404 | 4.6166 | 4.0857 | 0.52576 | 9.1606 | 0.95559 | 10.8527 | 0.446 | 3.7148 | -101.5464 | 3.7148 | -101.5464 | 3.7148 | -101.5464 | 11.1443
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 1677.5098 | 17.6093 | 25.4042 | 46.8665 | -112.1388 | 16.9688 | 1677.5098 | 0.88702 | 1.0296 | 1.3945 | 4.1011 | 0.36939 | 5.6767 | 0.59924 | 6.4995 | 0.72244 | 5.8698 | -112.1388 | 5.8698 | -112.1388 | 5.8698 | -112.1388 | 17.6093
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2802.2862 | 29.4164 | 17.6241 | 74.1831 | -109.9572 | 28.2893 | 2802.2862 | 0.87273 | 1.0389 | 0.97136 | 2.1979 | 0.34825 | 3.1861 | 0.61734 | 3.9008 | 0.68986 | 9.8055 | -109.9572 | 9.8055 | -109.9572 | 9.8055 | -109.9572 | 29.4164
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2802.2862 | 29.4164 | 17.6241 | 74.1831 | -109.9572 | 28.2893 | 2802.2862 | 0.87273 | 1.0389 | 0.97136 | 2.1979 | 0.34825 | 3.1861 | 0.61734 | 3.9008 | 0.68986 | 9.8055 | -109.9572 | 9.8055 | -109.9572 | 9.8055 | -109.9572 | 29.4164
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3188.5429 | 33.471 | 21.7826 | 85.684 | -112.1521 | 31.9427 | 3188.5429 | 0.89063 | 0.942 | 0.32549 | 1.5129 | 0.30484 | 3.0777 | 0.55566 | 3.8738 | 0.49157 | 11.157 | -112.1521 | 11.157 | -112.1521 | 11.157 | -112.1521 | 33.471
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 3188.5429 | 33.471 | 21.7826 | 85.684 | -112.1521 | 31.9427 | 3188.5429 | 0.89063 | 0.942 | 0.32549 | 1.5129 | 0.30484 | 3.0777 | 0.55566 | 3.8738 | 0.49157 | 11.157 | -112.1521 | 11.157 | -112.1521 | 11.157 | -112.1521 | 33.471
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 3083.2995 | 32.3663 | 20.6214 | 82.5471 | -111.5268 | 30.9377 | 3083.2995 | 0.88028 | 0.95404 | 0.42307 | 1.5704 | 0.32579 | 3.1885 | 0.57922 | 3.9827 | 0.49252 | 10.7888 | -111.5268 | 10.7888 | -111.5268 | 10.7888 | -111.5268 | 32.3663
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 3083.2995 | 32.3663 | 20.6214 | 82.5471 | -111.5268 | 30.9377 | 3083.2995 | 0.88028 | 0.95404 | 0.42307 | 1.5704 | 0.32579 | 3.1885 | 0.57922 | 3.9827 | 0.49252 | 10.7888 | -111.5268 | 10.7888 | -111.5268 | 10.7888 | -111.5268 | 32.3663
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2031 | 2944.8027 | 30.9124 | 21.1873 | 78.1715 | -107.3011 | 29.9154 | 2944.8027 | 0.9383 | 1.1312 | 1.349 | 2.9185 | 0.28654 | 2.6269 | 0.55802 | 3.2564 | 1.111 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 10.3041 | -107.3011 | 30.9124
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1451.5099 | 15.2369 | 11.6721 | 36.1371 | -104.4027 | 14.7954 | 1451.5099 | 0.89396 | 1.13 | 3.0593 | 5.3993 | 0.66302 | 5.6907 | 1.3358 | 6.5297 | 0.94879 | 5.079 | -104.4027 | 5.079 | -104.4027 | 5.079 | -104.4027 | 15.2369
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1451.5099 | 15.2369 | 11.6721 | 36.1371 | -104.4027 | 14.7954 | 1451.5099 | 0.89396 | 1.13 | 3.0593 | 5.3993 | 0.66302 | 5.6907 | 1.3358 | 6.5297 | 0.94879 | 5.079 | -104.4027 | 5.079 | -104.4027 | 5.079 | -104.4027 | 15.2369
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1589.3982 | 16.6844 | 10.9124 | 40.8472 | -103.9655 | 16.0831 | 1589.3982 | 0.78788 | 1.0806 | 2.4448 | 3.096 | 0.62646 | 6.019 | 1.0672 | 7.0897 | 0.51438 | 5.5615 | -103.9655 | 5.5615 | -103.9655 | 5.5615 | -103.9655 | 16.6844
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1589.3982 | 16.6844 | 10.9124 | 40.8472 | -103.9655 | 16.0831 | 1589.3982 | 0.78788 | 1.0806 | 2.4448 | 3.096 | 0.62646 | 6.019 | 1.0672 | 7.0897 | 0.51438 | 5.5615 | -103.9655 | 5.5615 | -103.9655 | 5.5615 | -103.9655 | 16.6844
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3050.1839 | 32.0186 | 14.8737 | 80.333 | -108.9389 | 30.6969 | 3050.1839 | 0.84283 | 1.0012 | 0.77528 | 1.6079 | 0.37911 | 3.2291 | 0.62411 | 3.945 | 0.49794 | 10.6729 | -108.9389 | 10.6729 | -108.9389 | 10.6729 | -108.9389 | 32.0186
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 3050.1839 | 32.0186 | 14.8737 | 80.333 | -108.9389 | 30.6969 | 3050.1839 | 0.84283 | 1.0012 | 0.77528 | 1.6079 | 0.37911 | 3.2291 | 0.62411 | 3.945 | 0.49794 | 10.6729 | -108.9389 | 10.6729 | -108.9389 | 10.6729 | -108.9389 | 32.0186
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2642.7168 | 27.7413 | 15.0563 | 69.1484 | -107.5931 | 26.9558 | 2642.7168 | 0.76077 | 1.0432 | 1.3176 | 1.3432 | 0.51065 | 4.0707 | 0.67346 | 4.531 | 0.32996 | 9.2471 | -107.5931 | 9.2471 | -107.5931 | 9.2471 | -107.5931 | 27.7413
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2642.7168 | 27.7413 | 15.0563 | 69.1484 | -107.5931 | 26.9558 | 2642.7168 | 0.76077 | 1.0432 | 1.3176 | 1.3432 | 0.51065 | 4.0707 | 0.67346 | 4.531 | 0.32996 | 9.2471 | -107.5931 | 9.2471 | -107.5931 | 9.2471 | -107.5931 | 27.7413
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1188.9472 | 12.4807 | 9.4257 | 30.1488 | -108.185 | 12.1773 | 1188.9472 | 0.8897 | 1.0009 | 1.7183 | 5.4573 | 0.76947 | 8.3555 | 1.6623 | 9.5018 | 0.65314 | 4.1602 | -108.185 | 4.1602 | -108.185 | 4.1602 | -108.185 | 12.4807
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1188.9472 | 12.4807 | 9.4257 | 30.1488 | -108.185 | 12.1773 | 1188.9472 | 0.8897 | 1.0009 | 1.7183 | 5.4573 | 0.76947 | 8.3555 | 1.6623 | 9.5018 | 0.65314 | 4.1602 | -108.185 | 4.1602 | -108.185 | 4.1602 | -108.185 | 12.4807
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2031 | 1882.7221 | 19.7635 | 13.387 | 49.4419 | -110.4806 | 19.1506 | 1882.7221 | 0.95494 | 1.0505 | 1.0557 | 4.4283 | 0.30983 | 4.4594 | 1.0627 | 5.2702 | 0.99303 | 6.5878 | -110.4806 | 6.5878 | -110.4806 | 6.5878 | -110.4806 | 19.7635
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2031 | 1882.7221 | 19.7635 | 13.387 | 49.4419 | -110.4806 | 19.1506 | 1882.7221 | 0.95494 | 1.0505 | 1.0557 | 4.4283 | 0.30983 | 4.4594 | 1.0627 | 5.2702 | 0.99303 | 6.5878 | -110.4806 | 6.5878 | -110.4806 | 6.5878 | -110.4806 | 19.7635
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2031 | 1799.1685 | 18.8864 | 12.8513 | 47.0695 | -108.0945 | 18.5149 | 1799.1685 | 0.9097 | 1.1153 | 2.1568 | 4.634 | 0.40822 | 4.6987 | 0.97963 | 5.135 | 0.98624 | 6.2955 | -108.0945 | 6.2955 | -108.0945 | 6.2955 | -108.0945 | 18.8864
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2031 | 1799.1685 | 18.8864 | 12.8513 | 47.0695 | -108.0945 | 18.5149 | 1799.1685 | 0.9097 | 1.1153 | 2.1568 | 4.634 | 0.40822 | 4.6987 | 0.97963 | 5.135 | 0.98624 | 6.2955 | -108.0945 | 6.2955 | -108.0945 | 6.2955 | -108.0945 | 18.8864
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2031 | 2464.3455 | 25.8689 | 17.3572 | 66.4665 | -103.9406 | 25.195 | 2464.3455 | 0.82378 | 1.1255 | 1.834 | 2.655 | 0.28441 | 3.6583 | 0.48633 | 4.3593 | 0.72574 | 8.623 | -103.9406 | 8.623 | -103.9406 | 8.623 | -103.9406 | 25.8689
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2031 | 2464.3455 | 25.8689 | 17.3572 | 66.4665 | -103.9406 | 25.195 | 2464.3455 | 0.82378 | 1.1255 | 1.834 | 2.655 | 0.28441 | 3.6583 | 0.48633 | 4.3593 | 0.72574 | 8.623 | -103.9406 | 8.623 | -103.9406 | 8.623 | -103.9406 | 25.8689
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1710.0208 | 17.9506 | 12.6066 | 44.5725 | -109.3728 | 17.4002 | 1710.0208 | 0.95701 | 1.0732 | 1.3682 | 5.0838 | 0.31122 | 4.8022 | 1.0941 | 5.6767 | 1.0586 | 5.9835 | -109.3728 | 5.9835 | -109.3728 | 5.9835 | -109.3728 | 17.9506
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1710.0208 | 17.9506 | 12.6066 | 44.5725 | -109.3728 | 17.4002 | 1710.0208 | 0.95701 | 1.0732 | 1.3682 | 5.0838 | 0.31122 | 4.8022 | 1.0941 | 5.6767 | 1.0586 | 5.9835 | -109.3728 | 5.9835 | -109.3728 | 5.9835 | -109.3728 | 17.9506
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2031 | 1555.9 | 16.3327 | 18.1725 | 42.5172 | -112.5982 | 15.7061 | 1555.9 | 0.88365 | 0.9885 | 1.0973 | 3.8603 | 0.44219 | 6.392 | 0.74008 | 7.4658 | 0.60392 | 5.4442 | -112.5982 | 5.4442 | -112.5982 | 5.4442 | -112.5982 | 16.3327
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 600.3224 | 6.3018 | 4.6844 | 13.6324 | -90.9833 | 6.2259 | 600.3224 | 0.95472 | 1.3156 | 16.8934 | 15.2981 | 2.7241 | 12.0165 | 2.9601 | 12.8703 | 1.2731 | 2.1006 | -90.9833 | 2.1006 | -90.9833 | 2.1006 | -90.9833 | 6.3018
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 471.686 | 4.9514 | 7.4051 | 10.9312 | -100.0286 | 4.8561 | 471.686 | 0.91721 | 1.1102 | 9.2661 | 16.7076 | 3.1164 | 17.2498 | 5.1039 | 21.0935 | 0.96857 | 1.6505 | -100.0286 | 1.6505 | -100.0286 | 1.6505 | -100.0286 | 4.9514
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1806.7921 | 18.9664 | 13.4647 | 47.5674 | -110.7545 | 18.4263 | 1806.7921 | 0.94407 | 1.0418 | 1.0951 | 4.4553 | 0.33848 | 4.7655 | 1.0747 | 5.5443 | 0.93491 | 6.3221 | -110.7545 | 6.3221 | -110.7545 | 6.3221 | -110.7545 | 18.9664
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1806.7921 | 18.9664 | 13.4647 | 47.5674 | -110.7545 | 18.4263 | 1806.7921 | 0.94407 | 1.0418 | 1.0951 | 4.4553 | 0.33848 | 4.7655 | 1.0747 | 5.5443 | 0.93491 | 6.3221 | -110.7545 | 6.3221 | -110.7545 | 6.3221 | -110.7545 | 18.9664
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2031 | 1755.0761 | 18.4235 | 13.9148 | 46.3376 | -107.4573 | 18.1131 | 1755.0761 | 0.86154 | 1.1133 | 2.4755 | 4.1437 | 0.52781 | 5.0899 | 0.92877 | 5.4872 | 0.8141 | 6.1412 | -107.4573 | 6.1412 | -107.4573 | 6.1412 | -107.4573 | 18.4235
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2031 | 1755.0761 | 18.4235 | 13.9148 | 46.3376 | -107.4573 | 18.1131 | 1755.0761 | 0.86154 | 1.1133 | 2.4755 | 4.1437 | 0.52781 | 5.0899 | 0.92877 | 5.4872 | 0.8141 | 6.1412 | -107.4573 | 6.1412 | -107.4573 | 6.1412 | -107.4573 | 18.4235
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2220.9933 | 23.3144 | 11.5778 | 57.2118 | -110.9393 | 22.3934 | 2220.9933 | 0.96306 | 1.0466 | 0.9957 | 3.6666 | 0.4461 | 3.6589 | 0.80518 | 4.4221 | 1.0021 | 7.7715 | -110.9393 | 7.7715 | -110.9393 | 7.7715 | -110.9393 | 23.3144
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2220.9933 | 23.3144 | 11.5778 | 57.2118 | -110.9393 | 22.3934 | 2220.9933 | 0.96306 | 1.0466 | 0.9957 | 3.6666 | 0.4461 | 3.6589 | 0.80518 | 4.4221 | 1.0021 | 7.7715 | -110.9393 | 7.7715 | -110.9393 | 7.7715 | -110.9393 | 23.3144
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2698.9566 | 28.3317 | 13.7887 | 70.7102 | -109.6818 | 27.2433 | 2698.9566 | 0.85915 | 1.0274 | 0.99566 | 2.1012 | 0.41116 | 3.4087 | 0.67853 | 4.1416 | 0.61642 | 9.4439 | -109.6818 | 9.4439 | -109.6818 | 9.4439 | -109.6818 | 28.3317
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2698.9566 | 28.3317 | 13.7887 | 70.7102 | -109.6818 | 27.2433 | 2698.9566 | 0.85915 | 1.0274 | 0.99566 | 2.1012 | 0.41116 | 3.4087 | 0.67853 | 4.1416 | 0.61642 | 9.4439 | -109.6818 | 9.4439 | -109.6818 | 9.4439 | -109.6818 | 28.3317
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1503.2878 | 15.7804 | 12.0501 | 39.18 | -112.5228 | 15.4417 | 1503.2878 | 0.97633 | 1.0356 | 0.96854 | 5.7995 | 0.3598 | 5.6606 | 1.2353 | 6.3539 | 1.0246 | 5.2601 | -112.5228 | 5.2601 | -112.5228 | 5.2601 | -112.5228 | 15.7804
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1503.2878 | 15.7804 | 12.0501 | 39.18 | -112.5228 | 15.4417 | 1503.2878 | 0.97633 | 1.0356 | 0.96854 | 5.7995 | 0.3598 | 5.6606 | 1.2353 | 6.3539 | 1.0246 | 5.2601 | -112.5228 | 5.2601 | -112.5228 | 5.2601 | -112.5228 | 15.7804
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 3294.8734 | 34.5872 | 24.2034 | 90.6431 | -109.4468 | 33.0899 | 3294.8734 | 0.85435 | 1.0072 | 0.58455 | 1.5647 | 0.13807 | 2.7761 | 0.39285 | 3.7068 | 0.56363 | 11.5291 | -109.4468 | 11.5291 | -109.4468 | 11.5291 | -109.4468 | 34.5872
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2031 | 3294.8734 | 34.5872 | 24.2034 | 90.6431 | -109.4468 | 33.0899 | 3294.8734 | 0.85435 | 1.0072 | 0.58455 | 1.5647 | 0.13807 | 2.7761 | 0.39285 | 3.7068 | 0.56363 | 11.5291 | -109.4468 | 11.5291 | -109.4468 | 11.5291 | -109.4468 | 34.5872
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2031 | 3294.8734 | 34.5872 | 24.2034 | 90.6431 | -109.4468 | 33.0899 | 3294.8734 | 0.85435 | 1.0072 | 0.58455 | 1.5647 | 0.13807 | 2.7761 | 0.39285 | 3.7068 | 0.56363 | 11.5291 | -109.4468 | 11.5291 | -109.4468 | 11.5291 | -109.4468 | 34.5872
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3294.8734 | 34.5872 | 24.2034 | 90.6431 | -109.4468 | 33.0899 | 3294.8734 | 0.85435 | 1.0072 | 0.58455 | 1.5647 | 0.13807 | 2.7761 | 0.39285 | 3.7068 | 0.56363 | 11.5291 | -109.4468 | 11.5291 | -109.4468 | 11.5291 | -109.4468 | 34.5872
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 1710.0171 | 17.9505 | 25.0992 | 47.7538 | -112.8787 | 17.2456 | 1710.0171 | 0.89029 | 1.0097 | 1.1434 | 3.8634 | 0.35245 | 5.6606 | 0.58712 | 6.5137 | 0.68251 | 5.9835 | -112.8787 | 5.9835 | -112.8787 | 5.9835 | -112.8787 | 17.9505
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2031 | 1710.0171 | 17.9505 | 25.0992 | 47.7538 | -112.8787 | 17.2456 | 1710.0171 | 0.89029 | 1.0097 | 1.1434 | 3.8634 | 0.35245 | 5.6606 | 0.58712 | 6.5137 | 0.68251 | 5.9835 | -112.8787 | 5.9835 | -112.8787 | 5.9835 | -112.8787 | 17.9505
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1964.0721 | 20.6174 | 14.2022 | 51.4622 | -106.1031 | 19.9718 | 1964.0721 | 0.90843 | 1.1312 | 2.0809 | 4.175 | 0.3572 | 4.1183 | 0.81482 | 4.9156 | 1.0138 | 6.8725 | -106.1031 | 6.8725 | -106.1031 | 6.8725 | -106.1031 | 20.6174
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2031 | 3194.9408 | 33.5382 | 33.0061 | 89.1054 | -114.9411 | 32.7402 | 3194.9408 | 1.0024 | 1.0367 | 0.30967 | 2.9391 | 0.12307 | 2.6385 | 0.22328 | 2.9592 | 1.1139 | 11.1794 | -114.9411 | 11.1794 | -114.9411 | 11.1794 | -114.9411 | 33.5382
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2031 | 3194.9408 | 33.5382 | 33.0061 | 89.1054 | -114.9411 | 32.7402 | 3194.9408 | 1.0024 | 1.0367 | 0.30967 | 2.9391 | 0.12307 | 2.6385 | 0.22328 | 2.9592 | 1.1139 | 11.1794 | -114.9411 | 11.1794 | -114.9411 | 11.1794 | -114.9411 | 33.5382
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2031 | 3194.9408 | 33.5382 | 33.0061 | 89.1054 | -114.9411 | 32.7402 | 3194.9408 | 1.0024 | 1.0367 | 0.30967 | 2.9391 | 0.12307 | 2.6385 | 0.22328 | 2.9592 | 1.1139 | 11.1794 | -114.9411 | 11.1794 | -114.9411 | 11.1794 | -114.9411 | 33.5382
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 1420.6388 | 14.9128 | 9.8905 | 35.0944 | -99.5145 | 14.5332 | 1420.6388 | 0.90458 | 1.2109 | 4.4845 | 5.9637 | 0.75007 | 5.4377 | 1.2535 | 6.3052 | 1.0967 | 4.9709 | -99.5145 | 4.9709 | -99.5145 | 4.9709 | -99.5145 | 14.9128
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2553.1407 | 26.801 | 22.8951 | 66.447 | -107.6562 | 26.1022 | 2553.1407 | 0.75237 | 1.0357 | 1.3141 | 1.2009 | 0.5562 | 4.3221 | 0.70676 | 4.7743 | 0.27785 | 8.9337 | -107.6562 | 8.9337 | -107.6562 | 8.9337 | -107.6562 | 26.801
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2553.1407 | 26.801 | 22.8951 | 66.447 | -107.6562 | 26.1022 | 2553.1407 | 0.75237 | 1.0357 | 1.3141 | 1.2009 | 0.5562 | 4.3221 | 0.70676 | 4.7743 | 0.27785 | 8.9337 | -107.6562 | 8.9337 | -107.6562 | 8.9337 | -107.6562 | 26.801
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2026.3447 | 21.2711 | 12.7564 | 52.4355 | -106.2725 | 20.41 | 2026.3447 | 0.83191 | 1.063 | 1.6307 | 2.7824 | 0.43918 | 4.505 | 0.8899 | 5.5061 | 0.61762 | 7.0904 | -106.2725 | 7.0904 | -106.2725 | 7.0904 | -106.2725 | 21.2711
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 2026.3447 | 21.2711 | 12.7564 | 52.4355 | -106.2725 | 20.41 | 2026.3447 | 0.83191 | 1.063 | 1.6307 | 2.7824 | 0.43918 | 4.505 | 0.8899 | 5.5061 | 0.61762 | 7.0904 | -106.2725 | 7.0904 | -106.2725 | 7.0904 | -106.2725 | 21.2711
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2022.5118 | 21.2309 | 13.6605 | 53.447 | -105.6081 | 20.7552 | 2022.5118 | 0.8965 | 1.1643 | 2.3827 | 4.2463 | 0.25995 | 4.0698 | 0.72412 | 4.6507 | 1.0434 | 7.077 | -105.6081 | 7.077 | -105.6081 | 7.077 | -105.6081 | 21.2309
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2022.5118 | 21.2309 | 13.6605 | 53.447 | -105.6081 | 20.7552 | 2022.5118 | 0.8965 | 1.1643 | 2.3827 | 4.2463 | 0.25995 | 4.0698 | 0.72412 | 4.6507 | 1.0434 | 7.077 | -105.6081 | 7.077 | -105.6081 | 7.077 | -105.6081 | 21.2309
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2613.4449 | 27.4341 | 26.379 | 71.1191 | -113.9243 | 26.6539 | 2613.4449 | 0.93195 | 0.98915 | 0.40916 | 2.6528 | 0.16619 | 3.4928 | 0.47276 | 4.1626 | 0.75952 | 9.1447 | -113.9243 | 9.1447 | -113.9243 | 9.1447 | -113.9243 | 27.4341
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2104.894 | 22.0957 | 30.5376 | 57.7824 | -113.9513 | 21.7619 | 2104.894 | 0.95274 | 1.0449 | 0.99373 | 3.9813 | 0.35061 | 4.109 | 0.51735 | 4.4723 | 0.96894 | 7.3652 | -113.9513 | 7.3652 | -113.9513 | 7.3652 | -113.9513 | 22.0957
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1748.007 | 18.3493 | 16.1169 | 47.1051 | -103.9764 | 17.9273 | 1748.007 | 0.85345 | 1.1226 | 2.3538 | 4.0481 | 0.30991 | 4.9239 | 0.61099 | 6.0993 | 0.82213 | 6.1164 | -103.9764 | 6.1164 | -103.9764 | 6.1164 | -103.9764 | 18.3493
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2031 | 1748.007 | 18.3493 | 16.1169 | 47.1051 | -103.9764 | 17.9273 | 1748.007 | 0.85345 | 1.1226 | 2.3538 | 4.0481 | 0.30991 | 4.9239 | 0.61099 | 6.0993 | 0.82213 | 6.1164 | -103.9764 | 6.1164 | -103.9764 | 6.1164 | -103.9764 | 18.3493
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2031 | 1812.0142 | 19.0212 | 12.7515 | 47.1089 | -103.5327 | 18.5632 | 1812.0142 | 0.84196 | 1.1545 | 2.8193 | 3.9586 | 0.42811 | 4.7792 | 0.95008 | 5.421 | 0.82829 | 6.3404 | -103.5327 | 6.3404 | -103.5327 | 6.3404 | -103.5327 | 19.0212
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2031 | 1812.0142 | 19.0212 | 12.7515 | 47.1089 | -103.5327 | 18.5632 | 1812.0142 | 0.84196 | 1.1545 | 2.8193 | 3.9586 | 0.42811 | 4.7792 | 0.95008 | 5.421 | 0.82829 | 6.3404 | -103.5327 | 6.3404 | -103.5327 | 6.3404 | -103.5327 | 19.0212
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2031 | 1850.0731 | 19.4207 | 27.2702 | 51.8706 | -113.0308 | 18.6459 | 1850.0731 | 0.90073 | 1.0133 | 1.0329 | 3.7142 | 0.32124 | 5.1255 | 0.54813 | 5.9511 | 0.72465 | 6.4736 | -113.0308 | 6.4736 | -113.0308 | 6.4736 | -113.0308 | 19.4207
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2031 | 1850.0731 | 19.4207 | 27.2702 | 51.8706 | -113.0308 | 18.6459 | 1850.0731 | 0.90073 | 1.0133 | 1.0329 | 3.7142 | 0.32124 | 5.1255 | 0.54813 | 5.9511 | 0.72465 | 6.4736 | -113.0308 | 6.4736 | -113.0308 | 6.4736 | -113.0308 | 19.4207
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2031 | 1062.4527 | 11.1529 | 10.5943 | 27.2965 | -110.4136 | 10.9443 | 1062.4527 | 1.0082 | 1.0805 | 1.875 | 9.6572 | 0.53609 | 7.7019 | 1.3591 | 8.1888 | 1.2539 | 3.7176 | -110.4136 | 3.7176 | -110.4136 | 3.7176 | -110.4136 | 11.1529
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2031 | 1062.4527 | 11.1529 | 10.5943 | 27.2965 | -110.4136 | 10.9443 | 1062.4527 | 1.0082 | 1.0805 | 1.875 | 9.6572 | 0.53609 | 7.7019 | 1.3591 | 8.1888 | 1.2539 | 3.7176 | -110.4136 | 3.7176 | -110.4136 | 3.7176 | -110.4136 | 11.1529
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1958.0222 | 20.5539 | 17.0999 | 52.1712 | -111.8862 | 20.0655 | 1958.0222 | 0.98382 | 1.0784 | 1.0792 | 4.7818 | 0.25383 | 4.1066 | 0.84509 | 4.7343 | 1.1644 | 6.8513 | -111.8862 | 6.8513 | -111.8862 | 6.8513 | -111.8862 | 20.5539
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1958.0222 | 20.5539 | 17.0999 | 52.1712 | -111.8862 | 20.0655 | 1958.0222 | 0.98382 | 1.0784 | 1.0792 | 4.7818 | 0.25383 | 4.1066 | 0.84509 | 4.7343 | 1.1644 | 6.8513 | -111.8862 | 6.8513 | -111.8862 | 6.8513 | -111.8862 | 20.5539
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2031 | 1348.3542 | 14.154 | 9.5179 | 32.6431 | -107.3547 | 13.375 | 1348.3542 | 0.92054 | 0.92031 | 0.54257 | 3.7712 | 1.0376 | 7.1871 | 2.0846 | 9.1427 | 0.52472 | 4.718 | -107.3547 | 4.718 | -107.3547 | 4.718 | -107.3547 | 14.154
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2031 | 1348.3542 | 14.154 | 9.5179 | 32.6431 | -107.3547 | 13.375 | 1348.3542 | 0.92054 | 0.92031 | 0.54257 | 3.7712 | 1.0376 | 7.1871 | 2.0846 | 9.1427 | 0.52472 | 4.718 | -107.3547 | 4.718 | -107.3547 | 4.718 | -107.3547 | 14.154
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2056.0962 | 21.5834 | 13.1956 | 53.7782 | -112.1918 | 20.8397 | 2056.0962 | 0.96883 | 0.99773 | 0.45136 | 3.753 | 0.28774 | 4.1871 | 1.0535 | 5.0806 | 0.89632 | 7.1945 | -112.1918 | 7.1945 | -112.1918 | 7.1945 | -112.1918 | 21.5834
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2056.0962 | 21.5834 | 13.1956 | 53.7782 | -112.1918 | 20.8397 | 2056.0962 | 0.96883 | 0.99773 | 0.45136 | 3.753 | 0.28774 | 4.1871 | 1.0535 | 5.0806 | 0.89632 | 7.1945 | -112.1918 | 7.1945 | -112.1918 | 7.1945 | -112.1918 | 21.5834
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1794.3596 | 18.8359 | 13.5204 | 47.0346 | -111.0857 | 18.2437 | 1794.3596 | 0.98671 | 1.0626 | 0.95063 | 5.0846 | 0.25134 | 4.4878 | 1.083 | 5.3523 | 1.133 | 6.2786 | -111.0857 | 6.2786 | -111.0857 | 6.2786 | -111.0857 | 18.8359
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1794.3596 | 18.8359 | 13.5204 | 47.0346 | -111.0857 | 18.2437 | 1794.3596 | 0.98671 | 1.0626 | 0.95063 | 5.0846 | 0.25134 | 4.4878 | 1.083 | 5.3523 | 1.133 | 6.2786 | -111.0857 | 6.2786 | -111.0857 | 6.2786 | -111.0857 | 18.8359
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1581.079 | 16.597 | 13.1496 | 41.4081 | -109.3384 | 16.0982 | 1581.079 | 0.94538 | 1.0687 | 1.4993 | 5.3502 | 0.32757 | 5.3026 | 1.1374 | 6.1811 | 1.009 | 5.5323 | -109.3384 | 5.5323 | -109.3384 | 5.5323 | -109.3384 | 16.597
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2560.2196 | 26.8753 | 13.6518 | 65.889 | -107.0754 | 25.829 | 2560.2196 | 0.84989 | 1.0607 | 1.2897 | 2.3372 | 0.41032 | 3.5173 | 0.78639 | 4.2891 | 0.66448 | 8.9584 | -107.0754 | 8.9584 | -107.0754 | 8.9584 | -107.0754 | 26.8753
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2560.2196 | 26.8753 | 13.6518 | 65.889 | -107.0754 | 25.829 | 2560.2196 | 0.84989 | 1.0607 | 1.2897 | 2.3372 | 0.41032 | 3.5173 | 0.78639 | 4.2891 | 0.66448 | 8.9584 | -107.0754 | 8.9584 | -107.0754 | 8.9584 | -107.0754 | 26.8753
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1500.8689 | 15.755 | 10.8982 | 38.5378 | -103.968 | 15.1588 | 1500.8689 | 0.79111 | 1.0596 | 2.3607 | 3.1052 | 0.71974 | 6.5255 | 1.1285 | 7.5632 | 0.47586 | 5.2517 | -103.968 | 5.2517 | -103.968 | 5.2517 | -103.968 | 15.755
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2031 | 1466.5265 | 15.3945 | 10.5328 | 36.6292 | -108.2394 | 14.8531 | 1466.5265 | 0.89184 | 1.0249 | 1.8149 | 4.4423 | 0.89499 | 6.2436 | 1.3013 | 7.1073 | 0.7115 | 5.1315 | -108.2394 | 5.1315 | -108.2394 | 5.1315 | -108.2394 | 15.3945
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2031 | 1466.5265 | 15.3945 | 10.5328 | 36.6292 | -108.2394 | 14.8531 | 1466.5265 | 0.89184 | 1.0249 | 1.8149 | 4.4423 | 0.89499 | 6.2436 | 1.3013 | 7.1073 | 0.7115 | 5.1315 | -108.2394 | 5.1315 | -108.2394 | 5.1315 | -108.2394 | 15.3945
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2932.0819 | 30.7789 | 19.2362 | 78.8547 | -112.3593 | 29.4071 | 2932.0819 | 0.95484 | 1.0429 | 0.71355 | 2.6495 | 0.3046 | 2.7404 | 0.55995 | 3.4891 | 0.96683 | 10.2596 | -112.3593 | 10.2596 | -112.3593 | 10.2596 | -112.3593 | 30.7789
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2932.0819 | 30.7789 | 19.2362 | 78.8547 | -112.3593 | 29.4071 | 2932.0819 | 0.95484 | 1.0429 | 0.71355 | 2.6495 | 0.3046 | 2.7404 | 0.55995 | 3.4891 | 0.96683 | 10.2596 | -112.3593 | 10.2596 | -112.3593 | 10.2596 | -112.3593 | 30.7789
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2767.5483 | 29.0517 | 18.6136 | 72.5828 | -109.0892 | 27.9344 | 2767.5483 | 0.87803 | 1.0058 | 0.82383 | 2.1223 | 0.42086 | 3.4046 | 0.67723 | 4.1523 | 0.62336 | 9.6839 | -109.0892 | 9.6839 | -109.0892 | 9.6839 | -109.0892 | 29.0517
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2767.5483 | 29.0517 | 18.6136 | 72.5828 | -109.0892 | 27.9344 | 2767.5483 | 0.87803 | 1.0058 | 0.82383 | 2.1223 | 0.42086 | 3.4046 | 0.67723 | 4.1523 | 0.62336 | 9.6839 | -109.0892 | 9.6839 | -109.0892 | 9.6839 | -109.0892 | 29.0517
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2031 | 2435.0236 | 25.5611 | 21.6727 | 64.2631 | -108.0206 | 24.8022 | 2435.0236 | 0.77946 | 1.0303 | 1.2621 | 1.6173 | 0.39509 | 4.3842 | 0.74081 | 5.0345 | 0.36889 | 8.5204 | -108.0206 | 8.5204 | -108.0206 | 8.5204 | -108.0206 | 25.5611
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2031 | 2435.0236 | 25.5611 | 21.6727 | 64.2631 | -108.0206 | 24.8022 | 2435.0236 | 0.77946 | 1.0303 | 1.2621 | 1.6173 | 0.39509 | 4.3842 | 0.74081 | 5.0345 | 0.36889 | 8.5204 | -108.0206 | 8.5204 | -108.0206 | 8.5204 | -108.0206 | 25.5611
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1334.304 | 14.0066 | 7.6129 | 32.344 | -96.237 | 13.6826 | 1334.304 | 0.79761 | 1.171 | 4.476 | 4.46 | 1.009 | 6.6009 | 1.4296 | 7.8449 | 0.67566 | 4.6689 | -96.237 | 4.6689 | -96.237 | 4.6689 | -96.237 | 14.0066
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1286.0547 | 13.5001 | 19.4288 | 35.3674 | -109.7502 | 13.0425 | 1286.0547 | 0.85158 | 1.0646 | 2.5914 | 5.2371 | 0.53117 | 7.568 | 0.80176 | 8.5149 | 0.69201 | 4.5 | -109.7502 | 4.5 | -109.7502 | 4.5 | -109.7502 | 13.5001
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1234.4481 | 12.9583 | 14.7026 | 32.9828 | -108.2842 | 12.6184 | 1234.4481 | 0.84174 | 1.0513 | 2.4761 | 5.0024 | 0.51166 | 7.9225 | 0.91271 | 8.7556 | 0.63142 | 4.3194 | -108.2842 | 4.3194 | -108.2842 | 4.3194 | -108.2842 | 12.9583
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1527.7486 | 16.0372 | 10.5993 | 39.2811 | -103.4819 | 15.3512 | 1527.7486 | 0.78822 | 1.0424 | 2.1373 | 2.7852 | 0.75178 | 6.5683 | 1.1931 | 7.6201 | 0.42403 | 5.3457 | -103.4819 | 5.3457 | -103.4819 | 5.3457 | -103.4819 | 16.0372
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1527.7486 | 16.0372 | 10.5993 | 39.2811 | -103.4819 | 15.3512 | 1527.7486 | 0.78822 | 1.0424 | 2.1373 | 2.7852 | 0.75178 | 6.5683 | 1.1931 | 7.6201 | 0.42403 | 5.3457 | -103.4819 | 5.3457 | -103.4819 | 5.3457 | -103.4819 | 16.0372
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2345.06 | 24.6167 | 16.6325 | 62.307 | -109.1158 | 24.1184 | 2345.06 | 0.84614 | 1.0562 | 1.4626 | 2.6016 | 0.49478 | 4.059 | 0.70932 | 4.4381 | 0.64095 | 8.2056 | -109.1158 | 8.2056 | -109.1158 | 8.2056 | -109.1158 | 24.6167
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2345.06 | 24.6167 | 16.6325 | 62.307 | -109.1158 | 24.1184 | 2345.06 | 0.84614 | 1.0562 | 1.4626 | 2.6016 | 0.49478 | 4.059 | 0.70932 | 4.4381 | 0.64095 | 8.2056 | -109.1158 | 8.2056 | -109.1158 | 8.2056 | -109.1158 | 24.6167
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 685.6531 | 7.1975 | 9.1112 | 16.4095 | -111.3049 | 7.0079 | 685.6531 | 1.0076 | 0.98164 | 1.9349 | 12.0583 | 2.5604 | 12.352 | 3.4373 | 13.8627 | 0.97622 | 2.3992 | -111.3049 | 2.3992 | -111.3049 | 2.3992 | -111.3049 | 7.1975
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 685.6531 | 7.1975 | 9.1112 | 16.4095 | -111.3049 | 7.0079 | 685.6531 | 1.0076 | 0.98164 | 1.9349 | 12.0583 | 2.5604 | 12.352 | 3.4373 | 13.8627 | 0.97622 | 2.3992 | -111.3049 | 2.3992 | -111.3049 | 2.3992 | -111.3049 | 7.1975
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2031 | 1982.4246 | 20.8101 | 17.8855 | 53.9473 | -103.7016 | 20.435 | 1982.4246 | 0.8592 | 1.1667 | 2.5996 | 3.9464 | 0.28817 | 4.3034 | 0.47229 | 5.0236 | 0.91703 | 6.9367 | -103.7016 | 6.9367 | -103.7016 | 6.9367 | -103.7016 | 20.8101
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2031 | 1982.4246 | 20.8101 | 17.8855 | 53.9473 | -103.7016 | 20.435 | 1982.4246 | 0.8592 | 1.1667 | 2.5996 | 3.9464 | 0.28817 | 4.3034 | 0.47229 | 5.0236 | 0.91703 | 6.9367 | -103.7016 | 6.9367 | -103.7016 | 6.9367 | -103.7016 | 20.8101
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2031 | 2571.5873 | 26.9947 | 22.4046 | 70.4101 | -112.3406 | 26.3065 | 2571.5873 | 0.94104 | 1.0295 | 0.69428 | 3.1626 | 0.214 | 3.5337 | 0.34469 | 3.9012 | 0.89497 | 8.9982 | -112.3406 | 8.9982 | -112.3406 | 8.9982 | -112.3406 | 26.9947
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2031 | 2571.5873 | 26.9947 | 22.4046 | 70.4101 | -112.3406 | 26.3065 | 2571.5873 | 0.94104 | 1.0295 | 0.69428 | 3.1626 | 0.214 | 3.5337 | 0.34469 | 3.9012 | 0.89497 | 8.9982 | -112.3406 | 8.9982 | -112.3406 | 8.9982 | -112.3406 | 26.9947
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2031 | 2571.5873 | 26.9947 | 22.4046 | 70.4101 | -112.3406 | 26.3065 | 2571.5873 | 0.94104 | 1.0295 | 0.69428 | 3.1626 | 0.214 | 3.5337 | 0.34469 | 3.9012 | 0.89497 | 8.9982 | -112.3406 | 8.9982 | -112.3406 | 8.9982 | -112.3406 | 26.9947
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2031 | 2571.5873 | 26.9947 | 22.4046 | 70.4101 | -112.3406 | 26.3065 | 2571.5873 | 0.94104 | 1.0295 | 0.69428 | 3.1626 | 0.214 | 3.5337 | 0.34469 | 3.9012 | 0.89497 | 8.9982 | -112.3406 | 8.9982 | -112.3406 | 8.9982 | -112.3406 | 26.9947
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1481.4221 | 15.5509 | 10.1578 | 37.9301 | -103.5676 | 14.8525 | 1481.4221 | 0.78829 | 1.0332 | 2.0984 | 2.74 | 0.79874 | 6.8488 | 1.2046 | 7.862 | 0.40006 | 5.1836 | -103.5676 | 5.1836 | -103.5676 | 5.1836 | -103.5676 | 15.5509
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 1481.4221 | 15.5509 | 10.1578 | 37.9301 | -103.5676 | 14.8525 | 1481.4221 | 0.78829 | 1.0332 | 2.0984 | 2.74 | 0.79874 | 6.8488 | 1.2046 | 7.862 | 0.40006 | 5.1836 | -103.5676 | 5.1836 | -103.5676 | 5.1836 | -103.5676 | 15.5509
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 1789.5294 | 18.7852 | 8.5431 | 44.5311 | -109.6774 | 18.1832 | 1789.5294 | 0.92476 | 1.0213 | 1.3111 | 3.961 | 0.72291 | 4.8961 | 1.0838 | 5.6616 | 0.80901 | 6.2617 | -109.6774 | 6.2617 | -109.6774 | 6.2617 | -109.6774 | 18.7852
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2031 | 2467.933 | 25.9066 | 18.6812 | 66.9297 | -106.4757 | 24.9492 | 2467.933 | 0.80992 | 1.0506 | 1.2129 | 2.0226 | 0.24016 | 3.8245 | 0.51118 | 4.797 | 0.52885 | 8.6355 | -106.4757 | 8.6355 | -106.4757 | 8.6355 | -106.4757 | 25.9066
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2031 | 2467.933 | 25.9066 | 18.6812 | 66.9297 | -106.4757 | 24.9492 | 2467.933 | 0.80992 | 1.0506 | 1.2129 | 2.0226 | 0.24016 | 3.8245 | 0.51118 | 4.797 | 0.52885 | 8.6355 | -106.4757 | 8.6355 | -106.4757 | 8.6355 | -106.4757 | 25.9066
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 2595.1099 | 27.2416 | 26.8904 | 72.2037 | -105.2868 | 26.638 | 2595.1099 | 0.95318 | 1.1988 | 1.8499 | 3.745 | 0.13568 | 2.8271 | 0.31862 | 3.5886 | 1.3247 | 9.0805 | -105.2868 | 9.0805 | -105.2868 | 9.0805 | -105.2868 | 27.2416
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2031 | 2595.1099 | 27.2416 | 26.8904 | 72.2037 | -105.2868 | 26.638 | 2595.1099 | 0.95318 | 1.1988 | 1.8499 | 3.745 | 0.13568 | 2.8271 | 0.31862 | 3.5886 | 1.3247 | 9.0805 | -105.2868 | 9.0805 | -105.2868 | 9.0805 | -105.2868 | 27.2416
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2031 | 2595.1099 | 27.2416 | 26.8904 | 72.2037 | -105.2868 | 26.638 | 2595.1099 | 0.95318 | 1.1988 | 1.8499 | 3.745 | 0.13568 | 2.8271 | 0.31862 | 3.5886 | 1.3247 | 9.0805 | -105.2868 | 9.0805 | -105.2868 | 9.0805 | -105.2868 | 27.2416
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2595.1099 | 27.2416 | 26.8904 | 72.2037 | -105.2868 | 26.638 | 2595.1099 | 0.95318 | 1.1988 | 1.8499 | 3.745 | 0.13568 | 2.8271 | 0.31862 | 3.5886 | 1.3247 | 9.0805 | -105.2868 | 9.0805 | -105.2868 | 9.0805 | -105.2868 | 27.2416
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1252.0822 | 13.1435 | 12.2466 | 32.5722 | -110.0178 | 12.4933 | 1252.0822 | 0.91614 | 0.92848 | 0.4197 | 4.1572 | 0.5784 | 7.7656 | 1.5116 | 10.0062 | 0.53534 | 4.3812 | -110.0178 | 4.3812 | -110.0178 | 4.3812 | -110.0178 | 13.1435
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1252.0822 | 13.1435 | 12.2466 | 32.5722 | -110.0178 | 12.4933 | 1252.0822 | 0.91614 | 0.92848 | 0.4197 | 4.1572 | 0.5784 | 7.7656 | 1.5116 | 10.0062 | 0.53534 | 4.3812 | -110.0178 | 4.3812 | -110.0178 | 4.3812 | -110.0178 | 13.1435
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 884.3072 | 9.2828 | 15.217 | 23.8771 | -101.2995 | 9.1327 | 884.3072 | 0.74381 | 1.1735 | 6.4269 | 6.181 | 0.58478 | 10.8185 | 1.008 | 12.6545 | 0.57134 | 3.0943 | -101.2995 | 3.0943 | -101.2995 | 3.0943 | -101.2995 | 9.2828
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 884.3072 | 9.2828 | 15.217 | 23.8771 | -101.2995 | 9.1327 | 884.3072 | 0.74381 | 1.1735 | 6.4269 | 6.181 | 0.58478 | 10.8185 | 1.008 | 12.6545 | 0.57134 | 3.0943 | -101.2995 | 3.0943 | -101.2995 | 3.0943 | -101.2995 | 9.2828
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1601.2455 | 16.8087 | 17.4326 | 42.7636 | -112.3421 | 16.5985 | 1601.2455 | 0.97116 | 1.0867 | 1.7113 | 5.8313 | 0.46222 | 5.1363 | 0.78598 | 5.5013 | 1.1353 | 5.6029 | -112.3421 | 5.6029 | -112.3421 | 5.6029 | -112.3421 | 16.8087
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1601.2455 | 16.8087 | 17.4326 | 42.7636 | -112.3421 | 16.5985 | 1601.2455 | 0.97116 | 1.0867 | 1.7113 | 5.8313 | 0.46222 | 5.1363 | 0.78598 | 5.5013 | 1.1353 | 5.6029 | -112.3421 | 5.6029 | -112.3421 | 5.6029 | -112.3421 | 16.8087
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2031 | 1194.2473 | 12.5363 | 9.5435 | 30.3625 | -108.0161 | 12.2544 | 1194.2473 | 0.89339 | 1.0182 | 1.9325 | 5.8031 | 0.73554 | 8.1802 | 1.6369 | 9.1239 | 0.70941 | 4.1788 | -108.0161 | 4.1788 | -108.0161 | 4.1788 | -108.0161 | 12.5363
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2031 | 1194.2473 | 12.5363 | 9.5435 | 30.3625 | -108.0161 | 12.2544 | 1194.2473 | 0.89339 | 1.0182 | 1.9325 | 5.8031 | 0.73554 | 8.1802 | 1.6369 | 9.1239 | 0.70941 | 4.1788 | -108.0161 | 4.1788 | -108.0161 | 4.1788 | -108.0161 | 12.5363
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2031 | 2519.7613 | 26.4506 | 14.1099 | 65.7539 | -106.2825 | 25.6017 | 2519.7613 | 0.87859 | 1.1013 | 1.5341 | 2.8982 | 0.34913 | 3.4204 | 0.71845 | 4.062 | 0.84734 | 8.8169 | -106.2825 | 8.8169 | -106.2825 | 8.8169 | -106.2825 | 26.4506
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2031 | 2519.7613 | 26.4506 | 14.1099 | 65.7539 | -106.2825 | 25.6017 | 2519.7613 | 0.87859 | 1.1013 | 1.5341 | 2.8982 | 0.34913 | 3.4204 | 0.71845 | 4.062 | 0.84734 | 8.8169 | -106.2825 | 8.8169 | -106.2825 | 8.8169 | -106.2825 | 26.4506
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2429.4948 | 25.5031 | 18.3563 | 65.7442 | -107.7975 | 24.8667 | 2429.4948 | 0.77003 | 1.0667 | 1.5144 | 1.8531 | 0.31169 | 4.2473 | 0.53812 | 4.8423 | 0.4363 | 8.501 | -107.7975 | 8.501 | -107.7975 | 8.501 | -107.7975 | 25.5031
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2429.4948 | 25.5031 | 18.3563 | 65.7442 | -107.7975 | 24.8667 | 2429.4948 | 0.77003 | 1.0667 | 1.5144 | 1.8531 | 0.31169 | 4.2473 | 0.53812 | 4.8423 | 0.4363 | 8.501 | -107.7975 | 8.501 | -107.7975 | 8.501 | -107.7975 | 25.5031
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1812.1539 | 19.0227 | 10.5487 | 46.2959 | -105.7967 | 18.4605 | 1812.1539 | 0.91843 | 1.1211 | 2.1892 | 4.5535 | 0.47302 | 4.4599 | 0.94592 | 5.2702 | 1.021 | 6.3409 | -105.7967 | 6.3409 | -105.7967 | 6.3409 | -105.7967 | 19.0227
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2981.3801 | 31.2964 | 21.9221 | 79.2876 | -107.3358 | 30.2764 | 2981.3801 | 0.93406 | 1.1296 | 1.33 | 2.8504 | 0.28148 | 2.6079 | 0.55065 | 3.237 | 1.093 | 10.4321 | -107.3358 | 10.4321 | -107.3358 | 10.4321 | -107.3358 | 31.2964
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2031 | 1681.3112 | 17.6492 | 44.7425 | 48.2634 | -126.4939 | 17.0618 | 1681.3112 | 0.96111 | 0.90363 | 0.096236 | 3.342 | 0.80479 | 5.513 | 0.3099 | 6.8077 | 0.60621 | 5.8831 | -126.4939 | 5.8831 | -126.4939 | 5.8831 | -126.4939 | 17.6492
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2031 | 1681.3112 | 17.6492 | 44.7425 | 48.2634 | -126.4939 | 17.0618 | 1681.3112 | 0.96111 | 0.90363 | 0.096236 | 3.342 | 0.80479 | 5.513 | 0.3099 | 6.8077 | 0.60621 | 5.8831 | -126.4939 | 5.8831 | -126.4939 | 5.8831 | -126.4939 | 17.6492
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2031 | 1681.3112 | 17.6492 | 44.7425 | 48.2634 | -126.4939 | 17.0618 | 1681.3112 | 0.96111 | 0.90363 | 0.096236 | 3.342 | 0.80479 | 5.513 | 0.3099 | 6.8077 | 0.60621 | 5.8831 | -126.4939 | 5.8831 | -126.4939 | 5.8831 | -126.4939 | 17.6492
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2981.3801 | 31.2964 | 21.9221 | 79.2876 | -107.3358 | 30.2764 | 2981.3801 | 0.93406 | 1.1296 | 1.33 | 2.8504 | 0.28148 | 2.6079 | 0.55065 | 3.237 | 1.093 | 10.4321 | -107.3358 | 10.4321 | -107.3358 | 10.4321 | -107.3358 | 31.2964
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2031 | 2981.3801 | 31.2964 | 21.9221 | 79.2876 | -107.3358 | 30.2764 | 2981.3801 | 0.93406 | 1.1296 | 1.33 | 2.8504 | 0.28148 | 2.6079 | 0.55065 | 3.237 | 1.093 | 10.4321 | -107.3358 | 10.4321 | -107.3358 | 10.4321 | -107.3358 | 31.2964
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3100.231 | 32.544 | 16.434 | 82.1934 | -111.4291 | 30.8888 | 3100.231 | 0.91785 | 0.95579 | 0.28168 | 1.8317 | 0.22847 | 2.9516 | 0.74208 | 3.8542 | 0.62056 | 10.848 | -111.4291 | 10.848 | -111.4291 | 10.848 | -111.4291 | 32.544
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 3100.231 | 32.544 | 16.434 | 82.1934 | -111.4291 | 30.8888 | 3100.231 | 0.91785 | 0.95579 | 0.28168 | 1.8317 | 0.22847 | 2.9516 | 0.74208 | 3.8542 | 0.62056 | 10.848 | -111.4291 | 10.848 | -111.4291 | 10.848 | -111.4291 | 32.544
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1916.0296 | 20.1131 | 18.9972 | 51.3557 | -113.6687 | 19.8061 | 1916.0296 | 0.94249 | 1.0155 | 0.97422 | 4.0229 | 0.50834 | 4.6933 | 0.7131 | 5.0653 | 0.85715 | 6.7044 | -113.6687 | 6.7044 | -113.6687 | 6.7044 | -113.6687 | 20.1131
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 1916.0296 | 20.1131 | 18.9972 | 51.3557 | -113.6687 | 19.8061 | 1916.0296 | 0.94249 | 1.0155 | 0.97422 | 4.0229 | 0.50834 | 4.6933 | 0.7131 | 5.0653 | 0.85715 | 6.7044 | -113.6687 | 6.7044 | -113.6687 | 6.7044 | -113.6687 | 20.1131
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2031 | 2547.4967 | 26.7418 | 19.1599 | 67.9011 | -108.0594 | 25.6344 | 2547.4967 | 0.88125 | 1.117 | 1.6057 | 2.8493 | 0.35617 | 3.224 | 0.60402 | 3.9963 | 0.8838 | 8.9139 | -108.0594 | 8.9139 | -108.0594 | 8.9139 | -108.0594 | 26.7418
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2031 | 2547.4967 | 26.7418 | 19.1599 | 67.9011 | -108.0594 | 25.6344 | 2547.4967 | 0.88125 | 1.117 | 1.6057 | 2.8493 | 0.35617 | 3.224 | 0.60402 | 3.9963 | 0.8838 | 8.9139 | -108.0594 | 8.9139 | -108.0594 | 8.9139 | -108.0594 | 26.7418
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 1727.5839 | 18.1349 | 14.8813 | 46.2126 | -104.2478 | 17.7032 | 1727.5839 | 0.84295 | 1.102 | 2.245 | 3.838 | 0.37365 | 5.1598 | 0.6599 | 6.2281 | 0.74383 | 6.045 | -104.2478 | 6.045 | -104.2478 | 6.045 | -104.2478 | 18.1349
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2031 | 1727.5839 | 18.1349 | 14.8813 | 46.2126 | -104.2478 | 17.7032 | 1727.5839 | 0.84295 | 1.102 | 2.245 | 3.838 | 0.37365 | 5.1598 | 0.6599 | 6.2281 | 0.74383 | 6.045 | -104.2478 | 6.045 | -104.2478 | 6.045 | -104.2478 | 18.1349
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1715.5726 | 18.0088 | 13.7615 | 44.9684 | -106.7812 | 17.3697 | 1715.5726 | 0.82758 | 1.0714 | 2.0545 | 3.3794 | 0.506 | 5.4193 | 0.91384 | 6.3402 | 0.62359 | 6.0029 | -106.7812 | 6.0029 | -106.7812 | 6.0029 | -106.7812 | 18.0088
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1715.5726 | 18.0088 | 13.7615 | 44.9684 | -106.7812 | 17.3697 | 1715.5726 | 0.82758 | 1.0714 | 2.0545 | 3.3794 | 0.506 | 5.4193 | 0.91384 | 6.3402 | 0.62359 | 6.0029 | -106.7812 | 6.0029 | -106.7812 | 6.0029 | -106.7812 | 18.0088
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1419.6736 | 14.9027 | 21.8302 | 39.322 | -112.917 | 14.442 | 1419.6736 | 0.95771 | 1.0541 | 1.4802 | 6.1927 | 0.42276 | 6.1217 | 0.61488 | 6.9578 | 1.0116 | 4.9676 | -112.917 | 4.9676 | -112.917 | 4.9676 | -112.917 | 14.9027
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2935.4443 | 30.8142 | 17.0369 | 78.5676 | -110.7225 | 29.4359 | 2935.4443 | 0.91491 | 1.0576 | 0.92874 | 2.4525 | 0.31764 | 2.8197 | 0.56678 | 3.5667 | 0.86976 | 10.2714 | -110.7225 | 10.2714 | -110.7225 | 10.2714 | -110.7225 | 30.8142
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2935.4443 | 30.8142 | 17.0369 | 78.5676 | -110.7225 | 29.4359 | 2935.4443 | 0.91491 | 1.0576 | 0.92874 | 2.4525 | 0.31764 | 2.8197 | 0.56678 | 3.5667 | 0.86976 | 10.2714 | -110.7225 | 10.2714 | -110.7225 | 10.2714 | -110.7225 | 30.8142
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1133.2786 | 11.8963 | 7.763 | 26.3165 | -101.1588 | 11.4184 | 1133.2786 | 0.86121 | 1.0545 | 3.1589 | 5.4286 | 1.4085 | 8.0822 | 2.4644 | 9.6926 | 0.67168 | 3.9654 | -101.1588 | 3.9654 | -101.1588 | 3.9654 | -101.1588 | 11.8963
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1133.2786 | 11.8963 | 7.763 | 26.3165 | -101.1588 | 11.4184 | 1133.2786 | 0.86121 | 1.0545 | 3.1589 | 5.4286 | 1.4085 | 8.0822 | 2.4644 | 9.6926 | 0.67168 | 3.9654 | -101.1588 | 3.9654 | -101.1588 | 3.9654 | -101.1588 | 11.8963
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 847.3628 | 6.3262 | 11.8985 | 15.9221 | -110.214 | 6.109 | 847.3628 | 0.86995 | 0.9583 | 2.6418 | 10.7613 | 0.99305 | 22.6065 | 3.1815 | 30.7605 | 0.47603 | 2.1087 | -110.214 | 2.1087 | -110.214 | 2.1087 | -110.214 | 6.3262
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1201.3442 | 8.9689 | 57.577 | 24.4848 | -113.7033 | 8.8006 | 1201.3442 | 0.88267 | 1.0262 | 3.019 | 10.7454 | 0.10307 | 15.1042 | 0.49484 | 18.6131 | 0.71142 | 2.9896 | -113.7033 | 2.9896 | -113.7033 | 2.9896 | -113.7033 | 8.9689
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 818.0813 | 6.1076 | 13.5453 | 15.5793 | -110.6631 | 5.8938 | 818.0813 | 0.86073 | 0.94345 | 2.2908 | 9.579 | 0.74576 | 24.0172 | 2.7473 | 33.3678 | 0.39884 | 2.0359 | -110.6631 | 2.0359 | -110.6631 | 2.0359 | -110.6631 | 6.1076
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2612.4837 | 19.5041 | 27.6198 | 52.0181 | -111.2818 | 18.9497 | 2612.4837 | 0.8878 | 1.0494 | 1.7447 | 5.3695 | 0.16059 | 6.8545 | 0.69103 | 9.2034 | 0.78336 | 6.5014 | -111.2818 | 6.5014 | -111.2818 | 6.5014 | -111.2818 | 19.5041
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 2612.4837 | 19.5041 | 27.6198 | 52.0181 | -111.2818 | 18.9497 | 2612.4837 | 0.8878 | 1.0494 | 1.7447 | 5.3695 | 0.16059 | 6.8545 | 0.69103 | 9.2034 | 0.78336 | 6.5014 | -111.2818 | 6.5014 | -111.2818 | 6.5014 | -111.2818 | 19.5041
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2031 | 2612.4837 | 19.5041 | 27.6198 | 52.0181 | -111.2818 | 18.9497 | 2612.4837 | 0.8878 | 1.0494 | 1.7447 | 5.3695 | 0.16059 | 6.8545 | 0.69103 | 9.2034 | 0.78336 | 6.5014 | -111.2818 | 6.5014 | -111.2818 | 6.5014 | -111.2818 | 19.5041
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2031 | 2612.4837 | 19.5041 | 27.6198 | 52.0181 | -111.2818 | 18.9497 | 2612.4837 | 0.8878 | 1.0494 | 1.7447 | 5.3695 | 0.16059 | 6.8545 | 0.69103 | 9.2034 | 0.78336 | 6.5014 | -111.2818 | 6.5014 | -111.2818 | 6.5014 | -111.2818 | 19.5041
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1381.4961 | 10.3139 | 28.7819 | 27.6152 | -111.8755 | 10.1203 | 1381.4961 | 0.94265 | 1.1054 | 3.9319 | 12.679 | 0.29286 | 11.5392 | 0.93156 | 13.958 | 1.0988 | 3.438 | -111.8755 | 3.438 | -111.8755 | 3.438 | -111.8755 | 10.3139
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2222.1502 | 16.59 | 21.5158 | 43.6777 | -110.7384 | 16.0504 | 2222.1502 | 0.85265 | 1.013 | 1.769 | 4.9698 | 0.19041 | 8.584 | 0.89049 | 11.8451 | 0.57896 | 5.53 | -110.7384 | 5.53 | -110.7384 | 5.53 | -110.7384 | 16.59
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2031 | 2222.1502 | 16.59 | 21.5158 | 43.6777 | -110.7384 | 16.0504 | 2222.1502 | 0.85265 | 1.013 | 1.769 | 4.9698 | 0.19041 | 8.584 | 0.89049 | 11.8451 | 0.57896 | 5.53 | -110.7384 | 5.53 | -110.7384 | 5.53 | -110.7384 | 16.59
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2031 | 2222.1502 | 16.59 | 21.5158 | 43.6777 | -110.7384 | 16.0504 | 2222.1502 | 0.85265 | 1.013 | 1.769 | 4.9698 | 0.19041 | 8.584 | 0.89049 | 11.8451 | 0.57896 | 5.53 | -110.7384 | 5.53 | -110.7384 | 5.53 | -110.7384 | 16.59
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2031 | 2222.1502 | 16.59 | 21.5158 | 43.6777 | -110.7384 | 16.0504 | 2222.1502 | 0.85265 | 1.013 | 1.769 | 4.9698 | 0.19041 | 8.584 | 0.89049 | 11.8451 | 0.57896 | 5.53 | -110.7384 | 5.53 | -110.7384 | 5.53 | -110.7384 | 16.59
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3442.0285 | 14.9044 | 21.2096 | 39.1998 | -116.0958 | 14.649 | 3442.0285 | 1.1118 | 1.1496 | 3.6024 | 21.6123 | 1.1549 | 11.5961 | 1.4222 | 14.2275 | 1.8638 | 4.9681 | -116.0958 | 4.9681 | -116.0958 | 4.9681 | -116.0958 | 14.9044
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 3442.0285 | 14.9044 | 21.2096 | 39.1998 | -116.0958 | 14.649 | 3442.0285 | 1.1118 | 1.1496 | 3.6024 | 21.6123 | 1.1549 | 11.5961 | 1.4222 | 14.2275 | 1.8638 | 4.9681 | -116.0958 | 4.9681 | -116.0958 | 4.9681 | -116.0958 | 14.9044
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 5934.4262 | 25.6968 | 19.7268 | 66.8284 | -113.3606 | 25.0502 | 5934.4262 | 1.0476 | 1.0972 | 2.0593 | 10.4664 | 0.80651 | 7.2716 | 1.1872 | 10.0211 | 1.4394 | 8.5656 | -113.3606 | 8.5656 | -113.3606 | 8.5656 | -113.3606 | 25.6968
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 5934.4262 | 25.6968 | 19.7268 | 66.8284 | -113.3606 | 25.0502 | 5934.4262 | 1.0476 | 1.0972 | 2.0593 | 10.4664 | 0.80651 | 7.2716 | 1.1872 | 10.0211 | 1.4394 | 8.5656 | -113.3606 | 8.5656 | -113.3606 | 8.5656 | -113.3606 | 25.6968
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4759.4705 | 20.6091 | 17.0138 | 53.0982 | -115.9585 | 19.6624 | 4759.4705 | 0.95091 | 0.94935 | 0.89491 | 7.6555 | 1.3022 | 10.8596 | 2.4916 | 15.5307 | 0.70496 | 6.8697 | -115.9585 | 6.8697 | -115.9585 | 6.8697 | -115.9585 | 20.6091
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 4759.4705 | 20.6091 | 17.0138 | 53.0982 | -115.9585 | 19.6624 | 4759.4705 | 0.95091 | 0.94935 | 0.89491 | 7.6555 | 1.3022 | 10.8596 | 2.4916 | 15.5307 | 0.70496 | 6.8697 | -115.9585 | 6.8697 | -115.9585 | 6.8697 | -115.9585 | 20.6091
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4430.9468 | 19.1866 | 21.1826 | 49.73 | -114.9694 | 18.438 | 4430.9468 | 0.95205 | 0.94803 | 0.98717 | 8.9374 | 1.4986 | 12.6806 | 1.8777 | 15.5647 | 0.70481 | 6.3955 | -114.9694 | 6.3955 | -114.9694 | 6.3955 | -114.9694 | 19.1866
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 4430.9468 | 19.1866 | 21.1826 | 49.73 | -114.9694 | 18.438 | 4430.9468 | 0.95205 | 0.94803 | 0.98717 | 8.9374 | 1.4986 | 12.6806 | 1.8777 | 15.5647 | 0.70481 | 6.3955 | -114.9694 | 6.3955 | -114.9694 | 6.3955 | -114.9694 | 19.1866
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 3344.6845 | 14.4829 | 20.5283 | 37.4542 | -115.1327 | 14.0273 | 3344.6845 | 0.97436 | 0.9783 | 1.4636 | 13.9464 | 1.5887 | 16.2408 | 2.1664 | 19.1744 | 0.85872 | 4.8276 | -115.1327 | 4.8276 | -115.1327 | 4.8276 | -115.1327 | 14.4829
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4657.5369 | 20.1677 | 17.1216 | 52.1448 | -111.2502 | 19.511 | 4657.5369 | 0.96896 | 1.0765 | 2.866 | 11.1229 | 0.70072 | 10.0527 | 1.8944 | 14.0432 | 1.1065 | 6.7226 | -111.2502 | 6.7226 | -111.2502 | 6.7226 | -111.2502 | 20.1677
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 4657.5369 | 20.1677 | 17.1216 | 52.1448 | -111.2502 | 19.511 | 4657.5369 | 0.96896 | 1.0765 | 2.866 | 11.1229 | 0.70072 | 10.0527 | 1.8944 | 14.0432 | 1.1065 | 6.7226 | -111.2502 | 6.7226 | -111.2502 | 6.7226 | -111.2502 | 20.1677
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 7486.3759 | 32.417 | 17.6112 | 83.6175 | -113.327 | 31.8197 | 7486.3759 | 1.1306 | 1.1739 | 1.9511 | 10.5833 | 0.55146 | 5.2129 | 0.67735 | 6.1396 | 2.0302 | 10.8057 | -113.327 | 10.8057 | -113.327 | 10.8057 | -113.327 | 32.417
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 7486.3759 | 32.417 | 17.6112 | 83.6175 | -113.327 | 31.8197 | 7486.3759 | 1.1306 | 1.1739 | 1.9511 | 10.5833 | 0.55146 | 5.2129 | 0.67735 | 6.1396 | 2.0302 | 10.8057 | -113.327 | 10.8057 | -113.327 | 10.8057 | -113.327 | 32.417
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2031 | 7486.3759 | 32.417 | 17.6112 | 83.6175 | -113.327 | 31.8197 | 7486.3759 | 1.1306 | 1.1739 | 1.9511 | 10.5833 | 0.55146 | 5.2129 | 0.67735 | 6.1396 | 2.0302 | 10.8057 | -113.327 | 10.8057 | -113.327 | 10.8057 | -113.327 | 32.417
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2031 | 7486.3759 | 32.417 | 17.6112 | 83.6175 | -113.327 | 31.8197 | 7486.3759 | 1.1306 | 1.1739 | 1.9511 | 10.5833 | 0.55146 | 5.2129 | 0.67735 | 6.1396 | 2.0302 | 10.8057 | -113.327 | 10.8057 | -113.327 | 10.8057 | -113.327 | 32.417
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3807.9207 | 16.4888 | 15.9964 | 42.0962 | -112.4193 | 16.0659 | 3807.9207 | 1.0113 | 1.089 | 3.7183 | 15.9162 | 1.2235 | 12.4035 | 2.0144 | 14.7567 | 1.2832 | 5.4963 | -112.4193 | 5.4963 | -112.4193 | 5.4963 | -112.4193 | 16.4888
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 3807.9207 | 16.4888 | 15.9964 | 42.0962 | -112.4193 | 16.0659 | 3807.9207 | 1.0113 | 1.089 | 3.7183 | 15.9162 | 1.2235 | 12.4035 | 2.0144 | 14.7567 | 1.2832 | 5.4963 | -112.4193 | 5.4963 | -112.4193 | 5.4963 | -112.4193 | 16.4888
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 6675.3496 | 28.9051 | 18.3414 | 74.7616 | -113.8378 | 27.8769 | 6675.3496 | 0.98594 | 1.0109 | 1.1887 | 7.4508 | 0.87256 | 7.5647 | 1.2434 | 9.5872 | 0.98493 | 9.635 | -113.8378 | 9.635 | -113.8378 | 9.635 | -113.8378 | 28.9051
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 6675.3496 | 28.9051 | 18.3414 | 74.7616 | -113.8378 | 27.8769 | 6675.3496 | 0.98594 | 1.0109 | 1.1887 | 7.4508 | 0.87256 | 7.5647 | 1.2434 | 9.5872 | 0.98493 | 9.635 | -113.8378 | 9.635 | -113.8378 | 9.635 | -113.8378 | 28.9051
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3088.3877 | 13.3731 | 14.4635 | 34.3778 | -113.6859 | 13.0514 | 3088.3877 | 1.0067 | 1.0677 | 3.4199 | 18.7669 | 1.1947 | 15.475 | 2.5082 | 18.7956 | 1.2127 | 4.4577 | -113.6859 | 4.4577 | -113.6859 | 4.4577 | -113.6859 | 13.3731
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 3088.3877 | 13.3731 | 14.4635 | 34.3778 | -113.6859 | 13.0514 | 3088.3877 | 1.0067 | 1.0677 | 3.4199 | 18.7669 | 1.1947 | 15.475 | 2.5082 | 18.7956 | 1.2127 | 4.4577 | -113.6859 | 4.4577 | -113.6859 | 4.4577 | -113.6859 | 13.3731
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 2809.9914 | 12.1676 | 14.8956 | 31.2324 | -115.6218 | 11.8631 | 2809.9914 | 0.96503 | 0.98268 | 1.3797 | 16.1403 | 1.0272 | 19.1468 | 3.3874 | 23.1333 | 0.84298 | 4.0559 | -115.6218 | 4.0559 | -115.6218 | 4.0559 | -115.6218 | 12.1676
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4325.0011 | 18.7278 | 16.3438 | 48.0699 | -116.3097 | 17.8656 | 4325.0011 | 0.94348 | 0.92679 | 0.70631 | 7.6547 | 1.5627 | 12.3965 | 2.7738 | 17.4088 | 0.61749 | 6.2426 | -116.3097 | 6.2426 | -116.3097 | 6.2426 | -116.3097 | 18.7278
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 4325.0011 | 18.7278 | 16.3438 | 48.0699 | -116.3097 | 17.8656 | 4325.0011 | 0.94348 | 0.92679 | 0.70631 | 7.6547 | 1.5627 | 12.3965 | 2.7738 | 17.4088 | 0.61749 | 6.2426 | -116.3097 | 6.2426 | -116.3097 | 6.2426 | -116.3097 | 18.7278
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3655.2493 | 15.8277 | 19.0436 | 40.8777 | -113.653 | 15.3707 | 3655.2493 | 1.0006 | 1.0521 | 2.878 | 15.4045 | 1.3104 | 13.4337 | 2.0209 | 16.1038 | 1.1467 | 5.2759 | -113.653 | 5.2759 | -113.653 | 5.2759 | -113.653 | 15.8277
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 3655.2493 | 15.8277 | 19.0436 | 40.8777 | -113.653 | 15.3707 | 3655.2493 | 1.0006 | 1.0521 | 2.878 | 15.4045 | 1.3104 | 13.4337 | 2.0209 | 16.1038 | 1.1467 | 5.2759 | -113.653 | 5.2759 | -113.653 | 5.2759 | -113.653 | 15.8277
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2031 | 7112.9734 | 30.8001 | 19.6943 | 80.1775 | -114.7385 | 30.0192 | 7112.9734 | 1.0759 | 1.0999 | 1.7057 | 9.1755 | 0.8497 | 5.9031 | 0.94606 | 7.9327 | 1.5543 | 10.2667 | -114.7385 | 10.2667 | -114.7385 | 10.2667 | -114.7385 | 30.8001
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 7112.9734 | 30.8001 | 19.6943 | 80.1775 | -114.7385 | 30.0192 | 7112.9734 | 1.0759 | 1.0999 | 1.7057 | 9.1755 | 0.8497 | 5.9031 | 0.94606 | 7.9327 | 1.5543 | 10.2667 | -114.7385 | 10.2667 | -114.7385 | 10.2667 | -114.7385 | 30.8001
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2031 | 7112.9734 | 30.8001 | 19.6943 | 80.1775 | -114.7385 | 30.0192 | 7112.9734 | 1.0759 | 1.0999 | 1.7057 | 9.1755 | 0.8497 | 5.9031 | 0.94606 | 7.9327 | 1.5543 | 10.2667 | -114.7385 | 10.2667 | -114.7385 | 10.2667 | -114.7385 | 30.8001
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2031 | 7112.9734 | 30.8001 | 19.6943 | 80.1775 | -114.7385 | 30.0192 | 7112.9734 | 1.0759 | 1.0999 | 1.7057 | 9.1755 | 0.8497 | 5.9031 | 0.94606 | 7.9327 | 1.5543 | 10.2667 | -114.7385 | 10.2667 | -114.7385 | 10.2667 | -114.7385 | 30.8001
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4739.8929 | 20.5243 | 18.2148 | 53.2467 | -110.8359 | 19.9954 | 4739.8929 | 1.0385 | 1.1428 | 3.6286 | 13.5798 | 0.74584 | 8.8561 | 1.5294 | 12.1105 | 1.5334 | 6.8414 | -110.8359 | 6.8414 | -110.8359 | 6.8414 | -110.8359 | 20.5243
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 5260.0784 | 22.7768 | 17.786 | 58.9313 | -114.1635 | 22.1084 | 5260.0784 | 0.99852 | 1.0232 | 1.5251 | 10.1348 | 1.0273 | 9.5625 | 1.2829 | 11.5885 | 1.0598 | 7.5923 | -114.1635 | 7.5923 | -114.1635 | 7.5923 | -114.1635 | 22.7768
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 5392.1622 | 23.3487 | 19.341 | 60.7159 | -117.0092 | 22.4678 | 5392.1622 | 1.0175 | 0.99434 | 1.037 | 8.9654 | 1.3459 | 8.6086 | 1.7859 | 12.5273 | 1.0414 | 7.7829 | -117.0092 | 7.7829 | -117.0092 | 7.7829 | -117.0092 | 23.3487
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 5392.1622 | 23.3487 | 19.341 | 60.7159 | -117.0092 | 22.4678 | 5392.1622 | 1.0175 | 0.99434 | 1.037 | 8.9654 | 1.3459 | 8.6086 | 1.7859 | 12.5273 | 1.0414 | 7.7829 | -117.0092 | 7.7829 | -117.0092 | 7.7829 | -117.0092 | 23.3487
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3411.9215 | 14.7741 | 15.3316 | 37.9875 | -114.6956 | 14.3279 | 3411.9215 | 0.9595 | 0.99093 | 1.6795 | 13.1239 | 1.1003 | 15.4707 | 2.7678 | 19.4351 | 0.84831 | 4.9247 | -114.6956 | 4.9247 | -114.6956 | 4.9247 | -114.6956 | 14.7741
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 3411.9215 | 14.7741 | 15.3316 | 37.9875 | -114.6956 | 14.3279 | 3411.9215 | 0.9595 | 0.99093 | 1.6795 | 13.1239 | 1.1003 | 15.4707 | 2.7678 | 19.4351 | 0.84831 | 4.9247 | -114.6956 | 4.9247 | -114.6956 | 4.9247 | -114.6956 | 14.7741
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4220.7406 | 18.2763 | 16.3936 | 46.9286 | -116.3239 | 17.4591 | 4220.7406 | 0.94694 | 0.93506 | 0.84111 | 8.1913 | 1.5853 | 12.5598 | 2.8176 | 17.5894 | 0.65219 | 6.0921 | -116.3239 | 6.0921 | -116.3239 | 6.0921 | -116.3239 | 18.2763
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 4220.7406 | 18.2763 | 16.3936 | 46.9286 | -116.3239 | 17.4591 | 4220.7406 | 0.94694 | 0.93506 | 0.84111 | 8.1913 | 1.5853 | 12.5598 | 2.8176 | 17.5894 | 0.65219 | 6.0921 | -116.3239 | 6.0921 | -116.3239 | 6.0921 | -116.3239 | 18.2763
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1445.1858 | 15.1705 | 11.8454 | 37.1431 | -107.4076 | 14.7678 | 1445.1858 | 0.90993 | 1.0629 | 1.9561 | 5.4135 | 0.492 | 6.1968 | 1.2228 | 7.0955 | 0.87359 | 5.0568 | -107.4076 | 5.0568 | -107.4076 | 5.0568 | -107.4076 | 15.1705
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 1445.1858 | 15.1705 | 11.8454 | 37.1431 | -107.4076 | 14.7678 | 1445.1858 | 0.90993 | 1.0629 | 1.9561 | 5.4135 | 0.492 | 6.1968 | 1.2228 | 7.0955 | 0.87359 | 5.0568 | -107.4076 | 5.0568 | -107.4076 | 5.0568 | -107.4076 | 15.1705
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2865.6039 | 30.081 | 14.5047 | 75.3841 | -110.2774 | 28.8753 | 2865.6039 | 0.86809 | 1.012 | 0.81823 | 1.9453 | 0.38041 | 3.2005 | 0.66436 | 3.9608 | 0.60782 | 10.027 | -110.2774 | 10.027 | -110.2774 | 10.027 | -110.2774 | 30.081
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2865.6039 | 30.081 | 14.5047 | 75.3841 | -110.2774 | 28.8753 | 2865.6039 | 0.86809 | 1.012 | 0.81823 | 1.9453 | 0.38041 | 3.2005 | 0.66436 | 3.9608 | 0.60782 | 10.027 | -110.2774 | 10.027 | -110.2774 | 10.027 | -110.2774 | 30.081
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2032 | 2865.6039 | 30.081 | 14.5047 | 75.3841 | -110.2774 | 28.8753 | 2865.6039 | 0.86809 | 1.012 | 0.81823 | 1.9453 | 0.38041 | 3.2005 | 0.66436 | 3.9608 | 0.60782 | 10.027 | -110.2774 | 10.027 | -110.2774 | 10.027 | -110.2774 | 30.081
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1365.9744 | 14.339 | 39.5665 | 38.6452 | -104.3078 | 14.1419 | 1365.9744 | 1.0281 | 1.2909 | 4.9438 | 8.8551 | 0.23749 | 4.9136 | 0.34419 | 5.3208 | 1.8022 | 4.7797 | -104.3078 | 4.7797 | -104.3078 | 4.7797 | -104.3078 | 14.339
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1365.9744 | 14.339 | 39.5665 | 38.6452 | -104.3078 | 14.1419 | 1365.9744 | 1.0281 | 1.2909 | 4.9438 | 8.8551 | 0.23749 | 4.9136 | 0.34419 | 5.3208 | 1.8022 | 4.7797 | -104.3078 | 4.7797 | -104.3078 | 4.7797 | -104.3078 | 14.339
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1604.4459 | 16.8423 | 11.831 | 41.6815 | -110.8456 | 16.32 | 1604.4459 | 0.90269 | 0.97247 | 0.77068 | 3.7563 | 0.39037 | 6.0521 | 1.0673 | 7.0346 | 0.62067 | 5.6141 | -110.8456 | 5.6141 | -110.8456 | 5.6141 | -110.8456 | 16.8423
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1604.4459 | 16.8423 | 11.831 | 41.6815 | -110.8456 | 16.32 | 1604.4459 | 0.90269 | 0.97247 | 0.77068 | 3.7563 | 0.39037 | 6.0521 | 1.0673 | 7.0346 | 0.62067 | 5.6141 | -110.8456 | 5.6141 | -110.8456 | 5.6141 | -110.8456 | 16.8423
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2715.6286 | 28.5067 | 24.1602 | 74.3685 | -109.1074 | 27.8118 | 2715.6286 | 0.7676 | 1.0397 | 1.1618 | 1.4098 | 0.2646 | 3.9145 | 0.45898 | 4.4973 | 0.36015 | 9.5022 | -109.1074 | 9.5022 | -109.1074 | 9.5022 | -109.1074 | 28.5067
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1430.7783 | 15.0193 | 19.6171 | 39.1062 | -111.7596 | 14.3885 | 1430.7783 | 0.91641 | 1.0175 | 1.2113 | 5.0521 | 0.33368 | 6.421 | 0.64648 | 7.4274 | 0.78681 | 5.0064 | -111.7596 | 5.0064 | -111.7596 | 5.0064 | -111.7596 | 15.0193
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1430.7783 | 15.0193 | 19.6171 | 39.1062 | -111.7596 | 14.3885 | 1430.7783 | 0.91641 | 1.0175 | 1.2113 | 5.0521 | 0.33368 | 6.421 | 0.64648 | 7.4274 | 0.78681 | 5.0064 | -111.7596 | 5.0064 | -111.7596 | 5.0064 | -111.7596 | 15.0193
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 984.7505 | 10.3372 | 11.327 | 23.7078 | -108.3081 | 10.0423 | 984.7505 | 1.0173 | 1.0741 | 2.5927 | 9.9904 | 1.2665 | 7.947 | 2.0219 | 8.9565 | 1.2571 | 3.4457 | -108.3081 | 3.4457 | -108.3081 | 3.4457 | -108.3081 | 10.3372
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 984.7505 | 10.3372 | 11.327 | 23.7078 | -108.3081 | 10.0423 | 984.7505 | 1.0173 | 1.0741 | 2.5927 | 9.9904 | 1.2665 | 7.947 | 2.0219 | 8.9565 | 1.2571 | 3.4457 | -108.3081 | 3.4457 | -108.3081 | 3.4457 | -108.3081 | 10.3372
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1543.5817 | 16.2034 | 16.3388 | 41.0263 | -111.9126 | 15.8503 | 1543.5817 | 0.98837 | 1.0796 | 1.1915 | 6.2263 | 0.18156 | 5.2392 | 0.91617 | 5.9626 | 1.1884 | 5.4011 | -111.9126 | 5.4011 | -111.9126 | 5.4011 | -111.9126 | 16.2034
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1543.5817 | 16.2034 | 16.3388 | 41.0263 | -111.9126 | 15.8503 | 1543.5817 | 0.98837 | 1.0796 | 1.1915 | 6.2263 | 0.18156 | 5.2392 | 0.91617 | 5.9626 | 1.1884 | 5.4011 | -111.9126 | 5.4011 | -111.9126 | 5.4011 | -111.9126 | 16.2034
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 1723.9929 | 18.0972 | 11.2241 | 44.5586 | -104.6871 | 17.2828 | 1723.9929 | 0.79507 | 1.0204 | 1.6428 | 2.305 | 0.65712 | 5.9069 | 1.0172 | 6.8653 | 0.39022 | 6.0324 | -104.6871 | 6.0324 | -104.6871 | 6.0324 | -104.6871 | 18.0972
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2032 | 1723.9929 | 18.0972 | 11.2241 | 44.5586 | -104.6871 | 17.2828 | 1723.9929 | 0.79507 | 1.0204 | 1.6428 | 2.305 | 0.65712 | 5.9069 | 1.0172 | 6.8653 | 0.39022 | 6.0324 | -104.6871 | 6.0324 | -104.6871 | 6.0324 | -104.6871 | 18.0972
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1961.4431 | 20.5898 | 11.7713 | 51.0508 | -104.6967 | 19.8487 | 1961.4431 | 0.79813 | 1.0448 | 1.6813 | 2.3169 | 0.60179 | 5.0265 | 0.99437 | 5.8626 | 0.46094 | 6.8633 | -104.6967 | 6.8633 | -104.6967 | 6.8633 | -104.6967 | 20.5898
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1961.4431 | 20.5898 | 11.7713 | 51.0508 | -104.6967 | 19.8487 | 1961.4431 | 0.79813 | 1.0448 | 1.6813 | 2.3169 | 0.60179 | 5.0265 | 0.99437 | 5.8626 | 0.46094 | 6.8633 | -104.6967 | 6.8633 | -104.6967 | 6.8633 | -104.6967 | 20.5898
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1845.9689 | 19.3776 | 12.9186 | 48.1433 | -104.4039 | 18.8527 | 1845.9689 | 0.81894 | 1.0975 | 2.3095 | 3.2837 | 0.55944 | 5.095 | 0.88889 | 5.7747 | 0.64449 | 6.4592 | -104.4039 | 6.4592 | -104.4039 | 6.4592 | -104.4039 | 19.3776
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1845.9689 | 19.3776 | 12.9186 | 48.1433 | -104.4039 | 18.8527 | 1845.9689 | 0.81894 | 1.0975 | 2.3095 | 3.2837 | 0.55944 | 5.095 | 0.88889 | 5.7747 | 0.64449 | 6.4592 | -104.4039 | 6.4592 | -104.4039 | 6.4592 | -104.4039 | 19.3776
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 979.1689 | 10.2786 | 10.0333 | 25.1164 | -108.5355 | 10.0392 | 979.1689 | 0.8816 | 0.99379 | 1.9703 | 6.2896 | 0.85518 | 10.3143 | 1.8482 | 11.8197 | 0.6098 | 3.4262 | -108.5355 | 3.4262 | -108.5355 | 3.4262 | -108.5355 | 10.2786
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 979.1689 | 10.2786 | 10.0333 | 25.1164 | -108.5355 | 10.0392 | 979.1689 | 0.8816 | 0.99379 | 1.9703 | 6.2896 | 0.85518 | 10.3143 | 1.8482 | 11.8197 | 0.6098 | 3.4262 | -108.5355 | 3.4262 | -108.5355 | 3.4262 | -108.5355 | 10.2786
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2032 | 717.6397 | 7.5333 | 9.8613 | 17.8467 | -112.229 | 7.3545 | 717.6397 | 1.0136 | 1.0235 | 2.3055 | 12.5077 | 1.8832 | 11.2779 | 2.4851 | 12.8297 | 1.109 | 2.5111 | -112.229 | 2.5111 | -112.229 | 2.5111 | -112.229 | 7.5333
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2032 | 717.6397 | 7.5333 | 9.8613 | 17.8467 | -112.229 | 7.3545 | 717.6397 | 1.0136 | 1.0235 | 2.3055 | 12.5077 | 1.8832 | 11.2779 | 2.4851 | 12.8297 | 1.109 | 2.5111 | -112.229 | 2.5111 | -112.229 | 2.5111 | -112.229 | 7.5333
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2032 | 2175.4271 | 22.8361 | 34.2967 | 61.583 | -114.2148 | 21.9718 | 2175.4271 | 0.91823 | 1.0067 | 0.71283 | 3.2595 | 0.22684 | 4.2673 | 0.43063 | 5.0619 | 0.76381 | 7.612 | -114.2148 | 7.612 | -114.2148 | 7.612 | -114.2148 | 22.8361
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2032 | 2175.4271 | 22.8361 | 34.2967 | 61.583 | -114.2148 | 21.9718 | 2175.4271 | 0.91823 | 1.0067 | 0.71283 | 3.2595 | 0.22684 | 4.2673 | 0.43063 | 5.0619 | 0.76381 | 7.612 | -114.2148 | 7.612 | -114.2148 | 7.612 | -114.2148 | 22.8361
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2032 | 961.6962 | 10.0952 | 37.7455 | 27.2997 | -115.5698 | 9.996 | 961.6962 | 0.99775 | 1.0728 | 1.5151 | 9.864 | 0.20837 | 8.1985 | 0.34926 | 9.3181 | 1.2032 | 3.3651 | -115.5698 | 3.3651 | -115.5698 | 3.3651 | -115.5698 | 10.0952
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1056.5546 | 11.0909 | 14.7774 | 28.385 | -101.6168 | 10.8485 | 1056.5546 | 0.72065 | 1.139 | 4.604 | 4.0714 | 0.53027 | 9.1986 | 0.98513 | 10.9522 | 0.44261 | 3.697 | -101.6168 | 3.697 | -101.6168 | 3.697 | -101.6168 | 11.0909
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 1056.5546 | 11.0909 | 14.7774 | 28.385 | -101.6168 | 10.8485 | 1056.5546 | 0.72065 | 1.139 | 4.604 | 4.0714 | 0.53027 | 9.1986 | 0.98513 | 10.9522 | 0.44261 | 3.697 | -101.6168 | 3.697 | -101.6168 | 3.697 | -101.6168 | 11.0909
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 1682.1223 | 17.6577 | 25.3017 | 46.9774 | -112.052 | 17.0203 | 1682.1223 | 0.88456 | 1.0288 | 1.3896 | 4.0359 | 0.36768 | 5.664 | 0.6157 | 6.5331 | 0.71255 | 5.8859 | -112.052 | 5.8859 | -112.052 | 5.8859 | -112.052 | 17.6577
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2800.5325 | 29.398 | 17.5932 | 74.1263 | -109.8193 | 28.2891 | 2800.5325 | 0.87266 | 1.039 | 0.96882 | 2.1927 | 0.34594 | 3.1777 | 0.63406 | 3.9205 | 0.69004 | 9.7993 | -109.8193 | 9.7993 | -109.8193 | 9.7993 | -109.8193 | 29.398
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2800.5325 | 29.398 | 17.5932 | 74.1263 | -109.8193 | 28.2891 | 2800.5325 | 0.87266 | 1.039 | 0.96882 | 2.1927 | 0.34594 | 3.1777 | 0.63406 | 3.9205 | 0.69004 | 9.7993 | -109.8193 | 9.7993 | -109.8193 | 9.7993 | -109.8193 | 29.398
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3194.2896 | 33.5313 | 21.7164 | 85.8222 | -112.0441 | 32.0054 | 3194.2896 | 0.89075 | 0.94144 | 0.32113 | 1.5029 | 0.30331 | 3.0652 | 0.56526 | 3.8802 | 0.49031 | 11.1771 | -112.0441 | 11.1771 | -112.0441 | 11.1771 | -112.0441 | 33.5313
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 3194.2896 | 33.5313 | 21.7164 | 85.8222 | -112.0441 | 32.0054 | 3194.2896 | 0.89075 | 0.94144 | 0.32113 | 1.5029 | 0.30331 | 3.0652 | 0.56526 | 3.8802 | 0.49031 | 11.1771 | -112.0441 | 11.1771 | -112.0441 | 11.1771 | -112.0441 | 33.5313
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 3089.4332 | 32.4306 | 20.5607 | 82.696 | -111.431 | 31.0033 | 3089.4332 | 0.88051 | 0.95324 | 0.41656 | 1.559 | 0.32406 | 3.1754 | 0.58886 | 3.9891 | 0.49097 | 10.8102 | -111.431 | 10.8102 | -111.431 | 10.8102 | -111.431 | 32.4306
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 3089.4332 | 32.4306 | 20.5607 | 82.696 | -111.431 | 31.0033 | 3089.4332 | 0.88051 | 0.95324 | 0.41656 | 1.559 | 0.32406 | 3.1754 | 0.58886 | 3.9891 | 0.49097 | 10.8102 | -111.431 | 10.8102 | -111.431 | 10.8102 | -111.431 | 32.4306
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2032 | 2939.9845 | 30.8618 | 21.1419 | 78.0235 | -107.196 | 29.8841 | 2939.9845 | 0.93852 | 1.1315 | 1.349 | 2.9178 | 0.28609 | 2.623 | 0.57403 | 3.2747 | 1.1124 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 10.2873 | -107.196 | 30.8618
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1449.5346 | 15.2162 | 11.6346 | 36.0776 | -104.3124 | 14.7832 | 1449.5346 | 0.894 | 1.1302 | 3.0594 | 5.3984 | 0.66227 | 5.6871 | 1.3574 | 6.5585 | 0.94923 | 5.0721 | -104.3124 | 5.0721 | -104.3124 | 5.0721 | -104.3124 | 15.2162
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1449.5346 | 15.2162 | 11.6346 | 36.0776 | -104.3124 | 14.7832 | 1449.5346 | 0.894 | 1.1302 | 3.0594 | 5.3984 | 0.66227 | 5.6871 | 1.3574 | 6.5585 | 0.94923 | 5.0721 | -104.3124 | 5.0721 | -104.3124 | 5.0721 | -104.3124 | 15.2162
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1587.0481 | 16.6597 | 10.8902 | 40.7821 | -103.896 | 16.0693 | 1587.0481 | 0.78782 | 1.0807 | 2.4452 | 3.0952 | 0.62605 | 6.0167 | 1.0879 | 7.1197 | 0.51443 | 5.5532 | -103.896 | 5.5532 | -103.896 | 5.5532 | -103.896 | 16.6597
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1587.0481 | 16.6597 | 10.8902 | 40.7821 | -103.896 | 16.0693 | 1587.0481 | 0.78782 | 1.0807 | 2.4452 | 3.0952 | 0.62605 | 6.0167 | 1.0879 | 7.1197 | 0.51443 | 5.5532 | -103.896 | 5.5532 | -103.896 | 5.5532 | -103.896 | 16.6597
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3052.7974 | 32.0461 | 14.8267 | 80.3769 | -108.8217 | 30.7306 | 3052.7974 | 0.84284 | 1.0013 | 0.77355 | 1.6033 | 0.37814 | 3.2178 | 0.63406 | 3.9515 | 0.49825 | 10.682 | -108.8217 | 10.682 | -108.8217 | 10.682 | -108.8217 | 32.0461
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 3052.7974 | 32.0461 | 14.8267 | 80.3769 | -108.8217 | 30.7306 | 3052.7974 | 0.84284 | 1.0013 | 0.77355 | 1.6033 | 0.37814 | 3.2178 | 0.63406 | 3.9515 | 0.49825 | 10.682 | -108.8217 | 10.682 | -108.8217 | 10.682 | -108.8217 | 32.0461
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2641.9278 | 27.733 | 15.0316 | 69.1149 | -107.5134 | 26.9562 | 2641.9278 | 0.76082 | 1.0432 | 1.3175 | 1.3422 | 0.51254 | 4.0645 | 0.68499 | 4.5371 | 0.33022 | 9.2443 | -107.5134 | 9.2443 | -107.5134 | 9.2443 | -107.5134 | 27.733
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2641.9278 | 27.733 | 15.0316 | 69.1149 | -107.5134 | 26.9562 | 2641.9278 | 0.76082 | 1.0432 | 1.3175 | 1.3422 | 0.51254 | 4.0645 | 0.68499 | 4.5371 | 0.33022 | 9.2443 | -107.5134 | 9.2443 | -107.5134 | 9.2443 | -107.5134 | 27.733
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1188.5011 | 12.476 | 9.4086 | 30.1334 | -108.1025 | 12.1762 | 1188.5011 | 0.88978 | 1.001 | 1.7184 | 5.4566 | 0.77034 | 8.35 | 1.6756 | 9.5158 | 0.65348 | 4.1587 | -108.1025 | 4.1587 | -108.1025 | 4.1587 | -108.1025 | 12.476
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1188.5011 | 12.476 | 9.4086 | 30.1334 | -108.1025 | 12.1762 | 1188.5011 | 0.88978 | 1.001 | 1.7184 | 5.4566 | 0.77034 | 8.35 | 1.6756 | 9.5158 | 0.65348 | 4.1587 | -108.1025 | 4.1587 | -108.1025 | 4.1587 | -108.1025 | 12.476
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2032 | 1882.1649 | 19.7576 | 13.3469 | 49.4149 | -110.3374 | 19.1506 | 1882.1649 | 0.95533 | 1.051 | 1.0558 | 4.4277 | 0.30809 | 4.4463 | 1.0814 | 5.289 | 0.99581 | 6.5859 | -110.3374 | 6.5859 | -110.3374 | 6.5859 | -110.3374 | 19.7576
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2032 | 1882.1649 | 19.7576 | 13.3469 | 49.4149 | -110.3374 | 19.1506 | 1882.1649 | 0.95533 | 1.051 | 1.0558 | 4.4277 | 0.30809 | 4.4463 | 1.0814 | 5.289 | 0.99581 | 6.5859 | -110.3374 | 6.5859 | -110.3374 | 6.5859 | -110.3374 | 19.7576
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2032 | 1797.9578 | 18.8737 | 12.8291 | 47.0313 | -108.0352 | 18.5067 | 1797.9578 | 0.91013 | 1.1153 | 2.1569 | 4.6339 | 0.4115 | 4.6931 | 0.99509 | 5.1434 | 0.98739 | 6.2912 | -108.0352 | 6.2912 | -108.0352 | 6.2912 | -108.0352 | 18.8737
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2032 | 1797.9578 | 18.8737 | 12.8291 | 47.0313 | -108.0352 | 18.5067 | 1797.9578 | 0.91013 | 1.1153 | 2.1569 | 4.6339 | 0.4115 | 4.6931 | 0.99509 | 5.1434 | 0.98739 | 6.2912 | -108.0352 | 6.2912 | -108.0352 | 6.2912 | -108.0352 | 18.8737
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2032 | 2459.0877 | 25.8137 | 17.301 | 66.3113 | -103.8291 | 25.1558 | 2459.0877 | 0.82381 | 1.1257 | 1.834 | 2.6547 | 0.28357 | 3.655 | 0.49994 | 4.3843 | 0.72634 | 8.6046 | -103.8291 | 8.6046 | -103.8291 | 8.6046 | -103.8291 | 25.8137
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2032 | 2459.0877 | 25.8137 | 17.301 | 66.3113 | -103.8291 | 25.1558 | 2459.0877 | 0.82381 | 1.1257 | 1.834 | 2.6547 | 0.28357 | 3.655 | 0.49994 | 4.3843 | 0.72634 | 8.6046 | -103.8291 | 8.6046 | -103.8291 | 8.6046 | -103.8291 | 25.8137
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1707.8687 | 17.928 | 12.5536 | 44.5017 | -109.2477 | 17.3881 | 1707.8687 | 0.95716 | 1.0734 | 1.3683 | 5.0832 | 0.31062 | 4.7971 | 1.1154 | 5.7037 | 1.0597 | 5.976 | -109.2477 | 5.976 | -109.2477 | 5.976 | -109.2477 | 17.928
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1707.8687 | 17.928 | 12.5536 | 44.5017 | -109.2477 | 17.3881 | 1707.8687 | 0.95716 | 1.0734 | 1.3683 | 5.0832 | 0.31062 | 4.7971 | 1.1154 | 5.7037 | 1.0597 | 5.976 | -109.2477 | 5.976 | -109.2477 | 5.976 | -109.2477 | 17.928
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2032 | 1565.9788 | 16.4385 | 18.0927 | 42.7769 | -112.6699 | 15.8039 | 1565.9788 | 0.88362 | 0.98334 | 1.0303 | 3.7499 | 0.43437 | 6.3577 | 0.75855 | 7.5058 | 0.58981 | 5.4795 | -112.6699 | 5.4795 | -112.6699 | 5.4795 | -112.6699 | 16.4385
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 600.7289 | 6.306 | 4.6807 | 13.6375 | -90.9161 | 6.2311 | 600.7289 | 0.95397 | 1.3161 | 16.8933 | 15.2392 | 2.7225 | 12.0049 | 2.9768 | 12.9055 | 1.2694 | 2.102 | -90.9161 | 2.102 | -90.9161 | 2.102 | -90.9161 | 6.306
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 471.6307 | 4.9508 | 7.4047 | 10.9297 | -100.0354 | 4.8556 | 471.6307 | 0.91721 | 1.1102 | 9.2668 | 16.7061 | 3.1171 | 17.2485 | 5.1117 | 21.1003 | 0.96855 | 1.6503 | -100.0354 | 1.6503 | -100.0354 | 1.6503 | -100.0354 | 4.9508
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1806.3366 | 18.9616 | 13.4292 | 47.5454 | -110.6181 | 18.4266 | 1806.3366 | 0.94441 | 1.0423 | 1.0952 | 4.4547 | 0.33703 | 4.7528 | 1.0932 | 5.5619 | 0.93727 | 6.3205 | -110.6181 | 6.3205 | -110.6181 | 6.3205 | -110.6181 | 18.9616
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1806.3366 | 18.9616 | 13.4292 | 47.5454 | -110.6181 | 18.4266 | 1806.3366 | 0.94441 | 1.0423 | 1.0952 | 4.4547 | 0.33703 | 4.7528 | 1.0932 | 5.5619 | 0.93727 | 6.3205 | -110.6181 | 6.3205 | -110.6181 | 6.3205 | -110.6181 | 18.9616
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2032 | 1754.0904 | 18.4132 | 13.897 | 46.3067 | -107.4092 | 18.1065 | 1754.0904 | 0.86204 | 1.1132 | 2.4756 | 4.1435 | 0.53335 | 5.0839 | 0.94547 | 5.4925 | 0.81503 | 6.1377 | -107.4092 | 6.1377 | -107.4092 | 6.1377 | -107.4092 | 18.4132
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2032 | 1754.0904 | 18.4132 | 13.897 | 46.3067 | -107.4092 | 18.1065 | 1754.0904 | 0.86204 | 1.1132 | 2.4756 | 4.1435 | 0.53335 | 5.0839 | 0.94547 | 5.4925 | 0.81503 | 6.1377 | -107.4092 | 6.1377 | -107.4092 | 6.1377 | -107.4092 | 18.4132
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2218.2178 | 23.2852 | 11.5371 | 57.1239 | -110.8035 | 22.381 | 2218.2178 | 0.9632 | 1.0469 | 0.99502 | 3.6634 | 0.44434 | 3.6511 | 0.82533 | 4.4468 | 1.0034 | 7.7617 | -110.8035 | 7.7617 | -110.8035 | 7.7617 | -110.8035 | 23.2852
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2218.2178 | 23.2852 | 11.5371 | 57.1239 | -110.8035 | 22.381 | 2218.2178 | 0.9632 | 1.0469 | 0.99502 | 3.6634 | 0.44434 | 3.6511 | 0.82533 | 4.4468 | 1.0034 | 7.7617 | -110.8035 | 7.7617 | -110.8035 | 7.7617 | -110.8035 | 23.2852
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2696.807 | 28.3091 | 13.7602 | 70.6433 | -109.5338 | 27.2383 | 2696.807 | 0.85902 | 1.0278 | 0.9951 | 2.0974 | 0.4088 | 3.3995 | 0.69612 | 4.1614 | 0.61698 | 9.4364 | -109.5338 | 9.4364 | -109.5338 | 9.4364 | -109.5338 | 28.3091
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2696.807 | 28.3091 | 13.7602 | 70.6433 | -109.5338 | 27.2383 | 2696.807 | 0.85902 | 1.0278 | 0.9951 | 2.0974 | 0.4088 | 3.3995 | 0.69612 | 4.1614 | 0.61698 | 9.4364 | -109.5338 | 9.4364 | -109.5338 | 9.4364 | -109.5338 | 28.3091
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1502.9253 | 15.7766 | 12.0287 | 39.1634 | -112.4123 | 15.4418 | 1502.9253 | 0.97661 | 1.0359 | 0.96858 | 5.7991 | 0.35958 | 5.651 | 1.2523 | 6.3689 | 1.0262 | 5.2589 | -112.4123 | 5.2589 | -112.4123 | 5.2589 | -112.4123 | 15.7766
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1502.9253 | 15.7766 | 12.0287 | 39.1634 | -112.4123 | 15.4418 | 1502.9253 | 0.97661 | 1.0359 | 0.96858 | 5.7991 | 0.35958 | 5.651 | 1.2523 | 6.3689 | 1.0262 | 5.2589 | -112.4123 | 5.2589 | -112.4123 | 5.2589 | -112.4123 | 15.7766
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 3288.625 | 34.5216 | 24.0871 | 90.4453 | -109.4307 | 33.0512 | 3288.625 | 0.85473 | 1.005 | 0.57226 | 1.5504 | 0.13764 | 2.7737 | 0.41014 | 3.7409 | 0.55898 | 11.5072 | -109.4307 | 11.5072 | -109.4307 | 11.5072 | -109.4307 | 34.5216
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2032 | 3288.625 | 34.5216 | 24.0871 | 90.4453 | -109.4307 | 33.0512 | 3288.625 | 0.85473 | 1.005 | 0.57226 | 1.5504 | 0.13764 | 2.7737 | 0.41014 | 3.7409 | 0.55898 | 11.5072 | -109.4307 | 11.5072 | -109.4307 | 11.5072 | -109.4307 | 34.5216
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2032 | 3288.625 | 34.5216 | 24.0871 | 90.4453 | -109.4307 | 33.0512 | 3288.625 | 0.85473 | 1.005 | 0.57226 | 1.5504 | 0.13764 | 2.7737 | 0.41014 | 3.7409 | 0.55898 | 11.5072 | -109.4307 | 11.5072 | -109.4307 | 11.5072 | -109.4307 | 34.5216
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3288.625 | 34.5216 | 24.0871 | 90.4453 | -109.4307 | 33.0512 | 3288.625 | 0.85473 | 1.005 | 0.57226 | 1.5504 | 0.13764 | 2.7737 | 0.41014 | 3.7409 | 0.55898 | 11.5072 | -109.4307 | 11.5072 | -109.4307 | 11.5072 | -109.4307 | 34.5216
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 1713.7563 | 17.9898 | 24.9959 | 47.8395 | -112.7791 | 17.2901 | 1713.7563 | 0.88791 | 1.0092 | 1.1436 | 3.8049 | 0.35089 | 5.649 | 0.60377 | 6.5488 | 0.67356 | 5.9966 | -112.7791 | 5.9966 | -112.7791 | 5.9966 | -112.7791 | 17.9898
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2032 | 1713.7563 | 17.9898 | 24.9959 | 47.8395 | -112.7791 | 17.2901 | 1713.7563 | 0.88791 | 1.0092 | 1.1436 | 3.8049 | 0.35089 | 5.649 | 0.60377 | 6.5488 | 0.67356 | 5.9966 | -112.7791 | 5.9966 | -112.7791 | 5.9966 | -112.7791 | 17.9898
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1960.9394 | 20.5845 | 14.1606 | 51.3663 | -106.001 | 19.9532 | 1960.9394 | 0.90849 | 1.1314 | 2.0806 | 4.1743 | 0.35627 | 4.1152 | 0.8335 | 4.9417 | 1.0144 | 6.8615 | -106.001 | 6.8615 | -106.001 | 6.8615 | -106.001 | 20.5845
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2032 | 3193.7871 | 33.5261 | 32.9714 | 89.0634 | -114.8857 | 32.7386 | 3193.7871 | 1.0025 | 1.0368 | 0.30966 | 2.9388 | 0.12296 | 2.637 | 0.22708 | 2.9649 | 1.1144 | 11.1754 | -114.8857 | 11.1754 | -114.8857 | 11.1754 | -114.8857 | 33.5261
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2032 | 3193.7871 | 33.5261 | 32.9714 | 89.0634 | -114.8857 | 32.7386 | 3193.7871 | 1.0025 | 1.0368 | 0.30966 | 2.9388 | 0.12296 | 2.637 | 0.22708 | 2.9649 | 1.1144 | 11.1754 | -114.8857 | 11.1754 | -114.8857 | 11.1754 | -114.8857 | 33.5261
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2032 | 3193.7871 | 33.5261 | 32.9714 | 89.0634 | -114.8857 | 32.7386 | 3193.7871 | 1.0025 | 1.0368 | 0.30966 | 2.9388 | 0.12296 | 2.637 | 0.22708 | 2.9649 | 1.1144 | 11.1754 | -114.8857 | 11.1754 | -114.8857 | 11.1754 | -114.8857 | 33.5261
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 1418.7486 | 14.893 | 9.8569 | 35.038 | -99.4335 | 14.5217 | 1418.7486 | 0.90463 | 1.211 | 4.4842 | 5.9629 | 0.74941 | 5.4354 | 1.2738 | 6.3341 | 1.097 | 4.9643 | -99.4335 | 4.9643 | -99.4335 | 4.9643 | -99.4335 | 14.893
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2552.3265 | 26.7925 | 22.8709 | 66.4132 | -107.5814 | 26.1014 | 2552.3265 | 0.75239 | 1.0358 | 1.3141 | 1.2003 | 0.55793 | 4.3163 | 0.71761 | 4.7803 | 0.27809 | 8.9308 | -107.5814 | 8.9308 | -107.5814 | 8.9308 | -107.5814 | 26.7925
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2552.3265 | 26.7925 | 22.8709 | 66.4132 | -107.5814 | 26.1014 | 2552.3265 | 0.75239 | 1.0358 | 1.3141 | 1.2003 | 0.55793 | 4.3163 | 0.71761 | 4.7803 | 0.27809 | 8.9308 | -107.5814 | 8.9308 | -107.5814 | 8.9308 | -107.5814 | 26.7925
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2022.9245 | 21.2352 | 12.7177 | 52.337 | -106.1696 | 20.3902 | 2022.9245 | 0.83186 | 1.0632 | 1.6309 | 2.7815 | 0.43823 | 4.5012 | 0.91019 | 5.5336 | 0.61795 | 7.0784 | -106.1696 | 7.0784 | -106.1696 | 7.0784 | -106.1696 | 21.2352
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 2022.9245 | 21.2352 | 12.7177 | 52.337 | -106.1696 | 20.3902 | 2022.9245 | 0.83186 | 1.0632 | 1.6309 | 2.7815 | 0.43823 | 4.5012 | 0.91019 | 5.5336 | 0.61795 | 7.0784 | -106.1696 | 7.0784 | -106.1696 | 7.0784 | -106.1696 | 21.2352
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2021.0534 | 21.2156 | 13.6376 | 53.4003 | -105.5279 | 20.7463 | 2021.0534 | 0.89672 | 1.1644 | 2.3826 | 4.2459 | 0.26027 | 4.0656 | 0.73539 | 4.6619 | 1.0444 | 7.0719 | -105.5279 | 7.0719 | -105.5279 | 7.0719 | -105.5279 | 21.2156
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2021.0534 | 21.2156 | 13.6376 | 53.4003 | -105.5279 | 20.7463 | 2021.0534 | 0.89672 | 1.1644 | 2.3826 | 4.2459 | 0.26027 | 4.0656 | 0.73539 | 4.6619 | 1.0444 | 7.0719 | -105.5279 | 7.0719 | -105.5279 | 7.0719 | -105.5279 | 21.2156
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2613.1014 | 27.4305 | 26.3316 | 71.0989 | -113.8268 | 26.6566 | 2613.1014 | 0.93208 | 0.98936 | 0.40884 | 2.6517 | 0.16542 | 3.4868 | 0.48058 | 4.171 | 0.76049 | 9.1435 | -113.8268 | 9.1435 | -113.8268 | 9.1435 | -113.8268 | 27.4305
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2104.4498 | 22.091 | 30.5087 | 57.7657 | -113.9044 | 21.7608 | 2104.4498 | 0.95316 | 1.0448 | 0.99377 | 3.9811 | 0.35406 | 4.1044 | 0.52897 | 4.4762 | 0.96996 | 7.3637 | -113.9044 | 7.3637 | -113.9044 | 7.3637 | -113.9044 | 22.091
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1745.7911 | 18.3261 | 16.0996 | 47.0432 | -103.815 | 17.9101 | 1745.7911 | 0.85371 | 1.1234 | 2.3537 | 4.0477 | 0.30633 | 4.9083 | 0.62483 | 6.1303 | 0.82467 | 6.1087 | -103.815 | 6.1087 | -103.815 | 6.1087 | -103.815 | 18.3261
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2032 | 1745.7911 | 18.3261 | 16.0996 | 47.0432 | -103.815 | 17.9101 | 1745.7911 | 0.85371 | 1.1234 | 2.3537 | 4.0477 | 0.30633 | 4.9083 | 0.62483 | 6.1303 | 0.82467 | 6.1087 | -103.815 | 6.1087 | -103.815 | 6.1087 | -103.815 | 18.3261
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2032 | 1809.4965 | 18.9948 | 12.7305 | 47.0371 | -103.4858 | 18.5453 | 1809.4965 | 0.84204 | 1.1544 | 2.8204 | 3.9557 | 0.43132 | 4.7767 | 0.97224 | 5.4423 | 0.82813 | 6.3316 | -103.4858 | 6.3316 | -103.4858 | 6.3316 | -103.4858 | 18.9948
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2032 | 1809.4965 | 18.9948 | 12.7305 | 47.0371 | -103.4858 | 18.5453 | 1809.4965 | 0.84204 | 1.1544 | 2.8204 | 3.9557 | 0.43132 | 4.7767 | 0.97224 | 5.4423 | 0.82813 | 6.3316 | -103.4858 | 6.3316 | -103.4858 | 6.3316 | -103.4858 | 18.9948
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2032 | 1855.7764 | 19.4806 | 27.1417 | 52.0088 | -112.9441 | 18.7089 | 1855.7764 | 0.89821 | 1.0121 | 1.0272 | 3.6481 | 0.31945 | 5.1129 | 0.56443 | 5.9848 | 0.71352 | 6.4935 | -112.9441 | 6.4935 | -112.9441 | 6.4935 | -112.9441 | 19.4806
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2032 | 1855.7764 | 19.4806 | 27.1417 | 52.0088 | -112.9441 | 18.7089 | 1855.7764 | 0.89821 | 1.0121 | 1.0272 | 3.6481 | 0.31945 | 5.1129 | 0.56443 | 5.9848 | 0.71352 | 6.4935 | -112.9441 | 6.4935 | -112.9441 | 6.4935 | -112.9441 | 19.4806
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2032 | 1063.802 | 11.167 | 10.5694 | 27.3246 | -110.3223 | 10.9593 | 1063.802 | 1.0082 | 1.0804 | 1.867 | 9.6359 | 0.53412 | 7.6857 | 1.3672 | 8.201 | 1.2537 | 3.7223 | -110.3223 | 3.7223 | -110.3223 | 3.7223 | -110.3223 | 11.167
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2032 | 1063.802 | 11.167 | 10.5694 | 27.3246 | -110.3223 | 10.9593 | 1063.802 | 1.0082 | 1.0804 | 1.867 | 9.6359 | 0.53412 | 7.6857 | 1.3672 | 8.201 | 1.2537 | 3.7223 | -110.3223 | 3.7223 | -110.3223 | 3.7223 | -110.3223 | 11.167
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1957.1695 | 20.545 | 17.0643 | 52.1386 | -111.7756 | 20.0625 | 1957.1695 | 0.98419 | 1.0788 | 1.0792 | 4.7815 | 0.2537 | 4.0987 | 0.86062 | 4.7479 | 1.1666 | 6.8483 | -111.7756 | 6.8483 | -111.7756 | 6.8483 | -111.7756 | 20.545
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1957.1695 | 20.545 | 17.0643 | 52.1386 | -111.7756 | 20.0625 | 1957.1695 | 0.98419 | 1.0788 | 1.0792 | 4.7815 | 0.2537 | 4.0987 | 0.86062 | 4.7479 | 1.1666 | 6.8483 | -111.7756 | 6.8483 | -111.7756 | 6.8483 | -111.7756 | 20.545
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2032 | 1363.0793 | 14.3086 | 9.506 | 33.026 | -107.161 | 13.5128 | 1363.0793 | 0.91875 | 0.91663 | 0.49523 | 3.6121 | 1.0089 | 7.113 | 2.1125 | 9.1776 | 0.50781 | 4.7695 | -107.161 | 4.7695 | -107.161 | 4.7695 | -107.161 | 14.3086
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2032 | 1363.0793 | 14.3086 | 9.506 | 33.026 | -107.161 | 13.5128 | 1363.0793 | 0.91875 | 0.91663 | 0.49523 | 3.6121 | 1.0089 | 7.113 | 2.1125 | 9.1776 | 0.50781 | 4.7695 | -107.161 | 4.7695 | -107.161 | 4.7695 | -107.161 | 14.3086
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2055.5668 | 21.5779 | 13.1546 | 53.7469 | -112.035 | 20.8424 | 2055.5668 | 0.96903 | 0.99824 | 0.45187 | 3.7508 | 0.28557 | 4.1751 | 1.0709 | 5.0998 | 0.89836 | 7.1926 | -112.035 | 7.1926 | -112.035 | 7.1926 | -112.035 | 21.5779
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2055.5668 | 21.5779 | 13.1546 | 53.7469 | -112.035 | 20.8424 | 2055.5668 | 0.96903 | 0.99824 | 0.45187 | 3.7508 | 0.28557 | 4.1751 | 1.0709 | 5.0998 | 0.89836 | 7.1926 | -112.035 | 7.1926 | -112.035 | 7.1926 | -112.035 | 21.5779
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1793.8021 | 18.83 | 13.4786 | 47.0066 | -110.9439 | 18.244 | 1793.8021 | 0.98707 | 1.0631 | 0.95085 | 5.0835 | 0.24967 | 4.4759 | 1.1011 | 5.3716 | 1.1357 | 6.2767 | -110.9439 | 6.2767 | -110.9439 | 6.2767 | -110.9439 | 18.83
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1793.8021 | 18.83 | 13.4786 | 47.0066 | -110.9439 | 18.244 | 1793.8021 | 0.98707 | 1.0631 | 0.95085 | 5.0835 | 0.24967 | 4.4759 | 1.1011 | 5.3716 | 1.1357 | 6.2767 | -110.9439 | 6.2767 | -110.9439 | 6.2767 | -110.9439 | 18.83
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1579.4554 | 16.58 | 13.0995 | 41.3531 | -109.2153 | 16.0896 | 1579.4554 | 0.94552 | 1.069 | 1.4993 | 5.3496 | 0.32677 | 5.2965 | 1.1581 | 6.2071 | 1.01 | 5.5267 | -109.2153 | 5.5267 | -109.2153 | 5.5267 | -109.2153 | 16.58
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2556.1961 | 26.8331 | 13.6085 | 65.7706 | -106.9492 | 25.8083 | 2556.1961 | 0.84979 | 1.061 | 1.2895 | 2.3349 | 0.40881 | 3.512 | 0.8052 | 4.3127 | 0.66483 | 8.9444 | -106.9492 | 8.9444 | -106.9492 | 8.9444 | -106.9492 | 26.8331
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2556.1961 | 26.8331 | 13.6085 | 65.7706 | -106.9492 | 25.8083 | 2556.1961 | 0.84979 | 1.061 | 1.2895 | 2.3349 | 0.40881 | 3.512 | 0.8052 | 4.3127 | 0.66483 | 8.9444 | -106.9492 | 8.9444 | -106.9492 | 8.9444 | -106.9492 | 26.8331
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1498.4058 | 15.7292 | 10.8747 | 38.4708 | -103.9122 | 15.1444 | 1498.4058 | 0.79103 | 1.0597 | 2.3615 | 3.1042 | 0.71975 | 6.5245 | 1.1504 | 7.597 | 0.47577 | 5.2431 | -103.9122 | 5.2431 | -103.9122 | 5.2431 | -103.9122 | 15.7292
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2032 | 1463.7436 | 15.3653 | 10.4755 | 36.5452 | -108.1317 | 14.835 | 1463.7436 | 0.89175 | 1.025 | 1.8149 | 4.4397 | 0.89474 | 6.2418 | 1.3268 | 7.1446 | 0.71127 | 5.1218 | -108.1317 | 5.1218 | -108.1317 | 5.1218 | -108.1317 | 15.3653
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2032 | 1463.7436 | 15.3653 | 10.4755 | 36.5452 | -108.1317 | 14.835 | 1463.7436 | 0.89175 | 1.025 | 1.8149 | 4.4397 | 0.89474 | 6.2418 | 1.3268 | 7.1446 | 0.71127 | 5.1218 | -108.1317 | 5.1218 | -108.1317 | 5.1218 | -108.1317 | 15.3653
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2931.5604 | 30.7734 | 19.2145 | 78.8354 | -112.2054 | 29.4204 | 2931.5604 | 0.95487 | 1.0431 | 0.71072 | 2.6409 | 0.30211 | 2.7296 | 0.57783 | 3.509 | 0.9675 | 10.2578 | -112.2054 | 10.2578 | -112.2054 | 10.2578 | -112.2054 | 30.7734
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2931.5604 | 30.7734 | 19.2145 | 78.8354 | -112.2054 | 29.4204 | 2931.5604 | 0.95487 | 1.0431 | 0.71072 | 2.6409 | 0.30211 | 2.7296 | 0.57783 | 3.509 | 0.9675 | 10.2578 | -112.2054 | 10.2578 | -112.2054 | 10.2578 | -112.2054 | 30.7734
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2771.273 | 29.0908 | 18.5643 | 72.6643 | -108.9782 | 27.9771 | 2771.273 | 0.87794 | 1.0057 | 0.82077 | 2.1132 | 0.4196 | 3.3926 | 0.68725 | 4.1585 | 0.62289 | 9.6969 | -108.9782 | 9.6969 | -108.9782 | 9.6969 | -108.9782 | 29.0908
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2771.273 | 29.0908 | 18.5643 | 72.6643 | -108.9782 | 27.9771 | 2771.273 | 0.87794 | 1.0057 | 0.82077 | 2.1132 | 0.4196 | 3.3926 | 0.68725 | 4.1585 | 0.62289 | 9.6969 | -108.9782 | 9.6969 | -108.9782 | 9.6969 | -108.9782 | 29.0908
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2032 | 2435.3004 | 25.564 | 21.6336 | 64.2558 | -107.9124 | 24.8111 | 2435.3004 | 0.77947 | 1.0305 | 1.2619 | 1.6169 | 0.39453 | 4.374 | 0.75075 | 5.0414 | 0.36965 | 8.5213 | -107.9124 | 8.5213 | -107.9124 | 8.5213 | -107.9124 | 25.564
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2032 | 2435.3004 | 25.564 | 21.6336 | 64.2558 | -107.9124 | 24.8111 | 2435.3004 | 0.77947 | 1.0305 | 1.2619 | 1.6169 | 0.39453 | 4.374 | 0.75075 | 5.0414 | 0.36965 | 8.5213 | -107.9124 | 8.5213 | -107.9124 | 8.5213 | -107.9124 | 25.564
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1331.2694 | 13.9747 | 7.5689 | 32.2625 | -96.2251 | 13.6604 | 1331.2694 | 0.79716 | 1.1709 | 4.4747 | 4.4517 | 1.0098 | 6.6039 | 1.4559 | 7.898 | 0.6741 | 4.6582 | -96.2251 | 4.6582 | -96.2251 | 4.6582 | -96.2251 | 13.9747
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1289.3973 | 13.5352 | 19.3214 | 35.4447 | -109.729 | 13.0789 | 1289.3973 | 0.84965 | 1.0627 | 2.5569 | 5.148 | 0.52851 | 7.5545 | 0.82373 | 8.5672 | 0.68144 | 4.5117 | -109.729 | 4.5117 | -109.729 | 4.5117 | -109.729 | 13.5352
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1238.2426 | 12.9982 | 14.686 | 33.0851 | -108.1506 | 12.658 | 1238.2426 | 0.84005 | 1.0513 | 2.4711 | 4.9469 | 0.50714 | 7.9011 | 0.9204 | 8.7717 | 0.62611 | 4.3327 | -108.1506 | 4.3327 | -108.1506 | 4.3327 | -108.1506 | 12.9982
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1523.5722 | 15.9934 | 10.5984 | 39.1801 | -103.475 | 15.3255 | 1523.5722 | 0.78819 | 1.0423 | 2.1382 | 2.7818 | 0.75685 | 6.5704 | 1.2259 | 7.667 | 0.42338 | 5.3311 | -103.475 | 5.3311 | -103.475 | 5.3311 | -103.475 | 15.9934
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1523.5722 | 15.9934 | 10.5984 | 39.1801 | -103.475 | 15.3255 | 1523.5722 | 0.78819 | 1.0423 | 2.1382 | 2.7818 | 0.75685 | 6.5704 | 1.2259 | 7.667 | 0.42338 | 5.3311 | -103.475 | 5.3311 | -103.475 | 5.3311 | -103.475 | 15.9934
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2344.1351 | 24.607 | 16.6142 | 62.2752 | -109.0464 | 24.1138 | 2344.1351 | 0.84676 | 1.056 | 1.4628 | 2.6013 | 0.50164 | 4.0526 | 0.72592 | 4.4412 | 0.64189 | 8.2023 | -109.0464 | 8.2023 | -109.0464 | 8.2023 | -109.0464 | 24.607
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2344.1351 | 24.607 | 16.6142 | 62.2752 | -109.0464 | 24.1138 | 2344.1351 | 0.84676 | 1.056 | 1.4628 | 2.6013 | 0.50164 | 4.0526 | 0.72592 | 4.4412 | 0.64189 | 8.2023 | -109.0464 | 8.2023 | -109.0464 | 8.2023 | -109.0464 | 24.607
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 684.7239 | 7.1877 | 9.0835 | 16.386 | -111.3077 | 7.0021 | 684.7239 | 1.0098 | 0.98106 | 1.936 | 12.0576 | 2.6069 | 12.2804 | 3.5378 | 13.821 | 0.98186 | 2.3959 | -111.3077 | 2.3959 | -111.3077 | 2.3959 | -111.3077 | 7.1877
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 684.7239 | 7.1877 | 9.0835 | 16.386 | -111.3077 | 7.0021 | 684.7239 | 1.0098 | 0.98106 | 1.936 | 12.0576 | 2.6069 | 12.2804 | 3.5378 | 13.821 | 0.98186 | 2.3959 | -111.3077 | 2.3959 | -111.3077 | 2.3959 | -111.3077 | 7.1877
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2032 | 1979.5102 | 20.7795 | 17.8496 | 53.861 | -103.6062 | 20.4127 | 1979.5102 | 0.85929 | 1.1669 | 2.5994 | 3.946 | 0.28725 | 4.2995 | 0.48426 | 5.0456 | 0.91777 | 6.9265 | -103.6062 | 6.9265 | -103.6062 | 6.9265 | -103.6062 | 20.7795
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2032 | 1979.5102 | 20.7795 | 17.8496 | 53.861 | -103.6062 | 20.4127 | 1979.5102 | 0.85929 | 1.1669 | 2.5994 | 3.946 | 0.28725 | 4.2995 | 0.48426 | 5.0456 | 0.91777 | 6.9265 | -103.6062 | 6.9265 | -103.6062 | 6.9265 | -103.6062 | 20.7795
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2032 | 2570.1237 | 26.9793 | 22.3768 | 70.3613 | -112.2845 | 26.3025 | 2570.1237 | 0.94107 | 1.0296 | 0.6943 | 3.1623 | 0.21392 | 3.5325 | 0.34951 | 3.9097 | 0.89518 | 8.9931 | -112.2845 | 8.9931 | -112.2845 | 8.9931 | -112.2845 | 26.9793
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2032 | 2570.1237 | 26.9793 | 22.3768 | 70.3613 | -112.2845 | 26.3025 | 2570.1237 | 0.94107 | 1.0296 | 0.6943 | 3.1623 | 0.21392 | 3.5325 | 0.34951 | 3.9097 | 0.89518 | 8.9931 | -112.2845 | 8.9931 | -112.2845 | 8.9931 | -112.2845 | 26.9793
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2032 | 2570.1237 | 26.9793 | 22.3768 | 70.3613 | -112.2845 | 26.3025 | 2570.1237 | 0.94107 | 1.0296 | 0.6943 | 3.1623 | 0.21392 | 3.5325 | 0.34951 | 3.9097 | 0.89518 | 8.9931 | -112.2845 | 8.9931 | -112.2845 | 8.9931 | -112.2845 | 26.9793
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2032 | 2570.1237 | 26.9793 | 22.3768 | 70.3613 | -112.2845 | 26.3025 | 2570.1237 | 0.94107 | 1.0296 | 0.6943 | 3.1623 | 0.21392 | 3.5325 | 0.34951 | 3.9097 | 0.89518 | 8.9931 | -112.2845 | 8.9931 | -112.2845 | 8.9931 | -112.2845 | 26.9793
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1477.5264 | 15.51 | 10.1573 | 37.8369 | -103.5592 | 14.83 | 1477.5264 | 0.78816 | 1.0331 | 2.0993 | 2.7373 | 0.8006 | 6.8516 | 1.2335 | 7.9105 | 0.39952 | 5.17 | -103.5592 | 5.17 | -103.5592 | 5.17 | -103.5592 | 15.51
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 1477.5264 | 15.51 | 10.1573 | 37.8369 | -103.5592 | 14.83 | 1477.5264 | 0.78816 | 1.0331 | 2.0993 | 2.7373 | 0.8006 | 6.8516 | 1.2335 | 7.9105 | 0.39952 | 5.17 | -103.5592 | 5.17 | -103.5592 | 5.17 | -103.5592 | 15.51
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 1787.7512 | 18.7665 | 8.5219 | 44.4755 | -109.556 | 18.1752 | 1787.7512 | 0.92481 | 1.0215 | 1.3105 | 3.9579 | 0.72124 | 4.8882 | 1.1042 | 5.6862 | 0.80968 | 6.2555 | -109.556 | 6.2555 | -109.556 | 6.2555 | -109.556 | 18.7665
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2032 | 2461.1575 | 25.8355 | 18.6005 | 66.7284 | -106.4485 | 24.9007 | 2461.1575 | 0.80977 | 1.0496 | 1.2057 | 2.0124 | 0.24025 | 3.8251 | 0.53087 | 4.8382 | 0.5261 | 8.6118 | -106.4485 | 8.6118 | -106.4485 | 8.6118 | -106.4485 | 25.8355
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2032 | 2461.1575 | 25.8355 | 18.6005 | 66.7284 | -106.4485 | 24.9007 | 2461.1575 | 0.80977 | 1.0496 | 1.2057 | 2.0124 | 0.24025 | 3.8251 | 0.53087 | 4.8382 | 0.5261 | 8.6118 | -106.4485 | 8.6118 | -106.4485 | 8.6118 | -106.4485 | 25.8355
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 2590.5357 | 27.1936 | 26.8129 | 72.0664 | -105.1875 | 26.6033 | 2590.5357 | 0.95343 | 1.1991 | 1.8495 | 3.7445 | 0.13477 | 2.8229 | 0.32967 | 3.6093 | 1.3264 | 9.0645 | -105.1875 | 9.0645 | -105.1875 | 9.0645 | -105.1875 | 27.1936
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2032 | 2590.5357 | 27.1936 | 26.8129 | 72.0664 | -105.1875 | 26.6033 | 2590.5357 | 0.95343 | 1.1991 | 1.8495 | 3.7445 | 0.13477 | 2.8229 | 0.32967 | 3.6093 | 1.3264 | 9.0645 | -105.1875 | 9.0645 | -105.1875 | 9.0645 | -105.1875 | 27.1936
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2032 | 2590.5357 | 27.1936 | 26.8129 | 72.0664 | -105.1875 | 26.6033 | 2590.5357 | 0.95343 | 1.1991 | 1.8495 | 3.7445 | 0.13477 | 2.8229 | 0.32967 | 3.6093 | 1.3264 | 9.0645 | -105.1875 | 9.0645 | -105.1875 | 9.0645 | -105.1875 | 27.1936
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2590.5357 | 27.1936 | 26.8129 | 72.0664 | -105.1875 | 26.6033 | 2590.5357 | 0.95343 | 1.1991 | 1.8495 | 3.7445 | 0.13477 | 2.8229 | 0.32967 | 3.6093 | 1.3264 | 9.0645 | -105.1875 | 9.0645 | -105.1875 | 9.0645 | -105.1875 | 27.1936
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1260.8074 | 13.235 | 12.229 | 32.8028 | -109.7932 | 12.579 | 1260.8074 | 0.91514 | 0.92672 | 0.39815 | 4.0543 | 0.56313 | 7.6957 | 1.5335 | 10.0302 | 0.52683 | 4.4117 | -109.7932 | 4.4117 | -109.7932 | 4.4117 | -109.7932 | 13.235
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1260.8074 | 13.235 | 12.229 | 32.8028 | -109.7932 | 12.579 | 1260.8074 | 0.91514 | 0.92672 | 0.39815 | 4.0543 | 0.56313 | 7.6957 | 1.5335 | 10.0302 | 0.52683 | 4.4117 | -109.7932 | 4.4117 | -109.7932 | 4.4117 | -109.7932 | 13.235
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 883.7132 | 9.2766 | 15.2087 | 23.8601 | -101.2229 | 9.1279 | 883.7132 | 0.74381 | 1.1735 | 6.4265 | 6.1805 | 0.58406 | 10.8148 | 1.0192 | 12.6754 | 0.57148 | 3.0922 | -101.2229 | 3.0922 | -101.2229 | 3.0922 | -101.2229 | 9.2766
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 883.7132 | 9.2766 | 15.2087 | 23.8601 | -101.2229 | 9.1279 | 883.7132 | 0.74381 | 1.1735 | 6.4265 | 6.1805 | 0.58406 | 10.8148 | 1.0192 | 12.6754 | 0.57148 | 3.0922 | -101.2229 | 3.0922 | -101.2229 | 3.0922 | -101.2229 | 9.2766
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1600.8489 | 16.8046 | 17.4186 | 42.7494 | -112.3119 | 16.5965 | 1600.8489 | 0.97163 | 1.0866 | 1.7113 | 5.8311 | 0.46706 | 5.1311 | 0.79962 | 5.5048 | 1.1364 | 5.6015 | -112.3119 | 5.6015 | -112.3119 | 5.6015 | -112.3119 | 16.8046
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1600.8489 | 16.8046 | 17.4186 | 42.7494 | -112.3119 | 16.5965 | 1600.8489 | 0.97163 | 1.0866 | 1.7113 | 5.8311 | 0.46706 | 5.1311 | 0.79962 | 5.5048 | 1.1364 | 5.6015 | -112.3119 | 5.6015 | -112.3119 | 5.6015 | -112.3119 | 16.8046
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2032 | 1193.639 | 12.53 | 9.5218 | 30.3428 | -107.9396 | 12.252 | 1193.639 | 0.89348 | 1.0182 | 1.9326 | 5.8025 | 0.73705 | 8.1763 | 1.6507 | 9.1393 | 0.70967 | 4.1767 | -107.9396 | 4.1767 | -107.9396 | 4.1767 | -107.9396 | 12.53
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2032 | 1193.639 | 12.53 | 9.5218 | 30.3428 | -107.9396 | 12.252 | 1193.639 | 0.89348 | 1.0182 | 1.9326 | 5.8025 | 0.73705 | 8.1763 | 1.6507 | 9.1393 | 0.70967 | 4.1767 | -107.9396 | 4.1767 | -107.9396 | 4.1767 | -107.9396 | 12.53
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2032 | 2515.2446 | 26.4032 | 14.0631 | 65.6142 | -106.1772 | 25.5701 | 2515.2446 | 0.87872 | 1.1014 | 1.5341 | 2.8978 | 0.3493 | 3.4172 | 0.73618 | 4.0828 | 0.848 | 8.8011 | -106.1772 | 8.8011 | -106.1772 | 8.8011 | -106.1772 | 26.4032
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2032 | 2515.2446 | 26.4032 | 14.0631 | 65.6142 | -106.1772 | 25.5701 | 2515.2446 | 0.87872 | 1.1014 | 1.5341 | 2.8978 | 0.3493 | 3.4172 | 0.73618 | 4.0828 | 0.848 | 8.8011 | -106.1772 | 8.8011 | -106.1772 | 8.8011 | -106.1772 | 26.4032
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2426.4731 | 25.4714 | 18.3233 | 65.6541 | -107.7014 | 24.8467 | 2426.4731 | 0.76999 | 1.0669 | 1.5144 | 1.8529 | 0.31079 | 4.2438 | 0.5489 | 4.8585 | 0.43662 | 8.4905 | -107.7014 | 8.4905 | -107.7014 | 8.4905 | -107.7014 | 25.4714
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2426.4731 | 25.4714 | 18.3233 | 65.6541 | -107.7014 | 24.8467 | 2426.4731 | 0.76999 | 1.0669 | 1.5144 | 1.8529 | 0.31079 | 4.2438 | 0.5489 | 4.8585 | 0.43662 | 8.4905 | -107.7014 | 8.4905 | -107.7014 | 8.4905 | -107.7014 | 25.4714
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1809.4251 | 18.994 | 10.5151 | 46.2137 | -105.6965 | 18.4445 | 1809.4251 | 0.91848 | 1.1212 | 2.189 | 4.5528 | 0.472 | 4.4568 | 0.96503 | 5.297 | 1.0215 | 6.3313 | -105.6965 | 6.3313 | -105.6965 | 6.3313 | -105.6965 | 18.994
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2976.4442 | 31.2446 | 21.8743 | 79.136 | -107.2295 | 30.2444 | 2976.4442 | 0.93428 | 1.1299 | 1.33 | 2.8497 | 0.28101 | 2.6039 | 0.56661 | 3.2552 | 1.0944 | 10.4149 | -107.2295 | 10.4149 | -107.2295 | 10.4149 | -107.2295 | 31.2446
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2032 | 1681.0245 | 17.6462 | 44.7125 | 48.2549 | -126.3948 | 17.0608 | 1681.0245 | 0.96107 | 0.90378 | 0.09631 | 3.3413 | 0.80216 | 5.5094 | 0.3183 | 6.8168 | 0.60647 | 5.8821 | -126.3948 | 5.8821 | -126.3948 | 5.8821 | -126.3948 | 17.6462
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2032 | 1681.0245 | 17.6462 | 44.7125 | 48.2549 | -126.3948 | 17.0608 | 1681.0245 | 0.96107 | 0.90378 | 0.09631 | 3.3413 | 0.80216 | 5.5094 | 0.3183 | 6.8168 | 0.60647 | 5.8821 | -126.3948 | 5.8821 | -126.3948 | 5.8821 | -126.3948 | 17.6462
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2032 | 1681.0245 | 17.6462 | 44.7125 | 48.2549 | -126.3948 | 17.0608 | 1681.0245 | 0.96107 | 0.90378 | 0.09631 | 3.3413 | 0.80216 | 5.5094 | 0.3183 | 6.8168 | 0.60647 | 5.8821 | -126.3948 | 5.8821 | -126.3948 | 5.8821 | -126.3948 | 17.6462
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2976.4442 | 31.2446 | 21.8743 | 79.136 | -107.2295 | 30.2444 | 2976.4442 | 0.93428 | 1.1299 | 1.33 | 2.8497 | 0.28101 | 2.6039 | 0.56661 | 3.2552 | 1.0944 | 10.4149 | -107.2295 | 10.4149 | -107.2295 | 10.4149 | -107.2295 | 31.2446
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2032 | 2976.4442 | 31.2446 | 21.8743 | 79.136 | -107.2295 | 30.2444 | 2976.4442 | 0.93428 | 1.1299 | 1.33 | 2.8497 | 0.28101 | 2.6039 | 0.56661 | 3.2552 | 1.0944 | 10.4149 | -107.2295 | 10.4149 | -107.2295 | 10.4149 | -107.2295 | 31.2446
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3098.6274 | 32.5272 | 16.3642 | 82.1174 | -111.2397 | 30.891 | 3098.6274 | 0.91789 | 0.95631 | 0.28224 | 1.829 | 0.22646 | 2.9397 | 0.75932 | 3.8737 | 0.62218 | 10.8424 | -111.2397 | 10.8424 | -111.2397 | 10.8424 | -111.2397 | 32.5272
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 3098.6274 | 32.5272 | 16.3642 | 82.1174 | -111.2397 | 30.891 | 3098.6274 | 0.91789 | 0.95631 | 0.28224 | 1.829 | 0.22646 | 2.9397 | 0.75932 | 3.8737 | 0.62218 | 10.8424 | -111.2397 | 10.8424 | -111.2397 | 10.8424 | -111.2397 | 32.5272
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1915.5849 | 20.1084 | 18.9804 | 51.3391 | -113.6253 | 19.8046 | 1915.5849 | 0.94297 | 1.0153 | 0.97431 | 4.0227 | 0.51351 | 4.6879 | 0.7273 | 5.0687 | 0.8581 | 6.7028 | -113.6253 | 6.7028 | -113.6253 | 6.7028 | -113.6253 | 20.1084
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 1915.5849 | 20.1084 | 18.9804 | 51.3391 | -113.6253 | 19.8046 | 1915.5849 | 0.94297 | 1.0153 | 0.97431 | 4.0227 | 0.51351 | 4.6879 | 0.7273 | 5.0687 | 0.8581 | 6.7028 | -113.6253 | 6.7028 | -113.6253 | 6.7028 | -113.6253 | 20.1084
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2032 | 2547.0589 | 26.7372 | 19.1345 | 67.886 | -107.9051 | 25.644 | 2547.0589 | 0.88139 | 1.1176 | 1.603 | 2.8432 | 0.35326 | 3.2104 | 0.62186 | 4.0145 | 0.88561 | 8.9124 | -107.9051 | 8.9124 | -107.9051 | 8.9124 | -107.9051 | 26.7372
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2032 | 2547.0589 | 26.7372 | 19.1345 | 67.886 | -107.9051 | 25.644 | 2547.0589 | 0.88139 | 1.1176 | 1.603 | 2.8432 | 0.35326 | 3.2104 | 0.62186 | 4.0145 | 0.88561 | 8.9124 | -107.9051 | 8.9124 | -107.9051 | 8.9124 | -107.9051 | 26.7372
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 1723.2576 | 18.0895 | 14.7984 | 46.0839 | -104.1052 | 17.6683 | 1723.2576 | 0.84299 | 1.1023 | 2.245 | 3.8378 | 0.37119 | 5.1524 | 0.67722 | 6.2713 | 0.74485 | 6.0298 | -104.1052 | 6.0298 | -104.1052 | 6.0298 | -104.1052 | 18.0895
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2032 | 1723.2576 | 18.0895 | 14.7984 | 46.0839 | -104.1052 | 17.6683 | 1723.2576 | 0.84299 | 1.1023 | 2.245 | 3.8378 | 0.37119 | 5.1524 | 0.67722 | 6.2713 | 0.74485 | 6.0298 | -104.1052 | 6.0298 | -104.1052 | 6.0298 | -104.1052 | 18.0895
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1712.7526 | 17.9792 | 13.7177 | 44.8865 | -106.6844 | 17.3539 | 1712.7526 | 0.82749 | 1.0715 | 2.0547 | 3.3782 | 0.50481 | 5.4168 | 0.93445 | 6.3713 | 0.62366 | 5.9931 | -106.6844 | 5.9931 | -106.6844 | 5.9931 | -106.6844 | 17.9792
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1712.7526 | 17.9792 | 13.7177 | 44.8865 | -106.6844 | 17.3539 | 1712.7526 | 0.82749 | 1.0715 | 2.0547 | 3.3782 | 0.50481 | 5.4168 | 0.93445 | 6.3713 | 0.62366 | 5.9931 | -106.6844 | 5.9931 | -106.6844 | 5.9931 | -106.6844 | 17.9792
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1422.5583 | 14.933 | 21.7556 | 39.3873 | -112.8394 | 14.4752 | 1422.5583 | 0.956 | 1.0533 | 1.4766 | 6.1334 | 0.42096 | 6.1091 | 0.63119 | 6.9916 | 1.004 | 4.9777 | -112.8394 | 4.9777 | -112.8394 | 4.9777 | -112.8394 | 14.933
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2934.3813 | 30.803 | 17.0055 | 78.5321 | -110.564 | 29.4438 | 2934.3813 | 0.91501 | 1.0581 | 0.92656 | 2.4465 | 0.31503 | 2.8081 | 0.58446 | 3.5856 | 0.87122 | 10.2677 | -110.564 | 10.2677 | -110.564 | 10.2677 | -110.564 | 30.803
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2934.3813 | 30.803 | 17.0055 | 78.5321 | -110.564 | 29.4438 | 2934.3813 | 0.91501 | 1.0581 | 0.92656 | 2.4465 | 0.31503 | 2.8081 | 0.58446 | 3.5856 | 0.87122 | 10.2677 | -110.564 | 10.2677 | -110.564 | 10.2677 | -110.564 | 30.803
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1139.2246 | 11.9588 | 7.7069 | 26.4456 | -100.8176 | 11.4783 | 1139.2246 | 0.85738 | 1.0566 | 3.1755 | 5.3287 | 1.3915 | 8.0272 | 2.4901 | 9.725 | 0.66383 | 3.9863 | -100.8176 | 3.9863 | -100.8176 | 3.9863 | -100.8176 | 11.9588
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1139.2246 | 11.9588 | 7.7069 | 26.4456 | -100.8176 | 11.4783 | 1139.2246 | 0.85738 | 1.0566 | 3.1755 | 5.3287 | 1.3915 | 8.0272 | 2.4901 | 9.725 | 0.66383 | 3.9863 | -100.8176 | 3.9863 | -100.8176 | 3.9863 | -100.8176 | 11.9588
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 846.846 | 6.3223 | 11.8972 | 15.9121 | -110.1227 | 6.1059 | 846.846 | 0.86991 | 0.95833 | 2.642 | 10.7609 | 0.9906 | 22.6069 | 3.205 | 30.8098 | 0.476 | 2.1074 | -110.1227 | 2.1074 | -110.1227 | 2.1074 | -110.1227 | 6.3223
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1201.0742 | 8.9669 | 57.5505 | 24.4793 | -113.6986 | 8.7992 | 1201.0742 | 0.8827 | 1.0262 | 3.0176 | 10.743 | 0.10421 | 15.1014 | 0.5104 | 18.6269 | 0.71139 | 2.989 | -113.6986 | 2.989 | -113.6986 | 2.989 | -113.6986 | 8.9669
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 817.9243 | 6.1064 | 13.5432 | 15.5762 | -110.6629 | 5.8929 | 817.9243 | 0.86073 | 0.94345 | 2.2911 | 9.5782 | 0.74682 | 24.0151 | 2.7637 | 33.3822 | 0.39884 | 2.0355 | -110.6629 | 2.0355 | -110.6629 | 2.0355 | -110.6629 | 6.1064
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2609.7156 | 19.4834 | 27.5606 | 51.9605 | -111.2167 | 18.9346 | 2609.7156 | 0.88788 | 1.0494 | 1.7418 | 5.3672 | 0.15988 | 6.8501 | 0.71431 | 9.233 | 0.78352 | 6.4945 | -111.2167 | 6.4945 | -111.2167 | 6.4945 | -111.2167 | 19.4834
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 2609.7156 | 19.4834 | 27.5606 | 51.9605 | -111.2167 | 18.9346 | 2609.7156 | 0.88788 | 1.0494 | 1.7418 | 5.3672 | 0.15988 | 6.8501 | 0.71431 | 9.233 | 0.78352 | 6.4945 | -111.2167 | 6.4945 | -111.2167 | 6.4945 | -111.2167 | 19.4834
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2032 | 2609.7156 | 19.4834 | 27.5606 | 51.9605 | -111.2167 | 18.9346 | 2609.7156 | 0.88788 | 1.0494 | 1.7418 | 5.3672 | 0.15988 | 6.8501 | 0.71431 | 9.233 | 0.78352 | 6.4945 | -111.2167 | 6.4945 | -111.2167 | 6.4945 | -111.2167 | 19.4834
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2032 | 2609.7156 | 19.4834 | 27.5606 | 51.9605 | -111.2167 | 18.9346 | 2609.7156 | 0.88788 | 1.0494 | 1.7418 | 5.3672 | 0.15988 | 6.8501 | 0.71431 | 9.233 | 0.78352 | 6.4945 | -111.2167 | 6.4945 | -111.2167 | 6.4945 | -111.2167 | 19.4834
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1381.1484 | 10.3113 | 28.767 | 27.6087 | -111.7707 | 10.119 | 1381.1484 | 0.9427 | 1.1056 | 3.9312 | 12.6777 | 0.28923 | 11.5293 | 0.95205 | 13.9837 | 1.0996 | 3.4371 | -111.7707 | 3.4371 | -111.7707 | 3.4371 | -111.7707 | 10.3113
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2220.0644 | 16.5744 | 21.4852 | 43.635 | -110.6759 | 16.0389 | 2220.0644 | 0.85267 | 1.013 | 1.7676 | 4.9681 | 0.18984 | 8.5801 | 0.91414 | 11.8751 | 0.57903 | 5.5248 | -110.6759 | 5.5248 | -110.6759 | 5.5248 | -110.6759 | 16.5744
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2032 | 2220.0644 | 16.5744 | 21.4852 | 43.635 | -110.6759 | 16.0389 | 2220.0644 | 0.85267 | 1.013 | 1.7676 | 4.9681 | 0.18984 | 8.5801 | 0.91414 | 11.8751 | 0.57903 | 5.5248 | -110.6759 | 5.5248 | -110.6759 | 5.5248 | -110.6759 | 16.5744
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2032 | 2220.0644 | 16.5744 | 21.4852 | 43.635 | -110.6759 | 16.0389 | 2220.0644 | 0.85267 | 1.013 | 1.7676 | 4.9681 | 0.18984 | 8.5801 | 0.91414 | 11.8751 | 0.57903 | 5.5248 | -110.6759 | 5.5248 | -110.6759 | 5.5248 | -110.6759 | 16.5744
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2032 | 2220.0644 | 16.5744 | 21.4852 | 43.635 | -110.6759 | 16.0389 | 2220.0644 | 0.85267 | 1.013 | 1.7676 | 4.9681 | 0.18984 | 8.5801 | 0.91414 | 11.8751 | 0.57903 | 5.5248 | -110.6759 | 5.5248 | -110.6759 | 5.5248 | -110.6759 | 16.5744
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3440.3198 | 14.897 | 21.1635 | 39.1766 | -116.0033 | 14.6449 | 3440.3198 | 1.112 | 1.1501 | 3.6028 | 21.6081 | 1.1478 | 11.5772 | 1.4663 | 14.2737 | 1.8664 | 4.9657 | -116.0033 | 4.9657 | -116.0033 | 4.9657 | -116.0033 | 14.897
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 3440.3198 | 14.897 | 21.1635 | 39.1766 | -116.0033 | 14.6449 | 3440.3198 | 1.112 | 1.1501 | 3.6028 | 21.6081 | 1.1478 | 11.5772 | 1.4663 | 14.2737 | 1.8664 | 4.9657 | -116.0033 | 4.9657 | -116.0033 | 4.9657 | -116.0033 | 14.897
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 5930.6176 | 25.6803 | 19.6736 | 66.7775 | -113.2757 | 25.0421 | 5930.6176 | 1.0478 | 1.0969 | 2.0554 | 10.4449 | 0.81115 | 7.2591 | 1.2369 | 10.0655 | 1.4389 | 8.5601 | -113.2757 | 8.5601 | -113.2757 | 8.5601 | -113.2757 | 25.6803
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 5930.6176 | 25.6803 | 19.6736 | 66.7775 | -113.2757 | 25.0421 | 5930.6176 | 1.0478 | 1.0969 | 2.0554 | 10.4449 | 0.81115 | 7.2591 | 1.2369 | 10.0655 | 1.4389 | 8.5601 | -113.2757 | 8.5601 | -113.2757 | 8.5601 | -113.2757 | 25.6803
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4796.9216 | 20.7713 | 16.9315 | 53.499 | -115.7769 | 19.8128 | 4796.9216 | 0.94853 | 0.9463 | 0.84415 | 7.4138 | 1.2719 | 10.761 | 2.5632 | 15.6105 | 0.68895 | 6.9238 | -115.7769 | 6.9238 | -115.7769 | 6.9238 | -115.7769 | 20.7713
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 4796.9216 | 20.7713 | 16.9315 | 53.499 | -115.7769 | 19.8128 | 4796.9216 | 0.94853 | 0.9463 | 0.84415 | 7.4138 | 1.2719 | 10.761 | 2.5632 | 15.6105 | 0.68895 | 6.9238 | -115.7769 | 6.9238 | -115.7769 | 6.9238 | -115.7769 | 20.7713
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4431.4031 | 19.1885 | 21.1506 | 49.732 | -114.875 | 18.4449 | 4431.4031 | 0.95217 | 0.94814 | 0.9853 | 8.9289 | 1.4946 | 12.656 | 1.9144 | 15.5906 | 0.7055 | 6.3962 | -114.875 | 6.3962 | -114.875 | 6.3962 | -114.875 | 19.1885
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 4431.4031 | 19.1885 | 21.1506 | 49.732 | -114.875 | 18.4449 | 4431.4031 | 0.95217 | 0.94814 | 0.9853 | 8.9289 | 1.4946 | 12.656 | 1.9144 | 15.5906 | 0.7055 | 6.3962 | -114.875 | 6.3962 | -114.875 | 6.3962 | -114.875 | 19.1885
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 3344.7458 | 14.4832 | 20.5022 | 37.4527 | -115.051 | 14.0304 | 3344.7458 | 0.97449 | 0.97848 | 1.463 | 13.9411 | 1.5849 | 16.2177 | 2.2013 | 19.1993 | 0.85962 | 4.8277 | -115.051 | 4.8277 | -115.051 | 4.8277 | -115.051 | 14.4832
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4650.0182 | 20.1352 | 17.055 | 52.0514 | -111.1597 | 19.4888 | 4650.0182 | 0.96909 | 1.0763 | 2.8537 | 11.1063 | 0.69796 | 10.0371 | 1.9618 | 14.1289 | 1.1065 | 6.7117 | -111.1597 | 6.7117 | -111.1597 | 6.7117 | -111.1597 | 20.1352
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 4650.0182 | 20.1352 | 17.055 | 52.0514 | -111.1597 | 19.4888 | 4650.0182 | 0.96909 | 1.0763 | 2.8537 | 11.1063 | 0.69796 | 10.0371 | 1.9618 | 14.1289 | 1.1065 | 6.7117 | -111.1597 | 6.7117 | -111.1597 | 6.7117 | -111.1597 | 20.1352
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 7483.4216 | 32.4042 | 17.5816 | 83.5779 | -113.267 | 31.8142 | 7483.4216 | 1.1308 | 1.1742 | 1.9512 | 10.5823 | 0.55011 | 5.2069 | 0.69268 | 6.1541 | 2.0323 | 10.8014 | -113.267 | 10.8014 | -113.267 | 10.8014 | -113.267 | 32.4042
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 7483.4216 | 32.4042 | 17.5816 | 83.5779 | -113.267 | 31.8142 | 7483.4216 | 1.1308 | 1.1742 | 1.9512 | 10.5823 | 0.55011 | 5.2069 | 0.69268 | 6.1541 | 2.0323 | 10.8014 | -113.267 | 10.8014 | -113.267 | 10.8014 | -113.267 | 32.4042
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2032 | 7483.4216 | 32.4042 | 17.5816 | 83.5779 | -113.267 | 31.8142 | 7483.4216 | 1.1308 | 1.1742 | 1.9512 | 10.5823 | 0.55011 | 5.2069 | 0.69268 | 6.1541 | 2.0323 | 10.8014 | -113.267 | 10.8014 | -113.267 | 10.8014 | -113.267 | 32.4042
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2032 | 7483.4216 | 32.4042 | 17.5816 | 83.5779 | -113.267 | 31.8142 | 7483.4216 | 1.1308 | 1.1742 | 1.9512 | 10.5823 | 0.55011 | 5.2069 | 0.69268 | 6.1541 | 2.0323 | 10.8014 | -113.267 | 10.8014 | -113.267 | 10.8014 | -113.267 | 32.4042
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3807.2192 | 16.4857 | 15.9689 | 42.084 | -112.3355 | 16.0668 | 3807.2192 | 1.0115 | 1.0893 | 3.7188 | 15.9117 | 1.2213 | 12.3834 | 2.0519 | 14.7835 | 1.2849 | 5.4952 | -112.3355 | 5.4952 | -112.3355 | 5.4952 | -112.3355 | 16.4857
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 3807.2192 | 16.4857 | 15.9689 | 42.084 | -112.3355 | 16.0668 | 3807.2192 | 1.0115 | 1.0893 | 3.7188 | 15.9117 | 1.2213 | 12.3834 | 2.0519 | 14.7835 | 1.2849 | 5.4952 | -112.3355 | 5.4952 | -112.3355 | 5.4952 | -112.3355 | 16.4857
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 6671.9588 | 28.8904 | 18.2975 | 74.7133 | -113.729 | 27.8734 | 6671.9588 | 0.98621 | 1.0113 | 1.1888 | 7.4483 | 0.8703 | 7.5485 | 1.2781 | 9.6145 | 0.98673 | 9.6301 | -113.729 | 9.6301 | -113.729 | 9.6301 | -113.729 | 28.8904
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 6671.9588 | 28.8904 | 18.2975 | 74.7133 | -113.729 | 27.8734 | 6671.9588 | 0.98621 | 1.0113 | 1.1888 | 7.4483 | 0.8703 | 7.5485 | 1.2781 | 9.6145 | 0.98673 | 9.6301 | -113.729 | 9.6301 | -113.729 | 9.6301 | -113.729 | 28.8904
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3087.2612 | 13.3682 | 14.4302 | 34.3605 | -113.5631 | 13.0502 | 3087.2612 | 1.007 | 1.0683 | 3.42 | 18.7621 | 1.1857 | 15.4412 | 2.5677 | 18.8521 | 1.2151 | 4.4561 | -113.5631 | 4.4561 | -113.5631 | 4.4561 | -113.5631 | 13.3682
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 3087.2612 | 13.3682 | 14.4302 | 34.3605 | -113.5631 | 13.0502 | 3087.2612 | 1.007 | 1.0683 | 3.42 | 18.7621 | 1.1857 | 15.4412 | 2.5677 | 18.8521 | 1.2151 | 4.4561 | -113.5631 | 4.4561 | -113.5631 | 4.4561 | -113.5631 | 13.3682
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 2809.3776 | 12.165 | 14.864 | 31.2214 | -115.4844 | 11.8635 | 2809.3776 | 0.96512 | 0.98311 | 1.3797 | 16.1334 | 1.0141 | 19.1041 | 3.4539 | 23.2001 | 0.8445 | 4.055 | -115.4844 | 4.055 | -115.4844 | 4.055 | -115.4844 | 12.165
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4356.5221 | 18.8643 | 16.2679 | 48.4054 | -116.1096 | 17.9917 | 4356.5221 | 0.94132 | 0.9244 | 0.66483 | 7.4155 | 1.526 | 12.2837 | 2.8519 | 17.4945 | 0.60368 | 6.2881 | -116.1096 | 6.2881 | -116.1096 | 6.2881 | -116.1096 | 18.8643
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 4356.5221 | 18.8643 | 16.2679 | 48.4054 | -116.1096 | 17.9917 | 4356.5221 | 0.94132 | 0.9244 | 0.66483 | 7.4155 | 1.526 | 12.2837 | 2.8519 | 17.4945 | 0.60368 | 6.2881 | -116.1096 | 6.2881 | -116.1096 | 6.2881 | -116.1096 | 18.8643
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3655.215 | 15.8275 | 19.0147 | 40.8745 | -113.5667 | 15.3741 | 3655.215 | 1.0008 | 1.0524 | 2.877 | 15.3977 | 1.3068 | 13.4101 | 2.058 | 16.1304 | 1.1482 | 5.2758 | -113.5667 | 5.2758 | -113.5667 | 5.2758 | -113.5667 | 15.8275
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 3655.215 | 15.8275 | 19.0147 | 40.8745 | -113.5667 | 15.3741 | 3655.215 | 1.0008 | 1.0524 | 2.877 | 15.3977 | 1.3068 | 13.4101 | 2.058 | 16.1304 | 1.1482 | 5.2758 | -113.5667 | 5.2758 | -113.5667 | 5.2758 | -113.5667 | 15.8275
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2032 | 7107.6534 | 30.777 | 19.6446 | 80.1079 | -114.6454 | 30.0063 | 7107.6534 | 1.0762 | 1.1004 | 1.7055 | 9.1718 | 0.84664 | 5.892 | 0.97711 | 7.9617 | 1.5567 | 10.259 | -114.6454 | 10.259 | -114.6454 | 10.259 | -114.6454 | 30.777
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 7107.6534 | 30.777 | 19.6446 | 80.1079 | -114.6454 | 30.0063 | 7107.6534 | 1.0762 | 1.1004 | 1.7055 | 9.1718 | 0.84664 | 5.892 | 0.97711 | 7.9617 | 1.5567 | 10.259 | -114.6454 | 10.259 | -114.6454 | 10.259 | -114.6454 | 30.777
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2032 | 7107.6534 | 30.777 | 19.6446 | 80.1079 | -114.6454 | 30.0063 | 7107.6534 | 1.0762 | 1.1004 | 1.7055 | 9.1718 | 0.84664 | 5.892 | 0.97711 | 7.9617 | 1.5567 | 10.259 | -114.6454 | 10.259 | -114.6454 | 10.259 | -114.6454 | 30.777
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2032 | 7107.6534 | 30.777 | 19.6446 | 80.1079 | -114.6454 | 30.0063 | 7107.6534 | 1.0762 | 1.1004 | 1.7055 | 9.1718 | 0.84664 | 5.892 | 0.97711 | 7.9617 | 1.5567 | 10.259 | -114.6454 | 10.259 | -114.6454 | 10.259 | -114.6454 | 30.777
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4732.9031 | 20.4941 | 18.1577 | 53.1608 | -110.7483 | 19.9739 | 4732.9031 | 1.0388 | 1.1429 | 3.6256 | 13.5714 | 0.74603 | 8.842 | 1.5875 | 12.177 | 1.5349 | 6.8314 | -110.7483 | 6.8314 | -110.7483 | 6.8314 | -110.7483 | 20.4941
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 5258.0432 | 22.768 | 17.7523 | 58.9021 | -114.0713 | 22.1064 | 5258.0432 | 0.99874 | 1.0235 | 1.5253 | 10.1328 | 1.0251 | 9.5469 | 1.3163 | 11.6151 | 1.0614 | 7.5893 | -114.0713 | 7.5893 | -114.0713 | 7.5893 | -114.0713 | 22.768
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 5389.1776 | 23.3358 | 19.2592 | 60.6666 | -116.8502 | 22.4637 | 5389.1776 | 1.0176 | 0.99525 | 1.0379 | 8.9503 | 1.3295 | 8.5721 | 1.8474 | 12.594 | 1.0441 | 7.7786 | -116.8502 | 7.7786 | -116.8502 | 7.7786 | -116.8502 | 23.3358
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 5389.1776 | 23.3358 | 19.2592 | 60.6666 | -116.8502 | 22.4637 | 5389.1776 | 1.0176 | 0.99525 | 1.0379 | 8.9503 | 1.3295 | 8.5721 | 1.8474 | 12.594 | 1.0441 | 7.7786 | -116.8502 | 7.7786 | -116.8502 | 7.7786 | -116.8502 | 23.3358
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3411.0584 | 14.7703 | 15.292 | 37.9717 | -114.5477 | 14.3287 | 3411.0584 | 0.95958 | 0.99143 | 1.6792 | 13.1139 | 1.0872 | 15.4281 | 2.8343 | 19.5019 | 0.85 | 4.9234 | -114.5477 | 4.9234 | -114.5477 | 4.9234 | -114.5477 | 14.7703
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 3411.0584 | 14.7703 | 15.292 | 37.9717 | -114.5477 | 14.3287 | 3411.0584 | 0.95958 | 0.99143 | 1.6792 | 13.1139 | 1.0872 | 15.4281 | 2.8343 | 19.5019 | 0.85 | 4.9234 | -114.5477 | 4.9234 | -114.5477 | 4.9234 | -114.5477 | 14.7703
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4246.2367 | 18.3867 | 16.3193 | 47.198 | -116.1176 | 17.5619 | 4246.2367 | 0.945 | 0.93352 | 0.81055 | 7.9886 | 1.5481 | 12.4502 | 2.8965 | 17.6753 | 0.64165 | 6.1289 | -116.1176 | 6.1289 | -116.1176 | 6.1289 | -116.1176 | 18.3867
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 4246.2367 | 18.3867 | 16.3193 | 47.198 | -116.1176 | 17.5619 | 4246.2367 | 0.945 | 0.93352 | 0.81055 | 7.9886 | 1.5481 | 12.4502 | 2.8965 | 17.6753 | 0.64165 | 6.1289 | -116.1176 | 6.1289 | -116.1176 | 6.1289 | -116.1176 | 18.3867
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1443.6601 | 15.1545 | 11.7902 | 37.0883 | -114.612 | 14.7619 | 1443.6601 | 0.91064 | 1.063 | 1.9554 | 5.4114 | 0.49784 | 6.1783 | 1.2487 | 7.1224 | 0.87587 | 5.0515 | -114.612 | 5.0515 | -114.612 | 5.0515 | -114.612 | 15.1545
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 1443.6601 | 15.1545 | 11.7902 | 37.0883 | -114.612 | 14.7619 | 1443.6601 | 0.91064 | 1.063 | 1.9554 | 5.4114 | 0.49784 | 6.1783 | 1.2487 | 7.1224 | 0.87587 | 5.0515 | -114.612 | 5.0515 | -114.612 | 5.0515 | -114.612 | 15.1545
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2857.2535 | 29.9934 | 14.4478 | 75.1405 | -117.8777 | 28.8336 | 2857.2535 | 0.86848 | 1.0121 | 0.81755 | 1.9416 | 0.38276 | 3.188 | 0.69877 | 4.0067 | 0.60904 | 9.9978 | -117.8777 | 9.9978 | -117.8777 | 9.9978 | -117.8777 | 29.9934
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2857.2535 | 29.9934 | 14.4478 | 75.1405 | -117.8777 | 28.8336 | 2857.2535 | 0.86848 | 1.0121 | 0.81755 | 1.9416 | 0.38276 | 3.188 | 0.69877 | 4.0067 | 0.60904 | 9.9978 | -117.8777 | 9.9978 | -117.8777 | 9.9978 | -117.8777 | 29.9934
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2033 | 2857.2535 | 29.9934 | 14.4478 | 75.1405 | -117.8777 | 28.8336 | 2857.2535 | 0.86848 | 1.0121 | 0.81755 | 1.9416 | 0.38276 | 3.188 | 0.69877 | 4.0067 | 0.60904 | 9.9978 | -117.8777 | 9.9978 | -117.8777 | 9.9978 | -117.8777 | 29.9934
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1566.2325 | 16.4412 | 38.4436 | 44.206 | -114.0423 | 16.1393 | 1566.2325 | 0.98743 | 1.2112 | 3.1963 | 7.0142 | 0.23266 | 4.7147 | 0.36178 | 5.2191 | 1.4877 | 5.4804 | -114.0423 | 5.4804 | -114.0423 | 5.4804 | -114.0423 | 16.4412
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1566.2325 | 16.4412 | 38.4436 | 44.206 | -114.0423 | 16.1393 | 1566.2325 | 0.98743 | 1.2112 | 3.1963 | 7.0142 | 0.23266 | 4.7147 | 0.36178 | 5.2191 | 1.4877 | 5.4804 | -114.0423 | 5.4804 | -114.0423 | 5.4804 | -114.0423 | 16.4412
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1643.1713 | 17.2488 | 11.9777 | 42.736 | -118.0123 | 16.7384 | 1643.1713 | 0.90418 | 0.96878 | 0.7102 | 3.6263 | 0.38453 | 5.8965 | 1.0474 | 6.9091 | 0.61499 | 5.7496 | -118.0123 | 5.7496 | -118.0123 | 5.7496 | -118.0123 | 17.2488
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1643.1713 | 17.2488 | 11.9777 | 42.736 | -118.0123 | 16.7384 | 1643.1713 | 0.90418 | 0.96878 | 0.7102 | 3.6263 | 0.38453 | 5.8965 | 1.0474 | 6.9091 | 0.61499 | 5.7496 | -118.0123 | 5.7496 | -118.0123 | 5.7496 | -118.0123 | 17.2488
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2706.5053 | 28.4109 | 24.0812 | 74.0989 | -116.6559 | 27.7542 | 2706.5053 | 0.76813 | 1.0397 | 1.1619 | 1.4097 | 0.27313 | 3.9027 | 0.48398 | 4.545 | 0.36121 | 9.4703 | -116.6559 | 9.4703 | -116.6559 | 9.4703 | -116.6559 | 28.4109
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1585.1677 | 16.6399 | 23.0491 | 43.7315 | -118.6484 | 16.0657 | 1585.1677 | 0.93545 | 1.0446 | 1.2573 | 5.0908 | 0.28652 | 5.5489 | 0.52837 | 6.378 | 0.91744 | 5.5466 | -118.6484 | 5.5466 | -118.6484 | 5.5466 | -118.6484 | 16.6399
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1585.1677 | 16.6399 | 23.0491 | 43.7315 | -118.6484 | 16.0657 | 1585.1677 | 0.93545 | 1.0446 | 1.2573 | 5.0908 | 0.28652 | 5.5489 | 0.52837 | 6.378 | 0.91744 | 5.5466 | -118.6484 | 5.5466 | -118.6484 | 5.5466 | -118.6484 | 16.6399
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 982.0036 | 10.3084 | 11.2112 | 23.6244 | -116.0745 | 10.023 | 982.0036 | 1.0173 | 1.0735 | 2.5924 | 9.9884 | 1.2752 | 7.9553 | 2.0746 | 9.0355 | 1.2556 | 3.4361 | -116.0745 | 3.4361 | -116.0745 | 3.4361 | -116.0745 | 10.3084
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 982.0036 | 10.3084 | 11.2112 | 23.6244 | -116.0745 | 10.023 | 982.0036 | 1.0173 | 1.0735 | 2.5924 | 9.9884 | 1.2752 | 7.9553 | 2.0746 | 9.0355 | 1.2556 | 3.4361 | -116.0745 | 3.4361 | -116.0745 | 3.4361 | -116.0745 | 10.3084
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1548.4267 | 16.2543 | 16.2464 | 41.1372 | -119.2048 | 15.9175 | 1548.4267 | 0.99017 | 1.0804 | 1.1863 | 6.2135 | 0.18736 | 5.1936 | 0.92833 | 5.9522 | 1.1964 | 5.4181 | -119.2048 | 5.4181 | -119.2048 | 5.4181 | -119.2048 | 16.2543
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1548.4267 | 16.2543 | 16.2464 | 41.1372 | -119.2048 | 15.9175 | 1548.4267 | 0.99017 | 1.0804 | 1.1863 | 6.2135 | 0.18736 | 5.1936 | 0.92833 | 5.9522 | 1.1964 | 5.4181 | -119.2048 | 5.4181 | -119.2048 | 5.4181 | -119.2048 | 16.2543
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 1713.6027 | 17.9882 | 11.1277 | 44.2767 | -112.3466 | 17.2077 | 1713.6027 | 0.79523 | 1.0196 | 1.6429 | 2.3039 | 0.66649 | 5.9329 | 1.0747 | 6.9825 | 0.38833 | 5.9961 | -112.3466 | 5.9961 | -112.3466 | 5.9961 | -112.3466 | 17.9882
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2033 | 1713.6027 | 17.9882 | 11.1277 | 44.2767 | -112.3466 | 17.2077 | 1713.6027 | 0.79523 | 1.0196 | 1.6429 | 2.3039 | 0.66649 | 5.9329 | 1.0747 | 6.9825 | 0.38833 | 5.9961 | -112.3466 | 5.9961 | -112.3466 | 5.9961 | -112.3466 | 17.9882
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1948.7505 | 20.4566 | 11.6821 | 50.7049 | -112.247 | 19.7519 | 1948.7505 | 0.79839 | 1.0446 | 1.6931 | 2.3211 | 0.62128 | 5.0419 | 1.0599 | 5.9563 | 0.46035 | 6.8189 | -112.247 | 6.8189 | -112.247 | 6.8189 | -112.247 | 20.4566
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1948.7505 | 20.4566 | 11.6821 | 50.7049 | -112.247 | 19.7519 | 1948.7505 | 0.79839 | 1.0446 | 1.6931 | 2.3211 | 0.62128 | 5.0419 | 1.0599 | 5.9563 | 0.46035 | 6.8189 | -112.247 | 6.8189 | -112.247 | 6.8189 | -112.247 | 20.4566
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1841.5348 | 19.3311 | 12.8587 | 48.0104 | -112.0025 | 18.8232 | 1841.5348 | 0.81939 | 1.0972 | 2.3097 | 3.2841 | 0.56646 | 5.0935 | 0.92571 | 5.8274 | 0.64476 | 6.4437 | -112.0025 | 6.4437 | -112.0025 | 6.4437 | -112.0025 | 19.3311
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1841.5348 | 19.3311 | 12.8587 | 48.0104 | -112.0025 | 18.8232 | 1841.5348 | 0.81939 | 1.0972 | 2.3097 | 3.2841 | 0.56646 | 5.0935 | 0.92571 | 5.8274 | 0.64476 | 6.4437 | -112.0025 | 6.4437 | -112.0025 | 6.4437 | -112.0025 | 19.3311
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 978.1314 | 10.2677 | 10.0087 | 25.0847 | -115.458 | 10.0336 | 978.1314 | 0.88188 | 0.99372 | 1.9704 | 6.2891 | 0.86246 | 10.3036 | 1.8719 | 11.8476 | 0.61038 | 3.4226 | -115.458 | 3.4226 | -115.458 | 3.4226 | -115.458 | 10.2677
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 978.1314 | 10.2677 | 10.0087 | 25.0847 | -115.458 | 10.0336 | 978.1314 | 0.88188 | 0.99372 | 1.9704 | 6.2891 | 0.86246 | 10.3036 | 1.8719 | 11.8476 | 0.61038 | 3.4226 | -115.458 | 3.4226 | -115.458 | 3.4226 | -115.458 | 10.2677
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2033 | 715.752 | 7.5134 | 9.7874 | 17.7937 | -120.053 | 7.3422 | 715.752 | 1.0147 | 1.023 | 2.3055 | 12.5072 | 1.9101 | 11.2502 | 2.5731 | 12.8701 | 1.1117 | 2.5045 | -120.053 | 2.5045 | -120.053 | 2.5045 | -120.053 | 7.5134
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2033 | 715.752 | 7.5134 | 9.7874 | 17.7937 | -120.053 | 7.3422 | 715.752 | 1.0147 | 1.023 | 2.3055 | 12.5072 | 1.9101 | 11.2502 | 2.5731 | 12.8701 | 1.1117 | 2.5045 | -120.053 | 2.5045 | -120.053 | 2.5045 | -120.053 | 7.5134
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2033 | 2181.5606 | 22.9004 | 34.162 | 61.7336 | -120.8333 | 22.0525 | 2181.5606 | 0.91595 | 1.0046 | 0.70664 | 3.1949 | 0.23135 | 4.2547 | 0.4595 | 5.1255 | 0.75092 | 7.6335 | -120.8333 | 7.6335 | -120.8333 | 7.6335 | -120.8333 | 22.9004
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2033 | 2181.5606 | 22.9004 | 34.162 | 61.7336 | -120.8333 | 22.0525 | 2181.5606 | 0.91595 | 1.0046 | 0.70664 | 3.1949 | 0.23135 | 4.2547 | 0.4595 | 5.1255 | 0.75092 | 7.6335 | -120.8333 | 7.6335 | -120.8333 | 7.6335 | -120.8333 | 22.9004
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2033 | 963.0276 | 10.1092 | 37.7591 | 27.3387 | -122.2652 | 10.0116 | 963.0276 | 0.99825 | 1.0729 | 1.516 | 9.8646 | 0.21469 | 8.1867 | 0.3659 | 9.3464 | 1.205 | 3.3697 | -122.2652 | 3.3697 | -122.2652 | 3.3697 | -122.2652 | 10.1092
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1052.7644 | 11.0512 | 14.646 | 28.27 | -109.1962 | 10.8165 | 1052.7644 | 0.72069 | 1.1371 | 4.5919 | 4.0595 | 0.54042 | 9.2491 | 1.0411 | 11.1197 | 0.4389 | 3.6837 | -109.1962 | 3.6837 | -109.1962 | 3.6837 | -109.1962 | 11.0512
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 1052.7644 | 11.0512 | 14.646 | 28.27 | -109.1962 | 10.8165 | 1052.7644 | 0.72069 | 1.1371 | 4.5919 | 4.0595 | 0.54042 | 9.2491 | 1.0411 | 11.1197 | 0.4389 | 3.6837 | -109.1962 | 3.6837 | -109.1962 | 3.6837 | -109.1962 | 11.0512
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 1684.6218 | 17.6839 | 25.1952 | 47.0294 | -118.6898 | 17.0604 | 1684.6218 | 0.88245 | 1.0277 | 1.3864 | 3.9752 | 0.3726 | 5.6549 | 0.6487 | 6.6056 | 0.70296 | 5.8946 | -118.6898 | 5.8946 | -118.6898 | 5.8946 | -118.6898 | 17.6839
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2793.006 | 29.319 | 17.5266 | 73.9036 | -117.4344 | 28.2531 | 2793.006 | 0.87316 | 1.0389 | 0.96643 | 2.1879 | 0.34847 | 3.166 | 0.6676 | 3.9665 | 0.69108 | 9.773 | -117.4344 | 9.773 | -117.4344 | 9.773 | -117.4344 | 29.319
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2793.006 | 29.319 | 17.5266 | 73.9036 | -117.4344 | 28.2531 | 2793.006 | 0.87316 | 1.0389 | 0.96643 | 2.1879 | 0.34847 | 3.166 | 0.6676 | 3.9665 | 0.69108 | 9.773 | -117.4344 | 9.773 | -117.4344 | 9.773 | -117.4344 | 29.319
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3194.2479 | 33.5309 | 21.5572 | 85.7688 | -119.4257 | 32.0335 | 3194.2479 | 0.89151 | 0.94057 | 0.31702 | 1.493 | 0.30845 | 3.0461 | 0.58609 | 3.9023 | 0.49013 | 11.177 | -119.4257 | 11.177 | -119.4257 | 11.177 | -119.4257 | 33.5309
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 3194.2479 | 33.5309 | 21.5572 | 85.7688 | -119.4257 | 32.0335 | 3194.2479 | 0.89151 | 0.94057 | 0.31702 | 1.493 | 0.30845 | 3.0461 | 0.58609 | 3.9023 | 0.49013 | 11.177 | -119.4257 | 11.177 | -119.4257 | 11.177 | -119.4257 | 33.5309
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 3090.1103 | 32.4377 | 20.419 | 82.6651 | -118.8283 | 31.0359 | 3090.1103 | 0.88137 | 0.95216 | 0.41034 | 1.5478 | 0.32901 | 3.1557 | 0.60973 | 4.011 | 0.49047 | 10.8126 | -118.8283 | 10.8126 | -118.8283 | 10.8126 | -118.8283 | 32.4377
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 3090.1103 | 32.4377 | 20.419 | 82.6651 | -118.8283 | 31.0359 | 3090.1103 | 0.88137 | 0.95216 | 0.41034 | 1.5478 | 0.32901 | 3.1557 | 0.60973 | 4.011 | 0.49047 | 10.8126 | -118.8283 | 10.8126 | -118.8283 | 10.8126 | -118.8283 | 32.4377
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2033 | 2928.1936 | 30.7381 | 21.0616 | 77.6796 | -114.8042 | 29.8034 | 2928.1936 | 0.93966 | 1.1314 | 1.3493 | 2.9178 | 0.29094 | 2.6156 | 0.60785 | 3.3229 | 1.1156 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 10.246 | -114.8042 | 30.7381
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1446.4939 | 15.1842 | 11.5792 | 35.9849 | -112.0484 | 14.7665 | 1446.4939 | 0.89424 | 1.1298 | 3.06 | 5.3982 | 0.6681 | 5.688 | 1.4004 | 6.62 | 0.94905 | 5.0614 | -112.0484 | 5.0614 | -112.0484 | 5.0614 | -112.0484 | 15.1842
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1446.4939 | 15.1842 | 11.5792 | 35.9849 | -112.0484 | 14.7665 | 1446.4939 | 0.89424 | 1.1298 | 3.06 | 5.3982 | 0.6681 | 5.688 | 1.4004 | 6.62 | 0.94905 | 5.0614 | -112.0484 | 5.0614 | -112.0484 | 5.0614 | -112.0484 | 15.1842
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1582.7961 | 16.615 | 10.8522 | 40.6631 | -111.6133 | 16.0427 | 1582.7961 | 0.78793 | 1.0803 | 2.4462 | 3.0951 | 0.63221 | 6.0269 | 1.133 | 7.1965 | 0.51355 | 5.5383 | -111.6133 | 5.5383 | -111.6133 | 5.5383 | -111.6133 | 16.615
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1582.7961 | 16.615 | 10.8522 | 40.6631 | -111.6133 | 16.0427 | 1582.7961 | 0.78793 | 1.0803 | 2.4462 | 3.0951 | 0.63221 | 6.0269 | 1.133 | 7.1965 | 0.51355 | 5.5383 | -111.6133 | 5.5383 | -111.6133 | 5.5383 | -111.6133 | 16.615
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3050.5754 | 32.0227 | 14.7321 | 80.2622 | -116.1959 | 30.7371 | 3050.5754 | 0.84347 | 1.0012 | 0.77211 | 1.5983 | 0.38385 | 3.1988 | 0.65492 | 3.9723 | 0.49967 | 10.6742 | -116.1959 | 10.6742 | -116.1959 | 10.6742 | -116.1959 | 32.0227
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 3050.5754 | 32.0227 | 14.7321 | 80.2622 | -116.1959 | 30.7371 | 3050.5754 | 0.84347 | 1.0012 | 0.77211 | 1.5983 | 0.38385 | 3.1988 | 0.65492 | 3.9723 | 0.49967 | 10.6742 | -116.1959 | 10.6742 | -116.1959 | 10.6742 | -116.1959 | 32.0227
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2641.1665 | 27.7251 | 14.9662 | 69.0591 | -114.961 | 26.9745 | 2641.1665 | 0.76121 | 1.0434 | 1.3165 | 1.3387 | 0.52132 | 4.0434 | 0.70555 | 4.5524 | 0.33107 | 9.2417 | -114.961 | 9.2417 | -114.961 | 9.2417 | -114.961 | 27.7251
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2641.1665 | 27.7251 | 14.9662 | 69.0591 | -114.961 | 26.9745 | 2641.1665 | 0.76121 | 1.0434 | 1.3165 | 1.3387 | 0.52132 | 4.0434 | 0.70555 | 4.5524 | 0.33107 | 9.2417 | -114.961 | 9.2417 | -114.961 | 9.2417 | -114.961 | 27.7251
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1187.0698 | 12.461 | 9.3799 | 30.0889 | -115.0135 | 12.1691 | 1187.0698 | 0.89015 | 1.0009 | 1.7185 | 5.4559 | 0.77783 | 8.3389 | 1.6993 | 9.5437 | 0.65427 | 4.1537 | -115.0135 | 4.1537 | -115.0135 | 4.1537 | -115.0135 | 12.461
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1187.0698 | 12.461 | 9.3799 | 30.0889 | -115.0135 | 12.1691 | 1187.0698 | 0.89015 | 1.0009 | 1.7185 | 5.4559 | 0.77783 | 8.3389 | 1.6993 | 9.5437 | 0.65427 | 4.1537 | -115.0135 | 4.1537 | -115.0135 | 4.1537 | -115.0135 | 12.461
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2033 | 1878.3742 | 19.7178 | 13.2687 | 49.2933 | -117.9325 | 19.1268 | 1878.3742 | 0.95621 | 1.0512 | 1.0558 | 4.4269 | 0.31292 | 4.4316 | 1.1214 | 5.3334 | 0.99895 | 6.5726 | -117.9325 | 6.5726 | -117.9325 | 6.5726 | -117.9325 | 19.7178
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2033 | 1878.3742 | 19.7178 | 13.2687 | 49.2933 | -117.9325 | 19.1268 | 1878.3742 | 0.95621 | 1.0512 | 1.0558 | 4.4269 | 0.31292 | 4.4316 | 1.1214 | 5.3334 | 0.99895 | 6.5726 | -117.9325 | 6.5726 | -117.9325 | 6.5726 | -117.9325 | 19.7178
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2033 | 1803.7073 | 18.934 | 12.8056 | 47.1708 | -115.6435 | 18.5749 | 1803.7073 | 0.91027 | 1.1134 | 2.1317 | 4.589 | 0.4209 | 4.6683 | 1.0219 | 5.1572 | 0.98302 | 6.3113 | -115.6435 | 6.3113 | -115.6435 | 6.3113 | -115.6435 | 18.934
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2033 | 1803.7073 | 18.934 | 12.8056 | 47.1708 | -115.6435 | 18.5749 | 1803.7073 | 0.91027 | 1.1134 | 2.1317 | 4.589 | 0.4209 | 4.6683 | 1.0219 | 5.1572 | 0.98302 | 6.3113 | -115.6435 | 6.3113 | -115.6435 | 6.3113 | -115.6435 | 18.934
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2033 | 2451.6125 | 25.7353 | 17.2111 | 66.0859 | -111.2049 | 25.1098 | 2451.6125 | 0.82442 | 1.1255 | 1.8357 | 2.6565 | 0.28939 | 3.6533 | 0.52997 | 4.4469 | 0.72717 | 8.5784 | -111.2049 | 8.5784 | -111.2049 | 8.5784 | -111.2049 | 25.7353
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2033 | 2451.6125 | 25.7353 | 17.2111 | 66.0859 | -111.2049 | 25.1098 | 2451.6125 | 0.82442 | 1.1255 | 1.8357 | 2.6565 | 0.28939 | 3.6533 | 0.52997 | 4.4469 | 0.72717 | 8.5784 | -111.2049 | 8.5784 | -111.2049 | 8.5784 | -111.2049 | 25.7353
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1702.5504 | 17.8721 | 12.4606 | 44.3393 | -116.8974 | 17.3533 | 1702.5504 | 0.95754 | 1.0732 | 1.3683 | 5.0827 | 0.3156 | 4.7944 | 1.1582 | 5.7627 | 1.0601 | 5.9574 | -116.8974 | 5.9574 | -116.8974 | 5.9574 | -116.8974 | 17.8721
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1702.5504 | 17.8721 | 12.4606 | 44.3393 | -116.8974 | 17.3533 | 1702.5504 | 0.95754 | 1.0732 | 1.3683 | 5.0827 | 0.3156 | 4.7944 | 1.1582 | 5.7627 | 1.0601 | 5.9574 | -116.8974 | 5.9574 | -116.8974 | 5.9574 | -116.8974 | 17.8721
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2033 | 1573.5159 | 16.5176 | 17.9906 | 42.965 | -119.4575 | 15.8851 | 1573.5159 | 0.88376 | 0.97815 | 0.96914 | 3.6456 | 0.43381 | 6.3303 | 0.79534 | 7.5904 | 0.5759 | 5.5059 | -119.4575 | 5.5059 | -119.4575 | 5.5059 | -119.4575 | 16.5176
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 601.538 | 6.3145 | 4.6781 | 13.6526 | -97.6372 | 6.2413 | 601.538 | 0.9533 | 1.3163 | 16.8943 | 15.1846 | 2.7275 | 11.9969 | 3.0099 | 12.9795 | 1.2657 | 2.1048 | -97.6372 | 2.1048 | -97.6372 | 2.1048 | -97.6372 | 6.3145
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 472.2929 | 4.9578 | 7.4024 | 10.9438 | -106.7647 | 4.8628 | 472.2929 | 0.91743 | 1.1101 | 9.2671 | 16.7069 | 3.1248 | 17.241 | 5.1294 | 21.1294 | 0.96902 | 1.6526 | -106.7647 | 1.6526 | -106.7647 | 1.6526 | -106.7647 | 4.9578
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1803.1612 | 18.9283 | 13.358 | 47.4429 | -118.2174 | 18.4077 | 1803.1612 | 0.94525 | 1.0424 | 1.0952 | 4.4541 | 0.34213 | 4.7375 | 1.1324 | 5.6039 | 0.94017 | 6.3094 | -118.2174 | 6.3094 | -118.2174 | 6.3094 | -118.2174 | 18.9283
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1803.1612 | 18.9283 | 13.358 | 47.4429 | -118.2174 | 18.4077 | 1803.1612 | 0.94525 | 1.0424 | 1.0952 | 4.4541 | 0.34213 | 4.7375 | 1.1324 | 5.6039 | 0.94017 | 6.3094 | -118.2174 | 6.3094 | -118.2174 | 6.3094 | -118.2174 | 18.9283
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2033 | 1757.8681 | 18.4528 | 13.8697 | 46.3969 | -114.9899 | 18.1544 | 1757.8681 | 0.86242 | 1.1121 | 2.4597 | 4.1121 | 0.54508 | 5.0581 | 0.97284 | 5.5028 | 0.81298 | 6.1509 | -114.9899 | 6.1509 | -114.9899 | 6.1509 | -114.9899 | 18.4528
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2033 | 1757.8681 | 18.4528 | 13.8697 | 46.3969 | -114.9899 | 18.1544 | 1757.8681 | 0.86242 | 1.1121 | 2.4597 | 4.1121 | 0.54508 | 5.0581 | 0.97284 | 5.5028 | 0.81298 | 6.1509 | -114.9899 | 6.1509 | -114.9899 | 6.1509 | -114.9899 | 18.4528
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2211.6091 | 23.2159 | 11.4701 | 56.9264 | -118.4548 | 22.3465 | 2211.6091 | 0.96376 | 1.0469 | 0.9944 | 3.6604 | 0.44739 | 3.6423 | 0.86248 | 4.4988 | 1.005 | 7.7386 | -118.4548 | 7.7386 | -118.4548 | 7.7386 | -118.4548 | 23.2159
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2211.6091 | 23.2159 | 11.4701 | 56.9264 | -118.4548 | 22.3465 | 2211.6091 | 0.96376 | 1.0469 | 0.9944 | 3.6604 | 0.44739 | 3.6423 | 0.86248 | 4.4988 | 1.005 | 7.7386 | -118.4548 | 7.7386 | -118.4548 | 7.7386 | -118.4548 | 23.2159
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2689.2557 | 28.2299 | 13.7077 | 70.423 | -117.1469 | 27.1997 | 2689.2557 | 0.85938 | 1.0279 | 0.99458 | 2.094 | 0.41126 | 3.3874 | 0.73081 | 4.2078 | 0.61817 | 9.41 | -117.1469 | 9.41 | -117.1469 | 9.41 | -117.1469 | 28.2299
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2689.2557 | 28.2299 | 13.7077 | 70.423 | -117.1469 | 27.1997 | 2689.2557 | 0.85938 | 1.0279 | 0.99458 | 2.094 | 0.41126 | 3.3874 | 0.73081 | 4.2078 | 0.61817 | 9.41 | -117.1469 | 9.41 | -117.1469 | 9.41 | -117.1469 | 28.2299
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1500.7465 | 15.7538 | 11.9708 | 39.0918 | -120.0304 | 15.4297 | 1500.7465 | 0.97736 | 1.0358 | 0.96848 | 5.7985 | 0.36631 | 5.638 | 1.2892 | 6.408 | 1.0285 | 5.2513 | -120.0304 | 5.2513 | -120.0304 | 5.2513 | -120.0304 | 15.7538
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1500.7465 | 15.7538 | 11.9708 | 39.0918 | -120.0304 | 15.4297 | 1500.7465 | 0.97736 | 1.0358 | 0.96848 | 5.7985 | 0.36631 | 5.638 | 1.2892 | 6.408 | 1.0285 | 5.2513 | -120.0304 | 5.2513 | -120.0304 | 5.2513 | -120.0304 | 15.7538
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 3258.7791 | 34.2083 | 23.8021 | 89.5609 | -116.7929 | 32.8052 | 3258.7791 | 0.85541 | 1.0017 | 0.56047 | 1.5384 | 0.1437 | 2.7876 | 0.45514 | 3.8502 | 0.55187 | 11.4028 | -116.7929 | 11.4028 | -116.7929 | 11.4028 | -116.7929 | 34.2083
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2033 | 3258.7791 | 34.2083 | 23.8021 | 89.5609 | -116.7929 | 32.8052 | 3258.7791 | 0.85541 | 1.0017 | 0.56047 | 1.5384 | 0.1437 | 2.7876 | 0.45514 | 3.8502 | 0.55187 | 11.4028 | -116.7929 | 11.4028 | -116.7929 | 11.4028 | -116.7929 | 34.2083
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2033 | 3258.7791 | 34.2083 | 23.8021 | 89.5609 | -116.7929 | 32.8052 | 3258.7791 | 0.85541 | 1.0017 | 0.56047 | 1.5384 | 0.1437 | 2.7876 | 0.45514 | 3.8502 | 0.55187 | 11.4028 | -116.7929 | 11.4028 | -116.7929 | 11.4028 | -116.7929 | 34.2083
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3258.7791 | 34.2083 | 23.8021 | 89.5609 | -116.7929 | 32.8052 | 3258.7791 | 0.85541 | 1.0017 | 0.56047 | 1.5384 | 0.1437 | 2.7876 | 0.45514 | 3.8502 | 0.55187 | 11.4028 | -116.7929 | 11.4028 | -116.7929 | 11.4028 | -116.7929 | 34.2083
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 1715.3631 | 18.0066 | 24.892 | 47.8662 | -119.4023 | 17.324 | 1715.3631 | 0.88587 | 1.0084 | 1.1451 | 3.7507 | 0.3559 | 5.641 | 0.6368 | 6.6228 | 0.66491 | 6.0022 | -119.4023 | 6.0022 | -119.4023 | 6.0022 | -119.4023 | 18.0066
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2033 | 1715.3631 | 18.0066 | 24.892 | 47.8662 | -119.4023 | 17.324 | 1715.3631 | 0.88587 | 1.0084 | 1.1451 | 3.7507 | 0.3559 | 5.641 | 0.6368 | 6.6228 | 0.66491 | 6.0022 | -119.4023 | 6.0022 | -119.4023 | 6.0022 | -119.4023 | 18.0066
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1954.7223 | 20.5193 | 14.0964 | 51.1824 | -113.6802 | 19.9148 | 1954.7223 | 0.90896 | 1.1312 | 2.0803 | 4.1739 | 0.3604 | 4.1114 | 0.87126 | 4.9972 | 1.0152 | 6.8398 | -113.6802 | 6.8398 | -113.6802 | 6.8398 | -113.6802 | 20.5193
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2033 | 3194.2969 | 33.5314 | 33.0114 | 89.0687 | -121.2112 | 32.7752 | 3194.2969 | 1.0043 | 1.0368 | 0.30952 | 2.9384 | 0.12983 | 2.6232 | 0.23524 | 2.9792 | 1.1202 | 11.1771 | -121.2112 | 11.1771 | -121.2112 | 11.1771 | -121.2112 | 33.5314
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2033 | 3194.2969 | 33.5314 | 33.0114 | 89.0687 | -121.2112 | 32.7752 | 3194.2969 | 1.0043 | 1.0368 | 0.30952 | 2.9384 | 0.12983 | 2.6232 | 0.23524 | 2.9792 | 1.1202 | 11.1771 | -121.2112 | 11.1771 | -121.2112 | 11.1771 | -121.2112 | 33.5314
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2033 | 3194.2969 | 33.5314 | 33.0114 | 89.0687 | -121.2112 | 32.7752 | 3194.2969 | 1.0043 | 1.0368 | 0.30952 | 2.9384 | 0.12983 | 2.6232 | 0.23524 | 2.9792 | 1.1202 | 11.1771 | -121.2112 | 11.1771 | -121.2112 | 11.1771 | -121.2112 | 33.5314
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 1415.3509 | 14.8573 | 9.8076 | 34.94 | -107.1677 | 14.5007 | 1415.3509 | 0.90496 | 1.2107 | 4.4839 | 5.9625 | 0.75422 | 5.4334 | 1.3142 | 6.393 | 1.0974 | 4.9524 | -107.1677 | 4.9524 | -107.1677 | 4.9524 | -107.1677 | 14.8573
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2551.385 | 26.7826 | 22.8022 | 66.3565 | -115.0352 | 26.1157 | 2551.385 | 0.75267 | 1.036 | 1.3139 | 1.1983 | 0.56653 | 4.2951 | 0.73717 | 4.7956 | 0.27899 | 8.9275 | -115.0352 | 8.9275 | -115.0352 | 8.9275 | -115.0352 | 26.7826
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2551.385 | 26.7826 | 22.8022 | 66.3565 | -115.0352 | 26.1157 | 2551.385 | 0.75267 | 1.036 | 1.3139 | 1.1983 | 0.56653 | 4.2951 | 0.73717 | 4.7956 | 0.27899 | 8.9275 | -115.0352 | 8.9275 | -115.0352 | 8.9275 | -115.0352 | 26.7826
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2015.1351 | 21.1534 | 12.649 | 52.1139 | -113.8545 | 20.3387 | 2015.1351 | 0.83195 | 1.0627 | 1.6323 | 2.7815 | 0.44436 | 4.5098 | 0.9536 | 5.6039 | 0.61676 | 7.0511 | -113.8545 | 7.0511 | -113.8545 | 7.0511 | -113.8545 | 21.1534
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 2015.1351 | 21.1534 | 12.649 | 52.1139 | -113.8545 | 20.3387 | 2015.1351 | 0.83195 | 1.0627 | 1.6323 | 2.7815 | 0.44436 | 4.5098 | 0.9536 | 5.6039 | 0.61676 | 7.0511 | -113.8545 | 7.0511 | -113.8545 | 7.0511 | -113.8545 | 21.1534
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2018.8485 | 21.1924 | 13.5712 | 53.3186 | -113.0429 | 20.7421 | 2018.8485 | 0.8982 | 1.1644 | 2.3803 | 4.2441 | 0.26838 | 4.048 | 0.75896 | 4.6875 | 1.0484 | 7.0641 | -113.0429 | 7.0641 | -113.0429 | 7.0641 | -113.0429 | 21.1924
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2018.8485 | 21.1924 | 13.5712 | 53.3186 | -113.0429 | 20.7421 | 2018.8485 | 0.8982 | 1.1644 | 2.3803 | 4.2441 | 0.26838 | 4.048 | 0.75896 | 4.6875 | 1.0484 | 7.0641 | -113.0429 | 7.0641 | -113.0429 | 7.0641 | -113.0429 | 21.1924
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2615.093 | 27.4514 | 26.2017 | 71.1268 | -121.1878 | 26.7095 | 2615.093 | 0.93364 | 0.98963 | 0.40834 | 2.6505 | 0.17276 | 3.4608 | 0.49561 | 4.1811 | 0.76587 | 9.1505 | -121.1878 | 9.1505 | -121.1878 | 9.1505 | -121.1878 | 27.4514
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2106.2023 | 22.1094 | 30.4187 | 57.8009 | -121.4164 | 21.7927 | 2106.2023 | 0.95495 | 1.0447 | 0.99145 | 3.9761 | 0.36494 | 4.078 | 0.5485 | 4.4863 | 0.97503 | 7.3698 | -121.4164 | 7.3698 | -121.4164 | 7.3698 | -121.4164 | 22.1094
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1744.8346 | 18.316 | 16.0701 | 47.0126 | -111.0085 | 17.9136 | 1744.8346 | 0.85404 | 1.1237 | 2.3581 | 4.0508 | 0.30944 | 4.904 | 0.65634 | 6.2092 | 0.82603 | 6.1053 | -111.0085 | 6.1053 | -111.0085 | 6.1053 | -111.0085 | 18.316
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2033 | 1744.8346 | 18.316 | 16.0701 | 47.0126 | -111.0085 | 17.9136 | 1744.8346 | 0.85404 | 1.1237 | 2.3581 | 4.0508 | 0.30944 | 4.904 | 0.65634 | 6.2092 | 0.82603 | 6.1053 | -111.0085 | 6.1053 | -111.0085 | 6.1053 | -111.0085 | 18.316
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2033 | 1802.7819 | 18.9243 | 12.6662 | 46.8472 | -111.1692 | 18.4926 | 1802.7819 | 0.84265 | 1.1541 | 2.8255 | 3.9608 | 0.44034 | 4.7797 | 1.0177 | 5.506 | 0.82868 | 6.3081 | -111.1692 | 6.3081 | -111.1692 | 6.3081 | -111.1692 | 18.9243
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2033 | 1802.7819 | 18.9243 | 12.6662 | 46.8472 | -111.1692 | 18.4926 | 1802.7819 | 0.84265 | 1.1541 | 2.8255 | 3.9608 | 0.44034 | 4.7797 | 1.0177 | 5.506 | 0.82868 | 6.3081 | -111.1692 | 6.3081 | -111.1692 | 6.3081 | -111.1692 | 18.9243
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2033 | 1858.5692 | 19.5099 | 27.0067 | 52.0654 | -119.5725 | 18.7551 | 1858.5692 | 0.89603 | 1.0106 | 1.0231 | 3.5867 | 0.32432 | 5.1039 | 0.59722 | 6.0578 | 0.70273 | 6.5033 | -119.5725 | 6.5033 | -119.5725 | 6.5033 | -119.5725 | 19.5099
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2033 | 1858.5692 | 19.5099 | 27.0067 | 52.0654 | -119.5725 | 18.7551 | 1858.5692 | 0.89603 | 1.0106 | 1.0231 | 3.5867 | 0.32432 | 5.1039 | 0.59722 | 6.0578 | 0.70273 | 6.5033 | -119.5725 | 6.5033 | -119.5725 | 6.5033 | -119.5725 | 19.5099
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2033 | 1065.0802 | 11.1804 | 10.5162 | 27.3429 | -117.0286 | 10.9823 | 1065.0802 | 1.0097 | 1.0807 | 1.8592 | 9.6172 | 0.54293 | 7.6367 | 1.3734 | 8.1825 | 1.2593 | 3.7268 | -117.0286 | 3.7268 | -117.0286 | 3.7268 | -117.0286 | 11.1804
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2033 | 1065.0802 | 11.1804 | 10.5162 | 27.3429 | -117.0286 | 10.9823 | 1065.0802 | 1.0097 | 1.0807 | 1.8592 | 9.6172 | 0.54293 | 7.6367 | 1.3734 | 8.1825 | 1.2593 | 3.7268 | -117.0286 | 3.7268 | -117.0286 | 3.7268 | -117.0286 | 11.1804
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1954.5851 | 20.5178 | 16.9854 | 52.05 | -119.3592 | 20.052 | 1954.5851 | 0.98541 | 1.0789 | 1.0786 | 4.7803 | 0.26002 | 4.0827 | 0.89254 | 4.7799 | 1.1709 | 6.8393 | -119.3592 | 6.8393 | -119.3592 | 6.8393 | -119.3592 | 20.5178
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1954.5851 | 20.5178 | 16.9854 | 52.05 | -119.3592 | 20.052 | 1954.5851 | 0.98541 | 1.0789 | 1.0786 | 4.7803 | 0.26002 | 4.0827 | 0.89254 | 4.7799 | 1.1709 | 6.8393 | -119.3592 | 6.8393 | -119.3592 | 6.8393 | -119.3592 | 20.5178
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2033 | 1374.6793 | 14.4304 | 9.4681 | 33.3267 | -114.7387 | 13.6272 | 1374.6793 | 0.91726 | 0.91305 | 0.45367 | 3.4657 | 0.98931 | 7.0445 | 2.1689 | 9.2437 | 0.49197 | 4.8101 | -114.7387 | 4.8101 | -114.7387 | 4.8101 | -114.7387 | 14.4304
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2033 | 1374.6793 | 14.4304 | 9.4681 | 33.3267 | -114.7387 | 13.6272 | 1374.6793 | 0.91726 | 0.91305 | 0.45367 | 3.4657 | 0.98931 | 7.0445 | 2.1689 | 9.2437 | 0.49197 | 4.8101 | -114.7387 | 4.8101 | -114.7387 | 4.8101 | -114.7387 | 14.4304
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2051.5643 | 21.5358 | 13.0888 | 53.6164 | -119.613 | 20.8211 | 2051.5643 | 0.96966 | 0.99842 | 0.45237 | 3.7488 | 0.2889 | 4.1616 | 1.1084 | 5.1452 | 0.90082 | 7.1786 | -119.613 | 7.1786 | -119.613 | 7.1786 | -119.613 | 21.5358
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2051.5643 | 21.5358 | 13.0888 | 53.6164 | -119.613 | 20.8211 | 2051.5643 | 0.96966 | 0.99842 | 0.45237 | 3.7488 | 0.2889 | 4.1616 | 1.1084 | 5.1452 | 0.90082 | 7.1786 | -119.613 | 7.1786 | -119.613 | 7.1786 | -119.613 | 21.5358
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1789.3152 | 18.7829 | 13.3741 | 46.8631 | -118.5553 | 18.2127 | 1789.3152 | 0.98777 | 1.0632 | 0.95095 | 5.0826 | 0.25437 | 4.4661 | 1.1427 | 5.4221 | 1.138 | 6.261 | -118.5553 | 6.261 | -118.5553 | 6.261 | -118.5553 | 18.7829
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1789.3152 | 18.7829 | 13.3741 | 46.8631 | -118.5553 | 18.2127 | 1789.3152 | 0.98777 | 1.0632 | 0.95095 | 5.0826 | 0.25437 | 4.4661 | 1.1427 | 5.4221 | 1.138 | 6.261 | -118.5553 | 6.261 | -118.5553 | 6.261 | -118.5553 | 18.7829
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1575.4883 | 16.5383 | 13.0183 | 41.2298 | -116.8711 | 16.0649 | 1575.4883 | 0.94591 | 1.0688 | 1.4993 | 5.3491 | 0.33136 | 5.2918 | 1.1996 | 6.2624 | 1.0108 | 5.5128 | -116.8711 | 5.5128 | -116.8711 | 5.5128 | -116.8711 | 16.5383
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2545.5071 | 26.7209 | 13.5197 | 65.4623 | -114.5907 | 25.7401 | 2545.5071 | 0.8501 | 1.0608 | 1.2894 | 2.333 | 0.41327 | 3.509 | 0.84432 | 4.3701 | 0.66487 | 8.907 | -114.5907 | 8.907 | -114.5907 | 8.907 | -114.5907 | 26.7209
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2545.5071 | 26.7209 | 13.5197 | 65.4623 | -114.5907 | 25.7401 | 2545.5071 | 0.8501 | 1.0608 | 1.2894 | 2.333 | 0.41327 | 3.509 | 0.84432 | 4.3701 | 0.66487 | 8.907 | -114.5907 | 8.907 | -114.5907 | 8.907 | -114.5907 | 26.7209
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1494.1654 | 15.6847 | 10.8292 | 38.3535 | -111.6247 | 15.1179 | 1494.1654 | 0.79113 | 1.0592 | 2.362 | 3.1039 | 0.72652 | 6.5378 | 1.1988 | 7.6833 | 0.47475 | 5.2282 | -111.6247 | 5.2282 | -111.6247 | 5.2282 | -111.6247 | 15.6847
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2033 | 1458.6536 | 15.3119 | 10.3751 | 36.3948 | -115.8535 | 14.8022 | 1458.6536 | 0.89183 | 1.0246 | 1.8149 | 4.4372 | 0.90051 | 6.2443 | 1.3719 | 7.2151 | 0.7106 | 5.104 | -115.8535 | 5.104 | -115.8535 | 5.104 | -115.8535 | 15.3119
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2033 | 1458.6536 | 15.3119 | 10.3751 | 36.3948 | -115.8535 | 14.8022 | 1458.6536 | 0.89183 | 1.0246 | 1.8149 | 4.4372 | 0.90051 | 6.2443 | 1.3719 | 7.2151 | 0.7106 | 5.104 | -115.8535 | 5.104 | -115.8535 | 5.104 | -115.8535 | 15.3119
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2924.8977 | 30.7035 | 19.1527 | 78.6409 | -119.8068 | 29.399 | 2924.8977 | 0.95563 | 1.0431 | 0.70812 | 2.6328 | 0.30384 | 2.7148 | 0.61107 | 3.5532 | 0.96982 | 10.2345 | -119.8068 | 10.2345 | -119.8068 | 10.2345 | -119.8068 | 30.7035
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2924.8977 | 30.7035 | 19.1527 | 78.6409 | -119.8068 | 29.399 | 2924.8977 | 0.95563 | 1.0431 | 0.70812 | 2.6328 | 0.30384 | 2.7148 | 0.61107 | 3.5532 | 0.96982 | 10.2345 | -119.8068 | 10.2345 | -119.8068 | 10.2345 | -119.8068 | 30.7035
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2770.579 | 29.0835 | 18.4535 | 72.6008 | -116.3703 | 27.9926 | 2770.579 | 0.8786 | 1.0054 | 0.81792 | 2.1042 | 0.42513 | 3.3733 | 0.70852 | 4.1796 | 0.62378 | 9.6945 | -116.3703 | 9.6945 | -116.3703 | 9.6945 | -116.3703 | 29.0835
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2770.579 | 29.0835 | 18.4535 | 72.6008 | -116.3703 | 27.9926 | 2770.579 | 0.8786 | 1.0054 | 0.81792 | 2.1042 | 0.42513 | 3.3733 | 0.70852 | 4.1796 | 0.62378 | 9.6945 | -116.3703 | 9.6945 | -116.3703 | 9.6945 | -116.3703 | 29.0835
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2033 | 2433.1331 | 25.5413 | 21.5565 | 64.1694 | -115.252 | 24.8088 | 2433.1331 | 0.77991 | 1.0307 | 1.2617 | 1.6164 | 0.40131 | 4.3538 | 0.77114 | 5.0602 | 0.37127 | 8.5138 | -115.252 | 8.5138 | -115.252 | 8.5138 | -115.252 | 25.5413
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2033 | 2433.1331 | 25.5413 | 21.5565 | 64.1694 | -115.252 | 24.8088 | 2433.1331 | 0.77991 | 1.0307 | 1.2617 | 1.6164 | 0.40131 | 4.3538 | 0.77114 | 5.0602 | 0.37127 | 8.5138 | -115.252 | 8.5138 | -115.252 | 8.5138 | -115.252 | 25.5413
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1323.9989 | 13.8984 | 7.4932 | 32.0795 | -103.8405 | 13.6007 | 1323.9989 | 0.79629 | 1.1694 | 4.473 | 4.4445 | 1.0203 | 6.6423 | 1.5227 | 8.0625 | 0.66912 | 4.6328 | -103.8405 | 4.6328 | -103.8405 | 4.6328 | -103.8405 | 13.8984
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1289.7369 | 13.5387 | 19.1519 | 35.4347 | -116.4598 | 13.092 | 1289.7369 | 0.84788 | 1.0602 | 2.5262 | 5.0643 | 0.53522 | 7.5586 | 0.86851 | 8.6798 | 0.67 | 4.5129 | -116.4598 | 4.5129 | -116.4598 | 4.5129 | -116.4598 | 13.5387
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1291.7792 | 13.5602 | 15.24 | 34.6148 | -115.0526 | 13.2615 | 1291.7792 | 0.84426 | 1.0602 | 2.4765 | 4.9321 | 0.48704 | 7.4733 | 0.85399 | 8.2724 | 0.65996 | 4.5201 | -115.0526 | 4.5201 | -115.0526 | 4.5201 | -115.0526 | 13.5602
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1514.4917 | 15.898 | 10.5258 | 38.9453 | -111.1653 | 15.2592 | 1514.4917 | 0.78838 | 1.0417 | 2.1427 | 2.7846 | 0.7696 | 6.5974 | 1.292 | 7.7913 | 0.42207 | 5.2993 | -111.1653 | 5.2993 | -111.1653 | 5.2993 | -111.1653 | 15.898
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1514.4917 | 15.898 | 10.5258 | 38.9453 | -111.1653 | 15.2592 | 1514.4917 | 0.78838 | 1.0417 | 2.1427 | 2.7846 | 0.7696 | 6.5974 | 1.292 | 7.7913 | 0.42207 | 5.2993 | -111.1653 | 5.2993 | -111.1653 | 5.2993 | -111.1653 | 15.898
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2349.5666 | 24.6641 | 16.572 | 62.4017 | -116.5634 | 24.185 | 2349.5666 | 0.84787 | 1.0547 | 1.4509 | 2.5817 | 0.51443 | 4.0247 | 0.75146 | 4.4485 | 0.64147 | 8.2214 | -116.5634 | 8.2214 | -116.5634 | 8.2214 | -116.5634 | 24.6641
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2349.5666 | 24.6641 | 16.572 | 62.4017 | -116.5634 | 24.185 | 2349.5666 | 0.84787 | 1.0547 | 1.4509 | 2.5817 | 0.51443 | 4.0247 | 0.75146 | 4.4485 | 0.64147 | 8.2214 | -116.5634 | 8.2214 | -116.5634 | 8.2214 | -116.5634 | 24.6641
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 683.0941 | 7.1706 | 9.0122 | 16.3421 | -119.1468 | 6.9916 | 683.0941 | 1.012 | 0.9802 | 1.9371 | 12.0571 | 2.6624 | 12.212 | 3.669 | 13.8132 | 0.98732 | 2.3902 | -119.1468 | 2.3902 | -119.1468 | 2.3902 | -119.1468 | 7.1706
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 683.0941 | 7.1706 | 9.0122 | 16.3421 | -119.1468 | 6.9916 | 683.0941 | 1.012 | 0.9802 | 1.9371 | 12.0571 | 2.6624 | 12.212 | 3.669 | 13.8132 | 0.98732 | 2.3902 | -119.1468 | 2.3902 | -119.1468 | 2.3902 | -119.1468 | 7.1706
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2033 | 1977.2817 | 20.7561 | 17.7932 | 53.789 | -110.8264 | 20.4058 | 1977.2817 | 0.85979 | 1.1672 | 2.6087 | 3.9523 | 0.29292 | 4.2995 | 0.5135 | 5.1122 | 0.91925 | 6.9187 | -110.8264 | 6.9187 | -110.8264 | 6.9187 | -110.8264 | 20.7561
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2033 | 1977.2817 | 20.7561 | 17.7932 | 53.789 | -110.8264 | 20.4058 | 1977.2817 | 0.85979 | 1.1672 | 2.6087 | 3.9523 | 0.29292 | 4.2995 | 0.5135 | 5.1122 | 0.91925 | 6.9187 | -110.8264 | 6.9187 | -110.8264 | 6.9187 | -110.8264 | 20.7561
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2033 | 2568.206 | 26.9592 | 22.3299 | 70.2929 | -118.6799 | 26.3101 | 2568.206 | 0.94208 | 1.0294 | 0.69419 | 3.1619 | 0.22085 | 3.5224 | 0.35985 | 3.9303 | 0.89767 | 8.9864 | -118.6799 | 8.9864 | -118.6799 | 8.9864 | -118.6799 | 26.9592
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2033 | 2568.206 | 26.9592 | 22.3299 | 70.2929 | -118.6799 | 26.3101 | 2568.206 | 0.94208 | 1.0294 | 0.69419 | 3.1619 | 0.22085 | 3.5224 | 0.35985 | 3.9303 | 0.89767 | 8.9864 | -118.6799 | 8.9864 | -118.6799 | 8.9864 | -118.6799 | 26.9592
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2033 | 2568.206 | 26.9592 | 22.3299 | 70.2929 | -118.6799 | 26.3101 | 2568.206 | 0.94208 | 1.0294 | 0.69419 | 3.1619 | 0.22085 | 3.5224 | 0.35985 | 3.9303 | 0.89767 | 8.9864 | -118.6799 | 8.9864 | -118.6799 | 8.9864 | -118.6799 | 26.9592
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2033 | 2568.206 | 26.9592 | 22.3299 | 70.2929 | -118.6799 | 26.3101 | 2568.206 | 0.94208 | 1.0294 | 0.69419 | 3.1619 | 0.22085 | 3.5224 | 0.35985 | 3.9303 | 0.89767 | 8.9864 | -118.6799 | 8.9864 | -118.6799 | 8.9864 | -118.6799 | 26.9592
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1469.6595 | 15.4274 | 10.113 | 37.6376 | -111.2648 | 14.7762 | 1469.6595 | 0.7883 | 1.0325 | 2.101 | 2.7382 | 0.8101 | 6.8789 | 1.2949 | 8.0344 | 0.39807 | 5.1425 | -111.2648 | 5.1425 | -111.2648 | 5.1425 | -111.2648 | 15.4274
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 1469.6595 | 15.4274 | 10.113 | 37.6376 | -111.2648 | 14.7762 | 1469.6595 | 0.7883 | 1.0325 | 2.101 | 2.7382 | 0.8101 | 6.8789 | 1.2949 | 8.0344 | 0.39807 | 5.1425 | -111.2648 | 5.1425 | -111.2648 | 5.1425 | -111.2648 | 15.4274
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 1783.709 | 18.7241 | 8.4894 | 44.3579 | -117.239 | 18.1548 | 1783.709 | 0.92518 | 1.0214 | 1.3099 | 3.9549 | 0.72441 | 4.8791 | 1.1417 | 5.7381 | 0.81058 | 6.2414 | -117.239 | 6.2414 | -117.239 | 6.2414 | -117.239 | 18.7241
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2033 | 2433.1906 | 25.5419 | 18.2875 | 65.9073 | -113.9245 | 24.6584 | 2433.1906 | 0.80986 | 1.047 | 1.1986 | 2.004 | 0.24936 | 3.8586 | 0.58682 | 4.9834 | 0.51937 | 8.514 | -113.9245 | 8.514 | -113.9245 | 8.514 | -113.9245 | 25.5419
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2033 | 2433.1906 | 25.5419 | 18.2875 | 65.9073 | -113.9245 | 24.6584 | 2433.1906 | 0.80986 | 1.047 | 1.1986 | 2.004 | 0.24936 | 3.8586 | 0.58682 | 4.9834 | 0.51937 | 8.514 | -113.9245 | 8.514 | -113.9245 | 8.514 | -113.9245 | 25.5419
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 2582.6816 | 27.1111 | 26.6761 | 71.831 | -112.2261 | 26.5488 | 2582.6816 | 0.954 | 1.1998 | 1.8649 | 3.7545 | 0.14053 | 2.8256 | 0.35888 | 3.6812 | 1.3287 | 9.037 | -112.2261 | 9.037 | -112.2261 | 9.037 | -112.2261 | 27.1111
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2033 | 2582.6816 | 27.1111 | 26.6761 | 71.831 | -112.2261 | 26.5488 | 2582.6816 | 0.954 | 1.1998 | 1.8649 | 3.7545 | 0.14053 | 2.8256 | 0.35888 | 3.6812 | 1.3287 | 9.037 | -112.2261 | 9.037 | -112.2261 | 9.037 | -112.2261 | 27.1111
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2033 | 2582.6816 | 27.1111 | 26.6761 | 71.831 | -112.2261 | 26.5488 | 2582.6816 | 0.954 | 1.1998 | 1.8649 | 3.7545 | 0.14053 | 2.8256 | 0.35888 | 3.6812 | 1.3287 | 9.037 | -112.2261 | 9.037 | -112.2261 | 9.037 | -112.2261 | 27.1111
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2582.6816 | 27.1111 | 26.6761 | 71.831 | -112.2261 | 26.5488 | 2582.6816 | 0.954 | 1.1998 | 1.8649 | 3.7545 | 0.14053 | 2.8256 | 0.35888 | 3.6812 | 1.3287 | 9.037 | -112.2261 | 9.037 | -112.2261 | 9.037 | -112.2261 | 27.1111
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1267.4693 | 13.305 | 12.1973 | 32.9747 | -117.026 | 12.6494 | 1267.4693 | 0.91438 | 0.9249 | 0.37814 | 3.9562 | 0.5542 | 7.6253 | 1.5714 | 10.0726 | 0.51883 | 4.435 | -117.026 | 4.435 | -117.026 | 4.435 | -117.026 | 13.305
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1267.4693 | 13.305 | 12.1973 | 32.9747 | -117.026 | 12.6494 | 1267.4693 | 0.91438 | 0.9249 | 0.37814 | 3.9562 | 0.5542 | 7.6253 | 1.5714 | 10.0726 | 0.51883 | 4.435 | -117.026 | 4.435 | -117.026 | 4.435 | -117.026 | 13.305
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 886.1022 | 9.3017 | 15.1954 | 23.9232 | -108.3963 | 9.1552 | 886.1022 | 0.74399 | 1.1738 | 6.442 | 6.1905 | 0.59039 | 10.8207 | 1.0486 | 12.7479 | 0.5721 | 3.1006 | -108.3963 | 3.1006 | -108.3963 | 3.1006 | -108.3963 | 9.3017
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 886.1022 | 9.3017 | 15.1954 | 23.9232 | -108.3963 | 9.1552 | 886.1022 | 0.74399 | 1.1738 | 6.442 | 6.1905 | 0.59039 | 10.8207 | 1.0486 | 12.7479 | 0.5721 | 3.1006 | -108.3963 | 3.1006 | -108.3963 | 3.1006 | -108.3963 | 9.3017
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1602.1722 | 16.8184 | 17.3701 | 42.7738 | -119.8712 | 16.6182 | 1602.1722 | 0.97313 | 1.0863 | 1.7062 | 5.8208 | 0.47864 | 5.1042 | 0.82162 | 5.5138 | 1.1404 | 5.6061 | -119.8712 | 5.6061 | -119.8712 | 5.6061 | -119.8712 | 16.8184
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1602.1722 | 16.8184 | 17.3701 | 42.7738 | -119.8712 | 16.6182 | 1602.1722 | 0.97313 | 1.0863 | 1.7062 | 5.8208 | 0.47864 | 5.1042 | 0.82162 | 5.5138 | 1.1404 | 5.6061 | -119.8712 | 5.6061 | -119.8712 | 5.6061 | -119.8712 | 16.8184
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2033 | 1192.0765 | 12.5136 | 9.4858 | 30.2944 | -114.7551 | 12.2444 | 1192.0765 | 0.89389 | 1.018 | 1.9328 | 5.802 | 0.74562 | 8.1671 | 1.6747 | 9.1688 | 0.71041 | 4.1712 | -114.7551 | 4.1712 | -114.7551 | 4.1712 | -114.7551 | 12.5136
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2033 | 1192.0765 | 12.5136 | 9.4858 | 30.2944 | -114.7551 | 12.2444 | 1192.0765 | 0.89389 | 1.018 | 1.9328 | 5.802 | 0.74562 | 8.1671 | 1.6747 | 9.1688 | 0.71041 | 4.1712 | -114.7551 | 4.1712 | -114.7551 | 4.1712 | -114.7551 | 12.5136
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2033 | 2504.0659 | 26.2859 | 13.9507 | 65.2828 | -113.7839 | 25.487 | 2504.0659 | 0.87938 | 1.101 | 1.5343 | 2.8979 | 0.35557 | 3.4148 | 0.77447 | 4.1373 | 0.84864 | 8.762 | -113.7839 | 8.762 | -113.7839 | 8.762 | -113.7839 | 26.2859
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2033 | 2504.0659 | 26.2859 | 13.9507 | 65.2828 | -113.7839 | 25.487 | 2504.0659 | 0.87938 | 1.101 | 1.5343 | 2.8979 | 0.35557 | 3.4148 | 0.77447 | 4.1373 | 0.84864 | 8.762 | -113.7839 | 8.762 | -113.7839 | 8.762 | -113.7839 | 26.2859
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2417.3275 | 25.3754 | 18.2059 | 65.3803 | -115.2636 | 24.7843 | 2417.3275 | 0.77062 | 1.0667 | 1.5142 | 1.8527 | 0.31964 | 4.2351 | 0.57585 | 4.9104 | 0.43746 | 8.4585 | -115.2636 | 8.4585 | -115.2636 | 8.4585 | -115.2636 | 25.3754
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2417.3275 | 25.3754 | 18.2059 | 65.3803 | -115.2636 | 24.7843 | 2417.3275 | 0.77062 | 1.0667 | 1.5142 | 1.8527 | 0.31964 | 4.2351 | 0.57585 | 4.9104 | 0.43746 | 8.4585 | -115.2636 | 8.4585 | -115.2636 | 8.4585 | -115.2636 | 25.3754
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1804.1287 | 18.9384 | 10.4639 | 46.0597 | -113.3856 | 18.4125 | 1804.1287 | 0.91889 | 1.121 | 2.1887 | 4.5524 | 0.47609 | 4.4533 | 1.0033 | 5.3534 | 1.0223 | 6.3128 | -113.3856 | 6.3128 | -113.3856 | 6.3128 | -113.3856 | 18.9384
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2964.3654 | 31.1178 | 21.7906 | 78.7836 | -114.8357 | 30.1617 | 2964.3654 | 0.93543 | 1.1299 | 1.3302 | 2.8497 | 0.28584 | 2.5964 | 0.60033 | 3.3034 | 1.0976 | 10.3726 | -114.8357 | 10.3726 | -114.8357 | 10.3726 | -114.8357 | 31.1178
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2033 | 1680.6491 | 17.6422 | 44.6486 | 48.2438 | -134.085 | 17.0673 | 1680.6491 | 0.96151 | 0.90392 | 0.096358 | 3.3406 | 0.80219 | 5.4913 | 0.33644 | 6.8436 | 0.60835 | 5.8807 | -134.085 | 5.8807 | -134.085 | 5.8807 | -134.085 | 17.6422
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2033 | 1680.6491 | 17.6422 | 44.6486 | 48.2438 | -134.085 | 17.0673 | 1680.6491 | 0.96151 | 0.90392 | 0.096358 | 3.3406 | 0.80219 | 5.4913 | 0.33644 | 6.8436 | 0.60835 | 5.8807 | -134.085 | 5.8807 | -134.085 | 5.8807 | -134.085 | 17.6422
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2033 | 1680.6491 | 17.6422 | 44.6486 | 48.2438 | -134.085 | 17.0673 | 1680.6491 | 0.96151 | 0.90392 | 0.096358 | 3.3406 | 0.80219 | 5.4913 | 0.33644 | 6.8436 | 0.60835 | 5.8807 | -134.085 | 5.8807 | -134.085 | 5.8807 | -134.085 | 17.6422
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2964.3654 | 31.1178 | 21.7906 | 78.7836 | -114.8357 | 30.1617 | 2964.3654 | 0.93543 | 1.1299 | 1.3302 | 2.8497 | 0.28584 | 2.5964 | 0.60033 | 3.3034 | 1.0976 | 10.3726 | -114.8357 | 10.3726 | -114.8357 | 10.3726 | -114.8357 | 31.1178
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2033 | 2964.3654 | 31.1178 | 21.7906 | 78.7836 | -114.8357 | 30.1617 | 2964.3654 | 0.93543 | 1.1299 | 1.3302 | 2.8497 | 0.28584 | 2.5964 | 0.60033 | 3.3034 | 1.0976 | 10.3726 | -114.8357 | 10.3726 | -114.8357 | 10.3726 | -114.8357 | 31.1178
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3088.2841 | 32.4186 | 16.2436 | 81.7912 | -118.7409 | 30.8325 | 3088.2841 | 0.91847 | 0.95641 | 0.28278 | 1.8266 | 0.22999 | 2.9261 | 0.79629 | 3.9196 | 0.62424 | 10.8062 | -118.7409 | 10.8062 | -118.7409 | 10.8062 | -118.7409 | 32.4186
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 3088.2841 | 32.4186 | 16.2436 | 81.7912 | -118.7409 | 30.8325 | 3088.2841 | 0.91847 | 0.95641 | 0.28278 | 1.8266 | 0.22999 | 2.9261 | 0.79629 | 3.9196 | 0.62424 | 10.8062 | -118.7409 | 10.8062 | -118.7409 | 10.8062 | -118.7409 | 32.4186
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1917.5563 | 20.1291 | 18.928 | 51.3788 | -121.1582 | 19.8363 | 1917.5563 | 0.94443 | 1.0149 | 0.9705 | 4.0143 | 0.5251 | 4.6609 | 0.75003 | 5.0772 | 0.86128 | 6.7097 | -121.1582 | 6.7097 | -121.1582 | 6.7097 | -121.1582 | 20.1291
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 1917.5563 | 20.1291 | 18.928 | 51.3788 | -121.1582 | 19.8363 | 1917.5563 | 0.94443 | 1.0149 | 0.9705 | 4.0143 | 0.5251 | 4.6609 | 0.75003 | 5.0772 | 0.86128 | 6.7097 | -121.1582 | 6.7097 | -121.1582 | 6.7097 | -121.1582 | 20.1291
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2033 | 2541.6199 | 26.6801 | 19.0689 | 67.7275 | -115.5322 | 25.6223 | 2541.6199 | 0.88215 | 1.118 | 1.6005 | 2.8374 | 0.35456 | 3.1933 | 0.65504 | 4.0574 | 0.88855 | 8.8934 | -115.5322 | 8.8934 | -115.5322 | 8.8934 | -115.5322 | 26.6801
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2033 | 2541.6199 | 26.6801 | 19.0689 | 67.7275 | -115.5322 | 25.6223 | 2541.6199 | 0.88215 | 1.118 | 1.6005 | 2.8374 | 0.35456 | 3.1933 | 0.65504 | 4.0574 | 0.88855 | 8.8934 | -115.5322 | 8.8934 | -115.5322 | 8.8934 | -115.5322 | 26.6801
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 1718.6478 | 18.0411 | 14.6675 | 45.9381 | -111.4147 | 17.6412 | 1718.6478 | 0.84321 | 1.1016 | 2.2426 | 3.8378 | 0.37614 | 5.1595 | 0.71246 | 6.3643 | 0.74384 | 6.0137 | -111.4147 | 6.0137 | -111.4147 | 6.0137 | -111.4147 | 18.0411
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2033 | 1718.6478 | 18.0411 | 14.6675 | 45.9381 | -111.4147 | 17.6412 | 1718.6478 | 0.84321 | 1.1016 | 2.2426 | 3.8378 | 0.37614 | 5.1595 | 0.71246 | 6.3643 | 0.74384 | 6.0137 | -111.4147 | 6.0137 | -111.4147 | 6.0137 | -111.4147 | 18.0411
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1707.4975 | 17.9241 | 13.6423 | 44.7316 | -114.3914 | 17.3232 | 1707.4975 | 0.82759 | 1.0711 | 2.0553 | 3.3776 | 0.51022 | 5.4227 | 0.97727 | 6.4416 | 0.62288 | 5.9747 | -114.3914 | 5.9747 | -114.3914 | 5.9747 | -114.3914 | 17.9241
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1707.4975 | 17.9241 | 13.6423 | 44.7316 | -114.3914 | 17.3232 | 1707.4975 | 0.82759 | 1.0711 | 2.0553 | 3.3776 | 0.51022 | 5.4227 | 0.97727 | 6.4416 | 0.62288 | 5.9747 | -114.3914 | 5.9747 | -114.3914 | 5.9747 | -114.3914 | 17.9241
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1424.3477 | 14.9518 | 21.6797 | 39.4227 | -119.4946 | 14.5042 | 1424.3477 | 0.95457 | 1.0523 | 1.4745 | 6.0783 | 0.4258 | 6.1002 | 0.66399 | 7.0647 | 0.99642 | 4.9839 | -119.4946 | 4.9839 | -119.4946 | 4.9839 | -119.4946 | 14.9518
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2926.9984 | 30.7255 | 16.9391 | 78.3159 | -118.1653 | 29.4141 | 2926.9984 | 0.9158 | 1.0583 | 0.92454 | 2.4409 | 0.31668 | 2.7928 | 0.61768 | 3.629 | 0.874 | 10.2418 | -118.1653 | 10.2418 | -118.1653 | 10.2418 | -118.1653 | 30.7255
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2926.9984 | 30.7255 | 16.9391 | 78.3159 | -118.1653 | 29.4141 | 2926.9984 | 0.9158 | 1.0583 | 0.92454 | 2.4409 | 0.31668 | 2.7928 | 0.61768 | 3.629 | 0.874 | 10.2418 | -118.1653 | 10.2418 | -118.1653 | 10.2418 | -118.1653 | 30.7255
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1143.1878 | 12.0004 | 7.6419 | 26.5255 | -108.2899 | 11.5228 | 1143.1878 | 0.854 | 1.0583 | 3.1918 | 5.2374 | 1.3827 | 7.9765 | 2.542 | 9.7872 | 0.65661 | 4.0001 | -108.2899 | 4.0001 | -108.2899 | 4.0001 | -108.2899 | 12.0004
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1143.1878 | 12.0004 | 7.6419 | 26.5255 | -108.2899 | 11.5228 | 1143.1878 | 0.854 | 1.0583 | 3.1918 | 5.2374 | 1.3827 | 7.9765 | 2.542 | 9.7872 | 0.65661 | 4.0001 | -108.2899 | 4.0001 | -108.2899 | 4.0001 | -108.2899 | 12.0004
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 846.1376 | 6.317 | 11.8865 | 15.8972 | -117.7554 | 6.1025 | 846.1376 | 0.87003 | 0.95833 | 2.6422 | 10.7606 | 0.9981 | 22.5882 | 3.252 | 30.8847 | 0.47638 | 2.1057 | -117.7554 | 2.1057 | -117.7554 | 2.1057 | -117.7554 | 6.317
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1202.2965 | 8.976 | 57.6597 | 24.506 | -120.3925 | 8.8101 | 1202.2965 | 0.88305 | 1.0262 | 3.0188 | 10.7435 | 0.1163 | 15.081 | 0.54525 | 18.6862 | 0.71239 | 2.992 | -120.3925 | 2.992 | -120.3925 | 2.992 | -120.3925 | 8.976
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 818.7373 | 6.1125 | 13.5368 | 15.5912 | -117.3822 | 5.8997 | 818.7373 | 0.86085 | 0.94339 | 2.2913 | 9.5787 | 0.75923 | 24.0037 | 2.8003 | 33.444 | 0.39905 | 2.0375 | -117.3822 | 2.0375 | -117.3822 | 2.0375 | -117.3822 | 6.1125
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2608.0718 | 19.4712 | 27.3621 | 51.9184 | -118.3478 | 18.9356 | 2608.0718 | 0.88858 | 1.0491 | 1.7419 | 5.3684 | 0.17178 | 6.8418 | 0.77479 | 9.3481 | 0.78465 | 6.4904 | -118.3478 | 6.4904 | -118.3478 | 6.4904 | -118.3478 | 19.4712
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 2608.0718 | 19.4712 | 27.3621 | 51.9184 | -118.3478 | 18.9356 | 2608.0718 | 0.88858 | 1.0491 | 1.7419 | 5.3684 | 0.17178 | 6.8418 | 0.77479 | 9.3481 | 0.78465 | 6.4904 | -118.3478 | 6.4904 | -118.3478 | 6.4904 | -118.3478 | 19.4712
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2033 | 2608.0718 | 19.4712 | 27.3621 | 51.9184 | -118.3478 | 18.9356 | 2608.0718 | 0.88858 | 1.0491 | 1.7419 | 5.3684 | 0.17178 | 6.8418 | 0.77479 | 9.3481 | 0.78465 | 6.4904 | -118.3478 | 6.4904 | -118.3478 | 6.4904 | -118.3478 | 19.4712
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2033 | 2608.0718 | 19.4712 | 27.3621 | 51.9184 | -118.3478 | 18.9356 | 2608.0718 | 0.88858 | 1.0491 | 1.7419 | 5.3684 | 0.17178 | 6.8418 | 0.77479 | 9.3481 | 0.78465 | 6.4904 | -118.3478 | 6.4904 | -118.3478 | 6.4904 | -118.3478 | 19.4712
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1380.303 | 10.305 | 28.6838 | 27.5897 | -119.3719 | 10.1174 | 1380.303 | 0.94344 | 1.1059 | 3.9306 | 12.6764 | 0.29712 | 11.4963 | 0.99499 | 14.039 | 1.1027 | 3.435 | -119.3719 | 3.435 | -119.3719 | 3.435 | -119.3719 | 10.305
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2220.0968 | 16.5747 | 21.3816 | 43.6291 | -117.8378 | 16.0486 | 2220.0968 | 0.85311 | 1.0127 | 1.7675 | 4.9689 | 0.20162 | 8.5751 | 0.9755 | 11.992 | 0.57946 | 5.5249 | -117.8378 | 5.5249 | -117.8378 | 5.5249 | -117.8378 | 16.5747
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2033 | 2220.0968 | 16.5747 | 21.3816 | 43.6291 | -117.8378 | 16.0486 | 2220.0968 | 0.85311 | 1.0127 | 1.7675 | 4.9689 | 0.20162 | 8.5751 | 0.9755 | 11.992 | 0.57946 | 5.5249 | -117.8378 | 5.5249 | -117.8378 | 5.5249 | -117.8378 | 16.5747
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2033 | 2220.0968 | 16.5747 | 21.3816 | 43.6291 | -117.8378 | 16.0486 | 2220.0968 | 0.85311 | 1.0127 | 1.7675 | 4.9689 | 0.20162 | 8.5751 | 0.9755 | 11.992 | 0.57946 | 5.5249 | -117.8378 | 5.5249 | -117.8378 | 5.5249 | -117.8378 | 16.5747
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2033 | 2220.0968 | 16.5747 | 21.3816 | 43.6291 | -117.8378 | 16.0486 | 2220.0968 | 0.85311 | 1.0127 | 1.7675 | 4.9689 | 0.20162 | 8.5751 | 0.9755 | 11.992 | 0.57946 | 5.5249 | -117.8378 | 5.5249 | -117.8378 | 5.5249 | -117.8378 | 16.5747
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3445.6836 | 14.9202 | 20.9088 | 39.2051 | -123.772 | 14.6842 | 3445.6836 | 1.1207 | 1.1521 | 3.6028 | 21.604 | 1.2529 | 11.3066 | 1.5639 | 14.418 | 1.9107 | 4.9734 | -123.772 | 4.9734 | -123.772 | 4.9734 | -123.772 | 14.9202
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 3445.6836 | 14.9202 | 20.9088 | 39.2051 | -123.772 | 14.6842 | 3445.6836 | 1.1207 | 1.1521 | 3.6028 | 21.604 | 1.2529 | 11.3066 | 1.5639 | 14.418 | 1.9107 | 4.9734 | -123.772 | 4.9734 | -123.772 | 4.9734 | -123.772 | 14.9202
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 5916.975 | 25.6213 | 19.5635 | 66.606 | -119.705 | 25.0146 | 5916.975 | 1.0528 | 1.0975 | 2.0631 | 10.4507 | 0.85849 | 7.1635 | 1.3486 | 10.2555 | 1.4589 | 8.5404 | -119.705 | 8.5404 | -119.705 | 8.5404 | -119.705 | 25.6213
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 5916.975 | 25.6213 | 19.5635 | 66.606 | -119.705 | 25.0146 | 5916.975 | 1.0528 | 1.0975 | 2.0631 | 10.4507 | 0.85849 | 7.1635 | 1.3486 | 10.2555 | 1.4589 | 8.5404 | -119.705 | 8.5404 | -119.705 | 8.5404 | -119.705 | 25.6213
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4825.6141 | 20.8955 | 16.7443 | 53.7766 | -123.2361 | 19.9546 | 4825.6141 | 0.94816 | 0.94326 | 0.79742 | 7.1839 | 1.2752 | 10.5765 | 2.7134 | 15.8095 | 0.67923 | 6.9652 | -123.2361 | 6.9652 | -123.2361 | 6.9652 | -123.2361 | 20.8955
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 4825.6141 | 20.8955 | 16.7443 | 53.7766 | -123.2361 | 19.9546 | 4825.6141 | 0.94816 | 0.94326 | 0.79742 | 7.1839 | 1.2752 | 10.5765 | 2.7134 | 15.8095 | 0.67923 | 6.9652 | -123.2361 | 6.9652 | -123.2361 | 6.9652 | -123.2361 | 20.8955
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4435.6098 | 19.2068 | 20.9768 | 49.7383 | -122.2397 | 18.4864 | 4435.6098 | 0.95435 | 0.94796 | 0.98404 | 8.9201 | 1.536 | 12.5314 | 1.9914 | 15.6699 | 0.71182 | 6.4023 | -122.2397 | 6.4023 | -122.2397 | 6.4023 | -122.2397 | 19.2068
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 4435.6098 | 19.2068 | 20.9768 | 49.7383 | -122.2397 | 18.4864 | 4435.6098 | 0.95435 | 0.94796 | 0.98404 | 8.9201 | 1.536 | 12.5314 | 1.9914 | 15.6699 | 0.71182 | 6.4023 | -122.2397 | 6.4023 | -122.2397 | 6.4023 | -122.2397 | 19.2068
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 3347.1292 | 14.4935 | 20.3751 | 37.455 | -122.4691 | 14.0542 | 3347.1292 | 0.97632 | 0.97858 | 1.4629 | 13.9357 | 1.6244 | 16.1003 | 2.2743 | 19.2752 | 0.86556 | 4.8312 | -122.4691 | 4.8312 | -122.4691 | 4.8312 | -122.4691 | 14.4935
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4629.1056 | 20.0446 | 16.8281 | 51.7831 | -118.1671 | 19.4267 | 4629.1056 | 0.97112 | 1.0758 | 2.8525 | 11.1127 | 0.73642 | 9.9991 | 2.1375 | 14.4622 | 1.1114 | 6.6815 | -118.1671 | 6.6815 | -118.1671 | 6.6815 | -118.1671 | 20.0446
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 4629.1056 | 20.0446 | 16.8281 | 51.7831 | -118.1671 | 19.4267 | 4629.1056 | 0.97112 | 1.0758 | 2.8525 | 11.1127 | 0.73642 | 9.9991 | 2.1375 | 14.4622 | 1.1114 | 6.6815 | -118.1671 | 6.6815 | -118.1671 | 6.6815 | -118.1671 | 20.0446
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 7510.7476 | 32.5225 | 17.4046 | 83.8158 | -119.207 | 31.9603 | 7510.7476 | 1.1414 | 1.1765 | 1.9422 | 10.5755 | 0.60525 | 5.0612 | 0.72732 | 6.1982 | 2.0895 | 10.8408 | -119.207 | 10.8408 | -119.207 | 10.8408 | -119.207 | 32.5225
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 7510.7476 | 32.5225 | 17.4046 | 83.8158 | -119.207 | 31.9603 | 7510.7476 | 1.1414 | 1.1765 | 1.9422 | 10.5755 | 0.60525 | 5.0612 | 0.72732 | 6.1982 | 2.0895 | 10.8408 | -119.207 | 10.8408 | -119.207 | 10.8408 | -119.207 | 32.5225
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2033 | 7510.7476 | 32.5225 | 17.4046 | 83.8158 | -119.207 | 31.9603 | 7510.7476 | 1.1414 | 1.1765 | 1.9422 | 10.5755 | 0.60525 | 5.0612 | 0.72732 | 6.1982 | 2.0895 | 10.8408 | -119.207 | 10.8408 | -119.207 | 10.8408 | -119.207 | 32.5225
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2033 | 7510.7476 | 32.5225 | 17.4046 | 83.8158 | -119.207 | 31.9603 | 7510.7476 | 1.1414 | 1.1765 | 1.9422 | 10.5755 | 0.60525 | 5.0612 | 0.72732 | 6.1982 | 2.0895 | 10.8408 | -119.207 | 10.8408 | -119.207 | 10.8408 | -119.207 | 32.5225
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3810.9031 | 16.5017 | 15.8259 | 42.0812 | -119.7085 | 16.1008 | 3810.9031 | 1.0155 | 1.09 | 3.7207 | 15.9037 | 1.279 | 12.2304 | 2.129 | 14.8634 | 1.3003 | 5.5006 | -119.7085 | 5.5006 | -119.7085 | 5.5006 | -119.7085 | 16.5017
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 3810.9031 | 16.5017 | 15.8259 | 42.0812 | -119.7085 | 16.1008 | 3810.9031 | 1.0155 | 1.09 | 3.7207 | 15.9037 | 1.279 | 12.2304 | 2.129 | 14.8634 | 1.3003 | 5.5006 | -119.7085 | 5.5006 | -119.7085 | 5.5006 | -119.7085 | 16.5017
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 6690.9791 | 28.9728 | 18.0286 | 74.812 | -120.9361 | 28.0057 | 6690.9791 | 0.99343 | 1.0114 | 1.1884 | 7.4433 | 0.94264 | 7.3686 | 1.3503 | 9.6957 | 1.0101 | 9.6576 | -120.9361 | 9.6576 | -120.9361 | 9.6576 | -120.9361 | 28.9728
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 6690.9791 | 28.9728 | 18.0286 | 74.812 | -120.9361 | 28.0057 | 6690.9791 | 0.99343 | 1.0114 | 1.1884 | 7.4433 | 0.94264 | 7.3686 | 1.3503 | 9.6957 | 1.0101 | 9.6576 | -120.9361 | 9.6576 | -120.9361 | 9.6576 | -120.9361 | 28.9728
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3085.7425 | 13.3617 | 14.314 | 34.3224 | -121.044 | 13.0576 | 3085.7425 | 1.0095 | 1.0689 | 3.4201 | 18.7555 | 1.225 | 15.308 | 2.6909 | 18.9959 | 1.2252 | 4.4539 | -121.044 | 4.4539 | -121.044 | 4.4539 | -121.044 | 13.3617
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 3085.7425 | 13.3617 | 14.314 | 34.3224 | -121.044 | 13.0576 | 3085.7425 | 1.0095 | 1.0689 | 3.4201 | 18.7555 | 1.225 | 15.308 | 2.6909 | 18.9959 | 1.2252 | 4.4539 | -121.044 | 4.4539 | -121.044 | 4.4539 | -121.044 | 13.3617
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 2807.3687 | 12.1563 | 14.7686 | 31.1841 | -122.9942 | 11.8668 | 2807.3687 | 0.96651 | 0.98352 | 1.38 | 16.1269 | 1.0426 | 18.9762 | 3.5922 | 23.3655 | 0.84985 | 4.0521 | -122.9942 | 4.0521 | -122.9942 | 4.0521 | -122.9942 | 12.1563
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4379.0221 | 18.9617 | 16.1048 | 48.6199 | -123.5737 | 18.1041 | 4379.0221 | 0.94065 | 0.92197 | 0.62741 | 7.1907 | 1.5202 | 12.0956 | 3.013 | 17.705 | 0.59449 | 6.3206 | -123.5737 | 6.3206 | -123.5737 | 6.3206 | -123.5737 | 18.9617
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 4379.0221 | 18.9617 | 16.1048 | 48.6199 | -123.5737 | 18.1041 | 4379.0221 | 0.94065 | 0.92197 | 0.62741 | 7.1907 | 1.5202 | 12.0956 | 3.013 | 17.705 | 0.59449 | 6.3206 | -123.5737 | 6.3206 | -123.5737 | 6.3206 | -123.5737 | 18.9617
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3657.9584 | 15.8394 | 18.8621 | 40.8712 | -120.9508 | 15.4025 | 3657.9584 | 1.0039 | 1.0528 | 2.8765 | 15.3902 | 1.3546 | 13.2749 | 2.1355 | 16.2107 | 1.1593 | 5.2798 | -120.9508 | 5.2798 | -120.9508 | 5.2798 | -120.9508 | 15.8394
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 3657.9584 | 15.8394 | 18.8621 | 40.8712 | -120.9508 | 15.4025 | 3657.9584 | 1.0039 | 1.0528 | 2.8765 | 15.3902 | 1.3546 | 13.2749 | 2.1355 | 16.2107 | 1.1593 | 5.2798 | -120.9508 | 5.2798 | -120.9508 | 5.2798 | -120.9508 | 15.8394
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2033 | 7188.6164 | 31.1276 | 19.0487 | 80.7577 | -122.1768 | 30.4002 | 7188.6164 | 1.1053 | 1.1024 | 1.7051 | 9.1669 | 1.0423 | 5.4562 | 1.0455 | 8.0582 | 1.6801 | 10.3759 | -122.1768 | 10.3759 | -122.1768 | 10.3759 | -122.1768 | 31.1276
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 7188.6164 | 31.1276 | 19.0487 | 80.7577 | -122.1768 | 30.4002 | 7188.6164 | 1.1053 | 1.1024 | 1.7051 | 9.1669 | 1.0423 | 5.4562 | 1.0455 | 8.0582 | 1.6801 | 10.3759 | -122.1768 | 10.3759 | -122.1768 | 10.3759 | -122.1768 | 31.1276
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2033 | 7188.6164 | 31.1276 | 19.0487 | 80.7577 | -122.1768 | 30.4002 | 7188.6164 | 1.1053 | 1.1024 | 1.7051 | 9.1669 | 1.0423 | 5.4562 | 1.0455 | 8.0582 | 1.6801 | 10.3759 | -122.1768 | 10.3759 | -122.1768 | 10.3759 | -122.1768 | 31.1276
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2033 | 7188.6164 | 31.1276 | 19.0487 | 80.7577 | -122.1768 | 30.4002 | 7188.6164 | 1.1053 | 1.1024 | 1.7051 | 9.1669 | 1.0423 | 5.4562 | 1.0455 | 8.0582 | 1.6801 | 10.3759 | -122.1768 | 10.3759 | -122.1768 | 10.3759 | -122.1768 | 31.1276
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4696.5401 | 20.3366 | 17.9814 | 52.7276 | -117.4267 | 19.8444 | 4696.5401 | 1.0427 | 1.1455 | 3.7157 | 13.7191 | 0.79216 | 8.8133 | 1.7421 | 12.4906 | 1.5566 | 6.7789 | -117.4267 | 6.7789 | -117.4267 | 6.7789 | -117.4267 | 20.3366
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 5270.5181 | 22.822 | 17.5416 | 58.9709 | -121.366 | 22.1925 | 5270.5181 | 1.0044 | 1.0238 | 1.5246 | 10.1271 | 1.0953 | 9.3729 | 1.3861 | 11.6939 | 1.0805 | 7.6073 | -121.366 | 7.6073 | -121.366 | 7.6073 | -121.366 | 22.822
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 5383.1633 | 23.3098 | 19.017 | 60.5493 | -124.3057 | 22.4788 | 5383.1633 | 1.0223 | 0.99617 | 1.0388 | 8.9358 | 1.3631 | 8.4094 | 1.9796 | 12.7903 | 1.0626 | 7.7699 | -124.3057 | 7.7699 | -124.3057 | 7.7699 | -124.3057 | 23.3098
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 5383.1633 | 23.3098 | 19.017 | 60.5493 | -124.3057 | 22.4788 | 5383.1633 | 1.0223 | 0.99617 | 1.0388 | 8.9358 | 1.3631 | 8.4094 | 1.9796 | 12.7903 | 1.0626 | 7.7699 | -124.3057 | 7.7699 | -124.3057 | 7.7699 | -124.3057 | 23.3098
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3408.0362 | 14.7572 | 15.171 | 37.9159 | -122.0246 | 14.3331 | 3408.0362 | 0.9613 | 0.99189 | 1.6792 | 13.1045 | 1.1157 | 15.3002 | 2.9726 | 19.6673 | 0.85649 | 4.9191 | -122.0246 | 4.9191 | -122.0246 | 4.9191 | -122.0246 | 14.7572
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 3408.0362 | 14.7572 | 15.171 | 37.9159 | -122.0246 | 14.3331 | 3408.0362 | 0.9613 | 0.99189 | 1.6792 | 13.1045 | 1.1157 | 15.3002 | 2.9726 | 19.6673 | 0.85649 | 4.9191 | -122.0246 | 4.9191 | -122.0246 | 4.9191 | -122.0246 | 14.7572
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4263.334 | 18.4608 | 16.1584 | 47.3542 | -123.581 | 17.6523 | 4263.334 | 0.94458 | 0.93196 | 0.78319 | 7.7981 | 1.5415 | 12.2646 | 3.0583 | 17.886 | 0.63583 | 6.1536 | -123.581 | 6.1536 | -123.581 | 6.1536 | -123.581 | 18.4608
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 4263.334 | 18.4608 | 16.1584 | 47.3542 | -123.581 | 17.6523 | 4263.334 | 0.94458 | 0.93196 | 0.78319 | 7.7981 | 1.5415 | 12.2646 | 3.0583 | 17.886 | 0.63583 | 6.1536 | -123.581 | 6.1536 | -123.581 | 6.1536 | -123.581 | 18.4608
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1442.1735 | 15.1389 | 11.7466 | 37.0403 | -113.3746 | 14.7556 | 1442.1735 | 0.91082 | 1.0631 | 1.9546 | 5.4095 | 0.49879 | 6.1714 | 1.272 | 7.1477 | 0.87653 | 5.0463 | -113.3746 | 5.0463 | -113.3746 | 5.0463 | -113.3746 | 15.1389
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 1442.1735 | 15.1389 | 11.7466 | 37.0403 | -113.3746 | 14.7556 | 1442.1735 | 0.91082 | 1.0631 | 1.9546 | 5.4095 | 0.49879 | 6.1714 | 1.272 | 7.1477 | 0.87653 | 5.0463 | -113.3746 | 5.0463 | -113.3746 | 5.0463 | -113.3746 | 15.1389
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2849.2886 | 29.9098 | 14.4151 | 74.9161 | -116.1964 | 28.7963 | 2849.2886 | 0.86833 | 1.0125 | 0.81697 | 1.9382 | 0.38018 | 3.1795 | 0.72669 | 4.0365 | 0.60959 | 9.9699 | -116.1964 | 9.9699 | -116.1964 | 9.9699 | -116.1964 | 29.9098
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2849.2886 | 29.9098 | 14.4151 | 74.9161 | -116.1964 | 28.7963 | 2849.2886 | 0.86833 | 1.0125 | 0.81697 | 1.9382 | 0.38018 | 3.1795 | 0.72669 | 4.0365 | 0.60959 | 9.9699 | -116.1964 | 9.9699 | -116.1964 | 9.9699 | -116.1964 | 29.9098
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2034 | 2849.2886 | 29.9098 | 14.4151 | 74.9161 | -116.1964 | 28.7963 | 2849.2886 | 0.86833 | 1.0125 | 0.81697 | 1.9382 | 0.38018 | 3.1795 | 0.72669 | 4.0365 | 0.60959 | 9.9699 | -116.1964 | 9.9699 | -116.1964 | 9.9699 | -116.1964 | 29.9098
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1566.101 | 16.4398 | 38.4337 | 44.2008 | -112.9072 | 16.1475 | 1566.101 | 0.9861 | 1.2117 | 3.2109 | 6.9946 | 0.23263 | 4.717 | 0.37018 | 5.2382 | 1.4828 | 5.4799 | -112.9072 | 5.4799 | -112.9072 | 5.4799 | -112.9072 | 16.4398
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1566.101 | 16.4398 | 38.4337 | 44.2008 | -112.9072 | 16.1475 | 1566.101 | 0.9861 | 1.2117 | 3.2109 | 6.9946 | 0.23263 | 4.717 | 0.37018 | 5.2382 | 1.4828 | 5.4799 | -112.9072 | 5.4799 | -112.9072 | 5.4799 | -112.9072 | 16.4398
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1659.5048 | 17.4203 | 11.9668 | 43.1639 | -116.8691 | 16.8979 | 1659.5048 | 0.90318 | 0.96389 | 0.65901 | 3.5005 | 0.3752 | 5.853 | 1.0593 | 6.928 | 0.59807 | 5.8068 | -116.8691 | 5.8068 | -116.8691 | 5.8068 | -116.8691 | 17.4203
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1659.5048 | 17.4203 | 11.9668 | 43.1639 | -116.8691 | 16.8979 | 1659.5048 | 0.90318 | 0.96389 | 0.65901 | 3.5005 | 0.3752 | 5.853 | 1.0593 | 6.928 | 0.59807 | 5.8068 | -116.8691 | 5.8068 | -116.8691 | 5.8068 | -116.8691 | 17.4203
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2700.7228 | 28.3502 | 24.0409 | 73.9328 | -115.0646 | 27.7209 | 2700.7228 | 0.76787 | 1.04 | 1.1611 | 1.4077 | 0.27016 | 3.8962 | 0.50188 | 4.5692 | 0.36131 | 9.4501 | -115.0646 | 9.4501 | -115.0646 | 9.4501 | -115.0646 | 28.3502
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1583.5961 | 16.6234 | 22.9961 | 43.6828 | -117.4893 | 16.0684 | 1583.5961 | 0.93372 | 1.0449 | 1.2719 | 5.0707 | 0.2865 | 5.5562 | 0.54008 | 6.4124 | 0.91262 | 5.5411 | -117.4893 | 5.5411 | -117.4893 | 5.5411 | -117.4893 | 16.6234
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1583.5961 | 16.6234 | 22.9961 | 43.6828 | -117.4893 | 16.0684 | 1583.5961 | 0.93372 | 1.0449 | 1.2719 | 5.0707 | 0.2865 | 5.5562 | 0.54008 | 6.4124 | 0.91262 | 5.5411 | -117.4893 | 5.5411 | -117.4893 | 5.5411 | -117.4893 | 16.6234
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 979.2185 | 10.2791 | 11.1498 | 23.546 | -114.5632 | 10.0061 | 979.2185 | 1.0174 | 1.0731 | 2.5924 | 9.9865 | 1.2839 | 7.9591 | 2.1254 | 9.0851 | 1.2547 | 3.4264 | -114.5632 | 3.4264 | -114.5632 | 3.4264 | -114.5632 | 10.2791
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 979.2185 | 10.2791 | 11.1498 | 23.546 | -114.5632 | 10.0061 | 979.2185 | 1.0174 | 1.0731 | 2.5924 | 9.9865 | 1.2839 | 7.9591 | 2.1254 | 9.0851 | 1.2547 | 3.4264 | -114.5632 | 3.4264 | -114.5632 | 3.4264 | -114.5632 | 10.2791
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1548.6954 | 16.2571 | 16.202 | 41.1344 | -117.9004 | 15.9273 | 1548.6954 | 0.99012 | 1.0804 | 1.1821 | 6.2015 | 0.18487 | 5.1838 | 0.94268 | 5.9724 | 1.1963 | 5.419 | -117.9004 | 5.419 | -117.9004 | 5.419 | -117.9004 | 16.2571
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1548.6954 | 16.2571 | 16.202 | 41.1344 | -117.9004 | 15.9273 | 1548.6954 | 0.99012 | 1.0804 | 1.1821 | 6.2015 | 0.18487 | 5.1838 | 0.94268 | 5.9724 | 1.1963 | 5.419 | -117.9004 | 5.419 | -117.9004 | 5.419 | -117.9004 | 16.2571
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 1705.0907 | 17.8988 | 11.0772 | 44.0536 | -110.5705 | 17.1618 | 1705.0907 | 0.7949 | 1.0195 | 1.6439 | 2.2995 | 0.66646 | 5.9405 | 1.1128 | 7.0525 | 0.38709 | 5.9663 | -110.5705 | 5.9663 | -110.5705 | 5.9663 | -110.5705 | 17.8988
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2034 | 1705.0907 | 17.8988 | 11.0772 | 44.0536 | -110.5705 | 17.1618 | 1705.0907 | 0.7949 | 1.0195 | 1.6439 | 2.2995 | 0.66646 | 5.9405 | 1.1128 | 7.0525 | 0.38709 | 5.9663 | -110.5705 | 5.9663 | -110.5705 | 5.9663 | -110.5705 | 17.8988
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1943.5213 | 20.4017 | 11.6614 | 50.5719 | -110.4623 | 19.7319 | 1943.5213 | 0.79882 | 1.0432 | 1.6809 | 2.3059 | 0.63018 | 5.0348 | 1.1092 | 6.0027 | 0.458 | 6.8006 | -110.4623 | 6.8006 | -110.4623 | 6.8006 | -110.4623 | 20.4017
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1943.5213 | 20.4017 | 11.6614 | 50.5719 | -110.4623 | 19.7319 | 1943.5213 | 0.79882 | 1.0432 | 1.6809 | 2.3059 | 0.63018 | 5.0348 | 1.1092 | 6.0027 | 0.458 | 6.8006 | -110.4623 | 6.8006 | -110.4623 | 6.8006 | -110.4623 | 20.4017
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1838.2141 | 19.2962 | 12.8276 | 47.9136 | -110.3422 | 18.8056 | 1838.2141 | 0.81932 | 1.0974 | 2.3092 | 3.2805 | 0.56598 | 5.0874 | 0.95177 | 5.8545 | 0.64484 | 6.4321 | -110.3422 | 6.4321 | -110.3422 | 6.4321 | -110.3422 | 19.2962
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1838.2141 | 19.2962 | 12.8276 | 47.9136 | -110.3422 | 18.8056 | 1838.2141 | 0.81932 | 1.0974 | 2.3092 | 3.2805 | 0.56598 | 5.0874 | 0.95177 | 5.8545 | 0.64484 | 6.4321 | -110.3422 | 6.4321 | -110.3422 | 6.4321 | -110.3422 | 19.2962
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 977.1579 | 10.2575 | 9.987 | 25.0564 | -114.3103 | 10.0286 | 977.1579 | 0.8819 | 0.99364 | 1.9706 | 6.2885 | 0.86495 | 10.3057 | 1.894 | 11.8754 | 0.6102 | 3.4192 | -114.3103 | 3.4192 | -114.3103 | 3.4192 | -114.3103 | 10.2575
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 977.1579 | 10.2575 | 9.987 | 25.0564 | -114.3103 | 10.0286 | 977.1579 | 0.8819 | 0.99364 | 1.9706 | 6.2885 | 0.86495 | 10.3057 | 1.894 | 11.8754 | 0.6102 | 3.4192 | -114.3103 | 3.4192 | -114.3103 | 3.4192 | -114.3103 | 10.2575
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2034 | 713.1111 | 7.4857 | 9.7243 | 17.7229 | -118.6094 | 7.3229 | 713.1111 | 1.016 | 1.0225 | 2.3055 | 12.5069 | 1.941 | 11.2215 | 2.6621 | 12.8847 | 1.1145 | 2.4952 | -118.6094 | 2.4952 | -118.6094 | 2.4952 | -118.6094 | 7.4857
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2034 | 713.1111 | 7.4857 | 9.7243 | 17.7229 | -118.6094 | 7.3229 | 713.1111 | 1.016 | 1.0225 | 2.3055 | 12.5069 | 1.941 | 11.2215 | 2.6621 | 12.8847 | 1.1145 | 2.4952 | -118.6094 | 2.4952 | -118.6094 | 2.4952 | -118.6094 | 7.4857
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2034 | 2214.8565 | 23.25 | 33.5183 | 62.628 | -118.8575 | 22.4341 | 2214.8565 | 0.91573 | 1.0083 | 0.70287 | 3.0972 | 0.21787 | 4.0749 | 0.45972 | 4.9666 | 0.76005 | 7.75 | -118.8575 | 7.75 | -118.8575 | 7.75 | -118.8575 | 23.25
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2034 | 2214.8565 | 23.25 | 33.5183 | 62.628 | -118.8575 | 22.4341 | 2214.8565 | 0.91573 | 1.0083 | 0.70287 | 3.0972 | 0.21787 | 4.0749 | 0.45972 | 4.9666 | 0.76005 | 7.75 | -118.8575 | 7.75 | -118.8575 | 7.75 | -118.8575 | 23.25
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2034 | 963.793 | 10.1172 | 37.7936 | 27.3631 | -120.4526 | 10.0196 | 963.793 | 0.99837 | 1.0731 | 1.5083 | 9.848 | 0.20783 | 8.1642 | 0.37595 | 9.3563 | 1.2062 | 3.3724 | -120.4526 | 3.3724 | -120.4526 | 3.3724 | -120.4526 | 10.1172
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1052.6461 | 11.0499 | 14.6335 | 28.2664 | -107.2115 | 10.8206 | 1052.6461 | 0.7203 | 1.1371 | 4.5784 | 4.0416 | 0.53538 | 9.2294 | 1.0645 | 11.1577 | 0.4379 | 3.6833 | -107.2115 | 3.6833 | -107.2115 | 3.6833 | -107.2115 | 11.0499
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 1052.6461 | 11.0499 | 14.6335 | 28.2664 | -107.2115 | 10.8206 | 1052.6461 | 0.7203 | 1.1371 | 4.5784 | 4.0416 | 0.53538 | 9.2294 | 1.0645 | 11.1577 | 0.4379 | 3.6833 | -107.2115 | 3.6833 | -107.2115 | 3.6833 | -107.2115 | 11.0499
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 1692.648 | 17.7682 | 24.6947 | 47.2034 | -116.6752 | 17.1781 | 1692.648 | 0.88134 | 1.0313 | 1.389 | 3.8867 | 0.36097 | 5.4855 | 0.6513 | 6.4612 | 0.70854 | 5.9227 | -116.6752 | 5.9227 | -116.6752 | 5.9227 | -116.6752 | 17.7682
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2785.7253 | 29.2425 | 17.4892 | 73.6962 | -115.7652 | 28.2201 | 2785.7253 | 0.87304 | 1.0391 | 0.96431 | 2.1834 | 0.34571 | 3.1584 | 0.69439 | 3.9966 | 0.6913 | 9.7475 | -115.7652 | 9.7475 | -115.7652 | 9.7475 | -115.7652 | 29.2425
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2785.7253 | 29.2425 | 17.4892 | 73.6962 | -115.7652 | 28.2201 | 2785.7253 | 0.87304 | 1.0391 | 0.96431 | 2.1834 | 0.34571 | 3.1584 | 0.69439 | 3.9966 | 0.6913 | 9.7475 | -115.7652 | 9.7475 | -115.7652 | 9.7475 | -115.7652 | 29.2425
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3195.5351 | 33.5444 | 21.4873 | 85.7863 | -118.116 | 32.0639 | 3195.5351 | 0.8916 | 0.93993 | 0.31289 | 1.4833 | 0.30772 | 3.0366 | 0.60197 | 3.9165 | 0.48846 | 11.1815 | -118.116 | 11.1815 | -118.116 | 11.1815 | -118.116 | 33.5444
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 3195.5351 | 33.5444 | 21.4873 | 85.7863 | -118.116 | 32.0639 | 3195.5351 | 0.8916 | 0.93993 | 0.31289 | 1.4833 | 0.30772 | 3.0366 | 0.60197 | 3.9165 | 0.48846 | 11.1815 | -118.116 | 11.1815 | -118.116 | 11.1815 | -118.116 | 33.5444
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 3092.0071 | 32.4577 | 20.3557 | 82.7 | -117.5323 | 31.0706 | 3092.0071 | 0.88157 | 0.95127 | 0.40414 | 1.5368 | 0.32811 | 3.1457 | 0.62569 | 4.0252 | 0.48853 | 10.8192 | -117.5323 | 10.8192 | -117.5323 | 10.8192 | -117.5323 | 32.4577
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 3092.0071 | 32.4577 | 20.3557 | 82.7 | -117.5323 | 31.0706 | 3092.0071 | 0.88157 | 0.95127 | 0.40414 | 1.5368 | 0.32811 | 3.1457 | 0.62569 | 4.0252 | 0.48853 | 10.8192 | -117.5323 | 10.8192 | -117.5323 | 10.8192 | -117.5323 | 32.4577
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2034 | 2920.4629 | 30.6569 | 21.0277 | 77.459 | -113.1218 | 29.7621 | 2920.4629 | 0.93975 | 1.1321 | 1.3491 | 2.9155 | 0.28842 | 2.6091 | 0.63195 | 3.3493 | 1.1175 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 10.219 | -113.1218 | 30.6569
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1442.2389 | 15.1396 | 11.5355 | 35.8661 | -110.4472 | 14.741 | 1442.2389 | 0.89419 | 1.1298 | 3.0601 | 5.3975 | 0.66834 | 5.6886 | 1.4344 | 6.6624 | 0.94883 | 5.0465 | -110.4472 | 5.0465 | -110.4472 | 5.0465 | -110.4472 | 15.1396
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1442.2389 | 15.1396 | 11.5355 | 35.8661 | -110.4472 | 14.741 | 1442.2389 | 0.89419 | 1.1298 | 3.0601 | 5.3975 | 0.66834 | 5.6886 | 1.4344 | 6.6624 | 0.94883 | 5.0465 | -110.4472 | 5.0465 | -110.4472 | 5.0465 | -110.4472 | 15.1396
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1577.4083 | 16.5585 | 10.8224 | 40.5174 | -109.9486 | 16.0099 | 1577.4083 | 0.7878 | 1.0803 | 2.4468 | 3.0941 | 0.63194 | 6.0292 | 1.166 | 7.2442 | 0.51319 | 5.5195 | -109.9486 | 5.5195 | -109.9486 | 5.5195 | -109.9486 | 16.5585
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1577.4083 | 16.5585 | 10.8224 | 40.5174 | -109.9486 | 16.0099 | 1577.4083 | 0.7878 | 1.0803 | 2.4468 | 3.0941 | 0.63194 | 6.0292 | 1.166 | 7.2442 | 0.51319 | 5.5195 | -109.9486 | 5.5195 | -109.9486 | 5.5195 | -109.9486 | 16.5585
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3048.5419 | 32.0014 | 14.6734 | 80.1803 | -114.8828 | 30.7363 | 3048.5419 | 0.84348 | 1.0011 | 0.77048 | 1.5938 | 0.38407 | 3.191 | 0.67174 | 3.9873 | 0.49948 | 10.6671 | -114.8828 | 10.6671 | -114.8828 | 10.6671 | -114.8828 | 32.0014
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 3048.5419 | 32.0014 | 14.6734 | 80.1803 | -114.8828 | 30.7363 | 3048.5419 | 0.84348 | 1.0011 | 0.77048 | 1.5938 | 0.38407 | 3.191 | 0.67174 | 3.9873 | 0.49948 | 10.6671 | -114.8828 | 10.6671 | -114.8828 | 10.6671 | -114.8828 | 32.0014
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2636.1922 | 27.6728 | 14.9161 | 68.91 | -113.6642 | 26.9431 | 2636.1922 | 0.76132 | 1.0433 | 1.3165 | 1.3377 | 0.52444 | 4.0415 | 0.72407 | 4.5678 | 0.33099 | 9.2243 | -113.6642 | 9.2243 | -113.6642 | 9.2243 | -113.6642 | 27.6728
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2636.1922 | 27.6728 | 14.9161 | 68.91 | -113.6642 | 26.9431 | 2636.1922 | 0.76132 | 1.0433 | 1.3165 | 1.3377 | 0.52444 | 4.0415 | 0.72407 | 4.5678 | 0.33099 | 9.2243 | -113.6642 | 9.2243 | -113.6642 | 9.2243 | -113.6642 | 27.6728
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1185.5901 | 12.4455 | 9.3551 | 30.0464 | -113.8584 | 12.1613 | 1185.5901 | 0.89018 | 1.0008 | 1.7185 | 5.4553 | 0.7804 | 8.341 | 1.7213 | 9.5715 | 0.65403 | 4.1485 | -113.8584 | 4.1485 | -113.8584 | 4.1485 | -113.8584 | 12.4455
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1185.5901 | 12.4455 | 9.3551 | 30.0464 | -113.8584 | 12.1613 | 1185.5901 | 0.89018 | 1.0008 | 1.7185 | 5.4553 | 0.7804 | 8.341 | 1.7213 | 9.5715 | 0.65403 | 4.1485 | -113.8584 | 4.1485 | -113.8584 | 4.1485 | -113.8584 | 12.4455
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2034 | 1876.2989 | 19.696 | 13.2392 | 49.2274 | -116.363 | 19.12 | 1876.2989 | 0.95662 | 1.0518 | 1.0558 | 4.4264 | 0.31143 | 4.4185 | 1.1481 | 5.3569 | 1.0018 | 6.5653 | -116.363 | 6.5653 | -116.363 | 6.5653 | -116.363 | 19.696
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2034 | 1876.2989 | 19.696 | 13.2392 | 49.2274 | -116.363 | 19.12 | 1876.2989 | 0.95662 | 1.0518 | 1.0558 | 4.4264 | 0.31143 | 4.4185 | 1.1481 | 5.3569 | 1.0018 | 6.5653 | -116.363 | 6.5653 | -116.363 | 6.5653 | -116.363 | 19.696
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2034 | 1801.066 | 18.9063 | 12.7804 | 47.0944 | -114.2706 | 18.5576 | 1801.066 | 0.91065 | 1.1134 | 2.1318 | 4.5888 | 0.42391 | 4.6634 | 1.0434 | 5.1708 | 0.98401 | 6.3021 | -114.2706 | 6.3021 | -114.2706 | 6.3021 | -114.2706 | 18.9063
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2034 | 1801.066 | 18.9063 | 12.7804 | 47.0944 | -114.2706 | 18.5576 | 1801.066 | 0.91065 | 1.1134 | 2.1318 | 4.5888 | 0.42391 | 4.6634 | 1.0434 | 5.1708 | 0.98401 | 6.3021 | -114.2706 | 6.3021 | -114.2706 | 6.3021 | -114.2706 | 18.9063
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2034 | 2447.9493 | 25.6968 | 17.1098 | 65.9692 | -109.439 | 25.0988 | 2447.9493 | 0.82397 | 1.1252 | 1.8257 | 2.6415 | 0.28691 | 3.6418 | 0.5567 | 4.4838 | 0.72533 | 8.5656 | -109.439 | 8.5656 | -109.439 | 8.5656 | -109.439 | 25.6968
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2034 | 2447.9493 | 25.6968 | 17.1098 | 65.9692 | -109.439 | 25.0988 | 2447.9493 | 0.82397 | 1.1252 | 1.8257 | 2.6415 | 0.28691 | 3.6418 | 0.5567 | 4.4838 | 0.72533 | 8.5656 | -109.439 | 8.5656 | -109.439 | 8.5656 | -109.439 | 25.6968
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1697.8877 | 17.8232 | 12.4002 | 44.2007 | -115.3071 | 17.3271 | 1697.8877 | 0.95754 | 1.0733 | 1.3683 | 5.0821 | 0.31518 | 4.793 | 1.1905 | 5.8026 | 1.0603 | 5.9411 | -115.3071 | 5.9411 | -115.3071 | 5.9411 | -115.3071 | 17.8232
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1697.8877 | 17.8232 | 12.4002 | 44.2007 | -115.3071 | 17.3271 | 1697.8877 | 0.95754 | 1.0733 | 1.3683 | 5.0821 | 0.31518 | 4.793 | 1.1905 | 5.8026 | 1.0603 | 5.9411 | -115.3071 | 5.9411 | -115.3071 | 5.9411 | -115.3071 | 17.8232
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2034 | 1585.7465 | 16.646 | 17.6388 | 43.2373 | -117.5897 | 16.0305 | 1585.7465 | 0.88421 | 0.97654 | 0.91732 | 3.5146 | 0.41504 | 6.1343 | 0.80017 | 7.4423 | 0.57294 | 5.5487 | -117.5897 | 5.5487 | -117.5897 | 5.5487 | -117.5897 | 16.646
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 594.0719 | 6.2361 | 4.6187 | 13.4477 | -95.572 | 6.1699 | 594.0719 | 0.95655 | 1.3192 | 16.9017 | 15.1041 | 2.7158 | 11.8304 | 3.0134 | 12.8389 | 1.2767 | 2.0787 | -95.572 | 2.0787 | -95.572 | 2.0787 | -95.572 | 6.2361
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 472.2909 | 4.9578 | 7.3978 | 10.9414 | -104.9326 | 4.863 | 472.2909 | 0.91741 | 1.1104 | 9.2697 | 16.6956 | 3.1205 | 17.2214 | 5.14 | 21.1396 | 0.96947 | 1.6526 | -104.9326 | 1.6526 | -104.9326 | 1.6526 | -104.9326 | 4.9578
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1801.299 | 18.9087 | 13.3313 | 47.3845 | -116.6618 | 18.4014 | 1801.299 | 0.94561 | 1.0429 | 1.0953 | 4.4536 | 0.34097 | 4.725 | 1.1589 | 5.6262 | 0.94256 | 6.3029 | -116.6618 | 6.3029 | -116.6618 | 6.3029 | -116.6618 | 18.9087
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1801.299 | 18.9087 | 13.3313 | 47.3845 | -116.6618 | 18.4014 | 1801.299 | 0.94561 | 1.0429 | 1.0953 | 4.4536 | 0.34097 | 4.725 | 1.1589 | 5.6262 | 0.94256 | 6.3029 | -116.6618 | 6.3029 | -116.6618 | 6.3029 | -116.6618 | 18.9087
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2034 | 1755.684 | 18.4299 | 13.8494 | 46.3339 | -113.6539 | 18.1397 | 1755.684 | 0.86291 | 1.1119 | 2.4598 | 4.1119 | 0.55064 | 5.0524 | 0.99553 | 5.5126 | 0.81384 | 6.1433 | -113.6539 | 6.1433 | -113.6539 | 6.1433 | -113.6539 | 18.4299
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2034 | 1755.684 | 18.4299 | 13.8494 | 46.3339 | -113.6539 | 18.1397 | 1755.684 | 0.86291 | 1.1119 | 2.4598 | 4.1119 | 0.55064 | 5.0524 | 0.99553 | 5.5126 | 0.81384 | 6.1433 | -113.6539 | 6.1433 | -113.6539 | 6.1433 | -113.6539 | 18.4299
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2204.2713 | 23.1388 | 11.4137 | 56.7158 | -116.8167 | 22.3083 | 2204.2713 | 0.96384 | 1.047 | 0.99383 | 3.6576 | 0.44675 | 3.6375 | 0.89512 | 4.5357 | 1.0055 | 7.7129 | -116.8167 | 7.7129 | -116.8167 | 7.7129 | -116.8167 | 23.1388
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2204.2713 | 23.1388 | 11.4137 | 56.7158 | -116.8167 | 22.3083 | 2204.2713 | 0.96384 | 1.047 | 0.99383 | 3.6576 | 0.44675 | 3.6375 | 0.89512 | 4.5357 | 1.0055 | 7.7129 | -116.8167 | 7.7129 | -116.8167 | 7.7129 | -116.8167 | 23.1388
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2681.8922 | 28.1526 | 13.6767 | 70.2158 | -115.4734 | 27.1639 | 2681.8922 | 0.85923 | 1.0283 | 0.99416 | 2.0908 | 0.40874 | 3.3792 | 0.7589 | 4.2378 | 0.61872 | 9.3842 | -115.4734 | 9.3842 | -115.4734 | 9.3842 | -115.4734 | 28.1526
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2681.8922 | 28.1526 | 13.6767 | 70.2158 | -115.4734 | 27.1639 | 2681.8922 | 0.85923 | 1.0283 | 0.99416 | 2.0908 | 0.40874 | 3.3792 | 0.7589 | 4.2378 | 0.61872 | 9.3842 | -115.4734 | 9.3842 | -115.4734 | 9.3842 | -115.4734 | 28.1526
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1499.1968 | 15.7375 | 11.9488 | 39.0439 | -118.5192 | 15.4227 | 1499.1968 | 0.97763 | 1.0361 | 0.96852 | 5.7982 | 0.36624 | 5.6292 | 1.3143 | 6.4291 | 1.03 | 5.2458 | -118.5192 | 5.2458 | -118.5192 | 5.2458 | -118.5192 | 15.7375
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1499.1968 | 15.7375 | 11.9488 | 39.0439 | -118.5192 | 15.4227 | 1499.1968 | 0.97763 | 1.0361 | 0.96852 | 5.7982 | 0.36624 | 5.6292 | 1.3143 | 6.4291 | 1.03 | 5.2458 | -118.5192 | 5.2458 | -118.5192 | 5.2458 | -118.5192 | 15.7375
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 3259.8851 | 34.2199 | 23.827 | 89.6056 | -114.7957 | 32.8629 | 3259.8851 | 0.85557 | 1.0007 | 0.54729 | 1.5205 | 0.13649 | 2.7641 | 0.47796 | 3.888 | 0.55007 | 11.4066 | -114.7957 | 11.4066 | -114.7957 | 11.4066 | -114.7957 | 34.2199
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2034 | 3259.8851 | 34.2199 | 23.827 | 89.6056 | -114.7957 | 32.8629 | 3259.8851 | 0.85557 | 1.0007 | 0.54729 | 1.5205 | 0.13649 | 2.7641 | 0.47796 | 3.888 | 0.55007 | 11.4066 | -114.7957 | 11.4066 | -114.7957 | 11.4066 | -114.7957 | 34.2199
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2034 | 3259.8851 | 34.2199 | 23.827 | 89.6056 | -114.7957 | 32.8629 | 3259.8851 | 0.85557 | 1.0007 | 0.54729 | 1.5205 | 0.13649 | 2.7641 | 0.47796 | 3.888 | 0.55007 | 11.4066 | -114.7957 | 11.4066 | -114.7957 | 11.4066 | -114.7957 | 34.2199
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3259.8851 | 34.2199 | 23.827 | 89.6056 | -114.7957 | 32.8629 | 3259.8851 | 0.85557 | 1.0007 | 0.54729 | 1.5205 | 0.13649 | 2.7641 | 0.47796 | 3.888 | 0.55007 | 11.4066 | -114.7957 | 11.4066 | -114.7957 | 11.4066 | -114.7957 | 34.2199
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 1722.4855 | 18.0814 | 24.3857 | 48.0123 | -117.3886 | 17.4374 | 1722.4855 | 0.88465 | 1.012 | 1.153 | 3.6709 | 0.34439 | 5.4748 | 0.64038 | 6.4825 | 0.67052 | 6.0271 | -117.3886 | 6.0271 | -117.3886 | 6.0271 | -117.3886 | 18.0814
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2034 | 1722.4855 | 18.0814 | 24.3857 | 48.0123 | -117.3886 | 17.4374 | 1722.4855 | 0.88465 | 1.012 | 1.153 | 3.6709 | 0.34439 | 5.4748 | 0.64038 | 6.4825 | 0.67052 | 6.0271 | -117.3886 | 6.0271 | -117.3886 | 6.0271 | -117.3886 | 18.0814
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1947.8536 | 20.4472 | 14.0373 | 50.9852 | -112.0688 | 19.8731 | 1947.8536 | 0.90875 | 1.1313 | 2.0802 | 4.1727 | 0.35901 | 4.1121 | 0.9015 | 5.04 | 1.0147 | 6.8157 | -112.0688 | 6.8157 | -112.0688 | 6.8157 | -112.0688 | 20.4472
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2034 | 3190.6469 | 33.4931 | 33.0188 | 88.96 | -120.135 | 32.7596 | 3190.6469 | 1.0042 | 1.0369 | 0.30953 | 2.9381 | 0.12938 | 2.6234 | 0.24142 | 2.9901 | 1.12 | 11.1644 | -120.135 | 11.1644 | -120.135 | 11.1644 | -120.135 | 33.4931
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2034 | 3190.6469 | 33.4931 | 33.0188 | 88.96 | -120.135 | 32.7596 | 3190.6469 | 1.0042 | 1.0369 | 0.30953 | 2.9381 | 0.12938 | 2.6234 | 0.24142 | 2.9901 | 1.12 | 11.1644 | -120.135 | 11.1644 | -120.135 | 11.1644 | -120.135 | 33.4931
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2034 | 3190.6469 | 33.4931 | 33.0188 | 88.96 | -120.135 | 32.7596 | 3190.6469 | 1.0042 | 1.0369 | 0.30953 | 2.9381 | 0.12938 | 2.6234 | 0.24142 | 2.9901 | 1.12 | 11.1644 | -120.135 | 11.1644 | -120.135 | 11.1644 | -120.135 | 33.4931
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 1411.0129 | 14.8118 | 9.7493 | 34.8196 | -105.5931 | 14.473 | 1411.0129 | 0.90473 | 1.2106 | 4.4838 | 5.9613 | 0.75381 | 5.4365 | 1.3477 | 6.4411 | 1.0965 | 4.9373 | -105.5931 | 4.9373 | -105.5931 | 4.9373 | -105.5931 | 14.8118
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2547.0056 | 26.7366 | 22.7723 | 66.2294 | -113.746 | 26.0877 | 2547.0056 | 0.75275 | 1.0359 | 1.3139 | 1.1977 | 0.56909 | 4.2931 | 0.7544 | 4.8104 | 0.27898 | 8.9122 | -113.746 | 8.9122 | -113.746 | 8.9122 | -113.746 | 26.7366
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2547.0056 | 26.7366 | 22.7723 | 66.2294 | -113.746 | 26.0877 | 2547.0056 | 0.75275 | 1.0359 | 1.3139 | 1.1977 | 0.56909 | 4.2931 | 0.7544 | 4.8104 | 0.27898 | 8.9122 | -113.746 | 8.9122 | -113.746 | 8.9122 | -113.746 | 26.7366
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2007.089 | 21.069 | 12.5955 | 51.8889 | -112.2002 | 20.2905 | 2007.089 | 0.83181 | 1.0627 | 1.6327 | 2.7806 | 0.4442 | 4.5116 | 0.98614 | 5.6474 | 0.61633 | 7.023 | -112.2002 | 7.023 | -112.2002 | 7.023 | -112.2002 | 21.069
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 2007.089 | 21.069 | 12.5955 | 51.8889 | -112.2002 | 20.2905 | 2007.089 | 0.83181 | 1.0627 | 1.6327 | 2.7806 | 0.4442 | 4.5116 | 0.98614 | 5.6474 | 0.61633 | 7.023 | -112.2002 | 7.023 | -112.2002 | 7.023 | -112.2002 | 21.069
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2015.6099 | 21.1584 | 13.5389 | 53.2236 | -111.6218 | 20.7222 | 2015.6099 | 0.89827 | 1.1646 | 2.3802 | 4.2427 | 0.26795 | 4.0444 | 0.77664 | 4.7063 | 1.049 | 7.0528 | -111.6218 | 7.0528 | -111.6218 | 7.0528 | -111.6218 | 21.1584
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2015.6099 | 21.1584 | 13.5389 | 53.2236 | -111.6218 | 20.7222 | 2015.6099 | 0.89827 | 1.1646 | 2.3802 | 4.2427 | 0.26795 | 4.0444 | 0.77664 | 4.7063 | 1.049 | 7.0528 | -111.6218 | 7.0528 | -111.6218 | 7.0528 | -111.6218 | 21.1584
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2612.9217 | 27.4286 | 26.1583 | 71.0572 | -119.8349 | 26.7021 | 2612.9217 | 0.93369 | 0.98987 | 0.40811 | 2.6493 | 0.17136 | 3.4555 | 0.50783 | 4.1952 | 0.7667 | 9.1429 | -119.8349 | 9.1429 | -119.8349 | 9.1429 | -119.8349 | 27.4286
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2104.7944 | 22.0946 | 30.3931 | 57.7588 | -120.124 | 21.7852 | 2104.7944 | 0.95533 | 1.0446 | 0.99142 | 3.9756 | 0.36775 | 4.0733 | 0.5644 | 4.4941 | 0.97601 | 7.3649 | -120.124 | 7.3649 | -120.124 | 7.3649 | -120.124 | 22.0946
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1745.1456 | 18.3193 | 16.0253 | 47.0185 | -109.0449 | 17.9268 | 1745.1456 | 0.85362 | 1.1233 | 2.3354 | 4.0214 | 0.30134 | 4.8772 | 0.67993 | 6.2546 | 0.82452 | 6.1064 | -109.0449 | 6.1064 | -109.0449 | 6.1064 | -109.0449 | 18.3193
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2034 | 1745.1456 | 18.3193 | 16.0253 | 47.0185 | -109.0449 | 17.9268 | 1745.1456 | 0.85362 | 1.1233 | 2.3354 | 4.0214 | 0.30134 | 4.8772 | 0.67993 | 6.2546 | 0.82452 | 6.1064 | -109.0449 | 6.1064 | -109.0449 | 6.1064 | -109.0449 | 18.3193
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2034 | 1800.1059 | 18.8962 | 12.6496 | 46.7739 | -109.4886 | 18.4818 | 1800.1059 | 0.84232 | 1.1541 | 2.823 | 3.9497 | 0.4412 | 4.7732 | 1.0486 | 5.5355 | 0.82747 | 6.2987 | -109.4886 | 6.2987 | -109.4886 | 6.2987 | -109.4886 | 18.8962
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2034 | 1800.1059 | 18.8962 | 12.6496 | 46.7739 | -109.4886 | 18.4818 | 1800.1059 | 0.84232 | 1.1541 | 2.823 | 3.9497 | 0.4412 | 4.7732 | 1.0486 | 5.5355 | 0.82747 | 6.2987 | -109.4886 | 6.2987 | -109.4886 | 6.2987 | -109.4886 | 18.8962
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2034 | 1872.6786 | 19.658 | 26.435 | 52.4046 | -117.565 | 18.9398 | 1872.6786 | 0.89509 | 1.0141 | 1.0247 | 3.4969 | 0.31236 | 4.9339 | 0.59981 | 5.9129 | 0.70874 | 6.5527 | -117.565 | 6.5527 | -117.565 | 6.5527 | -117.565 | 19.658
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2034 | 1872.6786 | 19.658 | 26.435 | 52.4046 | -117.565 | 18.9398 | 1872.6786 | 0.89509 | 1.0141 | 1.0247 | 3.4969 | 0.31236 | 4.9339 | 0.59981 | 5.9129 | 0.70874 | 6.5527 | -117.565 | 6.5527 | -117.565 | 6.5527 | -117.565 | 19.658
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2034 | 1065.9347 | 11.1894 | 10.4812 | 27.3571 | -115.8858 | 10.9955 | 1065.9347 | 1.0096 | 1.0804 | 1.8528 | 9.5987 | 0.54221 | 7.6277 | 1.3871 | 8.2044 | 1.2584 | 3.7298 | -115.8858 | 3.7298 | -115.8858 | 3.7298 | -115.8858 | 11.1894
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2034 | 1065.9347 | 11.1894 | 10.4812 | 27.3571 | -115.8858 | 10.9955 | 1065.9347 | 1.0096 | 1.0804 | 1.8528 | 9.5987 | 0.54221 | 7.6277 | 1.3871 | 8.2044 | 1.2584 | 3.7298 | -115.8858 | 3.7298 | -115.8858 | 3.7298 | -115.8858 | 11.1894
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1952.2296 | 20.4931 | 16.9516 | 51.9773 | -117.8624 | 20.0411 | 1952.2296 | 0.98578 | 1.0793 | 1.0786 | 4.7801 | 0.25971 | 4.0749 | 0.91519 | 4.7986 | 1.173 | 6.831 | -117.8624 | 6.831 | -117.8624 | 6.831 | -117.8624 | 20.4931
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1952.2296 | 20.4931 | 16.9516 | 51.9773 | -117.8624 | 20.0411 | 1952.2296 | 0.98578 | 1.0793 | 1.0786 | 4.7801 | 0.25971 | 4.0749 | 0.91519 | 4.7986 | 1.173 | 6.831 | -117.8624 | 6.831 | -117.8624 | 6.831 | -117.8624 | 20.4931
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2034 | 1385.8465 | 14.5476 | 9.4471 | 33.6191 | -113.0833 | 13.7414 | 1385.8465 | 0.91564 | 0.91002 | 0.41695 | 3.3305 | 0.96407 | 6.9793 | 2.2105 | 9.294 | 0.47719 | 4.8492 | -113.0833 | 4.8492 | -113.0833 | 4.8492 | -113.0833 | 14.5476
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2034 | 1385.8465 | 14.5476 | 9.4471 | 33.6191 | -113.0833 | 13.7414 | 1385.8465 | 0.91564 | 0.91002 | 0.41695 | 3.3305 | 0.96407 | 6.9793 | 2.2105 | 9.294 | 0.47719 | 4.8492 | -113.0833 | 4.8492 | -113.0833 | 4.8492 | -113.0833 | 14.5476
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2048.8034 | 21.5069 | 13.0521 | 53.5267 | -118.0046 | 20.812 | 2048.8034 | 0.96984 | 0.99893 | 0.45286 | 3.747 | 0.28655 | 4.1504 | 1.1344 | 5.1718 | 0.9028 | 7.169 | -118.0046 | 7.169 | -118.0046 | 7.169 | -118.0046 | 21.5069
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2048.8034 | 21.5069 | 13.0521 | 53.5267 | -118.0046 | 20.812 | 2048.8034 | 0.96984 | 0.99893 | 0.45286 | 3.747 | 0.28655 | 4.1504 | 1.1344 | 5.1718 | 0.9028 | 7.169 | -118.0046 | 7.169 | -118.0046 | 7.169 | -118.0046 | 21.5069
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1787.1734 | 18.7605 | 13.3393 | 46.7939 | -116.9797 | 18.2051 | 1787.1734 | 0.98812 | 1.0637 | 0.95117 | 5.0817 | 0.2528 | 4.4548 | 1.1691 | 5.4472 | 1.1407 | 6.2535 | -116.9797 | 6.2535 | -116.9797 | 6.2535 | -116.9797 | 18.7605
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1787.1734 | 18.7605 | 13.3393 | 46.7939 | -116.9797 | 18.2051 | 1787.1734 | 0.98812 | 1.0637 | 0.95117 | 5.0817 | 0.2528 | 4.4548 | 1.1691 | 5.4472 | 1.1407 | 6.2535 | -116.9797 | 6.2535 | -116.9797 | 6.2535 | -116.9797 | 18.7605
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1571.8528 | 16.5002 | 12.9629 | 41.1203 | -115.2914 | 16.0453 | 1571.8528 | 0.94594 | 1.069 | 1.4994 | 5.3486 | 0.33076 | 5.2891 | 1.2309 | 6.3 | 1.0112 | 5.5001 | -115.2914 | 5.5001 | -115.2914 | 5.5001 | -115.2914 | 16.5002
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2535.6792 | 26.6177 | 13.4592 | 65.1849 | -112.924 | 25.685 | 2535.6792 | 0.84992 | 1.0609 | 1.2893 | 2.331 | 0.41177 | 3.5063 | 0.87463 | 4.4072 | 0.66481 | 8.8726 | -112.924 | 8.8726 | -112.924 | 8.8726 | -112.924 | 26.6177
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2535.6792 | 26.6177 | 13.4592 | 65.1849 | -112.924 | 25.685 | 2535.6792 | 0.84992 | 1.0609 | 1.2893 | 2.331 | 0.41177 | 3.5063 | 0.87463 | 4.4072 | 0.66481 | 8.8726 | -112.924 | 8.8726 | -112.924 | 8.8726 | -112.924 | 26.6177
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1488.8278 | 15.6286 | 10.7944 | 38.2107 | -109.9306 | 15.0867 | 1488.8278 | 0.79095 | 1.0592 | 2.3633 | 3.1022 | 0.72654 | 6.5419 | 1.2335 | 7.7377 | 0.47422 | 5.2095 | -109.9306 | 5.2095 | -109.9306 | 5.2095 | -109.9306 | 15.6286
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2034 | 1453.1641 | 15.2543 | 10.2999 | 36.2395 | -114.2805 | 14.7699 | 1453.1641 | 0.89176 | 1.0244 | 1.815 | 4.435 | 0.90357 | 6.2482 | 1.413 | 7.267 | 0.70979 | 5.0848 | -114.2805 | 5.0848 | -114.2805 | 5.0848 | -114.2805 | 15.2543
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2034 | 1453.1641 | 15.2543 | 10.2999 | 36.2395 | -114.2805 | 14.7699 | 1453.1641 | 0.89176 | 1.0244 | 1.815 | 4.435 | 0.90357 | 6.2482 | 1.413 | 7.267 | 0.70979 | 5.0848 | -114.2805 | 5.0848 | -114.2805 | 5.0848 | -114.2805 | 15.2543
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2918.305 | 30.6343 | 19.1288 | 78.4567 | -118.1338 | 29.3787 | 2918.305 | 0.95568 | 1.0433 | 0.70576 | 2.6253 | 0.30163 | 2.7048 | 0.63972 | 3.5824 | 0.97061 | 10.2114 | -118.1338 | 10.2114 | -118.1338 | 10.2114 | -118.1338 | 30.6343
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2918.305 | 30.6343 | 19.1288 | 78.4567 | -118.1338 | 29.3787 | 2918.305 | 0.95568 | 1.0433 | 0.70576 | 2.6253 | 0.30163 | 2.7048 | 0.63972 | 3.5824 | 0.97061 | 10.2114 | -118.1338 | 10.2114 | -118.1338 | 10.2114 | -118.1338 | 30.6343
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2770.6183 | 29.0839 | 18.403 | 72.5865 | -115.0671 | 28.0078 | 2770.6183 | 0.87847 | 1.0052 | 0.81503 | 2.0954 | 0.42489 | 3.3646 | 0.72516 | 4.194 | 0.62278 | 9.6946 | -115.0671 | 9.6946 | -115.0671 | 9.6946 | -115.0671 | 29.0839
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2770.6183 | 29.0839 | 18.403 | 72.5865 | -115.0671 | 28.0078 | 2770.6183 | 0.87847 | 1.0052 | 0.81503 | 2.0954 | 0.42489 | 3.3646 | 0.72516 | 4.194 | 0.62278 | 9.6946 | -115.0671 | 9.6946 | -115.0671 | 9.6946 | -115.0671 | 29.0839
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2034 | 2430.9235 | 25.5181 | 21.5171 | 64.0967 | -113.9664 | 24.7994 | 2430.9235 | 0.77998 | 1.0309 | 1.2614 | 1.616 | 0.40225 | 4.3463 | 0.78809 | 5.0745 | 0.37181 | 8.506 | -113.9664 | 8.506 | -113.9664 | 8.506 | -113.9664 | 25.5181
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2034 | 2430.9235 | 25.5181 | 21.5171 | 64.0967 | -113.9664 | 24.7994 | 2430.9235 | 0.77998 | 1.0309 | 1.2614 | 1.616 | 0.40225 | 4.3463 | 0.78809 | 5.0745 | 0.37181 | 8.506 | -113.9664 | 8.506 | -113.9664 | 8.506 | -113.9664 | 25.5181
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1322.0243 | 13.8777 | 7.4563 | 32.0187 | -101.8737 | 13.5921 | 1322.0243 | 0.79598 | 1.1699 | 4.4724 | 4.4345 | 1.017 | 6.6288 | 1.5514 | 8.1092 | 0.66897 | 4.6259 | -101.8737 | 4.6259 | -101.8737 | 4.6259 | -101.8737 | 13.8777
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1290.4389 | 13.5461 | 18.8318 | 35.4145 | -114.4751 | 13.121 | 1290.4389 | 0.84676 | 1.0624 | 2.5029 | 4.9529 | 0.52119 | 7.3763 | 0.87574 | 8.5364 | 0.67147 | 4.5154 | -114.4751 | 4.5154 | -114.4751 | 4.5154 | -114.4751 | 13.5461
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1294.6382 | 13.5902 | 15.2299 | 34.6922 | -113.8614 | 13.2958 | 1294.6382 | 0.84257 | 1.0602 | 2.4739 | 4.8837 | 0.48332 | 7.4594 | 0.86522 | 8.2962 | 0.6547 | 4.5301 | -113.8614 | 4.5301 | -113.8614 | 4.5301 | -113.8614 | 13.5902
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1506.8716 | 15.818 | 10.5298 | 38.7628 | -109.4461 | 15.2167 | 1506.8716 | 0.78808 | 1.0412 | 2.1401 | 2.7747 | 0.77219 | 6.607 | 1.3395 | 7.8746 | 0.41997 | 5.2727 | -109.4461 | 5.2727 | -109.4461 | 5.2727 | -109.4461 | 15.818
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1506.8716 | 15.818 | 10.5298 | 38.7628 | -109.4461 | 15.2167 | 1506.8716 | 0.78808 | 1.0412 | 2.1401 | 2.7747 | 0.77219 | 6.607 | 1.3395 | 7.8746 | 0.41997 | 5.2727 | -109.4461 | 5.2727 | -109.4461 | 5.2727 | -109.4461 | 15.818
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2346.9495 | 24.6366 | 16.5511 | 62.3254 | -115.2417 | 24.169 | 2346.9495 | 0.84846 | 1.0544 | 1.4511 | 2.5814 | 0.52112 | 4.0191 | 0.77328 | 4.4562 | 0.64228 | 8.2122 | -115.2417 | 8.2122 | -115.2417 | 8.2122 | -115.2417 | 24.6366
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2346.9495 | 24.6366 | 16.5511 | 62.3254 | -115.2417 | 24.169 | 2346.9495 | 0.84846 | 1.0544 | 1.4511 | 2.5814 | 0.52112 | 4.0191 | 0.77328 | 4.4562 | 0.64228 | 8.2122 | -115.2417 | 8.2122 | -115.2417 | 8.2122 | -115.2417 | 24.6366
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 680.962 | 7.1482 | 8.971 | 16.2883 | -117.7303 | 6.9769 | 680.962 | 1.0148 | 0.97915 | 1.9386 | 12.0564 | 2.7299 | 12.128 | 3.8077 | 13.7613 | 0.9941 | 2.3827 | -117.7303 | 2.3827 | -117.7303 | 2.3827 | -117.7303 | 7.1482
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 680.962 | 7.1482 | 8.971 | 16.2883 | -117.7303 | 6.9769 | 680.962 | 1.0148 | 0.97915 | 1.9386 | 12.0564 | 2.7299 | 12.128 | 3.8077 | 13.7613 | 0.9941 | 2.3827 | -117.7303 | 2.3827 | -117.7303 | 2.3827 | -117.7303 | 7.1482
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2034 | 1980.7749 | 20.7927 | 17.7569 | 53.8823 | -108.9542 | 20.4537 | 1980.7749 | 0.85941 | 1.1661 | 2.5736 | 3.919 | 0.28508 | 4.2737 | 0.5344 | 5.1445 | 0.91701 | 6.9309 | -108.9542 | 6.9309 | -108.9542 | 6.9309 | -108.9542 | 20.7927
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2034 | 1980.7749 | 20.7927 | 17.7569 | 53.8823 | -108.9542 | 20.4537 | 1980.7749 | 0.85941 | 1.1661 | 2.5736 | 3.919 | 0.28508 | 4.2737 | 0.5344 | 5.1445 | 0.91701 | 6.9309 | -108.9542 | 6.9309 | -108.9542 | 6.9309 | -108.9542 | 20.7927
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2034 | 2563.8011 | 26.9129 | 22.3054 | 70.1628 | -117.6053 | 26.2888 | 2563.8011 | 0.94192 | 1.0292 | 0.69421 | 3.1616 | 0.22092 | 3.5254 | 0.36798 | 3.9473 | 0.89681 | 8.971 | -117.6053 | 8.971 | -117.6053 | 8.971 | -117.6053 | 26.9129
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2034 | 2563.8011 | 26.9129 | 22.3054 | 70.1628 | -117.6053 | 26.2888 | 2563.8011 | 0.94192 | 1.0292 | 0.69421 | 3.1616 | 0.22092 | 3.5254 | 0.36798 | 3.9473 | 0.89681 | 8.971 | -117.6053 | 8.971 | -117.6053 | 8.971 | -117.6053 | 26.9129
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2034 | 2563.8011 | 26.9129 | 22.3054 | 70.1628 | -117.6053 | 26.2888 | 2563.8011 | 0.94192 | 1.0292 | 0.69421 | 3.1616 | 0.22092 | 3.5254 | 0.36798 | 3.9473 | 0.89681 | 8.971 | -117.6053 | 8.971 | -117.6053 | 8.971 | -117.6053 | 26.9129
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2034 | 2563.8011 | 26.9129 | 22.3054 | 70.1628 | -117.6053 | 26.2888 | 2563.8011 | 0.94192 | 1.0292 | 0.69421 | 3.1616 | 0.22092 | 3.5254 | 0.36798 | 3.9473 | 0.89681 | 8.971 | -117.6053 | 8.971 | -117.6053 | 8.971 | -117.6053 | 26.9129
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1461.7899 | 15.3448 | 10.1106 | 37.4481 | -109.5421 | 14.7326 | 1461.7899 | 0.78793 | 1.0323 | 2.1014 | 2.7319 | 0.81043 | 6.8924 | 1.3387 | 8.121 | 0.39637 | 5.1149 | -109.5421 | 5.1149 | -109.5421 | 5.1149 | -109.5421 | 15.3448
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 1461.7899 | 15.3448 | 10.1106 | 37.4481 | -109.5421 | 14.7326 | 1461.7899 | 0.78793 | 1.0323 | 2.1014 | 2.7319 | 0.81043 | 6.8924 | 1.3387 | 8.121 | 0.39637 | 5.1149 | -109.5421 | 5.1149 | -109.5421 | 5.1149 | -109.5421 | 15.3448
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 1778.729 | 18.6718 | 8.4626 | 44.221 | -115.6261 | 18.1275 | 1778.729 | 0.92521 | 1.0215 | 1.3094 | 3.9522 | 0.72394 | 4.8741 | 1.1747 | 5.7748 | 0.81086 | 6.2239 | -115.6261 | 6.2239 | -115.6261 | 6.2239 | -115.6261 | 18.6718
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2034 | 2429.9468 | 25.5078 | 18.2597 | 65.8204 | -111.9389 | 24.6607 | 2429.9468 | 0.80942 | 1.047 | 1.1912 | 1.9911 | 0.24363 | 3.8412 | 0.61221 | 5.0266 | 0.51835 | 8.5026 | -111.9389 | 8.5026 | -111.9389 | 8.5026 | -111.9389 | 25.5078
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2034 | 2429.9468 | 25.5078 | 18.2597 | 65.8204 | -111.9389 | 24.6607 | 2429.9468 | 0.80942 | 1.047 | 1.1912 | 1.9911 | 0.24363 | 3.8412 | 0.61221 | 5.0266 | 0.51835 | 8.5026 | -111.9389 | 8.5026 | -111.9389 | 8.5026 | -111.9389 | 25.5078
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 2598.1692 | 27.2737 | 26.8463 | 72.2918 | -110.3612 | 26.7199 | 2598.1692 | 0.9545 | 1.1975 | 1.8018 | 3.7038 | 0.1289 | 2.7877 | 0.37632 | 3.711 | 1.3286 | 9.0912 | -110.3612 | 9.0912 | -110.3612 | 9.0912 | -110.3612 | 27.2737
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2034 | 2598.1692 | 27.2737 | 26.8463 | 72.2918 | -110.3612 | 26.7199 | 2598.1692 | 0.9545 | 1.1975 | 1.8018 | 3.7038 | 0.1289 | 2.7877 | 0.37632 | 3.711 | 1.3286 | 9.0912 | -110.3612 | 9.0912 | -110.3612 | 9.0912 | -110.3612 | 27.2737
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2034 | 2598.1692 | 27.2737 | 26.8463 | 72.2918 | -110.3612 | 26.7199 | 2598.1692 | 0.9545 | 1.1975 | 1.8018 | 3.7038 | 0.1289 | 2.7877 | 0.37632 | 3.711 | 1.3286 | 9.0912 | -110.3612 | 9.0912 | -110.3612 | 9.0912 | -110.3612 | 27.2737
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2598.1692 | 27.2737 | 26.8463 | 72.2918 | -110.3612 | 26.7199 | 2598.1692 | 0.9545 | 1.1975 | 1.8018 | 3.7038 | 0.1289 | 2.7877 | 0.37632 | 3.711 | 1.3286 | 9.0912 | -110.3612 | 9.0912 | -110.3612 | 9.0912 | -110.3612 | 27.2737
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1273.9845 | 13.3734 | 12.1664 | 33.1454 | -115.6506 | 12.7193 | 1273.9845 | 0.9134 | 0.9232 | 0.35954 | 3.8628 | 0.54172 | 7.5669 | 1.6067 | 10.1184 | 0.51048 | 4.4578 | -115.6506 | 4.4578 | -115.6506 | 4.4578 | -115.6506 | 13.3734
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1273.9845 | 13.3734 | 12.1664 | 33.1454 | -115.6506 | 12.7193 | 1273.9845 | 0.9134 | 0.9232 | 0.35954 | 3.8628 | 0.54172 | 7.5669 | 1.6067 | 10.1184 | 0.51048 | 4.4578 | -115.6506 | 4.4578 | -115.6506 | 4.4578 | -115.6506 | 13.3734
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 887.3941 | 9.3152 | 15.1883 | 23.9582 | -106.368 | 9.1704 | 887.3941 | 0.74355 | 1.1725 | 6.3786 | 6.1399 | 0.58095 | 10.7871 | 1.0663 | 12.7778 | 0.56919 | 3.1051 | -106.368 | 3.1051 | -106.368 | 3.1051 | -106.368 | 9.3152
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 887.3941 | 9.3152 | 15.1883 | 23.9582 | -106.368 | 9.1704 | 887.3941 | 0.74355 | 1.1725 | 6.3786 | 6.1399 | 0.58095 | 10.7871 | 1.0663 | 12.7778 | 0.56919 | 3.1051 | -106.368 | 3.1051 | -106.368 | 3.1051 | -106.368 | 9.3152
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1601.0676 | 16.8069 | 17.3555 | 42.7411 | -118.5965 | 16.6112 | 1601.0676 | 0.97356 | 1.0862 | 1.7062 | 5.8204 | 0.48302 | 5.0993 | 0.83995 | 5.5215 | 1.1414 | 5.6023 | -118.5965 | 5.6023 | -118.5965 | 5.6023 | -118.5965 | 16.8069
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1601.0676 | 16.8069 | 17.3555 | 42.7411 | -118.5965 | 16.6112 | 1601.0676 | 0.97356 | 1.0862 | 1.7062 | 5.8204 | 0.48302 | 5.0993 | 0.83995 | 5.5215 | 1.1414 | 5.6023 | -118.5965 | 5.6023 | -118.5965 | 5.6023 | -118.5965 | 16.8069
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2034 | 1190.2988 | 12.4949 | 9.451 | 30.2433 | -113.6193 | 12.2348 | 1190.2988 | 0.89391 | 1.0178 | 1.9329 | 5.8015 | 0.74922 | 8.1722 | 1.6973 | 9.199 | 0.7099 | 4.165 | -113.6193 | 4.165 | -113.6193 | 4.165 | -113.6193 | 12.4949
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2034 | 1190.2988 | 12.4949 | 9.451 | 30.2433 | -113.6193 | 12.2348 | 1190.2988 | 0.89391 | 1.0178 | 1.9329 | 5.8015 | 0.74922 | 8.1722 | 1.6973 | 9.199 | 0.7099 | 4.165 | -113.6193 | 4.165 | -113.6193 | 4.165 | -113.6193 | 12.4949
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2034 | 2498.066 | 26.2229 | 13.9111 | 65.1067 | -112.1235 | 25.4562 | 2498.066 | 0.87935 | 1.1014 | 1.5345 | 2.8956 | 0.3541 | 3.4088 | 0.80006 | 4.1644 | 0.84944 | 8.741 | -112.1235 | 8.741 | -112.1235 | 8.741 | -112.1235 | 26.2229
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2034 | 2498.066 | 26.2229 | 13.9111 | 65.1067 | -112.1235 | 25.4562 | 2498.066 | 0.87935 | 1.1014 | 1.5345 | 2.8956 | 0.3541 | 3.4088 | 0.80006 | 4.1644 | 0.84944 | 8.741 | -112.1235 | 8.741 | -112.1235 | 8.741 | -112.1235 | 26.2229
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2411.8649 | 25.318 | 18.1601 | 65.2223 | -113.7033 | 24.7521 | 2411.8649 | 0.77038 | 1.067 | 1.514 | 1.8509 | 0.31707 | 4.23 | 0.59429 | 4.9363 | 0.43756 | 8.4393 | -113.7033 | 8.4393 | -113.7033 | 8.4393 | -113.7033 | 25.318
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2411.8649 | 25.318 | 18.1601 | 65.2223 | -113.7033 | 24.7521 | 2411.8649 | 0.77038 | 1.067 | 1.514 | 1.8509 | 0.31707 | 4.23 | 0.59429 | 4.9363 | 0.43756 | 8.4393 | -113.7033 | 8.4393 | -113.7033 | 8.4393 | -113.7033 | 25.318
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1797.8634 | 18.8727 | 10.4056 | 45.8822 | -111.7784 | 18.374 | 1797.8634 | 0.91869 | 1.1211 | 2.1887 | 4.5514 | 0.47494 | 4.4547 | 1.0347 | 5.398 | 1.0217 | 6.2909 | -111.7784 | 6.2909 | -111.7784 | 6.2909 | -111.7784 | 18.8727
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2956.4582 | 31.0348 | 21.7556 | 78.5578 | -113.1524 | 30.1195 | 2956.4582 | 0.93551 | 1.1305 | 1.3301 | 2.8475 | 0.28329 | 2.5899 | 0.62436 | 3.3297 | 1.0995 | 10.3449 | -113.1524 | 10.3449 | -113.1524 | 10.3449 | -113.1524 | 31.0348
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2034 | 1679.0806 | 17.6258 | 44.6547 | 48.2006 | -132.4151 | 17.0555 | 1679.0806 | 0.96146 | 0.90426 | 0.096417 | 3.3397 | 0.79637 | 5.4829 | 0.34939 | 6.8565 | 0.60912 | 5.8753 | -132.4151 | 5.8753 | -132.4151 | 5.8753 | -132.4151 | 17.6258
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2034 | 1679.0806 | 17.6258 | 44.6547 | 48.2006 | -132.4151 | 17.0555 | 1679.0806 | 0.96146 | 0.90426 | 0.096417 | 3.3397 | 0.79637 | 5.4829 | 0.34939 | 6.8565 | 0.60912 | 5.8753 | -132.4151 | 5.8753 | -132.4151 | 5.8753 | -132.4151 | 17.6258
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2034 | 1679.0806 | 17.6258 | 44.6547 | 48.2006 | -132.4151 | 17.0555 | 1679.0806 | 0.96146 | 0.90426 | 0.096417 | 3.3397 | 0.79637 | 5.4829 | 0.34939 | 6.8565 | 0.60912 | 5.8753 | -132.4151 | 5.8753 | -132.4151 | 5.8753 | -132.4151 | 17.6258
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2956.4582 | 31.0348 | 21.7556 | 78.5578 | -113.1524 | 30.1195 | 2956.4582 | 0.93551 | 1.1305 | 1.3301 | 2.8475 | 0.28329 | 2.5899 | 0.62436 | 3.3297 | 1.0995 | 10.3449 | -113.1524 | 10.3449 | -113.1524 | 10.3449 | -113.1524 | 31.0348
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2034 | 2956.4582 | 31.0348 | 21.7556 | 78.5578 | -113.1524 | 30.1195 | 2956.4582 | 0.93551 | 1.1305 | 1.3301 | 2.8475 | 0.28329 | 2.5899 | 0.62436 | 3.3297 | 1.0995 | 10.3449 | -113.1524 | 10.3449 | -113.1524 | 10.3449 | -113.1524 | 31.0348
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3082.1156 | 32.3538 | 16.1805 | 81.5937 | -117.0862 | 30.8134 | 3082.1156 | 0.9185 | 0.95695 | 0.28331 | 1.8244 | 0.22775 | 2.9149 | 0.82203 | 3.9465 | 0.62587 | 10.7846 | -117.0862 | 10.7846 | -117.0862 | 10.7846 | -117.0862 | 32.3538
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 3082.1156 | 32.3538 | 16.1805 | 81.5937 | -117.0862 | 30.8134 | 3082.1156 | 0.9185 | 0.95695 | 0.28331 | 1.8244 | 0.22775 | 2.9149 | 0.82203 | 3.9465 | 0.62587 | 10.7846 | -117.0862 | 10.7846 | -117.0862 | 10.7846 | -117.0862 | 32.3538
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1916.1213 | 20.1141 | 18.9105 | 51.3363 | -119.8668 | 19.828 | 1916.1213 | 0.94487 | 1.0147 | 0.97058 | 4.014 | 0.52985 | 4.6558 | 0.76904 | 5.0847 | 0.86216 | 6.7047 | -119.8668 | 6.7047 | -119.8668 | 6.7047 | -119.8668 | 20.1141
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 1916.1213 | 20.1141 | 18.9105 | 51.3363 | -119.8668 | 19.828 | 1916.1213 | 0.94487 | 1.0147 | 0.97058 | 4.014 | 0.52985 | 4.6558 | 0.76904 | 5.0847 | 0.86216 | 6.7047 | -119.8668 | 6.7047 | -119.8668 | 6.7047 | -119.8668 | 20.1141
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2034 | 2536.2181 | 26.6234 | 19.0398 | 67.5782 | -113.8717 | 25.601 | 2536.2181 | 0.88232 | 1.1186 | 1.5982 | 2.832 | 0.35195 | 3.1806 | 0.68334 | 4.0849 | 0.8904 | 8.8745 | -113.8717 | 8.8745 | -113.8717 | 8.8745 | -113.8717 | 26.6234
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2034 | 2536.2181 | 26.6234 | 19.0398 | 67.5782 | -113.8717 | 25.601 | 2536.2181 | 0.88232 | 1.1186 | 1.5982 | 2.832 | 0.35195 | 3.1806 | 0.68334 | 4.0849 | 0.8904 | 8.8745 | -113.8717 | 8.8745 | -113.8717 | 8.8745 | -113.8717 | 26.6234
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 1713.831 | 17.9906 | 14.477 | 45.7847 | -109.5368 | 17.6074 | 1713.831 | 0.84238 | 1.1013 | 2.2328 | 3.8151 | 0.37217 | 5.1498 | 0.7433 | 6.4288 | 0.74082 | 5.9969 | -109.5368 | 5.9969 | -109.5368 | 5.9969 | -109.5368 | 17.9906
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2034 | 1713.831 | 17.9906 | 14.477 | 45.7847 | -109.5368 | 17.6074 | 1713.831 | 0.84238 | 1.1013 | 2.2328 | 3.8151 | 0.37217 | 5.1498 | 0.7433 | 6.4288 | 0.74082 | 5.9969 | -109.5368 | 5.9969 | -109.5368 | 5.9969 | -109.5368 | 17.9906
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1700.683 | 17.8525 | 13.5779 | 44.5385 | -112.7626 | 17.2824 | 1700.683 | 0.82741 | 1.071 | 2.0555 | 3.3766 | 0.50986 | 5.4274 | 1.0109 | 6.4923 | 0.62214 | 5.9508 | -112.7626 | 5.9508 | -112.7626 | 5.9508 | -112.7626 | 17.8525
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1700.683 | 17.8525 | 13.5779 | 44.5385 | -112.7626 | 17.2824 | 1700.683 | 0.82741 | 1.071 | 2.0555 | 3.3766 | 0.50986 | 5.4274 | 1.0109 | 6.4923 | 0.62214 | 5.9508 | -112.7626 | 5.9508 | -112.7626 | 5.9508 | -112.7626 | 17.8525
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1425.1719 | 14.9604 | 21.2547 | 39.3983 | -117.5264 | 14.5406 | 1425.1719 | 0.95609 | 1.0562 | 1.478 | 5.998 | 0.41381 | 5.9302 | 0.66659 | 6.9198 | 1.0114 | 4.9868 | -117.5264 | 4.9868 | -117.5264 | 4.9868 | -117.5264 | 14.9604
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2919.9274 | 30.6513 | 16.9065 | 78.1174 | -116.4885 | 29.3875 | 2919.9274 | 0.91591 | 1.0587 | 0.92271 | 2.4357 | 0.31425 | 2.782 | 0.64588 | 3.6573 | 0.87551 | 10.2171 | -116.4885 | 10.2171 | -116.4885 | 10.2171 | -116.4885 | 30.6513
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2919.9274 | 30.6513 | 16.9065 | 78.1174 | -116.4885 | 29.3875 | 2919.9274 | 0.91591 | 1.0587 | 0.92271 | 2.4357 | 0.31425 | 2.782 | 0.64588 | 3.6573 | 0.87551 | 10.2171 | -116.4885 | 10.2171 | -116.4885 | 10.2171 | -116.4885 | 30.6513
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1146.839 | 12.0387 | 7.5797 | 26.5985 | -106.5297 | 11.567 | 1146.839 | 0.85062 | 1.0603 | 3.2077 | 5.1535 | 1.3686 | 7.9296 | 2.5809 | 9.8343 | 0.64991 | 4.0129 | -106.5297 | 4.0129 | -106.5297 | 4.0129 | -106.5297 | 12.0387
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1146.839 | 12.0387 | 7.5797 | 26.5985 | -106.5297 | 11.567 | 1146.839 | 0.85062 | 1.0603 | 3.2077 | 5.1535 | 1.3686 | 7.9296 | 2.5809 | 9.8343 | 0.64991 | 4.0129 | -106.5297 | 4.0129 | -106.5297 | 4.0129 | -106.5297 | 12.0387
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 845.67 | 6.3135 | 11.8804 | 15.8877 | -116.2466 | 6.1001 | 845.67 | 0.87002 | 0.95842 | 2.6424 | 10.7602 | 0.99448 | 22.5765 | 3.285 | 30.9145 | 0.47661 | 2.1045 | -116.2466 | 2.1045 | -116.2466 | 2.1045 | -116.2466 | 6.3135
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1202.9444 | 8.9809 | 57.8928 | 24.5231 | -118.5775 | 8.8154 | 1202.9444 | 0.88315 | 1.0263 | 3.0055 | 10.7279 | 0.10419 | 15.0399 | 0.56637 | 18.7072 | 0.7133 | 2.9936 | -118.5775 | 2.9936 | -118.5775 | 2.9936 | -118.5775 | 8.9809
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 818.7042 | 6.1122 | 13.5248 | 15.5899 | -115.5511 | 5.9 | 818.7042 | 0.86076 | 0.94357 | 2.2927 | 9.5724 | 0.75138 | 23.9698 | 2.8226 | 33.4657 | 0.39935 | 2.0374 | -115.5511 | 2.0374 | -115.5511 | 2.0374 | -115.5511 | 6.1122
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2614.2753 | 19.5175 | 27.4222 | 52.0581 | -116.2306 | 18.9852 | 2614.2753 | 0.88917 | 1.0503 | 1.7228 | 5.3472 | 0.1519 | 6.7672 | 0.80646 | 9.3885 | 0.79017 | 6.5058 | -116.2306 | 6.5058 | -116.2306 | 6.5058 | -116.2306 | 19.5175
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 2614.2753 | 19.5175 | 27.4222 | 52.0581 | -116.2306 | 18.9852 | 2614.2753 | 0.88917 | 1.0503 | 1.7228 | 5.3472 | 0.1519 | 6.7672 | 0.80646 | 9.3885 | 0.79017 | 6.5058 | -116.2306 | 6.5058 | -116.2306 | 6.5058 | -116.2306 | 19.5175
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2034 | 2614.2753 | 19.5175 | 27.4222 | 52.0581 | -116.2306 | 18.9852 | 2614.2753 | 0.88917 | 1.0503 | 1.7228 | 5.3472 | 0.1519 | 6.7672 | 0.80646 | 9.3885 | 0.79017 | 6.5058 | -116.2306 | 6.5058 | -116.2306 | 6.5058 | -116.2306 | 19.5175
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2034 | 2614.2753 | 19.5175 | 27.4222 | 52.0581 | -116.2306 | 18.9852 | 2614.2753 | 0.88917 | 1.0503 | 1.7228 | 5.3472 | 0.1519 | 6.7672 | 0.80646 | 9.3885 | 0.79017 | 6.5058 | -116.2306 | 6.5058 | -116.2306 | 6.5058 | -116.2306 | 19.5175
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1379.3815 | 10.2981 | 28.6584 | 27.5712 | -117.8537 | 10.1135 | 1379.3815 | 0.94353 | 1.1063 | 3.93 | 12.6753 | 0.29158 | 11.4816 | 1.0266 | 14.0678 | 1.104 | 3.4327 | -117.8537 | 3.4327 | -117.8537 | 3.4327 | -117.8537 | 10.2981
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2223.1276 | 16.5973 | 21.3684 | 43.6943 | -115.6933 | 16.0755 | 2223.1276 | 0.85312 | 1.0137 | 1.7589 | 4.9544 | 0.18465 | 8.5069 | 1.0078 | 12.0328 | 0.58241 | 5.5324 | -115.6933 | 5.5324 | -115.6933 | 5.5324 | -115.6933 | 16.5973
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2034 | 2223.1276 | 16.5973 | 21.3684 | 43.6943 | -115.6933 | 16.0755 | 2223.1276 | 0.85312 | 1.0137 | 1.7589 | 4.9544 | 0.18465 | 8.5069 | 1.0078 | 12.0328 | 0.58241 | 5.5324 | -115.6933 | 5.5324 | -115.6933 | 5.5324 | -115.6933 | 16.5973
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2034 | 2223.1276 | 16.5973 | 21.3684 | 43.6943 | -115.6933 | 16.0755 | 2223.1276 | 0.85312 | 1.0137 | 1.7589 | 4.9544 | 0.18465 | 8.5069 | 1.0078 | 12.0328 | 0.58241 | 5.5324 | -115.6933 | 5.5324 | -115.6933 | 5.5324 | -115.6933 | 16.5973
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2034 | 2223.1276 | 16.5973 | 21.3684 | 43.6943 | -115.6933 | 16.0755 | 2223.1276 | 0.85312 | 1.0137 | 1.7589 | 4.9544 | 0.18465 | 8.5069 | 1.0078 | 12.0328 | 0.58241 | 5.5324 | -115.6933 | 5.5324 | -115.6933 | 5.5324 | -115.6933 | 16.5973
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3444.5318 | 14.9153 | 20.8643 | 39.1915 | -122.2396 | 14.6851 | 3444.5318 | 1.121 | 1.1536 | 3.6021 | 21.5811 | 1.224 | 11.2553 | 1.6327 | 14.4862 | 1.9174 | 4.9718 | -122.2396 | 4.9718 | -122.2396 | 4.9718 | -122.2396 | 14.9153
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 3444.5318 | 14.9153 | 20.8643 | 39.1915 | -122.2396 | 14.6851 | 3444.5318 | 1.121 | 1.1536 | 3.6021 | 21.5811 | 1.224 | 11.2553 | 1.6327 | 14.4862 | 1.9174 | 4.9718 | -122.2396 | 4.9718 | -122.2396 | 4.9718 | -122.2396 | 14.9153
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 5969.5695 | 25.849 | 19.3638 | 67.1707 | -117.8938 | 25.2293 | 5969.5695 | 1.0544 | 1.1005 | 2.009 | 10.3042 | 0.80364 | 6.9903 | 1.416 | 10.3224 | 1.4741 | 8.6163 | -117.8938 | 8.6163 | -117.8938 | 8.6163 | -117.8938 | 25.849
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 5969.5695 | 25.849 | 19.3638 | 67.1707 | -117.8938 | 25.2293 | 5969.5695 | 1.0544 | 1.1005 | 2.009 | 10.3042 | 0.80364 | 6.9903 | 1.416 | 10.3224 | 1.4741 | 8.6163 | -117.8938 | 8.6163 | -117.8938 | 8.6163 | -117.8938 | 25.849
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4852.9903 | 21.0141 | 16.6339 | 54.0594 | -121.4874 | 20.0794 | 4852.9903 | 0.94597 | 0.94125 | 0.75599 | 6.9732 | 1.2311 | 10.46 | 2.8294 | 15.9253 | 0.66665 | 7.0047 | -121.4874 | 7.0047 | -121.4874 | 7.0047 | -121.4874 | 21.0141
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 4852.9903 | 21.0141 | 16.6339 | 54.0594 | -121.4874 | 20.0794 | 4852.9903 | 0.94597 | 0.94125 | 0.75599 | 6.9732 | 1.2311 | 10.46 | 2.8294 | 15.9253 | 0.66665 | 7.0047 | -121.4874 | 7.0047 | -121.4874 | 7.0047 | -121.4874 | 21.0141
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4432.7112 | 19.1942 | 20.9249 | 49.6999 | -120.9169 | 18.4844 | 4432.7112 | 0.95442 | 0.94814 | 0.98239 | 8.9115 | 1.5295 | 12.5067 | 2.0504 | 15.719 | 0.71254 | 6.3981 | -120.9169 | 6.3981 | -120.9169 | 6.3981 | -120.9169 | 19.1942
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 4432.7112 | 19.1942 | 20.9249 | 49.6999 | -120.9169 | 18.4844 | 4432.7112 | 0.95442 | 0.94814 | 0.98239 | 8.9115 | 1.5295 | 12.5067 | 2.0504 | 15.719 | 0.71254 | 6.3981 | -120.9169 | 6.3981 | -120.9169 | 6.3981 | -120.9169 | 19.1942
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 3345.3027 | 14.4856 | 20.3364 | 37.4308 | -121.166 | 14.0521 | 3345.3027 | 0.97641 | 0.97881 | 1.4624 | 13.9303 | 1.6182 | 16.0769 | 2.3303 | 19.3222 | 0.86648 | 4.8285 | -121.166 | 4.8285 | -121.166 | 4.8285 | -121.166 | 14.4856
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4665.3254 | 20.2015 | 16.6538 | 52.1648 | -116.0679 | 19.5778 | 4665.3254 | 0.97284 | 1.0789 | 2.7777 | 10.9728 | 0.66346 | 9.7414 | 2.2285 | 14.5794 | 1.1264 | 6.7338 | -116.0679 | 6.7338 | -116.0679 | 6.7338 | -116.0679 | 20.2015
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 4665.3254 | 20.2015 | 16.6538 | 52.1648 | -116.0679 | 19.5778 | 4665.3254 | 0.97284 | 1.0789 | 2.7777 | 10.9728 | 0.66346 | 9.7414 | 2.2285 | 14.5794 | 1.1264 | 6.7338 | -116.0679 | 6.7338 | -116.0679 | 6.7338 | -116.0679 | 20.2015
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 7508.5231 | 32.5129 | 17.3806 | 83.7903 | -118.1351 | 31.9641 | 7508.5231 | 1.1417 | 1.1775 | 1.9418 | 10.5716 | 0.59709 | 5.0473 | 0.7511 | 6.2215 | 2.0945 | 10.8376 | -118.1351 | 10.8376 | -118.1351 | 10.8376 | -118.1351 | 32.5129
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 7508.5231 | 32.5129 | 17.3806 | 83.7903 | -118.1351 | 31.9641 | 7508.5231 | 1.1417 | 1.1775 | 1.9418 | 10.5716 | 0.59709 | 5.0473 | 0.7511 | 6.2215 | 2.0945 | 10.8376 | -118.1351 | 10.8376 | -118.1351 | 10.8376 | -118.1351 | 32.5129
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2034 | 7508.5231 | 32.5129 | 17.3806 | 83.7903 | -118.1351 | 31.9641 | 7508.5231 | 1.1417 | 1.1775 | 1.9418 | 10.5716 | 0.59709 | 5.0473 | 0.7511 | 6.2215 | 2.0945 | 10.8376 | -118.1351 | 10.8376 | -118.1351 | 10.8376 | -118.1351 | 32.5129
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2034 | 7508.5231 | 32.5129 | 17.3806 | 83.7903 | -118.1351 | 31.9641 | 7508.5231 | 1.1417 | 1.1775 | 1.9418 | 10.5716 | 0.59709 | 5.0473 | 0.7511 | 6.2215 | 2.0945 | 10.8376 | -118.1351 | 10.8376 | -118.1351 | 10.8376 | -118.1351 | 32.5129
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3808.2249 | 16.4901 | 15.7818 | 42.0449 | -118.3913 | 16.0969 | 3808.2249 | 1.0157 | 1.0905 | 3.721 | 15.8972 | 1.2717 | 12.2065 | 2.188 | 14.9117 | 1.3024 | 5.4967 | -118.3913 | 5.4967 | -118.3913 | 5.4967 | -118.3913 | 16.4901
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 3808.2249 | 16.4901 | 15.7818 | 42.0449 | -118.3913 | 16.0969 | 3808.2249 | 1.0157 | 1.0905 | 3.721 | 15.8972 | 1.2717 | 12.2065 | 2.188 | 14.9117 | 1.3024 | 5.4967 | -118.3913 | 5.4967 | -118.3913 | 5.4967 | -118.3913 | 16.4901
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 6685.1856 | 28.9477 | 17.9686 | 74.7354 | -119.5767 | 28.0017 | 6685.1856 | 0.99358 | 1.0122 | 1.1877 | 7.4365 | 0.93242 | 7.3436 | 1.4038 | 9.7408 | 1.0127 | 9.6492 | -119.5767 | 9.6492 | -119.5767 | 9.6492 | -119.5767 | 28.9477
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 6685.1856 | 28.9477 | 17.9686 | 74.7354 | -119.5767 | 28.0017 | 6685.1856 | 0.99358 | 1.0122 | 1.1877 | 7.4365 | 0.93242 | 7.3436 | 1.4038 | 9.7408 | 1.0127 | 9.6492 | -119.5767 | 9.6492 | -119.5767 | 9.6492 | -119.5767 | 28.9477
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3082.4033 | 13.3472 | 14.2706 | 34.2793 | -119.5445 | 13.0513 | 3082.4033 | 1.0097 | 1.0697 | 3.4203 | 18.7508 | 1.2081 | 15.2637 | 2.7816 | 19.0764 | 1.2285 | 4.4491 | -119.5445 | 4.4491 | -119.5445 | 4.4491 | -119.5445 | 13.3472
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 3082.4033 | 13.3472 | 14.2706 | 34.2793 | -119.5445 | 13.0513 | 3082.4033 | 1.0097 | 1.0697 | 3.4203 | 18.7508 | 1.2081 | 15.2637 | 2.7816 | 19.0764 | 1.2285 | 4.4491 | -119.5445 | 4.4491 | -119.5445 | 4.4491 | -119.5445 | 13.3472
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 2804.74 | 12.1449 | 14.7279 | 31.1497 | -121.437 | 11.8627 | 2804.74 | 0.96659 | 0.98418 | 1.3802 | 16.1208 | 1.0213 | 18.922 | 3.6938 | 23.4581 | 0.85196 | 4.0483 | -121.437 | 4.0483 | -121.437 | 4.0483 | -121.437 | 12.1449
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4400.9629 | 19.0567 | 16.0026 | 48.8435 | -121.8129 | 18.2056 | 4400.9629 | 0.93866 | 0.92036 | 0.59389 | 6.9823 | 1.4722 | 11.9689 | 3.1395 | 17.8297 | 0.58337 | 6.3522 | -121.8129 | 6.3522 | -121.8129 | 6.3522 | -121.8129 | 19.0567
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 4400.9629 | 19.0567 | 16.0026 | 48.8435 | -121.8129 | 18.2056 | 4400.9629 | 0.93866 | 0.92036 | 0.59389 | 6.9823 | 1.4722 | 11.9689 | 3.1395 | 17.8297 | 0.58337 | 6.3522 | -121.8129 | 6.3522 | -121.8129 | 6.3522 | -121.8129 | 19.0567
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3655.758 | 15.8299 | 18.8165 | 40.8418 | -119.6397 | 15.4002 | 3655.758 | 1.004 | 1.0532 | 2.8756 | 15.3827 | 1.3477 | 13.2498 | 2.195 | 16.2598 | 1.161 | 5.2766 | -119.6397 | 5.2766 | -119.6397 | 5.2766 | -119.6397 | 15.8299
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 3655.758 | 15.8299 | 18.8165 | 40.8418 | -119.6397 | 15.4002 | 3655.758 | 1.004 | 1.0532 | 2.8756 | 15.3827 | 1.3477 | 13.2498 | 2.195 | 16.2598 | 1.161 | 5.2766 | -119.6397 | 5.2766 | -119.6397 | 5.2766 | -119.6397 | 15.8299
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2034 | 7190.393 | 31.1353 | 19.024 | 80.7826 | -120.7704 | 30.4225 | 7190.393 | 1.1056 | 1.1044 | 1.7003 | 9.147 | 1.0195 | 5.4196 | 1.093 | 8.1025 | 1.6877 | 10.3784 | -120.7704 | 10.3784 | -120.7704 | 10.3784 | -120.7704 | 31.1353
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 7190.393 | 31.1353 | 19.024 | 80.7826 | -120.7704 | 30.4225 | 7190.393 | 1.1056 | 1.1044 | 1.7003 | 9.147 | 1.0195 | 5.4196 | 1.093 | 8.1025 | 1.6877 | 10.3784 | -120.7704 | 10.3784 | -120.7704 | 10.3784 | -120.7704 | 31.1353
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2034 | 7190.393 | 31.1353 | 19.024 | 80.7826 | -120.7704 | 30.4225 | 7190.393 | 1.1056 | 1.1044 | 1.7003 | 9.147 | 1.0195 | 5.4196 | 1.093 | 8.1025 | 1.6877 | 10.3784 | -120.7704 | 10.3784 | -120.7704 | 10.3784 | -120.7704 | 31.1353
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2034 | 7190.393 | 31.1353 | 19.024 | 80.7826 | -120.7704 | 30.4225 | 7190.393 | 1.1056 | 1.1044 | 1.7003 | 9.147 | 1.0195 | 5.4196 | 1.093 | 8.1025 | 1.6877 | 10.3784 | -120.7704 | 10.3784 | -120.7704 | 10.3784 | -120.7704 | 31.1353
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4880.0814 | 21.1314 | 17.738 | 54.7513 | -115.6855 | 20.5776 | 4880.0814 | 1.0393 | 1.136 | 3.1871 | 12.7659 | 0.679 | 8.4009 | 1.8189 | 12.5881 | 1.5196 | 7.0438 | -115.6855 | 7.0438 | -115.6855 | 7.0438 | -115.6855 | 21.1314
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 5266.8008 | 22.8059 | 17.4945 | 58.9219 | -120.0277 | 22.1892 | 5266.8008 | 1.0046 | 1.0244 | 1.5244 | 10.1215 | 1.0853 | 9.3487 | 1.4379 | 11.7378 | 1.0827 | 7.602 | -120.0277 | 7.602 | -120.0277 | 7.602 | -120.0277 | 22.8059
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 5379.1998 | 23.2926 | 18.9055 | 60.4865 | -122.5563 | 22.481 | 5379.1998 | 1.0226 | 0.99861 | 1.039 | 8.9153 | 1.3207 | 8.3301 | 2.0744 | 12.8852 | 1.0702 | 7.7642 | -122.5563 | 7.7642 | -122.5563 | 7.7642 | -122.5563 | 23.2926
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 5379.1998 | 23.2926 | 18.9055 | 60.4865 | -122.5563 | 22.481 | 5379.1998 | 1.0226 | 0.99861 | 1.039 | 8.9153 | 1.3207 | 8.3301 | 2.0744 | 12.8852 | 1.0702 | 7.7642 | -122.5563 | 7.7642 | -122.5563 | 7.7642 | -122.5563 | 23.2926
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3404.4341 | 14.7416 | 15.1197 | 37.868 | -120.4523 | 14.3283 | 3404.4341 | 0.96138 | 0.99268 | 1.6792 | 13.0956 | 1.0944 | 15.2461 | 3.0742 | 19.7599 | 0.85895 | 4.9139 | -120.4523 | 4.9139 | -120.4523 | 4.9139 | -120.4523 | 14.7416
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 3404.4341 | 14.7416 | 15.1197 | 37.868 | -120.4523 | 14.3283 | 3404.4341 | 0.96138 | 0.99268 | 1.6792 | 13.0956 | 1.0944 | 15.2461 | 3.0742 | 19.7599 | 0.85895 | 4.9139 | -120.4523 | 4.9139 | -120.4523 | 4.9139 | -120.4523 | 14.7416
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4279.9931 | 18.5329 | 16.0581 | 47.5203 | -121.8179 | 17.7325 | 4279.9931 | 0.94278 | 0.93114 | 0.75887 | 7.6219 | 1.493 | 12.1407 | 3.1853 | 18.0108 | 0.6278 | 6.1776 | -121.8179 | 6.1776 | -121.8179 | 6.1776 | -121.8179 | 18.5329
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 4279.9931 | 18.5329 | 16.0581 | 47.5203 | -121.8179 | 17.7325 | 4279.9931 | 0.94278 | 0.93114 | 0.75887 | 7.6219 | 1.493 | 12.1407 | 3.1853 | 18.0108 | 0.6278 | 6.1776 | -121.8179 | 6.1776 | -121.8179 | 6.1776 | -121.8179 | 18.5329
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1474.7992 | 15.4814 | 11.6967 | 37.8785 | -113.4394 | 15.0835 | 1474.7992 | 0.9093 | 1.0458 | 1.6893 | 5.0733 | 0.48519 | 6.1079 | 1.298 | 7.1823 | 0.83062 | 5.1605 | -113.4394 | 5.1605 | -113.4394 | 5.1605 | -113.4394 | 15.4814
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 1474.7992 | 15.4814 | 11.6967 | 37.8785 | -113.4394 | 15.0835 | 1474.7992 | 0.9093 | 1.0458 | 1.6893 | 5.0733 | 0.48519 | 6.1079 | 1.298 | 7.1823 | 0.83062 | 5.1605 | -113.4394 | 5.1605 | -113.4394 | 5.1605 | -113.4394 | 15.4814
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2854.2476 | 29.9618 | 14.3769 | 74.9807 | -115.6046 | 28.9122 | 2854.2476 | 0.86811 | 1.0125 | 0.81669 | 1.9345 | 0.38008 | 3.1774 | 0.76629 | 4.0826 | 0.60882 | 9.9873 | -115.6046 | 9.9873 | -115.6046 | 9.9873 | -115.6046 | 29.9618
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2854.2476 | 29.9618 | 14.3769 | 74.9807 | -115.6046 | 28.9122 | 2854.2476 | 0.86811 | 1.0125 | 0.81669 | 1.9345 | 0.38008 | 3.1774 | 0.76629 | 4.0826 | 0.60882 | 9.9873 | -115.6046 | 9.9873 | -115.6046 | 9.9873 | -115.6046 | 29.9618
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2035 | 2854.2476 | 29.9618 | 14.3769 | 74.9807 | -115.6046 | 28.9122 | 2854.2476 | 0.86811 | 1.0125 | 0.81669 | 1.9345 | 0.38008 | 3.1774 | 0.76629 | 4.0826 | 0.60882 | 9.9873 | -115.6046 | 9.9873 | -115.6046 | 9.9873 | -115.6046 | 29.9618
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1996.032 | 20.9529 | 36.285 | 56.4467 | -111.2216 | 20.727 | 1996.032 | 1.1029 | 1.3026 | 3.0195 | 6.7789 | 0.14959 | 3.0209 | 0.22615 | 3.3454 | 2.244 | 6.9843 | -111.2216 | 6.9843 | -111.2216 | 6.9843 | -111.2216 | 20.9529
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1996.032 | 20.9529 | 36.285 | 56.4467 | -111.2216 | 20.727 | 1996.032 | 1.1029 | 1.3026 | 3.0195 | 6.7789 | 0.14959 | 3.0209 | 0.22615 | 3.3454 | 2.244 | 6.9843 | -111.2216 | 6.9843 | -111.2216 | 6.9843 | -111.2216 | 20.9529
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1701.815 | 17.8644 | 11.7182 | 44.2495 | -116.6218 | 17.3714 | 1701.815 | 0.9039 | 0.96337 | 0.63506 | 3.4124 | 0.36791 | 5.6983 | 1.03 | 6.7504 | 0.59885 | 5.9548 | -116.6218 | 5.9548 | -116.6218 | 5.9548 | -116.6218 | 17.8644
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1701.815 | 17.8644 | 11.7182 | 44.2495 | -116.6218 | 17.3714 | 1701.815 | 0.9039 | 0.96337 | 0.63506 | 3.4124 | 0.36791 | 5.6983 | 1.03 | 6.7504 | 0.59885 | 5.9548 | -116.6218 | 5.9548 | -116.6218 | 5.9548 | -116.6218 | 17.8644
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2693.6912 | 28.2764 | 24.0271 | 73.7306 | -114.5457 | 27.6958 | 2693.6912 | 0.76751 | 1.0402 | 1.1614 | 1.4054 | 0.26779 | 3.8937 | 0.51759 | 4.5862 | 0.36094 | 9.4255 | -114.5457 | 9.4255 | -114.5457 | 9.4255 | -114.5457 | 28.2764
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1864.6838 | 19.5741 | 19.968 | 51.1664 | -117.0712 | 19.099 | 1864.6838 | 0.96841 | 1.0797 | 1.2312 | 4.9386 | 0.24575 | 4.426 | 0.4237 | 5.042 | 1.1158 | 6.5247 | -117.0712 | 6.5247 | -117.0712 | 6.5247 | -117.0712 | 19.5741
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1864.6838 | 19.5741 | 19.968 | 51.1664 | -117.0712 | 19.099 | 1864.6838 | 0.96841 | 1.0797 | 1.2312 | 4.9386 | 0.24575 | 4.426 | 0.4237 | 5.042 | 1.1158 | 6.5247 | -117.0712 | 6.5247 | -117.0712 | 6.5247 | -117.0712 | 19.5741
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 980.0415 | 10.2878 | 11.0448 | 23.5474 | -114.1842 | 10.0344 | 980.0415 | 1.0166 | 1.072 | 2.5921 | 9.9853 | 1.2942 | 7.9945 | 2.1922 | 9.1874 | 1.249 | 3.4293 | -114.1842 | 3.4293 | -114.1842 | 3.4293 | -114.1842 | 10.2878
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 980.0415 | 10.2878 | 11.0448 | 23.5474 | -114.1842 | 10.0344 | 980.0415 | 1.0166 | 1.072 | 2.5921 | 9.9853 | 1.2942 | 7.9945 | 2.1922 | 9.1874 | 1.249 | 3.4293 | -114.1842 | 3.4293 | -114.1842 | 3.4293 | -114.1842 | 10.2878
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1553.4899 | 16.3074 | 16.0838 | 41.2291 | -117.5198 | 16.0026 | 1553.4899 | 0.99102 | 1.0811 | 1.1792 | 6.1934 | 0.18457 | 5.1554 | 0.95172 | 5.9477 | 1.2014 | 5.4358 | -117.5198 | 5.4358 | -117.5198 | 5.4358 | -117.5198 | 16.3074
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1553.4899 | 16.3074 | 16.0838 | 41.2291 | -117.5198 | 16.0026 | 1553.4899 | 0.99102 | 1.0811 | 1.1792 | 6.1934 | 0.18457 | 5.1554 | 0.95172 | 5.9477 | 1.2014 | 5.4358 | -117.5198 | 5.4358 | -117.5198 | 5.4358 | -117.5198 | 16.3074
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 1698.9915 | 17.8348 | 10.9438 | 43.8825 | -110.5506 | 17.17 | 1698.9915 | 0.79458 | 1.0187 | 1.6503 | 2.2967 | 0.67953 | 5.9879 | 1.1781 | 7.1781 | 0.38356 | 5.9449 | -110.5506 | 5.9449 | -110.5506 | 5.9449 | -110.5506 | 17.8348
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2035 | 1698.9915 | 17.8348 | 10.9438 | 43.8825 | -110.5506 | 17.17 | 1698.9915 | 0.79458 | 1.0187 | 1.6503 | 2.2967 | 0.67953 | 5.9879 | 1.1781 | 7.1781 | 0.38356 | 5.9449 | -110.5506 | 5.9449 | -110.5506 | 5.9449 | -110.5506 | 17.8348
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1930.3009 | 20.2629 | 11.5748 | 50.2137 | -110.2263 | 19.6669 | 1930.3009 | 0.7987 | 1.0435 | 1.7035 | 2.3191 | 0.6505 | 5.0707 | 1.1772 | 6.1017 | 0.45735 | 6.7543 | -110.2263 | 6.7543 | -110.2263 | 6.7543 | -110.2263 | 20.2629
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1930.3009 | 20.2629 | 11.5748 | 50.2137 | -110.2263 | 19.6669 | 1930.3009 | 0.7987 | 1.0435 | 1.7035 | 2.3191 | 0.6505 | 5.0707 | 1.1772 | 6.1017 | 0.45735 | 6.7543 | -110.2263 | 6.7543 | -110.2263 | 6.7543 | -110.2263 | 20.2629
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1873.8235 | 19.67 | 12.5964 | 48.8163 | -109.4009 | 19.2071 | 1873.8235 | 0.80897 | 1.1045 | 2.3611 | 3.1379 | 0.55742 | 5.0127 | 0.95528 | 5.7966 | 0.62599 | 6.5567 | -109.4009 | 6.5567 | -109.4009 | 6.5567 | -109.4009 | 19.67
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1873.8235 | 19.67 | 12.5964 | 48.8163 | -109.4009 | 19.2071 | 1873.8235 | 0.80897 | 1.1045 | 2.3611 | 3.1379 | 0.55742 | 5.0127 | 0.95528 | 5.7966 | 0.62599 | 6.5567 | -109.4009 | 6.5567 | -109.4009 | 6.5567 | -109.4009 | 19.67
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 980.7681 | 10.2954 | 9.9399 | 25.1423 | -113.7861 | 10.0726 | 980.7681 | 0.87894 | 0.99347 | 1.9816 | 6.1759 | 0.86373 | 10.2886 | 1.922 | 11.9123 | 0.60027 | 3.4318 | -113.7861 | 3.4318 | -113.7861 | 3.4318 | -113.7861 | 10.2954
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 980.7681 | 10.2954 | 9.9399 | 25.1423 | -113.7861 | 10.0726 | 980.7681 | 0.87894 | 0.99347 | 1.9816 | 6.1759 | 0.86373 | 10.2886 | 1.922 | 11.9123 | 0.60027 | 3.4318 | -113.7861 | 3.4318 | -113.7861 | 3.4318 | -113.7861 | 10.2954
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2035 | 714.6817 | 7.5022 | 9.6877 | 17.7575 | -118.2653 | 7.3456 | 714.6817 | 1.0168 | 1.0218 | 2.3058 | 12.5065 | 1.9673 | 11.2118 | 2.7383 | 12.8972 | 1.1155 | 2.5007 | -118.2653 | 2.5007 | -118.2653 | 2.5007 | -118.2653 | 7.5022
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2035 | 714.6817 | 7.5022 | 9.6877 | 17.7575 | -118.2653 | 7.3456 | 714.6817 | 1.0168 | 1.0218 | 2.3058 | 12.5065 | 1.9673 | 11.2118 | 2.7383 | 12.8972 | 1.1155 | 2.5007 | -118.2653 | 2.5007 | -118.2653 | 2.5007 | -118.2653 | 7.5022
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2035 | 2192.4767 | 23.015 | 34.1814 | 62.0268 | -118.0892 | 22.239 | 2192.4767 | 0.91117 | 1.0025 | 0.69144 | 3.0795 | 0.21621 | 4.2151 | 0.5028 | 5.2121 | 0.7306 | 7.6717 | -118.0892 | 7.6717 | -118.0892 | 7.6717 | -118.0892 | 23.015
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2035 | 2192.4767 | 23.015 | 34.1814 | 62.0268 | -118.0892 | 22.239 | 2192.4767 | 0.91117 | 1.0025 | 0.69144 | 3.0795 | 0.21621 | 4.2151 | 0.5028 | 5.2121 | 0.7306 | 7.6717 | -118.0892 | 7.6717 | -118.0892 | 7.6717 | -118.0892 | 23.015
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2035 | 928.1705 | 9.7433 | 41.165 | 26.5823 | -121.4544 | 9.7076 | 928.1705 | 0.98415 | 1.0525 | 1.5024 | 10.1289 | 0.28262 | 9.205 | 0.39565 | 9.7474 | 1.1004 | 3.2478 | -121.4544 | 3.2478 | -121.4544 | 3.2478 | -121.4544 | 9.7433
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1078.1948 | 11.3181 | 14.3946 | 28.9264 | -107.0662 | 11.0989 | 1078.1948 | 0.71756 | 1.141 | 4.5664 | 3.9373 | 0.54682 | 9.036 | 1.076 | 10.8932 | 0.43574 | 3.7727 | -107.0662 | 3.7727 | -107.0662 | 3.7727 | -107.0662 | 11.3181
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 1078.1948 | 11.3181 | 14.3946 | 28.9264 | -107.0662 | 11.0989 | 1078.1948 | 0.71756 | 1.141 | 4.5664 | 3.9373 | 0.54682 | 9.036 | 1.076 | 10.8932 | 0.43574 | 3.7727 | -107.0662 | 3.7727 | -107.0662 | 3.7727 | -107.0662 | 11.3181
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 1686.1407 | 17.6999 | 25.0764 | 47.05 | -115.9356 | 17.1383 | 1686.1407 | 0.87797 | 1.0269 | 1.3787 | 3.8676 | 0.36056 | 5.6284 | 0.70151 | 6.7177 | 0.68716 | 5.9 | -115.9356 | 5.9 | -115.9356 | 5.9 | -115.9356 | 17.6999
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2793.7827 | 29.3271 | 17.4279 | 73.8287 | -115.1773 | 28.3654 | 2793.7827 | 0.87285 | 1.039 | 0.96251 | 2.1771 | 0.34542 | 3.1532 | 0.73253 | 4.0387 | 0.69045 | 9.7757 | -115.1773 | 9.7757 | -115.1773 | 9.7757 | -115.1773 | 29.3271
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2793.7827 | 29.3271 | 17.4279 | 73.8287 | -115.1773 | 28.3654 | 2793.7827 | 0.87285 | 1.039 | 0.96251 | 2.1771 | 0.34542 | 3.1532 | 0.73253 | 4.0387 | 0.69045 | 9.7757 | -115.1773 | 9.7757 | -115.1773 | 9.7757 | -115.1773 | 29.3271
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3195.7272 | 33.5464 | 21.4042 | 85.7557 | -117.6577 | 32.1044 | 3195.7272 | 0.89175 | 0.93939 | 0.31014 | 1.4764 | 0.30863 | 3.0297 | 0.62067 | 3.9288 | 0.48732 | 11.1821 | -117.6577 | 11.1821 | -117.6577 | 11.1821 | -117.6577 | 33.5464
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3195.7272 | 33.5464 | 21.4042 | 85.7557 | -117.6577 | 32.1044 | 3195.7272 | 0.89175 | 0.93939 | 0.31014 | 1.4764 | 0.30863 | 3.0297 | 0.62067 | 3.9288 | 0.48732 | 11.1821 | -117.6577 | 11.1821 | -117.6577 | 11.1821 | -117.6577 | 33.5464
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 3092.7004 | 32.4649 | 20.2819 | 82.6852 | -117.0846 | 31.1133 | 3092.7004 | 0.8818 | 0.95058 | 0.4 | 1.5291 | 0.32885 | 3.1383 | 0.64447 | 4.0376 | 0.48723 | 10.8216 | -117.0846 | 10.8216 | -117.0846 | 10.8216 | -117.0846 | 32.4649
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 3092.7004 | 32.4649 | 20.2819 | 82.6852 | -117.0846 | 31.1133 | 3092.7004 | 0.8818 | 0.95058 | 0.4 | 1.5291 | 0.32885 | 3.1383 | 0.64447 | 4.0376 | 0.48723 | 10.8216 | -117.0846 | 10.8216 | -117.0846 | 10.8216 | -117.0846 | 32.4649
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2035 | 3210.8248 | 33.7049 | 20.1772 | 85.4037 | -111.9075 | 32.7437 | 3210.8248 | 0.91855 | 1.132 | 1.2727 | 2.5098 | 0.26583 | 2.4106 | 0.61147 | 3.1863 | 1.0412 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 11.235 | -111.9075 | 33.7049
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1444.2677 | 15.1609 | 11.457 | 35.892 | -110.1476 | 14.7883 | 1444.2677 | 0.89319 | 1.1281 | 3.0632 | 5.4013 | 0.67888 | 5.7343 | 1.502 | 6.773 | 0.94192 | 5.0536 | -110.1476 | 5.0536 | -110.1476 | 5.0536 | -110.1476 | 15.1609
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1444.2677 | 15.1609 | 11.457 | 35.892 | -110.1476 | 14.7883 | 1444.2677 | 0.89319 | 1.1281 | 3.0632 | 5.4013 | 0.67888 | 5.7343 | 1.502 | 6.773 | 0.94192 | 5.0536 | -110.1476 | 5.0536 | -110.1476 | 5.0536 | -110.1476 | 15.1609
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1574.7356 | 16.5304 | 10.7576 | 40.4352 | -109.8154 | 16.0148 | 1574.7356 | 0.78753 | 1.0783 | 2.4515 | 3.0985 | 0.64615 | 6.1047 | 1.238 | 7.3997 | 0.50756 | 5.5101 | -109.8154 | 5.5101 | -109.8154 | 5.5101 | -109.8154 | 16.5304
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1574.7356 | 16.5304 | 10.7576 | 40.4352 | -109.8154 | 16.0148 | 1574.7356 | 0.78753 | 1.0783 | 2.4515 | 3.0985 | 0.64615 | 6.1047 | 1.238 | 7.3997 | 0.50756 | 5.5101 | -109.8154 | 5.5101 | -109.8154 | 5.5101 | -109.8154 | 16.5304
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3047.1302 | 31.9866 | 14.6064 | 80.1061 | -114.4186 | 30.7604 | 3047.1302 | 0.84357 | 1.0011 | 0.76929 | 1.5905 | 0.38486 | 3.1834 | 0.69134 | 4.0002 | 0.49962 | 10.6622 | -114.4186 | 10.6622 | -114.4186 | 10.6622 | -114.4186 | 31.9866
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3047.1302 | 31.9866 | 14.6064 | 80.1061 | -114.4186 | 30.7604 | 3047.1302 | 0.84357 | 1.0011 | 0.76929 | 1.5905 | 0.38486 | 3.1834 | 0.69134 | 4.0002 | 0.49962 | 10.6622 | -114.4186 | 10.6622 | -114.4186 | 10.6622 | -114.4186 | 31.9866
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2633.7465 | 27.6472 | 14.8617 | 68.8245 | -113.2171 | 26.9536 | 2633.7465 | 0.76139 | 1.0433 | 1.3164 | 1.3365 | 0.52688 | 4.0374 | 0.74385 | 4.5789 | 0.33103 | 9.2157 | -113.2171 | 9.2157 | -113.2171 | 9.2157 | -113.2171 | 27.6472
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2633.7465 | 27.6472 | 14.8617 | 68.8245 | -113.2171 | 26.9536 | 2633.7465 | 0.76139 | 1.0433 | 1.3164 | 1.3365 | 0.52688 | 4.0374 | 0.74385 | 4.5789 | 0.33103 | 9.2157 | -113.2171 | 9.2157 | -113.2171 | 9.2157 | -113.2171 | 27.6472
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1192.1077 | 12.5139 | 9.2998 | 30.2007 | -113.3506 | 12.2382 | 1192.1077 | 0.88674 | 0.99924 | 1.7075 | 5.319 | 0.77909 | 8.323 | 1.7493 | 9.6083 | 0.63907 | 4.1713 | -113.3506 | 4.1713 | -113.3506 | 4.1713 | -113.3506 | 12.5139
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1192.1077 | 12.5139 | 9.2998 | 30.2007 | -113.3506 | 12.2382 | 1192.1077 | 0.88674 | 0.99924 | 1.7075 | 5.319 | 0.77909 | 8.323 | 1.7493 | 9.6083 | 0.63907 | 4.1713 | -113.3506 | 4.1713 | -113.3506 | 4.1713 | -113.3506 | 12.5139
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2035 | 1948.3397 | 20.4523 | 12.7471 | 51.1036 | -116.1537 | 19.9331 | 1948.3397 | 0.96563 | 1.0622 | 1.056 | 4.4269 | 0.28941 | 4.1805 | 1.0882 | 5.0722 | 1.0589 | 6.8174 | -116.1537 | 6.8174 | -116.1537 | 6.8174 | -116.1537 | 20.4523
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2035 | 1948.3397 | 20.4523 | 12.7471 | 51.1036 | -116.1537 | 19.9331 | 1948.3397 | 0.96563 | 1.0622 | 1.056 | 4.4269 | 0.28941 | 4.1805 | 1.0882 | 5.0722 | 1.0589 | 6.8174 | -116.1537 | 6.8174 | -116.1537 | 6.8174 | -116.1537 | 20.4523
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2035 | 1799.934 | 18.8944 | 12.7414 | 47.0476 | -113.8876 | 18.5674 | 1799.934 | 0.91097 | 1.1133 | 2.1317 | 4.5879 | 0.42718 | 4.6593 | 1.0645 | 5.1794 | 0.98466 | 6.2981 | -113.8876 | 6.2981 | -113.8876 | 6.2981 | -113.8876 | 18.8944
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2035 | 1799.934 | 18.8944 | 12.7414 | 47.0476 | -113.8876 | 18.5674 | 1799.934 | 0.91097 | 1.1133 | 2.1317 | 4.5879 | 0.42718 | 4.6593 | 1.0645 | 5.1794 | 0.98466 | 6.2981 | -113.8876 | 6.2981 | -113.8876 | 6.2981 | -113.8876 | 18.8944
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2035 | 2442.7079 | 25.6418 | 17.0702 | 65.8091 | -108.8159 | 25.0866 | 2442.7079 | 0.82306 | 1.1269 | 1.8326 | 2.6321 | 0.28391 | 3.627 | 0.57283 | 4.489 | 0.72569 | 8.5473 | -108.8159 | 8.5473 | -108.8159 | 8.5473 | -108.8159 | 25.6418
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2035 | 2442.7079 | 25.6418 | 17.0702 | 65.8091 | -108.8159 | 25.0866 | 2442.7079 | 0.82306 | 1.1269 | 1.8326 | 2.6321 | 0.28391 | 3.627 | 0.57283 | 4.489 | 0.72569 | 8.5473 | -108.8159 | 8.5473 | -108.8159 | 8.5473 | -108.8159 | 25.6418
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1756.3011 | 18.4364 | 11.9903 | 45.7164 | -115 | 17.9993 | 1756.3011 | 0.96509 | 1.0827 | 1.3702 | 5.0682 | 0.29493 | 4.5661 | 1.1397 | 5.55 | 1.1099 | 6.1455 | -115 | 6.1455 | -115 | 6.1455 | -115 | 18.4364
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1756.3011 | 18.4364 | 11.9903 | 45.7164 | -115 | 17.9993 | 1756.3011 | 0.96509 | 1.0827 | 1.3702 | 5.0682 | 0.29493 | 4.5661 | 1.1397 | 5.55 | 1.1099 | 6.1455 | -115 | 6.1455 | -115 | 6.1455 | -115 | 18.4364
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2035 | 1584.0559 | 16.6283 | 17.8558 | 43.2282 | -116.9039 | 16.0361 | 1584.0559 | 0.88304 | 0.97095 | 0.8768 | 3.4704 | 0.41266 | 6.2685 | 0.85353 | 7.716 | 0.55363 | 5.5428 | -116.9039 | 5.5428 | -116.9039 | 5.5428 | -116.9039 | 16.6283
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 601.0973 | 6.3099 | 4.6726 | 13.6369 | -94.9756 | 6.2453 | 601.0973 | 0.95188 | 1.3172 | 16.8937 | 15.087 | 2.7163 | 11.9786 | 3.0655 | 13.1052 | 1.2595 | 2.1033 | -94.9756 | 2.1033 | -94.9756 | 2.1033 | -94.9756 | 6.3099
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 441.6779 | 4.6364 | 4.384 | 9.9176 | -108.0839 | 4.6286 | 441.6779 | 0.90568 | 1.0543 | 9.1574 | 16.8321 | 5.0437 | 20.9817 | 5.1666 | 21.5446 | 0.80222 | 1.5455 | -108.0839 | 1.5455 | -108.0839 | 1.5455 | -108.0839 | 4.6364
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1856.9118 | 19.4925 | 12.9119 | 48.8409 | -116.4465 | 19.0372 | 1856.9118 | 0.9523 | 1.0507 | 1.0956 | 4.4544 | 0.32336 | 4.5237 | 1.108 | 5.3879 | 0.98467 | 6.4975 | -116.4465 | 6.4975 | -116.4465 | 6.4975 | -116.4465 | 19.4925
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1856.9118 | 19.4925 | 12.9119 | 48.8409 | -116.4465 | 19.0372 | 1856.9118 | 0.9523 | 1.0507 | 1.0956 | 4.4544 | 0.32336 | 4.5237 | 1.108 | 5.3879 | 0.98467 | 6.4975 | -116.4465 | 6.4975 | -116.4465 | 6.4975 | -116.4465 | 19.4925
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2035 | 1754.7312 | 18.4199 | 13.8222 | 46.2987 | -113.2679 | 18.1461 | 1754.7312 | 0.86336 | 1.1117 | 2.4598 | 4.111 | 0.55641 | 5.0474 | 1.0183 | 5.5186 | 0.81448 | 6.14 | -113.2679 | 6.14 | -113.2679 | 6.14 | -113.2679 | 18.4199
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2035 | 1754.7312 | 18.4199 | 13.8222 | 46.2987 | -113.2679 | 18.1461 | 1754.7312 | 0.86336 | 1.1117 | 2.4598 | 4.111 | 0.55641 | 5.0474 | 1.0183 | 5.5186 | 0.81448 | 6.14 | -113.2679 | 6.14 | -113.2679 | 6.14 | -113.2679 | 18.4199
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2202.2288 | 23.1174 | 11.3344 | 56.6308 | -116.3109 | 22.3453 | 2202.2288 | 0.96308 | 1.0461 | 0.99354 | 3.6557 | 0.44942 | 3.6531 | 0.94286 | 4.6074 | 1.0007 | 7.7058 | -116.3109 | 7.7058 | -116.3109 | 7.7058 | -116.3109 | 23.1174
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2202.2288 | 23.1174 | 11.3344 | 56.6308 | -116.3109 | 22.3453 | 2202.2288 | 0.96308 | 1.0461 | 0.99354 | 3.6557 | 0.44942 | 3.6531 | 0.94286 | 4.6074 | 1.0007 | 7.7058 | -116.3109 | 7.7058 | -116.3109 | 7.7058 | -116.3109 | 23.1174
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2687.3258 | 28.2096 | 13.6394 | 70.2954 | -114.8951 | 27.2776 | 2687.3258 | 0.85902 | 1.0283 | 0.99393 | 2.0872 | 0.40884 | 3.3773 | 0.79913 | 4.2846 | 0.618 | 9.4032 | -114.8951 | 9.4032 | -114.8951 | 9.4032 | -114.8951 | 28.2096
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2687.3258 | 28.2096 | 13.6394 | 70.2954 | -114.8951 | 27.2776 | 2687.3258 | 0.85902 | 1.0283 | 0.99393 | 2.0872 | 0.40884 | 3.3773 | 0.79913 | 4.2846 | 0.618 | 9.4032 | -114.8951 | 9.4032 | -114.8951 | 9.4032 | -114.8951 | 28.2096
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1522.1963 | 15.9789 | 11.6583 | 39.6047 | -118.2617 | 15.6981 | 1522.1963 | 0.98127 | 1.0399 | 0.96848 | 5.7968 | 0.35844 | 5.5088 | 1.2941 | 6.2911 | 1.0523 | 5.3263 | -118.2617 | 5.3263 | -118.2617 | 5.3263 | -118.2617 | 15.9789
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1522.1963 | 15.9789 | 11.6583 | 39.6047 | -118.2617 | 15.6981 | 1522.1963 | 0.98127 | 1.0399 | 0.96848 | 5.7968 | 0.35844 | 5.5088 | 1.2941 | 6.2911 | 1.0523 | 5.3263 | -118.2617 | 5.3263 | -118.2617 | 5.3263 | -118.2617 | 15.9789
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 3525.5376 | 37.0085 | 22.8985 | 96.774 | -114.2876 | 35.6307 | 3525.5376 | 0.85459 | 1.0059 | 0.53677 | 1.417 | 0.1431 | 2.5308 | 0.48871 | 3.6122 | 0.55989 | 12.3362 | -114.2876 | 12.3362 | -114.2876 | 12.3362 | -114.2876 | 37.0085
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2035 | 3525.5376 | 37.0085 | 22.8985 | 96.774 | -114.2876 | 35.6307 | 3525.5376 | 0.85459 | 1.0059 | 0.53677 | 1.417 | 0.1431 | 2.5308 | 0.48871 | 3.6122 | 0.55989 | 12.3362 | -114.2876 | 12.3362 | -114.2876 | 12.3362 | -114.2876 | 37.0085
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2035 | 3525.5376 | 37.0085 | 22.8985 | 96.774 | -114.2876 | 35.6307 | 3525.5376 | 0.85459 | 1.0059 | 0.53677 | 1.417 | 0.1431 | 2.5308 | 0.48871 | 3.6122 | 0.55989 | 12.3362 | -114.2876 | 12.3362 | -114.2876 | 12.3362 | -114.2876 | 37.0085
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3525.5376 | 37.0085 | 22.8985 | 96.774 | -114.2876 | 35.6307 | 3525.5376 | 0.85459 | 1.0059 | 0.53677 | 1.417 | 0.1431 | 2.5308 | 0.48871 | 3.6122 | 0.55989 | 12.3362 | -114.2876 | 12.3362 | -114.2876 | 12.3362 | -114.2876 | 37.0085
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 1713.4871 | 17.987 | 24.738 | 47.7878 | -116.6315 | 17.3786 | 1713.4871 | 0.88146 | 1.0079 | 1.1452 | 3.6539 | 0.34472 | 5.6227 | 0.69214 | 6.7484 | 0.64985 | 5.9957 | -116.6315 | 5.9957 | -116.6315 | 5.9957 | -116.6315 | 17.987
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2035 | 1713.4871 | 17.987 | 24.738 | 47.7878 | -116.6315 | 17.3786 | 1713.4871 | 0.88146 | 1.0079 | 1.1452 | 3.6539 | 0.34472 | 5.6227 | 0.69214 | 6.7484 | 0.64985 | 5.9957 | -116.6315 | 5.9957 | -116.6315 | 5.9957 | -116.6315 | 17.987
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2000.7148 | 21.0021 | 13.6183 | 52.3635 | -111.228 | 20.4774 | 2000.7148 | 0.90075 | 1.1368 | 2.1118 | 4.0157 | 0.34785 | 4.0244 | 0.90606 | 4.9811 | 0.99782 | 7.0007 | -111.228 | 7.0007 | -111.228 | 7.0007 | -111.228 | 21.0021
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2035 | 3202.0808 | 33.6131 | 33.0121 | 89.2526 | -119.7234 | 32.9133 | 3202.0808 | 1.0044 | 1.0375 | 0.30616 | 2.9262 | 0.1251 | 2.6068 | 0.24694 | 2.9918 | 1.1225 | 11.2044 | -119.7234 | 11.2044 | -119.7234 | 11.2044 | -119.7234 | 33.6131
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2035 | 3202.0808 | 33.6131 | 33.0121 | 89.2526 | -119.7234 | 32.9133 | 3202.0808 | 1.0044 | 1.0375 | 0.30616 | 2.9262 | 0.1251 | 2.6068 | 0.24694 | 2.9918 | 1.1225 | 11.2044 | -119.7234 | 11.2044 | -119.7234 | 11.2044 | -119.7234 | 33.6131
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2035 | 3202.0808 | 33.6131 | 33.0121 | 89.2526 | -119.7234 | 32.9133 | 3202.0808 | 1.0044 | 1.0375 | 0.30616 | 2.9262 | 0.1251 | 2.6068 | 0.24694 | 2.9918 | 1.1225 | 11.2044 | -119.7234 | 11.2044 | -119.7234 | 11.2044 | -119.7234 | 33.6131
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 1437.8854 | 15.0939 | 9.4363 | 35.4232 | -104.7841 | 14.7884 | 1437.8854 | 0.89986 | 1.2156 | 4.5151 | 5.8041 | 0.74657 | 5.3584 | 1.3599 | 6.3958 | 1.0832 | 5.0313 | -104.7841 | 5.0313 | -104.7841 | 5.0313 | -104.7841 | 15.0939
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2545.312 | 26.7188 | 22.7388 | 66.1711 | -113.3044 | 26.1013 | 2545.312 | 0.75275 | 1.036 | 1.3138 | 1.1966 | 0.57081 | 4.2886 | 0.77262 | 4.8204 | 0.27903 | 8.9063 | -113.3044 | 8.9063 | -113.3044 | 8.9063 | -113.3044 | 26.7188
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2545.312 | 26.7188 | 22.7388 | 66.1711 | -113.3044 | 26.1013 | 2545.312 | 0.75275 | 1.036 | 1.3138 | 1.1966 | 0.57081 | 4.2886 | 0.77262 | 4.8204 | 0.27903 | 8.9063 | -113.3044 | 8.9063 | -113.3044 | 8.9063 | -113.3044 | 26.7188
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1999.9386 | 20.9939 | 12.5006 | 51.6624 | -111.8907 | 20.2656 | 1999.9386 | 0.83079 | 1.0601 | 1.6398 | 2.7851 | 0.45953 | 4.5887 | 1.0598 | 5.7977 | 0.60693 | 6.998 | -111.8907 | 6.998 | -111.8907 | 6.998 | -111.8907 | 20.9939
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 1999.9386 | 20.9939 | 12.5006 | 51.6624 | -111.8907 | 20.2656 | 1999.9386 | 0.83079 | 1.0601 | 1.6398 | 2.7851 | 0.45953 | 4.5887 | 1.0598 | 5.7977 | 0.60693 | 6.998 | -111.8907 | 6.998 | -111.8907 | 6.998 | -111.8907 | 20.9939
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2012.5794 | 21.1266 | 13.4896 | 53.1247 | -111.186 | 20.7179 | 2012.5794 | 0.89821 | 1.1645 | 2.3786 | 4.2396 | 0.26834 | 4.0432 | 0.79443 | 4.7207 | 1.0486 | 7.0422 | -111.186 | 7.0422 | -111.186 | 7.0422 | -111.186 | 21.1266
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2012.5794 | 21.1266 | 13.4896 | 53.1247 | -111.186 | 20.7179 | 2012.5794 | 0.89821 | 1.1645 | 2.3786 | 4.2396 | 0.26834 | 4.0432 | 0.79443 | 4.7207 | 1.0486 | 7.0422 | -111.186 | 7.0422 | -111.186 | 7.0422 | -111.186 | 21.1266
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2616.5733 | 27.4669 | 26.0951 | 71.1319 | -119.3964 | 26.7775 | 2616.5733 | 0.93396 | 0.99027 | 0.40786 | 2.6476 | 0.17027 | 3.4445 | 0.51861 | 4.1913 | 0.76867 | 9.1556 | -119.3964 | 9.1556 | -119.3964 | 9.1556 | -119.3964 | 27.4669
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2106.4537 | 22.112 | 30.3839 | 57.8017 | -119.6912 | 21.8158 | 2106.4537 | 0.95563 | 1.0446 | 0.99058 | 3.9714 | 0.36972 | 4.0656 | 0.58027 | 4.495 | 0.97682 | 7.3707 | -119.6912 | 7.3707 | -119.6912 | 7.3707 | -119.6912 | 22.112
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1740.8095 | 18.2738 | 16.0305 | 46.9002 | -108.4263 | 17.8939 | 1740.8095 | 0.85374 | 1.124 | 2.3359 | 4.0189 | 0.29876 | 4.8635 | 0.69372 | 6.2518 | 0.82635 | 6.0913 | -108.4263 | 6.0913 | -108.4263 | 6.0913 | -108.4263 | 18.2738
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2035 | 1740.8095 | 18.2738 | 16.0305 | 46.9002 | -108.4263 | 17.8939 | 1740.8095 | 0.85374 | 1.124 | 2.3359 | 4.0189 | 0.29876 | 4.8635 | 0.69372 | 6.2518 | 0.82635 | 6.0913 | -108.4263 | 6.0913 | -108.4263 | 6.0913 | -108.4263 | 18.2738
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2035 | 1812.5854 | 19.0272 | 12.4394 | 47.1053 | -109.166 | 18.6395 | 1812.5854 | 0.84626 | 1.1535 | 2.7823 | 3.9751 | 0.42922 | 4.7309 | 1.08 | 5.5444 | 0.84025 | 6.3424 | -109.166 | 6.3424 | -109.166 | 6.3424 | -109.166 | 19.0272
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2035 | 1812.5854 | 19.0272 | 12.4394 | 47.1053 | -109.166 | 18.6395 | 1812.5854 | 0.84626 | 1.1535 | 2.7823 | 3.9751 | 0.42922 | 4.7309 | 1.08 | 5.5444 | 0.84025 | 6.3424 | -109.166 | 6.3424 | -109.166 | 6.3424 | -109.166 | 19.0272
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2035 | 1860.6324 | 19.5316 | 26.8618 | 52.0971 | -116.8125 | 18.8517 | 1860.6324 | 0.89141 | 1.0093 | 1.014 | 3.4777 | 0.31199 | 5.0774 | 0.64957 | 6.1706 | 0.68493 | 6.5105 | -116.8125 | 6.5105 | -116.8125 | 6.5105 | -116.8125 | 19.5316
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2035 | 1860.6324 | 19.5316 | 26.8618 | 52.0971 | -116.8125 | 18.8517 | 1860.6324 | 0.89141 | 1.0093 | 1.014 | 3.4777 | 0.31199 | 5.0774 | 0.64957 | 6.1706 | 0.68493 | 6.5105 | -116.8125 | 6.5105 | -116.8125 | 6.5105 | -116.8125 | 19.5316
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2035 | 1069.0687 | 11.2223 | 10.3816 | 27.4109 | -115.5411 | 11.0446 | 1069.0687 | 1.0105 | 1.0809 | 1.8497 | 9.5848 | 0.54625 | 7.5907 | 1.3925 | 8.1724 | 1.2627 | 3.7408 | -115.5411 | 3.7408 | -115.5411 | 3.7408 | -115.5411 | 11.2223
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2035 | 1069.0687 | 11.2223 | 10.3816 | 27.4109 | -115.5411 | 11.0446 | 1069.0687 | 1.0105 | 1.0809 | 1.8497 | 9.5848 | 0.54625 | 7.5907 | 1.3925 | 8.1724 | 1.2627 | 3.7408 | -115.5411 | 3.7408 | -115.5411 | 3.7408 | -115.5411 | 11.2223
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1969.0365 | 20.6695 | 16.6425 | 52.3586 | -117.5119 | 20.2584 | 1969.0365 | 0.98774 | 1.0813 | 1.0759 | 4.7719 | 0.25586 | 4.0262 | 0.92157 | 4.7499 | 1.1852 | 6.8898 | -117.5119 | 6.8898 | -117.5119 | 6.8898 | -117.5119 | 20.6695
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1969.0365 | 20.6695 | 16.6425 | 52.3586 | -117.5119 | 20.2584 | 1969.0365 | 0.98774 | 1.0813 | 1.0759 | 4.7719 | 0.25586 | 4.0262 | 0.92157 | 4.7499 | 1.1852 | 6.8898 | -117.5119 | 6.8898 | -117.5119 | 6.8898 | -117.5119 | 20.6695
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2035 | 1443.1553 | 15.1492 | 9.1081 | 34.8484 | -112.7947 | 14.3811 | 1443.1553 | 0.919 | 0.9092 | 0.39456 | 3.2457 | 0.96097 | 6.678 | 2.1337 | 8.9025 | 0.48603 | 5.0497 | -112.7947 | 5.0497 | -112.7947 | 5.0497 | -112.7947 | 15.1492
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2035 | 1443.1553 | 15.1492 | 9.1081 | 34.8484 | -112.7947 | 14.3811 | 1443.1553 | 0.919 | 0.9092 | 0.39456 | 3.2457 | 0.96097 | 6.678 | 2.1337 | 8.9025 | 0.48603 | 5.0497 | -112.7947 | 5.0497 | -112.7947 | 5.0497 | -112.7947 | 15.1492
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2199.3217 | 23.0869 | 12.7853 | 57.5987 | -118.0078 | 22.4501 | 2199.3217 | 0.98544 | 1.0163 | 0.4543 | 3.7448 | 0.25264 | 3.7437 | 1.011 | 4.6897 | 1.0003 | 7.6956 | -118.0078 | 7.6956 | -118.0078 | 7.6956 | -118.0078 | 23.0869
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2199.3217 | 23.0869 | 12.7853 | 57.5987 | -118.0078 | 22.4501 | 2199.3217 | 0.98544 | 1.0163 | 0.4543 | 3.7448 | 0.25264 | 3.7437 | 1.011 | 4.6897 | 1.0003 | 7.6956 | -118.0078 | 7.6956 | -118.0078 | 7.6956 | -118.0078 | 23.0869
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1869.0922 | 19.6204 | 12.8745 | 48.9577 | -116.8432 | 19.1206 | 1869.0922 | 1.0007 | 1.0777 | 0.95178 | 5.0818 | 0.22839 | 4.1579 | 1.088 | 5.0901 | 1.2222 | 6.5401 | -116.8432 | 6.5401 | -116.8432 | 6.5401 | -116.8432 | 19.6204
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1869.0922 | 19.6204 | 12.8745 | 48.9577 | -116.8432 | 19.1206 | 1869.0922 | 1.0007 | 1.0777 | 0.95178 | 5.0818 | 0.22839 | 4.1579 | 1.088 | 5.0901 | 1.2222 | 6.5401 | -116.8432 | 6.5401 | -116.8432 | 6.5401 | -116.8432 | 19.6204
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1627.0166 | 17.0792 | 12.5591 | 42.5623 | -115.0237 | 16.678 | 1627.0166 | 0.95328 | 1.0784 | 1.5025 | 5.3386 | 0.30852 | 5.0381 | 1.173 | 6.0097 | 1.0596 | 5.6931 | -115.0237 | 5.6931 | -115.0237 | 5.6931 | -115.0237 | 17.0792
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2542.4464 | 26.6888 | 13.3384 | 65.2124 | -112.3686 | 25.8171 | 2542.4464 | 0.84999 | 1.0601 | 1.2872 | 2.3278 | 0.41645 | 3.5114 | 0.92762 | 4.4683 | 0.66292 | 8.8963 | -112.3686 | 8.8963 | -112.3686 | 8.8963 | -112.3686 | 26.6888
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2542.4464 | 26.6888 | 13.3384 | 65.2124 | -112.3686 | 25.8171 | 2542.4464 | 0.84999 | 1.0601 | 1.2872 | 2.3278 | 0.41645 | 3.5114 | 0.92762 | 4.4683 | 0.66292 | 8.8963 | -112.3686 | 8.8963 | -112.3686 | 8.8963 | -112.3686 | 26.6888
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1484.8248 | 15.5866 | 10.6751 | 38.0929 | -109.8701 | 15.0828 | 1484.8248 | 0.79081 | 1.0573 | 2.3662 | 3.1045 | 0.7418 | 6.6187 | 1.3063 | 7.8985 | 0.46905 | 5.1955 | -109.8701 | 5.1955 | -109.8701 | 5.1955 | -109.8701 | 15.5866
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2035 | 1451.5096 | 15.2369 | 10.1722 | 36.1681 | -113.8625 | 14.7935 | 1451.5096 | 0.89125 | 1.0235 | 1.815 | 4.4335 | 0.91166 | 6.2818 | 1.4743 | 7.3682 | 0.70577 | 5.079 | -113.8625 | 5.079 | -113.8625 | 5.079 | -113.8625 | 15.2369
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2035 | 1451.5096 | 15.2369 | 10.1722 | 36.1681 | -113.8625 | 14.7935 | 1451.5096 | 0.89125 | 1.0235 | 1.815 | 4.4335 | 0.91166 | 6.2818 | 1.4743 | 7.3682 | 0.70577 | 5.079 | -113.8625 | 5.079 | -113.8625 | 5.079 | -113.8625 | 15.2369
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2918.2128 | 30.6333 | 19.1344 | 78.4463 | -117.5538 | 29.4501 | 2918.2128 | 0.95513 | 1.043 | 0.70434 | 2.6201 | 0.30059 | 2.7066 | 0.67747 | 3.632 | 0.96802 | 10.2111 | -117.5538 | 10.2111 | -117.5538 | 10.2111 | -117.5538 | 30.6333
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2918.2128 | 30.6333 | 19.1344 | 78.4463 | -117.5538 | 29.4501 | 2918.2128 | 0.95513 | 1.043 | 0.70434 | 2.6201 | 0.30059 | 2.7066 | 0.67747 | 3.632 | 0.96802 | 10.2111 | -117.5538 | 10.2111 | -117.5538 | 10.2111 | -117.5538 | 30.6333
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2770.4168 | 29.0818 | 18.3434 | 72.55 | -114.6159 | 28.0363 | 2770.4168 | 0.87851 | 1.005 | 0.81312 | 2.0892 | 0.4259 | 3.357 | 0.74462 | 4.2065 | 0.62234 | 9.6939 | -114.6159 | 9.6939 | -114.6159 | 9.6939 | -114.6159 | 29.0818
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2770.4168 | 29.0818 | 18.3434 | 72.55 | -114.6159 | 28.0363 | 2770.4168 | 0.87851 | 1.005 | 0.81312 | 2.0892 | 0.4259 | 3.357 | 0.74462 | 4.2065 | 0.62234 | 9.6939 | -114.6159 | 9.6939 | -114.6159 | 9.6939 | -114.6159 | 29.0818
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2035 | 2433.078 | 25.5407 | 21.425 | 64.1354 | -113.5048 | 24.8396 | 2433.078 | 0.7803 | 1.0309 | 1.256 | 1.6144 | 0.39918 | 4.3273 | 0.80676 | 5.0869 | 0.37307 | 8.5136 | -113.5048 | 8.5136 | -113.5048 | 8.5136 | -113.5048 | 25.5407
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2035 | 2433.078 | 25.5407 | 21.425 | 64.1354 | -113.5048 | 24.8396 | 2433.078 | 0.7803 | 1.0309 | 1.256 | 1.6144 | 0.39918 | 4.3273 | 0.80676 | 5.0869 | 0.37307 | 8.5136 | -113.5048 | 8.5136 | -113.5048 | 8.5136 | -113.5048 | 25.5407
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1350.2687 | 14.1741 | 7.2524 | 32.5737 | -101.5754 | 13.9082 | 1350.2687 | 0.79852 | 1.1747 | 4.4912 | 4.3944 | 1.0313 | 6.4688 | 1.5673 | 7.8972 | 0.67932 | 4.7247 | -101.5754 | 4.7247 | -101.5754 | 4.7247 | -101.5754 | 14.1741
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1291.2366 | 13.5545 | 19.0156 | 35.456 | -113.7985 | 13.1526 | 1291.2366 | 0.84427 | 1.0578 | 2.4782 | 4.9209 | 0.52244 | 7.5317 | 0.93263 | 8.8242 | 0.65336 | 4.5182 | -113.7985 | 4.5182 | -113.7985 | 4.5182 | -113.7985 | 13.5545
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1376.6394 | 14.451 | 14.3828 | 36.8033 | -113.3864 | 14.2087 | 1376.6394 | 0.84649 | 1.0706 | 2.4618 | 4.7815 | 0.46407 | 6.9269 | 0.79063 | 7.6335 | 0.69028 | 4.817 | -113.3864 | 4.817 | -113.3864 | 4.817 | -113.3864 | 14.451
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1495.667 | 15.7004 | 10.5174 | 38.4922 | -109.4727 | 15.1678 | 1495.667 | 0.78796 | 1.0404 | 2.1512 | 2.7835 | 0.78567 | 6.6715 | 1.4131 | 8.0431 | 0.41721 | 5.2335 | -109.4727 | 5.2335 | -109.4727 | 5.2335 | -109.4727 | 15.7004
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1495.667 | 15.7004 | 10.5174 | 38.4922 | -109.4727 | 15.1678 | 1495.667 | 0.78796 | 1.0404 | 2.1512 | 2.7835 | 0.78567 | 6.6715 | 1.4131 | 8.0431 | 0.41721 | 5.2335 | -109.4727 | 5.2335 | -109.4727 | 5.2335 | -109.4727 | 15.7004
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2346.457 | 24.6314 | 16.5261 | 62.3026 | -114.8029 | 24.185 | 2346.457 | 0.84903 | 1.0542 | 1.4511 | 2.5805 | 0.52738 | 4.0122 | 0.79538 | 4.4593 | 0.64315 | 8.2105 | -114.8029 | 8.2105 | -114.8029 | 8.2105 | -114.8029 | 24.6314
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2346.457 | 24.6314 | 16.5261 | 62.3026 | -114.8029 | 24.185 | 2346.457 | 0.84903 | 1.0542 | 1.4511 | 2.5805 | 0.52738 | 4.0122 | 0.79538 | 4.4593 | 0.64315 | 8.2105 | -114.8029 | 8.2105 | -114.8029 | 8.2105 | -114.8029 | 24.6314
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 682.302 | 7.1623 | 8.9147 | 16.316 | -117.3859 | 6.9993 | 682.302 | 1.0167 | 0.97825 | 1.9398 | 12.0562 | 2.7802 | 12.0795 | 3.931 | 13.743 | 0.99807 | 2.3874 | -117.3859 | 2.3874 | -117.3859 | 2.3874 | -117.3859 | 7.1623
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 682.302 | 7.1623 | 8.9147 | 16.316 | -117.3859 | 6.9993 | 682.302 | 1.0167 | 0.97825 | 1.9398 | 12.0562 | 2.7802 | 12.0795 | 3.931 | 13.743 | 0.99807 | 2.3874 | -117.3859 | 2.3874 | -117.3859 | 2.3874 | -117.3859 | 7.1623
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2035 | 1976.8135 | 20.7512 | 17.7637 | 53.7729 | -108.3409 | 20.4306 | 1976.8135 | 0.85937 | 1.1668 | 2.571 | 3.9113 | 0.28133 | 4.259 | 0.54768 | 5.144 | 0.91836 | 6.9171 | -108.3409 | 6.9171 | -108.3409 | 6.9171 | -108.3409 | 20.7512
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2035 | 1976.8135 | 20.7512 | 17.7637 | 53.7729 | -108.3409 | 20.4306 | 1976.8135 | 0.85937 | 1.1668 | 2.571 | 3.9113 | 0.28133 | 4.259 | 0.54768 | 5.144 | 0.91836 | 6.9171 | -108.3409 | 6.9171 | -108.3409 | 6.9171 | -108.3409 | 20.7512
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2035 | 2566.2684 | 26.9388 | 22.1993 | 70.1973 | -117.1771 | 26.3568 | 2566.2684 | 0.94155 | 1.0293 | 0.69132 | 3.1494 | 0.21738 | 3.5154 | 0.3777 | 3.9646 | 0.89589 | 8.9796 | -117.1771 | 8.9796 | -117.1771 | 8.9796 | -117.1771 | 26.9388
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2035 | 2566.2684 | 26.9388 | 22.1993 | 70.1973 | -117.1771 | 26.3568 | 2566.2684 | 0.94155 | 1.0293 | 0.69132 | 3.1494 | 0.21738 | 3.5154 | 0.3777 | 3.9646 | 0.89589 | 8.9796 | -117.1771 | 8.9796 | -117.1771 | 8.9796 | -117.1771 | 26.9388
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2035 | 2566.2684 | 26.9388 | 22.1993 | 70.1973 | -117.1771 | 26.3568 | 2566.2684 | 0.94155 | 1.0293 | 0.69132 | 3.1494 | 0.21738 | 3.5154 | 0.3777 | 3.9646 | 0.89589 | 8.9796 | -117.1771 | 8.9796 | -117.1771 | 8.9796 | -117.1771 | 26.9388
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2035 | 2566.2684 | 26.9388 | 22.1993 | 70.1973 | -117.1771 | 26.3568 | 2566.2684 | 0.94155 | 1.0293 | 0.69132 | 3.1494 | 0.21738 | 3.5154 | 0.3777 | 3.9646 | 0.89589 | 8.9796 | -117.1771 | 8.9796 | -117.1771 | 8.9796 | -117.1771 | 26.9388
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1452.6279 | 15.2486 | 10.0881 | 37.2304 | -109.607 | 14.7048 | 1452.6279 | 0.78776 | 1.0313 | 2.1088 | 2.7358 | 0.82229 | 6.9602 | 1.4101 | 8.29 | 0.39307 | 5.0829 | -109.607 | 5.0829 | -109.607 | 5.0829 | -109.607 | 15.2486
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 1452.6279 | 15.2486 | 10.0881 | 37.2304 | -109.607 | 14.7048 | 1452.6279 | 0.78776 | 1.0313 | 2.1088 | 2.7358 | 0.82229 | 6.9602 | 1.4101 | 8.29 | 0.39307 | 5.0829 | -109.607 | 5.0829 | -109.607 | 5.0829 | -109.607 | 15.2486
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 1779.6617 | 18.6816 | 8.4303 | 44.2287 | -115.1562 | 18.1742 | 1779.6617 | 0.92474 | 1.0209 | 1.3092 | 3.9503 | 0.72673 | 4.8896 | 1.2228 | 5.8464 | 0.8079 | 6.2272 | -115.1562 | 6.2272 | -115.1562 | 6.2272 | -115.1562 | 18.6816
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2035 | 2538.4655 | 26.647 | 17.6937 | 68.6839 | -111.5803 | 25.8372 | 2538.4655 | 0.80783 | 1.0526 | 1.1895 | 1.9252 | 0.25035 | 3.664 | 0.62779 | 4.8166 | 0.52545 | 8.8823 | -111.5803 | 8.8823 | -111.5803 | 8.8823 | -111.5803 | 26.647
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2035 | 2538.4655 | 26.647 | 17.6937 | 68.6839 | -111.5803 | 25.8372 | 2538.4655 | 0.80783 | 1.0526 | 1.1895 | 1.9252 | 0.25035 | 3.664 | 0.62779 | 4.8166 | 0.52545 | 8.8823 | -111.5803 | 8.8823 | -111.5803 | 8.8823 | -111.5803 | 26.647
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 2598.2275 | 27.2743 | 27.03 | 72.3155 | -109.7278 | 26.7412 | 2598.2275 | 0.95538 | 1.1984 | 1.792 | 3.6948 | 0.12438 | 2.7687 | 0.38674 | 3.7013 | 1.3345 | 9.0914 | -109.7278 | 9.0914 | -109.7278 | 9.0914 | -109.7278 | 27.2743
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2035 | 2598.2275 | 27.2743 | 27.03 | 72.3155 | -109.7278 | 26.7412 | 2598.2275 | 0.95538 | 1.1984 | 1.792 | 3.6948 | 0.12438 | 2.7687 | 0.38674 | 3.7013 | 1.3345 | 9.0914 | -109.7278 | 9.0914 | -109.7278 | 9.0914 | -109.7278 | 27.2743
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2035 | 2598.2275 | 27.2743 | 27.03 | 72.3155 | -109.7278 | 26.7412 | 2598.2275 | 0.95538 | 1.1984 | 1.792 | 3.6948 | 0.12438 | 2.7687 | 0.38674 | 3.7013 | 1.3345 | 9.0914 | -109.7278 | 9.0914 | -109.7278 | 9.0914 | -109.7278 | 27.2743
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2598.2275 | 27.2743 | 27.03 | 72.3155 | -109.7278 | 26.7412 | 2598.2275 | 0.95538 | 1.1984 | 1.792 | 3.6948 | 0.12438 | 2.7687 | 0.38674 | 3.7013 | 1.3345 | 9.0914 | -109.7278 | 9.0914 | -109.7278 | 9.0914 | -109.7278 | 27.2743
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1275.9248 | 13.3937 | 12.0738 | 33.1849 | -115.1213 | 12.755 | 1275.9248 | 0.91273 | 0.92193 | 0.3464 | 3.7985 | 0.53382 | 7.5309 | 1.6608 | 10.199 | 0.50439 | 4.4646 | -115.1213 | 4.4646 | -115.1213 | 4.4646 | -115.1213 | 13.3937
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1275.9248 | 13.3937 | 12.0738 | 33.1849 | -115.1213 | 12.755 | 1275.9248 | 0.91273 | 0.92193 | 0.3464 | 3.7985 | 0.53382 | 7.5309 | 1.6608 | 10.199 | 0.50439 | 4.4646 | -115.1213 | 4.4646 | -115.1213 | 4.4646 | -115.1213 | 13.3937
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 885.2941 | 9.2932 | 15.1954 | 23.9024 | -105.7362 | 9.1511 | 885.2941 | 0.74347 | 1.1726 | 6.3687 | 6.131 | 0.57656 | 10.7684 | 1.0768 | 12.7681 | 0.56935 | 3.0977 | -105.7362 | 3.0977 | -105.7362 | 3.0977 | -105.7362 | 9.2932
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 885.2941 | 9.2932 | 15.1954 | 23.9024 | -105.7362 | 9.1511 | 885.2941 | 0.74347 | 1.1726 | 6.3687 | 6.131 | 0.57656 | 10.7684 | 1.0768 | 12.7681 | 0.56935 | 3.0977 | -105.7362 | 3.0977 | -105.7362 | 3.0977 | -105.7362 | 9.2932
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1601.4369 | 16.8107 | 17.3395 | 42.747 | -118.1901 | 16.6238 | 1601.4369 | 0.97399 | 1.0862 | 1.7061 | 5.8187 | 0.48669 | 5.0921 | 0.85844 | 5.5234 | 1.1427 | 5.6036 | -118.1901 | 5.6036 | -118.1901 | 5.6036 | -118.1901 | 16.8107
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1601.4369 | 16.8107 | 17.3395 | 42.747 | -118.1901 | 16.6238 | 1601.4369 | 0.97399 | 1.0862 | 1.7061 | 5.8187 | 0.48669 | 5.0921 | 0.85844 | 5.5234 | 1.1427 | 5.6036 | -118.1901 | 5.6036 | -118.1901 | 5.6036 | -118.1901 | 16.8107
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2035 | 1194.5835 | 12.5399 | 9.3745 | 30.337 | -113.0871 | 12.2931 | 1194.5835 | 0.89036 | 1.0172 | 1.9395 | 5.6899 | 0.75153 | 8.1654 | 1.7274 | 9.2401 | 0.69683 | 4.18 | -113.0871 | 4.18 | -113.0871 | 4.18 | -113.0871 | 12.5399
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2035 | 1194.5835 | 12.5399 | 9.3745 | 30.337 | -113.0871 | 12.2931 | 1194.5835 | 0.89036 | 1.0172 | 1.9395 | 5.6899 | 0.75153 | 8.1654 | 1.7274 | 9.2401 | 0.69683 | 4.18 | -113.0871 | 4.18 | -113.0871 | 4.18 | -113.0871 | 12.5399
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2035 | 2634.6337 | 27.6565 | 13.3267 | 68.6173 | -110.8849 | 26.9183 | 2634.6337 | 0.86136 | 1.1104 | 1.5628 | 2.638 | 0.33869 | 3.2649 | 0.78702 | 4.0289 | 0.80798 | 9.2188 | -110.8849 | 9.2188 | -110.8849 | 9.2188 | -110.8849 | 27.6565
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2035 | 2634.6337 | 27.6565 | 13.3267 | 68.6173 | -110.8849 | 26.9183 | 2634.6337 | 0.86136 | 1.1104 | 1.5628 | 2.638 | 0.33869 | 3.2649 | 0.78702 | 4.0289 | 0.80798 | 9.2188 | -110.8849 | 9.2188 | -110.8849 | 9.2188 | -110.8849 | 27.6565
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2404.2679 | 25.2383 | 18.1107 | 65.0017 | -113.2051 | 24.7185 | 2404.2679 | 0.77008 | 1.0671 | 1.5144 | 1.8488 | 0.3155 | 4.2307 | 0.61172 | 4.9585 | 0.437 | 8.4128 | -113.2051 | 8.4128 | -113.2051 | 8.4128 | -113.2051 | 25.2383
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2404.2679 | 25.2383 | 18.1107 | 65.0017 | -113.2051 | 24.7185 | 2404.2679 | 0.77008 | 1.0671 | 1.5144 | 1.8488 | 0.3155 | 4.2307 | 0.61172 | 4.9585 | 0.437 | 8.4128 | -113.2051 | 8.4128 | -113.2051 | 8.4128 | -113.2051 | 25.2383
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1833.9194 | 19.2512 | 10.0676 | 46.7337 | -110.9409 | 18.8005 | 1833.9194 | 0.91296 | 1.1262 | 2.2337 | 4.433 | 0.46896 | 4.3822 | 1.0489 | 5.3589 | 1.0116 | 6.4171 | -110.9409 | 6.4171 | -110.9409 | 6.4171 | -110.9409 | 19.2512
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3262.3726 | 34.246 | 20.9223 | 86.9598 | -111.9076 | 33.2565 | 3262.3726 | 0.9124 | 1.1305 | 1.2526 | 2.4283 | 0.26012 | 2.3878 | 0.60313 | 3.1626 | 1.017 | 11.4153 | -111.9076 | 11.4153 | -111.9076 | 11.4153 | -111.9076 | 34.246
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2035 | 1681.3256 | 17.6493 | 44.7796 | 48.2699 | -131.8014 | 17.0843 | 1681.3256 | 0.96129 | 0.90461 | 0.096432 | 3.3389 | 0.78947 | 5.4775 | 0.36417 | 6.8665 | 0.60957 | 5.8831 | -131.8014 | 5.8831 | -131.8014 | 5.8831 | -131.8014 | 17.6493
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2035 | 1681.3256 | 17.6493 | 44.7796 | 48.2699 | -131.8014 | 17.0843 | 1681.3256 | 0.96129 | 0.90461 | 0.096432 | 3.3389 | 0.78947 | 5.4775 | 0.36417 | 6.8665 | 0.60957 | 5.8831 | -131.8014 | 5.8831 | -131.8014 | 5.8831 | -131.8014 | 17.6493
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2035 | 1681.3256 | 17.6493 | 44.7796 | 48.2699 | -131.8014 | 17.0843 | 1681.3256 | 0.96129 | 0.90461 | 0.096432 | 3.3389 | 0.78947 | 5.4775 | 0.36417 | 6.8665 | 0.60957 | 5.8831 | -131.8014 | 5.8831 | -131.8014 | 5.8831 | -131.8014 | 17.6493
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3262.3726 | 34.246 | 20.9223 | 86.9598 | -111.9076 | 33.2565 | 3262.3726 | 0.9124 | 1.1305 | 1.2526 | 2.4283 | 0.26012 | 2.3878 | 0.60313 | 3.1626 | 1.017 | 11.4153 | -111.9076 | 11.4153 | -111.9076 | 11.4153 | -111.9076 | 34.246
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2035 | 3262.3726 | 34.246 | 20.9223 | 86.9598 | -111.9076 | 33.2565 | 3262.3726 | 0.9124 | 1.1305 | 1.2526 | 2.4283 | 0.26012 | 2.3878 | 0.60313 | 3.1626 | 1.017 | 11.4153 | -111.9076 | 11.4153 | -111.9076 | 11.4153 | -111.9076 | 34.246
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3436.3596 | 36.0724 | 16.3286 | 91.4946 | -117.0152 | 34.5485 | 3436.3596 | 0.93449 | 0.97502 | 0.28484 | 1.8214 | 0.19914 | 2.5078 | 0.70407 | 3.4621 | 0.72628 | 12.0241 | -117.0152 | 12.0241 | -117.0152 | 12.0241 | -117.0152 | 36.0724
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3436.3596 | 36.0724 | 16.3286 | 91.4946 | -117.0152 | 34.5485 | 3436.3596 | 0.93449 | 0.97502 | 0.28484 | 1.8214 | 0.19914 | 2.5078 | 0.70407 | 3.4621 | 0.72628 | 12.0241 | -117.0152 | 12.0241 | -117.0152 | 12.0241 | -117.0152 | 36.0724
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1916.531 | 20.1184 | 18.8927 | 51.3422 | -119.449 | 19.845 | 1916.531 | 0.94531 | 1.0146 | 0.97054 | 4.0128 | 0.5339 | 4.6488 | 0.78817 | 5.0868 | 0.8632 | 6.7061 | -119.449 | 6.7061 | -119.449 | 6.7061 | -119.449 | 20.1184
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 1916.531 | 20.1184 | 18.8927 | 51.3422 | -119.449 | 19.845 | 1916.531 | 0.94531 | 1.0146 | 0.97054 | 4.0128 | 0.5339 | 4.6488 | 0.78817 | 5.0868 | 0.8632 | 6.7061 | -119.449 | 6.7061 | -119.449 | 6.7061 | -119.449 | 20.1184
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2035 | 2538.8898 | 26.6514 | 19.0273 | 67.6391 | -113.32 | 25.677 | 2538.8898 | 0.88207 | 1.1187 | 1.5969 | 2.828 | 0.35056 | 3.1779 | 0.7194 | 4.1284 | 0.88989 | 8.8838 | -113.32 | 8.8838 | -113.32 | 8.8838 | -113.32 | 26.6514
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2035 | 2538.8898 | 26.6514 | 19.0273 | 67.6391 | -113.32 | 25.677 | 2538.8898 | 0.88207 | 1.1187 | 1.5969 | 2.828 | 0.35056 | 3.1779 | 0.7194 | 4.1284 | 0.88989 | 8.8838 | -113.32 | 8.8838 | -113.32 | 8.8838 | -113.32 | 26.6514
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 1709.304 | 17.943 | 14.4804 | 45.6622 | -108.9182 | 17.5742 | 1709.304 | 0.84223 | 1.1026 | 2.2406 | 3.8137 | 0.36945 | 5.1331 | 0.75941 | 6.4288 | 0.74297 | 5.981 | -108.9182 | 5.981 | -108.9182 | 5.981 | -108.9182 | 17.943
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2035 | 1709.304 | 17.943 | 14.4804 | 45.6622 | -108.9182 | 17.5742 | 1709.304 | 0.84223 | 1.1026 | 2.2406 | 3.8137 | 0.36945 | 5.1331 | 0.75941 | 6.4288 | 0.74297 | 5.981 | -108.9182 | 5.981 | -108.9182 | 5.981 | -108.9182 | 17.943
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1700.0513 | 17.8459 | 13.4585 | 44.4742 | -112.4305 | 17.3179 | 1700.0513 | 0.82671 | 1.0686 | 2.0572 | 3.378 | 0.52386 | 5.4996 | 1.0849 | 6.6441 | 0.61423 | 5.9486 | -112.4305 | 5.9486 | -112.4305 | 5.9486 | -112.4305 | 17.8459
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1700.0513 | 17.8459 | 13.4585 | 44.4742 | -112.4305 | 17.3179 | 1700.0513 | 0.82671 | 1.0686 | 2.0572 | 3.378 | 0.52386 | 5.4996 | 1.0849 | 6.6441 | 0.61423 | 5.9486 | -112.4305 | 5.9486 | -112.4305 | 5.9486 | -112.4305 | 17.8459
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1424.6491 | 14.9549 | 21.5892 | 39.4129 | -116.7591 | 14.5529 | 1424.6491 | 0.95142 | 1.0516 | 1.4689 | 5.9805 | 0.41343 | 6.0738 | 0.71638 | 7.1776 | 0.98464 | 4.985 | -116.7591 | 4.985 | -116.7591 | 4.985 | -116.7591 | 14.9549
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2921.1523 | 30.6641 | 16.8952 | 78.1298 | -115.9092 | 29.4673 | 2921.1523 | 0.91557 | 1.0586 | 0.92175 | 2.4317 | 0.31324 | 2.7814 | 0.68301 | 3.7035 | 0.87428 | 10.2214 | -115.9092 | 10.2214 | -115.9092 | 10.2214 | -115.9092 | 30.6641
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2921.1523 | 30.6641 | 16.8952 | 78.1298 | -115.9092 | 29.4673 | 2921.1523 | 0.91557 | 1.0586 | 0.92175 | 2.4317 | 0.31324 | 2.7814 | 0.68301 | 3.7035 | 0.87428 | 10.2214 | -115.9092 | 10.2214 | -115.9092 | 10.2214 | -115.9092 | 30.6641
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1183.8125 | 12.4268 | 7.2919 | 27.3039 | -105.9923 | 11.994 | 1183.8125 | 0.85376 | 1.0656 | 3.2185 | 5.1014 | 1.3637 | 7.6232 | 2.5014 | 9.4375 | 0.66919 | 4.1423 | -105.9923 | 4.1423 | -105.9923 | 4.1423 | -105.9923 | 12.4268
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1183.8125 | 12.4268 | 7.2919 | 27.3039 | -105.9923 | 11.994 | 1183.8125 | 0.85376 | 1.0656 | 3.2185 | 5.1014 | 1.3637 | 7.6232 | 2.5014 | 9.4375 | 0.66919 | 4.1423 | -105.9923 | 4.1423 | -105.9923 | 4.1423 | -105.9923 | 12.4268
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 856.5933 | 6.3951 | 11.8166 | 16.0839 | -115.4475 | 6.18 | 856.5933 | 0.87029 | 0.95938 | 2.6552 | 10.7267 | 1.0091 | 22.3339 | 3.3425 | 30.5819 | 0.48029 | 2.1317 | -115.4475 | 2.1317 | -115.4475 | 2.1317 | -115.4475 | 6.3951
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1205.7218 | 9.0016 | 58.3312 | 24.5861 | -117.7275 | 8.8364 | 1205.7218 | 0.88343 | 1.026 | 2.9686 | 10.6834 | 0.087942 | 14.9725 | 0.58104 | 18.6724 | 0.71354 | 3.0005 | -117.7275 | 3.0005 | -117.7275 | 3.0005 | -117.7275 | 9.0016
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 819.1926 | 6.1159 | 13.5093 | 15.5983 | -114.6459 | 5.9042 | 819.1926 | 0.86054 | 0.94387 | 2.2968 | 9.5548 | 0.74051 | 23.9128 | 2.8383 | 33.4292 | 0.39957 | 2.0386 | -114.6459 | 2.0386 | -114.6459 | 2.0386 | -114.6459 | 6.1159
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 2628.2787 | 19.622 | 27.7981 | 52.3738 | -115.6646 | 19.1044 | 2628.2787 | 0.89003 | 1.0514 | 1.7147 | 5.3293 | 0.14853 | 6.6982 | 0.82704 | 9.3215 | 0.79562 | 6.5407 | -115.6646 | 6.5407 | -115.6646 | 6.5407 | -115.6646 | 19.622
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 2628.2787 | 19.622 | 27.7981 | 52.3738 | -115.6646 | 19.1044 | 2628.2787 | 0.89003 | 1.0514 | 1.7147 | 5.3293 | 0.14853 | 6.6982 | 0.82704 | 9.3215 | 0.79562 | 6.5407 | -115.6646 | 6.5407 | -115.6646 | 6.5407 | -115.6646 | 19.622
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2035 | 2628.2787 | 19.622 | 27.7981 | 52.3738 | -115.6646 | 19.1044 | 2628.2787 | 0.89003 | 1.0514 | 1.7147 | 5.3293 | 0.14853 | 6.6982 | 0.82704 | 9.3215 | 0.79562 | 6.5407 | -115.6646 | 6.5407 | -115.6646 | 6.5407 | -115.6646 | 19.622
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2035 | 2628.2787 | 19.622 | 27.7981 | 52.3738 | -115.6646 | 19.1044 | 2628.2787 | 0.89003 | 1.0514 | 1.7147 | 5.3293 | 0.14853 | 6.6982 | 0.82704 | 9.3215 | 0.79562 | 6.5407 | -115.6646 | 6.5407 | -115.6646 | 6.5407 | -115.6646 | 19.622
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1411.4387 | 10.5374 | 29.3268 | 28.2457 | -117.0477 | 10.3459 | 1411.4387 | 0.94847 | 1.1097 | 3.8607 | 12.5839 | 0.2828 | 11.1423 | 1.0804 | 13.7522 | 1.1294 | 3.5125 | -117.0477 | 3.5125 | -117.0477 | 3.5125 | -117.0477 | 10.5374
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 2231.6143 | 16.6606 | 21.504 | 43.8795 | -115.1251 | 16.1496 | 2231.6143 | 0.85339 | 1.0145 | 1.7562 | 4.943 | 0.18256 | 8.4437 | 1.0292 | 11.9645 | 0.5854 | 5.5535 | -115.1251 | 5.5535 | -115.1251 | 5.5535 | -115.1251 | 16.6606
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2035 | 2231.6143 | 16.6606 | 21.504 | 43.8795 | -115.1251 | 16.1496 | 2231.6143 | 0.85339 | 1.0145 | 1.7562 | 4.943 | 0.18256 | 8.4437 | 1.0292 | 11.9645 | 0.5854 | 5.5535 | -115.1251 | 5.5535 | -115.1251 | 5.5535 | -115.1251 | 16.6606
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2035 | 2231.6143 | 16.6606 | 21.504 | 43.8795 | -115.1251 | 16.1496 | 2231.6143 | 0.85339 | 1.0145 | 1.7562 | 4.943 | 0.18256 | 8.4437 | 1.0292 | 11.9645 | 0.5854 | 5.5535 | -115.1251 | 5.5535 | -115.1251 | 5.5535 | -115.1251 | 16.6606
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2035 | 2231.6143 | 16.6606 | 21.504 | 43.8795 | -115.1251 | 16.1496 | 2231.6143 | 0.85339 | 1.0145 | 1.7562 | 4.943 | 0.18256 | 8.4437 | 1.0292 | 11.9645 | 0.5854 | 5.5535 | -115.1251 | 5.5535 | -115.1251 | 5.5535 | -115.1251 | 16.6606
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3455.6637 | 14.9635 | 20.8171 | 39.3184 | -121.6637 | 14.7431 | 3455.6637 | 1.1211 | 1.1547 | 3.5793 | 21.5021 | 1.1914 | 11.1903 | 1.7018 | 14.4925 | 1.9215 | 4.9878 | -121.6637 | 4.9878 | -121.6637 | 4.9878 | -121.6637 | 14.9635
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3455.6637 | 14.9635 | 20.8171 | 39.3184 | -121.6637 | 14.7431 | 3455.6637 | 1.1211 | 1.1547 | 3.5793 | 21.5021 | 1.1914 | 11.1903 | 1.7018 | 14.4925 | 1.9215 | 4.9878 | -121.6637 | 4.9878 | -121.6637 | 4.9878 | -121.6637 | 14.9635
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 6145.6837 | 26.6116 | 19.1297 | 69.1166 | -117.123 | 25.9572 | 6145.6837 | 1.0542 | 1.1001 | 1.8616 | 9.8849 | 0.72979 | 6.7099 | 1.4619 | 10.2107 | 1.4732 | 8.8705 | -117.123 | 8.8705 | -117.123 | 8.8705 | -117.123 | 26.6116
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 6145.6837 | 26.6116 | 19.1297 | 69.1166 | -117.123 | 25.9572 | 6145.6837 | 1.0542 | 1.1001 | 1.8616 | 9.8849 | 0.72979 | 6.7099 | 1.4619 | 10.2107 | 1.4732 | 8.8705 | -117.123 | 8.8705 | -117.123 | 8.8705 | -117.123 | 26.6116
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4897.7766 | 21.208 | 16.5099 | 54.5355 | -120.7037 | 20.2881 | 4897.7766 | 0.94498 | 0.9407 | 0.72894 | 6.8255 | 1.1878 | 10.3107 | 2.9859 | 15.9895 | 0.66198 | 7.0693 | -120.7037 | 7.0693 | -120.7037 | 7.0693 | -120.7037 | 21.208
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 4897.7766 | 21.208 | 16.5099 | 54.5355 | -120.7037 | 20.2881 | 4897.7766 | 0.94498 | 0.9407 | 0.72894 | 6.8255 | 1.1878 | 10.3107 | 2.9859 | 15.9895 | 0.66198 | 7.0693 | -120.7037 | 7.0693 | -120.7037 | 7.0693 | -120.7037 | 21.208
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4440.3774 | 19.2274 | 20.8113 | 49.7673 | -120.4039 | 18.5343 | 4440.3774 | 0.95463 | 0.9486 | 0.98144 | 8.8978 | 1.5174 | 12.4531 | 2.1161 | 15.7157 | 0.71451 | 6.4091 | -120.4039 | 6.4091 | -120.4039 | 6.4091 | -120.4039 | 19.2274
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 4440.3774 | 19.2274 | 20.8113 | 49.7673 | -120.4039 | 18.5343 | 4440.3774 | 0.95463 | 0.9486 | 0.98144 | 8.8978 | 1.5174 | 12.4531 | 2.1161 | 15.7157 | 0.71451 | 6.4091 | -120.4039 | 6.4091 | -120.4039 | 6.4091 | -120.4039 | 19.2274
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 3348.9754 | 14.5015 | 20.2535 | 37.4607 | -120.6789 | 14.0777 | 3348.9754 | 0.97666 | 0.97932 | 1.4626 | 13.9221 | 1.607 | 16.0264 | 2.3928 | 19.3194 | 0.8687 | 4.8338 | -120.6789 | 4.8338 | -120.6789 | 4.8338 | -120.6789 | 14.5015
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4727.2744 | 20.4697 | 16.7641 | 52.8891 | -115.4117 | 19.8655 | 4727.2744 | 0.97552 | 1.082 | 2.7559 | 10.8663 | 0.64786 | 9.5033 | 2.2857 | 14.3862 | 1.1434 | 6.8232 | -115.4117 | 6.8232 | -115.4117 | 6.8232 | -115.4117 | 20.4697
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 4727.2744 | 20.4697 | 16.7641 | 52.8891 | -115.4117 | 19.8655 | 4727.2744 | 0.97552 | 1.082 | 2.7559 | 10.8663 | 0.64786 | 9.5033 | 2.2857 | 14.3862 | 1.1434 | 6.8232 | -115.4117 | 6.8232 | -115.4117 | 6.8232 | -115.4117 | 20.4697
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 7876.2309 | 34.1051 | 17.1822 | 87.8139 | -117.8965 | 33.5391 | 7876.2309 | 1.1311 | 1.1644 | 1.7382 | 9.827 | 0.57394 | 4.9164 | 0.76198 | 6.0896 | 1.9988 | 11.3684 | -117.8965 | 11.3684 | -117.8965 | 11.3684 | -117.8965 | 34.1051
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 7876.2309 | 34.1051 | 17.1822 | 87.8139 | -117.8965 | 33.5391 | 7876.2309 | 1.1311 | 1.1644 | 1.7382 | 9.827 | 0.57394 | 4.9164 | 0.76198 | 6.0896 | 1.9988 | 11.3684 | -117.8965 | 11.3684 | -117.8965 | 11.3684 | -117.8965 | 34.1051
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2035 | 7876.2309 | 34.1051 | 17.1822 | 87.8139 | -117.8965 | 33.5391 | 7876.2309 | 1.1311 | 1.1644 | 1.7382 | 9.827 | 0.57394 | 4.9164 | 0.76198 | 6.0896 | 1.9988 | 11.3684 | -117.8965 | 11.3684 | -117.8965 | 11.3684 | -117.8965 | 34.1051
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2035 | 7876.2309 | 34.1051 | 17.1822 | 87.8139 | -117.8965 | 33.5391 | 7876.2309 | 1.1311 | 1.1644 | 1.7382 | 9.827 | 0.57394 | 4.9164 | 0.76198 | 6.0896 | 1.9988 | 11.3684 | -117.8965 | 11.3684 | -117.8965 | 11.3684 | -117.8965 | 34.1051
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3818.5394 | 16.5348 | 15.6895 | 42.1399 | -117.8716 | 16.1538 | 3818.5394 | 1.0161 | 1.0914 | 3.7172 | 15.86 | 1.2568 | 12.1418 | 2.2519 | 14.8916 | 1.3062 | 5.5116 | -117.8716 | 5.5116 | -117.8716 | 5.5116 | -117.8716 | 16.5348
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3818.5394 | 16.5348 | 15.6895 | 42.1399 | -117.8716 | 16.1538 | 3818.5394 | 1.0161 | 1.0914 | 3.7172 | 15.86 | 1.2568 | 12.1418 | 2.2519 | 14.8916 | 1.3062 | 5.5116 | -117.8716 | 5.5116 | -117.8716 | 5.5116 | -117.8716 | 16.5348
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 6736.4123 | 29.1695 | 17.8156 | 75.2681 | -118.9957 | 28.2475 | 6736.4123 | 0.99354 | 1.0127 | 1.1753 | 7.3672 | 0.91325 | 7.2645 | 1.4605 | 9.7006 | 1.0141 | 9.7232 | -118.9957 | 9.7232 | -118.9957 | 9.7232 | -118.9957 | 29.1695
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 6736.4123 | 29.1695 | 17.8156 | 75.2681 | -118.9957 | 28.2475 | 6736.4123 | 0.99354 | 1.0127 | 1.1753 | 7.3672 | 0.91325 | 7.2645 | 1.4605 | 9.7006 | 1.0141 | 9.7232 | -118.9957 | 9.7232 | -118.9957 | 9.7232 | -118.9957 | 29.1695
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3169.718 | 13.7253 | 13.9961 | 35.1859 | -118.6708 | 13.4128 | 3169.718 | 1.0144 | 1.0739 | 3.3339 | 18.412 | 1.1538 | 14.6515 | 2.9708 | 18.6524 | 1.2567 | 4.5751 | -118.6708 | 4.5751 | -118.6708 | 4.5751 | -118.6708 | 13.7253
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3169.718 | 13.7253 | 13.9961 | 35.1859 | -118.6708 | 13.4128 | 3169.718 | 1.0144 | 1.0739 | 3.3339 | 18.412 | 1.1538 | 14.6515 | 2.9708 | 18.6524 | 1.2567 | 4.5751 | -118.6708 | 4.5751 | -118.6708 | 4.5751 | -118.6708 | 13.7253
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 2955.0883 | 12.7959 | 14.4649 | 32.7697 | -120.4109 | 12.4758 | 2955.0883 | 0.9729 | 0.98843 | 1.287 | 15.5924 | 0.96797 | 17.6521 | 3.8674 | 22.4409 | 0.88332 | 4.2653 | -120.4109 | 4.2653 | -120.4109 | 4.2653 | -120.4109 | 12.7959
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4434.851 | 19.2035 | 15.878 | 49.1973 | -121.0475 | 18.3694 | 4434.851 | 0.93758 | 0.91981 | 0.57213 | 6.8391 | 1.4265 | 11.8271 | 3.3073 | 17.9184 | 0.57826 | 6.4012 | -121.0475 | 6.4012 | -121.0475 | 6.4012 | -121.0475 | 19.2035
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 4434.851 | 19.2035 | 15.878 | 49.1973 | -121.0475 | 18.3694 | 4434.851 | 0.93758 | 0.91981 | 0.57213 | 6.8391 | 1.4265 | 11.8271 | 3.3073 | 17.9184 | 0.57826 | 6.4012 | -121.0475 | 6.4012 | -121.0475 | 6.4012 | -121.0475 | 19.2035
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3663.2157 | 15.8622 | 18.7209 | 40.9109 | -119.1326 | 15.444 | 3663.2157 | 1.0044 | 1.054 | 2.8732 | 15.3561 | 1.3338 | 13.1894 | 2.2606 | 16.2509 | 1.1643 | 5.2874 | -119.1326 | 5.2874 | -119.1326 | 5.2874 | -119.1326 | 15.8622
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3663.2157 | 15.8622 | 18.7209 | 40.9109 | -119.1326 | 15.444 | 3663.2157 | 1.0044 | 1.054 | 2.8732 | 15.3561 | 1.3338 | 13.1894 | 2.2606 | 16.2509 | 1.1643 | 5.2874 | -119.1326 | 5.2874 | -119.1326 | 5.2874 | -119.1326 | 15.8622
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2035 | 7273.6845 | 31.496 | 18.9478 | 81.7086 | -120.183 | 30.8004 | 7273.6845 | 1.1051 | 1.1056 | 1.6702 | 9.0188 | 0.98345 | 5.339 | 1.1352 | 8.0494 | 1.6892 | 10.4987 | -120.183 | 10.4987 | -120.183 | 10.4987 | -120.183 | 31.496
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 7273.6845 | 31.496 | 18.9478 | 81.7086 | -120.183 | 30.8004 | 7273.6845 | 1.1051 | 1.1056 | 1.6702 | 9.0188 | 0.98345 | 5.339 | 1.1352 | 8.0494 | 1.6892 | 10.4987 | -120.183 | 10.4987 | -120.183 | 10.4987 | -120.183 | 31.496
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2035 | 7273.6845 | 31.496 | 18.9478 | 81.7086 | -120.183 | 30.8004 | 7273.6845 | 1.1051 | 1.1056 | 1.6702 | 9.0188 | 0.98345 | 5.339 | 1.1352 | 8.0494 | 1.6892 | 10.4987 | -120.183 | 10.4987 | -120.183 | 10.4987 | -120.183 | 31.496
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2035 | 7273.6845 | 31.496 | 18.9478 | 81.7086 | -120.183 | 30.8004 | 7273.6845 | 1.1051 | 1.1056 | 1.6702 | 9.0188 | 0.98345 | 5.339 | 1.1352 | 8.0494 | 1.6892 | 10.4987 | -120.183 | 10.4987 | -120.183 | 10.4987 | -120.183 | 31.496
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4955.4388 | 21.4577 | 17.6586 | 55.5947 | -114.9861 | 20.9093 | 4955.4388 | 1.042 | 1.1383 | 3.0838 | 12.5403 | 0.63324 | 8.1555 | 1.8631 | 12.4167 | 1.5377 | 7.1526 | -114.9861 | 7.1526 | -114.9861 | 7.1526 | -114.9861 | 21.4577
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 5295.2344 | 22.929 | 17.373 | 59.2151 | -119.4735 | 22.3293 | 5295.2344 | 1.0047 | 1.0252 | 1.5168 | 10.0663 | 1.0666 | 9.272 | 1.4929 | 11.6987 | 1.0857 | 7.643 | -119.4735 | 7.643 | -119.4735 | 7.643 | -119.4735 | 22.929
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 5387.9711 | 23.3306 | 18.9238 | 60.5887 | -121.8548 | 22.549 | 5387.9711 | 1.0229 | 1.0008 | 1.0385 | 8.8971 | 1.2834 | 8.2596 | 2.1818 | 12.9584 | 1.0772 | 7.7769 | -121.8548 | 7.7769 | -121.8548 | 7.7769 | -121.8548 | 23.3306
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 5387.9711 | 23.3306 | 18.9238 | 60.5887 | -121.8548 | 22.549 | 5387.9711 | 1.0229 | 1.0008 | 1.0385 | 8.8971 | 1.2834 | 8.2596 | 2.1818 | 12.9584 | 1.0772 | 7.7769 | -121.8548 | 7.7769 | -121.8548 | 7.7769 | -121.8548 | 23.3306
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3644.5725 | 15.7815 | 14.8105 | 40.467 | -119.3368 | 15.2981 | 3644.5725 | 0.9675 | 0.99424 | 1.5175 | 12.3302 | 1.0504 | 13.9765 | 3.2408 | 18.7421 | 0.88221 | 5.2605 | -119.3368 | 5.2605 | -119.3368 | 5.2605 | -119.3368 | 15.7815
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 3644.5725 | 15.7815 | 14.8105 | 40.467 | -119.3368 | 15.2981 | 3644.5725 | 0.9675 | 0.99424 | 1.5175 | 12.3302 | 1.0504 | 13.9765 | 3.2408 | 18.7421 | 0.88221 | 5.2605 | -119.3368 | 5.2605 | -119.3368 | 5.2605 | -119.3368 | 15.7815
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4310.418 | 18.6647 | 15.9361 | 47.8372 | -121.0543 | 17.8815 | 4310.418 | 0.94184 | 0.93114 | 0.7421 | 7.4964 | 1.4461 | 11.9984 | 3.3523 | 18.0958 | 0.62478 | 6.2216 | -121.0543 | 6.2216 | -121.0543 | 6.2216 | -121.0543 | 18.6647
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 4310.418 | 18.6647 | 15.9361 | 47.8372 | -121.0543 | 17.8815 | 4310.418 | 0.94184 | 0.93114 | 0.7421 | 7.4964 | 1.4461 | 11.9984 | 3.3523 | 18.0958 | 0.62478 | 6.2216 | -121.0543 | 6.2216 | -121.0543 | 6.2216 | -121.0543 | 18.6647
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1546.3049 | 16.232 | 11.6621 | 39.7336 | -112.4783 | 15.7744 | 1546.3049 | 0.90591 | 1.0142 | 1.2451 | 4.4208 | 0.44905 | 5.9619 | 1.3169 | 7.2118 | 0.7415 | 5.4107 | -112.4783 | 5.4107 | -112.4783 | 5.4107 | -112.4783 | 16.232
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 1546.3049 | 16.232 | 11.6621 | 39.7336 | -112.4783 | 15.7744 | 1546.3049 | 0.90591 | 1.0142 | 1.2451 | 4.4208 | 0.44905 | 5.9619 | 1.3169 | 7.2118 | 0.7415 | 5.4107 | -112.4783 | 5.4107 | -112.4783 | 5.4107 | -112.4783 | 16.232
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2848.0375 | 29.8966 | 14.3665 | 74.8188 | -113.6449 | 28.9031 | 2848.0375 | 0.86797 | 1.0134 | 0.81674 | 1.9341 | 0.37329 | 3.1646 | 0.79331 | 4.1083 | 0.61116 | 9.9655 | -113.6449 | 9.9655 | -113.6449 | 9.9655 | -113.6449 | 29.8966
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2848.0375 | 29.8966 | 14.3665 | 74.8188 | -113.6449 | 28.9031 | 2848.0375 | 0.86797 | 1.0134 | 0.81674 | 1.9341 | 0.37329 | 3.1646 | 0.79331 | 4.1083 | 0.61116 | 9.9655 | -113.6449 | 9.9655 | -113.6449 | 9.9655 | -113.6449 | 29.8966
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2036 | 2848.0375 | 29.8966 | 14.3665 | 74.8188 | -113.6449 | 28.9031 | 2848.0375 | 0.86797 | 1.0134 | 0.81674 | 1.9341 | 0.37329 | 3.1646 | 0.79331 | 4.1083 | 0.61116 | 9.9655 | -113.6449 | 9.9655 | -113.6449 | 9.9655 | -113.6449 | 29.8966
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1997.3665 | 20.9669 | 36.3364 | 56.4907 | -109.8437 | 20.7525 | 1997.3665 | 1.1031 | 1.3032 | 3.0197 | 6.7788 | 0.14657 | 3.0162 | 0.2337 | 3.3546 | 2.2475 | 6.989 | -109.8437 | 6.989 | -109.8437 | 6.989 | -109.8437 | 20.9669
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1997.3665 | 20.9669 | 36.3364 | 56.4907 | -109.8437 | 20.7525 | 1997.3665 | 1.1031 | 1.3032 | 3.0197 | 6.7788 | 0.14657 | 3.0162 | 0.2337 | 3.3546 | 2.2475 | 6.989 | -109.8437 | 6.989 | -109.8437 | 6.989 | -109.8437 | 20.9669
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1702.3341 | 17.8699 | 11.6882 | 44.2533 | -115.1046 | 17.3919 | 1702.3341 | 0.90395 | 0.96344 | 0.63514 | 3.4123 | 0.36767 | 5.6948 | 1.0477 | 6.7679 | 0.5992 | 5.9566 | -115.1046 | 5.9566 | -115.1046 | 5.9566 | -115.1046 | 17.8699
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1702.3341 | 17.8699 | 11.6882 | 44.2533 | -115.1046 | 17.3919 | 1702.3341 | 0.90395 | 0.96344 | 0.63514 | 3.4123 | 0.36767 | 5.6948 | 1.0477 | 6.7679 | 0.5992 | 5.9566 | -115.1046 | 5.9566 | -115.1046 | 5.9566 | -115.1046 | 17.8699
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2775.8415 | 29.1388 | 25.8377 | 76.1798 | -112.49 | 28.5608 | 2775.8415 | 0.75675 | 1.0491 | 1.1899 | 1.3263 | 0.24915 | 3.7966 | 0.52413 | 4.5245 | 0.34934 | 9.7129 | -112.49 | 9.7129 | -112.49 | 9.7129 | -112.49 | 29.1388
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1862.2723 | 19.5488 | 19.8941 | 51.0911 | -115.6888 | 19.101 | 1862.2723 | 0.968 | 1.0795 | 1.2314 | 4.9386 | 0.24443 | 4.4331 | 0.43564 | 5.0708 | 1.114 | 6.5163 | -115.6888 | 6.5163 | -115.6888 | 6.5163 | -115.6888 | 19.5488
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1862.2723 | 19.5488 | 19.8941 | 51.0911 | -115.6888 | 19.101 | 1862.2723 | 0.968 | 1.0795 | 1.2314 | 4.9386 | 0.24443 | 4.4331 | 0.43564 | 5.0708 | 1.114 | 6.5163 | -115.6888 | 6.5163 | -115.6888 | 6.5163 | -115.6888 | 19.5488
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 976.966 | 10.2555 | 10.9597 | 23.4599 | -112.2791 | 10.019 | 976.966 | 1.0163 | 1.0716 | 2.5918 | 9.9855 | 1.2963 | 8.0079 | 2.2423 | 9.2554 | 1.247 | 3.4185 | -112.2791 | 3.4185 | -112.2791 | 3.4185 | -112.2791 | 10.2555
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 976.966 | 10.2555 | 10.9597 | 23.4599 | -112.2791 | 10.019 | 976.966 | 1.0163 | 1.0716 | 2.5918 | 9.9855 | 1.2963 | 8.0079 | 2.2423 | 9.2554 | 1.247 | 3.4185 | -112.2791 | 3.4185 | -112.2791 | 3.4185 | -112.2791 | 10.2555
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1555.5336 | 16.3289 | 16.0335 | 41.2763 | -115.9161 | 16.0375 | 1555.5336 | 0.99102 | 1.0815 | 1.1801 | 6.1926 | 0.18204 | 5.15 | 0.96971 | 5.9647 | 1.2024 | 5.443 | -115.9161 | 5.443 | -115.9161 | 5.443 | -115.9161 | 16.3289
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1555.5336 | 16.3289 | 16.0335 | 41.2763 | -115.9161 | 16.0375 | 1555.5336 | 0.99102 | 1.0815 | 1.1801 | 6.1926 | 0.18204 | 5.15 | 0.96971 | 5.9647 | 1.2024 | 5.443 | -115.9161 | 5.443 | -115.9161 | 5.443 | -115.9161 | 16.3289
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 1684.8359 | 17.6862 | 10.8878 | 43.5207 | -109.2039 | 17.083 | 1684.8359 | 0.79456 | 1.0186 | 1.6487 | 2.2926 | 0.68126 | 5.9871 | 1.2217 | 7.2459 | 0.38293 | 5.8954 | -109.2039 | 5.8954 | -109.2039 | 5.8954 | -109.2039 | 17.6862
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2036 | 1684.8359 | 17.6862 | 10.8878 | 43.5207 | -109.2039 | 17.083 | 1684.8359 | 0.79456 | 1.0186 | 1.6487 | 2.2926 | 0.68126 | 5.9871 | 1.2217 | 7.2459 | 0.38293 | 5.8954 | -109.2039 | 5.8954 | -109.2039 | 5.8954 | -109.2039 | 17.6862
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1920.5828 | 20.1609 | 11.5429 | 49.9721 | -108.857 | 19.6162 | 1920.5828 | 0.79961 | 1.0426 | 1.7042 | 2.3163 | 0.67213 | 5.068 | 1.248 | 6.1612 | 0.45705 | 6.7203 | -108.857 | 6.7203 | -108.857 | 6.7203 | -108.857 | 20.1609
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1920.5828 | 20.1609 | 11.5429 | 49.9721 | -108.857 | 19.6162 | 1920.5828 | 0.79961 | 1.0426 | 1.7042 | 2.3163 | 0.67213 | 5.068 | 1.248 | 6.1612 | 0.45705 | 6.7203 | -108.857 | 6.7203 | -108.857 | 6.7203 | -108.857 | 20.1609
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1875.7261 | 19.69 | 12.5798 | 48.8637 | -107.96 | 19.2421 | 1875.7261 | 0.80928 | 1.1053 | 2.3662 | 3.1466 | 0.55435 | 5.0058 | 0.98677 | 5.8337 | 0.62859 | 6.5633 | -107.96 | 6.5633 | -107.96 | 6.5633 | -107.96 | 19.69
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1875.7261 | 19.69 | 12.5798 | 48.8637 | -107.96 | 19.2421 | 1875.7261 | 0.80928 | 1.1053 | 2.3662 | 3.1466 | 0.55435 | 5.0058 | 0.98677 | 5.8337 | 0.62859 | 6.5633 | -107.96 | 6.5633 | -107.96 | 6.5633 | -107.96 | 19.69
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 989.1919 | 10.3838 | 9.8853 | 25.3512 | -111.817 | 10.1601 | 989.1919 | 0.87295 | 0.99442 | 2.0168 | 5.9711 | 0.85121 | 10.2294 | 1.9435 | 11.9424 | 0.58372 | 3.4613 | -111.817 | 3.4613 | -111.817 | 3.4613 | -111.817 | 10.3838
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 989.1919 | 10.3838 | 9.8853 | 25.3512 | -111.817 | 10.1601 | 989.1919 | 0.87295 | 0.99442 | 2.0168 | 5.9711 | 0.85121 | 10.2294 | 1.9435 | 11.9424 | 0.58372 | 3.4613 | -111.817 | 3.4613 | -111.817 | 3.4613 | -111.817 | 10.3838
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2036 | 714.4943 | 7.5002 | 9.6608 | 17.7508 | -116.3363 | 7.3481 | 714.4943 | 1.0168 | 1.0219 | 2.3059 | 12.5067 | 1.9661 | 11.2083 | 2.7786 | 12.9256 | 1.1158 | 2.5001 | -116.3363 | 2.5001 | -116.3363 | 2.5001 | -116.3363 | 7.5002
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2036 | 714.4943 | 7.5002 | 9.6608 | 17.7508 | -116.3363 | 7.3481 | 714.4943 | 1.0168 | 1.0219 | 2.3059 | 12.5067 | 1.9661 | 11.2083 | 2.7786 | 12.9256 | 1.1158 | 2.5001 | -116.3363 | 2.5001 | -116.3363 | 2.5001 | -116.3363 | 7.5002
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2036 | 2236.4829 | 23.477 | 33.7737 | 63.2653 | -117.743 | 22.7657 | 2236.4829 | 0.91485 | 1.0081 | 0.69534 | 3.0448 | 0.21441 | 4.0228 | 0.49526 | 4.9811 | 0.75688 | 7.8257 | -117.743 | 7.8257 | -117.743 | 7.8257 | -117.743 | 23.477
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2036 | 2236.4829 | 23.477 | 33.7737 | 63.2653 | -117.743 | 22.7657 | 2236.4829 | 0.91485 | 1.0081 | 0.69534 | 3.0448 | 0.21441 | 4.0228 | 0.49526 | 4.9811 | 0.75688 | 7.8257 | -117.743 | 7.8257 | -117.743 | 7.8257 | -117.743 | 23.477
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2036 | 935.6523 | 9.8218 | 41.2884 | 26.8039 | -121.1962 | 9.7886 | 935.6523 | 0.98569 | 1.0539 | 1.5062 | 10.1231 | 0.28703 | 9.1253 | 0.40018 | 9.662 | 1.1093 | 3.2739 | -121.1962 | 3.2739 | -121.1962 | 3.2739 | -121.1962 | 9.8218
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1082.7395 | 11.3658 | 14.457 | 29.0589 | -105.9896 | 11.1529 | 1082.7395 | 0.71767 | 1.1415 | 4.5587 | 3.9266 | 0.55064 | 8.9944 | 1.0937 | 10.8847 | 0.43656 | 3.7886 | -105.9896 | 3.7886 | -105.9896 | 3.7886 | -105.9896 | 11.3658
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 1082.7395 | 11.3658 | 14.457 | 29.0589 | -105.9896 | 11.1529 | 1082.7395 | 0.71767 | 1.1415 | 4.5587 | 3.9266 | 0.55064 | 8.9944 | 1.0937 | 10.8847 | 0.43656 | 3.7886 | -105.9896 | 3.7886 | -105.9896 | 3.7886 | -105.9896 | 11.3658
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 1700.8582 | 17.8544 | 24.6321 | 47.4287 | -115.5928 | 17.3466 | 1700.8582 | 0.88002 | 1.0312 | 1.3843 | 3.8374 | 0.36019 | 5.451 | 0.69716 | 6.506 | 0.70399 | 5.9515 | -115.5928 | 5.9515 | -115.5928 | 5.9515 | -115.5928 | 17.8544
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2787.8532 | 29.2649 | 17.425 | 73.6733 | -113.228 | 28.3563 | 2787.8532 | 0.87274 | 1.0401 | 0.96253 | 2.1767 | 0.33854 | 3.1406 | 0.75945 | 4.0654 | 0.6931 | 9.755 | -113.228 | 9.755 | -113.228 | 9.755 | -113.228 | 29.2649
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2787.8532 | 29.2649 | 17.425 | 73.6733 | -113.228 | 28.3563 | 2787.8532 | 0.87274 | 1.0401 | 0.96253 | 2.1767 | 0.33854 | 3.1406 | 0.75945 | 4.0654 | 0.6931 | 9.755 | -113.228 | 9.755 | -113.228 | 9.755 | -113.228 | 29.2649
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3198.2462 | 33.5729 | 21.2935 | 85.7729 | -115.868 | 32.1613 | 3198.2462 | 0.89198 | 0.93993 | 0.31005 | 1.4764 | 0.30567 | 3.0146 | 0.63942 | 3.94 | 0.48973 | 11.191 | -115.868 | 11.191 | -115.868 | 11.191 | -115.868 | 33.5729
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 3198.2462 | 33.5729 | 21.2935 | 85.7729 | -115.868 | 32.1613 | 3198.2462 | 0.89198 | 0.93993 | 0.31005 | 1.4764 | 0.30567 | 3.0146 | 0.63942 | 3.94 | 0.48973 | 11.191 | -115.868 | 11.191 | -115.868 | 11.191 | -115.868 | 33.5729
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 3095.0977 | 32.4901 | 20.1802 | 82.7007 | -115.2978 | 31.1671 | 3095.0977 | 0.882 | 0.95114 | 0.3999 | 1.529 | 0.32586 | 3.1231 | 0.66329 | 4.0488 | 0.48958 | 10.83 | -115.2978 | 10.83 | -115.2978 | 10.83 | -115.2978 | 32.4901
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 3095.0977 | 32.4901 | 20.1802 | 82.7007 | -115.2978 | 31.1671 | 3095.0977 | 0.882 | 0.95114 | 0.3999 | 1.529 | 0.32586 | 3.1231 | 0.66329 | 4.0488 | 0.48958 | 10.83 | -115.2978 | 10.83 | -115.2978 | 10.83 | -115.2978 | 32.4901
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2036 | 3200.9526 | 33.6013 | 20.2666 | 85.157 | -110.141 | 32.691 | 3200.9526 | 0.91914 | 1.1336 | 1.2754 | 2.5168 | 0.26079 | 2.4037 | 0.64497 | 3.226 | 1.0471 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 11.2004 | -110.141 | 33.6013
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1436.0249 | 15.0744 | 11.4068 | 35.6757 | -108.2942 | 14.7302 | 1436.0249 | 0.8933 | 1.1287 | 3.0594 | 5.3966 | 0.6719 | 5.7182 | 1.5269 | 6.7968 | 0.94376 | 5.0248 | -108.2942 | 5.0248 | -108.2942 | 5.0248 | -108.2942 | 15.0744
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1436.0249 | 15.0744 | 11.4068 | 35.6757 | -108.2942 | 14.7302 | 1436.0249 | 0.8933 | 1.1287 | 3.0594 | 5.3966 | 0.6719 | 5.7182 | 1.5269 | 6.7968 | 0.94376 | 5.0248 | -108.2942 | 5.0248 | -108.2942 | 5.0248 | -108.2942 | 15.0744
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1564.3017 | 16.4209 | 10.7264 | 40.163 | -108.1637 | 15.9413 | 1564.3017 | 0.78773 | 1.079 | 2.4428 | 3.0932 | 0.63656 | 6.0643 | 1.258 | 7.3978 | 0.51007 | 5.4736 | -108.1637 | 5.4736 | -108.1637 | 5.4736 | -108.1637 | 16.4209
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1564.3017 | 16.4209 | 10.7264 | 40.163 | -108.1637 | 15.9413 | 1564.3017 | 0.78773 | 1.079 | 2.4428 | 3.0932 | 0.63656 | 6.0643 | 1.258 | 7.3978 | 0.51007 | 5.4736 | -108.1637 | 5.4736 | -108.1637 | 5.4736 | -108.1637 | 16.4209
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3049.7359 | 32.0139 | 14.5083 | 80.1235 | -112.6306 | 30.8158 | 3049.7359 | 0.84379 | 1.0018 | 0.76887 | 1.5907 | 0.3812 | 3.1664 | 0.71084 | 4.0118 | 0.50236 | 10.6713 | -112.6306 | 10.6713 | -112.6306 | 10.6713 | -112.6306 | 32.0139
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 3049.7359 | 32.0139 | 14.5083 | 80.1235 | -112.6306 | 30.8158 | 3049.7359 | 0.84379 | 1.0018 | 0.76887 | 1.5907 | 0.3812 | 3.1664 | 0.71084 | 4.0118 | 0.50236 | 10.6713 | -112.6306 | 10.6713 | -112.6306 | 10.6713 | -112.6306 | 32.0139
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2634.8541 | 27.6588 | 14.7955 | 68.8267 | -111.4797 | 26.992 | 2634.8541 | 0.76143 | 1.0439 | 1.3176 | 1.3388 | 0.52571 | 4.0243 | 0.76532 | 4.5893 | 0.33267 | 9.2196 | -111.4797 | 9.2196 | -111.4797 | 9.2196 | -111.4797 | 27.6588
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2634.8541 | 27.6588 | 14.7955 | 68.8267 | -111.4797 | 26.992 | 2634.8541 | 0.76143 | 1.0439 | 1.3176 | 1.3388 | 0.52571 | 4.0243 | 0.76532 | 4.5893 | 0.33267 | 9.2196 | -111.4797 | 9.2196 | -111.4797 | 9.2196 | -111.4797 | 27.6588
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1207.1437 | 12.6717 | 9.2326 | 30.568 | -111.4078 | 12.3929 | 1207.1437 | 0.8796 | 0.99811 | 1.7053 | 5.0678 | 0.76601 | 8.2616 | 1.7706 | 9.6387 | 0.61341 | 4.2239 | -111.4078 | 4.2239 | -111.4078 | 4.2239 | -111.4078 | 12.6717
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1207.1437 | 12.6717 | 9.2326 | 30.568 | -111.4078 | 12.3929 | 1207.1437 | 0.8796 | 0.99811 | 1.7053 | 5.0678 | 0.76601 | 8.2616 | 1.7706 | 9.6387 | 0.61341 | 4.2239 | -111.4078 | 4.2239 | -111.4078 | 4.2239 | -111.4078 | 12.6717
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2036 | 1949.3486 | 20.4629 | 12.7158 | 51.1265 | -114.3979 | 19.9614 | 1949.3486 | 0.96622 | 1.0626 | 1.0559 | 4.4304 | 0.29008 | 4.1728 | 1.1233 | 5.096 | 1.0617 | 6.821 | -114.3979 | 6.821 | -114.3979 | 6.821 | -114.3979 | 20.4629
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2036 | 1949.3486 | 20.4629 | 12.7158 | 51.1265 | -114.3979 | 19.9614 | 1949.3486 | 0.96622 | 1.0626 | 1.0559 | 4.4304 | 0.29008 | 4.1728 | 1.1233 | 5.096 | 1.0617 | 6.821 | -114.3979 | 6.821 | -114.3979 | 6.821 | -114.3979 | 20.4629
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2036 | 1796.6871 | 18.8603 | 12.6885 | 46.951 | -112.164 | 18.5519 | 1796.6871 | 0.91256 | 1.1158 | 2.1583 | 4.6296 | 0.42755 | 4.652 | 1.0891 | 5.1935 | 0.99517 | 6.2868 | -112.164 | 6.2868 | -112.164 | 6.2868 | -112.164 | 18.8603
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2036 | 1796.6871 | 18.8603 | 12.6885 | 46.951 | -112.164 | 18.5519 | 1796.6871 | 0.91256 | 1.1158 | 2.1583 | 4.6296 | 0.42755 | 4.652 | 1.0891 | 5.1935 | 0.99517 | 6.2868 | -112.164 | 6.2868 | -112.164 | 6.2868 | -112.164 | 18.8603
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2036 | 2460.5378 | 25.8289 | 17.1224 | 66.3042 | -107.8621 | 25.2877 | 2460.5378 | 0.82394 | 1.1274 | 1.8322 | 2.6327 | 0.28601 | 3.6111 | 0.59016 | 4.4906 | 0.72904 | 8.6096 | -107.8621 | 8.6096 | -107.8621 | 8.6096 | -107.8621 | 25.8289
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2036 | 2460.5378 | 25.8289 | 17.1224 | 66.3042 | -107.8621 | 25.2877 | 2460.5378 | 0.82394 | 1.1274 | 1.8322 | 2.6327 | 0.28601 | 3.6111 | 0.59016 | 4.4906 | 0.72904 | 8.6096 | -107.8621 | 8.6096 | -107.8621 | 8.6096 | -107.8621 | 25.8289
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1757.9549 | 18.4537 | 11.9812 | 45.7635 | -113.1942 | 18.0296 | 1757.9549 | 0.96556 | 1.0839 | 1.37 | 5.0687 | 0.28796 | 4.5462 | 1.1742 | 5.5877 | 1.1149 | 6.1512 | -113.1942 | 6.1512 | -113.1942 | 6.1512 | -113.1942 | 18.4537
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1757.9549 | 18.4537 | 11.9812 | 45.7635 | -113.1942 | 18.0296 | 1757.9549 | 0.96556 | 1.0839 | 1.37 | 5.0687 | 0.28796 | 4.5462 | 1.1742 | 5.5877 | 1.1149 | 6.1512 | -113.1942 | 6.1512 | -113.1942 | 6.1512 | -113.1942 | 18.4537
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2036 | 1594.9094 | 16.7422 | 17.4954 | 43.4689 | -116.5861 | 16.1978 | 1594.9094 | 0.88411 | 0.97368 | 0.88253 | 3.441 | 0.41277 | 6.0946 | 0.85213 | 7.5048 | 0.56459 | 5.5807 | -116.5861 | 5.5807 | -116.5861 | 5.5807 | -116.5861 | 16.7422
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 595.5738 | 6.2519 | 4.6074 | 13.4758 | -94.6042 | 6.1959 | 595.5738 | 0.95649 | 1.3197 | 16.9008 | 15.0596 | 2.7161 | 11.8052 | 3.0621 | 12.8998 | 1.2757 | 2.084 | -94.6042 | 2.084 | -94.6042 | 2.084 | -94.6042 | 6.2519
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 443.8535 | 4.6593 | 4.3664 | 9.9594 | -107.8155 | 4.652 | 443.8535 | 0.90642 | 1.0546 | 9.1612 | 16.8297 | 5.0473 | 20.8996 | 5.1709 | 21.4562 | 0.80526 | 1.5531 | -107.8155 | 1.5531 | -107.8155 | 1.5531 | -107.8155 | 4.6593
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1858.1618 | 19.5056 | 12.8827 | 48.8707 | -114.6982 | 19.066 | 1858.1618 | 0.95284 | 1.0511 | 1.0957 | 4.4583 | 0.32372 | 4.5155 | 1.1423 | 5.4106 | 0.98732 | 6.5019 | -114.6982 | 6.5019 | -114.6982 | 6.5019 | -114.6982 | 19.5056
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1858.1618 | 19.5056 | 12.8827 | 48.8707 | -114.6982 | 19.066 | 1858.1618 | 0.95284 | 1.0511 | 1.0957 | 4.4583 | 0.32372 | 4.5155 | 1.1423 | 5.4106 | 0.98732 | 6.5019 | -114.6982 | 6.5019 | -114.6982 | 6.5019 | -114.6982 | 19.5056
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2036 | 1753.2374 | 18.4042 | 13.7757 | 46.2493 | -111.5766 | 18.1444 | 1753.2374 | 0.86488 | 1.1131 | 2.4768 | 4.1399 | 0.55991 | 5.0378 | 1.045 | 5.5274 | 0.82176 | 6.1347 | -111.5766 | 6.1347 | -111.5766 | 6.1347 | -111.5766 | 18.4042
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2036 | 1753.2374 | 18.4042 | 13.7757 | 46.2493 | -111.5766 | 18.1444 | 1753.2374 | 0.86488 | 1.1131 | 2.4768 | 4.1399 | 0.55991 | 5.0378 | 1.045 | 5.5274 | 0.82176 | 6.1347 | -111.5766 | 6.1347 | -111.5766 | 6.1347 | -111.5766 | 18.4042
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2194.13 | 23.0324 | 11.2658 | 56.4056 | -114.3539 | 22.3122 | 2194.13 | 0.96296 | 1.0467 | 0.99338 | 3.6555 | 0.44452 | 3.6486 | 0.97583 | 4.6459 | 1.0019 | 7.6775 | -114.3539 | 7.6775 | -114.3539 | 7.6775 | -114.3539 | 23.0324
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2194.13 | 23.0324 | 11.2658 | 56.4056 | -114.3539 | 22.3122 | 2194.13 | 0.96296 | 1.0467 | 0.99338 | 3.6555 | 0.44452 | 3.6486 | 0.97583 | 4.6459 | 1.0019 | 7.6775 | -114.3539 | 7.6775 | -114.3539 | 7.6775 | -114.3539 | 23.0324
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2681.4622 | 28.1481 | 13.6274 | 70.1418 | -112.946 | 27.2664 | 2681.4622 | 0.8589 | 1.0292 | 0.99395 | 2.0868 | 0.40204 | 3.3643 | 0.82614 | 4.3101 | 0.62027 | 9.3827 | -112.946 | 9.3827 | -112.946 | 9.3827 | -112.946 | 28.1481
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2681.4622 | 28.1481 | 13.6274 | 70.1418 | -112.946 | 27.2664 | 2681.4622 | 0.8589 | 1.0292 | 0.99395 | 2.0868 | 0.40204 | 3.3643 | 0.82614 | 4.3101 | 0.62027 | 9.3827 | -112.946 | 9.3827 | -112.946 | 9.3827 | -112.946 | 28.1481
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1523.6091 | 15.9937 | 11.6333 | 39.638 | -116.5335 | 15.7238 | 1523.6091 | 0.98166 | 1.0404 | 0.96885 | 5.8028 | 0.35713 | 5.5014 | 1.3244 | 6.3137 | 1.0548 | 5.3312 | -116.5335 | 5.3312 | -116.5335 | 5.3312 | -116.5335 | 15.9937
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1523.6091 | 15.9937 | 11.6333 | 39.638 | -116.5335 | 15.7238 | 1523.6091 | 0.98166 | 1.0404 | 0.96885 | 5.8028 | 0.35713 | 5.5014 | 1.3244 | 6.3137 | 1.0548 | 5.3312 | -116.5335 | 5.3312 | -116.5335 | 5.3312 | -116.5335 | 15.9937
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 3565.4811 | 37.4278 | 23.8563 | 98.0844 | -113.1004 | 36.1 | 3565.4811 | 0.85647 | 1.0066 | 0.52914 | 1.4062 | 0.14474 | 2.4784 | 0.50561 | 3.6016 | 0.56739 | 12.4759 | -113.1004 | 12.4759 | -113.1004 | 12.4759 | -113.1004 | 37.4278
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2036 | 3565.4811 | 37.4278 | 23.8563 | 98.0844 | -113.1004 | 36.1 | 3565.4811 | 0.85647 | 1.0066 | 0.52914 | 1.4062 | 0.14474 | 2.4784 | 0.50561 | 3.6016 | 0.56739 | 12.4759 | -113.1004 | 12.4759 | -113.1004 | 12.4759 | -113.1004 | 37.4278
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2036 | 3565.4811 | 37.4278 | 23.8563 | 98.0844 | -113.1004 | 36.1 | 3565.4811 | 0.85647 | 1.0066 | 0.52914 | 1.4062 | 0.14474 | 2.4784 | 0.50561 | 3.6016 | 0.56739 | 12.4759 | -113.1004 | 12.4759 | -113.1004 | 12.4759 | -113.1004 | 37.4278
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3565.4811 | 37.4278 | 23.8563 | 98.0844 | -113.1004 | 36.1 | 3565.4811 | 0.85647 | 1.0066 | 0.52914 | 1.4062 | 0.14474 | 2.4784 | 0.50561 | 3.6016 | 0.56739 | 12.4759 | -113.1004 | 12.4759 | -113.1004 | 12.4759 | -113.1004 | 37.4278
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 1727.6543 | 18.1357 | 24.2711 | 48.1475 | -116.3002 | 17.5873 | 1727.6543 | 0.88321 | 1.0119 | 1.1525 | 3.6268 | 0.34466 | 5.4495 | 0.68903 | 6.5432 | 0.66553 | 6.0452 | -116.3002 | 6.0452 | -116.3002 | 6.0452 | -116.3002 | 18.1357
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2036 | 1727.6543 | 18.1357 | 24.2711 | 48.1475 | -116.3002 | 17.5873 | 1727.6543 | 0.88321 | 1.0119 | 1.1525 | 3.6268 | 0.34466 | 5.4495 | 0.68903 | 6.5432 | 0.66553 | 6.0452 | -116.3002 | 6.0452 | -116.3002 | 6.0452 | -116.3002 | 18.1357
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1994.6999 | 20.9389 | 13.5665 | 52.1955 | -109.4582 | 20.4494 | 1994.6999 | 0.90066 | 1.1372 | 2.1116 | 4.0187 | 0.34348 | 4.0242 | 0.94569 | 5.0373 | 0.99863 | 6.9796 | -109.4582 | 6.9796 | -109.4582 | 6.9796 | -109.4582 | 20.9389
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2036 | 3214.3585 | 33.742 | 32.7684 | 89.5408 | -118.139 | 33.0447 | 3214.3585 | 1.0055 | 1.0403 | 0.30669 | 2.9181 | 0.1167 | 2.5725 | 0.25448 | 2.9973 | 1.1343 | 11.2473 | -118.139 | 11.2473 | -118.139 | 11.2473 | -118.139 | 33.742
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2036 | 3214.3585 | 33.742 | 32.7684 | 89.5408 | -118.139 | 33.0447 | 3214.3585 | 1.0055 | 1.0403 | 0.30669 | 2.9181 | 0.1167 | 2.5725 | 0.25448 | 2.9973 | 1.1343 | 11.2473 | -118.139 | 11.2473 | -118.139 | 11.2473 | -118.139 | 33.742
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2036 | 3214.3585 | 33.742 | 32.7684 | 89.5408 | -118.139 | 33.0447 | 3214.3585 | 1.0055 | 1.0403 | 0.30669 | 2.9181 | 0.1167 | 2.5725 | 0.25448 | 2.9973 | 1.1343 | 11.2473 | -118.139 | 11.2473 | -118.139 | 11.2473 | -118.139 | 33.742
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 1434.3698 | 15.057 | 9.3542 | 35.3224 | -103.0606 | 14.7728 | 1434.3698 | 0.89969 | 1.2156 | 4.5149 | 5.8071 | 0.74398 | 5.3624 | 1.4048 | 6.4604 | 1.0829 | 5.019 | -103.0606 | 5.019 | -103.0606 | 5.019 | -103.0606 | 15.057
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2547.0186 | 26.7368 | 22.6787 | 66.1921 | -111.576 | 26.1425 | 2547.0186 | 0.75267 | 1.0365 | 1.3145 | 1.1979 | 0.56923 | 4.2755 | 0.79271 | 4.8302 | 0.28017 | 8.9123 | -111.576 | 8.9123 | -111.576 | 8.9123 | -111.576 | 26.7368
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2547.0186 | 26.7368 | 22.6787 | 66.1921 | -111.576 | 26.1425 | 2547.0186 | 0.75267 | 1.0365 | 1.3145 | 1.1979 | 0.56923 | 4.2755 | 0.79271 | 4.8302 | 0.28017 | 8.9123 | -111.576 | 8.9123 | -111.576 | 8.9123 | -111.576 | 26.7368
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1990.3682 | 20.8934 | 12.4467 | 51.4028 | -110.1179 | 20.216 | 1990.3682 | 0.83131 | 1.0613 | 1.6313 | 2.7794 | 0.44842 | 4.5445 | 1.0756 | 5.7852 | 0.61159 | 6.9645 | -110.1179 | 6.9645 | -110.1179 | 6.9645 | -110.1179 | 20.8934
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 1990.3682 | 20.8934 | 12.4467 | 51.4028 | -110.1179 | 20.216 | 1990.3682 | 0.83131 | 1.0613 | 1.6313 | 2.7794 | 0.44842 | 4.5445 | 1.0756 | 5.7852 | 0.61159 | 6.9645 | -110.1179 | 6.9645 | -110.1179 | 6.9645 | -110.1179 | 20.8934
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2026.666 | 21.2745 | 13.5818 | 53.5111 | -109.3661 | 20.8822 | 2026.666 | 0.89612 | 1.1676 | 2.403 | 4.2081 | 0.26374 | 4.0199 | 0.81035 | 4.7222 | 1.0468 | 7.0915 | -109.3661 | 7.0915 | -109.3661 | 7.0915 | -109.3661 | 21.2745
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2026.666 | 21.2745 | 13.5818 | 53.5111 | -109.3661 | 20.8822 | 2026.666 | 0.89612 | 1.1676 | 2.403 | 4.2081 | 0.26374 | 4.0199 | 0.81035 | 4.7222 | 1.0468 | 7.0915 | -109.3661 | 7.0915 | -109.3661 | 7.0915 | -109.3661 | 21.2745
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2624.6366 | 27.5515 | 26.0613 | 71.3483 | -117.7038 | 26.8839 | 2624.6366 | 0.93362 | 0.99119 | 0.41124 | 2.6438 | 0.16698 | 3.4325 | 0.53321 | 4.1986 | 0.77021 | 9.1838 | -117.7038 | 9.1838 | -117.7038 | 9.1838 | -117.7038 | 27.5515
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2109.2241 | 22.1411 | 30.3378 | 57.8716 | -117.9944 | 21.856 | 2109.2241 | 0.95626 | 1.0454 | 0.99496 | 3.9756 | 0.3709 | 4.053 | 0.60041 | 4.4985 | 0.98089 | 7.3804 | -117.9944 | 7.3804 | -117.9944 | 7.3804 | -117.9944 | 22.1411
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1768.8865 | 18.5685 | 16.1903 | 47.693 | -108.1044 | 18.1931 | 1768.8865 | 0.85544 | 1.1228 | 2.3034 | 3.9903 | 0.30523 | 4.8148 | 0.69512 | 6.1801 | 0.82877 | 6.1895 | -108.1044 | 6.1895 | -108.1044 | 6.1895 | -108.1044 | 18.5685
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2036 | 1768.8865 | 18.5685 | 16.1903 | 47.693 | -108.1044 | 18.1931 | 1768.8865 | 0.85544 | 1.1228 | 2.3034 | 3.9903 | 0.30523 | 4.8148 | 0.69512 | 6.1801 | 0.82877 | 6.1895 | -108.1044 | 6.1895 | -108.1044 | 6.1895 | -108.1044 | 18.5685
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2036 | 1808.2703 | 18.9819 | 12.4295 | 46.9963 | -107.6259 | 18.6158 | 1808.2703 | 0.84649 | 1.1536 | 2.7849 | 3.9755 | 0.43202 | 4.728 | 1.1248 | 5.5902 | 0.84086 | 6.3273 | -107.6259 | 6.3273 | -107.6259 | 6.3273 | -107.6259 | 18.9819
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2036 | 1808.2703 | 18.9819 | 12.4295 | 46.9963 | -107.6259 | 18.6158 | 1808.2703 | 0.84649 | 1.1536 | 2.7849 | 3.9755 | 0.43202 | 4.728 | 1.1248 | 5.5902 | 0.84086 | 6.3273 | -107.6259 | 6.3273 | -107.6259 | 6.3273 | -107.6259 | 18.9819
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2036 | 1882.0537 | 19.7564 | 26.3621 | 52.6632 | -116.4691 | 19.1389 | 1882.0537 | 0.89375 | 1.0137 | 1.0198 | 3.4473 | 0.31156 | 4.9001 | 0.64515 | 5.9589 | 0.70352 | 6.5855 | -116.4691 | 6.5855 | -116.4691 | 6.5855 | -116.4691 | 19.7564
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2036 | 1882.0537 | 19.7564 | 26.3621 | 52.6632 | -116.4691 | 19.1389 | 1882.0537 | 0.89375 | 1.0137 | 1.0198 | 3.4473 | 0.31156 | 4.9001 | 0.64515 | 5.9589 | 0.70352 | 6.5855 | -116.4691 | 6.5855 | -116.4691 | 6.5855 | -116.4691 | 19.7564
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2036 | 1069.1768 | 11.2234 | 10.3274 | 27.4035 | -114.0423 | 11.0537 | 1069.1768 | 1.0107 | 1.0809 | 1.8498 | 9.5837 | 0.54752 | 7.5841 | 1.4152 | 8.1935 | 1.2637 | 3.7411 | -114.0423 | 3.7411 | -114.0423 | 3.7411 | -114.0423 | 11.2234
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2036 | 1069.1768 | 11.2234 | 10.3274 | 27.4035 | -114.0423 | 11.0537 | 1069.1768 | 1.0107 | 1.0809 | 1.8498 | 9.5837 | 0.54752 | 7.5841 | 1.4152 | 8.1935 | 1.2637 | 3.7411 | -114.0423 | 3.7411 | -114.0423 | 3.7411 | -114.0423 | 11.2234
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1967.1816 | 20.6501 | 16.6025 | 52.3048 | -115.7752 | 20.2575 | 1967.1816 | 0.98932 | 1.0828 | 1.0795 | 4.8007 | 0.254 | 4.0182 | 0.94961 | 4.7694 | 1.1947 | 6.8834 | -115.7752 | 6.8834 | -115.7752 | 6.8834 | -115.7752 | 20.6501
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1967.1816 | 20.6501 | 16.6025 | 52.3048 | -115.7752 | 20.2575 | 1967.1816 | 0.98932 | 1.0828 | 1.0795 | 4.8007 | 0.254 | 4.0182 | 0.94961 | 4.7694 | 1.1947 | 6.8834 | -115.7752 | 6.8834 | -115.7752 | 6.8834 | -115.7752 | 20.6501
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2036 | 1440.237 | 15.1186 | 9.0146 | 34.7565 | -111.0428 | 14.378 | 1440.237 | 0.91897 | 0.90893 | 0.39444 | 3.2459 | 0.96652 | 6.6913 | 2.1875 | 8.9675 | 0.48509 | 5.0395 | -111.0428 | 5.0395 | -111.0428 | 5.0395 | -111.0428 | 15.1186
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2036 | 1440.237 | 15.1186 | 9.0146 | 34.7565 | -111.0428 | 14.378 | 1440.237 | 0.91897 | 0.90893 | 0.39444 | 3.2459 | 0.96652 | 6.6913 | 2.1875 | 8.9675 | 0.48509 | 5.0395 | -111.0428 | 5.0395 | -111.0428 | 5.0395 | -111.0428 | 15.1186
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2200.5003 | 23.0993 | 12.7618 | 57.6277 | -116.2226 | 22.4839 | 2200.5003 | 0.98556 | 1.0168 | 0.45433 | 3.7451 | 0.24952 | 3.7367 | 1.0414 | 4.7179 | 1.0023 | 7.6998 | -116.2226 | 7.6998 | -116.2226 | 7.6998 | -116.2226 | 23.0993
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2200.5003 | 23.0993 | 12.7618 | 57.6277 | -116.2226 | 22.4839 | 2200.5003 | 0.98556 | 1.0168 | 0.45433 | 3.7451 | 0.24952 | 3.7367 | 1.0414 | 4.7179 | 1.0023 | 7.6998 | -116.2226 | 7.6998 | -116.2226 | 7.6998 | -116.2226 | 23.0993
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1870.3205 | 19.6333 | 12.8428 | 48.9862 | -115.0913 | 19.1501 | 1870.3205 | 1.001 | 1.0781 | 0.9517 | 5.0831 | 0.22749 | 4.1512 | 1.1209 | 5.1166 | 1.2245 | 6.5444 | -115.0913 | 6.5444 | -115.0913 | 6.5444 | -115.0913 | 19.6333
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1870.3205 | 19.6333 | 12.8428 | 48.9862 | -115.0913 | 19.1501 | 1870.3205 | 1.001 | 1.0781 | 0.9517 | 5.0831 | 0.22749 | 4.1512 | 1.1209 | 5.1166 | 1.2245 | 6.5444 | -115.0913 | 6.5444 | -115.0913 | 6.5444 | -115.0913 | 19.6333
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1628.1378 | 17.091 | 12.5402 | 42.593 | -113.2412 | 16.7036 | 1628.1378 | 0.95351 | 1.0791 | 1.5022 | 5.339 | 0.30348 | 5.0252 | 1.2073 | 6.0474 | 1.0624 | 5.697 | -113.2412 | 5.697 | -113.2412 | 5.697 | -113.2412 | 17.091
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2533.1834 | 26.5915 | 13.2962 | 64.9613 | -110.4992 | 25.776 | 2533.1834 | 0.85 | 1.0613 | 1.2863 | 2.3262 | 0.40904 | 3.4935 | 0.95215 | 4.4884 | 0.66587 | 8.8638 | -110.4992 | 8.8638 | -110.4992 | 8.8638 | -110.4992 | 26.5915
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2533.1834 | 26.5915 | 13.2962 | 64.9613 | -110.4992 | 25.776 | 2533.1834 | 0.85 | 1.0613 | 1.2863 | 2.3262 | 0.40904 | 3.4935 | 0.95215 | 4.4884 | 0.66587 | 8.8638 | -110.4992 | 8.8638 | -110.4992 | 8.8638 | -110.4992 | 26.5915
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1474.7405 | 15.4808 | 10.6349 | 37.8312 | -108.333 | 15.0143 | 1474.7405 | 0.79125 | 1.0576 | 2.3527 | 3.0991 | 0.73223 | 6.5752 | 1.3287 | 7.8999 | 0.47133 | 5.1603 | -108.333 | 5.1603 | -108.333 | 5.1603 | -108.333 | 15.4808
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2036 | 1444.8087 | 15.1666 | 10.0695 | 35.9801 | -111.9413 | 14.7579 | 1444.8087 | 0.89102 | 1.0233 | 1.8149 | 4.4334 | 0.91143 | 6.2918 | 1.5189 | 7.4325 | 0.70463 | 5.0555 | -111.9413 | 5.0555 | -111.9413 | 5.0555 | -111.9413 | 15.1666
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2036 | 1444.8087 | 15.1666 | 10.0695 | 35.9801 | -111.9413 | 14.7579 | 1444.8087 | 0.89102 | 1.0233 | 1.8149 | 4.4334 | 0.91143 | 6.2918 | 1.5189 | 7.4325 | 0.70463 | 5.0555 | -111.9413 | 5.0555 | -111.9413 | 5.0555 | -111.9413 | 15.1666
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2912.2863 | 30.5711 | 19.1443 | 78.3006 | -115.547 | 29.4517 | 2912.2863 | 0.95509 | 1.0442 | 0.70438 | 2.62 | 0.29389 | 2.6974 | 0.70516 | 3.6614 | 0.9713 | 10.1904 | -115.547 | 10.1904 | -115.547 | 10.1904 | -115.547 | 30.5711
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2912.2863 | 30.5711 | 19.1443 | 78.3006 | -115.547 | 29.4517 | 2912.2863 | 0.95509 | 1.0442 | 0.70438 | 2.62 | 0.29389 | 2.6974 | 0.70516 | 3.6614 | 0.9713 | 10.1904 | -115.547 | 10.1904 | -115.547 | 10.1904 | -115.547 | 30.5711
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2772.6458 | 29.1052 | 18.2565 | 72.5593 | -112.8355 | 28.083 | 2772.6458 | 0.87887 | 1.0057 | 0.81301 | 2.0892 | 0.42281 | 3.3405 | 0.76403 | 4.2177 | 0.62541 | 9.7017 | -112.8355 | 9.7017 | -112.8355 | 9.7017 | -112.8355 | 29.1052
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2772.6458 | 29.1052 | 18.2565 | 72.5593 | -112.8355 | 28.083 | 2772.6458 | 0.87887 | 1.0057 | 0.81301 | 2.0892 | 0.42281 | 3.3405 | 0.76403 | 4.2177 | 0.62541 | 9.7017 | -112.8355 | 9.7017 | -112.8355 | 9.7017 | -112.8355 | 29.1052
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2036 | 2441.4597 | 25.6287 | 21.26 | 64.3301 | -111.7115 | 24.9296 | 2441.4597 | 0.78063 | 1.0314 | 1.2463 | 1.612 | 0.38869 | 4.2878 | 0.82541 | 5.0984 | 0.37595 | 8.5429 | -111.7115 | 8.5429 | -111.7115 | 8.5429 | -111.7115 | 25.6287
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2036 | 2441.4597 | 25.6287 | 21.26 | 64.3301 | -111.7115 | 24.9296 | 2441.4597 | 0.78063 | 1.0314 | 1.2463 | 1.612 | 0.38869 | 4.2878 | 0.82541 | 5.0984 | 0.37595 | 8.5429 | -111.7115 | 8.5429 | -111.7115 | 8.5429 | -111.7115 | 25.6287
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1353.623 | 14.2094 | 7.2262 | 32.6419 | -100.4531 | 13.9562 | 1353.623 | 0.79943 | 1.1752 | 4.4909 | 4.3882 | 1.0372 | 6.4357 | 1.5901 | 7.8994 | 0.68186 | 4.7365 | -100.4531 | 4.7365 | -100.4531 | 4.7365 | -100.4531 | 14.2094
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1293.1753 | 13.5748 | 18.6894 | 35.4753 | -113.4657 | 13.2132 | 1293.1753 | 0.84541 | 1.0612 | 2.4843 | 4.8908 | 0.5237 | 7.3619 | 0.93306 | 8.6231 | 0.66434 | 4.5249 | -113.4657 | 4.5249 | -113.4657 | 4.5249 | -113.4657 | 13.5748
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1376.832 | 14.453 | 14.3565 | 36.804 | -111.9537 | 14.2213 | 1376.832 | 0.84643 | 1.0707 | 2.4619 | 4.7815 | 0.46283 | 6.927 | 0.80424 | 7.6536 | 0.69026 | 4.8177 | -111.9537 | 4.8177 | -111.9537 | 4.8177 | -111.9537 | 14.453
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1482.5536 | 15.5628 | 10.5228 | 38.1794 | -108.2426 | 15.0838 | 1482.5536 | 0.78805 | 1.0398 | 2.152 | 2.7811 | 0.79543 | 6.6903 | 1.4792 | 8.156 | 0.41569 | 5.1876 | -108.2426 | 5.1876 | -108.2426 | 5.1876 | -108.2426 | 15.5628
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1482.5536 | 15.5628 | 10.5228 | 38.1794 | -108.2426 | 15.0838 | 1482.5536 | 0.78805 | 1.0398 | 2.152 | 2.7811 | 0.79543 | 6.6903 | 1.4792 | 8.156 | 0.41569 | 5.1876 | -108.2426 | 5.1876 | -108.2426 | 5.1876 | -108.2426 | 15.5628
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2344.3051 | 24.6088 | 16.4647 | 62.2273 | -113.0577 | 24.1821 | 2344.3051 | 0.85032 | 1.0554 | 1.4639 | 2.5986 | 0.53442 | 4.0011 | 0.82364 | 4.4645 | 0.64949 | 8.2029 | -113.0577 | 8.2029 | -113.0577 | 8.2029 | -113.0577 | 24.6088
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2344.3051 | 24.6088 | 16.4647 | 62.2273 | -113.0577 | 24.1821 | 2344.3051 | 0.85032 | 1.0554 | 1.4639 | 2.5986 | 0.53442 | 4.0011 | 0.82364 | 4.4645 | 0.64949 | 8.2029 | -113.0577 | 8.2029 | -113.0577 | 8.2029 | -113.0577 | 24.6088
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 682.0336 | 7.1595 | 8.8773 | 16.3078 | -115.4405 | 7.0019 | 682.0336 | 1.0167 | 0.97848 | 1.9397 | 12.0565 | 2.774 | 12.0699 | 3.9841 | 13.7812 | 0.99888 | 2.3865 | -115.4405 | 2.3865 | -115.4405 | 2.3865 | -115.4405 | 7.1595
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 682.0336 | 7.1595 | 8.8773 | 16.3078 | -115.4405 | 7.0019 | 682.0336 | 1.0167 | 0.97848 | 1.9397 | 12.0565 | 2.774 | 12.0699 | 3.9841 | 13.7812 | 0.99888 | 2.3865 | -115.4405 | 2.3865 | -115.4405 | 2.3865 | -115.4405 | 7.1595
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2036 | 2011.2569 | 21.1127 | 17.9728 | 54.7568 | -107.9165 | 20.7986 | 2011.2569 | 0.86224 | 1.166 | 2.532 | 3.8866 | 0.28633 | 4.199 | 0.55254 | 5.0803 | 0.9256 | 7.0376 | -107.9165 | 7.0376 | -107.9165 | 7.0376 | -107.9165 | 21.1127
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2036 | 2011.2569 | 21.1127 | 17.9728 | 54.7568 | -107.9165 | 20.7986 | 2011.2569 | 0.86224 | 1.166 | 2.532 | 3.8866 | 0.28633 | 4.199 | 0.55254 | 5.0803 | 0.9256 | 7.0376 | -107.9165 | 7.0376 | -107.9165 | 7.0376 | -107.9165 | 21.1127
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2036 | 2572.4123 | 27.0033 | 22.0258 | 70.32 | -115.5365 | 26.4367 | 2572.4123 | 0.94186 | 1.0313 | 0.69144 | 3.1404 | 0.20778 | 3.4798 | 0.38791 | 3.9796 | 0.90247 | 9.0011 | -115.5365 | 9.0011 | -115.5365 | 9.0011 | -115.5365 | 27.0033
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2036 | 2572.4123 | 27.0033 | 22.0258 | 70.32 | -115.5365 | 26.4367 | 2572.4123 | 0.94186 | 1.0313 | 0.69144 | 3.1404 | 0.20778 | 3.4798 | 0.38791 | 3.9796 | 0.90247 | 9.0011 | -115.5365 | 9.0011 | -115.5365 | 9.0011 | -115.5365 | 27.0033
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2036 | 2572.4123 | 27.0033 | 22.0258 | 70.32 | -115.5365 | 26.4367 | 2572.4123 | 0.94186 | 1.0313 | 0.69144 | 3.1404 | 0.20778 | 3.4798 | 0.38791 | 3.9796 | 0.90247 | 9.0011 | -115.5365 | 9.0011 | -115.5365 | 9.0011 | -115.5365 | 27.0033
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2036 | 2572.4123 | 27.0033 | 22.0258 | 70.32 | -115.5365 | 26.4367 | 2572.4123 | 0.94186 | 1.0313 | 0.69144 | 3.1404 | 0.20778 | 3.4798 | 0.38791 | 3.9796 | 0.90247 | 9.0011 | -115.5365 | 9.0011 | -115.5365 | 9.0011 | -115.5365 | 27.0033
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1438.9515 | 15.1051 | 10.0884 | 36.9027 | -108.3621 | 14.6167 | 1438.9515 | 0.78769 | 1.0309 | 2.1091 | 2.7331 | 0.82711 | 6.9796 | 1.4677 | 8.3999 | 0.39158 | 5.035 | -108.3621 | 5.035 | -108.3621 | 5.035 | -108.3621 | 15.1051
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 1438.9515 | 15.1051 | 10.0884 | 36.9027 | -108.3621 | 14.6167 | 1438.9515 | 0.78769 | 1.0309 | 2.1091 | 2.7331 | 0.82711 | 6.9796 | 1.4677 | 8.3999 | 0.39158 | 5.035 | -108.3621 | 5.035 | -108.3621 | 5.035 | -108.3621 | 15.1051
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 1774.1624 | 18.6239 | 8.3984 | 44.083 | -113.22 | 18.1503 | 1774.1624 | 0.92465 | 1.0213 | 1.309 | 3.9501 | 0.72197 | 4.8848 | 1.2561 | 5.8847 | 0.80866 | 6.208 | -113.22 | 6.208 | -113.22 | 6.208 | -113.22 | 18.6239
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2036 | 2551.3016 | 26.7817 | 17.98 | 69.108 | -110.3998 | 26.0149 | 2551.3016 | 0.80848 | 1.0534 | 1.1851 | 1.9174 | 0.25245 | 3.6241 | 0.64906 | 4.8198 | 0.52908 | 8.9272 | -110.3998 | 8.9272 | -110.3998 | 8.9272 | -110.3998 | 26.7817
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2036 | 2551.3016 | 26.7817 | 17.98 | 69.108 | -110.3998 | 26.0149 | 2551.3016 | 0.80848 | 1.0534 | 1.1851 | 1.9174 | 0.25245 | 3.6241 | 0.64906 | 4.8198 | 0.52908 | 8.9272 | -110.3998 | 8.9272 | -110.3998 | 8.9272 | -110.3998 | 26.7817
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 2705.5738 | 28.4012 | 29.8422 | 75.6292 | -109.7798 | 27.8641 | 2705.5738 | 0.96522 | 1.1976 | 1.7008 | 3.6262 | 0.12927 | 2.6461 | 0.37621 | 3.5525 | 1.3704 | 9.4671 | -109.7798 | 9.4671 | -109.7798 | 9.4671 | -109.7798 | 28.4012
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2036 | 2705.5738 | 28.4012 | 29.8422 | 75.6292 | -109.7798 | 27.8641 | 2705.5738 | 0.96522 | 1.1976 | 1.7008 | 3.6262 | 0.12927 | 2.6461 | 0.37621 | 3.5525 | 1.3704 | 9.4671 | -109.7798 | 9.4671 | -109.7798 | 9.4671 | -109.7798 | 28.4012
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2036 | 2705.5738 | 28.4012 | 29.8422 | 75.6292 | -109.7798 | 27.8641 | 2705.5738 | 0.96522 | 1.1976 | 1.7008 | 3.6262 | 0.12927 | 2.6461 | 0.37621 | 3.5525 | 1.3704 | 9.4671 | -109.7798 | 9.4671 | -109.7798 | 9.4671 | -109.7798 | 28.4012
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2705.5738 | 28.4012 | 29.8422 | 75.6292 | -109.7798 | 27.8641 | 2705.5738 | 0.96522 | 1.1976 | 1.7008 | 3.6262 | 0.12927 | 2.6461 | 0.37621 | 3.5525 | 1.3704 | 9.4671 | -109.7798 | 9.4671 | -109.7798 | 9.4671 | -109.7798 | 28.4012
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1275.1122 | 13.3852 | 11.9712 | 33.1455 | -113.28 | 12.7614 | 1275.1122 | 0.91282 | 0.92206 | 0.34459 | 3.7917 | 0.52926 | 7.5071 | 1.7092 | 10.2611 | 0.50508 | 4.4617 | -113.28 | 4.4617 | -113.28 | 4.4617 | -113.28 | 13.3852
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1275.1122 | 13.3852 | 11.9712 | 33.1455 | -113.28 | 12.7614 | 1275.1122 | 0.91282 | 0.92206 | 0.34459 | 3.7917 | 0.52926 | 7.5071 | 1.7092 | 10.2611 | 0.50508 | 4.4617 | -113.28 | 4.4617 | -113.28 | 4.4617 | -113.28 | 13.3852
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 900.4421 | 9.4522 | 15.3075 | 24.3246 | -105.712 | 9.3111 | 900.4421 | 0.7442 | 1.171 | 6.2772 | 6.0626 | 0.58578 | 10.6672 | 1.0664 | 12.6177 | 0.56833 | 3.1507 | -105.712 | 3.1507 | -105.712 | 3.1507 | -105.712 | 9.4522
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 900.4421 | 9.4522 | 15.3075 | 24.3246 | -105.712 | 9.3111 | 900.4421 | 0.7442 | 1.171 | 6.2772 | 6.0626 | 0.58578 | 10.6672 | 1.0664 | 12.6177 | 0.56833 | 3.1507 | -105.712 | 3.1507 | -105.712 | 3.1507 | -105.712 | 9.4522
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1602.6001 | 16.8229 | 17.3009 | 42.7704 | -116.5187 | 16.6434 | 1602.6001 | 0.97484 | 1.0869 | 1.7124 | 5.8279 | 0.49012 | 5.0802 | 0.88196 | 5.5275 | 1.1472 | 5.6076 | -116.5187 | 5.6076 | -116.5187 | 5.6076 | -116.5187 | 16.8229
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1602.6001 | 16.8229 | 17.3009 | 42.7704 | -116.5187 | 16.6434 | 1602.6001 | 0.97484 | 1.0869 | 1.7124 | 5.8279 | 0.49012 | 5.0802 | 0.88196 | 5.5275 | 1.1472 | 5.6076 | -116.5187 | 5.6076 | -116.5187 | 5.6076 | -116.5187 | 16.8229
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2036 | 1205.625 | 12.6558 | 9.2928 | 30.5988 | -111.1281 | 12.4121 | 1205.625 | 0.88329 | 1.0177 | 1.967 | 5.4867 | 0.74309 | 8.1208 | 1.7504 | 9.2734 | 0.67564 | 4.2186 | -111.1281 | 4.2186 | -111.1281 | 4.2186 | -111.1281 | 12.6558
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2036 | 1205.625 | 12.6558 | 9.2928 | 30.5988 | -111.1281 | 12.4121 | 1205.625 | 0.88329 | 1.0177 | 1.967 | 5.4867 | 0.74309 | 8.1208 | 1.7504 | 9.2734 | 0.67564 | 4.2186 | -111.1281 | 4.2186 | -111.1281 | 4.2186 | -111.1281 | 12.6558
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2036 | 2627.6249 | 27.5829 | 13.3072 | 68.4284 | -109.1916 | 26.8836 | 2627.6249 | 0.86154 | 1.1122 | 1.5741 | 2.6497 | 0.33555 | 3.2623 | 0.8206 | 4.0694 | 0.81222 | 9.1943 | -109.1916 | 9.1943 | -109.1916 | 9.1943 | -109.1916 | 27.5829
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2036 | 2627.6249 | 27.5829 | 13.3072 | 68.4284 | -109.1916 | 26.8836 | 2627.6249 | 0.86154 | 1.1122 | 1.5741 | 2.6497 | 0.33555 | 3.2623 | 0.8206 | 4.0694 | 0.81222 | 9.1943 | -109.1916 | 9.1943 | -109.1916 | 9.1943 | -109.1916 | 27.5829
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2456.4932 | 25.7865 | 18.7251 | 66.505 | -111.1643 | 25.2821 | 2456.4932 | 0.76197 | 1.0753 | 1.5512 | 1.79 | 0.30099 | 4.1531 | 0.62123 | 4.9144 | 0.431 | 8.5955 | -111.1643 | 8.5955 | -111.1643 | 8.5955 | -111.1643 | 25.7865
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2456.4932 | 25.7865 | 18.7251 | 66.505 | -111.1643 | 25.2821 | 2456.4932 | 0.76197 | 1.0753 | 1.5512 | 1.79 | 0.30099 | 4.1531 | 0.62123 | 4.9144 | 0.431 | 8.5955 | -111.1643 | 8.5955 | -111.1643 | 8.5955 | -111.1643 | 25.7865
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1828.4176 | 19.1934 | 9.9968 | 46.5779 | -109.1663 | 18.7749 | 1828.4176 | 0.91281 | 1.1264 | 2.2331 | 4.4354 | 0.46511 | 4.3835 | 1.09 | 5.4175 | 1.0118 | 6.3978 | -109.1663 | 6.3978 | -109.1663 | 6.3978 | -109.1663 | 19.1934
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3252.0767 | 34.138 | 21.0225 | 86.7025 | -110.1376 | 33.2009 | 3252.0767 | 0.91301 | 1.1321 | 1.2554 | 2.4356 | 0.25503 | 2.3808 | 0.63655 | 3.2024 | 1.023 | 11.3793 | -110.1376 | 11.3793 | -110.1376 | 11.3793 | -110.1376 | 34.138
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2036 | 1692.249 | 17.764 | 45.2883 | 48.6074 | -129.4565 | 17.198 | 1692.249 | 0.96102 | 0.90604 | 0.09843 | 3.34 | 0.76853 | 5.4512 | 0.38057 | 6.8697 | 0.61271 | 5.9213 | -129.4565 | 5.9213 | -129.4565 | 5.9213 | -129.4565 | 17.764
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2036 | 1692.249 | 17.764 | 45.2883 | 48.6074 | -129.4565 | 17.198 | 1692.249 | 0.96102 | 0.90604 | 0.09843 | 3.34 | 0.76853 | 5.4512 | 0.38057 | 6.8697 | 0.61271 | 5.9213 | -129.4565 | 5.9213 | -129.4565 | 5.9213 | -129.4565 | 17.764
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2036 | 1692.249 | 17.764 | 45.2883 | 48.6074 | -129.4565 | 17.198 | 1692.249 | 0.96102 | 0.90604 | 0.09843 | 3.34 | 0.76853 | 5.4512 | 0.38057 | 6.8697 | 0.61271 | 5.9213 | -129.4565 | 5.9213 | -129.4565 | 5.9213 | -129.4565 | 17.764
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 3252.0767 | 34.138 | 21.0225 | 86.7025 | -110.1376 | 33.2009 | 3252.0767 | 0.91301 | 1.1321 | 1.2554 | 2.4356 | 0.25503 | 2.3808 | 0.63655 | 3.2024 | 1.023 | 11.3793 | -110.1376 | 11.3793 | -110.1376 | 11.3793 | -110.1376 | 34.138
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2036 | 3252.0767 | 34.138 | 21.0225 | 86.7025 | -110.1376 | 33.2009 | 3252.0767 | 0.91301 | 1.1321 | 1.2554 | 2.4356 | 0.25503 | 2.3808 | 0.63655 | 3.2024 | 1.023 | 11.3793 | -110.1376 | 11.3793 | -110.1376 | 11.3793 | -110.1376 | 34.138
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3433.9908 | 36.0476 | 16.2944 | 91.4323 | -115.1713 | 34.5782 | 3433.9908 | 0.9346 | 0.97567 | 0.28488 | 1.8217 | 0.19626 | 2.5007 | 0.73432 | 3.4907 | 0.72848 | 12.0159 | -115.1713 | 12.0159 | -115.1713 | 12.0159 | -115.1713 | 36.0476
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 3433.9908 | 36.0476 | 16.2944 | 91.4323 | -115.1713 | 34.5782 | 3433.9908 | 0.9346 | 0.97567 | 0.28488 | 1.8217 | 0.19626 | 2.5007 | 0.73432 | 3.4907 | 0.72848 | 12.0159 | -115.1713 | 12.0159 | -115.1713 | 12.0159 | -115.1713 | 36.0476
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1918.0044 | 20.1338 | 18.8476 | 51.3719 | -117.7661 | 19.8713 | 1918.0044 | 0.94606 | 1.0152 | 0.97521 | 4.0203 | 0.53785 | 4.637 | 0.81248 | 5.091 | 0.86699 | 6.7113 | -117.7661 | 6.7113 | -117.7661 | 6.7113 | -117.7661 | 20.1338
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 1918.0044 | 20.1338 | 18.8476 | 51.3719 | -117.7661 | 19.8713 | 1918.0044 | 0.94606 | 1.0152 | 0.97521 | 4.0203 | 0.53785 | 4.637 | 0.81248 | 5.091 | 0.86699 | 6.7113 | -117.7661 | 6.7113 | -117.7661 | 6.7113 | -117.7661 | 20.1338
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2036 | 2536.1976 | 26.6232 | 19.0332 | 67.576 | -111.3325 | 25.6894 | 2536.1976 | 0.88208 | 1.1199 | 1.597 | 2.8279 | 0.34419 | 3.1677 | 0.74503 | 4.1529 | 0.89273 | 8.8744 | -111.3325 | 8.8744 | -111.3325 | 8.8744 | -111.3325 | 26.6232
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2036 | 2536.1976 | 26.6232 | 19.0332 | 67.576 | -111.3325 | 25.6894 | 2536.1976 | 0.88208 | 1.1199 | 1.597 | 2.8279 | 0.34419 | 3.1677 | 0.74503 | 4.1529 | 0.89273 | 8.8744 | -111.3325 | 8.8744 | -111.3325 | 8.8744 | -111.3325 | 26.6232
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 1727.5159 | 18.1342 | 14.4638 | 46.1466 | -108.335 | 17.7724 | 1727.5159 | 0.84287 | 1.1017 | 2.2263 | 3.7971 | 0.37664 | 5.1138 | 0.77015 | 6.3992 | 0.74253 | 6.0447 | -108.335 | 6.0447 | -108.335 | 6.0447 | -108.335 | 18.1342
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2036 | 1727.5159 | 18.1342 | 14.4638 | 46.1466 | -108.335 | 17.7724 | 1727.5159 | 0.84287 | 1.1017 | 2.2263 | 3.7971 | 0.37664 | 5.1138 | 0.77015 | 6.3992 | 0.74253 | 6.0447 | -108.335 | 6.0447 | -108.335 | 6.0447 | -108.335 | 18.1342
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1689.7198 | 17.7375 | 13.39 | 44.191 | -110.6255 | 17.2535 | 1689.7198 | 0.82687 | 1.0699 | 2.0541 | 3.3746 | 0.51297 | 5.4614 | 1.1041 | 6.6444 | 0.61791 | 5.9125 | -110.6255 | 5.9125 | -110.6255 | 5.9125 | -110.6255 | 17.7375
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1689.7198 | 17.7375 | 13.39 | 44.191 | -110.6255 | 17.2535 | 1689.7198 | 0.82687 | 1.0699 | 2.0541 | 3.3746 | 0.51297 | 5.4614 | 1.1041 | 6.6444 | 0.61791 | 5.9125 | -110.6255 | 5.9125 | -110.6255 | 5.9125 | -110.6255 | 17.7375
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1431.1624 | 15.0233 | 21.1891 | 39.5588 | -116.4692 | 14.6634 | 1431.1624 | 0.95556 | 1.0562 | 1.4748 | 5.9534 | 0.41297 | 5.8965 | 0.71199 | 6.9659 | 1.0097 | 5.0078 | -116.4692 | 5.0078 | -116.4692 | 5.0078 | -116.4692 | 15.0233
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2916.0887 | 30.611 | 16.8938 | 78.005 | -113.9126 | 29.4723 | 2916.0887 | 0.91554 | 1.0599 | 0.92182 | 2.4315 | 0.30669 | 2.771 | 0.70968 | 3.7299 | 0.8775 | 10.2037 | -113.9126 | 10.2037 | -113.9126 | 10.2037 | -113.9126 | 30.611
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2916.0887 | 30.611 | 16.8938 | 78.005 | -113.9126 | 29.4723 | 2916.0887 | 0.91554 | 1.0599 | 0.92182 | 2.4315 | 0.30669 | 2.771 | 0.70968 | 3.7299 | 0.8775 | 10.2037 | -113.9126 | 10.2037 | -113.9126 | 10.2037 | -113.9126 | 30.611
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1182.58 | 12.4139 | 7.2381 | 27.2639 | -104.2932 | 11.9977 | 1182.58 | 0.8537 | 1.0652 | 3.2183 | 5.1017 | 1.3677 | 7.6343 | 2.5513 | 9.4973 | 0.66826 | 4.138 | -104.2932 | 4.138 | -104.2932 | 4.138 | -104.2932 | 12.4139
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1182.58 | 12.4139 | 7.2381 | 27.2639 | -104.2932 | 11.9977 | 1182.58 | 0.8537 | 1.0652 | 3.2183 | 5.1017 | 1.3677 | 7.6343 | 2.5513 | 9.4973 | 0.66826 | 4.138 | -104.2932 | 4.138 | -104.2932 | 4.138 | -104.2932 | 12.4139
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 858.2369 | 6.4074 | 11.8067 | 16.1139 | -113.643 | 6.1935 | 858.2369 | 0.8703 | 0.95944 | 2.6551 | 10.7269 | 1.0068 | 22.3236 | 3.3885 | 30.6113 | 0.48052 | 2.1358 | -113.643 | 2.1358 | -113.643 | 2.1358 | -113.643 | 6.4074
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1216.5517 | 9.0825 | 59.1213 | 24.8193 | -117.4711 | 8.9194 | 1216.5517 | 0.88424 | 1.027 | 2.9715 | 10.6751 | 0.098734 | 14.8583 | 0.59089 | 18.501 | 0.71846 | 3.0275 | -117.4711 | 3.0275 | -117.4711 | 3.0275 | -117.4711 | 9.0825
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 824.4171 | 6.1549 | 13.4726 | 15.6956 | -114.4181 | 5.9435 | 824.4171 | 0.86077 | 0.944 | 2.2995 | 9.5526 | 0.76068 | 23.8364 | 2.8496 | 33.2499 | 0.40076 | 2.0516 | -114.4181 | 2.0516 | -114.4181 | 2.0516 | -114.4181 | 6.1549
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 2732.8961 | 20.4031 | 29.053 | 54.5925 | -114.7824 | 19.8712 | 2732.8961 | 0.89721 | 1.0514 | 1.6024 | 5.1748 | 0.16248 | 6.33 | 0.80199 | 8.9433 | 0.81751 | 6.801 | -114.7824 | 6.801 | -114.7824 | 6.801 | -114.7824 | 20.4031
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 2732.8961 | 20.4031 | 29.053 | 54.5925 | -114.7824 | 19.8712 | 2732.8961 | 0.89721 | 1.0514 | 1.6024 | 5.1748 | 0.16248 | 6.33 | 0.80199 | 8.9433 | 0.81751 | 6.801 | -114.7824 | 6.801 | -114.7824 | 6.801 | -114.7824 | 20.4031
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2036 | 2732.8961 | 20.4031 | 29.053 | 54.5925 | -114.7824 | 19.8712 | 2732.8961 | 0.89721 | 1.0514 | 1.6024 | 5.1748 | 0.16248 | 6.33 | 0.80199 | 8.9433 | 0.81751 | 6.801 | -114.7824 | 6.801 | -114.7824 | 6.801 | -114.7824 | 20.4031
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2036 | 2732.8961 | 20.4031 | 29.053 | 54.5925 | -114.7824 | 19.8712 | 2732.8961 | 0.89721 | 1.0514 | 1.6024 | 5.1748 | 0.16248 | 6.33 | 0.80199 | 8.9433 | 0.81751 | 6.801 | -114.7824 | 6.801 | -114.7824 | 6.801 | -114.7824 | 20.4031
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1414.2123 | 10.5581 | 29.3057 | 28.3031 | -115.214 | 10.3704 | 1414.2123 | 0.94862 | 1.1103 | 3.8609 | 12.5843 | 0.27416 | 11.1208 | 1.1243 | 13.7808 | 1.1316 | 3.5194 | -115.214 | 3.5194 | -115.214 | 3.5194 | -115.214 | 10.5581
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 2296.584 | 17.1457 | 21.8144 | 45.21 | -114.1057 | 16.63 | 2296.584 | 0.85609 | 1.0157 | 1.7087 | 4.8398 | 0.20159 | 8.1102 | 1.0062 | 11.5793 | 0.59675 | 5.7152 | -114.1057 | 5.7152 | -114.1057 | 5.7152 | -114.1057 | 17.1457
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2036 | 2296.584 | 17.1457 | 21.8144 | 45.21 | -114.1057 | 16.63 | 2296.584 | 0.85609 | 1.0157 | 1.7087 | 4.8398 | 0.20159 | 8.1102 | 1.0062 | 11.5793 | 0.59675 | 5.7152 | -114.1057 | 5.7152 | -114.1057 | 5.7152 | -114.1057 | 17.1457
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2036 | 2296.584 | 17.1457 | 21.8144 | 45.21 | -114.1057 | 16.63 | 2296.584 | 0.85609 | 1.0157 | 1.7087 | 4.8398 | 0.20159 | 8.1102 | 1.0062 | 11.5793 | 0.59675 | 5.7152 | -114.1057 | 5.7152 | -114.1057 | 5.7152 | -114.1057 | 17.1457
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2036 | 2296.584 | 17.1457 | 21.8144 | 45.21 | -114.1057 | 16.63 | 2296.584 | 0.85609 | 1.0157 | 1.7087 | 4.8398 | 0.20159 | 8.1102 | 1.0062 | 11.5793 | 0.59675 | 5.7152 | -114.1057 | 5.7152 | -114.1057 | 5.7152 | -114.1057 | 17.1457
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 5573.556 | 24.1342 | 18.907 | 62.8688 | -115.8925 | 23.5711 | 5573.556 | 1.1339 | 1.1884 | 3.069 | 13.0655 | 0.83789 | 6.2544 | 1.5887 | 9.9393 | 2.089 | 8.0447 | -115.8925 | 8.0447 | -115.8925 | 8.0447 | -115.8925 | 24.1342
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 5573.556 | 24.1342 | 18.907 | 62.8688 | -115.8925 | 23.5711 | 5573.556 | 1.1339 | 1.1884 | 3.069 | 13.0655 | 0.83789 | 6.2544 | 1.5887 | 9.9393 | 2.089 | 8.0447 | -115.8925 | 8.0447 | -115.8925 | 8.0447 | -115.8925 | 24.1342
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 6414.9985 | 27.7778 | 18.4561 | 72.0321 | -116.3509 | 27.1248 | 6414.9985 | 1.0738 | 1.1138 | 1.8954 | 9.8428 | 0.75968 | 6.1952 | 1.491 | 9.6587 | 1.5888 | 9.2593 | -116.3509 | 9.2593 | -116.3509 | 9.2593 | -116.3509 | 27.7778
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 6414.9985 | 27.7778 | 18.4561 | 72.0321 | -116.3509 | 27.1248 | 6414.9985 | 1.0738 | 1.1138 | 1.8954 | 9.8428 | 0.75968 | 6.1952 | 1.491 | 9.6587 | 1.5888 | 9.2593 | -116.3509 | 9.2593 | -116.3509 | 9.2593 | -116.3509 | 27.7778
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 4919.9718 | 21.3041 | 16.391 | 54.7768 | -118.486 | 20.4086 | 4919.9718 | 0.94531 | 0.94379 | 0.73056 | 6.8244 | 1.1176 | 10.1587 | 3.1293 | 16.0775 | 0.67178 | 7.1014 | -118.486 | 7.1014 | -118.486 | 7.1014 | -118.486 | 21.3041
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 4919.9718 | 21.3041 | 16.391 | 54.7768 | -118.486 | 20.4086 | 4919.9718 | 0.94531 | 0.94379 | 0.73056 | 6.8244 | 1.1176 | 10.1587 | 3.1293 | 16.0775 | 0.67178 | 7.1014 | -118.486 | 7.1014 | -118.486 | 7.1014 | -118.486 | 21.3041
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 4449.2953 | 19.266 | 20.6673 | 49.8451 | -118.6282 | 18.5861 | 4449.2953 | 0.955 | 0.94986 | 0.98389 | 8.8975 | 1.4897 | 12.3723 | 2.1901 | 15.7334 | 0.71915 | 6.422 | -118.6282 | 6.422 | -118.6282 | 6.422 | -118.6282 | 19.266
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 4449.2953 | 19.266 | 20.6673 | 49.8451 | -118.6282 | 18.5861 | 4449.2953 | 0.955 | 0.94986 | 0.98389 | 8.8975 | 1.4897 | 12.3723 | 2.1901 | 15.7334 | 0.71915 | 6.422 | -118.6282 | 6.422 | -118.6282 | 6.422 | -118.6282 | 19.266
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 3353.6096 | 14.5216 | 20.1436 | 37.4987 | -118.9285 | 14.1055 | 3353.6096 | 0.97703 | 0.98039 | 1.4642 | 13.9219 | 1.581 | 15.9501 | 2.4633 | 19.3366 | 0.87284 | 4.8405 | -118.9285 | 4.8405 | -118.9285 | 4.8405 | -118.9285 | 14.5216
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 5105.8441 | 22.109 | 16.6867 | 57.1265 | -114.4161 | 21.4206 | 5105.8441 | 0.99068 | 1.0816 | 2.4107 | 10.1221 | 0.68103 | 8.4839 | 2.2335 | 13.649 | 1.1931 | 7.3697 | -114.4161 | 7.3697 | -114.4161 | 7.3697 | -114.4161 | 22.109
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 5105.8441 | 22.109 | 16.6867 | 57.1265 | -114.4161 | 21.4206 | 5105.8441 | 0.99068 | 1.0816 | 2.4107 | 10.1221 | 0.68103 | 8.4839 | 2.2335 | 13.649 | 1.1931 | 7.3697 | -114.4161 | 7.3697 | -114.4161 | 7.3697 | -114.4161 | 22.109
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 7902.684 | 34.2196 | 17.0281 | 88.0949 | -116.4493 | 33.6666 | 7902.684 | 1.1341 | 1.1698 | 1.751 | 9.847 | 0.54819 | 4.846 | 0.79396 | 6.0859 | 2.032 | 11.4065 | -116.4493 | 11.4065 | -116.4493 | 11.4065 | -116.4493 | 34.2196
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 7902.684 | 34.2196 | 17.0281 | 88.0949 | -116.4493 | 33.6666 | 7902.684 | 1.1341 | 1.1698 | 1.751 | 9.847 | 0.54819 | 4.846 | 0.79396 | 6.0859 | 2.032 | 11.4065 | -116.4493 | 11.4065 | -116.4493 | 11.4065 | -116.4493 | 34.2196
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2036 | 7902.684 | 34.2196 | 17.0281 | 88.0949 | -116.4493 | 33.6666 | 7902.684 | 1.1341 | 1.1698 | 1.751 | 9.847 | 0.54819 | 4.846 | 0.79396 | 6.0859 | 2.032 | 11.4065 | -116.4493 | 11.4065 | -116.4493 | 11.4065 | -116.4493 | 34.2196
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2036 | 7902.684 | 34.2196 | 17.0281 | 88.0949 | -116.4493 | 33.6666 | 7902.684 | 1.1341 | 1.1698 | 1.751 | 9.847 | 0.54819 | 4.846 | 0.79396 | 6.0859 | 2.032 | 11.4065 | -116.4493 | 11.4065 | -116.4493 | 11.4065 | -116.4493 | 34.2196
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3827.4688 | 16.5734 | 15.5644 | 42.2144 | -116.0954 | 16.2025 | 3827.4688 | 1.0171 | 1.0938 | 3.7314 | 15.8693 | 1.2278 | 12.0503 | 2.3266 | 14.9002 | 1.3169 | 5.5245 | -116.0954 | 5.5245 | -116.0954 | 5.5245 | -116.0954 | 16.5734
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 3827.4688 | 16.5734 | 15.5644 | 42.2144 | -116.0954 | 16.2025 | 3827.4688 | 1.0171 | 1.0938 | 3.7314 | 15.8693 | 1.2278 | 12.0503 | 2.3266 | 14.9002 | 1.3169 | 5.5245 | -116.0954 | 5.5245 | -116.0954 | 5.5245 | -116.0954 | 16.5734
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 6765.8109 | 29.2968 | 17.5973 | 75.5437 | -117.1249 | 28.398 | 6765.8109 | 0.99467 | 1.0176 | 1.2054 | 7.3842 | 0.88095 | 7.1614 | 1.5299 | 9.6987 | 1.0311 | 9.7656 | -117.1249 | 9.7656 | -117.1249 | 9.7656 | -117.1249 | 29.2968
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 6765.8109 | 29.2968 | 17.5973 | 75.5437 | -117.1249 | 28.398 | 6765.8109 | 0.99467 | 1.0176 | 1.2054 | 7.3842 | 0.88095 | 7.1614 | 1.5299 | 9.6987 | 1.0311 | 9.7656 | -117.1249 | 9.7656 | -117.1249 | 9.7656 | -117.1249 | 29.2968
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3173.5167 | 13.7417 | 13.9063 | 35.2194 | -116.8214 | 13.4404 | 3173.5167 | 1.0156 | 1.0762 | 3.3385 | 18.4569 | 1.1193 | 14.5645 | 3.0948 | 18.7215 | 1.2672 | 4.5806 | -116.8214 | 4.5806 | -116.8214 | 4.5806 | -116.8214 | 13.7417
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 3173.5167 | 13.7417 | 13.9063 | 35.2194 | -116.8214 | 13.4404 | 3173.5167 | 1.0156 | 1.0762 | 3.3385 | 18.4569 | 1.1193 | 14.5645 | 3.0948 | 18.7215 | 1.2672 | 4.5806 | -116.8214 | 4.5806 | -116.8214 | 4.5806 | -116.8214 | 13.7417
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 2960.651 | 12.82 | 14.3977 | 32.8258 | -118.5154 | 12.5103 | 2960.651 | 0.97317 | 0.98968 | 1.2868 | 15.5949 | 0.93287 | 17.5671 | 4.0083 | 22.5332 | 0.88774 | 4.2733 | -118.5154 | 4.2733 | -118.5154 | 4.2733 | -118.5154 | 12.82
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 4448.2697 | 19.2616 | 15.7642 | 49.3368 | -118.8611 | 18.4531 | 4448.2697 | 0.93767 | 0.92196 | 0.57302 | 6.839 | 1.3599 | 11.695 | 3.4578 | 18.0202 | 0.58478 | 6.4205 | -118.8611 | 6.4205 | -118.8611 | 6.4205 | -118.8611 | 19.2616
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 4448.2697 | 19.2616 | 15.7642 | 49.3368 | -118.8611 | 18.4531 | 4448.2697 | 0.93767 | 0.92196 | 0.57302 | 6.839 | 1.3599 | 11.695 | 3.4578 | 18.0202 | 0.58478 | 6.4205 | -118.8611 | 6.4205 | -118.8611 | 6.4205 | -118.8611 | 19.2616
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3671.6486 | 15.8987 | 18.6 | 40.9886 | -117.3601 | 15.4893 | 3671.6486 | 1.005 | 1.0559 | 2.8791 | 15.3505 | 1.304 | 13.0994 | 2.335 | 16.2656 | 1.1718 | 5.2996 | -117.3601 | 5.2996 | -117.3601 | 5.2996 | -117.3601 | 15.8987
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 3671.6486 | 15.8987 | 18.6 | 40.9886 | -117.3601 | 15.4893 | 3671.6486 | 1.005 | 1.0559 | 2.8791 | 15.3505 | 1.304 | 13.0994 | 2.335 | 16.2656 | 1.1718 | 5.2996 | -117.3601 | 5.2996 | -117.3601 | 5.2996 | -117.3601 | 15.8987
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2036 | 7333.686 | 31.7558 | 18.447 | 82.2882 | -117.9922 | 31.0622 | 7333.686 | 1.1162 | 1.1242 | 1.7749 | 9.1807 | 0.9159 | 5.114 | 1.2008 | 7.9762 | 1.7952 | 10.5853 | -117.9922 | 10.5853 | -117.9922 | 10.5853 | -117.9922 | 31.7558
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 7333.686 | 31.7558 | 18.447 | 82.2882 | -117.9922 | 31.0622 | 7333.686 | 1.1162 | 1.1242 | 1.7749 | 9.1807 | 0.9159 | 5.114 | 1.2008 | 7.9762 | 1.7952 | 10.5853 | -117.9922 | 10.5853 | -117.9922 | 10.5853 | -117.9922 | 31.7558
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2036 | 7333.686 | 31.7558 | 18.447 | 82.2882 | -117.9922 | 31.0622 | 7333.686 | 1.1162 | 1.1242 | 1.7749 | 9.1807 | 0.9159 | 5.114 | 1.2008 | 7.9762 | 1.7952 | 10.5853 | -117.9922 | 10.5853 | -117.9922 | 10.5853 | -117.9922 | 31.7558
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2036 | 7333.686 | 31.7558 | 18.447 | 82.2882 | -117.9922 | 31.0622 | 7333.686 | 1.1162 | 1.1242 | 1.7749 | 9.1807 | 0.9159 | 5.114 | 1.2008 | 7.9762 | 1.7952 | 10.5853 | -117.9922 | 10.5853 | -117.9922 | 10.5853 | -117.9922 | 31.7558
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 6154.109 | 26.6481 | 17.9266 | 69.1125 | -114.6779 | 25.9048 | 6154.109 | 1.0678 | 1.1387 | 2.4109 | 10.188 | 0.6944 | 6.2213 | 1.6941 | 10.2721 | 1.6376 | 8.8827 | -114.6779 | 8.8827 | -114.6779 | 8.8827 | -114.6779 | 26.6481
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 5312.8677 | 23.0054 | 17.1995 | 59.3795 | -117.6571 | 22.4207 | 5312.8677 | 1.0058 | 1.0288 | 1.5409 | 10.0807 | 1.0352 | 9.1723 | 1.5603 | 11.697 | 1.099 | 7.6685 | -117.6571 | 7.6685 | -117.6571 | 7.6685 | -117.6571 | 23.0054
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 5458.7774 | 23.6372 | 18.8721 | 61.4132 | -119.3807 | 22.8494 | 5458.7774 | 1.0271 | 1.0116 | 1.084 | 8.9263 | 1.1806 | 7.9585 | 2.2948 | 12.9801 | 1.1216 | 7.8791 | -119.3807 | 7.8791 | -119.3807 | 7.8791 | -119.3807 | 23.6372
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 5458.7774 | 23.6372 | 18.8721 | 61.4132 | -119.3807 | 22.8494 | 5458.7774 | 1.0271 | 1.0116 | 1.084 | 8.9263 | 1.1806 | 7.9585 | 2.2948 | 12.9801 | 1.1216 | 7.8791 | -119.3807 | 7.8791 | -119.3807 | 7.8791 | -119.3807 | 23.6372
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3650.8508 | 15.8086 | 14.725 | 40.5283 | -117.4172 | 15.3412 | 3650.8508 | 0.96789 | 0.99581 | 1.5175 | 12.3338 | 1.0152 | 13.8915 | 3.3818 | 18.8345 | 0.88787 | 5.2695 | -117.4172 | 5.2695 | -117.4172 | 5.2695 | -117.4172 | 15.8086
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 3650.8508 | 15.8086 | 14.725 | 40.5283 | -117.4172 | 15.3412 | 3650.8508 | 0.96789 | 0.99581 | 1.5175 | 12.3338 | 1.0152 | 13.8915 | 3.3818 | 18.8345 | 0.88787 | 5.2695 | -117.4172 | 5.2695 | -117.4172 | 5.2695 | -117.4172 | 15.8086
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 4323.5963 | 18.7217 | 15.8243 | 47.9748 | -118.8717 | 17.9625 | 4323.5963 | 0.94196 | 0.93344 | 0.74294 | 7.4963 | 1.3784 | 11.866 | 3.5027 | 18.197 | 0.63175 | 6.2406 | -118.8717 | 6.2406 | -118.8717 | 6.2406 | -118.8717 | 18.7217
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 4323.5963 | 18.7217 | 15.8243 | 47.9748 | -118.8717 | 17.9625 | 4323.5963 | 0.94196 | 0.93344 | 0.74294 | 7.4963 | 1.3784 | 11.866 | 3.5027 | 18.197 | 0.63175 | 6.2406 | -118.8717 | 6.2406 | -118.8717 | 6.2406 | -118.8717 | 18.7217
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1600.5896 | 16.8018 | 11.6348 | 41.1465 | -111.679 | 16.2946 | 1600.5896 | 0.90316 | 0.99295 | 0.97988 | 3.9569 | 0.42015 | 5.8409 | 1.3402 | 7.2449 | 0.67744 | 5.6006 | -111.679 | 5.6006 | -111.679 | 5.6006 | -111.679 | 16.8018
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 1600.5896 | 16.8018 | 11.6348 | 41.1465 | -111.679 | 16.2946 | 1600.5896 | 0.90316 | 0.99295 | 0.97988 | 3.9569 | 0.42015 | 5.8409 | 1.3402 | 7.2449 | 0.67744 | 5.6006 | -111.679 | 5.6006 | -111.679 | 5.6006 | -111.679 | 16.8018
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2837.5418 | 29.7865 | 14.346 | 74.5328 | -112.2541 | 28.837 | 2837.5418 | 0.86793 | 1.0135 | 0.81672 | 1.9341 | 0.37293 | 3.1652 | 0.82591 | 4.1425 | 0.61106 | 9.9288 | -112.2541 | 9.9288 | -112.2541 | 9.9288 | -112.2541 | 29.7865
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2837.5418 | 29.7865 | 14.346 | 74.5328 | -112.2541 | 28.837 | 2837.5418 | 0.86793 | 1.0135 | 0.81672 | 1.9341 | 0.37293 | 3.1652 | 0.82591 | 4.1425 | 0.61106 | 9.9288 | -112.2541 | 9.9288 | -112.2541 | 9.9288 | -112.2541 | 29.7865
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2037 | 2837.5418 | 29.7865 | 14.346 | 74.5328 | -112.2541 | 28.837 | 2837.5418 | 0.86793 | 1.0135 | 0.81672 | 1.9341 | 0.37293 | 3.1652 | 0.82591 | 4.1425 | 0.61106 | 9.9288 | -112.2541 | 9.9288 | -112.2541 | 9.9288 | -112.2541 | 29.7865
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1995.2599 | 20.9448 | 36.3774 | 56.4318 | -108.904 | 20.7415 | 1995.2599 | 1.1028 | 1.3031 | 3.0197 | 6.7788 | 0.14599 | 3.0184 | 0.24151 | 3.3692 | 2.2458 | 6.9816 | -108.904 | 6.9816 | -108.904 | 6.9816 | -108.904 | 20.9448
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1995.2599 | 20.9448 | 36.3774 | 56.4318 | -108.904 | 20.7415 | 1995.2599 | 1.1028 | 1.3031 | 3.0197 | 6.7788 | 0.14599 | 3.0184 | 0.24151 | 3.3692 | 2.2458 | 6.9816 | -108.904 | 6.9816 | -108.904 | 6.9816 | -108.904 | 20.9448
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1699.7297 | 17.8425 | 11.6701 | 44.1792 | -114.0327 | 17.3789 | 1699.7297 | 0.90396 | 0.96337 | 0.63512 | 3.4123 | 0.36868 | 5.6963 | 1.0662 | 6.7926 | 0.59904 | 5.9475 | -114.0327 | 5.9475 | -114.0327 | 5.9475 | -114.0327 | 17.8425
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1699.7297 | 17.8425 | 11.6701 | 44.1792 | -114.0327 | 17.3789 | 1699.7297 | 0.90396 | 0.96337 | 0.63512 | 3.4123 | 0.36868 | 5.6963 | 1.0662 | 6.7926 | 0.59904 | 5.9475 | -114.0327 | 5.9475 | -114.0327 | 5.9475 | -114.0327 | 17.8425
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2772.7377 | 29.1062 | 25.8595 | 76.0957 | -111.0923 | 28.5533 | 2772.7377 | 0.75632 | 1.0494 | 1.1888 | 1.3219 | 0.24644 | 3.7914 | 0.5434 | 4.5452 | 0.34866 | 9.7021 | -111.0923 | 9.7021 | -111.0923 | 9.7021 | -111.0923 | 29.1062
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1856.5748 | 19.489 | 19.8342 | 50.9248 | -114.74 | 19.0695 | 1856.5748 | 0.96744 | 1.0789 | 1.2313 | 4.9385 | 0.24512 | 4.4467 | 0.44849 | 5.1068 | 1.1106 | 6.4963 | -114.74 | 6.4963 | -114.74 | 6.4963 | -114.74 | 19.489
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1856.5748 | 19.489 | 19.8342 | 50.9248 | -114.74 | 19.0695 | 1856.5748 | 0.96744 | 1.0789 | 1.2313 | 4.9385 | 0.24512 | 4.4467 | 0.44849 | 5.1068 | 1.1106 | 6.4963 | -114.74 | 6.4963 | -114.74 | 6.4963 | -114.74 | 19.489
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 974.1716 | 10.2261 | 10.8847 | 23.3822 | -111.0104 | 10.0035 | 974.1716 | 1.0159 | 1.071 | 2.5915 | 9.9858 | 1.3026 | 8.0288 | 2.2952 | 9.3262 | 1.2437 | 3.4087 | -111.0104 | 3.4087 | -111.0104 | 3.4087 | -111.0104 | 10.2261
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 974.1716 | 10.2261 | 10.8847 | 23.3822 | -111.0104 | 10.0035 | 974.1716 | 1.0159 | 1.071 | 2.5915 | 9.9858 | 1.3026 | 8.0288 | 2.2952 | 9.3262 | 1.2437 | 3.4087 | -111.0104 | 3.4087 | -111.0104 | 3.4087 | -111.0104 | 10.2261
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1553.24 | 16.3048 | 16.0017 | 41.2093 | -114.7856 | 16.0259 | 1553.24 | 0.99096 | 1.0814 | 1.1801 | 6.1927 | 0.18199 | 5.1516 | 0.9894 | 5.9899 | 1.2021 | 5.4349 | -114.7856 | 5.4349 | -114.7856 | 5.4349 | -114.7856 | 16.3048
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1553.24 | 16.3048 | 16.0017 | 41.2093 | -114.7856 | 16.0259 | 1553.24 | 0.99096 | 1.0814 | 1.1801 | 6.1927 | 0.18199 | 5.1516 | 0.9894 | 5.9899 | 1.2021 | 5.4349 | -114.7856 | 5.4349 | -114.7856 | 5.4349 | -114.7856 | 16.3048
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 1671.5531 | 17.5468 | 10.8255 | 43.1819 | -107.9243 | 16.998 | 1671.5531 | 0.79459 | 1.0179 | 1.6488 | 2.2924 | 0.68605 | 6.0139 | 1.2801 | 7.3484 | 0.38118 | 5.8489 | -107.9243 | 5.8489 | -107.9243 | 5.8489 | -107.9243 | 17.5468
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2037 | 1671.5531 | 17.5468 | 10.8255 | 43.1819 | -107.9243 | 16.998 | 1671.5531 | 0.79459 | 1.0179 | 1.6488 | 2.2924 | 0.68605 | 6.0139 | 1.2801 | 7.3484 | 0.38118 | 5.8489 | -107.9243 | 5.8489 | -107.9243 | 5.8489 | -107.9243 | 17.5468
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1908.5578 | 20.0347 | 11.5116 | 49.6723 | -107.4884 | 19.536 | 1908.5578 | 0.80054 | 1.0415 | 1.7042 | 2.3157 | 0.69266 | 5.0738 | 1.3241 | 6.2263 | 0.45639 | 6.6782 | -107.4884 | 6.6782 | -107.4884 | 6.6782 | -107.4884 | 20.0347
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1908.5578 | 20.0347 | 11.5116 | 49.6723 | -107.4884 | 19.536 | 1908.5578 | 0.80054 | 1.0415 | 1.7042 | 2.3157 | 0.69266 | 5.0738 | 1.3241 | 6.2263 | 0.45639 | 6.6782 | -107.4884 | 6.6782 | -107.4884 | 6.6782 | -107.4884 | 20.0347
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1874.1507 | 19.6735 | 12.5585 | 48.8202 | -106.5687 | 19.2396 | 1874.1507 | 0.80922 | 1.1057 | 2.366 | 3.1442 | 0.5519 | 4.9963 | 1.0156 | 5.8582 | 0.62931 | 6.5578 | -106.5687 | 6.5578 | -106.5687 | 6.5578 | -106.5687 | 19.6735
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1874.1507 | 19.6735 | 12.5585 | 48.8202 | -106.5687 | 19.2396 | 1874.1507 | 0.80922 | 1.1057 | 2.366 | 3.1442 | 0.5519 | 4.9963 | 1.0156 | 5.8582 | 0.62931 | 6.5578 | -106.5687 | 6.5578 | -106.5687 | 6.5578 | -106.5687 | 19.6735
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 994.7778 | 10.4425 | 9.8441 | 25.4894 | -110.4018 | 10.2184 | 994.7778 | 0.86856 | 0.99569 | 2.0514 | 5.8348 | 0.84249 | 10.1816 | 1.9676 | 11.9753 | 0.57307 | 3.4808 | -110.4018 | 3.4808 | -110.4018 | 3.4808 | -110.4018 | 10.4425
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 994.7778 | 10.4425 | 9.8441 | 25.4894 | -110.4018 | 10.2184 | 994.7778 | 0.86856 | 0.99569 | 2.0514 | 5.8348 | 0.84249 | 10.1816 | 1.9676 | 11.9753 | 0.57307 | 3.4808 | -110.4018 | 3.4808 | -110.4018 | 3.4808 | -110.4018 | 10.4425
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2037 | 714.2713 | 7.4979 | 9.6441 | 17.746 | -115.0359 | 7.3491 | 714.2713 | 1.0169 | 1.022 | 2.306 | 12.5068 | 1.9642 | 11.2054 | 2.825 | 12.9575 | 1.1161 | 2.4993 | -115.0359 | 2.4993 | -115.0359 | 2.4993 | -115.0359 | 7.4979
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2037 | 714.2713 | 7.4979 | 9.6441 | 17.746 | -115.0359 | 7.3491 | 714.2713 | 1.0169 | 1.022 | 2.306 | 12.5068 | 1.9642 | 11.2054 | 2.825 | 12.9575 | 1.1161 | 2.4993 | -115.0359 | 2.4993 | -115.0359 | 2.4993 | -115.0359 | 7.4979
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2037 | 2226.3096 | 23.3702 | 33.82 | 62.9772 | -116.3873 | 22.7071 | 2226.3096 | 0.91457 | 1.0078 | 0.69432 | 3.0426 | 0.21396 | 4.029 | 0.5236 | 5.0346 | 0.75516 | 7.7901 | -116.3873 | 7.7901 | -116.3873 | 7.7901 | -116.3873 | 23.3702
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2037 | 2226.3096 | 23.3702 | 33.82 | 62.9772 | -116.3873 | 22.7071 | 2226.3096 | 0.91457 | 1.0078 | 0.69432 | 3.0426 | 0.21396 | 4.029 | 0.5236 | 5.0346 | 0.75516 | 7.7901 | -116.3873 | 7.7901 | -116.3873 | 7.7901 | -116.3873 | 23.3702
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2037 | 936.0991 | 9.8265 | 41.3267 | 26.8184 | -119.8507 | 9.7935 | 936.0991 | 0.98576 | 1.0541 | 1.5019 | 10.113 | 0.28314 | 9.111 | 0.4137 | 9.67 | 1.11 | 3.2755 | -119.8507 | 3.2755 | -119.8507 | 3.2755 | -119.8507 | 9.8265
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1081.8673 | 11.3567 | 14.4565 | 29.037 | -104.5781 | 11.148 | 1081.8673 | 0.71764 | 1.1415 | 4.5577 | 3.925 | 0.55037 | 8.9892 | 1.122 | 10.9119 | 0.43663 | 3.7856 | -104.5781 | 3.7856 | -104.5781 | 3.7856 | -104.5781 | 11.3567
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 1081.8673 | 11.3567 | 14.4565 | 29.037 | -104.5781 | 11.148 | 1081.8673 | 0.71764 | 1.1415 | 4.5577 | 3.925 | 0.55037 | 8.9892 | 1.122 | 10.9119 | 0.43663 | 3.7856 | -104.5781 | 3.7856 | -104.5781 | 3.7856 | -104.5781 | 11.3567
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 1693.0862 | 17.7728 | 24.6177 | 47.2079 | -114.2649 | 17.3012 | 1693.0862 | 0.87976 | 1.0308 | 1.3837 | 3.8354 | 0.36126 | 5.4626 | 0.73114 | 6.5725 | 0.70212 | 5.9243 | -114.2649 | 5.9243 | -114.2649 | 5.9243 | -114.2649 | 17.7728
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2777.7133 | 29.1584 | 17.3907 | 73.3932 | -111.8417 | 28.292 | 2777.7133 | 0.87268 | 1.0401 | 0.9625 | 2.1767 | 0.33819 | 3.1413 | 0.7917 | 4.0997 | 0.69293 | 9.7195 | -111.8417 | 9.7195 | -111.8417 | 9.7195 | -111.8417 | 29.1584
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2777.7133 | 29.1584 | 17.3907 | 73.3932 | -111.8417 | 28.292 | 2777.7133 | 0.87268 | 1.0401 | 0.9625 | 2.1767 | 0.33819 | 3.1413 | 0.7917 | 4.0997 | 0.69293 | 9.7195 | -111.8417 | 9.7195 | -111.8417 | 9.7195 | -111.8417 | 29.1584
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3195.3912 | 33.5429 | 21.2198 | 85.6585 | -114.6201 | 32.159 | 3195.3912 | 0.89221 | 0.94022 | 0.31008 | 1.4761 | 0.30493 | 3.004 | 0.66019 | 3.9558 | 0.49137 | 11.181 | -114.6201 | 11.181 | -114.6201 | 11.181 | -114.6201 | 33.5429
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 3195.3912 | 33.5429 | 21.2198 | 85.6585 | -114.6201 | 32.159 | 3195.3912 | 0.89221 | 0.94022 | 0.31008 | 1.4761 | 0.30493 | 3.004 | 0.66019 | 3.9558 | 0.49137 | 11.181 | -114.6201 | 11.181 | -114.6201 | 11.181 | -114.6201 | 33.5429
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 3092.4076 | 32.4619 | 20.1124 | 82.5923 | -114.0537 | 31.1648 | 3092.4076 | 0.88222 | 0.95144 | 0.39993 | 1.5287 | 0.32511 | 3.1123 | 0.68416 | 4.0646 | 0.49118 | 10.8206 | -114.0537 | 10.8206 | -114.0537 | 10.8206 | -114.0537 | 32.4619
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 3092.4076 | 32.4619 | 20.1124 | 82.5923 | -114.0537 | 31.1648 | 3092.4076 | 0.88222 | 0.95144 | 0.39993 | 1.5287 | 0.32511 | 3.1123 | 0.68416 | 4.0646 | 0.49118 | 10.8206 | -114.0537 | 10.8206 | -114.0537 | 10.8206 | -114.0537 | 32.4619
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2037 | 3191.2317 | 33.4992 | 20.2536 | 84.9038 | -108.7219 | 32.6313 | 3191.2317 | 0.91924 | 1.134 | 1.2756 | 2.5157 | 0.25979 | 2.4 | 0.67529 | 3.2544 | 1.0482 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 11.1664 | -108.7219 | 33.4992
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1430.8667 | 15.0202 | 11.3534 | 35.5364 | -107.0186 | 14.6976 | 1430.8667 | 0.89297 | 1.1282 | 3.0593 | 5.3968 | 0.67483 | 5.732 | 1.5709 | 6.8535 | 0.94152 | 5.0067 | -107.0186 | 5.0067 | -107.0186 | 5.0067 | -107.0186 | 15.0202
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1430.8667 | 15.0202 | 11.3534 | 35.5364 | -107.0186 | 14.6976 | 1430.8667 | 0.89297 | 1.1282 | 3.0593 | 5.3968 | 0.67483 | 5.732 | 1.5709 | 6.8535 | 0.94152 | 5.0067 | -107.0186 | 5.0067 | -107.0186 | 5.0067 | -107.0186 | 15.0202
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1557.473 | 16.3492 | 10.6955 | 39.9836 | -106.8927 | 15.8966 | 1557.473 | 0.78767 | 1.0786 | 2.4428 | 3.0933 | 0.6388 | 6.0773 | 1.3044 | 7.4637 | 0.50899 | 5.4497 | -106.8927 | 5.4497 | -106.8927 | 5.4497 | -106.8927 | 16.3492
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1557.473 | 16.3492 | 10.6955 | 39.9836 | -106.8927 | 15.8966 | 1557.473 | 0.78767 | 1.0786 | 2.4428 | 3.0933 | 0.6388 | 6.0773 | 1.3044 | 7.4637 | 0.50899 | 5.4497 | -106.8927 | 5.4497 | -106.8927 | 5.4497 | -106.8927 | 16.3492
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3047.433 | 31.9898 | 14.4387 | 80.0257 | -111.3837 | 30.8165 | 3047.433 | 0.84397 | 1.0023 | 0.76882 | 1.5902 | 0.37992 | 3.1537 | 0.73253 | 4.0278 | 0.50422 | 10.6633 | -111.3837 | 10.6633 | -111.3837 | 10.6633 | -111.3837 | 31.9898
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 3047.433 | 31.9898 | 14.4387 | 80.0257 | -111.3837 | 30.8165 | 3047.433 | 0.84397 | 1.0023 | 0.76882 | 1.5902 | 0.37992 | 3.1537 | 0.73253 | 4.0278 | 0.50422 | 10.6633 | -111.3837 | 10.6633 | -111.3837 | 10.6633 | -111.3837 | 31.9898
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2632.8572 | 27.6378 | 14.7502 | 68.7559 | -110.2821 | 26.9919 | 2632.8572 | 0.76145 | 1.044 | 1.3167 | 1.3367 | 0.52694 | 4.014 | 0.78895 | 4.6025 | 0.33301 | 9.2126 | -110.2821 | 9.2126 | -110.2821 | 9.2126 | -110.2821 | 27.6378
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2632.8572 | 27.6378 | 14.7502 | 68.7559 | -110.2821 | 26.9919 | 2632.8572 | 0.76145 | 1.044 | 1.3167 | 1.3367 | 0.52694 | 4.014 | 0.78895 | 4.6025 | 0.33301 | 9.2126 | -110.2821 | 9.2126 | -110.2821 | 9.2126 | -110.2821 | 27.6378
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1217.2652 | 12.778 | 9.1816 | 30.8143 | -109.9948 | 12.4974 | 1217.2652 | 0.87419 | 0.99823 | 1.7171 | 4.8983 | 0.75682 | 8.2121 | 1.7945 | 9.6717 | 0.59648 | 4.2593 | -109.9948 | 4.2593 | -109.9948 | 4.2593 | -109.9948 | 12.778
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1217.2652 | 12.778 | 9.1816 | 30.8143 | -109.9948 | 12.4974 | 1217.2652 | 0.87419 | 0.99823 | 1.7171 | 4.8983 | 0.75682 | 8.2121 | 1.7945 | 9.6717 | 0.59648 | 4.2593 | -109.9948 | 4.2593 | -109.9948 | 4.2593 | -109.9948 | 12.778
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2037 | 1947.0206 | 20.4384 | 12.6923 | 51.0615 | -113.0967 | 19.9517 | 1947.0206 | 0.96657 | 1.0629 | 1.0558 | 4.4304 | 0.28997 | 4.1651 | 1.1549 | 5.119 | 1.0637 | 6.8128 | -113.0967 | 6.8128 | -113.0967 | 6.8128 | -113.0967 | 20.4384
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2037 | 1947.0206 | 20.4384 | 12.6923 | 51.0615 | -113.0967 | 19.9517 | 1947.0206 | 0.96657 | 1.0629 | 1.0558 | 4.4304 | 0.28997 | 4.1651 | 1.1549 | 5.119 | 1.0637 | 6.8128 | -113.0967 | 6.8128 | -113.0967 | 6.8128 | -113.0967 | 20.4384
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2037 | 1795.8192 | 18.8512 | 12.6649 | 46.9238 | -110.9668 | 18.5525 | 1795.8192 | 0.91281 | 1.1158 | 2.1573 | 4.6233 | 0.4303 | 4.6429 | 1.116 | 5.2055 | 0.99577 | 6.2837 | -110.9668 | 6.2837 | -110.9668 | 6.2837 | -110.9668 | 18.8512
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2037 | 1795.8192 | 18.8512 | 12.6649 | 46.9238 | -110.9668 | 18.5525 | 1795.8192 | 0.91281 | 1.1158 | 2.1573 | 4.6233 | 0.4303 | 4.6429 | 1.116 | 5.2055 | 0.99577 | 6.2837 | -110.9668 | 6.2837 | -110.9668 | 6.2837 | -110.9668 | 18.8512
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2037 | 2461.9813 | 25.8441 | 17.1166 | 66.343 | -106.4179 | 25.3135 | 2461.9813 | 0.82343 | 1.1274 | 1.8269 | 2.6217 | 0.28388 | 3.6033 | 0.60905 | 4.5042 | 0.72758 | 8.6147 | -106.4179 | 8.6147 | -106.4179 | 8.6147 | -106.4179 | 25.8441
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2037 | 2461.9813 | 25.8441 | 17.1166 | 66.343 | -106.4179 | 25.3135 | 2461.9813 | 0.82343 | 1.1274 | 1.8269 | 2.6217 | 0.28388 | 3.6033 | 0.60905 | 4.5042 | 0.72758 | 8.6147 | -106.4179 | 8.6147 | -106.4179 | 8.6147 | -106.4179 | 25.8441
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1756.5679 | 18.4392 | 11.9741 | 45.7299 | -111.8471 | 18.0265 | 1756.5679 | 0.96605 | 1.0847 | 1.3698 | 5.0688 | 0.28452 | 4.5306 | 1.2082 | 5.6191 | 1.1188 | 6.1464 | -111.8471 | 6.1464 | -111.8471 | 6.1464 | -111.8471 | 18.4392
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1756.5679 | 18.4392 | 11.9741 | 45.7299 | -111.8471 | 18.0265 | 1756.5679 | 0.96605 | 1.0847 | 1.3698 | 5.0688 | 0.28452 | 4.5306 | 1.2082 | 5.6191 | 1.1188 | 6.1464 | -111.8471 | 6.1464 | -111.8471 | 6.1464 | -111.8471 | 18.4392
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2037 | 1587.1766 | 16.661 | 17.4665 | 43.2528 | -115.2516 | 16.1514 | 1587.1766 | 0.88389 | 0.97335 | 0.88244 | 3.4393 | 0.41424 | 6.1092 | 0.88938 | 7.5796 | 0.56297 | 5.5537 | -115.2516 | 5.5537 | -115.2516 | 5.5537 | -115.2516 | 16.661
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 594.6369 | 6.2421 | 4.6123 | 13.4571 | -93.3737 | 6.1901 | 594.6369 | 0.95602 | 1.3194 | 16.9003 | 15.0578 | 2.7174 | 11.8205 | 3.0978 | 12.9737 | 1.2739 | 2.0807 | -93.3737 | 2.0807 | -93.3737 | 2.0807 | -93.3737 | 6.2421
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 443.8828 | 4.6596 | 4.3635 | 9.9589 | -106.47 | 4.6524 | 443.8828 | 0.90639 | 1.0548 | 9.163 | 16.8229 | 5.0431 | 20.8848 | 5.185 | 21.4643 | 0.80551 | 1.5532 | -106.47 | 1.5532 | -106.47 | 1.5532 | -106.47 | 4.6596
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1856.321 | 19.4863 | 12.8605 | 48.8188 | -113.4046 | 19.0591 | 1856.321 | 0.95319 | 1.0514 | 1.0956 | 4.4583 | 0.32355 | 4.5069 | 1.1738 | 5.4324 | 0.98922 | 6.4954 | -113.4046 | 6.4954 | -113.4046 | 6.4954 | -113.4046 | 19.4863
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1856.321 | 19.4863 | 12.8605 | 48.8188 | -113.4046 | 19.0591 | 1856.321 | 0.95319 | 1.0514 | 1.0956 | 4.4583 | 0.32355 | 4.5069 | 1.1738 | 5.4324 | 0.98922 | 6.4954 | -113.4046 | 6.4954 | -113.4046 | 6.4954 | -113.4046 | 19.4863
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2037 | 1753.4073 | 18.406 | 13.7573 | 46.2508 | -110.4101 | 18.1529 | 1753.4073 | 0.86525 | 1.1129 | 2.4728 | 4.1307 | 0.56539 | 5.0254 | 1.0741 | 5.5338 | 0.82197 | 6.1353 | -110.4101 | 6.1353 | -110.4101 | 6.1353 | -110.4101 | 18.406
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2037 | 1753.4073 | 18.406 | 13.7573 | 46.2508 | -110.4101 | 18.1529 | 1753.4073 | 0.86525 | 1.1129 | 2.4728 | 4.1307 | 0.56539 | 5.0254 | 1.0741 | 5.5338 | 0.82197 | 6.1353 | -110.4101 | 6.1353 | -110.4101 | 6.1353 | -110.4101 | 18.406
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2184.8006 | 22.9345 | 11.2169 | 56.1502 | -112.9994 | 22.255 | 2184.8006 | 0.96263 | 1.0463 | 0.99333 | 3.6555 | 0.44547 | 3.6561 | 1.0134 | 4.693 | 0.99983 | 7.6448 | -112.9994 | 7.6448 | -112.9994 | 7.6448 | -112.9994 | 22.9345
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2184.8006 | 22.9345 | 11.2169 | 56.1502 | -112.9994 | 22.255 | 2184.8006 | 0.96263 | 1.0463 | 0.99333 | 3.6555 | 0.44547 | 3.6561 | 1.0134 | 4.693 | 0.99983 | 7.6448 | -112.9994 | 7.6448 | -112.9994 | 7.6448 | -112.9994 | 22.9345
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2672.0725 | 28.0495 | 13.6087 | 69.8868 | -111.5663 | 27.207 | 2672.0725 | 0.85885 | 1.0292 | 0.99394 | 2.0868 | 0.40176 | 3.365 | 0.85902 | 4.3446 | 0.62015 | 9.3498 | -111.5663 | 9.3498 | -111.5663 | 9.3498 | -111.5663 | 28.0495
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2672.0725 | 28.0495 | 13.6087 | 69.8868 | -111.5663 | 27.207 | 2672.0725 | 0.85885 | 1.0292 | 0.99394 | 2.0868 | 0.40176 | 3.365 | 0.85902 | 4.3446 | 0.62015 | 9.3498 | -111.5663 | 9.3498 | -111.5663 | 9.3498 | -111.5663 | 28.0495
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1522.502 | 15.9821 | 11.6128 | 39.6057 | -115.2683 | 15.7205 | 1522.502 | 0.98194 | 1.0406 | 0.96874 | 5.8028 | 0.35687 | 5.4932 | 1.3545 | 6.3349 | 1.0564 | 5.3274 | -115.2683 | 5.3274 | -115.2683 | 5.3274 | -115.2683 | 15.9821
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1522.502 | 15.9821 | 11.6128 | 39.6057 | -115.2683 | 15.7205 | 1522.502 | 0.98194 | 1.0406 | 0.96874 | 5.8028 | 0.35687 | 5.4932 | 1.3545 | 6.3349 | 1.0564 | 5.3274 | -115.2683 | 5.3274 | -115.2683 | 5.3274 | -115.2683 | 15.9821
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 3556.3049 | 37.3315 | 23.9215 | 97.8639 | -111.5633 | 36.0496 | 3556.3049 | 0.85654 | 1.0068 | 0.5282 | 1.4046 | 0.14359 | 2.4718 | 0.5335 | 3.6276 | 0.56824 | 12.4438 | -111.5633 | 12.4438 | -111.5633 | 12.4438 | -111.5633 | 37.3315
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2037 | 3556.3049 | 37.3315 | 23.9215 | 97.8639 | -111.5633 | 36.0496 | 3556.3049 | 0.85654 | 1.0068 | 0.5282 | 1.4046 | 0.14359 | 2.4718 | 0.5335 | 3.6276 | 0.56824 | 12.4438 | -111.5633 | 12.4438 | -111.5633 | 12.4438 | -111.5633 | 37.3315
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2037 | 3556.3049 | 37.3315 | 23.9215 | 97.8639 | -111.5633 | 36.0496 | 3556.3049 | 0.85654 | 1.0068 | 0.5282 | 1.4046 | 0.14359 | 2.4718 | 0.5335 | 3.6276 | 0.56824 | 12.4438 | -111.5633 | 12.4438 | -111.5633 | 12.4438 | -111.5633 | 37.3315
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3556.3049 | 37.3315 | 23.9215 | 97.8639 | -111.5633 | 36.0496 | 3556.3049 | 0.85654 | 1.0068 | 0.5282 | 1.4046 | 0.14359 | 2.4718 | 0.5335 | 3.6276 | 0.56824 | 12.4438 | -111.5633 | 12.4438 | -111.5633 | 12.4438 | -111.5633 | 37.3315
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 1718.5053 | 18.0396 | 24.2379 | 47.8865 | -114.9689 | 17.5334 | 1718.5053 | 0.88291 | 1.0114 | 1.152 | 3.6249 | 0.34597 | 5.4648 | 0.72459 | 6.6171 | 0.66333 | 6.0132 | -114.9689 | 6.0132 | -114.9689 | 6.0132 | -114.9689 | 18.0396
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2037 | 1718.5053 | 18.0396 | 24.2379 | 47.8865 | -114.9689 | 17.5334 | 1718.5053 | 0.88291 | 1.0114 | 1.152 | 3.6249 | 0.34597 | 5.4648 | 0.72459 | 6.6171 | 0.66333 | 6.0132 | -114.9689 | 6.0132 | -114.9689 | 6.0132 | -114.9689 | 18.0396
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1988.0459 | 20.8691 | 13.5142 | 52.0118 | -108.1224 | 20.4067 | 1988.0459 | 0.90046 | 1.1371 | 2.1117 | 4.0184 | 0.34296 | 4.0267 | 0.98292 | 5.0819 | 0.99793 | 6.9564 | -108.1224 | 6.9564 | -108.1224 | 6.9564 | -108.1224 | 20.8691
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2037 | 3217.4079 | 33.774 | 32.5579 | 89.5793 | -117.0023 | 33.0838 | 3217.4079 | 1.0062 | 1.0423 | 0.30781 | 2.916 | 0.11189 | 2.5525 | 0.26309 | 3.0126 | 1.1424 | 11.258 | -117.0023 | 11.258 | -117.0023 | 11.258 | -117.0023 | 33.774
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2037 | 3217.4079 | 33.774 | 32.5579 | 89.5793 | -117.0023 | 33.0838 | 3217.4079 | 1.0062 | 1.0423 | 0.30781 | 2.916 | 0.11189 | 2.5525 | 0.26309 | 3.0126 | 1.1424 | 11.258 | -117.0023 | 11.258 | -117.0023 | 11.258 | -117.0023 | 33.774
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2037 | 3217.4079 | 33.774 | 32.5579 | 89.5793 | -117.0023 | 33.0838 | 3217.4079 | 1.0062 | 1.0423 | 0.30781 | 2.916 | 0.11189 | 2.5525 | 0.26309 | 3.0126 | 1.1424 | 11.258 | -117.0023 | 11.258 | -117.0023 | 11.258 | -117.0023 | 33.774
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 1429.9058 | 15.0101 | 9.2689 | 35.1993 | -101.7715 | 14.7434 | 1429.9058 | 0.8994 | 1.2153 | 4.515 | 5.8068 | 0.74511 | 5.369 | 1.4483 | 6.5146 | 1.0815 | 5.0034 | -101.7715 | 5.0034 | -101.7715 | 5.0034 | -101.7715 | 15.0101
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2545.0119 | 26.7157 | 22.6362 | 66.1209 | -110.3857 | 26.1398 | 2545.0119 | 0.75265 | 1.0367 | 1.3141 | 1.1967 | 0.57033 | 4.2658 | 0.81489 | 4.8431 | 0.28052 | 8.9052 | -110.3857 | 8.9052 | -110.3857 | 8.9052 | -110.3857 | 26.7157
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2545.0119 | 26.7157 | 22.6362 | 66.1209 | -110.3857 | 26.1398 | 2545.0119 | 0.75265 | 1.0367 | 1.3141 | 1.1967 | 0.57033 | 4.2658 | 0.81489 | 4.8431 | 0.28052 | 8.9052 | -110.3857 | 8.9052 | -110.3857 | 8.9052 | -110.3857 | 26.7157
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1980.0519 | 20.7852 | 12.3854 | 51.1203 | -108.813 | 20.1477 | 1980.0519 | 0.83117 | 1.0607 | 1.6312 | 2.7795 | 0.45127 | 4.5586 | 1.1189 | 5.8428 | 0.60973 | 6.9284 | -108.813 | 6.9284 | -108.813 | 6.9284 | -108.813 | 20.7852
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 1980.0519 | 20.7852 | 12.3854 | 51.1203 | -108.813 | 20.1477 | 1980.0519 | 0.83117 | 1.0607 | 1.6312 | 2.7795 | 0.45127 | 4.5586 | 1.1189 | 5.8428 | 0.60973 | 6.9284 | -108.813 | 6.9284 | -108.813 | 6.9284 | -108.813 | 20.7852
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2023.9235 | 21.2457 | 13.552 | 53.4314 | -108.1254 | 20.869 | 2023.9235 | 0.89607 | 1.1677 | 2.4029 | 4.2054 | 0.26365 | 4.0172 | 0.83233 | 4.7426 | 1.0468 | 7.0819 | -108.1254 | 7.0819 | -108.1254 | 7.0819 | -108.1254 | 21.2457
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2023.9235 | 21.2457 | 13.552 | 53.4314 | -108.1254 | 20.869 | 2023.9235 | 0.89607 | 1.1677 | 2.4029 | 4.2054 | 0.26365 | 4.0172 | 0.83233 | 4.7426 | 1.0468 | 7.0819 | -108.1254 | 7.0819 | -108.1254 | 7.0819 | -108.1254 | 21.2457
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2621.3139 | 27.5167 | 26.0449 | 71.2524 | -116.5132 | 26.8687 | 2621.3139 | 0.93363 | 0.99131 | 0.41127 | 2.6433 | 0.16643 | 3.4303 | 0.54916 | 4.2147 | 0.77057 | 9.1722 | -116.5132 | 9.1722 | -116.5132 | 9.1722 | -116.5132 | 27.5167
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2109.7544 | 22.1467 | 30.3044 | 57.8827 | -116.85 | 21.8676 | 2109.7544 | 0.95688 | 1.0452 | 0.99269 | 3.9716 | 0.3747 | 4.0433 | 0.62239 | 4.5031 | 0.98227 | 7.3822 | -116.85 | 7.3822 | -116.85 | 7.3822 | -116.85 | 22.1467
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1771.091 | 18.5916 | 16.1855 | 47.7531 | -106.622 | 18.2197 | 1771.091 | 0.85491 | 1.1223 | 2.2931 | 3.9724 | 0.30307 | 4.8077 | 0.71267 | 6.1911 | 0.82627 | 6.1972 | -106.622 | 6.1972 | -106.622 | 6.1972 | -106.622 | 18.5916
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2037 | 1771.091 | 18.5916 | 16.1855 | 47.7531 | -106.622 | 18.2197 | 1771.091 | 0.85491 | 1.1223 | 2.2931 | 3.9724 | 0.30307 | 4.8077 | 0.71267 | 6.1911 | 0.82627 | 6.1972 | -106.622 | 6.1972 | -106.622 | 6.1972 | -106.622 | 18.5916
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2037 | 1803.7336 | 18.9343 | 12.4188 | 46.8836 | -106.3002 | 18.5863 | 1803.7336 | 0.84683 | 1.1535 | 2.785 | 3.975 | 0.43574 | 4.7245 | 1.1679 | 5.6257 | 0.84137 | 6.3114 | -106.3002 | 6.3114 | -106.3002 | 6.3114 | -106.3002 | 18.9343
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2037 | 1803.7336 | 18.9343 | 12.4188 | 46.8836 | -106.3002 | 18.5863 | 1803.7336 | 0.84683 | 1.1535 | 2.785 | 3.975 | 0.43574 | 4.7245 | 1.1679 | 5.6257 | 0.84137 | 6.3114 | -106.3002 | 6.3114 | -106.3002 | 6.3114 | -106.3002 | 18.9343
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2037 | 1872.4232 | 19.6553 | 26.3377 | 52.3883 | -115.1288 | 19.0828 | 1872.4232 | 0.89345 | 1.0133 | 1.0192 | 3.4453 | 0.3125 | 4.912 | 0.6789 | 6.0258 | 0.70141 | 6.5518 | -115.1288 | 6.5518 | -115.1288 | 6.5518 | -115.1288 | 19.6553
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2037 | 1872.4232 | 19.6553 | 26.3377 | 52.3883 | -115.1288 | 19.0828 | 1872.4232 | 0.89345 | 1.0133 | 1.0192 | 3.4453 | 0.3125 | 4.912 | 0.6789 | 6.0258 | 0.70141 | 6.5518 | -115.1288 | 6.5518 | -115.1288 | 6.5518 | -115.1288 | 19.6553
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2037 | 1068.2041 | 11.2132 | 10.281 | 27.3706 | -112.977 | 11.0514 | 1068.2041 | 1.0107 | 1.0809 | 1.8497 | 9.5835 | 0.54798 | 7.5856 | 1.4358 | 8.2245 | 1.2634 | 3.7377 | -112.977 | 3.7377 | -112.977 | 3.7377 | -112.977 | 11.2132
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2037 | 1068.2041 | 11.2132 | 10.281 | 27.3706 | -112.977 | 11.0514 | 1068.2041 | 1.0107 | 1.0809 | 1.8497 | 9.5835 | 0.54798 | 7.5856 | 1.4358 | 8.2245 | 1.2634 | 3.7377 | -112.977 | 3.7377 | -112.977 | 3.7377 | -112.977 | 11.2132
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1965.7489 | 20.635 | 16.5714 | 52.2628 | -114.5013 | 20.2542 | 1965.7489 | 0.98977 | 1.0833 | 1.0793 | 4.8005 | 0.25293 | 4.0083 | 0.9774 | 4.7883 | 1.1976 | 6.8783 | -114.5013 | 6.8783 | -114.5013 | 6.8783 | -114.5013 | 20.635
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1965.7489 | 20.635 | 16.5714 | 52.2628 | -114.5013 | 20.2542 | 1965.7489 | 0.98977 | 1.0833 | 1.0793 | 4.8005 | 0.25293 | 4.0083 | 0.9774 | 4.7883 | 1.1976 | 6.8783 | -114.5013 | 6.8783 | -114.5013 | 6.8783 | -114.5013 | 20.635
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2037 | 1434.2877 | 15.0561 | 8.9188 | 34.5927 | -109.7365 | 14.3439 | 1434.2877 | 0.91895 | 0.90865 | 0.39432 | 3.2461 | 0.97234 | 6.7044 | 2.2437 | 9.0328 | 0.48418 | 5.0187 | -109.7365 | 5.0187 | -109.7365 | 5.0187 | -109.7365 | 15.0561
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2037 | 1434.2877 | 15.0561 | 8.9188 | 34.5927 | -109.7365 | 14.3439 | 1434.2877 | 0.91895 | 0.90865 | 0.39432 | 3.2461 | 0.97234 | 6.7044 | 2.2437 | 9.0328 | 0.48418 | 5.0187 | -109.7365 | 5.0187 | -109.7365 | 5.0187 | -109.7365 | 15.0561
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2197.0081 | 23.0626 | 12.7423 | 57.5315 | -114.8962 | 22.4666 | 2197.0081 | 0.98571 | 1.0171 | 0.45435 | 3.7451 | 0.24851 | 3.732 | 1.071 | 4.7432 | 1.0035 | 7.6875 | -114.8962 | 7.6875 | -114.8962 | 7.6875 | -114.8962 | 23.0626
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2197.0081 | 23.0626 | 12.7423 | 57.5315 | -114.8962 | 22.4666 | 2197.0081 | 0.98571 | 1.0171 | 0.45435 | 3.7451 | 0.24851 | 3.732 | 1.071 | 4.7432 | 1.0035 | 7.6875 | -114.8962 | 7.6875 | -114.8962 | 7.6875 | -114.8962 | 23.0626
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1867.9029 | 19.6079 | 12.8175 | 48.9181 | -113.7929 | 19.1392 | 1867.9029 | 1.0013 | 1.0784 | 0.95166 | 5.0831 | 0.22717 | 4.1456 | 1.1518 | 5.1413 | 1.2262 | 6.536 | -113.7929 | 6.536 | -113.7929 | 6.536 | -113.7929 | 19.6079
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1867.9029 | 19.6079 | 12.8175 | 48.9181 | -113.7929 | 19.1392 | 1867.9029 | 1.0013 | 1.0784 | 0.95166 | 5.0831 | 0.22717 | 4.1456 | 1.1518 | 5.1413 | 1.2262 | 6.536 | -113.7929 | 6.536 | -113.7929 | 6.536 | -113.7929 | 19.6079
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1626.2727 | 17.0714 | 12.5229 | 42.5441 | -111.9189 | 16.6968 | 1626.2727 | 0.95379 | 1.0796 | 1.502 | 5.3391 | 0.30173 | 5.0156 | 1.2418 | 6.0802 | 1.0645 | 5.6905 | -111.9189 | 5.6905 | -111.9189 | 5.6905 | -111.9189 | 17.0714
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2521.9324 | 26.4734 | 13.2438 | 64.6531 | -109.1419 | 25.702 | 2521.9324 | 0.84991 | 1.061 | 1.2862 | 2.3262 | 0.41001 | 3.4983 | 0.98914 | 4.5299 | 0.66496 | 8.8245 | -109.1419 | 8.8245 | -109.1419 | 8.8245 | -109.1419 | 26.4734
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2521.9324 | 26.4734 | 13.2438 | 64.6531 | -109.1419 | 25.702 | 2521.9324 | 0.84991 | 1.061 | 1.2862 | 2.3262 | 0.41001 | 3.4983 | 0.98914 | 4.5299 | 0.66496 | 8.8245 | -109.1419 | 8.8245 | -109.1419 | 8.8245 | -109.1419 | 26.4734
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1467.73 | 15.4072 | 10.5985 | 37.6502 | -107.0638 | 14.9696 | 1467.73 | 0.7912 | 1.0572 | 2.3528 | 3.099 | 0.73449 | 6.5895 | 1.3795 | 7.977 | 0.4703 | 5.1357 | -107.0638 | 5.1357 | -107.0638 | 5.1357 | -107.0638 | 15.4072
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2037 | 1439.5942 | 15.1118 | 10.0186 | 35.8378 | -110.6482 | 14.7263 | 1439.5942 | 0.89083 | 1.0229 | 1.8148 | 4.4334 | 0.91527 | 6.3069 | 1.5624 | 7.4907 | 0.70294 | 5.0373 | -110.6482 | 5.0373 | -110.6482 | 5.0373 | -110.6482 | 15.1118
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2037 | 1439.5942 | 15.1118 | 10.0186 | 35.8378 | -110.6482 | 14.7263 | 1439.5942 | 0.89083 | 1.0229 | 1.8148 | 4.4334 | 0.91527 | 6.3069 | 1.5624 | 7.4907 | 0.70294 | 5.0373 | -110.6482 | 5.0373 | -110.6482 | 5.0373 | -110.6482 | 15.1118
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2900.3282 | 30.4456 | 19.1181 | 77.9704 | -114.1526 | 29.3784 | 2900.3282 | 0.95484 | 1.0441 | 0.70438 | 2.62 | 0.29331 | 2.7 | 0.73643 | 3.6976 | 0.97035 | 10.1485 | -114.1526 | 10.1485 | -114.1526 | 10.1485 | -114.1526 | 30.4456
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2900.3282 | 30.4456 | 19.1181 | 77.9704 | -114.1526 | 29.3784 | 2900.3282 | 0.95484 | 1.0441 | 0.70438 | 2.62 | 0.29331 | 2.7 | 0.73643 | 3.6976 | 0.97035 | 10.1485 | -114.1526 | 10.1485 | -114.1526 | 10.1485 | -114.1526 | 30.4456
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2770.6107 | 29.0839 | 18.198 | 72.4697 | -111.6006 | 28.0822 | 2770.6107 | 0.87922 | 1.0062 | 0.81303 | 2.0889 | 0.42197 | 3.3282 | 0.78564 | 4.2334 | 0.62763 | 9.6946 | -111.6006 | 9.6946 | -111.6006 | 9.6946 | -111.6006 | 29.0839
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2770.6107 | 29.0839 | 18.198 | 72.4697 | -111.6006 | 28.0822 | 2770.6107 | 0.87922 | 1.0062 | 0.81303 | 2.0889 | 0.42197 | 3.3282 | 0.78564 | 4.2334 | 0.62763 | 9.6946 | -111.6006 | 9.6946 | -111.6006 | 9.6946 | -111.6006 | 29.0839
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2037 | 2445.2261 | 25.6682 | 21.1334 | 64.41 | -110.4543 | 24.9711 | 2445.2261 | 0.78086 | 1.0319 | 1.2398 | 1.6096 | 0.38229 | 4.2564 | 0.84667 | 5.1146 | 0.37817 | 8.5561 | -110.4543 | 8.5561 | -110.4543 | 8.5561 | -110.4543 | 25.6682
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2037 | 2445.2261 | 25.6682 | 21.1334 | 64.41 | -110.4543 | 24.9711 | 2445.2261 | 0.78086 | 1.0319 | 1.2398 | 1.6096 | 0.38229 | 4.2564 | 0.84667 | 5.1146 | 0.37817 | 8.5561 | -110.4543 | 8.5561 | -110.4543 | 8.5561 | -110.4543 | 25.6682
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1350.9732 | 14.1815 | 7.2031 | 32.5737 | -99.0854 | 13.9372 | 1350.9732 | 0.79945 | 1.175 | 4.4909 | 4.3874 | 1.0405 | 6.4388 | 1.623 | 7.9318 | 0.6814 | 4.7272 | -99.0854 | 4.7272 | -99.0854 | 4.7272 | -99.0854 | 14.1815
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1287.1807 | 13.5119 | 18.6557 | 35.3059 | -112.1657 | 13.1777 | 1287.1807 | 0.84515 | 1.0607 | 2.4839 | 4.8889 | 0.52653 | 7.3824 | 0.97368 | 8.7078 | 0.66224 | 4.504 | -112.1657 | 4.504 | -112.1657 | 4.504 | -112.1657 | 13.5119
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1374.8434 | 14.4321 | 14.3406 | 36.7474 | -110.9629 | 14.2108 | 1374.8434 | 0.84635 | 1.0705 | 2.4619 | 4.7814 | 0.46329 | 6.933 | 0.81864 | 7.6805 | 0.68966 | 4.8107 | -110.9629 | 4.8107 | -110.9629 | 4.8107 | -110.9629 | 14.4321
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1468.9031 | 15.4195 | 10.5294 | 37.8556 | -107.0439 | 14.9909 | 1468.9031 | 0.78817 | 1.0389 | 2.1521 | 2.7807 | 0.80515 | 6.7243 | 1.555 | 8.2901 | 0.41353 | 5.1398 | -107.0439 | 5.1398 | -107.0439 | 5.1398 | -107.0439 | 15.4195
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1468.9031 | 15.4195 | 10.5294 | 37.8556 | -107.0439 | 14.9909 | 1468.9031 | 0.78817 | 1.0389 | 2.1521 | 2.7807 | 0.80515 | 6.7243 | 1.555 | 8.2901 | 0.41353 | 5.1398 | -107.0439 | 5.1398 | -107.0439 | 5.1398 | -107.0439 | 15.4195
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2347.5107 | 24.6425 | 16.4504 | 62.3079 | -111.8967 | 24.2234 | 2347.5107 | 0.85108 | 1.0541 | 1.4528 | 2.5844 | 0.54307 | 3.9866 | 0.85411 | 4.4662 | 0.64827 | 8.2142 | -111.8967 | 8.2142 | -111.8967 | 8.2142 | -111.8967 | 24.6425
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2347.5107 | 24.6425 | 16.4504 | 62.3079 | -111.8967 | 24.2234 | 2347.5107 | 0.85108 | 1.0541 | 1.4528 | 2.5844 | 0.54307 | 3.9866 | 0.85411 | 4.4662 | 0.64827 | 8.2142 | -111.8967 | 8.2142 | -111.8967 | 8.2142 | -111.8967 | 24.6425
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 682.0176 | 7.1593 | 8.8587 | 16.3104 | -114.1165 | 7.0055 | 682.0176 | 1.0168 | 0.979 | 1.9395 | 12.0566 | 2.7592 | 12.0508 | 4.0456 | 13.8215 | 1.0005 | 2.3864 | -114.1165 | 2.3864 | -114.1165 | 2.3864 | -114.1165 | 7.1593
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 682.0176 | 7.1593 | 8.8587 | 16.3104 | -114.1165 | 7.0055 | 682.0176 | 1.0168 | 0.979 | 1.9395 | 12.0566 | 2.7592 | 12.0508 | 4.0456 | 13.8215 | 1.0005 | 2.3864 | -114.1165 | 2.3864 | -114.1165 | 2.3864 | -114.1165 | 7.1593
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2037 | 2015.295 | 21.1551 | 17.9771 | 54.8704 | -106.4373 | 20.8451 | 2015.295 | 0.86173 | 1.1655 | 2.5146 | 3.8655 | 0.28225 | 4.1861 | 0.56988 | 5.0927 | 0.92341 | 7.0517 | -106.4373 | 7.0517 | -106.4373 | 7.0517 | -106.4373 | 21.1551
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2037 | 2015.295 | 21.1551 | 17.9771 | 54.8704 | -106.4373 | 20.8451 | 2015.295 | 0.86173 | 1.1655 | 2.5146 | 3.8655 | 0.28225 | 4.1861 | 0.56988 | 5.0927 | 0.92341 | 7.0517 | -106.4373 | 7.0517 | -106.4373 | 7.0517 | -106.4373 | 21.1551
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2037 | 2572.8782 | 27.0082 | 21.8853 | 70.295 | -114.3627 | 26.4591 | 2572.8782 | 0.94217 | 1.0327 | 0.6921 | 3.1374 | 0.20189 | 3.458 | 0.39967 | 4.0045 | 0.90731 | 9.0027 | -114.3627 | 9.0027 | -114.3627 | 9.0027 | -114.3627 | 27.0082
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2037 | 2572.8782 | 27.0082 | 21.8853 | 70.295 | -114.3627 | 26.4591 | 2572.8782 | 0.94217 | 1.0327 | 0.6921 | 3.1374 | 0.20189 | 3.458 | 0.39967 | 4.0045 | 0.90731 | 9.0027 | -114.3627 | 9.0027 | -114.3627 | 9.0027 | -114.3627 | 27.0082
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2037 | 2572.8782 | 27.0082 | 21.8853 | 70.295 | -114.3627 | 26.4591 | 2572.8782 | 0.94217 | 1.0327 | 0.6921 | 3.1374 | 0.20189 | 3.458 | 0.39967 | 4.0045 | 0.90731 | 9.0027 | -114.3627 | 9.0027 | -114.3627 | 9.0027 | -114.3627 | 27.0082
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2037 | 2572.8782 | 27.0082 | 21.8853 | 70.295 | -114.3627 | 26.4591 | 2572.8782 | 0.94217 | 1.0327 | 0.6921 | 3.1374 | 0.20189 | 3.458 | 0.39967 | 4.0045 | 0.90731 | 9.0027 | -114.3627 | 9.0027 | -114.3627 | 9.0027 | -114.3627 | 27.0082
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1425.7377 | 14.9664 | 10.0887 | 36.5894 | -107.1685 | 14.5296 | 1425.7377 | 0.78768 | 1.0301 | 2.1092 | 2.7328 | 0.83301 | 7.019 | 1.5373 | 8.5378 | 0.38935 | 4.9888 | -107.1685 | 4.9888 | -107.1685 | 4.9888 | -107.1685 | 14.9664
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 1425.7377 | 14.9664 | 10.0887 | 36.5894 | -107.1685 | 14.5296 | 1425.7377 | 0.78768 | 1.0301 | 2.1092 | 2.7328 | 0.83301 | 7.019 | 1.5373 | 8.5378 | 0.38935 | 4.9888 | -107.1685 | 4.9888 | -107.1685 | 4.9888 | -107.1685 | 14.9664
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 1768.2847 | 18.5622 | 8.3798 | 43.9309 | -111.8931 | 18.1145 | 1768.2847 | 0.92446 | 1.021 | 1.309 | 3.9501 | 0.72303 | 4.892 | 1.2941 | 5.9317 | 0.80746 | 6.1874 | -111.8931 | 6.1874 | -111.8931 | 6.1874 | -111.8931 | 18.5622
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2037 | 2543.6445 | 26.7013 | 17.9869 | 68.9134 | -108.9407 | 25.9666 | 2543.6445 | 0.80847 | 1.0534 | 1.1846 | 1.9163 | 0.25243 | 3.6224 | 0.68027 | 4.8529 | 0.52902 | 8.9004 | -108.9407 | 8.9004 | -108.9407 | 8.9004 | -108.9407 | 26.7013
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2037 | 2543.6445 | 26.7013 | 17.9869 | 68.9134 | -108.9407 | 25.9666 | 2543.6445 | 0.80847 | 1.0534 | 1.1846 | 1.9163 | 0.25243 | 3.6224 | 0.68027 | 4.8529 | 0.52902 | 8.9004 | -108.9407 | 8.9004 | -108.9407 | 8.9004 | -108.9407 | 26.7013
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 2717.3852 | 28.5251 | 30.0321 | 75.986 | -108.3017 | 27.9886 | 2717.3852 | 0.96497 | 1.1962 | 1.6705 | 3.5959 | 0.12386 | 2.6289 | 0.39235 | 3.5634 | 1.3678 | 9.5084 | -108.3017 | 9.5084 | -108.3017 | 9.5084 | -108.3017 | 28.5251
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2037 | 2717.3852 | 28.5251 | 30.0321 | 75.986 | -108.3017 | 27.9886 | 2717.3852 | 0.96497 | 1.1962 | 1.6705 | 3.5959 | 0.12386 | 2.6289 | 0.39235 | 3.5634 | 1.3678 | 9.5084 | -108.3017 | 9.5084 | -108.3017 | 9.5084 | -108.3017 | 28.5251
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2037 | 2717.3852 | 28.5251 | 30.0321 | 75.986 | -108.3017 | 27.9886 | 2717.3852 | 0.96497 | 1.1962 | 1.6705 | 3.5959 | 0.12386 | 2.6289 | 0.39235 | 3.5634 | 1.3678 | 9.5084 | -108.3017 | 9.5084 | -108.3017 | 9.5084 | -108.3017 | 28.5251
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2717.3852 | 28.5251 | 30.0321 | 75.986 | -108.3017 | 27.9886 | 2717.3852 | 0.96497 | 1.1962 | 1.6705 | 3.5959 | 0.12386 | 2.6289 | 0.39235 | 3.5634 | 1.3678 | 9.5084 | -108.3017 | 9.5084 | -108.3017 | 9.5084 | -108.3017 | 28.5251
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1272.5433 | 13.3582 | 11.8747 | 33.0626 | -111.986 | 12.7505 | 1272.5433 | 0.91288 | 0.92215 | 0.3437 | 3.7871 | 0.52675 | 7.4905 | 1.7618 | 10.3323 | 0.50558 | 4.4527 | -111.986 | 4.4527 | -111.986 | 4.4527 | -111.986 | 13.3582
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1272.5433 | 13.3582 | 11.8747 | 33.0626 | -111.986 | 12.7505 | 1272.5433 | 0.91288 | 0.92215 | 0.3437 | 3.7871 | 0.52675 | 7.4905 | 1.7618 | 10.3323 | 0.50558 | 4.4527 | -111.986 | 4.4527 | -111.986 | 4.4527 | -111.986 | 13.3582
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 901.8998 | 9.4675 | 15.307 | 24.3646 | -104.1884 | 9.3268 | 901.8998 | 0.74379 | 1.1704 | 6.2467 | 6.0323 | 0.58156 | 10.6525 | 1.0827 | 12.6287 | 0.56628 | 3.1558 | -104.1884 | 3.1558 | -104.1884 | 3.1558 | -104.1884 | 9.4675
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 901.8998 | 9.4675 | 15.307 | 24.3646 | -104.1884 | 9.3268 | 901.8998 | 0.74379 | 1.1704 | 6.2467 | 6.0323 | 0.58156 | 10.6525 | 1.0827 | 12.6287 | 0.56628 | 3.1558 | -104.1884 | 3.1558 | -104.1884 | 3.1558 | -104.1884 | 9.4675
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1603.2297 | 16.8295 | 17.2814 | 42.7839 | -115.4051 | 16.6537 | 1603.2297 | 0.9755 | 1.0865 | 1.7073 | 5.8202 | 0.49595 | 5.0688 | 0.90738 | 5.5309 | 1.1482 | 5.6098 | -115.4051 | 5.6098 | -115.4051 | 5.6098 | -115.4051 | 16.8295
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1603.2297 | 16.8295 | 17.2814 | 42.7839 | -115.4051 | 16.6537 | 1603.2297 | 0.9755 | 1.0865 | 1.7073 | 5.8202 | 0.49595 | 5.0688 | 0.90738 | 5.5309 | 1.1482 | 5.6098 | -115.4051 | 5.6098 | -115.4051 | 5.6098 | -115.4051 | 16.8295
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2037 | 1212.7828 | 12.7309 | 9.2321 | 30.7668 | -109.7123 | 12.4902 | 1212.7828 | 0.87814 | 1.0187 | 1.9964 | 5.3513 | 0.73796 | 8.0854 | 1.7756 | 9.3088 | 0.66185 | 4.2436 | -109.7123 | 4.2436 | -109.7123 | 4.2436 | -109.7123 | 12.7309
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2037 | 1212.7828 | 12.7309 | 9.2321 | 30.7668 | -109.7123 | 12.4902 | 1212.7828 | 0.87814 | 1.0187 | 1.9964 | 5.3513 | 0.73796 | 8.0854 | 1.7756 | 9.3088 | 0.66185 | 4.2436 | -109.7123 | 4.2436 | -109.7123 | 4.2436 | -109.7123 | 12.7309
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2037 | 2621.4315 | 27.5179 | 13.2732 | 68.26 | -107.8036 | 26.8502 | 2621.4315 | 0.86153 | 1.1124 | 1.5743 | 2.6484 | 0.33473 | 3.2586 | 0.85131 | 4.0973 | 0.81275 | 9.1726 | -107.8036 | 9.1726 | -107.8036 | 9.1726 | -107.8036 | 27.5179
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2037 | 2621.4315 | 27.5179 | 13.2732 | 68.26 | -107.8036 | 26.8502 | 2621.4315 | 0.86153 | 1.1124 | 1.5743 | 2.6484 | 0.33473 | 3.2586 | 0.85131 | 4.0973 | 0.81275 | 9.1726 | -107.8036 | 9.1726 | -107.8036 | 9.1726 | -107.8036 | 27.5179
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2452.2997 | 25.7425 | 18.6947 | 66.3851 | -109.7953 | 25.264 | 2452.2997 | 0.76156 | 1.0755 | 1.5511 | 1.7861 | 0.29899 | 4.1504 | 0.64218 | 4.9392 | 0.43035 | 8.5808 | -109.7953 | 8.5808 | -109.7953 | 8.5808 | -109.7953 | 25.7425
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2452.2997 | 25.7425 | 18.6947 | 66.3851 | -109.7953 | 25.264 | 2452.2997 | 0.76156 | 1.0755 | 1.5511 | 1.7861 | 0.29899 | 4.1504 | 0.64218 | 4.9392 | 0.43035 | 8.5808 | -109.7953 | 8.5808 | -109.7953 | 8.5808 | -109.7953 | 25.7425
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1822.6328 | 19.1327 | 9.9518 | 46.4196 | -107.8406 | 18.7375 | 1822.6328 | 0.91263 | 1.1263 | 2.2333 | 4.4352 | 0.46512 | 4.387 | 1.1278 | 5.4628 | 1.011 | 6.3776 | -107.8406 | 6.3776 | -107.8406 | 6.3776 | -107.8406 | 19.1327
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3242.0789 | 34.033 | 21.01 | 86.4418 | -108.7159 | 33.1396 | 3242.0789 | 0.91309 | 1.1325 | 1.2555 | 2.4345 | 0.254 | 2.3771 | 0.66675 | 3.2307 | 1.0242 | 11.3443 | -108.7159 | 11.3443 | -108.7159 | 11.3443 | -108.7159 | 34.033
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2037 | 1691.5646 | 17.7568 | 45.3345 | 48.591 | -128.012 | 17.1946 | 1691.5646 | 0.96099 | 0.90629 | 0.098324 | 3.3392 | 0.76403 | 5.4447 | 0.39682 | 6.8831 | 0.61329 | 5.9189 | -128.012 | 5.9189 | -128.012 | 5.9189 | -128.012 | 17.7568
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2037 | 1691.5646 | 17.7568 | 45.3345 | 48.591 | -128.012 | 17.1946 | 1691.5646 | 0.96099 | 0.90629 | 0.098324 | 3.3392 | 0.76403 | 5.4447 | 0.39682 | 6.8831 | 0.61329 | 5.9189 | -128.012 | 5.9189 | -128.012 | 5.9189 | -128.012 | 17.7568
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2037 | 1691.5646 | 17.7568 | 45.3345 | 48.591 | -128.012 | 17.1946 | 1691.5646 | 0.96099 | 0.90629 | 0.098324 | 3.3392 | 0.76403 | 5.4447 | 0.39682 | 6.8831 | 0.61329 | 5.9189 | -128.012 | 5.9189 | -128.012 | 5.9189 | -128.012 | 17.7568
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 3242.0789 | 34.033 | 21.01 | 86.4418 | -108.7159 | 33.1396 | 3242.0789 | 0.91309 | 1.1325 | 1.2555 | 2.4345 | 0.254 | 2.3771 | 0.66675 | 3.2307 | 1.0242 | 11.3443 | -108.7159 | 11.3443 | -108.7159 | 11.3443 | -108.7159 | 34.033
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2037 | 3242.0789 | 34.033 | 21.01 | 86.4418 | -108.7159 | 33.1396 | 3242.0789 | 0.91309 | 1.1325 | 1.2555 | 2.4345 | 0.254 | 2.3771 | 0.66675 | 3.2307 | 1.0242 | 11.3443 | -108.7159 | 11.3443 | -108.7159 | 11.3443 | -108.7159 | 34.033
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3424.4677 | 35.9476 | 16.2595 | 91.1702 | -113.7833 | 34.5274 | 3424.4677 | 0.93476 | 0.97598 | 0.28489 | 1.8217 | 0.19531 | 2.4961 | 0.76368 | 3.5163 | 0.72982 | 11.9825 | -113.7833 | 11.9825 | -113.7833 | 11.9825 | -113.7833 | 35.9476
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 3424.4677 | 35.9476 | 16.2595 | 91.1702 | -113.7833 | 34.5274 | 3424.4677 | 0.93476 | 0.97598 | 0.28489 | 1.8217 | 0.19531 | 2.4961 | 0.76368 | 3.5163 | 0.72982 | 11.9825 | -113.7833 | 11.9825 | -113.7833 | 11.9825 | -113.7833 | 35.9476
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1918.9191 | 20.1434 | 18.8268 | 51.3926 | -116.6286 | 19.8862 | 1918.9191 | 0.94678 | 1.0147 | 0.97147 | 4.0141 | 0.5441 | 4.6251 | 0.83884 | 5.0939 | 0.86789 | 6.7145 | -116.6286 | 6.7145 | -116.6286 | 6.7145 | -116.6286 | 20.1434
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 1918.9191 | 20.1434 | 18.8268 | 51.3926 | -116.6286 | 19.8862 | 1918.9191 | 0.94678 | 1.0147 | 0.97147 | 4.0141 | 0.5441 | 4.6251 | 0.83884 | 5.0939 | 0.86789 | 6.7145 | -116.6286 | 6.7145 | -116.6286 | 6.7145 | -116.6286 | 20.1434
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2037 | 2528.7248 | 26.5447 | 19.0188 | 67.3732 | -109.9738 | 25.6431 | 2528.7248 | 0.88196 | 1.1199 | 1.597 | 2.8279 | 0.34344 | 3.1685 | 0.77404 | 4.1837 | 0.8925 | 8.8482 | -109.9738 | 8.8482 | -109.9738 | 8.8482 | -109.9738 | 26.5447
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2037 | 2528.7248 | 26.5447 | 19.0188 | 67.3732 | -109.9738 | 25.6431 | 2528.7248 | 0.88196 | 1.1199 | 1.597 | 2.8279 | 0.34344 | 3.1685 | 0.77404 | 4.1837 | 0.8925 | 8.8482 | -109.9738 | 8.8482 | -109.9738 | 8.8482 | -109.9738 | 26.5447
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 1728.7109 | 18.1468 | 14.4553 | 46.1775 | -106.8707 | 17.7896 | 1728.7109 | 0.84232 | 1.1015 | 2.2221 | 3.7829 | 0.37533 | 5.1082 | 0.78856 | 6.4108 | 0.74057 | 6.0489 | -106.8707 | 6.0489 | -106.8707 | 6.0489 | -106.8707 | 18.1468
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2037 | 1728.7109 | 18.1468 | 14.4553 | 46.1775 | -106.8707 | 17.7896 | 1728.7109 | 0.84232 | 1.1015 | 2.2221 | 3.7829 | 0.37533 | 5.1082 | 0.78856 | 6.4108 | 0.74057 | 6.0489 | -106.8707 | 6.0489 | -106.8707 | 6.0489 | -106.8707 | 18.1468
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1680.9695 | 17.6456 | 13.3124 | 43.9457 | -109.3382 | 17.1967 | 1680.9695 | 0.82666 | 1.0693 | 2.054 | 3.3747 | 0.51572 | 5.4798 | 1.1494 | 6.713 | 0.61585 | 5.8819 | -109.3382 | 5.8819 | -109.3382 | 5.8819 | -109.3382 | 17.6456
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1680.9695 | 17.6456 | 13.3124 | 43.9457 | -109.3382 | 17.1967 | 1680.9695 | 0.82666 | 1.0693 | 2.054 | 3.3747 | 0.51572 | 5.4798 | 1.1494 | 6.713 | 0.61585 | 5.8819 | -109.3382 | 5.8819 | -109.3382 | 5.8819 | -109.3382 | 17.6456
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1425.724 | 14.9662 | 21.1858 | 39.4061 | -115.1506 | 14.6318 | 1425.724 | 0.95519 | 1.0558 | 1.4743 | 5.9516 | 0.41392 | 5.9084 | 0.74575 | 7.0329 | 1.0073 | 4.9887 | -115.1506 | 4.9887 | -115.1506 | 4.9887 | -115.1506 | 14.9662
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2905.2683 | 30.4974 | 16.8749 | 77.7079 | -112.5248 | 29.4055 | 2905.2683 | 0.9154 | 1.0599 | 0.92182 | 2.4315 | 0.30607 | 2.7723 | 0.74017 | 3.7631 | 0.87709 | 10.1658 | -112.5248 | 10.1658 | -112.5248 | 10.1658 | -112.5248 | 30.4974
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2905.2683 | 30.4974 | 16.8749 | 77.7079 | -112.5248 | 29.4055 | 2905.2683 | 0.9154 | 1.0599 | 0.92182 | 2.4315 | 0.30607 | 2.7723 | 0.74017 | 3.7631 | 0.87709 | 10.1658 | -112.5248 | 10.1658 | -112.5248 | 10.1658 | -112.5248 | 30.4974
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1178.828 | 12.3745 | 7.1837 | 27.167 | -103.0424 | 11.9751 | 1178.828 | 0.85366 | 1.0649 | 3.2181 | 5.102 | 1.3724 | 7.6456 | 2.6031 | 9.5571 | 0.66731 | 4.1248 | -103.0424 | 4.1248 | -103.0424 | 4.1248 | -103.0424 | 12.3745
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1178.828 | 12.3745 | 7.1837 | 27.167 | -103.0424 | 11.9751 | 1178.828 | 0.85366 | 1.0649 | 3.2181 | 5.102 | 1.3724 | 7.6456 | 2.6031 | 9.5571 | 0.66731 | 4.1248 | -103.0424 | 4.1248 | -103.0424 | 4.1248 | -103.0424 | 12.3745
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 858.0066 | 6.4057 | 11.8029 | 16.1094 | -112.391 | 6.1929 | 858.0066 | 0.8703 | 0.95947 | 2.6551 | 10.7269 | 1.0057 | 22.3186 | 3.4332 | 30.6459 | 0.48062 | 2.1352 | -112.391 | 2.1352 | -112.391 | 2.1352 | -112.391 | 6.4057
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1216.8559 | 9.0847 | 59.2966 | 24.828 | -116.1186 | 8.9223 | 1216.8559 | 0.88431 | 1.0271 | 2.9641 | 10.6658 | 0.093333 | 14.8366 | 0.61812 | 18.517 | 0.71888 | 3.0282 | -116.1186 | 3.0282 | -116.1186 | 3.0282 | -116.1186 | 9.0847
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 824.3904 | 6.1547 | 13.4672 | 15.6948 | -113.0643 | 5.9438 | 824.3904 | 0.86072 | 0.94409 | 2.3005 | 9.549 | 0.75753 | 23.8191 | 2.8782 | 33.2666 | 0.4009 | 2.0516 | -113.0643 | 2.0516 | -113.0643 | 2.0516 | -113.0643 | 6.1547
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 2735.3413 | 20.4213 | 29.1076 | 54.6521 | -113.1609 | 19.8944 | 2735.3413 | 0.89747 | 1.0521 | 1.5947 | 5.1639 | 0.15297 | 6.2938 | 0.84017 | 8.9728 | 0.82048 | 6.8071 | -113.1609 | 6.8071 | -113.1609 | 6.8071 | -113.1609 | 20.4213
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 2735.3413 | 20.4213 | 29.1076 | 54.6521 | -113.1609 | 19.8944 | 2735.3413 | 0.89747 | 1.0521 | 1.5947 | 5.1639 | 0.15297 | 6.2938 | 0.84017 | 8.9728 | 0.82048 | 6.8071 | -113.1609 | 6.8071 | -113.1609 | 6.8071 | -113.1609 | 20.4213
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2037 | 2735.3413 | 20.4213 | 29.1076 | 54.6521 | -113.1609 | 19.8944 | 2735.3413 | 0.89747 | 1.0521 | 1.5947 | 5.1639 | 0.15297 | 6.2938 | 0.84017 | 8.9728 | 0.82048 | 6.8071 | -113.1609 | 6.8071 | -113.1609 | 6.8071 | -113.1609 | 20.4213
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2037 | 2735.3413 | 20.4213 | 29.1076 | 54.6521 | -113.1609 | 19.8944 | 2735.3413 | 0.89747 | 1.0521 | 1.5947 | 5.1639 | 0.15297 | 6.2938 | 0.84017 | 8.9728 | 0.82048 | 6.8071 | -113.1609 | 6.8071 | -113.1609 | 6.8071 | -113.1609 | 20.4213
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1413.4147 | 10.5522 | 29.2901 | 28.2876 | -113.9412 | 10.3677 | 1413.4147 | 0.94869 | 1.1105 | 3.8608 | 12.5843 | 0.27161 | 11.113 | 1.167 | 13.8142 | 1.1324 | 3.5174 | -113.9412 | 3.5174 | -113.9412 | 3.5174 | -113.9412 | 10.5522
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 2297.6135 | 17.1534 | 21.8123 | 45.234 | -112.4822 | 16.6421 | 2297.6135 | 0.85607 | 1.0163 | 1.7055 | 4.8327 | 0.19354 | 8.0773 | 1.045 | 11.6091 | 0.5983 | 5.7178 | -112.4822 | 5.7178 | -112.4822 | 5.7178 | -112.4822 | 17.1534
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2037 | 2297.6135 | 17.1534 | 21.8123 | 45.234 | -112.4822 | 16.6421 | 2297.6135 | 0.85607 | 1.0163 | 1.7055 | 4.8327 | 0.19354 | 8.0773 | 1.045 | 11.6091 | 0.5983 | 5.7178 | -112.4822 | 5.7178 | -112.4822 | 5.7178 | -112.4822 | 17.1534
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2037 | 2297.6135 | 17.1534 | 21.8123 | 45.234 | -112.4822 | 16.6421 | 2297.6135 | 0.85607 | 1.0163 | 1.7055 | 4.8327 | 0.19354 | 8.0773 | 1.045 | 11.6091 | 0.5983 | 5.7178 | -112.4822 | 5.7178 | -112.4822 | 5.7178 | -112.4822 | 17.1534
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2037 | 2297.6135 | 17.1534 | 21.8123 | 45.234 | -112.4822 | 16.6421 | 2297.6135 | 0.85607 | 1.0163 | 1.7055 | 4.8327 | 0.19354 | 8.0773 | 1.045 | 11.6091 | 0.5983 | 5.7178 | -112.4822 | 5.7178 | -112.4822 | 5.7178 | -112.4822 | 17.1534
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 5610.2261 | 24.293 | 18.836 | 63.2806 | -114.4006 | 23.7279 | 5610.2261 | 1.1345 | 1.19 | 3.0036 | 12.9079 | 0.80045 | 6.1523 | 1.677 | 10.0038 | 2.0981 | 8.0977 | -114.4006 | 8.0977 | -114.4006 | 8.0977 | -114.4006 | 24.293
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 5610.2261 | 24.293 | 18.836 | 63.2806 | -114.4006 | 23.7279 | 5610.2261 | 1.1345 | 1.19 | 3.0036 | 12.9079 | 0.80045 | 6.1523 | 1.677 | 10.0038 | 2.0981 | 8.0977 | -114.4006 | 8.0977 | -114.4006 | 8.0977 | -114.4006 | 24.293
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 6444.215 | 27.9043 | 18.3635 | 72.3476 | -114.8994 | 27.251 | 6444.215 | 1.0749 | 1.1155 | 1.8671 | 9.7565 | 0.73467 | 6.1031 | 1.5782 | 9.7099 | 1.5986 | 9.3014 | -114.8994 | 9.3014 | -114.8994 | 9.3014 | -114.8994 | 27.9043
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 6444.215 | 27.9043 | 18.3635 | 72.3476 | -114.8994 | 27.251 | 6444.215 | 1.0749 | 1.1155 | 1.8671 | 9.7565 | 0.73467 | 6.1031 | 1.5782 | 9.7099 | 1.5986 | 9.3014 | -114.8994 | 9.3014 | -114.8994 | 9.3014 | -114.8994 | 27.9043
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 4904.3318 | 21.2364 | 16.3263 | 54.593 | -116.9717 | 20.3693 | 4904.3318 | 0.94532 | 0.9445 | 0.73045 | 6.8241 | 1.1001 | 10.1276 | 3.2764 | 16.2073 | 0.67381 | 7.0788 | -116.9717 | 7.0788 | -116.9717 | 7.0788 | -116.9717 | 21.2364
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 4904.3318 | 21.2364 | 16.3263 | 54.593 | -116.9717 | 20.3693 | 4904.3318 | 0.94532 | 0.9445 | 0.73045 | 6.8241 | 1.1001 | 10.1276 | 3.2764 | 16.2073 | 0.67381 | 7.0788 | -116.9717 | 7.0788 | -116.9717 | 7.0788 | -116.9717 | 21.2364
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 4447.068 | 19.2564 | 20.6072 | 49.8139 | -117.4039 | 18.5875 | 4447.068 | 0.95519 | 0.95033 | 0.98431 | 8.8944 | 1.4796 | 12.3348 | 2.2675 | 15.7839 | 0.72108 | 6.4188 | -117.4039 | 6.4188 | -117.4039 | 6.4188 | -117.4039 | 19.2564
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 4447.068 | 19.2564 | 20.6072 | 49.8139 | -117.4039 | 18.5875 | 4447.068 | 0.95519 | 0.95033 | 0.98431 | 8.8944 | 1.4796 | 12.3348 | 2.2675 | 15.7839 | 0.72108 | 6.4188 | -117.4039 | 6.4188 | -117.4039 | 6.4188 | -117.4039 | 19.2564
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 3352.2917 | 14.5158 | 20.0965 | 37.4798 | -117.7327 | 14.1059 | 3352.2917 | 0.97722 | 0.98082 | 1.4647 | 13.9199 | 1.5716 | 15.9147 | 2.5367 | 19.3851 | 0.87466 | 4.8386 | -117.7327 | 4.8386 | -117.7327 | 4.8386 | -117.7327 | 14.5158
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 5122.4958 | 22.1811 | 16.5905 | 57.2996 | -112.7422 | 21.4967 | 5122.4958 | 0.99168 | 1.0838 | 2.383 | 10.0527 | 0.64545 | 8.3569 | 2.3453 | 13.7357 | 1.2029 | 7.3937 | -112.7422 | 7.3937 | -112.7422 | 7.3937 | -112.7422 | 22.1811
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 5122.4958 | 22.1811 | 16.5905 | 57.2996 | -112.7422 | 21.4967 | 5122.4958 | 0.99168 | 1.0838 | 2.383 | 10.0527 | 0.64545 | 8.3569 | 2.3453 | 13.7357 | 1.2029 | 7.3937 | -112.7422 | 7.3937 | -112.7422 | 7.3937 | -112.7422 | 22.1811
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 7902.1947 | 34.2175 | 17.0021 | 88.0911 | -115.4534 | 33.6775 | 7902.1947 | 1.1346 | 1.1711 | 1.7503 | 9.8412 | 0.53887 | 4.8257 | 0.8252 | 6.112 | 2.0393 | 11.4058 | -115.4534 | 11.4058 | -115.4534 | 11.4058 | -115.4534 | 34.2175
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 7902.1947 | 34.2175 | 17.0021 | 88.0911 | -115.4534 | 33.6775 | 7902.1947 | 1.1346 | 1.1711 | 1.7503 | 9.8412 | 0.53887 | 4.8257 | 0.8252 | 6.112 | 2.0393 | 11.4058 | -115.4534 | 11.4058 | -115.4534 | 11.4058 | -115.4534 | 34.2175
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2037 | 7902.1947 | 34.2175 | 17.0021 | 88.0911 | -115.4534 | 33.6775 | 7902.1947 | 1.1346 | 1.1711 | 1.7503 | 9.8412 | 0.53887 | 4.8257 | 0.8252 | 6.112 | 2.0393 | 11.4058 | -115.4534 | 11.4058 | -115.4534 | 11.4058 | -115.4534 | 34.2175
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2037 | 7902.1947 | 34.2175 | 17.0021 | 88.0911 | -115.4534 | 33.6775 | 7902.1947 | 1.1346 | 1.1711 | 1.7503 | 9.8412 | 0.53887 | 4.8257 | 0.8252 | 6.112 | 2.0393 | 11.4058 | -115.4534 | 11.4058 | -115.4534 | 11.4058 | -115.4534 | 34.2175
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3825.9687 | 16.5669 | 15.5194 | 42.1916 | -114.8916 | 16.2038 | 3825.9687 | 1.0175 | 1.0945 | 3.7319 | 15.8614 | 1.2186 | 12.0154 | 2.4038 | 14.948 | 1.3201 | 5.5223 | -114.8916 | 5.5223 | -114.8916 | 5.5223 | -114.8916 | 16.5669
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 3825.9687 | 16.5669 | 15.5194 | 42.1916 | -114.8916 | 16.2038 | 3825.9687 | 1.0175 | 1.0945 | 3.7319 | 15.8614 | 1.2186 | 12.0154 | 2.4038 | 14.948 | 1.3201 | 5.5223 | -114.8916 | 5.5223 | -114.8916 | 5.5223 | -114.8916 | 16.5669
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 6762.8486 | 29.284 | 17.5389 | 75.5004 | -115.8734 | 28.4054 | 6762.8486 | 0.99495 | 1.0183 | 1.2036 | 7.3733 | 0.87075 | 7.1296 | 1.6001 | 9.7437 | 1.0342 | 9.7613 | -115.8734 | 9.7613 | -115.8734 | 9.7613 | -115.8734 | 29.284
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 6762.8486 | 29.284 | 17.5389 | 75.5004 | -115.8734 | 28.4054 | 6762.8486 | 0.99495 | 1.0183 | 1.2036 | 7.3733 | 0.87075 | 7.1296 | 1.6001 | 9.7437 | 1.0342 | 9.7613 | -115.8734 | 9.7613 | -115.8734 | 9.7613 | -115.8734 | 29.284
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3169.5933 | 13.7247 | 13.8779 | 35.1736 | -115.5181 | 13.4323 | 3169.5933 | 1.0159 | 1.0767 | 3.3384 | 18.4551 | 1.1101 | 14.5329 | 3.2153 | 18.8114 | 1.2699 | 4.5749 | -115.5181 | 4.5749 | -115.5181 | 4.5749 | -115.5181 | 13.7247
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 3169.5933 | 13.7247 | 13.8779 | 35.1736 | -115.5181 | 13.4323 | 3169.5933 | 1.0159 | 1.0767 | 3.3384 | 18.4551 | 1.1101 | 14.5329 | 3.2153 | 18.8114 | 1.2699 | 4.5749 | -115.5181 | 4.5749 | -115.5181 | 4.5749 | -115.5181 | 13.7247
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 2956.5459 | 12.8022 | 14.3713 | 32.7782 | -117.1762 | 12.5016 | 2956.5459 | 0.97328 | 0.99007 | 1.2867 | 15.5948 | 0.92278 | 17.5375 | 4.1458 | 22.6408 | 0.88923 | 4.2674 | -117.1762 | 4.2674 | -117.1762 | 4.2674 | -117.1762 | 12.8022
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 4433.3344 | 19.1969 | 15.7028 | 49.1614 | -117.3629 | 18.4148 | 4433.3344 | 0.93763 | 0.92243 | 0.57294 | 6.8393 | 1.3441 | 11.6706 | 3.6141 | 18.1624 | 0.58603 | 6.399 | -117.3629 | 6.399 | -117.3629 | 6.399 | -117.3629 | 19.1969
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 4433.3344 | 19.1969 | 15.7028 | 49.1614 | -117.3629 | 18.4148 | 4433.3344 | 0.93763 | 0.92243 | 0.57294 | 6.8393 | 1.3441 | 11.6706 | 3.6141 | 18.1624 | 0.58603 | 6.399 | -117.3629 | 6.399 | -117.3629 | 6.399 | -117.3629 | 19.1969
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3670.957 | 15.8957 | 18.556 | 40.9775 | -116.1492 | 15.4933 | 3670.957 | 1.0053 | 1.0565 | 2.8793 | 15.3403 | 1.2927 | 13.0586 | 2.4127 | 16.3161 | 1.1747 | 5.2986 | -116.1492 | 5.2986 | -116.1492 | 5.2986 | -116.1492 | 15.8957
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 3670.957 | 15.8957 | 18.556 | 40.9775 | -116.1492 | 15.4933 | 3670.957 | 1.0053 | 1.0565 | 2.8793 | 15.3403 | 1.2927 | 13.0586 | 2.4127 | 16.3161 | 1.1747 | 5.2986 | -116.1492 | 5.2986 | -116.1492 | 5.2986 | -116.1492 | 15.8957
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2037 | 7343.7737 | 31.7995 | 18.4233 | 82.4094 | -116.6985 | 31.1154 | 7343.7737 | 1.1169 | 1.1261 | 1.7643 | 9.1472 | 0.89382 | 5.0688 | 1.2626 | 8.0189 | 1.8046 | 10.5998 | -116.6985 | 10.5998 | -116.6985 | 10.5998 | -116.6985 | 31.7995
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 7343.7737 | 31.7995 | 18.4233 | 82.4094 | -116.6985 | 31.1154 | 7343.7737 | 1.1169 | 1.1261 | 1.7643 | 9.1472 | 0.89382 | 5.0688 | 1.2626 | 8.0189 | 1.8046 | 10.5998 | -116.6985 | 10.5998 | -116.6985 | 10.5998 | -116.6985 | 31.7995
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2037 | 7343.7737 | 31.7995 | 18.4233 | 82.4094 | -116.6985 | 31.1154 | 7343.7737 | 1.1169 | 1.1261 | 1.7643 | 9.1472 | 0.89382 | 5.0688 | 1.2626 | 8.0189 | 1.8046 | 10.5998 | -116.6985 | 10.5998 | -116.6985 | 10.5998 | -116.6985 | 31.7995
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2037 | 7343.7737 | 31.7995 | 18.4233 | 82.4094 | -116.6985 | 31.1154 | 7343.7737 | 1.1169 | 1.1261 | 1.7643 | 9.1472 | 0.89382 | 5.0688 | 1.2626 | 8.0189 | 1.8046 | 10.5998 | -116.6985 | 10.5998 | -116.6985 | 10.5998 | -116.6985 | 31.7995
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 6318.4296 | 27.3596 | 17.7724 | 70.9269 | -113.2249 | 26.566 | 6318.4296 | 1.0642 | 1.1312 | 2.1528 | 9.6485 | 0.63625 | 6.0212 | 1.7874 | 10.3375 | 1.6024 | 9.1199 | -113.2249 | 9.1199 | -113.2249 | 9.1199 | -113.2249 | 27.3596
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 5310.9944 | 22.9973 | 17.1524 | 59.3521 | -116.4371 | 22.4249 | 5310.9944 | 1.006 | 1.0294 | 1.5393 | 10.0709 | 1.0252 | 9.1416 | 1.6282 | 11.7409 | 1.1017 | 7.6658 | -116.4371 | 7.6658 | -116.4371 | 7.6658 | -116.4371 | 22.9973
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 5454.2663 | 23.6177 | 18.8124 | 61.3592 | -117.8192 | 22.8477 | 5454.2663 | 1.0276 | 1.0135 | 1.0811 | 8.9086 | 1.1517 | 7.8948 | 2.4136 | 13.0777 | 1.1284 | 7.8726 | -117.8192 | 7.8726 | -117.8192 | 7.8726 | -117.8192 | 23.6177
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 5454.2663 | 23.6177 | 18.8124 | 61.3592 | -117.8192 | 22.8477 | 5454.2663 | 1.0276 | 1.0135 | 1.0811 | 8.9086 | 1.1517 | 7.8948 | 2.4136 | 13.0777 | 1.1284 | 7.8726 | -117.8192 | 7.8726 | -117.8192 | 7.8726 | -117.8192 | 23.6177
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3644.2197 | 15.7799 | 14.6911 | 40.4517 | -116.0523 | 15.3266 | 3644.2197 | 0.96805 | 0.9963 | 1.5174 | 12.3336 | 1.0051 | 13.8619 | 3.5194 | 18.9419 | 0.88975 | 5.26 | -116.0523 | 5.26 | -116.0523 | 5.26 | -116.0523 | 15.7799
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 3644.2197 | 15.7799 | 14.6911 | 40.4517 | -116.0523 | 15.3266 | 3644.2197 | 0.96805 | 0.9963 | 1.5174 | 12.3336 | 1.0051 | 13.8619 | 3.5194 | 18.9419 | 0.88975 | 5.26 | -116.0523 | 5.26 | -116.0523 | 5.26 | -116.0523 | 15.7799
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 4309.5753 | 18.661 | 15.7642 | 47.81 | -117.3792 | 17.9264 | 4309.5753 | 0.94193 | 0.93395 | 0.74283 | 7.4966 | 1.3624 | 11.8413 | 3.6587 | 18.3386 | 0.63309 | 6.2203 | -117.3792 | 6.2203 | -117.3792 | 6.2203 | -117.3792 | 18.661
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 4309.5753 | 18.661 | 15.7642 | 47.81 | -117.3792 | 17.9264 | 4309.5753 | 0.94193 | 0.93395 | 0.74283 | 7.4966 | 1.3624 | 11.8413 | 3.6587 | 18.3386 | 0.63309 | 6.2203 | -117.3792 | 6.2203 | -117.3792 | 6.2203 | -117.3792 | 18.661
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1587.2427 | 16.6617 | 11.5745 | 40.7933 | -113.9424 | 16.1771 | 1587.2427 | 0.90301 | 0.99181 | 0.97987 | 3.9568 | 0.43151 | 5.873 | 1.4115 | 7.3512 | 0.67373 | 5.5539 | -113.9424 | 5.5539 | -113.9424 | 5.5539 | -113.9424 | 16.6617
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 1587.2427 | 16.6617 | 11.5745 | 40.7933 | -113.9424 | 16.1771 | 1587.2427 | 0.90301 | 0.99181 | 0.97987 | 3.9568 | 0.43151 | 5.873 | 1.4115 | 7.3512 | 0.67373 | 5.5539 | -113.9424 | 5.5539 | -113.9424 | 5.5539 | -113.9424 | 16.6617
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2812.9661 | 29.5285 | 14.3184 | 73.8759 | -113.8467 | 28.6342 | 2812.9661 | 0.86776 | 1.0125 | 0.81663 | 1.9343 | 0.37758 | 3.1813 | 0.89187 | 4.2234 | 0.60802 | 9.8428 | -113.8467 | 9.8428 | -113.8467 | 9.8428 | -113.8467 | 29.5285
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2812.9661 | 29.5285 | 14.3184 | 73.8759 | -113.8467 | 28.6342 | 2812.9661 | 0.86776 | 1.0125 | 0.81663 | 1.9343 | 0.37758 | 3.1813 | 0.89187 | 4.2234 | 0.60802 | 9.8428 | -113.8467 | 9.8428 | -113.8467 | 9.8428 | -113.8467 | 29.5285
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2038 | 2812.9661 | 29.5285 | 14.3184 | 73.8759 | -113.8467 | 28.6342 | 2812.9661 | 0.86776 | 1.0125 | 0.81663 | 1.9343 | 0.37758 | 3.1813 | 0.89187 | 4.2234 | 0.60802 | 9.8428 | -113.8467 | 9.8428 | -113.8467 | 9.8428 | -113.8467 | 29.5285
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1985.9351 | 20.8469 | 36.0664 | 56.1479 | -110.3855 | 20.662 | 1985.9351 | 1.1013 | 1.3015 | 3.0196 | 6.7787 | 0.14935 | 3.0362 | 0.26339 | 3.4168 | 2.2327 | 6.949 | -110.3855 | 6.949 | -110.3855 | 6.949 | -110.3855 | 20.8469
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1985.9351 | 20.8469 | 36.0664 | 56.1479 | -110.3855 | 20.662 | 1985.9351 | 1.1013 | 1.3015 | 3.0196 | 6.7787 | 0.14935 | 3.0362 | 0.26339 | 3.4168 | 2.2327 | 6.949 | -110.3855 | 6.949 | -110.3855 | 6.949 | -110.3855 | 20.8469
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1687.9879 | 17.7193 | 11.6255 | 43.8657 | -115.8082 | 17.2803 | 1687.9879 | 0.90379 | 0.96266 | 0.63509 | 3.4125 | 0.37503 | 5.7217 | 1.1115 | 6.8716 | 0.59642 | 5.9064 | -115.8082 | 5.9064 | -115.8082 | 5.9064 | -115.8082 | 17.7193
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1687.9879 | 17.7193 | 11.6255 | 43.8657 | -115.8082 | 17.2803 | 1687.9879 | 0.90379 | 0.96266 | 0.63509 | 3.4125 | 0.37503 | 5.7217 | 1.1115 | 6.8716 | 0.59642 | 5.9064 | -115.8082 | 5.9064 | -115.8082 | 5.9064 | -115.8082 | 17.7193
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2749.0882 | 28.8579 | 25.7512 | 75.4294 | -112.6941 | 28.3343 | 2749.0882 | 0.75653 | 1.0487 | 1.1885 | 1.321 | 0.25002 | 3.8021 | 0.58888 | 4.6023 | 0.34744 | 9.6193 | -112.6941 | 9.6193 | -112.6941 | 9.6193 | -112.6941 | 28.8579
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1841.0911 | 19.3264 | 19.6838 | 50.4757 | -116.2857 | 18.9564 | 1841.0911 | 0.96601 | 1.077 | 1.2313 | 4.9385 | 0.25062 | 4.4874 | 0.48002 | 5.1947 | 1.1005 | 6.4421 | -116.2857 | 6.4421 | -116.2857 | 6.4421 | -116.2857 | 19.3264
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1841.0911 | 19.3264 | 19.6838 | 50.4757 | -116.2857 | 18.9564 | 1841.0911 | 0.96601 | 1.077 | 1.2313 | 4.9385 | 0.25062 | 4.4874 | 0.48002 | 5.1947 | 1.1005 | 6.4421 | -116.2857 | 6.4421 | -116.2857 | 6.4421 | -116.2857 | 19.3264
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 969.908 | 10.1814 | 10.7643 | 23.2647 | -112.8366 | 9.9786 | 969.908 | 1.015 | 1.0694 | 2.591 | 9.9864 | 1.3182 | 8.0789 | 2.3913 | 9.4638 | 1.2361 | 3.3938 | -112.8366 | 3.3938 | -112.8366 | 3.3938 | -112.8366 | 10.1814
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 969.908 | 10.1814 | 10.7643 | 23.2647 | -112.8366 | 9.9786 | 969.908 | 1.015 | 1.0694 | 2.591 | 9.9864 | 1.3182 | 8.0789 | 2.3913 | 9.4638 | 1.2361 | 3.3938 | -112.8366 | 3.3938 | -112.8366 | 3.3938 | -112.8366 | 10.1814
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1540.2077 | 16.168 | 15.7595 | 40.8364 | -116.7802 | 15.9099 | 1540.2077 | 0.99013 | 1.0797 | 1.1801 | 6.1931 | 0.19083 | 5.186 | 1.0459 | 6.0864 | 1.1942 | 5.3893 | -116.7802 | 5.3893 | -116.7802 | 5.3893 | -116.7802 | 16.168
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1540.2077 | 16.168 | 15.7595 | 40.8364 | -116.7802 | 15.9099 | 1540.2077 | 0.99013 | 1.0797 | 1.1801 | 6.1931 | 0.19083 | 5.186 | 1.0459 | 6.0864 | 1.1942 | 5.3893 | -116.7802 | 5.3893 | -116.7802 | 5.3893 | -116.7802 | 16.168
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 1650.86 | 17.3295 | 10.7156 | 42.6513 | -109.6311 | 16.8572 | 1650.86 | 0.79471 | 1.0163 | 1.6521 | 2.2974 | 0.69894 | 6.095 | 1.3947 | 7.5703 | 0.37694 | 5.7765 | -109.6311 | 5.7765 | -109.6311 | 5.7765 | -109.6311 | 17.3295
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2038 | 1650.86 | 17.3295 | 10.7156 | 42.6513 | -109.6311 | 16.8572 | 1650.86 | 0.79471 | 1.0163 | 1.6521 | 2.2974 | 0.69894 | 6.095 | 1.3947 | 7.5703 | 0.37694 | 5.7765 | -109.6311 | 5.7765 | -109.6311 | 5.7765 | -109.6311 | 17.3295
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1894.169 | 19.8836 | 11.4941 | 49.3258 | -108.9925 | 19.4257 | 1894.169 | 0.80111 | 1.0413 | 1.7119 | 2.3229 | 0.70786 | 5.0837 | 1.4377 | 6.3504 | 0.45694 | 6.6279 | -108.9925 | 6.6279 | -108.9925 | 6.6279 | -108.9925 | 19.8836
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1894.169 | 19.8836 | 11.4941 | 49.3258 | -108.9925 | 19.4257 | 1894.169 | 0.80111 | 1.0413 | 1.7119 | 2.3229 | 0.70786 | 5.0837 | 1.4377 | 6.3504 | 0.45694 | 6.6279 | -108.9925 | 6.6279 | -108.9925 | 6.6279 | -108.9925 | 19.8836
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1863.5578 | 19.5623 | 12.5259 | 48.5388 | -108.2932 | 19.1495 | 1863.5578 | 0.80924 | 1.105 | 2.366 | 3.144 | 0.55738 | 5.0081 | 1.0734 | 5.9216 | 0.62778 | 6.5208 | -108.2932 | 6.5208 | -108.2932 | 6.5208 | -108.2932 | 19.5623
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1863.5578 | 19.5623 | 12.5259 | 48.5388 | -108.2932 | 19.1495 | 1863.5578 | 0.80924 | 1.105 | 2.366 | 3.144 | 0.55738 | 5.0081 | 1.0734 | 5.9216 | 0.62778 | 6.5208 | -108.2932 | 6.5208 | -108.2932 | 6.5208 | -108.2932 | 19.5623
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 991.2425 | 10.4053 | 9.8394 | 25.3982 | -112.4792 | 10.1867 | 991.2425 | 0.86856 | 0.99521 | 2.0514 | 5.8348 | 0.8516 | 10.2065 | 2.0226 | 12.0539 | 0.57167 | 3.4684 | -112.4792 | 3.4684 | -112.4792 | 3.4684 | -112.4792 | 10.4053
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 991.2425 | 10.4053 | 9.8394 | 25.3982 | -112.4792 | 10.1867 | 991.2425 | 0.86856 | 0.99521 | 2.0514 | 5.8348 | 0.8516 | 10.2065 | 2.0226 | 12.0539 | 0.57167 | 3.4684 | -112.4792 | 3.4684 | -112.4792 | 3.4684 | -112.4792 | 10.4053
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2038 | 713.7621 | 7.4926 | 9.6039 | 17.731 | -116.827 | 7.349 | 713.7621 | 1.0165 | 1.0214 | 2.306 | 12.5072 | 1.9759 | 11.2349 | 2.9096 | 13.0375 | 1.1132 | 2.4975 | -116.827 | 2.4975 | -116.827 | 2.4975 | -116.827 | 7.4926
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2038 | 713.7621 | 7.4926 | 9.6039 | 17.731 | -116.827 | 7.349 | 713.7621 | 1.0165 | 1.0214 | 2.306 | 12.5072 | 1.9759 | 11.2349 | 2.9096 | 13.0375 | 1.1132 | 2.4975 | -116.827 | 2.4975 | -116.827 | 2.4975 | -116.827 | 7.4926
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2038 | 2204.5169 | 23.1414 | 33.8252 | 62.3591 | -117.1943 | 22.5521 | 2204.5169 | 0.91422 | 1.0067 | 0.68932 | 3.0412 | 0.2134 | 4.0485 | 0.57578 | 5.144 | 0.7512 | 7.7138 | -117.1943 | 7.7138 | -117.1943 | 7.7138 | -117.1943 | 23.1414
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2038 | 2204.5169 | 23.1414 | 33.8252 | 62.3591 | -117.1943 | 22.5521 | 2204.5169 | 0.91422 | 1.0067 | 0.68932 | 3.0412 | 0.2134 | 4.0485 | 0.57578 | 5.144 | 0.7512 | 7.7138 | -117.1943 | 7.7138 | -117.1943 | 7.7138 | -117.1943 | 23.1414
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2038 | 937.1899 | 9.8379 | 41.2718 | 26.8499 | -120.6586 | 9.8035 | 937.1899 | 0.98576 | 1.0537 | 1.485 | 10.0788 | 0.27674 | 9.0865 | 0.44294 | 9.7037 | 1.1092 | 3.2793 | -120.6586 | 3.2793 | -120.6586 | 3.2793 | -120.6586 | 9.8379
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1080.7929 | 11.3454 | 14.4518 | 29.0093 | -106.1525 | 11.1409 | 1080.7929 | 0.71778 | 1.1411 | 4.5575 | 3.9263 | 0.554 | 9.0023 | 1.1772 | 10.9829 | 0.43614 | 3.7818 | -106.1525 | 3.7818 | -106.1525 | 3.7818 | -106.1525 | 11.3454
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 1080.7929 | 11.3454 | 14.4518 | 29.0093 | -106.1525 | 11.1409 | 1080.7929 | 0.71778 | 1.1411 | 4.5575 | 3.9263 | 0.554 | 9.0023 | 1.1772 | 10.9829 | 0.43614 | 3.7818 | -106.1525 | 3.7818 | -106.1525 | 3.7818 | -106.1525 | 11.3454
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 1676.9607 | 17.6035 | 24.5789 | 46.752 | -115.1224 | 17.1895 | 1676.9607 | 0.87932 | 1.0296 | 1.38 | 3.8345 | 0.36337 | 5.495 | 0.79228 | 6.7051 | 0.69782 | 5.8678 | -115.1224 | 5.8678 | -115.1224 | 5.8678 | -115.1224 | 17.6035
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2754.1318 | 28.9109 | 17.3275 | 72.7537 | -113.4491 | 28.0954 | 2754.1318 | 0.87245 | 1.039 | 0.96242 | 2.177 | 0.34303 | 3.1578 | 0.85699 | 4.1799 | 0.68938 | 9.637 | -113.4491 | 9.637 | -113.4491 | 9.637 | -113.4491 | 28.9109
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2754.1318 | 28.9109 | 17.3275 | 72.7537 | -113.4491 | 28.0954 | 2754.1318 | 0.87245 | 1.039 | 0.96242 | 2.177 | 0.34303 | 3.1578 | 0.85699 | 4.1799 | 0.68938 | 9.637 | -113.4491 | 9.637 | -113.4491 | 9.637 | -113.4491 | 28.9109
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3146.6569 | 33.0313 | 20.963 | 84.3002 | -116.84 | 31.712 | 3146.6569 | 0.89225 | 0.93868 | 0.31006 | 1.476 | 0.31688 | 3.0325 | 0.72332 | 4.0484 | 0.48672 | 11.0104 | -116.84 | 11.0104 | -116.84 | 11.0104 | -116.84 | 33.0313
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 3146.6569 | 33.0313 | 20.963 | 84.3002 | -116.84 | 31.712 | 3146.6569 | 0.89225 | 0.93868 | 0.31006 | 1.476 | 0.31688 | 3.0325 | 0.72332 | 4.0484 | 0.48672 | 11.0104 | -116.84 | 11.0104 | -116.84 | 11.0104 | -116.84 | 33.0313
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 3046.5506 | 31.9805 | 19.8976 | 81.3222 | -116.2921 | 30.743 | 3046.5506 | 0.8823 | 0.9499 | 0.39991 | 1.5287 | 0.33712 | 3.1408 | 0.74758 | 4.1572 | 0.48671 | 10.6602 | -116.2921 | 10.6602 | -116.2921 | 10.6602 | -116.2921 | 31.9805
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 3046.5506 | 31.9805 | 19.8976 | 81.3222 | -116.2921 | 30.743 | 3046.5506 | 0.8823 | 0.9499 | 0.39991 | 1.5287 | 0.33712 | 3.1408 | 0.74758 | 4.1572 | 0.48671 | 10.6602 | -116.2921 | 10.6602 | -116.2921 | 10.6602 | -116.2921 | 31.9805
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2038 | 3163.6241 | 33.2094 | 20.1715 | 84.1717 | -110.25 | 32.3862 | 3163.6241 | 0.91886 | 1.1332 | 1.2766 | 2.5164 | 0.26279 | 2.4081 | 0.73591 | 3.3249 | 1.045 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 11.0698 | -110.25 | 33.2094
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1422.8544 | 14.9361 | 11.2647 | 35.3211 | -108.8083 | 14.643 | 1422.8544 | 0.89213 | 1.1266 | 3.0597 | 5.3984 | 0.68449 | 5.7717 | 1.6589 | 6.9772 | 0.93533 | 4.9787 | -108.8083 | 4.9787 | -108.8083 | 4.9787 | -108.8083 | 14.9361
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1422.8544 | 14.9361 | 11.2647 | 35.3211 | -108.8083 | 14.643 | 1422.8544 | 0.89213 | 1.1266 | 3.0597 | 5.3984 | 0.68449 | 5.7717 | 1.6589 | 6.9772 | 0.93533 | 4.9787 | -108.8083 | 4.9787 | -108.8083 | 4.9787 | -108.8083 | 14.9361
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1548.0076 | 16.2499 | 10.6609 | 39.7386 | -108.6346 | 15.8308 | 1548.0076 | 0.78735 | 1.0774 | 2.4469 | 3.0957 | 0.64655 | 6.1266 | 1.403 | 7.6293 | 0.50528 | 5.4166 | -108.6346 | 5.4166 | -108.6346 | 5.4166 | -108.6346 | 16.2499
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1548.0076 | 16.2499 | 10.6609 | 39.7386 | -108.6346 | 15.8308 | 1548.0076 | 0.78735 | 1.0774 | 2.4469 | 3.0957 | 0.64655 | 6.1266 | 1.403 | 7.6293 | 0.50528 | 5.4166 | -108.6346 | 5.4166 | -108.6346 | 5.4166 | -108.6346 | 16.2499
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3001.5091 | 31.5077 | 14.3304 | 78.7812 | -113.6548 | 30.3934 | 3001.5091 | 0.84424 | 1.0005 | 0.76879 | 1.5902 | 0.39287 | 3.1827 | 0.79788 | 4.1206 | 0.49964 | 10.5026 | -113.6548 | 10.5026 | -113.6548 | 10.5026 | -113.6548 | 31.5077
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 3001.5091 | 31.5077 | 14.3304 | 78.7812 | -113.6548 | 30.3934 | 3001.5091 | 0.84424 | 1.0005 | 0.76879 | 1.5902 | 0.39287 | 3.1827 | 0.79788 | 4.1206 | 0.49964 | 10.5026 | -113.6548 | 10.5026 | -113.6548 | 10.5026 | -113.6548 | 31.5077
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2594.3834 | 27.234 | 14.5556 | 67.709 | -112.5761 | 26.63 | 2594.3834 | 0.76252 | 1.0421 | 1.3167 | 1.3369 | 0.54618 | 4.0444 | 0.86524 | 4.6978 | 0.33056 | 9.078 | -112.5761 | 9.078 | -112.5761 | 9.078 | -112.5761 | 27.234
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2594.3834 | 27.234 | 14.5556 | 67.709 | -112.5761 | 26.63 | 2594.3834 | 0.76252 | 1.0421 | 1.3167 | 1.3369 | 0.54618 | 4.0444 | 0.86524 | 4.6978 | 0.33056 | 9.078 | -112.5761 | 9.078 | -112.5761 | 9.078 | -112.5761 | 27.234
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1211.8037 | 12.7206 | 9.1782 | 30.6763 | -112.0546 | 12.4486 | 1211.8037 | 0.87417 | 0.99761 | 1.7171 | 4.8983 | 0.76635 | 8.2377 | 1.8494 | 9.7501 | 0.59462 | 4.2402 | -112.0546 | 4.2402 | -112.0546 | 4.2402 | -112.0546 | 12.7206
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1211.8037 | 12.7206 | 9.1782 | 30.6763 | -112.0546 | 12.4486 | 1211.8037 | 0.87417 | 0.99761 | 1.7171 | 4.8983 | 0.76635 | 8.2377 | 1.8494 | 9.7501 | 0.59462 | 4.2402 | -112.0546 | 4.2402 | -112.0546 | 4.2402 | -112.0546 | 12.7206
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2038 | 1935.5737 | 20.3183 | 12.6217 | 50.749 | -114.9605 | 19.8497 | 1935.5737 | 0.96653 | 1.0624 | 1.0556 | 4.4309 | 0.29307 | 4.1713 | 1.2269 | 5.198 | 1.0622 | 6.7728 | -114.9605 | 6.7728 | -114.9605 | 6.7728 | -114.9605 | 20.3183
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2038 | 1935.5737 | 20.3183 | 12.6217 | 50.749 | -114.9605 | 19.8497 | 1935.5737 | 0.96653 | 1.0624 | 1.0556 | 4.4309 | 0.29307 | 4.1713 | 1.2269 | 5.198 | 1.0622 | 6.7728 | -114.9605 | 6.7728 | -114.9605 | 6.7728 | -114.9605 | 20.3183
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2038 | 1782.1432 | 18.7077 | 12.5481 | 46.5475 | -113.0559 | 18.4203 | 1782.1432 | 0.91325 | 1.1148 | 2.1572 | 4.6237 | 0.44152 | 4.6495 | 1.1919 | 5.2766 | 0.99446 | 6.2359 | -113.0559 | 6.2359 | -113.0559 | 6.2359 | -113.0559 | 18.7077
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2038 | 1782.1432 | 18.7077 | 12.5481 | 46.5475 | -113.0559 | 18.4203 | 1782.1432 | 0.91325 | 1.1148 | 2.1572 | 4.6237 | 0.44152 | 4.6495 | 1.1919 | 5.2766 | 0.99446 | 6.2359 | -113.0559 | 6.2359 | -113.0559 | 6.2359 | -113.0559 | 18.7077
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2038 | 2447.11 | 25.688 | 17.1062 | 65.9379 | -108.0068 | 25.1741 | 2447.11 | 0.82334 | 1.1267 | 1.8248 | 2.6179 | 0.28704 | 3.6073 | 0.64781 | 4.5368 | 0.72574 | 8.5627 | -108.0068 | 8.5627 | -108.0068 | 8.5627 | -108.0068 | 25.688
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2038 | 2447.11 | 25.688 | 17.1062 | 65.9379 | -108.0068 | 25.1741 | 2447.11 | 0.82334 | 1.1267 | 1.8248 | 2.6179 | 0.28704 | 3.6073 | 0.64781 | 4.5368 | 0.72574 | 8.5627 | -108.0068 | 8.5627 | -108.0068 | 8.5627 | -108.0068 | 25.688
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1741.6705 | 18.2828 | 11.9037 | 45.3271 | -113.7501 | 17.8919 | 1741.6705 | 0.96703 | 1.0841 | 1.3705 | 5.103 | 0.29157 | 4.5552 | 1.2807 | 5.703 | 1.1203 | 6.0943 | -113.7501 | 6.0943 | -113.7501 | 6.0943 | -113.7501 | 18.2828
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1741.6705 | 18.2828 | 11.9037 | 45.3271 | -113.7501 | 17.8919 | 1741.6705 | 0.96703 | 1.0841 | 1.3705 | 5.103 | 0.29157 | 4.5552 | 1.2807 | 5.703 | 1.1203 | 6.0943 | -113.7501 | 6.0943 | -113.7501 | 6.0943 | -113.7501 | 18.2828
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2038 | 1571.4934 | 16.4964 | 17.4308 | 42.8189 | -116.0866 | 16.039 | 1571.4934 | 0.88351 | 0.97289 | 0.88499 | 3.4448 | 0.41749 | 6.1468 | 0.95268 | 7.719 | 0.56043 | 5.4988 | -116.0866 | 5.4988 | -116.0866 | 5.4988 | -116.0866 | 16.4964
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 592.7987 | 6.2228 | 4.6245 | 13.4225 | -94.4012 | 6.1774 | 592.7987 | 0.95487 | 1.3188 | 16.8968 | 15.0565 | 2.7201 | 11.8599 | 3.1624 | 13.1206 | 1.2695 | 2.0743 | -94.4012 | 2.0743 | -94.4012 | 2.0743 | -94.4012 | 6.2228
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 444.0386 | 4.6612 | 4.3581 | 9.9602 | -107.2632 | 4.6537 | 444.0386 | 0.90618 | 1.0551 | 9.168 | 16.7994 | 5.0361 | 20.8595 | 5.216 | 21.4988 | 0.80536 | 1.5537 | -107.2632 | 1.5537 | -107.2632 | 1.5537 | -107.2632 | 4.6612
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1846.5218 | 19.3835 | 12.7868 | 48.5485 | -115.2736 | 18.9705 | 1846.5218 | 0.95326 | 1.0511 | 1.0954 | 4.4587 | 0.32581 | 4.5094 | 1.2461 | 5.5105 | 0.98876 | 6.4612 | -115.2736 | 6.4612 | -115.2736 | 6.4612 | -115.2736 | 19.3835
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1846.5218 | 19.3835 | 12.7868 | 48.5485 | -115.2736 | 18.9705 | 1846.5218 | 0.95326 | 1.0511 | 1.0954 | 4.4587 | 0.32581 | 4.5094 | 1.2461 | 5.5105 | 0.98876 | 6.4612 | -115.2736 | 6.4612 | -115.2736 | 6.4612 | -115.2736 | 19.3835
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2038 | 1740.5992 | 18.2716 | 13.6265 | 45.8943 | -112.5926 | 18.0235 | 1740.5992 | 0.8662 | 1.1119 | 2.4728 | 4.1313 | 0.58144 | 5.0257 | 1.1583 | 5.6005 | 0.82203 | 6.0905 | -112.5926 | 6.0905 | -112.5926 | 6.0905 | -112.5926 | 18.2716
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2038 | 1740.5992 | 18.2716 | 13.6265 | 45.8943 | -112.5926 | 18.0235 | 1740.5992 | 0.8662 | 1.1119 | 2.4728 | 4.1313 | 0.58144 | 5.0257 | 1.1583 | 5.6005 | 0.82203 | 6.0905 | -112.5926 | 6.0905 | -112.5926 | 6.0905 | -112.5926 | 18.2716
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2167.5903 | 22.7538 | 11.1763 | 55.7024 | -114.6346 | 22.1266 | 2167.5903 | 0.96179 | 1.0451 | 0.99324 | 3.6555 | 0.44958 | 3.6774 | 1.0872 | 4.7948 | 0.99405 | 7.5846 | -114.6346 | 7.5846 | -114.6346 | 7.5846 | -114.6346 | 22.7538
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2167.5903 | 22.7538 | 11.1763 | 55.7024 | -114.6346 | 22.1266 | 2167.5903 | 0.96179 | 1.0451 | 0.99324 | 3.6555 | 0.44958 | 3.6774 | 1.0872 | 4.7948 | 0.99405 | 7.5846 | -114.6346 | 7.5846 | -114.6346 | 7.5846 | -114.6346 | 22.7538
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2650.4168 | 27.8222 | 13.5862 | 69.3106 | -113.1822 | 27.0282 | 2650.4168 | 0.8587 | 1.0283 | 0.99385 | 2.0869 | 0.40652 | 3.3813 | 0.92546 | 4.426 | 0.61721 | 9.2741 | -113.1822 | 9.2741 | -113.1822 | 9.2741 | -113.1822 | 27.8222
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2650.4168 | 27.8222 | 13.5862 | 69.3106 | -113.1822 | 27.0282 | 2650.4168 | 0.8587 | 1.0283 | 0.99385 | 2.0869 | 0.40652 | 3.3813 | 0.92546 | 4.426 | 0.61721 | 9.2741 | -113.1822 | 9.2741 | -113.1822 | 9.2741 | -113.1822 | 27.8222
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1516.6685 | 15.9209 | 11.5416 | 39.4442 | -117.1634 | 15.6664 | 1516.6685 | 0.98211 | 1.0407 | 0.96844 | 5.8033 | 0.3566 | 5.4888 | 1.4262 | 6.4149 | 1.0573 | 5.307 | -117.1634 | 5.307 | -117.1634 | 5.307 | -117.1634 | 15.9209
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1516.6685 | 15.9209 | 11.5416 | 39.4442 | -117.1634 | 15.6664 | 1516.6685 | 0.98211 | 1.0407 | 0.96844 | 5.8033 | 0.3566 | 5.4888 | 1.4262 | 6.4149 | 1.0573 | 5.307 | -117.1634 | 5.307 | -117.1634 | 5.307 | -117.1634 | 15.9209
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 3524.5601 | 36.9983 | 23.8648 | 97.002 | -112.8757 | 35.7725 | 3524.5601 | 0.85665 | 1.0059 | 0.52799 | 1.4059 | 0.14687 | 2.4838 | 0.58879 | 3.6972 | 0.56602 | 12.3328 | -112.8757 | 12.3328 | -112.8757 | 12.3328 | -112.8757 | 36.9983
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2038 | 3524.5601 | 36.9983 | 23.8648 | 97.002 | -112.8757 | 35.7725 | 3524.5601 | 0.85665 | 1.0059 | 0.52799 | 1.4059 | 0.14687 | 2.4838 | 0.58879 | 3.6972 | 0.56602 | 12.3328 | -112.8757 | 12.3328 | -112.8757 | 12.3328 | -112.8757 | 36.9983
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2038 | 3524.5601 | 36.9983 | 23.8648 | 97.002 | -112.8757 | 35.7725 | 3524.5601 | 0.85665 | 1.0059 | 0.52799 | 1.4059 | 0.14687 | 2.4838 | 0.58879 | 3.6972 | 0.56602 | 12.3328 | -112.8757 | 12.3328 | -112.8757 | 12.3328 | -112.8757 | 36.9983
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3524.5601 | 36.9983 | 23.8648 | 97.002 | -112.8757 | 35.7725 | 3524.5601 | 0.85665 | 1.0059 | 0.52799 | 1.4059 | 0.14687 | 2.4838 | 0.58879 | 3.6972 | 0.56602 | 12.3328 | -112.8757 | 12.3328 | -112.8757 | 12.3328 | -112.8757 | 36.9983
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 1699.8063 | 17.8433 | 24.1642 | 47.3554 | -115.8192 | 17.405 | 1699.8063 | 0.8824 | 1.0101 | 1.1485 | 3.6236 | 0.34862 | 5.5041 | 0.78898 | 6.7639 | 0.65835 | 5.9478 | -115.8192 | 5.9478 | -115.8192 | 5.9478 | -115.8192 | 17.8433
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2038 | 1699.8063 | 17.8433 | 24.1642 | 47.3554 | -115.8192 | 17.405 | 1699.8063 | 0.8824 | 1.0101 | 1.1485 | 3.6236 | 0.34862 | 5.5041 | 0.78898 | 6.7639 | 0.65835 | 5.9478 | -115.8192 | 5.9478 | -115.8192 | 5.9478 | -115.8192 | 17.8433
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1976.3763 | 20.7466 | 13.4856 | 51.7011 | -109.9015 | 20.3045 | 1976.3763 | 0.90002 | 1.1359 | 2.1129 | 4.0202 | 0.349 | 4.0458 | 1.047 | 5.1558 | 0.99368 | 6.9155 | -109.9015 | 6.9155 | -109.9015 | 6.9155 | -109.9015 | 20.7466
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2038 | 3196.2333 | 33.5517 | 32.3163 | 88.9585 | -118.4758 | 32.9079 | 3196.2333 | 1.0053 | 1.0408 | 0.30794 | 2.9157 | 0.11526 | 2.5685 | 0.28601 | 3.0608 | 1.1352 | 11.1839 | -118.4758 | 11.1839 | -118.4758 | 11.1839 | -118.4758 | 33.5517
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2038 | 3196.2333 | 33.5517 | 32.3163 | 88.9585 | -118.4758 | 32.9079 | 3196.2333 | 1.0053 | 1.0408 | 0.30794 | 2.9157 | 0.11526 | 2.5685 | 0.28601 | 3.0608 | 1.1352 | 11.1839 | -118.4758 | 11.1839 | -118.4758 | 11.1839 | -118.4758 | 33.5517
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2038 | 3196.2333 | 33.5517 | 32.3163 | 88.9585 | -118.4758 | 32.9079 | 3196.2333 | 1.0053 | 1.0408 | 0.30794 | 2.9157 | 0.11526 | 2.5685 | 0.28601 | 3.0608 | 1.1352 | 11.1839 | -118.4758 | 11.1839 | -118.4758 | 11.1839 | -118.4758 | 33.5517
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 1424.0013 | 14.9481 | 9.2383 | 35.0526 | -103.6506 | 14.692 | 1424.0013 | 0.8988 | 1.2142 | 4.5162 | 5.8086 | 0.75273 | 5.391 | 1.5137 | 6.5899 | 1.0775 | 4.9827 | -103.6506 | 4.9827 | -103.6506 | 4.9827 | -103.6506 | 14.9481
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2508.9852 | 26.3375 | 22.2534 | 65.1453 | -112.6975 | 25.7979 | 2508.9852 | 0.75372 | 1.035 | 1.3141 | 1.1968 | 0.58941 | 4.2976 | 0.88849 | 4.9391 | 0.27847 | 8.7792 | -112.6975 | 8.7792 | -112.6975 | 8.7792 | -112.6975 | 26.3375
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2508.9852 | 26.3375 | 22.2534 | 65.1453 | -112.6975 | 25.7979 | 2508.9852 | 0.75372 | 1.035 | 1.3141 | 1.1968 | 0.58941 | 4.2976 | 0.88849 | 4.9391 | 0.27847 | 8.7792 | -112.6975 | 8.7792 | -112.6975 | 8.7792 | -112.6975 | 26.3375
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1962.1893 | 20.5976 | 12.2896 | 50.6336 | -110.5321 | 20.014 | 1962.1893 | 0.83078 | 1.0589 | 1.6325 | 2.7814 | 0.46123 | 4.6045 | 1.2065 | 5.9732 | 0.60407 | 6.8659 | -110.5321 | 6.8659 | -110.5321 | 6.8659 | -110.5321 | 20.5976
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 1962.1893 | 20.5976 | 12.2896 | 50.6336 | -110.5321 | 20.014 | 1962.1893 | 0.83078 | 1.0589 | 1.6325 | 2.7814 | 0.46123 | 4.6045 | 1.2065 | 5.9732 | 0.60407 | 6.8659 | -110.5321 | 6.8659 | -110.5321 | 6.8659 | -110.5321 | 20.5976
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2005.0849 | 21.0479 | 13.439 | 52.9086 | -110.0806 | 20.693 | 2005.0849 | 0.89556 | 1.1662 | 2.403 | 4.2051 | 0.27128 | 4.0372 | 0.89223 | 4.8214 | 1.0416 | 7.016 | -110.0806 | 7.016 | -110.0806 | 7.016 | -110.0806 | 21.0479
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2005.0849 | 21.0479 | 13.439 | 52.9086 | -110.0806 | 20.693 | 2005.0849 | 0.89556 | 1.1662 | 2.403 | 4.2051 | 0.27128 | 4.0372 | 0.89223 | 4.8214 | 1.0416 | 7.016 | -110.0806 | 7.016 | -110.0806 | 7.016 | -110.0806 | 21.0479
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2587.6937 | 27.1637 | 25.1442 | 70.2543 | -118.4743 | 26.5512 | 2587.6937 | 0.93314 | 0.98946 | 0.41115 | 2.643 | 0.17542 | 3.4603 | 0.60359 | 4.3039 | 0.7638 | 9.0546 | -118.4743 | 9.0546 | -118.4743 | 9.0546 | -118.4743 | 27.1637
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2087.1289 | 21.9092 | 29.1222 | 57.1904 | -119.1239 | 21.6436 | 2087.1289 | 0.95719 | 1.0419 | 0.99251 | 3.9702 | 0.4024 | 4.0761 | 0.69999 | 4.5884 | 0.97401 | 7.3031 | -119.1239 | 7.3031 | -119.1239 | 7.3031 | -119.1239 | 21.9092
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1761.9558 | 18.4957 | 16.1666 | 47.5029 | -108.194 | 18.133 | 1761.9558 | 0.85439 | 1.1209 | 2.2884 | 3.9653 | 0.30813 | 4.8264 | 0.74901 | 6.2209 | 0.82157 | 6.1652 | -108.194 | 6.1652 | -108.194 | 6.1652 | -108.194 | 18.4957
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2038 | 1761.9558 | 18.4957 | 16.1666 | 47.5029 | -108.194 | 18.133 | 1761.9558 | 0.85439 | 1.1209 | 2.2884 | 3.9653 | 0.30813 | 4.8264 | 0.74901 | 6.2209 | 0.82157 | 6.1652 | -108.194 | 6.1652 | -108.194 | 6.1652 | -108.194 | 18.4957
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2038 | 1796.4643 | 18.858 | 12.3997 | 46.7103 | -107.8379 | 18.5233 | 1796.4643 | 0.84734 | 1.1548 | 2.798 | 3.9868 | 0.4347 | 4.717 | 1.2431 | 5.7094 | 0.84519 | 6.286 | -107.8379 | 6.286 | -107.8379 | 6.286 | -107.8379 | 18.858
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2038 | 1796.4643 | 18.858 | 12.3997 | 46.7103 | -107.8379 | 18.5233 | 1796.4643 | 0.84734 | 1.1548 | 2.798 | 3.9868 | 0.4347 | 4.717 | 1.2431 | 5.7094 | 0.84519 | 6.286 | -107.8379 | 6.286 | -107.8379 | 6.286 | -107.8379 | 18.858
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2038 | 1852.4524 | 19.4457 | 26.2728 | 51.8203 | -115.9651 | 18.9448 | 1852.4524 | 0.89296 | 1.012 | 1.0155 | 3.4444 | 0.31446 | 4.9447 | 0.73978 | 6.1593 | 0.69659 | 6.4819 | -115.9651 | 6.4819 | -115.9651 | 6.4819 | -115.9651 | 19.4457
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2038 | 1852.4524 | 19.4457 | 26.2728 | 51.8203 | -115.9651 | 18.9448 | 1852.4524 | 0.89296 | 1.012 | 1.0155 | 3.4444 | 0.31446 | 4.9447 | 0.73978 | 6.1593 | 0.69659 | 6.4819 | -115.9651 | 6.4819 | -115.9651 | 6.4819 | -115.9651 | 19.4457
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2038 | 1062.3359 | 11.1516 | 10.2332 | 27.2132 | -114.6813 | 11.0042 | 1062.3359 | 1.01 | 1.0798 | 1.8491 | 9.5849 | 0.55549 | 7.62 | 1.4817 | 8.3052 | 1.2579 | 3.7172 | -114.6813 | 3.7172 | -114.6813 | 3.7172 | -114.6813 | 11.1516
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2038 | 1062.3359 | 11.1516 | 10.2332 | 27.2132 | -114.6813 | 11.0042 | 1062.3359 | 1.01 | 1.0798 | 1.8491 | 9.5849 | 0.55549 | 7.62 | 1.4817 | 8.3052 | 1.2579 | 3.7172 | -114.6813 | 3.7172 | -114.6813 | 3.7172 | -114.6813 | 11.1516
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1957.504 | 20.5485 | 16.4125 | 52.031 | -116.3488 | 20.1722 | 1957.504 | 0.99047 | 1.0844 | 1.0787 | 4.8011 | 0.24852 | 3.9902 | 1.0464 | 4.867 | 1.2032 | 6.8495 | -116.3488 | 6.8495 | -116.3488 | 6.8495 | -116.3488 | 20.5485
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1957.504 | 20.5485 | 16.4125 | 52.031 | -116.3488 | 20.1722 | 1957.504 | 0.99047 | 1.0844 | 1.0787 | 4.8011 | 0.24852 | 3.9902 | 1.0464 | 4.867 | 1.2032 | 6.8495 | -116.3488 | 6.8495 | -116.3488 | 6.8495 | -116.3488 | 20.5485
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2038 | 1419.9223 | 14.9053 | 8.7501 | 34.217 | -111.6482 | 14.2398 | 1419.9223 | 0.91867 | 0.90787 | 0.39405 | 3.2466 | 0.98673 | 6.7518 | 2.3583 | 9.1853 | 0.48084 | 4.9684 | -111.6482 | 4.9684 | -111.6482 | 4.9684 | -111.6482 | 14.9053
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2038 | 1419.9223 | 14.9053 | 8.7501 | 34.217 | -111.6482 | 14.2398 | 1419.9223 | 0.91867 | 0.90787 | 0.39405 | 3.2466 | 0.98673 | 6.7518 | 2.3583 | 9.1853 | 0.48084 | 4.9684 | -111.6482 | 4.9684 | -111.6482 | 4.9684 | -111.6482 | 14.9053
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2180.9519 | 22.8941 | 12.6848 | 57.0967 | -116.7258 | 22.3235 | 2180.9519 | 0.98537 | 1.0162 | 0.45434 | 3.7463 | 0.25279 | 3.7468 | 1.1402 | 4.8232 | 0.99986 | 7.6314 | -116.7258 | 7.6314 | -116.7258 | 7.6314 | -116.7258 | 22.8941
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2180.9519 | 22.8941 | 12.6848 | 57.0967 | -116.7258 | 22.3235 | 2180.9519 | 0.98537 | 1.0162 | 0.45434 | 3.7463 | 0.25279 | 3.7468 | 1.1402 | 4.8232 | 0.99986 | 7.6314 | -116.7258 | 7.6314 | -116.7258 | 7.6314 | -116.7258 | 22.8941
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1856.9403 | 19.4928 | 12.7538 | 48.6187 | -115.6721 | 19.0429 | 1856.9403 | 1.001 | 1.0776 | 0.95156 | 5.0838 | 0.23095 | 4.1567 | 1.2223 | 5.2214 | 1.2231 | 6.4976 | -115.6721 | 6.4976 | -115.6721 | 6.4976 | -115.6721 | 19.4928
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1856.9403 | 19.4928 | 12.7538 | 48.6187 | -115.6721 | 19.0429 | 1856.9403 | 1.001 | 1.0776 | 0.95156 | 5.0838 | 0.23095 | 4.1567 | 1.2223 | 5.2214 | 1.2231 | 6.4976 | -115.6721 | 6.4976 | -115.6721 | 6.4976 | -115.6721 | 19.4928
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1610.3595 | 16.9044 | 12.4269 | 42.1098 | -113.824 | 16.5535 | 1610.3595 | 0.9548 | 1.0798 | 1.5147 | 5.3903 | 0.30911 | 5.0459 | 1.3168 | 6.173 | 1.0683 | 5.6348 | -113.824 | 5.6348 | -113.824 | 5.6348 | -113.824 | 16.9044
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2498.837 | 26.231 | 13.1667 | 64.0363 | -110.7955 | 25.515 | 2498.837 | 0.84961 | 1.0595 | 1.2863 | 2.3268 | 0.41705 | 3.5232 | 1.0632 | 4.6241 | 0.66044 | 8.7437 | -110.7955 | 8.7437 | -110.7955 | 8.7437 | -110.7955 | 26.231
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2498.837 | 26.231 | 13.1667 | 64.0363 | -110.7955 | 25.515 | 2498.837 | 0.84961 | 1.0595 | 1.2863 | 2.3268 | 0.41705 | 3.5232 | 1.0632 | 4.6241 | 0.66044 | 8.7437 | -110.7955 | 8.7437 | -110.7955 | 8.7437 | -110.7955 | 26.231
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1458.2785 | 15.308 | 10.5735 | 37.4155 | -108.7593 | 14.9058 | 1458.2785 | 0.79055 | 1.0567 | 2.3652 | 3.104 | 0.74141 | 6.6483 | 1.4919 | 8.1838 | 0.46689 | 5.1027 | -108.7593 | 5.1027 | -108.7593 | 5.1027 | -108.7593 | 15.308
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2038 | 1432.2294 | 15.0345 | 9.9858 | 35.6448 | -112.4244 | 14.6751 | 1432.2294 | 0.89048 | 1.0219 | 1.8147 | 4.4334 | 0.92488 | 6.3401 | 1.6385 | 7.5954 | 0.69926 | 5.0115 | -112.4244 | 5.0115 | -112.4244 | 5.0115 | -112.4244 | 15.0345
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2038 | 1432.2294 | 15.0345 | 9.9858 | 35.6448 | -112.4244 | 14.6751 | 1432.2294 | 0.89048 | 1.0219 | 1.8147 | 4.4334 | 0.92488 | 6.3401 | 1.6385 | 7.5954 | 0.69926 | 5.0115 | -112.4244 | 5.0115 | -112.4244 | 5.0115 | -112.4244 | 15.0345
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2873.1771 | 30.1605 | 19.0556 | 77.2277 | -115.7185 | 29.1622 | 2873.1771 | 0.95407 | 1.0428 | 0.70434 | 2.6201 | 0.29703 | 2.7167 | 0.80049 | 3.7822 | 0.96443 | 10.0535 | -115.7185 | 10.0535 | -115.7185 | 10.0535 | -115.7185 | 30.1605
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2873.1771 | 30.1605 | 19.0556 | 77.2277 | -115.7185 | 29.1622 | 2873.1771 | 0.95407 | 1.0428 | 0.70434 | 2.6201 | 0.29703 | 2.7167 | 0.80049 | 3.7822 | 0.96443 | 10.0535 | -115.7185 | 10.0535 | -115.7185 | 10.0535 | -115.7185 | 30.1605
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2732.9673 | 28.6887 | 18.05 | 71.4625 | -113.9014 | 27.7326 | 2732.9673 | 0.87916 | 1.0043 | 0.81301 | 2.0888 | 0.43452 | 3.3566 | 0.85048 | 4.3258 | 0.62231 | 9.5629 | -113.9014 | 9.5629 | -113.9014 | 9.5629 | -113.9014 | 28.6887
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2732.9673 | 28.6887 | 18.05 | 71.4625 | -113.9014 | 27.7326 | 2732.9673 | 0.87916 | 1.0043 | 0.81301 | 2.0888 | 0.43452 | 3.3566 | 0.85048 | 4.3258 | 0.62231 | 9.5629 | -113.9014 | 9.5629 | -113.9014 | 9.5629 | -113.9014 | 28.6887
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2038 | 2416.0271 | 25.3617 | 20.9094 | 63.6156 | -112.7557 | 24.6944 | 2416.0271 | 0.78144 | 1.0304 | 1.2398 | 1.6096 | 0.3949 | 4.285 | 0.90989 | 5.2074 | 0.37563 | 8.4539 | -112.7557 | 8.4539 | -112.7557 | 8.4539 | -112.7557 | 25.3617
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2038 | 2416.0271 | 25.3617 | 20.9094 | 63.6156 | -112.7557 | 24.6944 | 2416.0271 | 0.78144 | 1.0304 | 1.2398 | 1.6096 | 0.3949 | 4.285 | 0.90989 | 5.2074 | 0.37563 | 8.4539 | -112.7557 | 8.4539 | -112.7557 | 8.4539 | -112.7557 | 25.3617
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1346.8563 | 14.1383 | 7.1609 | 32.4707 | -100.753 | 13.9033 | 1346.8563 | 0.79915 | 1.1736 | 4.4903 | 4.3883 | 1.0518 | 6.4697 | 1.6851 | 8.0111 | 0.67827 | 4.7128 | -100.753 | 4.7128 | -100.753 | 4.7128 | -100.753 | 14.1383
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1275.0909 | 13.385 | 18.6024 | 34.9669 | -113.0697 | 13.0946 | 1275.0909 | 0.84473 | 1.0595 | 2.4831 | 4.8913 | 0.53214 | 7.4333 | 1.0446 | 8.8701 | 0.65802 | 4.4617 | -113.0697 | 4.4617 | -113.0697 | 4.4617 | -113.0697 | 13.385
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1367.5625 | 14.3557 | 14.2983 | 36.5453 | -112.6633 | 14.1516 | 1367.5625 | 0.84609 | 1.0697 | 2.4618 | 4.7815 | 0.46858 | 6.9619 | 0.85491 | 7.7571 | 0.68681 | 4.7852 | -112.6633 | 4.7852 | -112.6633 | 4.7852 | -112.6633 | 14.3557
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1451.4045 | 15.2358 | 10.4902 | 37.4309 | -108.7707 | 14.8665 | 1451.4045 | 0.78742 | 1.0386 | 2.1738 | 2.7888 | 0.82006 | 6.8011 | 1.6757 | 8.5095 | 0.41005 | 5.0786 | -108.7707 | 5.0786 | -108.7707 | 5.0786 | -108.7707 | 15.2358
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1451.4045 | 15.2358 | 10.4902 | 37.4309 | -108.7707 | 14.8665 | 1451.4045 | 0.78742 | 1.0386 | 2.1738 | 2.7888 | 0.82006 | 6.8011 | 1.6757 | 8.5095 | 0.41005 | 5.0786 | -108.7707 | 5.0786 | -108.7707 | 5.0786 | -108.7707 | 15.2358
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2320.1721 | 24.3555 | 16.1891 | 61.542 | -114.0877 | 23.9542 | 2320.1721 | 0.85302 | 1.0511 | 1.453 | 2.585 | 0.57918 | 4.0032 | 0.95188 | 4.5343 | 0.64573 | 8.1185 | -114.0877 | 8.1185 | -114.0877 | 8.1185 | -114.0877 | 24.3555
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2320.1721 | 24.3555 | 16.1891 | 61.542 | -114.0877 | 23.9542 | 2320.1721 | 0.85302 | 1.0511 | 1.453 | 2.585 | 0.57918 | 4.0032 | 0.95188 | 4.5343 | 0.64573 | 8.1185 | -114.0877 | 8.1185 | -114.0877 | 8.1185 | -114.0877 | 24.3555
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 681.5052 | 7.1539 | 8.7974 | 16.2971 | -115.868 | 7.0072 | 681.5052 | 1.0165 | 0.97881 | 1.9393 | 12.0572 | 2.7613 | 12.069 | 4.1558 | 13.9203 | 0.99902 | 2.3846 | -115.868 | 2.3846 | -115.868 | 2.3846 | -115.868 | 7.1539
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 681.5052 | 7.1539 | 8.7974 | 16.2971 | -115.868 | 7.0072 | 681.5052 | 1.0165 | 0.97881 | 1.9393 | 12.0572 | 2.7613 | 12.069 | 4.1558 | 13.9203 | 0.99902 | 2.3846 | -115.868 | 2.3846 | -115.868 | 2.3846 | -115.868 | 7.1539
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2038 | 2006.1195 | 21.0588 | 17.9662 | 54.6192 | -107.9318 | 20.757 | 2006.1195 | 0.86149 | 1.1647 | 2.5071 | 3.8572 | 0.28379 | 4.1875 | 0.60662 | 5.1249 | 0.92112 | 7.0196 | -107.9318 | 7.0196 | -107.9318 | 7.0196 | -107.9318 | 21.0588
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2038 | 2006.1195 | 21.0588 | 17.9662 | 54.6192 | -107.9318 | 20.757 | 2006.1195 | 0.86149 | 1.1647 | 2.5071 | 3.8572 | 0.28379 | 4.1875 | 0.60662 | 5.1249 | 0.92112 | 7.0196 | -107.9318 | 7.0196 | -107.9318 | 7.0196 | -107.9318 | 21.0588
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2038 | 2553.7441 | 26.8074 | 21.7697 | 69.7472 | -115.9288 | 26.3109 | 2553.7441 | 0.94134 | 1.0313 | 0.69224 | 3.1371 | 0.20652 | 3.4829 | 0.42828 | 4.07 | 0.90071 | 8.9358 | -115.9288 | 8.9358 | -115.9288 | 8.9358 | -115.9288 | 26.8074
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2038 | 2553.7441 | 26.8074 | 21.7697 | 69.7472 | -115.9288 | 26.3109 | 2553.7441 | 0.94134 | 1.0313 | 0.69224 | 3.1371 | 0.20652 | 3.4829 | 0.42828 | 4.07 | 0.90071 | 8.9358 | -115.9288 | 8.9358 | -115.9288 | 8.9358 | -115.9288 | 26.8074
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2038 | 2553.7441 | 26.8074 | 21.7697 | 69.7472 | -115.9288 | 26.3109 | 2553.7441 | 0.94134 | 1.0313 | 0.69224 | 3.1371 | 0.20652 | 3.4829 | 0.42828 | 4.07 | 0.90071 | 8.9358 | -115.9288 | 8.9358 | -115.9288 | 8.9358 | -115.9288 | 26.8074
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2038 | 2553.7441 | 26.8074 | 21.7697 | 69.7472 | -115.9288 | 26.3109 | 2553.7441 | 0.94134 | 1.0313 | 0.69224 | 3.1371 | 0.20652 | 3.4829 | 0.42828 | 4.07 | 0.90071 | 8.9358 | -115.9288 | 8.9358 | -115.9288 | 8.9358 | -115.9288 | 26.8074
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1407.0627 | 14.7703 | 10.065 | 36.1431 | -108.9766 | 14.4036 | 1407.0627 | 0.78748 | 1.0287 | 2.118 | 2.7401 | 0.84499 | 7.1154 | 1.6593 | 8.7935 | 0.38509 | 4.9234 | -108.9766 | 4.9234 | -108.9766 | 4.9234 | -108.9766 | 14.7703
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 1407.0627 | 14.7703 | 10.065 | 36.1431 | -108.9766 | 14.4036 | 1407.0627 | 0.78748 | 1.0287 | 2.118 | 2.7401 | 0.84499 | 7.1154 | 1.6593 | 8.7935 | 0.38509 | 4.9234 | -108.9766 | 4.9234 | -108.9766 | 4.9234 | -108.9766 | 14.7703
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 1757.9663 | 18.4539 | 8.3695 | 43.6777 | -113.5821 | 18.039 | 1757.9663 | 0.92397 | 1.0203 | 1.3089 | 3.9501 | 0.72724 | 4.913 | 1.3683 | 6.0333 | 0.80402 | 6.1513 | -113.5821 | 6.1513 | -113.5821 | 6.1513 | -113.5821 | 18.4539
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2038 | 2525.9453 | 26.5155 | 17.9676 | 68.4429 | -110.4111 | 25.8165 | 2525.9453 | 0.80861 | 1.0523 | 1.1844 | 1.9178 | 0.25725 | 3.6422 | 0.74051 | 4.9327 | 0.52655 | 8.8385 | -110.4111 | 8.8385 | -110.4111 | 8.8385 | -110.4111 | 26.5155
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2038 | 2525.9453 | 26.5155 | 17.9676 | 68.4429 | -110.4111 | 25.8165 | 2525.9453 | 0.80861 | 1.0523 | 1.1844 | 1.9178 | 0.25725 | 3.6422 | 0.74051 | 4.9327 | 0.52655 | 8.8385 | -110.4111 | 8.8385 | -110.4111 | 8.8385 | -110.4111 | 26.5155
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 2706.5094 | 28.411 | 29.9653 | 75.6799 | -109.6808 | 27.8854 | 2706.5094 | 0.96469 | 1.1948 | 1.657 | 3.5833 | 0.12427 | 2.627 | 0.42701 | 3.5926 | 1.364 | 9.4703 | -109.6808 | 9.4703 | -109.6808 | 9.4703 | -109.6808 | 28.411
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2038 | 2706.5094 | 28.411 | 29.9653 | 75.6799 | -109.6808 | 27.8854 | 2706.5094 | 0.96469 | 1.1948 | 1.657 | 3.5833 | 0.12427 | 2.627 | 0.42701 | 3.5926 | 1.364 | 9.4703 | -109.6808 | 9.4703 | -109.6808 | 9.4703 | -109.6808 | 28.411
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2038 | 2706.5094 | 28.411 | 29.9653 | 75.6799 | -109.6808 | 27.8854 | 2706.5094 | 0.96469 | 1.1948 | 1.657 | 3.5833 | 0.12427 | 2.627 | 0.42701 | 3.5926 | 1.364 | 9.4703 | -109.6808 | 9.4703 | -109.6808 | 9.4703 | -109.6808 | 28.411
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2706.5094 | 28.411 | 29.9653 | 75.6799 | -109.6808 | 27.8854 | 2706.5094 | 0.96469 | 1.1948 | 1.657 | 3.5833 | 0.12427 | 2.627 | 0.42701 | 3.5926 | 1.364 | 9.4703 | -109.6808 | 9.4703 | -109.6808 | 9.4703 | -109.6808 | 28.411
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1258.6077 | 13.212 | 11.7551 | 32.6842 | -114.3613 | 12.6374 | 1258.6077 | 0.91264 | 0.92132 | 0.34345 | 3.7874 | 0.53907 | 7.5413 | 1.8748 | 10.5175 | 0.50222 | 4.404 | -114.3613 | 4.404 | -114.3613 | 4.404 | -114.3613 | 13.212
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1258.6077 | 13.212 | 11.7551 | 32.6842 | -114.3613 | 12.6374 | 1258.6077 | 0.91264 | 0.92132 | 0.34345 | 3.7874 | 0.53907 | 7.5413 | 1.8748 | 10.5175 | 0.50222 | 4.404 | -114.3613 | 4.404 | -114.3613 | 4.404 | -114.3613 | 13.212
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 899.4336 | 9.4416 | 15.3065 | 24.2983 | -105.6304 | 9.3022 | 899.4336 | 0.74365 | 1.17 | 6.2331 | 6.0197 | 0.58139 | 10.6495 | 1.1176 | 12.658 | 0.56525 | 3.1472 | -105.6304 | 3.1472 | -105.6304 | 3.1472 | -105.6304 | 9.4416
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 899.4336 | 9.4416 | 15.3065 | 24.2983 | -105.6304 | 9.3022 | 899.4336 | 0.74365 | 1.17 | 6.2331 | 6.0197 | 0.58139 | 10.6495 | 1.1176 | 12.658 | 0.56525 | 3.1472 | -105.6304 | 3.1472 | -105.6304 | 3.1472 | -105.6304 | 9.4416
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1587.9644 | 16.6693 | 17.0392 | 42.3477 | -117.7604 | 16.5006 | 1587.9644 | 0.9762 | 1.084 | 1.7071 | 5.8235 | 0.52421 | 5.0925 | 0.99567 | 5.6051 | 1.1436 | 5.5564 | -117.7604 | 5.5564 | -117.7604 | 5.5564 | -117.7604 | 16.6693
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1587.9644 | 16.6693 | 17.0392 | 42.3477 | -117.7604 | 16.5006 | 1587.9644 | 0.9762 | 1.084 | 1.7071 | 5.8235 | 0.52421 | 5.0925 | 0.99567 | 5.6051 | 1.1436 | 5.5564 | -117.7604 | 5.5564 | -117.7604 | 5.5564 | -117.7604 | 16.6693
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2038 | 1207.7745 | 12.6783 | 9.2299 | 30.6399 | -111.6931 | 12.446 | 1207.7745 | 0.87811 | 1.018 | 1.9964 | 5.3513 | 0.74833 | 8.1112 | 1.8258 | 9.3806 | 0.65974 | 4.2261 | -111.6931 | 4.2261 | -111.6931 | 4.2261 | -111.6931 | 12.6783
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2038 | 1207.7745 | 12.6783 | 9.2299 | 30.6399 | -111.6931 | 12.446 | 1207.7745 | 0.87811 | 1.018 | 1.9964 | 5.3513 | 0.74833 | 8.1112 | 1.8258 | 9.3806 | 0.65974 | 4.2261 | -111.6931 | 4.2261 | -111.6931 | 4.2261 | -111.6931 | 12.6783
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2038 | 2600.1626 | 27.2946 | 13.2185 | 67.6967 | -109.4712 | 26.6675 | 2600.1626 | 0.86131 | 1.1114 | 1.5748 | 2.6488 | 0.33957 | 3.2714 | 0.91463 | 4.1704 | 0.80968 | 9.0982 | -109.4712 | 9.0982 | -109.4712 | 9.0982 | -109.4712 | 27.2946
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2038 | 2600.1626 | 27.2946 | 13.2185 | 67.6967 | -109.4712 | 26.6675 | 2600.1626 | 0.86131 | 1.1114 | 1.5748 | 2.6488 | 0.33957 | 3.2714 | 0.91463 | 4.1704 | 0.80968 | 9.0982 | -109.4712 | 9.0982 | -109.4712 | 9.0982 | -109.4712 | 27.2946
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2430.7562 | 25.5163 | 18.5957 | 65.7816 | -111.4738 | 25.067 | 2430.7562 | 0.76171 | 1.0747 | 1.551 | 1.7853 | 0.3037 | 4.1649 | 0.69136 | 5.0031 | 0.42866 | 8.5054 | -111.4738 | 8.5054 | -111.4738 | 8.5054 | -111.4738 | 25.5163
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2430.7562 | 25.5163 | 18.5957 | 65.7816 | -111.4738 | 25.067 | 2430.7562 | 0.76171 | 1.0747 | 1.551 | 1.7853 | 0.3037 | 4.1649 | 0.69136 | 5.0031 | 0.42866 | 8.5054 | -111.4738 | 8.5054 | -111.4738 | 8.5054 | -111.4738 | 25.5163
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1813.0835 | 19.0324 | 9.9374 | 46.1741 | -109.6385 | 18.6541 | 1813.0835 | 0.91218 | 1.1251 | 2.234 | 4.4368 | 0.47176 | 4.407 | 1.1919 | 5.5365 | 1.0068 | 6.3441 | -109.6385 | 6.3441 | -109.6385 | 6.3441 | -109.6385 | 19.0324
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3213.4932 | 33.7329 | 20.9185 | 85.6806 | -110.2409 | 32.8857 | 3213.4932 | 0.91273 | 1.1317 | 1.2565 | 2.4351 | 0.25702 | 2.3852 | 0.72719 | 3.3011 | 1.0209 | 11.2443 | -110.2409 | 11.2443 | -110.2409 | 11.2443 | -110.2409 | 33.7329
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2038 | 1686.4953 | 17.7036 | 45.1408 | 48.4405 | -129.4617 | 17.1462 | 1686.4953 | 0.96098 | 0.90621 | 0.098364 | 3.339 | 0.76519 | 5.4466 | 0.43459 | 6.9295 | 0.61305 | 5.9012 | -129.4617 | 5.9012 | -129.4617 | 5.9012 | -129.4617 | 17.7036
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2038 | 1686.4953 | 17.7036 | 45.1408 | 48.4405 | -129.4617 | 17.1462 | 1686.4953 | 0.96098 | 0.90621 | 0.098364 | 3.339 | 0.76519 | 5.4466 | 0.43459 | 6.9295 | 0.61305 | 5.9012 | -129.4617 | 5.9012 | -129.4617 | 5.9012 | -129.4617 | 17.7036
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2038 | 1686.4953 | 17.7036 | 45.1408 | 48.4405 | -129.4617 | 17.1462 | 1686.4953 | 0.96098 | 0.90621 | 0.098364 | 3.339 | 0.76519 | 5.4466 | 0.43459 | 6.9295 | 0.61305 | 5.9012 | -129.4617 | 5.9012 | -129.4617 | 5.9012 | -129.4617 | 17.7036
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 3213.4932 | 33.7329 | 20.9185 | 85.6806 | -110.2409 | 32.8857 | 3213.4932 | 0.91273 | 1.1317 | 1.2565 | 2.4351 | 0.25702 | 2.3852 | 0.72719 | 3.3011 | 1.0209 | 11.2443 | -110.2409 | 11.2443 | -110.2409 | 11.2443 | -110.2409 | 33.7329
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2038 | 3213.4932 | 33.7329 | 20.9185 | 85.6806 | -110.2409 | 32.8857 | 3213.4932 | 0.91273 | 1.1317 | 1.2565 | 2.4351 | 0.25702 | 2.3852 | 0.72719 | 3.3011 | 1.0209 | 11.2443 | -110.2409 | 11.2443 | -110.2409 | 11.2443 | -110.2409 | 33.7329
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3382.6542 | 35.5087 | 16.1073 | 90.0139 | -115.4828 | 34.1623 | 3382.6542 | 0.93449 | 0.97495 | 0.2849 | 1.8231 | 0.19946 | 2.5109 | 0.83206 | 3.5973 | 0.72608 | 11.8362 | -115.4828 | 11.8362 | -115.4828 | 11.8362 | -115.4828 | 35.5087
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 3382.6542 | 35.5087 | 16.1073 | 90.0139 | -115.4828 | 34.1623 | 3382.6542 | 0.93449 | 0.97495 | 0.2849 | 1.8231 | 0.19946 | 2.5109 | 0.83206 | 3.5973 | 0.72608 | 11.8362 | -115.4828 | 11.8362 | -115.4828 | 11.8362 | -115.4828 | 35.5087
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1900.7069 | 19.9522 | 18.4666 | 50.8663 | -118.9091 | 19.7057 | 1900.7069 | 0.94772 | 1.012 | 0.97154 | 4.0139 | 0.57644 | 4.6492 | 0.92727 | 5.1691 | 0.86337 | 6.6507 | -118.9091 | 6.6507 | -118.9091 | 6.6507 | -118.9091 | 19.9522
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 1900.7069 | 19.9522 | 18.4666 | 50.8663 | -118.9091 | 19.7057 | 1900.7069 | 0.94772 | 1.012 | 0.97154 | 4.0139 | 0.57644 | 4.6492 | 0.92727 | 5.1691 | 0.86337 | 6.6507 | -118.9091 | 6.6507 | -118.9091 | 6.6507 | -118.9091 | 19.9522
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2038 | 2510.8336 | 26.3569 | 18.9879 | 66.8923 | -111.6337 | 25.4965 | 2510.8336 | 0.88144 | 1.1188 | 1.5969 | 2.8279 | 0.34716 | 3.1831 | 0.83362 | 4.2585 | 0.8884 | 8.7856 | -111.6337 | 8.7856 | -111.6337 | 8.7856 | -111.6337 | 26.3569
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2038 | 2510.8336 | 26.3569 | 18.9879 | 66.8923 | -111.6337 | 25.4965 | 2510.8336 | 0.88144 | 1.1188 | 1.5969 | 2.8279 | 0.34716 | 3.1831 | 0.83362 | 4.2585 | 0.8884 | 8.7856 | -111.6337 | 8.7856 | -111.6337 | 8.7856 | -111.6337 | 26.3569
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 1719.4969 | 18.05 | 14.4536 | 45.9307 | -108.4833 | 17.7022 | 1719.4969 | 0.84196 | 1.1006 | 2.2202 | 3.7775 | 0.38062 | 5.1244 | 0.82607 | 6.4413 | 0.73715 | 6.0167 | -108.4833 | 6.0167 | -108.4833 | 6.0167 | -108.4833 | 18.05
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2038 | 1719.4969 | 18.05 | 14.4536 | 45.9307 | -108.4833 | 17.7022 | 1719.4969 | 0.84196 | 1.1006 | 2.2202 | 3.7775 | 0.38062 | 5.1244 | 0.82607 | 6.4413 | 0.73715 | 6.0167 | -108.4833 | 6.0167 | -108.4833 | 6.0167 | -108.4833 | 18.05
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1667.0407 | 17.4994 | 13.1969 | 43.5558 | -111.1068 | 17.0966 | 1667.0407 | 0.82627 | 1.0675 | 2.0543 | 3.3758 | 0.52592 | 5.53 | 1.2378 | 6.8522 | 0.61046 | 5.8331 | -111.1068 | 5.8331 | -111.1068 | 5.8331 | -111.1068 | 17.4994
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1667.0407 | 17.4994 | 13.1969 | 43.5558 | -111.1068 | 17.0966 | 1667.0407 | 0.82627 | 1.0675 | 2.0543 | 3.3758 | 0.52592 | 5.53 | 1.2378 | 6.8522 | 0.61046 | 5.8331 | -111.1068 | 5.8331 | -111.1068 | 5.8331 | -111.1068 | 17.4994
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1414.4559 | 14.8479 | 21.1758 | 39.0916 | -116.0184 | 14.5539 | 1414.4559 | 0.95436 | 1.0546 | 1.471 | 5.9507 | 0.41588 | 5.9411 | 0.80664 | 7.1664 | 1.0016 | 4.9493 | -116.0184 | 4.9493 | -116.0184 | 4.9493 | -116.0184 | 14.8479
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2879.733 | 30.2294 | 16.8412 | 77.0144 | -114.1163 | 29.1984 | 2879.733 | 0.91484 | 1.0587 | 0.92175 | 2.4316 | 0.30991 | 2.7876 | 0.80255 | 3.8423 | 0.87228 | 10.0765 | -114.1163 | 10.0765 | -114.1163 | 10.0765 | -114.1163 | 30.2294
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2879.733 | 30.2294 | 16.8412 | 77.0144 | -114.1163 | 29.1984 | 2879.733 | 0.91484 | 1.0587 | 0.92175 | 2.4316 | 0.30991 | 2.7876 | 0.80255 | 3.8423 | 0.87228 | 10.0765 | -114.1163 | 10.0765 | -114.1163 | 10.0765 | -114.1163 | 30.2294
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1169.6595 | 12.2782 | 7.0918 | 26.9445 | -105.0725 | 11.9057 | 1169.6595 | 0.85329 | 1.0637 | 3.2178 | 5.1026 | 1.3851 | 7.69 | 2.7098 | 9.6991 | 0.66353 | 4.0927 | -105.0725 | 4.0927 | -105.0725 | 4.0927 | -105.0725 | 12.2782
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1169.6595 | 12.2782 | 7.0918 | 26.9445 | -105.0725 | 11.9057 | 1169.6595 | 0.85329 | 1.0637 | 3.2178 | 5.1026 | 1.3851 | 7.69 | 2.7098 | 9.6991 | 0.66353 | 4.0927 | -105.0725 | 4.0927 | -105.0725 | 4.0927 | -105.0725 | 12.2782
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 848.3929 | 6.3339 | 11.6339 | 15.9063 | -114.9725 | 6.1318 | 848.3929 | 0.8694 | 0.95753 | 2.6765 | 10.6878 | 1.0927 | 22.669 | 3.5255 | 30.4988 | 0.47147 | 2.1113 | -114.9725 | 2.1113 | -114.9725 | 2.1113 | -114.9725 | 6.3339
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1217.1584 | 9.087 | 59.3292 | 24.836 | -116.9147 | 8.9239 | 1217.1584 | 0.88452 | 1.0267 | 2.9368 | 10.6351 | 0.084522 | 14.7994 | 0.67717 | 18.585 | 0.71862 | 3.029 | -116.9147 | 3.029 | -116.9147 | 3.029 | -116.9147 | 9.087
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 824.1727 | 6.1531 | 13.4524 | 15.6896 | -113.8412 | 5.9424 | 824.1727 | 0.86057 | 0.94424 | 2.303 | 9.5365 | 0.75253 | 23.7895 | 2.9406 | 33.3372 | 0.40087 | 2.051 | -113.8412 | 2.051 | -113.8412 | 2.051 | -113.8412 | 6.1531
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 2723.2778 | 20.3313 | 28.9501 | 54.4035 | -114.3477 | 19.8125 | 2723.2778 | 0.89754 | 1.0521 | 1.594 | 5.1629 | 0.15323 | 6.2905 | 0.92663 | 9.0756 | 0.82075 | 6.7771 | -114.3477 | 6.7771 | -114.3477 | 6.7771 | -114.3477 | 20.3313
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 2723.2778 | 20.3313 | 28.9501 | 54.4035 | -114.3477 | 19.8125 | 2723.2778 | 0.89754 | 1.0521 | 1.594 | 5.1629 | 0.15323 | 6.2905 | 0.92663 | 9.0756 | 0.82075 | 6.7771 | -114.3477 | 6.7771 | -114.3477 | 6.7771 | -114.3477 | 20.3313
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2038 | 2723.2778 | 20.3313 | 28.9501 | 54.4035 | -114.3477 | 19.8125 | 2723.2778 | 0.89754 | 1.0521 | 1.594 | 5.1629 | 0.15323 | 6.2905 | 0.92663 | 9.0756 | 0.82075 | 6.7771 | -114.3477 | 6.7771 | -114.3477 | 6.7771 | -114.3477 | 20.3313
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2038 | 2723.2778 | 20.3313 | 28.9501 | 54.4035 | -114.3477 | 19.8125 | 2723.2778 | 0.89754 | 1.0521 | 1.594 | 5.1629 | 0.15323 | 6.2905 | 0.92663 | 9.0756 | 0.82075 | 6.7771 | -114.3477 | 6.7771 | -114.3477 | 6.7771 | -114.3477 | 20.3313
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1414.3798 | 10.5594 | 29.2438 | 28.3135 | -116.1889 | 10.381 | 1414.3798 | 0.94916 | 1.1092 | 3.793 | 12.4578 | 0.27955 | 11.0206 | 1.2554 | 13.6741 | 1.1304 | 3.5198 | -116.1889 | 3.5198 | -116.1889 | 3.5198 | -116.1889 | 10.5594
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 2289.2519 | 17.091 | 21.7442 | 45.0648 | -113.6987 | 16.5861 | 2289.2519 | 0.8561 | 1.0163 | 1.7052 | 4.8319 | 0.19398 | 8.0746 | 1.133 | 11.7133 | 0.59841 | 5.697 | -113.6987 | 5.697 | -113.6987 | 5.697 | -113.6987 | 17.091
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2038 | 2289.2519 | 17.091 | 21.7442 | 45.0648 | -113.6987 | 16.5861 | 2289.2519 | 0.8561 | 1.0163 | 1.7052 | 4.8319 | 0.19398 | 8.0746 | 1.133 | 11.7133 | 0.59841 | 5.697 | -113.6987 | 5.697 | -113.6987 | 5.697 | -113.6987 | 17.091
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2038 | 2289.2519 | 17.091 | 21.7442 | 45.0648 | -113.6987 | 16.5861 | 2289.2519 | 0.8561 | 1.0163 | 1.7052 | 4.8319 | 0.19398 | 8.0746 | 1.133 | 11.7133 | 0.59841 | 5.697 | -113.6987 | 5.697 | -113.6987 | 5.697 | -113.6987 | 17.091
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2038 | 2289.2519 | 17.091 | 21.7442 | 45.0648 | -113.6987 | 16.5861 | 2289.2519 | 0.8561 | 1.0163 | 1.7052 | 4.8319 | 0.19398 | 8.0746 | 1.133 | 11.7133 | 0.59841 | 5.697 | -113.6987 | 5.697 | -113.6987 | 5.697 | -113.6987 | 17.091
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 5555.531 | 24.0562 | 18.5913 | 62.6259 | -115.5204 | 23.5055 | 5555.531 | 1.1341 | 1.1893 | 2.9945 | 12.8804 | 0.80234 | 6.1516 | 1.8984 | 10.29 | 2.0938 | 8.0187 | -115.5204 | 8.0187 | -115.5204 | 8.0187 | -115.5204 | 24.0562
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 5555.531 | 24.0562 | 18.5913 | 62.6259 | -115.5204 | 23.5055 | 5555.531 | 1.1341 | 1.1893 | 2.9945 | 12.8804 | 0.80234 | 6.1516 | 1.8984 | 10.29 | 2.0938 | 8.0187 | -115.5204 | 8.0187 | -115.5204 | 8.0187 | -115.5204 | 24.0562
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 6503.2596 | 28.1599 | 18.0022 | 72.932 | -115.5648 | 27.4687 | 6503.2596 | 1.0744 | 1.1137 | 1.7529 | 9.4622 | 0.69365 | 5.9447 | 1.7665 | 9.9274 | 1.5917 | 9.3866 | -115.5648 | 9.3866 | -115.5648 | 9.3866 | -115.5648 | 28.1599
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 6503.2596 | 28.1599 | 18.0022 | 72.932 | -115.5648 | 27.4687 | 6503.2596 | 1.0744 | 1.1137 | 1.7529 | 9.4622 | 0.69365 | 5.9447 | 1.7665 | 9.9274 | 1.5917 | 9.3866 | -115.5648 | 9.3866 | -115.5648 | 9.3866 | -115.5648 | 28.1599
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4838.6162 | 20.9518 | 16.2195 | 53.8412 | -118.2852 | 20.125 | 4838.6162 | 0.94504 | 0.94367 | 0.72998 | 6.8246 | 1.1159 | 10.1772 | 3.6097 | 16.6141 | 0.67057 | 6.9839 | -118.2852 | 6.9839 | -118.2852 | 6.9839 | -118.2852 | 20.9518
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 4838.6162 | 20.9518 | 16.2195 | 53.8412 | -118.2852 | 20.125 | 4838.6162 | 0.94504 | 0.94367 | 0.72998 | 6.8246 | 1.1159 | 10.1772 | 3.6097 | 16.6141 | 0.67057 | 6.9839 | -118.2852 | 6.9839 | -118.2852 | 6.9839 | -118.2852 | 20.9518
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4349.3306 | 18.8332 | 20.2622 | 48.6713 | -119.5232 | 18.2003 | 4349.3306 | 0.9539 | 0.94697 | 0.9843 | 8.893 | 1.5583 | 12.5668 | 2.5654 | 16.3451 | 0.70766 | 6.2777 | -119.5232 | 6.2777 | -119.5232 | 6.2777 | -119.5232 | 18.8332
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 4349.3306 | 18.8332 | 20.2622 | 48.6713 | -119.5232 | 18.2003 | 4349.3306 | 0.9539 | 0.94697 | 0.9843 | 8.893 | 1.5583 | 12.5668 | 2.5654 | 16.3451 | 0.70766 | 6.2777 | -119.5232 | 6.2777 | -119.5232 | 6.2777 | -119.5232 | 18.8332
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 3299.6606 | 14.2879 | 19.924 | 36.869 | -119.9573 | 13.8941 | 3299.6606 | 0.97604 | 0.97786 | 1.465 | 13.9185 | 1.6451 | 16.1338 | 2.8179 | 19.9208 | 0.86269 | 4.7626 | -119.9573 | 4.7626 | -119.9573 | 4.7626 | -119.9573 | 14.2879
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 5076.8117 | 21.9832 | 16.4535 | 56.7665 | -113.7767 | 21.3176 | 5076.8117 | 0.99192 | 1.0839 | 2.3808 | 10.0463 | 0.64569 | 8.3438 | 2.5989 | 14.0378 | 1.204 | 7.3277 | -113.7767 | 7.3277 | -113.7767 | 7.3277 | -113.7767 | 21.9832
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 5076.8117 | 21.9832 | 16.4535 | 56.7665 | -113.7767 | 21.3176 | 5076.8117 | 0.99192 | 1.0839 | 2.3808 | 10.0463 | 0.64569 | 8.3438 | 2.5989 | 14.0378 | 1.204 | 7.3277 | -113.7767 | 7.3277 | -113.7767 | 7.3277 | -113.7767 | 21.9832
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 7817.6332 | 33.8513 | 16.7671 | 87.0823 | -116.6239 | 33.3364 | 7817.6332 | 1.1324 | 1.168 | 1.7495 | 9.8343 | 0.55392 | 4.8734 | 0.92673 | 6.2853 | 2.018 | 11.2838 | -116.6239 | 11.2838 | -116.6239 | 11.2838 | -116.6239 | 33.8513
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 7817.6332 | 33.8513 | 16.7671 | 87.0823 | -116.6239 | 33.3364 | 7817.6332 | 1.1324 | 1.168 | 1.7495 | 9.8343 | 0.55392 | 4.8734 | 0.92673 | 6.2853 | 2.018 | 11.2838 | -116.6239 | 11.2838 | -116.6239 | 11.2838 | -116.6239 | 33.8513
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2038 | 7817.6332 | 33.8513 | 16.7671 | 87.0823 | -116.6239 | 33.3364 | 7817.6332 | 1.1324 | 1.168 | 1.7495 | 9.8343 | 0.55392 | 4.8734 | 0.92673 | 6.2853 | 2.018 | 11.2838 | -116.6239 | 11.2838 | -116.6239 | 11.2838 | -116.6239 | 33.8513
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2038 | 7817.6332 | 33.8513 | 16.7671 | 87.0823 | -116.6239 | 33.3364 | 7817.6332 | 1.1324 | 1.168 | 1.7495 | 9.8343 | 0.55392 | 4.8734 | 0.92673 | 6.2853 | 2.018 | 11.2838 | -116.6239 | 11.2838 | -116.6239 | 11.2838 | -116.6239 | 33.8513
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3738.5536 | 16.1884 | 15.138 | 41.1764 | -117.0914 | 15.8515 | 3738.5536 | 1.0136 | 1.0878 | 3.7306 | 15.8582 | 1.3083 | 12.3184 | 2.7279 | 15.5902 | 1.2874 | 5.3961 | -117.0914 | 5.3961 | -117.0914 | 5.3961 | -117.0914 | 16.1884
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 3738.5536 | 16.1884 | 15.138 | 41.1764 | -117.0914 | 15.8515 | 3738.5536 | 1.0136 | 1.0878 | 3.7306 | 15.8582 | 1.3083 | 12.3184 | 2.7279 | 15.5902 | 1.2874 | 5.3961 | -117.0914 | 5.3961 | -117.0914 | 5.3961 | -117.0914 | 16.1884
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 6459.5854 | 27.9708 | 16.1218 | 71.8401 | -117.803 | 27.2099 | 6459.5854 | 0.98802 | 1.0072 | 1.2003 | 7.3656 | 0.96753 | 7.5073 | 1.9259 | 10.4619 | 0.98112 | 9.3236 | -117.803 | 9.3236 | -117.803 | 9.3236 | -117.803 | 27.9708
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 6459.5854 | 27.9708 | 16.1218 | 71.8401 | -117.803 | 27.2099 | 6459.5854 | 0.98802 | 1.0072 | 1.2003 | 7.3656 | 0.96753 | 7.5073 | 1.9259 | 10.4619 | 0.98112 | 9.3236 | -117.803 | 9.3236 | -117.803 | 9.3236 | -117.803 | 27.9708
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3127.863 | 13.544 | 13.7593 | 34.6894 | -117.4113 | 13.2649 | 3127.863 | 1.0144 | 1.0741 | 3.3381 | 18.4629 | 1.1477 | 14.6851 | 3.5792 | 19.326 | 1.2573 | 4.5147 | -117.4113 | 4.5147 | -117.4113 | 4.5147 | -117.4113 | 13.544
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 3127.863 | 13.544 | 13.7593 | 34.6894 | -117.4113 | 13.2649 | 3127.863 | 1.0144 | 1.0741 | 3.3381 | 18.4629 | 1.1477 | 14.6851 | 3.5792 | 19.326 | 1.2573 | 4.5147 | -117.4113 | 4.5147 | -117.4113 | 4.5147 | -117.4113 | 13.544
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 2924.4693 | 12.6633 | 14.287 | 32.4104 | -118.997 | 12.3752 | 2924.4693 | 0.9727 | 0.98861 | 1.2871 | 15.6098 | 0.9558 | 17.673 | 4.5143 | 23.1207 | 0.88326 | 4.2211 | -118.997 | 4.2211 | -118.997 | 4.2211 | -118.997 | 12.6633
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4378.3062 | 18.9586 | 15.6157 | 48.535 | -118.713 | 18.213 | 4378.3062 | 0.93739 | 0.92177 | 0.57255 | 6.84 | 1.3607 | 11.7252 | 3.9618 | 18.5858 | 0.58335 | 6.3195 | -118.713 | 6.3195 | -118.713 | 6.3195 | -118.713 | 18.9586
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 4378.3062 | 18.9586 | 15.6157 | 48.535 | -118.713 | 18.213 | 4378.3062 | 0.93739 | 0.92177 | 0.57255 | 6.84 | 1.3607 | 11.7252 | 3.9618 | 18.5858 | 0.58335 | 6.3195 | -118.713 | 6.3195 | -118.713 | 6.3195 | -118.713 | 18.9586
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3598.8723 | 15.5836 | 18.2167 | 40.1304 | -118.3462 | 15.2033 | 3598.8723 | 1.0028 | 1.0515 | 2.8788 | 15.3379 | 1.3739 | 13.3165 | 2.7205 | 16.9085 | 1.1518 | 5.1945 | -118.3462 | 5.1945 | -118.3462 | 5.1945 | -118.3462 | 15.5836
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 3598.8723 | 15.5836 | 18.2167 | 40.1304 | -118.3462 | 15.2033 | 3598.8723 | 1.0028 | 1.0515 | 2.8788 | 15.3379 | 1.3739 | 13.3165 | 2.7205 | 16.9085 | 1.1518 | 5.1945 | -118.3462 | 5.1945 | -118.3462 | 5.1945 | -118.3462 | 15.5836
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2038 | 7238.7234 | 31.3446 | 18.1603 | 81.1767 | -117.9064 | 30.685 | 7238.7234 | 1.1145 | 1.1227 | 1.751 | 9.1138 | 0.90746 | 5.1111 | 1.4473 | 8.3102 | 1.7831 | 10.4482 | -117.9064 | 10.4482 | -117.9064 | 10.4482 | -117.9064 | 31.3446
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 7238.7234 | 31.3446 | 18.1603 | 81.1767 | -117.9064 | 30.685 | 7238.7234 | 1.1145 | 1.1227 | 1.751 | 9.1138 | 0.90746 | 5.1111 | 1.4473 | 8.3102 | 1.7831 | 10.4482 | -117.9064 | 10.4482 | -117.9064 | 10.4482 | -117.9064 | 31.3446
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2038 | 7238.7234 | 31.3446 | 18.1603 | 81.1767 | -117.9064 | 30.685 | 7238.7234 | 1.1145 | 1.1227 | 1.751 | 9.1138 | 0.90746 | 5.1111 | 1.4473 | 8.3102 | 1.7831 | 10.4482 | -117.9064 | 10.4482 | -117.9064 | 10.4482 | -117.9064 | 31.3446
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2038 | 7238.7234 | 31.3446 | 18.1603 | 81.1767 | -117.9064 | 30.685 | 7238.7234 | 1.1145 | 1.1227 | 1.751 | 9.1138 | 0.90746 | 5.1111 | 1.4473 | 8.3102 | 1.7831 | 10.4482 | -117.9064 | 10.4482 | -117.9064 | 10.4482 | -117.9064 | 31.3446
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 6273.2117 | 27.1638 | 17.5183 | 70.3687 | -114.1179 | 26.3818 | 6273.2117 | 1.0646 | 1.1317 | 2.1331 | 9.5965 | 0.62547 | 5.975 | 2.0061 | 10.5962 | 1.6061 | 9.0546 | -114.1179 | 9.0546 | -114.1179 | 9.0546 | -114.1179 | 27.1638
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 5027.8499 | 21.7712 | 15.2687 | 55.9094 | -118.7486 | 21.3078 | 5027.8499 | 0.99614 | 1.0146 | 1.5352 | 10.0678 | 1.1755 | 9.7934 | 2.0058 | 12.7745 | 1.028 | 7.2571 | -118.7486 | 7.2571 | -118.7486 | 7.2571 | -118.7486 | 21.7712
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 5388.3415 | 23.3322 | 18.6537 | 60.5935 | -118.9749 | 22.5915 | 5388.3415 | 1.0274 | 1.0128 | 1.0815 | 8.9055 | 1.1607 | 7.9114 | 2.6898 | 13.4183 | 1.1257 | 7.7774 | -118.9749 | 7.7774 | -118.9749 | 7.7774 | -118.9749 | 23.3322
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 5388.3415 | 23.3322 | 18.6537 | 60.5935 | -118.9749 | 22.5915 | 5388.3415 | 1.0274 | 1.0128 | 1.0815 | 8.9055 | 1.1607 | 7.9114 | 2.6898 | 13.4183 | 1.1257 | 7.7774 | -118.9749 | 7.7774 | -118.9749 | 7.7774 | -118.9749 | 23.3322
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3593.738 | 15.5613 | 14.5777 | 39.8717 | -117.8145 | 15.1294 | 3593.738 | 0.96734 | 0.99456 | 1.5186 | 12.355 | 1.0378 | 13.9975 | 3.888 | 19.4218 | 0.88266 | 5.1871 | -117.8145 | 5.1871 | -117.8145 | 5.1871 | -117.8145 | 15.5613
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 3593.738 | 15.5613 | 14.5777 | 39.8717 | -117.8145 | 15.1294 | 3593.738 | 0.96734 | 0.99456 | 1.5186 | 12.355 | 1.0378 | 13.9975 | 3.888 | 19.4218 | 0.88266 | 5.1871 | -117.8145 | 5.1871 | -117.8145 | 5.1871 | -117.8145 | 15.5613
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4257.7173 | 18.4365 | 15.6784 | 47.2192 | -118.742 | 17.7356 | 4257.7173 | 0.94167 | 0.93324 | 0.74239 | 7.4972 | 1.3791 | 11.8957 | 4.0061 | 18.7614 | 0.63025 | 6.1455 | -118.742 | 6.1455 | -118.742 | 6.1455 | -118.742 | 18.4365
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 4257.7173 | 18.4365 | 15.6784 | 47.2192 | -118.742 | 17.7356 | 4257.7173 | 0.94167 | 0.93324 | 0.74239 | 7.4972 | 1.3791 | 11.8957 | 4.0061 | 18.7614 | 0.63025 | 6.1455 | -118.742 | 6.1455 | -118.742 | 6.1455 | -118.742 | 18.4365
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1583.7152 | 16.6247 | 11.5516 | 40.6982 | -113.608 | 16.1507 | 1583.7152 | 0.90312 | 0.99162 | 0.97985 | 3.9568 | 0.43493 | 5.8752 | 1.4376 | 7.3718 | 0.67347 | 5.5416 | -113.608 | 5.5416 | -113.608 | 5.5416 | -113.608 | 16.6247
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 1583.7152 | 16.6247 | 11.5516 | 40.6982 | -113.608 | 16.1507 | 1583.7152 | 0.90312 | 0.99162 | 0.97985 | 3.9568 | 0.43493 | 5.8752 | 1.4376 | 7.3718 | 0.67347 | 5.5416 | -113.608 | 5.5416 | -113.608 | 5.5416 | -113.608 | 16.6247
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2809.6026 | 29.4932 | 14.3085 | 73.7861 | -113.2392 | 28.6163 | 2809.6026 | 0.86786 | 1.0125 | 0.81662 | 1.9342 | 0.37813 | 3.1797 | 0.91337 | 4.2323 | 0.6083 | 9.8311 | -113.2392 | 9.8311 | -113.2392 | 9.8311 | -113.2392 | 29.4932
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2809.6026 | 29.4932 | 14.3085 | 73.7861 | -113.2392 | 28.6163 | 2809.6026 | 0.86786 | 1.0125 | 0.81662 | 1.9342 | 0.37813 | 3.1797 | 0.91337 | 4.2323 | 0.6083 | 9.8311 | -113.2392 | 9.8311 | -113.2392 | 9.8311 | -113.2392 | 29.4932
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2039 | 2809.6026 | 29.4932 | 14.3085 | 73.7861 | -113.2392 | 28.6163 | 2809.6026 | 0.86786 | 1.0125 | 0.81662 | 1.9342 | 0.37813 | 3.1797 | 0.91337 | 4.2323 | 0.6083 | 9.8311 | -113.2392 | 9.8311 | -113.2392 | 9.8311 | -113.2392 | 29.4932
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1983.676 | 20.8232 | 36.1042 | 56.0843 | -110.0137 | 20.6474 | 1983.676 | 1.101 | 1.3013 | 3.0196 | 6.7787 | 0.14954 | 3.0391 | 0.27044 | 3.4279 | 2.2305 | 6.9411 | -110.0137 | 6.9411 | -110.0137 | 6.9411 | -110.0137 | 20.8232
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1983.676 | 20.8232 | 36.1042 | 56.0843 | -110.0137 | 20.6474 | 1983.676 | 1.101 | 1.3013 | 3.0196 | 6.7787 | 0.14954 | 3.0391 | 0.27044 | 3.4279 | 2.2305 | 6.9411 | -110.0137 | 6.9411 | -110.0137 | 6.9411 | -110.0137 | 20.8232
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1684.9647 | 17.6875 | 11.6146 | 43.7847 | -115.4104 | 17.2598 | 1684.9647 | 0.90381 | 0.96256 | 0.63506 | 3.4125 | 0.37654 | 5.7241 | 1.1278 | 6.889 | 0.59617 | 5.8958 | -115.4104 | 5.8958 | -115.4104 | 5.8958 | -115.4104 | 17.6875
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1684.9647 | 17.6875 | 11.6146 | 43.7847 | -115.4104 | 17.2598 | 1684.9647 | 0.90381 | 0.96256 | 0.63506 | 3.4125 | 0.37654 | 5.7241 | 1.1278 | 6.889 | 0.59617 | 5.8958 | -115.4104 | 5.8958 | -115.4104 | 5.8958 | -115.4104 | 17.6875
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2750.8899 | 28.8769 | 25.7959 | 75.4864 | -111.9893 | 28.3589 | 2750.8899 | 0.7562 | 1.049 | 1.1875 | 1.3171 | 0.24829 | 3.7953 | 0.60289 | 4.6069 | 0.34705 | 9.6256 | -111.9893 | 9.6256 | -111.9893 | 9.6256 | -111.9893 | 28.8769
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1835.7101 | 19.27 | 19.6388 | 50.3204 | -115.9162 | 18.9231 | 1835.7101 | 0.96554 | 1.0764 | 1.2313 | 4.9385 | 0.25164 | 4.4995 | 0.49195 | 5.2251 | 1.0976 | 6.4233 | -115.9162 | 6.4233 | -115.9162 | 6.4233 | -115.9162 | 19.27
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1835.7101 | 19.27 | 19.6388 | 50.3204 | -115.9162 | 18.9231 | 1835.7101 | 0.96554 | 1.0764 | 1.2313 | 4.9385 | 0.25164 | 4.4995 | 0.49195 | 5.2251 | 1.0976 | 6.4233 | -115.9162 | 6.4233 | -115.9162 | 6.4233 | -115.9162 | 19.27
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 968.9356 | 10.1712 | 10.7348 | 23.2374 | -112.3133 | 9.9734 | 968.9356 | 1.015 | 1.0693 | 2.5909 | 9.9866 | 1.3215 | 8.0811 | 2.4218 | 9.485 | 1.2358 | 3.3904 | -112.3133 | 3.3904 | -112.3133 | 3.3904 | -112.3133 | 10.1712
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 968.9356 | 10.1712 | 10.7348 | 23.2374 | -112.3133 | 9.9734 | 968.9356 | 1.015 | 1.0693 | 2.5909 | 9.9866 | 1.3215 | 8.0811 | 2.4218 | 9.485 | 1.2358 | 3.3904 | -112.3133 | 3.3904 | -112.3133 | 3.3904 | -112.3133 | 10.1712
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1538.1202 | 16.1461 | 15.7373 | 40.7776 | -116.3566 | 15.897 | 1538.1202 | 0.99008 | 1.0796 | 1.18 | 6.1932 | 0.19134 | 5.1883 | 1.0628 | 6.1039 | 1.1937 | 5.382 | -116.3566 | 5.382 | -116.3566 | 5.382 | -116.3566 | 16.1461
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1538.1202 | 16.1461 | 15.7373 | 40.7776 | -116.3566 | 15.897 | 1538.1202 | 0.99008 | 1.0796 | 1.18 | 6.1932 | 0.19134 | 5.1883 | 1.0628 | 6.1039 | 1.1937 | 5.382 | -116.3566 | 5.382 | -116.3566 | 5.382 | -116.3566 | 16.1461
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 1645.3974 | 17.2722 | 10.6614 | 42.5107 | -108.8331 | 16.8291 | 1645.3974 | 0.79463 | 1.0164 | 1.6521 | 2.2972 | 0.69705 | 6.0926 | 1.4387 | 7.6233 | 0.37704 | 5.7574 | -108.8331 | 5.7574 | -108.8331 | 5.7574 | -108.8331 | 17.2722
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2039 | 1645.3974 | 17.2722 | 10.6614 | 42.5107 | -108.8331 | 16.8291 | 1645.3974 | 0.79463 | 1.0164 | 1.6521 | 2.2972 | 0.69705 | 6.0926 | 1.4387 | 7.6233 | 0.37704 | 5.7574 | -108.8331 | 5.7574 | -108.8331 | 5.7574 | -108.8331 | 17.2722
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1896.7837 | 19.9111 | 11.511 | 49.4134 | -108.1075 | 19.4546 | 1896.7837 | 0.80101 | 1.0426 | 1.7119 | 2.3225 | 0.69715 | 5.0479 | 1.4695 | 6.3663 | 0.46009 | 6.637 | -108.1075 | 6.637 | -108.1075 | 6.637 | -108.1075 | 19.9111
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1896.7837 | 19.9111 | 11.511 | 49.4134 | -108.1075 | 19.4546 | 1896.7837 | 0.80101 | 1.0426 | 1.7119 | 2.3225 | 0.69715 | 5.0479 | 1.4695 | 6.3663 | 0.46009 | 6.637 | -108.1075 | 6.637 | -108.1075 | 6.637 | -108.1075 | 19.9111
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1862.3136 | 19.5492 | 12.5089 | 48.5051 | -107.707 | 19.1457 | 1862.3136 | 0.80921 | 1.105 | 2.3659 | 3.1419 | 0.55893 | 5.0078 | 1.095 | 5.9325 | 0.62739 | 6.5164 | -107.707 | 6.5164 | -107.707 | 6.5164 | -107.707 | 19.5492
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1862.3136 | 19.5492 | 12.5089 | 48.5051 | -107.707 | 19.1457 | 1862.3136 | 0.80921 | 1.105 | 2.3659 | 3.1419 | 0.55893 | 5.0078 | 1.095 | 5.9325 | 0.62739 | 6.5164 | -107.707 | 6.5164 | -107.707 | 6.5164 | -107.707 | 19.5492
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 989.3686 | 10.3857 | 9.8379 | 25.3499 | -112.1627 | 10.1697 | 989.3686 | 0.86865 | 0.99518 | 2.0513 | 5.8345 | 0.85405 | 10.2031 | 2.042 | 12.062 | 0.57184 | 3.4619 | -112.1627 | 3.4619 | -112.1627 | 3.4619 | -112.1627 | 10.3857
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 989.3686 | 10.3857 | 9.8379 | 25.3499 | -112.1627 | 10.1697 | 989.3686 | 0.86865 | 0.99518 | 2.0513 | 5.8345 | 0.85405 | 10.2031 | 2.042 | 12.062 | 0.57184 | 3.4619 | -112.1627 | 3.4619 | -112.1627 | 3.4619 | -112.1627 | 10.3857
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2039 | 713.7455 | 7.4924 | 9.5946 | 17.7319 | -116.2953 | 7.3505 | 713.7455 | 1.0166 | 1.0215 | 2.3061 | 12.5072 | 1.9728 | 11.2264 | 2.9431 | 13.0477 | 1.1141 | 2.4975 | -116.2953 | 2.4975 | -116.2953 | 2.4975 | -116.2953 | 7.4924
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2039 | 713.7455 | 7.4924 | 9.5946 | 17.7319 | -116.2953 | 7.3505 | 713.7455 | 1.0166 | 1.0215 | 2.3061 | 12.5072 | 1.9728 | 11.2264 | 2.9431 | 13.0477 | 1.1141 | 2.4975 | -116.2953 | 2.4975 | -116.2953 | 2.4975 | -116.2953 | 7.4924
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2039 | 2199.0674 | 23.0842 | 33.879 | 62.2066 | -116.4422 | 22.5227 | 2199.0674 | 0.9142 | 1.0065 | 0.68854 | 3.0393 | 0.21387 | 4.0486 | 0.60077 | 5.175 | 0.75072 | 7.6947 | -116.4422 | 7.6947 | -116.4422 | 7.6947 | -116.4422 | 23.0842
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2039 | 2199.0674 | 23.0842 | 33.879 | 62.2066 | -116.4422 | 22.5227 | 2199.0674 | 0.9142 | 1.0065 | 0.68854 | 3.0393 | 0.21387 | 4.0486 | 0.60077 | 5.175 | 0.75072 | 7.6947 | -116.4422 | 7.6947 | -116.4422 | 7.6947 | -116.4422 | 23.0842
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2039 | 937.6748 | 9.843 | 41.3219 | 26.8655 | -119.9353 | 9.8085 | 937.6748 | 0.98587 | 1.0538 | 1.4817 | 10.0702 | 0.27492 | 9.0741 | 0.45666 | 9.7055 | 1.1098 | 3.281 | -119.9353 | 3.281 | -119.9353 | 3.281 | -119.9353 | 9.843
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1080.8795 | 11.3463 | 14.4475 | 29.0121 | -105.3076 | 11.1439 | 1080.8795 | 0.71772 | 1.1413 | 4.5569 | 3.925 | 0.55234 | 8.9934 | 1.1965 | 10.993 | 0.43644 | 3.7821 | -105.3076 | 3.7821 | -105.3076 | 3.7821 | -105.3076 | 11.3463
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 1080.8795 | 11.3463 | 14.4475 | 29.0121 | -105.3076 | 11.1439 | 1080.8795 | 0.71772 | 1.1413 | 4.5569 | 3.925 | 0.55234 | 8.9934 | 1.1965 | 10.993 | 0.43644 | 3.7821 | -105.3076 | 3.7821 | -105.3076 | 3.7821 | -105.3076 | 11.3463
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 1672.4352 | 17.556 | 24.5721 | 46.6235 | -114.3938 | 17.1636 | 1672.4352 | 0.87927 | 1.0294 | 1.3796 | 3.8328 | 0.3649 | 5.4982 | 0.82181 | 6.7454 | 0.6971 | 5.852 | -114.3938 | 5.852 | -114.3938 | 5.852 | -114.3938 | 17.556
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2750.6386 | 28.8742 | 17.3122 | 72.6596 | -112.8514 | 28.0759 | 2750.6386 | 0.87253 | 1.0389 | 0.96238 | 2.1769 | 0.34385 | 3.1574 | 0.8782 | 4.1889 | 0.68945 | 9.6247 | -112.8514 | 9.6247 | -112.8514 | 9.6247 | -112.8514 | 28.8742
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2750.6386 | 28.8742 | 17.3122 | 72.6596 | -112.8514 | 28.0759 | 2750.6386 | 0.87253 | 1.0389 | 0.96238 | 2.1769 | 0.34385 | 3.1574 | 0.8782 | 4.1889 | 0.68945 | 9.6247 | -112.8514 | 9.6247 | -112.8514 | 9.6247 | -112.8514 | 28.8742
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3141.636 | 32.9786 | 20.9435 | 84.1581 | -116.4356 | 31.6821 | 3141.636 | 0.89238 | 0.93858 | 0.31006 | 1.476 | 0.31844 | 3.0317 | 0.7415 | 4.0596 | 0.48685 | 10.9929 | -116.4356 | 10.9929 | -116.4356 | 10.9929 | -116.4356 | 32.9786
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 3141.636 | 32.9786 | 20.9435 | 84.1581 | -116.4356 | 31.6821 | 3141.636 | 0.89238 | 0.93858 | 0.31006 | 1.476 | 0.31844 | 3.0317 | 0.7415 | 4.0596 | 0.48685 | 10.9929 | -116.4356 | 10.9929 | -116.4356 | 10.9929 | -116.4356 | 32.9786
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 3041.7973 | 31.9306 | 19.8802 | 81.1881 | -115.8918 | 30.7145 | 3041.7973 | 0.88244 | 0.9498 | 0.39991 | 1.5286 | 0.33868 | 3.1399 | 0.76583 | 4.1683 | 0.48684 | 10.6435 | -115.8918 | 10.6435 | -115.8918 | 10.6435 | -115.8918 | 31.9306
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 3041.7973 | 31.9306 | 19.8802 | 81.1881 | -115.8918 | 30.7145 | 3041.7973 | 0.88244 | 0.9498 | 0.39991 | 1.5286 | 0.33868 | 3.1399 | 0.76583 | 4.1683 | 0.48684 | 10.6435 | -115.8918 | 10.6435 | -115.8918 | 10.6435 | -115.8918 | 31.9306
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2039 | 3161.8154 | 33.1905 | 20.1685 | 84.1327 | -109.5599 | 32.383 | 3161.8154 | 0.91903 | 1.1337 | 1.2767 | 2.5154 | 0.26136 | 2.403 | 0.75568 | 3.3331 | 1.0468 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 11.0635 | -109.5599 | 33.1905
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1420.7767 | 14.9143 | 11.2317 | 35.2629 | -108.2118 | 14.6315 | 1420.7767 | 0.89219 | 1.1265 | 3.0591 | 5.398 | 0.68503 | 5.7706 | 1.6885 | 6.9967 | 0.93543 | 4.9714 | -108.2118 | 4.9714 | -108.2118 | 4.9714 | -108.2118 | 14.9143
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1420.7767 | 14.9143 | 11.2317 | 35.2629 | -108.2118 | 14.6315 | 1420.7767 | 0.89219 | 1.1265 | 3.0591 | 5.398 | 0.68503 | 5.7706 | 1.6885 | 6.9967 | 0.93543 | 4.9714 | -108.2118 | 4.9714 | -108.2118 | 4.9714 | -108.2118 | 14.9143
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1546.4862 | 16.2339 | 10.6515 | 39.7014 | -107.9262 | 15.8259 | 1546.4862 | 0.78749 | 1.0778 | 2.4462 | 3.0952 | 0.64497 | 6.1098 | 1.4413 | 7.6507 | 0.50659 | 5.4113 | -107.9262 | 5.4113 | -107.9262 | 5.4113 | -107.9262 | 16.2339
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1546.4862 | 16.2339 | 10.6515 | 39.7014 | -107.9262 | 15.8259 | 1546.4862 | 0.78749 | 1.0778 | 2.4462 | 3.0952 | 0.64497 | 6.1098 | 1.4413 | 7.6507 | 0.50659 | 5.4113 | -107.9262 | 5.4113 | -107.9262 | 5.4113 | -107.9262 | 16.2339
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2996.7558 | 31.4578 | 14.3127 | 78.6493 | -113.2553 | 30.3647 | 2996.7558 | 0.84439 | 1.0004 | 0.76879 | 1.5902 | 0.39435 | 3.1811 | 0.81664 | 4.1318 | 0.49988 | 10.4859 | -113.2553 | 10.4859 | -113.2553 | 10.4859 | -113.2553 | 31.4578
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2996.7558 | 31.4578 | 14.3127 | 78.6493 | -113.2553 | 30.3647 | 2996.7558 | 0.84439 | 1.0004 | 0.76879 | 1.5902 | 0.39435 | 3.1811 | 0.81664 | 4.1318 | 0.49988 | 10.4859 | -113.2553 | 10.4859 | -113.2553 | 10.4859 | -113.2553 | 31.4578
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2592.7161 | 27.2165 | 14.534 | 67.6629 | -112.1542 | 26.625 | 2592.7161 | 0.76249 | 1.0423 | 1.3167 | 1.3368 | 0.54545 | 4.0376 | 0.88365 | 4.7078 | 0.33109 | 9.0722 | -112.1542 | 9.0722 | -112.1542 | 9.0722 | -112.1542 | 27.2165
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2592.7161 | 27.2165 | 14.534 | 67.6629 | -112.1542 | 26.625 | 2592.7161 | 0.76249 | 1.0423 | 1.3167 | 1.3368 | 0.54545 | 4.0376 | 0.88365 | 4.7078 | 0.33109 | 9.0722 | -112.1542 | 9.0722 | -112.1542 | 9.0722 | -112.1542 | 27.2165
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1209.4116 | 12.6955 | 9.1765 | 30.6154 | -111.73 | 12.4275 | 1209.4116 | 0.87429 | 0.99755 | 1.7169 | 4.8979 | 0.76905 | 8.2345 | 1.8687 | 9.7582 | 0.59481 | 4.2318 | -111.73 | 4.2318 | -111.73 | 4.2318 | -111.73 | 12.6955
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1209.4116 | 12.6955 | 9.1765 | 30.6154 | -111.73 | 12.4275 | 1209.4116 | 0.87429 | 0.99755 | 1.7169 | 4.8979 | 0.76905 | 8.2345 | 1.8687 | 9.7582 | 0.59481 | 4.2318 | -111.73 | 4.2318 | -111.73 | 4.2318 | -111.73 | 12.6955
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2039 | 1932.1086 | 20.2819 | 12.5802 | 50.6492 | -114.6856 | 19.8247 | 1932.1086 | 0.96649 | 1.0616 | 1.0557 | 4.4311 | 0.29911 | 4.1812 | 1.2522 | 5.2089 | 1.0598 | 6.7606 | -114.6856 | 6.7606 | -114.6856 | 6.7606 | -114.6856 | 20.2819
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2039 | 1932.1086 | 20.2819 | 12.5802 | 50.6492 | -114.6856 | 19.8247 | 1932.1086 | 0.96649 | 1.0616 | 1.0557 | 4.4311 | 0.29911 | 4.1812 | 1.2522 | 5.2089 | 1.0598 | 6.7606 | -114.6856 | 6.7606 | -114.6856 | 6.7606 | -114.6856 | 20.2819
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2039 | 1782.7511 | 18.714 | 12.5332 | 46.5642 | -112.6124 | 18.4297 | 1782.7511 | 0.91361 | 1.1154 | 2.1569 | 4.6236 | 0.43926 | 4.6379 | 1.2117 | 5.2835 | 0.99692 | 6.238 | -112.6124 | 6.238 | -112.6124 | 6.238 | -112.6124 | 18.714
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2039 | 1782.7511 | 18.714 | 12.5332 | 46.5642 | -112.6124 | 18.4297 | 1782.7511 | 0.91361 | 1.1154 | 2.1569 | 4.6236 | 0.43926 | 4.6379 | 1.2117 | 5.2835 | 0.99692 | 6.238 | -112.6124 | 6.238 | -112.6124 | 6.238 | -112.6124 | 18.714
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2039 | 2450.095 | 25.7193 | 17.1091 | 66.0222 | -107.2509 | 25.2094 | 2450.095 | 0.82292 | 1.1267 | 1.8203 | 2.6082 | 0.28571 | 3.6003 | 0.66225 | 4.5404 | 0.72444 | 8.5731 | -107.2509 | 8.5731 | -107.2509 | 8.5731 | -107.2509 | 25.7193
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2039 | 2450.095 | 25.7193 | 17.1091 | 66.0222 | -107.2509 | 25.2094 | 2450.095 | 0.82292 | 1.1267 | 1.8203 | 2.6082 | 0.28571 | 3.6003 | 0.66225 | 4.5404 | 0.72444 | 8.5731 | -107.2509 | 8.5731 | -107.2509 | 8.5731 | -107.2509 | 25.7193
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1738.5097 | 18.2496 | 11.8876 | 45.2401 | -113.4441 | 17.8678 | 1738.5097 | 0.96684 | 1.0831 | 1.3705 | 5.103 | 0.2979 | 4.5685 | 1.305 | 5.7137 | 1.117 | 6.0832 | -113.4441 | 6.0832 | -113.4441 | 6.0832 | -113.4441 | 18.2496
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1738.5097 | 18.2496 | 11.8876 | 45.2401 | -113.4441 | 17.8678 | 1738.5097 | 0.96684 | 1.0831 | 1.3705 | 5.103 | 0.2979 | 4.5685 | 1.305 | 5.7137 | 1.117 | 6.0832 | -113.4441 | 6.0832 | -113.4441 | 6.0832 | -113.4441 | 18.2496
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2039 | 1567.8454 | 16.4581 | 17.4283 | 42.7181 | -115.36 | 16.018 | 1567.8454 | 0.88348 | 0.97275 | 0.88497 | 3.4434 | 0.41916 | 6.1499 | 0.98186 | 7.7563 | 0.55991 | 5.486 | -115.36 | 5.486 | -115.36 | 5.486 | -115.36 | 16.4581
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 592.0943 | 6.2154 | 4.6266 | 13.4074 | -93.7548 | 6.1727 | 592.0943 | 0.95468 | 1.3187 | 16.8964 | 15.0549 | 2.7218 | 11.8665 | 3.1941 | 13.1687 | 1.2687 | 2.0718 | -93.7548 | 2.0718 | -93.7548 | 2.0718 | -93.7548 | 6.2154
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 444.0619 | 4.6614 | 4.3557 | 9.9597 | -106.5438 | 4.654 | 444.0619 | 0.90618 | 1.0552 | 9.1697 | 16.7939 | 5.034 | 20.8467 | 5.2303 | 21.5005 | 0.80559 | 1.5538 | -106.5438 | 1.5538 | -106.5438 | 1.5538 | -106.5438 | 4.6614
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1843.9045 | 19.356 | 12.7432 | 48.4707 | -114.9877 | 18.9521 | 1843.9045 | 0.95333 | 1.0506 | 1.0954 | 4.4589 | 0.33098 | 4.5159 | 1.2712 | 5.5207 | 0.98739 | 6.452 | -114.9877 | 6.452 | -114.9877 | 6.452 | -114.9877 | 19.356
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1843.9045 | 19.356 | 12.7432 | 48.4707 | -114.9877 | 18.9521 | 1843.9045 | 0.95333 | 1.0506 | 1.0954 | 4.4589 | 0.33098 | 4.5159 | 1.2712 | 5.5207 | 0.98739 | 6.452 | -114.9877 | 6.452 | -114.9877 | 6.452 | -114.9877 | 19.356
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2039 | 1742.2542 | 18.2889 | 13.6171 | 45.9401 | -112.1477 | 18.0396 | 1742.2542 | 0.8666 | 1.1128 | 2.4726 | 4.1312 | 0.5768 | 5.0066 | 1.1783 | 5.6046 | 0.82515 | 6.0963 | -112.1477 | 6.0963 | -112.1477 | 6.0963 | -112.1477 | 18.2889
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2039 | 1742.2542 | 18.2889 | 13.6171 | 45.9401 | -112.1477 | 18.0396 | 1742.2542 | 0.8666 | 1.1128 | 2.4726 | 4.1312 | 0.5768 | 5.0066 | 1.1783 | 5.6046 | 0.82515 | 6.0963 | -112.1477 | 6.0963 | -112.1477 | 6.0963 | -112.1477 | 18.2889
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2165.7452 | 22.7344 | 11.189 | 55.6625 | -114.0289 | 22.1197 | 2165.7452 | 0.962 | 1.0455 | 0.99318 | 3.6555 | 0.44802 | 3.6714 | 1.1106 | 4.8082 | 0.99567 | 7.5781 | -114.0289 | 7.5781 | -114.0289 | 7.5781 | -114.0289 | 22.7344
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2165.7452 | 22.7344 | 11.189 | 55.6625 | -114.0289 | 22.1197 | 2165.7452 | 0.962 | 1.0455 | 0.99318 | 3.6555 | 0.44802 | 3.6714 | 1.1106 | 4.8082 | 0.99567 | 7.5781 | -114.0289 | 7.5781 | -114.0289 | 7.5781 | -114.0289 | 22.7344
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2647.3806 | 27.7903 | 13.5772 | 69.2299 | -112.5804 | 27.0117 | 2647.3806 | 0.85879 | 1.0283 | 0.99383 | 2.0869 | 0.40707 | 3.3796 | 0.94711 | 4.4349 | 0.61749 | 9.2634 | -112.5804 | 9.2634 | -112.5804 | 9.2634 | -112.5804 | 27.7903
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2647.3806 | 27.7903 | 13.5772 | 69.2299 | -112.5804 | 27.0117 | 2647.3806 | 0.85879 | 1.0283 | 0.99383 | 2.0869 | 0.40707 | 3.3796 | 0.94711 | 4.4349 | 0.61749 | 9.2634 | -112.5804 | 9.2634 | -112.5804 | 9.2634 | -112.5804 | 27.7903
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1515.6592 | 15.9103 | 11.5038 | 39.4129 | -116.8564 | 15.6608 | 1515.6592 | 0.98224 | 1.0406 | 0.96846 | 5.8035 | 0.35893 | 5.4886 | 1.4499 | 6.4251 | 1.0574 | 5.3034 | -116.8564 | 5.3034 | -116.8564 | 5.3034 | -116.8564 | 15.9103
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1515.6592 | 15.9103 | 11.5038 | 39.4129 | -116.8564 | 15.6608 | 1515.6592 | 0.98224 | 1.0406 | 0.96846 | 5.8035 | 0.35893 | 5.4886 | 1.4499 | 6.4251 | 1.0574 | 5.3034 | -116.8564 | 5.3034 | -116.8564 | 5.3034 | -116.8564 | 15.9103
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 3525.882 | 37.0122 | 23.9185 | 97.0608 | -111.9492 | 35.8024 | 3525.882 | 0.85668 | 1.0066 | 0.52738 | 1.4046 | 0.1441 | 2.4729 | 0.6075 | 3.7057 | 0.56801 | 12.3374 | -111.9492 | 12.3374 | -111.9492 | 12.3374 | -111.9492 | 37.0122
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2039 | 3525.882 | 37.0122 | 23.9185 | 97.0608 | -111.9492 | 35.8024 | 3525.882 | 0.85668 | 1.0066 | 0.52738 | 1.4046 | 0.1441 | 2.4729 | 0.6075 | 3.7057 | 0.56801 | 12.3374 | -111.9492 | 12.3374 | -111.9492 | 12.3374 | -111.9492 | 37.0122
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2039 | 3525.882 | 37.0122 | 23.9185 | 97.0608 | -111.9492 | 35.8024 | 3525.882 | 0.85668 | 1.0066 | 0.52738 | 1.4046 | 0.1441 | 2.4729 | 0.6075 | 3.7057 | 0.56801 | 12.3374 | -111.9492 | 12.3374 | -111.9492 | 12.3374 | -111.9492 | 37.0122
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3525.882 | 37.0122 | 23.9185 | 97.0608 | -111.9492 | 35.8024 | 3525.882 | 0.85668 | 1.0066 | 0.52738 | 1.4046 | 0.1441 | 2.4729 | 0.6075 | 3.7057 | 0.56801 | 12.3374 | -111.9492 | 12.3374 | -111.9492 | 12.3374 | -111.9492 | 37.0122
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 1694.0487 | 17.7829 | 24.1388 | 47.1908 | -115.0868 | 17.3712 | 1694.0487 | 0.88231 | 1.0098 | 1.1482 | 3.6221 | 0.35035 | 5.5107 | 0.82051 | 6.812 | 0.65728 | 5.9276 | -115.0868 | 5.9276 | -115.0868 | 5.9276 | -115.0868 | 17.7829
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2039 | 1694.0487 | 17.7829 | 24.1388 | 47.1908 | -115.0868 | 17.3712 | 1694.0487 | 0.88231 | 1.0098 | 1.1482 | 3.6221 | 0.35035 | 5.5107 | 0.82051 | 6.812 | 0.65728 | 5.9276 | -115.0868 | 5.9276 | -115.0868 | 5.9276 | -115.0868 | 17.7829
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1974.5204 | 20.7271 | 13.4833 | 51.6533 | -109.3989 | 20.2923 | 1974.5204 | 0.89998 | 1.1357 | 2.1131 | 4.0198 | 0.35097 | 4.0486 | 1.0678 | 5.1635 | 0.99288 | 6.909 | -109.3989 | 6.909 | -109.3989 | 6.909 | -109.3989 | 20.7271
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2039 | 3193.4041 | 33.522 | 32.3425 | 88.8787 | -118.0941 | 32.8967 | 3193.4041 | 1.0052 | 1.0406 | 0.307 | 2.9087 | 0.11518 | 2.5646 | 0.29215 | 3.0625 | 1.1342 | 11.174 | -118.0941 | 11.174 | -118.0941 | 11.174 | -118.0941 | 33.522
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2039 | 3193.4041 | 33.522 | 32.3425 | 88.8787 | -118.0941 | 32.8967 | 3193.4041 | 1.0052 | 1.0406 | 0.307 | 2.9087 | 0.11518 | 2.5646 | 0.29215 | 3.0625 | 1.1342 | 11.174 | -118.0941 | 11.174 | -118.0941 | 11.174 | -118.0941 | 33.522
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2039 | 3193.4041 | 33.522 | 32.3425 | 88.8787 | -118.0941 | 32.8967 | 3193.4041 | 1.0052 | 1.0406 | 0.307 | 2.9087 | 0.11518 | 2.5646 | 0.29215 | 3.0625 | 1.1342 | 11.174 | -118.0941 | 11.174 | -118.0941 | 11.174 | -118.0941 | 33.522
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 1422.9615 | 14.9372 | 9.2375 | 35.0281 | -103.1788 | 14.6846 | 1422.9615 | 0.89874 | 1.2139 | 4.5164 | 5.8082 | 0.75495 | 5.394 | 1.5345 | 6.5972 | 1.0768 | 4.9791 | -103.1788 | 4.9791 | -103.1788 | 4.9791 | -103.1788 | 14.9372
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2507.4124 | 26.321 | 22.2215 | 65.0967 | -112.2812 | 25.7924 | 2507.4124 | 0.75369 | 1.0351 | 1.3141 | 1.1967 | 0.58904 | 4.2916 | 0.90581 | 4.9486 | 0.27885 | 8.7737 | -112.2812 | 8.7737 | -112.2812 | 8.7737 | -112.2812 | 26.321
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2507.4124 | 26.321 | 22.2215 | 65.0967 | -112.2812 | 25.7924 | 2507.4124 | 0.75369 | 1.0351 | 1.3141 | 1.1967 | 0.58904 | 4.2916 | 0.90581 | 4.9486 | 0.27885 | 8.7737 | -112.2812 | 8.7737 | -112.2812 | 8.7737 | -112.2812 | 26.321
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1959.547 | 20.5699 | 12.2629 | 50.5602 | -109.8815 | 20.0013 | 1959.547 | 0.83096 | 1.0589 | 1.6314 | 2.7808 | 0.4616 | 4.5986 | 1.2355 | 5.9864 | 0.60471 | 6.8566 | -109.8815 | 6.8566 | -109.8815 | 6.8566 | -109.8815 | 20.5699
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 1959.547 | 20.5699 | 12.2629 | 50.5602 | -109.8815 | 20.0013 | 1959.547 | 0.83096 | 1.0589 | 1.6314 | 2.7808 | 0.4616 | 4.5986 | 1.2355 | 5.9864 | 0.60471 | 6.8566 | -109.8815 | 6.8566 | -109.8815 | 6.8566 | -109.8815 | 20.5699
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2005.0027 | 21.0471 | 13.4307 | 52.9051 | -109.5629 | 20.7 | 2005.0027 | 0.89559 | 1.1662 | 2.4028 | 4.2032 | 0.2714 | 4.0346 | 0.90927 | 4.8316 | 1.0418 | 7.0157 | -109.5629 | 7.0157 | -109.5629 | 7.0157 | -109.5629 | 21.0471
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2005.0027 | 21.0471 | 13.4307 | 52.9051 | -109.5629 | 20.7 | 2005.0027 | 0.89559 | 1.1662 | 2.4028 | 4.2032 | 0.2714 | 4.0346 | 0.90927 | 4.8316 | 1.0418 | 7.0157 | -109.5629 | 7.0157 | -109.5629 | 7.0157 | -109.5629 | 21.0471
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2585.0497 | 27.136 | 25.1325 | 70.1792 | -118.0112 | 26.5364 | 2585.0497 | 0.93313 | 0.98945 | 0.41123 | 2.6427 | 0.17558 | 3.4602 | 0.61692 | 4.3133 | 0.76373 | 9.0453 | -118.0112 | 9.0453 | -118.0112 | 9.0453 | -118.0112 | 27.136
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2087.1401 | 21.9093 | 29.0958 | 57.1894 | -118.7117 | 21.6473 | 2087.1401 | 0.95737 | 1.042 | 0.99241 | 3.9697 | 0.40258 | 4.0719 | 0.71411 | 4.592 | 0.97489 | 7.3031 | -118.7117 | 7.3031 | -118.7117 | 7.3031 | -118.7117 | 21.9093
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1764.5766 | 18.5233 | 16.1646 | 47.5749 | -107.3755 | 18.162 | 1764.5766 | 0.85392 | 1.1205 | 2.2798 | 3.9493 | 0.30686 | 4.8206 | 0.76308 | 6.2236 | 0.81926 | 6.1744 | -107.3755 | 6.1744 | -107.3755 | 6.1744 | -107.3755 | 18.5233
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2039 | 1764.5766 | 18.5233 | 16.1646 | 47.5749 | -107.3755 | 18.162 | 1764.5766 | 0.85392 | 1.1205 | 2.2798 | 3.9493 | 0.30686 | 4.8206 | 0.76308 | 6.2236 | 0.81926 | 6.1744 | -107.3755 | 6.1744 | -107.3755 | 6.1744 | -107.3755 | 18.5233
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2039 | 1799.3167 | 18.8879 | 12.409 | 46.7993 | -107.0273 | 18.5531 | 1799.3167 | 0.84789 | 1.1566 | 2.798 | 3.9865 | 0.42488 | 4.6863 | 1.2657 | 5.7183 | 0.85066 | 6.296 | -107.0273 | 6.296 | -107.0273 | 6.296 | -107.0273 | 18.8879
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2039 | 1799.3167 | 18.8879 | 12.409 | 46.7993 | -107.0273 | 18.5531 | 1799.3167 | 0.84789 | 1.1566 | 2.798 | 3.9865 | 0.42488 | 4.6863 | 1.2657 | 5.7183 | 0.85066 | 6.296 | -107.0273 | 6.296 | -107.0273 | 6.296 | -107.0273 | 18.8879
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2039 | 1846.8973 | 19.3874 | 26.2622 | 51.662 | -115.2257 | 18.9132 | 1846.8973 | 0.8929 | 1.0118 | 1.0151 | 3.4427 | 0.3159 | 4.9482 | 0.76914 | 6.1999 | 0.69575 | 6.4625 | -115.2257 | 6.4625 | -115.2257 | 6.4625 | -115.2257 | 19.3874
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2039 | 1846.8973 | 19.3874 | 26.2622 | 51.662 | -115.2257 | 18.9132 | 1846.8973 | 0.8929 | 1.0118 | 1.0151 | 3.4427 | 0.3159 | 4.9482 | 0.76914 | 6.1999 | 0.69575 | 6.4625 | -115.2257 | 6.4625 | -115.2257 | 6.4625 | -115.2257 | 19.3874
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2039 | 1060.0196 | 11.1273 | 10.2058 | 27.1506 | -114.3193 | 10.9866 | 1060.0196 | 1.0099 | 1.0795 | 1.8489 | 9.5842 | 0.55774 | 7.6254 | 1.4993 | 8.3254 | 1.2569 | 3.7091 | -114.3193 | 3.7091 | -114.3193 | 3.7091 | -114.3193 | 11.1273
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2039 | 1060.0196 | 11.1273 | 10.2058 | 27.1506 | -114.3193 | 10.9866 | 1060.0196 | 1.0099 | 1.0795 | 1.8489 | 9.5842 | 0.55774 | 7.6254 | 1.4993 | 8.3254 | 1.2569 | 3.7091 | -114.3193 | 3.7091 | -114.3193 | 3.7091 | -114.3193 | 11.1273
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1957.9107 | 20.5527 | 16.3407 | 52.0394 | -115.9787 | 20.1796 | 1957.9107 | 0.99102 | 1.0852 | 1.0786 | 4.8011 | 0.2465 | 3.9772 | 1.0677 | 4.8758 | 1.2072 | 6.8509 | -115.9787 | 6.8509 | -115.9787 | 6.8509 | -115.9787 | 20.5527
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1957.9107 | 20.5527 | 16.3407 | 52.0394 | -115.9787 | 20.1796 | 1957.9107 | 0.99102 | 1.0852 | 1.0786 | 4.8011 | 0.2465 | 3.9772 | 1.0677 | 4.8758 | 1.2072 | 6.8509 | -115.9787 | 6.8509 | -115.9787 | 6.8509 | -115.9787 | 20.5527
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2039 | 1412.0311 | 14.8225 | 8.656 | 34.0128 | -111.4456 | 14.1828 | 1412.0311 | 0.91896 | 0.90742 | 0.39294 | 3.2609 | 0.99778 | 6.7872 | 2.405 | 9.2384 | 0.48045 | 4.9408 | -111.4456 | 4.9408 | -111.4456 | 4.9408 | -111.4456 | 14.8225
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2039 | 1412.0311 | 14.8225 | 8.656 | 34.0128 | -111.4456 | 14.1828 | 1412.0311 | 0.91896 | 0.90742 | 0.39294 | 3.2609 | 0.99778 | 6.7872 | 2.405 | 9.2384 | 0.48045 | 4.9408 | -111.4456 | 4.9408 | -111.4456 | 4.9408 | -111.4456 | 14.8225
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2174.4174 | 22.8255 | 12.6286 | 56.9082 | -116.4859 | 22.2732 | 2174.4174 | 0.98493 | 1.0147 | 0.45446 | 3.7467 | 0.2607 | 3.768 | 1.1632 | 4.8354 | 0.99433 | 7.6085 | -116.4859 | 7.6085 | -116.4859 | 7.6085 | -116.4859 | 22.8255
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2174.4174 | 22.8255 | 12.6286 | 56.9082 | -116.4859 | 22.2732 | 2174.4174 | 0.98493 | 1.0147 | 0.45446 | 3.7467 | 0.2607 | 3.768 | 1.1632 | 4.8354 | 0.99433 | 7.6085 | -116.4859 | 7.6085 | -116.4859 | 7.6085 | -116.4859 | 22.8255
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1852.9983 | 19.4514 | 12.712 | 48.5051 | -115.4264 | 19.0136 | 1852.9983 | 1.0007 | 1.0765 | 0.95161 | 5.0841 | 0.23771 | 4.1716 | 1.2468 | 5.2337 | 1.2187 | 6.4838 | -115.4264 | 6.4838 | -115.4264 | 6.4838 | -115.4264 | 19.4514
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1852.9983 | 19.4514 | 12.712 | 48.5051 | -115.4264 | 19.0136 | 1852.9983 | 1.0007 | 1.0765 | 0.95161 | 5.0841 | 0.23771 | 4.1716 | 1.2468 | 5.2337 | 1.2187 | 6.4838 | -115.4264 | 6.4838 | -115.4264 | 6.4838 | -115.4264 | 19.4514
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1607.3497 | 16.8728 | 12.407 | 42.0259 | -113.5521 | 16.5309 | 1607.3497 | 0.95461 | 1.0789 | 1.5147 | 5.3904 | 0.31597 | 5.061 | 1.3417 | 6.1856 | 1.0651 | 5.6243 | -113.5521 | 5.6243 | -113.5521 | 5.6243 | -113.5521 | 16.8728
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2495.6435 | 26.1975 | 13.1499 | 63.9497 | -110.17 | 25.4973 | 2495.6435 | 0.84973 | 1.0595 | 1.2861 | 2.3266 | 0.41758 | 3.521 | 1.0864 | 4.6335 | 0.66079 | 8.7325 | -110.17 | 8.7325 | -110.17 | 8.7325 | -110.17 | 26.1975
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2495.6435 | 26.1975 | 13.1499 | 63.9497 | -110.17 | 25.4973 | 2495.6435 | 0.84973 | 1.0595 | 1.2861 | 2.3266 | 0.41758 | 3.521 | 1.0864 | 4.6335 | 0.66079 | 8.7325 | -110.17 | 8.7325 | -110.17 | 8.7325 | -110.17 | 26.1975
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1457.28 | 15.2975 | 10.5811 | 37.3989 | -107.9855 | 14.907 | 1457.28 | 0.79065 | 1.0574 | 2.365 | 3.1037 | 0.73746 | 6.619 | 1.5405 | 8.2138 | 0.46891 | 5.0992 | -107.9855 | 5.0992 | -107.9855 | 5.0992 | -107.9855 | 15.2975
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2039 | 1431.0143 | 15.0218 | 9.9782 | 35.6128 | -111.868 | 14.669 | 1431.0143 | 0.89055 | 1.0219 | 1.8147 | 4.4333 | 0.92548 | 6.3378 | 1.663 | 7.6095 | 0.69951 | 5.0073 | -111.868 | 5.0073 | -111.868 | 5.0073 | -111.868 | 15.0218
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2039 | 1431.0143 | 15.0218 | 9.9782 | 35.6128 | -111.868 | 14.669 | 1431.0143 | 0.89055 | 1.0219 | 1.8147 | 4.4333 | 0.92548 | 6.3378 | 1.663 | 7.6095 | 0.69951 | 5.0073 | -111.868 | 5.0073 | -111.868 | 5.0073 | -111.868 | 15.0218
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2869.4248 | 30.1211 | 19.0369 | 77.1241 | -115.1108 | 29.1432 | 2869.4248 | 0.95418 | 1.0429 | 0.70433 | 2.62 | 0.29707 | 2.7151 | 0.82138 | 3.793 | 0.965 | 10.0404 | -115.1108 | 10.0404 | -115.1108 | 10.0404 | -115.1108 | 30.1211
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2869.4248 | 30.1211 | 19.0369 | 77.1241 | -115.1108 | 29.1432 | 2869.4248 | 0.95418 | 1.0429 | 0.70433 | 2.62 | 0.29707 | 2.7151 | 0.82138 | 3.793 | 0.965 | 10.0404 | -115.1108 | 10.0404 | -115.1108 | 10.0404 | -115.1108 | 30.1211
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2729.0808 | 28.6479 | 18.0359 | 71.3549 | -113.5124 | 27.7088 | 2729.0808 | 0.87934 | 1.0042 | 0.81301 | 2.0888 | 0.43611 | 3.3549 | 0.86926 | 4.3367 | 0.62261 | 9.5493 | -113.5124 | 9.5493 | -113.5124 | 9.5493 | -113.5124 | 28.6479
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2729.0808 | 28.6479 | 18.0359 | 71.3549 | -113.5124 | 27.7088 | 2729.0808 | 0.87934 | 1.0042 | 0.81301 | 2.0888 | 0.43611 | 3.3549 | 0.86926 | 4.3367 | 0.62261 | 9.5493 | -113.5124 | 9.5493 | -113.5124 | 9.5493 | -113.5124 | 28.6479
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2039 | 2412.6579 | 25.3263 | 20.8988 | 63.5241 | -112.3822 | 24.6711 | 2412.6579 | 0.78156 | 1.0304 | 1.2399 | 1.6096 | 0.39698 | 4.2833 | 0.92865 | 5.218 | 0.37578 | 8.4421 | -112.3822 | 8.4421 | -112.3822 | 8.4421 | -112.3822 | 25.3263
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2039 | 2412.6579 | 25.3263 | 20.8988 | 63.5241 | -112.3822 | 24.6711 | 2412.6579 | 0.78156 | 1.0304 | 1.2399 | 1.6096 | 0.39698 | 4.2833 | 0.92865 | 5.218 | 0.37578 | 8.4421 | -112.3822 | 8.4421 | -112.3822 | 8.4421 | -112.3822 | 25.3263
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1346.3185 | 14.1327 | 7.141 | 32.4502 | -99.9244 | 13.9018 | 1346.3185 | 0.79928 | 1.1738 | 4.4904 | 4.3876 | 1.0517 | 6.464 | 1.7068 | 8.0221 | 0.67878 | 4.7109 | -99.9244 | 4.7109 | -99.9244 | 4.7109 | -99.9244 | 14.1327
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1271.4601 | 13.3469 | 18.5811 | 34.8642 | -112.3652 | 13.0732 | 1271.4601 | 0.84465 | 1.0592 | 2.4829 | 4.8897 | 0.53499 | 7.4423 | 1.0788 | 8.9217 | 0.65701 | 4.449 | -112.3652 | 4.449 | -112.3652 | 4.449 | -112.3652 | 13.3469
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1365.2972 | 14.3319 | 14.2882 | 36.4828 | -112.2957 | 14.1363 | 1365.2972 | 0.84603 | 1.0695 | 2.4618 | 4.7815 | 0.46954 | 6.968 | 0.86791 | 7.7781 | 0.6862 | 4.7773 | -112.2957 | 4.7773 | -112.2957 | 4.7773 | -112.2957 | 14.3319
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1449.3041 | 15.2137 | 10.4755 | 37.3854 | -107.9648 | 14.8579 | 1449.3041 | 0.78727 | 1.039 | 2.1739 | 2.7885 | 0.81452 | 6.7894 | 1.7138 | 8.5495 | 0.41072 | 5.0712 | -107.9648 | 5.0712 | -107.9648 | 5.0712 | -107.9648 | 15.2137
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1449.3041 | 15.2137 | 10.4755 | 37.3854 | -107.9648 | 14.8579 | 1449.3041 | 0.78727 | 1.039 | 2.1739 | 2.7885 | 0.81452 | 6.7894 | 1.7138 | 8.5495 | 0.41072 | 5.0712 | -107.9648 | 5.0712 | -107.9648 | 5.0712 | -107.9648 | 15.2137
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2320.4895 | 24.3588 | 16.1775 | 61.551 | -113.6552 | 23.9614 | 2320.4895 | 0.85328 | 1.0514 | 1.4529 | 2.5849 | 0.5791 | 3.995 | 0.96952 | 4.5379 | 0.64704 | 8.1196 | -113.6552 | 8.1196 | -113.6552 | 8.1196 | -113.6552 | 24.3588
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2320.4895 | 24.3588 | 16.1775 | 61.551 | -113.6552 | 23.9614 | 2320.4895 | 0.85328 | 1.0514 | 1.4529 | 2.5849 | 0.5791 | 3.995 | 0.96952 | 4.5379 | 0.64704 | 8.1196 | -113.6552 | 8.1196 | -113.6552 | 8.1196 | -113.6552 | 24.3588
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 681.6552 | 7.1555 | 8.7874 | 16.3038 | -115.3137 | 7.0107 | 681.6552 | 1.0166 | 0.97937 | 1.9391 | 12.0572 | 2.746 | 12.0463 | 4.2015 | 13.9377 | 1.0009 | 2.3852 | -115.3137 | 2.3852 | -115.3137 | 2.3852 | -115.3137 | 7.1555
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 681.6552 | 7.1555 | 8.7874 | 16.3038 | -115.3137 | 7.0107 | 681.6552 | 1.0166 | 0.97937 | 1.9391 | 12.0572 | 2.746 | 12.0463 | 4.2015 | 13.9377 | 1.0009 | 2.3852 | -115.3137 | 2.3852 | -115.3137 | 2.3852 | -115.3137 | 7.1555
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2039 | 2010.7168 | 21.1071 | 17.9778 | 54.7496 | -107.1133 | 20.8062 | 2010.7168 | 0.86106 | 1.1642 | 2.4924 | 3.8383 | 0.28075 | 4.1757 | 0.62045 | 5.1285 | 0.91919 | 7.0357 | -107.1133 | 7.0357 | -107.1133 | 7.0357 | -107.1133 | 21.1071
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2039 | 2010.7168 | 21.1071 | 17.9778 | 54.7496 | -107.1133 | 20.8062 | 2010.7168 | 0.86106 | 1.1642 | 2.4924 | 3.8383 | 0.28075 | 4.1757 | 0.62045 | 5.1285 | 0.91919 | 7.0357 | -107.1133 | 7.0357 | -107.1133 | 7.0357 | -107.1133 | 21.1071
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2039 | 2549.8968 | 26.767 | 21.7583 | 69.6375 | -115.5672 | 26.2903 | 2549.8968 | 0.94143 | 1.031 | 0.68848 | 3.1289 | 0.20627 | 3.4757 | 0.43546 | 4.0704 | 0.90022 | 8.9223 | -115.5672 | 8.9223 | -115.5672 | 8.9223 | -115.5672 | 26.767
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2039 | 2549.8968 | 26.767 | 21.7583 | 69.6375 | -115.5672 | 26.2903 | 2549.8968 | 0.94143 | 1.031 | 0.68848 | 3.1289 | 0.20627 | 3.4757 | 0.43546 | 4.0704 | 0.90022 | 8.9223 | -115.5672 | 8.9223 | -115.5672 | 8.9223 | -115.5672 | 26.767
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2039 | 2549.8968 | 26.767 | 21.7583 | 69.6375 | -115.5672 | 26.2903 | 2549.8968 | 0.94143 | 1.031 | 0.68848 | 3.1289 | 0.20627 | 3.4757 | 0.43546 | 4.0704 | 0.90022 | 8.9223 | -115.5672 | 8.9223 | -115.5672 | 8.9223 | -115.5672 | 26.767
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2039 | 2549.8968 | 26.767 | 21.7583 | 69.6375 | -115.5672 | 26.2903 | 2549.8968 | 0.94143 | 1.031 | 0.68848 | 3.1289 | 0.20627 | 3.4757 | 0.43546 | 4.0704 | 0.90022 | 8.9223 | -115.5672 | 8.9223 | -115.5672 | 8.9223 | -115.5672 | 26.767
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1402.3012 | 14.7203 | 10.0508 | 36.0329 | -108.2038 | 14.3773 | 1402.3012 | 0.78729 | 1.0289 | 2.1181 | 2.7399 | 0.84029 | 7.1171 | 1.7024 | 8.8582 | 0.38497 | 4.9068 | -108.2038 | 4.9068 | -108.2038 | 4.9068 | -108.2038 | 14.7203
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 1402.3012 | 14.7203 | 10.0508 | 36.0329 | -108.2038 | 14.3773 | 1402.3012 | 0.78729 | 1.0289 | 2.1181 | 2.7399 | 0.84029 | 7.1171 | 1.7024 | 8.8582 | 0.38497 | 4.9068 | -108.2038 | 4.9068 | -108.2038 | 4.9068 | -108.2038 | 14.7203
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 1756.7701 | 18.4413 | 8.3732 | 43.6509 | -112.9938 | 18.0345 | 1756.7701 | 0.92411 | 1.0205 | 1.3088 | 3.9501 | 0.72577 | 4.9067 | 1.392 | 6.0465 | 0.80504 | 6.1471 | -112.9938 | 6.1471 | -112.9938 | 6.1471 | -112.9938 | 18.4413
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2039 | 2525.317 | 26.509 | 17.9688 | 68.4334 | -109.5287 | 25.8226 | 2525.317 | 0.80856 | 1.0527 | 1.1841 | 1.917 | 0.25503 | 3.6333 | 0.76135 | 4.9442 | 0.5276 | 8.8363 | -109.5287 | 8.8363 | -109.5287 | 8.8363 | -109.5287 | 26.509
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2039 | 2525.317 | 26.509 | 17.9688 | 68.4334 | -109.5287 | 25.8226 | 2525.317 | 0.80856 | 1.0527 | 1.1841 | 1.917 | 0.25503 | 3.6333 | 0.76135 | 4.9442 | 0.5276 | 8.8363 | -109.5287 | 8.8363 | -109.5287 | 8.8363 | -109.5287 | 26.509
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 2718.9014 | 28.5411 | 30.1746 | 76.0546 | -108.8371 | 28.0121 | 2718.9014 | 0.96451 | 1.1936 | 1.6311 | 3.5559 | 0.12008 | 2.6112 | 0.44034 | 3.5955 | 1.3618 | 9.5137 | -108.8371 | 9.5137 | -108.8371 | 9.5137 | -108.8371 | 28.5411
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2039 | 2718.9014 | 28.5411 | 30.1746 | 76.0546 | -108.8371 | 28.0121 | 2718.9014 | 0.96451 | 1.1936 | 1.6311 | 3.5559 | 0.12008 | 2.6112 | 0.44034 | 3.5955 | 1.3618 | 9.5137 | -108.8371 | 9.5137 | -108.8371 | 9.5137 | -108.8371 | 28.5411
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2039 | 2718.9014 | 28.5411 | 30.1746 | 76.0546 | -108.8371 | 28.0121 | 2718.9014 | 0.96451 | 1.1936 | 1.6311 | 3.5559 | 0.12008 | 2.6112 | 0.44034 | 3.5955 | 1.3618 | 9.5137 | -108.8371 | 9.5137 | -108.8371 | 9.5137 | -108.8371 | 28.5411
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2718.9014 | 28.5411 | 30.1746 | 76.0546 | -108.8371 | 28.0121 | 2718.9014 | 0.96451 | 1.1936 | 1.6311 | 3.5559 | 0.12008 | 2.6112 | 0.44034 | 3.5955 | 1.3618 | 9.5137 | -108.8371 | 9.5137 | -108.8371 | 9.5137 | -108.8371 | 28.5411
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1254.0789 | 13.1644 | 11.699 | 32.5592 | -114.0257 | 12.6051 | 1254.0789 | 0.91265 | 0.92107 | 0.34333 | 3.7876 | 0.54382 | 7.5528 | 1.924 | 10.5762 | 0.50148 | 4.3881 | -114.0257 | 4.3881 | -114.0257 | 4.3881 | -114.0257 | 13.1644
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1254.0789 | 13.1644 | 11.699 | 32.5592 | -114.0257 | 12.6051 | 1254.0789 | 0.91265 | 0.92107 | 0.34333 | 3.7876 | 0.54382 | 7.5528 | 1.924 | 10.5762 | 0.50148 | 4.3881 | -114.0257 | 4.3881 | -114.0257 | 4.3881 | -114.0257 | 13.1644
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 900.9019 | 9.457 | 15.3078 | 24.3387 | -104.7546 | 9.3176 | 900.9019 | 0.74327 | 1.1694 | 6.207 | 5.9924 | 0.57815 | 10.6359 | 1.1311 | 12.6609 | 0.56341 | 3.1523 | -104.7546 | 3.1523 | -104.7546 | 3.1523 | -104.7546 | 9.457
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 900.9019 | 9.457 | 15.3078 | 24.3387 | -104.7546 | 9.3176 | 900.9019 | 0.74327 | 1.1694 | 6.207 | 5.9924 | 0.57815 | 10.6359 | 1.1311 | 12.6609 | 0.56341 | 3.1523 | -104.7546 | 3.1523 | -104.7546 | 3.1523 | -104.7546 | 9.457
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1588.0892 | 16.6706 | 17.0256 | 42.3502 | -117.3607 | 16.5039 | 1588.0892 | 0.97644 | 1.0842 | 1.707 | 5.8233 | 0.52434 | 5.0867 | 1.0112 | 5.6087 | 1.1448 | 5.5569 | -117.3607 | 5.5569 | -117.3607 | 5.5569 | -117.3607 | 16.6706
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1588.0892 | 16.6706 | 17.0256 | 42.3502 | -117.3607 | 16.5039 | 1588.0892 | 0.97644 | 1.0842 | 1.707 | 5.8233 | 0.52434 | 5.0867 | 1.0112 | 5.6087 | 1.1448 | 5.5569 | -117.3607 | 5.5569 | -117.3607 | 5.5569 | -117.3607 | 16.6706
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2039 | 1205.3131 | 12.6525 | 9.2307 | 30.5776 | -111.3634 | 12.4239 | 1205.3131 | 0.87828 | 1.0179 | 1.996 | 5.3508 | 0.75141 | 8.1062 | 1.8437 | 9.3854 | 0.66009 | 4.2175 | -111.3634 | 4.2175 | -111.3634 | 4.2175 | -111.3634 | 12.6525
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2039 | 1205.3131 | 12.6525 | 9.2307 | 30.5776 | -111.3634 | 12.4239 | 1205.3131 | 0.87828 | 1.0179 | 1.996 | 5.3508 | 0.75141 | 8.1062 | 1.8437 | 9.3854 | 0.66009 | 4.2175 | -111.3634 | 4.2175 | -111.3634 | 4.2175 | -111.3634 | 12.6525
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2039 | 2596.6556 | 27.2578 | 13.1981 | 67.6072 | -108.9101 | 26.6488 | 2596.6556 | 0.86122 | 1.1112 | 1.5749 | 2.6475 | 0.34125 | 3.2737 | 0.93656 | 4.1819 | 0.80873 | 9.0859 | -108.9101 | 9.0859 | -108.9101 | 9.0859 | -108.9101 | 27.2578
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2039 | 2596.6556 | 27.2578 | 13.1981 | 67.6072 | -108.9101 | 26.6488 | 2596.6556 | 0.86122 | 1.1112 | 1.5749 | 2.6475 | 0.34125 | 3.2737 | 0.93656 | 4.1819 | 0.80873 | 9.0859 | -108.9101 | 9.0859 | -108.9101 | 9.0859 | -108.9101 | 27.2578
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2431.7578 | 25.5268 | 18.6026 | 65.8116 | -110.8002 | 25.083 | 2431.7578 | 0.76141 | 1.075 | 1.5509 | 1.782 | 0.3024 | 4.1588 | 0.70593 | 5.0083 | 0.42849 | 8.5089 | -110.8002 | 8.5089 | -110.8002 | 8.5089 | -110.8002 | 25.5268
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2431.7578 | 25.5268 | 18.6026 | 65.8116 | -110.8002 | 25.083 | 2431.7578 | 0.76141 | 1.075 | 1.5509 | 1.782 | 0.3024 | 4.1588 | 0.70593 | 5.0083 | 0.42849 | 8.5089 | -110.8002 | 8.5089 | -110.8002 | 8.5089 | -110.8002 | 25.5268
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1811.4917 | 19.0157 | 9.9356 | 46.1343 | -109.1392 | 18.6436 | 1811.4917 | 0.91215 | 1.1249 | 2.2342 | 4.4364 | 0.47378 | 4.4098 | 1.2128 | 5.544 | 1.006 | 6.3386 | -109.1392 | 6.3386 | -109.1392 | 6.3386 | -109.1392 | 19.0157
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3211.563 | 33.7127 | 20.9157 | 85.6381 | -109.5507 | 32.8819 | 3211.563 | 0.91288 | 1.1322 | 1.2566 | 2.4341 | 0.25566 | 2.3803 | 0.74692 | 3.3092 | 1.0226 | 11.2376 | -109.5507 | 11.2376 | -109.5507 | 11.2376 | -109.5507 | 33.7127
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2039 | 1686.6367 | 17.7051 | 45.2176 | 48.4484 | -128.7622 | 17.1493 | 1686.6367 | 0.96097 | 0.90635 | 0.098239 | 3.3383 | 0.76269 | 5.4424 | 0.44689 | 6.9334 | 0.6134 | 5.9017 | -128.7622 | 5.9017 | -128.7622 | 5.9017 | -128.7622 | 17.7051
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2039 | 1686.6367 | 17.7051 | 45.2176 | 48.4484 | -128.7622 | 17.1493 | 1686.6367 | 0.96097 | 0.90635 | 0.098239 | 3.3383 | 0.76269 | 5.4424 | 0.44689 | 6.9334 | 0.6134 | 5.9017 | -128.7622 | 5.9017 | -128.7622 | 5.9017 | -128.7622 | 17.7051
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2039 | 1686.6367 | 17.7051 | 45.2176 | 48.4484 | -128.7622 | 17.1493 | 1686.6367 | 0.96097 | 0.90635 | 0.098239 | 3.3383 | 0.76269 | 5.4424 | 0.44689 | 6.9334 | 0.6134 | 5.9017 | -128.7622 | 5.9017 | -128.7622 | 5.9017 | -128.7622 | 17.7051
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 3211.563 | 33.7127 | 20.9157 | 85.6381 | -109.5507 | 32.8819 | 3211.563 | 0.91288 | 1.1322 | 1.2566 | 2.4341 | 0.25566 | 2.3803 | 0.74692 | 3.3092 | 1.0226 | 11.2376 | -109.5507 | 11.2376 | -109.5507 | 11.2376 | -109.5507 | 33.7127
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2039 | 3211.563 | 33.7127 | 20.9157 | 85.6381 | -109.5507 | 32.8819 | 3211.563 | 0.91288 | 1.1322 | 1.2566 | 2.4341 | 0.25566 | 2.3803 | 0.74692 | 3.3092 | 1.0226 | 11.2376 | -109.5507 | 11.2376 | -109.5507 | 11.2376 | -109.5507 | 33.7127
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3366.5295 | 35.3394 | 15.9487 | 89.5313 | -115.1863 | 34.0401 | 3366.5295 | 0.93413 | 0.97324 | 0.28502 | 1.8235 | 0.20712 | 2.5322 | 0.85504 | 3.6098 | 0.72013 | 11.7798 | -115.1863 | 11.7798 | -115.1863 | 11.7798 | -115.1863 | 35.3394
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 3366.5295 | 35.3394 | 15.9487 | 89.5313 | -115.1863 | 34.0401 | 3366.5295 | 0.93413 | 0.97324 | 0.28502 | 1.8235 | 0.20712 | 2.5322 | 0.85504 | 3.6098 | 0.72013 | 11.7798 | -115.1863 | 11.7798 | -115.1863 | 11.7798 | -115.1863 | 35.3394
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1900.9284 | 19.9546 | 18.4513 | 50.8714 | -118.4977 | 19.7107 | 1900.9284 | 0.94795 | 1.0122 | 0.97148 | 4.0138 | 0.5765 | 4.6429 | 0.94321 | 5.1726 | 0.86449 | 6.6515 | -118.4977 | 6.6515 | -118.4977 | 6.6515 | -118.4977 | 19.9546
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 1900.9284 | 19.9546 | 18.4513 | 50.8714 | -118.4977 | 19.7107 | 1900.9284 | 0.94795 | 1.0122 | 0.97148 | 4.0138 | 0.5765 | 4.6429 | 0.94321 | 5.1726 | 0.86449 | 6.6515 | -118.4977 | 6.6515 | -118.4977 | 6.6515 | -118.4977 | 19.9546
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2039 | 2508.0657 | 26.3279 | 18.9746 | 66.8165 | -111.0566 | 25.481 | 2508.0657 | 0.88153 | 1.1188 | 1.5969 | 2.8279 | 0.34753 | 3.1822 | 0.85335 | 4.2673 | 0.88864 | 8.776 | -111.0566 | 8.776 | -111.0566 | 8.776 | -111.0566 | 26.3279
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2039 | 2508.0657 | 26.3279 | 18.9746 | 66.8165 | -111.0566 | 25.481 | 2508.0657 | 0.88153 | 1.1188 | 1.5969 | 2.8279 | 0.34753 | 3.1822 | 0.85335 | 4.2673 | 0.88864 | 8.776 | -111.0566 | 8.776 | -111.0566 | 8.776 | -111.0566 | 26.3279
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 1721.3248 | 18.0692 | 14.4506 | 45.9803 | -107.6925 | 17.7233 | 1721.3248 | 0.84149 | 1.1005 | 2.2169 | 3.765 | 0.37975 | 5.1187 | 0.8405 | 6.4441 | 0.73552 | 6.0231 | -107.6925 | 6.0231 | -107.6925 | 6.0231 | -107.6925 | 18.0692
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2039 | 1721.3248 | 18.0692 | 14.4506 | 45.9803 | -107.6925 | 17.7233 | 1721.3248 | 0.84149 | 1.1005 | 2.2169 | 3.765 | 0.37975 | 5.1187 | 0.8405 | 6.4441 | 0.73552 | 6.0231 | -107.6925 | 6.0231 | -107.6925 | 6.0231 | -107.6925 | 18.0692
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1665.1407 | 17.4794 | 13.1792 | 43.5033 | -110.4975 | 17.0857 | 1665.1407 | 0.82637 | 1.0675 | 2.0539 | 3.3755 | 0.5269 | 5.5275 | 1.264 | 6.8632 | 0.61067 | 5.8265 | -110.4975 | 5.8265 | -110.4975 | 5.8265 | -110.4975 | 17.4794
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1665.1407 | 17.4794 | 13.1792 | 43.5033 | -110.4975 | 17.0857 | 1665.1407 | 0.82637 | 1.0675 | 2.0539 | 3.3755 | 0.5269 | 5.5275 | 1.264 | 6.8632 | 0.61067 | 5.8265 | -110.4975 | 5.8265 | -110.4975 | 5.8265 | -110.4975 | 17.4794
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1411.2494 | 14.8143 | 21.1735 | 39.0015 | -115.3008 | 14.5356 | 1411.2494 | 0.95428 | 1.0544 | 1.4707 | 5.9492 | 0.41731 | 5.9446 | 0.83601 | 7.207 | 1.0008 | 4.9381 | -115.3008 | 4.9381 | -115.3008 | 4.9381 | -115.3008 | 14.8143
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2876.146 | 30.1917 | 16.8274 | 76.9165 | -113.5147 | 29.1796 | 2876.146 | 0.91494 | 1.0587 | 0.92175 | 2.4315 | 0.31016 | 2.7862 | 0.82301 | 3.8518 | 0.8727 | 10.0639 | -113.5147 | 10.0639 | -113.5147 | 10.0639 | -113.5147 | 30.1917
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2876.146 | 30.1917 | 16.8274 | 76.9165 | -113.5147 | 29.1796 | 2876.146 | 0.91494 | 1.0587 | 0.92175 | 2.4315 | 0.31016 | 2.7862 | 0.82301 | 3.8518 | 0.8727 | 10.0639 | -113.5147 | 10.0639 | -113.5147 | 10.0639 | -113.5147 | 30.1917
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1165.0027 | 12.2294 | 7.0534 | 26.8367 | -104.9263 | 11.8711 | 1165.0027 | 0.85346 | 1.0626 | 3.2133 | 5.1104 | 1.3949 | 7.7225 | 2.7527 | 9.7456 | 0.66175 | 4.0765 | -104.9263 | 4.0765 | -104.9263 | 4.0765 | -104.9263 | 12.2294
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1165.0027 | 12.2294 | 7.0534 | 26.8367 | -104.9263 | 11.8711 | 1165.0027 | 0.85346 | 1.0626 | 3.2133 | 5.1104 | 1.3949 | 7.7225 | 2.7527 | 9.7456 | 0.66175 | 4.0765 | -104.9263 | 4.0765 | -104.9263 | 4.0765 | -104.9263 | 12.2294
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 772.4891 | 5.7672 | 11.3571 | 14.447 | -118.8065 | 5.7331 | 772.4891 | 0.86871 | 0.92731 | 2.6802 | 10.6918 | 2.7384 | 28.9542 | 3.5696 | 30.502 | 0.36927 | 1.9224 | -118.8065 | 1.9224 | -118.8065 | 1.9224 | -118.8065 | 5.7672
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1217.611 | 9.0904 | 59.5193 | 24.8477 | -116.1836 | 8.9275 | 1217.611 | 0.88461 | 1.0267 | 2.931 | 10.6271 | 0.082148 | 14.7804 | 0.70479 | 18.5887 | 0.719 | 3.0301 | -116.1836 | 3.0301 | -116.1836 | 3.0301 | -116.1836 | 9.0904
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 824.2156 | 6.1534 | 13.4486 | 15.6902 | -113.1126 | 5.943 | 824.2156 | 0.86055 | 0.94431 | 2.3039 | 9.5335 | 0.75144 | 23.774 | 2.9695 | 33.3409 | 0.401 | 2.0511 | -113.1126 | 2.0511 | -113.1126 | 2.0511 | -113.1126 | 6.1534
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 2727.7523 | 20.3647 | 29.043 | 54.5056 | -113.3795 | 19.8471 | 2727.7523 | 0.89782 | 1.0528 | 1.5875 | 5.1532 | 0.14573 | 6.2575 | 0.95693 | 9.0844 | 0.82352 | 6.7882 | -113.3795 | 6.7882 | -113.3795 | 6.7882 | -113.3795 | 20.3647
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 2727.7523 | 20.3647 | 29.043 | 54.5056 | -113.3795 | 19.8471 | 2727.7523 | 0.89782 | 1.0528 | 1.5875 | 5.1532 | 0.14573 | 6.2575 | 0.95693 | 9.0844 | 0.82352 | 6.7882 | -113.3795 | 6.7882 | -113.3795 | 6.7882 | -113.3795 | 20.3647
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2039 | 2727.7523 | 20.3647 | 29.043 | 54.5056 | -113.3795 | 19.8471 | 2727.7523 | 0.89782 | 1.0528 | 1.5875 | 5.1532 | 0.14573 | 6.2575 | 0.95693 | 9.0844 | 0.82352 | 6.7882 | -113.3795 | 6.7882 | -113.3795 | 6.7882 | -113.3795 | 20.3647
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2039 | 2727.7523 | 20.3647 | 29.043 | 54.5056 | -113.3795 | 19.8471 | 2727.7523 | 0.89782 | 1.0528 | 1.5875 | 5.1532 | 0.14573 | 6.2575 | 0.95693 | 9.0844 | 0.82352 | 6.7882 | -113.3795 | 6.7882 | -113.3795 | 6.7882 | -113.3795 | 20.3647
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1375.7736 | 10.2712 | 31.1713 | 27.7272 | -117.7502 | 10.1727 | 1375.7736 | 0.93479 | 1.0861 | 3.7968 | 12.4594 | 0.45626 | 12.189 | 1.2922 | 13.6832 | 1.0222 | 3.4237 | -117.7502 | 3.4237 | -117.7502 | 3.4237 | -117.7502 | 10.2712
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 2291.7728 | 17.1098 | 21.7598 | 45.1195 | -112.7294 | 16.6066 | 2291.7728 | 0.85611 | 1.0168 | 1.7025 | 4.8256 | 0.18766 | 8.0446 | 1.1638 | 11.7222 | 0.59986 | 5.7033 | -112.7294 | 5.7033 | -112.7294 | 5.7033 | -112.7294 | 17.1098
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2039 | 2291.7728 | 17.1098 | 21.7598 | 45.1195 | -112.7294 | 16.6066 | 2291.7728 | 0.85611 | 1.0168 | 1.7025 | 4.8256 | 0.18766 | 8.0446 | 1.1638 | 11.7222 | 0.59986 | 5.7033 | -112.7294 | 5.7033 | -112.7294 | 5.7033 | -112.7294 | 17.1098
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2039 | 2291.7728 | 17.1098 | 21.7598 | 45.1195 | -112.7294 | 16.6066 | 2291.7728 | 0.85611 | 1.0168 | 1.7025 | 4.8256 | 0.18766 | 8.0446 | 1.1638 | 11.7222 | 0.59986 | 5.7033 | -112.7294 | 5.7033 | -112.7294 | 5.7033 | -112.7294 | 17.1098
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2039 | 2291.7728 | 17.1098 | 21.7598 | 45.1195 | -112.7294 | 16.6066 | 2291.7728 | 0.85611 | 1.0168 | 1.7025 | 4.8256 | 0.18766 | 8.0446 | 1.1638 | 11.7222 | 0.59986 | 5.7033 | -112.7294 | 5.7033 | -112.7294 | 5.7033 | -112.7294 | 17.1098
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 5593.2213 | 24.2194 | 18.576 | 63.0591 | -114.6782 | 23.6615 | 5593.2213 | 1.1347 | 1.1903 | 2.9403 | 12.7405 | 0.77602 | 6.0663 | 1.9721 | 10.3089 | 2.1002 | 8.0731 | -114.6782 | 8.0731 | -114.6782 | 8.0731 | -114.6782 | 24.2194
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 5593.2213 | 24.2194 | 18.576 | 63.0591 | -114.6782 | 23.6615 | 5593.2213 | 1.1347 | 1.1903 | 2.9403 | 12.7405 | 0.77602 | 6.0663 | 1.9721 | 10.3089 | 2.1002 | 8.0731 | -114.6782 | 8.0731 | -114.6782 | 8.0731 | -114.6782 | 24.2194
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 6535.63 | 28.3001 | 17.9468 | 73.2895 | -114.6856 | 27.6031 | 6535.63 | 1.0758 | 1.1149 | 1.7318 | 9.3892 | 0.68202 | 5.8644 | 1.8549 | 9.939 | 1.601 | 9.4334 | -114.6856 | 9.4334 | -114.6856 | 9.4334 | -114.6856 | 28.3001
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 6535.63 | 28.3001 | 17.9468 | 73.2895 | -114.6856 | 27.6031 | 6535.63 | 1.0758 | 1.1149 | 1.7318 | 9.3892 | 0.68202 | 5.8644 | 1.8549 | 9.939 | 1.601 | 9.4334 | -114.6856 | 9.4334 | -114.6856 | 9.4334 | -114.6856 | 28.3001
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4829.0533 | 20.9104 | 16.2263 | 53.7447 | -117.6514 | 20.0999 | 4829.0533 | 0.94488 | 0.94334 | 0.72987 | 6.824 | 1.1215 | 10.198 | 3.7149 | 16.6521 | 0.66915 | 6.9701 | -117.6514 | 6.9701 | -117.6514 | 6.9701 | -117.6514 | 20.9104
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 4829.0533 | 20.9104 | 16.2263 | 53.7447 | -117.6514 | 20.0999 | 4829.0533 | 0.94488 | 0.94334 | 0.72987 | 6.824 | 1.1215 | 10.198 | 3.7149 | 16.6521 | 0.66915 | 6.9701 | -117.6514 | 6.9701 | -117.6514 | 6.9701 | -117.6514 | 20.9104
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4345.0331 | 18.8145 | 20.2496 | 48.6236 | -119.0928 | 18.1902 | 4345.0331 | 0.95395 | 0.94692 | 0.98431 | 8.8922 | 1.5608 | 12.5654 | 2.6321 | 16.3741 | 0.70767 | 6.2715 | -119.0928 | 6.2715 | -119.0928 | 6.2715 | -119.0928 | 18.8145
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 4345.0331 | 18.8145 | 20.2496 | 48.6236 | -119.0928 | 18.1902 | 4345.0331 | 0.95395 | 0.94692 | 0.98431 | 8.8922 | 1.5608 | 12.5654 | 2.6321 | 16.3741 | 0.70767 | 6.2715 | -119.0928 | 6.2715 | -119.0928 | 6.2715 | -119.0928 | 18.8145
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 3297.2882 | 14.2777 | 19.9151 | 36.8426 | -119.5535 | 13.8884 | 3297.2882 | 0.97608 | 0.97782 | 1.465 | 13.9179 | 1.6475 | 16.1325 | 2.8813 | 19.9487 | 0.86273 | 4.7592 | -119.5535 | 4.7592 | -119.5535 | 4.7592 | -119.5535 | 14.2777
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 5099.5603 | 22.0817 | 16.3953 | 57.0155 | -112.7544 | 21.4125 | 5099.5603 | 0.99297 | 1.0859 | 2.3579 | 9.9847 | 0.61747 | 8.2283 | 2.6877 | 14.0639 | 1.2135 | 7.3606 | -112.7544 | 7.3606 | -112.7544 | 7.3606 | -112.7544 | 22.0817
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 5099.5603 | 22.0817 | 16.3953 | 57.0155 | -112.7544 | 21.4125 | 5099.5603 | 0.99297 | 1.0859 | 2.3579 | 9.9847 | 0.61747 | 8.2283 | 2.6877 | 14.0639 | 1.2135 | 7.3606 | -112.7544 | 7.3606 | -112.7544 | 7.3606 | -112.7544 | 22.0817
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 7817.0675 | 33.8489 | 16.7729 | 87.0832 | -116.184 | 33.344 | 7817.0675 | 1.1326 | 1.1684 | 1.7483 | 9.8288 | 0.55054 | 4.8647 | 0.95313 | 6.2953 | 2.0205 | 11.283 | -116.184 | 11.283 | -116.184 | 11.283 | -116.184 | 33.8489
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 7817.0675 | 33.8489 | 16.7729 | 87.0832 | -116.184 | 33.344 | 7817.0675 | 1.1326 | 1.1684 | 1.7483 | 9.8288 | 0.55054 | 4.8647 | 0.95313 | 6.2953 | 2.0205 | 11.283 | -116.184 | 11.283 | -116.184 | 11.283 | -116.184 | 33.8489
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2039 | 7817.0675 | 33.8489 | 16.7729 | 87.0832 | -116.184 | 33.344 | 7817.0675 | 1.1326 | 1.1684 | 1.7483 | 9.8288 | 0.55054 | 4.8647 | 0.95313 | 6.2953 | 2.0205 | 11.283 | -116.184 | 11.283 | -116.184 | 11.283 | -116.184 | 33.8489
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2039 | 7817.0675 | 33.8489 | 16.7729 | 87.0832 | -116.184 | 33.344 | 7817.0675 | 1.1326 | 1.1684 | 1.7483 | 9.8288 | 0.55054 | 4.8647 | 0.95313 | 6.2953 | 2.0205 | 11.283 | -116.184 | 11.283 | -116.184 | 11.283 | -116.184 | 33.8489
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3735.8556 | 16.1767 | 15.1352 | 41.1485 | -116.6632 | 15.8454 | 3735.8556 | 1.0136 | 1.0878 | 3.7301 | 15.8543 | 1.3098 | 12.3177 | 2.7937 | 15.6155 | 1.2871 | 5.3922 | -116.6632 | 5.3922 | -116.6632 | 5.3922 | -116.6632 | 16.1767
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 3735.8556 | 16.1767 | 15.1352 | 41.1485 | -116.6632 | 15.8454 | 3735.8556 | 1.0136 | 1.0878 | 3.7301 | 15.8543 | 1.3098 | 12.3177 | 2.7937 | 15.6155 | 1.2871 | 5.3922 | -116.6632 | 5.3922 | -116.6632 | 5.3922 | -116.6632 | 16.1767
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 6453.3027 | 27.9436 | 16.1286 | 71.7762 | -117.314 | 27.1979 | 6453.3027 | 0.98782 | 1.0069 | 1.199 | 7.3577 | 0.96905 | 7.5105 | 1.9863 | 10.4829 | 0.97965 | 9.3145 | -117.314 | 9.3145 | -117.314 | 9.3145 | -117.314 | 27.9436
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 6453.3027 | 27.9436 | 16.1286 | 71.7762 | -117.314 | 27.1979 | 6453.3027 | 0.98782 | 1.0069 | 1.199 | 7.3577 | 0.96905 | 7.5105 | 1.9863 | 10.4829 | 0.97965 | 9.3145 | -117.314 | 9.3145 | -117.314 | 9.3145 | -117.314 | 27.9436
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3111.9317 | 13.4751 | 13.8206 | 34.5277 | -117.2732 | 13.2149 | 3111.9317 | 1.012 | 1.0696 | 3.3373 | 18.4628 | 1.2204 | 14.94 | 3.6728 | 19.363 | 1.2358 | 4.4917 | -117.2732 | 4.4917 | -117.2732 | 4.4917 | -117.2732 | 13.4751
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 3111.9317 | 13.4751 | 13.8206 | 34.5277 | -117.2732 | 13.2149 | 3111.9317 | 1.012 | 1.0696 | 3.3373 | 18.4628 | 1.2204 | 14.94 | 3.6728 | 19.363 | 1.2358 | 4.4917 | -117.2732 | 4.4917 | -117.2732 | 4.4917 | -117.2732 | 13.4751
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 2900.0475 | 12.5576 | 14.3482 | 32.1541 | -118.9874 | 12.2971 | 2900.0475 | 0.97029 | 0.9836 | 1.2919 | 15.6133 | 1.0665 | 18.1221 | 4.625 | 23.1591 | 0.86156 | 4.1859 | -118.9874 | 4.1859 | -118.9874 | 4.1859 | -118.9874 | 12.5576
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4370.56 | 18.9251 | 15.6199 | 48.4567 | -118.0848 | 18.1933 | 4370.56 | 0.93731 | 0.92158 | 0.57244 | 6.8397 | 1.3654 | 11.7416 | 4.0718 | 18.6273 | 0.58252 | 6.3084 | -118.0848 | 6.3084 | -118.0848 | 6.3084 | -118.0848 | 18.9251
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 4370.56 | 18.9251 | 15.6199 | 48.4567 | -118.0848 | 18.1933 | 4370.56 | 0.93731 | 0.92158 | 0.57244 | 6.8397 | 1.3654 | 11.7416 | 4.0718 | 18.6273 | 0.58252 | 6.3084 | -118.0848 | 6.3084 | -118.0848 | 6.3084 | -118.0848 | 18.9251
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3595.9196 | 15.5708 | 18.2081 | 40.0981 | -117.9297 | 15.1962 | 3595.9196 | 1.0028 | 1.0514 | 2.8787 | 15.3361 | 1.3765 | 13.3157 | 2.7876 | 16.9366 | 1.1517 | 5.1903 | -117.9297 | 5.1903 | -117.9297 | 5.1903 | -117.9297 | 15.5708
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 3595.9196 | 15.5708 | 18.2081 | 40.0981 | -117.9297 | 15.1962 | 3595.9196 | 1.0028 | 1.0514 | 2.8787 | 15.3361 | 1.3765 | 13.3157 | 2.7876 | 16.9366 | 1.1517 | 5.1903 | -117.9297 | 5.1903 | -117.9297 | 5.1903 | -117.9297 | 15.5708
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2039 | 7250.8725 | 31.3972 | 18.1859 | 81.3324 | -117.2469 | 30.7414 | 7250.8725 | 1.115 | 1.1238 | 1.7425 | 9.0853 | 0.8945 | 5.0795 | 1.5012 | 8.3241 | 1.7886 | 10.4657 | -117.2469 | 10.4657 | -117.2469 | 10.4657 | -117.2469 | 31.3972
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 7250.8725 | 31.3972 | 18.1859 | 81.3324 | -117.2469 | 30.7414 | 7250.8725 | 1.115 | 1.1238 | 1.7425 | 9.0853 | 0.8945 | 5.0795 | 1.5012 | 8.3241 | 1.7886 | 10.4657 | -117.2469 | 10.4657 | -117.2469 | 10.4657 | -117.2469 | 31.3972
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2039 | 7250.8725 | 31.3972 | 18.1859 | 81.3324 | -117.2469 | 30.7414 | 7250.8725 | 1.115 | 1.1238 | 1.7425 | 9.0853 | 0.8945 | 5.0795 | 1.5012 | 8.3241 | 1.7886 | 10.4657 | -117.2469 | 10.4657 | -117.2469 | 10.4657 | -117.2469 | 31.3972
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2039 | 7250.8725 | 31.3972 | 18.1859 | 81.3324 | -117.2469 | 30.7414 | 7250.8725 | 1.115 | 1.1238 | 1.7425 | 9.0853 | 0.8945 | 5.0795 | 1.5012 | 8.3241 | 1.7886 | 10.4657 | -117.2469 | 10.4657 | -117.2469 | 10.4657 | -117.2469 | 31.3972
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 6434.1592 | 27.8607 | 17.4122 | 72.1532 | -113.2327 | 27.0237 | 6434.1592 | 1.0613 | 1.1245 | 1.9176 | 9.1149 | 0.58011 | 5.7948 | 2.0876 | 10.6148 | 1.5729 | 9.2869 | -113.2327 | 9.2869 | -113.2327 | 9.2869 | -113.2327 | 27.8607
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 5023.9859 | 21.7545 | 15.2731 | 55.87 | -118.2868 | 21.3002 | 5023.9859 | 0.996 | 1.0144 | 1.5344 | 10.0615 | 1.1769 | 9.7966 | 2.0662 | 12.7956 | 1.027 | 7.2515 | -118.2868 | 7.2515 | -118.2868 | 7.2515 | -118.2868 | 21.7545
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 5391.6867 | 23.3467 | 18.6552 | 60.6413 | -118.1683 | 22.6129 | 5391.6867 | 1.0277 | 1.0138 | 1.0787 | 8.8899 | 1.1457 | 7.8705 | 2.7798 | 13.447 | 1.1295 | 7.7822 | -118.1683 | 7.7822 | -118.1683 | 7.7822 | -118.1683 | 23.3467
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 5391.6867 | 23.3467 | 18.6552 | 60.6413 | -118.1683 | 22.6129 | 5391.6867 | 1.0277 | 1.0138 | 1.0787 | 8.8899 | 1.1457 | 7.8705 | 2.7798 | 13.447 | 1.1295 | 7.7822 | -118.1683 | 7.7822 | -118.1683 | 7.7822 | -118.1683 | 23.3467
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3555.98 | 15.3978 | 14.6486 | 39.4737 | -117.7822 | 15.0086 | 3555.98 | 0.96412 | 0.98844 | 1.5245 | 12.3591 | 1.1474 | 14.4471 | 3.9988 | 19.4602 | 0.85547 | 5.1326 | -117.7822 | 5.1326 | -117.7822 | 5.1326 | -117.7822 | 15.3978
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 3555.98 | 15.3978 | 14.6486 | 39.4737 | -117.7822 | 15.0086 | 3555.98 | 0.96412 | 0.98844 | 1.5245 | 12.3591 | 1.1474 | 14.4471 | 3.9988 | 19.4602 | 0.85547 | 5.1326 | -117.7822 | 5.1326 | -117.7822 | 5.1326 | -117.7822 | 15.3978
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4250.3906 | 18.4047 | 15.6825 | 47.1452 | -118.1184 | 17.7168 | 4250.3906 | 0.94158 | 0.93303 | 0.74227 | 7.497 | 1.3839 | 11.9122 | 4.1159 | 18.8028 | 0.62936 | 6.1349 | -118.1184 | 6.1349 | -118.1184 | 6.1349 | -118.1184 | 18.4047
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 4250.3906 | 18.4047 | 15.6825 | 47.1452 | -118.1184 | 17.7168 | 4250.3906 | 0.94158 | 0.93303 | 0.74227 | 7.497 | 1.3839 | 11.9122 | 4.1159 | 18.8028 | 0.62936 | 6.1349 | -118.1184 | 6.1349 | -118.1184 | 6.1349 | -118.1184 | 18.4047
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1581.4236 | 16.6006 | 11.5103 | 40.6299 | -113.0459 | 16.1434 | 1581.4236 | 0.90322 | 0.99139 | 0.97983 | 3.9567 | 0.43851 | 5.8782 | 1.4631 | 7.3941 | 0.67312 | 5.5335 | -113.0459 | 5.5335 | -113.0459 | 5.5335 | -113.0459 | 16.6006
ABS | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 1581.4236 | 16.6006 | 11.5103 | 40.6299 | -113.0459 | 16.1434 | 1581.4236 | 0.90322 | 0.99139 | 0.97983 | 3.9567 | 0.43851 | 5.8782 | 1.4631 | 7.3941 | 0.67312 | 5.5335 | -113.0459 | 5.5335 | -113.0459 | 5.5335 | -113.0459 | 16.6006
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2806.9335 | 29.4652 | 14.2943 | 73.7102 | -112.293 | 28.6142 | 2806.9335 | 0.86784 | 1.0125 | 0.81661 | 1.934 | 0.37822 | 3.1797 | 0.93483 | 4.2421 | 0.60822 | 9.8217 | -112.293 | 9.8217 | -112.293 | 9.8217 | -112.293 | 29.4652
ADL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2806.9335 | 29.4652 | 14.2943 | 73.7102 | -112.293 | 28.6142 | 2806.9335 | 0.86784 | 1.0125 | 0.81661 | 1.934 | 0.37822 | 3.1797 | 0.93483 | 4.2421 | 0.60822 | 9.8217 | -112.293 | 9.8217 | -112.293 | 9.8217 | -112.293 | 29.4652
ADL | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2040 | 2806.9335 | 29.4652 | 14.2943 | 73.7102 | -112.293 | 28.6142 | 2806.9335 | 0.86784 | 1.0125 | 0.81661 | 1.934 | 0.37822 | 3.1797 | 0.93483 | 4.2421 | 0.60822 | 9.8217 | -112.293 | 9.8217 | -112.293 | 9.8217 | -112.293 | 29.4652
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1984.494 | 20.8318 | 36.2478 | 56.1122 | -109.403 | 20.6766 | 1984.494 | 1.1011 | 1.3016 | 3.0188 | 6.7782 | 0.14781 | 3.0369 | 0.27418 | 3.4302 | 2.2319 | 6.9439 | -109.403 | 6.9439 | -109.403 | 6.9439 | -109.403 | 20.8318
ALD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1984.494 | 20.8318 | 36.2478 | 56.1122 | -109.403 | 20.6766 | 1984.494 | 1.1011 | 1.3016 | 3.0188 | 6.7782 | 0.14781 | 3.0369 | 0.27418 | 3.4302 | 2.2319 | 6.9439 | -109.403 | 6.9439 | -109.403 | 6.9439 | -109.403 | 20.8318
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1682.5642 | 17.6623 | 11.5848 | 43.715 | -114.7904 | 17.2581 | 1682.5642 | 0.90375 | 0.9624 | 0.63501 | 3.4125 | 0.37773 | 5.7303 | 1.1444 | 6.9106 | 0.59552 | 5.8874 | -114.7904 | 5.8874 | -114.7904 | 5.8874 | -114.7904 | 17.6623
AND | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1682.5642 | 17.6623 | 11.5848 | 43.715 | -114.7904 | 17.2581 | 1682.5642 | 0.90375 | 0.9624 | 0.63501 | 3.4125 | 0.37773 | 5.7303 | 1.1444 | 6.9106 | 0.59552 | 5.8874 | -114.7904 | 5.8874 | -114.7904 | 5.8874 | -114.7904 | 17.6623
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2755.488 | 28.9251 | 25.8675 | 75.6165 | -111.0531 | 28.42 | 2755.488 | 0.75571 | 1.0493 | 1.1874 | 1.3127 | 0.24649 | 3.7892 | 0.61458 | 4.605 | 0.34644 | 9.6417 | -111.0531 | 9.6417 | -111.0531 | 9.6417 | -111.0531 | 28.9251
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1828.5674 | 19.195 | 19.541 | 50.1077 | -115.3317 | 18.8972 | 1828.5674 | 0.96464 | 1.0755 | 1.231 | 4.9381 | 0.25242 | 4.5214 | 0.50509 | 5.27 | 1.0922 | 6.3983 | -115.3317 | 6.3983 | -115.3317 | 6.3983 | -115.3317 | 19.195
BBR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1828.5674 | 19.195 | 19.541 | 50.1077 | -115.3317 | 18.8972 | 1828.5674 | 0.96464 | 1.0755 | 1.231 | 4.9381 | 0.25242 | 4.5214 | 0.50509 | 5.27 | 1.0922 | 6.3983 | -115.3317 | 6.3983 | -115.3317 | 6.3983 | -115.3317 | 19.195
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 968.9174 | 10.171 | 10.7394 | 23.2383 | -111.4518 | 9.976 | 968.9174 | 1.015 | 1.0692 | 2.5909 | 9.9865 | 1.3221 | 8.0809 | 2.4433 | 9.4934 | 1.2358 | 3.3903 | -111.4518 | 3.3903 | -111.4518 | 3.3903 | -111.4518 | 10.171
BDK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 968.9174 | 10.171 | 10.7394 | 23.2383 | -111.4518 | 9.976 | 968.9174 | 1.015 | 1.0692 | 2.5909 | 9.9865 | 1.3221 | 8.0809 | 2.4433 | 9.4934 | 1.2358 | 3.3903 | -111.4518 | 3.3903 | -111.4518 | 3.3903 | -111.4518 | 10.171
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1536.4467 | 16.1285 | 15.6968 | 40.726 | -115.7064 | 15.9 | 1536.4467 | 0.98993 | 1.0795 | 1.1799 | 6.1933 | 0.19097 | 5.1916 | 1.0785 | 6.1232 | 1.1929 | 5.3762 | -115.7064 | 5.3762 | -115.7064 | 5.3762 | -115.7064 | 16.1285
BDR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1536.4467 | 16.1285 | 15.6968 | 40.726 | -115.7064 | 15.9 | 1536.4467 | 0.98993 | 1.0795 | 1.1799 | 6.1933 | 0.19097 | 5.1916 | 1.0785 | 6.1232 | 1.1929 | 5.3762 | -115.7064 | 5.3762 | -115.7064 | 5.3762 | -115.7064 | 16.1285
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 1636.2673 | 17.1764 | 10.5403 | 42.2517 | -107.8782 | 16.7774 | 1636.2673 | 0.79466 | 1.0159 | 1.6523 | 2.2966 | 0.70188 | 6.1146 | 1.4771 | 7.6681 | 0.3756 | 5.7255 | -107.8782 | 5.7255 | -107.8782 | 5.7255 | -107.8782 | 17.1764
BED | 150 | S | 1-phase | Max | 2040 | 1636.2673 | 17.1764 | 10.5403 | 42.2517 | -107.8782 | 16.7774 | 1636.2673 | 0.79466 | 1.0159 | 1.6523 | 2.2966 | 0.70188 | 6.1146 | 1.4771 | 7.6681 | 0.3756 | 5.7255 | -107.8782 | 5.7255 | -107.8782 | 5.7255 | -107.8782 | 17.1764
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1895.641 | 19.8991 | 11.5144 | 49.3826 | -107.1474 | 19.4577 | 1895.641 | 0.80109 | 1.0424 | 1.7104 | 2.3207 | 0.69888 | 5.0481 | 1.489 | 6.3613 | 0.45972 | 6.633 | -107.1474 | 6.633 | -107.1474 | 6.633 | -107.1474 | 19.8991
BIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1895.641 | 19.8991 | 11.5144 | 49.3826 | -107.1474 | 19.4577 | 1895.641 | 0.80109 | 1.0424 | 1.7104 | 2.3207 | 0.69888 | 5.0481 | 1.489 | 6.3613 | 0.45972 | 6.633 | -107.1474 | 6.633 | -107.1474 | 6.633 | -107.1474 | 19.8991
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1861.2204 | 19.5377 | 12.4694 | 48.4632 | -106.8832 | 19.152 | 1861.2204 | 0.80926 | 1.1049 | 2.3658 | 3.1407 | 0.56035 | 5.0058 | 1.1167 | 5.9443 | 0.6274 | 6.5126 | -106.8832 | 6.5126 | -106.8832 | 6.5126 | -106.8832 | 19.5377
BJH | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1861.2204 | 19.5377 | 12.4694 | 48.4632 | -106.8832 | 19.152 | 1861.2204 | 0.80926 | 1.1049 | 2.3658 | 3.1407 | 0.56035 | 5.0058 | 1.1167 | 5.9443 | 0.6274 | 6.5126 | -106.8832 | 6.5126 | -106.8832 | 6.5126 | -106.8832 | 19.5377
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 989.3452 | 10.3854 | 9.8306 | 25.3477 | -111.6262 | 10.173 | 989.3452 | 0.86873 | 0.99511 | 2.0512 | 5.8344 | 0.85711 | 10.2026 | 2.0578 | 12.0652 | 0.57186 | 3.4618 | -111.6262 | 3.4618 | -111.6262 | 3.4618 | -111.6262 | 10.3854
DNF | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 989.3452 | 10.3854 | 9.8306 | 25.3477 | -111.6262 | 10.173 | 989.3452 | 0.86873 | 0.99511 | 2.0512 | 5.8344 | 0.85711 | 10.2026 | 2.0578 | 12.0652 | 0.57186 | 3.4618 | -111.6262 | 3.4618 | -111.6262 | 3.4618 | -111.6262 | 10.3854
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2040 | 713.9456 | 7.4945 | 9.5751 | 17.7375 | -115.3865 | 7.3553 | 713.9456 | 1.0167 | 1.0217 | 2.3061 | 12.5072 | 1.9696 | 11.2176 | 2.9866 | 13.0659 | 1.115 | 2.4982 | -115.3865 | 2.4982 | -115.3865 | 2.4982 | -115.3865 | 7.4945
DYB | 150 | SB | 1-phase | Max | 2040 | 713.9456 | 7.4945 | 9.5751 | 17.7375 | -115.3865 | 7.3553 | 713.9456 | 1.0167 | 1.0217 | 2.3061 | 12.5072 | 1.9696 | 11.2176 | 2.9866 | 13.0659 | 1.115 | 2.4982 | -115.3865 | 2.4982 | -115.3865 | 2.4982 | -115.3865 | 7.4945
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2040 | 2202.6644 | 23.122 | 34.0785 | 62.324 | -115.116 | 22.5843 | 2202.6644 | 0.91424 | 1.0068 | 0.68485 | 3.0315 | 0.20937 | 4.0335 | 0.61974 | 5.1815 | 0.75158 | 7.7073 | -115.116 | 7.7073 | -115.116 | 7.7073 | -115.116 | 23.122
EDR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2040 | 2202.6644 | 23.122 | 34.0785 | 62.324 | -115.116 | 22.5843 | 2202.6644 | 0.91424 | 1.0068 | 0.68485 | 3.0315 | 0.20937 | 4.0335 | 0.61974 | 5.1815 | 0.75158 | 7.7073 | -115.116 | 7.7073 | -115.116 | 7.7073 | -115.116 | 23.122
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2040 | 941.0651 | 9.8786 | 41.4725 | 26.967 | -118.6165 | 9.8435 | 941.0651 | 0.98599 | 1.0539 | 1.4661 | 10.0348 | 0.26615 | 9.037 | 0.46629 | 9.6828 | 1.1104 | 3.2929 | -118.6165 | 3.2929 | -118.6165 | 3.2929 | -118.6165 | 9.8786
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1081.9449 | 11.3575 | 14.4563 | 29.0426 | -104.2489 | 11.1584 | 1081.9449 | 0.71763 | 1.1416 | 4.5565 | 3.923 | 0.55063 | 8.9854 | 1.2117 | 10.9794 | 0.4366 | 3.7858 | -104.2489 | 3.7858 | -104.2489 | 3.7858 | -104.2489 | 11.3575
ENB | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 1081.9449 | 11.3575 | 14.4563 | 29.0426 | -104.2489 | 11.1584 | 1081.9449 | 0.71763 | 1.1416 | 4.5565 | 3.923 | 0.55063 | 8.9854 | 1.2117 | 10.9794 | 0.4366 | 3.7858 | -104.2489 | 3.7858 | -104.2489 | 3.7858 | -104.2489 | 11.3575
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 1673.1897 | 17.5639 | 24.5999 | 46.6479 | -113.0752 | 17.1904 | 1673.1897 | 0.87915 | 1.0296 | 1.3775 | 3.8258 | 0.36181 | 5.4875 | 0.84448 | 6.7598 | 0.69719 | 5.8546 | -113.0752 | 5.8546 | -113.0752 | 5.8546 | -113.0752 | 17.5639
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2747.8626 | 28.8451 | 17.288 | 72.578 | -111.9154 | 28.0726 | 2747.8626 | 0.87251 | 1.0388 | 0.96219 | 2.1764 | 0.34412 | 3.1579 | 0.89941 | 4.1994 | 0.68919 | 9.615 | -111.9154 | 9.615 | -111.9154 | 9.615 | -111.9154 | 28.8451
FER | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2747.8626 | 28.8451 | 17.288 | 72.578 | -111.9154 | 28.0726 | 2747.8626 | 0.87251 | 1.0388 | 0.96219 | 2.1764 | 0.34412 | 3.1579 | 0.89941 | 4.1994 | 0.68919 | 9.615 | -111.9154 | 9.615 | -111.9154 | 9.615 | -111.9154 | 28.8451
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3142.8625 | 32.9915 | 20.8855 | 84.1768 | -115.8059 | 31.7353 | 3142.8625 | 0.89263 | 0.93869 | 0.31007 | 1.4759 | 0.31906 | 3.0246 | 0.755 | 4.0618 | 0.48796 | 10.9972 | -115.8059 | 10.9972 | -115.8059 | 10.9972 | -115.8059 | 32.9915
FGD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 3142.8625 | 32.9915 | 20.8855 | 84.1768 | -115.8059 | 31.7353 | 3142.8625 | 0.89263 | 0.93869 | 0.31007 | 1.4759 | 0.31906 | 3.0246 | 0.755 | 4.0618 | 0.48796 | 10.9972 | -115.8059 | 10.9972 | -115.8059 | 10.9972 | -115.8059 | 32.9915
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 3042.9798 | 31.943 | 19.8274 | 81.2058 | -115.265 | 30.7646 | 3042.9798 | 0.88267 | 0.94992 | 0.39993 | 1.5285 | 0.3393 | 3.1327 | 0.77931 | 4.1704 | 0.48793 | 10.6477 | -115.265 | 10.6477 | -115.265 | 10.6477 | -115.265 | 31.943
FGV | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 3042.9798 | 31.943 | 19.8274 | 81.2058 | -115.265 | 30.7646 | 3042.9798 | 0.88267 | 0.94992 | 0.39993 | 1.5285 | 0.3393 | 3.1327 | 0.77931 | 4.1704 | 0.48793 | 10.6477 | -115.265 | 10.6477 | -115.265 | 10.6477 | -115.265 | 31.943
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA10 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA3 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA4 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA5 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA6 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA7 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA8 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FOU | 150 | WA9 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3952 | 33.186 | 20.3432 | 84.1341 | -108.6116 | 32.4049 | 3161.3952 | 0.919 | 1.1336 | 1.2748 | 2.5134 | 0.26068 | 2.4016 | 0.77404 | 3.3385 | 1.0466 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 11.062 | -108.6116 | 33.186
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1417.2566 | 14.8773 | 11.1738 | 35.1633 | -107.3224 | 14.6124 | 1417.2566 | 0.8919 | 1.126 | 3.0591 | 5.3982 | 0.68847 | 5.7841 | 1.7228 | 7.0273 | 0.93327 | 4.9591 | -107.3224 | 4.9591 | -107.3224 | 4.9591 | -107.3224 | 14.8773
FRD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1417.2566 | 14.8773 | 11.1738 | 35.1633 | -107.3224 | 14.6124 | 1417.2566 | 0.8919 | 1.126 | 3.0591 | 5.3982 | 0.68847 | 5.7841 | 1.7228 | 7.0273 | 0.93327 | 4.9591 | -107.3224 | 4.9591 | -107.3224 | 4.9591 | -107.3224 | 14.8773
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1542.2403 | 16.1893 | 10.6151 | 39.5851 | -107.0054 | 15.801 | 1542.2403 | 0.78745 | 1.0776 | 2.4463 | 3.0951 | 0.64596 | 6.1164 | 1.4741 | 7.6811 | 0.50603 | 5.3964 | -107.0054 | 5.3964 | -107.0054 | 5.3964 | -107.0054 | 16.1893
FRT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1542.2403 | 16.1893 | 10.6151 | 39.5851 | -107.0054 | 15.801 | 1542.2403 | 0.78745 | 1.0776 | 2.4463 | 3.0951 | 0.64596 | 6.1164 | 1.4741 | 7.6811 | 0.50603 | 5.3964 | -107.0054 | 5.3964 | -107.0054 | 5.3964 | -107.0054 | 16.1893
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2998.4276 | 31.4753 | 14.2749 | 78.6797 | -112.63 | 30.4175 | 2998.4276 | 0.84462 | 1.0006 | 0.76882 | 1.5901 | 0.39479 | 3.1728 | 0.82965 | 4.1327 | 0.50115 | 10.4918 | -112.63 | 10.4918 | -112.63 | 10.4918 | -112.63 | 31.4753
FVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2998.4276 | 31.4753 | 14.2749 | 78.6797 | -112.63 | 30.4175 | 2998.4276 | 0.84462 | 1.0006 | 0.76882 | 1.5901 | 0.39479 | 3.1728 | 0.82965 | 4.1327 | 0.50115 | 10.4918 | -112.63 | 10.4918 | -112.63 | 10.4918 | -112.63 | 31.4753
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2594.7265 | 27.2376 | 14.4613 | 67.6955 | -111.521 | 26.6854 | 2594.7265 | 0.76253 | 1.0426 | 1.3167 | 1.3366 | 0.54569 | 4.0273 | 0.895 | 4.7066 | 0.3319 | 9.0792 | -111.521 | 9.0792 | -111.521 | 9.0792 | -111.521 | 27.2376
GRP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2594.7265 | 27.2376 | 14.4613 | 67.6955 | -111.521 | 26.6854 | 2594.7265 | 0.76253 | 1.0426 | 1.3167 | 1.3366 | 0.54569 | 4.0273 | 0.895 | 4.7066 | 0.3319 | 9.0792 | -111.521 | 9.0792 | -111.521 | 9.0792 | -111.521 | 27.2376
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1209.3189 | 12.6946 | 9.1683 | 30.6104 | -111.1853 | 12.4319 | 1209.3189 | 0.8744 | 0.99746 | 1.7168 | 4.8979 | 0.77217 | 8.2339 | 1.8845 | 9.7614 | 0.59485 | 4.2315 | -111.1853 | 4.2315 | -111.1853 | 4.2315 | -111.1853 | 12.6946
GYD | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1209.3189 | 12.6946 | 9.1683 | 30.6104 | -111.1853 | 12.4319 | 1209.3189 | 0.8744 | 0.99746 | 1.7168 | 4.8979 | 0.77217 | 8.2339 | 1.8845 | 9.7614 | 0.59485 | 4.2315 | -111.1853 | 4.2315 | -111.1853 | 4.2315 | -111.1853 | 12.6946
HAS | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2040 | 1983.8442 | 20.825 | 13.5515 | 52.2215 | -114.3043 | 20.398 | 1983.8442 | 0.97249 | 1.0691 | 1.0564 | 4.4083 | 0.28424 | 4.009 | 1.1942 | 5.0271 | 1.0996 | 6.9417 | -114.3043 | 6.9417 | -114.3043 | 6.9417 | -114.3043 | 20.825
HAS | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2040 | 1983.8442 | 20.825 | 13.5515 | 52.2215 | -114.3043 | 20.398 | 1983.8442 | 0.97249 | 1.0691 | 1.0564 | 4.4083 | 0.28424 | 4.009 | 1.1942 | 5.0271 | 1.0996 | 6.9417 | -114.3043 | 6.9417 | -114.3043 | 6.9417 | -114.3043 | 20.825
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2040 | 1790.1926 | 18.7921 | 12.4974 | 46.7615 | -112.007 | 18.5276 | 1790.1926 | 0.91488 | 1.1171 | 2.1574 | 4.6238 | 0.43373 | 4.6004 | 1.2157 | 5.2537 | 1.0051 | 6.264 | -112.007 | 6.264 | -112.007 | 6.264 | -112.007 | 18.7921
HAT | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2040 | 1790.1926 | 18.7921 | 12.4974 | 46.7615 | -112.007 | 18.5276 | 1790.1926 | 0.91488 | 1.1171 | 2.1574 | 4.6238 | 0.43373 | 4.6004 | 1.2157 | 5.2537 | 1.0051 | 6.264 | -112.007 | 6.264 | -112.007 | 6.264 | -112.007 | 18.7921
HESV | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2040 | 2452.9976 | 25.7498 | 17.1349 | 66.1037 | -106.299 | 25.2497 | 2452.9976 | 0.82267 | 1.1268 | 1.8203 | 2.6046 | 0.28534 | 3.5979 | 0.67465 | 4.5365 | 0.72391 | 8.5833 | -106.299 | 8.5833 | -106.299 | 8.5833 | -106.299 | 25.7498
HESV | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2040 | 2452.9976 | 25.7498 | 17.1349 | 66.1037 | -106.299 | 25.2497 | 2452.9976 | 0.82267 | 1.1268 | 1.8203 | 2.6046 | 0.28534 | 3.5979 | 0.67465 | 4.5365 | 0.72391 | 8.5833 | -106.299 | 8.5833 | -106.299 | 8.5833 | -106.299 | 25.7498
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1757.7349 | 18.4514 | 12.1852 | 45.8101 | -112.9022 | 18.0886 | 1757.7349 | 0.97023 | 1.0868 | 1.3713 | 5.0986 | 0.29335 | 4.4811 | 1.2845 | 5.6228 | 1.1378 | 6.1505 | -112.9022 | 6.1505 | -112.9022 | 6.1505 | -112.9022 | 18.4514
HNB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1757.7349 | 18.4514 | 12.1852 | 45.8101 | -112.9022 | 18.0886 | 1757.7349 | 0.97023 | 1.0868 | 1.3713 | 5.0986 | 0.29335 | 4.4811 | 1.2845 | 5.6228 | 1.1378 | 6.1505 | -112.9022 | 6.1505 | -112.9022 | 6.1505 | -112.9022 | 18.4514
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2040 | 1567.6965 | 16.4565 | 17.4156 | 42.7119 | -114.0436 | 16.0354 | 1567.6965 | 0.8833 | 0.97279 | 0.88459 | 3.4374 | 0.4175 | 6.1441 | 1.006 | 7.7742 | 0.55946 | 5.4855 | -114.0436 | 5.4855 | -114.0436 | 5.4855 | -114.0436 | 16.4565
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 592.181 | 6.2163 | 4.6243 | 13.4081 | -92.4825 | 6.1761 | 592.181 | 0.95475 | 1.3188 | 16.8946 | 15.0483 | 2.719 | 11.8582 | 3.2181 | 13.1879 | 1.269 | 2.0721 | -92.4825 | 2.0721 | -92.4825 | 2.0721 | -92.4825 | 6.2163
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 444.7454 | 4.6686 | 4.3489 | 9.972 | -105.1804 | 4.6611 | 444.7454 | 0.90604 | 1.0556 | 9.1758 | 16.7702 | 5.0244 | 20.8084 | 5.24 | 21.4767 | 0.80594 | 1.5562 | -105.1804 | 1.5562 | -105.1804 | 1.5562 | -105.1804 | 4.6686
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1890.9591 | 19.8499 | 13.6572 | 49.9007 | -114.616 | 19.4737 | 1890.9591 | 0.95836 | 1.0571 | 1.0944 | 4.4346 | 0.31546 | 4.3438 | 1.2137 | 5.3398 | 1.0209 | 6.6166 | -114.616 | 6.6166 | -114.616 | 6.6166 | -114.616 | 19.8499
HSK | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1890.9591 | 19.8499 | 13.6572 | 49.9007 | -114.616 | 19.4737 | 1890.9591 | 0.95836 | 1.0571 | 1.0944 | 4.4346 | 0.31546 | 4.3438 | 1.2137 | 5.3398 | 1.0209 | 6.6166 | -114.616 | 6.6166 | -114.616 | 6.6166 | -114.616 | 19.8499
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2040 | 1748.091 | 18.3502 | 13.5902 | 46.0982 | -111.5394 | 18.1169 | 1748.091 | 0.86746 | 1.114 | 2.4729 | 4.1312 | 0.57291 | 4.9753 | 1.1831 | 5.5791 | 0.83034 | 6.1167 | -111.5394 | 6.1167 | -111.5394 | 6.1167 | -111.5394 | 18.3502
HSTV | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2040 | 1748.091 | 18.3502 | 13.5902 | 46.0982 | -111.5394 | 18.1169 | 1748.091 | 0.86746 | 1.114 | 2.4729 | 4.1312 | 0.57291 | 4.9753 | 1.1831 | 5.5791 | 0.83034 | 6.1167 | -111.5394 | 6.1167 | -111.5394 | 6.1167 | -111.5394 | 18.3502
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2163.1412 | 22.7071 | 11.1777 | 55.5906 | -113.1118 | 22.1119 | 2163.1412 | 0.96186 | 1.0452 | 0.99325 | 3.6554 | 0.44941 | 3.6757 | 1.1332 | 4.8206 | 0.99448 | 7.569 | -113.1118 | 7.569 | -113.1118 | 7.569 | -113.1118 | 22.7071
HVO | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2163.1412 | 22.7071 | 11.1777 | 55.5906 | -113.1118 | 22.1119 | 2163.1412 | 0.96186 | 1.0452 | 0.99325 | 3.6554 | 0.44941 | 3.6757 | 1.1332 | 4.8206 | 0.99448 | 7.569 | -113.1118 | 7.569 | -113.1118 | 7.569 | -113.1118 | 22.7071
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2644.9936 | 27.7652 | 13.5645 | 69.1621 | -111.6411 | 27.0097 | 2644.9936 | 0.85878 | 1.0283 | 0.99383 | 2.0867 | 0.40721 | 3.3797 | 0.96871 | 4.4447 | 0.61741 | 9.2551 | -111.6411 | 9.2551 | -111.6411 | 9.2551 | -111.6411 | 27.7652
HVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2644.9936 | 27.7652 | 13.5645 | 69.1621 | -111.6411 | 27.0097 | 2644.9936 | 0.85878 | 1.0283 | 0.99383 | 2.0867 | 0.40721 | 3.3797 | 0.96871 | 4.4447 | 0.61741 | 9.2551 | -111.6411 | 9.2551 | -111.6411 | 9.2551 | -111.6411 | 27.7652
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1546.8774 | 16.238 | 12.0912 | 40.3352 | -116.5047 | 16.0094 | 1546.8774 | 0.98677 | 1.046 | 0.96689 | 5.7784 | 0.34425 | 5.3159 | 1.3948 | 6.2461 | 1.087 | 5.4127 | -116.5047 | 5.4127 | -116.5047 | 5.4127 | -116.5047 | 16.238
HØN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1546.8774 | 16.238 | 12.0912 | 40.3352 | -116.5047 | 16.0094 | 1546.8774 | 0.98677 | 1.046 | 0.96689 | 5.7784 | 0.34425 | 5.3159 | 1.3948 | 6.2461 | 1.087 | 5.4127 | -116.5047 | 5.4127 | -116.5047 | 5.4127 | -116.5047 | 16.238
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 3539.6403 | 37.1566 | 24.123 | 97.4849 | -110.8115 | 35.969 | 3539.6403 | 0.85659 | 1.0073 | 0.527 | 1.4026 | 0.14117 | 2.4618 | 0.62169 | 3.6881 | 0.56976 | 12.3855 | -110.8115 | 12.3855 | -110.8115 | 12.3855 | -110.8115 | 37.1566
IDU | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2040 | 3539.6403 | 37.1566 | 24.123 | 97.4849 | -110.8115 | 35.969 | 3539.6403 | 0.85659 | 1.0073 | 0.527 | 1.4026 | 0.14117 | 2.4618 | 0.62169 | 3.6881 | 0.56976 | 12.3855 | -110.8115 | 12.3855 | -110.8115 | 12.3855 | -110.8115 | 37.1566
IDU | 150 | S | 1-phase | Max | 2040 | 3539.6403 | 37.1566 | 24.123 | 97.4849 | -110.8115 | 35.969 | 3539.6403 | 0.85659 | 1.0073 | 0.527 | 1.4026 | 0.14117 | 2.4618 | 0.62169 | 3.6881 | 0.56976 | 12.3855 | -110.8115 | 12.3855 | -110.8115 | 12.3855 | -110.8115 | 37.1566
IDU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3539.6403 | 37.1566 | 24.123 | 97.4849 | -110.8115 | 35.969 | 3539.6403 | 0.85659 | 1.0073 | 0.527 | 1.4026 | 0.14117 | 2.4618 | 0.62169 | 3.6881 | 0.56976 | 12.3855 | -110.8115 | 12.3855 | -110.8115 | 12.3855 | -110.8115 | 37.1566
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 1694.0386 | 17.7828 | 24.1539 | 47.1926 | -113.7668 | 17.3932 | 1694.0386 | 0.88214 | 1.0099 | 1.1465 | 3.6155 | 0.34749 | 5.5024 | 0.84453 | 6.8312 | 0.65707 | 5.9276 | -113.7668 | 5.9276 | -113.7668 | 5.9276 | -113.7668 | 17.7828
KAE | 150 | S | 1-phase | Max | 2040 | 1694.0386 | 17.7828 | 24.1539 | 47.1926 | -113.7668 | 17.3932 | 1694.0386 | 0.88214 | 1.0099 | 1.1465 | 3.6155 | 0.34749 | 5.5024 | 0.84453 | 6.8312 | 0.65707 | 5.9276 | -113.7668 | 5.9276 | -113.7668 | 5.9276 | -113.7668 | 17.7828
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1975.6877 | 20.7393 | 13.4554 | 51.6811 | -108.5857 | 20.3168 | 1975.6877 | 0.90056 | 1.1361 | 2.1122 | 4.0194 | 0.35082 | 4.0372 | 1.0834 | 5.1647 | 0.99561 | 6.9131 | -108.5857 | 6.9131 | -108.5857 | 6.9131 | -108.5857 | 20.7393
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2040 | 3201.968 | 33.6119 | 32.4663 | 89.1292 | -117.499 | 33.0047 | 3201.968 | 1.0056 | 1.041 | 0.30646 | 2.9072 | 0.1144 | 2.5576 | 0.29368 | 3.0505 | 1.1367 | 11.204 | -117.499 | 11.204 | -117.499 | 11.204 | -117.499 | 33.6119
KAS | 150 | SB | 1-phase | Max | 2040 | 3201.968 | 33.6119 | 32.4663 | 89.1292 | -117.499 | 33.0047 | 3201.968 | 1.0056 | 1.041 | 0.30646 | 2.9072 | 0.1144 | 2.5576 | 0.29368 | 3.0505 | 1.1367 | 11.204 | -117.499 | 11.204 | -117.499 | 11.204 | -117.499 | 33.6119
KAS | 150 | SC | 1-phase | Max | 2040 | 3201.968 | 33.6119 | 32.4663 | 89.1292 | -117.499 | 33.0047 | 3201.968 | 1.0056 | 1.041 | 0.30646 | 2.9072 | 0.1144 | 2.5576 | 0.29368 | 3.0505 | 1.1367 | 11.204 | -117.499 | 11.204 | -117.499 | 11.204 | -117.499 | 33.6119
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 1423.6688 | 14.9446 | 9.2368 | 35.0435 | -102.3771 | 14.6979 | 1423.6688 | 0.89932 | 1.2144 | 4.5155 | 5.8079 | 0.75378 | 5.3807 | 1.5501 | 6.5982 | 1.0794 | 4.9815 | -102.3771 | 4.9815 | -102.3771 | 4.9815 | -102.3771 | 14.9446
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2509.9561 | 26.3477 | 22.1907 | 65.1508 | -111.6526 | 25.8533 | 2509.9561 | 0.75363 | 1.0355 | 1.3141 | 1.1965 | 0.58872 | 4.2806 | 0.91565 | 4.9461 | 0.27951 | 8.7826 | -111.6526 | 8.7826 | -111.6526 | 8.7826 | -111.6526 | 26.3477
KIN | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2509.9561 | 26.3477 | 22.1907 | 65.1508 | -111.6526 | 25.8533 | 2509.9561 | 0.75363 | 1.0355 | 1.3141 | 1.1965 | 0.58872 | 4.2806 | 0.91565 | 4.9461 | 0.27951 | 8.7826 | -111.6526 | 8.7826 | -111.6526 | 8.7826 | -111.6526 | 26.3477
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1955.2683 | 20.525 | 12.2245 | 50.4395 | -108.9515 | 19.9791 | 1955.2683 | 0.83093 | 1.0588 | 1.6314 | 2.7808 | 0.46262 | 4.6025 | 1.2644 | 6.0074 | 0.60419 | 6.8417 | -108.9515 | 6.8417 | -108.9515 | 6.8417 | -108.9515 | 20.525
KLF | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 1955.2683 | 20.525 | 12.2245 | 50.4395 | -108.9515 | 19.9791 | 1955.2683 | 0.83093 | 1.0588 | 1.6314 | 2.7808 | 0.46262 | 4.6025 | 1.2644 | 6.0074 | 0.60419 | 6.8417 | -108.9515 | 6.8417 | -108.9515 | 6.8417 | -108.9515 | 20.525
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2008.2334 | 21.081 | 13.2651 | 52.971 | -108.841 | 20.7538 | 2008.2334 | 0.89555 | 1.1665 | 2.399 | 4.196 | 0.26922 | 4.0257 | 0.92434 | 4.8332 | 1.0423 | 7.027 | -108.841 | 7.027 | -108.841 | 7.027 | -108.841 | 21.081
KNA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2008.2334 | 21.081 | 13.2651 | 52.971 | -108.841 | 20.7538 | 2008.2334 | 0.89555 | 1.1665 | 2.399 | 4.196 | 0.26922 | 4.0257 | 0.92434 | 4.8332 | 1.0423 | 7.027 | -108.841 | 7.027 | -108.841 | 7.027 | -108.841 | 21.081
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2587.1341 | 27.1579 | 25.1718 | 70.2362 | -117.3249 | 26.5884 | 2587.1341 | 0.93329 | 0.98977 | 0.41139 | 2.6417 | 0.17478 | 3.4527 | 0.62519 | 4.3142 | 0.76511 | 9.0526 | -117.3249 | 9.0526 | -117.3249 | 9.0526 | -117.3249 | 27.1579
LAG | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2093.5645 | 21.9767 | 29.128 | 57.3764 | -118.0897 | 21.7292 | 2093.5645 | 0.95809 | 1.043 | 0.99212 | 3.9681 | 0.39915 | 4.0499 | 0.71627 | 4.5744 | 0.97981 | 7.3256 | -118.0897 | 7.3256 | -118.0897 | 7.3256 | -118.0897 | 21.9767
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1766.5977 | 18.5445 | 16.1695 | 47.6298 | -106.4075 | 18.189 | 1766.5977 | 0.85356 | 1.1202 | 2.2798 | 3.9455 | 0.30802 | 4.8266 | 0.77403 | 6.2117 | 0.81744 | 6.1815 | -106.4075 | 6.1815 | -106.4075 | 6.1815 | -106.4075 | 18.5445
LKR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2040 | 1766.5977 | 18.5445 | 16.1695 | 47.6298 | -106.4075 | 18.189 | 1766.5977 | 0.85356 | 1.1202 | 2.2798 | 3.9455 | 0.30802 | 4.8266 | 0.77403 | 6.2117 | 0.81744 | 6.1815 | -106.4075 | 6.1815 | -106.4075 | 6.1815 | -106.4075 | 18.5445
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2040 | 1799.2096 | 18.8868 | 12.4417 | 46.7995 | -106.1078 | 18.5609 | 1799.2096 | 0.8479 | 1.1565 | 2.7959 | 3.9841 | 0.4251 | 4.6846 | 1.2843 | 5.7196 | 0.85048 | 6.2956 | -106.1078 | 6.2956 | -106.1078 | 6.2956 | -106.1078 | 18.8868
LOL | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2040 | 1799.2096 | 18.8868 | 12.4417 | 46.7995 | -106.1078 | 18.5609 | 1799.2096 | 0.8479 | 1.1565 | 2.7959 | 3.9841 | 0.4251 | 4.6846 | 1.2843 | 5.7196 | 0.85048 | 6.2956 | -106.1078 | 6.2956 | -106.1078 | 6.2956 | -106.1078 | 18.8868
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2040 | 1847.7504 | 19.3963 | 26.3023 | 51.6904 | -113.9013 | 18.9452 | 1847.7504 | 0.89278 | 1.0119 | 1.0128 | 3.4357 | 0.31273 | 4.9376 | 0.79169 | 6.2145 | 0.69582 | 6.4654 | -113.9013 | 6.4654 | -113.9013 | 6.4654 | -113.9013 | 19.3963
LYK | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2040 | 1847.7504 | 19.3963 | 26.3023 | 51.6904 | -113.9013 | 18.9452 | 1847.7504 | 0.89278 | 1.0119 | 1.0128 | 3.4357 | 0.31273 | 4.9376 | 0.79169 | 6.2145 | 0.69582 | 6.4654 | -113.9013 | 6.4654 | -113.9013 | 6.4654 | -113.9013 | 19.3963
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2040 | 1058.5098 | 11.1115 | 10.1326 | 27.1033 | -113.7335 | 10.9841 | 1058.5098 | 1.0096 | 1.079 | 1.8484 | 9.5842 | 0.56126 | 7.6411 | 1.5209 | 8.3541 | 1.2543 | 3.7038 | -113.7335 | 3.7038 | -113.7335 | 3.7038 | -113.7335 | 11.1115
MAG | 150 | SYD | 1-phase | Max | 2040 | 1058.5098 | 11.1115 | 10.1326 | 27.1033 | -113.7335 | 10.9841 | 1058.5098 | 1.0096 | 1.079 | 1.8484 | 9.5842 | 0.56126 | 7.6411 | 1.5209 | 8.3541 | 1.2543 | 3.7038 | -113.7335 | 3.7038 | -113.7335 | 3.7038 | -113.7335 | 11.1115
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2011.4385 | 21.1146 | 17.9139 | 53.7071 | -115.5989 | 20.7678 | 2011.4385 | 0.99729 | 1.0925 | 1.0741 | 4.7594 | 0.23376 | 3.8109 | 1.0139 | 4.7046 | 1.2489 | 7.0382 | -115.5989 | 7.0382 | -115.5989 | 7.0382 | -115.5989 | 21.1146
MAL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2011.4385 | 21.1146 | 17.9139 | 53.7071 | -115.5989 | 20.7678 | 2011.4385 | 0.99729 | 1.0925 | 1.0741 | 4.7594 | 0.23376 | 3.8109 | 1.0139 | 4.7046 | 1.2489 | 7.0382 | -115.5989 | 7.0382 | -115.5989 | 7.0382 | -115.5989 | 21.1146
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2040 | 1426.5371 | 14.9748 | 8.5012 | 34.297 | -110.9795 | 14.382 | 1426.5371 | 0.92083 | 0.90764 | 0.39426 | 3.2589 | 1.0097 | 6.6849 | 2.3902 | 9.1201 | 0.4875 | 4.9916 | -110.9795 | 4.9916 | -110.9795 | 4.9916 | -110.9795 | 14.9748
MES | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2040 | 1426.5371 | 14.9748 | 8.5012 | 34.297 | -110.9795 | 14.382 | 1426.5371 | 0.92083 | 0.90764 | 0.39426 | 3.2589 | 1.0097 | 6.6849 | 2.3902 | 9.1201 | 0.4875 | 4.9916 | -110.9795 | 4.9916 | -110.9795 | 4.9916 | -110.9795 | 14.9748
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2249.6262 | 23.615 | 14.1522 | 59.2098 | -116.1693 | 23.0922 | 2249.6262 | 0.99161 | 1.0226 | 0.45445 | 3.7132 | 0.24505 | 3.5778 | 1.0979 | 4.6339 | 1.0379 | 7.8717 | -116.1693 | 7.8717 | -116.1693 | 7.8717 | -116.1693 | 23.615
MKS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2249.6262 | 23.615 | 14.1522 | 59.2098 | -116.1693 | 23.0922 | 2249.6262 | 0.99161 | 1.0226 | 0.45445 | 3.7132 | 0.24505 | 3.5778 | 1.0979 | 4.6339 | 1.0379 | 7.8717 | -116.1693 | 7.8717 | -116.1693 | 7.8717 | -116.1693 | 23.615
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1900.9042 | 19.9543 | 13.714 | 49.9689 | -115.0697 | 19.5459 | 1900.9042 | 1.0076 | 1.0847 | 0.95209 | 5.0606 | 0.22356 | 3.9983 | 1.1894 | 5.0495 | 1.2657 | 6.6514 | -115.0697 | 6.6514 | -115.0697 | 6.6514 | -115.0697 | 19.9543
MLP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1900.9042 | 19.9543 | 13.714 | 49.9689 | -115.0697 | 19.5459 | 1900.9042 | 1.0076 | 1.0847 | 0.95209 | 5.0606 | 0.22356 | 3.9983 | 1.1894 | 5.0495 | 1.2657 | 6.6514 | -115.0697 | 6.6514 | -115.0697 | 6.6514 | -115.0697 | 19.9543
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1627.3692 | 17.0829 | 12.7462 | 42.6215 | -113.0549 | 16.759 | 1627.3692 | 0.95804 | 1.0828 | 1.5152 | 5.3853 | 0.30936 | 4.9569 | 1.315 | 6.074 | 1.0864 | 5.6943 | -113.0549 | 5.6943 | -113.0549 | 5.6943 | -113.0549 | 17.0829
MOS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2492.2717 | 26.1621 | 13.1252 | 63.8539 | -109.2377 | 25.4855 | 2492.2717 | 0.84971 | 1.0594 | 1.2861 | 2.3264 | 0.41836 | 3.5229 | 1.1096 | 4.6446 | 0.66038 | 8.7207 | -109.2377 | 8.7207 | -109.2377 | 8.7207 | -109.2377 | 26.1621
MOS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2492.2717 | 26.1621 | 13.1252 | 63.8539 | -109.2377 | 25.4855 | 2492.2717 | 0.84971 | 1.0594 | 1.2861 | 2.3264 | 0.41836 | 3.5229 | 1.1096 | 4.6446 | 0.66038 | 8.7207 | -109.2377 | 8.7207 | -109.2377 | 8.7207 | -109.2377 | 26.1621
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1451.952 | 15.2415 | 10.5195 | 37.2522 | -107.0537 | 14.8752 | 1451.952 | 0.7906 | 1.0571 | 2.3652 | 3.1035 | 0.73891 | 6.6291 | 1.5781 | 8.2554 | 0.46816 | 5.0805 | -107.0537 | 5.0805 | -107.0537 | 5.0805 | -107.0537 | 15.2415
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2040 | 1430.0037 | 15.0111 | 9.9697 | 35.585 | -110.9978 | 14.6663 | 1430.0037 | 0.89053 | 1.0216 | 1.8147 | 4.4333 | 0.92839 | 6.3439 | 1.6846 | 7.6199 | 0.69883 | 5.0037 | -110.9978 | 5.0037 | -110.9978 | 5.0037 | -110.9978 | 15.0111
NSP | 150 | SB | 1-phase | Max | 2040 | 1430.0037 | 15.0111 | 9.9697 | 35.585 | -110.9978 | 14.6663 | 1430.0037 | 0.89053 | 1.0216 | 1.8147 | 4.4333 | 0.92839 | 6.3439 | 1.6846 | 7.6199 | 0.69883 | 5.0037 | -110.9978 | 5.0037 | -110.9978 | 5.0037 | -110.9978 | 15.0111
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2866.3366 | 30.0887 | 19.0149 | 77.0366 | -114.1572 | 29.1401 | 2866.3366 | 0.95403 | 1.0428 | 0.70439 | 2.6199 | 0.29704 | 2.7169 | 0.8422 | 3.8032 | 0.9643 | 10.0296 | -114.1572 | 10.0296 | -114.1572 | 10.0296 | -114.1572 | 30.0887
NVV | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2866.3366 | 30.0887 | 19.0149 | 77.0366 | -114.1572 | 29.1401 | 2866.3366 | 0.95403 | 1.0428 | 0.70439 | 2.6199 | 0.29704 | 2.7169 | 0.8422 | 3.8032 | 0.9643 | 10.0296 | -114.1572 | 10.0296 | -114.1572 | 10.0296 | -114.1572 | 30.0887
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2730.3634 | 28.6614 | 17.9924 | 71.3745 | -112.8927 | 27.752 | 2730.3634 | 0.87967 | 1.0044 | 0.81303 | 2.0887 | 0.43678 | 3.3467 | 0.88291 | 4.3377 | 0.62411 | 9.5538 | -112.8927 | 9.5538 | -112.8927 | 9.5538 | -112.8927 | 28.6614
OSØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2730.3634 | 28.6614 | 17.9924 | 71.3745 | -112.8927 | 27.752 | 2730.3634 | 0.87967 | 1.0044 | 0.81303 | 2.0887 | 0.43678 | 3.3467 | 0.88291 | 4.3377 | 0.62411 | 9.5538 | -112.8927 | 9.5538 | -112.8927 | 9.5538 | -112.8927 | 28.6614
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2040 | 2413.7671 | 25.338 | 20.8764 | 63.5481 | -111.7748 | 24.7048 | 2413.7671 | 0.78162 | 1.0306 | 1.2399 | 1.6095 | 0.39752 | 4.2749 | 0.94168 | 5.2198 | 0.37649 | 8.446 | -111.7748 | 8.446 | -111.7748 | 8.446 | -111.7748 | 25.338
OVE | 150 | S2--$ | 1-phase | Max | 2040 | 2413.7671 | 25.338 | 20.8764 | 63.5481 | -111.7748 | 24.7048 | 2413.7671 | 0.78162 | 1.0306 | 1.2399 | 1.6095 | 0.39752 | 4.2749 | 0.94168 | 5.2198 | 0.37649 | 8.446 | -111.7748 | 8.446 | -111.7748 | 8.446 | -111.7748 | 25.338
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1347.0965 | 14.1408 | 7.1333 | 32.4664 | -98.8756 | 13.9155 | 1347.0965 | 0.79935 | 1.174 | 4.4908 | 4.3867 | 1.0511 | 6.4586 | 1.7233 | 8.0093 | 0.67921 | 4.7136 | -98.8756 | 4.7136 | -98.8756 | 4.7136 | -98.8756 | 14.1408
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1269.2261 | 13.3234 | 18.5384 | 34.7984 | -111.0692 | 13.0721 | 1269.2261 | 0.84435 | 1.0589 | 2.4816 | 4.8831 | 0.53529 | 7.4498 | 1.1103 | 8.9641 | 0.65546 | 4.4411 | -111.0692 | 4.4411 | -111.0692 | 4.4411 | -111.0692 | 13.3234
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1363.316 | 14.3111 | 14.261 | 36.4246 | -111.7091 | 14.1335 | 1363.316 | 0.84587 | 1.0693 | 2.4616 | 4.7812 | 0.47009 | 6.9787 | 0.8813 | 7.8056 | 0.68512 | 4.7704 | -111.7091 | 4.7704 | -111.7091 | 4.7704 | -111.7091 | 14.3111
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1445.6787 | 15.1757 | 10.4415 | 37.2839 | -107.0536 | 14.8361 | 1445.6787 | 0.78736 | 1.0385 | 2.1736 | 2.7873 | 0.82066 | 6.8056 | 1.74 | 8.5584 | 0.40956 | 5.0586 | -107.0536 | 5.0586 | -107.0536 | 5.0586 | -107.0536 | 15.1757
RSL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1445.6787 | 15.1757 | 10.4415 | 37.2839 | -107.0536 | 14.8361 | 1445.6787 | 0.78736 | 1.0385 | 2.1736 | 2.7873 | 0.82066 | 6.8056 | 1.74 | 8.5584 | 0.40956 | 5.0586 | -107.0536 | 5.0586 | -107.0536 | 5.0586 | -107.0536 | 15.1757
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2327.7611 | 24.4352 | 16.151 | 61.7486 | -113.031 | 24.0595 | 2327.7611 | 0.85373 | 1.0523 | 1.453 | 2.5847 | 0.57524 | 3.9729 | 0.97346 | 4.5215 | 0.65059 | 8.1451 | -113.031 | 8.1451 | -113.031 | 8.1451 | -113.031 | 24.4352
RYT | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2327.7611 | 24.4352 | 16.151 | 61.7486 | -113.031 | 24.0595 | 2327.7611 | 0.85373 | 1.0523 | 1.453 | 2.5847 | 0.57524 | 3.9729 | 0.97346 | 4.5215 | 0.65059 | 8.1451 | -113.031 | 8.1451 | -113.031 | 8.1451 | -113.031 | 24.4352
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 681.5154 | 7.1541 | 8.7356 | 16.3002 | -114.3783 | 7.0142 | 681.5154 | 1.0166 | 0.97965 | 1.9389 | 12.0575 | 2.7374 | 12.0383 | 4.2662 | 13.9757 | 1.0016 | 2.3847 | -114.3783 | 2.3847 | -114.3783 | 2.3847 | -114.3783 | 7.1541
SBA | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 681.5154 | 7.1541 | 8.7356 | 16.3002 | -114.3783 | 7.0142 | 681.5154 | 1.0166 | 0.97965 | 1.9389 | 12.0575 | 2.7374 | 12.0383 | 4.2662 | 13.9757 | 1.0016 | 2.3847 | -114.3783 | 2.3847 | -114.3783 | 2.3847 | -114.3783 | 7.1541
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2040 | 2014.9139 | 21.1511 | 18.0137 | 54.8709 | -106.0802 | 20.8561 | 2014.9139 | 0.86091 | 1.1646 | 2.4914 | 3.8331 | 0.2787 | 4.1686 | 0.6315 | 5.1181 | 0.91951 | 7.0504 | -106.0802 | 7.0504 | -106.0802 | 7.0504 | -106.0802 | 21.1511
SFE | 150 | SEK2 | 1-phase | Max | 2040 | 2014.9139 | 21.1511 | 18.0137 | 54.8709 | -106.0802 | 20.8561 | 2014.9139 | 0.86091 | 1.1646 | 2.4914 | 3.8331 | 0.2787 | 4.1686 | 0.6315 | 5.1181 | 0.91951 | 7.0504 | -106.0802 | 7.0504 | -106.0802 | 7.0504 | -106.0802 | 21.1511
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2040 | 2554.5451 | 26.8158 | 21.7806 | 69.7671 | -114.9829 | 26.352 | 2554.5451 | 0.9416 | 1.0311 | 0.68809 | 3.1275 | 0.20646 | 3.4711 | 0.43782 | 4.0593 | 0.90099 | 8.9386 | -114.9829 | 8.9386 | -114.9829 | 8.9386 | -114.9829 | 26.8158
SHE | 150 | SV2 | 1-phase | Max | 2040 | 2554.5451 | 26.8158 | 21.7806 | 69.7671 | -114.9829 | 26.352 | 2554.5451 | 0.9416 | 1.0311 | 0.68809 | 3.1275 | 0.20646 | 3.4711 | 0.43782 | 4.0593 | 0.90099 | 8.9386 | -114.9829 | 8.9386 | -114.9829 | 8.9386 | -114.9829 | 26.8158
SHE | 150 | SØ1 | 1-phase | Max | 2040 | 2554.5451 | 26.8158 | 21.7806 | 69.7671 | -114.9829 | 26.352 | 2554.5451 | 0.9416 | 1.0311 | 0.68809 | 3.1275 | 0.20646 | 3.4711 | 0.43782 | 4.0593 | 0.90099 | 8.9386 | -114.9829 | 8.9386 | -114.9829 | 8.9386 | -114.9829 | 26.8158
SHE | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2040 | 2554.5451 | 26.8158 | 21.7806 | 69.7671 | -114.9829 | 26.352 | 2554.5451 | 0.9416 | 1.0311 | 0.68809 | 3.1275 | 0.20646 | 3.4711 | 0.43782 | 4.0593 | 0.90099 | 8.9386 | -114.9829 | 8.9386 | -114.9829 | 8.9386 | -114.9829 | 26.8158
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1397.1001 | 14.6657 | 9.9922 | 35.887 | -107.2927 | 14.3448 | 1397.1001 | 0.78741 | 1.0283 | 2.1182 | 2.7391 | 0.848 | 7.1406 | 1.7337 | 8.8805 | 0.38359 | 4.8886 | -107.2927 | 4.8886 | -107.2927 | 4.8886 | -107.2927 | 14.6657
SIN | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 1397.1001 | 14.6657 | 9.9922 | 35.887 | -107.2927 | 14.3448 | 1397.1001 | 0.78741 | 1.0283 | 2.1182 | 2.7391 | 0.848 | 7.1406 | 1.7337 | 8.8805 | 0.38359 | 4.8886 | -107.2927 | 4.8886 | -107.2927 | 4.8886 | -107.2927 | 14.6657
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 1755.2145 | 18.425 | 8.3711 | 43.6111 | -112.0949 | 18.0308 | 1755.2145 | 0.92404 | 1.0203 | 1.3089 | 3.95 | 0.72723 | 4.9107 | 1.4149 | 6.0588 | 0.80436 | 6.1417 | -112.0949 | 6.1417 | -112.0949 | 6.1417 | -112.0949 | 18.425
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2040 | 2529.5952 | 26.5539 | 18.0246 | 68.5639 | -108.439 | 25.8859 | 2529.5952 | 0.80844 | 1.0531 | 1.184 | 1.9155 | 0.25307 | 3.6261 | 0.77732 | 4.9318 | 0.52827 | 8.8513 | -108.439 | 8.8513 | -108.439 | 8.8513 | -108.439 | 26.5539
STR | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2040 | 2529.5952 | 26.5539 | 18.0246 | 68.5639 | -108.439 | 25.8859 | 2529.5952 | 0.80844 | 1.0531 | 1.184 | 1.9155 | 0.25307 | 3.6261 | 0.77732 | 4.9318 | 0.52827 | 8.8513 | -108.439 | 8.8513 | -108.439 | 8.8513 | -108.439 | 26.5539
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 2730.106 | 28.6587 | 30.457 | 76.4013 | -107.7176 | 28.1362 | 2730.106 | 0.96485 | 1.1947 | 1.6291 | 3.5494 | 0.11677 | 2.5989 | 0.45019 | 3.5777 | 1.3657 | 9.5529 | -107.7176 | 9.5529 | -107.7176 | 9.5529 | -107.7176 | 28.6587
STSV | 150 | N1 | 1-phase | Max | 2040 | 2730.106 | 28.6587 | 30.457 | 76.4013 | -107.7176 | 28.1362 | 2730.106 | 0.96485 | 1.1947 | 1.6291 | 3.5494 | 0.11677 | 2.5989 | 0.45019 | 3.5777 | 1.3657 | 9.5529 | -107.7176 | 9.5529 | -107.7176 | 9.5529 | -107.7176 | 28.6587
STSV | 150 | S | 1-phase | Max | 2040 | 2730.106 | 28.6587 | 30.457 | 76.4013 | -107.7176 | 28.1362 | 2730.106 | 0.96485 | 1.1947 | 1.6291 | 3.5494 | 0.11677 | 2.5989 | 0.45019 | 3.5777 | 1.3657 | 9.5529 | -107.7176 | 9.5529 | -107.7176 | 9.5529 | -107.7176 | 28.6587
STSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2730.106 | 28.6587 | 30.457 | 76.4013 | -107.7176 | 28.1362 | 2730.106 | 0.96485 | 1.1947 | 1.6291 | 3.5494 | 0.11677 | 2.5989 | 0.45019 | 3.5777 | 1.3657 | 9.5529 | -107.7176 | 9.5529 | -107.7176 | 9.5529 | -107.7176 | 28.6587
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1246.7536 | 13.0875 | 11.5771 | 32.3523 | -113.4389 | 12.5576 | 1246.7536 | 0.91254 | 0.92066 | 0.34307 | 3.788 | 0.54985 | 7.5785 | 1.9935 | 10.6842 | 0.49983 | 4.3625 | -113.4389 | 4.3625 | -113.4389 | 4.3625 | -113.4389 | 13.0875
SVB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1246.7536 | 13.0875 | 11.5771 | 32.3523 | -113.4389 | 12.5576 | 1246.7536 | 0.91254 | 0.92066 | 0.34307 | 3.788 | 0.54985 | 7.5785 | 1.9935 | 10.6842 | 0.49983 | 4.3625 | -113.4389 | 4.3625 | -113.4389 | 4.3625 | -113.4389 | 13.0875
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 902.4323 | 9.4731 | 15.3156 | 24.3814 | -103.6813 | 9.3345 | 902.4323 | 0.74311 | 1.1696 | 6.205 | 5.9859 | 0.57572 | 10.6255 | 1.141 | 12.643 | 0.56335 | 3.1577 | -103.6813 | 3.1577 | -103.6813 | 3.1577 | -103.6813 | 9.4731
SVG | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 902.4323 | 9.4731 | 15.3156 | 24.3814 | -103.6813 | 9.3345 | 902.4323 | 0.74311 | 1.1696 | 6.205 | 5.9859 | 0.57572 | 10.6255 | 1.141 | 12.643 | 0.56335 | 3.1577 | -103.6813 | 3.1577 | -103.6813 | 3.1577 | -103.6813 | 9.4731
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1591.5895 | 16.7074 | 17.0017 | 42.4458 | -116.7495 | 16.5502 | 1591.5895 | 0.97716 | 1.0851 | 1.707 | 5.8228 | 0.52066 | 5.0646 | 1.0141 | 5.5915 | 1.1497 | 5.5691 | -116.7495 | 5.5691 | -116.7495 | 5.5691 | -116.7495 | 16.7074
SVS | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1591.5895 | 16.7074 | 17.0017 | 42.4458 | -116.7495 | 16.5502 | 1591.5895 | 0.97716 | 1.0851 | 1.707 | 5.8228 | 0.52066 | 5.0646 | 1.0141 | 5.5915 | 1.1497 | 5.5691 | -116.7495 | 5.5691 | -116.7495 | 5.5691 | -116.7495 | 16.7074
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2040 | 1205.4967 | 12.6544 | 9.2242 | 30.58 | -110.8147 | 12.4304 | 1205.4967 | 0.87842 | 1.0178 | 1.9959 | 5.3508 | 0.75495 | 8.1048 | 1.8572 | 9.3837 | 0.6602 | 4.2181 | -110.8147 | 4.2181 | -110.8147 | 4.2181 | -110.8147 | 12.6544
SØN | 150 | ØST | 1-phase | Max | 2040 | 1205.4967 | 12.6544 | 9.2242 | 30.58 | -110.8147 | 12.4304 | 1205.4967 | 0.87842 | 1.0178 | 1.9959 | 5.3508 | 0.75495 | 8.1048 | 1.8572 | 9.3837 | 0.6602 | 4.2181 | -110.8147 | 4.2181 | -110.8147 | 4.2181 | -110.8147 | 12.6544
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2040 | 2596.6972 | 27.2583 | 13.1184 | 67.5682 | -108.0827 | 26.685 | 2596.6972 | 0.86161 | 1.1114 | 1.5746 | 2.6468 | 0.34179 | 3.2661 | 0.95746 | 4.1882 | 0.81037 | 9.0861 | -108.0827 | 9.0861 | -108.0827 | 9.0861 | -108.0827 | 27.2583
TAN | 150 | SK2 | 1-phase | Max | 2040 | 2596.6972 | 27.2583 | 13.1184 | 67.5682 | -108.0827 | 26.685 | 2596.6972 | 0.86161 | 1.1114 | 1.5746 | 2.6468 | 0.34179 | 3.2661 | 0.95746 | 4.1882 | 0.81037 | 9.0861 | -108.0827 | 9.0861 | -108.0827 | 9.0861 | -108.0827 | 27.2583
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2434.9396 | 25.5602 | 18.5791 | 65.8954 | -109.8987 | 25.1281 | 2434.9396 | 0.76099 | 1.0754 | 1.5509 | 1.7777 | 0.30072 | 4.1525 | 0.71833 | 5.0085 | 0.42809 | 8.5201 | -109.8987 | 8.5201 | -109.8987 | 8.5201 | -109.8987 | 25.5602
THY | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2434.9396 | 25.5602 | 18.5791 | 65.8954 | -109.8987 | 25.1281 | 2434.9396 | 0.76099 | 1.0754 | 1.5509 | 1.7777 | 0.30072 | 4.1525 | 0.71833 | 5.0085 | 0.42809 | 8.5201 | -109.8987 | 8.5201 | -109.8987 | 8.5201 | -109.8987 | 25.5602
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1812.139 | 19.0225 | 9.9194 | 46.144 | -108.3199 | 18.6604 | 1812.139 | 0.91265 | 1.1253 | 2.234 | 4.4363 | 0.47404 | 4.3996 | 1.2291 | 5.5467 | 1.0083 | 6.3408 | -108.3199 | 6.3408 | -108.3199 | 6.3408 | -108.3199 | 19.0225
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3211.1474 | 33.7083 | 21.1032 | 85.6401 | -108.6012 | 32.9046 | 3211.1474 | 0.91284 | 1.1321 | 1.2546 | 2.4321 | 0.25497 | 2.3789 | 0.76527 | 3.3147 | 1.0224 | 11.2361 | -108.6012 | 11.2361 | -108.6012 | 11.2361 | -108.6012 | 33.7083
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2040 | 1714.1397 | 17.9938 | 46.2678 | 49.2821 | -127.5804 | 17.433 | 1714.1397 | 0.96009 | 0.90635 | 0.094659 | 3.2801 | 0.74124 | 5.3729 | 0.45259 | 6.8205 | 0.61049 | 5.9979 | -127.5804 | 5.9979 | -127.5804 | 5.9979 | -127.5804 | 17.9938
TJE | 150 | S12 | 1-phase | Max | 2040 | 1714.1397 | 17.9938 | 46.2678 | 49.2821 | -127.5804 | 17.433 | 1714.1397 | 0.96009 | 0.90635 | 0.094659 | 3.2801 | 0.74124 | 5.3729 | 0.45259 | 6.8205 | 0.61049 | 5.9979 | -127.5804 | 5.9979 | -127.5804 | 5.9979 | -127.5804 | 17.9938
TJE | 150 | S13 | 1-phase | Max | 2040 | 1714.1397 | 17.9938 | 46.2678 | 49.2821 | -127.5804 | 17.433 | 1714.1397 | 0.96009 | 0.90635 | 0.094659 | 3.2801 | 0.74124 | 5.3729 | 0.45259 | 6.8205 | 0.61049 | 5.9979 | -127.5804 | 5.9979 | -127.5804 | 5.9979 | -127.5804 | 17.9938
TJE | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 3211.1474 | 33.7083 | 21.1032 | 85.6401 | -108.6012 | 32.9046 | 3211.1474 | 0.91284 | 1.1321 | 1.2546 | 2.4321 | 0.25497 | 2.3789 | 0.76527 | 3.3147 | 1.0224 | 11.2361 | -108.6012 | 11.2361 | -108.6012 | 11.2361 | -108.6012 | 33.7083
TJE | 150 | S3 | 1-phase | Max | 2040 | 3211.1474 | 33.7083 | 21.1032 | 85.6401 | -108.6012 | 32.9046 | 3211.1474 | 0.91284 | 1.1321 | 1.2546 | 2.4321 | 0.25497 | 2.3789 | 0.76527 | 3.3147 | 1.0224 | 11.2361 | -108.6012 | 11.2361 | -108.6012 | 11.2361 | -108.6012 | 33.7083
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3555.1817 | 37.3197 | 19.9182 | 95.4949 | -114.8267 | 36.038 | 3555.1817 | 0.94064 | 0.98134 | 0.28395 | 1.7857 | 0.19402 | 2.3415 | 0.79174 | 3.4069 | 0.76263 | 12.4399 | -114.8267 | 12.4399 | -114.8267 | 12.4399 | -114.8267 | 37.3197
TRI | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 3555.1817 | 37.3197 | 19.9182 | 95.4949 | -114.8267 | 36.038 | 3555.1817 | 0.94064 | 0.98134 | 0.28395 | 1.7857 | 0.19402 | 2.3415 | 0.79174 | 3.4069 | 0.76263 | 12.4399 | -114.8267 | 12.4399 | -114.8267 | 12.4399 | -114.8267 | 37.3197
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1905.9647 | 20.0074 | 18.4308 | 51.0104 | -117.8878 | 19.7773 | 1905.9647 | 0.94855 | 1.013 | 0.97149 | 4.0134 | 0.57262 | 4.6209 | 0.94619 | 5.1556 | 0.86853 | 6.6691 | -117.8878 | 6.6691 | -117.8878 | 6.6691 | -117.8878 | 20.0074
TUP | 150 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 1905.9647 | 20.0074 | 18.4308 | 51.0104 | -117.8878 | 19.7773 | 1905.9647 | 0.94855 | 1.013 | 0.97149 | 4.0134 | 0.57262 | 4.6209 | 0.94619 | 5.1556 | 0.86853 | 6.6691 | -117.8878 | 6.6691 | -117.8878 | 6.6691 | -117.8878 | 20.0074
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2040 | 2506.5505 | 26.312 | 18.9603 | 66.7748 | -110.119 | 25.4842 | 2506.5505 | 0.88148 | 1.1189 | 1.597 | 2.8277 | 0.34709 | 3.1822 | 0.87334 | 4.2757 | 0.88862 | 8.7707 | -110.119 | 8.7707 | -110.119 | 8.7707 | -110.119 | 26.312
VHA | 150 | S2- | 1-phase | Max | 2040 | 2506.5505 | 26.312 | 18.9603 | 66.7748 | -110.119 | 25.4842 | 2506.5505 | 0.88148 | 1.1189 | 1.597 | 2.8277 | 0.34709 | 3.1822 | 0.87334 | 4.2757 | 0.88862 | 8.7707 | -110.119 | 8.7707 | -110.119 | 8.7707 | -110.119 | 26.312
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 1722.9576 | 18.0864 | 14.4633 | 46.0264 | -106.7469 | 17.7456 | 1722.9576 | 0.84124 | 1.1004 | 2.2175 | 3.7617 | 0.38048 | 5.1216 | 0.85237 | 6.436 | 0.73447 | 6.0288 | -106.7469 | 6.0288 | -106.7469 | 6.0288 | -106.7469 | 18.0864
VID | 150 | S | 1-phase | Max | 2040 | 1722.9576 | 18.0864 | 14.4633 | 46.0264 | -106.7469 | 17.7456 | 1722.9576 | 0.84124 | 1.1004 | 2.2175 | 3.7617 | 0.38048 | 5.1216 | 0.85237 | 6.436 | 0.73447 | 6.0288 | -106.7469 | 6.0288 | -106.7469 | 6.0288 | -106.7469 | 18.0864
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1662.594 | 17.4527 | 13.1532 | 43.4303 | -109.6002 | 17.0728 | 1662.594 | 0.82635 | 1.0672 | 2.0539 | 3.3754 | 0.52892 | 5.5337 | 1.2902 | 6.8789 | 0.60996 | 5.8176 | -109.6002 | 5.8176 | -109.6002 | 5.8176 | -109.6002 | 17.4527
VIL | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1662.594 | 17.4527 | 13.1532 | 43.4303 | -109.6002 | 17.0728 | 1662.594 | 0.82635 | 1.0672 | 2.0539 | 3.3754 | 0.52892 | 5.5337 | 1.2902 | 6.8789 | 0.60996 | 5.8176 | -109.6002 | 5.8176 | -109.6002 | 5.8176 | -109.6002 | 17.4527
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1411.8339 | 14.8204 | 21.1882 | 39.0197 | -113.9915 | 14.5554 | 1411.8339 | 0.95429 | 1.0546 | 1.4688 | 5.9428 | 0.41414 | 5.934 | 0.85858 | 7.2216 | 1.0015 | 4.9401 | -113.9915 | 4.9401 | -113.9915 | 4.9401 | -113.9915 | 14.8204
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2873.5569 | 30.1645 | 16.8106 | 76.8432 | -112.5626 | 29.1793 | 2873.5569 | 0.91487 | 1.0587 | 0.92179 | 2.4314 | 0.30998 | 2.7868 | 0.84353 | 3.861 | 0.87247 | 10.0548 | -112.5626 | 10.0548 | -112.5626 | 10.0548 | -112.5626 | 30.1645
ÅBØ | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2873.5569 | 30.1645 | 16.8106 | 76.8432 | -112.5626 | 29.1793 | 2873.5569 | 0.91487 | 1.0587 | 0.92179 | 2.4314 | 0.30998 | 2.7868 | 0.84353 | 3.861 | 0.87247 | 10.0548 | -112.5626 | 10.0548 | -112.5626 | 10.0548 | -112.5626 | 30.1645
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1175.4907 | 12.3395 | 6.9519 | 27.0276 | -104.4264 | 12.0132 | 1175.4907 | 0.85571 | 1.0641 | 3.2136 | 5.1065 | 1.4014 | 7.61 | 2.732 | 9.6188 | 0.67101 | 4.1132 | -104.4264 | 4.1132 | -104.4264 | 4.1132 | -104.4264 | 12.3395
ÅSP | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1175.4907 | 12.3395 | 6.9519 | 27.0276 | -104.4264 | 12.0132 | 1175.4907 | 0.85571 | 1.0641 | 3.2136 | 5.1065 | 1.4014 | 7.61 | 2.732 | 9.6188 | 0.67101 | 4.1132 | -104.4264 | 4.1132 | -104.4264 | 4.1132 | -104.4264 | 12.3395
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 802.9348 | 5.9945 | 11.4153 | 15.0178 | -118.4812 | 5.9628 | 802.9348 | 0.86913 | 0.93108 | 2.7374 | 10.577 | 2.6871 | 27.5987 | 3.3412 | 29.1803 | 0.38324 | 1.9982 | -118.4812 | 1.9982 | -118.4812 | 1.9982 | -118.4812 | 5.9945
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1221.6926 | 9.1208 | 60.0816 | 24.9375 | -114.862 | 8.9577 | 1221.6926 | 0.88486 | 1.0265 | 2.9047 | 10.5948 | 0.070237 | 14.7244 | 0.72433 | 18.5429 | 0.71954 | 3.0403 | -114.862 | 3.0403 | -114.862 | 3.0403 | -114.862 | 9.1208
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 825.6897 | 6.1644 | 13.4382 | 15.7175 | -111.7601 | 5.954 | 825.6897 | 0.8604 | 0.94453 | 2.3071 | 9.5209 | 0.74511 | 23.73 | 2.9899 | 33.2929 | 0.40122 | 2.0548 | -111.7601 | 2.0548 | -111.7601 | 2.0548 | -111.7601 | 6.1644
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 2747.7007 | 20.5136 | 29.2493 | 54.9265 | -112.1644 | 20.0003 | 2747.7007 | 0.8981 | 1.054 | 1.5835 | 5.1417 | 0.13584 | 6.2109 | 0.98242 | 9.0018 | 0.82786 | 6.8379 | -112.1644 | 6.8379 | -112.1644 | 6.8379 | -112.1644 | 20.5136
IDU | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 2747.7007 | 20.5136 | 29.2493 | 54.9265 | -112.1644 | 20.0003 | 2747.7007 | 0.8981 | 1.054 | 1.5835 | 5.1417 | 0.13584 | 6.2109 | 0.98242 | 9.0018 | 0.82786 | 6.8379 | -112.1644 | 6.8379 | -112.1644 | 6.8379 | -112.1644 | 20.5136
IDU | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2040 | 2747.7007 | 20.5136 | 29.2493 | 54.9265 | -112.1644 | 20.0003 | 2747.7007 | 0.8981 | 1.054 | 1.5835 | 5.1417 | 0.13584 | 6.2109 | 0.98242 | 9.0018 | 0.82786 | 6.8379 | -112.1644 | 6.8379 | -112.1644 | 6.8379 | -112.1644 | 20.5136
IDU | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2040 | 2747.7007 | 20.5136 | 29.2493 | 54.9265 | -112.1644 | 20.0003 | 2747.7007 | 0.8981 | 1.054 | 1.5835 | 5.1417 | 0.13584 | 6.2109 | 0.98242 | 9.0018 | 0.82786 | 6.8379 | -112.1644 | 6.8379 | -112.1644 | 6.8379 | -112.1644 | 20.5136
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1486.4778 | 11.0977 | 40.7179 | 30.2505 | -117.5801 | 10.9993 | 1486.4778 | 0.95194 | 1.1 | 3.6082 | 12.1181 | 0.42331 | 10.8801 | 1.0653 | 12.4156 | 1.1138 | 3.6992 | -117.5801 | 3.6992 | -117.5801 | 3.6992 | -117.5801 | 11.0977
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 2305.2034 | 17.21 | 21.8124 | 45.3932 | -111.5226 | 16.71 | 2305.2034 | 0.85607 | 1.0176 | 1.7016 | 4.8186 | 0.17945 | 8.0022 | 1.1895 | 11.6384 | 0.60216 | 5.7367 | -111.5226 | 5.7367 | -111.5226 | 5.7367 | -111.5226 | 17.21
VMA | 220 | WA2 | 1-phase | Max | 2040 | 2305.2034 | 17.21 | 21.8124 | 45.3932 | -111.5226 | 16.71 | 2305.2034 | 0.85607 | 1.0176 | 1.7016 | 4.8186 | 0.17945 | 8.0022 | 1.1895 | 11.6384 | 0.60216 | 5.7367 | -111.5226 | 5.7367 | -111.5226 | 5.7367 | -111.5226 | 17.21
VMA | 220 | WA3 | 1-phase | Max | 2040 | 2305.2034 | 17.21 | 21.8124 | 45.3932 | -111.5226 | 16.71 | 2305.2034 | 0.85607 | 1.0176 | 1.7016 | 4.8186 | 0.17945 | 8.0022 | 1.1895 | 11.6384 | 0.60216 | 5.7367 | -111.5226 | 5.7367 | -111.5226 | 5.7367 | -111.5226 | 17.21
VMA | 220 | WA4 | 1-phase | Max | 2040 | 2305.2034 | 17.21 | 21.8124 | 45.3932 | -111.5226 | 16.71 | 2305.2034 | 0.85607 | 1.0176 | 1.7016 | 4.8186 | 0.17945 | 8.0022 | 1.1895 | 11.6384 | 0.60216 | 5.7367 | -111.5226 | 5.7367 | -111.5226 | 5.7367 | -111.5226 | 17.21
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 5698.9704 | 24.6773 | 18.6431 | 64.2814 | -113.395 | 24.1154 | 5698.9704 | 1.1369 | 1.1949 | 2.9271 | 12.5698 | 0.74019 | 5.9084 | 2.0239 | 10.0947 | 2.1274 | 8.2258 | -113.395 | 8.2258 | -113.395 | 8.2258 | -113.395 | 24.6773
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 5698.9704 | 24.6773 | 18.6431 | 64.2814 | -113.395 | 24.1154 | 5698.9704 | 1.1369 | 1.1949 | 2.9271 | 12.5698 | 0.74019 | 5.9084 | 2.0239 | 10.0947 | 2.1274 | 8.2258 | -113.395 | 8.2258 | -113.395 | 8.2258 | -113.395 | 24.6773
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 6720.6016 | 29.1011 | 17.7991 | 75.3241 | -113.3068 | 28.3588 | 6720.6016 | 1.0778 | 1.1168 | 1.6287 | 9.0855 | 0.62583 | 5.6255 | 1.917 | 9.7921 | 1.6151 | 9.7004 | -113.3068 | 9.7004 | -113.3068 | 9.7004 | -113.3068 | 29.1011
EDR | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 6720.6016 | 29.1011 | 17.7991 | 75.3241 | -113.3068 | 28.3588 | 6720.6016 | 1.0778 | 1.1168 | 1.6287 | 9.0855 | 0.62583 | 5.6255 | 1.917 | 9.7921 | 1.6151 | 9.7004 | -113.3068 | 9.7004 | -113.3068 | 9.7004 | -113.3068 | 29.1011
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4832.0327 | 20.9233 | 16.1788 | 53.7697 | -116.5977 | 20.1302 | 4832.0327 | 0.9447 | 0.94382 | 0.73081 | 6.8206 | 1.1085 | 10.1807 | 3.8216 | 16.6594 | 0.66996 | 6.9744 | -116.5977 | 6.9744 | -116.5977 | 6.9744 | -116.5977 | 20.9233
FER | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 4832.0327 | 20.9233 | 16.1788 | 53.7697 | -116.5977 | 20.1302 | 4832.0327 | 0.9447 | 0.94382 | 0.73081 | 6.8206 | 1.1085 | 10.1807 | 3.8216 | 16.6594 | 0.66996 | 6.9744 | -116.5977 | 6.9744 | -116.5977 | 6.9744 | -116.5977 | 20.9233
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4362.4591 | 18.89 | 20.1235 | 48.806 | -118.4311 | 18.2828 | 4362.4591 | 0.95476 | 0.9477 | 0.98433 | 8.8899 | 1.5507 | 12.4789 | 2.6596 | 16.3017 | 0.7124 | 6.2967 | -118.4311 | 6.2967 | -118.4311 | 6.2967 | -118.4311 | 18.89
FGD | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 4362.4591 | 18.89 | 20.1235 | 48.806 | -118.4311 | 18.2828 | 4362.4591 | 0.95476 | 0.9477 | 0.98433 | 8.8899 | 1.5507 | 12.4789 | 2.6596 | 16.3017 | 0.7124 | 6.2967 | -118.4311 | 6.2967 | -118.4311 | 6.2967 | -118.4311 | 18.89
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 3306.6057 | 14.318 | 19.8152 | 36.9383 | -118.9102 | 13.9391 | 3306.6057 | 0.97679 | 0.97858 | 1.4652 | 13.9167 | 1.6383 | 16.0509 | 2.9078 | 19.8798 | 0.86704 | 4.7727 | -118.9102 | 4.7727 | -118.9102 | 4.7727 | -118.9102 | 14.318
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 5175.5853 | 22.4109 | 16.3703 | 57.8671 | -111.42 | 21.7425 | 5175.5853 | 0.99444 | 1.0898 | 2.3517 | 9.9162 | 0.57982 | 8.0646 | 2.7627 | 13.8212 | 1.2296 | 7.4703 | -111.42 | 7.4703 | -111.42 | 7.4703 | -111.42 | 22.4109
IDU | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 5175.5853 | 22.4109 | 16.3703 | 57.8671 | -111.42 | 21.7425 | 5175.5853 | 0.99444 | 1.0898 | 2.3517 | 9.9162 | 0.57982 | 8.0646 | 2.7627 | 13.8212 | 1.2296 | 7.4703 | -111.42 | 7.4703 | -111.42 | 7.4703 | -111.42 | 22.4109
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 7939.395 | 34.3786 | 16.6717 | 88.3963 | -115.5458 | 33.894 | 7939.395 | 1.1351 | 1.1706 | 1.7149 | 9.7281 | 0.5336 | 4.7696 | 0.95066 | 6.1699 | 2.0396 | 11.4595 | -115.5458 | 11.4595 | -115.5458 | 11.4595 | -115.5458 | 34.3786
KAS | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 7939.395 | 34.3786 | 16.6717 | 88.3963 | -115.5458 | 33.894 | 7939.395 | 1.1351 | 1.1706 | 1.7149 | 9.7281 | 0.5336 | 4.7696 | 0.95066 | 6.1699 | 2.0396 | 11.4595 | -115.5458 | 11.4595 | -115.5458 | 11.4595 | -115.5458 | 34.3786
KAS | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2040 | 7939.395 | 34.3786 | 16.6717 | 88.3963 | -115.5458 | 33.894 | 7939.395 | 1.1351 | 1.1706 | 1.7149 | 9.7281 | 0.5336 | 4.7696 | 0.95066 | 6.1699 | 2.0396 | 11.4595 | -115.5458 | 11.4595 | -115.5458 | 11.4595 | -115.5458 | 34.3786
KAS | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2040 | 7939.395 | 34.3786 | 16.6717 | 88.3963 | -115.5458 | 33.894 | 7939.395 | 1.1351 | 1.1706 | 1.7149 | 9.7281 | 0.5336 | 4.7696 | 0.95066 | 6.1699 | 2.0396 | 11.4595 | -115.5458 | 11.4595 | -115.5458 | 11.4595 | -115.5458 | 34.3786
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3754.2478 | 16.2564 | 15.0275 | 41.3391 | -115.9835 | 15.9383 | 3754.2478 | 1.0154 | 1.0896 | 3.7283 | 15.8419 | 1.2974 | 12.2014 | 2.8112 | 15.5148 | 1.2984 | 5.4188 | -115.9835 | 5.4188 | -115.9835 | 5.4188 | -115.9835 | 16.2564
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 3754.2478 | 16.2564 | 15.0275 | 41.3391 | -115.9835 | 15.9383 | 3754.2478 | 1.0154 | 1.0896 | 3.7283 | 15.8419 | 1.2974 | 12.2014 | 2.8112 | 15.5148 | 1.2984 | 5.4188 | -115.9835 | 5.4188 | -115.9835 | 5.4188 | -115.9835 | 16.2564
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 6526.8401 | 28.262 | 15.9995 | 72.5913 | -116.5876 | 27.5425 | 6526.8401 | 0.99061 | 1.0094 | 1.1939 | 7.3325 | 0.95483 | 7.367 | 1.9921 | 10.3558 | 0.99532 | 9.4207 | -116.5876 | 9.4207 | -116.5876 | 9.4207 | -116.5876 | 28.262
LAG | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 6526.8401 | 28.262 | 15.9995 | 72.5913 | -116.5876 | 27.5425 | 6526.8401 | 0.99061 | 1.0094 | 1.1939 | 7.3325 | 0.95483 | 7.367 | 1.9921 | 10.3558 | 0.99532 | 9.4207 | -116.5876 | 9.4207 | -116.5876 | 9.4207 | -116.5876 | 28.262
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3498.4124 | 15.1486 | 15.0501 | 38.9954 | -116.5755 | 14.8635 | 3498.4124 | 1.0373 | 1.0958 | 3.2197 | 17.4404 | 1.0447 | 12.4585 | 3.3521 | 16.9337 | 1.3999 | 5.0495 | -116.5755 | 5.0495 | -116.5755 | 5.0495 | -116.5755 | 15.1486
MAL | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 3498.4124 | 15.1486 | 15.0501 | 38.9954 | -116.5755 | 14.8635 | 3498.4124 | 1.0373 | 1.0958 | 3.2197 | 17.4404 | 1.0447 | 12.4585 | 3.3521 | 16.9337 | 1.3999 | 5.0495 | -116.5755 | 5.0495 | -116.5755 | 5.0495 | -116.5755 | 15.1486
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 3531.6193 | 15.2924 | 16.1864 | 39.4476 | -118.3655 | 14.9628 | 3531.6193 | 0.99462 | 1.0045 | 1.2035 | 13.7839 | 0.96943 | 13.8383 | 3.889 | 18.9665 | 0.99607 | 5.0975 | -118.3655 | 5.0975 | -118.3655 | 5.0975 | -118.3655 | 15.2924
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4371.6219 | 18.9297 | 15.5767 | 48.4612 | -117.0481 | 18.2136 | 4371.6219 | 0.93719 | 0.9219 | 0.57296 | 6.8383 | 1.3541 | 11.7284 | 4.183 | 18.6418 | 0.58306 | 6.3099 | -117.0481 | 6.3099 | -117.0481 | 6.3099 | -117.0481 | 18.9297
NVV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 4371.6219 | 18.9297 | 15.5767 | 48.4612 | -117.0481 | 18.2136 | 4371.6219 | 0.93719 | 0.9219 | 0.57296 | 6.8383 | 1.3541 | 11.7284 | 4.183 | 18.6418 | 0.58306 | 6.3099 | -117.0481 | 6.3099 | -117.0481 | 6.3099 | -117.0481 | 18.9297
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3609.5449 | 15.6298 | 18.098 | 40.2406 | -117.269 | 15.2676 | 3609.5449 | 1.0041 | 1.0527 | 2.8782 | 15.3302 | 1.3661 | 13.219 | 2.8123 | 16.8548 | 1.1597 | 5.2099 | -117.269 | 5.2099 | -117.269 | 5.2099 | -117.269 | 15.6298
OVE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 3609.5449 | 15.6298 | 18.098 | 40.2406 | -117.269 | 15.2676 | 3609.5449 | 1.0041 | 1.0527 | 2.8782 | 15.3302 | 1.3661 | 13.219 | 2.8123 | 16.8548 | 1.1597 | 5.2099 | -117.269 | 5.2099 | -117.269 | 5.2099 | -117.269 | 15.6298
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2040 | 7315.8958 | 31.6788 | 18.2528 | 82.0815 | -116.2873 | 31.0344 | 7315.8958 | 1.1163 | 1.1267 | 1.728 | 9.0393 | 0.8655 | 5.0108 | 1.5333 | 8.2369 | 1.804 | 10.5596 | -116.2873 | 10.5596 | -116.2873 | 10.5596 | -116.2873 | 31.6788
REV | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 7315.8958 | 31.6788 | 18.2528 | 82.0815 | -116.2873 | 31.0344 | 7315.8958 | 1.1163 | 1.1267 | 1.728 | 9.0393 | 0.8655 | 5.0108 | 1.5333 | 8.2369 | 1.804 | 10.5596 | -116.2873 | 10.5596 | -116.2873 | 10.5596 | -116.2873 | 31.6788
REV | 400 | S3 | 1-phase | Max | 2040 | 7315.8958 | 31.6788 | 18.2528 | 82.0815 | -116.2873 | 31.0344 | 7315.8958 | 1.1163 | 1.1267 | 1.728 | 9.0393 | 0.8655 | 5.0108 | 1.5333 | 8.2369 | 1.804 | 10.5596 | -116.2873 | 10.5596 | -116.2873 | 10.5596 | -116.2873 | 31.6788
REV | 400 | S4 | 1-phase | Max | 2040 | 7315.8958 | 31.6788 | 18.2528 | 82.0815 | -116.2873 | 31.0344 | 7315.8958 | 1.1163 | 1.1267 | 1.728 | 9.0393 | 0.8655 | 5.0108 | 1.5333 | 8.2369 | 1.804 | 10.5596 | -116.2873 | 10.5596 | -116.2873 | 10.5596 | -116.2873 | 31.6788
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 6540.0736 | 28.3193 | 17.3952 | 73.3468 | -111.8659 | 27.4766 | 6540.0736 | 1.0644 | 1.13 | 1.9076 | 9.0357 | 0.54377 | 5.6409 | 2.1487 | 10.4296 | 1.6018 | 9.4398 | -111.8659 | 9.4398 | -111.8659 | 9.4398 | -111.8659 | 28.3193
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 5067.5342 | 21.9431 | 15.1718 | 56.3525 | -117.5839 | 21.5071 | 5067.5342 | 0.99826 | 1.0166 | 1.5312 | 10.0413 | 1.1626 | 9.6532 | 2.0722 | 12.6685 | 1.0402 | 7.3144 | -117.5839 | 7.3144 | -117.5839 | 7.3144 | -117.5839 | 21.9431
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 5944.5225 | 25.7405 | 18.5986 | 66.8819 | -116.3596 | 24.8753 | 5944.5225 | 1.0139 | 1.0015 | 0.9683 | 7.5712 | 1.0803 | 7.2135 | 2.8043 | 12.6108 | 1.0496 | 8.5802 | -116.3596 | 8.5802 | -116.3596 | 8.5802 | -116.3596 | 25.7405
TJE | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 5944.5225 | 25.7405 | 18.5986 | 66.8819 | -116.3596 | 24.8753 | 5944.5225 | 1.0139 | 1.0015 | 0.9683 | 7.5712 | 1.0803 | 7.2135 | 2.8043 | 12.6108 | 1.0496 | 8.5802 | -116.3596 | 8.5802 | -116.3596 | 8.5802 | -116.3596 | 25.7405
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4661.3662 | 20.1843 | 17.5172 | 52.2981 | -116.6932 | 19.6155 | 4661.3662 | 0.9856 | 1.0012 | 1.3045 | 9.7269 | 1.0822 | 10.1593 | 3.2358 | 15.2572 | 0.95745 | 6.7281 | -116.6932 | 6.7281 | -116.6932 | 6.7281 | -116.6932 | 20.1843
TRI | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 4661.3662 | 20.1843 | 17.5172 | 52.2981 | -116.6932 | 19.6155 | 4661.3662 | 0.9856 | 1.0012 | 1.3045 | 9.7269 | 1.0822 | 10.1593 | 3.2358 | 15.2572 | 0.95745 | 6.7281 | -116.6932 | 6.7281 | -116.6932 | 6.7281 | -116.6932 | 20.1843
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4251.5104 | 18.4096 | 15.6402 | 47.1507 | -117.0857 | 17.7365 | 4251.5104 | 0.94146 | 0.93336 | 0.74276 | 7.4957 | 1.3724 | 11.899 | 4.2271 | 18.8169 | 0.62995 | 6.1365 | -117.0857 | 6.1365 | -117.0857 | 6.1365 | -117.0857 | 18.4096
VHA | 400 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 4251.5104 | 18.4096 | 15.6402 | 47.1507 | -117.0857 | 17.7365 | 4251.5104 | 0.94146 | 0.93336 | 0.74276 | 7.4957 | 1.3724 | 11.899 | 4.2271 | 18.8169 | 0.62995 | 6.1365 | -117.0857 | 6.1365 | -117.0857 | 6.1365 | -117.0857 | 18.4096

## Min 3-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X/R_b | Ip [kA] | phii [deg] | Ib [kA] | Sb [MVA] | R [Ohm] | X [Ohm]
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 785.0669 | 7.5543 | 17.0136 | 19.5237 | -81.9599 | 7.54 | 783.5822 | 0.83224 | 5.2581
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 779.5589 | 7.5013 | 20.1157 | 19.6241 | -82.4553 | 7.487 | 778.0691 | 0.74611 | 5.3674
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1040.498 | 10.0122 | 9.2997 | 24.2748 | -76.4814 | 9.9757 | 1036.705 | 0.83076 | 3.85
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 760.4662 | 7.3176 | 10.1443 | 17.9517 | -79.7661 | 7.303 | 758.9551 | 1.0991 | 5.4107
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 760.4662 | 7.3176 | 10.1443 | 17.9517 | -79.7661 | 7.303 | 758.9551 | 1.0991 | 5.4107
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1032.2964 | 9.9333 | 11.5418 | 24.6308 | -77.3141 | 9.8977 | 1028.5952 | 0.82646 | 3.9637
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 885.3415 | 8.5192 | 34.0057 | 22.9046 | -82.6736 | 8.4988 | 883.2169 | 0.57689 | 4.599
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 479.8333 | 4.6172 | 20.049 | 12.1352 | -83.1228 | 4.6234 | 480.4826 | 1.207 | 8.9373
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 479.8333 | 4.6172 | 20.049 | 12.1352 | -83.1228 | 4.6234 | 480.4826 | 1.207 | 8.9373
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 978.8759 | 9.4192 | 28.0134 | 24.5765 | -77.6176 | 9.3818 | 974.9818 | 0.64595 | 4.2177
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1215.454 | 11.6957 | 9.3112 | 28.4513 | -75.2 | 11.6408 | 1209.7495 | 0.77255 | 3.3069
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 586.6165 | 5.6447 | 22.8536 | 14.9236 | -82.7923 | 5.6498 | 587.149 | 0.75944 | 6.9032
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 586.6165 | 5.6447 | 22.8536 | 14.9236 | -82.7923 | 5.6498 | 587.149 | 0.75944 | 6.9032
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 830.3115 | 7.9897 | 11.7514 | 19.8811 | -79.5778 | 7.9706 | 828.3294 | 0.83951 | 4.8997
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 862.341 | 8.2979 | 15.7473 | 21.3067 | -76.6225 | 8.2541 | 857.7878 | 0.81589 | 4.6692
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 862.341 | 8.2979 | 15.7473 | 21.3067 | -76.6225 | 8.2541 | 857.7878 | 0.81589 | 4.6692
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1341.8225 | 12.9117 | 23.0193 | 33.9059 | -76.9621 | 12.8117 | 1331.4277 | 0.49569 | 3.0011
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 884.5128 | 8.5112 | 25.6039 | 22.6113 | -82.1413 | 8.4907 | 882.38 | 0.68318 | 4.6274
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 485.2377 | 4.6692 | 17.9848 | 12.1872 | -77.9855 | 4.665 | 484.8003 | 1.2478 | 8.426
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 753.2846 | 7.2485 | 11.5688 | 18.0597 | -80.6508 | 7.2341 | 751.786 | 1.0129 | 5.4522
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 753.2846 | 7.2485 | 11.5688 | 18.0597 | -80.6508 | 7.2341 | 751.786 | 1.0129 | 5.4522
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 722.5773 | 6.953 | 10.7769 | 16.9911 | -78.8801 | 6.9415 | 721.3812 | 1.4166 | 5.5064
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 722.5773 | 6.953 | 10.7769 | 16.9911 | -78.8801 | 6.9415 | 721.3812 | 1.4166 | 5.5064
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2022 | 866.2588 | 8.3356 | 20.1741 | 21.7522 | -81.1561 | 8.3162 | 864.2412 | 0.76204 | 4.7053
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2022 | 866.2588 | 8.3356 | 20.1741 | 21.7522 | -81.1561 | 8.3162 | 864.2412 | 0.76204 | 4.7053
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 911.3555 | 8.7695 | 26.9868 | 23.2995 | -82.1722 | 8.7476 | 909.0813 | 0.73051 | 4.5452
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 911.3555 | 8.7695 | 26.9868 | 23.2995 | -82.1722 | 8.7476 | 909.0813 | 0.73051 | 4.5452
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 637.3206 | 6.1326 | 25.8328 | 16.316 | -79.0304 | 6.1149 | 635.4802 | 0.9401 | 6.2581
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 907.2747 | 8.7303 | 14.561 | 22.2198 | -80.2165 | 8.7082 | 904.9839 | 0.93312 | 4.4333
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 907.2747 | 8.7303 | 14.561 | 22.2198 | -80.2165 | 8.7082 | 904.9839 | 0.93312 | 4.4333
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 774.6295 | 7.4539 | 14.7133 | 18.9923 | -81.0636 | 7.4391 | 773.0974 | 1.1081 | 5.546
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 774.6295 | 7.4539 | 14.7133 | 18.9923 | -81.0636 | 7.4391 | 773.0974 | 1.1081 | 5.546
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 857.4749 | 8.2511 | 19.5915 | 21.5131 | -81.6602 | 8.2319 | 855.4855 | 0.76807 | 4.7927
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 857.4749 | 8.2511 | 19.5915 | 21.5131 | -81.6602 | 8.2319 | 855.4855 | 0.76807 | 4.7927
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 746.1674 | 7.18 | 18.6356 | 18.699 | -82.0237 | 7.1677 | 744.892 | 1.0125 | 5.5034
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 870.6237 | 8.3776 | 24.9041 | 22.2324 | -82.2963 | 8.3573 | 868.5211 | 0.78229 | 4.7465
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 870.6237 | 8.3776 | 24.9041 | 22.2324 | -82.2963 | 8.3573 | 868.5211 | 0.78229 | 4.7465
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 972.0382 | 9.3534 | 10.5825 | 22.9701 | -78.4107 | 9.3217 | 968.7356 | 0.99656 | 4.2219
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 972.0382 | 9.3534 | 10.5825 | 22.9701 | -78.4107 | 9.3217 | 968.7356 | 0.99656 | 4.2219
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 727.6694 | 7.002 | 28.5187 | 18.7127 | -82.4937 | 6.989 | 726.3231 | 0.7685 | 5.677
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 638.2048 | 6.1411 | 20.8043 | 16.1913 | -76.8983 | 6.1254 | 636.568 | 0.8746 | 6.1912
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 801.5788 | 7.7132 | 22.0772 | 20.2875 | -81.9883 | 7.6977 | 799.9724 | 0.78506 | 5.1575
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 801.5788 | 7.7132 | 22.0772 | 20.2875 | -81.9883 | 7.6977 | 799.9724 | 0.78506 | 5.1575
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1576.8317 | 15.1731 | 29.2261 | 40.5394 | -73.5792 | 15.0272 | 1561.6767 | 0.33343 | 2.5534
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 663.8644 | 6.388 | 19.0609 | 16.7397 | -76.5139 | 6.3705 | 662.0381 | 0.87941 | 5.9656
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1257.8112 | 12.1033 | 18.4375 | 31.5121 | -77.4683 | 12.0313 | 1250.326 | 0.60795 | 3.1725
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1257.8112 | 12.1033 | 18.4375 | 31.5121 | -77.4683 | 12.0313 | 1250.326 | 0.60795 | 3.1725
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2022 | 1289.158 | 12.4049 | 20.0879 | 32.4147 | -76.1081 | 12.3552 | 1283.9868 | 0.47749 | 3.0818
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1147.728 | 11.044 | 10.2664 | 26.8394 | -77.5324 | 10.9961 | 1142.7493 | 0.83448 | 3.6211
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 741.6686 | 7.1367 | 14.5446 | 18.2379 | -81.2287 | 7.1232 | 740.2683 | 1.1535 | 5.7848
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2022 | 1251.0131 | 12.0379 | 23.5588 | 31.4821 | -78.8663 | 11.9841 | 1245.4226 | 0.59606 | 3.2341
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2022 | 1251.0131 | 12.0379 | 23.5588 | 31.4821 | -78.8663 | 11.9841 | 1245.4226 | 0.59606 | 3.2341
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 726.7258 | 6.9929 | 23.4306 | 18.4986 | -82.415 | 6.9804 | 725.4285 | 0.80673 | 5.6496
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 882.8904 | 8.4956 | 32.0774 | 22.8226 | -82.8356 | 8.4751 | 880.7591 | 0.5814 | 4.6716
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 882.8904 | 8.4956 | 32.0774 | 22.8226 | -82.8356 | 8.4751 | 880.7591 | 0.5814 | 4.6716
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 599.3659 | 5.7674 | 26.6645 | 15.3805 | -83.0091 | 5.7724 | 599.8834 | 0.76336 | 6.7743
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 599.3659 | 5.7674 | 26.6645 | 15.3805 | -83.0091 | 5.7724 | 599.8834 | 0.76336 | 6.7743
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 854.2201 | 8.2197 | 18.883 | 21.4375 | -81.3183 | 8.1992 | 852.0834 | 0.8528 | 4.8189
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2022 | 592.5343 | 5.7017 | 23.2435 | 15.0871 | -77.1408 | 5.6995 | 592.3114 | 0.92182 | 6.7589
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1055.0502 | 10.1522 | 15.6043 | 26.0504 | -80.447 | 10.1154 | 1051.2273 | 0.70602 | 3.905
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1055.0502 | 10.1522 | 15.6043 | 26.0504 | -80.447 | 10.1154 | 1051.2273 | 0.70602 | 3.905
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2022 | 800.9018 | 7.7067 | 13.3551 | 19.3528 | -79.3811 | 7.6922 | 799.3935 | 1.3087 | 4.9966
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1208.9536 | 11.6332 | 15.6556 | 29.8654 | -77.4256 | 11.5722 | 1202.6197 | 0.80538 | 3.3221
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1208.9536 | 11.6332 | 15.6556 | 29.8654 | -77.4256 | 11.5722 | 1202.6197 | 0.80538 | 3.3221
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1195.6904 | 11.5055 | 20.78 | 30.1313 | -79.94 | 11.4537 | 1190.3017 | 0.69572 | 3.4416
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2022 | 1105.6962 | 10.6396 | 25.3189 | 28.0571 | -76.9884 | 10.5582 | 1097.2379 | 0.62383 | 3.7599
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2022 | 1105.6962 | 10.6396 | 25.3189 | 28.0571 | -76.9884 | 10.5582 | 1097.2379 | 0.62383 | 3.7599
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2022 | 1730.5278 | 16.652 | 20.1217 | 43.4077 | -73.7755 | 16.4035 | 1704.6987 | 0.5356 | 2.3049
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2022 | 1730.5278 | 16.652 | 20.1217 | 43.4077 | -73.7755 | 16.4035 | 1704.6987 | 0.5356 | 2.3049
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2022 | 1730.5278 | 16.652 | 20.1217 | 43.4077 | -73.7755 | 16.4035 | 1704.6987 | 0.5356 | 2.3049
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 774.6295 | 7.4539 | 14.7133 | 18.9923 | -81.0636 | 7.4391 | 773.0974 | 1.1081 | 5.546
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 774.6295 | 7.4539 | 14.7133 | 18.9923 | -81.0636 | 7.4391 | 773.0974 | 1.1081 | 5.546
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 501.3183 | 4.8239 | 16.4128 | 12.4833 | -82.2514 | 4.8307 | 502.0165 | 1.2336 | 8.1745
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 723.7445 | 6.9642 | 31.7957 | 18.7118 | -78.749 | 6.9366 | 720.8769 | 0.82776 | 5.5558
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 884.1713 | 8.5079 | 15.8724 | 21.8942 | -76.4261 | 8.4932 | 882.6429 | 0.80839 | 4.4825
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 719.043 | 6.919 | 12.3344 | 17.2703 | -80.1949 | 6.906 | 717.6944 | 1.2234 | 5.956
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 719.043 | 6.919 | 12.3344 | 17.2703 | -80.1949 | 6.906 | 717.6944 | 1.2234 | 5.956
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 516.1601 | 4.9668 | 28.7169 | 13.3014 | -83.0948 | 4.9732 | 516.8271 | 0.87496 | 7.922
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 516.1601 | 4.9668 | 28.7169 | 13.3014 | -83.0948 | 4.9732 | 516.8271 | 0.87496 | 7.922
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 911.9811 | 8.7755 | 13.1704 | 22.2356 | -77.1632 | 8.7504 | 909.3699 | 0.85961 | 4.4229
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1178.378 | 11.3389 | 17.0187 | 29.0502 | -78.8474 | 11.2945 | 1173.7636 | 0.85974 | 3.4305
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1178.378 | 11.3389 | 17.0187 | 29.0502 | -78.8474 | 11.2945 | 1173.7636 | 0.85974 | 3.4305
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1070.0449 | 10.2965 | 19.1786 | 26.7619 | -80.0963 | 10.2609 | 1066.3428 | 0.72619 | 3.8605
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1070.0449 | 10.2965 | 19.1786 | 26.7619 | -80.0963 | 10.2609 | 1066.3428 | 0.72619 | 3.8605
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1062.9357 | 10.2281 | 13.8206 | 25.8692 | -79.3863 | 10.1932 | 1059.3077 | 0.81485 | 3.8443
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1225.2068 | 11.7896 | 22.4594 | 30.8924 | -77.0457 | 11.7127 | 1217.2214 | 0.51791 | 3.2897
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 830.9762 | 7.9961 | 11.7741 | 19.8784 | -79.4674 | 7.9779 | 829.0889 | 1.0971 | 4.8786
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 830.9762 | 7.9961 | 11.7741 | 19.8784 | -79.4674 | 7.9779 | 829.0889 | 1.0971 | 4.8786
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1131.5903 | 10.8887 | 12.6612 | 27.4508 | -73.7947 | 10.8344 | 1125.9445 | 0.60412 | 3.5028
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 776.6436 | 7.4733 | 18.2608 | 19.4813 | -77.8039 | 7.4488 | 774.1035 | 0.65009 | 5.0928
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1430.5563 | 13.7655 | 23.1363 | 36.1909 | -79.1244 | 13.6886 | 1422.5577 | 0.55221 | 2.8512
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1430.5563 | 13.7655 | 23.1363 | 36.1909 | -79.1244 | 13.6886 | 1422.5577 | 0.55221 | 2.8512
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2022 | 600.4021 | 5.7774 | 19.7751 | 15.169 | -78.3811 | 5.7639 | 599.004 | 1.0065 | 6.6941
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2022 | 600.4021 | 5.7774 | 19.7751 | 15.169 | -78.3811 | 5.7639 | 599.004 | 1.0065 | 6.6941
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2022 | 2376.6584 | 8.3161 | 8.7423 | 19.8342 | -98.6337 | 8.1502 | 2329.2424 | 2.994 | 10.8013
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2022 | 2376.6584 | 8.3161 | 8.7423 | 19.8342 | -98.6337 | 8.1502 | 2329.2424 | 2.994 | 10.8013
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3358.8597 | 11.753 | 14.0608 | 29.1863 | -97.7168 | 11.5303 | 3295.2125 | 2.9844 | 7.5918
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3358.8597 | 11.753 | 14.0608 | 29.1863 | -97.7168 | 11.5303 | 3295.2125 | 2.9844 | 7.5918
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2022 | 3358.8597 | 11.753 | 14.0608 | 29.1863 | -97.7168 | 11.5303 | 3295.2125 | 2.9844 | 7.5918
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2199.0403 | 7.6946 | 8.7683 | 18.3609 | -99.8233 | 7.5894 | 2168.96 | 2.8952 | 11.5683
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2199.0403 | 7.6946 | 8.7683 | 18.3609 | -99.8233 | 7.5894 | 2168.96 | 2.8952 | 11.5683
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2155.4885 | 7.5423 | 26.0318 | 18.9127 | -102.3691 | 7.4556 | 2130.736 | 2.6516 | 12.0823
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2412.3768 | 8.4411 | 6.7855 | 19.4551 | -96.979 | 8.2609 | 2360.8733 | 3.0258 | 10.6489
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2412.3768 | 8.4411 | 6.7855 | 19.4551 | -96.979 | 8.2609 | 2360.8733 | 3.0258 | 10.6489
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1830.8644 | 6.4064 | 6.4108 | 14.3314 | -99.1083 | 6.3474 | 1814.0018 | 5.5203 | 14.1173
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1830.8644 | 6.4064 | 6.4108 | 14.3314 | -99.1083 | 6.3474 | 1814.0018 | 5.5203 | 14.1173
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2879.7024 | 10.0763 | 15.0475 | 25.1117 | -100.0887 | 9.8814 | 2823.992 | 2.3026 | 8.8384
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2879.7024 | 10.0763 | 15.0475 | 25.1117 | -100.0887 | 9.8814 | 2823.992 | 2.3026 | 8.8384
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2022 | 2241.7094 | 7.8439 | 8.2909 | 18.3859 | -99.9678 | 7.7576 | 2217.0353 | 4.2448 | 11.5105
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2022 | 2241.7094 | 7.8439 | 8.2909 | 18.3859 | -99.9678 | 7.7576 | 2217.0353 | 4.2448 | 11.5105
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2667.6786 | 9.3345 | 10.9365 | 22.6004 | -99.7003 | 9.2077 | 2631.4506 | 3.4432 | 9.6641
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2667.6786 | 9.3345 | 10.9365 | 22.6004 | -99.7003 | 9.2077 | 2631.4506 | 3.4432 | 9.6641
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2578.7428 | 9.0233 | 10.5972 | 21.5505 | -99.4677 | 8.9039 | 2544.6339 | 3.7421 | 9.8604
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2578.7428 | 9.0233 | 10.5972 | 21.5505 | -99.4677 | 8.9039 | 2544.6339 | 3.7421 | 9.8604
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2022 | 1500.7708 | 5.2513 | 7.6395 | 12.1273 | -102.3365 | 5.2162 | 1490.7245 | 5.7701 | 17.4582
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2022 | 1500.7708 | 5.2513 | 7.6395 | 12.1273 | -102.3365 | 5.2162 | 1490.7245 | 5.7701 | 17.4582
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2022 | 4117.5975 | 14.4079 | 22.5731 | 36.8503 | -97.7718 | 13.9356 | 3982.6313 | 1.6716 | 6.2247
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2022 | 4117.5975 | 14.4079 | 22.5731 | 36.8503 | -97.7718 | 13.9356 | 3982.6313 | 1.6716 | 6.2247
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2022 | 4117.5975 | 14.4079 | 22.5731 | 36.8503 | -97.7718 | 13.9356 | 3982.6313 | 1.6716 | 6.2247
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2022 | 1786.4995 | 6.2511 | 12.4847 | 15.3825 | -104.4517 | 6.2035 | 1772.9021 | 3.464 | 14.5339
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2022 | 1786.4995 | 6.2511 | 12.4847 | 15.3825 | -104.4517 | 6.2035 | 1772.9021 | 3.464 | 14.5339
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2022 | 3043.743 | 10.6503 | 7.2054 | 24.4484 | -95.5408 | 10.3666 | 2962.6586 | 2.916 | 8.2805
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3410.3934 | 11.9333 | 16.0064 | 29.7488 | -97.882 | 11.7034 | 3344.6871 | 2.8849 | 7.4786
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3410.3934 | 11.9333 | 16.0064 | 29.7488 | -97.882 | 11.7034 | 3344.6871 | 2.8849 | 7.4786
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3772.0773 | 13.1988 | 22.1195 | 33.7531 | -97.5114 | 12.676 | 3622.6403 | 1.9718 | 6.7791
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3772.0773 | 13.1988 | 22.1195 | 33.7531 | -97.5114 | 12.676 | 3622.6403 | 1.9718 | 6.7791
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2022 | 3641.0024 | 12.7402 | 19.1322 | 32.3014 | -97.4993 | 12.2567 | 3502.8145 | 2.0592 | 7.0218
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2022 | 3641.0024 | 12.7402 | 19.1322 | 32.3014 | -97.4993 | 12.2567 | 3502.8145 | 2.0592 | 7.0218
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2022 | 3729.1993 | 13.0488 | 18.8076 | 32.4871 | -96.7568 | 12.7743 | 3650.7411 | 2.714 | 6.7792
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2392.2994 | 8.3709 | 6.1169 | 18.7409 | -97.2483 | 8.2635 | 2361.6186 | 4.4268 | 10.5733
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2392.2994 | 8.3709 | 6.1169 | 18.7409 | -97.2483 | 8.2635 | 2361.6186 | 4.4268 | 10.5733
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1992.7831 | 6.9729 | 6.8806 | 15.8307 | -99.8452 | 6.9054 | 1973.4881 | 4.8443 | 12.8922
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1992.7831 | 6.9729 | 6.8806 | 15.8307 | -99.8452 | 6.9054 | 1973.4881 | 4.8443 | 12.8922
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3529.6424 | 12.3505 | 13.8913 | 30.7633 | -96.8884 | 11.9083 | 3403.2519 | 2.2625 | 7.2088
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3529.6424 | 12.3505 | 13.8913 | 30.7633 | -96.8884 | 11.9083 | 3403.2519 | 2.2625 | 7.2088
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2965.3223 | 10.3759 | 15.784 | 25.8035 | -99.1183 | 10.0954 | 2885.1397 | 2.3698 | 8.6868
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2965.3223 | 10.3759 | 15.784 | 25.8035 | -99.1183 | 10.0954 | 2885.1397 | 2.3698 | 8.6868
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2022 | 3001.2474 | 10.5016 | 12.2882 | 25.8759 | -99.3109 | 10.3171 | 2948.5089 | 3.1341 | 8.5118
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2022 | 3001.2474 | 10.5016 | 12.2882 | 25.8759 | -99.3109 | 10.3171 | 2948.5089 | 3.1341 | 8.5118
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2022 | 2445.6505 | 8.5576 | 9.8181 | 20.7114 | -100.539 | 8.433 | 2410.0556 | 3.3345 | 10.4219
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2022 | 2445.6505 | 8.5576 | 9.8181 | 20.7114 | -100.539 | 8.433 | 2410.0556 | 3.3345 | 10.4219
HERV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2022 | 2175.6996 | 7.613 | 6.8169 | 16.9569 | -97.5159 | 7.5308 | 2152.2009 | 4.7383 | 11.4405
HERV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2022 | 2175.6996 | 7.613 | 6.8169 | 16.9569 | -97.5159 | 7.5308 | 2152.2009 | 4.7383 | 11.4405
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2022 | 2161.1703 | 7.5621 | 7.3878 | 16.8872 | -97.5963 | 7.4811 | 2138.0106 | 4.7596 | 11.5249
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2022 | 2161.1703 | 7.5621 | 7.3878 | 16.8872 | -97.5963 | 7.4811 | 2138.0106 | 4.7596 | 11.5249
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2312.2845 | 8.0909 | 9.3105 | 19.3982 | -101.2599 | 7.9918 | 2283.9721 | 3.8271 | 11.2567
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2312.2845 | 8.0909 | 9.3105 | 19.3982 | -101.2599 | 7.9918 | 2283.9721 | 3.8271 | 11.2567
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2022 | 2696.0908 | 9.4339 | 12.9878 | 23.3406 | -99.88 | 9.2215 | 2635.3906 | 2.256 | 9.5983
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1710.6618 | 5.9858 | 3.4945 | 12.0117 | -93.3636 | 5.8783 | 1679.9431 | 6.1052 | 14.4642
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1395.2986 | 4.8823 | 3.1267 | 9.4531 | -89.2934 | 4.8531 | 1386.969 | 7.4473 | 17.6881
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2417.4379 | 8.4588 | 10.9949 | 20.6835 | -101.6827 | 8.3455 | 2385.0429 | 3.409 | 10.6975
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2417.4379 | 8.4588 | 10.9949 | 20.6835 | -101.6827 | 8.3455 | 2385.0429 | 3.409 | 10.6975
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2946.3354 | 10.3095 | 11.2384 | 24.9651 | -97.9865 | 10.1423 | 2898.5562 | 3.4367 | 8.6557
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2946.3354 | 10.3095 | 11.2384 | 24.9651 | -97.9865 | 10.1423 | 2898.5562 | 3.4367 | 8.6557
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3273.1261 | 11.453 | 13.5198 | 28.3469 | -97.9781 | 11.2428 | 3213.0644 | 3.0302 | 7.806
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3273.1261 | 11.453 | 13.5198 | 28.3469 | -97.9781 | 11.2428 | 3213.0644 | 3.0302 | 7.806
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2716.9476 | 9.5069 | 13.2842 | 23.5663 | -101.027 | 9.3561 | 2673.8611 | 3.0416 | 9.4944
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2716.9476 | 9.5069 | 13.2842 | 23.5663 | -101.027 | 9.3561 | 2673.8611 | 3.0416 | 9.4944
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2022 | 3437.7666 | 12.0291 | 15.7175 | 29.5416 | -97.0476 | 11.7755 | 3365.2936 | 2.8382 | 7.4499
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2022 | 3437.7666 | 12.0291 | 15.7175 | 29.5416 | -97.0476 | 11.7755 | 3365.2936 | 2.8382 | 7.4499
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2022 | 3437.7666 | 12.0291 | 15.7175 | 29.5416 | -97.0476 | 11.7755 | 3365.2936 | 2.8382 | 7.4499
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3437.7666 | 12.0291 | 15.7175 | 29.5416 | -97.0476 | 11.7755 | 3365.2936 | 2.8382 | 7.4499
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2022 | 3083.3412 | 10.7889 | 6.2403 | 24.3709 | -94.9117 | 10.486 | 2996.7771 | 3.1617 | 8.1111
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2022 | 3083.3412 | 10.7889 | 6.2403 | 24.3709 | -94.9117 | 10.486 | 2996.7771 | 3.1617 | 8.1111
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2155.592 | 7.5426 | 8.3606 | 17.8345 | -101.0928 | 7.459 | 2131.707 | 4.1868 | 12.0575
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2022 | 5290.6238 | 18.5124 | 25.5147 | 48.1893 | -96.7172 | 17.7378 | 5069.2622 | 1.0973 | 4.8099
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2022 | 5290.6238 | 18.5124 | 25.5147 | 48.1893 | -96.7172 | 17.7378 | 5069.2622 | 1.0973 | 4.8099
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2022 | 5290.6238 | 18.5124 | 25.5147 | 48.1893 | -96.7172 | 17.7378 | 5069.2622 | 1.0973 | 4.8099
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2022 | 1911.7852 | 6.6895 | 6.7956 | 15.3271 | -100.7069 | 6.625 | 1893.3395 | 4.8557 | 13.555
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2858.8112 | 10.0032 | 19.2047 | 24.6668 | -99.0486 | 9.7424 | 2784.2775 | 2.4488 | 9.0189
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2858.8112 | 10.0032 | 19.2047 | 24.6668 | -99.0486 | 9.7424 | 2784.2775 | 2.4488 | 9.0189
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2022 | 2111.4078 | 7.388 | 6.4616 | 16.4633 | -98.2973 | 7.3089 | 2088.7977 | 4.8579 | 12.0268
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2022 | 2111.4078 | 7.388 | 6.4616 | 16.4633 | -98.2973 | 7.3089 | 2088.7977 | 4.8579 | 12.0268
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3031.1888 | 10.6064 | 11.2131 | 26.0617 | -99.0687 | 10.3977 | 2971.5355 | 2.6048 | 8.3914
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3031.1888 | 10.6064 | 11.2131 | 26.0617 | -99.0687 | 10.3977 | 2971.5355 | 2.6048 | 8.3914
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3750.7217 | 13.1241 | 20.6526 | 33.3373 | -98.4511 | 12.7679 | 3648.9209 | 1.9652 | 6.7373
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3750.7217 | 13.1241 | 20.6526 | 33.3373 | -98.4511 | 12.7679 | 3648.9209 | 1.9652 | 6.7373
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1876.5109 | 6.5661 | 5.554 | 14.5023 | -98.3445 | 6.5073 | 1859.72 | 4.8471 | 13.5476
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2022 | 1876.5109 | 6.5661 | 5.554 | 14.5023 | -98.3445 | 6.5073 | 1859.72 | 4.8471 | 13.5476
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2022 | 2852.8154 | 9.9823 | 12.1814 | 24.3519 | -99.5639 | 9.8337 | 2810.3506 | 3.1857 | 9.0168
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2022 | 2852.8154 | 9.9823 | 12.1814 | 24.3519 | -99.5639 | 9.8337 | 2810.3506 | 3.1857 | 9.0168
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2022 | 3552.4424 | 12.4303 | 9.6815 | 29.7092 | -95.9153 | 12.0547 | 3445.0832 | 2.4356 | 7.1249
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2022 | 3552.4424 | 12.4303 | 9.6815 | 29.7092 | -95.9153 | 12.0547 | 3445.0832 | 2.4356 | 7.1249
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2022 | 2286.1801 | 7.9996 | 8.8493 | 19.2459 | -99.1793 | 7.889 | 2254.5854 | 2.5719 | 11.1312
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2022 | 2286.1801 | 7.9996 | 8.8493 | 19.2459 | -99.1793 | 7.889 | 2254.5854 | 2.5719 | 11.1312
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3324.4585 | 11.6326 | 16.8603 | 29.2293 | -99.1781 | 11.3914 | 3255.5235 | 2.658 | 7.6852
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3324.4585 | 11.6326 | 16.8603 | 29.2293 | -99.1781 | 11.3914 | 3255.5235 | 2.658 | 7.6852
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2022 | 1984.561 | 6.9442 | 6.304 | 15.5251 | -98.9744 | 6.869 | 1963.0869 | 5.0564 | 12.9236
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2022 | 1984.561 | 6.9442 | 6.304 | 15.5251 | -98.9744 | 6.869 | 1963.0869 | 5.0564 | 12.9236
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3133.1974 | 10.9633 | 13.5805 | 27.109 | -98.8742 | 10.7627 | 3075.8499 | 3.0744 | 8.1487
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3133.1974 | 10.9633 | 13.5805 | 27.109 | -98.8742 | 10.7627 | 3075.8499 | 3.0744 | 8.1487
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2995.7388 | 10.4824 | 12.5193 | 25.831 | -99.3065 | 10.2997 | 2943.5404 | 3.1605 | 8.538
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2995.7388 | 10.4824 | 12.5193 | 25.831 | -99.3065 | 10.2997 | 2943.5404 | 3.1605 | 8.538
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1909.8376 | 6.6827 | 9.9748 | 16.1409 | -103.356 | 6.6194 | 1891.7424 | 4.1367 | 13.7037
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3080.0018 | 10.7772 | 9.9957 | 25.5663 | -96.9488 | 10.5916 | 3026.9688 | 3.3979 | 8.2256
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3080.0018 | 10.7772 | 9.9957 | 25.5663 | -96.9488 | 10.5916 | 3026.9688 | 3.3979 | 8.2256
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1981.9812 | 6.9351 | 7.3267 | 15.9329 | -100.3277 | 6.8693 | 1963.1591 | 4.8011 | 13.0225
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2022 | 2174.9199 | 7.6102 | 8.0761 | 17.744 | -99.7651 | 7.5258 | 2150.7926 | 4.4138 | 11.8467
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2022 | 2174.9199 | 7.6102 | 8.0761 | 17.744 | -99.7651 | 7.5258 | 2150.7926 | 4.4138 | 11.8467
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3329.2157 | 11.6492 | 15.8778 | 29.1495 | -97.8528 | 11.4318 | 3267.0779 | 2.9964 | 7.6532
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3329.2157 | 11.6492 | 15.8778 | 29.1495 | -97.8528 | 11.4318 | 3267.0779 | 2.9964 | 7.6532
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3423.9483 | 11.9807 | 14.4297 | 29.5937 | -96.7655 | 11.5608 | 3303.9304 | 2.3352 | 7.4314
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3423.9483 | 11.9807 | 14.4297 | 29.5937 | -96.7655 | 11.5608 | 3303.9304 | 2.3352 | 7.4314
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2094.3688 | 7.3284 | 5.8216 | 16.0926 | -97.4403 | 7.2511 | 2072.2903 | 4.777 | 12.114
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2323.4277 | 8.1299 | 6.9028 | 18.7735 | -97.681 | 7.962 | 2275.4549 | 3.2516 | 11.1242
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2179.7368 | 7.6271 | 9.1729 | 18.1507 | -101.1617 | 7.5472 | 2156.9131 | 4.0246 | 11.9371
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2179.7368 | 7.6271 | 9.1729 | 18.1507 | -101.1617 | 7.5472 | 2156.9131 | 4.0246 | 11.9371
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3048.5326 | 10.6671 | 15.044 | 26.6376 | -99.7019 | 10.4315 | 2981.2072 | 2.285 | 8.3322
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3048.5326 | 10.6671 | 15.044 | 26.6376 | -99.7019 | 10.4315 | 2981.2072 | 2.285 | 8.3322
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1382.5843 | 4.8378 | 6.5575 | 10.7618 | -100.5732 | 4.8078 | 1374.0046 | 7.016 | 18.7489
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1382.5843 | 4.8378 | 6.5575 | 10.7618 | -100.5732 | 4.8078 | 1374.0046 | 7.016 | 18.7489
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2022 | 1807.5938 | 6.3249 | 4.4398 | 13.3057 | -96.4711 | 6.2695 | 1791.7643 | 5.5421 | 13.7412
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2022 | 1807.5938 | 6.3249 | 4.4398 | 13.3057 | -96.4711 | 6.2695 | 1791.7643 | 5.5421 | 13.7412
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2022 | 4503.2105 | 15.7572 | 19.8274 | 40.506 | -97.3676 | 15.1464 | 4328.6523 | 1.254 | 5.6737
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2022 | 4503.2105 | 15.7572 | 19.8274 | 40.506 | -97.3676 | 15.1464 | 4328.6523 | 1.254 | 5.6737
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2022 | 4503.2105 | 15.7572 | 19.8274 | 40.506 | -97.3676 | 15.1464 | 4328.6523 | 1.254 | 5.6737
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2022 | 4503.2105 | 15.7572 | 19.8274 | 40.506 | -97.3676 | 15.1464 | 4328.6523 | 1.254 | 5.6737
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2022 | 2094.5972 | 7.3292 | 8.4991 | 17.2871 | -101.1732 | 7.2564 | 2073.8074 | 4.2262 | 12.3753
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2022 | 2094.5972 | 7.3292 | 8.4991 | 17.2871 | -101.1732 | 7.2564 | 2073.8074 | 4.2262 | 12.3753
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2022 | 2590.6318 | 9.0649 | 9.1521 | 21.454 | -98.7321 | 8.939 | 2554.6644 | 3.7866 | 9.896
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2022 | 2801.8762 | 9.804 | 8.6721 | 22.8164 | -97.1296 | 9.6598 | 2760.6578 | 3.5927 | 9.0147
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2022 | 2801.8762 | 9.804 | 8.6721 | 22.8164 | -97.1296 | 9.6598 | 2760.6578 | 3.5927 | 9.0147
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2022 | 2503.7558 | 8.7609 | 5.0077 | 18.9991 | -94.829 | 8.6229 | 2464.3175 | 4.1527 | 9.985
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2022 | 2503.7558 | 8.7609 | 5.0077 | 18.9991 | -94.829 | 8.6229 | 2464.3175 | 4.1527 | 9.985
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2022 | 2503.7558 | 8.7609 | 5.0077 | 18.9991 | -94.829 | 8.6229 | 2464.3175 | 4.1527 | 9.985
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2503.7558 | 8.7609 | 5.0077 | 18.9991 | -94.829 | 8.6229 | 2464.3175 | 4.1527 | 9.985
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1868.4088 | 6.5377 | 9.7935 | 15.768 | -100.5401 | 6.4321 | 1838.2248 | 3.5386 | 13.892
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1868.4088 | 6.5377 | 9.7935 | 15.768 | -100.5401 | 6.4321 | 1838.2248 | 3.5386 | 13.892
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2022 | 1370.3785 | 4.7951 | 6.5741 | 11.0394 | -102.4716 | 4.7683 | 1362.726 | 4.986 | 18.9592
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2022 | 1370.3785 | 4.7951 | 6.5741 | 11.0394 | -102.4716 | 4.7683 | 1362.726 | 4.986 | 18.9592
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3037.3219 | 10.6279 | 15.1039 | 26.4981 | -99.8048 | 10.3984 | 2971.7441 | 2.2522 | 8.375
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3037.3219 | 10.6279 | 15.1039 | 26.4981 | -99.8048 | 10.3984 | 2971.7441 | 2.2522 | 8.375
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2022 | 2296.0938 | 8.0342 | 8.124 | 19.0671 | -98.2841 | 7.9046 | 2259.0407 | 2.7679 | 11.1759
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2022 | 2296.0938 | 8.0342 | 8.124 | 19.0671 | -98.2841 | 7.9046 | 2259.0407 | 2.7679 | 11.1759
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2022 | 3426.6232 | 11.9901 | 13.9324 | 29.385 | -97.1319 | 11.7577 | 3360.2169 | 3.0274 | 7.3795
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2022 | 3426.6232 | 11.9901 | 13.9324 | 29.385 | -97.1319 | 11.7577 | 3360.2169 | 3.0274 | 7.3795
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2150.2912 | 7.5241 | 21.4674 | 18.6856 | -101.9624 | 7.4367 | 2125.3142 | 2.795 | 12.0873
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 2150.2912 | 7.5241 | 21.4674 | 18.6856 | -101.9624 | 7.4367 | 2125.3142 | 2.795 | 12.0873
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2177.9218 | 7.6207 | 8.3307 | 18.0375 | -101.0978 | 7.5355 | 2153.5446 | 4.1206 | 11.9294
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3737.749 | 13.0787 | 19.1151 | 32.5882 | -96.7629 | 12.8029 | 3658.9131 | 2.7053 | 6.7643
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2022 | 2678.6842 | 9.373 | 27.9425 | 25.0374 | -103.6921 | 9.2438 | 2641.7805 | 1.8474 | 10.2388
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2022 | 2678.6842 | 9.373 | 27.9425 | 25.0374 | -103.6921 | 9.2438 | 2641.7805 | 1.8474 | 10.2388
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2022 | 2678.6842 | 9.373 | 27.9425 | 25.0374 | -103.6921 | 9.2438 | 2641.7805 | 1.8474 | 10.2388
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3737.749 | 13.0787 | 19.1151 | 32.5882 | -96.7629 | 12.8029 | 3658.9131 | 2.7053 | 6.7643
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2022 | 3737.749 | 13.0787 | 19.1151 | 32.5882 | -96.7629 | 12.8029 | 3658.9131 | 2.7053 | 6.7643
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3621.5041 | 12.672 | 15.773 | 31.6511 | -97.0323 | 12.3927 | 3541.6846 | 2.8739 | 6.967
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3621.5041 | 12.672 | 15.773 | 31.6511 | -97.0323 | 12.3927 | 3541.6846 | 2.8739 | 6.967
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2022 | 3117.0592 | 10.9069 | 16.4603 | 27.4146 | -99.8311 | 10.6641 | 3047.6764 | 2.2052 | 8.1547
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2022 | 3117.0592 | 10.9069 | 16.4603 | 27.4146 | -99.8311 | 10.6641 | 3047.6764 | 2.2052 | 8.1547
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2022 | 3255.0524 | 11.3897 | 16.6012 | 28.5076 | -98.425 | 11.1833 | 3196.0671 | 2.9487 | 7.8617
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2022 | 3255.0524 | 11.3897 | 16.6012 | 28.5076 | -98.425 | 11.1833 | 3196.0671 | 2.9487 | 7.8617
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2022 | 2564.1557 | 8.9722 | 5.6206 | 19.7383 | -95.3741 | 8.8277 | 2522.8566 | 4.0763 | 9.7968
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2022 | 2564.1557 | 8.9722 | 5.6206 | 19.7383 | -95.3741 | 8.8277 | 2522.8566 | 4.0763 | 9.7968
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1910.0503 | 6.6834 | 5.0284 | 14.3862 | -97.5738 | 6.6184 | 1891.468 | 5.5226 | 13.2693
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1910.0503 | 6.6834 | 5.0284 | 14.3862 | -97.5738 | 6.6184 | 1891.468 | 5.5226 | 13.2693
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3147.6861 | 11.014 | 9.5352 | 26.3583 | -97.3167 | 10.7182 | 3063.1329 | 2.5517 | 8.1069
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 3404.5962 | 11.913 | 15.2899 | 29.8361 | -97.6906 | 11.6843 | 3339.2468 | 2.9383 | 7.4763
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 3404.5962 | 11.913 | 15.2899 | 29.8361 | -97.6906 | 11.6843 | 3339.2468 | 2.9383 | 7.4763
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1899.4036 | 6.6462 | 5.5146 | 14.5314 | -98.4485 | 6.5773 | 1879.7283 | 5.3821 | 13.4458
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 1899.4036 | 6.6462 | 5.5146 | 14.5314 | -98.4485 | 6.5773 | 1879.7283 | 5.3821 | 13.4458
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1532.3007 | 3.8133 | 10.0453 | 9.376 | -104.7967 | 3.783 | 1520.1581 | 7.1715 | 35.9362
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2311.3116 | 5.7519 | 38.7313 | 15.6257 | -104.3128 | 5.6447 | 2268.2405 | 2.3532 | 23.1918
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 1430.2289 | 3.5592 | 11.6852 | 8.9259 | -101.5219 | 3.5398 | 1422.409 | 5.0766 | 37.8222
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 2857.8516 | 7.112 | 20.9944 | 18.6823 | -103.5128 | 6.9941 | 2810.469 | 4.1036 | 18.7191
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 6311.9338 | 9.1105 | 17.7492 | 23.5214 | -94.6937 | 8.642 | 5987.3629 | 8.1543 | 26.6174
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 6311.9338 | 9.1105 | 17.7492 | 23.5214 | -94.6937 | 8.642 | 5987.3629 | 8.1543 | 26.6174
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 7267.6872 | 10.49 | 15.8267 | 26.8067 | -93.1464 | 9.9324 | 6881.3807 | 6.9583 | 22.8428
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 7267.6872 | 10.49 | 15.8267 | 26.8067 | -93.1464 | 9.9324 | 6881.3807 | 6.9583 | 22.8428
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 4780.6185 | 6.9002 | 14.021 | 17.3975 | -94.6524 | 6.7008 | 4642.4631 | 14.2391 | 35.3088
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 4780.6185 | 6.9002 | 14.021 | 17.3975 | -94.6524 | 6.7008 | 4642.4631 | 14.2391 | 35.3088
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 5707.2183 | 8.2377 | 19.4296 | 21.0135 | -94.7916 | 7.7078 | 5340.1414 | 9.0952 | 30.2797
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 5707.2183 | 8.2377 | 19.4296 | 21.0135 | -94.7916 | 7.7078 | 5340.1414 | 9.0952 | 30.2797
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2022 | 5012.896 | 7.2355 | 17.2002 | 18.3392 | -95.8566 | 6.8032 | 4713.3686 | 9.2484 | 33.9149
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 4035.6446 | 5.825 | 13.5752 | 14.6037 | -97.3891 | 5.6851 | 3938.7645 | 14.1316 | 42.4995
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 4035.6446 | 5.825 | 13.5752 | 14.6037 | -97.3891 | 5.6851 | 3938.7645 | 14.1316 | 42.4995
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 12534.5693 | 18.0921 | 17.06 | 46.3132 | -88.7113 | 16.6956 | 11567.085 | 4.0807 | 12.7697
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 12534.5693 | 18.0921 | 17.06 | 46.3132 | -88.7113 | 16.6956 | 11567.085 | 4.0807 | 12.7697
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2022 | 12534.5693 | 18.0921 | 17.06 | 46.3132 | -88.7113 | 16.6956 | 11567.085 | 4.0807 | 12.7697
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2022 | 12534.5693 | 18.0921 | 17.06 | 46.3132 | -88.7113 | 16.6956 | 11567.085 | 4.0807 | 12.7697
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 5849.6287 | 8.4432 | 16.4862 | 21.4018 | -94.5118 | 7.8625 | 5447.315 | 8.7821 | 28.8538
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 5849.6287 | 8.4432 | 16.4862 | 21.4018 | -94.5118 | 7.8625 | 5447.315 | 8.7821 | 28.8538
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 7011.6194 | 10.1204 | 17.389 | 25.8642 | -92.8388 | 9.3824 | 6500.3435 | 7.9098 | 23.6697
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 7011.6194 | 10.1204 | 17.389 | 25.8642 | -92.8388 | 9.3824 | 6500.3435 | 7.9098 | 23.6697
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 5081.3047 | 7.3342 | 13.7192 | 18.5223 | -95.1479 | 7.0734 | 4900.6075 | 11.9366 | 32.8673
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 5081.3047 | 7.3342 | 13.7192 | 18.5223 | -95.1479 | 7.0734 | 4900.6075 | 11.9366 | 32.8673
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2022 | 4399.1047 | 6.3496 | 13.4013 | 16.0011 | -96.8434 | 6.1683 | 4273.4913 | 13.2881 | 38.3594
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 4491.0511 | 6.4823 | 13.5438 | 16.2935 | -95.295 | 6.3075 | 4369.9497 | 15.0111 | 37.9061
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 4491.0511 | 6.4823 | 13.5438 | 16.2935 | -95.295 | 6.3075 | 4369.9497 | 15.0111 | 37.9061
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2022 | 8719.114 | 12.585 | 17.6265 | 32.4128 | -91.3626 | 11.793 | 8170.4366 | 6.1976 | 18.8192
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 8719.114 | 12.585 | 17.6265 | 32.4128 | -91.3626 | 11.793 | 8170.4366 | 6.1976 | 18.8192
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2022 | 8719.114 | 12.585 | 17.6265 | 32.4128 | -91.3626 | 11.793 | 8170.4366 | 6.1976 | 18.8192
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2022 | 8719.114 | 12.585 | 17.6265 | 32.4128 | -91.3626 | 11.793 | 8170.4366 | 6.1976 | 18.8192
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2022 | 6445.5691 | 9.3034 | 16.6398 | 23.7398 | -93.9538 | 8.6802 | 6013.8066 | 8.1013 | 25.9129
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 5963.7482 | 8.6079 | 16.9225 | 22.0816 | -93.3712 | 8.2895 | 5743.1231 | 10.6726 | 28.4233
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 5963.7482 | 8.6079 | 16.9225 | 22.0816 | -93.3712 | 8.2895 | 5743.1231 | 10.6726 | 28.4233
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 4842.7048 | 6.9898 | 13.7466 | 17.6369 | -95.4221 | 6.7658 | 4687.5053 | 12.9301 | 34.5321
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 4842.7048 | 6.9898 | 13.7466 | 17.6369 | -95.4221 | 6.7658 | 4687.5053 | 12.9301 | 34.5321
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2022 | 4474.955 | 6.459 | 13.5529 | 16.237 | -95.344 | 6.2855 | 4354.7319 | 15.0476 | 38.0788
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2022 | 4474.955 | 6.459 | 13.5529 | 16.237 | -95.344 | 6.2855 | 4354.7319 | 15.0476 | 38.0788
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2248.257 | 7.8669 | 7.7377 | 17.7554 | -97.6737 | 7.7811 | 2223.7511 | 4.7778 | 10.6884
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2248.257 | 7.8669 | 7.7377 | 17.7554 | -97.6737 | 7.7811 | 2223.7511 | 4.7778 | 10.6884
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2248.257 | 7.8669 | 7.7377 | 17.7554 | -97.6737 | 7.7811 | 2223.7511 | 4.7778 | 10.6884
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2248.257 | 7.8669 | 7.7377 | 17.7554 | -97.6737 | 7.7811 | 2223.7511 | 4.7778 | 10.6884
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1362.0422 | 4.7659 | 4.7139 | 10.0921 | -98.2346 | 4.7366 | 1353.6784 | 7.798 | 18.4985
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1362.0422 | 4.7659 | 4.7139 | 10.0921 | -98.2346 | 4.7366 | 1353.6784 | 7.798 | 18.4985
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1362.0422 | 4.7659 | 4.7139 | 10.0921 | -98.2346 | 4.7366 | 1353.6784 | 7.798 | 18.4985
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1362.0422 | 4.7659 | 4.7139 | 10.0921 | -98.2346 | 4.7366 | 1353.6784 | 7.798 | 18.4985
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2900.261 | 10.1483 | 9.1093 | 24.0607 | -97.6884 | 9.9874 | 2854.2717 | 3.7911 | 8.5331
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2427.1676 | 8.4929 | 25.3986 | 22.514 | -104.7507 | 8.3794 | 2394.7392 | 2.4057 | 11.2069
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2427.1676 | 8.4929 | 25.3986 | 22.514 | -104.7507 | 8.3794 | 2394.7392 | 2.4057 | 11.2069
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2427.1676 | 8.4929 | 25.3986 | 22.514 | -104.7507 | 8.3794 | 2394.7392 | 2.4057 | 11.2069
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2900.261 | 10.1483 | 9.1093 | 24.0607 | -97.6884 | 9.9874 | 2854.2717 | 3.7911 | 8.5331
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2900.261 | 10.1483 | 9.1093 | 24.0607 | -97.6884 | 9.9874 | 2854.2717 | 3.7911 | 8.5331
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1248.0905 | 4.3672 | 3.8383 | 8.9475 | -94.3404 | 4.3443 | 1241.5547 | 8.32 | 19.3428
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1248.0905 | 4.3672 | 3.8383 | 8.9475 | -94.3404 | 4.3443 | 1241.5547 | 8.32 | 19.3428
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1760.9189 | 2.5417 | 9.6749 | 6.0118 | -103.7227 | 2.5235 | 1748.3249 | 30.6868 | 93.5505
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1760.9189 | 2.5417 | 9.6749 | 6.0118 | -103.7227 | 2.5235 | 1748.3249 | 30.6868 | 93.5505
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 4884.7481 | 7.0505 | 15.8589 | 17.9017 | -94.4379 | 6.8463 | 4743.2835 | 13.967 | 34.0511
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 4884.7481 | 7.0505 | 15.8589 | 17.9017 | -94.4379 | 6.8463 | 4743.2835 | 13.967 | 34.0511
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2928.4506 | 10.2469 | 24.6612 | 26.0917 | -99.7901 | 9.6292 | 2751.9078 | 3.4273 | 8.6867
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2928.4506 | 10.2469 | 24.6612 | 26.0917 | -99.7901 | 9.6292 | 2751.9078 | 3.4273 | 8.6867
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3728.4874 | 5.3816 | 23.9278 | 13.7979 | -97.9846 | 4.9053 | 3398.5138 | 17.7881 | 45.4976
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3728.4874 | 5.3816 | 23.9278 | 13.7979 | -97.9846 | 4.9053 | 3398.5138 | 17.7881 | 45.4976
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2685.3694 | 9.3964 | 7.56 | 21.7131 | -96.448 | 9.1658 | 2619.4651 | 3.2638 | 9.3016
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2840.9591 | 9.9408 | 12.2041 | 24.1564 | -98.4178 | 9.767 | 2791.2827 | 3.9055 | 8.7963
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2840.9591 | 9.9408 | 12.2041 | 24.1564 | -98.4178 | 9.767 | 2791.2827 | 3.9055 | 8.7963
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1443.2345 | 5.05 | 4.5508 | 10.663 | -98.7242 | 5.0166 | 1433.6768 | 7.0808 | 17.575
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1443.2345 | 5.05 | 4.5508 | 10.663 | -98.7242 | 5.0166 | 1433.6768 | 7.0808 | 17.575
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2281.5054 | 7.9832 | 15.2839 | 19.6309 | -100.8509 | 7.8236 | 2235.881 | 2.9103 | 11.5256
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1276.867 | 4.4679 | 3.561 | 8.7917 | -91.4203 | 4.4449 | 1270.313 | 8.0519 | 19.5072
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2410.624 | 8.435 | 14.0023 | 20.4053 | -99.7541 | 8.3294 | 2380.4566 | 3.938 | 10.6869
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2410.624 | 8.435 | 14.0023 | 20.4053 | -99.7541 | 8.3294 | 2380.4566 | 3.938 | 10.6869
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3077.4651 | 10.7683 | 9.9348 | 25.797 | -96.8042 | 10.4744 | 2993.4535 | 2.7786 | 8.1501
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3077.4651 | 10.7683 | 9.9348 | 25.797 | -96.8042 | 10.4744 | 2993.4535 | 2.7786 | 8.1501
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2166.7041 | 7.5815 | 11.2731 | 18.0017 | -100.2289 | 7.4983 | 2142.9295 | 4.2903 | 11.9281
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1153.0177 | 4.0345 | 7.7871 | 9.4784 | -105.3528 | 4.016 | 1147.7383 | 7.091 | 23.0296
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1385.6193 | 3.4482 | 11.7812 | 8.6519 | -102.9073 | 3.4295 | 1378.1032 | 5.591 | 39.057
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3188.1489 | 4.6017 | 11.6058 | 11.3441 | -98.1419 | 4.506 | 3121.8764 | 22.4696 | 52.994
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3188.1489 | 4.6017 | 11.6058 | 11.3441 | -98.1419 | 4.506 | 3121.8764 | 22.4696 | 52.994
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1236.0024 | 4.3249 | 37.6183 | 11.7536 | -106.7092 | 4.3033 | 1229.8214 | 1.5031 | 21.0473
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1043.0995 | 3.6499 | 6.8463 | 8.4441 | -102.1424 | 3.6362 | 1039.1807 | 7.7631 | 25.558
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1043.0995 | 3.6499 | 6.8463 | 8.4441 | -102.1424 | 3.6362 | 1039.1807 | 7.7631 | 25.558
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3196.1126 | 11.1835 | 25.5149 | 28.1155 | -98.942 | 10.8831 | 3110.2587 | 2.3034 | 8.1524
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3196.1126 | 11.1835 | 25.5149 | 28.1155 | -98.942 | 10.8831 | 3110.2587 | 2.3034 | 8.1524
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3196.1126 | 11.1835 | 25.5149 | 28.1155 | -98.942 | 10.8831 | 3110.2587 | 2.3034 | 8.1524
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1540.9915 | 5.3921 | 3.621 | 10.9152 | -93.4564 | 5.3051 | 1516.1218 | 6.2764 | 16.0333
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2590.7263 | 9.0652 | 6.1105 | 20.4112 | -95.8059 | 8.8558 | 2530.8959 | 3.3305 | 9.6788
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2590.7263 | 9.0652 | 6.1105 | 20.4112 | -95.8059 | 8.8558 | 2530.8959 | 3.3305 | 9.6788
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3987.5493 | 13.9528 | 25.5213 | 35.8136 | -98.1612 | 13.4377 | 3840.3293 | 1.5259 | 6.4725
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3987.5493 | 13.9528 | 25.5213 | 35.8136 | -98.1612 | 13.4377 | 3840.3293 | 1.5259 | 6.4725
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3987.5493 | 13.9528 | 25.5213 | 35.8136 | -98.1612 | 13.4377 | 3840.3293 | 1.5259 | 6.4725
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1215.8493 | 4.2544 | 34.963 | 11.5063 | -106.6379 | 4.216 | 1204.8809 | 1.6407 | 21.5596
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1215.8493 | 4.2544 | 34.963 | 11.5063 | -106.6379 | 4.216 | 1204.8809 | 1.6407 | 21.5596
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2459.831 | 8.6072 | 10.2823 | 20.8642 | -100.3061 | 8.4804 | 2423.6083 | 3.2916 | 10.1673
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2459.831 | 8.6072 | 10.2823 | 20.8642 | -100.3061 | 8.4804 | 2423.6083 | 3.2916 | 10.1673
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1127.8669 | 3.9465 | 6.9961 | 9.1951 | -98.1052 | 3.9217 | 1120.7644 | 5.6485 | 23.2922
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3606.2087 | 12.6185 | 21.1377 | 32.1458 | -98.4996 | 12.1611 | 3475.5066 | 1.6693 | 7.1729
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3606.2087 | 12.6185 | 21.1377 | 32.1458 | -98.4996 | 12.1611 | 3475.5066 | 1.6693 | 7.1729
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3606.2087 | 12.6185 | 21.1377 | 32.1458 | -98.4996 | 12.1611 | 3475.5066 | 1.6693 | 7.1729
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3606.2087 | 12.6185 | 21.1377 | 32.1458 | -98.4996 | 12.1611 | 3475.5066 | 1.6693 | 7.1729
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1985.1657 | 6.9463 | 9.8753 | 16.7296 | -101.5125 | 6.8523 | 1958.3013 | 3.1482 | 12.9081
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1985.1657 | 6.9463 | 9.8753 | 16.7296 | -101.5125 | 6.8523 | 1958.3013 | 3.1482 | 12.9081
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2766.3973 | 9.6799 | 9.7746 | 23.2102 | -98.0427 | 9.4408 | 2698.0849 | 2.8949 | 9.1323
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2190.3363 | 5.4508 | 36.0676 | 14.7593 | -105.5302 | 5.3404 | 2145.9822 | 2.938 | 24.5079
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3713.1551 | 5.3595 | 15.9213 | 13.6808 | -99.5103 | 5.2464 | 3634.8054 | 14.6572 | 45.7346
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3713.1551 | 5.3595 | 15.9213 | 13.6808 | -99.5103 | 5.2464 | 3634.8054 | 14.6572 | 45.7346
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 6140.5789 | 8.8632 | 16.0329 | 22.6659 | -94.3009 | 8.4144 | 5829.6394 | 8.7873 | 26.9657
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 6140.5789 | 8.8632 | 16.0329 | 22.6659 | -94.3009 | 8.4144 | 5829.6394 | 8.7873 | 26.9657
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 12171.5688 | 17.5681 | 17.0198 | 44.9417 | -88.5615 | 16.2175 | 11235.8034 | 4.3682 | 13.114
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 12171.5688 | 17.5681 | 17.0198 | 44.9417 | -88.5615 | 16.2175 | 11235.8034 | 4.3682 | 13.114
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 12171.5688 | 17.5681 | 17.0198 | 44.9417 | -88.5615 | 16.2175 | 11235.8034 | 4.3682 | 13.114
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 12171.5688 | 17.5681 | 17.0198 | 44.9417 | -88.5615 | 16.2175 | 11235.8034 | 4.3682 | 13.114
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3640.1867 | 5.2542 | 20.2473 | 13.3868 | -98.3786 | 4.8544 | 3363.2051 | 18.4054 | 46.4409
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3640.1867 | 5.2542 | 20.2473 | 13.3868 | -98.3786 | 4.8544 | 3363.2051 | 18.4054 | 46.4409
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3883.4074 | 5.6052 | 20.1901 | 14.313 | -97.6089 | 5.1868 | 3593.5485 | 17.9646 | 43.0102
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3883.4074 | 5.6052 | 20.1901 | 14.313 | -97.6089 | 5.1868 | 3593.5485 | 17.9646 | 43.0102
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 7091.1867 | 10.2352 | 17.5764 | 26.3602 | -92.8126 | 9.6436 | 6681.2633 | 7.9962 | 23.11
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 7091.1867 | 10.2352 | 17.5764 | 26.3602 | -92.8126 | 9.6436 | 6681.2633 | 7.9962 | 23.11
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 7091.1867 | 10.2352 | 17.5764 | 26.3602 | -92.8126 | 9.6436 | 6681.2633 | 7.9962 | 23.11
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 7091.1867 | 10.2352 | 17.5764 | 26.3602 | -92.8126 | 9.6436 | 6681.2633 | 7.9962 | 23.11
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3712.667 | 5.3588 | 19.5405 | 13.6725 | -98.4145 | 4.9786 | 3449.2693 | 18.1552 | 45.2522
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1551.9555 | 5.4304 | 7.4529 | 12.7366 | -99.6285 | 5.373 | 1535.5499 | 4.2013 | 16.5741
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1551.9555 | 5.4304 | 7.4529 | 12.7366 | -99.6285 | 5.373 | 1535.5499 | 4.2013 | 16.5741
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2714.5393 | 9.4984 | 15.1613 | 23.2547 | -99.9588 | 9.3599 | 2674.9634 | 3.2806 | 9.4881
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2714.5393 | 9.4984 | 15.1613 | 23.2547 | -99.9588 | 9.3599 | 2674.9634 | 3.2806 | 9.4881
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2714.5393 | 9.4984 | 15.1613 | 23.2547 | -99.9588 | 9.3599 | 2674.9634 | 3.2806 | 9.4881
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 972.0236 | 3.4012 | 6.6322 | 7.8876 | -98.4331 | 3.3826 | 966.6982 | 5.8839 | 26.0941
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 972.0236 | 3.4012 | 6.6322 | 7.8876 | -98.4331 | 3.3826 | 966.6982 | 5.8839 | 26.0941
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1213.2992 | 4.2454 | 6.047 | 9.5501 | -102.5285 | 4.2239 | 1207.1458 | 7.249 | 21.4491
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1213.2992 | 4.2454 | 6.047 | 9.5501 | -102.5285 | 4.2239 | 1207.1458 | 7.249 | 21.4491
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 759.6948 | 2.6582 | 6.3258 | 6.1169 | -98.7373 | 2.6479 | 756.7441 | 9.4223 | 33.0964
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 759.6948 | 2.6582 | 6.3258 | 6.1169 | -98.7373 | 2.6479 | 756.7441 | 9.4223 | 33.0964
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1662.9493 | 5.8188 | 7.2188 | 13.4399 | -101.9653 | 5.7755 | 1650.5619 | 5.2841 | 15.3616
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1662.9493 | 5.8188 | 7.2188 | 13.4399 | -101.9653 | 5.7755 | 1650.5619 | 5.2841 | 15.3616
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1910.8187 | 6.6861 | 10.0025 | 15.9045 | -101.5356 | 6.627 | 1893.9286 | 4.2994 | 13.4168
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1910.8187 | 6.6861 | 10.0025 | 15.9045 | -101.5356 | 6.627 | 1893.9286 | 4.2994 | 13.4168
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 909.3908 | 3.182 | 4.3974 | 6.7725 | -100.1555 | 3.1737 | 907.0144 | 11.215 | 25.559
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 909.3908 | 3.182 | 4.3974 | 6.7725 | -100.1555 | 3.1737 | 907.0144 | 11.215 | 25.559
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 676.1597 | 2.3659 | 4.0051 | 4.9133 | -101.135 | 2.3616 | 674.9127 | 16.2102 | 37.7884
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 676.1597 | 2.3659 | 4.0051 | 4.9133 | -101.135 | 2.3616 | 674.9127 | 16.2102 | 37.7884
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1396.3324 | 4.8859 | 8.4246 | 11.4083 | -104.9489 | 4.8603 | 1389.0194 | 5.3695 | 17.7729
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1396.3324 | 4.8859 | 8.4246 | 11.4083 | -104.9489 | 4.8603 | 1389.0194 | 5.3695 | 17.7729
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2602.4503 | 9.1062 | 7.7403 | 21.179 | -96.695 | 8.8772 | 2537.0136 | 3.2025 | 9.7334
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2602.4503 | 9.1062 | 7.7403 | 21.179 | -96.695 | 8.8772 | 2537.0136 | 3.2025 | 9.7334
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2901.2228 | 10.1516 | 9.1072 | 24.0671 | -97.6763 | 9.9906 | 2855.1986 | 3.7917 | 8.53
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1088.8846 | 3.8101 | 7.4244 | 8.8806 | -105.0931 | 3.7955 | 1084.7146 | 6.851 | 24.1124
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1088.8846 | 3.8101 | 7.4244 | 8.8806 | -105.0931 | 3.7955 | 1084.7146 | 6.851 | 24.1124
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2809.0223 | 9.829 | 16.5097 | 24.5542 | -99.4107 | 9.2822 | 2652.7485 | 3.702 | 9.0087
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2809.0223 | 9.829 | 16.5097 | 24.5542 | -99.4107 | 9.2822 | 2652.7485 | 3.702 | 9.0087
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1915.172 | 6.7014 | 18.977 | 17.2853 | -103.6575 | 6.608 | 1888.4847 | 2.5282 | 13.5276
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1915.172 | 6.7014 | 18.977 | 17.2853 | -103.6575 | 6.608 | 1888.4847 | 2.5282 | 13.5276
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2455.8838 | 8.5934 | 12.0943 | 21.0262 | -101.1586 | 8.4811 | 2423.8135 | 3.6865 | 10.501
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2455.8838 | 8.5934 | 12.0943 | 21.0262 | -101.1586 | 8.4811 | 2423.8135 | 3.6865 | 10.501
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1388.4009 | 4.8581 | 9.6365 | 11.7639 | -104.8889 | 4.8288 | 1380.0188 | 5.8828 | 18.6311
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1388.4009 | 4.8581 | 9.6365 | 11.7639 | -104.8889 | 4.8288 | 1380.0188 | 5.8828 | 18.6311
HERV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1437.7155 | 5.0307 | 3.8592 | 10.3425 | -95.4286 | 4.9977 | 1428.2785 | 7.0401 | 16.4491
HERV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1437.7155 | 5.0307 | 3.8592 | 10.3425 | -95.4286 | 4.9977 | 1428.2785 | 7.0401 | 16.4491
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1162.1044 | 4.0663 | 8.7074 | 9.696 | -106.7096 | 4.049 | 1157.1537 | 5.5727 | 22.8631
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1162.1044 | 4.0663 | 8.7074 | 9.696 | -106.7096 | 4.049 | 1157.1537 | 5.5727 | 22.8631
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1021.4304 | 3.5741 | 6.923 | 8.2314 | -104.9008 | 3.5611 | 1017.7342 | 7.8382 | 26.0061
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1021.4304 | 3.5741 | 6.923 | 8.2314 | -104.9008 | 3.5611 | 1017.7342 | 7.8382 | 26.0061
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1594.3782 | 5.5789 | 10.5879 | 13.5675 | -104.5775 | 5.5349 | 1581.8169 | 4.2749 | 16.3484
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1594.3782 | 5.5789 | 10.5879 | 13.5675 | -104.5775 | 5.5349 | 1581.8169 | 4.2749 | 16.3484
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1407.7709 | 4.9259 | 6.9445 | 11.298 | -103.2173 | 4.8958 | 1399.1734 | 5.6505 | 18.842
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1407.7709 | 4.9259 | 6.9445 | 11.298 | -103.2173 | 4.8958 | 1399.1734 | 5.6505 | 18.842
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1227.8178 | 4.2962 | 8.5883 | 10.2274 | -106.0062 | 4.2757 | 1221.9507 | 5.9749 | 21.3904
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1227.8178 | 4.2962 | 8.5883 | 10.2274 | -106.0062 | 4.2757 | 1221.9507 | 5.9749 | 21.3904
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1198.929 | 4.1952 | 8.4143 | 9.9675 | -105.5476 | 4.1749 | 1193.1415 | 6.7381 | 22.1896
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1120.2097 | 3.9197 | 7.4122 | 9.1398 | -105.1034 | 3.9024 | 1115.2703 | 7.4711 | 23.6812
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1566.5116 | 5.4814 | 4.4212 | 11.5227 | -97.4358 | 5.4389 | 1554.3779 | 6.9402 | 15.9898
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1566.5116 | 5.4814 | 4.4212 | 11.5227 | -97.4358 | 5.4389 | 1554.3779 | 6.9402 | 15.9898
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1615.3612 | 5.6523 | 9.4002 | 13.7455 | -103.4378 | 5.6123 | 1603.92 | 4.9337 | 16.0249
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1615.3612 | 5.6523 | 9.4002 | 13.7455 | -103.4378 | 5.6123 | 1603.92 | 4.9337 | 16.0249
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1054.1861 | 3.6887 | 4.0256 | 7.6602 | -96.1569 | 3.6739 | 1049.9588 | 9.2421 | 23.2563
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1054.1861 | 3.6887 | 4.0256 | 7.6602 | -96.1569 | 3.6739 | 1049.9588 | 9.2421 | 23.2563
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1313.0269 | 4.5944 | 9.1015 | 10.9185 | -104.741 | 4.5716 | 1306.5227 | 5.7725 | 20.0787
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1313.0269 | 4.5944 | 9.1015 | 10.9185 | -104.741 | 4.5716 | 1306.5227 | 5.7725 | 20.0787
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 919.862 | 3.2187 | 6.9936 | 7.4397 | -103.4883 | 3.2034 | 915.4806 | 8.0714 | 28.1164
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 919.862 | 3.2187 | 6.9936 | 7.4397 | -103.4883 | 3.2034 | 915.4806 | 8.0714 | 28.1164
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2387.1939 | 8.353 | 10.2301 | 20.2251 | -101.2114 | 8.2459 | 2356.5812 | 3.8984 | 10.6668
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2387.1939 | 8.353 | 10.2301 | 20.2251 | -101.2114 | 8.2459 | 2356.5812 | 3.8984 | 10.6668
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1068.5663 | 3.739 | 3.7157 | 7.5716 | -97.6196 | 3.7205 | 1063.2841 | 10.7819 | 23.6866
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1068.5663 | 3.739 | 3.7157 | 7.5716 | -97.6196 | 3.7205 | 1063.2841 | 10.7819 | 23.6866
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2566.7757 | 8.9814 | 12.1693 | 21.964 | -99.9229 | 8.8755 | 2536.5116 | 4.4452 | 9.6097
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2566.7757 | 8.9814 | 12.1693 | 21.964 | -99.9229 | 8.8755 | 2536.5116 | 4.4452 | 9.6097
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2083.7776 | 7.2913 | 9.9972 | 17.6751 | -102.583 | 7.2113 | 2060.9102 | 3.9048 | 12.467
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2083.7776 | 7.2913 | 9.9972 | 17.6751 | -102.583 | 7.2113 | 2060.9102 | 3.9048 | 12.467
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1688.6538 | 5.9088 | 9.713 | 14.2115 | -105.2459 | 5.8702 | 1677.6459 | 5.5434 | 15.1402
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2398.0687 | 8.3911 | 10.3753 | 20.1658 | -100.3121 | 8.2863 | 2368.1179 | 3.8699 | 10.8218
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2398.0687 | 8.3911 | 10.3753 | 20.1658 | -100.3121 | 8.2863 | 2368.1179 | 3.8699 | 10.8218
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1118.705 | 3.9145 | 4.7887 | 8.4249 | -100.9823 | 3.8963 | 1113.5304 | 8.6323 | 22.9927
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 931.1194 | 3.2581 | 4.1673 | 6.8038 | -99.9257 | 3.2467 | 927.8658 | 11.0782 | 26.7963
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 931.1194 | 3.2581 | 4.1673 | 6.8038 | -99.9257 | 3.2467 | 927.8658 | 11.0782 | 26.7963
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2560.3095 | 8.9588 | 20.2754 | 22.2651 | -100.3662 | 8.8393 | 2526.1833 | 3.5251 | 10.098
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2560.3095 | 8.9588 | 20.2754 | 22.2651 | -100.3662 | 8.8393 | 2526.1833 | 3.5251 | 10.098
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2736.2841 | 9.5745 | 17.0133 | 23.733 | -99.4185 | 9.05 | 2586.3885 | 3.7904 | 9.254
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2736.2841 | 9.5745 | 17.0133 | 23.733 | -99.4185 | 9.05 | 2586.3885 | 3.7904 | 9.254
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1270.2269 | 4.4446 | 5.5118 | 9.6709 | -101.3732 | 4.4215 | 1263.6033 | 7.7996 | 20.2486
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1114.6603 | 3.9003 | 6.5343 | 8.9113 | -104.4306 | 3.8843 | 1110.0928 | 7.0228 | 23.3264
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1114.6603 | 3.9003 | 6.5343 | 8.9113 | -104.4306 | 3.8843 | 1110.0928 | 7.0228 | 23.3264
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2285.6558 | 7.9977 | 10.9484 | 19.4614 | -101.1349 | 7.8859 | 2253.6865 | 3.3694 | 11.002
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2285.6558 | 7.9977 | 10.9484 | 19.4614 | -101.1349 | 7.8859 | 2253.6865 | 3.3694 | 11.002
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 811.5879 | 2.8398 | 7.1065 | 6.5952 | -105.7962 | 2.8332 | 809.6873 | 10.1389 | 32.7977
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 811.5879 | 2.8398 | 7.1065 | 6.5952 | -105.7962 | 2.8332 | 809.6873 | 10.1389 | 32.7977
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1007.8868 | 3.5267 | 3.4253 | 7.0735 | -94.6489 | 3.5121 | 1003.7114 | 9.0629 | 24.6116
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1007.8868 | 3.5267 | 3.4253 | 7.0735 | -94.6489 | 3.5121 | 1003.7114 | 9.0629 | 24.6116
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1331.7389 | 4.6599 | 6.8104 | 10.6943 | -103.3623 | 4.6349 | 1324.5987 | 6.1927 | 19.3853
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1331.7389 | 4.6599 | 6.8104 | 10.6943 | -103.3623 | 4.6349 | 1324.5987 | 6.1927 | 19.3853
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1499.2751 | 5.2461 | 6.5564 | 11.7333 | -101.3375 | 5.2122 | 1489.5808 | 6.5681 | 17.1112
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1499.2751 | 5.2461 | 6.5564 | 11.7333 | -101.3375 | 5.2122 | 1489.5808 | 6.5681 | 17.1112
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 972.6858 | 3.4035 | 6.5307 | 7.8431 | -100.9598 | 3.3834 | 966.9283 | 7.5105 | 26.6455
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 972.6858 | 3.4035 | 6.5307 | 7.8431 | -100.9598 | 3.3834 | 966.9283 | 7.5105 | 26.6455
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 945.9845 | 3.3101 | 5.6729 | 7.346 | -103.6173 | 3.2991 | 942.8363 | 8.7251 | 27.6742
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 945.9845 | 3.3101 | 5.6729 | 7.346 | -103.6173 | 3.2991 | 942.8363 | 8.7251 | 27.6742
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 949.4955 | 3.3224 | 6.9346 | 7.6953 | -102.7666 | 3.2961 | 941.9751 | 8.1563 | 27.7527
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 949.4955 | 3.3224 | 6.9346 | 7.6953 | -102.7666 | 3.2961 | 941.9751 | 8.1563 | 27.7527
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2252.2083 | 7.8807 | 8.2849 | 18.4182 | -99.7714 | 7.7853 | 2224.9519 | 4.4974 | 11.218
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2252.2083 | 7.8807 | 8.2849 | 18.4182 | -99.7714 | 7.7853 | 2224.9519 | 4.4974 | 11.218
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1174.7587 | 4.1106 | 30.1641 | 11.0686 | -106.2606 | 4.092 | 1169.4401 | 2.5256 | 22.4786
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1174.7587 | 4.1106 | 30.1641 | 11.0686 | -106.2606 | 4.092 | 1169.4401 | 2.5256 | 22.4786
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2879.7165 | 10.0764 | 13.3589 | 24.7996 | -97.9566 | 9.937 | 2839.8845 | 4.2403 | 8.4332
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2879.7165 | 10.0764 | 13.3589 | 24.7996 | -97.9566 | 9.937 | 2839.8845 | 4.2403 | 8.4332
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2087.6894 | 7.305 | 10.9286 | 17.7653 | -101.3793 | 7.1994 | 2057.4924 | 3.0885 | 12.2119
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2087.6894 | 7.305 | 10.9286 | 17.7653 | -101.3793 | 7.1994 | 2057.4924 | 3.0885 | 12.2119
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2154.3251 | 7.5382 | 24.4305 | 19.5672 | -104.769 | 7.4602 | 2132.0348 | 2.8511 | 12.2227
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2154.3251 | 7.5382 | 24.4305 | 19.5672 | -104.769 | 7.4602 | 2132.0348 | 2.8511 | 12.2227
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1085.1549 | 3.7971 | 4.3327 | 7.8841 | -99.4721 | 3.7805 | 1080.4157 | 9.4771 | 23.5011
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1085.1549 | 3.7971 | 4.3327 | 7.8841 | -99.4721 | 3.7805 | 1080.4157 | 9.4771 | 23.5011
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2760.0206 | 9.6576 | 12.0029 | 23.5119 | -98.4003 | 9.4935 | 2713.134 | 4.0996 | 9.0385
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2760.0206 | 9.6576 | 12.0029 | 23.5119 | -98.4003 | 9.4935 | 2713.134 | 4.0996 | 9.0385
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1258.0364 | 4.402 | 4.3715 | 9.2386 | -98.7683 | 4.3752 | 1250.3874 | 8.5569 | 20.3049
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1258.0364 | 4.402 | 4.3715 | 9.2386 | -98.7683 | 4.3752 | 1250.3874 | 8.5569 | 20.3049
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 1249.9412 | 3.1106 | 11.9989 | 7.8162 | -106.6983 | 3.0925 | 1242.6676 | 7.341 | 44.3739
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2025.1632 | 5.0398 | 26.992 | 13.4638 | -106.9473 | 4.987 | 2003.9367 | 4.2075 | 26.7468
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3429.7417 | 4.9504 | 21.733 | 12.644 | -99.2449 | 4.5499 | 3152.242 | 18.2475 | 49.8792
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2904.4412 | 4.1922 | 12.7337 | 10.4904 | -100.4301 | 4.1359 | 2865.4187 | 23.4771 | 57.1529
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2904.4412 | 4.1922 | 12.7337 | 10.4904 | -100.4301 | 4.1359 | 2865.4187 | 23.4771 | 57.1529
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 2957.5448 | 4.2688 | 12.8513 | 10.6873 | -100.1577 | 4.2103 | 2916.9705 | 23.1414 | 56.0825
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3087.5644 | 4.4565 | 11.412 | 10.9674 | -98.3977 | 4.3673 | 3025.75 | 23.2798 | 55.0457
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3087.5644 | 4.4565 | 11.412 | 10.9674 | -98.3977 | 4.3673 | 3025.75 | 23.2798 | 55.0457
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3147.5121 | 4.543 | 13.0179 | 11.3777 | -99.0234 | 4.4753 | 3100.5739 | 22.7814 | 52.2518
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3147.5121 | 4.543 | 13.0179 | 11.3777 | -99.0234 | 4.4753 | 3100.5739 | 22.7814 | 52.2518
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3080.01 | 4.4456 | 11.4168 | 10.9415 | -98.4281 | 4.3568 | 3018.4986 | 23.329 | 55.227
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2022 | 3080.01 | 4.4456 | 11.4168 | 10.9415 | -98.4281 | 4.3568 | 3018.4986 | 23.329 | 55.227
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 591.3665 | 5.6904 | 19.8124 | 14.9449 | -78.5869 | 5.6666 | 588.8859 | 1.0292 | 6.6981
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2023 | 591.3665 | 5.6904 | 19.8124 | 14.9449 | -78.5869 | 5.6666 | 588.8859 | 1.0292 | 6.6981
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1396.2128 | 13.4351 | 23.1323 | 35.3347 | -79.5786 | 13.3458 | 1386.9339 | 0.54316 | 2.8338
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1396.2128 | 13.4351 | 23.1323 | 35.3347 | -79.5786 | 13.3458 | 1386.9339 | 0.54316 | 2.8338
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 815.7263 | 7.8493 | 23.4096 | 20.7944 | -77.5379 | 7.8092 | 811.5573 | 0.52596 | 4.7283
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1187.8844 | 11.4304 | 25.189 | 30.393 | -74.877 | 11.3439 | 1178.8961 | 0.38996 | 3.2442
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 808.6745 | 7.7815 | 11.7721 | 19.3482 | -79.8747 | 7.7538 | 805.8 | 1.0884 | 4.8606
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 808.6745 | 7.7815 | 11.7721 | 19.3482 | -79.8747 | 7.7538 | 805.8 | 1.0884 | 4.8606
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1241.749 | 11.9487 | 22.7442 | 31.412 | -76.9211 | 11.8526 | 1231.7563 | 0.49352 | 3.1549
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1037.9177 | 9.9874 | 13.8477 | 25.2846 | -79.9394 | 9.9417 | 1033.1763 | 0.81522 | 3.8348
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1044.4974 | 10.0507 | 19.1855 | 26.1423 | -80.6792 | 10.0045 | 1039.7015 | 0.73135 | 3.8502
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1044.4974 | 10.0507 | 19.1855 | 26.1423 | -80.6792 | 10.0045 | 1039.7015 | 0.73135 | 3.8502
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1151.5635 | 11.0809 | 17.0633 | 28.4327 | -79.3953 | 11.025 | 1145.7474 | 0.85585 | 3.4163
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1151.5635 | 11.0809 | 17.0633 | 28.4327 | -79.3953 | 11.025 | 1145.7474 | 0.85585 | 3.4163
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 699.1823 | 6.7279 | 12.3325 | 16.7959 | -80.5961 | 6.7065 | 696.9553 | 1.2145 | 5.9342
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 699.1823 | 6.7279 | 12.3325 | 16.7959 | -80.5961 | 6.7065 | 696.9553 | 1.2145 | 5.9342
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 845.1001 | 8.132 | 17.1634 | 20.9827 | -77.1794 | 8.1097 | 842.7821 | 0.84797 | 4.5849
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 502.1606 | 4.832 | 28.6909 | 12.94 | -84.6291 | 4.8227 | 501.1906 | 0.90242 | 7.9339
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 502.1606 | 4.832 | 28.6909 | 12.94 | -84.6291 | 4.8227 | 501.1906 | 0.90242 | 7.9339
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 708.3556 | 6.8162 | 31.806 | 18.3166 | -78.9454 | 6.7762 | 704.2057 | 0.78805 | 5.5628
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 488.8924 | 4.7044 | 16.4931 | 12.1785 | -83.8432 | 4.6957 | 487.9922 | 1.265 | 8.1806
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 756.7931 | 7.2822 | 14.7624 | 18.5699 | -81.5945 | 7.2586 | 754.336 | 1.11 | 5.527
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 756.7931 | 7.2822 | 14.7624 | 18.5699 | -81.5945 | 7.2586 | 754.336 | 1.11 | 5.527
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 1699.2146 | 16.3507 | 20.1141 | 42.6375 | -74.097 | 16.0835 | 1671.4498 | 0.51446 | 2.3038
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2023 | 1699.2146 | 16.3507 | 20.1141 | 42.6375 | -74.097 | 16.0835 | 1671.4498 | 0.51446 | 2.3038
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2023 | 1699.2146 | 16.3507 | 20.1141 | 42.6375 | -74.097 | 16.0835 | 1671.4498 | 0.51446 | 2.3038
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 1085.4329 | 10.4446 | 25.3017 | 27.5547 | -77.1379 | 10.3485 | 1075.4479 | 0.62098 | 3.7381
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2023 | 1085.4329 | 10.4446 | 25.3017 | 27.5547 | -77.1379 | 10.3485 | 1075.4479 | 0.62098 | 3.7381
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1168.5835 | 11.2447 | 20.7699 | 29.4544 | -80.3397 | 11.1802 | 1161.8844 | 0.68612 | 3.4242
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1187.2066 | 11.4239 | 15.5929 | 29.328 | -77.6929 | 11.3493 | 1179.4579 | 0.7947 | 3.2924
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1187.2066 | 11.4239 | 15.5929 | 29.328 | -77.6929 | 11.3493 | 1179.4579 | 0.7947 | 3.2924
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2023 | 781.4378 | 7.5194 | 14.169 | 18.9683 | -80.0913 | 7.4959 | 778.9988 | 1.2968 | 4.9942
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1029.9769 | 9.911 | 15.5978 | 25.437 | -80.8269 | 9.8629 | 1024.9823 | 0.71061 | 3.8802
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1029.9769 | 9.911 | 15.5978 | 25.437 | -80.8269 | 9.8629 | 1024.9823 | 0.71061 | 3.8802
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2023 | 592.831 | 5.7045 | 24.5409 | 15.155 | -78.7464 | 5.6908 | 591.4056 | 0.94509 | 6.6642
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 833.6751 | 8.022 | 18.8738 | 20.9244 | -81.6776 | 7.9909 | 830.4423 | 0.84256 | 4.8014
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 582.937 | 5.6093 | 26.6566 | 14.9585 | -84.5236 | 5.5966 | 581.6188 | 0.79071 | 6.7856
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 582.937 | 5.6093 | 26.6566 | 14.9585 | -84.5236 | 5.5966 | 581.6188 | 0.79071 | 6.7856
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 859.5262 | 8.2708 | 32.0771 | 22.2236 | -83.2626 | 8.2403 | 856.357 | 0.57307 | 4.6541
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 859.5262 | 8.2708 | 32.0771 | 22.2236 | -83.2626 | 8.2403 | 856.357 | 0.57307 | 4.6541
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 709.0041 | 6.8224 | 23.4223 | 18.0491 | -82.7328 | 6.8004 | 706.7145 | 0.79918 | 5.6307
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2023 | 1604.9705 | 15.4438 | 23.2453 | 40.1908 | -77.5788 | 15.327 | 1592.8298 | 0.50368 | 2.4145
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2023 | 1604.9705 | 15.4438 | 23.2453 | 40.1908 | -77.5788 | 15.327 | 1592.8298 | 0.50368 | 2.4145
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1068.2656 | 10.2794 | 14.0743 | 26.1322 | -77.1135 | 10.2286 | 1062.9856 | 0.74067 | 3.7093
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 722.3303 | 6.9506 | 14.5406 | 17.7655 | -81.6584 | 6.9282 | 719.9994 | 1.1442 | 5.7656
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1125.4521 | 10.8297 | 10.3184 | 26.3521 | -78.0172 | 10.7702 | 1119.2745 | 0.83008 | 3.5944
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1240.8156 | 11.9398 | 18.3031 | 31.0914 | -77.6711 | 11.8531 | 1231.8066 | 0.59635 | 3.1321
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1240.8156 | 11.9398 | 18.3031 | 31.0914 | -77.6711 | 11.8531 | 1231.8066 | 0.59635 | 3.1321
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1010.2109 | 9.7208 | 9.3732 | 23.6179 | -77.0952 | 9.675 | 1005.4563 | 0.83993 | 3.8705
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 782.2986 | 7.5277 | 22.0759 | 19.8068 | -82.4896 | 7.5033 | 779.7625 | 0.81909 | 5.1356
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 782.2986 | 7.5277 | 22.0759 | 19.8068 | -82.4896 | 7.5033 | 779.7625 | 0.81909 | 5.1356
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2023 | 1220.4956 | 11.7442 | 22.8156 | 30.789 | -76.7128 | 11.6887 | 1214.7274 | 0.53356 | 3.1725
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 630.3022 | 6.0651 | 21.4912 | 16.0192 | -76.351 | 6.0397 | 627.66 | 0.8653 | 6.1324
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 710.0449 | 6.8324 | 28.5121 | 18.2609 | -82.7964 | 6.8098 | 707.7 | 0.76022 | 5.6575
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 948.8289 | 9.1301 | 10.576 | 22.4253 | -78.8057 | 9.0874 | 944.3877 | 0.98848 | 4.2044
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 948.8289 | 9.1301 | 10.576 | 22.4253 | -78.8057 | 9.0874 | 944.3877 | 0.98848 | 4.2044
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 849.4576 | 8.1739 | 24.8994 | 21.6957 | -82.6897 | 8.1431 | 846.2547 | 0.77286 | 4.7297
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 849.4576 | 8.1739 | 24.8994 | 21.6957 | -82.6897 | 8.1431 | 846.2547 | 0.77286 | 4.7297
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 727.5371 | 7.0007 | 18.6304 | 18.235 | -82.4165 | 6.979 | 725.2796 | 1.0054 | 5.4865
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 836.3382 | 8.0477 | 19.6095 | 20.9907 | -82.1232 | 8.0187 | 833.3327 | 0.76423 | 4.7751
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 836.3382 | 8.0477 | 19.6095 | 20.9907 | -82.1232 | 8.0187 | 833.3327 | 0.76423 | 4.7751
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 756.7931 | 7.2822 | 14.7624 | 18.5699 | -81.5945 | 7.2586 | 754.336 | 1.11 | 5.527
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 756.7931 | 7.2822 | 14.7624 | 18.5699 | -81.5945 | 7.2586 | 754.336 | 1.11 | 5.527
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 883.3228 | 8.4998 | 14.5592 | 21.6374 | -80.6382 | 8.4676 | 879.9755 | 0.92338 | 4.4162
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 883.3228 | 8.4998 | 14.5592 | 21.6374 | -80.6382 | 8.4676 | 879.9755 | 0.92338 | 4.4162
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 624.0832 | 6.0052 | 25.8344 | 15.9793 | -79.2085 | 5.9764 | 621.0877 | 0.91076 | 6.2604
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 809.6455 | 7.7908 | 11.7665 | 19.4069 | -80.1263 | 7.7627 | 806.7265 | 0.84238 | 4.8984
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 795.1212 | 7.6511 | 23.9675 | 20.2472 | -78.3131 | 7.6307 | 793.0089 | 0.66761 | 5.0188
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 760.5616 | 7.3185 | 20.1295 | 19.157 | -83.0495 | 7.2954 | 758.1583 | 0.75128 | 5.3572
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1330.6346 | 12.804 | 22.8228 | 33.6477 | -77.1084 | 12.6874 | 1318.5111 | 0.48044 | 2.9482
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 702.644 | 6.7612 | 10.7753 | 16.5247 | -79.2638 | 6.7411 | 700.5509 | 1.413 | 5.4833
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 702.644 | 6.7612 | 10.7753 | 16.5247 | -79.2638 | 6.7411 | 700.5509 | 1.413 | 5.4833
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1539.3457 | 14.8124 | 29.4351 | 39.6641 | -73.588 | 14.6474 | 1522.2045 | 0.33203 | 2.5797
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 765.9916 | 7.3708 | 17.0324 | 19.0614 | -82.5439 | 7.3476 | 763.5815 | 0.83487 | 5.2486
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 570.5423 | 5.49 | 22.8649 | 14.5149 | -84.3143 | 5.4778 | 569.265 | 0.78542 | 6.9149
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 570.5423 | 5.49 | 22.8649 | 14.5149 | -84.3143 | 5.4778 | 569.265 | 0.78542 | 6.9149
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2023 | 844.6505 | 8.1277 | 20.2164 | 21.2323 | -81.7135 | 8.0988 | 841.6533 | 0.76169 | 4.7052
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2023 | 844.6505 | 8.1277 | 20.2164 | 21.2323 | -81.7135 | 8.0988 | 841.6533 | 0.76169 | 4.7052
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1172.3346 | 11.2808 | 9.5509 | 27.5364 | -75.8702 | 11.2175 | 1165.7616 | 0.78695 | 3.3481
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 847.1557 | 8.1518 | 15.7499 | 20.9358 | -76.7769 | 8.0942 | 841.1765 | 0.824 | 4.6622
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 847.1557 | 8.1518 | 15.7499 | 20.9358 | -76.7769 | 8.0942 | 841.1765 | 0.824 | 4.6622
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 657.5662 | 6.3274 | 19.0934 | 16.5893 | -76.5906 | 6.2985 | 654.5565 | 0.90793 | 6.0097
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 889.4378 | 8.5586 | 26.9983 | 22.7501 | -82.6738 | 8.5265 | 886.1035 | 0.72946 | 4.53
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 889.4378 | 8.5586 | 26.9983 | 22.7501 | -82.6738 | 8.5265 | 886.1035 | 0.72946 | 4.53
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1112.7905 | 10.7078 | 27.7122 | 27.7872 | -77.019 | 10.6403 | 1105.7702 | 0.6055 | 3.6393
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 467.1662 | 4.4953 | 20.066 | 11.8157 | -84.6104 | 4.4871 | 466.3102 | 1.2362 | 8.9444
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 467.1662 | 4.4953 | 20.066 | 11.8157 | -84.6104 | 4.4871 | 466.3102 | 1.2362 | 8.9444
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 861.2969 | 8.2878 | 34.0033 | 22.2867 | -83.0825 | 8.2574 | 858.134 | 0.56808 | 4.5805
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1204.438 | 11.5897 | 10.3026 | 28.4593 | -76.3844 | 11.5212 | 1197.3142 | 0.77381 | 3.3439
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 746.2719 | 7.181 | 10.3492 | 17.662 | -80.3375 | 7.1574 | 743.8141 | 1.0831 | 5.3673
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 746.2719 | 7.181 | 10.3492 | 17.662 | -80.3375 | 7.1574 | 743.8141 | 1.0831 | 5.3673
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 860.6684 | 8.2818 | 25.601 | 22.006 | -82.559 | 8.2513 | 857.4977 | 0.67294 | 4.6097
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 734.5194 | 7.0679 | 11.5635 | 17.6121 | -81.0405 | 7.0441 | 732.0454 | 1.0045 | 5.4351
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 734.5194 | 7.0679 | 11.5635 | 17.6121 | -81.0405 | 7.0441 | 732.0454 | 1.0045 | 5.4351
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 2330.07 | 8.1531 | 8.7754 | 19.4706 | -98.7104 | 7.9805 | 2280.7329 | 3.055 | 10.8527
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2023 | 2330.07 | 8.1531 | 8.7754 | 19.4706 | -98.7104 | 7.9805 | 2280.7329 | 3.055 | 10.8527
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3308.9641 | 11.5784 | 14.0513 | 28.7772 | -98.1182 | 11.355 | 3245.1231 | 2.9305 | 7.4761
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3308.9641 | 11.5784 | 14.0513 | 28.7772 | -98.1182 | 11.355 | 3245.1231 | 2.9305 | 7.4761
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2023 | 3308.9641 | 11.5784 | 14.0513 | 28.7772 | -98.1182 | 11.355 | 3245.1231 | 2.9305 | 7.4761
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5019.5882 | 17.564 | 25.6899 | 46.0833 | -97.3774 | 16.8373 | 4811.8973 | 1.0688 | 5.0004
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 5019.5882 | 17.564 | 25.6899 | 46.0833 | -97.3774 | 16.8373 | 4811.8973 | 1.0688 | 5.0004
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2706.7448 | 9.4712 | 11.059 | 23.2119 | -99.3872 | 9.2998 | 2657.7785 | 2.1644 | 9.1783
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2706.7448 | 9.4712 | 11.059 | 23.2119 | -99.3872 | 9.2998 | 2657.7785 | 2.1644 | 9.1783
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2129.4174 | 7.451 | 25.9364 | 18.6614 | -102.4988 | 7.3585 | 2102.9858 | 2.6492 | 11.9189
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2852.2648 | 9.9803 | 14.8954 | 25.4091 | -100.1722 | 9.7219 | 2778.4189 | 1.6729 | 8.8605
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2852.2648 | 9.9803 | 14.8954 | 25.4091 | -100.1722 | 9.7219 | 2778.4189 | 1.6729 | 8.8605
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1791.0382 | 6.267 | 6.4075 | 14.0248 | -99.4969 | 6.204 | 1773.0436 | 5.4591 | 13.9946
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1791.0382 | 6.267 | 6.4075 | 14.0248 | -99.4969 | 6.204 | 1773.0436 | 5.4591 | 13.9946
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3080.7855 | 10.78 | 14.7853 | 26.9465 | -99.7253 | 10.5472 | 3014.2759 | 2.0909 | 8.0389
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3080.7855 | 10.78 | 14.7853 | 26.9465 | -99.7253 | 10.5472 | 3014.2759 | 2.0909 | 8.0389
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 2194.2447 | 7.6779 | 8.3078 | 18.0335 | -100.437 | 7.5881 | 2168.6037 | 4.2474 | 11.4482
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2023 | 2194.2447 | 7.6779 | 8.3078 | 18.0335 | -100.437 | 7.5881 | 2168.6037 | 4.2474 | 11.4482
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2610.6325 | 9.1348 | 10.9456 | 22.1617 | -100.0824 | 9.0062 | 2573.8634 | 3.4763 | 9.5999
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2610.6325 | 9.1348 | 10.9456 | 22.1617 | -100.0824 | 9.0062 | 2573.8634 | 3.4763 | 9.5999
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2532.6337 | 8.8619 | 10.6057 | 21.2298 | -99.9747 | 8.7395 | 2497.6533 | 3.7089 | 9.7711
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2532.6337 | 8.8619 | 10.6057 | 21.2298 | -99.9747 | 8.7395 | 2497.6533 | 3.7089 | 9.7711
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1794.0914 | 6.2777 | 8.1308 | 14.9563 | -99.9283 | 6.1874 | 1768.275 | 3.342 | 14.422
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1794.0914 | 6.2777 | 8.1308 | 14.9563 | -99.9283 | 6.1874 | 1768.275 | 3.342 | 14.422
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 1465.2205 | 5.1269 | 7.6369 | 11.8437 | -102.7345 | 5.0876 | 1453.9813 | 5.7094 | 17.3284
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2023 | 1465.2205 | 5.1269 | 7.6369 | 11.8437 | -102.7345 | 5.0876 | 1453.9813 | 5.7094 | 17.3284
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2023 | 3801.673 | 13.3024 | 23.507 | 34.3128 | -98.5343 | 12.8769 | 3680.0597 | 1.8141 | 6.6173
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2023 | 3801.673 | 13.3024 | 23.507 | 34.3128 | -98.5343 | 12.8769 | 3680.0597 | 1.8141 | 6.6173
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2023 | 3801.673 | 13.3024 | 23.507 | 34.3128 | -98.5343 | 12.8769 | 3680.0597 | 1.8141 | 6.6173
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 1742.2024 | 6.0961 | 12.4934 | 15.0313 | -104.983 | 6.0446 | 1727.465 | 3.4677 | 14.5367
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2023 | 1742.2024 | 6.0961 | 12.4934 | 15.0313 | -104.983 | 6.0446 | 1727.465 | 3.4677 | 14.5367
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 2751.684 | 9.6284 | 8.6855 | 22.4986 | -96.9634 | 9.3791 | 2680.4335 | 3.0977 | 8.978
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3360.8637 | 11.76 | 15.9945 | 29.3416 | -98.2806 | 11.5294 | 3294.9811 | 2.8323 | 7.3626
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3360.8637 | 11.76 | 15.9945 | 29.3416 | -98.2806 | 11.5294 | 3294.9811 | 2.8323 | 7.3626
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3732.9392 | 13.0619 | 22.1074 | 33.4223 | -97.6759 | 12.536 | 3582.654 | 1.939 | 6.6959
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3732.9392 | 13.0619 | 22.1074 | 33.4223 | -97.6759 | 12.536 | 3582.654 | 1.939 | 6.6959
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 3601.5452 | 12.6021 | 19.1103 | 31.9689 | -97.655 | 12.1153 | 3462.4134 | 2.0284 | 6.9391
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2023 | 3601.5452 | 12.6021 | 19.1103 | 31.9689 | -97.655 | 12.1153 | 3462.4134 | 2.0284 | 6.9391
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2023 | 3671.6231 | 12.8473 | 18.7904 | 32.0319 | -97.041 | 12.574 | 3593.4927 | 2.711 | 6.6876
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2355.1125 | 8.2408 | 6.134 | 18.4714 | -97.5998 | 8.1292 | 2323.242 | 4.3799 | 10.4311
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2355.1125 | 8.2408 | 6.134 | 18.4714 | -97.5998 | 8.1292 | 2323.242 | 4.3799 | 10.4311
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1958.7695 | 6.8539 | 6.8971 | 15.5854 | -100.2583 | 6.7818 | 1938.1592 | 4.8249 | 12.762
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1958.7695 | 6.8539 | 6.8971 | 15.5854 | -100.2583 | 6.7818 | 1938.1592 | 4.8249 | 12.762
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3489.1483 | 12.2089 | 13.86 | 30.428 | -97.034 | 11.763 | 3361.7233 | 2.2356 | 7.1328
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3489.1483 | 12.2089 | 13.86 | 30.428 | -97.034 | 11.763 | 3361.7233 | 2.2356 | 7.1328
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2936.5977 | 10.2754 | 15.7074 | 25.5714 | -99.2907 | 9.9888 | 2854.6908 | 2.3241 | 8.5672
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2936.5977 | 10.2754 | 15.7074 | 25.5714 | -99.2907 | 9.9888 | 2854.6908 | 2.3241 | 8.5672
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2120.7553 | 7.4207 | 7.7914 | 17.538 | -98.5387 | 7.2925 | 2084.1221 | 3.1173 | 12.1145
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2120.7553 | 7.4207 | 7.7914 | 17.538 | -98.5387 | 7.2925 | 2084.1221 | 3.1173 | 12.1145
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 2958.7218 | 10.3528 | 12.2636 | 25.5184 | -99.6809 | 10.1653 | 2905.127 | 3.0803 | 8.3968
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2023 | 2958.7218 | 10.3528 | 12.2636 | 25.5184 | -99.6809 | 10.1653 | 2905.127 | 3.0803 | 8.3968
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 2424.2532 | 8.4827 | 9.7277 | 20.5184 | -100.7677 | 8.3519 | 2386.8746 | 3.2626 | 10.2342
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2023 | 2424.2532 | 8.4827 | 9.7277 | 20.5184 | -100.7677 | 8.3519 | 2386.8746 | 3.2626 | 10.2342
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2023 | 2130.6531 | 7.4554 | 7.4311 | 16.791 | -98.3935 | 7.3702 | 2106.3119 | 4.6554 | 11.4112
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2023 | 2130.6531 | 7.4554 | 7.4311 | 16.791 | -98.3935 | 7.3702 | 2106.3119 | 4.6554 | 11.4112
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2270.2054 | 7.9437 | 9.2988 | 19.053 | -101.6428 | 7.8406 | 2240.762 | 3.7852 | 11.1331
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2270.2054 | 7.9437 | 9.2988 | 19.053 | -101.6428 | 7.8406 | 2240.762 | 3.7852 | 11.1331
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2023 | 2786.8014 | 9.7513 | 14.3982 | 24.4254 | -100.0513 | 9.5076 | 2717.153 | 2.3904 | 9.1266
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1620.1016 | 5.6689 | 3.7245 | 11.5082 | -94.559 | 5.561 | 1589.2581 | 6.2474 | 14.9556
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1341.4829 | 4.694 | 3.2002 | 9.1718 | -91.4474 | 4.6148 | 1318.842 | 7.719 | 18.2513
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2377.551 | 8.3193 | 10.9728 | 20.3457 | -102.0522 | 8.2015 | 2343.9036 | 3.3528 | 10.5798
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2377.551 | 8.3193 | 10.9728 | 20.3457 | -102.0522 | 8.2015 | 2343.9036 | 3.3528 | 10.5798
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2898.3834 | 10.1417 | 11.2322 | 24.5742 | -98.3739 | 9.9724 | 2849.9952 | 3.3813 | 8.535
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2898.3834 | 10.1417 | 11.2322 | 24.5742 | -98.3739 | 9.9724 | 2849.9952 | 3.3813 | 8.535
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3223.1371 | 11.2781 | 13.5108 | 27.9374 | -98.3817 | 11.0669 | 3162.801 | 2.9768 | 7.6907
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3223.1371 | 11.2781 | 13.5108 | 27.9374 | -98.3817 | 11.0669 | 3162.801 | 2.9768 | 7.6907
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2677.8224 | 9.3699 | 13.2533 | 23.2294 | -101.3768 | 9.2151 | 2633.5629 | 2.9838 | 9.3714
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2677.8224 | 9.3699 | 13.2533 | 23.2294 | -101.3768 | 9.2151 | 2633.5629 | 2.9838 | 9.3714
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 3345.2275 | 11.7053 | 15.7503 | 28.8726 | -97.6381 | 11.4565 | 3274.1437 | 2.8605 | 7.4667
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2023 | 3345.2275 | 11.7053 | 15.7503 | 28.8726 | -97.6381 | 11.4565 | 3274.1437 | 2.8605 | 7.4667
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2023 | 3345.2275 | 11.7053 | 15.7503 | 28.8726 | -97.6381 | 11.4565 | 3274.1437 | 2.8605 | 7.4667
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3345.2275 | 11.7053 | 15.7503 | 28.8726 | -97.6381 | 11.4565 | 3274.1437 | 2.8605 | 7.4667
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 2847.1718 | 9.9625 | 7.0233 | 22.8743 | -96.0641 | 9.7811 | 2795.3218 | 3.3107 | 8.6154
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2023 | 2847.1718 | 9.9625 | 7.0233 | 22.8743 | -96.0641 | 9.7811 | 2795.3218 | 3.3107 | 8.6154
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2113.4729 | 7.3952 | 8.3521 | 17.4936 | -101.4994 | 7.3077 | 2088.4443 | 4.1374 | 11.9382
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 5062.9871 | 17.7159 | 26.0267 | 46.5074 | -97.3257 | 16.9773 | 4851.9198 | 1.0629 | 4.9565
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2023 | 5062.9871 | 17.7159 | 26.0267 | 46.5074 | -97.3257 | 16.9773 | 4851.9198 | 1.0629 | 4.9565
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2023 | 5062.9871 | 17.7159 | 26.0267 | 46.5074 | -97.3257 | 16.9773 | 4851.9198 | 1.0629 | 4.9565
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 1872.2785 | 6.5513 | 6.7891 | 15.0158 | -101.1074 | 6.4825 | 1852.6334 | 4.8057 | 13.4359
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2829.2457 | 9.8998 | 19.1278 | 24.4237 | -99.2146 | 9.633 | 2752.9992 | 2.4033 | 8.9
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2829.2457 | 9.8998 | 19.1278 | 24.4237 | -99.2146 | 9.633 | 2752.9992 | 2.4033 | 8.9
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 2081.7595 | 7.2843 | 6.4767 | 16.2566 | -98.6494 | 7.2002 | 2057.72 | 4.8282 | 11.8628
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2023 | 2081.7595 | 7.2843 | 6.4767 | 16.2566 | -98.6494 | 7.2002 | 2057.72 | 4.8282 | 11.8628
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3046.0851 | 10.6585 | 10.9817 | 26.1675 | -99.1448 | 10.439 | 2983.3447 | 2.5264 | 8.1307
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3046.0851 | 10.6585 | 10.9817 | 26.1675 | -99.1448 | 10.439 | 2983.3447 | 2.5264 | 8.1307
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3867.7568 | 13.5336 | 20.5501 | 34.4746 | -98.5544 | 13.008 | 3717.5302 | 1.878 | 6.4078
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3867.7568 | 13.5336 | 20.5501 | 34.4746 | -98.5544 | 13.008 | 3717.5302 | 1.878 | 6.4078
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1814.0111 | 6.3474 | 5.6236 | 14.0844 | -99.0024 | 6.2866 | 1796.6444 | 4.8979 | 13.6826
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2023 | 1814.0111 | 6.3474 | 5.6236 | 14.0844 | -99.0024 | 6.2866 | 1796.6444 | 4.8979 | 13.6826
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2023 | 2798.1706 | 9.7911 | 12.1815 | 23.9193 | -99.9224 | 9.6406 | 2755.1849 | 3.2016 | 8.9321
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2023 | 2798.1706 | 9.7911 | 12.1815 | 23.9193 | -99.9224 | 9.6406 | 2755.1849 | 3.2016 | 8.9321
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2023 | 3171.0452 | 11.0958 | 12.2796 | 26.9777 | -97.3763 | 10.7773 | 3080.0278 | 2.6136 | 7.8252
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2023 | 3171.0452 | 11.0958 | 12.2796 | 26.9777 | -97.3763 | 10.7773 | 3080.0278 | 2.6136 | 7.8252
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2023 | 2315.8591 | 8.1034 | 9.1734 | 19.5604 | -98.8429 | 7.978 | 2280.0105 | 2.4152 | 10.7671
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2023 | 2315.8591 | 8.1034 | 9.1734 | 19.5604 | -98.8429 | 7.978 | 2280.0105 | 2.4152 | 10.7671
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3288.4307 | 11.5065 | 16.818 | 28.9152 | -99.5044 | 11.2622 | 3218.5929 | 2.5997 | 7.5591
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3288.4307 | 11.5065 | 16.818 | 28.9152 | -99.5044 | 11.2622 | 3218.5929 | 2.5997 | 7.5591
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 1946.4205 | 6.8107 | 6.2947 | 15.2299 | -99.341 | 6.7313 | 1923.7136 | 5.0035 | 12.8097
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2023 | 1946.4205 | 6.8107 | 6.2947 | 15.2299 | -99.341 | 6.7313 | 1923.7136 | 5.0035 | 12.8097
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3088.7536 | 10.8078 | 13.5594 | 26.7393 | -99.2516 | 10.6048 | 3030.7304 | 3.0246 | 8.0366
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3088.7536 | 10.8078 | 13.5594 | 26.7393 | -99.2516 | 10.6048 | 3030.7304 | 3.0246 | 8.0366
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2952.4032 | 10.3307 | 12.4968 | 25.4683 | -99.6828 | 10.1452 | 2899.3808 | 3.1081 | 8.4244
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2952.4032 | 10.3307 | 12.4968 | 25.4683 | -99.6828 | 10.1452 | 2899.3808 | 3.1081 | 8.4244
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1872.2101 | 6.551 | 9.9628 | 15.8277 | -103.7565 | 6.483 | 1852.7748 | 4.0861 | 13.5917
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3033.3462 | 10.614 | 9.9954 | 25.208 | -97.2978 | 10.4263 | 2979.7228 | 3.3643 | 8.1119
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3033.3462 | 10.614 | 9.9954 | 25.208 | -97.2978 | 10.4263 | 2979.7228 | 3.3643 | 8.1119
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1944.7785 | 6.805 | 7.3417 | 15.6593 | -100.766 | 6.7348 | 1924.717 | 4.7904 | 12.9158
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 2131.2691 | 7.4575 | 8.0715 | 17.3956 | -100.1665 | 7.3693 | 2106.0691 | 4.3555 | 11.7265
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2023 | 2131.2691 | 7.4575 | 8.0715 | 17.3956 | -100.1665 | 7.3693 | 2106.0691 | 4.3555 | 11.7265
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3280.369 | 11.4783 | 15.8677 | 28.7423 | -98.254 | 11.26 | 3217.9696 | 2.9377 | 7.5315
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3280.369 | 11.4783 | 15.8677 | 28.7423 | -98.254 | 11.26 | 3217.9696 | 2.9377 | 7.5315
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3383.6517 | 11.8397 | 14.3997 | 29.2598 | -96.9153 | 11.4159 | 3262.5404 | 2.3056 | 7.3549
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3383.6517 | 11.8397 | 14.3997 | 29.2598 | -96.9153 | 11.4159 | 3262.5404 | 2.3056 | 7.3549
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2023 | 2608.8397 | 9.1286 | 9.4551 | 21.9296 | -98.2603 | 8.8953 | 2542.1621 | 2.8215 | 9.6145
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2023 | 2608.8397 | 9.1286 | 9.4551 | 21.9296 | -98.2603 | 8.8953 | 2542.1621 | 2.8215 | 9.6145
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2042.6748 | 7.1475 | 5.8328 | 15.7408 | -97.9912 | 7.0674 | 2019.7866 | 4.7767 | 12.1103
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2484.9591 | 8.6951 | 13.3885 | 21.6459 | -100.7762 | 8.4953 | 2427.8566 | 2.7001 | 10.2784
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2354.0665 | 8.2371 | 12.5983 | 20.6342 | -100.8997 | 8.1114 | 2318.1329 | 1.9912 | 10.6473
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2131.8845 | 7.4597 | 9.1818 | 17.7832 | -101.6207 | 7.3764 | 2108.0952 | 4.0469 | 11.8749
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2131.8845 | 7.4597 | 9.1818 | 17.7832 | -101.6207 | 7.3764 | 2108.0952 | 4.0469 | 11.8749
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3091.975 | 10.8191 | 14.669 | 27.0169 | -99.645 | 10.5676 | 3020.1021 | 2.2059 | 7.9973
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3091.975 | 10.8191 | 14.669 | 27.0169 | -99.645 | 10.5676 | 3020.1021 | 2.2059 | 7.9973
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1349.2319 | 4.7211 | 6.5553 | 10.5051 | -100.9512 | 4.687 | 1339.4953 | 6.9572 | 18.6145
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1349.2319 | 4.7211 | 6.5553 | 10.5051 | -100.9512 | 4.687 | 1339.4953 | 6.9572 | 18.6145
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2023 | 1771.5067 | 6.1987 | 4.7104 | 13.1835 | -97.3791 | 6.1398 | 1754.6761 | 5.4805 | 13.7002
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2023 | 1771.5067 | 6.1987 | 4.7104 | 13.1835 | -97.3791 | 6.1398 | 1754.6761 | 5.4805 | 13.7002
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2023 | 4332.1028 | 15.1584 | 20.0842 | 39.2269 | -97.7825 | 14.5639 | 4162.1817 | 1.2324 | 5.8215
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2023 | 4332.1028 | 15.1584 | 20.0842 | 39.2269 | -97.7825 | 14.5639 | 4162.1817 | 1.2324 | 5.8215
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2023 | 4332.1028 | 15.1584 | 20.0842 | 39.2269 | -97.7825 | 14.5639 | 4162.1817 | 1.2324 | 5.8215
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2023 | 4332.1028 | 15.1584 | 20.0842 | 39.2269 | -97.7825 | 14.5639 | 4162.1817 | 1.2324 | 5.8215
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 2048.7268 | 7.1687 | 8.5105 | 16.9384 | -101.649 | 7.0923 | 2026.9011 | 4.2399 | 12.3144
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2023 | 2048.7268 | 7.1687 | 8.5105 | 16.9384 | -101.649 | 7.0923 | 2026.9011 | 4.2399 | 12.3144
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 2544.0181 | 8.9018 | 9.1465 | 21.0793 | -99.1238 | 8.7729 | 2507.1984 | 3.7311 | 9.7752
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2023 | 2732.4817 | 9.5612 | 8.7762 | 22.3916 | -97.8624 | 9.3909 | 2683.8072 | 3.6331 | 9.1203
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2023 | 2732.4817 | 9.5612 | 8.7762 | 22.3916 | -97.8624 | 9.3909 | 2683.8072 | 3.6331 | 9.1203
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 2379.4024 | 8.3257 | 5.2389 | 18.2375 | -95.8332 | 8.1935 | 2341.6078 | 4.2631 | 10.2746
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2023 | 2379.4024 | 8.3257 | 5.2389 | 18.2375 | -95.8332 | 8.1935 | 2341.6078 | 4.2631 | 10.2746
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2023 | 2379.4024 | 8.3257 | 5.2389 | 18.2375 | -95.8332 | 8.1935 | 2341.6078 | 4.2631 | 10.2746
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2379.4024 | 8.3257 | 5.2389 | 18.2375 | -95.8332 | 8.1935 | 2341.6078 | 4.2631 | 10.2746
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1837.4501 | 6.4294 | 9.7903 | 15.5132 | -100.6653 | 6.3168 | 1805.2582 | 3.5526 | 13.8568
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1837.4501 | 6.4294 | 9.7903 | 15.5132 | -100.6653 | 6.3168 | 1805.2582 | 3.5526 | 13.8568
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 1320.2165 | 4.6196 | 6.7418 | 10.6832 | -103.1804 | 4.59 | 1311.7662 | 5.0665 | 19.2221
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2023 | 1320.2165 | 4.6196 | 6.7418 | 10.6832 | -103.1804 | 4.59 | 1311.7662 | 5.0665 | 19.2221
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3090.008 | 10.8122 | 14.6944 | 26.9617 | -99.7593 | 10.5657 | 3019.5441 | 2.1579 | 8.0162
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3090.008 | 10.8122 | 14.6944 | 26.9617 | -99.7593 | 10.5657 | 3019.5441 | 2.1579 | 8.0162
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2023 | 2229.1734 | 7.8001 | 8.1579 | 18.5549 | -98.3261 | 7.6627 | 2189.9197 | 2.8862 | 11.4836
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2023 | 2229.1734 | 7.8001 | 8.1579 | 18.5549 | -98.3261 | 7.6627 | 2189.9197 | 2.8862 | 11.4836
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 3373.858 | 11.8054 | 13.9226 | 28.9834 | -97.4996 | 11.5728 | 3307.3788 | 3.0059 | 7.2849
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2023 | 3373.858 | 11.8054 | 13.9226 | 28.9834 | -97.4996 | 11.5728 | 3307.3788 | 3.0059 | 7.2849
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2125.5342 | 7.4374 | 21.3826 | 18.4468 | -102.0738 | 7.3441 | 2098.8579 | 2.793 | 11.9127
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2125.5342 | 7.4374 | 21.3826 | 18.4468 | -102.0738 | 7.3441 | 2098.8579 | 2.793 | 11.9127
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2135.3993 | 7.472 | 8.3225 | 17.6931 | -101.5053 | 7.3827 | 2109.8901 | 4.071 | 11.8107
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3680.1538 | 12.8772 | 19.0974 | 32.1327 | -97.0481 | 12.6025 | 3601.6532 | 2.702 | 6.6729
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2023 | 2629.3246 | 9.2003 | 28.5665 | 24.624 | -104.1622 | 9.0438 | 2584.6178 | 1.8566 | 10.2854
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2023 | 2629.3246 | 9.2003 | 28.5665 | 24.624 | -104.1622 | 9.0438 | 2584.6178 | 1.8566 | 10.2854
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2023 | 2629.3246 | 9.2003 | 28.5665 | 24.624 | -104.1622 | 9.0438 | 2584.6178 | 1.8566 | 10.2854
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3680.1538 | 12.8772 | 19.0974 | 32.1327 | -97.0481 | 12.6025 | 3601.6532 | 2.702 | 6.6729
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2023 | 3680.1538 | 12.8772 | 19.0974 | 32.1327 | -97.0481 | 12.6025 | 3601.6532 | 2.702 | 6.6729
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3578.1783 | 12.5204 | 15.7488 | 31.2935 | -97.385 | 12.2402 | 3498.1005 | 2.8245 | 6.8547
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3578.1783 | 12.5204 | 15.7488 | 31.2935 | -97.385 | 12.2402 | 3498.1005 | 2.8245 | 6.8547
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 3173.0143 | 11.1027 | 16.0367 | 27.9168 | -99.7621 | 10.8421 | 3098.5461 | 2.12 | 7.7976
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2023 | 3173.0143 | 11.1027 | 16.0367 | 27.9168 | -99.7621 | 10.8421 | 3098.5461 | 2.12 | 7.7976
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2023 | 3206.1598 | 11.2186 | 16.5922 | 28.0995 | -98.8382 | 11.0111 | 3146.8567 | 2.8876 | 7.7376
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2023 | 3206.1598 | 11.2186 | 16.5922 | 28.0995 | -98.8382 | 11.0111 | 3146.8567 | 2.8876 | 7.7376
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 2464.9381 | 8.625 | 5.7255 | 19.1059 | -96.1844 | 8.4834 | 2424.4641 | 4.1505 | 9.9534
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2023 | 2464.9381 | 8.625 | 5.7255 | 19.1059 | -96.1844 | 8.4834 | 2424.4641 | 4.1505 | 9.9534
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1898.1721 | 6.6419 | 5.1193 | 14.3507 | -97.9792 | 6.5708 | 1877.8556 | 5.4291 | 12.9872
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1898.1721 | 6.6419 | 5.1193 | 14.3507 | -97.9792 | 6.5708 | 1877.8556 | 5.4291 | 12.9872
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2837.6177 | 9.9291 | 11.7732 | 24.1249 | -98.6257 | 9.6706 | 2763.7526 | 2.7298 | 8.8074
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3355.553 | 11.7414 | 15.2804 | 29.4289 | -98.0947 | 11.5121 | 3290.0317 | 2.8794 | 7.3553
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3355.553 | 11.7414 | 15.2804 | 29.4289 | -98.0947 | 11.5121 | 3290.0317 | 2.8794 | 7.3553
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1862.1444 | 6.5158 | 5.5064 | 14.2488 | -98.8087 | 6.4426 | 1841.2305 | 5.3295 | 13.3324
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1862.1444 | 6.5158 | 5.5064 | 14.2488 | -98.8087 | 6.4426 | 1841.2305 | 5.3295 | 13.3324
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1498.8384 | 3.73 | 10.0352 | 9.1724 | -105.0968 | 3.6964 | 1485.3435 | 7.0555 | 35.6912
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2267.9724 | 5.644 | 38.6961 | 15.3337 | -104.5998 | 5.5311 | 2222.5891 | 2.3889 | 23.1809
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1403.9517 | 3.4938 | 11.815 | 8.7715 | -102.7608 | 3.4397 | 1382.1783 | 5.3089 | 38.1275
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2812.3133 | 6.9987 | 20.9813 | 18.3911 | -103.8791 | 6.8782 | 2763.8967 | 3.995 | 18.4852
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 6240.0794 | 9.0068 | 17.77 | 23.2713 | -94.8639 | 8.5422 | 5918.2065 | 8.1245 | 26.3153
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 6240.0794 | 9.0068 | 17.77 | 23.2713 | -94.8639 | 8.5422 | 5918.2065 | 8.1245 | 26.3153
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 7129.0724 | 10.2899 | 15.8986 | 26.32 | -93.2432 | 9.7443 | 6751.0783 | 7.0701 | 22.8089
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 7129.0724 | 10.2899 | 15.8986 | 26.32 | -93.2432 | 9.7443 | 6751.0783 | 7.0701 | 22.8089
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 4749.2192 | 6.8549 | 14.0075 | 17.2979 | -94.98 | 6.6564 | 4611.6913 | 13.8284 | 34.4138
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 4749.2192 | 6.8549 | 14.0075 | 17.2979 | -94.98 | 6.6564 | 4611.6913 | 13.8284 | 34.4138
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5706.4087 | 8.2365 | 19.3971 | 21.0195 | -94.9826 | 7.7037 | 5337.3009 | 8.7622 | 29.4588
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 5706.4087 | 8.2365 | 19.3971 | 21.0195 | -94.9826 | 7.7037 | 5337.3009 | 8.7622 | 29.4588
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 4995.6079 | 7.2105 | 17.1672 | 18.2828 | -96.0495 | 6.7768 | 4695.0874 | 8.916 | 33.1336
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3950.2274 | 5.7017 | 13.6047 | 14.3281 | -97.7999 | 5.5637 | 3854.6426 | 14.1803 | 42.3171
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 3950.2274 | 5.7017 | 13.6047 | 14.3281 | -97.7999 | 5.5637 | 3854.6426 | 14.1803 | 42.3171
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 12563.4322 | 18.1338 | 17.0496 | 46.4207 | -88.6959 | 16.7285 | 11589.8777 | 4.0154 | 12.5346
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 12563.4322 | 18.1338 | 17.0496 | 46.4207 | -88.6959 | 16.7285 | 11589.8777 | 4.0154 | 12.5346
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2023 | 12563.4322 | 18.1338 | 17.0496 | 46.4207 | -88.6959 | 16.7285 | 11589.8777 | 4.0154 | 12.5346
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2023 | 12563.4322 | 18.1338 | 17.0496 | 46.4207 | -88.6959 | 16.7285 | 11589.8777 | 4.0154 | 12.5346
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5842.6646 | 8.4332 | 16.4689 | 21.3864 | -94.7003 | 7.8511 | 5439.4238 | 8.5013 | 28.1586
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 5842.6646 | 8.4332 | 16.4689 | 21.3864 | -94.7003 | 7.8511 | 5439.4238 | 8.5013 | 28.1586
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 7027.4512 | 10.1433 | 17.4021 | 25.9383 | -92.9986 | 9.4026 | 6514.282 | 7.6568 | 23.042
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 7027.4512 | 10.1433 | 17.4021 | 25.9383 | -92.9986 | 9.4026 | 6514.282 | 7.6568 | 23.042
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5055.0602 | 7.2964 | 13.6831 | 18.4339 | -95.4188 | 7.0357 | 4874.4844 | 11.5988 | 32.1415
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 5055.0602 | 7.2964 | 13.6831 | 18.4339 | -95.4188 | 7.0357 | 4874.4844 | 11.5988 | 32.1415
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 4360.4632 | 6.2938 | 13.3719 | 15.8673 | -97.1621 | 6.1126 | 4234.9611 | 12.9381 | 37.6069
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 4460.1026 | 6.4376 | 13.5314 | 16.1943 | -95.648 | 6.2634 | 4339.3933 | 14.547 | 36.9166
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 4460.1026 | 6.4376 | 13.5314 | 16.1943 | -95.648 | 6.2634 | 4339.3933 | 14.547 | 36.9166
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2023 | 8636.2648 | 12.4654 | 17.6746 | 32.1311 | -91.4078 | 11.6819 | 8093.4813 | 6.2059 | 18.6138
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 8636.2648 | 12.4654 | 17.6746 | 32.1311 | -91.4078 | 11.6819 | 8093.4813 | 6.2059 | 18.6138
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2023 | 8636.2648 | 12.4654 | 17.6746 | 32.1311 | -91.4078 | 11.6819 | 8093.4813 | 6.2059 | 18.6138
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2023 | 8636.2648 | 12.4654 | 17.6746 | 32.1311 | -91.4078 | 11.6819 | 8093.4813 | 6.2059 | 18.6138
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 6445.5744 | 9.3034 | 16.6462 | 23.7527 | -94.134 | 8.6788 | 6012.8183 | 7.8479 | 25.285
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5887.2983 | 8.4976 | 16.95 | 21.8312 | -93.602 | 8.1846 | 5670.4482 | 10.6304 | 28.0461
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 5887.2983 | 8.4976 | 16.95 | 21.8312 | -93.602 | 8.1846 | 5670.4482 | 10.6304 | 28.0461
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 4810.4738 | 6.9433 | 13.7142 | 17.5279 | -95.7207 | 6.7198 | 4655.6181 | 12.5802 | 33.7798
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 4810.4738 | 6.9433 | 13.7142 | 17.5279 | -95.7207 | 6.7198 | 4655.6181 | 12.5802 | 33.7798
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 4444.9026 | 6.4157 | 13.5405 | 16.1411 | -95.6996 | 6.2427 | 4325.0364 | 14.5734 | 37.0695
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 4444.9026 | 6.4157 | 13.5405 | 16.1411 | -95.6996 | 6.2427 | 4325.0364 | 14.5734 | 37.0695
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2169.7744 | 7.5922 | 7.775 | 17.2474 | -98.4724 | 7.5065 | 2145.2603 | 4.8452 | 10.7867
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2169.7744 | 7.5922 | 7.775 | 17.2474 | -98.4724 | 7.5065 | 2145.2603 | 4.8452 | 10.7867
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2169.7744 | 7.5922 | 7.775 | 17.2474 | -98.4724 | 7.5065 | 2145.2603 | 4.8452 | 10.7867
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2169.7744 | 7.5922 | 7.775 | 17.2474 | -98.4724 | 7.5065 | 2145.2603 | 4.8452 | 10.7867
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2352.5742 | 8.2319 | 7.0746 | 18.9428 | -97.2112 | 8.1055 | 2316.4532 | 3.4763 | 10.4658
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2352.5742 | 8.2319 | 7.0746 | 18.9428 | -97.2112 | 8.1055 | 2316.4532 | 3.4763 | 10.4658
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1462.3207 | 5.1168 | 6.6058 | 11.4845 | -102.0112 | 5.079 | 1451.5302 | 6.5331 | 17.0973
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1462.3207 | 5.1168 | 6.6058 | 11.4845 | -102.0112 | 5.079 | 1451.5302 | 6.5331 | 17.0973
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1332.3043 | 4.6619 | 4.7062 | 9.8755 | -98.6211 | 4.6284 | 1322.755 | 7.7894 | 18.425
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1332.3043 | 4.6619 | 4.7062 | 9.8755 | -98.6211 | 4.6284 | 1322.755 | 7.7894 | 18.425
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1332.3043 | 4.6619 | 4.7062 | 9.8755 | -98.6211 | 4.6284 | 1322.755 | 7.7894 | 18.425
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1332.3043 | 4.6619 | 4.7062 | 9.8755 | -98.6211 | 4.6284 | 1322.755 | 7.7894 | 18.425
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2849.3894 | 9.9703 | 9.1223 | 23.6811 | -98.0179 | 9.8079 | 2802.976 | 3.7946 | 8.4112
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2378.4659 | 8.3225 | 25.389 | 22.0778 | -105.1208 | 8.2061 | 2345.2211 | 2.3628 | 11.1113
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2378.4659 | 8.3225 | 25.389 | 22.0778 | -105.1208 | 8.2061 | 2345.2211 | 2.3628 | 11.1113
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2378.4659 | 8.3225 | 25.389 | 22.0778 | -105.1208 | 8.2061 | 2345.2211 | 2.3628 | 11.1113
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2849.3894 | 9.9703 | 9.1223 | 23.6811 | -98.0179 | 9.8079 | 2802.976 | 3.7946 | 8.4112
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2849.3894 | 9.9703 | 9.1223 | 23.6811 | -98.0179 | 9.8079 | 2802.976 | 3.7946 | 8.4112
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1177.1643 | 4.119 | 4.0678 | 8.5445 | -95.4625 | 4.0951 | 1170.3218 | 8.5965 | 20.0749
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1177.1643 | 4.119 | 4.0678 | 8.5445 | -95.4625 | 4.0951 | 1170.3218 | 8.5965 | 20.0749
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1703.7057 | 2.4591 | 9.7163 | 5.8435 | -104.5077 | 2.4397 | 1690.2642 | 31.1177 | 94.174
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1703.7057 | 2.4591 | 9.7163 | 5.8435 | -104.5077 | 2.4397 | 1690.2642 | 31.1177 | 94.174
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 4821.9368 | 6.9599 | 15.8635 | 17.7005 | -94.7301 | 6.7587 | 4682.57 | 13.7356 | 33.5074
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 4821.9368 | 6.9599 | 15.8635 | 17.7005 | -94.7301 | 6.7587 | 4682.57 | 13.7356 | 33.5074
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2918.3552 | 10.2116 | 24.5789 | 26.0489 | -99.9928 | 9.5987 | 2743.1984 | 3.2266 | 8.4484
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2918.3552 | 10.2116 | 24.5789 | 26.0489 | -99.9928 | 9.5987 | 2743.1984 | 3.2266 | 8.4484
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3770.9308 | 5.4429 | 23.7587 | 13.9824 | -98.2558 | 4.9637 | 3438.9465 | 16.2856 | 43.3923
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3770.9308 | 5.4429 | 23.7587 | 13.9824 | -98.2558 | 4.9637 | 3438.9465 | 16.2856 | 43.3923
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2320.088 | 8.1182 | 10.5532 | 19.0738 | -98.3918 | 7.9297 | 2266.207 | 3.934 | 10.7974
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2604.3733 | 9.1129 | 14.8383 | 22.1178 | -98.6328 | 8.8834 | 2538.7684 | 3.4417 | 9.653
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2604.3733 | 9.1129 | 14.8383 | 22.1178 | -98.6328 | 8.8834 | 2538.7684 | 3.4417 | 9.653
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1665.3891 | 5.8274 | 12.3299 | 14.5132 | -102.8676 | 5.7267 | 1636.6243 | 3.1778 | 15.379
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1321.3005 | 4.6234 | 9.3818 | 11.2149 | -103.0118 | 4.5824 | 1309.6079 | 3.9867 | 18.38
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3664.3685 | 12.822 | 26.3437 | 33.3595 | -99.0214 | 12.3495 | 3529.3386 | 1.5253 | 6.9631
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3664.3685 | 12.822 | 26.3437 | 33.3595 | -99.0214 | 12.3495 | 3529.3386 | 1.5253 | 6.9631
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1212.2724 | 4.2419 | 37.6274 | 11.5295 | -106.9213 | 4.2159 | 1204.8563 | 1.4946 | 21.0084
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 970.9535 | 3.3975 | 9.7592 | 8.3053 | -104.4287 | 3.3756 | 964.7023 | 5.0761 | 24.9839
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 970.9535 | 3.3975 | 9.7592 | 8.3053 | -104.4287 | 3.3756 | 964.7023 | 5.0761 | 24.9839
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2830.0554 | 9.9026 | 27.6057 | 25.171 | -100.0128 | 9.6449 | 2756.3999 | 2.6912 | 9.0399
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2830.0554 | 9.9026 | 27.6057 | 25.171 | -100.0128 | 9.6449 | 2756.3999 | 2.6912 | 9.0399
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2830.0554 | 9.9026 | 27.6057 | 25.171 | -100.0128 | 9.6449 | 2756.3999 | 2.6912 | 9.0399
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1354.7296 | 4.7403 | 10.2932 | 11.5956 | -104.0811 | 4.668 | 1334.0588 | 4.7279 | 19.1806
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1439.4238 | 5.0367 | 3.9343 | 10.3629 | -94.908 | 4.9506 | 1414.8105 | 6.4319 | 16.8274
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1203.6014 | 4.2115 | 3.6976 | 8.4028 | -94.1878 | 4.1445 | 1184.4574 | 8.5712 | 20.5352
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3685.2492 | 12.895 | 26.5895 | 33.5604 | -98.9851 | 12.4174 | 3548.7539 | 1.5196 | 6.9225
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3685.2492 | 12.895 | 26.5895 | 33.5604 | -98.9851 | 12.4174 | 3548.7539 | 1.5196 | 6.9225
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3685.2492 | 12.895 | 26.5895 | 33.5604 | -98.9851 | 12.4174 | 3548.7539 | 1.5196 | 6.9225
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1190.6099 | 4.1661 | 35.0188 | 11.2694 | -106.7474 | 4.1222 | 1178.0841 | 1.5948 | 21.4549
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1190.6099 | 4.1661 | 35.0188 | 11.2694 | -106.7474 | 4.1222 | 1178.0841 | 1.5948 | 21.4549
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2635.7025 | 9.2226 | 10.7351 | 22.5383 | -100.2809 | 8.9845 | 2567.6637 | 2.9743 | 9.3138
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2635.7025 | 9.2226 | 10.7351 | 22.5383 | -100.2809 | 8.9845 | 2567.6637 | 2.9743 | 9.3138
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3366.2845 | 11.7789 | 21.7965 | 30.3564 | -99.1129 | 11.344 | 3241.9822 | 1.6806 | 7.6015
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3366.2845 | 11.7789 | 21.7965 | 30.3564 | -99.1129 | 11.344 | 3241.9822 | 1.6806 | 7.6015
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3366.2845 | 11.7789 | 21.7965 | 30.3564 | -99.1129 | 11.344 | 3241.9822 | 1.6806 | 7.6015
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3366.2845 | 11.7789 | 21.7965 | 30.3564 | -99.1129 | 11.344 | 3241.9822 | 1.6806 | 7.6015
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1981.3261 | 6.9328 | 9.6917 | 16.6871 | -101.5484 | 6.8308 | 1952.1584 | 3.0834 | 12.594
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1981.3261 | 6.9328 | 9.6917 | 16.6871 | -101.5484 | 6.8308 | 1952.1584 | 3.0834 | 12.594
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2380.16 | 8.3284 | 14.0561 | 20.2057 | -99.7591 | 8.1344 | 2324.7031 | 3.5582 | 10.6356
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2136.1783 | 5.316 | 36.025 | 14.397 | -105.9562 | 5.2002 | 2089.6436 | 3.0396 | 24.5794
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1351.241 | 3.3627 | 11.9764 | 8.4513 | -104.5893 | 3.3039 | 1327.6345 | 5.9989 | 39.5836
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3660.8621 | 5.284 | 15.8906 | 13.4973 | -99.831 | 5.171 | 3582.5497 | 14.361 | 45.0667
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3660.8621 | 5.284 | 15.8906 | 13.4973 | -99.831 | 5.171 | 3582.5497 | 14.361 | 45.0667
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 5944.095 | 8.5796 | 16.1757 | 21.9805 | -94.4744 | 8.1467 | 5644.2286 | 9.1029 | 27.1857
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 5944.095 | 8.5796 | 16.1757 | 21.9805 | -94.4744 | 8.1467 | 5644.2286 | 9.1029 | 27.1857
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 12202.358 | 17.6126 | 17.0108 | 45.0568 | -88.5476 | 16.2528 | 11260.3029 | 4.2904 | 12.8653
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 12202.358 | 17.6126 | 17.0108 | 45.0568 | -88.5476 | 16.2528 | 11260.3029 | 4.2904 | 12.8653
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 12202.358 | 17.6126 | 17.0108 | 45.0568 | -88.5476 | 16.2528 | 11260.3029 | 4.2904 | 12.8653
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 12202.358 | 17.6126 | 17.0108 | 45.0568 | -88.5476 | 16.2528 | 11260.3029 | 4.2904 | 12.8653
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3677.6261 | 5.3082 | 20.1422 | 13.5534 | -98.6616 | 4.9076 | 3400.1137 | 16.8926 | 44.3795
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3677.6261 | 5.3082 | 20.1422 | 13.5534 | -98.6616 | 4.9076 | 3400.1137 | 16.8926 | 44.3795
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 4003.9161 | 5.7792 | 20.6147 | 14.8359 | -98.0078 | 5.2657 | 3648.1819 | 15.9092 | 40.8569
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 4003.9161 | 5.7792 | 20.6147 | 14.8359 | -98.0078 | 5.2657 | 3648.1819 | 15.9092 | 40.8569
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 6934.883 | 10.0096 | 17.6954 | 25.8235 | -92.9184 | 9.4329 | 6535.3115 | 8.1533 | 23.0627
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 6934.883 | 10.0096 | 17.6954 | 25.8235 | -92.9184 | 9.4329 | 6535.3115 | 8.1533 | 23.0627
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 6934.883 | 10.0096 | 17.6954 | 25.8235 | -92.9184 | 9.4329 | 6535.3115 | 8.1533 | 23.0627
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 6934.883 | 10.0096 | 17.6954 | 25.8235 | -92.9184 | 9.4329 | 6535.3115 | 8.1533 | 23.0627
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3755.1034 | 5.42 | 19.5248 | 13.8621 | -98.7142 | 5.0394 | 3491.3829 | 16.6481 | 43.2147
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1523.7387 | 5.3317 | 7.4649 | 12.5203 | -99.6589 | 5.2664 | 1505.0811 | 4.332 | 16.8477
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1523.7387 | 5.3317 | 7.4649 | 12.5203 | -99.6589 | 5.2664 | 1505.0811 | 4.332 | 16.8477
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2668.8775 | 9.3386 | 15.139 | 22.8792 | -100.3608 | 9.1972 | 2628.4453 | 3.2379 | 9.3722
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2668.8775 | 9.3386 | 15.139 | 22.8792 | -100.3608 | 9.1972 | 2628.4453 | 3.2379 | 9.3722
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2668.8775 | 9.3386 | 15.139 | 22.8792 | -100.3608 | 9.1972 | 2628.4453 | 3.2379 | 9.3722
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1614.4873 | 5.6492 | 11.3651 | 13.9036 | -99.424 | 5.5874 | 1596.8011 | 2.7753 | 15.4667
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1614.4873 | 5.6492 | 11.3651 | 13.9036 | -99.424 | 5.5874 | 1596.8011 | 2.7753 | 15.4667
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1183.6789 | 4.1418 | 6.0447 | 9.3191 | -102.928 | 4.1163 | 1176.3896 | 7.1921 | 21.3295
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1183.6789 | 4.1418 | 6.0447 | 9.3191 | -102.928 | 4.1163 | 1176.3896 | 7.1921 | 21.3295
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1093.37 | 3.8258 | 8.5131 | 9.1217 | -99.1395 | 3.7974 | 1085.2666 | 5.278 | 22.6639
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1093.37 | 3.8258 | 8.5131 | 9.1217 | -99.1395 | 3.7974 | 1085.2666 | 5.278 | 22.6639
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1630.2374 | 5.7044 | 7.2316 | 13.1919 | -102.4365 | 5.6566 | 1616.5897 | 5.2813 | 15.244
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1630.2374 | 5.7044 | 7.2316 | 13.1919 | -102.4365 | 5.6566 | 1616.5897 | 5.2813 | 15.244
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1865.3787 | 6.5271 | 10.0091 | 15.5646 | -101.9636 | 6.4645 | 1847.4882 | 4.373 | 13.3737
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1865.3787 | 6.5271 | 10.0091 | 15.5646 | -101.9636 | 6.4645 | 1847.4882 | 4.373 | 13.3737
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 895.7601 | 3.1343 | 4.6554 | 6.761 | -101.3032 | 3.1226 | 892.4159 | 10.9192 | 25.4326
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 895.7601 | 3.1343 | 4.6554 | 6.761 | -101.3032 | 3.1226 | 892.4159 | 10.9192 | 25.4326
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 942.751 | 3.2988 | 7.4844 | 7.7389 | -103.5724 | 3.2653 | 933.1749 | 6.8485 | 28.2359
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 942.751 | 3.2988 | 7.4844 | 7.7389 | -103.5724 | 3.2653 | 933.1749 | 6.8485 | 28.2359
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 657.5564 | 2.3009 | 4.0043 | 4.7787 | -101.5071 | 2.2936 | 655.4894 | 16.1605 | 37.6233
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 657.5564 | 2.3009 | 4.0043 | 4.7787 | -101.5071 | 2.2936 | 655.4894 | 16.1605 | 37.6233
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1353.0561 | 4.7345 | 8.4523 | 11.0975 | -105.7432 | 4.7055 | 1344.7704 | 5.4356 | 17.868
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1353.0561 | 4.7345 | 8.4523 | 11.0975 | -105.7432 | 4.7055 | 1344.7704 | 5.4356 | 17.868
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2804.7028 | 9.8139 | 12.1879 | 23.8648 | -98.8834 | 9.6389 | 2754.6754 | 3.7456 | 8.5977
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2804.7028 | 9.8139 | 12.1879 | 23.8648 | -98.8834 | 9.6389 | 2754.6754 | 3.7456 | 8.5977
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2565.7565 | 8.9778 | 7.7176 | 20.8871 | -96.8004 | 8.7431 | 2498.6878 | 3.194 | 9.6511
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2565.7565 | 8.9778 | 7.7176 | 20.8871 | -96.8004 | 8.7431 | 2498.6878 | 3.194 | 9.6511
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2850.3199 | 9.9735 | 9.1199 | 23.6871 | -98.0042 | 9.811 | 2803.8736 | 3.7956 | 8.408
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1434.0306 | 5.0178 | 4.5742 | 10.6147 | -99.1088 | 4.9788 | 1422.8897 | 7.0012 | 17.2457
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1434.0306 | 5.0178 | 4.5742 | 10.6147 | -99.1088 | 4.9788 | 1422.8897 | 7.0012 | 17.2457
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1062.0558 | 3.7162 | 7.4308 | 8.6728 | -105.6721 | 3.698 | 1056.8358 | 6.8844 | 24.0849
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1062.0558 | 3.7162 | 7.4308 | 8.6728 | -105.6721 | 3.698 | 1056.8358 | 6.8844 | 24.0849
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2794.1486 | 9.777 | 16.3471 | 24.4621 | -99.5677 | 9.2347 | 2639.1778 | 3.5107 | 8.7849
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2794.1486 | 9.777 | 16.3471 | 24.4621 | -99.5677 | 9.2347 | 2639.1778 | 3.5107 | 8.7849
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1895.591 | 6.6328 | 18.841 | 17.109 | -103.7894 | 6.5329 | 1867.0139 | 2.4703 | 13.3112
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1895.591 | 6.6328 | 18.841 | 17.109 | -103.7894 | 6.5329 | 1867.0139 | 2.4703 | 13.3112
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1023.171 | 3.5802 | 7.2964 | 8.3561 | -102.6835 | 3.54 | 1011.6962 | 8.3253 | 26.3191
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1023.171 | 3.5802 | 7.2964 | 8.3561 | -102.6835 | 3.54 | 1011.6962 | 8.3253 | 26.3191
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2412.2483 | 8.4407 | 12.0812 | 20.6642 | -101.5715 | 8.3246 | 2379.0771 | 3.6377 | 10.3933
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2412.2483 | 8.4407 | 12.0812 | 20.6642 | -101.5715 | 8.3246 | 2379.0771 | 3.6377 | 10.3933
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1357.3132 | 4.7494 | 9.6312 | 11.5036 | -105.2726 | 4.7152 | 1347.5612 | 5.842 | 18.5224
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1357.3132 | 4.7494 | 9.6312 | 11.5036 | -105.2726 | 4.7152 | 1347.5612 | 5.842 | 18.5224
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1392.1465 | 4.8712 | 3.9472 | 10.0833 | -96.2295 | 4.8355 | 1381.9227 | 7.0492 | 16.5938
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1392.1465 | 4.8712 | 3.9472 | 10.0833 | -96.2295 | 4.8355 | 1381.9227 | 7.0492 | 16.5938
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 995.5032 | 3.4834 | 6.9209 | 8.0245 | -105.2786 | 3.4667 | 990.7554 | 7.854 | 25.8114
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 995.5032 | 3.4834 | 6.9209 | 8.0245 | -105.2786 | 3.4667 | 990.7554 | 7.854 | 25.8114
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1563.1357 | 5.4696 | 10.5682 | 13.3006 | -104.8928 | 5.4205 | 1549.1121 | 4.2117 | 16.2234
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1563.1357 | 5.4696 | 10.5682 | 13.3006 | -104.8928 | 5.4205 | 1549.1121 | 4.2117 | 16.2234
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2369.1766 | 8.29 | 13.9822 | 20.0586 | -100.1252 | 8.1805 | 2337.9028 | 3.8811 | 10.5481
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2369.1766 | 8.29 | 13.9822 | 20.0586 | -100.1252 | 8.1805 | 2337.9028 | 3.8811 | 10.5481
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1377.5476 | 4.8202 | 6.9422 | 11.0618 | -103.6646 | 4.7858 | 1367.7199 | 5.6195 | 18.7215
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1377.5476 | 4.8202 | 6.9422 | 11.0618 | -103.6646 | 4.7858 | 1367.7199 | 5.6195 | 18.7215
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1199.7022 | 4.1979 | 8.5816 | 9.9953 | -106.4087 | 4.1729 | 1192.5619 | 5.9253 | 21.2819
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1199.7022 | 4.1979 | 8.5816 | 9.9953 | -106.4087 | 4.1729 | 1192.5619 | 5.9253 | 21.2819
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1172.1189 | 4.1014 | 8.4066 | 9.7462 | -105.9499 | 4.0767 | 1165.0792 | 6.7024 | 22.0543
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1094.7235 | 3.8305 | 7.4056 | 8.933 | -105.5047 | 3.809 | 1088.5756 | 7.4348 | 23.5459
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1552.6155 | 5.4327 | 4.4614 | 11.4444 | -97.7698 | 5.3848 | 1538.9081 | 6.8382 | 15.6894
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1552.6155 | 5.4327 | 4.4614 | 11.4444 | -97.7698 | 5.3848 | 1538.9081 | 6.8382 | 15.6894
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1582.4884 | 5.5373 | 9.3983 | 13.4702 | -103.8126 | 5.4924 | 1569.6778 | 4.9511 | 15.9162
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1582.4884 | 5.5373 | 9.3983 | 13.4702 | -103.8126 | 5.4924 | 1569.6778 | 4.9511 | 15.9162
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 999.7007 | 3.498 | 4.231 | 7.3394 | -97.2009 | 3.4815 | 994.9607 | 9.5283 | 23.9908
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 999.7007 | 3.498 | 4.231 | 7.3394 | -97.2009 | 3.4815 | 994.9607 | 9.5283 | 23.9908
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1281.9535 | 4.4857 | 9.1053 | 10.678 | -105.2458 | 4.4591 | 1274.3487 | 5.9179 | 19.9812
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1281.9535 | 4.4857 | 9.1053 | 10.678 | -105.2458 | 4.4591 | 1274.3487 | 5.9179 | 19.9812
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1176.8264 | 4.1178 | 6.8391 | 9.5176 | -100.9436 | 4.0855 | 1167.5894 | 5.5697 | 21.2073
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1176.8264 | 4.1178 | 6.8391 | 9.5176 | -100.9436 | 4.0855 | 1167.5894 | 5.5697 | 21.2073
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2353.5404 | 8.2353 | 10.1852 | 19.9389 | -101.5696 | 8.1233 | 2321.538 | 3.8309 | 10.5246
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2353.5404 | 8.2353 | 10.1852 | 19.9389 | -101.5696 | 8.1233 | 2321.538 | 3.8309 | 10.5246
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1043.7838 | 3.6523 | 3.7122 | 7.3963 | -97.9705 | 3.6299 | 1037.3858 | 10.7236 | 23.5692
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1043.7838 | 3.6523 | 3.7122 | 7.3963 | -97.9705 | 3.6299 | 1037.3858 | 10.7236 | 23.5692
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2517.419 | 8.8087 | 12.163 | 21.568 | -100.399 | 8.7009 | 2486.6057 | 4.3839 | 9.4834
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2517.419 | 8.8087 | 12.163 | 21.568 | -100.399 | 8.7009 | 2486.6057 | 4.3839 | 9.4834
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2045.9655 | 7.159 | 9.9792 | 17.3567 | -102.9566 | 7.0742 | 2021.7359 | 3.8461 | 12.3507
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2045.9655 | 7.159 | 9.9792 | 17.3567 | -102.9566 | 7.0742 | 2021.7359 | 3.8461 | 12.3507
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1648.5277 | 5.7684 | 9.7099 | 13.8849 | -105.7665 | 5.7264 | 1636.5369 | 5.4811 | 15.014
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2361.2142 | 8.2621 | 10.3655 | 19.8672 | -100.6692 | 8.1529 | 2330.0174 | 3.813 | 10.6688
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2361.2142 | 8.2621 | 10.3655 | 19.8672 | -100.6692 | 8.1529 | 2330.0174 | 3.813 | 10.6688
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1103.1322 | 3.86 | 4.8263 | 8.3224 | -101.388 | 3.8375 | 1096.7091 | 8.5298 | 22.6866
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 906.6193 | 3.1723 | 4.1662 | 6.6259 | -100.301 | 3.1575 | 902.3704 | 11.0133 | 26.6835
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 906.6193 | 3.1723 | 4.1662 | 6.6259 | -100.301 | 3.1575 | 902.3704 | 11.0133 | 26.6835
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2516.472 | 8.8054 | 20.2509 | 21.8886 | -100.7549 | 8.6825 | 2481.3443 | 3.4661 | 9.9628
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2516.472 | 8.8054 | 20.2509 | 21.8886 | -100.7549 | 8.6825 | 2481.3443 | 3.4661 | 9.9628
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2719.9264 | 9.5173 | 16.8582 | 23.6235 | -99.5692 | 8.997 | 2571.2468 | 3.5947 | 9.0288
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2719.9264 | 9.5173 | 16.8582 | 23.6235 | -99.5692 | 8.997 | 2571.2468 | 3.5947 | 9.0288
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1105.869 | 3.8695 | 6.9408 | 9.0014 | -100.7142 | 3.8365 | 1096.4308 | 5.9865 | 22.9742
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1105.869 | 3.8695 | 6.9408 | 9.0014 | -100.7142 | 3.8365 | 1096.4308 | 5.9865 | 22.9742
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1238.6807 | 4.3343 | 5.5412 | 9.4583 | -102.0308 | 4.3073 | 1230.9752 | 7.7665 | 20.2329
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1089.5208 | 3.8123 | 6.5447 | 8.7207 | -104.9344 | 3.7925 | 1083.8397 | 7.0121 | 23.2559
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1089.5208 | 3.8123 | 6.5447 | 8.7207 | -104.9344 | 3.7925 | 1083.8397 | 7.0121 | 23.2559
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2390.7204 | 8.3654 | 11.0996 | 20.4502 | -100.959 | 8.2328 | 2352.8266 | 3.0992 | 10.2459
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2390.7204 | 8.3654 | 11.0996 | 20.4502 | -100.959 | 8.2328 | 2352.8266 | 3.0992 | 10.2459
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 789.6361 | 2.763 | 7.1051 | 6.4179 | -106.1739 | 2.7531 | 786.7927 | 10.0986 | 32.6381
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 789.6361 | 2.763 | 7.1051 | 6.4179 | -106.1739 | 2.7531 | 786.7927 | 10.0986 | 32.6381
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 962.1211 | 3.3666 | 3.584 | 6.8084 | -95.614 | 3.3499 | 957.3674 | 9.2052 | 25.2353
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 962.1211 | 3.3666 | 3.584 | 6.8084 | -95.614 | 3.3499 | 957.3674 | 9.2052 | 25.2353
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1302.4102 | 4.5573 | 6.8243 | 10.4738 | -103.8605 | 4.5281 | 1294.0761 | 6.1805 | 19.3159
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1302.4102 | 4.5573 | 6.8243 | 10.4738 | -103.8605 | 4.5281 | 1294.0761 | 6.1805 | 19.3159
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2126.5827 | 7.4411 | 11.2571 | 17.671 | -100.603 | 7.3538 | 2101.6271 | 4.2333 | 11.7892
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 957.4875 | 3.3503 | 6.5486 | 7.7266 | -101.1718 | 3.3247 | 950.1639 | 7.6498 | 26.7149
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 957.4875 | 3.3503 | 6.5486 | 7.7266 | -101.1718 | 3.3247 | 950.1639 | 7.6498 | 26.7149
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 924.3901 | 3.2345 | 5.6658 | 7.1801 | -104.0351 | 3.2199 | 920.2125 | 8.7164 | 27.6002
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 924.3901 | 3.2345 | 5.6658 | 7.1801 | -104.0351 | 3.2199 | 920.2125 | 8.7164 | 27.6002
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 924.141 | 3.2337 | 6.9362 | 7.4922 | -102.9405 | 3.2014 | 914.9328 | 9.2697 | 29.2025
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 924.141 | 3.2337 | 6.9362 | 7.4922 | -102.9405 | 3.2014 | 914.9328 | 9.2697 | 29.2025
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2214.6402 | 7.7492 | 8.3088 | 18.1626 | -100.2677 | 7.6498 | 2186.2174 | 4.4206 | 11.1106
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2214.6402 | 7.7492 | 8.3088 | 18.1626 | -100.2677 | 7.6498 | 2186.2174 | 4.4206 | 11.1106
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1152.6703 | 4.0333 | 30.1702 | 10.8619 | -106.4517 | 4.0106 | 1146.1934 | 2.6785 | 22.3814
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1152.6703 | 4.0333 | 30.1702 | 10.8619 | -106.4517 | 4.0106 | 1146.1934 | 2.6785 | 22.3814
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1126.968 | 3.9434 | 7.7801 | 9.2655 | -105.7543 | 3.9206 | 1120.4608 | 7.0554 | 22.8943
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2828.9876 | 9.8989 | 13.351 | 24.3964 | -98.4034 | 9.7585 | 2788.8723 | 4.1794 | 8.3066
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2828.9876 | 9.8989 | 13.351 | 24.3964 | -98.4034 | 9.7585 | 2788.8723 | 4.1794 | 8.3066
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2084.1605 | 7.2927 | 10.7473 | 17.7227 | -101.3368 | 7.1787 | 2051.6025 | 3.0682 | 11.8935
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2084.1605 | 7.2927 | 10.7473 | 17.7227 | -101.3368 | 7.1787 | 2051.6025 | 3.0682 | 11.8935
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2109.2683 | 7.3805 | 24.4238 | 19.1653 | -105.2119 | 7.2987 | 2085.881 | 2.7808 | 12.0765
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2109.2683 | 7.3805 | 24.4238 | 19.1653 | -105.2119 | 7.2987 | 2085.881 | 2.7808 | 12.0765
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1112.7392 | 3.8936 | 4.4649 | 8.1323 | -99.9309 | 3.871 | 1106.292 | 9.038 | 22.3483
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1112.7392 | 3.8936 | 4.4649 | 8.1323 | -99.9309 | 3.871 | 1106.292 | 9.038 | 22.3483
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2725.0804 | 9.5353 | 11.9863 | 23.2275 | -98.8754 | 9.3698 | 2677.78 | 3.9219 | 8.8231
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2725.0804 | 9.5353 | 11.9863 | 23.2275 | -98.8754 | 9.3698 | 2677.78 | 3.9219 | 8.8231
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1229.891 | 4.3035 | 4.3668 | 9.0327 | -99.127 | 4.2725 | 1221.0415 | 8.5002 | 20.1893
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1229.891 | 4.3035 | 4.3668 | 9.0327 | -99.127 | 4.2725 | 1221.0415 | 8.5002 | 20.1893
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1220.9627 | 3.0385 | 11.9902 | 7.6359 | -106.9905 | 3.0171 | 1212.394 | 7.2247 | 44.1283
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1984.9338 | 4.9397 | 26.9925 | 13.1999 | -107.2959 | 4.8833 | 1962.2816 | 4.0985 | 26.5124
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3170.8286 | 4.5767 | 11.582 | 11.2879 | -98.6233 | 4.4803 | 3104.0741 | 21.1718 | 51.165
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3170.8286 | 4.5767 | 11.582 | 11.2879 | -98.6233 | 4.4803 | 3104.0741 | 21.1718 | 51.165
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3452.8391 | 4.9837 | 21.5438 | 12.7509 | -99.5125 | 4.5828 | 3175.0653 | 16.7447 | 47.7735
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2853.5257 | 4.1187 | 12.7265 | 10.3179 | -100.9082 | 4.0618 | 2814.1079 | 22.9988 | 56.2334
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2853.5257 | 4.1187 | 12.7265 | 10.3179 | -100.9082 | 4.0618 | 2814.1079 | 22.9988 | 56.2334
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2905.8531 | 4.1942 | 12.8483 | 10.513 | -100.6366 | 4.1352 | 2864.9534 | 22.6639 | 55.1603
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3070.507 | 4.4319 | 11.3891 | 10.912 | -98.8893 | 4.3419 | 3008.1664 | 21.9036 | 53.0992
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3070.507 | 4.4319 | 11.3891 | 10.912 | -98.8893 | 4.3419 | 3008.1664 | 21.9036 | 53.0992
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3096.0325 | 4.4687 | 13.0147 | 11.2058 | -99.4869 | 4.4008 | 3048.9301 | 22.304 | 51.3298
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3096.0325 | 4.4687 | 13.0147 | 11.2058 | -99.4869 | 4.4008 | 3048.9301 | 22.304 | 51.3298
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3063.538 | 4.4218 | 11.3939 | 10.8882 | -98.9214 | 4.3323 | 3001.4862 | 21.937 | 53.2518
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3063.538 | 4.4218 | 11.3939 | 10.8882 | -98.9214 | 4.3323 | 3001.4862 | 21.937 | 53.2518
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 593.8779 | 5.7146 | 19.8118 | 15.0083 | -79.9374 | 5.6913 | 591.4602 | 1.0605 | 6.6827
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2024 | 593.8779 | 5.7146 | 19.8118 | 15.0083 | -79.9374 | 5.6913 | 591.4602 | 1.0605 | 6.6827
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1410.8097 | 13.5755 | 23.097 | 35.6817 | -81.0019 | 13.4901 | 1401.9311 | 0.55617 | 2.8023
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1410.8097 | 13.5755 | 23.097 | 35.6817 | -81.0019 | 13.4901 | 1401.9311 | 0.55617 | 2.8023
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 820.9185 | 7.8993 | 23.4113 | 20.9265 | -78.8227 | 7.8592 | 816.7517 | 0.54517 | 4.7225
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1245.3647 | 11.9835 | 26.3499 | 31.966 | -75.9911 | 11.8876 | 1235.3964 | 0.39268 | 3.1803
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 814.4495 | 7.837 | 11.7595 | 19.4777 | -81.5047 | 7.8112 | 811.7621 | 1.1368 | 4.8088
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 814.4495 | 7.837 | 11.7595 | 19.4777 | -81.5047 | 7.8112 | 811.7621 | 1.1368 | 4.8088
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1248.7891 | 12.0165 | 22.7423 | 31.589 | -78.212 | 11.9223 | 1238.9983 | 0.50599 | 3.1465
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1055.1625 | 10.1533 | 13.7375 | 25.6791 | -80.8209 | 10.1076 | 1050.4165 | 0.79707 | 3.7708
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1062.0894 | 10.22 | 19.0514 | 26.5617 | -81.5265 | 10.1736 | 1057.2738 | 0.71128 | 3.7867
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1062.0894 | 10.22 | 19.0514 | 26.5617 | -81.5265 | 10.1736 | 1057.2738 | 0.71128 | 3.7867
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1168.822 | 11.247 | 17.0112 | 28.8387 | -80.359 | 11.1922 | 1163.1234 | 0.86737 | 3.3588
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1168.822 | 11.247 | 17.0112 | 28.8387 | -80.359 | 11.1922 | 1163.1234 | 0.86737 | 3.3588
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 703.5286 | 6.7697 | 12.3217 | 16.8938 | -82.2658 | 6.7496 | 701.4406 | 1.2572 | 5.8846
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 703.5286 | 6.7697 | 12.3217 | 16.8938 | -82.2658 | 6.7496 | 701.4406 | 1.2572 | 5.8846
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 858.4232 | 8.2602 | 17.3984 | 21.3906 | -77.7127 | 8.2347 | 855.7763 | 0.83326 | 4.5576
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 504.3506 | 4.8531 | 28.6769 | 12.9939 | -86.2541 | 4.8442 | 503.4277 | 0.92089 | 7.9021
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 504.3506 | 4.8531 | 28.6769 | 12.9939 | -86.2541 | 4.8442 | 503.4277 | 0.92089 | 7.9021
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 710.6422 | 6.8382 | 31.8038 | 18.3755 | -80.2904 | 6.7997 | 706.6421 | 0.81325 | 5.5484
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 491.1804 | 4.7264 | 16.4771 | 12.2327 | -85.4713 | 4.7182 | 490.328 | 1.295 | 8.1363
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 764.7552 | 7.3589 | 14.6972 | 18.7576 | -82.7012 | 7.3357 | 762.347 | 1.0983 | 5.4693
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 764.7552 | 7.3589 | 14.6972 | 18.7576 | -82.7012 | 7.3357 | 762.347 | 1.0983 | 5.4693
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 1707.4581 | 16.43 | 20.1111 | 42.8428 | -75.2888 | 16.169 | 1680.3339 | 0.52551 | 2.2935
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2024 | 1707.4581 | 16.43 | 20.1111 | 42.8428 | -75.2888 | 16.169 | 1680.3339 | 0.52551 | 2.2935
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2024 | 1707.4581 | 16.43 | 20.1111 | 42.8428 | -75.2888 | 16.169 | 1680.3339 | 0.52551 | 2.2935
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 1089.9308 | 10.4879 | 25.2991 | 27.6682 | -78.434 | 10.3947 | 1080.2465 | 0.63669 | 3.7264
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2024 | 1089.9308 | 10.4879 | 25.2991 | 27.6682 | -78.434 | 10.3947 | 1080.2465 | 0.63669 | 3.7264
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1325.5761 | 12.7554 | 21.2146 | 33.4039 | -80.8475 | 12.6728 | 1316.9956 | 0.65847 | 3.0751
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1194.5136 | 11.4942 | 15.5858 | 29.5036 | -79.0459 | 11.4225 | 1187.0616 | 0.80842 | 3.275
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1194.5136 | 11.4942 | 15.5858 | 29.5036 | -79.0459 | 11.4225 | 1187.0616 | 0.80842 | 3.275
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2024 | 795.3048 | 7.6528 | 14.1681 | 19.2986 | -80.6744 | 7.6288 | 792.8108 | 1.2606 | 4.9056
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1037.4452 | 9.9828 | 15.5773 | 25.609 | -82.2425 | 9.937 | 1032.6808 | 0.72042 | 3.8528
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1037.4452 | 9.9828 | 15.5773 | 25.609 | -82.2425 | 9.937 | 1032.6808 | 0.72042 | 3.8528
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2024 | 601.9287 | 5.7921 | 24.3743 | 15.4027 | -79.6422 | 5.7782 | 600.483 | 0.94045 | 6.6306
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 838.1948 | 8.0655 | 18.8594 | 21.032 | -83.0889 | 8.0359 | 835.1158 | 0.85171 | 4.7788
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 585.7711 | 5.6366 | 26.6409 | 15.0276 | -86.3012 | 5.6247 | 584.5374 | 0.81201 | 6.7488
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 585.7711 | 5.6366 | 26.6409 | 15.0276 | -86.3012 | 5.6247 | 584.5374 | 0.81201 | 6.7488
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 865.4317 | 8.3276 | 32.0518 | 22.3687 | -84.8442 | 8.2988 | 862.4345 | 0.58665 | 4.6226
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 865.4317 | 8.3276 | 32.0518 | 22.3687 | -84.8442 | 8.2988 | 862.4345 | 0.58665 | 4.6226
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 712.307 | 6.8542 | 23.4107 | 18.1298 | -84.1595 | 6.8332 | 710.1274 | 0.8143 | 5.6092
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2024 | 1671.5613 | 16.0846 | 22.9392 | 41.799 | -78.0462 | 15.9597 | 1658.5849 | 0.46777 | 2.3188
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2024 | 1671.5613 | 16.0846 | 22.9392 | 41.799 | -78.0462 | 15.9597 | 1658.5849 | 0.46777 | 2.3188
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1163.1669 | 11.1926 | 26.3538 | 29.6795 | -78.0226 | 11.1397 | 1157.6697 | 0.54017 | 3.4731
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 726.6331 | 6.992 | 14.5263 | 17.8647 | -83.1676 | 6.9708 | 724.4264 | 1.1615 | 5.7303
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1139.5153 | 10.965 | 10.2628 | 26.663 | -79.261 | 10.907 | 1133.4847 | 0.829 | 3.5503
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1248.4853 | 12.0136 | 18.2981 | 31.281 | -78.9765 | 11.9296 | 1239.7593 | 0.61732 | 3.1171
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1248.4853 | 12.0136 | 18.2981 | 31.281 | -78.9765 | 11.9296 | 1239.7593 | 0.61732 | 3.1171
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1104.8134 | 10.6311 | 11.1488 | 26.4564 | -77.2983 | 10.5756 | 1099.0523 | 0.64871 | 3.5662
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 789.6137 | 7.5981 | 22.006 | 19.984 | -83.5933 | 7.5742 | 787.1303 | 0.81661 | 5.0908
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 789.6137 | 7.5981 | 22.006 | 19.984 | -83.5933 | 7.5742 | 787.1303 | 0.81661 | 5.0908
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2024 | 1242.8722 | 11.9595 | 23.5859 | 31.5268 | -77.4391 | 11.8993 | 1236.6084 | 0.50185 | 3.15
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 634.8924 | 6.1093 | 21.4916 | 16.1358 | -77.6017 | 6.0834 | 632.2011 | 0.88609 | 6.1275
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 713.3058 | 6.8638 | 28.5004 | 18.342 | -84.2207 | 6.8423 | 711.0728 | 0.77649 | 5.6369
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 955.1355 | 9.1908 | 10.563 | 22.5628 | -80.1554 | 9.1499 | 950.8825 | 1.0025 | 4.1748
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 955.1355 | 9.1908 | 10.563 | 22.5628 | -80.1554 | 9.1499 | 950.8825 | 1.0025 | 4.1748
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 854.512 | 8.2225 | 24.8761 | 21.8181 | -84.0947 | 8.1933 | 851.471 | 0.78417 | 4.7039
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 854.512 | 8.2225 | 24.8761 | 21.8181 | -84.0947 | 8.1933 | 851.471 | 0.78417 | 4.7039
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 731.4344 | 7.0382 | 18.6134 | 18.327 | -83.8309 | 7.0176 | 729.2879 | 1.0154 | 5.4595
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 842.42 | 8.1062 | 19.5804 | 21.133 | -83.5716 | 8.0786 | 839.5501 | 0.77549 | 4.7399
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 842.42 | 8.1062 | 19.5804 | 21.133 | -83.5716 | 8.0786 | 839.5501 | 0.77549 | 4.7399
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 764.7552 | 7.3589 | 14.6972 | 18.7576 | -82.7012 | 7.3357 | 762.347 | 1.0983 | 5.4693
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 764.7552 | 7.3589 | 14.6972 | 18.7576 | -82.7012 | 7.3357 | 762.347 | 1.0983 | 5.4693
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 889.6891 | 8.561 | 14.5424 | 21.7833 | -82.323 | 8.5308 | 886.5496 | 0.94195 | 4.3777
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 889.6891 | 8.561 | 14.5424 | 21.7833 | -82.323 | 8.5308 | 886.5496 | 0.94195 | 4.3777
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 626.2979 | 6.0266 | 25.8329 | 16.0358 | -80.552 | 5.9989 | 623.4281 | 0.96095 | 6.2295
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 824.0576 | 7.9295 | 11.6475 | 19.7197 | -80.5693 | 7.9006 | 821.0549 | 0.81332 | 4.8085
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 806.7291 | 7.7628 | 24.0571 | 20.5901 | -79.1235 | 7.7399 | 804.3521 | 0.65293 | 5.0018
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 769.7639 | 7.4071 | 20.0318 | 19.3797 | -83.9016 | 7.384 | 767.3628 | 0.73464 | 5.292
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1337.7914 | 12.8729 | 22.8196 | 33.8269 | -78.4246 | 12.7594 | 1325.9994 | 0.49366 | 2.9377
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 706.795 | 6.8011 | 10.7662 | 16.6158 | -80.9992 | 6.7823 | 704.8333 | 1.4394 | 5.4378
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 706.795 | 6.8011 | 10.7662 | 16.6158 | -80.9992 | 6.7823 | 704.8333 | 1.4394 | 5.4378
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1550.4315 | 14.919 | 29.4368 | 39.9496 | -74.6421 | 14.7534 | 1533.2141 | 0.34405 | 2.5808
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 775.1944 | 7.4593 | 16.9406 | 19.2795 | -83.4139 | 7.4362 | 772.7887 | 0.81662 | 5.1849
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 573.219 | 5.5158 | 22.8503 | 14.5794 | -86.096 | 5.5043 | 572.0203 | 0.80521 | 6.8789
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 573.219 | 5.5158 | 22.8503 | 14.5794 | -86.096 | 5.5043 | 572.0203 | 0.80521 | 6.8789
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2024 | 860.2403 | 8.2777 | 20.0713 | 21.6045 | -82.2196 | 8.248 | 857.1589 | 0.7283 | 4.6166
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2024 | 860.2403 | 8.2777 | 20.0713 | 21.6045 | -82.2196 | 8.248 | 857.1589 | 0.7283 | 4.6166
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1430.6944 | 13.7669 | 31.1278 | 36.6321 | -77.4199 | 13.6823 | 1421.9107 | 0.40906 | 2.8043
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 850.5253 | 8.1842 | 15.7489 | 21.0187 | -78.0867 | 8.1283 | 844.7212 | 0.84754 | 4.6477
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 850.5253 | 8.1842 | 15.7489 | 21.0187 | -78.0867 | 8.1283 | 844.7212 | 0.84754 | 4.6477
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 661.6517 | 6.3667 | 19.0933 | 16.6923 | -77.8434 | 6.3378 | 658.6443 | 0.93438 | 6.0007
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 897.3169 | 8.6344 | 26.9519 | 22.9443 | -83.9197 | 8.6035 | 894.0995 | 0.73239 | 4.4927
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 897.3169 | 8.6344 | 26.9519 | 22.9443 | -83.9197 | 8.6035 | 894.0995 | 0.73239 | 4.4927
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1120.1879 | 10.779 | 27.7107 | 27.9704 | -78.3514 | 10.7129 | 1113.3174 | 0.61882 | 3.6297
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 469.1065 | 4.514 | 20.0541 | 11.8624 | -86.1927 | 4.5062 | 468.2941 | 1.2563 | 8.9095
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 469.1065 | 4.514 | 20.0541 | 11.8624 | -86.1927 | 4.5062 | 468.2941 | 1.2563 | 8.9095
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 867.1485 | 8.3441 | 33.9837 | 22.4311 | -84.7252 | 8.3155 | 864.1691 | 0.58623 | 4.5488
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1346.5811 | 12.9575 | 13.4356 | 32.8603 | -77.0195 | 12.8713 | 1337.6247 | 0.56848 | 3.0197
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 751.9473 | 7.2356 | 10.3219 | 17.7875 | -81.7087 | 7.2128 | 749.577 | 1.0892 | 5.3266
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 751.9473 | 7.2356 | 10.3219 | 17.7875 | -81.7087 | 7.2128 | 749.577 | 1.0892 | 5.3266
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 866.6074 | 8.3389 | 25.5799 | 22.1502 | -84.2184 | 8.3102 | 863.6259 | 0.69037 | 4.5759
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 738.3823 | 7.1051 | 11.5525 | 17.6981 | -82.4603 | 7.0823 | 736.0167 | 1.0136 | 5.4085
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 738.3823 | 7.1051 | 11.5525 | 17.6981 | -82.4603 | 7.0823 | 736.0167 | 1.0136 | 5.4085
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 2342.9592 | 8.1982 | 8.7742 | 19.5772 | -99.7407 | 8.0278 | 2294.266 | 3.1325 | 10.8004
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2024 | 2342.9592 | 8.1982 | 8.7742 | 19.5772 | -99.7407 | 8.0278 | 2294.266 | 3.1325 | 10.8004
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3375.4464 | 11.811 | 13.9933 | 29.2977 | -98.7888 | 11.587 | 3311.4371 | 3.0149 | 7.2758
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3375.4464 | 11.811 | 13.9933 | 29.2977 | -98.7888 | 11.587 | 3311.4371 | 3.0149 | 7.2758
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2024 | 3375.4464 | 11.811 | 13.9933 | 29.2977 | -98.7888 | 11.587 | 3311.4371 | 3.0149 | 7.2758
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5034.0319 | 17.6145 | 25.696 | 46.2164 | -98.0776 | 16.8838 | 4825.2043 | 1.1365 | 5.0212
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 5034.0319 | 17.6145 | 25.696 | 46.2164 | -98.0776 | 16.8838 | 4825.2043 | 1.1365 | 5.0212
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2723.7123 | 9.5305 | 11.0597 | 23.3562 | -100.3706 | 9.3602 | 2675.0387 | 2.2354 | 9.1559
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2723.7123 | 9.5305 | 11.0597 | 23.3562 | -100.3706 | 9.3602 | 2675.0387 | 2.2354 | 9.1559
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2145.4514 | 7.5071 | 25.9342 | 18.7998 | -103.6566 | 7.4161 | 2119.4406 | 2.7176 | 11.8702
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2870.7818 | 10.0451 | 14.9048 | 25.5746 | -101.1607 | 9.782 | 2795.5925 | 1.7496 | 8.8651
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2870.7818 | 10.0451 | 14.9048 | 25.5746 | -101.1607 | 9.782 | 2795.5925 | 1.7496 | 8.8651
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1813.1506 | 6.3444 | 6.3906 | 14.178 | -100.6522 | 6.2831 | 1795.6472 | 5.6041 | 13.7298
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1813.1506 | 6.3444 | 6.3906 | 14.178 | -100.6522 | 6.2831 | 1795.6472 | 5.6041 | 13.7298
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3101.8722 | 10.8537 | 14.782 | 27.1279 | -100.6853 | 10.6236 | 3036.107 | 2.1605 | 7.9938
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3101.8722 | 10.8537 | 14.782 | 27.1279 | -100.6853 | 10.6236 | 3036.107 | 2.1605 | 7.9938
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 2273.1511 | 7.954 | 8.1404 | 18.6027 | -101.0721 | 7.8604 | 2246.4198 | 4.1229 | 11.0348
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2024 | 2273.1511 | 7.954 | 8.1404 | 18.6027 | -101.0721 | 7.8604 | 2246.4198 | 4.1229 | 11.0348
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2722.5672 | 9.5265 | 10.706 | 23.0099 | -100.6419 | 9.3902 | 2683.621 | 3.3536 | 9.1944
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2722.5672 | 9.5265 | 10.706 | 23.0099 | -100.6419 | 9.3902 | 2683.621 | 3.3536 | 9.1944
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2609.55 | 9.1311 | 10.4921 | 21.8092 | -100.679 | 9.0054 | 2573.632 | 3.6623 | 9.4601
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2609.55 | 9.1311 | 10.4921 | 21.8092 | -100.679 | 9.0054 | 2573.632 | 3.6623 | 9.4601
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1804.3584 | 6.3136 | 8.1304 | 15.0415 | -101.0299 | 6.2241 | 1778.7641 | 3.4163 | 14.3932
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1804.3584 | 6.3136 | 8.1304 | 15.0415 | -101.0299 | 6.2241 | 1778.7641 | 3.4163 | 14.3932
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 1480.3841 | 5.18 | 7.6226 | 11.9544 | -104.0776 | 5.1422 | 1469.5757 | 5.8488 | 17.0788
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2024 | 1480.3841 | 5.18 | 7.6226 | 11.9544 | -104.0776 | 5.1422 | 1469.5757 | 5.8488 | 17.0788
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2024 | 4010.8906 | 14.0345 | 22.0617 | 36.3739 | -99.2493 | 13.5705 | 3878.2846 | 1.8119 | 6.3334
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2024 | 4010.8906 | 14.0345 | 22.0617 | 36.3739 | -99.2493 | 13.5705 | 3878.2846 | 1.8119 | 6.3334
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2024 | 4010.8906 | 14.0345 | 22.0617 | 36.3739 | -99.2493 | 13.5705 | 3878.2846 | 1.8119 | 6.3334
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 1820.5727 | 6.3704 | 12.1908 | 15.6476 | -105.318 | 6.3149 | 1804.7188 | 3.2481 | 13.9103
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2024 | 1820.5727 | 6.3704 | 12.1908 | 15.6476 | -105.318 | 6.3149 | 1804.7188 | 3.2481 | 13.9103
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 2844.8914 | 9.9545 | 8.655 | 23.4322 | -98.1264 | 9.6957 | 2770.9159 | 2.8894 | 8.8147
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3427.821 | 11.9943 | 15.9341 | 29.8686 | -98.9837 | 11.763 | 3361.7417 | 2.9059 | 7.1739
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3427.821 | 11.9943 | 15.9341 | 29.8686 | -98.9837 | 11.763 | 3361.7417 | 2.9059 | 7.1739
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3756.7625 | 13.1453 | 22.1008 | 33.6325 | -98.466 | 12.6235 | 3607.6583 | 2.0094 | 6.6404
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3756.7625 | 13.1453 | 22.1008 | 33.6325 | -98.466 | 12.6235 | 3607.6583 | 2.0094 | 6.6404
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 3624.1937 | 12.6814 | 19.1047 | 32.1669 | -98.4626 | 12.1987 | 3486.239 | 2.1005 | 6.8821
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2024 | 3624.1937 | 12.6814 | 19.1047 | 32.1669 | -98.4626 | 12.1987 | 3486.239 | 2.1005 | 6.8821
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2024 | 3778.5711 | 13.2216 | 18.6105 | 32.8731 | -97.6205 | 12.9403 | 3698.1935 | 2.7219 | 6.4722
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2396.0152 | 8.3839 | 6.097 | 18.7497 | -98.5147 | 8.2731 | 2364.357 | 4.4525 | 10.191
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2396.0152 | 8.3839 | 6.097 | 18.7497 | -98.5147 | 8.2731 | 2364.357 | 4.4525 | 10.191
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2003.4969 | 7.0104 | 6.8123 | 15.8995 | -101.1665 | 6.9378 | 1982.7291 | 4.781 | 12.456
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2003.4969 | 7.0104 | 6.8123 | 15.8995 | -101.1665 | 6.9378 | 1982.7291 | 4.781 | 12.456
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3510.7398 | 12.2844 | 13.8561 | 30.6133 | -97.866 | 11.8426 | 3384.4761 | 2.3073 | 7.0745
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3510.7398 | 12.2844 | 13.8561 | 30.6133 | -97.866 | 11.8426 | 3384.4761 | 2.3073 | 7.0745
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2953.959 | 10.3362 | 15.7035 | 25.7202 | -100.2663 | 10.0534 | 2873.143 | 2.3917 | 8.5116
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2953.959 | 10.3362 | 15.7035 | 25.7202 | -100.2663 | 10.0534 | 2873.143 | 2.3917 | 8.5116
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2132.8457 | 7.463 | 7.7909 | 17.6374 | -99.5839 | 7.3358 | 2096.4934 | 3.1914 | 12.0858
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2132.8457 | 7.463 | 7.7909 | 17.6374 | -99.5839 | 7.3358 | 2096.4934 | 3.1914 | 12.0858
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 3001.5749 | 10.5028 | 12.2263 | 25.8522 | -100.6167 | 10.317 | 2948.4765 | 3.1252 | 8.2546
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2024 | 3001.5749 | 10.5028 | 12.2263 | 25.8522 | -100.6167 | 10.317 | 2948.4765 | 3.1252 | 8.2546
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 2444.6553 | 8.5541 | 9.7188 | 20.6824 | -101.8789 | 8.4259 | 2408.034 | 3.3248 | 10.1445
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2024 | 2444.6553 | 8.5541 | 9.7188 | 20.6824 | -101.8789 | 8.4259 | 2408.034 | 3.3248 | 10.1445
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2024 | 2239.3022 | 7.8355 | 7.2897 | 17.5459 | -98.6574 | 7.7432 | 2212.9047 | 4.4393 | 10.8436
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2024 | 2239.3022 | 7.8355 | 7.2897 | 17.5459 | -98.6574 | 7.7432 | 2212.9047 | 4.4393 | 10.8436
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2300.478 | 8.0496 | 9.2713 | 19.2803 | -102.7362 | 7.9485 | 2271.581 | 3.8328 | 10.9632
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2300.478 | 8.0496 | 9.2713 | 19.2803 | -102.7362 | 7.9485 | 2271.581 | 3.8328 | 10.9632
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2024 | 2877.334 | 10.0681 | 13.9357 | 25.2944 | -101.069 | 9.8123 | 2804.2406 | 2.3552 | 8.9462
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1849.8661 | 6.4729 | 4.2087 | 13.4435 | -95.3839 | 6.3397 | 1811.825 | 5.1121 | 13.4051
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1377.8494 | 4.8212 | 3.1223 | 9.3899 | -92.4803 | 4.7359 | 1353.4532 | 7.7115 | 17.9565
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2404.5878 | 8.4139 | 10.9493 | 20.5565 | -103.1471 | 8.2985 | 2371.6034 | 3.3967 | 10.4487
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2404.5878 | 8.4139 | 10.9493 | 20.5565 | -103.1471 | 8.2985 | 2371.6034 | 3.3967 | 10.4487
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2952.9897 | 10.3328 | 11.1876 | 24.989 | -99.0666 | 10.1641 | 2904.7949 | 3.5006 | 8.3015
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2952.9897 | 10.3328 | 11.1876 | 24.989 | -99.0666 | 10.1641 | 2904.7949 | 3.5006 | 8.3015
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3286.8493 | 11.501 | 13.4552 | 28.4341 | -99.0869 | 11.2896 | 3226.4363 | 3.0601 | 7.4899
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3286.8493 | 11.501 | 13.4552 | 28.4341 | -99.0869 | 11.2896 | 3226.4363 | 3.0601 | 7.4899
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2708.474 | 9.4772 | 13.2288 | 23.4739 | -102.421 | 9.3249 | 2664.957 | 3.032 | 9.253
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2708.474 | 9.4772 | 13.2288 | 23.4739 | -102.421 | 9.3249 | 2664.957 | 3.032 | 9.253
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 3643.6326 | 12.7494 | 15.161 | 31.2217 | -97.6838 | 12.4587 | 3560.5553 | 2.6569 | 6.849
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2024 | 3643.6326 | 12.7494 | 15.161 | 31.2217 | -97.6838 | 12.4587 | 3560.5553 | 2.6569 | 6.849
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2024 | 3643.6326 | 12.7494 | 15.161 | 31.2217 | -97.6838 | 12.4587 | 3560.5553 | 2.6569 | 6.849
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3643.6326 | 12.7494 | 15.161 | 31.2217 | -97.6838 | 12.4587 | 3560.5553 | 2.6569 | 6.849
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 3594.8857 | 12.5788 | 16.4672 | 31.6725 | -99.1053 | 12.1894 | 3483.5926 | 2.1711 | 7.0518
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2024 | 3594.8857 | 12.5788 | 16.4672 | 31.6725 | -99.1053 | 12.1894 | 3483.5926 | 2.1711 | 7.0518
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2140.9779 | 7.4915 | 8.3281 | 17.6967 | -102.6273 | 7.4057 | 2116.4734 | 4.1958 | 11.7554
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 5077.1498 | 17.7654 | 26.0329 | 46.6379 | -98.0207 | 17.023 | 4864.9694 | 1.1306 | 4.9774
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2024 | 5077.1498 | 17.7654 | 26.0329 | 46.6379 | -98.0207 | 17.023 | 4864.9694 | 1.1306 | 4.9774
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2024 | 5077.1498 | 17.7654 | 26.0329 | 46.6379 | -98.0207 | 17.023 | 4864.9694 | 1.1306 | 4.9774
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 1894.0215 | 6.6274 | 6.7713 | 15.1699 | -102.2894 | 6.5603 | 1874.8478 | 4.8647 | 13.2507
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2845.369 | 9.9562 | 19.1239 | 24.5607 | -100.2088 | 9.6931 | 2770.1624 | 2.4702 | 8.8458
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2845.369 | 9.9562 | 19.1239 | 24.5607 | -100.2088 | 9.6931 | 2770.1624 | 2.4702 | 8.8458
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 2125.2957 | 7.4366 | 6.4064 | 16.5574 | -99.5893 | 7.3522 | 2101.1757 | 4.8179 | 11.5915
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2024 | 2125.2957 | 7.4366 | 6.4064 | 16.5574 | -99.5893 | 7.3522 | 2101.1757 | 4.8179 | 11.5915
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3070.98 | 10.7456 | 10.9748 | 26.3744 | -100.1218 | 10.529 | 3009.0765 | 2.5976 | 8.0622
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3070.98 | 10.7456 | 10.9748 | 26.3744 | -100.1218 | 10.529 | 3009.0765 | 2.5976 | 8.0622
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3897.6561 | 13.6383 | 20.5457 | 34.7373 | -99.4203 | 13.1132 | 3747.6016 | 1.9596 | 6.3568
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3897.6561 | 13.6383 | 20.5457 | 34.7373 | -99.4203 | 13.1132 | 3747.6016 | 1.9596 | 6.3568
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2146.5066 | 7.5108 | 6.3755 | 17.1362 | -99.9241 | 7.4027 | 2115.6088 | 3.7894 | 11.8769
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2024 | 2146.5066 | 7.5108 | 6.3755 | 17.1362 | -99.9241 | 7.4027 | 2115.6088 | 3.7894 | 11.8769
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2024 | 2883.2114 | 10.0886 | 12.0219 | 24.5716 | -100.655 | 9.9339 | 2839.0047 | 3.1627 | 8.6558
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2024 | 2883.2114 | 10.0886 | 12.0219 | 24.5716 | -100.655 | 9.9339 | 2839.0047 | 3.1627 | 8.6558
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2024 | 3289.8157 | 11.5114 | 12.4964 | 28.2844 | -98.6984 | 11.1811 | 3195.4306 | 2.4031 | 7.6629
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2024 | 3289.8157 | 11.5114 | 12.4964 | 28.2844 | -98.6984 | 11.1811 | 3195.4306 | 2.4031 | 7.6629
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2024 | 2330.1479 | 8.1534 | 9.1734 | 19.6806 | -99.8545 | 8.0279 | 2294.2897 | 2.4833 | 10.7625
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2024 | 2330.1479 | 8.1534 | 9.1734 | 19.6806 | -99.8545 | 8.0279 | 2294.2897 | 2.4833 | 10.7625
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3329.6953 | 11.6509 | 16.7869 | 29.2505 | -100.4299 | 11.4089 | 3260.5396 | 2.649 | 7.4494
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3329.6953 | 11.6509 | 16.7869 | 29.2505 | -100.4299 | 11.4089 | 3260.5396 | 2.649 | 7.4494
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 1967.7753 | 6.8854 | 6.2789 | 15.3757 | -100.446 | 6.8075 | 1945.5073 | 5.0472 | 12.6434
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2024 | 1967.7753 | 6.8854 | 6.2789 | 15.3757 | -100.446 | 6.8075 | 1945.5073 | 5.0472 | 12.6434
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3139.1473 | 10.9842 | 13.5105 | 27.1306 | -100.1471 | 10.7821 | 3081.3982 | 3.0617 | 7.8842
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3139.1473 | 10.9842 | 13.5105 | 27.1306 | -100.1471 | 10.7821 | 3081.3982 | 3.0617 | 7.8842
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2996.8468 | 10.4862 | 12.4562 | 25.8135 | -100.6154 | 10.3023 | 2944.2652 | 3.1497 | 8.2768
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2996.8468 | 10.4862 | 12.4562 | 25.8135 | -100.6154 | 10.3023 | 2944.2652 | 3.1497 | 8.2768
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1892.5526 | 6.6222 | 9.9396 | 15.9825 | -104.9311 | 6.556 | 1873.6197 | 4.1244 | 13.4348
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3098.1987 | 10.8409 | 9.9364 | 25.676 | -98.0369 | 10.652 | 3044.21 | 3.4119 | 7.8964
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3098.1987 | 10.8409 | 9.9364 | 25.676 | -98.0369 | 10.652 | 3044.21 | 3.4119 | 7.8964
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1994.1371 | 6.9777 | 7.2386 | 16.0102 | -101.6156 | 6.9065 | 1973.7841 | 4.7184 | 12.5784
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 2162.3205 | 7.5662 | 8.0463 | 17.6217 | -101.2122 | 7.4798 | 2137.6525 | 4.4803 | 11.4825
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2024 | 2162.3205 | 7.5662 | 8.0463 | 17.6217 | -101.2122 | 7.4798 | 2137.6525 | 4.4803 | 11.4825
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3346.6043 | 11.7101 | 15.81 | 29.269 | -98.7653 | 11.4914 | 3284.1129 | 3.0687 | 7.3059
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3346.6043 | 11.7101 | 15.81 | 29.269 | -98.7653 | 11.4914 | 3284.1129 | 3.0687 | 7.3059
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3404.1066 | 11.9113 | 14.3958 | 29.4338 | -97.7622 | 11.4915 | 3284.1279 | 2.3778 | 7.296
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3404.1066 | 11.9113 | 14.3958 | 29.4338 | -97.7622 | 11.4915 | 3284.1279 | 2.3778 | 7.296
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2024 | 2623.2231 | 9.1789 | 9.4533 | 22.0489 | -99.2542 | 8.9487 | 2557.4274 | 2.8959 | 9.5571
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2024 | 2623.2231 | 9.1789 | 9.4533 | 22.0489 | -99.2542 | 8.9487 | 2557.4274 | 2.8959 | 9.5571
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2141.8377 | 7.4945 | 5.6541 | 16.3579 | -98.1154 | 7.4078 | 2117.0601 | 4.5739 | 11.5237
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2545.6666 | 8.9075 | 13.2782 | 22.2936 | -101.8998 | 8.7014 | 2486.7451 | 2.5889 | 10.1656
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2369.135 | 8.2898 | 12.6014 | 20.7659 | -101.9212 | 8.1645 | 2333.3143 | 2.0595 | 10.6386
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2206.2108 | 7.7197 | 9.0069 | 18.3311 | -102.2782 | 7.6331 | 2181.4594 | 3.9225 | 11.465
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2206.2108 | 7.7197 | 9.0069 | 18.3311 | -102.2782 | 7.6331 | 2181.4594 | 3.9225 | 11.465
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3113.7594 | 10.8953 | 14.6645 | 27.2034 | -100.5885 | 10.6472 | 3042.8447 | 2.2839 | 7.9377
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3113.7594 | 10.8953 | 14.6645 | 27.2034 | -100.5885 | 10.6472 | 3042.8447 | 2.2839 | 7.9377
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1361.9463 | 4.7656 | 6.5439 | 10.5935 | -102.3428 | 4.7328 | 1352.5853 | 7.0932 | 18.3549
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1361.9463 | 4.7656 | 6.5439 | 10.5935 | -102.3428 | 4.7328 | 1352.5853 | 7.0932 | 18.3549
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2024 | 1900.4377 | 6.6498 | 4.6972 | 14.1479 | -97.5805 | 6.5826 | 1881.2371 | 5.005 | 12.8395
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2024 | 1900.4377 | 6.6498 | 4.6972 | 14.1479 | -97.5805 | 6.5826 | 1881.2371 | 5.005 | 12.8395
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2024 | 4349.8324 | 15.2205 | 20.0866 | 39.3877 | -98.5659 | 14.6211 | 4178.5446 | 1.3 | 5.837
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2024 | 4349.8324 | 15.2205 | 20.0866 | 39.3877 | -98.5659 | 14.6211 | 4178.5446 | 1.3 | 5.837
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2024 | 4349.8324 | 15.2205 | 20.0866 | 39.3877 | -98.5659 | 14.6211 | 4178.5446 | 1.3 | 5.837
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2024 | 4349.8324 | 15.2205 | 20.0866 | 39.3877 | -98.5659 | 14.6211 | 4178.5446 | 1.3 | 5.837
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 2117.0701 | 7.4078 | 8.3513 | 17.4354 | -102.3223 | 7.3286 | 2094.442 | 4.1159 | 11.9055
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2024 | 2117.0701 | 7.4078 | 8.3513 | 17.4354 | -102.3223 | 7.3286 | 2094.442 | 4.1159 | 11.9055
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 2586.7221 | 9.0512 | 9.1129 | 21.3943 | -99.9842 | 8.9238 | 2550.318 | 3.8504 | 9.5412
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2024 | 2906.491 | 10.1701 | 8.4736 | 23.6125 | -98.0605 | 9.9796 | 2852.0427 | 3.4566 | 8.5625
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2024 | 2906.491 | 10.1701 | 8.4736 | 23.6125 | -98.0605 | 9.9796 | 2852.0427 | 3.4566 | 8.5625
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 3753.628 | 13.1343 | 19.4348 | 33.1554 | -99.045 | 12.7039 | 3630.6408 | 2.0469 | 6.7774
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2024 | 3753.628 | 13.1343 | 19.4348 | 33.1554 | -99.045 | 12.7039 | 3630.6408 | 2.0469 | 6.7774
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2024 | 3753.628 | 13.1343 | 19.4348 | 33.1554 | -99.045 | 12.7039 | 3630.6408 | 2.0469 | 6.7774
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3753.628 | 13.1343 | 19.4348 | 33.1554 | -99.045 | 12.7039 | 3630.6408 | 2.0469 | 6.7774
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1846.5668 | 6.4613 | 9.789 | 15.5894 | -101.7898 | 6.3507 | 1814.9652 | 3.6368 | 13.7912
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1846.5668 | 6.4613 | 9.789 | 15.5894 | -101.7898 | 6.3507 | 1814.9652 | 3.6368 | 13.7912
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 1653.7103 | 5.7865 | 13.5628 | 14.4901 | -105.4489 | 5.6849 | 1624.6727 | 2.9191 | 15.8662
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2024 | 1653.7103 | 5.7865 | 13.5628 | 14.4901 | -105.4489 | 5.6849 | 1624.6727 | 2.9191 | 15.8662
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3111.6884 | 10.8881 | 14.6899 | 27.1469 | -100.7166 | 10.6448 | 3042.1486 | 2.2318 | 7.96
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3111.6884 | 10.8881 | 14.6899 | 27.1469 | -100.7166 | 10.6448 | 3042.1486 | 2.2318 | 7.96
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2024 | 2242.1412 | 7.8455 | 8.1575 | 18.6623 | -99.343 | 7.7088 | 2203.0985 | 2.9595 | 11.4624
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2024 | 2242.1412 | 7.8455 | 8.1575 | 18.6623 | -99.343 | 7.7088 | 2203.0985 | 2.9595 | 11.4624
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 3469.3838 | 12.1397 | 13.7915 | 29.7246 | -98.1654 | 11.9013 | 3401.2612 | 3.0023 | 7.0589
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2024 | 3469.3838 | 12.1397 | 13.7915 | 29.7246 | -98.1654 | 11.9013 | 3401.2612 | 3.0023 | 7.0589
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2141.3764 | 7.4929 | 21.3797 | 18.582 | -103.2321 | 7.401 | 2115.1307 | 2.8621 | 11.8617
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2141.3764 | 7.4929 | 21.3797 | 18.582 | -103.2321 | 7.401 | 2115.1307 | 2.8621 | 11.8617
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2163.5185 | 7.5704 | 8.2981 | 17.901 | -102.6292 | 7.4829 | 2138.5354 | 4.1303 | 11.6273
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3787.2577 | 13.252 | 18.9157 | 32.976 | -97.6277 | 12.9694 | 3706.5003 | 2.7129 | 6.4583
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2024 | 2661.1259 | 9.3115 | 28.5521 | 24.92 | -105.2201 | 9.1537 | 2616.016 | 1.911 | 10.2121
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2024 | 2661.1259 | 9.3115 | 28.5521 | 24.92 | -105.2201 | 9.1537 | 2616.016 | 1.911 | 10.2121
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2024 | 2661.1259 | 9.3115 | 28.5521 | 24.92 | -105.2201 | 9.1537 | 2616.016 | 1.911 | 10.2121
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3787.2577 | 13.252 | 18.9157 | 32.976 | -97.6277 | 12.9694 | 3706.5003 | 2.7129 | 6.4583
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2024 | 3787.2577 | 13.252 | 18.9157 | 32.976 | -97.6277 | 12.9694 | 3706.5003 | 2.7129 | 6.4583
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3643.7685 | 12.7499 | 15.6848 | 31.8078 | -98.1497 | 12.4688 | 3563.4508 | 2.8621 | 6.7024
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3643.7685 | 12.7499 | 15.6848 | 31.8078 | -98.1497 | 12.4688 | 3563.4508 | 2.8621 | 6.7024
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 3196.0575 | 11.1833 | 16.0317 | 28.1154 | -100.6716 | 10.9261 | 3122.5449 | 2.2028 | 7.7364
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2024 | 3196.0575 | 11.1833 | 16.0317 | 28.1154 | -100.6716 | 10.9261 | 3122.5449 | 2.2028 | 7.7364
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2024 | 3267.1529 | 11.4321 | 16.5396 | 28.5854 | -99.5046 | 11.2248 | 3207.9231 | 2.9947 | 7.535
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2024 | 3267.1529 | 11.4321 | 16.5396 | 28.5854 | -99.5046 | 11.2248 | 3207.9231 | 2.9947 | 7.535
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 3117.1433 | 10.9072 | 6.8616 | 25.0761 | -96.9196 | 10.6888 | 3054.7426 | 2.9919 | 8.0116
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2024 | 3117.1433 | 10.9072 | 6.8616 | 25.0761 | -96.9196 | 10.6888 | 3054.7426 | 2.9919 | 8.0116
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1929.7389 | 6.7523 | 5.0798 | 14.5546 | -98.9879 | 6.6817 | 1909.5423 | 5.4451 | 12.738
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1929.7389 | 6.7523 | 5.0798 | 14.5546 | -98.9879 | 6.6817 | 1909.5423 | 5.4451 | 12.738
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2934.4323 | 10.2679 | 11.9269 | 25.1814 | -99.8641 | 10.0001 | 2857.9127 | 2.5193 | 8.645
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3423.2413 | 11.9782 | 15.222 | 29.9675 | -98.658 | 11.7484 | 3357.5609 | 2.991 | 7.1437
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 3423.2413 | 11.9782 | 15.222 | 29.9675 | -98.658 | 11.7484 | 3357.5609 | 2.991 | 7.1437
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1881.5269 | 6.5836 | 5.493 | 14.3772 | -99.9306 | 6.5119 | 1861.0243 | 5.3721 | 13.1683
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1881.5269 | 6.5836 | 5.493 | 14.3772 | -99.9306 | 6.5119 | 1861.0243 | 5.3721 | 13.1683
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1508.7588 | 3.7547 | 10.0238 | 9.2301 | -106.3578 | 3.722 | 1495.6312 | 7.1539 | 35.4904
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2300.5397 | 5.7251 | 38.7524 | 15.5531 | -105.8934 | 5.6076 | 2253.3195 | 2.6556 | 23.1817
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1424.4728 | 3.5449 | 11.6927 | 8.8904 | -103.2949 | 3.5211 | 1414.9046 | 5.3662 | 37.8073
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2841.977 | 7.0725 | 20.9488 | 18.5775 | -104.948 | 6.954 | 2794.3534 | 4.0899 | 18.2949
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 6276.689 | 9.0596 | 17.7639 | 23.408 | -95.4182 | 8.5949 | 5954.7275 | 8.6133 | 26.2436
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 6276.689 | 9.0596 | 17.7639 | 23.408 | -95.4182 | 8.5949 | 5954.7275 | 8.6133 | 26.2436
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 7161.7622 | 10.3371 | 15.8882 | 26.4275 | -93.2984 | 9.7819 | 6777.0981 | 7.9044 | 22.8119
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 7161.7622 | 10.3371 | 15.8882 | 26.4275 | -93.2984 | 9.7819 | 6777.0981 | 7.9044 | 22.8119
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4840.1889 | 6.9862 | 13.9422 | 17.6065 | -95.5042 | 6.785 | 4700.8111 | 14.2069 | 33.5803
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 4840.1889 | 6.9862 | 13.9422 | 17.6065 | -95.5042 | 6.785 | 4700.8111 | 14.2069 | 33.5803
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5740.0705 | 8.2851 | 19.3918 | 21.1415 | -95.6391 | 7.7524 | 5371.0485 | 9.1294 | 29.2287
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 5740.0705 | 8.2851 | 19.3918 | 21.1415 | -95.6391 | 7.7524 | 5371.0485 | 9.1294 | 29.2287
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 5024.8575 | 7.2528 | 17.1599 | 18.3872 | -96.7673 | 6.8205 | 4725.3478 | 9.223 | 32.8956
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4108.9142 | 5.9307 | 13.5202 | 14.8993 | -98.5266 | 5.7841 | 4007.3544 | 13.8051 | 40.8179
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 4108.9142 | 5.9307 | 13.5202 | 14.8993 | -98.5266 | 5.7841 | 4007.3544 | 13.8051 | 40.8179
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 12561.9736 | 18.1316 | 17.0523 | 46.415 | -88.7585 | 16.7265 | 11588.4834 | 4.3007 | 12.5168
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 12561.9736 | 18.1316 | 17.0523 | 46.415 | -88.7585 | 16.7265 | 11588.4834 | 4.3007 | 12.5168
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2024 | 12561.9736 | 18.1316 | 17.0523 | 46.415 | -88.7585 | 16.7265 | 11588.4834 | 4.3007 | 12.5168
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2024 | 12561.9736 | 18.1316 | 17.0523 | 46.415 | -88.7585 | 16.7265 | 11588.4834 | 4.3007 | 12.5168
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5878.292 | 8.4846 | 16.4639 | 21.5145 | -95.3525 | 7.9031 | 5475.3992 | 8.8598 | 27.9461
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 5878.292 | 8.4846 | 16.4639 | 21.5145 | -95.3525 | 7.9031 | 5475.3992 | 8.8598 | 27.9461
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 7070.9091 | 10.206 | 17.3953 | 26.0954 | -93.5033 | 9.4657 | 6558.0419 | 8.009 | 22.8445
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 7070.9091 | 10.206 | 17.3953 | 26.0954 | -93.5033 | 9.4657 | 6558.0419 | 8.009 | 22.8445
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5118.8995 | 7.3885 | 13.6494 | 18.653 | -96.0941 | 7.1272 | 4937.8979 | 11.9058 | 31.6376
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 5118.8995 | 7.3885 | 13.6494 | 18.653 | -96.0941 | 7.1272 | 4937.8979 | 11.9058 | 31.6376
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 4420.7524 | 6.3808 | 13.3332 | 16.0732 | -97.9311 | 6.1995 | 4295.1689 | 13.247 | 36.9949
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4544.9928 | 6.5601 | 13.4692 | 16.4811 | -96.21 | 6.3839 | 4422.9082 | 14.9544 | 36.0239
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 4544.9928 | 6.5601 | 13.4692 | 16.4811 | -96.21 | 6.3839 | 4422.9082 | 14.9544 | 36.0239
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2024 | 8640.4739 | 12.4714 | 17.6722 | 32.1417 | -91.5205 | 11.6859 | 8096.2391 | 6.7742 | 18.6322
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 8640.4739 | 12.4714 | 17.6722 | 32.1417 | -91.5205 | 11.6859 | 8096.2391 | 6.7742 | 18.6322
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2024 | 8640.4739 | 12.4714 | 17.6722 | 32.1417 | -91.5205 | 11.6859 | 8096.2391 | 6.7742 | 18.6322
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2024 | 8640.4739 | 12.4714 | 17.6722 | 32.1417 | -91.5205 | 11.6859 | 8096.2391 | 6.7742 | 18.6322
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5277.64 | 7.6176 | 15.1064 | 19.3875 | -96.794 | 7.3051 | 5061.0948 | 9.338 | 31.6182
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 6485.8441 | 9.3615 | 16.6402 | 23.8984 | -94.72 | 8.7374 | 6053.4626 | 8.2001 | 25.0876
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5981.3334 | 8.6333 | 16.8865 | 22.1682 | -94.1339 | 8.3148 | 5760.6962 | 10.9582 | 27.6051
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 5981.3334 | 8.6333 | 16.8865 | 22.1682 | -94.1339 | 8.3148 | 5760.6962 | 10.9582 | 27.6051
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4881.2899 | 7.0455 | 13.6708 | 17.7695 | -96.3961 | 6.821 | 4725.7371 | 12.889 | 33.1679
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 4881.2899 | 7.0455 | 13.6708 | 17.7695 | -96.3961 | 6.821 | 4725.7371 | 12.889 | 33.1679
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4529.3739 | 6.5376 | 13.4785 | 16.4265 | -96.2655 | 6.3626 | 4408.1598 | 14.9812 | 36.1757
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 4529.3739 | 6.5376 | 13.4785 | 16.4265 | -96.2655 | 6.3626 | 4408.1598 | 14.9812 | 36.1757
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2581.0341 | 9.0313 | 7.5558 | 20.597 | -98.3235 | 8.8828 | 2538.6153 | 3.9412 | 9.3189
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2581.0341 | 9.0313 | 7.5558 | 20.597 | -98.3235 | 8.8828 | 2538.6153 | 3.9412 | 9.3189
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2581.0341 | 9.0313 | 7.5558 | 20.597 | -98.3235 | 8.8828 | 2538.6153 | 3.9412 | 9.3189
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2581.0341 | 9.0313 | 7.5558 | 20.597 | -98.3235 | 8.8828 | 2538.6153 | 3.9412 | 9.3189
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1401.4765 | 4.9039 | 5.6393 | 10.8191 | -102.0645 | 4.868 | 1391.2297 | 6.4305 | 17.91
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1401.4765 | 4.9039 | 5.6393 | 10.8191 | -102.0645 | 4.868 | 1391.2297 | 6.4305 | 17.91
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1495.5639 | 5.2331 | 6.5286 | 11.7054 | -102.8136 | 5.1948 | 1484.6217 | 6.4176 | 16.683
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1495.5639 | 5.2331 | 6.5286 | 11.7054 | -102.8136 | 5.1948 | 1484.6217 | 6.4176 | 16.683
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2947.0821 | 10.3121 | 8.9921 | 24.4217 | -98.6491 | 10.1449 | 2899.289 | 3.7488 | 8.0881
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2423.0407 | 8.4784 | 25.3479 | 22.4881 | -106.0266 | 8.3623 | 2389.8476 | 2.3294 | 10.9336
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2423.0407 | 8.4784 | 25.3479 | 22.4881 | -106.0266 | 8.3623 | 2389.8476 | 2.3294 | 10.9336
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2423.0407 | 8.4784 | 25.3479 | 22.4881 | -106.0266 | 8.3623 | 2389.8476 | 2.3294 | 10.9336
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2947.0821 | 10.3121 | 8.9921 | 24.4217 | -98.6491 | 10.1449 | 2899.289 | 3.7488 | 8.0881
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2947.0821 | 10.3121 | 8.9921 | 24.4217 | -98.6491 | 10.1449 | 2899.289 | 3.7488 | 8.0881
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1761.3603 | 6.1632 | 5.6753 | 13.5365 | -99.9368 | 6.1048 | 1744.6843 | 5.5663 | 14.0189
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1761.3603 | 6.1632 | 5.6753 | 13.5365 | -99.9368 | 6.1048 | 1744.6843 | 5.5663 | 14.0189
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1937.6712 | 2.7968 | 9.7574 | 6.694 | -104.3984 | 2.7715 | 1920.1725 | 24.8382 | 83.9466
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1937.6712 | 2.7968 | 9.7574 | 6.694 | -104.3984 | 2.7715 | 1920.1725 | 24.8382 | 83.9466
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 4970.0822 | 7.1737 | 16.1494 | 18.2903 | -95.5459 | 6.9451 | 4811.7011 | 13.623 | 32.9625
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 4970.0822 | 7.1737 | 16.1494 | 18.2903 | -95.5459 | 6.9451 | 4811.7011 | 13.623 | 32.9625
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2943.3886 | 10.2992 | 24.5375 | 26.2602 | -100.8658 | 9.6927 | 2770.0694 | 3.2896 | 8.312
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2943.3886 | 10.2992 | 24.5375 | 26.2602 | -100.8658 | 9.6927 | 2770.0694 | 3.2896 | 8.312
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3809.3474 | 5.4983 | 23.704 | 14.1143 | -99.0447 | 5.0208 | 3478.4979 | 16.5466 | 42.6258
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3809.3474 | 5.4983 | 23.704 | 14.1143 | -99.0447 | 5.0208 | 3478.4979 | 16.5466 | 42.6258
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2464.4099 | 8.6232 | 9.9393 | 20.476 | -99.5395 | 8.42 | 2406.3312 | 3.4498 | 10.3333
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2891.1888 | 10.1165 | 16.6272 | 25.3091 | -100.3806 | 9.8576 | 2817.1817 | 2.512 | 8.746
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2891.1888 | 10.1165 | 16.6272 | 25.3091 | -100.3806 | 9.8576 | 2817.1817 | 2.512 | 8.746
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2784.708 | 9.744 | 14.1785 | 24.0099 | -100.0022 | 9.4955 | 2713.6957 | 2.956 | 9.1883
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2784.708 | 9.744 | 14.1785 | 24.0099 | -100.0022 | 9.4955 | 2713.6957 | 2.956 | 9.1883
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1720.7633 | 6.0211 | 11.9716 | 15.0097 | -104.0793 | 5.9133 | 1689.9598 | 3.1776 | 15.0588
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1329.0018 | 4.6503 | 9.4064 | 11.2808 | -104.23 | 4.6099 | 1317.4688 | 4.0877 | 18.3121
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2479.2171 | 8.675 | 12.8578 | 20.7486 | -100.4484 | 8.4513 | 2415.2697 | 3.4053 | 10.0801
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2479.2171 | 8.675 | 12.8578 | 20.7486 | -100.4484 | 8.4513 | 2415.2697 | 3.4053 | 10.0801
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2479.2171 | 8.675 | 12.8578 | 20.7486 | -100.4484 | 8.4513 | 2415.2697 | 3.4053 | 10.0801
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2479.2171 | 8.675 | 12.8578 | 20.7486 | -100.4484 | 8.4513 | 2415.2697 | 3.4053 | 10.0801
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1376.6268 | 3.4258 | 11.8014 | 8.5975 | -105.0104 | 3.4031 | 1367.4956 | 6.0324 | 39.1064
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1710.3606 | 2.4687 | 17.0758 | 6.1906 | -106.4881 | 2.4224 | 1678.2739 | 22.4191 | 100.0762
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3673.9666 | 12.8555 | 26.351 | 33.4469 | -99.8651 | 12.3796 | 3537.9381 | 1.62 | 7.0123
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3673.9666 | 12.8555 | 26.351 | 33.4469 | -99.8651 | 12.3796 | 3537.9381 | 1.62 | 7.0123
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1222.0843 | 4.2762 | 37.6295 | 11.6229 | -108.136 | 4.2503 | 1214.6967 | 1.5544 | 20.9944
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 976.3747 | 3.4164 | 9.7917 | 8.3524 | -105.7104 | 3.3948 | 970.2054 | 5.2063 | 24.8944
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 976.3747 | 3.4164 | 9.7917 | 8.3524 | -105.7104 | 3.3948 | 970.2054 | 5.2063 | 24.8944
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3171.7468 | 11.0982 | 23.7652 | 28.5843 | -100.8303 | 10.7903 | 3083.736 | 2.3743 | 8.1505
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3171.7468 | 11.0982 | 23.7652 | 28.5843 | -100.8303 | 10.7903 | 3083.736 | 2.3743 | 8.1505
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3171.7468 | 11.0982 | 23.7652 | 28.5843 | -100.8303 | 10.7903 | 3083.736 | 2.3743 | 8.1505
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1387.4202 | 4.8547 | 10.6237 | 11.9512 | -104.8262 | 4.7786 | 1365.6627 | 4.4293 | 18.9798
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1639.4707 | 5.7367 | 4.6652 | 12.1179 | -96.5816 | 5.6294 | 1608.8225 | 5.4557 | 15.1007
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1270.0173 | 4.4439 | 3.4427 | 8.8081 | -94.6302 | 4.3691 | 1248.6484 | 8.2553 | 19.6677
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3694.6281 | 12.9278 | 26.5968 | 33.6459 | -99.8256 | 12.4468 | 3557.1476 | 1.6142 | 6.9719
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3694.6281 | 12.9278 | 26.5968 | 33.6459 | -99.8256 | 12.4468 | 3557.1476 | 1.6142 | 6.9719
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3694.6281 | 12.9278 | 26.5968 | 33.6459 | -99.8256 | 12.4468 | 3557.1476 | 1.6142 | 6.9719
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1194.6316 | 4.1801 | 35.0146 | 11.3072 | -107.9266 | 4.1372 | 1182.3643 | 1.6404 | 21.42
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1194.6316 | 4.1801 | 35.0146 | 11.3072 | -107.9266 | 4.1372 | 1182.3643 | 1.6404 | 21.42
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2657.8502 | 9.3001 | 10.7335 | 22.7253 | -101.3504 | 9.0614 | 2589.6311 | 3.0864 | 9.2305
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2657.8502 | 9.3001 | 10.7335 | 22.7253 | -101.3504 | 9.0614 | 2589.6311 | 3.0864 | 9.2305
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3378.9211 | 11.8232 | 21.8 | 30.4702 | -100 | 11.3842 | 3253.4847 | 1.7742 | 7.642
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3378.9211 | 11.8232 | 21.8 | 30.4702 | -100 | 11.3842 | 3253.4847 | 1.7742 | 7.642
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3378.9211 | 11.8232 | 21.8 | 30.4702 | -100 | 11.3842 | 3253.4847 | 1.7742 | 7.642
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3378.9211 | 11.8232 | 21.8 | 30.4702 | -100 | 11.3842 | 3253.4847 | 1.7742 | 7.642
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1346.4565 | 4.7114 | 11.8556 | 11.4735 | -106.5364 | 4.6318 | 1323.7154 | 4.291 | 19.1937
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1346.4565 | 4.7114 | 11.8556 | 11.4735 | -106.5364 | 4.6318 | 1323.7154 | 4.291 | 19.1937
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1992.6086 | 6.9723 | 9.6896 | 16.7805 | -102.722 | 6.8723 | 1964.0369 | 3.1662 | 12.5308
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1992.6086 | 6.9723 | 9.6896 | 16.7805 | -102.722 | 6.8723 | 1964.0369 | 3.1662 | 12.5308
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2530.1079 | 8.8531 | 13.4334 | 21.7739 | -101.0285 | 8.6442 | 2470.4199 | 3.0724 | 10.1708
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2171.0319 | 5.4028 | 36.0652 | 14.6301 | -107.3854 | 5.2818 | 2122.4096 | 3.4133 | 24.5665
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3743.0802 | 5.4027 | 15.7997 | 13.791 | -100.632 | 5.2883 | 3663.8126 | 14.2345 | 44.1406
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3743.0802 | 5.4027 | 15.7997 | 13.791 | -100.632 | 5.2883 | 3663.8126 | 14.2345 | 44.1406
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 5975.7668 | 8.6253 | 16.1564 | 22.082 | -94.5499 | 8.1836 | 5669.7797 | 10.2721 | 27.146
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 5975.7668 | 8.6253 | 16.1564 | 22.082 | -94.5499 | 8.1836 | 5669.7797 | 10.2721 | 27.146
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 12199.2542 | 17.6081 | 17.0137 | 45.0452 | -88.6038 | 16.2488 | 11257.5111 | 4.5981 | 12.8403
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 12199.2542 | 17.6081 | 17.0137 | 45.0452 | -88.6038 | 16.2488 | 11257.5111 | 4.5981 | 12.8403
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 12199.2542 | 17.6081 | 17.0137 | 45.0452 | -88.6038 | 16.2488 | 11257.5111 | 4.5981 | 12.8403
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 12199.2542 | 17.6081 | 17.0137 | 45.0452 | -88.6038 | 16.2488 | 11257.5111 | 4.5981 | 12.8403
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3717.7505 | 5.3661 | 20.0941 | 13.6903 | -99.4827 | 4.9675 | 3441.5959 | 17.145 | 43.577
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3717.7505 | 5.3661 | 20.0941 | 13.6903 | -99.4827 | 4.9675 | 3441.5959 | 17.145 | 43.577
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 4049.1528 | 5.8444 | 20.5699 | 14.993 | -98.8264 | 5.3333 | 3695.0299 | 16.2499 | 40.1107
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 4049.1528 | 5.8444 | 20.5699 | 14.993 | -98.8264 | 5.3333 | 3695.0299 | 16.2499 | 40.1107
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 6942.3166 | 10.0204 | 17.6876 | 25.8432 | -93.0697 | 9.4405 | 6540.5683 | 9.0047 | 23.0601
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 6942.3166 | 10.0204 | 17.6876 | 25.8432 | -93.0697 | 9.4405 | 6540.5683 | 9.0047 | 23.0601
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 6942.3166 | 10.0204 | 17.6876 | 25.8432 | -93.0697 | 9.4405 | 6540.5683 | 9.0047 | 23.0601
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 6942.3166 | 10.0204 | 17.6876 | 25.8432 | -93.0697 | 9.4405 | 6540.5683 | 9.0047 | 23.0601
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3799.7245 | 5.4844 | 19.4731 | 14.0148 | -99.5334 | 5.1056 | 3537.292 | 16.8865 | 42.3966
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1532.5705 | 5.3626 | 7.4645 | 12.5926 | -100.7867 | 5.2979 | 1514.0911 | 4.4242 | 16.8019
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1532.5705 | 5.3626 | 7.4645 | 12.5926 | -100.7867 | 5.2979 | 1514.0911 | 4.4242 | 16.8019
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2714.4817 | 9.4982 | 15.0881 | 23.2278 | -101.3052 | 9.3576 | 2674.2848 | 3.279 | 9.1954
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2714.4817 | 9.4982 | 15.0881 | 23.2278 | -101.3052 | 9.3576 | 2674.2848 | 3.279 | 9.1954
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2714.4817 | 9.4982 | 15.0881 | 23.2278 | -101.3052 | 9.3576 | 2674.2848 | 3.279 | 9.1954
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1626.6438 | 5.6918 | 11.3675 | 14.0084 | -100.4248 | 5.6291 | 1608.7198 | 2.8616 | 15.483
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1626.6438 | 5.6918 | 11.3675 | 14.0084 | -100.4248 | 5.6291 | 1608.7198 | 2.8616 | 15.483
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1194.7927 | 4.1807 | 6.033 | 9.3976 | -104.3407 | 4.1564 | 1187.8392 | 7.3746 | 21.0247
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1194.7927 | 4.1807 | 6.033 | 9.3976 | -104.3407 | 4.1564 | 1187.8392 | 7.3746 | 21.0247
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1102.4876 | 3.8577 | 8.514 | 9.1978 | -100.2385 | 3.8288 | 1094.2378 | 5.3801 | 22.662
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1102.4876 | 3.8577 | 8.514 | 9.1978 | -100.2385 | 3.8288 | 1094.2378 | 5.3801 | 22.662
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1660.2106 | 5.8092 | 7.1636 | 13.4059 | -103.4511 | 5.7617 | 1646.6203 | 5.2529 | 14.9484
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1660.2106 | 5.8092 | 7.1636 | 13.4059 | -103.4511 | 5.7617 | 1646.6203 | 5.2529 | 14.9484
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1960.4275 | 6.8597 | 9.71 | 16.2753 | -102.3155 | 6.7918 | 1941.0033 | 4.1099 | 12.7396
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1960.4275 | 6.8597 | 9.71 | 16.2753 | -102.3155 | 6.7918 | 1941.0033 | 4.1099 | 12.7396
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 936.5398 | 3.277 | 4.6318 | 7.0645 | -101.2323 | 3.2643 | 932.9001 | 10.3974 | 24.3901
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 936.5398 | 3.277 | 4.6318 | 7.0645 | -101.2323 | 3.2643 | 932.9001 | 10.3974 | 24.3901
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 944.9704 | 3.3065 | 7.4836 | 7.7567 | -104.9201 | 3.274 | 935.6795 | 6.9488 | 28.1314
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 944.9704 | 3.3065 | 7.4836 | 7.7567 | -104.9201 | 3.274 | 935.6795 | 6.9488 | 28.1314
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 660.9748 | 2.3128 | 4.0003 | 4.8009 | -103.2001 | 2.306 | 659.0348 | 16.4101 | 37.153
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 660.9748 | 2.3128 | 4.0003 | 4.8009 | -103.2001 | 2.306 | 659.0348 | 16.4101 | 37.153
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1501.1399 | 5.2526 | 8.3333 | 12.3625 | -105.3864 | 5.2166 | 1490.847 | 4.4714 | 16.2954
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1501.1399 | 5.2526 | 8.3333 | 12.3625 | -105.3864 | 5.2166 | 1490.847 | 4.4714 | 16.2954
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2858.9344 | 10.0037 | 12.1403 | 24.2696 | -99.5872 | 9.8301 | 2809.3388 | 3.8346 | 8.3148
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2858.9344 | 10.0037 | 12.1403 | 24.2696 | -99.5872 | 9.8301 | 2809.3388 | 3.8346 | 8.3148
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2579.6018 | 9.0263 | 7.7159 | 20.9979 | -97.7643 | 8.7948 | 2513.4622 | 3.2822 | 9.576
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2579.6018 | 9.0263 | 7.7159 | 20.9979 | -97.7643 | 8.7948 | 2513.4622 | 3.2822 | 9.576
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2948.1516 | 10.3159 | 8.9893 | 24.4287 | -98.6338 | 10.1485 | 2900.3201 | 3.7499 | 8.0845
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1455.2517 | 5.0921 | 4.5393 | 10.7465 | -100.1177 | 5.0534 | 1444.2025 | 6.9803 | 16.9685
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1455.2517 | 5.0921 | 4.5393 | 10.7465 | -100.1177 | 5.0534 | 1444.2025 | 6.9803 | 16.9685
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1087.3747 | 3.8048 | 7.3197 | 8.8504 | -106.1365 | 3.786 | 1082.0067 | 6.6534 | 23.5291
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1087.3747 | 3.8048 | 7.3197 | 8.8504 | -106.1365 | 3.786 | 1082.0067 | 6.6534 | 23.5291
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2816.9266 | 9.8567 | 16.3234 | 24.6497 | -100.468 | 9.3209 | 2663.7965 | 3.5739 | 8.6471
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2816.9266 | 9.8567 | 16.3234 | 24.6497 | -100.468 | 9.3209 | 2663.7965 | 3.5739 | 8.6471
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1905.637 | 6.668 | 18.8373 | 17.1985 | -104.9395 | 6.5701 | 1877.6609 | 2.54 | 13.2573
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1905.637 | 6.668 | 18.8373 | 17.1985 | -104.9395 | 6.5701 | 1877.6609 | 2.54 | 13.2573
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1025.8859 | 3.5897 | 7.2956 | 8.3779 | -103.9989 | 3.5507 | 1014.7566 | 8.4584 | 26.1601
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1025.8859 | 3.5897 | 7.2956 | 8.3779 | -103.9989 | 3.5507 | 1014.7566 | 8.4584 | 26.1601
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2447.1718 | 8.5629 | 12.0422 | 20.931 | -102.589 | 8.4485 | 2414.4942 | 3.6791 | 10.2215
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2447.1718 | 8.5629 | 12.0422 | 20.931 | -102.589 | 8.4485 | 2414.4942 | 3.6791 | 10.2215
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1367.9123 | 4.7865 | 9.6196 | 11.5852 | -106.5427 | 4.7537 | 1358.5426 | 5.8943 | 18.3607
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1367.9123 | 4.7865 | 9.6196 | 11.5852 | -106.5427 | 4.7537 | 1358.5426 | 5.8943 | 18.3607
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1491.4432 | 5.2187 | 3.8776 | 10.7632 | -96.0775 | 5.1776 | 1479.6841 | 6.5054 | 15.6089
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1491.4432 | 5.2187 | 3.8776 | 10.7632 | -96.0775 | 5.1776 | 1479.6841 | 6.5054 | 15.6089
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1003.0157 | 3.5096 | 6.9107 | 8.0792 | -106.7609 | 3.4938 | 998.4981 | 7.9582 | 25.5678
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1003.0157 | 3.5096 | 6.9107 | 8.0792 | -106.7609 | 3.4938 | 998.4981 | 7.9582 | 25.5678
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1574.1974 | 5.5083 | 10.5587 | 13.3889 | -106.1644 | 5.4608 | 1560.6412 | 4.2667 | 16.1123
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1574.1974 | 5.5083 | 10.5587 | 13.3889 | -106.1644 | 5.4608 | 1560.6412 | 4.2667 | 16.1123
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2410.2958 | 8.4338 | 13.9413 | 20.3729 | -100.8422 | 8.3262 | 2379.5297 | 4.0881 | 10.2425
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2410.2958 | 8.4338 | 13.9413 | 20.3729 | -100.8422 | 8.3262 | 2379.5297 | 4.0881 | 10.2425
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1393.0475 | 4.8744 | 6.9189 | 11.1704 | -104.8999 | 4.8409 | 1383.4801 | 5.6563 | 18.4955
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1393.0475 | 4.8744 | 6.9189 | 11.1704 | -104.8999 | 4.8409 | 1383.4801 | 5.6563 | 18.4955
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1209.0531 | 4.2306 | 8.5676 | 10.0656 | -107.7109 | 4.2066 | 1202.2056 | 5.9715 | 21.1065
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1209.0531 | 4.2306 | 8.5676 | 10.0656 | -107.7109 | 4.2066 | 1202.2056 | 5.9715 | 21.1065
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1181.1665 | 4.133 | 8.394 | 9.8146 | -107.2337 | 4.1094 | 1174.4186 | 6.7616 | 21.8671
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1102.6831 | 3.8584 | 7.3951 | 8.9918 | -106.8006 | 3.8378 | 1096.7923 | 7.496 | 23.3551
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1567.5447 | 5.485 | 4.4511 | 11.5401 | -99.0847 | 5.4383 | 1554.2164 | 6.9423 | 15.4629
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1567.5447 | 5.485 | 4.4511 | 11.5401 | -99.0847 | 5.4383 | 1554.2164 | 6.9423 | 15.4629
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1595.9946 | 5.5845 | 9.391 | 13.5798 | -105.0247 | 5.541 | 1583.556 | 5.0448 | 15.7845
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1595.9946 | 5.5845 | 9.391 | 13.5798 | -105.0247 | 5.541 | 1583.556 | 5.0448 | 15.7845
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1325.1168 | 4.6367 | 8.9092 | 10.9997 | -105.652 | 4.6087 | 1317.127 | 5.6217 | 19.3375
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1325.1168 | 4.6367 | 8.9092 | 10.9997 | -105.652 | 4.6087 | 1317.127 | 5.6217 | 19.3375
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1183.4409 | 4.141 | 6.8391 | 9.5707 | -102.2109 | 4.109 | 1174.3111 | 5.6572 | 21.1524
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1183.4409 | 4.141 | 6.8391 | 9.5707 | -102.2109 | 4.109 | 1174.3111 | 5.6572 | 21.1524
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2381.3227 | 8.3325 | 10.1621 | 20.1539 | -102.665 | 8.223 | 2350.0254 | 3.8771 | 10.3803
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2381.3227 | 8.3325 | 10.1621 | 20.1539 | -102.665 | 8.223 | 2350.0254 | 3.8771 | 10.3803
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1050.7184 | 3.6766 | 3.7068 | 7.439 | -99.2379 | 3.6548 | 1044.511 | 10.7882 | 23.3554
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1050.7184 | 3.6766 | 3.7068 | 7.439 | -99.2379 | 3.6548 | 1044.511 | 10.7882 | 23.3554
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2578.3635 | 9.0219 | 12.0778 | 22.034 | -101.3127 | 8.9137 | 2547.4441 | 4.3598 | 9.2136
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2578.3635 | 9.0219 | 12.0778 | 22.034 | -101.3127 | 8.9137 | 2547.4441 | 4.3598 | 9.2136
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2067.072 | 7.2329 | 9.9599 | 17.5201 | -104.1058 | 7.1502 | 2043.4547 | 3.8995 | 12.211
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2067.072 | 7.2329 | 9.9599 | 17.5201 | -104.1058 | 7.1502 | 2043.4547 | 3.8995 | 12.211
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1675.0567 | 5.8612 | 9.662 | 14.0834 | -106.9511 | 5.8205 | 1663.4181 | 5.456 | 14.7397
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2398.8226 | 8.3937 | 10.3283 | 20.1518 | -101.6579 | 8.2861 | 2368.0706 | 3.9031 | 10.4496
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2398.8226 | 8.3937 | 10.3283 | 20.1518 | -101.6579 | 8.2861 | 2368.0706 | 3.9031 | 10.4496
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1111.3558 | 3.8887 | 4.8184 | 8.3774 | -102.9075 | 3.8672 | 1105.1869 | 8.6355 | 22.4499
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 912.5835 | 3.1932 | 4.1604 | 6.6644 | -101.9139 | 3.1791 | 908.5524 | 11.1728 | 26.3699
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 912.5835 | 3.1932 | 4.1604 | 6.6644 | -101.9139 | 3.1791 | 908.5524 | 11.1728 | 26.3699
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2561.9773 | 8.9646 | 20.2015 | 22.2505 | -101.3407 | 8.8434 | 2527.3481 | 3.6978 | 9.6597
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2561.9773 | 8.9646 | 20.2015 | 22.2505 | -101.3407 | 8.8434 | 2527.3481 | 3.6978 | 9.6597
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2741.4102 | 9.5924 | 16.8344 | 23.7988 | -100.483 | 9.0786 | 2594.5444 | 3.6585 | 8.8894
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2741.4102 | 9.5924 | 16.8344 | 23.7988 | -100.483 | 9.0786 | 2594.5444 | 3.6585 | 8.8894
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1112.1921 | 3.8917 | 6.9405 | 9.0527 | -101.9289 | 3.859 | 1102.8628 | 6.0945 | 22.9077
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1112.1921 | 3.8917 | 6.9405 | 9.0527 | -101.9289 | 3.859 | 1102.8628 | 6.0945 | 22.9077
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1262.3236 | 4.417 | 5.4823 | 9.6078 | -102.8525 | 4.3898 | 1254.5527 | 7.6506 | 19.8149
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1108.7761 | 3.8797 | 6.4736 | 8.8545 | -105.7561 | 3.8598 | 1103.088 | 6.9007 | 22.8395
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1108.7761 | 3.8797 | 6.4736 | 8.8545 | -105.7561 | 3.8598 | 1103.088 | 6.9007 | 22.8395
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2408.7686 | 8.4285 | 11.0969 | 20.6017 | -102.0115 | 8.2985 | 2371.625 | 3.2045 | 10.1572
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2408.7686 | 8.4285 | 11.0969 | 20.6017 | -102.0115 | 8.2985 | 2371.625 | 3.2045 | 10.1572
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 794.784 | 2.781 | 7.0976 | 6.4564 | -107.7959 | 2.7717 | 792.1179 | 10.2781 | 32.3194
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 794.784 | 2.781 | 7.0976 | 6.4564 | -107.7959 | 2.7717 | 792.1179 | 10.2781 | 32.3194
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1062.0966 | 3.7164 | 3.7869 | 7.623 | -95.6127 | 3.6958 | 1056.2152 | 7.7974 | 23.2532
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1062.0966 | 3.7164 | 3.7869 | 7.623 | -95.6127 | 3.6958 | 1056.2152 | 7.7974 | 23.2532
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1330.0086 | 4.6538 | 6.7373 | 10.6671 | -104.6569 | 4.6244 | 1321.6049 | 6.0674 | 18.9028
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1330.0086 | 4.6538 | 6.7373 | 10.6671 | -104.6569 | 4.6244 | 1321.6049 | 6.0674 | 18.9028
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2159.8224 | 7.5574 | 11.2254 | 17.919 | -101.4896 | 7.4721 | 2135.4369 | 4.4403 | 11.483
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 962.1722 | 3.3667 | 6.5483 | 7.7642 | -102.4378 | 3.3416 | 955.0015 | 7.7806 | 26.6075
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 962.1722 | 3.3667 | 6.5483 | 7.7642 | -102.4378 | 3.3416 | 955.0015 | 7.7806 | 26.6075
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 926.3537 | 3.2414 | 6.9355 | 7.5099 | -104.2824 | 3.2102 | 917.4339 | 9.4114 | 29.0339
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 926.3537 | 3.2414 | 6.9355 | 7.5099 | -104.2824 | 3.2102 | 917.4339 | 9.4114 | 29.0339
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2262.8248 | 7.9178 | 8.2634 | 18.5287 | -101.1398 | 7.818 | 2234.2955 | 4.3845 | 10.8548
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2262.8248 | 7.9178 | 8.2634 | 18.5287 | -101.1398 | 7.818 | 2234.2955 | 4.3845 | 10.8548
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1162.1508 | 4.0665 | 30.17 | 10.9513 | -107.6764 | 4.044 | 1155.7169 | 2.7568 | 22.3558
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1162.1508 | 4.0665 | 30.17 | 10.9513 | -107.6764 | 4.044 | 1155.7169 | 2.7568 | 22.3558
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1135.3504 | 3.9727 | 7.7689 | 9.3281 | -107.0467 | 3.9509 | 1129.1143 | 7.1152 | 22.7065
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2905.303 | 10.1659 | 13.2488 | 24.9846 | -99.1933 | 10.0236 | 2864.6248 | 4.1561 | 8.0366
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2905.303 | 10.1659 | 13.2488 | 24.9846 | -99.1933 | 10.0236 | 2864.6248 | 4.1561 | 8.0366
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2097.1334 | 7.3381 | 10.7449 | 17.8312 | -102.4034 | 7.2265 | 2065.2461 | 3.1914 | 11.8047
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2097.1334 | 7.3381 | 10.7449 | 17.8312 | -102.4034 | 7.2265 | 2065.2461 | 3.1914 | 11.8047
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2134.4405 | 7.4686 | 24.3906 | 19.3831 | -106.3885 | 7.3888 | 2111.6355 | 2.8572 | 11.9243
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2134.4405 | 7.4686 | 24.3906 | 19.3831 | -106.3885 | 7.3888 | 2111.6355 | 2.8572 | 11.9243
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1127.6218 | 3.9457 | 4.4279 | 8.226 | -101.0093 | 3.9234 | 1121.2599 | 8.9994 | 22.033
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1127.6218 | 3.9457 | 4.4279 | 8.226 | -101.0093 | 3.9234 | 1121.2599 | 8.9994 | 22.033
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2777.8514 | 9.72 | 11.9418 | 23.6243 | -99.4532 | 9.5563 | 2731.0674 | 4.0593 | 8.5002
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2777.8514 | 9.72 | 11.9418 | 23.6243 | -99.4532 | 9.5563 | 2731.0674 | 4.0593 | 8.5002
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1239.2743 | 4.3363 | 4.3594 | 9.0927 | -100.3628 | 4.3063 | 1230.6796 | 8.5581 | 19.9923
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1239.2743 | 4.3363 | 4.3594 | 9.0927 | -100.3628 | 4.3063 | 1230.6796 | 8.5581 | 19.9923
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1228.0557 | 3.0561 | 11.9796 | 7.6784 | -108.2989 | 3.0355 | 1219.755 | 7.3232 | 43.927
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2001.2776 | 4.9803 | 26.9681 | 13.3053 | -108.5066 | 4.9255 | 1979.2347 | 4.1936 | 26.3216
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3227.7344 | 4.6588 | 11.5382 | 11.471 | -99.3269 | 4.5632 | 3161.4701 | 21.747 | 49.5911
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3227.7344 | 4.6588 | 11.5382 | 11.471 | -99.3269 | 4.5632 | 3161.4701 | 21.747 | 49.5911
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3484.8174 | 5.0299 | 21.4993 | 12.8601 | -100.3721 | 4.6313 | 3208.6518 | 17.0057 | 47.0068
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2918.4214 | 4.2124 | 12.6434 | 10.5334 | -101.839 | 4.1552 | 2878.8289 | 23.0152 | 54.7644
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2918.4214 | 4.2124 | 12.6434 | 10.5334 | -101.839 | 4.1552 | 2878.8289 | 23.0152 | 54.7644
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2973.7241 | 4.2922 | 12.762 | 10.7386 | -101.5432 | 4.2328 | 2932.5496 | 22.6843 | 53.6787
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3125.4802 | 4.5112 | 11.346 | 11.0884 | -99.6073 | 4.422 | 3063.6757 | 22.5102 | 51.4568
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3125.4802 | 4.5112 | 11.346 | 11.0884 | -99.6073 | 4.422 | 3063.6757 | 22.5102 | 51.4568
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3172.4609 | 4.5791 | 12.922 | 11.4597 | -100.3267 | 4.5103 | 3124.8025 | 22.3243 | 49.8485
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3172.4609 | 4.5791 | 12.922 | 11.4597 | -100.3267 | 4.5103 | 3124.8025 | 22.3243 | 49.8485
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3118.3056 | 4.5009 | 11.3509 | 11.064 | -99.6425 | 4.4121 | 3056.7949 | 22.5438 | 51.6079
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3118.3056 | 4.5009 | 11.3509 | 11.064 | -99.6425 | 4.4121 | 3056.7949 | 22.5438 | 51.6079
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 590.9852 | 5.6868 | 19.8348 | 14.9386 | -77.4474 | 5.6634 | 588.5608 | 1.0438 | 6.6258
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2025 | 590.9852 | 5.6868 | 19.8348 | 14.9386 | -77.4474 | 5.6634 | 588.5608 | 1.0438 | 6.6258
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1436.8784 | 13.8264 | 23.3624 | 36.3923 | -77.9147 | 13.7399 | 1427.8939 | 0.43283 | 2.6943
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1436.8784 | 13.8264 | 23.3624 | 36.3923 | -77.9147 | 13.7399 | 1427.8939 | 0.43283 | 2.6943
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 818.5956 | 7.8769 | 23.4451 | 20.8709 | -76.295 | 7.8393 | 814.6858 | 0.50187 | 4.6644
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1250.7686 | 12.0355 | 26.6373 | 32.1223 | -73.6551 | 11.9467 | 1241.5357 | 0.35633 | 3.1303
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 812.3135 | 7.8165 | 11.6355 | 19.4129 | -77.5912 | 7.7883 | 809.385 | 1.0142 | 4.7092
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 812.3135 | 7.8165 | 11.6355 | 19.4129 | -77.5912 | 7.7883 | 809.385 | 1.0142 | 4.7092
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1258.0315 | 12.1054 | 22.615 | 31.8359 | -75.9871 | 12.0176 | 1248.9071 | 0.44784 | 3.0699
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1074.0261 | 10.3348 | 13.8852 | 26.2932 | -76.9375 | 10.2861 | 1068.9644 | 0.62886 | 3.6239
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1310.5774 | 12.611 | 18.8335 | 32.8922 | -76.6645 | 12.5376 | 1302.9438 | 0.48475 | 3.0373
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1310.5774 | 12.611 | 18.8335 | 32.8922 | -76.6645 | 12.5376 | 1302.9438 | 0.48475 | 3.0373
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1192.7592 | 11.4773 | 17.2351 | 29.5349 | -76.8173 | 11.4188 | 1186.6789 | 0.71472 | 3.231
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1192.7592 | 11.4773 | 17.2351 | 29.5349 | -76.8173 | 11.4188 | 1186.6789 | 0.71472 | 3.231
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 699.8052 | 6.7339 | 12.2125 | 16.794 | -78.2616 | 6.7116 | 697.4861 | 1.1194 | 5.7766
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 699.8052 | 6.7339 | 12.2125 | 16.794 | -78.2616 | 6.7116 | 697.4861 | 1.1194 | 5.7766
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 898.5383 | 8.6462 | 25.7278 | 23.028 | -74.7498 | 8.6161 | 895.4081 | 0.6361 | 4.2855
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 498.0162 | 4.7922 | 28.9462 | 12.8412 | -81.874 | 4.781 | 496.8604 | 0.8043 | 7.7963
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 498.0162 | 4.7922 | 28.9462 | 12.8412 | -81.874 | 4.781 | 496.8604 | 0.8043 | 7.7963
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 708.397 | 6.8166 | 31.7432 | 18.3221 | -77.9101 | 6.7782 | 704.4104 | 0.77826 | 5.4977
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 485.0606 | 4.6675 | 16.4668 | 12.0875 | -80.9818 | 4.657 | 483.9712 | 1.1762 | 8.0249
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 767.0397 | 7.3808 | 14.8233 | 18.8786 | -78.4808 | 7.3549 | 764.3395 | 0.92373 | 5.3251
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 767.0397 | 7.3808 | 14.8233 | 18.8786 | -78.4808 | 7.3549 | 764.3395 | 0.92373 | 5.3251
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 1739.2617 | 16.7361 | 20.8023 | 43.7512 | -73.468 | 16.4847 | 1713.1415 | 0.46971 | 2.2298
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2025 | 1739.2617 | 16.7361 | 20.8023 | 43.7512 | -73.468 | 16.4847 | 1713.1415 | 0.46971 | 2.2298
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2025 | 1739.2617 | 16.7361 | 20.8023 | 43.7512 | -73.468 | 16.4847 | 1713.1415 | 0.46971 | 2.2298
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 1097.0525 | 10.5564 | 25.3686 | 27.883 | -76.3067 | 10.4673 | 1087.7915 | 0.5799 | 3.6505
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2025 | 1097.0525 | 10.5564 | 25.3686 | 27.883 | -76.3067 | 10.4673 | 1087.7915 | 0.5799 | 3.6505
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1369.438 | 13.1774 | 22.3534 | 34.6732 | -78.057 | 13.091 | 1360.4551 | 0.52364 | 2.9185
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1330.5389 | 12.8031 | 19.9816 | 33.4677 | -76.7912 | 12.712 | 1321.0713 | 0.53969 | 2.8933
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1330.5389 | 12.8031 | 19.9816 | 33.4677 | -76.7912 | 12.712 | 1321.0713 | 0.53969 | 2.8933
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2025 | 796.9723 | 7.6689 | 14.168 | 19.3654 | -76.3746 | 7.6417 | 794.1438 | 1.1167 | 4.7916
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1045.7585 | 10.0628 | 15.3979 | 25.8243 | -78.7999 | 10.0146 | 1040.7487 | 0.59831 | 3.7388
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1045.7585 | 10.0628 | 15.3979 | 25.8243 | -78.7999 | 10.0146 | 1040.7487 | 0.59831 | 3.7388
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2025 | 601.954 | 5.7923 | 25.1353 | 15.4438 | -75.4364 | 5.7754 | 600.2015 | 0.83535 | 6.4884
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 908.8804 | 8.7457 | 21.8842 | 23.0551 | -79.95 | 8.7088 | 905.0497 | 0.6579 | 4.3214
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2025 | 842.1333 | 8.1034 | 26.1287 | 21.6047 | -79.241 | 8.0682 | 838.472 | 0.68548 | 4.4699
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 579.5053 | 5.5763 | 26.8858 | 14.8799 | -82.065 | 5.5619 | 578.0143 | 0.6937 | 6.6461
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 579.5053 | 5.5763 | 26.8858 | 14.8799 | -82.065 | 5.5619 | 578.0143 | 0.6937 | 6.6461
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 864.6215 | 8.3198 | 32.7807 | 22.3822 | -81.0118 | 8.2884 | 861.3586 | 0.46443 | 4.5133
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 864.6215 | 8.3198 | 32.7807 | 22.3822 | -81.0118 | 8.2884 | 861.3586 | 0.46443 | 4.5133
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 724.6466 | 6.9729 | 23.775 | 18.4879 | -80.5174 | 6.9487 | 722.1344 | 0.68479 | 5.4003
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2025 | 1781.5756 | 17.1432 | 28.9809 | 45.6773 | -75.2114 | 17.0119 | 1767.9336 | 0.29015 | 2.135
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2025 | 1781.5756 | 17.1432 | 28.9809 | 45.6773 | -75.2114 | 17.0119 | 1767.9336 | 0.29015 | 2.135
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1195.0415 | 11.4993 | 28.5513 | 30.7429 | -74.532 | 11.4434 | 1189.2281 | 0.41872 | 3.3132
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 724.0806 | 6.9675 | 14.4007 | 17.8031 | -79.3138 | 6.9437 | 721.6146 | 1.0231 | 5.6174
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1159.7824 | 11.16 | 10.1257 | 27.1626 | -75.618 | 11.1001 | 1153.5613 | 0.67725 | 3.4166
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1249.7639 | 12.0259 | 18.7858 | 31.3645 | -76.5523 | 11.9432 | 1241.1758 | 0.46902 | 3.0739
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1249.7639 | 12.0259 | 18.7858 | 31.3645 | -76.5523 | 11.9432 | 1241.1758 | 0.46902 | 3.0739
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1105.2935 | 10.6357 | 16.797 | 27.5621 | -74.9522 | 10.5819 | 1099.7033 | 0.43333 | 3.5017
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 797.1929 | 7.671 | 22.812 | 20.2799 | -79.1782 | 7.6437 | 794.3595 | 0.65369 | 4.9228
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 797.1929 | 7.671 | 22.812 | 20.2799 | -79.1782 | 7.6437 | 794.3595 | 0.65369 | 4.9228
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2025 | 1299.4033 | 12.5035 | 30.6412 | 33.5283 | -74.4276 | 12.4387 | 1292.6664 | 0.36302 | 2.962
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 631.8328 | 6.0798 | 21.5368 | 16.0597 | -74.956 | 6.0555 | 629.3066 | 0.85096 | 6.076
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 717.1591 | 6.9009 | 28.6594 | 18.4744 | -80.6541 | 6.8768 | 714.6609 | 0.6617 | 5.4829
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 963.0905 | 9.2673 | 10.3293 | 22.7274 | -76.6221 | 9.2242 | 958.6019 | 0.87719 | 4.0531
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 963.0905 | 9.2673 | 10.3293 | 22.7274 | -76.6221 | 9.2242 | 958.6019 | 0.87719 | 4.0531
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 858.161 | 8.2577 | 25.351 | 21.9596 | -80.5899 | 8.2255 | 854.8166 | 0.65938 | 4.5784
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 858.161 | 8.2577 | 25.351 | 21.9596 | -80.5899 | 8.2255 | 854.8166 | 0.65938 | 4.5784
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 730.3392 | 7.0277 | 18.5189 | 18.3154 | -80.0399 | 7.0043 | 727.9031 | 0.89118 | 5.3442
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 844.4179 | 8.1254 | 19.6112 | 21.2032 | -79.4639 | 8.0951 | 841.2681 | 0.66957 | 4.6082
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 844.4179 | 8.1254 | 19.6112 | 21.2032 | -79.4639 | 8.0951 | 841.2681 | 0.66957 | 4.6082
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 767.0397 | 7.3808 | 14.8233 | 18.8786 | -78.4808 | 7.3549 | 764.3395 | 0.92373 | 5.3251
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 767.0397 | 7.3808 | 14.8233 | 18.8786 | -78.4808 | 7.3549 | 764.3395 | 0.92373 | 5.3251
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 889.1596 | 8.5559 | 14.4399 | 21.7684 | -78.5 | 8.5233 | 885.7675 | 0.82787 | 4.2768
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 889.1596 | 8.5559 | 14.4399 | 21.7684 | -78.5 | 8.5233 | 885.7675 | 0.82787 | 4.2768
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 626.7073 | 6.0305 | 28.6563 | 16.1194 | -78.1833 | 6.0018 | 623.7274 | 0.89633 | 6.1502
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 833.4388 | 8.0198 | 11.6893 | 20.0683 | -75.9811 | 7.9883 | 830.1694 | 0.64373 | 4.6379
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 817.8716 | 7.87 | 26.2172 | 21.013 | -75.2354 | 7.844 | 815.1693 | 0.52523 | 4.8283
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 774.2437 | 7.4502 | 20.7805 | 19.6134 | -79.4651 | 7.4241 | 771.5309 | 0.56442 | 5.1294
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1412.9769 | 13.5964 | 23.7227 | 35.8972 | -76.698 | 13.4847 | 1401.3717 | 0.41934 | 2.7248
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 702.1595 | 6.7565 | 10.6575 | 16.4899 | -76.9308 | 6.7353 | 699.9522 | 1.3139 | 5.3476
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 702.1595 | 6.7565 | 10.6575 | 16.4899 | -76.9308 | 6.7353 | 699.9522 | 1.3139 | 5.3476
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1563.618 | 15.0459 | 29.9592 | 40.3195 | -72.5041 | 14.891 | 1547.5226 | 0.30513 | 2.5353
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 779.0645 | 7.4966 | 17.3179 | 19.4816 | -78.9963 | 7.4704 | 776.3481 | 0.64852 | 5.0318
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 566.9388 | 5.4554 | 22.9579 | 14.4296 | -81.8292 | 5.4414 | 565.4911 | 0.68684 | 6.7758
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 566.9388 | 5.4554 | 22.9579 | 14.4296 | -81.8292 | 5.4414 | 565.4911 | 0.68684 | 6.7758
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2025 | 870.2883 | 8.3744 | 21.2624 | 22.0602 | -77.8171 | 8.3417 | 866.8926 | 0.5547 | 4.4514
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2025 | 870.2883 | 8.3744 | 21.2624 | 22.0602 | -77.8171 | 8.3417 | 866.8926 | 0.5547 | 4.4514
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1470.0646 | 14.1457 | 35.0029 | 38.2313 | -74.9823 | 14.0526 | 1460.3898 | 0.28376 | 2.6589
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 849.0563 | 8.17 | 15.6439 | 20.9771 | -75.7452 | 8.116 | 843.4415 | 0.81754 | 4.597
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 849.0563 | 8.17 | 15.6439 | 20.9771 | -75.7452 | 8.116 | 843.4415 | 0.81754 | 4.597
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 659.1844 | 6.343 | 19.1002 | 16.632 | -75.3465 | 6.3152 | 656.2936 | 0.90462 | 5.9523
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 906.9259 | 8.7269 | 28.3088 | 23.2963 | -79.9773 | 8.6924 | 903.3376 | 0.58297 | 4.3458
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 906.9259 | 8.7269 | 28.3088 | 23.2963 | -79.9773 | 8.6924 | 903.3376 | 0.58297 | 4.3458
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1123.5593 | 10.8115 | 28.2933 | 28.0838 | -75.1545 | 10.7471 | 1116.8716 | 0.52623 | 3.5446
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 463.272 | 4.4578 | 20.0484 | 11.7206 | -81.9081 | 4.4479 | 462.235 | 1.1501 | 8.7895
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 463.272 | 4.4578 | 20.0484 | 11.7206 | -81.9081 | 4.4479 | 462.235 | 1.1501 | 8.7895
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 865.4596 | 8.3279 | 34.8225 | 22.4195 | -80.9108 | 8.2968 | 862.2241 | 0.4701 | 4.4463
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1356.3606 | 13.0516 | 28.0565 | 34.9325 | -75.5473 | 12.9707 | 1347.957 | 0.33771 | 2.9516
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 751.8542 | 7.2347 | 10.1999 | 17.7871 | -77.4668 | 7.2095 | 749.2317 | 0.9473 | 5.2007
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 751.8542 | 7.2347 | 10.1999 | 17.7871 | -77.4668 | 7.2095 | 749.2317 | 0.9473 | 5.2007
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 865.1762 | 8.3252 | 25.8693 | 22.1386 | -80.4124 | 8.294 | 861.9347 | 0.56913 | 4.4732
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 738.351 | 7.1048 | 11.3708 | 17.6906 | -78.5732 | 7.0797 | 735.7438 | 0.9239 | 5.2774
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 738.351 | 7.1048 | 11.3708 | 17.6906 | -78.5732 | 7.0797 | 735.7438 | 0.9239 | 5.2774
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2396.6017 | 8.3859 | 8.6117 | 19.9805 | -98.0182 | 8.2249 | 2350.5699 | 2.8317 | 10.4734
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 2396.6017 | 8.3859 | 8.6117 | 19.9805 | -98.0182 | 8.2249 | 2350.5699 | 2.8317 | 10.4734
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3734.9736 | 13.069 | 13.5395 | 32.2938 | -97.3444 | 12.8343 | 3667.8906 | 2.2321 | 6.5551
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3734.9736 | 13.069 | 13.5395 | 32.2938 | -97.3444 | 12.8343 | 3667.8906 | 2.2321 | 6.5551
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2025 | 3734.9736 | 13.069 | 13.5395 | 32.2938 | -97.3444 | 12.8343 | 3667.8906 | 2.2321 | 6.5551
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5337.9278 | 18.6779 | 26.4622 | 49.0244 | -97.0631 | 18.0054 | 5145.7329 | 0.87553 | 4.7339
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 5337.9278 | 18.6779 | 26.4622 | 49.0244 | -97.0631 | 18.0054 | 5145.7329 | 0.87553 | 4.7339
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2810.4422 | 9.834 | 10.8238 | 24.0315 | -98.668 | 9.6742 | 2764.7807 | 1.9358 | 8.7779
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2810.4422 | 9.834 | 10.8238 | 24.0315 | -98.668 | 9.6742 | 2764.7807 | 1.9358 | 8.7779
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2209.2247 | 7.7303 | 26.6958 | 19.3591 | -101.2437 | 7.6433 | 2184.3774 | 2.1803 | 11.3366
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2951.6615 | 10.3281 | 14.6974 | 26.2543 | -99.1838 | 10.1566 | 2902.6499 | 1.4683 | 8.5332
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2951.6615 | 10.3281 | 14.6974 | 26.2543 | -99.1838 | 10.1566 | 2902.6499 | 1.4683 | 8.5332
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1883.4542 | 6.5904 | 6.1221 | 14.6134 | -97.6379 | 6.5299 | 1866.1754 | 4.7804 | 13.0343
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1883.4542 | 6.5904 | 6.1221 | 14.6134 | -97.6379 | 6.5299 | 1866.1754 | 4.7804 | 13.0343
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3262.7681 | 11.4167 | 14.303 | 28.4689 | -99.1898 | 11.1959 | 3199.6508 | 1.8116 | 7.505
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3262.7681 | 11.4167 | 14.303 | 28.4689 | -99.1898 | 11.1959 | 3199.6508 | 1.8116 | 7.505
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 2476.4418 | 8.6653 | 7.7374 | 20.3343 | -98.678 | 8.5671 | 2448.3678 | 3.0609 | 10.0493
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2025 | 2476.4418 | 8.6653 | 7.7374 | 20.3343 | -98.678 | 8.5671 | 2448.3678 | 3.0609 | 10.0493
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3069.9967 | 10.7422 | 10.4216 | 26.2174 | -98.8211 | 10.5924 | 3027.182 | 2.2928 | 8.1158
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3069.9967 | 10.7422 | 10.4216 | 26.2174 | -98.8211 | 10.5924 | 3027.182 | 2.2928 | 8.1158
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2865.8042 | 10.0277 | 10.1017 | 23.932 | -98.5313 | 9.8943 | 2827.6851 | 2.7401 | 8.5666
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2865.8042 | 10.0277 | 10.1017 | 23.932 | -98.5313 | 9.8943 | 2827.6851 | 2.7401 | 8.5666
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1827.8064 | 6.3957 | 8.0101 | 15.2093 | -99.0712 | 6.312 | 1803.9071 | 3.1255 | 14.0803
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1827.8064 | 6.3957 | 8.0101 | 15.2093 | -99.0712 | 6.312 | 1803.9071 | 3.1255 | 14.0803
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 1514.4458 | 5.2992 | 7.3954 | 12.1699 | -100.8498 | 5.2616 | 1503.6903 | 5.0365 | 16.4105
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2025 | 1514.4458 | 5.2992 | 7.3954 | 12.1699 | -100.8498 | 5.2616 | 1503.6903 | 5.0365 | 16.4105
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2025 | 4767.087 | 16.6805 | 24.0724 | 43.637 | -97.5544 | 16.202 | 4630.3297 | 1.1035 | 5.26
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2025 | 4767.087 | 16.6805 | 24.0724 | 43.637 | -97.5544 | 16.202 | 4630.3297 | 1.1035 | 5.26
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2025 | 2430.4869 | 8.5045 | 32.3884 | 22.9602 | -101.8524 | 8.3655 | 2390.7732 | 0.82712 | 10.4185
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 1962.0218 | 6.8653 | 12.7187 | 17.1905 | -102.4498 | 6.8066 | 1945.2379 | 2.1365 | 12.6908
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 1962.0218 | 6.8653 | 12.7187 | 17.1905 | -102.4498 | 6.8066 | 1945.2379 | 2.1365 | 12.6908
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 3642.0422 | 12.7438 | 15.735 | 32.2991 | -97.8693 | 12.4479 | 3557.4697 | 1.5488 | 6.898
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3798.8646 | 13.2926 | 15.6257 | 32.9899 | -97.5938 | 13.0497 | 3729.4566 | 2.1337 | 6.4518
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3798.8646 | 13.2926 | 15.6257 | 32.9899 | -97.5938 | 13.0497 | 3729.4566 | 2.1337 | 6.4518
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3931.1476 | 13.7554 | 21.568 | 35.1427 | -97.232 | 13.2457 | 3785.4585 | 1.7288 | 6.3132
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3931.1476 | 13.7554 | 21.568 | 35.1427 | -97.232 | 13.2457 | 3785.4585 | 1.7288 | 6.3132
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 3775.7611 | 13.2117 | 18.6021 | 33.4483 | -97.2075 | 12.7435 | 3641.9485 | 1.8173 | 6.5709
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 3775.7611 | 13.2117 | 18.6021 | 33.4483 | -97.2075 | 12.7435 | 3641.9485 | 1.8173 | 6.5709
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2025 | 4661.9016 | 16.3124 | 20.8346 | 41.0803 | -96.2215 | 15.9514 | 4558.7185 | 1.7385 | 5.2585
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2563.688 | 8.9706 | 5.7076 | 19.863 | -95.9211 | 8.8586 | 2531.6826 | 3.6101 | 9.4408
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2563.688 | 8.9706 | 5.7076 | 19.863 | -95.9211 | 8.8586 | 2531.6826 | 3.6101 | 9.4408
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2129.7551 | 7.4522 | 6.463 | 16.845 | -98.3333 | 7.3781 | 2108.5806 | 3.8095 | 11.5913
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2129.7551 | 7.4522 | 6.463 | 16.845 | -98.3333 | 7.3781 | 2108.5806 | 3.8095 | 11.5913
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3714.9456 | 12.9989 | 14.2002 | 32.4594 | -96.6502 | 12.5554 | 3588.1753 | 1.9596 | 6.6552
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3714.9456 | 12.9989 | 14.2002 | 32.4594 | -96.6502 | 12.5554 | 3588.1753 | 1.9596 | 6.6552
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3097.1597 | 10.8372 | 15.3532 | 26.9561 | -98.8862 | 10.5609 | 3018.1857 | 2.0399 | 8.0452
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3097.1597 | 10.8372 | 15.3532 | 26.9561 | -98.8862 | 10.5609 | 3018.1857 | 2.0399 | 8.0452
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2171.533 | 7.5984 | 7.6497 | 17.9146 | -97.7368 | 7.4794 | 2137.5154 | 2.9013 | 11.7736
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2171.533 | 7.5984 | 7.6497 | 17.9146 | -97.7368 | 7.4794 | 2137.5154 | 2.9013 | 11.7736
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 3375.9925 | 11.8129 | 12.2366 | 29.119 | -98.7625 | 11.6055 | 3316.7116 | 2.3499 | 7.2748
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2025 | 3375.9925 | 11.8129 | 12.2366 | 29.119 | -98.7625 | 11.6055 | 3316.7116 | 2.3499 | 7.2748
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 3251.1007 | 11.3759 | 12.0005 | 28.0448 | -99.074 | 11.1628 | 3190.1989 | 2.1532 | 7.4733
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2025 | 3251.1007 | 11.3759 | 12.0005 | 28.0448 | -99.074 | 11.1628 | 3190.1989 | 2.1532 | 7.4733
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2025 | 2400.1438 | 8.3983 | 6.9243 | 18.6724 | -95.6627 | 8.3039 | 2373.1602 | 3.5767 | 10.0274
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2025 | 2400.1438 | 8.3983 | 6.9243 | 18.6724 | -95.6627 | 8.3039 | 2373.1602 | 3.5767 | 10.0274
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2440.7483 | 8.5404 | 8.7837 | 20.3541 | -100.4741 | 8.4377 | 2411.4031 | 3.0467 | 10.2156
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2440.7483 | 8.5404 | 8.7837 | 20.3541 | -100.4741 | 8.4377 | 2411.4031 | 3.0467 | 10.2156
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2025 | 3231.0254 | 11.3057 | 14.1803 | 28.5648 | -98.5653 | 11.068 | 3163.11 | 1.5929 | 7.8376
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1978.4377 | 6.9227 | 3.8949 | 14.2312 | -91.1413 | 6.8117 | 1946.7108 | 4.327 | 12.3087
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1112.8506 | 3.894 | 3.6552 | 7.9742 | -89.3277 | 3.8733 | 1106.9343 | 6.7237 | 22.1356
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3284.9852 | 11.4945 | 12.2399 | 28.3732 | -99.1895 | 11.2976 | 3228.7233 | 2.3462 | 7.4959
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3284.9852 | 11.4945 | 12.2399 | 28.3732 | -99.1895 | 11.2976 | 3228.7233 | 2.3462 | 7.4959
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2025 | 3113.7059 | 10.8951 | 12.7441 | 27.0781 | -99.7697 | 10.6968 | 3057.0262 | 2.1206 | 7.8059
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2025 | 3113.7059 | 10.8951 | 12.7441 | 27.0781 | -99.7697 | 10.6968 | 3057.0262 | 2.1206 | 7.8059
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3209.1449 | 11.2291 | 10.7156 | 27.0013 | -97.2117 | 11.0565 | 3159.8064 | 2.704 | 7.5968
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3209.1449 | 11.2291 | 10.7156 | 27.0013 | -97.2117 | 11.0565 | 3159.8064 | 2.704 | 7.5968
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3624.3372 | 12.6819 | 12.9838 | 31.2243 | -97.5707 | 12.4613 | 3561.2919 | 2.2751 | 6.7662
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3624.3372 | 12.6819 | 12.9838 | 31.2243 | -97.5707 | 12.4613 | 3561.2919 | 2.2751 | 6.7662
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3143.7786 | 11.0004 | 12.531 | 27.1762 | -99.9652 | 10.8168 | 3091.302 | 2.2475 | 7.8834
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3143.7786 | 11.0004 | 12.531 | 27.1762 | -99.9652 | 10.8168 | 3091.302 | 2.2475 | 7.8834
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 4525.7324 | 15.836 | 18.6874 | 40.4034 | -97.2536 | 15.4863 | 4425.7968 | 1.4599 | 5.5228
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2025 | 4525.7324 | 15.836 | 18.6874 | 40.4034 | -97.2536 | 15.4863 | 4425.7968 | 1.4599 | 5.5228
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2025 | 4525.7324 | 15.836 | 18.6874 | 40.4034 | -97.2536 | 15.4863 | 4425.7968 | 1.4599 | 5.5228
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4525.7324 | 15.836 | 18.6874 | 40.4034 | -97.2536 | 15.4863 | 4425.7968 | 1.4599 | 5.5228
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 4218.6974 | 14.7616 | 17.5423 | 37.7427 | -97.3461 | 14.3706 | 4106.9379 | 1.3885 | 5.9556
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2025 | 4218.6974 | 14.7616 | 17.5423 | 37.7427 | -97.3461 | 14.3706 | 4106.9379 | 1.3885 | 5.9556
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2251.7171 | 7.879 | 7.9218 | 18.5056 | -100.1576 | 7.793 | 2227.1467 | 3.4024 | 11.0385
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 5386.8458 | 18.8491 | 26.8505 | 49.5032 | -97.0222 | 18.1647 | 5191.2603 | 0.86977 | 4.6902
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2025 | 5386.8458 | 18.8491 | 26.8505 | 49.5032 | -97.0222 | 18.1647 | 5191.2603 | 0.86977 | 4.6902
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2025 | 5386.8458 | 18.8491 | 26.8505 | 49.5032 | -97.0222 | 18.1647 | 5191.2603 | 0.86977 | 4.6902
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 1974.1878 | 6.9079 | 6.44 | 15.7025 | -99.497 | 6.8409 | 1955.0562 | 4.0672 | 12.5371
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2972.5613 | 10.4013 | 18.6785 | 25.6143 | -98.731 | 10.1454 | 2899.4432 | 2.126 | 8.3891
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2972.5613 | 10.4013 | 18.6785 | 25.6143 | -98.731 | 10.1454 | 2899.4432 | 2.126 | 8.3891
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2266.4724 | 7.9306 | 6.0577 | 17.5505 | -96.7785 | 7.8448 | 2241.9571 | 3.8879 | 10.7661
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 2266.4724 | 7.9306 | 6.0577 | 17.5505 | -96.7785 | 7.8448 | 2241.9571 | 3.8879 | 10.7661
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3237.7676 | 11.3292 | 11.1129 | 27.7979 | -98.7441 | 11.1163 | 3176.9108 | 2.0496 | 7.57
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3237.7676 | 11.3292 | 11.1129 | 27.7979 | -98.7441 | 11.1163 | 3176.9108 | 2.0496 | 7.57
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4224.022 | 14.7802 | 19.4551 | 37.4941 | -97.8112 | 14.3948 | 4113.8569 | 1.571 | 5.7487
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 4224.022 | 14.7802 | 19.4551 | 37.4941 | -97.8112 | 14.3948 | 4113.8569 | 1.571 | 5.7487
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2239.8832 | 7.8376 | 9.7898 | 19.1238 | -99.8784 | 7.7586 | 2217.3314 | 2.2884 | 11.2428
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2025 | 2239.8832 | 7.8376 | 9.7898 | 19.1238 | -99.8784 | 7.7586 | 2217.3314 | 2.2884 | 11.2428
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2025 | 3298.1121 | 11.5404 | 11.7275 | 28.2852 | -98.7721 | 11.3653 | 3248.0604 | 2.1572 | 7.533
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2025 | 3298.1121 | 11.5404 | 11.7275 | 28.2852 | -98.7721 | 11.3653 | 3248.0604 | 2.1572 | 7.533
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2025 | 3962.3831 | 13.8647 | 16.1699 | 35.159 | -97.2704 | 13.5184 | 3863.4159 | 1.48 | 6.328
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2025 | 3962.3831 | 13.8647 | 16.1699 | 35.159 | -97.2704 | 13.5184 | 3863.4159 | 1.48 | 6.328
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2025 | 2380.6306 | 8.33 | 9.0289 | 20.0567 | -97.9264 | 8.2132 | 2347.247 | 2.2103 | 10.4324
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2025 | 2380.6306 | 8.33 | 9.0289 | 20.0567 | -97.9264 | 8.2132 | 2347.247 | 2.2103 | 10.4324
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3815.5357 | 13.3509 | 15.8037 | 33.4694 | -98.6456 | 13.0716 | 3735.7206 | 1.9474 | 6.4462
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3815.5357 | 13.3509 | 15.8037 | 33.4694 | -98.6456 | 13.0716 | 3735.7206 | 1.9474 | 6.4462
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 2073.2237 | 7.2544 | 5.8957 | 16.0555 | -97.5914 | 7.1752 | 2050.6011 | 4.2643 | 11.8412
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2025 | 2073.2237 | 7.2544 | 5.8957 | 16.0555 | -97.5914 | 7.1752 | 2050.6011 | 4.2643 | 11.8412
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3472.0903 | 12.1492 | 12.8068 | 29.9212 | -98.5102 | 11.9325 | 3410.1787 | 2.3025 | 7.0867
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3472.0903 | 12.1492 | 12.8068 | 29.9212 | -98.5102 | 11.9325 | 3410.1787 | 2.3025 | 7.0867
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3309.649 | 11.5808 | 12.0245 | 28.4618 | -98.8802 | 11.383 | 3253.1369 | 2.3878 | 7.439
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3309.649 | 11.5808 | 12.0245 | 28.4618 | -98.8802 | 11.383 | 3253.1369 | 2.3878 | 7.439
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1980.5226 | 6.93 | 9.4927 | 16.6701 | -102.319 | 6.8625 | 1961.2319 | 3.3453 | 12.6507
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3450.3082 | 12.0729 | 9.3302 | 28.3377 | -95.9951 | 11.871 | 3392.5911 | 2.5712 | 7.0559
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3450.3082 | 12.0729 | 9.3302 | 28.3377 | -95.9951 | 11.871 | 3392.5911 | 2.5712 | 7.0559
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2124.5508 | 7.434 | 6.886 | 17.0349 | -98.8256 | 7.361 | 2103.6885 | 3.7104 | 11.6804
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 2274.3044 | 7.958 | 7.6952 | 18.4105 | -98.6197 | 7.8722 | 2249.7814 | 3.6761 | 10.7872
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2025 | 2274.3044 | 7.958 | 7.6952 | 18.4105 | -98.6197 | 7.8722 | 2249.7814 | 3.6761 | 10.7872
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3687.5972 | 12.9032 | 15.5059 | 32.1594 | -97.3214 | 12.6758 | 3622.6074 | 2.292 | 6.6104
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3687.5972 | 12.9032 | 15.5059 | 32.1594 | -97.3214 | 12.6758 | 3622.6074 | 2.292 | 6.6104
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3671.1073 | 12.8455 | 19.1387 | 32.3405 | -97.0024 | 12.4076 | 3545.9407 | 1.9221 | 6.7549
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3671.1073 | 12.8455 | 19.1387 | 32.3405 | -97.0024 | 12.4076 | 3545.9407 | 1.9221 | 6.7549
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2025 | 2710.1985 | 9.4832 | 9.3363 | 22.7463 | -97.666 | 9.2612 | 2646.7414 | 2.5677 | 9.1844
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2025 | 2710.1985 | 9.4832 | 9.3363 | 22.7463 | -97.666 | 9.2612 | 2646.7414 | 2.5677 | 9.1844
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2351.2498 | 8.2272 | 5.1861 | 17.9429 | -95.0584 | 8.1352 | 2324.9568 | 3.474 | 10.4038
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2844.1719 | 9.952 | 14.3574 | 25.2246 | -99.4487 | 9.7627 | 2790.061 | 1.746 | 8.964
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2420.9732 | 8.4712 | 12.4629 | 21.1928 | -100.0957 | 8.3544 | 2387.5763 | 1.7833 | 10.301
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2403.37 | 8.4096 | 8.6339 | 20.08 | -99.8318 | 8.3181 | 2377.2256 | 2.8528 | 10.4241
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2403.37 | 8.4096 | 8.6339 | 20.08 | -99.8318 | 8.3181 | 2377.2256 | 2.8528 | 10.4241
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3667.5621 | 12.8331 | 14.4068 | 32.0929 | -98.422 | 12.5412 | 3584.1321 | 1.8518 | 6.6003
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3667.5621 | 12.8331 | 14.4068 | 32.0929 | -98.422 | 12.5412 | 3584.1321 | 1.8518 | 6.6003
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1388.8646 | 4.8598 | 6.3512 | 10.7394 | -98.9018 | 4.8272 | 1379.5533 | 6.2655 | 17.6926
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1388.8646 | 4.8598 | 6.3512 | 10.7394 | -98.9018 | 4.8272 | 1379.5533 | 6.2655 | 17.6926
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2025 | 2000.1417 | 6.9987 | 4.4419 | 14.7336 | -93.9738 | 6.9316 | 1980.9687 | 4.2635 | 12.0454
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2025 | 2000.1417 | 6.9987 | 4.4419 | 14.7336 | -93.9738 | 6.9316 | 1980.9687 | 4.2635 | 12.0454
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2025 | 4560.5419 | 15.9578 | 20.0208 | 41.2483 | -97.189 | 15.4945 | 4428.1547 | 1.0371 | 5.5343
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2025 | 4560.5419 | 15.9578 | 20.0208 | 41.2483 | -97.189 | 15.4945 | 4428.1547 | 1.0371 | 5.5343
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2025 | 4560.5419 | 15.9578 | 20.0208 | 41.2483 | -97.189 | 15.4945 | 4428.1547 | 1.0371 | 5.5343
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2025 | 4560.5419 | 15.9578 | 20.0208 | 41.2483 | -97.189 | 15.4945 | 4428.1547 | 1.0371 | 5.5343
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2289.3948 | 8.0108 | 7.9686 | 18.9293 | -99.7443 | 7.9279 | 2265.697 | 3.0549 | 10.8971
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 2289.3948 | 8.0108 | 7.9686 | 18.9293 | -99.7443 | 7.9279 | 2265.697 | 3.0549 | 10.8971
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 2768.9196 | 9.6887 | 8.6835 | 22.7428 | -97.7772 | 9.5604 | 2732.2404 | 3.0527 | 8.8367
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2025 | 3353.6968 | 11.7349 | 7.9503 | 27.4727 | -96.0109 | 11.5321 | 3295.7535 | 2.3145 | 7.3782
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2025 | 3353.6968 | 11.7349 | 7.9503 | 27.4727 | -96.0109 | 11.5321 | 3295.7535 | 2.3145 | 7.3782
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 4367.5169 | 15.2823 | 20.9488 | 39.7802 | -98.6088 | 14.8604 | 4246.9172 | 1.1845 | 5.7583
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2025 | 4367.5169 | 15.2823 | 20.9488 | 39.7802 | -98.6088 | 14.8604 | 4246.9172 | 1.1845 | 5.7583
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2025 | 4367.5169 | 15.2823 | 20.9488 | 39.7802 | -98.6088 | 14.8604 | 4246.9172 | 1.1845 | 5.7583
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4367.5169 | 15.2823 | 20.9488 | 39.7802 | -98.6088 | 14.8604 | 4246.9172 | 1.1845 | 5.7583
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1870.4789 | 6.545 | 9.5989 | 15.7591 | -99.8815 | 6.441 | 1840.7722 | 3.3568 | 13.4822
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1870.4789 | 6.545 | 9.5989 | 15.7591 | -99.8815 | 6.441 | 1840.7722 | 3.3568 | 13.4822
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 1719.6656 | 6.0173 | 13.2932 | 15.2301 | -102.1189 | 5.9711 | 1706.485 | 2.0198 | 14.7432
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 1719.6656 | 6.0173 | 13.2932 | 15.2301 | -102.1189 | 5.9711 | 1706.485 | 2.0198 | 14.7432
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3414.5792 | 11.9479 | 13.9998 | 29.6756 | -98.8893 | 11.6966 | 3342.7658 | 1.8654 | 7.1323
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3414.5792 | 11.9479 | 13.9998 | 29.6756 | -98.8893 | 11.6966 | 3342.7658 | 1.8654 | 7.1323
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2025 | 2285.3556 | 7.9967 | 8.0149 | 18.9778 | -97.5116 | 7.8688 | 2248.7975 | 2.6795 | 11.1567
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2025 | 2285.3556 | 7.9967 | 8.0149 | 18.9778 | -97.5116 | 7.8688 | 2248.7975 | 2.6795 | 11.1567
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 4033.9083 | 14.115 | 13.6897 | 34.6893 | -96.7545 | 13.8401 | 3955.3374 | 2.078 | 6.079
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2025 | 4033.9083 | 14.115 | 13.6897 | 34.6893 | -96.7545 | 13.8401 | 3955.3374 | 2.078 | 6.079
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2204.4462 | 7.7136 | 21.7179 | 19.1203 | -100.8273 | 7.6258 | 2179.3769 | 2.3225 | 11.3354
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2204.4462 | 7.7136 | 21.7179 | 19.1203 | -100.8273 | 7.6258 | 2179.3769 | 2.3225 | 11.3354
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2276.8027 | 7.9667 | 7.8934 | 18.7295 | -100.1729 | 7.8791 | 2251.762 | 3.3406 | 10.912
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4678.9241 | 16.372 | 21.3543 | 41.2794 | -96.2367 | 16.0083 | 4574.9928 | 1.7289 | 5.2404
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2025 | 2888.7539 | 10.108 | 30.0019 | 27.1575 | -102.8103 | 9.9723 | 2849.9545 | 1.1757 | 9.1118
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2025 | 2888.7539 | 10.108 | 30.0019 | 27.1575 | -102.8103 | 9.9723 | 2849.9545 | 1.1757 | 9.1118
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2025 | 2888.7539 | 10.108 | 30.0019 | 27.1575 | -102.8103 | 9.9723 | 2849.9545 | 1.1757 | 9.1118
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 4678.9241 | 16.372 | 21.3543 | 41.2794 | -96.2367 | 16.0083 | 4574.9928 | 1.7289 | 5.2404
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2025 | 4678.9241 | 16.372 | 21.3543 | 41.2794 | -96.2367 | 16.0083 | 4574.9928 | 1.7289 | 5.2404
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4129.2895 | 14.4488 | 14.9729 | 35.977 | -96.8102 | 14.1368 | 4040.1451 | 2.1 | 5.9047
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 4129.2895 | 14.4488 | 14.9729 | 35.977 | -96.8102 | 14.1368 | 4040.1451 | 2.1 | 5.9047
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 3559.8348 | 12.4562 | 15.4185 | 31.2658 | -98.8522 | 12.1836 | 3481.9261 | 1.8235 | 6.8254
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 3559.8348 | 12.4562 | 15.4185 | 31.2658 | -98.8522 | 12.1836 | 3481.9261 | 1.8235 | 6.8254
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2025 | 3582.8584 | 12.5368 | 16.3172 | 31.2603 | -98.019 | 12.3226 | 3521.6663 | 2.2309 | 6.8397
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2025 | 3582.8584 | 12.5368 | 16.3172 | 31.2603 | -98.019 | 12.3226 | 3521.6663 | 2.2309 | 6.8397
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 3389.9257 | 11.8617 | 15.9028 | 30.3612 | -99.7101 | 11.6654 | 3333.8335 | 1.5313 | 7.4605
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2025 | 3389.9257 | 11.8617 | 15.9028 | 30.3612 | -99.7101 | 11.6654 | 3333.8335 | 1.5313 | 7.4605
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2038.7077 | 7.1336 | 4.7656 | 15.2293 | -95.7991 | 7.0624 | 2018.3478 | 4.5435 | 11.9124
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2038.7077 | 7.1336 | 4.7656 | 15.2293 | -95.7991 | 7.0624 | 2018.3478 | 4.5435 | 11.9124
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3442.114 | 12.0443 | 14.5416 | 30.3407 | -98.1194 | 11.7768 | 3365.6785 | 1.5959 | 7.3098
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3784.2677 | 13.2415 | 14.8573 | 33.0352 | -97.2765 | 13.0015 | 3715.6636 | 2.2182 | 6.4452
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 3784.2677 | 13.2415 | 14.8573 | 33.0352 | -97.2765 | 13.0015 | 3715.6636 | 2.2182 | 6.4452
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1976.1686 | 6.9148 | 5.1524 | 14.9516 | -96.9194 | 6.8422 | 1955.4105 | 4.5991 | 12.3588
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 1976.1686 | 6.9148 | 5.1524 | 14.9516 | -96.9194 | 6.8422 | 1955.4105 | 4.5991 | 12.3588
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1534.0427 | 3.8176 | 9.823 | 9.3726 | -103.4058 | 3.7858 | 1521.2876 | 5.9415 | 34.3153
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2508.7426 | 6.2432 | 47.2057 | 17.0895 | -102.3925 | 6.1405 | 2467.4908 | 1.4271 | 20.5867
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1482.5467 | 3.6894 | 11.4912 | 9.2428 | -99.1108 | 3.6653 | 1472.85 | 4.2078 | 35.2622
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 4249.909 | 10.5762 | 20.0161 | 27.7121 | -99.3807 | 10.3568 | 4161.7205 | 2.2296 | 12.4292
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 4249.909 | 10.5762 | 20.0161 | 27.7121 | -99.3807 | 10.3568 | 4161.7205 | 2.2296 | 12.4292
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2025 | 4249.909 | 10.5762 | 20.0161 | 27.7121 | -99.3807 | 10.3568 | 4161.7205 | 2.2296 | 12.4292
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2025 | 4249.909 | 10.5762 | 20.0161 | 27.7121 | -99.3807 | 10.3568 | 4161.7205 | 2.2296 | 12.4292
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2991.3397 | 7.4442 | 21.236 | 19.6055 | -103.2921 | 7.3278 | 2944.5738 | 2.9445 | 17.1688
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 3528.7007 | 8.7814 | 17.6647 | 22.8207 | -100.1532 | 8.6266 | 3466.4685 | 2.5126 | 15.1147
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2025 | 3528.7007 | 8.7814 | 17.6647 | 22.8207 | -100.1532 | 8.6266 | 3466.4685 | 2.5126 | 15.1147
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2025 | 3528.7007 | 8.7814 | 17.6647 | 22.8207 | -100.1532 | 8.6266 | 3466.4685 | 2.5126 | 15.1147
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2025 | 3528.7007 | 8.7814 | 17.6647 | 22.8207 | -100.1532 | 8.6266 | 3466.4685 | 2.5126 | 15.1147
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 7702.849 | 11.1181 | 17.2842 | 28.687 | -94.4991 | 10.6026 | 7345.7225 | 5.166 | 21.2262
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 7702.849 | 11.1181 | 17.2842 | 28.687 | -94.4991 | 10.6026 | 7345.7225 | 5.166 | 21.2262
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 10940.0065 | 15.7905 | 15.6181 | 40.3093 | -90.8676 | 14.8735 | 10304.6526 | 4.0662 | 14.6904
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 10940.0065 | 15.7905 | 15.6181 | 40.3093 | -90.8676 | 14.8735 | 10304.6526 | 4.0662 | 14.6904
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5626.7827 | 8.1216 | 13.3656 | 20.4424 | -94.7576 | 7.8956 | 5470.2501 | 9.7398 | 28.9562
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 5626.7827 | 8.1216 | 13.3656 | 20.4424 | -94.7576 | 7.8956 | 5470.2501 | 9.7398 | 28.9562
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 6149.6271 | 8.8762 | 18.2961 | 22.55 | -94.7935 | 8.4212 | 5834.4066 | 7.1952 | 27.1624
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 6149.6271 | 8.8762 | 18.2961 | 22.55 | -94.7935 | 8.4212 | 5834.4066 | 7.1952 | 27.1624
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 5320.0992 | 7.6789 | 16.5701 | 19.4272 | -95.9456 | 7.2466 | 5020.6042 | 7.4425 | 31.1277
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 6678.4352 | 9.6395 | 14.4107 | 24.5115 | -94.5448 | 9.3387 | 6470.0578 | 6.5669 | 24.5035
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 6678.4352 | 9.6395 | 14.4107 | 24.5115 | -94.5448 | 9.3387 | 6470.0578 | 6.5669 | 24.5035
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 15000.2427 | 21.651 | 16.9476 | 55.4288 | -89.3098 | 20.016 | 13867.5216 | 2.8277 | 10.6375
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 15000.2427 | 21.651 | 16.9476 | 55.4288 | -89.3098 | 20.016 | 13867.5216 | 2.8277 | 10.6375
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2025 | 15000.2427 | 21.651 | 16.9476 | 55.4288 | -89.3098 | 20.016 | 13867.5216 | 2.8277 | 10.6375
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2025 | 15000.2427 | 21.651 | 16.9476 | 55.4288 | -89.3098 | 20.016 | 13867.5216 | 2.8277 | 10.6375
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 6343.8402 | 9.1565 | 15.515 | 23.1082 | -94.5628 | 8.6657 | 6003.7572 | 6.8738 | 25.8028
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 6343.8402 | 9.1565 | 15.515 | 23.1082 | -94.5628 | 8.6657 | 6003.7572 | 6.8738 | 25.8028
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 7830.6726 | 11.3026 | 16.2575 | 28.7647 | -93.0919 | 10.6691 | 7391.7747 | 5.9611 | 20.6274
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 7830.6726 | 11.3026 | 16.2575 | 28.7647 | -93.0919 | 10.6691 | 7391.7747 | 5.9611 | 20.6274
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5709.3793 | 8.2408 | 13.1793 | 20.7833 | -95.5934 | 7.9657 | 5518.776 | 8.5952 | 28.3748
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 5709.3793 | 8.2408 | 13.1793 | 20.7833 | -95.5934 | 7.9657 | 5518.776 | 8.5952 | 28.3748
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 4895.79 | 7.0665 | 12.8661 | 17.7816 | -97.1042 | 6.8768 | 4764.3923 | 9.5409 | 33.3661
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5223.9108 | 7.5401 | 12.8868 | 18.9121 | -95.3496 | 7.3458 | 5089.3337 | 10.3827 | 31.378
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 5223.9108 | 7.5401 | 12.8868 | 18.9121 | -95.3496 | 7.3458 | 5089.3337 | 10.3827 | 31.378
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2025 | 11866.013 | 17.1271 | 17.0012 | 43.9715 | -90.4453 | 16.035 | 11109.3609 | 3.8232 | 13.5091
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 11866.013 | 17.1271 | 17.0012 | 43.9715 | -90.4453 | 16.035 | 11109.3609 | 3.8232 | 13.5091
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2025 | 11866.013 | 17.1271 | 17.0012 | 43.9715 | -90.4453 | 16.035 | 11109.3609 | 3.8232 | 13.5091
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2025 | 11866.013 | 17.1271 | 17.0012 | 43.9715 | -90.4453 | 16.035 | 11109.3609 | 3.8232 | 13.5091
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 7666.8353 | 11.0661 | 15.0304 | 28.2127 | -93.7566 | 10.5759 | 7327.1939 | 5.4709 | 21.206
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 7099.9696 | 10.2479 | 15.61 | 26.0469 | -94.1531 | 9.7286 | 6740.1855 | 6.1512 | 22.8725
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 7723.6283 | 11.1481 | 16.3199 | 28.6067 | -93.0233 | 10.7268 | 7431.7426 | 6.522 | 21.2851
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 7723.6283 | 11.1481 | 16.3199 | 28.6067 | -93.0233 | 10.7268 | 7431.7426 | 6.522 | 21.2851
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5491.7406 | 7.9266 | 13.1743 | 19.9715 | -95.7915 | 7.6858 | 5324.8813 | 9.1838 | 29.5398
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 5491.7406 | 7.9266 | 13.1743 | 19.9715 | -95.7915 | 7.6858 | 5324.8813 | 9.1838 | 29.5398
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5202.7488 | 7.5095 | 12.8983 | 18.8382 | -95.4007 | 7.3169 | 5069.2657 | 10.4045 | 31.5266
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 5202.7488 | 7.5095 | 12.8983 | 18.8382 | -95.4007 | 7.3169 | 5069.2657 | 10.4045 | 31.5266
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3078.6866 | 10.7726 | 23.5664 | 27.4072 | -99.468 | 10.1793 | 2909.1312 | 2.8419 | 7.9266
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3078.6866 | 10.7726 | 23.5664 | 27.4072 | -99.468 | 10.1793 | 2909.1312 | 2.8419 | 7.9266
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4036.8914 | 5.8268 | 22.5974 | 14.9206 | -98.1132 | 5.3442 | 3702.5558 | 13.5372 | 40.2658
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4036.8914 | 5.8268 | 22.5974 | 14.9206 | -98.1132 | 5.3442 | 3702.5558 | 13.5372 | 40.2658
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3822.8349 | 13.3765 | 26.8212 | 34.7697 | -98.431 | 12.951 | 3701.2424 | 1.3407 | 6.7195
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3822.8349 | 13.3765 | 26.8212 | 34.7697 | -98.431 | 12.951 | 3701.2424 | 1.3407 | 6.7195
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3845.3844 | 13.4554 | 27.0894 | 34.9865 | -98.3995 | 13.025 | 3722.3821 | 1.3351 | 6.6793
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3845.3844 | 13.4554 | 27.0894 | 34.9865 | -98.3995 | 13.025 | 3722.3821 | 1.3351 | 6.6793
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3845.3844 | 13.4554 | 27.0894 | 34.9865 | -98.3995 | 13.025 | 3722.3821 | 1.3351 | 6.6793
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 14428.1342 | 20.8252 | 16.8883 | 53.2935 | -89.2105 | 19.251 | 13337.4851 | 3.0671 | 10.9487
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 14428.1342 | 20.8252 | 16.8883 | 53.2935 | -89.2105 | 19.251 | 13337.4851 | 3.0671 | 10.9487
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 14428.1342 | 20.8252 | 16.8883 | 53.2935 | -89.2105 | 19.251 | 13337.4851 | 3.0671 | 10.9487
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 14428.1342 | 20.8252 | 16.8883 | 53.2935 | -89.2105 | 19.251 | 13337.4851 | 3.0671 | 10.9487
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 977.3209 | 3.4197 | 9.6646 | 8.3516 | -103.2667 | 3.3996 | 971.5547 | 4.9427 | 24.4659
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 977.3209 | 3.4197 | 9.6646 | 8.3516 | -103.2667 | 3.3996 | 971.5547 | 4.9427 | 24.4659
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2968.597 | 10.3874 | 16.498 | 25.991 | -99.0783 | 9.8529 | 2815.8444 | 3.0614 | 8.1902
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2968.597 | 10.3874 | 16.498 | 25.991 | -99.0783 | 9.8529 | 2815.8444 | 3.0614 | 8.1902
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1196.7692 | 4.1876 | 35.2051 | 11.3352 | -105.4706 | 4.1466 | 1185.0483 | 1.3463 | 21.1064
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1196.7692 | 4.1876 | 35.2051 | 11.3352 | -105.4706 | 4.1466 | 1185.0483 | 1.3463 | 21.1064
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2904.9587 | 10.1647 | 10.4104 | 24.8049 | -99.1637 | 10.0061 | 2859.6265 | 2.5253 | 8.2219
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2904.9587 | 10.1647 | 10.4104 | 24.8049 | -99.1637 | 10.0061 | 2859.6265 | 2.5253 | 8.2219
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3491.7402 | 12.2179 | 21.788 | 31.4339 | -98.3867 | 11.8829 | 3395.9969 | 1.496 | 7.3371
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3491.7402 | 12.2179 | 21.788 | 31.4339 | -98.3867 | 11.8829 | 3395.9969 | 1.496 | 7.3371
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3491.7402 | 12.2179 | 21.788 | 31.4339 | -98.3867 | 11.8829 | 3395.9969 | 1.496 | 7.3371
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3491.7402 | 12.2179 | 21.788 | 31.4339 | -98.3867 | 11.8829 | 3395.9969 | 1.496 | 7.3371
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2292.2577 | 8.0208 | 9.1099 | 19.202 | -100.3732 | 7.9078 | 2259.9597 | 2.679 | 10.6398
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2292.2577 | 8.0208 | 9.1099 | 19.202 | -100.3732 | 7.9078 | 2259.9597 | 2.679 | 10.6398
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3665.5858 | 5.2908 | 20.5322 | 13.4937 | -99.2914 | 4.8928 | 3389.8146 | 13.9956 | 44.6464
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3948.3739 | 5.699 | 19.196 | 14.5036 | -98.5391 | 5.2995 | 3671.5857 | 13.8788 | 41.0501
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3948.3739 | 5.699 | 19.196 | 14.5036 | -98.5391 | 5.2995 | 3671.5857 | 13.8788 | 41.0501
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4275.0862 | 6.1706 | 19.2249 | 15.7481 | -97.8881 | 5.7479 | 3982.2315 | 13.2724 | 37.5327
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4275.0862 | 6.1706 | 19.2249 | 15.7481 | -97.8881 | 5.7479 | 3982.2315 | 13.2724 | 37.5327
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4053.2988 | 5.8504 | 18.6126 | 14.918 | -98.6616 | 5.4712 | 3790.5257 | 13.4613 | 39.7795
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3697.5231 | 12.938 | 16.706 | 32.6298 | -98.4868 | 12.7108 | 3632.5919 | 2.0032 | 6.5771
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3697.5231 | 12.938 | 16.706 | 32.6298 | -98.4868 | 12.7108 | 3632.5919 | 2.0032 | 6.5771
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3697.5231 | 12.938 | 16.706 | 32.6298 | -98.4868 | 12.7108 | 3632.5919 | 2.0032 | 6.5771
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3697.5231 | 12.938 | 16.706 | 32.6298 | -98.4868 | 12.7108 | 3632.5919 | 2.0032 | 6.5771
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1547.3777 | 5.4144 | 6.2777 | 12.0623 | -99.498 | 5.3753 | 1536.199 | 5.4599 | 15.9108
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1547.3777 | 5.4144 | 6.2777 | 12.0623 | -99.498 | 5.3753 | 1536.199 | 5.4599 | 15.9108
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3219.4456 | 11.2651 | 8.5251 | 26.6351 | -97.1467 | 11.0921 | 3170.0051 | 2.9131 | 7.3757
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2696.2832 | 9.4345 | 27.5505 | 25.2319 | -103.5841 | 9.3106 | 2660.8749 | 1.4059 | 9.6872
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2696.2832 | 9.4345 | 27.5505 | 25.2319 | -103.5841 | 9.3106 | 2660.8749 | 1.4059 | 9.6872
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2696.2832 | 9.4345 | 27.5505 | 25.2319 | -103.5841 | 9.3106 | 2660.8749 | 1.4059 | 9.6872
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3219.4456 | 11.2651 | 8.5251 | 26.6351 | -97.1467 | 11.0921 | 3170.0051 | 2.9131 | 7.3757
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3219.4456 | 11.2651 | 8.5251 | 26.6351 | -97.1467 | 11.0921 | 3170.0051 | 2.9131 | 7.3757
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1938.5771 | 6.7833 | 14.32 | 17.1063 | -102.5369 | 6.7249 | 1921.9057 | 2.5909 | 13.0206
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1938.5771 | 6.7833 | 14.32 | 17.1063 | -102.5369 | 6.7249 | 1921.9057 | 2.5909 | 13.0206
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.1079 | 8.016 | 18.2659 | 20.8144 | -101.4439 | 7.894 | 3172.0877 | 3.1191 | 16.1306
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.1079 | 8.016 | 18.2659 | 20.8144 | -101.4439 | 7.894 | 3172.0877 | 3.1191 | 16.1306
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.1079 | 8.016 | 18.2659 | 20.8144 | -101.4439 | 7.894 | 3172.0877 | 3.1191 | 16.1306
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.1079 | 8.016 | 18.2659 | 20.8144 | -101.4439 | 7.894 | 3172.0877 | 3.1191 | 16.1306
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2793.1308 | 6.9509 | 16.9724 | 17.9675 | -102.066 | 6.8466 | 2751.2257 | 3.3957 | 18.9453
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2793.1308 | 6.9509 | 16.9724 | 17.9675 | -102.066 | 6.8466 | 2751.2257 | 3.3957 | 18.9453
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2793.1308 | 6.9509 | 16.9724 | 17.9675 | -102.066 | 6.8466 | 2751.2257 | 3.3957 | 18.9453
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2793.1308 | 6.9509 | 16.9724 | 17.9675 | -102.066 | 6.8466 | 2751.2257 | 3.3957 | 18.9453
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4534.4126 | 6.5449 | 14.439 | 16.6077 | -97.8696 | 6.4088 | 4440.1317 | 9.2665 | 35.6591
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4534.4126 | 6.5449 | 14.439 | 16.6077 | -97.8696 | 6.4088 | 4440.1317 | 9.2665 | 35.6591
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 6519.6199 | 9.4103 | 16.7873 | 24.2128 | -93.8963 | 9.0535 | 6272.4814 | 9.3782 | 24.8711
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 6519.6199 | 9.4103 | 16.7873 | 24.2128 | -93.8963 | 9.0535 | 6272.4814 | 9.3782 | 24.8711
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3022.5902 | 10.5763 | 17.3396 | 26.9097 | -99.0422 | 10.3623 | 2961.4388 | 1.9629 | 8.3701
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1077.29 | 3.7695 | 3.7804 | 7.7783 | -94.0671 | 3.7464 | 1070.6832 | 7.2105 | 23.0836
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3309.2275 | 11.5793 | 18.1813 | 29.3965 | -97.8965 | 11.3315 | 3238.4085 | 1.7145 | 7.5895
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3309.2275 | 11.5793 | 18.1813 | 29.3965 | -97.8965 | 11.3315 | 3238.4085 | 1.7145 | 7.5895
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3237.4895 | 11.3283 | 17.8844 | 28.8438 | -98.5355 | 11.0855 | 3168.1064 | 1.8896 | 7.8018
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3237.4895 | 11.3283 | 17.8844 | 28.8438 | -98.5355 | 11.0855 | 3168.1064 | 1.8896 | 7.8018
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1811.4913 | 6.3386 | 11.7314 | 15.8061 | -100.4105 | 6.25 | 1786.1747 | 2.4418 | 13.9985
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1339.7151 | 4.6878 | 9.2379 | 11.3533 | -101.9555 | 4.6504 | 1329.043 | 3.7918 | 17.8911
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1418.7588 | 3.5307 | 11.6695 | 8.8562 | -103.2061 | 3.5048 | 1408.3683 | 5.1739 | 37.1938
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1236.5263 | 4.3267 | 39.4444 | 11.7852 | -104.4595 | 4.3012 | 1229.244 | 1.078 | 20.2772
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3568.2689 | 12.4857 | 24.3354 | 32.4248 | -98.9025 | 12.1999 | 3486.5892 | 1.5592 | 7.0836
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3568.2689 | 12.4857 | 24.3354 | 32.4248 | -98.9025 | 12.1999 | 3486.5892 | 1.5592 | 7.0836
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2243.1565 | 7.849 | 29.9457 | 21.1044 | -105.4279 | 7.6894 | 2197.5554 | 1.3368 | 11.4094
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1475.5833 | 5.1632 | 12.0715 | 12.9059 | -101.2928 | 5.1283 | 1465.6107 | 3.2634 | 17.4618
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1752.4773 | 6.1321 | 4.3706 | 12.8558 | -92.2033 | 6.0434 | 1727.1468 | 4.6557 | 13.944
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2733.669 | 9.5654 | 15.1878 | 24.403 | -100.9349 | 9.3823 | 2681.3615 | 1.9763 | 9.349
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2733.669 | 9.5654 | 15.1878 | 24.403 | -100.9349 | 9.3823 | 2681.3615 | 1.9763 | 9.349
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2733.669 | 9.5654 | 15.1878 | 24.403 | -100.9349 | 9.3823 | 2681.3615 | 1.9763 | 9.349
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2733.669 | 9.5654 | 15.1878 | 24.403 | -100.9349 | 9.3823 | 2681.3615 | 1.9763 | 9.349
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2884.7602 | 10.094 | 16.0795 | 25.5477 | -99.2896 | 9.897 | 2828.4394 | 2.0057 | 8.7839
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2312.5679 | 5.755 | 40.4561 | 15.6657 | -105.8887 | 5.6376 | 2265.3708 | 2.4481 | 22.5772
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4375.0782 | 6.3149 | 15.7019 | 16.1901 | -99.076 | 6.1851 | 4285.134 | 8.8854 | 37.5977
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4375.0782 | 6.3149 | 15.7019 | 16.1901 | -99.076 | 6.1851 | 4285.134 | 8.8854 | 37.5977
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 7639.4843 | 11.0266 | 16.0639 | 28.2462 | -92.9285 | 10.428 | 7224.7209 | 7.2566 | 20.9202
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 7639.4843 | 11.0266 | 16.0639 | 28.2462 | -92.9285 | 10.428 | 7224.7209 | 7.2566 | 20.9202
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 9169.4881 | 13.235 | 17.7483 | 34.1373 | -91.4037 | 12.4092 | 8597.3336 | 6.0836 | 17.2618
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 9169.4881 | 13.235 | 17.7483 | 34.1373 | -91.4037 | 12.4092 | 8597.3336 | 6.0836 | 17.2618
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 9169.4881 | 13.235 | 17.7483 | 34.1373 | -91.4037 | 12.4092 | 8597.3336 | 6.0836 | 17.2618
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 9169.4881 | 13.235 | 17.7483 | 34.1373 | -91.4037 | 12.4092 | 8597.3336 | 6.0836 | 17.2618
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3943.5137 | 5.692 | 15.049 | 14.4908 | -99.3147 | 5.5897 | 3872.6456 | 10.3857 | 40.8769
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1545.7379 | 5.4087 | 7.3507 | 12.6767 | -98.7061 | 5.3485 | 1528.5461 | 4.1674 | 16.4885
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1545.7379 | 5.4087 | 7.3507 | 12.6767 | -98.7061 | 5.3485 | 1528.5461 | 4.1674 | 16.4885
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2935.4151 | 10.2713 | 14.7484 | 25.0043 | -99.2827 | 10.1271 | 2894.2056 | 2.4938 | 8.4285
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2935.4151 | 10.2713 | 14.7484 | 25.0043 | -99.2827 | 10.1271 | 2894.2056 | 2.4938 | 8.4285
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2935.4151 | 10.2713 | 14.7484 | 25.0043 | -99.2827 | 10.1271 | 2894.2056 | 2.4938 | 8.4285
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1643.9825 | 5.7524 | 11.3231 | 14.15 | -98.1716 | 5.6941 | 1627.3194 | 2.6422 | 15.2065
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1643.9825 | 5.7524 | 11.3231 | 14.15 | -98.1716 | 5.6941 | 1627.3194 | 2.6422 | 15.2065
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1211.979 | 4.2408 | 5.8534 | 9.4864 | -100.8067 | 4.2162 | 1204.949 | 6.5637 | 20.3418
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1211.979 | 4.2408 | 5.8534 | 9.4864 | -100.8067 | 4.2162 | 1204.949 | 6.5637 | 20.3418
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1106.5177 | 3.8718 | 8.4681 | 9.2245 | -97.8212 | 3.845 | 1098.8644 | 5.1561 | 22.3898
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1106.5177 | 3.8718 | 8.4681 | 9.2245 | -97.8212 | 3.845 | 1098.8644 | 5.1561 | 22.3898
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1739.7605 | 6.0876 | 6.8405 | 14.0204 | -100.339 | 6.0388 | 1725.827 | 4.2859 | 14.0792
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1739.7605 | 6.0876 | 6.8405 | 14.0204 | -100.339 | 6.0388 | 1725.827 | 4.2859 | 14.0792
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2135.8218 | 7.4734 | 9.622 | 18.0194 | -99.8361 | 7.4013 | 2115.2036 | 2.9435 | 11.5836
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2135.8218 | 7.4734 | 9.622 | 18.0194 | -99.8361 | 7.4013 | 2115.2036 | 2.9435 | 11.5836
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 946.5388 | 3.312 | 4.4982 | 7.1092 | -96.823 | 3.2982 | 942.5944 | 9.5877 | 23.6941
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 946.5388 | 3.312 | 4.4982 | 7.1092 | -96.823 | 3.2982 | 942.5944 | 9.5877 | 23.6941
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 947.2745 | 3.3146 | 7.4127 | 7.7667 | -102.6886 | 3.283 | 938.2555 | 6.5918 | 27.7263
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 947.2745 | 3.3146 | 7.4127 | 7.7667 | -102.6886 | 3.283 | 938.2555 | 6.5918 | 27.7263
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 657.3473 | 2.3001 | 3.9239 | 4.7557 | -98.992 | 2.2926 | 655.1962 | 15.5314 | 36.545
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 657.3473 | 2.3001 | 3.9239 | 4.7557 | -98.992 | 2.2926 | 655.1962 | 15.5314 | 36.545
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1783.0589 | 6.2391 | 12.6378 | 15.5694 | -104.4301 | 6.1854 | 1767.7049 | 2.6802 | 13.7839
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1783.0589 | 6.2391 | 12.6378 | 15.5694 | -104.4301 | 6.1854 | 1767.7049 | 2.6802 | 13.7839
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3100.3362 | 10.8484 | 11.6504 | 26.1653 | -97.9952 | 10.6684 | 3048.9111 | 3.0363 | 7.6663
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3100.3362 | 10.8484 | 11.6504 | 26.1653 | -97.9952 | 10.6684 | 3048.9111 | 3.0363 | 7.6663
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2756.5536 | 9.6454 | 7.8123 | 22.4844 | -96.0996 | 9.4036 | 2687.4257 | 2.8114 | 8.9038
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2756.5536 | 9.6454 | 7.8123 | 22.4844 | -96.0996 | 9.4036 | 2687.4257 | 2.8114 | 8.9038
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3221.0057 | 11.2706 | 8.5233 | 26.6466 | -97.1314 | 11.0974 | 3171.5193 | 2.9137 | 7.3717
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1510.1425 | 5.2841 | 4.2995 | 11.062 | -96.3387 | 5.2451 | 1498.9781 | 6.0373 | 16.0896
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1510.1425 | 5.2841 | 4.2995 | 11.062 | -96.3387 | 5.2451 | 1498.9781 | 6.0373 | 16.0896
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1118.2709 | 3.9129 | 7.0867 | 9.1343 | -102.0615 | 3.8929 | 1112.543 | 5.4721 | 22.454
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1118.2709 | 3.9129 | 7.0867 | 9.1343 | -102.0615 | 3.8929 | 1112.543 | 5.4721 | 22.454
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1981.1004 | 6.9321 | 18.442 | 17.8758 | -103.1522 | 6.8378 | 1954.1657 | 2.1877 | 12.5571
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1981.1004 | 6.9321 | 18.442 | 17.8758 | -103.1522 | 6.8378 | 1954.1657 | 2.1877 | 12.5571
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1029.9592 | 3.6039 | 7.2188 | 8.3998 | -101.8279 | 3.5663 | 1019.2055 | 8.0804 | 25.7301
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1029.9592 | 3.6039 | 7.2188 | 8.3998 | -101.8279 | 3.5663 | 1019.2055 | 8.0804 | 25.7301
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2705.9247 | 9.4683 | 11.6778 | 23.1129 | -100.1068 | 9.3424 | 2669.9636 | 2.8675 | 9.0664
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2705.9247 | 9.4683 | 11.6778 | 23.1129 | -100.1068 | 9.3424 | 2669.9636 | 2.8675 | 9.0664
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2302.2965 | 8.0559 | 12.6575 | 20.0046 | -100.445 | 7.9441 | 2270.3228 | 2.671 | 10.4446
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2302.2965 | 8.0559 | 12.6575 | 20.0046 | -100.445 | 7.9441 | 2270.3228 | 2.671 | 10.4446
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1552.3799 | 5.4319 | 3.6788 | 11.0989 | -91.8903 | 5.3908 | 1540.6152 | 5.7649 | 14.7917
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1552.3799 | 5.4319 | 3.6788 | 11.0989 | -91.8903 | 5.3908 | 1540.6152 | 5.7649 | 14.7917
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1009.3935 | 3.532 | 6.7508 | 8.103 | -103.0044 | 3.5155 | 1004.6885 | 7.137 | 24.8715
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1009.3935 | 3.532 | 6.7508 | 8.103 | -103.0044 | 3.5155 | 1004.6885 | 7.137 | 24.8715
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1991.8026 | 6.9695 | 11.4897 | 17.0964 | -102.6927 | 6.8947 | 1970.4328 | 2.8857 | 12.5539
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1991.8026 | 6.9695 | 11.4897 | 17.0964 | -102.6927 | 6.8947 | 1970.4328 | 2.8857 | 12.5539
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1997.9062 | 6.9909 | 9.5754 | 16.9584 | -101.9512 | 6.9174 | 1976.9153 | 3.1109 | 12.0277
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1997.9062 | 6.9909 | 9.5754 | 16.9584 | -101.9512 | 6.9174 | 1976.9153 | 3.1109 | 12.0277
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2560.0255 | 8.9578 | 13.6628 | 21.5395 | -98.5365 | 8.85 | 2529.2248 | 3.2809 | 9.5506
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2560.0255 | 8.9578 | 13.6628 | 21.5395 | -98.5365 | 8.85 | 2529.2248 | 3.2809 | 9.5506
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1435.755 | 5.0238 | 6.645 | 11.4531 | -101.3226 | 4.9897 | 1425.9967 | 4.7644 | 17.6113
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1435.755 | 5.0238 | 6.645 | 11.4531 | -101.3226 | 4.9897 | 1425.9967 | 4.7644 | 17.6113
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1695.62 | 5.9331 | 9.3962 | 14.2617 | -103.3969 | 5.8846 | 1681.7421 | 3.6848 | 14.8802
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1695.62 | 5.9331 | 9.3962 | 14.2617 | -103.3969 | 5.8846 | 1681.7421 | 3.6848 | 14.8802
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1203.1368 | 4.2099 | 8.11 | 9.9699 | -103.9738 | 4.1852 | 1196.0908 | 5.9298 | 21.0677
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1119.9845 | 3.9189 | 7.1443 | 9.1029 | -103.4265 | 3.8973 | 1113.8101 | 6.6603 | 22.5583
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1618.2142 | 5.6623 | 4.2493 | 11.7947 | -95.6541 | 5.6161 | 1605.0023 | 6.1291 | 14.7476
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1618.2142 | 5.6623 | 4.2493 | 11.7947 | -95.6541 | 5.6161 | 1605.0023 | 6.1291 | 14.7476
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2066.8705 | 7.2322 | 9.182 | 17.5193 | -101.2597 | 7.1538 | 2044.4611 | 2.9656 | 11.9973
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2066.8705 | 7.2322 | 9.182 | 17.5193 | -101.2597 | 7.1538 | 2044.4611 | 2.9656 | 11.9973
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1495.9451 | 5.2345 | 10.6669 | 12.8377 | -102.5722 | 5.1989 | 1485.7972 | 3.4272 | 16.9261
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1495.9451 | 5.2345 | 10.6669 | 12.8377 | -102.5722 | 5.1989 | 1485.7972 | 3.4272 | 16.9261
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1383.2986 | 4.8403 | 8.7712 | 11.6014 | -102.1524 | 4.8108 | 1374.8813 | 4.3694 | 18.2074
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1383.2986 | 4.8403 | 8.7712 | 11.6014 | -102.1524 | 4.8108 | 1374.8813 | 4.3694 | 18.2074
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1189.4824 | 4.1621 | 6.7312 | 9.5932 | -99.8116 | 4.1325 | 1181.016 | 5.3212 | 20.7191
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1189.4824 | 4.1621 | 6.7312 | 9.5932 | -99.8116 | 4.1325 | 1181.016 | 5.3212 | 20.7191
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2875.8035 | 10.0627 | 10.9114 | 24.537 | -100.1366 | 9.9145 | 2833.4408 | 2.7024 | 8.5332
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2875.8035 | 10.0627 | 10.9114 | 24.537 | -100.1366 | 9.9145 | 2833.4408 | 2.7024 | 8.5332
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1067.5747 | 3.7355 | 3.5575 | 7.5012 | -95.4359 | 3.7135 | 1061.2843 | 9.995 | 22.5215
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1067.5747 | 3.7355 | 3.5575 | 7.5012 | -95.4359 | 3.7135 | 1061.2843 | 9.995 | 22.5215
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2935.6042 | 10.272 | 10.295 | 24.8293 | -99.1121 | 10.1248 | 2893.5586 | 2.9129 | 8.3229
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2935.6042 | 10.272 | 10.295 | 24.8293 | -99.1121 | 10.1248 | 2893.5586 | 2.9129 | 8.3229
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2288.8659 | 8.009 | 10.1501 | 19.4626 | -101.6237 | 7.916 | 2262.2874 | 3.031 | 10.8613
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2288.8659 | 8.009 | 10.1501 | 19.4626 | -101.6237 | 7.916 | 2262.2874 | 3.031 | 10.8613
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1796.3629 | 6.2856 | 8.6702 | 14.9854 | -103.0006 | 6.233 | 1781.3303 | 3.9836 | 13.8743
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2541.4763 | 8.8929 | 9.9559 | 21.265 | -99.4966 | 8.7857 | 2510.8397 | 3.1172 | 9.7557
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2541.4763 | 8.8929 | 9.9559 | 21.265 | -99.4966 | 8.7857 | 2510.8397 | 3.1172 | 9.7557
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1125.6809 | 3.9389 | 4.6672 | 8.4324 | -99.1722 | 3.9169 | 1119.4025 | 7.8051 | 21.7374
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 916.2907 | 3.2062 | 4.053 | 6.6556 | -97.9461 | 3.1916 | 912.1315 | 10.4185 | 25.6965
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 916.2907 | 3.2062 | 4.053 | 6.6556 | -97.9461 | 3.1916 | 912.1315 | 10.4185 | 25.6965
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2731.4957 | 9.5578 | 20.3175 | 23.6589 | -99.2559 | 9.4362 | 2696.7576 | 2.9085 | 8.9779
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2731.4957 | 9.5578 | 20.3175 | 23.6589 | -99.2559 | 9.4362 | 2696.7576 | 2.9085 | 8.9779
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2931.2422 | 10.2567 | 21.1867 | 25.7879 | -99.3766 | 9.7281 | 2780.1849 | 3.0412 | 8.3186
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2931.2422 | 10.2567 | 21.1867 | 25.7879 | -99.3766 | 9.7281 | 2780.1849 | 3.0412 | 8.3186
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1114.7478 | 3.9006 | 6.8613 | 9.0603 | -99.7216 | 3.87 | 1106.0005 | 5.8419 | 22.6019
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1114.7478 | 3.9006 | 6.8613 | 9.0603 | -99.7216 | 3.87 | 1106.0005 | 5.8419 | 22.6019
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1293.6538 | 4.5266 | 5.2758 | 9.8006 | -99.2038 | 4.4986 | 1285.6514 | 6.6853 | 19.0408
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1133.0655 | 3.9647 | 6.2729 | 9.0489 | -101.8646 | 3.9439 | 1127.1081 | 5.8697 | 21.9389
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1133.0655 | 3.9647 | 6.2729 | 9.0489 | -101.8646 | 3.9439 | 1127.1081 | 5.8697 | 21.9389
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2904.9323 | 10.1646 | 11.2315 | 24.9647 | -99.4624 | 10.0022 | 2858.5 | 2.5417 | 8.2163
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2904.9323 | 10.1646 | 11.2315 | 24.9647 | -99.4624 | 10.0022 | 2858.5 | 2.5417 | 8.2163
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 793.1089 | 2.7752 | 6.9744 | 6.4271 | -103.8699 | 2.765 | 790.1928 | 9.4242 | 31.6928
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 793.1089 | 2.7752 | 6.9744 | 6.4271 | -103.8699 | 2.765 | 790.1928 | 9.4242 | 31.6928
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1093.9124 | 3.8277 | 3.6239 | 7.8082 | -91.5501 | 3.8065 | 1087.8535 | 7.1312 | 22.2273
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1093.9124 | 3.8277 | 3.6239 | 7.8082 | -91.5501 | 3.8065 | 1087.8535 | 7.1312 | 22.2273
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1373.8061 | 4.8071 | 6.4998 | 11.0222 | -101.0806 | 4.7767 | 1365.1376 | 5.041 | 18.0031
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1373.8061 | 4.8071 | 6.4998 | 11.0222 | -101.0806 | 4.7767 | 1365.1376 | 5.041 | 18.0031
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2271.3283 | 7.9476 | 10.907 | 18.743 | -98.9242 | 7.8627 | 2247.0754 | 3.6321 | 10.7912
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 964.3794 | 3.3745 | 6.4958 | 7.7735 | -100.1269 | 3.3504 | 957.5113 | 7.5103 | 26.2069
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 964.3794 | 3.3745 | 6.4958 | 7.7735 | -100.1269 | 3.3504 | 957.5113 | 7.5103 | 26.2069
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1400.6147 | 4.9009 | 12.5611 | 12.3481 | -103.9136 | 4.8703 | 1391.8837 | 2.82 | 18.3746
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1400.6147 | 4.9009 | 12.5611 | 12.3481 | -103.9136 | 4.8703 | 1391.8837 | 2.82 | 18.3746
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 928.321 | 3.2483 | 6.8671 | 7.516 | -102.0631 | 3.218 | 919.6559 | 9.0379 | 28.5973
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 928.321 | 3.2483 | 6.8671 | 7.516 | -102.0631 | 3.218 | 919.6559 | 9.0379 | 28.5973
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2394.884 | 8.3799 | 7.8265 | 19.4914 | -98.9171 | 8.2786 | 2365.9277 | 3.6163 | 10.1542
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2394.884 | 8.3799 | 7.8265 | 19.4914 | -98.9171 | 8.2786 | 2365.9277 | 3.6163 | 10.1542
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1173.1268 | 4.1049 | 31.0226 | 11.0731 | -103.9809 | 4.0825 | 1166.7193 | 2.2179 | 21.6512
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1173.1268 | 4.1049 | 31.0226 | 11.0731 | -103.9809 | 4.0825 | 1166.7193 | 2.2179 | 21.6512
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1154.5146 | 4.0398 | 7.5048 | 9.4563 | -103.7159 | 4.0169 | 1147.9892 | 6.2862 | 21.9069
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3389.4111 | 11.8599 | 11.1003 | 28.8343 | -97.5383 | 11.6601 | 3332.3246 | 2.7056 | 7.144
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3389.4111 | 11.8599 | 11.1003 | 28.8343 | -97.5383 | 11.6601 | 3332.3246 | 2.7056 | 7.144
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2541.3728 | 8.8925 | 10.7375 | 21.725 | -100.3096 | 8.7548 | 2502.0072 | 2.5247 | 9.5215
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2541.3728 | 8.8925 | 10.7375 | 21.725 | -100.3096 | 8.7548 | 2502.0072 | 2.5247 | 9.5215
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2224.7458 | 7.7846 | 25.0301 | 20.2309 | -104.0171 | 7.7059 | 2202.2581 | 2.1563 | 11.2552
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2224.7458 | 7.7846 | 25.0301 | 20.2309 | -104.0171 | 7.7059 | 2202.2581 | 2.1563 | 11.2552
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1151.0596 | 4.0277 | 4.2563 | 8.3569 | -96.9903 | 4.005 | 1144.5868 | 8.0035 | 21.2137
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1151.0596 | 4.0277 | 4.2563 | 8.3569 | -96.9903 | 4.005 | 1144.5868 | 8.0035 | 21.2137
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2992.6228 | 10.4715 | 11.4812 | 25.3121 | -97.8361 | 10.3033 | 2944.572 | 3.2645 | 7.8923
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2992.6228 | 10.4715 | 11.4812 | 25.3121 | -97.8361 | 10.3033 | 2944.572 | 3.2645 | 7.8923
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1268.5134 | 4.4386 | 4.1631 | 9.2345 | -96.7634 | 4.4083 | 1259.8369 | 7.7798 | 19.1578
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1268.5134 | 4.4386 | 4.1631 | 9.2345 | -96.7634 | 4.4083 | 1259.8369 | 7.7798 | 19.1578
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1238.6331 | 3.0824 | 11.831 | 7.7418 | -105.1075 | 3.0621 | 1230.4541 | 6.1075 | 42.7494
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2055.8387 | 5.1161 | 27.781 | 13.7057 | -106.1414 | 5.0628 | 2034.4104 | 3.0451 | 25.1932
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3495.7116 | 5.0456 | 11.0582 | 12.386 | -98.1156 | 4.9474 | 3427.6853 | 17.0188 | 45.8997
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3495.7116 | 5.0456 | 11.0582 | 12.386 | -98.1156 | 4.9474 | 3427.6853 | 17.0188 | 45.8997
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3370.2484 | 4.8645 | 12.5499 | 12.1992 | -100.1882 | 4.796 | 3322.7994 | 15.1194 | 47.7457
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3370.2484 | 4.8645 | 12.5499 | 12.1992 | -100.1882 | 4.796 | 3322.7994 | 15.1194 | 47.7457
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3293.2254 | 4.7534 | 14.1702 | 12.0256 | -100.7455 | 4.6847 | 3245.6706 | 12.9436 | 49.707
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3376.6036 | 4.8737 | 10.869 | 11.9418 | -98.3337 | 4.7824 | 3313.3364 | 17.6871 | 47.7189
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3376.6036 | 4.8737 | 10.869 | 11.9418 | -98.3337 | 4.7824 | 3313.3364 | 17.6871 | 47.7189
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3555.3918 | 5.1318 | 14.5153 | 12.9991 | -100.0004 | 5.0515 | 3499.7693 | 12.5856 | 45.8775
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3555.3918 | 5.1318 | 14.5153 | 12.9991 | -100.0004 | 5.0515 | 3499.7693 | 12.5856 | 45.8775
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3368.1096 | 4.8614 | 10.8746 | 11.913 | -98.3658 | 4.7706 | 3305.1595 | 17.7159 | 47.8668
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3368.1096 | 4.8614 | 10.8746 | 11.913 | -98.3658 | 4.7706 | 3305.1595 | 17.7159 | 47.8668
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 608.9402 | 5.8595 | 22.4106 | 15.4786 | -77.2895 | 5.8297 | 605.8359 | 0.96287 | 6.4192
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2026 | 608.9402 | 5.8595 | 22.4106 | 15.4786 | -77.2895 | 5.8297 | 605.8359 | 0.96287 | 6.4192
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1466.0176 | 14.1068 | 23.2283 | 37.2125 | -78.5856 | 14.0105 | 1456.0186 | 0.41547 | 2.6372
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1466.0176 | 14.1068 | 23.2283 | 37.2125 | -78.5856 | 14.0105 | 1456.0186 | 0.41547 | 2.6372
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 820.8994 | 7.8991 | 23.3405 | 20.9234 | -76.256 | 7.8579 | 816.6187 | 0.48503 | 4.5793
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1184.7038 | 11.3998 | 27.8892 | 30.4714 | -73.39 | 11.3218 | 1176.5923 | 0.34448 | 3.2286
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 831.9218 | 8.0052 | 11.536 | 19.9242 | -78.1032 | 7.9711 | 828.3795 | 0.97039 | 4.5976
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 831.9218 | 8.0052 | 11.536 | 19.9242 | -78.1032 | 7.9711 | 828.3795 | 0.97039 | 4.5976
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1262.4276 | 12.1477 | 22.7664 | 31.9599 | -76.4186 | 12.0555 | 1252.8411 | 0.43743 | 3.0261
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1099.9061 | 10.5839 | 15.1154 | 27.1831 | -78.2377 | 10.5279 | 1094.0881 | 0.59482 | 3.5425
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1318.2769 | 12.6851 | 18.9187 | 33.1292 | -77.7254 | 12.6055 | 1310.0036 | 0.49141 | 3.0111
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1318.2769 | 12.6851 | 18.9187 | 33.1292 | -77.7254 | 12.6055 | 1310.0036 | 0.49141 | 3.0111
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1193.2243 | 11.4818 | 17.1586 | 29.5558 | -77.8364 | 11.4185 | 1186.6425 | 0.7251 | 3.2132
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1193.2243 | 11.4818 | 17.1586 | 29.5558 | -77.8364 | 11.4185 | 1186.6425 | 0.7251 | 3.2132
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 709.4474 | 6.8267 | 12.0147 | 17.0233 | -78.7444 | 6.7999 | 706.662 | 1.1006 | 5.6866
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 709.4474 | 6.8267 | 12.0147 | 17.0233 | -78.7444 | 6.7999 | 706.662 | 1.1006 | 5.6866
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 896.054 | 8.6223 | 25.7792 | 22.9685 | -75.792 | 8.5832 | 891.9896 | 0.64325 | 4.2757
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 500.3409 | 4.8145 | 28.9455 | 12.9115 | -82.4761 | 4.8005 | 498.8833 | 0.81133 | 7.7346
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 500.3409 | 4.8145 | 28.9455 | 12.9115 | -82.4761 | 4.8005 | 498.8833 | 0.81133 | 7.7346
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 714.0971 | 6.8714 | 31.5035 | 18.453 | -78.045 | 6.8274 | 709.5259 | 0.82918 | 5.4113
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 490.3283 | 4.7182 | 20.7604 | 12.3836 | -82.0497 | 4.7048 | 488.9355 | 1.0807 | 7.9465
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 805.7796 | 7.7536 | 18.3159 | 20.2364 | -80.148 | 7.7212 | 802.4059 | 0.80581 | 5.0949
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 805.7796 | 7.7536 | 18.3159 | 20.2364 | -80.148 | 7.7212 | 802.4059 | 0.80581 | 5.0949
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 1817.9055 | 17.4928 | 21.658 | 45.8211 | -73.7151 | 17.204 | 1787.8873 | 0.44339 | 2.1249
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2026 | 1817.9055 | 17.4928 | 21.658 | 45.8211 | -73.7151 | 17.204 | 1787.8873 | 0.44339 | 2.1249
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2026 | 1817.9055 | 17.4928 | 21.658 | 45.8211 | -73.7151 | 17.204 | 1787.8873 | 0.44339 | 2.1249
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 1149.6718 | 11.0627 | 26.5514 | 29.3716 | -76.5704 | 10.957 | 1138.6849 | 0.52314 | 3.4609
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2026 | 1149.6718 | 11.0627 | 26.5514 | 29.3716 | -76.5704 | 10.957 | 1138.6849 | 0.52314 | 3.4609
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1374.6091 | 13.2272 | 22.6653 | 34.8525 | -78.9101 | 13.1359 | 1365.1237 | 0.51844 | 2.8867
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1336.5039 | 12.8605 | 20.8547 | 33.7089 | -77.5213 | 12.7646 | 1326.5391 | 0.5346 | 2.8589
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1336.5039 | 12.8605 | 20.8547 | 33.7089 | -77.5213 | 12.7646 | 1326.5391 | 0.5346 | 2.8589
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2026 | 795.7369 | 7.657 | 14.1485 | 19.3389 | -77.376 | 7.626 | 792.5148 | 1.1299 | 4.7747
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1159.167 | 11.1541 | 20.1249 | 29.1959 | -79.9315 | 11.0912 | 1152.6296 | 0.49329 | 3.3424
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1159.167 | 11.1541 | 20.1249 | 29.1959 | -79.9315 | 11.0912 | 1152.6296 | 0.49329 | 3.3424
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2026 | 600.08 | 5.7743 | 25.1446 | 15.396 | -76.259 | 5.7544 | 598.0116 | 0.84783 | 6.4811
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 908.5794 | 8.7428 | 22.0688 | 23.0677 | -80.8048 | 8.702 | 904.3409 | 0.65501 | 4.2917
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2026 | 841.9973 | 8.1021 | 26.9892 | 21.6394 | -79.932 | 8.063 | 837.9281 | 0.68527 | 4.435
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 588.7186 | 5.6649 | 27.5953 | 15.172 | -82.5844 | 5.6468 | 586.8293 | 0.65221 | 6.541
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 588.7186 | 5.6649 | 27.5953 | 15.172 | -82.5844 | 5.6468 | 586.8293 | 0.65221 | 6.541
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 874.2645 | 8.4126 | 32.9007 | 22.6703 | -81.6533 | 8.376 | 870.4627 | 0.44869 | 4.4569
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 874.2645 | 8.4126 | 32.9007 | 22.6703 | -81.6533 | 8.376 | 870.4627 | 0.44869 | 4.4569
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 722.987 | 6.9569 | 23.905 | 18.4562 | -81.35 | 6.9294 | 720.12 | 0.68688 | 5.3741
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2026 | 1784.203 | 17.1685 | 28.993 | 45.7684 | -76.0858 | 17.03 | 1769.8098 | 0.29476 | 2.1248
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2026 | 1784.203 | 17.1685 | 28.993 | 45.7684 | -76.0858 | 17.03 | 1769.8098 | 0.29476 | 2.1248
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1192.4358 | 11.4742 | 28.6405 | 30.6843 | -75.563 | 11.4066 | 1185.4124 | 0.42848 | 3.3038
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 817.1183 | 7.8627 | 20.3314 | 20.6136 | -80.4594 | 7.8295 | 813.6618 | 0.76552 | 4.9313
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1351.1727 | 13.0017 | 16.8635 | 33.529 | -78.3335 | 12.9167 | 1342.3392 | 0.47428 | 2.9681
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1264.6444 | 12.169 | 22.3963 | 31.9569 | -77.3613 | 12.0807 | 1255.4679 | 0.44962 | 3.0199
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1264.6444 | 12.169 | 22.3963 | 31.9569 | -77.3613 | 12.0807 | 1255.4679 | 0.44962 | 3.0199
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1103.6121 | 10.6195 | 16.7968 | 27.5233 | -75.8326 | 10.5607 | 1097.5 | 0.43933 | 3.4943
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 800.773 | 7.7054 | 22.7142 | 20.3818 | -80.3829 | 7.6741 | 797.5194 | 0.66617 | 4.8873
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 800.773 | 7.7054 | 22.7142 | 20.3818 | -80.3829 | 7.6741 | 797.5194 | 0.66617 | 4.8873
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2026 | 1296.5747 | 12.4763 | 30.671 | 33.457 | -75.21 | 12.4063 | 1289.2995 | 0.36906 | 2.957
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 637.7405 | 6.1367 | 21.3848 | 16.2217 | -74.5897 | 6.1089 | 634.8588 | 0.83617 | 5.9237
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 715.211 | 6.8821 | 28.8347 | 18.434 | -81.4817 | 6.8547 | 712.3623 | 0.66484 | 5.4591
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 964.653 | 9.2824 | 10.333 | 22.7785 | -77.459 | 9.235 | 959.7284 | 0.87148 | 4.0166
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 964.653 | 9.2824 | 10.333 | 22.7785 | -77.459 | 9.235 | 959.7284 | 0.87148 | 4.0166
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 858.156 | 8.2576 | 25.661 | 21.9813 | -81.4514 | 8.2216 | 854.4119 | 0.65559 | 4.5454
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 858.156 | 8.2576 | 25.661 | 21.9813 | -81.4514 | 8.2216 | 854.4119 | 0.65559 | 4.5454
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 830.9197 | 7.9955 | 24.2569 | 21.2211 | -81.3833 | 7.9623 | 827.4696 | 0.7096 | 4.668
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 855.2936 | 8.2301 | 20.6282 | 21.5992 | -80.5175 | 8.1949 | 851.6403 | 0.65301 | 4.5635
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 855.2936 | 8.2301 | 20.6282 | 21.5992 | -80.5175 | 8.1949 | 851.6403 | 0.65301 | 4.5635
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 805.7796 | 7.7536 | 18.3159 | 20.2364 | -80.148 | 7.7212 | 802.4059 | 0.80581 | 5.0949
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 805.7796 | 7.7536 | 18.3159 | 20.2364 | -80.148 | 7.7212 | 802.4059 | 0.80581 | 5.0949
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 911.8094 | 8.7739 | 14.4498 | 22.4062 | -79.1205 | 8.7347 | 907.7371 | 0.77817 | 4.1728
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 911.8094 | 8.7739 | 14.4498 | 22.4062 | -79.1205 | 8.7347 | 907.7371 | 0.77817 | 4.1728
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 632.4532 | 6.0858 | 28.4488 | 16.2522 | -78.3007 | 6.0517 | 628.9064 | 0.88422 | 6.0621
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 834.38 | 8.0288 | 11.7774 | 20.1128 | -76.978 | 7.9931 | 830.6652 | 0.64632 | 4.6207
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 815.5091 | 7.8472 | 26.2681 | 20.9559 | -76.262 | 7.8131 | 811.9596 | 0.53403 | 4.8179
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 778.8802 | 7.4948 | 21.2533 | 19.7766 | -80.6077 | 7.4645 | 775.7339 | 0.56287 | 5.0915
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1421.1843 | 13.6754 | 24.6352 | 36.2102 | -77.3505 | 13.5584 | 1409.0267 | 0.41353 | 2.6872
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 712.8503 | 6.8594 | 10.4836 | 16.7339 | -77.3799 | 6.8336 | 710.1635 | 1.286 | 5.2582
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 712.8503 | 6.8594 | 10.4836 | 16.7339 | -77.3799 | 6.8336 | 710.1635 | 1.286 | 5.2582
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1625.5769 | 15.6421 | 30.5375 | 42.0046 | -72.0566 | 15.4783 | 1608.549 | 0.26858 | 2.4079
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 786.8001 | 7.571 | 18.0539 | 19.7561 | -80.169 | 7.5404 | 783.6214 | 0.63459 | 4.9797
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 575.7437 | 5.5401 | 23.372 | 14.7035 | -82.3333 | 5.5224 | 573.906 | 0.64477 | 6.6711
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 575.7437 | 5.5401 | 23.372 | 14.7035 | -82.3333 | 5.5224 | 573.906 | 0.64477 | 6.6711
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2026 | 871.4245 | 8.3853 | 21.6387 | 22.1192 | -78.8254 | 8.3482 | 867.573 | 0.55583 | 4.4343
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2026 | 871.4245 | 8.3853 | 21.6387 | 22.1192 | -78.8254 | 8.3482 | 867.573 | 0.55583 | 4.4343
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1467.5171 | 14.1212 | 35.0574 | 38.1692 | -75.7694 | 14.0222 | 1457.2334 | 0.29422 | 2.6525
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 869.2572 | 8.3644 | 15.8127 | 21.491 | -75.7861 | 8.3008 | 862.6407 | 0.78125 | 4.4731
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 869.2572 | 8.3644 | 15.8127 | 21.491 | -75.7861 | 8.3008 | 862.6407 | 0.78125 | 4.4731
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 667.5917 | 6.4239 | 19.4974 | 16.8654 | -74.8355 | 6.3914 | 664.2088 | 0.86061 | 5.8292
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 906.8886 | 8.7265 | 28.192 | 23.3035 | -81.0575 | 8.6879 | 902.878 | 0.59615 | 4.3264
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 906.8886 | 8.7265 | 28.192 | 23.3035 | -81.0575 | 8.6879 | 902.878 | 0.59615 | 4.3264
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1226.1014 | 11.7982 | 28.0519 | 31.3084 | -77.0721 | 11.7153 | 1217.485 | 0.44294 | 3.2436
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 491.7515 | 4.7319 | 25.0207 | 12.6103 | -82.5102 | 4.718 | 490.3141 | 0.9492 | 8.1872
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 491.7515 | 4.7319 | 25.0207 | 12.6103 | -82.5102 | 4.718 | 490.3141 | 0.9492 | 8.1872
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 876.0839 | 8.4301 | 34.2567 | 22.7167 | -81.479 | 8.3936 | 872.2864 | 0.45281 | 4.3853
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1354.9835 | 13.0383 | 28.0794 | 34.9037 | -76.4058 | 12.9518 | 1345.9906 | 0.34356 | 2.9438
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 831.7433 | 8.0035 | 18.8094 | 20.8878 | -80.5778 | 7.9696 | 828.2226 | 0.64671 | 4.7519
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 831.7433 | 8.0035 | 18.8094 | 20.8878 | -80.5778 | 7.9696 | 828.2226 | 0.64671 | 4.7519
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 879.848 | 8.4663 | 25.8472 | 22.562 | -80.9701 | 8.4294 | 876.0076 | 0.5422 | 4.3947
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 737.9424 | 7.1009 | 11.3833 | 17.6907 | -79.4244 | 7.0722 | 734.9683 | 0.91737 | 5.2421
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 737.9424 | 7.1009 | 11.3833 | 17.6907 | -79.4244 | 7.0722 | 734.9683 | 0.91737 | 5.2421
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 2756.3537 | 9.6447 | 10.3753 | 23.1957 | -98.0642 | 9.4228 | 2692.936 | 2.3327 | 9.1153
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 2756.3537 | 9.6447 | 10.3753 | 23.1957 | -98.0642 | 9.4228 | 2692.936 | 2.3327 | 9.1153
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3949.8772 | 13.821 | 12.9977 | 34.212 | -97.6671 | 13.5559 | 3874.1323 | 2.1239 | 6.1817
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3949.8772 | 13.821 | 12.9977 | 34.212 | -97.6671 | 13.5559 | 3874.1323 | 2.1239 | 6.1817
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2026 | 3949.8772 | 13.821 | 12.9977 | 34.212 | -97.6671 | 13.5559 | 3874.1323 | 2.1239 | 6.1817
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3915.8394 | 13.7019 | 35.3697 | 36.6366 | -100.0282 | 13.3809 | 3824.094 | 0.74401 | 6.3466
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3915.8394 | 13.7019 | 35.3697 | 36.6366 | -100.0282 | 13.3809 | 3824.094 | 0.74401 | 6.3466
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2951.778 | 10.3285 | 10.4518 | 25.1014 | -98.5008 | 10.161 | 2903.8901 | 1.8096 | 8.2285
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2951.778 | 10.3285 | 10.4518 | 25.1014 | -98.5008 | 10.161 | 2903.8901 | 1.8096 | 8.2285
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2575.5821 | 9.0122 | 23.1379 | 23.1532 | -102.7125 | 8.8901 | 2540.6918 | 1.8212 | 9.7032
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2697.9859 | 9.4405 | 16.1725 | 24.1613 | -99.8593 | 9.3144 | 2661.9477 | 1.3548 | 9.1518
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2697.9859 | 9.4405 | 16.1725 | 24.1613 | -99.8593 | 9.3144 | 2661.9477 | 1.3548 | 9.1518
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1997.5351 | 6.9896 | 5.8162 | 15.4646 | -97.9358 | 6.9182 | 1977.1477 | 4.4824 | 12.2873
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1997.5351 | 6.9896 | 5.8162 | 15.4646 | -97.9358 | 6.9182 | 1977.1477 | 4.4824 | 12.2873
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3348.5919 | 11.717 | 14.2442 | 29.1986 | -99.5026 | 11.4903 | 3283.8056 | 1.7473 | 7.2326
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3348.5919 | 11.717 | 14.2442 | 29.1986 | -99.5026 | 11.4903 | 3283.8056 | 1.7473 | 7.2326
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 2619.6456 | 9.1664 | 8.3885 | 21.8591 | -99.9247 | 9.0539 | 2587.489 | 2.8468 | 9.5164
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2026 | 2619.6456 | 9.1664 | 8.3885 | 21.8591 | -99.9247 | 9.0539 | 2587.489 | 2.8468 | 9.5164
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3115.3868 | 10.901 | 10.3767 | 26.653 | -99.5315 | 10.7438 | 3070.4667 | 2.3269 | 7.9595
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3115.3868 | 10.901 | 10.3767 | 26.653 | -99.5315 | 10.7438 | 3070.4667 | 2.3269 | 7.9595
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2879.0849 | 10.0742 | 9.9971 | 24.049 | -99.2723 | 9.9373 | 2839.9765 | 2.7831 | 8.4715
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2879.0849 | 10.0742 | 9.9971 | 24.049 | -99.2723 | 9.9373 | 2839.9765 | 2.7831 | 8.4715
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1942.3096 | 6.7963 | 8.1749 | 16.1559 | -98.7887 | 6.6999 | 1914.7617 | 2.7962 | 13.1815
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1942.3096 | 6.7963 | 8.1749 | 16.1559 | -98.7887 | 6.6999 | 1914.7617 | 2.7962 | 13.1815
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 1561.2381 | 5.4629 | 7.1376 | 12.5098 | -101.2345 | 5.4203 | 1549.0547 | 4.8756 | 15.8879
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2026 | 1561.2381 | 5.4629 | 7.1376 | 12.5098 | -101.2345 | 5.4203 | 1549.0547 | 4.8756 | 15.8879
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2026 | 4766.6437 | 16.6789 | 24.1487 | 43.6427 | -98.0951 | 16.1946 | 4628.2211 | 1.1316 | 5.2328
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2026 | 4766.6437 | 16.6789 | 24.1487 | 43.6427 | -98.0951 | 16.1946 | 4628.2211 | 1.1316 | 5.2328
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2026 | 2424.9983 | 8.4853 | 32.472 | 22.9112 | -102.526 | 8.342 | 2384.0512 | 0.84973 | 10.3997
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 1965.2666 | 6.8766 | 12.6906 | 17.2243 | -103.2981 | 6.815 | 1947.655 | 2.1642 | 12.627
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 1965.2666 | 6.8766 | 12.6906 | 17.2243 | -103.2981 | 6.815 | 1947.655 | 2.1642 | 12.627
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 3639.6428 | 12.7354 | 15.7571 | 32.2828 | -98.4972 | 12.4344 | 3553.6188 | 1.5787 | 6.8668
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4015.9348 | 14.0521 | 15.1297 | 34.9269 | -97.8746 | 13.7791 | 3937.902 | 2.039 | 6.077
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 4015.9348 | 14.0521 | 15.1297 | 34.9269 | -97.8746 | 13.7791 | 3937.902 | 2.039 | 6.077
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4193.5346 | 14.6736 | 20.8048 | 37.1828 | -97.0067 | 14.0836 | 4024.925 | 1.6487 | 5.8787
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 4193.5346 | 14.6736 | 20.8048 | 37.1828 | -97.0067 | 14.0836 | 4024.925 | 1.6487 | 5.8787
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 4116.0465 | 14.4024 | 19.9978 | 36.3952 | -97.0588 | 13.835 | 3953.8775 | 1.6795 | 5.9914
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 4116.0465 | 14.4024 | 19.9978 | 36.3952 | -97.0588 | 13.835 | 3953.8775 | 1.6795 | 5.9914
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2026 | 4889.8622 | 17.1101 | 19.9042 | 43.1749 | -96.1424 | 16.7078 | 4774.904 | 1.7807 | 4.9592
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2761.5413 | 9.6629 | 9.1729 | 22.606 | -98.6782 | 9.5331 | 2724.4632 | 2.9919 | 8.8899
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2761.5413 | 9.6629 | 9.1729 | 22.606 | -98.6782 | 9.5331 | 2724.4632 | 2.9919 | 8.8899
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2588.4334 | 9.0572 | 8.6821 | 21.5946 | -100.3831 | 8.9461 | 2556.68 | 2.9181 | 9.647
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2588.4334 | 9.0572 | 8.6821 | 21.5946 | -100.3831 | 8.9461 | 2556.68 | 2.9181 | 9.647
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4104.2059 | 14.361 | 14.6221 | 35.848 | -96.5355 | 13.8066 | 3945.7711 | 1.7691 | 5.9989
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 4104.2059 | 14.361 | 14.6221 | 35.848 | -96.5355 | 13.8066 | 3945.7711 | 1.7691 | 5.9989
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3589.4373 | 12.5598 | 15.2436 | 31.3945 | -98.6283 | 12.1813 | 3481.2639 | 1.7484 | 6.8899
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3589.4373 | 12.5598 | 15.2436 | 31.3945 | -98.6283 | 12.1813 | 3481.2639 | 1.7484 | 6.8899
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2338.8711 | 8.1839 | 7.8105 | 19.2734 | -97.4498 | 8.0445 | 2299.0282 | 2.573 | 10.8768
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2338.8711 | 8.1839 | 7.8105 | 19.2734 | -97.4498 | 8.0445 | 2299.0282 | 2.573 | 10.8768
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 3438.0789 | 12.0302 | 12.2893 | 29.7092 | -99.407 | 11.8166 | 3377.0554 | 2.3135 | 7.0861
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2026 | 3438.0789 | 12.0302 | 12.2893 | 29.7092 | -99.407 | 11.8166 | 3377.0554 | 2.3135 | 7.0861
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 3318.877 | 11.6131 | 12.582 | 28.7659 | -99.7163 | 11.394 | 3256.2818 | 2.0959 | 7.2675
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2026 | 3318.877 | 11.6131 | 12.582 | 28.7659 | -99.7163 | 11.394 | 3256.2818 | 2.0959 | 7.2675
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2026 | 2403.3048 | 8.4094 | 6.89 | 18.6981 | -96.4574 | 8.3119 | 2375.4515 | 3.6112 | 9.9553
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2026 | 2403.3048 | 8.4094 | 6.89 | 18.6981 | -96.4574 | 8.3119 | 2375.4515 | 3.6112 | 9.9553
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3212.4638 | 11.2407 | 11.391 | 27.5332 | -99.9356 | 11.0619 | 3161.3519 | 2.4138 | 7.6392
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3212.4638 | 11.2407 | 11.391 | 27.5332 | -99.9356 | 11.0619 | 3161.3519 | 2.4138 | 7.6392
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2026 | 3227.3991 | 11.293 | 14.1956 | 28.5362 | -99.2199 | 11.0506 | 3158.1189 | 1.6228 | 7.8078
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1973.6163 | 6.9059 | 3.8941 | 14.1958 | -91.8989 | 6.7909 | 1940.7694 | 4.3575 | 12.2767
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1109.5918 | 3.8826 | 3.6555 | 7.9509 | -90.03 | 3.86 | 1103.1404 | 6.745 | 22.1193
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3339.2656 | 11.6844 | 12.2911 | 28.8928 | -99.8552 | 11.4824 | 3281.5277 | 2.3122 | 7.3161
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3339.2656 | 11.6844 | 12.2911 | 28.8928 | -99.8552 | 11.4824 | 3281.5277 | 2.3122 | 7.3161
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2026 | 3176.0117 | 11.1132 | 13.2374 | 27.7422 | -100.4029 | 10.9093 | 3117.7639 | 2.0626 | 7.5954
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2026 | 3176.0117 | 11.1132 | 13.2374 | 27.7422 | -100.4029 | 10.9093 | 3117.7639 | 2.0626 | 7.5954
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3542.5022 | 12.3955 | 10.3777 | 30.0754 | -97.7039 | 12.1815 | 3481.3204 | 2.4137 | 6.8904
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3542.5022 | 12.3955 | 10.3777 | 30.0754 | -97.7039 | 12.1815 | 3481.3204 | 2.4137 | 6.8904
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3822.6384 | 13.3758 | 12.4833 | 32.9902 | -97.9255 | 13.1278 | 3751.7701 | 2.1689 | 6.3996
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3822.6384 | 13.3758 | 12.4833 | 32.9902 | -97.9255 | 13.1278 | 3751.7701 | 2.1689 | 6.3996
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3182.9332 | 11.1374 | 12.5489 | 27.5509 | -100.6482 | 10.9502 | 3129.4455 | 2.2232 | 7.7277
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3182.9332 | 11.1374 | 12.5489 | 27.5509 | -100.6482 | 10.9502 | 3129.4455 | 2.2232 | 7.7277
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 4560.6551 | 15.9582 | 18.6597 | 40.7571 | -97.8306 | 15.5989 | 4457.9852 | 1.4875 | 5.4558
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2026 | 4560.6551 | 15.9582 | 18.6597 | 40.7571 | -97.8306 | 15.5989 | 4457.9852 | 1.4875 | 5.4558
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2026 | 4560.6551 | 15.9582 | 18.6597 | 40.7571 | -97.8306 | 15.5989 | 4457.9852 | 1.4875 | 5.4558
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4560.6551 | 15.9582 | 18.6597 | 40.7571 | -97.8306 | 15.5989 | 4457.9852 | 1.4875 | 5.4558
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 4218.5661 | 14.7612 | 17.5756 | 37.7487 | -97.9291 | 14.3645 | 4105.2086 | 1.419 | 5.9236
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2026 | 4218.5661 | 14.7612 | 17.5756 | 37.7487 | -97.9291 | 14.3645 | 4105.2086 | 1.419 | 5.9236
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3560.7793 | 12.4595 | 13.1005 | 30.7744 | -99.2655 | 12.2472 | 3500.0938 | 2.1824 | 6.8668
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 6483.5965 | 22.6867 | 28.3223 | 59.862 | -96.7092 | 21.7756 | 6223.218 | 0.66649 | 3.8486
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2026 | 6483.5965 | 22.6867 | 28.3223 | 59.862 | -96.7092 | 21.7756 | 6223.218 | 0.66649 | 3.8486
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2026 | 6483.5965 | 22.6867 | 28.3223 | 59.862 | -96.7092 | 21.7756 | 6223.218 | 0.66649 | 3.8486
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 2906.214 | 10.1691 | 8.0284 | 23.6626 | -98.459 | 10.0242 | 2864.7979 | 2.8201 | 8.3692
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3521.9967 | 12.3238 | 22.1836 | 30.8791 | -98.8404 | 11.9585 | 3417.5897 | 1.7292 | 7.0405
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3521.9967 | 12.3238 | 22.1836 | 30.8791 | -98.8404 | 11.9585 | 3417.5897 | 1.7292 | 7.0405
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3099.5751 | 10.8457 | 9.6189 | 26.0229 | -98.906 | 10.6843 | 3053.4529 | 2.6422 | 7.9895
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 3099.5751 | 10.8457 | 9.6189 | 26.0229 | -98.906 | 10.6843 | 3053.4529 | 2.6422 | 7.9895
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3375.5062 | 11.8112 | 14.6275 | 29.4026 | -99.5687 | 11.5846 | 3310.7525 | 1.9191 | 7.2245
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3375.5062 | 11.8112 | 14.6275 | 29.4026 | -99.5687 | 11.5846 | 3310.7525 | 1.9191 | 7.2245
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4347.0908 | 15.2109 | 19.8917 | 38.7244 | -98.2667 | 14.8125 | 4233.2429 | 1.5213 | 5.5372
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 4347.0908 | 15.2109 | 19.8917 | 38.7244 | -98.2667 | 14.8125 | 4233.2429 | 1.5213 | 5.5372
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2239.7851 | 7.8372 | 9.7817 | 19.1249 | -100.6524 | 7.7554 | 2216.397 | 2.3202 | 11.1978
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2026 | 2239.7851 | 7.8372 | 9.7817 | 19.1249 | -100.6524 | 7.7554 | 2216.397 | 2.3202 | 11.1978
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2026 | 3372.1512 | 11.7995 | 11.4472 | 28.9272 | -99.3303 | 11.6133 | 3318.941 | 2.2041 | 7.3228
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2026 | 3372.1512 | 11.7995 | 11.4472 | 28.9272 | -99.3303 | 11.6133 | 3318.941 | 2.2041 | 7.3228
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2026 | 3960.6653 | 13.8587 | 16.1955 | 35.1498 | -97.8707 | 13.5071 | 3860.1736 | 1.51 | 6.297
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2026 | 3960.6653 | 13.8587 | 16.1955 | 35.1498 | -97.8707 | 13.5071 | 3860.1736 | 1.51 | 6.297
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2026 | 2578.845 | 9.0236 | 8.3585 | 21.6066 | -97.4482 | 8.8928 | 2541.4451 | 1.9926 | 9.4863
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2026 | 2578.845 | 9.0236 | 8.3585 | 21.6066 | -97.4482 | 8.8928 | 2541.4451 | 1.9926 | 9.4863
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3868.8239 | 13.5374 | 15.8992 | 33.9935 | -99.2751 | 13.2537 | 3787.7468 | 1.9282 | 6.3082
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3868.8239 | 13.5374 | 15.8992 | 33.9935 | -99.2751 | 13.2537 | 3787.7468 | 1.9282 | 6.3082
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 2096.6001 | 7.3362 | 5.8442 | 16.2329 | -98.2766 | 7.2539 | 2073.0896 | 4.215 | 11.6145
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2026 | 2096.6001 | 7.3362 | 5.8442 | 16.2329 | -98.2766 | 7.2539 | 2073.0896 | 4.215 | 11.6145
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3554.2301 | 12.4366 | 12.9319 | 30.703 | -99.1073 | 12.2113 | 3489.8495 | 2.2615 | 6.8646
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3554.2301 | 12.4366 | 12.9319 | 30.703 | -99.1073 | 12.2113 | 3489.8495 | 2.2615 | 6.8646
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3374.956 | 11.8093 | 12.0851 | 29.08 | -99.5258 | 11.605 | 3316.5747 | 2.3471 | 7.2366
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3374.956 | 11.8093 | 12.0851 | 29.08 | -99.5258 | 11.605 | 3316.5747 | 2.3471 | 7.2366
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2987.1293 | 10.4522 | 11.3924 | 25.6404 | -100.7385 | 10.298 | 2943.0448 | 2.4936 | 8.2341
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3610.026 | 12.6318 | 9.8241 | 30.1504 | -96.9488 | 12.4088 | 3546.3032 | 2.4569 | 6.7657
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3610.026 | 12.6318 | 9.8241 | 30.1504 | -96.9488 | 12.4088 | 3546.3032 | 2.4569 | 6.7657
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2431.9091 | 8.5095 | 8.2754 | 20.2204 | -100.5735 | 8.4117 | 2403.9664 | 3.0763 | 10.2856
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 2437.9089 | 8.5305 | 7.3354 | 19.7753 | -99.1043 | 8.4284 | 2408.7284 | 3.3782 | 10.0731
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2026 | 2437.9089 | 8.5305 | 7.3354 | 19.7753 | -99.1043 | 8.4284 | 2408.7284 | 3.3782 | 10.0731
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4169.1908 | 14.5884 | 15.2653 | 36.6812 | -97.383 | 14.2927 | 4084.6896 | 2.0338 | 5.8403
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 4169.1908 | 14.5884 | 15.2653 | 36.6812 | -97.383 | 14.2927 | 4084.6896 | 2.0338 | 5.8403
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3976.3204 | 13.9135 | 18.3746 | 34.6797 | -96.5665 | 13.3873 | 3825.9382 | 1.8124 | 6.1922
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3976.3204 | 13.9135 | 18.3746 | 34.6797 | -96.5665 | 13.3873 | 3825.9382 | 1.8124 | 6.1922
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2026 | 3632.9325 | 12.712 | 20.5977 | 31.7376 | -97.9501 | 12.2897 | 3512.2397 | 1.7741 | 6.9021
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2026 | 3632.9325 | 12.712 | 20.5977 | 31.7376 | -97.9501 | 12.2897 | 3512.2397 | 1.7741 | 6.9021
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2367.7194 | 8.2849 | 5.2042 | 18.0961 | -95.9052 | 8.1884 | 2340.1617 | 3.4745 | 10.2956
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2840.4451 | 9.939 | 14.3714 | 25.1945 | -100.1374 | 9.7452 | 2785.0635 | 1.777 | 8.9325
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2421.6925 | 8.4737 | 12.6094 | 21.1645 | -100.1081 | 8.3651 | 2390.6547 | 1.6651 | 10.1066
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2453.3279 | 8.5844 | 8.7308 | 20.5873 | -100.7733 | 8.4864 | 2425.3005 | 2.8264 | 10.1885
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2453.3279 | 8.5844 | 8.7308 | 20.5873 | -100.7733 | 8.4864 | 2425.3005 | 2.8264 | 10.1885
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3768.1791 | 13.1852 | 14.936 | 33.1494 | -98.9769 | 12.8824 | 3681.6313 | 1.788 | 6.3733
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3768.1791 | 13.1852 | 14.936 | 33.1494 | -98.9769 | 12.8824 | 3681.6313 | 1.788 | 6.3733
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1434.7404 | 5.0203 | 6.1256 | 11.0492 | -99.1747 | 4.9829 | 1424.0686 | 6.0693 | 17.0894
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1434.7404 | 5.0203 | 6.1256 | 11.0492 | -99.1747 | 4.9829 | 1424.0686 | 6.0693 | 17.0894
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2026 | 1998.2569 | 6.9921 | 4.431 | 14.7184 | -94.7865 | 6.9223 | 1978.3101 | 4.2958 | 11.9929
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2026 | 1998.2569 | 6.9921 | 4.431 | 14.7184 | -94.7865 | 6.9223 | 1978.3101 | 4.2958 | 11.9929
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2026 | 5247.0454 | 18.3599 | 19.8761 | 47.5272 | -97.0007 | 17.6952 | 5057.0946 | 0.83874 | 4.777
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2026 | 5247.0454 | 18.3599 | 19.8761 | 47.5272 | -97.0007 | 17.6952 | 5057.0946 | 0.83874 | 4.777
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2026 | 5247.0454 | 18.3599 | 19.8761 | 47.5272 | -97.0007 | 17.6952 | 5057.0946 | 0.83874 | 4.777
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2026 | 5247.0454 | 18.3599 | 19.8761 | 47.5272 | -97.0007 | 17.6952 | 5057.0946 | 0.83874 | 4.777
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 2360.3514 | 8.2591 | 8.249 | 19.6731 | -100.8201 | 8.1683 | 2334.3942 | 2.9595 | 10.5631
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 2360.3514 | 8.2591 | 8.249 | 19.6731 | -100.8201 | 8.1683 | 2334.3942 | 2.9595 | 10.5631
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 3013.3124 | 10.5439 | 8.2873 | 24.8761 | -98.2788 | 10.3881 | 2968.8102 | 2.7616 | 8.1299
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2026 | 3391.3557 | 11.8667 | 8.0211 | 27.8379 | -96.7268 | 11.6773 | 3337.2446 | 2.3011 | 7.2056
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2026 | 3391.3557 | 11.8667 | 8.0211 | 27.8379 | -96.7268 | 11.6773 | 3337.2446 | 2.3011 | 7.2056
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 4371.4927 | 15.2963 | 21.006 | 39.8313 | -99.1937 | 14.868 | 4249.0962 | 1.2163 | 5.7234
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2026 | 4371.4927 | 15.2963 | 21.006 | 39.8313 | -99.1937 | 14.868 | 4249.0962 | 1.2163 | 5.7234
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2026 | 4371.4927 | 15.2963 | 21.006 | 39.8313 | -99.1937 | 14.868 | 4249.0962 | 1.2163 | 5.7234
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4371.4927 | 15.2963 | 21.006 | 39.8313 | -99.1937 | 14.868 | 4249.0962 | 1.2163 | 5.7234
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1981.2517 | 6.9326 | 9.5389 | 16.6555 | -99.8749 | 6.81 | 1946.2196 | 3.1044 | 12.6882
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1981.2517 | 6.9326 | 9.5389 | 16.6555 | -99.8749 | 6.81 | 1946.2196 | 3.1044 | 12.6882
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 1716.6745 | 6.0068 | 13.2976 | 15.2047 | -102.9123 | 5.9583 | 1702.8066 | 2.0505 | 14.7114
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 1716.6745 | 6.0068 | 13.2976 | 15.2047 | -102.9123 | 5.9583 | 1702.8066 | 2.0505 | 14.7114
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3490.8216 | 12.2147 | 14.5536 | 30.564 | -99.6215 | 11.9571 | 3417.2022 | 1.7875 | 6.9241
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 3490.8216 | 12.2147 | 14.5536 | 30.564 | -99.6215 | 11.9571 | 3417.2022 | 1.7875 | 6.9241
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2026 | 2448.7446 | 8.5684 | 7.9689 | 20.2818 | -97.1371 | 8.4222 | 2406.9761 | 2.3927 | 10.3432
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2026 | 2448.7446 | 8.5684 | 7.9689 | 20.2818 | -97.1371 | 8.4222 | 2406.9761 | 2.3927 | 10.3432
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 4073.0992 | 14.2522 | 13.4567 | 35.0459 | -97.2554 | 13.9703 | 3992.5424 | 2.1234 | 5.9716
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2026 | 4073.0992 | 14.2522 | 13.4567 | 35.0459 | -97.2554 | 13.9703 | 3992.5424 | 2.1234 | 5.9716
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2623.1044 | 9.1785 | 19.785 | 23.4809 | -102.4166 | 9.0504 | 2586.501 | 1.8872 | 9.5098
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2623.1044 | 9.1785 | 19.785 | 23.4809 | -102.4166 | 9.0504 | 2586.501 | 1.8872 | 9.5098
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3373.169 | 11.803 | 10.1638 | 28.5373 | -98.9358 | 11.611 | 3318.2984 | 2.3436 | 7.2332
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4911.9806 | 17.1875 | 20.399 | 43.4266 | -96.1445 | 16.7816 | 4795.9845 | 1.7709 | 4.9374
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2026 | 2886.9311 | 10.1016 | 30.1973 | 27.1473 | -103.5402 | 9.9633 | 2847.3985 | 1.2135 | 9.0789
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2026 | 2886.9311 | 10.1016 | 30.1973 | 27.1473 | -103.5402 | 9.9633 | 2847.3985 | 1.2135 | 9.0789
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2026 | 2886.9311 | 10.1016 | 30.1973 | 27.1473 | -103.5402 | 9.9633 | 2847.3985 | 1.2135 | 9.0789
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 4911.9806 | 17.1875 | 20.399 | 43.4266 | -96.1445 | 16.7816 | 4795.9845 | 1.7709 | 4.9374
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2026 | 4911.9806 | 17.1875 | 20.399 | 43.4266 | -96.1445 | 16.7816 | 4795.9845 | 1.7709 | 4.9374
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4250.9101 | 14.8743 | 15.2783 | 37.1576 | -97.323 | 14.5477 | 4157.5578 | 2.0549 | 5.6849
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 4250.9101 | 14.8743 | 15.2783 | 37.1576 | -97.323 | 14.5477 | 4157.5578 | 2.0549 | 5.6849
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3647.5597 | 12.7631 | 15.6449 | 32.1299 | -99.3269 | 12.4819 | 3567.1899 | 1.7757 | 6.6038
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 3647.5597 | 12.7631 | 15.6449 | 32.1299 | -99.3269 | 12.4819 | 3567.1899 | 1.7757 | 6.6038
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2026 | 3799.2094 | 13.2938 | 15.3201 | 33.1146 | -98.3021 | 13.0496 | 3729.4108 | 2.1135 | 6.4342
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2026 | 3799.2094 | 13.2938 | 15.3201 | 33.1146 | -98.3021 | 13.0496 | 3729.4108 | 2.1135 | 6.4342
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 3397.1151 | 11.8868 | 15.9122 | 30.4369 | -100.394 | 11.6855 | 3339.5924 | 1.5624 | 7.4152
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2026 | 3397.1151 | 11.8868 | 15.9122 | 30.4369 | -100.394 | 11.6855 | 3339.5924 | 1.5624 | 7.4152
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2783.5206 | 9.7398 | 9.9807 | 23.5424 | -100.371 | 9.6106 | 2746.6086 | 2.7127 | 8.9711
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2783.5206 | 9.7398 | 9.9807 | 23.5424 | -100.371 | 9.6106 | 2746.6086 | 2.7127 | 8.9711
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3439.2518 | 12.0343 | 14.5586 | 30.3197 | -98.7645 | 11.7619 | 3361.4045 | 1.6258 | 7.2788
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4107.1106 | 14.3712 | 14.1133 | 35.9821 | -97.5011 | 14.0846 | 4025.2219 | 2.0502 | 5.928
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 4107.1106 | 14.3712 | 14.1133 | 35.9821 | -97.5011 | 14.0846 | 4025.2219 | 2.0502 | 5.928
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1996.5763 | 6.9862 | 5.1009 | 15.098 | -97.5996 | 6.9106 | 1974.9773 | 4.55 | 12.1332
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 1996.5763 | 6.9862 | 5.1009 | 15.098 | -97.5996 | 6.9106 | 1974.9773 | 4.55 | 12.1332
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1532.7711 | 3.8144 | 9.8656 | 9.3684 | -104.2518 | 3.7815 | 1519.5333 | 5.9644 | 34.1526
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2503.1973 | 6.2294 | 47.3958 | 17.054 | -103.0648 | 6.1236 | 2460.6871 | 1.4726 | 20.5489
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1478.717 | 3.6799 | 11.4959 | 9.2193 | -99.8006 | 3.6542 | 1468.3822 | 4.2513 | 35.2294
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 4253.8765 | 10.5861 | 20.1416 | 27.7525 | -99.9924 | 10.3632 | 4164.2974 | 2.2922 | 12.3663
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 4253.8765 | 10.5861 | 20.1416 | 27.7525 | -99.9924 | 10.3632 | 4164.2974 | 2.2922 | 12.3663
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2026 | 4253.8765 | 10.5861 | 20.1416 | 27.7525 | -99.9924 | 10.3632 | 4164.2974 | 2.2922 | 12.3663
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2026 | 4253.8765 | 10.5861 | 20.1416 | 27.7525 | -99.9924 | 10.3632 | 4164.2974 | 2.2922 | 12.3663
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3001.0161 | 7.4683 | 21.7223 | 19.6925 | -104.0596 | 7.351 | 2953.8831 | 2.9675 | 17.0141
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3529.9203 | 8.7845 | 17.744 | 22.8382 | -100.8221 | 8.6265 | 3466.4243 | 2.5761 | 15.0507
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2026 | 3529.9203 | 8.7845 | 17.744 | 22.8382 | -100.8221 | 8.6265 | 3466.4243 | 2.5761 | 15.0507
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2026 | 3529.9203 | 8.7845 | 17.744 | 22.8382 | -100.8221 | 8.6265 | 3466.4243 | 2.5761 | 15.0507
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2026 | 3529.9203 | 8.7845 | 17.744 | 22.8382 | -100.8221 | 8.6265 | 3466.4243 | 2.5761 | 15.0507
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 7739.9204 | 11.1716 | 17.595 | 28.8758 | -94.8704 | 10.648 | 7377.1842 | 5.3185 | 20.9925
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 7739.9204 | 11.1716 | 17.595 | 28.8758 | -94.8704 | 10.648 | 7377.1842 | 5.3185 | 20.9925
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 10951.4119 | 15.807 | 15.6937 | 40.3694 | -91.0364 | 14.8841 | 10312.0179 | 4.2085 | 14.5723
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 10951.4119 | 15.807 | 15.6937 | 40.3694 | -91.0364 | 14.8841 | 10312.0179 | 4.2085 | 14.5723
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5684.5675 | 8.205 | 13.4741 | 20.6667 | -95.0714 | 7.9753 | 5525.4781 | 9.9851 | 28.4181
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 5684.5675 | 8.205 | 13.4741 | 20.6667 | -95.0714 | 7.9753 | 5525.4781 | 9.9851 | 28.4181
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 6207.9879 | 8.9605 | 18.4035 | 22.7653 | -95.0662 | 8.5027 | 5890.8403 | 7.3558 | 26.6601
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 6207.9879 | 8.9605 | 18.4035 | 22.7653 | -95.0662 | 8.5027 | 5890.8403 | 7.3558 | 26.6601
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 5360.0495 | 7.7366 | 16.6287 | 19.5729 | -96.3147 | 7.3035 | 5060.0358 | 7.6015 | 30.6423
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 6692.9009 | 9.6604 | 14.4979 | 24.5814 | -94.964 | 9.3564 | 6482.3324 | 6.7552 | 24.3144
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 6692.9009 | 9.6604 | 14.4979 | 24.5814 | -94.964 | 9.3564 | 6482.3324 | 6.7552 | 24.3144
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 15013.2527 | 21.6698 | 16.9452 | 55.4767 | -89.3477 | 20.0267 | 13874.8932 | 2.9362 | 10.5623
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 15013.2527 | 21.6698 | 16.9452 | 55.4767 | -89.3477 | 20.0267 | 13874.8932 | 2.9362 | 10.5623
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2026 | 15013.2527 | 21.6698 | 16.9452 | 55.4767 | -89.3477 | 20.0267 | 13874.8932 | 2.9362 | 10.5623
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2026 | 15013.2527 | 21.6698 | 16.9452 | 55.4767 | -89.3477 | 20.0267 | 13874.8932 | 2.9362 | 10.5623
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 6426.2825 | 9.2755 | 15.641 | 23.4141 | -94.7969 | 8.7788 | 6082.1174 | 7.0535 | 25.2511
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 6426.2825 | 9.2755 | 15.641 | 23.4141 | -94.7969 | 8.7788 | 6082.1174 | 7.0535 | 25.2511
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 7913.3137 | 11.4219 | 16.5247 | 29.0846 | -93.3048 | 10.7846 | 7471.7859 | 6.0978 | 20.2306
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 7913.3137 | 11.4219 | 16.5247 | 29.0846 | -93.3048 | 10.7846 | 7471.7859 | 6.0978 | 20.2306
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5761.8425 | 8.3165 | 13.3865 | 21.0056 | -96.0992 | 8.0401 | 5570.3339 | 8.6643 | 27.9011
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 5761.8425 | 8.3165 | 13.3865 | 21.0056 | -96.0992 | 8.0401 | 5570.3339 | 8.6643 | 27.9011
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 4934.5398 | 7.1224 | 13.1169 | 17.9486 | -97.6875 | 6.9317 | 4802.4303 | 9.6154 | 32.8695
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5297.779 | 7.6467 | 12.9664 | 19.1903 | -95.6144 | 7.4476 | 5159.8636 | 10.6693 | 30.6587
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 5297.779 | 7.6467 | 12.9664 | 19.1903 | -95.6144 | 7.4476 | 5159.8636 | 10.6693 | 30.6587
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 6125.7711 | 8.8418 | 17.2541 | 22.4445 | -95.2942 | 8.3333 | 5773.4871 | 7.1628 | 26.5881
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 6125.7711 | 8.8418 | 17.2541 | 22.4445 | -95.2942 | 8.3333 | 5773.4871 | 7.1628 | 26.5881
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2026 | 11880.5398 | 17.1481 | 17.1084 | 44.0469 | -90.5708 | 16.0489 | 11119.0172 | 3.9618 | 13.396
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 11880.5398 | 17.1481 | 17.1084 | 44.0469 | -90.5708 | 16.0489 | 11119.0172 | 3.9618 | 13.396
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2026 | 11880.5398 | 17.1481 | 17.1084 | 44.0469 | -90.5708 | 16.0489 | 11119.0172 | 3.9618 | 13.396
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2026 | 11880.5398 | 17.1481 | 17.1084 | 44.0469 | -90.5708 | 16.0489 | 11119.0172 | 3.9618 | 13.396
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 7676.7179 | 11.0804 | 15.095 | 28.2644 | -94.113 | 10.5857 | 7333.9813 | 5.6382 | 21.0452
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 7165.7099 | 10.3428 | 15.8039 | 26.3011 | -94.4432 | 9.8215 | 6804.5371 | 6.2878 | 22.4751
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 7740.7256 | 11.1728 | 16.5113 | 28.691 | -93.3011 | 10.7483 | 7446.6534 | 6.7523 | 21.087
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 7740.7256 | 11.1728 | 16.5113 | 28.691 | -93.3011 | 10.7483 | 7446.6534 | 6.7523 | 21.087
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5543.2777 | 8.001 | 13.4716 | 20.1925 | -96.3124 | 7.7586 | 5375.2943 | 9.2583 | 29.0433
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 5543.2777 | 8.001 | 13.4716 | 20.1925 | -96.3124 | 7.7586 | 5375.2943 | 9.2583 | 29.0433
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5269.7568 | 7.6062 | 12.9769 | 19.0927 | -95.7003 | 7.4093 | 5133.2961 | 10.6793 | 30.8537
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 5269.7568 | 7.6062 | 12.9769 | 19.0927 | -95.7003 | 7.4093 | 5133.2961 | 10.6793 | 30.8537
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3229.186 | 11.2992 | 23.5252 | 28.6206 | -99.4387 | 10.6564 | 3045.4614 | 2.71 | 7.4778
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3229.186 | 11.2992 | 23.5252 | 28.6206 | -99.4387 | 10.6564 | 3045.4614 | 2.71 | 7.4778
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4179.7725 | 6.033 | 22.8405 | 15.445 | -98.1876 | 5.5467 | 3842.8516 | 13.2736 | 38.2786
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4179.7725 | 6.033 | 22.8405 | 15.445 | -98.1876 | 5.5467 | 3842.8516 | 13.2736 | 38.2786
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 810.8342 | 2.8372 | 9.7801 | 6.9519 | -104.9554 | 2.8107 | 803.2742 | 6.5672 | 31.6287
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 810.8342 | 2.8372 | 9.7801 | 6.9519 | -104.9554 | 2.8107 | 803.2742 | 6.5672 | 31.6287
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4640.9196 | 16.239 | 31.6748 | 42.6214 | -98.2351 | 15.6907 | 4484.2314 | 0.91354 | 5.458
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4640.9196 | 16.239 | 31.6748 | 42.6214 | -98.2351 | 15.6907 | 4484.2314 | 0.91354 | 5.458
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4640.9196 | 16.239 | 31.6748 | 42.6214 | -98.2351 | 15.6907 | 4484.2314 | 0.91354 | 5.458
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4082.1784 | 14.2839 | 23.1597 | 36.9654 | -98.1844 | 13.8123 | 3947.3807 | 1.0875 | 6.2227
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4082.1784 | 14.2839 | 23.1597 | 36.9654 | -98.1844 | 13.8123 | 3947.3807 | 1.0875 | 6.2227
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4082.1784 | 14.2839 | 23.1597 | 36.9654 | -98.1844 | 13.8123 | 3947.3807 | 1.0875 | 6.2227
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4082.1784 | 14.2839 | 23.1597 | 36.9654 | -98.1844 | 13.8123 | 3947.3807 | 1.0875 | 6.2227
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 14440.1333 | 20.8425 | 16.8917 | 53.3387 | -89.2372 | 19.2603 | 13343.9178 | 3.1851 | 10.8621
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 14440.1333 | 20.8425 | 16.8917 | 53.3387 | -89.2372 | 19.2603 | 13343.9178 | 3.1851 | 10.8621
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 14440.1333 | 20.8425 | 16.8917 | 53.3387 | -89.2372 | 19.2603 | 13343.9178 | 3.1851 | 10.8621
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 14440.1333 | 20.8425 | 16.8917 | 53.3387 | -89.2372 | 19.2603 | 13343.9178 | 3.1851 | 10.8621
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 979.8077 | 3.4284 | 9.5934 | 8.3711 | -103.7946 | 3.4064 | 973.5122 | 4.8968 | 24.2002
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 979.8077 | 3.4284 | 9.5934 | 8.3711 | -103.7946 | 3.4064 | 973.5122 | 4.8968 | 24.2002
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3185.4646 | 11.1462 | 17.2919 | 27.9047 | -99.0599 | 10.5328 | 3010.1581 | 2.8356 | 7.5685
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3185.4646 | 11.1462 | 17.2919 | 27.9047 | -99.0599 | 10.5328 | 3010.1581 | 2.8356 | 7.5685
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2051.0255 | 7.1767 | 32.3243 | 19.3081 | -104.5828 | 7.0528 | 2015.6204 | 1.1531 | 12.2038
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2051.0255 | 7.1767 | 32.3243 | 19.3081 | -104.5828 | 7.0528 | 2015.6204 | 1.1531 | 12.2038
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3060.3408 | 10.7084 | 12.0865 | 26.3746 | -99.6087 | 10.5355 | 3010.9096 | 2.3233 | 7.7511
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3060.3408 | 10.7084 | 12.0865 | 26.3746 | -99.6087 | 10.5355 | 3010.9096 | 2.3233 | 7.7511
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2686.0493 | 9.3987 | 26.9591 | 24.0874 | -100.9161 | 9.1768 | 2622.6295 | 1.7705 | 9.5451
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2686.0493 | 9.3987 | 26.9591 | 24.0874 | -100.9161 | 9.1768 | 2622.6295 | 1.7705 | 9.5451
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2319.6587 | 8.1167 | 10.867 | 19.9217 | -102.0346 | 8.0021 | 2286.9125 | 2.4317 | 10.4806
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2319.6587 | 8.1167 | 10.867 | 19.9217 | -102.0346 | 8.0021 | 2286.9125 | 2.4317 | 10.4806
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3779.1531 | 5.4547 | 20.6348 | 13.9068 | -99.4695 | 5.0566 | 3503.3414 | 13.7319 | 42.6587
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4092.9822 | 5.9077 | 16.2847 | 14.9333 | -97.8921 | 5.5997 | 3879.5992 | 9.3648 | 40.1221
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4106.4539 | 5.9272 | 19.4789 | 15.0821 | -98.5745 | 5.5236 | 3826.8636 | 13.6223 | 38.8452
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4448.5949 | 6.421 | 19.8298 | 16.3961 | -97.9699 | 5.9953 | 4153.697 | 12.9545 | 35.5014
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4448.5949 | 6.421 | 19.8298 | 16.3961 | -97.9699 | 5.9953 | 4153.697 | 12.9545 | 35.5014
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4085.2215 | 5.8965 | 21.3962 | 15.0714 | -98.6298 | 5.4652 | 3786.4097 | 13.4411 | 39.1186
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4085.2215 | 5.8965 | 21.3962 | 15.0714 | -98.6298 | 5.4652 | 3786.4097 | 13.4411 | 39.1186
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4206.8952 | 6.0721 | 19.1049 | 15.4907 | -98.8126 | 5.692 | 3943.5509 | 13.1433 | 37.7464
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3732.5115 | 13.0604 | 16.6517 | 32.982 | -99.1407 | 12.8264 | 3665.6241 | 2.0302 | 6.4789
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3732.5115 | 13.0604 | 16.6517 | 32.982 | -99.1407 | 12.8264 | 3665.6241 | 2.0302 | 6.4789
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3732.5115 | 13.0604 | 16.6517 | 32.982 | -99.1407 | 12.8264 | 3665.6241 | 2.0302 | 6.4789
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3732.5115 | 13.0604 | 16.6517 | 32.982 | -99.1407 | 12.8264 | 3665.6241 | 2.0302 | 6.4789
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3606.1924 | 12.6184 | 9.7616 | 30.3495 | -97.1829 | 12.3969 | 3542.8799 | 2.711 | 6.5349
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2695.5588 | 9.432 | 27.7833 | 25.2339 | -104.3594 | 9.3057 | 2659.4623 | 1.4498 | 9.6434
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2695.5588 | 9.432 | 27.7833 | 25.2339 | -104.3594 | 9.3057 | 2659.4623 | 1.4498 | 9.6434
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2695.5588 | 9.432 | 27.7833 | 25.2339 | -104.3594 | 9.3057 | 2659.4623 | 1.4498 | 9.6434
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3606.1924 | 12.6184 | 9.7616 | 30.3495 | -97.1829 | 12.3969 | 3542.8799 | 2.711 | 6.5349
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3606.1924 | 12.6184 | 9.7616 | 30.3495 | -97.1829 | 12.3969 | 3542.8799 | 2.711 | 6.5349
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1944.5434 | 6.8041 | 14.2713 | 17.1668 | -103.3984 | 6.7429 | 1927.0285 | 2.6183 | 12.9356
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1944.5434 | 6.8041 | 14.2713 | 17.1668 | -103.3984 | 6.7429 | 1927.0285 | 2.6183 | 12.9356
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3225.791 | 8.0276 | 18.368 | 20.8585 | -102.1741 | 7.9034 | 3175.8519 | 3.1958 | 16.0339
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3225.791 | 8.0276 | 18.368 | 20.8585 | -102.1741 | 7.9034 | 3175.8519 | 3.1958 | 16.0339
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3225.791 | 8.0276 | 18.368 | 20.8585 | -102.1741 | 7.9034 | 3175.8519 | 3.1958 | 16.0339
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3225.791 | 8.0276 | 18.368 | 20.8585 | -102.1741 | 7.9034 | 3175.8519 | 3.1958 | 16.0339
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2797.0439 | 6.9607 | 17.0658 | 18.0045 | -102.8445 | 6.8535 | 2753.9966 | 3.4728 | 18.8473
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2797.0439 | 6.9607 | 17.0658 | 18.0045 | -102.8445 | 6.8535 | 2753.9966 | 3.4728 | 18.8473
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2797.0439 | 6.9607 | 17.0658 | 18.0045 | -102.8445 | 6.8535 | 2753.9966 | 3.4728 | 18.8473
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2797.0439 | 6.9607 | 17.0658 | 18.0045 | -102.8445 | 6.8535 | 2753.9966 | 3.4728 | 18.8473
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4546.3026 | 6.562 | 14.5108 | 16.6644 | -98.465 | 6.4241 | 4450.7649 | 9.498 | 35.3672
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4546.3026 | 6.562 | 14.5108 | 16.6644 | -98.465 | 6.4241 | 4450.7649 | 9.498 | 35.3672
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 6537.7449 | 9.4364 | 17.0197 | 24.3026 | -94.2074 | 9.0765 | 6288.3578 | 9.6914 | 24.5205
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 6537.7449 | 9.4364 | 17.0197 | 24.3026 | -94.2074 | 9.0765 | 6288.3578 | 9.6914 | 24.5205
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1072.6804 | 3.7534 | 3.7808 | 7.7451 | -94.992 | 3.7281 | 1065.4433 | 7.2472 | 23.0464
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3235.9457 | 11.3229 | 17.9078 | 28.8339 | -99.2 | 11.0753 | 3165.1998 | 1.9234 | 7.763
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3235.9457 | 11.3229 | 17.9078 | 28.8339 | -99.2 | 11.0753 | 3165.1998 | 1.9234 | 7.763
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1413.612 | 3.5179 | 11.6783 | 8.8248 | -104.1127 | 3.4902 | 1402.4965 | 5.2491 | 37.1189
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1230.636 | 4.3061 | 39.4826 | 11.7294 | -104.931 | 4.2787 | 1222.7888 | 1.9685 | 20.4944
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3566.9356 | 12.481 | 24.388 | 32.4177 | -99.5384 | 12.1902 | 3483.8287 | 1.5914 | 7.0486
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3566.9356 | 12.481 | 24.388 | 32.4177 | -99.5384 | 12.1902 | 3483.8287 | 1.5914 | 7.0486
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2236.7415 | 7.8266 | 30.0737 | 21.0491 | -106.3042 | 7.662 | 2189.7203 | 1.3759 | 11.3653
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3020.5711 | 10.5693 | 17.3598 | 26.895 | -99.7281 | 10.3507 | 2958.1112 | 1.9967 | 8.3312
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1472.2027 | 5.1514 | 12.0754 | 12.8767 | -102.0643 | 5.1144 | 1461.6277 | 3.3024 | 17.4233
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1747.6986 | 6.1154 | 4.3706 | 12.8204 | -92.9602 | 6.0232 | 1721.3564 | 4.6868 | 13.9131
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3305.6705 | 11.5668 | 18.209 | 29.3676 | -98.5326 | 11.3143 | 3233.49 | 1.7456 | 7.5587
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3305.6705 | 11.5668 | 18.209 | 29.3676 | -98.5326 | 11.3143 | 3233.49 | 1.7456 | 7.5587
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1807.4605 | 6.3245 | 11.7367 | 15.7718 | -101.1668 | 6.2324 | 1781.1544 | 2.4748 | 13.9672
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1248.6219 | 4.369 | 14.914 | 11.2381 | -99.9869 | 4.3382 | 1239.8071 | 1.8793 | 19.0026
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2735.7437 | 9.5726 | 15.1849 | 24.428 | -101.6698 | 9.3849 | 2682.0982 | 2.0167 | 9.2946
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2735.7437 | 9.5726 | 15.1849 | 24.428 | -101.6698 | 9.3849 | 2682.0982 | 2.0167 | 9.2946
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2735.7437 | 9.5726 | 15.1849 | 24.428 | -101.6698 | 9.3849 | 2682.0982 | 2.0167 | 9.2946
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2735.7437 | 9.5726 | 15.1849 | 24.428 | -101.6698 | 9.3849 | 2682.0982 | 2.0167 | 9.2946
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2882.4045 | 10.0858 | 16.0952 | 25.5297 | -99.9894 | 9.8843 | 2824.8069 | 2.0395 | 8.7452
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2306.1438 | 5.739 | 40.7076 | 15.6263 | -106.763 | 5.618 | 2257.5 | 2.5267 | 22.4889
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4437.1599 | 6.4045 | 16.454 | 16.5009 | -99.7775 | 6.2699 | 4343.9305 | 8.9375 | 36.8668
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4437.1599 | 6.4045 | 16.454 | 16.5009 | -99.7775 | 6.2699 | 4343.9305 | 8.9375 | 36.8668
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 7653.2065 | 11.0465 | 16.1705 | 28.3162 | -93.1822 | 10.4422 | 7234.5527 | 7.5026 | 20.6439
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 7653.2065 | 11.0465 | 16.1705 | 28.3162 | -93.1822 | 10.4422 | 7234.5527 | 7.5026 | 20.6439
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 9186.9923 | 13.2603 | 17.8919 | 34.2268 | -91.5492 | 12.4272 | 8609.8258 | 6.2961 | 17.029
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 9186.9923 | 13.2603 | 17.8919 | 34.2268 | -91.5492 | 12.4272 | 8609.8258 | 6.2961 | 17.029
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 9186.9923 | 13.2603 | 17.8919 | 34.2268 | -91.5492 | 12.4272 | 8609.8258 | 6.2961 | 17.029
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 9186.9923 | 13.2603 | 17.8919 | 34.2268 | -91.5492 | 12.4272 | 8609.8258 | 6.2961 | 17.029
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3954.2475 | 5.7075 | 15.0836 | 14.5406 | -99.977 | 5.6035 | 3882.2043 | 10.6088 | 40.5361
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1578.4408 | 5.5231 | 7.2001 | 12.8946 | -98.4402 | 5.4594 | 1560.2291 | 4.007 | 15.9784
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1578.4408 | 5.5231 | 7.2001 | 12.8946 | -98.4402 | 5.4594 | 1560.2291 | 4.007 | 15.9784
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3075.5282 | 10.7616 | 14.1309 | 26.373 | -99.9882 | 10.6024 | 3030.0556 | 2.3875 | 8.0181
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3075.5282 | 10.7616 | 14.1309 | 26.373 | -99.9882 | 10.6024 | 3030.0556 | 2.3875 | 8.0181
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3075.5282 | 10.7616 | 14.1309 | 26.373 | -99.9882 | 10.6024 | 3030.0556 | 2.3875 | 8.0181
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1784.2074 | 6.2431 | 10.7539 | 15.1824 | -97.3635 | 6.1806 | 1766.3394 | 2.3845 | 13.6818
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1784.2074 | 6.2431 | 10.7539 | 15.1824 | -97.3635 | 6.1806 | 1766.3394 | 2.3845 | 13.6818
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1257.2488 | 4.3992 | 5.6687 | 9.8429 | -101.3359 | 4.3705 | 1249.0368 | 6.2462 | 19.6393
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1257.2488 | 4.3992 | 5.6687 | 9.8429 | -101.3359 | 4.3705 | 1249.0368 | 6.2462 | 19.6393
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1158.6986 | 4.0544 | 8.1479 | 9.5714 | -97.0199 | 4.0263 | 1150.6579 | 4.7657 | 20.8845
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1158.6986 | 4.0544 | 8.1479 | 9.5714 | -97.0199 | 4.0263 | 1150.6579 | 4.7657 | 20.8845
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1914.1772 | 6.6979 | 7.8807 | 15.85 | -102.0547 | 6.6368 | 1896.7163 | 3.6917 | 12.9183
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1914.1772 | 6.6979 | 7.8807 | 15.85 | -102.0547 | 6.6368 | 1896.7163 | 3.6917 | 12.9183
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2178.2022 | 7.6217 | 9.6213 | 18.4549 | -100.7498 | 7.5441 | 2156.0065 | 2.9179 | 11.3274
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2178.2022 | 7.6217 | 9.6213 | 18.4549 | -100.7498 | 7.5441 | 2156.0065 | 2.9179 | 11.3274
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 946.1356 | 3.3106 | 4.4976 | 7.1075 | -97.7279 | 3.2952 | 941.7242 | 9.6301 | 23.5711
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 946.1356 | 3.3106 | 4.4976 | 7.1075 | -97.7279 | 3.2952 | 941.7242 | 9.6301 | 23.5711
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1057.145 | 3.699 | 8.0805 | 8.7084 | -102.5145 | 3.6565 | 1044.993 | 5.4933 | 24.9752
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1057.145 | 3.699 | 8.0805 | 8.7084 | -102.5145 | 3.6565 | 1044.993 | 5.4933 | 24.9752
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 671.2915 | 2.3489 | 3.8304 | 4.8441 | -99.2385 | 2.3397 | 668.6551 | 15.2087 | 35.6931
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 671.2915 | 2.3489 | 3.8304 | 4.8441 | -99.2385 | 2.3397 | 668.6551 | 15.2087 | 35.6931
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1788.7336 | 6.2589 | 12.601 | 15.6277 | -105.3619 | 6.2024 | 1772.579 | 2.7074 | 13.6882
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1788.7336 | 6.2589 | 12.601 | 15.6277 | -105.3619 | 6.2024 | 1772.579 | 2.7074 | 13.6882
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3337.0598 | 11.6767 | 12.1995 | 28.4415 | -98.5451 | 11.4717 | 3278.4793 | 2.7717 | 7.1226
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3337.0598 | 11.6767 | 12.1995 | 28.4415 | -98.5451 | 11.4717 | 3278.4793 | 2.7717 | 7.1226
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3184.3575 | 11.1424 | 22.717 | 28.1624 | -99.5246 | 10.5182 | 3005.9832 | 2.743 | 7.5874
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3184.3575 | 11.1424 | 22.717 | 28.1624 | -99.5246 | 10.5182 | 3005.9832 | 2.743 | 7.5874
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3603.0649 | 12.6075 | 9.7347 | 30.3144 | -97.1765 | 12.3863 | 3539.8687 | 2.7142 | 6.5406
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1681.4776 | 5.8836 | 10.3695 | 14.401 | -104.741 | 5.8377 | 1668.3328 | 3.475 | 15.0627
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1681.4776 | 5.8836 | 10.3695 | 14.401 | -104.741 | 5.8377 | 1668.3328 | 3.475 | 15.0627
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1117.8329 | 3.9114 | 7.072 | 9.1297 | -103.1177 | 3.8896 | 1111.6078 | 5.5302 | 22.3488
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1117.8329 | 3.9114 | 7.072 | 9.1297 | -103.1177 | 3.8896 | 1111.6078 | 5.5302 | 22.3488
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2609.8237 | 9.132 | 10.7228 | 22.1092 | -99.5672 | 8.9351 | 2553.5402 | 2.5503 | 9.4223
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2609.8237 | 9.132 | 10.7228 | 22.1092 | -99.5672 | 8.9351 | 2553.5402 | 2.5503 | 9.4223
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1161.2057 | 4.0632 | 7.9004 | 9.5133 | -101.6768 | 4.0118 | 1146.515 | 6.6319 | 22.9453
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1161.2057 | 4.0632 | 7.9004 | 9.5133 | -101.6768 | 4.0118 | 1146.515 | 6.6319 | 22.9453
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2759.9048 | 9.6572 | 11.7078 | 23.6195 | -100.8138 | 9.5259 | 2722.4014 | 2.8076 | 8.8209
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2759.9048 | 9.6572 | 11.7078 | 23.6195 | -100.8138 | 9.5259 | 2722.4014 | 2.8076 | 8.8209
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2374.0994 | 8.3072 | 13.3163 | 20.7737 | -101.154 | 8.1894 | 2340.4225 | 2.543 | 10.0664
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2374.0994 | 8.3072 | 13.3163 | 20.7737 | -101.154 | 8.1894 | 2340.4225 | 2.543 | 10.0664
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1553.5094 | 5.4359 | 3.6755 | 11.1087 | -92.7145 | 5.3921 | 1541.0025 | 5.7844 | 14.7168
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1553.5094 | 5.4359 | 3.6755 | 11.1087 | -92.7145 | 5.3921 | 1541.0025 | 5.7844 | 14.7168
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2397.6102 | 8.3895 | 10.7599 | 20.3993 | -101.8084 | 8.2876 | 2368.5126 | 2.968 | 10.385
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2397.6102 | 8.3895 | 10.7599 | 20.3993 | -101.8084 | 8.2876 | 2368.5126 | 2.968 | 10.385
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1997.8354 | 6.9906 | 11.4825 | 17.1587 | -103.4476 | 6.9142 | 1975.9996 | 2.8743 | 12.429
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1997.8354 | 6.9906 | 11.4825 | 17.1587 | -103.4476 | 6.9142 | 1975.9996 | 2.8743 | 12.429
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2019.5993 | 7.0668 | 10.1143 | 17.2069 | -102.7273 | 6.991 | 1997.9355 | 3.0577 | 11.8216
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2019.5993 | 7.0668 | 10.1143 | 17.2069 | -102.7273 | 6.991 | 1997.9355 | 3.0577 | 11.8216
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2880.6203 | 10.0796 | 9.7564 | 24.129 | -98.9676 | 9.9247 | 2836.3546 | 3.3193 | 8.2654
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2880.6203 | 10.0796 | 9.7564 | 24.129 | -98.9676 | 9.9247 | 2836.3546 | 3.3193 | 8.2654
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1469.1209 | 5.1406 | 6.8249 | 11.8292 | -102.5314 | 5.1028 | 1458.321 | 4.6114 | 17.2906
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1469.1209 | 5.1406 | 6.8249 | 11.8292 | -102.5314 | 5.1028 | 1458.321 | 4.6114 | 17.2906
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1711.1106 | 5.9873 | 9.3768 | 14.4051 | -104.1848 | 5.9363 | 1696.5316 | 3.6329 | 14.6368
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1711.1106 | 5.9873 | 9.3768 | 14.4051 | -104.1848 | 5.9363 | 1696.5316 | 3.6329 | 14.6368
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2434.9645 | 8.5202 | 8.3451 | 20.1378 | -100.751 | 8.4176 | 2405.641 | 2.997 | 9.8308
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2102.9134 | 7.3583 | 6.602 | 16.7761 | -100.0131 | 7.2798 | 2080.4773 | 3.6544 | 11.3302
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2585.6253 | 9.0473 | 9.7146 | 21.7942 | -100.6587 | 8.9353 | 2553.5909 | 2.7773 | 9.5918
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2585.6253 | 9.0473 | 9.7146 | 21.7942 | -100.6587 | 8.9353 | 2553.5909 | 2.7773 | 9.5918
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2207.6487 | 7.7248 | 15.4795 | 19.2618 | -102.5988 | 7.6356 | 2182.1575 | 2.5989 | 11.2374
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2207.6487 | 7.7248 | 15.4795 | 19.2618 | -102.5988 | 7.6356 | 2182.1575 | 2.5989 | 11.2374
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1498.5956 | 5.2437 | 10.6335 | 12.8635 | -103.4741 | 5.2058 | 1487.759 | 3.4562 | 16.8392
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1498.5956 | 5.2437 | 10.6335 | 12.8635 | -103.4741 | 5.2058 | 1487.759 | 3.4562 | 16.8392
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1400.1231 | 4.8992 | 8.7543 | 11.7728 | -103.1649 | 4.8669 | 1390.8965 | 4.3433 | 17.9391
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1400.1231 | 4.8992 | 8.7543 | 11.7728 | -103.1649 | 4.8669 | 1390.8965 | 4.3433 | 17.9391
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1162.7681 | 4.0686 | 6.8306 | 9.3952 | -100.4321 | 4.0394 | 1154.4132 | 5.4044 | 20.8619
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1162.7681 | 4.0686 | 6.8306 | 9.3952 | -100.4321 | 4.0394 | 1154.4132 | 5.4044 | 20.8619
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2924.8012 | 10.2342 | 10.9245 | 25.0055 | -100.809 | 10.0815 | 2881.181 | 2.6424 | 8.3263
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2924.8012 | 10.2342 | 10.9245 | 25.0055 | -100.809 | 10.0815 | 2881.181 | 2.6424 | 8.3263
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1070.3173 | 3.7451 | 3.5306 | 7.5146 | -96.1718 | 3.7215 | 1063.5515 | 9.942 | 22.2735
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1070.3173 | 3.7451 | 3.5306 | 7.5146 | -96.1718 | 3.7215 | 1063.5515 | 9.942 | 22.2735
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3015.2597 | 10.5507 | 11.7014 | 25.8673 | -100.5741 | 10.3903 | 2969.4191 | 2.4763 | 8.1435
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3015.2597 | 10.5507 | 11.7014 | 25.8673 | -100.5741 | 10.3903 | 2969.4191 | 2.4763 | 8.1435
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2308.9131 | 8.0791 | 10.1371 | 19.6508 | -102.3792 | 7.9836 | 2281.6287 | 3.0001 | 10.6863
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2308.9131 | 8.0791 | 10.1371 | 19.6508 | -102.3792 | 7.9836 | 2281.6287 | 3.0001 | 10.6863
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1991.6623 | 6.969 | 9.5075 | 16.7795 | -103.1279 | 6.8994 | 1971.7728 | 3.2185 | 12.3051
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2835.2003 | 9.9206 | 10.159 | 24.1628 | -100.2969 | 9.7855 | 2796.577 | 2.7293 | 8.8099
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2835.2003 | 9.9206 | 10.159 | 24.1628 | -100.2969 | 9.7855 | 2796.577 | 2.7293 | 8.8099
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1289.244 | 4.5112 | 7.3825 | 10.5931 | -102.4952 | 4.4827 | 1281.1038 | 5.0466 | 19.4181
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 943.3692 | 3.3009 | 3.9223 | 6.8284 | -98.2124 | 3.2836 | 938.4242 | 10.0964 | 24.9591
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 943.3692 | 3.3009 | 3.9223 | 6.8284 | -98.2124 | 3.2836 | 938.4242 | 10.0964 | 24.9591
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3221.9629 | 11.2739 | 12.4301 | 27.6227 | -98.5385 | 11.0799 | 3166.5207 | 2.9828 | 7.359
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3221.9629 | 11.2739 | 12.4301 | 27.6227 | -98.5385 | 11.0799 | 3166.5207 | 2.9828 | 7.359
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3103.8265 | 10.8606 | 21.0067 | 27.1477 | -99.1836 | 10.2716 | 2935.4902 | 2.8833 | 7.7724
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3103.8265 | 10.8606 | 21.0067 | 27.1477 | -99.1836 | 10.2716 | 2935.4902 | 2.8833 | 7.7724
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1323.341 | 4.6305 | 5.5125 | 10.103 | -100.3945 | 4.5991 | 1314.3721 | 6.4444 | 18.6433
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1192.6301 | 4.1731 | 6.7302 | 9.6615 | -103.2982 | 4.1481 | 1185.4845 | 5.3346 | 20.9629
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1192.6301 | 4.1731 | 6.7302 | 9.6615 | -103.2982 | 4.1481 | 1185.4845 | 5.3346 | 20.9629
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3052.0736 | 10.6795 | 12.5766 | 26.4526 | -99.8982 | 10.502 | 3001.3489 | 2.3573 | 7.7687
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3052.0736 | 10.6795 | 12.5766 | 26.4526 | -99.8982 | 10.502 | 3001.3489 | 2.3573 | 7.7687
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 802.2731 | 2.8072 | 6.8675 | 6.4938 | -104.3935 | 2.7953 | 798.8521 | 9.3185 | 31.2445
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 802.2731 | 2.8072 | 6.8675 | 6.4938 | -104.3935 | 2.7953 | 798.8521 | 9.3185 | 31.2445
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1090.4598 | 3.8156 | 3.6239 | 7.7835 | -92.3274 | 3.7926 | 1083.8676 | 7.1588 | 22.2016
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1090.4598 | 3.8156 | 3.6239 | 7.7835 | -92.3274 | 3.7926 | 1083.8676 | 7.1588 | 22.2016
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1403.6885 | 4.9116 | 7.5306 | 11.5649 | -102.8924 | 4.8782 | 1394.1443 | 4.0292 | 17.4382
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1403.6885 | 4.9116 | 7.5306 | 11.5649 | -102.8924 | 4.8782 | 1394.1443 | 4.0292 | 17.4382
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2519.1748 | 8.8148 | 8.2207 | 20.6556 | -99.7699 | 8.6957 | 2485.1163 | 3.6694 | 9.5048
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1589.8603 | 5.5631 | 6.7069 | 12.5227 | -100.7533 | 5.5195 | 1577.4219 | 5.22 | 15.5163
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1589.8603 | 5.5631 | 6.7069 | 12.5227 | -100.7533 | 5.5195 | 1577.4219 | 5.22 | 15.5163
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1031.0824 | 3.6079 | 7.173 | 8.3484 | -99.9189 | 3.577 | 1022.2595 | 6.7015 | 24.5397
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1031.0824 | 3.6079 | 7.173 | 8.3484 | -99.9189 | 3.577 | 1022.2595 | 6.7015 | 24.5397
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1398.7775 | 4.8945 | 12.5567 | 12.3328 | -104.7805 | 4.8618 | 1389.4488 | 2.8599 | 18.3234
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1398.7775 | 4.8945 | 12.5567 | 12.3328 | -104.7805 | 4.8618 | 1389.4488 | 2.8599 | 18.3234
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1033.564 | 3.6165 | 7.3859 | 8.395 | -101.8281 | 3.5758 | 1021.9139 | 7.5569 | 25.8114
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1033.564 | 3.6165 | 7.3859 | 8.395 | -101.8281 | 3.5758 | 1021.9139 | 7.5569 | 25.8114
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2454.9295 | 8.59 | 7.6452 | 19.9809 | -99.4725 | 8.4835 | 2424.4905 | 3.4891 | 9.8379
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2454.9295 | 8.59 | 7.6452 | 19.9809 | -99.4725 | 8.4835 | 2424.4905 | 3.4891 | 9.8379
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1165.9754 | 4.0799 | 31.0444 | 11.006 | -104.6212 | 4.0548 | 1158.8225 | 2.2461 | 21.6222
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1165.9754 | 4.0799 | 31.0444 | 11.006 | -104.6212 | 4.0548 | 1158.8225 | 2.2461 | 21.6222
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1503.9784 | 5.2626 | 7.2282 | 12.1484 | -101.9706 | 5.2236 | 1492.8408 | 4.3844 | 16.7165
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3530.0714 | 12.352 | 11.7949 | 30.1887 | -98.1102 | 12.1367 | 3468.5406 | 2.5846 | 6.8051
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3530.0714 | 12.352 | 11.7949 | 30.1887 | -98.1102 | 12.1367 | 3468.5406 | 2.5846 | 6.8051
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2588.4983 | 9.0574 | 11.2222 | 22.2928 | -101.0582 | 8.915 | 2547.8022 | 2.4399 | 9.282
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2588.4983 | 9.0574 | 11.2222 | 22.2928 | -101.0582 | 8.915 | 2547.8022 | 2.4399 | 9.282
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2230.3312 | 7.8041 | 25.3315 | 20.3033 | -104.8588 | 7.7233 | 2207.2224 | 2.1817 | 11.1784
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2230.3312 | 7.8041 | 25.3315 | 20.3033 | -104.8588 | 7.7233 | 2207.2224 | 2.1817 | 11.1784
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1924.5734 | 6.7343 | 9.6419 | 16.2865 | -103.2439 | 6.6725 | 1906.9219 | 3.2252 | 12.9276
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1924.5734 | 6.7343 | 9.6419 | 16.2865 | -103.2439 | 6.6725 | 1906.9219 | 3.2252 | 12.9276
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3217.8679 | 11.2596 | 11.7955 | 27.5182 | -98.5802 | 11.0667 | 3162.726 | 2.9653 | 7.3677
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3217.8679 | 11.2596 | 11.7955 | 27.5182 | -98.5802 | 11.0667 | 3162.726 | 2.9653 | 7.3677
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1274.0368 | 4.458 | 4.1299 | 9.2686 | -97.4957 | 4.4257 | 1264.8203 | 7.7276 | 18.9175
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1274.0368 | 4.458 | 4.1299 | 9.2686 | -97.4957 | 4.4257 | 1264.8203 | 7.7276 | 18.9175
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1236.579 | 3.0773 | 11.8854 | 7.7318 | -105.9758 | 3.0558 | 1227.9397 | 6.1304 | 42.5863
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2057.1596 | 5.1194 | 28.382 | 13.7269 | -106.9767 | 5.0649 | 2035.268 | 3.0681 | 25.0381
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3679.059 | 5.3103 | 11.8925 | 13.1297 | -98.5486 | 5.2044 | 3605.7303 | 16.3422 | 43.3455
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3679.059 | 5.3103 | 11.8925 | 13.1297 | -98.5486 | 5.2044 | 3605.7303 | 16.3422 | 43.3455
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3417.0502 | 4.9321 | 13.117 | 12.4087 | -100.9086 | 4.8613 | 3367.987 | 14.9521 | 46.8081
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3417.0502 | 4.9321 | 13.117 | 12.4087 | -100.9086 | 4.8613 | 3367.987 | 14.9521 | 46.8081
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3322.3819 | 4.7954 | 14.6283 | 12.1551 | -101.4641 | 4.7251 | 3273.6475 | 13.027 | 48.9845
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3567.6601 | 5.1495 | 11.6135 | 12.7031 | -98.6758 | 5.0502 | 3498.8887 | 17.0167 | 44.8467
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3567.6601 | 5.1495 | 11.6135 | 12.7031 | -98.6758 | 5.0502 | 3498.8887 | 17.0167 | 44.8467
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3590.4131 | 5.1823 | 15.0344 | 13.1543 | -100.6843 | 5.1001 | 3533.4374 | 12.669 | 45.155
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3590.4131 | 5.1823 | 15.0344 | 13.1543 | -100.6843 | 5.1001 | 3533.4374 | 12.669 | 45.155
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3552.5277 | 5.1276 | 11.6223 | 12.6517 | -98.7471 | 5.0292 | 3484.328 | 17.0363 | 45.0816
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3552.5277 | 5.1276 | 11.6223 | 12.6517 | -98.7471 | 5.0292 | 3484.328 | 17.0363 | 45.0816
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 618.5869 | 5.9524 | 22.4162 | 15.7301 | -77.6269 | 5.9301 | 616.2744 | 0.96092 | 6.3645
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2027 | 618.5869 | 5.9524 | 22.4162 | 15.7301 | -77.6269 | 5.9301 | 616.2744 | 0.96092 | 6.3645
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1493.6359 | 14.3725 | 23.2201 | 37.9233 | -79.2535 | 14.2869 | 1484.7406 | 0.41088 | 2.6203
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 1493.6359 | 14.3725 | 23.2201 | 37.9233 | -79.2535 | 14.2869 | 1484.7406 | 0.41088 | 2.6203
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 830.7948 | 7.9943 | 23.3848 | 21.171 | -75.9762 | 7.96 | 827.2297 | 0.48222 | 4.5946
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1196.0801 | 11.5093 | 27.9136 | 30.7616 | -73.7932 | 11.4395 | 1188.8328 | 0.34791 | 3.2366
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 845.0408 | 8.1314 | 11.5146 | 20.2372 | -78.7595 | 8.1039 | 842.1817 | 0.97015 | 4.58
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 845.0408 | 8.1314 | 11.5146 | 20.2372 | -78.7595 | 8.1039 | 842.1817 | 0.97015 | 4.58
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1272.5537 | 12.2452 | 23.2384 | 32.1967 | -75.704 | 12.1677 | 1264.5027 | 0.41403 | 3.0615
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1126.2019 | 10.8369 | 16.3319 | 28.0286 | -78.6973 | 10.7876 | 1121.0773 | 0.55533 | 3.5039
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1347.0905 | 12.9624 | 19.2095 | 33.927 | -78.2289 | 12.8904 | 1339.6134 | 0.47519 | 2.9828
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 1347.0905 | 12.9624 | 19.2095 | 33.927 | -78.2289 | 12.8904 | 1339.6134 | 0.47519 | 2.9828
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1270.2857 | 12.2233 | 18.838 | 31.9119 | -78.356 | 12.1623 | 1263.9411 | 0.63174 | 3.0713
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 1270.2857 | 12.2233 | 18.838 | 31.9119 | -78.356 | 12.1623 | 1263.9411 | 0.63174 | 3.0713
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 720.3454 | 6.9315 | 11.9945 | 17.2834 | -79.4052 | 6.9104 | 718.1497 | 1.1064 | 5.6655
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 720.3454 | 6.9315 | 11.9945 | 17.2834 | -79.4052 | 6.9104 | 718.1497 | 1.1064 | 5.6655
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 866.0598 | 8.3337 | 29.0496 | 22.4112 | -76.4331 | 8.3052 | 863.098 | 0.68399 | 4.5361
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 507.5158 | 4.8836 | 28.9827 | 13.0995 | -82.3549 | 4.8794 | 507.0841 | 0.79927 | 7.6996
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 507.5158 | 4.8836 | 28.9827 | 13.0995 | -82.3549 | 4.8794 | 507.0841 | 0.79927 | 7.6996
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 729.6302 | 7.0209 | 31.691 | 18.8738 | -78.3033 | 6.9882 | 726.2311 | 0.82546 | 5.33
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 497.4596 | 4.7868 | 20.8251 | 12.5682 | -81.8957 | 4.7829 | 497.0538 | 1.0611 | 7.9118
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 820.9132 | 7.8992 | 18.9082 | 20.6718 | -80.5725 | 7.8726 | 818.1427 | 0.7807 | 5.0615
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 820.9132 | 7.8992 | 18.9082 | 20.6718 | -80.5725 | 7.8726 | 818.1427 | 0.7807 | 5.0615
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 1899.0471 | 18.2736 | 21.6224 | 47.9466 | -74.1854 | 18.0278 | 1873.499 | 0.41327 | 2.0518
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2027 | 1899.0471 | 18.2736 | 21.6224 | 47.9466 | -74.1854 | 18.0278 | 1873.499 | 0.41327 | 2.0518
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2027 | 1899.0471 | 18.2736 | 21.6224 | 47.9466 | -74.1854 | 18.0278 | 1873.499 | 0.41327 | 2.0518
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 1183.6773 | 11.3899 | 26.9404 | 30.2872 | -76.7999 | 11.3046 | 1174.8117 | 0.49778 | 3.3881
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2027 | 1183.6773 | 11.3899 | 26.9404 | 30.2872 | -76.7999 | 11.3046 | 1174.8117 | 0.49778 | 3.3881
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1404.2932 | 13.5128 | 22.6117 | 35.6307 | -79.4183 | 13.4342 | 1396.1273 | 0.50899 | 2.8549
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1417.501 | 13.6399 | 20.7232 | 35.8152 | -77.6003 | 13.5521 | 1408.3751 | 0.48734 | 2.7282
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 1417.501 | 13.6399 | 20.7232 | 35.8152 | -77.6003 | 13.5521 | 1408.3751 | 0.48734 | 2.7282
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2027 | 937.4402 | 9.0205 | 26.8009 | 24.1188 | -78.3762 | 8.9861 | 933.8605 | 0.71828 | 4.178
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1181.3851 | 11.3679 | 20.0177 | 29.7698 | -80.5089 | 11.3147 | 1175.8537 | 0.4882 | 3.3152
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 1181.3851 | 11.3679 | 20.0177 | 29.7698 | -80.5089 | 11.3147 | 1175.8537 | 0.4882 | 3.3152
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2027 | 590.9045 | 5.686 | 25.9879 | 15.2051 | -76.9595 | 5.6718 | 589.4269 | 0.91389 | 6.7342
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 924.5341 | 8.8963 | 22.0312 | 23.4834 | -81.2657 | 8.8636 | 921.1334 | 0.64716 | 4.2603
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2027 | 872.2833 | 8.3936 | 27.4135 | 22.4622 | -79.8572 | 8.3615 | 868.9498 | 0.64585 | 4.3219
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 597.3804 | 5.7483 | 27.6188 | 15.3978 | -83.2314 | 5.7348 | 595.9824 | 0.65348 | 6.5243
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 597.3804 | 5.7483 | 27.6188 | 15.3978 | -83.2314 | 5.7348 | 595.9824 | 0.65348 | 6.5243
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 888.4011 | 8.5486 | 32.9569 | 23.0428 | -82.3065 | 8.5189 | 885.3103 | 0.44518 | 4.4398
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 888.4011 | 8.5486 | 32.9569 | 23.0428 | -82.3065 | 8.5189 | 885.3103 | 0.44518 | 4.4398
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 734.859 | 7.0712 | 23.8975 | 18.7664 | -81.7143 | 7.0499 | 732.6457 | 0.68081 | 5.3401
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2027 | 1833.3029 | 17.641 | 31.8437 | 47.3826 | -76.6805 | 17.5082 | 1819.5021 | 0.26888 | 2.0965
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2027 | 1833.3029 | 17.641 | 31.8437 | 47.3826 | -76.6805 | 17.5082 | 1819.5021 | 0.26888 | 2.0965
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1082.0702 | 10.4122 | 30.6053 | 28.0435 | -76.0429 | 10.3658 | 1077.2424 | 0.49222 | 3.7325
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 831.2746 | 7.9989 | 20.2518 | 20.9791 | -81.0664 | 7.9721 | 828.4813 | 0.75815 | 4.9051
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1379.304 | 13.2724 | 16.971 | 34.2655 | -78.9281 | 13.1963 | 1371.3952 | 0.46215 | 2.9437
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1375.029 | 13.2312 | 22.2405 | 34.9027 | -77.1968 | 13.1472 | 1366.3021 | 0.38696 | 2.8283
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 1375.029 | 13.2312 | 22.2405 | 34.9027 | -77.1968 | 13.1472 | 1366.3021 | 0.38696 | 2.8283
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1331.029 | 12.8078 | 25.8963 | 34.1271 | -77.1971 | 12.7358 | 1323.539 | 0.30993 | 2.9187
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 816.2297 | 7.8542 | 22.7369 | 20.7896 | -80.8218 | 7.829 | 813.6101 | 0.70977 | 4.842
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 816.2297 | 7.8542 | 22.7369 | 20.7896 | -80.8218 | 7.829 | 813.6101 | 0.70977 | 4.842
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2027 | 1222.4349 | 11.7629 | 37.3723 | 31.9633 | -76.2443 | 11.7054 | 1216.4606 | 0.39387 | 3.2132
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 645.1742 | 6.2082 | 21.2216 | 16.4088 | -74.7498 | 6.1855 | 642.8183 | 0.84795 | 5.9277
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 727.3405 | 6.9988 | 28.8797 | 18.7543 | -81.7857 | 6.9777 | 725.1419 | 0.65725 | 5.4211
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 982.1617 | 9.4509 | 10.266 | 23.1902 | -77.9812 | 9.4119 | 978.1102 | 0.86516 | 3.9849
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 982.1617 | 9.4509 | 10.266 | 23.1902 | -77.9812 | 9.4119 | 978.1102 | 0.86516 | 3.9849
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 872.8062 | 8.3986 | 25.641 | 22.3683 | -81.9602 | 8.37 | 869.8394 | 0.64949 | 4.5147
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 872.8062 | 8.3986 | 25.641 | 22.3683 | -81.9602 | 8.37 | 869.8394 | 0.64949 | 4.5147
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 844.8877 | 8.1299 | 24.1879 | 21.5873 | -81.9487 | 8.1037 | 842.1641 | 0.7057 | 4.6394
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 870.0225 | 8.3718 | 20.6799 | 21.9789 | -81.1067 | 8.3432 | 867.048 | 0.64673 | 4.5413
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 870.0225 | 8.3718 | 20.6799 | 21.9789 | -81.1067 | 8.3432 | 867.048 | 0.64673 | 4.5413
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 820.9132 | 7.8992 | 18.9082 | 20.6718 | -80.5725 | 7.8726 | 818.1427 | 0.7807 | 5.0615
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 820.9132 | 7.8992 | 18.9082 | 20.6718 | -80.5725 | 7.8726 | 818.1427 | 0.7807 | 5.0615
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 926.4251 | 8.9145 | 14.4287 | 22.7664 | -79.7867 | 8.8825 | 923.0971 | 0.77424 | 4.157
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 926.4251 | 8.9145 | 14.4287 | 22.7664 | -79.7867 | 8.8825 | 923.0971 | 0.77424 | 4.157
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 644.8752 | 6.2053 | 28.5444 | 16.5857 | -78.5516 | 6.1804 | 642.2847 | 0.86693 | 5.9873
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 867.9692 | 8.352 | 14.626 | 21.3918 | -77.4017 | 8.3207 | 864.7098 | 0.52614 | 4.5043
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 789.4973 | 7.5969 | 28.1354 | 20.397 | -76.9846 | 7.5723 | 786.9329 | 0.58126 | 5.1061
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 792.467 | 7.6255 | 21.7771 | 20.1655 | -80.9674 | 7.6009 | 789.9055 | 0.54317 | 5.0635
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1459.2949 | 14.0421 | 26.1246 | 37.3962 | -77.5148 | 13.9396 | 1448.6508 | 0.37165 | 2.6389
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 723.6366 | 6.9632 | 10.4655 | 16.9847 | -78.0557 | 6.943 | 721.5428 | 1.2857 | 5.2405
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 723.6366 | 6.9632 | 10.4655 | 16.9847 | -78.0557 | 6.943 | 721.5428 | 1.2857 | 5.2405
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1637.7411 | 15.7592 | 30.5793 | 42.3089 | -72.6833 | 15.6063 | 1621.8559 | 0.27357 | 2.41
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 801.0704 | 7.7083 | 18.7475 | 20.1791 | -80.5031 | 7.6833 | 798.4761 | 0.60745 | 4.9496
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 584.1712 | 5.6212 | 23.3783 | 14.9207 | -82.981 | 5.6081 | 582.8131 | 0.64378 | 6.655
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 584.1712 | 5.6212 | 23.3783 | 14.9207 | -82.981 | 5.6081 | 582.8131 | 0.64378 | 6.655
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2027 | 906.4862 | 8.7227 | 35.942 | 23.6255 | -79.3962 | 8.6902 | 903.1112 | 0.43055 | 4.3225
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2027 | 906.4862 | 8.7227 | 35.942 | 23.6255 | -79.3962 | 8.6902 | 903.1112 | 0.43055 | 4.3225
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1572.9675 | 15.1359 | 38.0878 | 41.0488 | -76.4175 | 15.0411 | 1563.1135 | 0.2719 | 2.5159
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 888.6202 | 8.5508 | 15.7081 | 21.9785 | -76.1149 | 8.5011 | 883.4635 | 0.76672 | 4.4071
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 888.6202 | 8.5508 | 15.7081 | 21.9785 | -76.1149 | 8.5011 | 883.4635 | 0.76672 | 4.4071
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 674.87 | 6.4939 | 19.4707 | 17.0471 | -75.3242 | 6.4677 | 672.1382 | 0.87432 | 5.8096
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 930.161 | 8.9505 | 28.7051 | 23.971 | -81.4464 | 8.9181 | 926.7998 | 0.59148 | 4.2686
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 930.161 | 8.9505 | 28.7051 | 23.971 | -81.4464 | 8.9181 | 926.7998 | 0.59148 | 4.2686
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1514.9487 | 14.5776 | 28.1792 | 38.9098 | -77.0306 | 14.4759 | 1504.3796 | 0.34591 | 2.6775
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 499.1334 | 4.8029 | 25.0052 | 12.804 | -82.3842 | 4.7985 | 498.6752 | 0.93294 | 8.1451
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 499.1334 | 4.8029 | 25.0052 | 12.804 | -82.3842 | 4.7985 | 498.6752 | 0.93294 | 8.1451
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 889.8783 | 8.5629 | 34.3077 | 23.0788 | -82.1531 | 8.5332 | 886.8005 | 0.45078 | 4.3705
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1337.7848 | 12.8728 | 23.4132 | 34.1209 | -77.1679 | 12.7979 | 1329.9977 | 0.37077 | 3.0007
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 846.0299 | 8.1409 | 18.8706 | 21.2578 | -81.1417 | 8.1134 | 843.1645 | 0.63701 | 4.7288
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 846.0299 | 8.1409 | 18.8706 | 21.2578 | -81.1417 | 8.1134 | 843.1645 | 0.63701 | 4.7288
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 893.8084 | 8.6007 | 25.8543 | 22.9239 | -81.6404 | 8.5707 | 890.6895 | 0.53986 | 4.379
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 749.8793 | 7.2157 | 11.3295 | 17.9776 | -79.9538 | 7.1934 | 747.559 | 0.91006 | 5.2117
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 749.8793 | 7.2157 | 11.3295 | 17.9776 | -79.9538 | 7.1934 | 747.559 | 0.91006 | 5.2117
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2882.7371 | 10.087 | 10.1208 | 24.2199 | -98.4353 | 9.8864 | 2825.4317 | 2.2255 | 8.7876
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 2882.7371 | 10.087 | 10.1208 | 24.2199 | -98.4353 | 9.8864 | 2825.4317 | 2.2255 | 8.7876
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4068.8205 | 14.2372 | 12.8808 | 35.2229 | -98.2348 | 13.9727 | 3993.2394 | 2.0907 | 6.073
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4068.8205 | 14.2372 | 12.8808 | 35.2229 | -98.2348 | 13.9727 | 3993.2394 | 2.0907 | 6.073
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2027 | 4068.8205 | 14.2372 | 12.8808 | 35.2229 | -98.2348 | 13.9727 | 3993.2394 | 2.0907 | 6.073
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3921.6387 | 13.7222 | 35.2042 | 36.6756 | -100.4786 | 13.4803 | 3852.5217 | 0.76627 | 6.3758
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3921.6387 | 13.7222 | 35.2042 | 36.6756 | -100.4786 | 13.4803 | 3852.5217 | 0.76627 | 6.3758
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2965.917 | 10.378 | 10.5303 | 25.2135 | -98.6865 | 10.2259 | 2922.4499 | 1.7425 | 8.334
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2965.917 | 10.378 | 10.5303 | 25.2135 | -98.6865 | 10.2259 | 2922.4499 | 1.7425 | 8.334
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4428.2518 | 15.4949 | 22.3184 | 39.9536 | -100.0887 | 15.0438 | 4299.3321 | 1.3389 | 5.7366
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2711.9004 | 9.4892 | 16.2492 | 24.2873 | -100.3127 | 9.3713 | 2678.2026 | 1.3646 | 9.2203
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2711.9004 | 9.4892 | 16.2492 | 24.2873 | -100.3127 | 9.3713 | 2678.2026 | 1.3646 | 9.2203
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2038.7565 | 7.1338 | 5.7758 | 15.7663 | -98.5416 | 7.0669 | 2019.6483 | 4.4522 | 12.182
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2038.7565 | 7.1338 | 5.7758 | 15.7663 | -98.5416 | 7.0669 | 2019.6483 | 4.4522 | 12.182
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3333.2216 | 11.6633 | 14.8506 | 29.038 | -99.8671 | 11.47 | 3278.0039 | 1.575 | 7.4492
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3333.2216 | 11.6633 | 14.8506 | 29.038 | -99.8671 | 11.47 | 3278.0039 | 1.575 | 7.4492
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 2737.15 | 9.5775 | 9.1645 | 23.1458 | -100.8716 | 9.4632 | 2704.4798 | 2.5861 | 9.2591
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2027 | 2737.15 | 9.5775 | 9.1645 | 23.1458 | -100.8716 | 9.4632 | 2704.4798 | 2.5861 | 9.2591
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3228.7974 | 11.2979 | 10.4201 | 27.7068 | -100.1374 | 11.1382 | 3183.1622 | 2.2236 | 7.7829
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3228.7974 | 11.2979 | 10.4201 | 27.7068 | -100.1374 | 11.1382 | 3183.1622 | 2.2236 | 7.7829
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3316.635 | 11.6052 | 10.4515 | 28.3437 | -100.1307 | 11.4348 | 3267.9447 | 2.2507 | 7.5151
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3316.635 | 11.6052 | 10.4515 | 28.3437 | -100.1307 | 11.4348 | 3267.9447 | 2.2507 | 7.5151
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1979.3733 | 6.926 | 8.0973 | 16.4465 | -99.2549 | 6.8399 | 1954.7543 | 2.7592 | 13.0408
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 1979.3733 | 6.926 | 8.0973 | 16.4465 | -99.2549 | 6.8399 | 1954.7543 | 2.7592 | 13.0408
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 1590.3342 | 5.5647 | 7.1036 | 12.7341 | -101.8641 | 5.5262 | 1579.3127 | 4.8579 | 15.7797
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2027 | 1590.3342 | 5.5647 | 7.1036 | 12.7341 | -101.8641 | 5.5262 | 1579.3127 | 4.8579 | 15.7797
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2027 | 3779.2649 | 13.224 | 29.7892 | 35.4532 | -100.8125 | 12.9214 | 3692.777 | 1.3109 | 6.8047
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2027 | 3779.2649 | 13.224 | 29.7892 | 35.4532 | -100.8125 | 12.9214 | 3692.777 | 1.3109 | 6.8047
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2027 | 2410.5011 | 8.4346 | 33.7076 | 22.7867 | -104.0322 | 8.2966 | 2371.062 | 0.96905 | 10.6878
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2023.3401 | 7.0799 | 13.014 | 17.848 | -103.8873 | 7.0199 | 2006.1969 | 1.9931 | 12.4394
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 2023.3401 | 7.0799 | 13.014 | 17.848 | -103.8873 | 7.0199 | 2006.1969 | 1.9931 | 12.4394
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 3021.0156 | 10.5708 | 22.2453 | 27.9154 | -101.4882 | 10.3682 | 2963.1248 | 1.6359 | 8.5368
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4139.6263 | 14.4849 | 15.0107 | 35.984 | -98.4381 | 14.212 | 4061.6225 | 2.0057 | 5.9662
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4139.6263 | 14.4849 | 15.0107 | 35.984 | -98.4381 | 14.212 | 4061.6225 | 2.0057 | 5.9662
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4609.902 | 16.1305 | 20.474 | 40.9157 | -97.2338 | 15.5533 | 4444.9538 | 1.4936 | 5.3911
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4609.902 | 16.1305 | 20.474 | 40.9157 | -97.2338 | 15.5533 | 4444.9538 | 1.4936 | 5.3911
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 4516.4222 | 15.8034 | 19.6245 | 39.9657 | -97.2897 | 15.2505 | 4358.4161 | 1.5242 | 5.5046
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 4516.4222 | 15.8034 | 19.6245 | 39.9657 | -97.2897 | 15.2505 | 4358.4161 | 1.5242 | 5.5046
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2027 | 5143.2542 | 17.9967 | 19.4598 | 45.4856 | -96.6323 | 17.569 | 5021.0294 | 1.7137 | 4.7742
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2835.7265 | 9.9225 | 9.1535 | 23.2158 | -99.292 | 9.796 | 2799.5908 | 2.9342 | 8.7689
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2835.7265 | 9.9225 | 9.1535 | 23.2158 | -99.292 | 9.796 | 2799.5908 | 2.9342 | 8.7689
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2672.8117 | 9.3524 | 8.7623 | 22.3602 | -101.0298 | 9.2429 | 2641.5126 | 2.7976 | 9.47
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2672.8117 | 9.3524 | 8.7623 | 22.3602 | -101.0298 | 9.2429 | 2641.5126 | 2.7976 | 9.47
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4494.4843 | 15.7266 | 14.0867 | 39.2428 | -96.7402 | 15.1875 | 4340.4035 | 1.6113 | 5.5226
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4494.4843 | 15.7266 | 14.0867 | 39.2428 | -96.7402 | 15.1875 | 4340.4035 | 1.6113 | 5.5226
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3869.7272 | 13.5405 | 15.0631 | 33.8611 | -98.9024 | 13.1837 | 3767.7395 | 1.5917 | 6.4489
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3869.7272 | 13.5405 | 15.0631 | 33.8611 | -98.9024 | 13.1837 | 3767.7395 | 1.5917 | 6.4489
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2388.8077 | 8.3587 | 7.7199 | 19.6572 | -97.9044 | 8.2322 | 2352.6791 | 2.5361 | 10.7364
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2388.8077 | 8.3587 | 7.7199 | 19.6572 | -97.9044 | 8.2322 | 2352.6791 | 2.5361 | 10.7364
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 3569.1622 | 12.4888 | 12.0618 | 30.8342 | -99.8035 | 12.2833 | 3510.4195 | 2.25 | 6.8956
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2027 | 3569.1622 | 12.4888 | 12.0618 | 30.8342 | -99.8035 | 12.2833 | 3510.4195 | 2.25 | 6.8956
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 3790.3652 | 13.2628 | 11.7292 | 32.7465 | -99.3983 | 13.0129 | 3718.9392 | 1.8389 | 6.436
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2027 | 3790.3652 | 13.2628 | 11.7292 | 32.7465 | -99.3983 | 13.0129 | 3718.9392 | 1.8389 | 6.436
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2027 | 4284.7008 | 14.9926 | 14.978 | 37.9897 | -99.3591 | 14.5698 | 4163.8792 | 1.5496 | 5.8915
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2027 | 4284.7008 | 14.9926 | 14.978 | 37.9897 | -99.3591 | 14.5698 | 4163.8792 | 1.5496 | 5.8915
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3321.4748 | 11.6221 | 11.157 | 28.4576 | -100.4177 | 11.4487 | 3271.9172 | 2.363 | 7.4677
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3321.4748 | 11.6221 | 11.157 | 28.4576 | -100.4177 | 11.4487 | 3271.9172 | 2.363 | 7.4677
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2027 | 2720.4314 | 9.519 | 16.702 | 24.588 | -101.3472 | 9.3484 | 2671.6698 | 1.8367 | 9.5292
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1687.2559 | 5.9039 | 4.5168 | 12.6617 | -94.6549 | 5.8586 | 1674.3243 | 4.5055 | 14.8528
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1118.2764 | 3.913 | 3.7161 | 8.0347 | -91.938 | 3.892 | 1112.2955 | 6.8694 | 22.4206
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3465.3832 | 12.1257 | 12.0684 | 29.9748 | -100.2536 | 11.9322 | 3410.0734 | 2.2457 | 7.1225
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3465.3832 | 12.1257 | 12.0684 | 29.9748 | -100.2536 | 11.9322 | 3410.0734 | 2.2457 | 7.1225
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2027 | 3562.5856 | 12.4658 | 12.7148 | 31.1088 | -100.3406 | 12.2418 | 3498.5566 | 1.8029 | 6.8464
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2027 | 3562.5856 | 12.4658 | 12.7148 | 31.1088 | -100.3406 | 12.2418 | 3498.5566 | 1.8029 | 6.8464
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3639.4568 | 12.7348 | 10.2872 | 30.8793 | -98.2901 | 12.5235 | 3579.0747 | 2.3811 | 6.7877
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3639.4568 | 12.7348 | 10.2872 | 30.8793 | -98.2901 | 12.5235 | 3579.0747 | 2.3811 | 6.7877
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3936.0956 | 13.7728 | 12.3702 | 33.9496 | -98.4986 | 13.5259 | 3865.5516 | 2.1351 | 6.29
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3936.0956 | 13.7728 | 12.3702 | 33.9496 | -98.4986 | 13.5259 | 3865.5516 | 2.1351 | 6.29
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3306.1909 | 11.5687 | 12.338 | 28.6029 | -101.0254 | 11.3907 | 3255.3389 | 2.1472 | 7.5185
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3306.1909 | 11.5687 | 12.338 | 28.6029 | -101.0254 | 11.3907 | 3255.3389 | 2.1472 | 7.5185
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 4805.3805 | 16.8145 | 21.3967 | 43.7003 | -99.1631 | 16.4196 | 4692.5354 | 1.32 | 5.2752
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2027 | 4805.3805 | 16.8145 | 21.3967 | 43.7003 | -99.1631 | 16.4196 | 4692.5354 | 1.32 | 5.2752
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2027 | 4805.3805 | 16.8145 | 21.3967 | 43.7003 | -99.1631 | 16.4196 | 4692.5354 | 1.32 | 5.2752
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4805.3805 | 16.8145 | 21.3967 | 43.7003 | -99.1631 | 16.4196 | 4692.5354 | 1.32 | 5.2752
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 3018.7202 | 10.5628 | 22.2165 | 27.8917 | -101.5521 | 10.3601 | 2960.7949 | 1.6162 | 8.5656
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2027 | 3018.7202 | 10.5628 | 22.2165 | 27.8917 | -101.5521 | 10.3601 | 2960.7949 | 1.6162 | 8.5656
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3685.6956 | 12.8966 | 12.8362 | 31.8569 | -99.8331 | 12.6849 | 3625.186 | 2.1283 | 6.7145
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 6478.8249 | 22.67 | 28.6042 | 59.7854 | -97.2787 | 21.7819 | 6225.0205 | 0.68843 | 3.8849
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2027 | 6478.8249 | 22.67 | 28.6042 | 59.7854 | -97.2787 | 21.7819 | 6225.0205 | 0.68843 | 3.8849
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2027 | 6478.8249 | 22.67 | 28.6042 | 59.7854 | -97.2787 | 21.7819 | 6225.0205 | 0.68843 | 3.8849
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 2995.6325 | 10.482 | 7.867 | 24.3631 | -99.005 | 10.3401 | 2955.0872 | 2.7654 | 8.2165
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3800.223 | 13.2973 | 22.6522 | 33.3631 | -99.1379 | 12.9536 | 3702.0017 | 1.5692 | 6.5846
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3800.223 | 13.2973 | 22.6522 | 33.3631 | -99.1379 | 12.9536 | 3702.0017 | 1.5692 | 6.5846
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3200.2983 | 11.1981 | 9.5922 | 26.8909 | -99.5188 | 11.0375 | 3154.3936 | 2.5632 | 7.8393
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 3200.2983 | 11.1981 | 9.5922 | 26.8909 | -99.5188 | 11.0375 | 3154.3936 | 2.5632 | 7.8393
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4148.8719 | 14.5173 | 13.1167 | 36.171 | -99.0513 | 14.222 | 4064.4892 | 1.5447 | 5.9868
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4148.8719 | 14.5173 | 13.1167 | 36.171 | -99.0513 | 14.222 | 4064.4892 | 1.5447 | 5.9868
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4279.4835 | 14.9743 | 21.4421 | 38.0666 | -99.497 | 14.6506 | 4186.9703 | 1.2817 | 5.8053
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4305.0358 | 15.0637 | 26.1597 | 39.2941 | -100.5063 | 14.7162 | 4205.7048 | 1.2414 | 5.6947
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3370.8763 | 11.795 | 14.4995 | 29.886 | -101.2055 | 11.5319 | 3295.673 | 1.5866 | 7.5314
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2027 | 3370.8763 | 11.795 | 14.4995 | 29.886 | -101.2055 | 11.5319 | 3295.673 | 1.5866 | 7.5314
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2027 | 3509.4759 | 12.28 | 11.2742 | 30.1193 | -99.8508 | 12.0894 | 3454.9978 | 2.1348 | 7.123
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2027 | 3509.4759 | 12.28 | 11.2742 | 30.1193 | -99.8508 | 12.0894 | 3454.9978 | 2.1348 | 7.123
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2027 | 3234.5232 | 11.3179 | 23.7125 | 29.9955 | -101.1559 | 11.089 | 3169.0969 | 1.5617 | 7.9676
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2027 | 3234.5232 | 11.3179 | 23.7125 | 29.9955 | -101.1559 | 11.089 | 3169.0969 | 1.5617 | 7.9676
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2027 | 2598.4073 | 9.0921 | 8.2597 | 21.7698 | -97.8537 | 8.9735 | 2564.5201 | 1.9945 | 9.5961
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2027 | 2598.4073 | 9.0921 | 8.2597 | 21.7698 | -97.8537 | 8.9735 | 2564.5201 | 1.9945 | 9.5961
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4058.9227 | 14.2025 | 15.6599 | 35.6454 | -99.5866 | 13.9265 | 3980.0393 | 1.8428 | 6.0767
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4058.9227 | 14.2025 | 15.6599 | 35.6454 | -99.5866 | 13.9265 | 3980.0393 | 1.8428 | 6.0767
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 2153.3666 | 7.5348 | 5.7457 | 16.6415 | -98.6918 | 7.4588 | 2131.6467 | 4.1586 | 11.419
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2027 | 2153.3666 | 7.5348 | 5.7457 | 16.6415 | -98.6918 | 7.4588 | 2131.6467 | 4.1586 | 11.419
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3692.6104 | 12.9208 | 12.6858 | 31.8952 | -99.4091 | 12.7016 | 3629.9606 | 2.2306 | 6.6633
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3692.6104 | 12.9208 | 12.6858 | 31.8952 | -99.4091 | 12.7016 | 3629.9606 | 2.2306 | 6.6633
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3500.6269 | 12.249 | 11.8592 | 30.1554 | -99.9329 | 12.0522 | 3444.3833 | 2.288 | 7.0476
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3500.6269 | 12.249 | 11.8592 | 30.1554 | -99.9329 | 12.0522 | 3444.3833 | 2.288 | 7.0476
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3084.5874 | 10.7933 | 11.1743 | 26.4686 | -101.2258 | 10.6453 | 3042.2946 | 2.4422 | 8.0587
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3732.7984 | 13.0614 | 9.7528 | 31.1538 | -97.4942 | 12.8368 | 3668.6119 | 2.4002 | 6.6248
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3732.7984 | 13.0614 | 9.7528 | 31.1538 | -97.4942 | 12.8368 | 3668.6119 | 2.4002 | 6.6248
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2515.5008 | 8.802 | 8.5043 | 21.0205 | -101.2603 | 8.7055 | 2487.9309 | 2.9157 | 10.0859
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 2492.906 | 8.7229 | 7.2785 | 20.2032 | -99.7166 | 8.6255 | 2465.0761 | 3.3459 | 9.9699
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2027 | 2492.906 | 8.7229 | 7.2785 | 20.2032 | -99.7166 | 8.6255 | 2465.0761 | 3.3459 | 9.9699
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4289.9293 | 15.0109 | 15.1655 | 37.7329 | -97.9539 | 14.716 | 4205.673 | 2.0069 | 5.7436
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4289.9293 | 15.0109 | 15.1655 | 37.7329 | -97.9539 | 14.716 | 4205.673 | 2.0069 | 5.7436
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4346.1647 | 15.2076 | 17.9521 | 37.8962 | -96.7751 | 14.6986 | 4200.6839 | 1.6537 | 5.711
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4346.1647 | 15.2076 | 17.9521 | 37.8962 | -96.7751 | 14.6986 | 4200.6839 | 1.6537 | 5.711
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2027 | 3924.7029 | 13.7329 | 20.656 | 34.2933 | -98.2666 | 13.3331 | 3810.4444 | 1.6275 | 6.4438
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2027 | 3924.7029 | 13.7329 | 20.656 | 34.2933 | -98.2666 | 13.3331 | 3810.4444 | 1.6275 | 6.4438
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2628.4319 | 9.1971 | 6.5888 | 21.0137 | -97.9363 | 9.0872 | 2597.0286 | 2.6781 | 9.5272
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2430.1501 | 8.5033 | 17.3761 | 22.0761 | -102.1745 | 8.3635 | 2390.1769 | 1.954 | 10.7336
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2438.6977 | 8.5332 | 12.6535 | 21.3101 | -100.3423 | 8.4332 | 2410.1023 | 1.6388 | 10.1817
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2531.253 | 8.8571 | 8.8629 | 21.3297 | -101.4087 | 8.7601 | 2503.5418 | 2.6831 | 10.0118
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2531.253 | 8.8571 | 8.8629 | 21.3297 | -101.4087 | 8.7601 | 2503.5418 | 2.6831 | 10.0118
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4015.4016 | 14.0503 | 15.7137 | 35.7268 | -99.8618 | 13.7484 | 3929.1188 | 1.5322 | 6.0615
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4015.4016 | 14.0503 | 15.7137 | 35.7268 | -99.8618 | 13.7484 | 3929.1188 | 1.5322 | 6.0615
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1460.7295 | 5.1112 | 6.0977 | 11.24 | -99.801 | 5.0777 | 1451.1374 | 6.0472 | 16.9807
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 1460.7295 | 5.1112 | 6.0977 | 11.24 | -99.801 | 5.0777 | 1451.1374 | 6.0472 | 16.9807
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2027 | 3994.1962 | 13.9761 | 16.1561 | 35.7929 | -100.4963 | 13.614 | 3890.7351 | 1.4116 | 6.385
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2027 | 3994.1962 | 13.9761 | 16.1561 | 35.7929 | -100.4963 | 13.614 | 3890.7351 | 1.4116 | 6.385
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2027 | 5261.4708 | 18.4104 | 20.0184 | 47.6305 | -97.5775 | 17.7626 | 5076.3533 | 0.85956 | 4.8042
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2027 | 5261.4708 | 18.4104 | 20.0184 | 47.6305 | -97.5775 | 17.7626 | 5076.3533 | 0.85956 | 4.8042
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2027 | 5261.4708 | 18.4104 | 20.0184 | 47.6305 | -97.5775 | 17.7626 | 5076.3533 | 0.85956 | 4.8042
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2027 | 5261.4708 | 18.4104 | 20.0184 | 47.6305 | -97.5775 | 17.7626 | 5076.3533 | 0.85956 | 4.8042
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2440.1343 | 8.5383 | 8.5598 | 20.4738 | -101.5252 | 8.4485 | 2414.4766 | 2.7743 | 10.3671
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 2440.1343 | 8.5383 | 8.5598 | 20.4738 | -101.5252 | 8.4485 | 2414.4766 | 2.7743 | 10.3671
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 3088.9157 | 10.8084 | 8.2132 | 25.4774 | -98.8758 | 10.6568 | 3045.5933 | 2.7291 | 8.0269
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2027 | 3909.4234 | 13.6794 | 17.2784 | 35.0626 | -100.4624 | 13.4152 | 3833.9135 | 1.5376 | 6.5191
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2027 | 3909.4234 | 13.6794 | 17.2784 | 35.0626 | -100.4624 | 13.4152 | 3833.9135 | 1.5376 | 6.5191
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 5213.4604 | 18.2424 | 22.8205 | 47.7151 | -98.9657 | 17.6554 | 5045.702 | 1.131 | 4.8543
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2027 | 5213.4604 | 18.2424 | 22.8205 | 47.7151 | -98.9657 | 17.6554 | 5045.702 | 1.131 | 4.8543
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2027 | 5213.4604 | 18.2424 | 22.8205 | 47.7151 | -98.9657 | 17.6554 | 5045.702 | 1.131 | 4.8543
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5213.4604 | 18.2424 | 22.8205 | 47.7151 | -98.9657 | 17.6554 | 5045.702 | 1.131 | 4.8543
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2064.2204 | 7.2229 | 9.2834 | 17.3302 | -100.2149 | 7.1167 | 2033.8782 | 2.9659 | 12.2746
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2064.2204 | 7.2229 | 9.2834 | 17.3302 | -100.2149 | 7.1167 | 2033.8782 | 2.9659 | 12.2746
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 1853.9627 | 6.4872 | 13.3179 | 16.4236 | -103.9558 | 6.3944 | 1827.4508 | 1.9945 | 13.9288
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 1853.9627 | 6.4872 | 13.3179 | 16.4236 | -103.9558 | 6.3944 | 1827.4508 | 1.9945 | 13.9288
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3577.7621 | 12.5189 | 16.136 | 31.806 | -100.8766 | 12.2802 | 3509.5253 | 1.518 | 6.8511
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 3577.7621 | 12.5189 | 16.136 | 31.806 | -100.8766 | 12.2802 | 3509.5253 | 1.518 | 6.8511
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2027 | 2491.4752 | 8.7179 | 7.9071 | 20.609 | -97.6124 | 8.5838 | 2453.1412 | 2.3754 | 10.2479
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2027 | 2491.4752 | 8.7179 | 7.9071 | 20.609 | -97.6124 | 8.5838 | 2453.1412 | 2.3754 | 10.2479
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 4383.2174 | 15.3373 | 13.2682 | 37.9798 | -97.8412 | 15.0287 | 4295.0231 | 1.9531 | 5.6335
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2027 | 4383.2174 | 15.3373 | 13.2682 | 37.9798 | -97.8412 | 15.0287 | 4295.0231 | 1.9531 | 5.6335
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4141.4775 | 14.4914 | 17.1457 | 36.8996 | -100.1042 | 14.0915 | 4027.1876 | 1.4509 | 6.1276
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4141.4775 | 14.4914 | 17.1457 | 36.8996 | -100.1042 | 14.0915 | 4027.1876 | 1.4509 | 6.1276
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3485.2892 | 12.1953 | 9.9586 | 29.4677 | -99.4917 | 12.005 | 3430.8823 | 2.2921 | 7.0847
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5167.4914 | 18.0815 | 19.9481 | 45.7627 | -96.6354 | 17.6498 | 5044.0952 | 1.7038 | 4.7524
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2027 | 2960.8846 | 10.3604 | 30.5727 | 27.8603 | -104.3278 | 10.2214 | 2921.1518 | 1.2315 | 8.9804
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2027 | 2960.8846 | 10.3604 | 30.5727 | 27.8603 | -104.3278 | 10.2214 | 2921.1518 | 1.2315 | 8.9804
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2027 | 2960.8846 | 10.3604 | 30.5727 | 27.8603 | -104.3278 | 10.2214 | 2921.1518 | 1.2315 | 8.9804
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 5167.4914 | 18.0815 | 19.9481 | 45.7627 | -96.6354 | 17.6498 | 5044.0952 | 1.7038 | 4.7524
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2027 | 5167.4914 | 18.0815 | 19.9481 | 45.7627 | -96.6354 | 17.6498 | 5044.0952 | 1.7038 | 4.7524
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4439.1006 | 15.5328 | 14.9837 | 38.8148 | -97.6434 | 15.2084 | 4346.381 | 2.0016 | 5.4956
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4439.1006 | 15.5328 | 14.9837 | 38.8148 | -97.6434 | 15.2084 | 4346.381 | 2.0016 | 5.4956
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3771.0511 | 13.1953 | 17.485 | 33.7058 | -100.5284 | 12.9301 | 3695.2709 | 1.5154 | 6.4781
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 3771.0511 | 13.1953 | 17.485 | 33.7058 | -100.5284 | 12.9301 | 3695.2709 | 1.5154 | 6.4781
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2027 | 3903.2727 | 13.6579 | 15.2335 | 34.0059 | -98.8895 | 13.4164 | 3834.2481 | 2.0877 | 6.3379
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2027 | 3903.2727 | 13.6579 | 15.2335 | 34.0059 | -98.8895 | 13.4164 | 3834.2481 | 2.0877 | 6.3379
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 3258.2275 | 11.4008 | 13.0373 | 28.642 | -101.2091 | 11.1517 | 3187.0154 | 1.7188 | 7.7598
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2027 | 3258.2275 | 11.4008 | 13.0373 | 28.642 | -101.2091 | 11.1517 | 3187.0154 | 1.7188 | 7.7598
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2866.1004 | 10.0288 | 9.9406 | 24.2472 | -100.9756 | 9.902 | 2829.8808 | 2.6438 | 8.8244
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2866.1004 | 10.0288 | 9.9406 | 24.2472 | -100.9756 | 9.902 | 2829.8808 | 2.6438 | 8.8244
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2884.4645 | 10.093 | 19.8744 | 26.4601 | -101.6296 | 9.9059 | 2830.9845 | 1.6776 | 8.9498
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4226.3763 | 14.7885 | 14.0053 | 37.0135 | -98.0729 | 14.5029 | 4144.7663 | 2.0225 | 5.8294
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 4226.3763 | 14.7885 | 14.0053 | 37.0135 | -98.0729 | 14.5029 | 4144.7663 | 2.0225 | 5.8294
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2048.9002 | 7.1693 | 5.0151 | 15.4612 | -98.0075 | 7.0998 | 2029.0284 | 4.4938 | 11.9386
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2048.9002 | 7.1693 | 5.0151 | 15.4612 | -98.0075 | 7.0998 | 2029.0284 | 4.4938 | 11.9386
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1565.5898 | 3.8961 | 9.7705 | 9.5663 | -104.6724 | 3.8674 | 1554.0749 | 5.8521 | 33.7975
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2487.266 | 6.1898 | 49.3588 | 16.9493 | -104.5484 | 6.0879 | 2446.3533 | 1.7115 | 21.1278
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1484.5646 | 3.6945 | 11.7537 | 9.2688 | -101.5171 | 3.6706 | 1474.9726 | 4.4961 | 35.8413
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 4683.0903 | 11.6542 | 22.1442 | 30.7032 | -100.387 | 11.3037 | 4542.2357 | 2.2137 | 11.3786
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 4683.0903 | 11.6542 | 22.1442 | 30.7032 | -100.387 | 11.3037 | 4542.2357 | 2.2137 | 11.3786
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2027 | 4683.0903 | 11.6542 | 22.1442 | 30.7032 | -100.387 | 11.3037 | 4542.2357 | 2.2137 | 11.3786
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2027 | 4683.0903 | 11.6542 | 22.1442 | 30.7032 | -100.387 | 11.3037 | 4542.2357 | 2.2137 | 11.3786
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3095.6205 | 7.7037 | 21.615 | 20.3357 | -104.5489 | 7.5956 | 3052.171 | 2.863 | 16.6756
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3833.1253 | 9.539 | 18.8476 | 24.8836 | -101.3669 | 9.2958 | 3735.3653 | 2.495 | 14.0483
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2027 | 3833.1253 | 9.539 | 18.8476 | 24.8836 | -101.3669 | 9.2958 | 3735.3653 | 2.495 | 14.0483
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2027 | 3833.1253 | 9.539 | 18.8476 | 24.8836 | -101.3669 | 9.2958 | 3735.3653 | 2.495 | 14.0483
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2027 | 3833.1253 | 9.539 | 18.8476 | 24.8836 | -101.3669 | 9.2958 | 3735.3653 | 2.495 | 14.0483
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 8038.3166 | 11.6023 | 17.9276 | 30.0106 | -95.0145 | 11.0296 | 7641.4991 | 5.6958 | 20.4132
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 8038.3166 | 11.6023 | 17.9276 | 30.0106 | -95.0145 | 11.0296 | 7641.4991 | 5.6958 | 20.4132
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 9921.4388 | 14.3204 | 18.1409 | 36.8521 | -92.3349 | 13.5441 | 9383.6507 | 4.9547 | 16.3838
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 9921.4388 | 14.3204 | 18.1409 | 36.8521 | -92.3349 | 13.5441 | 9383.6507 | 4.9547 | 16.3838
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5853.4087 | 8.4487 | 13.3613 | 21.2819 | -95.6075 | 8.2166 | 5692.6544 | 9.885 | 27.9279
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 5853.4087 | 8.4487 | 13.3613 | 21.2819 | -95.6075 | 8.2166 | 5692.6544 | 9.885 | 27.9279
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7249.3712 | 10.4636 | 17.6353 | 26.5538 | -94.6813 | 9.8585 | 6830.1865 | 6.5042 | 22.9069
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 7249.3712 | 10.4636 | 17.6353 | 26.5538 | -94.6813 | 9.8585 | 6830.1865 | 6.5042 | 22.9069
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 6123.437 | 8.8384 | 15.6729 | 22.2951 | -96.0282 | 8.3791 | 5805.217 | 6.7712 | 26.8636
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7678.392 | 11.0828 | 15.5452 | 28.2919 | -94.4098 | 10.5668 | 7320.9139 | 6.5194 | 21.3459
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 7678.392 | 11.0828 | 15.5452 | 28.2919 | -94.4098 | 10.5668 | 7320.9139 | 6.5194 | 21.3459
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 14700.8606 | 21.2189 | 17.4572 | 54.4199 | -89.852 | 19.6344 | 13603.1205 | 3.1244 | 10.8637
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 14700.8606 | 21.2189 | 17.4572 | 54.4199 | -89.852 | 19.6344 | 13603.1205 | 3.1244 | 10.8637
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2027 | 14700.8606 | 21.2189 | 17.4572 | 54.4199 | -89.852 | 19.6344 | 13603.1205 | 3.1244 | 10.8637
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2027 | 14700.8606 | 21.2189 | 17.4572 | 54.4199 | -89.852 | 19.6344 | 13603.1205 | 3.1244 | 10.8637
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7700.8846 | 11.1153 | 15.0136 | 28.004 | -94.0522 | 10.4435 | 7235.5036 | 6.2198 | 21.1574
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 7700.8846 | 11.1153 | 15.0136 | 28.004 | -94.0522 | 10.4435 | 7235.5036 | 6.2198 | 21.1574
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 10244.5753 | 14.7868 | 16.6247 | 37.7083 | -91.457 | 13.8724 | 9611.0883 | 5.3477 | 15.7065
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 10244.5753 | 14.7868 | 16.6247 | 37.7083 | -91.457 | 13.8724 | 9611.0883 | 5.3477 | 15.7065
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 6161.2494 | 8.893 | 12.9112 | 22.4599 | -96.2272 | 8.6179 | 5970.6688 | 8.2282 | 26.3391
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 6161.2494 | 8.893 | 12.9112 | 22.4599 | -96.2272 | 8.6179 | 5970.6688 | 8.2282 | 26.3391
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 5157.3128 | 7.4439 | 12.8066 | 18.7598 | -98.0577 | 7.2589 | 5029.1122 | 9.2838 | 31.7861
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5452.6899 | 7.8703 | 12.8559 | 19.7515 | -96.168 | 7.6698 | 5313.789 | 10.5557 | 30.1457
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 5452.6899 | 7.8703 | 12.8559 | 19.7515 | -96.168 | 7.6698 | 5313.789 | 10.5557 | 30.1457
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7188.8848 | 10.3763 | 16.5588 | 26.3077 | -94.8601 | 9.7257 | 6738.1808 | 6.3482 | 22.7759
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 7188.8848 | 10.3763 | 16.5588 | 26.3077 | -94.8601 | 9.7257 | 6738.1808 | 6.3482 | 22.7759
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2027 | 12148.3855 | 17.5347 | 17.9722 | 45.1624 | -90.4123 | 16.3187 | 11305.9173 | 4.3567 | 13.1578
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 12148.3855 | 17.5347 | 17.9722 | 45.1624 | -90.4123 | 16.3187 | 11305.9173 | 4.3567 | 13.1578
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2027 | 12148.3855 | 17.5347 | 17.9722 | 45.1624 | -90.4123 | 16.3187 | 11305.9173 | 4.3567 | 13.1578
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2027 | 12148.3855 | 17.5347 | 17.9722 | 45.1624 | -90.4123 | 16.3187 | 11305.9173 | 4.3567 | 13.1578
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 8603.3034 | 12.4178 | 16.584 | 31.8145 | -93.455 | 11.8025 | 8177.0437 | 5.8079 | 18.9689
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 9039.5113 | 13.0474 | 15.6365 | 33.2177 | -93.0848 | 12.2502 | 8487.1703 | 5.4503 | 17.8422
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 8063.7719 | 11.6391 | 16.1444 | 29.8136 | -93.3099 | 11.1997 | 7759.3934 | 6.9216 | 20.2358
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 8063.7719 | 11.6391 | 16.1444 | 29.8136 | -93.3099 | 11.1997 | 7759.3934 | 6.9216 | 20.2358
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5818.0857 | 8.3977 | 13.1237 | 21.196 | -96.6323 | 8.1594 | 5652.9776 | 8.9271 | 27.9599
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 5818.0857 | 8.3977 | 13.1237 | 21.196 | -96.6323 | 8.1594 | 5652.9776 | 8.9271 | 27.9599
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5423.3234 | 7.8279 | 12.867 | 19.6491 | -96.2558 | 7.6296 | 5285.9455 | 10.566 | 30.3409
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 5423.3234 | 7.8279 | 12.867 | 19.6491 | -96.2558 | 7.6296 | 5285.9455 | 10.566 | 30.3409
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4665.7563 | 16.3259 | 31.7838 | 42.798 | -98.7543 | 15.7936 | 4513.6245 | 0.92792 | 5.477
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4665.7563 | 16.3259 | 31.7838 | 42.798 | -98.7543 | 15.7936 | 4513.6245 | 0.92792 | 5.477
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4665.7563 | 16.3259 | 31.7838 | 42.798 | -98.7543 | 15.7936 | 4513.6245 | 0.92792 | 5.477
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4112.1944 | 14.3889 | 23.2236 | 37.1907 | -98.6892 | 13.931 | 3981.3266 | 1.1005 | 6.23
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4112.1944 | 14.3889 | 23.2236 | 37.1907 | -98.6892 | 13.931 | 3981.3266 | 1.1005 | 6.23
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4112.1944 | 14.3889 | 23.2236 | 37.1907 | -98.6892 | 13.931 | 3981.3266 | 1.1005 | 6.23
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4112.1944 | 14.3889 | 23.2236 | 37.1907 | -98.6892 | 13.931 | 3981.3266 | 1.1005 | 6.23
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 14254.6068 | 20.5748 | 17.276 | 52.7254 | -89.6748 | 19.0268 | 13182.1498 | 3.3751 | 11.0737
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 14254.6068 | 20.5748 | 17.276 | 52.7254 | -89.6748 | 19.0268 | 13182.1498 | 3.3751 | 11.0737
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 14254.6068 | 20.5748 | 17.276 | 52.7254 | -89.6748 | 19.0268 | 13182.1498 | 3.3751 | 11.0737
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 14254.6068 | 20.5748 | 17.276 | 52.7254 | -89.6748 | 19.0268 | 13182.1498 | 3.3751 | 11.0737
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 818.1744 | 2.8629 | 9.8197 | 7.0122 | -104.1756 | 2.8519 | 815.0322 | 6.7876 | 31.6566
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 818.1744 | 2.8629 | 9.8197 | 7.0122 | -104.1756 | 2.8519 | 815.0322 | 6.7876 | 31.6566
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 992.2263 | 3.4719 | 9.6553 | 8.4748 | -103.1727 | 3.4538 | 987.0541 | 4.8161 | 24.3509
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 992.2263 | 3.4719 | 9.6553 | 8.4748 | -103.1727 | 3.4538 | 987.0541 | 4.8161 | 24.3509
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1174.8022 | 4.1107 | 6.8685 | 9.4952 | -99.9145 | 4.0862 | 1167.7824 | 5.3073 | 21.0405
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1174.8022 | 4.1107 | 6.8685 | 9.4952 | -99.9145 | 4.0862 | 1167.7824 | 5.3073 | 21.0405
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4114.0653 | 14.3955 | 21.9219 | 37.4297 | -101.6765 | 13.8611 | 3961.3293 | 2.1011 | 6.0973
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4114.0653 | 14.3955 | 21.9219 | 37.4297 | -101.6765 | 13.8611 | 3961.3293 | 2.1011 | 6.0973
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4114.0653 | 14.3955 | 21.9219 | 37.4297 | -101.6765 | 13.8611 | 3961.3293 | 2.1011 | 6.0973
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4114.0653 | 14.3955 | 21.9219 | 37.4297 | -101.6765 | 13.8611 | 3961.3293 | 2.1011 | 6.0973
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3349.2881 | 11.7195 | 15.3054 | 29.7636 | -101.3164 | 11.5228 | 3293.0883 | 1.7068 | 7.5662
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3349.2881 | 11.7195 | 15.3054 | 29.7636 | -101.3164 | 11.5228 | 3293.0883 | 1.7068 | 7.5662
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3966.3662 | 9.8706 | 22.7853 | 26.0184 | -103.1601 | 9.5254 | 3827.6298 | 3.8192 | 13.4242
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3966.3662 | 9.8706 | 22.7853 | 26.0184 | -103.1601 | 9.5254 | 3827.6298 | 3.8192 | 13.4242
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3966.3662 | 9.8706 | 22.7853 | 26.0184 | -103.1601 | 9.5254 | 3827.6298 | 3.8192 | 13.4242
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3966.3662 | 9.8706 | 22.7853 | 26.0184 | -103.1601 | 9.5254 | 3827.6298 | 3.8192 | 13.4242
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5875.7883 | 8.481 | 17.2951 | 21.8314 | -96.6175 | 8.0639 | 5586.8463 | 11.3442 | 27.4944
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5875.7883 | 8.481 | 17.2951 | 21.8314 | -96.6175 | 8.0639 | 5586.8463 | 11.3442 | 27.4944
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3949.6742 | 13.8203 | 19.8862 | 34.6989 | -97.7604 | 13.4181 | 3834.73 | 1.8108 | 6.287
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3949.6742 | 13.8203 | 19.8862 | 34.6989 | -97.7604 | 13.4181 | 3834.73 | 1.8108 | 6.287
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2655.6564 | 9.2924 | 9.3352 | 22.3743 | -100.4317 | 9.1782 | 2623.0117 | 2.2554 | 9.3518
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1933.6635 | 6.7661 | 10.621 | 16.6315 | -104.2134 | 6.704 | 1915.921 | 3.1536 | 12.3034
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5920.1431 | 8.545 | 18.9952 | 21.7509 | -95.9986 | 8.047 | 5575.1566 | 7.5617 | 28.2833
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5920.1431 | 8.545 | 18.9952 | 21.7509 | -95.9986 | 8.047 | 5575.1566 | 7.5617 | 28.2833
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 8106.5202 | 11.7008 | 16.4366 | 29.8066 | -93.4124 | 11.0476 | 7653.9994 | 6.0985 | 19.3
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 8106.5202 | 11.7008 | 16.4366 | 29.8066 | -93.4124 | 11.0476 | 7653.9994 | 6.0985 | 19.3
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2001.2684 | 7.0026 | 26.8191 | 18.7236 | -103.1898 | 6.9037 | 1972.9947 | 2.7988 | 13.1338
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3477.442 | 12.1679 | 11.968 | 29.6378 | -98.9563 | 11.9724 | 3421.5851 | 2.6441 | 6.935
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3477.442 | 12.1679 | 11.968 | 29.6378 | -98.9563 | 11.9724 | 3421.5851 | 2.6441 | 6.935
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1723.475 | 6.0306 | 10.3715 | 14.7775 | -105.2975 | 5.9879 | 1711.2771 | 3.3703 | 14.8817
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1723.475 | 6.0306 | 10.3715 | 14.7775 | -105.2975 | 5.9879 | 1711.2771 | 3.3703 | 14.8817
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1321.4307 | 4.6238 | 5.6596 | 10.4034 | -98.2215 | 4.597 | 1313.7574 | 5.6556 | 19.4792
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1075.4221 | 3.763 | 3.9242 | 7.8196 | -99.1483 | 3.7386 | 1068.4597 | 7.6854 | 23.7919
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1998.8046 | 6.994 | 26.7959 | 18.6997 | -103.265 | 6.8951 | 1970.5432 | 2.768 | 13.1858
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1998.8046 | 6.994 | 26.7959 | 18.6997 | -103.265 | 6.8951 | 1970.5432 | 2.768 | 13.1858
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2090.2905 | 7.3141 | 28.4773 | 19.614 | -102.9606 | 7.2076 | 2059.8464 | 2.7103 | 12.5693
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2090.2905 | 7.3141 | 28.4773 | 19.614 | -102.9606 | 7.2076 | 2059.8464 | 2.7103 | 12.5693
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1661.7171 | 5.8145 | 12.6786 | 14.7011 | -102.1502 | 5.7733 | 1649.9477 | 2.6523 | 15.4474
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1257.7841 | 4.4011 | 14.946 | 11.322 | -100.9382 | 4.3729 | 1249.7186 | 1.9249 | 19.0309
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4083.3856 | 14.2881 | 25.322 | 37.3943 | -100.9848 | 13.9145 | 3976.6097 | 1.3536 | 6.2652
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4083.3856 | 14.2881 | 25.322 | 37.3943 | -100.9848 | 13.9145 | 3976.6097 | 1.3536 | 6.2652
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4083.3856 | 14.2881 | 25.322 | 37.3943 | -100.9848 | 13.9145 | 3976.6097 | 1.3536 | 6.2652
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4083.3856 | 14.2881 | 25.322 | 37.3943 | -100.9848 | 13.9145 | 3976.6097 | 1.3536 | 6.2652
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1531.8788 | 5.3602 | 7.1926 | 12.3663 | -102.6019 | 5.3251 | 1521.8587 | 4.361 | 16.6109
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1405.6034 | 3.498 | 12.2936 | 8.8102 | -107.7715 | 3.4719 | 1395.1192 | 6.12 | 38.6365
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3858.8035 | 5.5697 | 11.5555 | 13.7723 | -98.8903 | 5.4694 | 3789.2828 | 15.4354 | 41.8988
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3858.8035 | 5.5697 | 11.5555 | 13.7723 | -98.8903 | 5.4694 | 3789.2828 | 15.4354 | 41.8988
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 6137.3063 | 8.8584 | 18.7579 | 22.9238 | -96.1344 | 8.4162 | 5830.9272 | 10.9015 | 26.3046
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3069.9777 | 10.7421 | 12.027 | 26.81 | -101.7497 | 10.5129 | 3004.4667 | 2.0204 | 8.3361
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2301.7462 | 8.054 | 34.3821 | 21.7786 | -102.8643 | 7.9287 | 2265.9238 | 2.3685 | 11.4014
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2301.7462 | 8.054 | 34.3821 | 21.7786 | -102.8643 | 7.9287 | 2265.9238 | 2.3685 | 11.4014
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2174.7475 | 7.6096 | 32.9512 | 20.5212 | -109.4503 | 7.4474 | 2128.3932 | 1.8187 | 12.0971
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3170.5939 | 11.0942 | 13.7607 | 27.9164 | -101.031 | 10.8526 | 3101.5439 | 1.9192 | 7.8873
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3170.5939 | 11.0942 | 13.7607 | 27.9164 | -101.031 | 10.8526 | 3101.5439 | 1.9192 | 7.8873
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1374.9441 | 4.8111 | 13.9456 | 12.2848 | -103.8223 | 4.7556 | 1359.0863 | 3.4676 | 19.2187
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2187.2351 | 7.6533 | 33.4934 | 20.6468 | -104.82 | 7.5458 | 2156.4964 | 1.0408 | 11.5464
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2187.2351 | 7.6533 | 33.4934 | 20.6468 | -104.82 | 7.5458 | 2156.4964 | 1.0408 | 11.5464
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1694.7625 | 5.9301 | 9.5843 | 14.4401 | -103.4791 | 5.8865 | 1682.2956 | 2.9421 | 14.5215
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1694.7625 | 5.9301 | 9.5843 | 14.4401 | -103.4791 | 5.8865 | 1682.2956 | 2.9421 | 14.5215
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2838.5291 | 9.9323 | 27.6214 | 25.5146 | -101.3569 | 9.7324 | 2781.4034 | 1.6389 | 9.1156
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2838.5291 | 9.9323 | 27.6214 | 25.5146 | -101.3569 | 9.7324 | 2781.4034 | 1.6389 | 9.1156
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2199.3693 | 7.6958 | 12.3667 | 19.2109 | -103.9119 | 7.5676 | 2162.7341 | 2.3219 | 11.6672
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2199.3693 | 7.6958 | 12.3667 | 19.2109 | -103.9119 | 7.5676 | 2162.7341 | 2.3219 | 11.6672
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1694.079 | 5.9277 | 14.3402 | 15.0551 | -104.971 | 5.8477 | 1671.204 | 2.2201 | 15.3505
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1694.079 | 5.9277 | 14.3402 | 15.0551 | -104.971 | 5.8477 | 1671.204 | 2.2201 | 15.3505
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1970.578 | 6.8952 | 10.5906 | 16.9399 | -104.0479 | 6.8303 | 1952.0339 | 3.1238 | 12.0992
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1970.578 | 6.8952 | 10.5906 | 16.9399 | -104.0479 | 6.8303 | 1952.0339 | 3.1238 | 12.0992
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1776.5123 | 6.2162 | 11.0659 | 15.3803 | -103.6062 | 6.1608 | 1760.6875 | 2.9907 | 14.2096
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1776.5123 | 6.2162 | 11.0659 | 15.3803 | -103.6062 | 6.1608 | 1760.6875 | 2.9907 | 14.2096
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1866.9975 | 6.5328 | 10.1954 | 16.0573 | -102.2673 | 6.439 | 1840.2011 | 2.4 | 13.1851
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1866.9975 | 6.5328 | 10.1954 | 16.0573 | -102.2673 | 6.439 | 1840.2011 | 2.4 | 13.1851
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1941.6482 | 6.794 | 24.2987 | 18.0688 | -103.3485 | 6.6998 | 1914.7273 | 2.8266 | 13.5526
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2240.423 | 5.5755 | 45.0938 | 15.2127 | -109.8572 | 5.4563 | 2192.552 | 3.4139 | 23.959
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3227.6697 | 8.0323 | 17.0456 | 20.8102 | -102.0112 | 7.8522 | 3155.3053 | 2.5863 | 16.199
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3227.6697 | 8.0323 | 17.0456 | 20.8102 | -102.0112 | 7.8522 | 3155.3053 | 2.5863 | 16.199
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3227.6697 | 8.0323 | 17.0456 | 20.8102 | -102.0112 | 7.8522 | 3155.3053 | 2.5863 | 16.199
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3227.6697 | 8.0323 | 17.0456 | 20.8102 | -102.0112 | 7.8522 | 3155.3053 | 2.5863 | 16.199
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4946.6387 | 7.1399 | 17.5985 | 18.4756 | -99.7807 | 6.8889 | 4772.7966 | 8.4668 | 33.8571
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4946.6387 | 7.1399 | 17.5985 | 18.4756 | -99.7807 | 6.8889 | 4772.7966 | 8.4668 | 33.8571
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 6407.5436 | 9.2485 | 20.8301 | 24.0924 | -95.8007 | 8.779 | 6082.3042 | 10.2754 | 25.2454
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 6407.5436 | 9.2485 | 20.8301 | 24.0924 | -95.8007 | 8.779 | 6082.3042 | 10.2754 | 25.2454
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4432.4575 | 6.3977 | 15.7238 | 16.1499 | -98.0726 | 6.0925 | 4220.9757 | 8.6293 | 37.3948
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 6485.4318 | 9.3609 | 15.5634 | 23.6292 | -95.1589 | 8.862 | 6139.7662 | 7.0642 | 24.5074
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5135.5816 | 7.4126 | 17.1842 | 18.7338 | -96.9106 | 6.9986 | 4848.7452 | 7.7515 | 31.9586
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5135.5816 | 7.4126 | 17.1842 | 18.7338 | -96.9106 | 6.9986 | 4848.7452 | 7.7515 | 31.9586
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 9882.2181 | 14.2638 | 18.1142 | 36.7538 | -90.3058 | 13.2469 | 9177.7325 | 6.8654 | 15.6056
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 9882.2181 | 14.2638 | 18.1142 | 36.7538 | -90.3058 | 13.2469 | 9177.7325 | 6.8654 | 15.6056
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 9882.2181 | 14.2638 | 18.1142 | 36.7538 | -90.3058 | 13.2469 | 9177.7325 | 6.8654 | 15.6056
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 9882.2181 | 14.2638 | 18.1142 | 36.7538 | -90.3058 | 13.2469 | 9177.7325 | 6.8654 | 15.6056
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 7310.1202 | 10.5512 | 15.7171 | 26.842 | -94.6758 | 10.0205 | 6942.4234 | 6.2879 | 21.5512
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1604.2706 | 5.6135 | 7.1387 | 13.095 | -98.9217 | 5.5576 | 1588.2928 | 3.9879 | 15.8379
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1604.2706 | 5.6135 | 7.1387 | 13.095 | -98.9217 | 5.5576 | 1588.2928 | 3.9879 | 15.8379
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3164.34 | 11.0723 | 14.0199 | 27.1164 | -100.5679 | 10.916 | 3119.6652 | 2.3458 | 7.8893
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3164.34 | 11.0723 | 14.0199 | 27.1164 | -100.5679 | 10.916 | 3119.6652 | 2.3458 | 7.8893
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3164.34 | 11.0723 | 14.0199 | 27.1164 | -100.5679 | 10.916 | 3119.6652 | 2.3458 | 7.8893
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1797.5784 | 6.2899 | 10.749 | 15.2983 | -98.2499 | 6.232 | 1781.0437 | 2.4302 | 13.7046
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1797.5784 | 6.2899 | 10.749 | 15.2983 | -98.2499 | 6.232 | 1781.0437 | 2.4302 | 13.7046
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1279.6411 | 4.4776 | 5.6421 | 10.0118 | -101.9596 | 4.4522 | 1272.3979 | 6.2203 | 19.5258
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1279.6411 | 4.4776 | 5.6421 | 10.0118 | -101.9596 | 4.4522 | 1272.3979 | 6.2203 | 19.5258
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1167.9942 | 4.0869 | 8.1492 | 9.6494 | -97.9501 | 4.0619 | 1160.8346 | 4.8308 | 20.8905
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1167.9942 | 4.0869 | 8.1492 | 9.6494 | -97.9501 | 4.0619 | 1160.8346 | 4.8308 | 20.8905
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1960.3308 | 6.8594 | 7.8198 | 16.2228 | -102.6533 | 6.8016 | 1943.8298 | 3.6397 | 12.7572
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1960.3308 | 6.8594 | 7.8198 | 16.2228 | -102.6533 | 6.8016 | 1943.8298 | 3.6397 | 12.7572
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2225.5456 | 7.7874 | 9.8562 | 18.9971 | -101.3445 | 7.7121 | 2204.0426 | 2.7712 | 11.2466
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2225.5456 | 7.7874 | 9.8562 | 18.9971 | -101.3445 | 7.7121 | 2204.0426 | 2.7712 | 11.2466
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1460.6298 | 5.1109 | 8.7156 | 12.3243 | -101.9696 | 5.0789 | 1451.5015 | 4.1626 | 16.7667
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1460.6298 | 5.1109 | 8.7156 | 12.3243 | -101.9696 | 5.0789 | 1451.5015 | 4.1626 | 16.7667
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1094.7791 | 3.8307 | 7.8921 | 8.9992 | -102.6008 | 3.7973 | 1085.2134 | 5.2363 | 24.2847
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1094.7791 | 3.8307 | 7.8921 | 8.9992 | -102.6008 | 3.7973 | 1085.2134 | 5.2363 | 24.2847
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 681.4452 | 2.3844 | 3.8201 | 4.9148 | -99.8685 | 2.3772 | 679.3723 | 15.233 | 35.5088
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 681.4452 | 2.3844 | 3.8201 | 4.9148 | -99.8685 | 2.3772 | 679.3723 | 15.233 | 35.5088
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1909.7742 | 6.6825 | 13.6397 | 16.8736 | -104.5583 | 6.6294 | 1894.596 | 2.1526 | 13.2247
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1909.7742 | 6.6825 | 13.6397 | 16.8736 | -104.5583 | 6.6294 | 1894.596 | 2.1526 | 13.2247
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3894.361 | 13.6267 | 19.2373 | 34.1402 | -97.797 | 13.2363 | 3782.7827 | 1.8367 | 6.378
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3894.361 | 13.6267 | 19.2373 | 34.1402 | -97.797 | 13.2363 | 3782.7827 | 1.8367 | 6.378
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3879.4394 | 13.5745 | 9.8969 | 32.8787 | -97.7178 | 13.3383 | 3811.9197 | 2.4763 | 6.1916
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1152.2291 | 4.0318 | 7.5541 | 9.5218 | -103.5991 | 4.012 | 1146.5846 | 5.0667 | 22.0103
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1152.2291 | 4.0318 | 7.5541 | 9.5218 | -103.5991 | 4.012 | 1146.5846 | 5.0667 | 22.0103
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3827.5974 | 13.3931 | 14.5958 | 33.5995 | -97.6824 | 12.9779 | 3708.9345 | 1.776 | 6.4841
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3827.5974 | 13.3931 | 14.5958 | 33.5995 | -97.6824 | 12.9779 | 3708.9345 | 1.776 | 6.4841
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2731.3492 | 9.5572 | 10.6443 | 23.1352 | -99.8939 | 9.3799 | 2680.6565 | 2.39 | 9.0892
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2731.3492 | 9.5572 | 10.6443 | 23.1352 | -99.8939 | 9.3799 | 2680.6565 | 2.39 | 9.0892
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1206.1685 | 4.2205 | 7.6963 | 9.8569 | -101.7602 | 4.1796 | 1194.4755 | 6.3215 | 22.2216
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1206.1685 | 4.2205 | 7.6963 | 9.8569 | -101.7602 | 4.1796 | 1194.4755 | 6.3215 | 22.2216
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2850.4859 | 9.9741 | 11.5137 | 24.388 | -101.2846 | 9.8492 | 2814.7897 | 2.7579 | 8.6239
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2850.4859 | 9.9741 | 11.5137 | 24.388 | -101.2846 | 9.8492 | 2814.7897 | 2.7579 | 8.6239
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2740.5443 | 9.5894 | 9.555 | 23.2105 | -100.91 | 9.4679 | 2705.8191 | 2.4237 | 9.0122
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2740.5443 | 9.5894 | 9.555 | 23.2105 | -100.91 | 9.4679 | 2705.8191 | 2.4237 | 9.0122
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2472.2163 | 8.6505 | 10.5994 | 21.0259 | -102.2338 | 8.5565 | 2445.3381 | 2.9175 | 10.1664
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2472.2163 | 8.6505 | 10.5994 | 21.0259 | -102.2338 | 8.5565 | 2445.3381 | 2.9175 | 10.1664
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2064.367 | 7.2234 | 11.3148 | 17.7075 | -103.7225 | 7.1545 | 2044.6781 | 2.7756 | 12.1539
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2064.367 | 7.2234 | 11.3148 | 17.7075 | -103.7225 | 7.1545 | 2044.6781 | 2.7756 | 12.1539
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1992.8625 | 6.9732 | 14.2587 | 17.7564 | -103.2274 | 6.897 | 1971.0939 | 2.2853 | 12.0594
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1992.8625 | 6.9732 | 14.2587 | 17.7564 | -103.2274 | 6.897 | 1971.0939 | 2.2853 | 12.0594
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2992.4021 | 10.4707 | 9.5406 | 25.0573 | -99.3327 | 10.3263 | 2951.1303 | 3.1772 | 8.0699
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2992.4021 | 10.4707 | 9.5406 | 25.0573 | -99.3327 | 10.3263 | 2951.1303 | 3.1772 | 8.0699
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1500.8304 | 5.2515 | 6.7942 | 12.0782 | -103.0924 | 5.2171 | 1490.9877 | 4.5477 | 17.1365
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1500.8304 | 5.2515 | 6.7942 | 12.0782 | -103.0924 | 5.2171 | 1490.9877 | 4.5477 | 17.1365
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1752.279 | 6.1314 | 9.2653 | 14.7458 | -104.707 | 6.0856 | 1739.2045 | 3.5853 | 14.4378
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1752.279 | 6.1314 | 9.2653 | 14.7458 | -104.707 | 6.0856 | 1739.2045 | 3.5853 | 14.4378
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2496.5913 | 8.7358 | 8.2436 | 20.6304 | -101.3055 | 8.6397 | 2469.1279 | 2.9594 | 9.6961
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2152.1321 | 7.5305 | 6.5248 | 17.1492 | -100.5616 | 7.458 | 2131.3983 | 3.6166 | 11.1948
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2670.8697 | 9.3456 | 9.701 | 22.5442 | -101.2604 | 9.235 | 2639.253 | 2.6756 | 9.4106
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2670.8697 | 9.3456 | 9.701 | 22.5442 | -101.2604 | 9.235 | 2639.253 | 2.6756 | 9.4106
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2925.067 | 10.2351 | 13.2649 | 25.5311 | -101.9637 | 10.0981 | 2885.9194 | 2.0688 | 8.5731
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2925.067 | 10.2351 | 13.2649 | 25.5311 | -101.9637 | 10.0981 | 2885.9194 | 2.0688 | 8.5731
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1425.4522 | 4.9878 | 8.8648 | 12.0411 | -103.522 | 4.9586 | 1417.1025 | 4.3028 | 17.7952
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1425.4522 | 4.9878 | 8.8648 | 12.0411 | -103.522 | 4.9586 | 1417.1025 | 4.3028 | 17.7952
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3066.56 | 10.7302 | 10.6057 | 26.1752 | -101.0565 | 10.5804 | 3023.7697 | 2.5265 | 8.0272
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3066.56 | 10.7302 | 10.6057 | 26.1752 | -101.0565 | 10.5804 | 3023.7697 | 2.5265 | 8.0272
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1090.7314 | 3.8166 | 3.4948 | 7.6456 | -96.6012 | 3.7963 | 1084.9494 | 9.8846 | 22.0567
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1090.7314 | 3.8166 | 3.4948 | 7.6456 | -96.6012 | 3.7963 | 1084.9494 | 9.8846 | 22.0567
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3120.4097 | 10.9186 | 11.4957 | 26.7623 | -100.8514 | 10.7655 | 3076.644 | 2.4746 | 7.9273
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3120.4097 | 10.9186 | 11.4957 | 26.7623 | -100.8514 | 10.7655 | 3076.644 | 2.4746 | 7.9273
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2376.987 | 8.3173 | 9.9877 | 20.2183 | -102.8066 | 8.2297 | 2351.942 | 2.9294 | 10.488
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2376.987 | 8.3173 | 9.9877 | 20.2183 | -102.8066 | 8.2297 | 2351.942 | 2.9294 | 10.488
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2043.8872 | 7.1518 | 9.38 | 17.2116 | -103.6121 | 7.0884 | 2025.7949 | 3.1677 | 12.1161
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2909.4251 | 10.1803 | 10.1504 | 24.8142 | -100.9359 | 10.0492 | 2871.9309 | 2.6742 | 8.6945
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2909.4251 | 10.1803 | 10.1504 | 24.8142 | -100.9359 | 10.0492 | 2871.9309 | 2.6742 | 8.6945
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1333.2402 | 4.6651 | 8.0089 | 11.1083 | -103.1138 | 4.6386 | 1325.6484 | 4.5773 | 19.0769
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 958.587 | 3.3542 | 3.9077 | 6.9335 | -98.8487 | 3.3396 | 954.4051 | 10.0742 | 24.8463
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 958.587 | 3.3542 | 3.9077 | 6.9335 | -98.8487 | 3.3396 | 954.4051 | 10.0742 | 24.8463
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3358.772 | 11.7527 | 12.1712 | 28.805 | -98.9222 | 11.5699 | 3306.5426 | 2.8422 | 7.1607
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3358.772 | 11.7527 | 12.1712 | 28.805 | -98.9222 | 11.5699 | 3306.5426 | 2.8422 | 7.1607
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3747.2392 | 13.1119 | 19.0626 | 33.1912 | -99.0364 | 12.7321 | 3638.6977 | 1.6256 | 6.6626
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3747.2392 | 13.1119 | 19.0626 | 33.1912 | -99.0364 | 12.7321 | 3638.6977 | 1.6256 | 6.6626
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2354.5084 | 8.2386 | 6.7728 | 18.9263 | -98.8576 | 8.1508 | 2329.3965 | 2.8541 | 10.584
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1234.3185 | 4.319 | 7.1477 | 10.103 | -103.815 | 4.2961 | 1227.7694 | 4.9204 | 20.5581
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1234.3185 | 4.319 | 7.1477 | 10.103 | -103.815 | 4.2961 | 1227.7694 | 4.9204 | 20.5581
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2433.4719 | 8.5149 | 11.6534 | 21.1053 | -102.5934 | 8.4135 | 2404.4729 | 2.7598 | 9.7615
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2433.4719 | 8.5149 | 11.6534 | 21.1053 | -102.5934 | 8.4135 | 2404.4729 | 2.7598 | 9.7615
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 814.8007 | 2.8511 | 6.8496 | 6.593 | -105.0524 | 2.8414 | 812.0517 | 9.3218 | 31.112
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 814.8007 | 2.8511 | 6.8496 | 6.593 | -105.0524 | 2.8414 | 812.0517 | 9.3218 | 31.112
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1437.8527 | 5.0312 | 7.4866 | 11.8503 | -103.3849 | 5.0006 | 1429.0992 | 3.9578 | 17.2332
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1437.8527 | 5.0312 | 7.4866 | 11.8503 | -103.3849 | 5.0006 | 1429.0992 | 3.9578 | 17.2332
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2607.8989 | 9.1253 | 8.0415 | 21.3655 | -100.1037 | 9.016 | 2576.6675 | 3.5272 | 9.3091
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1052.2151 | 3.6818 | 7.0965 | 8.511 | -100.2638 | 3.6567 | 1045.0378 | 6.6312 | 24.2097
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1052.2151 | 3.6818 | 7.0965 | 8.511 | -100.2638 | 3.6567 | 1045.0378 | 6.6312 | 24.2097
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1069.7282 | 3.7431 | 7.2105 | 8.6679 | -101.8881 | 3.7111 | 1060.6019 | 7.2459 | 25.0811
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1069.7282 | 3.7431 | 7.2105 | 8.6679 | -101.8881 | 3.7111 | 1060.6019 | 7.2459 | 25.0811
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2761.5228 | 9.6628 | 8.6564 | 23.0873 | -100.5136 | 9.5423 | 2727.0807 | 2.854 | 8.9779
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2761.5228 | 9.6628 | 8.6564 | 23.0873 | -100.5136 | 9.5423 | 2727.0807 | 2.854 | 8.9779
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3883.9295 | 13.5902 | 9.9322 | 32.9299 | -97.7267 | 13.3534 | 3816.2522 | 2.4721 | 6.1847
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2784.6165 | 9.7436 | 28.1951 | 26.0951 | -104.9398 | 9.6188 | 2748.9301 | 1.4201 | 9.485
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2784.6165 | 9.7436 | 28.1951 | 26.0951 | -104.9398 | 9.6188 | 2748.9301 | 1.4201 | 9.485
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2784.6165 | 9.7436 | 28.1951 | 26.0951 | -104.9398 | 9.6188 | 2748.9301 | 1.4201 | 9.485
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3883.9295 | 13.5902 | 9.9322 | 32.9299 | -97.7267 | 13.3534 | 3816.2522 | 2.4721 | 6.1847
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3883.9295 | 13.5902 | 9.9322 | 32.9299 | -97.7267 | 13.3534 | 3816.2522 | 2.4721 | 6.1847
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3689.4698 | 12.9098 | 11.4771 | 31.5599 | -98.4066 | 12.6941 | 3627.8166 | 2.5186 | 6.5683
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3689.4698 | 12.9098 | 11.4771 | 31.5599 | -98.4066 | 12.6941 | 3627.8166 | 2.5186 | 6.5683
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2087.9122 | 7.3058 | 10.8021 | 17.9804 | -103.4819 | 7.2325 | 2066.9691 | 3.0919 | 11.377
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2087.9122 | 7.3058 | 10.8021 | 17.9804 | -103.4819 | 7.2325 | 2066.9691 | 3.0919 | 11.377
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2274.7778 | 7.9597 | 25.3692 | 20.7126 | -105.5311 | 7.8842 | 2253.2219 | 2.1672 | 11.0968
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2274.7778 | 7.9597 | 25.3692 | 20.7126 | -105.5311 | 7.8842 | 2253.2219 | 2.1672 | 11.0968
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1972.5234 | 6.902 | 9.6425 | 16.71 | -103.8433 | 6.8438 | 1955.8885 | 3.141 | 12.779
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1972.5234 | 6.902 | 9.6425 | 16.71 | -103.8433 | 6.8438 | 1955.8885 | 3.141 | 12.779
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3353.3966 | 11.7338 | 11.5373 | 28.6831 | -98.9676 | 11.5519 | 3301.4087 | 2.827 | 7.1716
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3353.3966 | 11.7338 | 11.5373 | 28.6831 | -98.9676 | 11.5519 | 3301.4087 | 2.827 | 7.1716
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1300.4052 | 4.5502 | 4.0821 | 9.4448 | -97.9279 | 4.5221 | 1292.3603 | 7.6703 | 18.7084
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1300.4052 | 4.5502 | 4.0821 | 9.4448 | -97.9279 | 4.5221 | 1292.3603 | 7.6703 | 18.7084
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1260.3976 | 3.1366 | 11.8042 | 7.8806 | -106.3954 | 3.1184 | 1253.0777 | 6.0177 | 42.2305
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2108.0396 | 5.246 | 28.4347 | 14.0809 | -107.4591 | 5.1977 | 2088.6055 | 2.9633 | 24.6989
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5144.3035 | 7.4252 | 16.9743 | 18.8019 | -96.9886 | 6.9988 | 4848.915 | 7.7597 | 32.0991
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3564.4578 | 5.1449 | 12.9341 | 12.9498 | -101.5238 | 5.0689 | 3511.8071 | 14.3373 | 45.4789
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3564.4578 | 5.1449 | 12.9341 | 12.9498 | -101.5238 | 5.0689 | 3511.8071 | 14.3373 | 45.4789
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3428.1671 | 4.9481 | 14.505 | 12.543 | -102.169 | 4.8763 | 3378.375 | 12.8036 | 48.0563
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3736.2128 | 5.3928 | 11.2944 | 13.304 | -99.0262 | 5.2989 | 3671.1669 | 16.1029 | 43.4186
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3736.2128 | 5.3928 | 11.2944 | 13.304 | -99.0262 | 5.2989 | 3671.1669 | 16.1029 | 43.4186
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 6844.8155 | 9.8796 | 16.6204 | 25.3601 | -93.988 | 9.5008 | 6582.3469 | 10.0953 | 23.2232
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 6844.8155 | 9.8796 | 16.6204 | 25.3601 | -93.988 | 9.5008 | 6582.3469 | 10.0953 | 23.2232
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3710.4473 | 5.3556 | 14.904 | 13.5955 | -101.3709 | 5.2709 | 3651.7623 | 12.4461 | 44.2269
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3710.4473 | 5.3556 | 14.904 | 13.5955 | -101.3709 | 5.2709 | 3651.7623 | 12.4461 | 44.2269
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3719.8864 | 5.3692 | 11.304 | 13.2486 | -99.0979 | 5.2761 | 3655.4183 | 16.1215 | 43.6514
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3719.8864 | 5.3692 | 11.304 | 13.2486 | -99.0979 | 5.2761 | 3655.4183 | 16.1215 | 43.6514
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 615.3584 | 5.9213 | 22.4167 | 15.6481 | -78.3961 | 5.8951 | 612.6402 | 0.98778 | 6.3562
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2028 | 615.3584 | 5.9213 | 22.4167 | 15.6481 | -78.3961 | 5.8951 | 612.6402 | 0.98778 | 6.3562
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1485.887 | 14.298 | 23.2321 | 37.7275 | -80.0877 | 14.2062 | 1476.3489 | 0.41669 | 2.6123
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 1485.887 | 14.298 | 23.2321 | 37.7275 | -80.0877 | 14.2062 | 1476.3489 | 0.41669 | 2.6123
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 826.8849 | 7.9567 | 23.3929 | 21.0718 | -76.6587 | 7.9173 | 822.7919 | 0.49263 | 4.5889
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1190.8512 | 11.459 | 27.9337 | 30.628 | -74.4366 | 11.3825 | 1182.9092 | 0.35497 | 3.2322
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 839.7987 | 8.081 | 11.5163 | 20.1119 | -79.6578 | 8.0489 | 836.4703 | 0.98066 | 4.5687
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 839.7987 | 8.081 | 11.5163 | 20.1119 | -79.6578 | 8.0489 | 836.4703 | 0.98066 | 4.5687
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1266.3748 | 12.1857 | 23.2478 | 32.041 | -76.3909 | 12.1015 | 1257.6291 | 0.41945 | 3.0564
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1119.7078 | 10.7744 | 16.3363 | 27.8674 | -79.5317 | 10.7196 | 1114.0162 | 0.56222 | 3.4958
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1339.9614 | 12.8938 | 19.217 | 33.7481 | -79.0528 | 12.816 | 1331.8755 | 0.48364 | 2.9737
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 1339.9614 | 12.8938 | 19.217 | 33.7481 | -79.0528 | 12.816 | 1331.8755 | 0.48364 | 2.9737
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1263.4395 | 12.1575 | 18.8449 | 31.7406 | -79.1633 | 12.0906 | 1256.4905 | 0.64074 | 3.0618
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 1263.4395 | 12.1575 | 18.8449 | 31.7406 | -79.1633 | 12.0906 | 1256.4905 | 0.64074 | 3.0618
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 715.8418 | 6.8882 | 11.9961 | 17.1756 | -80.2947 | 6.8631 | 713.2354 | 1.1299 | 5.6486
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 715.8418 | 6.8882 | 11.9961 | 17.1756 | -80.2947 | 6.8631 | 713.2354 | 1.1299 | 5.6486
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 861.3912 | 8.2887 | 29.0597 | 22.2907 | -77.0803 | 8.2554 | 857.9254 | 0.68996 | 4.5307
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 504.159 | 4.8513 | 28.9605 | 13.0118 | -84.0236 | 4.8382 | 502.7972 | 0.82911 | 7.7055
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 504.159 | 4.8513 | 28.9605 | 13.0118 | -84.0236 | 4.8382 | 502.7972 | 0.82911 | 7.7055
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 725.6833 | 6.9829 | 31.6997 | 18.7721 | -79.0299 | 6.9458 | 721.8254 | 0.85846 | 5.316
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 494.163 | 4.7551 | 20.8282 | 12.485 | -82.8088 | 4.7483 | 493.4569 | 1.072 | 7.9021
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 815.8611 | 7.8506 | 18.9128 | 20.5449 | -81.4515 | 7.8196 | 812.6369 | 0.7898 | 5.0513
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 815.8611 | 7.8506 | 18.9128 | 20.5449 | -81.4515 | 7.8196 | 812.6369 | 0.7898 | 5.0513
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 1890.1336 | 18.1878 | 21.6352 | 47.7248 | -74.8539 | 17.9349 | 1863.8443 | 0.41877 | 2.0468
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2028 | 1890.1336 | 18.1878 | 21.6352 | 47.7248 | -74.8539 | 17.9349 | 1863.8443 | 0.41877 | 2.0468
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2028 | 1890.1336 | 18.1878 | 21.6352 | 47.7248 | -74.8539 | 17.9349 | 1863.8443 | 0.41877 | 2.0468
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 1177.4694 | 11.3302 | 26.952 | 30.1295 | -77.508 | 11.2389 | 1167.9808 | 0.50819 | 3.3813
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2028 | 1177.4694 | 11.3302 | 26.952 | 30.1295 | -77.508 | 11.2389 | 1167.9808 | 0.50819 | 3.3813
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1397.0939 | 13.4435 | 22.6226 | 35.4489 | -80.2773 | 13.3592 | 1388.3289 | 0.51734 | 2.8449
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1410.4199 | 13.5718 | 20.7321 | 35.6371 | -78.3688 | 13.4777 | 1400.6469 | 0.49946 | 2.7189
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 1410.4199 | 13.5718 | 20.7321 | 35.6371 | -78.3688 | 13.4777 | 1400.6469 | 0.49946 | 2.7189
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2028 | 932.0845 | 8.969 | 26.8109 | 23.9813 | -79.1129 | 8.9295 | 927.9811 | 0.72916 | 4.1692
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1174.749 | 11.304 | 20.0249 | 29.6031 | -81.3984 | 11.2453 | 1168.6508 | 0.49731 | 3.3058
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 1174.749 | 11.304 | 20.0249 | 29.6031 | -81.3984 | 11.2453 | 1168.6508 | 0.49731 | 3.3058
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2028 | 587.4783 | 5.653 | 25.9933 | 15.117 | -77.6025 | 5.6353 | 585.6368 | 0.9259 | 6.7268
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 918.9573 | 8.8427 | 22.0381 | 23.3422 | -82.1777 | 8.8052 | 915.0623 | 0.65716 | 4.25
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2028 | 867.2461 | 8.3451 | 27.4232 | 22.3328 | -80.6855 | 8.3082 | 863.4113 | 0.66204 | 4.3117
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 593.3909 | 5.7099 | 27.6256 | 15.2951 | -84.1609 | 5.6929 | 591.6266 | 0.66546 | 6.5148
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 593.3909 | 5.7099 | 27.6256 | 15.2951 | -84.1609 | 5.6929 | 591.6266 | 0.66546 | 6.5148
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 882.92 | 8.4959 | 32.9715 | 22.901 | -83.1993 | 8.4615 | 879.3405 | 0.45222 | 4.4316
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 882.92 | 8.4959 | 32.9715 | 22.901 | -83.1993 | 8.4615 | 879.3405 | 0.45222 | 4.4316
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 730.1733 | 7.0261 | 23.9038 | 18.647 | -82.6218 | 7.0007 | 727.5313 | 0.69355 | 5.33
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2028 | 1824.2092 | 17.5535 | 31.8694 | 47.1489 | -77.3781 | 17.4133 | 1809.6446 | 0.27316 | 2.0913
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2028 | 1824.2092 | 17.5535 | 31.8694 | 47.1489 | -77.3781 | 17.4133 | 1809.6446 | 0.27316 | 2.0913
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1076.5019 | 10.3586 | 30.6195 | 27.8996 | -76.6647 | 10.3065 | 1071.0848 | 0.50021 | 3.7267
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 826.1469 | 7.9496 | 20.2573 | 20.8499 | -81.9683 | 7.9183 | 822.8935 | 0.76643 | 4.8952
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1371.9368 | 13.2015 | 16.977 | 34.0832 | -79.7692 | 13.1195 | 1363.4182 | 0.46829 | 2.9352
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1368.0196 | 13.1638 | 22.2504 | 34.7255 | -77.9284 | 13.0732 | 1358.6089 | 0.39373 | 2.8223
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 1368.0196 | 13.1638 | 22.2504 | 34.7255 | -77.9284 | 13.0732 | 1358.6089 | 0.39373 | 2.8223
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1323.7826 | 12.7381 | 25.9089 | 33.942 | -77.8881 | 12.6596 | 1315.6215 | 0.31392 | 2.914
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 811.2126 | 7.8059 | 22.7434 | 20.6621 | -81.7019 | 7.7763 | 808.135 | 0.72226 | 4.8317
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 811.2126 | 7.8059 | 22.7434 | 20.6621 | -81.7019 | 7.7763 | 808.135 | 0.72226 | 4.8317
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2028 | 1216.2359 | 11.7032 | 37.3957 | 31.8017 | -76.8681 | 11.6395 | 1209.6144 | 0.39925 | 3.2083
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 642.6652 | 6.184 | 21.2274 | 16.3455 | -75.3842 | 6.1571 | 639.8651 | 0.86396 | 5.9193
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 722.7145 | 6.9543 | 28.8887 | 18.6352 | -82.6769 | 6.9291 | 720.089 | 0.67067 | 5.4112
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 976.2765 | 9.3942 | 10.2676 | 23.0516 | -78.8931 | 9.3503 | 971.7157 | 0.87514 | 3.9736
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 976.2765 | 9.3942 | 10.2676 | 23.0516 | -78.8931 | 9.3503 | 971.7157 | 0.87514 | 3.9736
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 867.4763 | 8.3473 | 25.6496 | 22.2321 | -82.8875 | 8.3142 | 864.0343 | 0.66022 | 4.5041
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 867.4763 | 8.3473 | 25.6496 | 22.2321 | -82.8875 | 8.3142 | 864.0343 | 0.66022 | 4.5041
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 839.6928 | 8.0799 | 24.1953 | 21.4549 | -82.8796 | 8.0493 | 836.5039 | 0.71712 | 4.6285
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 864.6443 | 8.32 | 20.6854 | 21.8434 | -81.995 | 8.2868 | 861.1896 | 0.65472 | 4.5323
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 864.6443 | 8.32 | 20.6854 | 21.8434 | -81.995 | 8.2868 | 861.1896 | 0.65472 | 4.5323
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 815.8611 | 7.8506 | 18.9128 | 20.5449 | -81.4515 | 7.8196 | 812.6369 | 0.7898 | 5.0513
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 815.8611 | 7.8506 | 18.9128 | 20.5449 | -81.4515 | 7.8196 | 812.6369 | 0.7898 | 5.0513
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 920.7552 | 8.86 | 14.4316 | 22.6274 | -80.6892 | 8.8231 | 916.9257 | 0.78099 | 4.1477
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 920.7552 | 8.86 | 14.4316 | 22.6274 | -80.6892 | 8.8231 | 916.9257 | 0.78099 | 4.1477
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 641.2259 | 6.1702 | 28.551 | 16.4922 | -79.3095 | 6.1412 | 638.2091 | 0.88732 | 5.9773
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 862.6803 | 8.3011 | 14.6287 | 21.2617 | -78.1719 | 8.265 | 858.9263 | 0.53296 | 4.4982
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 785.1136 | 7.5548 | 28.1271 | 20.2838 | -77.5093 | 7.5247 | 781.9852 | 0.58296 | 5.0841
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 787.5032 | 7.5778 | 21.7828 | 20.0394 | -81.8555 | 7.5488 | 784.4945 | 0.55289 | 5.0546
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1451.8373 | 13.9703 | 26.1392 | 37.2063 | -78.2771 | 13.8613 | 1440.5092 | 0.37804 | 2.6326
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 718.9418 | 6.918 | 10.4666 | 16.8747 | -78.986 | 6.8938 | 716.4267 | 1.2958 | 5.2279
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 718.9418 | 6.918 | 10.4666 | 16.8747 | -78.986 | 6.8938 | 716.4267 | 1.2958 | 5.2279
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1619.3402 | 15.5821 | 30.0862 | 41.7939 | -73.2951 | 15.4335 | 1603.9006 | 0.29637 | 2.4301
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 796.0419 | 7.6599 | 18.7518 | 20.0527 | -81.3855 | 7.6306 | 792.9943 | 0.61552 | 4.9411
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 580.2348 | 5.5833 | 23.3831 | 14.8203 | -83.9142 | 5.5668 | 578.5162 | 0.65346 | 6.6461
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 580.2348 | 5.5833 | 23.3831 | 14.8203 | -83.9142 | 5.5668 | 578.5162 | 0.65346 | 6.6461
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2028 | 901.0517 | 8.6704 | 35.9586 | 23.4842 | -80.1698 | 8.633 | 897.1672 | 0.436 | 4.3165
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2028 | 901.0517 | 8.6704 | 35.9586 | 23.4842 | -80.1698 | 8.633 | 897.1672 | 0.436 | 4.3165
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1564.8875 | 15.0581 | 38.1688 | 40.8451 | -77.2418 | 14.9492 | 1553.5618 | 0.27702 | 2.5076
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 883.9165 | 8.5055 | 15.7121 | 21.8631 | -76.8539 | 8.4508 | 878.232 | 0.7848 | 4.3988
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 883.9165 | 8.5055 | 15.7121 | 21.8631 | -76.8539 | 8.4508 | 878.232 | 0.7848 | 4.3988
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 671.3998 | 6.4605 | 19.4492 | 16.9573 | -76.0992 | 6.4306 | 668.2909 | 0.89572 | 5.814
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 924.6385 | 8.8973 | 28.7168 | 23.8291 | -82.3172 | 8.8602 | 920.7779 | 0.60328 | 4.2587
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 924.6385 | 8.8973 | 28.7168 | 23.8291 | -82.3172 | 8.8602 | 920.7779 | 0.60328 | 4.2587
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1507.2958 | 14.504 | 28.198 | 38.7143 | -77.7375 | 14.3954 | 1496.0182 | 0.34993 | 2.672
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 495.7819 | 4.7707 | 24.9858 | 12.7171 | -84.0246 | 4.7577 | 494.4383 | 0.96372 | 8.149
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 495.7819 | 4.7707 | 24.9858 | 12.7171 | -84.0246 | 4.7577 | 494.4383 | 0.96372 | 8.149
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 884.3757 | 8.5099 | 34.3228 | 22.9364 | -83.0466 | 8.4756 | 880.8065 | 0.45817 | 4.3623
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1330.5594 | 12.8033 | 23.4243 | 33.9373 | -77.8726 | 12.722 | 1322.113 | 0.37504 | 2.9952
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 840.7502 | 8.0901 | 18.8751 | 21.1254 | -82.0377 | 8.058 | 837.415 | 0.64355 | 4.7201
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 840.7502 | 8.0901 | 18.8751 | 21.1254 | -82.0377 | 8.058 | 837.415 | 0.64355 | 4.7201
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 888.3089 | 8.5478 | 25.8634 | 22.7832 | -82.536 | 8.513 | 884.6994 | 0.5473 | 4.3703
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 745.0135 | 7.1689 | 11.3309 | 17.8611 | -80.9062 | 7.1424 | 742.2629 | 0.91845 | 5.2014
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 745.0135 | 7.1689 | 11.3309 | 17.8611 | -80.9062 | 7.1424 | 742.2629 | 0.91845 | 5.2014
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2865.8563 | 10.0279 | 10.1344 | 24.0841 | -99.0294 | 9.8262 | 2808.2033 | 2.2666 | 8.78
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 2865.8563 | 10.0279 | 10.1344 | 24.0841 | -99.0294 | 9.8262 | 2808.2033 | 2.2666 | 8.78
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4059.5956 | 14.2049 | 12.8903 | 35.1451 | -98.7728 | 13.9387 | 3983.5158 | 2.1246 | 6.0237
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4059.5956 | 14.2049 | 12.8903 | 35.1451 | -98.7728 | 13.9387 | 3983.5158 | 2.1246 | 6.0237
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2028 | 4059.5956 | 14.2049 | 12.8903 | 35.1451 | -98.7728 | 13.9387 | 3983.5158 | 2.1246 | 6.0237
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3911.0837 | 13.6852 | 35.3135 | 36.5805 | -100.8752 | 13.4387 | 3840.6338 | 0.80394 | 6.3551
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3911.0837 | 13.6852 | 35.3135 | 36.5805 | -100.8752 | 13.4387 | 3840.6338 | 0.80394 | 6.3551
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2956.4962 | 10.3451 | 10.5325 | 25.1339 | -99.233 | 10.1887 | 2911.806 | 1.768 | 8.3077
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2956.4962 | 10.3451 | 10.5325 | 25.1339 | -99.233 | 10.1887 | 2911.806 | 1.768 | 8.3077
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4416.8351 | 15.4549 | 22.3464 | 39.8534 | -100.6182 | 15.0002 | 4286.8788 | 1.3602 | 5.7062
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2702.8687 | 9.4576 | 16.2631 | 24.2076 | -100.847 | 9.3356 | 2668.0081 | 1.3987 | 9.1969
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2702.8687 | 9.4576 | 16.2631 | 24.2076 | -100.847 | 9.3356 | 2668.0081 | 1.3987 | 9.1969
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2028.9879 | 7.0996 | 5.7768 | 15.6911 | -99.2874 | 7.0303 | 2009.1809 | 4.4925 | 12.1232
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2028.9879 | 7.0996 | 5.7768 | 15.6911 | -99.2874 | 7.0303 | 2009.1809 | 4.4925 | 12.1232
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3322.0751 | 11.6242 | 14.8583 | 28.9419 | -100.4288 | 11.4275 | 3265.8365 | 1.5975 | 7.4223
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3322.0751 | 11.6242 | 14.8583 | 28.9419 | -100.4288 | 11.4275 | 3265.8365 | 1.5975 | 7.4223
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 2726.5054 | 9.5403 | 9.1679 | 23.0566 | -101.5355 | 9.4235 | 2693.1208 | 2.621 | 9.2117
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2028 | 2726.5054 | 9.5403 | 9.1679 | 23.0566 | -101.5355 | 9.4235 | 2693.1208 | 2.621 | 9.2117
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3218.356 | 11.2613 | 10.4253 | 27.6183 | -100.7109 | 11.0993 | 3172.0431 | 2.2697 | 7.7315
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3218.356 | 11.2613 | 10.4253 | 27.6183 | -100.7109 | 11.0993 | 3172.0431 | 2.2697 | 7.7315
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3305.9367 | 11.5678 | 10.4568 | 28.2535 | -100.7555 | 11.3951 | 3256.5932 | 2.2806 | 7.4701
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3305.9367 | 11.5678 | 10.4568 | 28.2535 | -100.7555 | 11.3951 | 3256.5932 | 2.2806 | 7.4701
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1963.6103 | 6.8709 | 8.1162 | 16.3197 | -99.9489 | 6.784 | 1938.7979 | 2.8105 | 13.0832
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 1963.6103 | 6.8709 | 8.1162 | 16.3197 | -99.9489 | 6.784 | 1938.7979 | 2.8105 | 13.0832
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 1582.1453 | 5.5361 | 7.1048 | 12.6687 | -102.654 | 5.4952 | 1570.4687 | 4.9129 | 15.7101
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2028 | 1582.1453 | 5.5361 | 7.1048 | 12.6687 | -102.654 | 5.4952 | 1570.4687 | 4.9129 | 15.7101
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2028 | 3766.7114 | 13.1801 | 29.8343 | 35.3373 | -101.3058 | 12.8724 | 3678.7713 | 1.333 | 6.778
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2028 | 3766.7114 | 13.1801 | 29.8343 | 35.3373 | -101.3058 | 12.8724 | 3678.7713 | 1.333 | 6.778
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2028 | 2399.6859 | 8.3967 | 33.7442 | 22.6852 | -104.6031 | 8.2537 | 2358.8223 | 0.98577 | 10.6667
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2013.3887 | 7.045 | 13.0188 | 17.7607 | -104.569 | 6.9823 | 1995.4474 | 2.0179 | 12.4077
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 2013.3887 | 7.045 | 13.0188 | 17.7607 | -104.569 | 6.9823 | 1995.4474 | 2.0179 | 12.4077
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 3009.3937 | 10.5301 | 22.2654 | 27.8092 | -102.0224 | 10.3225 | 2950.047 | 1.6597 | 8.5084
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4130.4276 | 14.4527 | 15.023 | 35.9062 | -98.9769 | 14.1781 | 4051.9357 | 2.0383 | 5.9184
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4130.4276 | 14.4527 | 15.023 | 35.9062 | -98.9769 | 14.1781 | 4051.9357 | 2.0383 | 5.9184
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4594.1227 | 16.0753 | 20.4957 | 40.7836 | -97.6739 | 15.4972 | 4428.9269 | 1.5245 | 5.365
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4594.1227 | 16.0753 | 20.4957 | 40.7836 | -97.6739 | 15.4972 | 4428.9269 | 1.5245 | 5.365
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 4500.7476 | 15.7485 | 19.6445 | 39.8346 | -97.7365 | 15.1947 | 4342.4638 | 1.5554 | 5.4782
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 4500.7476 | 15.7485 | 19.6445 | 39.8346 | -97.7365 | 15.1947 | 4342.4638 | 1.5554 | 5.4782
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2028 | 5135.9295 | 17.9711 | 19.4852 | 45.4243 | -97.0764 | 17.5422 | 5013.3661 | 1.7439 | 4.73
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2825.069 | 9.8852 | 9.1567 | 23.1293 | -99.9641 | 9.7564 | 2788.2623 | 2.9696 | 8.7173
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2825.069 | 9.8852 | 9.1567 | 23.1293 | -99.9641 | 9.7564 | 2788.2623 | 2.9696 | 8.7173
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2662.5024 | 9.3163 | 8.7653 | 22.2747 | -101.7228 | 9.2044 | 2630.5183 | 2.8316 | 9.4195
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2662.5024 | 9.3163 | 8.7653 | 22.2747 | -101.7228 | 9.2044 | 2630.5183 | 2.8316 | 9.4195
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4478.3544 | 15.6702 | 14.1011 | 39.1097 | -97.1937 | 15.1302 | 4324.0243 | 1.642 | 5.4965
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4478.3544 | 15.6702 | 14.1011 | 39.1097 | -97.1937 | 15.1302 | 4324.0243 | 1.642 | 5.4965
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3855.8272 | 13.4919 | 15.0746 | 33.7441 | -99.428 | 13.1331 | 3753.2754 | 1.6192 | 6.4215
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3855.8272 | 13.4919 | 15.0746 | 33.7441 | -99.428 | 13.1331 | 3753.2754 | 1.6192 | 6.4215
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2367.6802 | 8.2847 | 7.7428 | 19.4905 | -98.5686 | 8.1589 | 2331.7066 | 2.5873 | 10.7787
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2367.6802 | 8.2847 | 7.7428 | 19.4905 | -98.5686 | 8.1589 | 2331.7066 | 2.5873 | 10.7787
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 3559.7458 | 12.4559 | 12.0691 | 30.7545 | -100.4026 | 12.2485 | 3500.4745 | 2.2881 | 6.8427
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2028 | 3559.7458 | 12.4559 | 12.0691 | 30.7545 | -100.4026 | 12.2485 | 3500.4745 | 2.2881 | 6.8427
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 3779.4672 | 13.2247 | 11.7363 | 32.6543 | -99.9634 | 12.9726 | 3707.4191 | 1.8716 | 6.3955
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2028 | 3779.4672 | 13.2247 | 11.7363 | 32.6543 | -99.9634 | 12.9726 | 3707.4191 | 1.8716 | 6.3955
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2028 | 4273.205 | 14.9523 | 14.9906 | 37.89 | -99.8917 | 14.526 | 4151.3496 | 1.5725 | 5.8582
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2028 | 4273.205 | 14.9523 | 14.9906 | 37.89 | -99.8917 | 14.526 | 4151.3496 | 1.5725 | 5.8582
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3311.8951 | 11.5886 | 11.1629 | 28.3769 | -101.0504 | 11.4132 | 3261.7719 | 2.4013 | 7.414
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3311.8951 | 11.5886 | 11.1629 | 28.3769 | -101.0504 | 11.4132 | 3261.7719 | 2.4013 | 7.414
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2028 | 2709.2807 | 9.48 | 16.7121 | 24.4881 | -101.8984 | 9.3044 | 2659.0939 | 1.8609 | 9.5004
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1678.6317 | 5.8737 | 4.5422 | 12.6094 | -95.8982 | 5.7871 | 1653.8993 | 4.5828 | 14.8928
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1112.2395 | 3.8918 | 3.7163 | 7.9914 | -92.5311 | 3.8687 | 1105.6262 | 6.8854 | 22.4001
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3455.7829 | 12.0921 | 12.0754 | 29.8933 | -100.8688 | 11.8967 | 3399.9276 | 2.283 | 7.0705
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3455.7829 | 12.0921 | 12.0754 | 29.8933 | -100.8688 | 11.8967 | 3399.9276 | 2.283 | 7.0705
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2028 | 3551.4782 | 12.427 | 12.7227 | 31.0138 | -100.923 | 12.2006 | 3486.7886 | 1.8364 | 6.8071
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2028 | 3551.4782 | 12.427 | 12.7227 | 31.0138 | -100.923 | 12.2006 | 3486.7886 | 1.8364 | 6.8071
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3629.5118 | 12.7 | 10.2927 | 30.7964 | -98.8575 | 12.4867 | 3568.5596 | 2.4185 | 6.7353
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3629.5118 | 12.7 | 10.2927 | 30.7964 | -98.8575 | 12.4867 | 3568.5596 | 2.4185 | 6.7353
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3926.6197 | 13.7396 | 12.3787 | 33.8697 | -99.0522 | 13.4909 | 3855.5565 | 2.169 | 6.2407
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3926.6197 | 13.7396 | 12.3787 | 33.8697 | -99.0522 | 13.4909 | 3855.5565 | 2.169 | 6.2407
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3295.9368 | 11.5328 | 12.3449 | 28.5156 | -101.665 | 11.3528 | 3244.5023 | 2.182 | 7.4704
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3295.9368 | 11.5328 | 12.3449 | 28.5156 | -101.665 | 11.3528 | 3244.5023 | 2.182 | 7.4704
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 4794.8188 | 16.7775 | 21.4239 | 43.6073 | -99.6413 | 16.3801 | 4681.2366 | 1.3458 | 5.2419
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2028 | 4794.8188 | 16.7775 | 21.4239 | 43.6073 | -99.6413 | 16.3801 | 4681.2366 | 1.3458 | 5.2419
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2028 | 4794.8188 | 16.7775 | 21.4239 | 43.6073 | -99.6413 | 16.3801 | 4681.2366 | 1.3458 | 5.2419
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4794.8188 | 16.7775 | 21.4239 | 43.6073 | -99.6413 | 16.3801 | 4681.2366 | 1.3458 | 5.2419
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 3007.1123 | 10.5222 | 22.2366 | 27.7856 | -102.0854 | 10.3144 | 2947.7337 | 1.6404 | 8.5372
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2028 | 3007.1123 | 10.5222 | 22.2366 | 27.7856 | -102.0854 | 10.3144 | 2947.7337 | 1.6404 | 8.5372
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3676.0171 | 12.8627 | 12.8447 | 31.7749 | -100.4363 | 12.6491 | 3614.9694 | 2.161 | 6.666
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 6491.5964 | 22.7147 | 28.757 | 59.9287 | -97.5583 | 21.8019 | 6230.7253 | 0.7081 | 3.8609
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2028 | 6491.5964 | 22.7147 | 28.757 | 59.9287 | -97.5583 | 21.8019 | 6230.7253 | 0.7081 | 3.8609
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2028 | 6491.5964 | 22.7147 | 28.757 | 59.9287 | -97.5583 | 21.8019 | 6230.7253 | 0.7081 | 3.8609
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 2984.7657 | 10.444 | 7.8697 | 24.2756 | -99.674 | 10.2998 | 2943.5634 | 2.7983 | 8.1673
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3786.3661 | 13.2488 | 22.6722 | 33.246 | -99.6693 | 12.9031 | 3687.5484 | 1.596 | 6.5582
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3786.3661 | 13.2488 | 22.6722 | 33.246 | -99.6693 | 12.9031 | 3687.5484 | 1.596 | 6.5582
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 3190.006 | 11.1621 | 9.5965 | 26.8055 | -100.1549 | 10.9993 | 3143.4793 | 2.5971 | 7.7883
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 3190.006 | 11.1621 | 9.5965 | 26.8055 | -100.1549 | 10.9993 | 3143.4793 | 2.5971 | 7.7883
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4137.4394 | 14.4773 | 13.126 | 36.0734 | -99.5905 | 14.1795 | 4052.348 | 1.5688 | 5.9549
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4137.4394 | 14.4773 | 13.126 | 36.0734 | -99.5905 | 14.1795 | 4052.348 | 1.5688 | 5.9549
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4267.5037 | 14.9324 | 21.4636 | 37.9623 | -100.015 | 14.6058 | 4174.1574 | 1.3027 | 5.7787
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4292.6204 | 15.0203 | 26.1971 | 39.1841 | -101.0194 | 14.6706 | 4192.6732 | 1.2677 | 5.6655
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3358.6836 | 11.7523 | 14.5086 | 29.7792 | -101.7892 | 11.4847 | 3282.1839 | 1.6081 | 7.5014
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2028 | 3358.6836 | 11.7523 | 14.5086 | 29.7792 | -101.7892 | 11.4847 | 3282.1839 | 1.6081 | 7.5014
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2028 | 3499.1652 | 12.2439 | 11.2806 | 30.0322 | -100.4496 | 12.0511 | 3444.0785 | 2.1698 | 7.0755
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2028 | 3499.1652 | 12.2439 | 11.2806 | 30.0322 | -100.4496 | 12.0511 | 3444.0785 | 2.1698 | 7.0755
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2028 | 3222.5961 | 11.2762 | 23.7369 | 29.8863 | -101.6763 | 11.0421 | 3155.7056 | 1.5854 | 7.9394
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2028 | 3222.5961 | 11.2762 | 23.7369 | 29.8863 | -101.6763 | 11.0421 | 3155.7056 | 1.5854 | 7.9394
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2028 | 2592.2812 | 9.0706 | 8.2543 | 21.719 | -98.3827 | 8.9469 | 2556.9136 | 2.0197 | 9.5691
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2028 | 2592.2812 | 9.0706 | 8.2543 | 21.719 | -98.3827 | 8.9469 | 2556.9136 | 2.0197 | 9.5691
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4049.2024 | 14.1685 | 15.6728 | 35.5623 | -100.1478 | 13.8909 | 3969.8555 | 1.8751 | 6.0315
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4049.2024 | 14.1685 | 15.6728 | 35.5623 | -100.1478 | 13.8909 | 3969.8555 | 1.8751 | 6.0315
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 2143.413 | 7.5 | 5.7467 | 16.5649 | -99.4471 | 7.4216 | 2121.0119 | 4.2011 | 11.3586
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2028 | 2143.413 | 7.5 | 5.7467 | 16.5649 | -99.4471 | 7.4216 | 2121.0119 | 4.2011 | 11.3586
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3683.7985 | 12.89 | 12.6939 | 31.8207 | -99.9609 | 12.669 | 3620.6404 | 2.2766 | 6.606
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3683.7985 | 12.89 | 12.6939 | 31.8207 | -99.9609 | 12.669 | 3620.6404 | 2.2766 | 6.606
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3491.2069 | 12.2161 | 11.866 | 30.0758 | -100.5388 | 12.0174 | 3434.4269 | 2.327 | 6.994
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3491.2069 | 12.2161 | 11.866 | 30.0758 | -100.5388 | 12.0174 | 3434.4269 | 2.327 | 6.994
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3074.9257 | 10.7594 | 11.1798 | 26.3869 | -101.8884 | 10.6094 | 3032.0358 | 2.4813 | 8.0044
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3722.4912 | 13.0253 | 9.7579 | 31.0692 | -98.0708 | 12.7988 | 3657.7508 | 2.4327 | 6.5752
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3722.4912 | 13.0253 | 9.7579 | 31.0692 | -98.0708 | 12.7988 | 3657.7508 | 2.4327 | 6.5752
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2505.2742 | 8.7662 | 8.507 | 20.9356 | -101.9632 | 8.6673 | 2477.0023 | 2.9502 | 10.0354
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 2482.6458 | 8.687 | 7.2805 | 20.1206 | -100.4196 | 8.5872 | 2454.1211 | 3.384 | 9.9148
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2028 | 2482.6458 | 8.687 | 7.2805 | 20.1206 | -100.4196 | 8.5872 | 2454.1211 | 3.384 | 9.9148
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4281.3854 | 14.981 | 15.1793 | 37.6601 | -98.4441 | 14.6845 | 4196.6533 | 2.0443 | 5.6928
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4281.3854 | 14.981 | 15.1793 | 37.6601 | -98.4441 | 14.6845 | 4196.6533 | 2.0443 | 5.6928
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4330.3853 | 15.1524 | 17.9689 | 37.7662 | -97.2377 | 14.6422 | 4184.5805 | 1.6847 | 5.6846
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4330.3853 | 15.1524 | 17.9689 | 37.7662 | -97.2377 | 14.6422 | 4184.5805 | 1.6847 | 5.6846
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2028 | 3907.8087 | 13.6738 | 20.6817 | 34.1527 | -98.7763 | 13.2729 | 3793.2483 | 1.6582 | 6.4236
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2028 | 3907.8087 | 13.6738 | 20.6817 | 34.1527 | -98.7763 | 13.2729 | 3793.2483 | 1.6582 | 6.4236
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2616.5924 | 9.1557 | 6.5905 | 20.9196 | -98.5649 | 9.0429 | 2584.3639 | 2.7052 | 9.4919
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2419.7133 | 8.4668 | 17.3859 | 21.982 | -102.7435 | 8.3221 | 2378.3649 | 1.9793 | 10.704
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2429.8961 | 8.5024 | 12.6587 | 21.2339 | -100.9188 | 8.3985 | 2400.1998 | 1.6666 | 10.1575
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2520.9626 | 8.8211 | 8.8659 | 21.2436 | -102.0856 | 8.7216 | 2492.5328 | 2.7256 | 9.9609
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2520.9626 | 8.8211 | 8.8659 | 21.2436 | -102.0856 | 8.7216 | 2492.5328 | 2.7256 | 9.9609
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4003.5468 | 14.0088 | 15.7271 | 35.6242 | -100.3814 | 13.7047 | 3916.6466 | 1.5653 | 6.0266
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4003.5468 | 14.0088 | 15.7271 | 35.6242 | -100.3814 | 13.7047 | 3916.6466 | 1.5653 | 6.0266
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1452.7042 | 5.0831 | 6.0985 | 11.1784 | -100.6153 | 5.0474 | 1442.4764 | 6.0959 | 16.9116
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 1452.7042 | 5.0831 | 6.0985 | 11.1784 | -100.6153 | 5.0474 | 1442.4764 | 6.0959 | 16.9116
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2028 | 3981.9392 | 13.9332 | 16.1698 | 35.6851 | -101.0432 | 13.567 | 3877.3003 | 1.4326 | 6.3549
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2028 | 3981.9392 | 13.9332 | 16.1698 | 35.6851 | -101.0432 | 13.567 | 3877.3003 | 1.4326 | 6.3549
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2028 | 5093.0289 | 17.821 | 19.6258 | 46.0269 | -98.1164 | 17.2364 | 4925.956 | 0.91731 | 4.9504
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2028 | 5093.0289 | 17.821 | 19.6258 | 46.0269 | -98.1164 | 17.2364 | 4925.956 | 0.91731 | 4.9504
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2028 | 5093.0289 | 17.821 | 19.6258 | 46.0269 | -98.1164 | 17.2364 | 4925.956 | 0.91731 | 4.9504
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2028 | 5093.0289 | 17.821 | 19.6258 | 46.0269 | -98.1164 | 17.2364 | 4925.956 | 0.91731 | 4.9504
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2429.8467 | 8.5023 | 8.5625 | 20.3881 | -102.2189 | 8.4099 | 2403.4642 | 2.8133 | 10.3177
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 2429.8467 | 8.5023 | 8.5625 | 20.3881 | -102.2189 | 8.4099 | 2403.4642 | 2.8133 | 10.3177
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 3078.3188 | 10.7713 | 8.2162 | 25.391 | -99.5088 | 10.6175 | 3034.3499 | 2.7667 | 7.9743
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2028 | 3898.1624 | 13.64 | 17.2927 | 34.9634 | -101.0115 | 13.3728 | 3821.7936 | 1.5649 | 6.484
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2028 | 3898.1624 | 13.64 | 17.2927 | 34.9634 | -101.0115 | 13.3728 | 3821.7936 | 1.5649 | 6.484
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 5201.6508 | 18.2011 | 22.8552 | 47.6106 | -99.4286 | 17.6107 | 5032.9317 | 1.1508 | 4.8268
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2028 | 5201.6508 | 18.2011 | 22.8552 | 47.6106 | -99.4286 | 17.6107 | 5032.9317 | 1.1508 | 4.8268
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2028 | 5201.6508 | 18.2011 | 22.8552 | 47.6106 | -99.4286 | 17.6107 | 5032.9317 | 1.1508 | 4.8268
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5201.6508 | 18.2011 | 22.8552 | 47.6106 | -99.4286 | 17.6107 | 5032.9317 | 1.1508 | 4.8268
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2053.8821 | 7.1867 | 9.2896 | 17.246 | -100.8614 | 7.078 | 2022.8193 | 3.0121 | 12.2475
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2053.8821 | 7.1867 | 9.2896 | 17.246 | -100.8614 | 7.078 | 2022.8193 | 3.0121 | 12.2475
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 1844.7351 | 6.4549 | 13.3222 | 16.3422 | -104.6169 | 6.3579 | 1817.0136 | 2.0144 | 13.901
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 1844.7351 | 6.4549 | 13.3222 | 16.3422 | -104.6169 | 6.3579 | 1817.0136 | 2.0144 | 13.901
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3565.5192 | 12.4761 | 16.1485 | 31.6994 | -101.4445 | 12.2348 | 3496.5635 | 1.5471 | 6.8196
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3565.5192 | 12.4761 | 16.1485 | 31.6994 | -101.4445 | 12.2348 | 3496.5635 | 1.5471 | 6.8196
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2028 | 2465.731 | 8.6278 | 7.9347 | 20.4029 | -98.2724 | 8.4957 | 2427.9865 | 2.4305 | 10.308
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2028 | 2465.731 | 8.6278 | 7.9347 | 20.4029 | -98.2724 | 8.4957 | 2427.9865 | 2.4305 | 10.308
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 4374.3535 | 15.3063 | 13.279 | 37.9053 | -98.3618 | 14.9961 | 4285.7248 | 1.9847 | 5.5868
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2028 | 4374.3535 | 15.3063 | 13.279 | 37.9053 | -98.3618 | 14.9961 | 4285.7248 | 1.9847 | 5.5868
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4129.8774 | 14.4508 | 17.1614 | 36.7986 | -100.6529 | 14.0471 | 4014.4878 | 1.4727 | 6.0966
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4129.8774 | 14.4508 | 17.1614 | 36.7986 | -100.6529 | 14.0471 | 4014.4878 | 1.4727 | 6.0966
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3475.0393 | 12.1595 | 9.9636 | 29.3824 | -100.1134 | 11.9671 | 3420.0538 | 2.3247 | 7.0362
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5160.2514 | 18.0562 | 19.9748 | 45.7021 | -97.0776 | 17.6233 | 5036.5202 | 1.7339 | 4.7083
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2028 | 2949.3966 | 10.3202 | 30.617 | 27.7537 | -104.9343 | 10.1784 | 2908.8673 | 1.2525 | 8.949
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2028 | 2949.3966 | 10.3202 | 30.617 | 27.7537 | -104.9343 | 10.1784 | 2908.8673 | 1.2525 | 8.949
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2028 | 2949.3966 | 10.3202 | 30.617 | 27.7537 | -104.9343 | 10.1784 | 2908.8673 | 1.2525 | 8.949
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 5160.2514 | 18.0562 | 19.9748 | 45.7021 | -97.0776 | 17.6233 | 5036.5202 | 1.7339 | 4.7083
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2028 | 5160.2514 | 18.0562 | 19.9748 | 45.7021 | -97.0776 | 17.6233 | 5036.5202 | 1.7339 | 4.7083
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4431.4565 | 15.5061 | 14.9969 | 38.7505 | -98.1224 | 15.1803 | 4338.3414 | 2.0409 | 5.4425
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4431.4565 | 15.5061 | 14.9969 | 38.7505 | -98.1224 | 15.1803 | 4338.3414 | 2.0409 | 5.4425
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 3758.9357 | 13.1529 | 17.5004 | 33.6 | -101.0758 | 12.8853 | 3682.4743 | 1.5459 | 6.4454
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 3758.9357 | 13.1529 | 17.5004 | 33.6 | -101.0758 | 12.8853 | 3682.4743 | 1.5459 | 6.4454
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2028 | 3893.8126 | 13.6248 | 15.2452 | 33.9254 | -99.4368 | 13.3814 | 3824.2522 | 2.1234 | 6.2882
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2028 | 3893.8126 | 13.6248 | 15.2452 | 33.9254 | -99.4368 | 13.3814 | 3824.2522 | 2.1234 | 6.2882
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 3246.2603 | 11.359 | 13.0446 | 28.538 | -101.8082 | 11.1053 | 3173.771 | 1.7409 | 7.7282
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2028 | 3246.2603 | 11.359 | 13.0446 | 28.538 | -101.8082 | 11.1053 | 3173.771 | 1.7409 | 7.7282
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2855.8932 | 9.993 | 9.9447 | 24.1618 | -101.6539 | 9.864 | 2819.0165 | 2.6774 | 8.7735
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2855.8932 | 9.993 | 9.9447 | 24.1618 | -101.6539 | 9.864 | 2819.0165 | 2.6774 | 8.7735
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2873.0211 | 10.053 | 19.8897 | 26.3561 | -102.1732 | 9.8608 | 2818.0953 | 1.7014 | 8.9216
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4217.6218 | 14.7578 | 14.0171 | 36.9391 | -98.5797 | 14.4706 | 4135.5287 | 2.0584 | 5.7793
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 4217.6218 | 14.7578 | 14.0171 | 36.9391 | -98.5797 | 14.4706 | 4135.5287 | 2.0584 | 5.7793
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2038.9223 | 7.1344 | 5.0159 | 15.3862 | -98.7758 | 7.0625 | 2018.3663 | 4.5358 | 11.8792
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2038.9223 | 7.1344 | 5.0159 | 15.3862 | -98.7758 | 7.0625 | 2018.3663 | 4.5358 | 11.8792
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1556.9586 | 3.8746 | 9.7728 | 9.5138 | -105.431 | 3.8442 | 1544.745 | 5.903 | 33.7201
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2476.2173 | 6.1623 | 49.4404 | 16.8747 | -105.1185 | 6.0568 | 2433.8514 | 1.7451 | 21.0853
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1477.0902 | 3.6759 | 11.7567 | 9.2223 | -102.1032 | 3.6501 | 1466.7404 | 4.529 | 35.8001
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 4670.6496 | 11.6233 | 22.176 | 30.6238 | -100.8819 | 11.2701 | 4528.7344 | 2.2549 | 11.3218
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 4670.6496 | 11.6233 | 22.176 | 30.6238 | -100.8819 | 11.2701 | 4528.7344 | 2.2549 | 11.3218
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2028 | 4670.6496 | 11.6233 | 22.176 | 30.6238 | -100.8819 | 11.2701 | 4528.7344 | 2.2549 | 11.3218
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2028 | 4670.6496 | 11.6233 | 22.176 | 30.6238 | -100.8819 | 11.2701 | 4528.7344 | 2.2549 | 11.3218
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3084.1294 | 7.6751 | 21.6363 | 20.2613 | -105.2074 | 7.5652 | 3039.9704 | 2.912 | 16.6023
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 3820.4264 | 9.5074 | 18.8666 | 24.8026 | -101.9101 | 9.2611 | 3721.4266 | 2.5367 | 13.9907
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2028 | 3820.4264 | 9.5074 | 18.8666 | 24.8026 | -101.9101 | 9.2611 | 3721.4266 | 2.5367 | 13.9907
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2028 | 3820.4264 | 9.5074 | 18.8666 | 24.8026 | -101.9101 | 9.2611 | 3721.4266 | 2.5367 | 13.9907
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2028 | 3820.4264 | 9.5074 | 18.8666 | 24.8026 | -101.9101 | 9.2611 | 3721.4266 | 2.5367 | 13.9907
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 8030.2112 | 11.5906 | 17.9649 | 29.9843 | -95.3344 | 11.0172 | 7632.9386 | 5.8027 | 20.2618
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 8030.2112 | 11.5906 | 17.9649 | 29.9843 | -95.3344 | 11.0172 | 7632.9386 | 5.8027 | 20.2618
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 9914.5362 | 14.3104 | 18.1818 | 36.8312 | -92.5365 | 13.5337 | 9376.4153 | 5.06 | 16.2511
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 9914.5362 | 14.3104 | 18.1818 | 36.8312 | -92.5365 | 13.5337 | 9376.4153 | 5.06 | 16.2511
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5846.1209 | 8.4381 | 13.3767 | 21.2573 | -96.0047 | 8.2056 | 5685.0401 | 10.0597 | 27.664
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 5846.1209 | 8.4381 | 13.3767 | 21.2573 | -96.0047 | 8.2056 | 5685.0401 | 10.0597 | 27.664
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 7232.473 | 10.4392 | 17.6532 | 26.4956 | -95.0142 | 9.8339 | 6813.1464 | 6.6316 | 22.7694
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 7232.473 | 10.4392 | 17.6532 | 26.4956 | -95.0142 | 9.8339 | 6813.1464 | 6.6316 | 22.7694
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 6106.1173 | 8.8134 | 15.686 | 22.2346 | -96.4207 | 8.354 | 5787.8176 | 6.8929 | 26.7314
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 7669.864 | 11.0705 | 15.5691 | 28.2634 | -94.7247 | 10.5539 | 7311.9627 | 6.6433 | 21.1754
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 7669.864 | 11.0705 | 15.5691 | 28.2634 | -94.7247 | 10.5539 | 7311.9627 | 6.6433 | 21.1754
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 14706.943 | 21.2276 | 17.5534 | 54.4596 | -89.9491 | 19.6392 | 13606.4367 | 3.1904 | 10.782
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 14706.943 | 21.2276 | 17.5534 | 54.4596 | -89.9491 | 19.6392 | 13606.4367 | 3.1904 | 10.782
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2028 | 14706.943 | 21.2276 | 17.5534 | 54.4596 | -89.9491 | 19.6392 | 13606.4367 | 3.1904 | 10.782
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2028 | 14706.943 | 21.2276 | 17.5534 | 54.4596 | -89.9491 | 19.6392 | 13606.4367 | 3.1904 | 10.782
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 7686.1316 | 11.094 | 15.0311 | 27.9544 | -94.372 | 10.422 | 7220.593 | 6.3379 | 21.0197
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 7686.1316 | 11.094 | 15.0311 | 27.9544 | -94.372 | 10.422 | 7220.593 | 6.3379 | 21.0197
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 10237.5456 | 14.7766 | 16.6602 | 37.6895 | -91.6506 | 13.8623 | 9604.0491 | 5.4565 | 15.5684
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 10237.5456 | 14.7766 | 16.6602 | 37.6895 | -91.6506 | 13.8623 | 9604.0491 | 5.4565 | 15.5684
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 6152.0305 | 8.8797 | 12.926 | 22.4285 | -96.6386 | 8.6042 | 5961.1967 | 8.3738 | 26.124
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 6152.0305 | 8.8797 | 12.926 | 22.4285 | -96.6386 | 8.6042 | 5961.1967 | 8.3738 | 26.124
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 5146.8946 | 7.4289 | 12.8187 | 18.7234 | -98.546 | 7.2433 | 5018.3067 | 9.441 | 31.5499
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5444.7273 | 7.8588 | 12.8692 | 19.7242 | -96.5933 | 7.6578 | 5305.4585 | 10.7395 | 29.869
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 5444.7273 | 7.8588 | 12.8692 | 19.7242 | -96.5933 | 7.6578 | 5305.4585 | 10.7395 | 29.869
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 7172.1169 | 10.3521 | 16.575 | 26.2497 | -95.2026 | 9.7014 | 6721.2938 | 6.4719 | 22.6429
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 7172.1169 | 10.3521 | 16.575 | 26.2497 | -95.2026 | 9.7014 | 6721.2938 | 6.4719 | 22.6429
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2028 | 12149.5644 | 17.5364 | 18.0326 | 45.1766 | -90.5463 | 16.3195 | 11306.4473 | 4.4456 | 13.0384
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 12149.5644 | 17.5364 | 18.0326 | 45.1766 | -90.5463 | 16.3195 | 11306.4473 | 4.4456 | 13.0384
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2028 | 12149.5644 | 17.5364 | 18.0326 | 45.1766 | -90.5463 | 16.3195 | 11306.4473 | 4.4456 | 13.0384
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2028 | 12149.5644 | 17.5364 | 18.0326 | 45.1766 | -90.5463 | 16.3195 | 11306.4473 | 4.4456 | 13.0384
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 8595.4942 | 12.4065 | 16.6142 | 31.7892 | -93.722 | 11.7907 | 8168.8627 | 5.922 | 18.8159
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 9029.4212 | 13.0328 | 15.6642 | 33.186 | -93.3471 | 12.2354 | 8476.9342 | 5.5578 | 17.7073
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 8059.3125 | 11.6326 | 16.1764 | 29.8008 | -93.5868 | 11.1929 | 7754.6628 | 7.049 | 20.045
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 8059.3125 | 11.6326 | 16.1764 | 29.8008 | -93.5868 | 11.1929 | 7754.6628 | 7.049 | 20.045
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5809.3338 | 8.3851 | 13.1381 | 21.166 | -97.0632 | 8.1463 | 5643.9421 | 9.0844 | 27.7237
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 5809.3338 | 8.3851 | 13.1381 | 21.166 | -97.0632 | 8.1463 | 5643.9421 | 9.0844 | 27.7237
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5415.2834 | 7.8163 | 12.8803 | 19.6216 | -96.6844 | 7.6175 | 5277.5348 | 10.7496 | 30.0643
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 5415.2834 | 7.8163 | 12.8803 | 19.6216 | -96.6844 | 7.6175 | 5277.5348 | 10.7496 | 30.0643
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4683.908 | 16.3894 | 31.9769 | 42.9908 | -99.0726 | 15.8306 | 4524.2033 | 0.95708 | 5.438
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4683.908 | 16.3894 | 31.9769 | 42.9908 | -99.0726 | 15.8306 | 4524.2033 | 0.95708 | 5.438
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4683.908 | 16.3894 | 31.9769 | 42.9908 | -99.0726 | 15.8306 | 4524.2033 | 0.95708 | 5.438
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3984.9241 | 13.9436 | 22.7126 | 35.9791 | -99.2681 | 13.5295 | 3866.5794 | 1.1789 | 6.4201
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3984.9241 | 13.9436 | 22.7126 | 35.9791 | -99.2681 | 13.5295 | 3866.5794 | 1.1789 | 6.4201
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3984.9241 | 13.9436 | 22.7126 | 35.9791 | -99.2681 | 13.5295 | 3866.5794 | 1.1789 | 6.4201
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3984.9241 | 13.9436 | 22.7126 | 35.9791 | -99.2681 | 13.5295 | 3866.5794 | 1.1789 | 6.4201
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 14261.1923 | 20.5843 | 17.3753 | 52.767 | -89.7644 | 19.0325 | 13186.1262 | 3.444 | 10.9805
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 14261.1923 | 20.5843 | 17.3753 | 52.767 | -89.7644 | 19.0325 | 13186.1262 | 3.444 | 10.9805
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 14261.1923 | 20.5843 | 17.3753 | 52.767 | -89.7644 | 19.0325 | 13186.1262 | 3.444 | 10.9805
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 14261.1923 | 20.5843 | 17.3753 | 52.767 | -89.7644 | 19.0325 | 13186.1262 | 3.444 | 10.9805
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 814.6231 | 2.8504 | 9.8195 | 6.9818 | -104.8256 | 2.8377 | 810.9948 | 7.464 | 31.3047
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 814.6231 | 2.8504 | 9.8195 | 6.9818 | -104.8256 | 2.8377 | 810.9948 | 7.464 | 31.3047
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 987.6462 | 3.4559 | 9.6549 | 8.4358 | -103.8501 | 3.4356 | 981.8675 | 4.8595 | 24.3091
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 987.6462 | 3.4559 | 9.6549 | 8.4358 | -103.8501 | 3.4356 | 981.8675 | 4.8595 | 24.3091
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1168.5982 | 4.089 | 6.8695 | 9.4452 | -100.623 | 4.0622 | 1160.9329 | 5.3622 | 20.9888
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1168.5982 | 4.089 | 6.8695 | 9.4452 | -100.623 | 4.0622 | 1160.9329 | 5.3622 | 20.9888
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4103.2874 | 14.3578 | 21.9623 | 37.3355 | -102.2662 | 13.8208 | 3949.8252 | 2.1343 | 6.0297
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4103.2874 | 14.3578 | 21.9623 | 37.3355 | -102.2662 | 13.8208 | 3949.8252 | 2.1343 | 6.0297
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4103.2874 | 14.3578 | 21.9623 | 37.3355 | -102.2662 | 13.8208 | 3949.8252 | 2.1343 | 6.0297
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4103.2874 | 14.3578 | 21.9623 | 37.3355 | -102.2662 | 13.8208 | 3949.8252 | 2.1343 | 6.0297
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3338.0849 | 11.6803 | 15.3151 | 29.6653 | -101.9119 | 11.4804 | 3280.9778 | 1.7349 | 7.5302
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3338.0849 | 11.6803 | 15.3151 | 29.6653 | -101.9119 | 11.4804 | 3280.9778 | 1.7349 | 7.5302
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3954.0158 | 9.8399 | 22.8306 | 25.9401 | -103.7783 | 9.4924 | 3814.3861 | 3.8792 | 13.2982
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3954.0158 | 9.8399 | 22.8306 | 25.9401 | -103.7783 | 9.4924 | 3814.3861 | 3.8792 | 13.2982
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3954.0158 | 9.8399 | 22.8306 | 25.9401 | -103.7783 | 9.4924 | 3814.3861 | 3.8792 | 13.2982
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3954.0158 | 9.8399 | 22.8306 | 25.9401 | -103.7783 | 9.4924 | 3814.3861 | 3.8792 | 13.2982
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5868.8309 | 8.4709 | 17.3312 | 21.8087 | -97.0119 | 8.0534 | 5579.5315 | 11.5244 | 27.1156
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5868.8309 | 8.4709 | 17.3312 | 21.8087 | -97.0119 | 8.0534 | 5579.5315 | 11.5244 | 27.1156
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3934.8173 | 13.7683 | 19.9062 | 34.5754 | -98.2384 | 13.3647 | 3819.482 | 1.8477 | 6.2565
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3934.8173 | 13.7683 | 19.9062 | 34.5754 | -98.2384 | 13.3647 | 3819.482 | 1.8477 | 6.2565
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2645.7243 | 9.2576 | 9.3376 | 22.2912 | -101.0738 | 9.1402 | 2612.15 | 2.2827 | 9.3168
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1924.6439 | 6.7345 | 10.6241 | 16.5546 | -104.9701 | 6.67 | 1906.2144 | 3.2143 | 12.2409
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5902.2365 | 8.5191 | 19.0122 | 21.6882 | -96.3806 | 8.0207 | 5556.8722 | 7.7129 | 28.1387
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5902.2365 | 8.5191 | 19.0122 | 21.6882 | -96.3806 | 8.0207 | 5556.8722 | 7.7129 | 28.1387
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 8094.1141 | 11.6828 | 16.464 | 29.766 | -93.6906 | 11.0298 | 7641.6884 | 6.222 | 19.1521
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 8094.1141 | 11.6828 | 16.464 | 29.766 | -93.6906 | 11.0298 | 7641.6884 | 6.222 | 19.1521
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1992.3521 | 6.9714 | 26.8387 | 18.6407 | -103.7687 | 6.8681 | 1962.8241 | 2.836 | 13.0927
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1714.8879 | 6.0006 | 10.3743 | 14.7042 | -106.0965 | 5.9555 | 1702.0157 | 3.4054 | 14.8297
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1714.8879 | 6.0006 | 10.3743 | 14.7042 | -106.0965 | 5.9555 | 1702.0157 | 3.4054 | 14.8297
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1066.7591 | 3.7327 | 3.9246 | 7.7567 | -99.9778 | 3.7058 | 1059.0759 | 7.7138 | 23.7392
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1989.9005 | 6.9628 | 26.8154 | 18.6169 | -103.8431 | 6.8596 | 1960.3868 | 2.8058 | 13.1445
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1989.9005 | 6.9628 | 26.8154 | 18.6169 | -103.8431 | 6.8596 | 1960.3868 | 2.8058 | 13.1445
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2081.1539 | 7.2821 | 28.5004 | 19.5288 | -103.5309 | 7.1711 | 2049.4304 | 2.7473 | 12.5284
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2081.1539 | 7.2821 | 28.5004 | 19.5288 | -103.5309 | 7.1711 | 2049.4304 | 2.7473 | 12.5284
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1395.342 | 3.4724 | 12.2988 | 8.7462 | -108.592 | 3.4443 | 1384.0318 | 6.1786 | 38.5303
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3059.0709 | 10.704 | 12.0322 | 26.7158 | -102.3921 | 10.4706 | 2992.3887 | 2.0457 | 8.2985
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2292.0644 | 8.0201 | 34.4192 | 21.6878 | -103.4223 | 7.8901 | 2254.9098 | 2.4028 | 11.363
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2292.0644 | 8.0201 | 34.4192 | 21.6878 | -103.4223 | 7.8901 | 2254.9098 | 2.4028 | 11.363
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2161.3668 | 7.5628 | 33.0049 | 20.3961 | -110.2449 | 7.3954 | 2113.5196 | 1.8483 | 12.0406
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3159.1531 | 11.0542 | 13.7684 | 27.8168 | -101.633 | 10.8083 | 3088.9005 | 1.9448 | 7.8514
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3159.1531 | 11.0542 | 13.7684 | 27.8168 | -101.633 | 10.8083 | 3088.9005 | 1.9448 | 7.8514
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1367.9537 | 4.7866 | 13.9492 | 12.2226 | -104.4529 | 4.7276 | 1351.08 | 3.5036 | 19.1798
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1315.9595 | 4.6047 | 5.6849 | 10.3673 | -99.4901 | 4.5468 | 1299.4235 | 5.756 | 19.5036
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2176.852 | 7.617 | 33.5215 | 20.5495 | -105.4177 | 7.5063 | 2145.2261 | 1.0591 | 11.5256
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2176.852 | 7.617 | 33.5215 | 20.5495 | -105.4177 | 7.5063 | 2145.2261 | 1.0591 | 11.5256
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1686.0337 | 5.8996 | 9.5866 | 14.366 | -104.1868 | 5.8534 | 1672.8255 | 2.9682 | 14.4864
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1686.0337 | 5.8996 | 9.5866 | 14.366 | -104.1868 | 5.8534 | 1672.8255 | 2.9682 | 14.4864
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2824.1988 | 9.8821 | 27.6621 | 25.3921 | -101.9422 | 9.6802 | 2766.4843 | 1.6706 | 9.1041
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2824.1988 | 9.8821 | 27.6621 | 25.3921 | -101.9422 | 9.6802 | 2766.4843 | 1.6706 | 9.1041
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1654.1901 | 5.7882 | 12.7599 | 14.6418 | -103.3528 | 5.7083 | 1631.3592 | 2.7336 | 15.4837
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1252.3191 | 4.382 | 14.9523 | 11.2731 | -101.5412 | 4.3512 | 1243.5333 | 1.9697 | 19.0115
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2189.4762 | 7.6612 | 12.3712 | 19.1251 | -104.6111 | 7.5289 | 2151.6628 | 2.347 | 11.6301
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2189.4762 | 7.6612 | 12.3712 | 19.1251 | -104.6111 | 7.5289 | 2151.6628 | 2.347 | 11.6301
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4071.3825 | 14.2461 | 25.3542 | 37.2867 | -101.524 | 13.8685 | 3963.45 | 1.3751 | 6.2347
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4071.3825 | 14.2461 | 25.3542 | 37.2867 | -101.524 | 13.8685 | 3963.45 | 1.3751 | 6.2347
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4071.3825 | 14.2461 | 25.3542 | 37.2867 | -101.524 | 13.8685 | 3963.45 | 1.3751 | 6.2347
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4071.3825 | 14.2461 | 25.3542 | 37.2867 | -101.524 | 13.8685 | 3963.45 | 1.3751 | 6.2347
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1685.4259 | 5.8975 | 14.3447 | 14.9785 | -105.6609 | 5.8134 | 1661.4105 | 2.2417 | 15.3198
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1685.4259 | 5.8975 | 14.3447 | 14.9785 | -105.6609 | 5.8134 | 1661.4105 | 2.2417 | 15.3198
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1961.4763 | 6.8634 | 10.5938 | 16.8623 | -104.798 | 6.7961 | 1942.2448 | 3.1844 | 12.0369
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1961.4763 | 6.8634 | 10.5938 | 16.8623 | -104.798 | 6.7961 | 1942.2448 | 3.1844 | 12.0369
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1768.2791 | 6.1874 | 11.0685 | 15.3094 | -104.3357 | 6.1293 | 1751.686 | 3.0231 | 14.1692
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1768.2791 | 6.1874 | 11.0685 | 15.3094 | -104.3357 | 6.1293 | 1751.686 | 3.0231 | 14.1692
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1857.6931 | 6.5002 | 10.1979 | 15.9776 | -102.9182 | 6.4022 | 1829.6723 | 2.4221 | 13.1575
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1857.6931 | 6.5002 | 10.1979 | 15.9776 | -102.9182 | 6.4022 | 1829.6723 | 2.4221 | 13.1575
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1932.8613 | 6.7633 | 24.3142 | 17.9876 | -103.9339 | 6.6647 | 1904.7043 | 2.8637 | 13.5117
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2226.8227 | 5.5416 | 45.199 | 15.1213 | -110.6508 | 5.4187 | 2177.4336 | 3.4736 | 23.8458
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3215.4764 | 8.002 | 17.0588 | 20.7326 | -102.5867 | 7.8187 | 3141.8139 | 2.6261 | 16.1454
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3215.4764 | 8.002 | 17.0588 | 20.7326 | -102.5867 | 7.8187 | 3141.8139 | 2.6261 | 16.1454
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3215.4764 | 8.002 | 17.0588 | 20.7326 | -102.5867 | 7.8187 | 3141.8139 | 2.6261 | 16.1454
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3215.4764 | 8.002 | 17.0588 | 20.7326 | -102.5867 | 7.8187 | 3141.8139 | 2.6261 | 16.1454
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4935.1344 | 7.1233 | 17.6176 | 18.434 | -100.2914 | 6.8712 | 4760.5399 | 8.6066 | 33.6379
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4935.1344 | 7.1233 | 17.6176 | 18.434 | -100.2914 | 6.8712 | 4760.5399 | 8.6066 | 33.6379
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 6401.4557 | 9.2397 | 20.89 | 24.0735 | -96.122 | 8.7697 | 6075.8338 | 10.4624 | 24.8913
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 6401.4557 | 9.2397 | 20.89 | 24.0735 | -96.122 | 8.7697 | 6075.8338 | 10.4624 | 24.8913
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4416.2241 | 6.3743 | 15.7348 | 16.0926 | -98.5448 | 6.0685 | 4204.4057 | 8.7831 | 37.248
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 6469.6077 | 9.3381 | 15.5803 | 23.575 | -95.5231 | 8.8392 | 6124.0012 | 7.1994 | 24.3558
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5117.6355 | 7.3867 | 17.1962 | 18.6704 | -97.3372 | 6.9725 | 4830.6969 | 7.897 | 31.8275
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5117.6355 | 7.3867 | 17.1962 | 18.6704 | -97.3372 | 6.9725 | 4830.6969 | 7.897 | 31.8275
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 9884.8031 | 14.2675 | 18.1858 | 36.7728 | -90.4273 | 13.2499 | 9179.8037 | 6.9756 | 15.3733
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 9884.8031 | 14.2675 | 18.1858 | 36.7728 | -90.4273 | 13.2499 | 9179.8037 | 6.9756 | 15.3733
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 9884.8031 | 14.2675 | 18.1858 | 36.7728 | -90.4273 | 13.2499 | 9179.8037 | 6.9756 | 15.3733
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 9884.8031 | 14.2675 | 18.1858 | 36.7728 | -90.4273 | 13.2499 | 9179.8037 | 6.9756 | 15.3733
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 6131.0253 | 8.8494 | 18.8034 | 22.9038 | -96.4949 | 8.4066 | 5824.2863 | 11.0832 | 25.9362
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 7296.4936 | 10.5316 | 15.7401 | 26.7961 | -95.0058 | 10.0009 | 6928.7982 | 6.4112 | 21.4033
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1592.7604 | 5.5732 | 7.1547 | 13.0054 | -99.64 | 5.5161 | 1576.4348 | 4.0648 | 15.8639
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1592.7604 | 5.5732 | 7.1547 | 13.0054 | -99.64 | 5.5161 | 1576.4348 | 4.0648 | 15.8639
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3154.0315 | 11.0362 | 14.0279 | 27.0292 | -101.2135 | 10.8777 | 3108.7249 | 2.3775 | 7.8418
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3154.0315 | 11.0362 | 14.0279 | 27.0292 | -101.2135 | 10.8777 | 3108.7249 | 2.3775 | 7.8418
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3154.0315 | 11.0362 | 14.0279 | 27.0292 | -101.2135 | 10.8777 | 3108.7249 | 2.3775 | 7.8418
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1792.3613 | 6.2716 | 10.7483 | 15.2535 | -98.7916 | 6.21 | 1774.7349 | 2.4691 | 13.675
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1792.3613 | 6.2716 | 10.7483 | 15.2535 | -98.7916 | 6.21 | 1774.7349 | 2.4691 | 13.675
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1272.4373 | 4.4524 | 5.6428 | 9.9556 | -102.798 | 4.425 | 1264.604 | 6.2677 | 19.4587
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1272.4373 | 4.4524 | 5.6428 | 9.9556 | -102.798 | 4.425 | 1264.604 | 6.2677 | 19.4587
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1164.0413 | 4.0731 | 8.148 | 9.6164 | -98.5548 | 4.0454 | 1156.1349 | 4.8828 | 20.8465
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1164.0413 | 4.0731 | 8.148 | 9.6164 | -98.5548 | 4.0454 | 1156.1349 | 4.8828 | 20.8465
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1951.1922 | 6.8274 | 7.8216 | 16.1475 | -103.4284 | 6.7673 | 1934.0189 | 3.6824 | 12.6984
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1951.1922 | 6.8274 | 7.8216 | 16.1475 | -103.4284 | 6.7673 | 1934.0189 | 3.6824 | 12.6984
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2216.1455 | 7.7545 | 9.8593 | 18.9173 | -101.948 | 7.6766 | 2193.8961 | 2.8424 | 11.1873
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2216.1455 | 7.7545 | 9.8593 | 18.9173 | -101.948 | 7.6766 | 2193.8961 | 2.8424 | 11.1873
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1453.1272 | 5.0846 | 8.7173 | 12.2612 | -102.631 | 5.0502 | 1443.2947 | 4.2026 | 16.7204
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1453.1272 | 5.0846 | 8.7173 | 12.2612 | -102.631 | 5.0502 | 1443.2947 | 4.2026 | 16.7204
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1088.448 | 3.8086 | 7.8923 | 8.9472 | -103.321 | 3.773 | 1078.2878 | 5.2772 | 24.2361
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1088.448 | 3.8086 | 7.8923 | 8.9472 | -103.321 | 3.773 | 1078.2878 | 5.2772 | 24.2361
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 677.0316 | 2.369 | 3.8203 | 4.8829 | -100.7596 | 2.3604 | 674.5637 | 15.3636 | 35.3194
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 677.0316 | 2.369 | 3.8203 | 4.8829 | -100.7596 | 2.3604 | 674.5637 | 15.3636 | 35.3194
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1900.1695 | 6.6489 | 13.6446 | 16.7892 | -105.2652 | 6.5931 | 1884.223 | 2.1805 | 13.1897
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1900.1695 | 6.6489 | 13.6446 | 16.7892 | -105.2652 | 6.5931 | 1884.223 | 2.1805 | 13.1897
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3468.4688 | 12.1365 | 11.9745 | 29.5627 | -99.5513 | 11.9393 | 3412.1228 | 2.6831 | 6.87
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3468.4688 | 12.1365 | 11.9745 | 29.5627 | -99.5513 | 11.9393 | 3412.1228 | 2.6831 | 6.87
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3879.5949 | 13.5751 | 19.2562 | 34.0176 | -98.2797 | 13.1832 | 3767.6088 | 1.8738 | 6.3474
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3879.5949 | 13.5751 | 19.2562 | 34.0176 | -98.2797 | 13.1832 | 3767.6088 | 1.8738 | 6.3474
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3870.7336 | 13.5441 | 9.9023 | 32.8066 | -98.2791 | 13.3063 | 3802.7768 | 2.5124 | 6.1317
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1145.5908 | 4.0085 | 7.5551 | 9.4671 | -104.3916 | 3.9868 | 1139.37 | 5.1121 | 21.958
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1145.5908 | 4.0085 | 7.5551 | 9.4671 | -104.3916 | 3.9868 | 1139.37 | 5.1121 | 21.958
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3812.2188 | 13.3393 | 14.6103 | 33.4717 | -98.1644 | 12.9226 | 3693.1414 | 1.8104 | 6.4589
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3812.2188 | 13.3393 | 14.6103 | 33.4717 | -98.1644 | 12.9226 | 3693.1414 | 1.8104 | 6.4589
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2719.5063 | 9.5158 | 10.65 | 23.0379 | -100.5153 | 9.336 | 2668.1257 | 2.426 | 9.0548
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2719.5063 | 9.5158 | 10.65 | 23.0379 | -100.5153 | 9.336 | 2668.1257 | 2.426 | 9.0548
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1199.4483 | 4.197 | 7.6964 | 9.8021 | -102.4601 | 4.1539 | 1187.1424 | 6.3845 | 22.1446
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1199.4483 | 4.197 | 7.6964 | 9.8021 | -102.4601 | 4.1539 | 1187.1424 | 6.3845 | 22.1446
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2841.1121 | 9.9413 | 11.5189 | 24.3088 | -101.9596 | 9.8143 | 2804.8043 | 2.802 | 8.5633
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2841.1121 | 9.9413 | 11.5189 | 24.3088 | -101.9596 | 9.8143 | 2804.8043 | 2.802 | 8.5633
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2730.1927 | 9.5532 | 9.5583 | 23.1236 | -101.5561 | 9.4291 | 2694.716 | 2.4609 | 8.9659
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2730.1927 | 9.5532 | 9.5583 | 23.1236 | -101.5561 | 9.4291 | 2694.716 | 2.4609 | 8.9659
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2462.8666 | 8.6178 | 10.6033 | 20.9471 | -102.9535 | 8.5215 | 2435.3394 | 2.9658 | 10.1056
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2462.8666 | 8.6178 | 10.6033 | 20.9471 | -102.9535 | 8.5215 | 2435.3394 | 2.9658 | 10.1056
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2054.6834 | 7.1895 | 11.3184 | 17.625 | -104.4716 | 7.1181 | 2034.284 | 2.8101 | 12.1078
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2054.6834 | 7.1895 | 11.3184 | 17.625 | -104.4716 | 7.1181 | 2034.284 | 2.8101 | 12.1078
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1983.8055 | 6.9415 | 14.2648 | 17.6766 | -103.8714 | 6.8625 | 1961.2249 | 2.3345 | 12.0207
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1983.8055 | 6.9415 | 14.2648 | 17.6766 | -103.8714 | 6.8625 | 1961.2249 | 2.3345 | 12.0207
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2983.0754 | 10.4381 | 9.5444 | 24.9802 | -99.9678 | 10.2917 | 2941.2568 | 3.2236 | 7.9962
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2983.0754 | 10.4381 | 9.5444 | 24.9802 | -99.9678 | 10.2917 | 2941.2568 | 3.2236 | 7.9962
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1492.71 | 5.2231 | 6.7952 | 12.013 | -103.9088 | 5.1864 | 1482.2237 | 4.5838 | 17.0827
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1492.71 | 5.2231 | 6.7952 | 12.013 | -103.9088 | 5.1864 | 1482.2237 | 4.5838 | 17.0827
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1743.6809 | 6.1013 | 9.2675 | 14.6738 | -105.5304 | 6.0533 | 1729.955 | 3.6325 | 14.3767
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1743.6809 | 6.1013 | 9.2675 | 14.6738 | -105.5304 | 6.0533 | 1729.955 | 3.6325 | 14.3767
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2486.6291 | 8.7009 | 8.246 | 20.5488 | -102.0395 | 8.6025 | 2458.504 | 2.9959 | 9.6428
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2142.3227 | 7.4962 | 6.5262 | 17.0714 | -101.3314 | 7.4213 | 2120.9117 | 3.6534 | 11.1406
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2660.7428 | 9.3102 | 9.7047 | 22.4595 | -101.9503 | 9.1972 | 2628.4541 | 2.7089 | 9.362
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2660.7428 | 9.3102 | 9.7047 | 22.4595 | -101.9503 | 9.1972 | 2628.4541 | 2.7089 | 9.362
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2914.1957 | 10.197 | 13.2724 | 25.4375 | -102.6107 | 10.0575 | 2874.3166 | 2.0994 | 8.5329
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2914.1957 | 10.197 | 13.2724 | 25.4375 | -102.6107 | 10.0575 | 2874.3166 | 2.0994 | 8.5329
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1418.0054 | 4.9617 | 8.8665 | 11.9783 | -104.2813 | 4.9303 | 1409.0236 | 4.3862 | 17.7196
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1418.0054 | 4.9617 | 8.8665 | 11.9783 | -104.2813 | 4.9303 | 1409.0236 | 4.3862 | 17.7196
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3056.7233 | 10.6958 | 10.6105 | 26.0924 | -101.7242 | 10.544 | 3013.3606 | 2.566 | 7.9705
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3056.7233 | 10.6958 | 10.6105 | 26.0924 | -101.7242 | 10.544 | 3013.3606 | 2.566 | 7.9705
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1084.0433 | 3.7932 | 3.495 | 7.5988 | -97.4789 | 3.771 | 1077.7166 | 9.9366 | 21.9707
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1084.0433 | 3.7932 | 3.495 | 7.5988 | -97.4789 | 3.771 | 1077.7166 | 9.9366 | 21.9707
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3111.2427 | 10.8865 | 11.5014 | 26.6849 | -101.4574 | 10.7313 | 3066.8909 | 2.5293 | 7.8647
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3111.2427 | 10.8865 | 11.5014 | 26.6849 | -101.4574 | 10.7313 | 3066.8909 | 2.5293 | 7.8647
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2367.3394 | 8.2835 | 9.9911 | 20.137 | -103.5482 | 8.1936 | 2341.6248 | 2.9693 | 10.4326
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2367.3394 | 8.2835 | 9.9911 | 20.137 | -103.5482 | 8.1936 | 2341.6248 | 2.9693 | 10.4326
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2034.6952 | 7.1196 | 9.3825 | 17.1346 | -104.3979 | 7.0539 | 2015.9304 | 3.2102 | 12.0601
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2899.474 | 10.1455 | 10.1548 | 24.7303 | -101.5997 | 10.0121 | 2861.3387 | 2.7107 | 8.6408
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2899.474 | 10.1455 | 10.1548 | 24.7303 | -101.5997 | 10.0121 | 2861.3387 | 2.7107 | 8.6408
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1325.9236 | 4.6395 | 8.0101 | 11.0475 | -103.8821 | 4.6108 | 1317.7076 | 4.623 | 19.0241
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 952.5805 | 3.3332 | 3.9079 | 6.8901 | -99.7272 | 3.3168 | 947.8914 | 10.1185 | 24.7715
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 952.5805 | 3.3332 | 3.9079 | 6.8901 | -99.7272 | 3.3168 | 947.8914 | 10.1185 | 24.7715
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3350.2598 | 11.7229 | 12.1778 | 28.7333 | -99.495 | 11.5384 | 3297.5289 | 2.8895 | 7.0878
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3350.2598 | 11.7229 | 12.1778 | 28.7333 | -99.495 | 11.5384 | 3297.5289 | 2.8895 | 7.0878
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3733.1497 | 13.0626 | 19.0782 | 33.0716 | -99.5448 | 12.681 | 3624.081 | 1.6576 | 6.6357
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3733.1497 | 13.0626 | 19.0782 | 33.0716 | -99.5448 | 12.681 | 3624.081 | 1.6576 | 6.6357
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2343.4499 | 8.1999 | 6.7744 | 18.8379 | -99.5134 | 8.1093 | 2317.5364 | 2.8823 | 10.5476
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1227.2883 | 4.2944 | 7.1486 | 10.0456 | -104.6093 | 4.2694 | 1220.1435 | 4.9615 | 20.5062
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1227.2883 | 4.2944 | 7.1486 | 10.0456 | -104.6093 | 4.2694 | 1220.1435 | 4.9615 | 20.5062
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2423.77 | 8.481 | 11.658 | 21.0222 | -103.2577 | 8.3771 | 2394.0827 | 2.8201 | 9.6997
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2423.77 | 8.481 | 11.658 | 21.0222 | -103.2577 | 8.3771 | 2394.0827 | 2.8201 | 9.6997
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 809.7097 | 2.8332 | 6.8502 | 6.5519 | -105.9536 | 2.8221 | 806.5119 | 9.406 | 31.0094
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 809.7097 | 2.8332 | 6.8502 | 6.5519 | -105.9536 | 2.8221 | 806.5119 | 9.406 | 31.0094
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1430.0238 | 5.0038 | 7.4878 | 11.7859 | -104.1896 | 4.9709 | 1420.6325 | 4.0136 | 17.1779
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1430.0238 | 5.0038 | 7.4878 | 11.7859 | -104.1896 | 4.9709 | 1420.6325 | 4.0136 | 17.1779
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2598.0726 | 9.0909 | 8.0439 | 21.2857 | -100.8022 | 8.9796 | 2566.2518 | 3.5738 | 9.2351
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1046.5962 | 3.6621 | 7.1023 | 8.4667 | -100.9991 | 3.6351 | 1038.8652 | 6.7289 | 24.1632
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1046.5962 | 3.6621 | 7.1023 | 8.4667 | -100.9991 | 3.6351 | 1038.8652 | 6.7289 | 24.1632
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1063.5675 | 3.7215 | 7.2106 | 8.618 | -102.6029 | 3.6876 | 1053.8637 | 7.3155 | 24.9975
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1063.5675 | 3.7215 | 7.2106 | 8.618 | -102.6029 | 3.6876 | 1053.8637 | 7.3155 | 24.9975
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2751.4862 | 9.6277 | 8.6594 | 23.0042 | -101.1885 | 9.5049 | 2716.3892 | 2.8929 | 8.9231
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2751.4862 | 9.6277 | 8.6594 | 23.0042 | -101.1885 | 9.5049 | 2716.3892 | 2.8929 | 8.9231
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1523.6526 | 5.3314 | 7.1937 | 12.3001 | -103.4038 | 5.294 | 1512.9727 | 4.3997 | 16.5577
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3875.2414 | 13.5598 | 9.9377 | 32.8579 | -98.2877 | 13.3215 | 3807.128 | 2.5081 | 6.1249
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2773.3028 | 9.704 | 28.2292 | 25.9903 | -105.5793 | 9.5767 | 2736.8977 | 1.4434 | 9.4482
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2773.3028 | 9.704 | 28.2292 | 25.9903 | -105.5793 | 9.5767 | 2736.8977 | 1.4434 | 9.4482
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2773.3028 | 9.704 | 28.2292 | 25.9903 | -105.5793 | 9.5767 | 2736.8977 | 1.4434 | 9.4482
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3875.2414 | 13.5598 | 9.9377 | 32.8579 | -98.2877 | 13.3215 | 3807.128 | 2.5081 | 6.1249
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3875.2414 | 13.5598 | 9.9377 | 32.8579 | -98.2877 | 13.3215 | 3807.128 | 2.5081 | 6.1249
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3681.3055 | 12.8812 | 11.4838 | 31.4917 | -98.9463 | 12.6638 | 3619.1683 | 2.5656 | 6.5026
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3681.3055 | 12.8812 | 11.4838 | 31.4917 | -98.9463 | 12.6638 | 3619.1683 | 2.5656 | 6.5026
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2078.6464 | 7.2734 | 10.8055 | 17.9015 | -104.2067 | 7.1977 | 2057.0118 | 3.1534 | 11.3137
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2078.6464 | 7.2734 | 10.8055 | 17.9015 | -104.2067 | 7.1977 | 2057.0118 | 3.1534 | 11.3137
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2265.0338 | 7.9256 | 25.3894 | 20.6246 | -106.2571 | 7.8476 | 2242.7569 | 2.2027 | 11.0494
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2265.0338 | 7.9256 | 25.3894 | 20.6246 | -106.2571 | 7.8476 | 2242.7569 | 2.2027 | 11.0494
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1963.426 | 6.8702 | 9.6452 | 16.6333 | -104.6169 | 6.8096 | 1946.1119 | 3.1759 | 12.7285
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1963.426 | 6.8702 | 9.6452 | 16.6333 | -104.6169 | 6.8096 | 1946.1119 | 3.1759 | 12.7285
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3344.7632 | 11.7036 | 11.5434 | 28.6106 | -99.5516 | 11.52 | 3292.2725 | 2.8721 | 7.1003
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3344.7632 | 11.7036 | 11.5434 | 28.6106 | -99.5516 | 11.52 | 3292.2725 | 2.8721 | 7.1003
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1292.9 | 4.524 | 4.0825 | 9.3904 | -98.7806 | 4.4937 | 1284.2594 | 7.7196 | 18.6311
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1292.9 | 4.524 | 4.0825 | 9.3904 | -98.7806 | 4.4937 | 1284.2594 | 7.7196 | 18.6311
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1253.0254 | 3.1183 | 11.8069 | 7.8346 | -107.1773 | 3.0985 | 1245.0756 | 6.0687 | 42.1529
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2097.9449 | 5.2209 | 28.4599 | 14.014 | -108.191 | 5.1706 | 2077.7511 | 3.0123 | 24.6254
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3850.0436 | 5.5571 | 11.5626 | 13.7419 | -99.451 | 5.456 | 3780.0607 | 15.6785 | 41.4912
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3850.0436 | 5.5571 | 11.5626 | 13.7419 | -99.451 | 5.456 | 3780.0607 | 15.6785 | 41.4912
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5126.9132 | 7.4001 | 16.9873 | 18.7406 | -97.4146 | 6.9735 | 4831.3968 | 7.9039 | 31.9612
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3555.0276 | 5.1312 | 12.9429 | 12.9161 | -102.1575 | 5.0546 | 3501.8989 | 14.5608 | 45.0859
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3555.0276 | 5.1312 | 12.9429 | 12.9161 | -102.1575 | 5.0546 | 3501.8989 | 14.5608 | 45.0859
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3417.9409 | 4.9334 | 14.5152 | 12.5062 | -102.813 | 4.8607 | 3367.5763 | 13.0122 | 47.7298
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3727.4337 | 5.3801 | 11.3011 | 13.2735 | -99.5962 | 5.2855 | 3661.9109 | 16.3554 | 42.9967
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3727.4337 | 5.3801 | 11.3011 | 13.2735 | -99.5962 | 5.2855 | 3661.9109 | 16.3554 | 42.9967
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 6841.0413 | 9.8742 | 16.6628 | 25.3501 | -94.2934 | 9.495 | 6578.3386 | 10.2457 | 22.8904
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 6841.0413 | 9.8742 | 16.6628 | 25.3501 | -94.2934 | 9.495 | 6578.3386 | 10.2457 | 22.8904
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3700.6562 | 5.3414 | 14.9156 | 13.5604 | -101.9829 | 5.256 | 3641.4408 | 12.6548 | 43.9004
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3700.6562 | 5.3414 | 14.9156 | 13.5604 | -101.9829 | 5.256 | 3641.4408 | 12.6548 | 43.9004
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3711.0767 | 5.3565 | 11.3107 | 13.2179 | -99.6705 | 5.2627 | 3646.1301 | 16.3739 | 43.2295
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3711.0767 | 5.3565 | 11.3107 | 13.2179 | -99.6705 | 5.2627 | 3646.1301 | 16.3739 | 43.2295
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 610.0705 | 5.8704 | 22.4167 | 15.5136 | -79.1358 | 5.839 | 606.8052 | 1.0195 | 6.3402
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2029 | 610.0705 | 5.8704 | 22.4167 | 15.5136 | -79.1358 | 5.839 | 606.8052 | 1.0195 | 6.3402
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1473.9176 | 14.1828 | 23.2321 | 37.4236 | -81.0136 | 14.0827 | 1463.5145 | 0.42328 | 2.602
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 1473.9176 | 14.1828 | 23.2321 | 37.4236 | -81.0136 | 14.0827 | 1463.5145 | 0.42328 | 2.602
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 820.1371 | 7.8918 | 23.3929 | 20.8998 | -77.3716 | 7.846 | 815.3752 | 0.50765 | 4.5814
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1182.1418 | 11.3752 | 27.9337 | 30.404 | -75.12 | 11.2903 | 1173.3231 | 0.36415 | 3.2267
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 832.2829 | 8.0086 | 11.5163 | 19.9319 | -80.6047 | 7.9708 | 828.3511 | 1.0213 | 4.5417
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 832.2829 | 8.0086 | 11.5163 | 19.9319 | -80.6047 | 7.9708 | 828.3511 | 1.0213 | 4.5417
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1256.2969 | 12.0887 | 23.2478 | 31.786 | -77.1183 | 11.9959 | 1246.6539 | 0.42543 | 3.05
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1110.0198 | 10.6812 | 16.3363 | 27.6263 | -80.4447 | 10.6192 | 1103.5777 | 0.57155 | 3.4851
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1329.1374 | 12.7896 | 19.217 | 33.4755 | -79.9505 | 12.7039 | 1320.2318 | 0.49277 | 2.9628
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 1329.1374 | 12.7896 | 19.217 | 33.4755 | -79.9505 | 12.7039 | 1320.2318 | 0.49277 | 2.9628
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1253.0457 | 12.0574 | 18.8449 | 31.4795 | -80.0422 | 11.9828 | 1245.2858 | 0.65149 | 3.0498
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 1253.0457 | 12.0574 | 18.8449 | 31.4795 | -80.0422 | 11.9828 | 1245.2858 | 0.65149 | 3.0498
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 709.0494 | 6.8228 | 11.9961 | 17.0126 | -81.3044 | 6.7926 | 705.907 | 1.1606 | 5.6248
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 709.0494 | 6.8228 | 11.9961 | 17.0126 | -81.3044 | 6.7926 | 705.907 | 1.1606 | 5.6248
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 854.5405 | 8.2228 | 29.0431 | 22.1133 | -77.6345 | 8.182 | 850.303 | 0.69008 | 4.5089
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 499.0585 | 4.8022 | 28.9605 | 12.8802 | -85.0403 | 4.785 | 497.2768 | 0.84821 | 7.6921
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 499.0585 | 4.8022 | 28.9605 | 12.8802 | -85.0403 | 4.785 | 497.2768 | 0.84821 | 7.6921
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 719.5124 | 6.9235 | 31.6997 | 18.6125 | -79.7841 | 6.8804 | 715.0302 | 0.8855 | 5.3011
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 489.1704 | 4.707 | 20.8296 | 12.3589 | -84.6 | 4.6906 | 487.4593 | 1.1157 | 7.8991
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 808.328 | 7.7781 | 18.9128 | 20.3552 | -82.4276 | 7.7414 | 804.5064 | 0.80103 | 5.038
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 808.328 | 7.7781 | 18.9128 | 20.3552 | -82.4276 | 7.7414 | 804.5064 | 0.80103 | 5.038
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 1876.7769 | 18.0593 | 21.6352 | 47.3875 | -75.5313 | 17.7962 | 1849.4326 | 0.42531 | 2.039
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2029 | 1876.7769 | 18.0593 | 21.6352 | 47.3875 | -75.5313 | 17.7962 | 1849.4326 | 0.42531 | 2.039
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2029 | 1876.7769 | 18.0593 | 21.6352 | 47.3875 | -75.5313 | 17.7962 | 1849.4326 | 0.42531 | 2.039
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 1168.0007 | 11.2391 | 26.952 | 29.8872 | -78.2366 | 11.1396 | 1157.6631 | 0.51936 | 3.3724
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2029 | 1168.0007 | 11.2391 | 26.952 | 29.8872 | -78.2366 | 11.1396 | 1157.6631 | 0.51936 | 3.3724
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1385.9941 | 13.3367 | 22.6226 | 35.1673 | -81.2132 | 13.2445 | 1376.4123 | 0.52806 | 2.832
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1399.175 | 13.4636 | 20.7321 | 35.353 | -79.2036 | 13.3609 | 1388.5076 | 0.50746 | 2.7095
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 1399.175 | 13.4636 | 20.7321 | 35.353 | -79.2036 | 13.3609 | 1388.5076 | 0.50746 | 2.7095
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2029 | 924.1457 | 8.8926 | 26.8109 | 23.7771 | -79.9027 | 8.8465 | 919.3544 | 0.74414 | 4.1574
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1164.6413 | 11.2068 | 20.0249 | 29.3484 | -82.379 | 11.1407 | 1157.78 | 0.50735 | 3.2942
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 1164.6413 | 11.2068 | 20.0249 | 29.3484 | -82.379 | 11.1407 | 1157.78 | 0.50735 | 3.2942
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2029 | 582.5603 | 5.6057 | 25.9933 | 14.9905 | -78.2815 | 5.5834 | 580.2465 | 0.94023 | 6.7176
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 910.5676 | 8.7619 | 22.0381 | 23.1291 | -83.1794 | 8.7181 | 906.0128 | 0.6688 | 4.237
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2029 | 859.6483 | 8.272 | 27.4232 | 22.1372 | -81.5453 | 8.2286 | 855.1403 | 0.67989 | 4.2995
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 587.4286 | 5.6525 | 27.6256 | 15.1414 | -85.2068 | 5.631 | 585.1863 | 0.67964 | 6.5022
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 587.4286 | 5.6525 | 27.6256 | 15.1414 | -85.2068 | 5.631 | 585.1863 | 0.67964 | 6.5022
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 874.6759 | 8.4166 | 32.9715 | 22.6871 | -84.1932 | 8.3759 | 870.4512 | 0.46013 | 4.4211
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 874.6759 | 8.4166 | 32.9715 | 22.6871 | -84.1932 | 8.3759 | 870.4512 | 0.46013 | 4.4211
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 723.2128 | 6.9591 | 23.9038 | 18.4693 | -83.6074 | 6.9282 | 720.0044 | 0.71085 | 5.3168
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2029 | 1810.4495 | 17.4211 | 31.8694 | 46.7933 | -78.1293 | 17.2711 | 1794.8626 | 0.27799 | 2.0848
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2029 | 1810.4495 | 17.4211 | 31.8694 | 46.7933 | -78.1293 | 17.2711 | 1794.8626 | 0.27799 | 2.0848
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1068.3191 | 10.2799 | 30.6195 | 27.6876 | -77.3207 | 10.2203 | 1062.1261 | 0.50967 | 3.7195
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 818.5352 | 7.8764 | 20.2573 | 20.6578 | -82.9537 | 7.8392 | 814.675 | 0.78087 | 4.8813
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1360.6398 | 13.0928 | 16.977 | 33.8026 | -80.7076 | 13.0029 | 1351.3054 | 0.47514 | 2.9243
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1357.1424 | 13.0591 | 22.2504 | 34.4494 | -78.7012 | 12.9598 | 1346.8241 | 0.40211 | 2.8146
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 1357.1424 | 13.0591 | 22.2504 | 34.4494 | -78.7012 | 12.9598 | 1346.8241 | 0.40211 | 2.8146
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1313.0061 | 12.6344 | 25.9089 | 33.6657 | -78.6313 | 12.5474 | 1303.9608 | 0.31817 | 2.9083
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 803.7708 | 7.7343 | 22.7434 | 20.4725 | -82.6601 | 7.6988 | 800.0876 | 0.73667 | 4.8191
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 803.7708 | 7.7343 | 22.7434 | 20.4725 | -82.6601 | 7.6988 | 800.0876 | 0.73667 | 4.8191
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2029 | 1207.1067 | 11.6154 | 37.3957 | 31.563 | -77.5267 | 11.5435 | 1199.6309 | 0.40565 | 3.2022
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 637.5126 | 6.1345 | 21.2274 | 16.2145 | -76.0301 | 6.1022 | 634.162 | 0.88217 | 5.9096
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 715.8451 | 6.8882 | 28.8887 | 18.4581 | -83.6394 | 6.8575 | 712.6556 | 0.68965 | 5.398
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 967.5367 | 9.3101 | 10.2676 | 22.8452 | -79.8809 | 9.2597 | 962.3008 | 0.8922 | 3.957
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 967.5367 | 9.3101 | 10.2676 | 22.8452 | -79.8809 | 9.2597 | 962.3008 | 0.8922 | 3.957
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 859.5073 | 8.2706 | 25.6496 | 22.0278 | -83.902 | 8.2314 | 855.4331 | 0.67531 | 4.49
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 859.5073 | 8.2706 | 25.6496 | 22.0278 | -83.902 | 8.2314 | 855.4331 | 0.67531 | 4.49
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 831.9071 | 8.005 | 24.1953 | 21.256 | -83.9044 | 7.9684 | 828.099 | 0.73036 | 4.6148
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 856.5837 | 8.2425 | 20.6854 | 21.6397 | -82.9796 | 8.2031 | 852.4961 | 0.66503 | 4.5205
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 856.5837 | 8.2425 | 20.6854 | 21.6397 | -82.9796 | 8.2031 | 852.4961 | 0.66503 | 4.5205
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 808.328 | 7.7781 | 18.9128 | 20.3552 | -82.4276 | 7.7414 | 804.5064 | 0.80103 | 5.038
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 808.328 | 7.7781 | 18.9128 | 20.3552 | -82.4276 | 7.7414 | 804.5064 | 0.80103 | 5.038
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 912.1709 | 8.7774 | 14.4316 | 22.4165 | -81.7155 | 8.7342 | 907.6842 | 0.79005 | 4.1345
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 912.1709 | 8.7774 | 14.4316 | 22.4165 | -81.7155 | 8.7342 | 907.6842 | 0.79005 | 4.1345
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 635.6245 | 6.1163 | 28.551 | 16.3481 | -80.0841 | 6.0818 | 632.0368 | 0.9107 | 5.9638
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 854.9448 | 8.2267 | 14.6287 | 21.071 | -79.004 | 8.1844 | 850.5453 | 0.54163 | 4.4905
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 778.704 | 7.4931 | 28.1271 | 20.1182 | -78.1775 | 7.4572 | 774.9754 | 0.59317 | 5.077
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 780.1961 | 7.5074 | 21.7828 | 19.8535 | -82.826 | 7.4728 | 776.5989 | 0.56498 | 5.0435
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1440.3413 | 13.8597 | 26.1392 | 36.9116 | -79.0678 | 13.7416 | 1428.0729 | 0.38412 | 2.6252
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 712.0866 | 6.8521 | 10.4666 | 16.7138 | -80.0041 | 6.8226 | 709.0254 | 1.3243 | 5.2031
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 712.0866 | 6.8521 | 10.4666 | 16.7138 | -80.0041 | 6.8226 | 709.0254 | 1.3243 | 5.2031
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1608.2904 | 15.4758 | 30.0862 | 41.5087 | -73.8224 | 15.3165 | 1591.7371 | 0.30126 | 2.4259
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 788.6276 | 7.5886 | 18.7518 | 19.8659 | -82.3552 | 7.5535 | 784.9843 | 0.62517 | 4.9304
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 574.3599 | 5.5268 | 23.3831 | 14.6703 | -84.9643 | 5.5057 | 572.1711 | 0.66479 | 6.6345
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 574.3599 | 5.5268 | 23.3831 | 14.6703 | -84.9643 | 5.5057 | 572.1711 | 0.66479 | 6.6345
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2029 | 893.0717 | 8.5936 | 35.9586 | 23.2762 | -81.0079 | 8.5498 | 888.5194 | 0.44236 | 4.309
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2029 | 893.0717 | 8.5936 | 35.9586 | 23.2762 | -81.0079 | 8.5498 | 888.5194 | 0.44236 | 4.309
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1552.8 | 14.9418 | 38.1688 | 40.5296 | -77.9392 | 14.8235 | 1540.5035 | 0.28144 | 2.5019
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 876.5888 | 8.435 | 15.7121 | 21.6818 | -77.5862 | 8.3734 | 870.188 | 0.80636 | 4.3853
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 876.5888 | 8.435 | 15.7121 | 21.6818 | -77.5862 | 8.3734 | 870.188 | 0.80636 | 4.3853
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 665.923 | 6.4078 | 19.4492 | 16.819 | -76.7582 | 6.3723 | 662.2273 | 0.91317 | 5.8037
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 916.35 | 8.8176 | 28.7168 | 23.6155 | -83.2703 | 8.774 | 911.8246 | 0.61646 | 4.2466
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 916.35 | 8.8176 | 28.7168 | 23.6155 | -83.2703 | 8.774 | 911.8246 | 0.61646 | 4.2466
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1495.5378 | 14.3908 | 28.198 | 38.4123 | -78.4912 | 14.2733 | 1483.3209 | 0.3549 | 2.665
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 490.8085 | 4.7228 | 24.9858 | 12.5895 | -85.0514 | 4.7059 | 489.0535 | 0.9836 | 8.1342
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 490.8085 | 4.7228 | 24.9858 | 12.5895 | -85.0514 | 4.7059 | 489.0535 | 0.9836 | 8.1342
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 876.097 | 8.4302 | 34.3228 | 22.7217 | -84.0425 | 8.3897 | 871.8805 | 0.46734 | 4.3517
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1319.7699 | 12.6995 | 23.4243 | 33.6621 | -78.6298 | 12.6098 | 1310.4531 | 0.3802 | 2.9884
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 832.8682 | 8.0143 | 18.8751 | 20.9273 | -83.031 | 7.9762 | 828.9156 | 0.65384 | 4.7083
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 832.8682 | 8.0143 | 18.8751 | 20.9273 | -83.031 | 7.9762 | 828.9156 | 0.65384 | 4.7083
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 880.0276 | 8.4681 | 25.8634 | 22.5708 | -83.5347 | 8.4271 | 875.7709 | 0.55597 | 4.3591
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 737.7895 | 7.0994 | 11.3309 | 17.6879 | -81.9614 | 7.0675 | 734.4722 | 0.92989 | 5.1877
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 737.7895 | 7.0994 | 11.3309 | 17.6879 | -81.9614 | 7.0675 | 734.4722 | 0.92989 | 5.1877
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 2847.9674 | 9.9653 | 10.1344 | 23.9338 | -99.6013 | 9.7595 | 2789.1556 | 2.2973 | 8.7384
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 2847.9674 | 9.9653 | 10.1344 | 23.9338 | -99.6013 | 9.7595 | 2789.1556 | 2.2973 | 8.7384
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4042.8897 | 14.1464 | 12.8903 | 35.0005 | -99.351 | 13.8778 | 3966.1171 | 2.1613 | 5.9611
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4042.8897 | 14.1464 | 12.8903 | 35.0005 | -99.351 | 13.8778 | 3966.1171 | 2.1613 | 5.9611
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2029 | 4042.8897 | 14.1464 | 12.8903 | 35.0005 | -99.351 | 13.8778 | 3966.1171 | 2.1613 | 5.9611
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3890.7945 | 13.6143 | 35.3135 | 36.3907 | -101.275 | 13.3626 | 3818.8692 | 0.84776 | 6.3298
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3890.7945 | 13.6143 | 35.3135 | 36.3907 | -101.275 | 13.3626 | 3818.8692 | 0.84776 | 6.3298
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2937.8135 | 10.2797 | 10.5325 | 24.9751 | -99.8104 | 10.1187 | 2891.8119 | 1.7944 | 8.2765
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2937.8135 | 10.2797 | 10.5325 | 24.9751 | -99.8104 | 10.1187 | 2891.8119 | 1.7944 | 8.2765
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4396.3396 | 15.3832 | 22.3464 | 39.6684 | -101.1862 | 14.9239 | 4265.0786 | 1.3814 | 5.669
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2686.3169 | 9.3997 | 16.2631 | 24.0594 | -101.4077 | 9.2729 | 2650.0877 | 1.4382 | 9.1683
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2686.3169 | 9.3997 | 16.2631 | 24.0594 | -101.4077 | 9.2729 | 2650.0877 | 1.4382 | 9.1683
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2014.4681 | 7.0488 | 5.7768 | 15.5788 | -100.0732 | 6.9763 | 1993.7413 | 4.5577 | 12.028
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2014.4681 | 7.0488 | 5.7768 | 15.5788 | -100.0732 | 6.9763 | 1993.7413 | 4.5577 | 12.028
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3302.0758 | 11.5543 | 14.8583 | 28.7676 | -101.0272 | 11.3533 | 3244.6375 | 1.6196 | 7.3897
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3302.0758 | 11.5543 | 14.8583 | 28.7676 | -101.0272 | 11.3533 | 3244.6375 | 1.6196 | 7.3897
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 2709.5451 | 9.4809 | 9.1679 | 22.9132 | -102.2566 | 9.3607 | 2675.1828 | 2.6596 | 9.152
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2029 | 2709.5451 | 9.4809 | 9.1679 | 22.9132 | -102.2566 | 9.3607 | 2675.1828 | 2.6596 | 9.152
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3200.8425 | 11.2 | 10.4253 | 27.468 | -101.3367 | 11.0347 | 3153.5862 | 2.3171 | 7.67
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3200.8425 | 11.2 | 10.4253 | 27.468 | -101.3367 | 11.0347 | 3153.5862 | 2.3171 | 7.67
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3287.9786 | 11.5049 | 10.4568 | 28.1 | -101.4341 | 11.3291 | 3237.7229 | 2.3118 | 7.4149
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3287.9786 | 11.5049 | 10.4568 | 28.1 | -101.4341 | 11.3291 | 3237.7229 | 2.3118 | 7.4149
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1949.5741 | 6.8217 | 8.1162 | 16.203 | -100.5612 | 6.7308 | 1923.5887 | 2.8356 | 13.0481
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 1949.5741 | 6.8217 | 8.1162 | 16.203 | -100.5612 | 6.7308 | 1923.5887 | 2.8356 | 13.0481
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 1569.7088 | 5.4926 | 7.1048 | 12.5691 | -103.523 | 5.4487 | 1557.1663 | 4.986 | 15.6109
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2029 | 1569.7088 | 5.4926 | 7.1048 | 12.5691 | -103.523 | 5.4487 | 1557.1663 | 4.986 | 15.6109
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2029 | 3746.4943 | 13.1093 | 29.8343 | 35.1477 | -101.8224 | 12.7951 | 3656.6858 | 1.3562 | 6.7458
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2029 | 3746.4943 | 13.1093 | 29.8343 | 35.1477 | -101.8224 | 12.7951 | 3656.6858 | 1.3562 | 6.7458
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2029 | 2383.3342 | 8.3395 | 33.7442 | 22.5306 | -105.2028 | 8.1902 | 2340.6568 | 1.0019 | 10.6413
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 1998.3377 | 6.9924 | 13.0188 | 17.6279 | -105.3049 | 6.9259 | 1979.3308 | 2.0439 | 12.3688
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 1998.3377 | 6.9924 | 13.0188 | 17.6279 | -105.3049 | 6.9259 | 1979.3308 | 2.0439 | 12.3688
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 2991.2761 | 10.4668 | 22.2654 | 27.6418 | -102.5829 | 10.2526 | 2930.0597 | 1.6853 | 8.474
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4113.6165 | 14.3939 | 15.023 | 35.76 | -99.5576 | 14.1169 | 4034.4455 | 2.0733 | 5.8579
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4113.6165 | 14.3939 | 15.023 | 35.76 | -99.5576 | 14.1169 | 4034.4455 | 2.0733 | 5.8579
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4573.1604 | 16.0019 | 20.4957 | 40.5975 | -98.1265 | 15.4212 | 4407.2113 | 1.5518 | 5.3264
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4573.1604 | 16.0019 | 20.4957 | 40.5975 | -98.1265 | 15.4212 | 4407.2113 | 1.5518 | 5.3264
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 4479.8154 | 15.6753 | 19.6445 | 39.6494 | -98.1959 | 15.1187 | 4320.7568 | 1.5829 | 5.4394
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 4479.8154 | 15.6753 | 19.6445 | 39.6494 | -98.1959 | 15.1187 | 4320.7568 | 1.5829 | 5.4394
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2029 | 5120.0373 | 17.9155 | 19.4852 | 45.2837 | -97.5581 | 17.4851 | 4997.0332 | 1.7739 | 4.6765
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2807.9941 | 9.8254 | 9.1567 | 22.9895 | -100.6952 | 9.6935 | 2770.2775 | 3.0107 | 8.6496
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2807.9941 | 9.8254 | 9.1567 | 22.9895 | -100.6952 | 9.6935 | 2770.2775 | 3.0107 | 8.6496
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2645.9614 | 9.2585 | 8.7653 | 22.1363 | -102.4832 | 9.1433 | 2613.0406 | 2.8693 | 9.3551
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2645.9614 | 9.2585 | 8.7653 | 22.1363 | -102.4832 | 9.1433 | 2613.0406 | 2.8693 | 9.3551
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4457.2814 | 15.5964 | 14.1011 | 38.9257 | -97.656 | 15.0538 | 4302.1869 | 1.6692 | 5.4572
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4457.2814 | 15.5964 | 14.1011 | 38.9257 | -97.656 | 15.0538 | 4302.1869 | 1.6692 | 5.4572
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3835.0874 | 13.4193 | 15.0746 | 33.5626 | -99.9755 | 13.0573 | 3731.6163 | 1.6438 | 6.3843
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3835.0874 | 13.4193 | 15.0746 | 33.5626 | -99.9755 | 13.0573 | 3731.6163 | 1.6438 | 6.3843
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2351.6312 | 8.2286 | 7.7428 | 19.3583 | -99.1493 | 8.0984 | 2314.4152 | 2.6124 | 10.7437
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2351.6312 | 8.2286 | 7.7428 | 19.3583 | -99.1493 | 8.0984 | 2314.4152 | 2.6124 | 10.7437
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 3543.0367 | 12.3974 | 12.0691 | 30.6101 | -101.0479 | 12.1873 | 3482.9958 | 2.3288 | 6.7771
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2029 | 3543.0367 | 12.3974 | 12.0691 | 30.6101 | -101.0479 | 12.1873 | 3482.9958 | 2.3288 | 6.7771
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 3760.1334 | 13.1571 | 11.7363 | 32.4873 | -100.5824 | 12.9019 | 3687.2038 | 1.8998 | 6.3491
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2029 | 3760.1334 | 13.1571 | 11.7363 | 32.4873 | -100.5824 | 12.9019 | 3687.2038 | 1.8998 | 6.3491
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2029 | 4253.1536 | 14.8822 | 14.9906 | 37.7122 | -100.4617 | 14.4511 | 4129.9655 | 1.5963 | 5.8173
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2029 | 4253.1536 | 14.8822 | 14.9906 | 37.7122 | -100.4617 | 14.4511 | 4129.9655 | 1.5963 | 5.8173
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3295.2278 | 11.5303 | 11.1629 | 28.2341 | -101.7412 | 11.3521 | 3244.2911 | 2.4415 | 7.3479
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3295.2278 | 11.5303 | 11.1629 | 28.2341 | -101.7412 | 11.3521 | 3244.2911 | 2.4415 | 7.3479
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2029 | 2692.13 | 9.42 | 16.7121 | 24.3331 | -102.4773 | 9.238 | 2640.1204 | 1.8869 | 9.4654
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1665.6935 | 5.8284 | 4.5422 | 12.5122 | -96.5403 | 5.7367 | 1639.4856 | 4.6088 | 14.8583
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1103.5103 | 3.8613 | 3.7163 | 7.9287 | -93.15 | 3.8353 | 1096.0788 | 6.9009 | 22.3756
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3438.9403 | 12.0332 | 12.0754 | 29.7476 | -101.5332 | 11.835 | 3382.2923 | 2.3227 | 7.0058
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3438.9403 | 12.0332 | 12.0754 | 29.7476 | -101.5332 | 11.835 | 3382.2923 | 2.3227 | 7.0058
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2029 | 3532.3195 | 12.3599 | 12.7227 | 30.8465 | -101.5515 | 12.1302 | 3466.6748 | 1.8658 | 6.7616
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2029 | 3532.3195 | 12.3599 | 12.7227 | 30.8465 | -101.5515 | 12.1302 | 3466.6748 | 1.8658 | 6.7616
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3612.5996 | 12.6408 | 10.2927 | 30.6529 | -99.4626 | 12.4248 | 3550.8608 | 2.461 | 6.667
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3612.5996 | 12.6408 | 10.2927 | 30.6529 | -99.4626 | 12.4248 | 3550.8608 | 2.461 | 6.667
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3909.7152 | 13.6805 | 12.3787 | 33.7239 | -99.6491 | 13.4293 | 3837.9304 | 2.2057 | 6.178
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3909.7152 | 13.6805 | 12.3787 | 33.7239 | -99.6491 | 13.4293 | 3837.9304 | 2.2057 | 6.178
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3278.4147 | 11.4715 | 12.3449 | 28.364 | -102.3573 | 11.2886 | 3226.141 | 2.2184 | 7.411
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3278.4147 | 11.4715 | 12.3449 | 28.364 | -102.3573 | 11.2886 | 3226.141 | 2.2184 | 7.411
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 4775.2798 | 16.7091 | 21.4239 | 43.4296 | -100.1544 | 16.3084 | 4660.7605 | 1.3727 | 5.2013
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2029 | 4775.2798 | 16.7091 | 21.4239 | 43.4296 | -100.1544 | 16.3084 | 4660.7605 | 1.3727 | 5.2013
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2029 | 4775.2798 | 16.7091 | 21.4239 | 43.4296 | -100.1544 | 16.3084 | 4660.7605 | 1.3727 | 5.2013
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4775.2798 | 16.7091 | 21.4239 | 43.4296 | -100.1544 | 16.3084 | 4660.7605 | 1.3727 | 5.2013
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 2989.0146 | 10.4588 | 22.2366 | 27.6184 | -102.6447 | 10.2445 | 2927.7698 | 1.6663 | 8.5027
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2029 | 2989.0146 | 10.4588 | 22.2366 | 27.6184 | -102.6447 | 10.2445 | 2927.7698 | 1.6663 | 8.5027
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3658.8871 | 12.8028 | 12.8447 | 31.6269 | -101.0906 | 12.5865 | 3597.0702 | 2.1958 | 6.6056
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 6466.1402 | 22.6256 | 28.757 | 59.6937 | -97.9298 | 21.7075 | 6203.7549 | 0.72082 | 3.8426
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2029 | 6466.1402 | 22.6256 | 28.757 | 59.6937 | -97.9298 | 21.7075 | 6203.7549 | 0.72082 | 3.8426
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2029 | 6466.1402 | 22.6256 | 28.757 | 59.6937 | -97.9298 | 21.7075 | 6203.7549 | 0.72082 | 3.8426
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 2967.0995 | 10.3822 | 7.8697 | 24.1319 | -100.401 | 10.2348 | 2924.9909 | 2.834 | 8.1053
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3765.5898 | 13.1761 | 22.6722 | 33.0635 | -100.2231 | 12.8271 | 3665.8272 | 1.62 | 6.5222
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3765.5898 | 13.1761 | 22.6722 | 33.0635 | -100.2231 | 12.8271 | 3665.8272 | 1.62 | 6.5222
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 3172.9272 | 11.1024 | 9.5965 | 26.662 | -100.8466 | 10.9366 | 3125.5425 | 2.635 | 7.7228
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 3172.9272 | 11.1024 | 9.5965 | 26.662 | -100.8466 | 10.9366 | 3125.5425 | 2.635 | 7.7228
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4117.0155 | 14.4058 | 13.126 | 35.8953 | -100.1687 | 14.1049 | 4031.0221 | 1.592 | 5.9161
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4117.0155 | 14.4058 | 13.126 | 35.8953 | -100.1687 | 14.1049 | 4031.0221 | 1.592 | 5.9161
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4245.7513 | 14.8563 | 21.4636 | 37.7688 | -100.5692 | 14.5263 | 4151.4376 | 1.3227 | 5.7462
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4271.3552 | 14.9459 | 26.1971 | 38.99 | -101.571 | 14.593 | 4170.5154 | 1.2902 | 5.6308
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3339.0262 | 11.6836 | 14.5086 | 29.6049 | -102.4152 | 11.41 | 3260.8492 | 1.6303 | 7.4648
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2029 | 3339.0262 | 11.6836 | 14.5086 | 29.6049 | -102.4152 | 11.41 | 3260.8492 | 1.6303 | 7.4648
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2029 | 3481.3863 | 12.1817 | 11.2806 | 29.8797 | -101.1028 | 11.9859 | 3425.4413 | 2.2054 | 7.0182
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2029 | 3481.3863 | 12.1817 | 11.2806 | 29.8797 | -101.1028 | 11.9859 | 3425.4413 | 2.2054 | 7.0182
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2029 | 3203.8402 | 11.2105 | 23.7369 | 29.7123 | -102.2213 | 10.9699 | 3135.0674 | 1.6108 | 7.9052
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2029 | 3203.8402 | 11.2105 | 23.7369 | 29.7123 | -102.2213 | 10.9699 | 3135.0674 | 1.6108 | 7.9052
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2029 | 2575.4798 | 9.0118 | 8.2543 | 21.5782 | -98.9381 | 8.8833 | 2538.7398 | 2.0428 | 9.5417
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2029 | 2575.4798 | 9.0118 | 8.2543 | 21.5782 | -98.9381 | 8.8833 | 2538.7398 | 2.0428 | 9.5417
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4031.4419 | 14.1064 | 15.6728 | 35.4063 | -100.7522 | 13.8264 | 3951.4172 | 1.9081 | 5.976
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4031.4419 | 14.1064 | 15.6728 | 35.4063 | -100.7522 | 13.8264 | 3951.4172 | 1.9081 | 5.976
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 2128.0634 | 7.4463 | 5.7467 | 16.4463 | -100.2613 | 7.3647 | 2104.7376 | 4.2515 | 11.2793
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2029 | 2128.0634 | 7.4463 | 5.7467 | 16.4463 | -100.2613 | 7.3647 | 2104.7376 | 4.2515 | 11.2793
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3667.5317 | 12.833 | 12.6939 | 31.6802 | -100.564 | 12.6094 | 3603.6339 | 2.3236 | 6.5366
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3667.5317 | 12.833 | 12.6939 | 31.6802 | -100.564 | 12.6094 | 3603.6339 | 2.3236 | 6.5366
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3474.5693 | 12.1578 | 11.866 | 29.9325 | -101.1935 | 11.9564 | 3417.0101 | 2.3685 | 6.9275
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3474.5693 | 12.1578 | 11.866 | 29.9325 | -101.1935 | 11.9564 | 3417.0101 | 2.3685 | 6.9275
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3058.4284 | 10.7017 | 11.1798 | 26.2453 | -102.6129 | 10.5487 | 3014.6825 | 2.5223 | 7.9376
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3704.8007 | 12.9634 | 9.7579 | 30.9216 | -98.6937 | 12.7342 | 3639.3004 | 2.4678 | 6.5123
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3704.8007 | 12.9634 | 9.7579 | 30.9216 | -98.6937 | 12.7342 | 3639.3004 | 2.4678 | 6.5123
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2489.0456 | 8.7094 | 8.507 | 20.8 | -102.7339 | 8.6071 | 2459.8171 | 2.9887 | 9.9713
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 2466.669 | 8.6311 | 7.2805 | 19.9911 | -101.1798 | 8.528 | 2437.2122 | 3.4326 | 9.8378
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2029 | 2466.669 | 8.6311 | 7.2805 | 19.9911 | -101.1798 | 8.528 | 2437.2122 | 3.4326 | 9.8378
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4265.4477 | 14.9252 | 15.1793 | 37.5199 | -98.9644 | 14.6264 | 4180.0551 | 2.0853 | 5.6279
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4265.4477 | 14.9252 | 15.1793 | 37.5199 | -98.9644 | 14.6264 | 4180.0551 | 2.0853 | 5.6279
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4309.3495 | 15.0788 | 17.9689 | 37.5827 | -97.7098 | 14.5658 | 4162.7336 | 1.7122 | 5.6451
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4309.3495 | 15.0788 | 17.9689 | 37.5827 | -97.7098 | 14.5658 | 4162.7336 | 1.7122 | 5.6451
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2029 | 3887.2408 | 13.6018 | 20.6817 | 33.973 | -99.2924 | 13.1977 | 3771.7526 | 1.6839 | 6.3861
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2029 | 3887.2408 | 13.6018 | 20.6817 | 33.973 | -99.2924 | 13.1977 | 3771.7526 | 1.6839 | 6.3861
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2598.4987 | 9.0924 | 6.5905 | 20.7749 | -99.2408 | 8.9758 | 2565.1771 | 2.7343 | 9.4482
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2403.8068 | 8.4111 | 17.3859 | 21.8375 | -103.3412 | 8.2603 | 2360.7005 | 2.0071 | 10.6678
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2413.8314 | 8.4462 | 12.6587 | 21.0935 | -101.5298 | 8.3378 | 2382.8436 | 1.697 | 10.1285
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2504.634 | 8.7639 | 8.8659 | 21.106 | -102.8231 | 8.661 | 2475.218 | 2.7709 | 9.8986
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2504.634 | 8.7639 | 8.8659 | 21.106 | -102.8231 | 8.661 | 2475.218 | 2.7709 | 9.8986
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3983.2296 | 13.9377 | 15.7271 | 35.4434 | -100.9423 | 13.6304 | 3895.4199 | 1.5939 | 5.9858
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3983.2296 | 13.9377 | 15.7271 | 35.4434 | -100.9423 | 13.6304 | 3895.4199 | 1.5939 | 5.9858
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1440.7577 | 5.0413 | 6.0985 | 11.0865 | -101.4992 | 5.0026 | 1429.6964 | 6.1715 | 16.8035
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 1440.7577 | 5.0413 | 6.0985 | 11.0865 | -101.4992 | 5.0026 | 1429.6964 | 6.1715 | 16.8035
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2029 | 3961.3932 | 13.8613 | 16.1698 | 35.501 | -101.6297 | 13.4898 | 3855.2322 | 1.4541 | 6.3182
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2029 | 3961.3932 | 13.8613 | 16.1698 | 35.501 | -101.6297 | 13.4898 | 3855.2322 | 1.4541 | 6.3182
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2029 | 5069.1821 | 17.7375 | 19.4534 | 45.7867 | -98.3914 | 17.2462 | 4928.7778 | 0.92339 | 4.9096
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2029 | 5069.1821 | 17.7375 | 19.4534 | 45.7867 | -98.3914 | 17.2462 | 4928.7778 | 0.92339 | 4.9096
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2029 | 5069.1821 | 17.7375 | 19.4534 | 45.7867 | -98.3914 | 17.2462 | 4928.7778 | 0.92339 | 4.9096
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2029 | 5069.1821 | 17.7375 | 19.4534 | 45.7867 | -98.3914 | 17.2462 | 4928.7778 | 0.92339 | 4.9096
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 2413.667 | 8.4456 | 8.5625 | 20.2523 | -102.9752 | 8.3499 | 2386.2954 | 2.8557 | 10.2566
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 2413.667 | 8.4456 | 8.5625 | 20.2523 | -102.9752 | 8.3499 | 2386.2954 | 2.8557 | 10.2566
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 3061.0475 | 10.7109 | 8.2162 | 25.2485 | -100.1945 | 10.554 | 3016.1991 | 2.8095 | 7.9057
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2029 | 3878.8475 | 13.5724 | 17.2927 | 34.7902 | -101.6038 | 13.3013 | 3801.3533 | 1.5938 | 6.4409
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2029 | 3878.8475 | 13.5724 | 17.2927 | 34.7902 | -101.6038 | 13.3013 | 3801.3533 | 1.5938 | 6.4409
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 5180.3128 | 18.1264 | 22.8552 | 47.4153 | -99.9216 | 17.5318 | 5010.396 | 1.1708 | 4.7932
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2029 | 5180.3128 | 18.1264 | 22.8552 | 47.4153 | -99.9216 | 17.5318 | 5010.396 | 1.1708 | 4.7932
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2029 | 5180.3128 | 18.1264 | 22.8552 | 47.4153 | -99.9216 | 17.5318 | 5010.396 | 1.1708 | 4.7932
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5180.3128 | 18.1264 | 22.8552 | 47.4153 | -99.9216 | 17.5318 | 5010.396 | 1.1708 | 4.7932
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2039.4601 | 7.1363 | 9.2896 | 17.1249 | -101.5034 | 7.0237 | 2007.2946 | 3.0553 | 12.1962
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2039.4601 | 7.1363 | 9.2896 | 17.1249 | -101.5034 | 7.0237 | 2007.2946 | 3.0553 | 12.1962
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 1830.8277 | 6.4062 | 13.3222 | 16.219 | -105.3251 | 6.3038 | 1801.5619 | 2.0346 | 13.8673
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 1830.8277 | 6.4062 | 13.3222 | 16.219 | -105.3251 | 6.3038 | 1801.5619 | 2.0346 | 13.8673
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3545.2965 | 12.4053 | 16.1485 | 31.5196 | -102.0499 | 12.1604 | 3475.3047 | 1.572 | 6.7823
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3545.2965 | 12.4053 | 16.1485 | 31.5196 | -102.0499 | 12.1604 | 3475.3047 | 1.572 | 6.7823
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2029 | 2449.3648 | 8.5706 | 7.9347 | 20.2675 | -98.8305 | 8.434 | 2410.3339 | 2.4546 | 10.2751
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2029 | 2449.3648 | 8.5706 | 7.9347 | 20.2675 | -98.8305 | 8.434 | 2410.3339 | 2.4546 | 10.2751
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 4357.3731 | 15.2469 | 13.279 | 37.7582 | -98.9262 | 14.9346 | 4268.1322 | 2.017 | 5.5297
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2029 | 4357.3731 | 15.2469 | 13.279 | 37.7582 | -98.9262 | 14.9346 | 4268.1322 | 2.017 | 5.5297
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4109.4907 | 14.3795 | 17.1614 | 36.6169 | -101.2408 | 13.9709 | 3992.7069 | 1.4946 | 6.0586
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4109.4907 | 14.3795 | 17.1614 | 36.6169 | -101.2408 | 13.9709 | 3992.7069 | 1.4946 | 6.0586
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3457.4609 | 12.098 | 9.9636 | 29.2338 | -100.7892 | 11.9027 | 3401.6607 | 2.3596 | 6.9757
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5144.4429 | 18.0009 | 19.9748 | 45.5621 | -97.5569 | 17.5664 | 5020.2769 | 1.7639 | 4.6548
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2029 | 2930.9047 | 10.2555 | 30.617 | 27.5797 | -105.5874 | 10.1099 | 2889.2977 | 1.2731 | 8.9105
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2029 | 2930.9047 | 10.2555 | 30.617 | 27.5797 | -105.5874 | 10.1099 | 2889.2977 | 1.2731 | 8.9105
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2029 | 2930.9047 | 10.2555 | 30.617 | 27.5797 | -105.5874 | 10.1099 | 2889.2977 | 1.2731 | 8.9105
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 5144.4429 | 18.0009 | 19.9748 | 45.5621 | -97.5569 | 17.5664 | 5020.2769 | 1.7639 | 4.6548
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2029 | 5144.4429 | 18.0009 | 19.9748 | 45.5621 | -97.5569 | 17.5664 | 5020.2769 | 1.7639 | 4.6548
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4415.9903 | 15.452 | 14.9969 | 38.6153 | -98.6358 | 15.1241 | 4322.3036 | 2.0819 | 5.3773
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4415.9903 | 15.452 | 14.9969 | 38.6153 | -98.6358 | 15.1241 | 4322.3036 | 2.0819 | 5.3773
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 3738.542 | 13.0815 | 17.5004 | 33.4177 | -101.6656 | 12.8105 | 3661.0904 | 1.5712 | 6.4074
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 3738.542 | 13.0815 | 17.5004 | 33.4177 | -101.6656 | 12.8105 | 3661.0904 | 1.5712 | 6.4074
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2029 | 3877.0599 | 13.5662 | 15.2452 | 33.7794 | -100.023 | 13.3202 | 3806.7541 | 2.1629 | 6.2244
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2029 | 3877.0599 | 13.5662 | 15.2452 | 33.7794 | -100.023 | 13.3202 | 3806.7541 | 2.1629 | 6.2244
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 3226.9783 | 11.2915 | 13.0446 | 28.3685 | -102.4511 | 11.0321 | 3152.833 | 1.7642 | 7.6894
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2029 | 3226.9783 | 11.2915 | 13.0446 | 28.3685 | -102.4511 | 11.0321 | 3152.833 | 1.7642 | 7.6894
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2839.2286 | 9.9347 | 9.9447 | 24.0208 | -102.3955 | 9.8025 | 2801.4461 | 2.7149 | 8.7081
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2839.2286 | 9.9347 | 9.9447 | 24.0208 | -102.3955 | 9.8025 | 2801.4461 | 2.7149 | 8.7081
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2855.2957 | 9.9909 | 19.8897 | 26.1935 | -102.7441 | 9.7923 | 2798.5159 | 1.7267 | 8.8874
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4201.4582 | 14.7013 | 14.0171 | 36.7976 | -99.1189 | 14.4117 | 4118.694 | 2.0979 | 5.7152
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 4201.4582 | 14.7013 | 14.0171 | 36.7976 | -99.1189 | 14.4117 | 4118.694 | 2.0979 | 5.7152
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2023.6155 | 7.0808 | 5.0159 | 15.2707 | -99.6089 | 7.0057 | 2002.1381 | 4.5848 | 11.802
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2023.6155 | 7.0808 | 5.0159 | 15.2707 | -99.6089 | 7.0057 | 2002.1381 | 4.5848 | 11.802
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1543.8765 | 3.8421 | 9.7728 | 9.4338 | -106.2525 | 3.8093 | 1530.73 | 5.953 | 33.6242
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2459.4701 | 6.1206 | 49.4404 | 16.7605 | -105.7177 | 6.0105 | 2415.251 | 1.7775 | 21.0345
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1466.1113 | 3.6485 | 11.7567 | 9.1538 | -102.7165 | 3.6203 | 1454.768 | 4.5609 | 35.7507
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 4649.109 | 11.5697 | 22.176 | 30.4826 | -101.4118 | 11.2131 | 4505.8357 | 2.2956 | 11.2531
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 4649.109 | 11.5697 | 22.176 | 30.4826 | -101.4118 | 11.2131 | 4505.8357 | 2.2956 | 11.2531
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2029 | 4649.109 | 11.5697 | 22.176 | 30.4826 | -101.4118 | 11.2131 | 4505.8357 | 2.2956 | 11.2531
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2029 | 4649.109 | 11.5697 | 22.176 | 30.4826 | -101.4118 | 11.2131 | 4505.8357 | 2.2956 | 11.2531
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3065.2975 | 7.6282 | 21.6363 | 20.1376 | -105.9233 | 7.5159 | 3020.1423 | 2.9602 | 16.5114
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 3799.6281 | 9.4557 | 18.8666 | 24.6676 | -102.4915 | 9.2053 | 3699.0231 | 2.5779 | 13.9208
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2029 | 3799.6281 | 9.4557 | 18.8666 | 24.6676 | -102.4915 | 9.2053 | 3699.0231 | 2.5779 | 13.9208
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2029 | 3799.6281 | 9.4557 | 18.8666 | 24.6676 | -102.4915 | 9.2053 | 3699.0231 | 2.5779 | 13.9208
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2029 | 3799.6281 | 9.4557 | 18.8666 | 24.6676 | -102.4915 | 9.2053 | 3699.0231 | 2.5779 | 13.9208
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 8010.1133 | 11.5616 | 17.9649 | 29.9093 | -95.675 | 10.9881 | 7612.7878 | 5.9043 | 20.0776
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 8010.1133 | 11.5616 | 17.9649 | 29.9093 | -95.675 | 10.9881 | 7612.7878 | 5.9043 | 20.0776
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 9895.4676 | 14.2829 | 18.1818 | 36.7603 | -92.7456 | 13.5065 | 9357.5829 | 5.1616 | 16.0922
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 9895.4676 | 14.2829 | 18.1818 | 36.7603 | -92.7456 | 13.5065 | 9357.5829 | 5.1616 | 16.0922
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5830.1264 | 8.4151 | 13.3767 | 21.1991 | -96.4228 | 8.182 | 5668.6897 | 10.2398 | 27.3337
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 5830.1264 | 8.4151 | 13.3767 | 21.1991 | -96.4228 | 8.182 | 5668.6897 | 10.2398 | 27.3337
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 7209.0845 | 10.4054 | 17.6532 | 26.4099 | -95.3641 | 9.7994 | 6789.2258 | 6.7407 | 22.5815
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 7209.0845 | 10.4054 | 17.6532 | 26.4099 | -95.3641 | 9.7994 | 6789.2258 | 6.7407 | 22.5815
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 6081.2521 | 8.7775 | 15.686 | 22.144 | -96.8319 | 8.3176 | 5762.5822 | 6.9972 | 26.5503
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 7650.3232 | 11.0423 | 15.5691 | 28.1914 | -95.0563 | 10.5254 | 7292.188 | 6.7657 | 20.9688
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 7650.3232 | 11.0423 | 15.5691 | 28.1914 | -95.0563 | 10.5254 | 7292.188 | 6.7657 | 20.9688
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 14691.1116 | 21.2048 | 17.5534 | 54.401 | -90.0611 | 19.6183 | 13591.9423 | 3.2492 | 10.687
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 14691.1116 | 21.2048 | 17.5534 | 54.401 | -90.0611 | 19.6183 | 13591.9423 | 3.2492 | 10.687
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2029 | 14691.1116 | 21.2048 | 17.5534 | 54.401 | -90.0611 | 19.6183 | 13591.9423 | 3.2492 | 10.687
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2029 | 14691.1116 | 21.2048 | 17.5534 | 54.401 | -90.0611 | 19.6183 | 13591.9423 | 3.2492 | 10.687
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 7663.3069 | 11.061 | 15.0311 | 27.8714 | -94.7109 | 10.3887 | 7197.5356 | 6.4407 | 20.839
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 7663.3069 | 11.061 | 15.0311 | 27.8714 | -94.7109 | 10.3887 | 7197.5356 | 6.4407 | 20.839
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 10222.3578 | 14.7547 | 16.6602 | 37.6336 | -91.8569 | 13.841 | 9589.3214 | 5.5525 | 15.3938
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 10222.3578 | 14.7547 | 16.6602 | 37.6336 | -91.8569 | 13.841 | 9589.3214 | 5.5525 | 15.3938
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 6133.2833 | 8.8526 | 12.926 | 22.3602 | -97.079 | 8.5768 | 5942.1991 | 8.5141 | 25.8572
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 6133.2833 | 8.8526 | 12.926 | 22.3602 | -97.079 | 8.5768 | 5942.1991 | 8.5141 | 25.8572
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 5127.3005 | 7.4006 | 12.8187 | 18.6521 | -99.0723 | 7.2143 | 4998.2063 | 9.5958 | 31.2571
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5428.2534 | 7.835 | 12.8692 | 19.6645 | -97.0429 | 7.6334 | 5288.5408 | 10.9309 | 29.5214
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 5428.2534 | 7.835 | 12.8692 | 19.6645 | -97.0429 | 7.6334 | 5288.5408 | 10.9309 | 29.5214
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 7148.648 | 10.3182 | 16.575 | 26.1638 | -95.5637 | 9.6668 | 6697.3679 | 6.5779 | 22.4606
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 7148.648 | 10.3182 | 16.575 | 26.1638 | -95.5637 | 9.6668 | 6697.3679 | 6.5779 | 22.4606
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2029 | 12138.2799 | 17.5201 | 18.0326 | 45.1346 | -90.6873 | 16.3046 | 11296.1314 | 4.5274 | 12.8934
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 12138.2799 | 17.5201 | 18.0326 | 45.1346 | -90.6873 | 16.3046 | 11296.1314 | 4.5274 | 12.8934
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2029 | 12138.2799 | 17.5201 | 18.0326 | 45.1346 | -90.6873 | 16.3046 | 11296.1314 | 4.5274 | 12.8934
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2029 | 12138.2799 | 17.5201 | 18.0326 | 45.1346 | -90.6873 | 16.3046 | 11296.1314 | 4.5274 | 12.8934
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 8576.1888 | 12.3787 | 16.6142 | 31.7178 | -94.0011 | 11.7628 | 8149.5223 | 6.0337 | 18.6312
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 9009.7617 | 13.0045 | 15.6642 | 33.1138 | -93.6271 | 12.2074 | 8457.5142 | 5.6531 | 17.5365
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 8044.5819 | 11.6114 | 16.1764 | 29.7463 | -93.8759 | 11.1717 | 7739.9902 | 7.1734 | 19.8113
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 8044.5819 | 11.6114 | 16.1764 | 29.7463 | -93.8759 | 11.1717 | 7739.9902 | 7.1734 | 19.8113
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5791.336 | 8.3591 | 13.1381 | 21.1005 | -97.5249 | 8.1199 | 5625.623 | 9.2392 | 27.4309
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 5791.336 | 8.3591 | 13.1381 | 21.1005 | -97.5249 | 8.1199 | 5625.623 | 9.2392 | 27.4309
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5398.729 | 7.7924 | 12.8803 | 19.5616 | -97.1378 | 7.5929 | 5260.5311 | 10.9407 | 29.717
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 5398.729 | 7.7924 | 12.8803 | 19.5616 | -97.1378 | 7.5929 | 5260.5311 | 10.9407 | 29.717
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4661.467 | 16.3109 | 31.9769 | 42.7848 | -99.5132 | 15.7455 | 4499.8833 | 0.97329 | 5.4165
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4661.467 | 16.3109 | 31.9769 | 42.7848 | -99.5132 | 15.7455 | 4499.8833 | 0.97329 | 5.4165
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4661.467 | 16.3109 | 31.9769 | 42.7848 | -99.5132 | 15.7455 | 4499.8833 | 0.97329 | 5.4165
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 14246.4508 | 20.563 | 17.3753 | 52.7124 | -89.8681 | 19.0134 | 13172.887 | 3.5043 | 10.8724
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 14246.4508 | 20.563 | 17.3753 | 52.7124 | -89.8681 | 19.0134 | 13172.887 | 3.5043 | 10.8724
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 14246.4508 | 20.563 | 17.3753 | 52.7124 | -89.8681 | 19.0134 | 13172.887 | 3.5043 | 10.8724
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 14246.4508 | 20.563 | 17.3753 | 52.7124 | -89.8681 | 19.0134 | 13172.887 | 3.5043 | 10.8724
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 808.0645 | 2.8275 | 9.8195 | 6.9256 | -105.4976 | 2.8126 | 803.8219 | 8.2966 | 30.8153
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 808.0645 | 2.8275 | 9.8195 | 6.9256 | -105.4976 | 2.8126 | 803.8219 | 8.2966 | 30.8153
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 979.3902 | 3.427 | 9.6549 | 8.3652 | -104.5554 | 3.4041 | 972.8544 | 4.9162 | 24.2549
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 979.3902 | 3.427 | 9.6549 | 8.3652 | -104.5554 | 3.4041 | 972.8544 | 4.9162 | 24.2549
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1159.1768 | 4.0561 | 6.8695 | 9.3691 | -101.3877 | 4.0263 | 1150.6699 | 5.4236 | 20.9251
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1159.1768 | 4.0561 | 6.8695 | 9.3691 | -101.3877 | 4.0263 | 1150.6699 | 5.4236 | 20.9251
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3959.6703 | 13.8553 | 22.5612 | 35.7364 | -99.5959 | 13.507 | 3860.1503 | 1.1886 | 6.3767
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3959.6703 | 13.8553 | 22.5612 | 35.7364 | -99.5959 | 13.507 | 3860.1503 | 1.1886 | 6.3767
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3959.6703 | 13.8553 | 22.5612 | 35.7364 | -99.5959 | 13.507 | 3860.1503 | 1.1886 | 6.3767
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3959.6703 | 13.8553 | 22.5612 | 35.7364 | -99.5959 | 13.507 | 3860.1503 | 1.1886 | 6.3767
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4083.0611 | 14.287 | 21.9623 | 37.1514 | -102.8974 | 13.747 | 3928.7328 | 2.1652 | 5.9501
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4083.0611 | 14.287 | 21.9623 | 37.1514 | -102.8974 | 13.747 | 3928.7328 | 2.1652 | 5.9501
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4083.0611 | 14.287 | 21.9623 | 37.1514 | -102.8974 | 13.747 | 3928.7328 | 2.1652 | 5.9501
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4083.0611 | 14.287 | 21.9623 | 37.1514 | -102.8974 | 13.747 | 3928.7328 | 2.1652 | 5.9501
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3319.5453 | 11.6154 | 15.3151 | 29.5005 | -102.5564 | 11.4114 | 3261.2435 | 1.7652 | 7.4859
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3319.5453 | 11.6154 | 15.3151 | 29.5005 | -102.5564 | 11.4114 | 3261.2435 | 1.7652 | 7.4859
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3931.9838 | 9.7851 | 22.8306 | 25.7956 | -104.4414 | 9.4349 | 3791.2858 | 3.9322 | 13.1505
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3931.9838 | 9.7851 | 22.8306 | 25.7956 | -104.4414 | 9.4349 | 3791.2858 | 3.9322 | 13.1505
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3931.9838 | 9.7851 | 22.8306 | 25.7956 | -104.4414 | 9.4349 | 3791.2858 | 3.9322 | 13.1505
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3931.9838 | 9.7851 | 22.8306 | 25.7956 | -104.4414 | 9.4349 | 3791.2858 | 3.9322 | 13.1505
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5851.1735 | 8.4454 | 17.3312 | 21.743 | -97.4299 | 8.0277 | 5561.7751 | 11.6838 | 26.6718
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5851.1735 | 8.4454 | 17.3312 | 21.743 | -97.4299 | 8.0277 | 5561.7751 | 11.6838 | 26.6718
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3915.0581 | 13.6992 | 19.9062 | 34.4018 | -98.727 | 13.2924 | 3798.818 | 1.8802 | 6.2115
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3915.0581 | 13.6992 | 19.9062 | 34.4018 | -98.727 | 13.2924 | 3798.818 | 1.8802 | 6.2115
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2628.1701 | 9.1962 | 9.3376 | 22.1433 | -101.7623 | 9.0748 | 2593.4615 | 2.3105 | 9.2749
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1910.3241 | 6.6844 | 10.6241 | 16.4314 | -105.7791 | 6.6164 | 1890.9035 | 3.2634 | 12.1753
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5878.8645 | 8.4854 | 19.0122 | 21.6023 | -96.7767 | 7.9856 | 5532.572 | 7.8416 | 27.9316
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5878.8645 | 8.4854 | 19.0122 | 21.6023 | -96.7767 | 7.9856 | 5532.572 | 7.8416 | 27.9316
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 8074.7796 | 11.6549 | 16.464 | 29.6949 | -93.9873 | 11.0021 | 7622.466 | 6.3285 | 18.9596
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 8074.7796 | 11.6549 | 16.464 | 29.6949 | -93.9873 | 11.0021 | 7622.466 | 6.3285 | 18.9596
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1054.4962 | 3.6898 | 3.9246 | 7.6675 | -100.8442 | 3.6598 | 1045.9159 | 7.739 | 23.6778
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1976.4164 | 6.9157 | 26.8154 | 18.4907 | -104.448 | 6.8068 | 1945.2998 | 2.8493 | 13.0934
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1976.4164 | 6.9157 | 26.8154 | 18.4907 | -104.448 | 6.8068 | 1945.2998 | 2.8493 | 13.0934
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2067.2725 | 7.2336 | 28.5004 | 19.3986 | -104.1265 | 7.1168 | 2033.9096 | 2.79 | 12.4777
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2067.2725 | 7.2336 | 28.5004 | 19.3986 | -104.1265 | 7.1168 | 2033.9096 | 2.79 | 12.4777
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1380.4876 | 3.4355 | 12.2988 | 8.653 | -109.4533 | 3.4047 | 1368.1293 | 6.231 | 38.4061
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3040.9713 | 10.6406 | 12.0322 | 26.5578 | -103.0832 | 10.402 | 2972.7596 | 2.0719 | 8.2522
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2277.2406 | 7.9683 | 34.4192 | 21.5475 | -104.0044 | 7.8323 | 2238.3749 | 2.4419 | 11.3156
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2277.2406 | 7.9683 | 34.4192 | 21.5475 | -104.0044 | 7.8323 | 2238.3749 | 2.4419 | 11.3156
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2141.1357 | 7.492 | 33.0049 | 20.2052 | -111.0851 | 7.3182 | 2091.4514 | 1.8744 | 11.9751
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1978.8505 | 6.9242 | 26.8387 | 18.5144 | -104.3744 | 6.8152 | 1947.7168 | 2.879 | 13.0416
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3140.8095 | 10.99 | 13.7684 | 27.6553 | -102.2784 | 10.7386 | 3068.9748 | 1.9729 | 7.8068
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3140.8095 | 10.99 | 13.7684 | 27.6553 | -102.2784 | 10.7386 | 3068.9748 | 1.9729 | 7.8068
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1357.6135 | 4.7504 | 13.9492 | 12.1302 | -105.1191 | 4.6869 | 1339.4536 | 3.545 | 19.1317
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1305.4341 | 4.5678 | 5.6849 | 10.2844 | -100.164 | 4.5056 | 1287.6546 | 5.7995 | 19.4524
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2161.0563 | 7.5617 | 33.5215 | 20.4004 | -106.0394 | 7.4468 | 2128.2202 | 1.0743 | 11.4985
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2161.0563 | 7.5617 | 33.5215 | 20.4004 | -106.0394 | 7.4468 | 2128.2202 | 1.0743 | 11.4985
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1672.7947 | 5.8533 | 9.5866 | 14.2532 | -104.9524 | 5.8036 | 1658.6036 | 2.9972 | 14.4426
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1672.7947 | 5.8533 | 9.5866 | 14.2532 | -104.9524 | 5.8036 | 1658.6036 | 2.9972 | 14.4426
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2806.4002 | 9.8199 | 27.6621 | 25.2321 | -102.5227 | 9.6138 | 2747.5266 | 1.6964 | 9.0683
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2806.4002 | 9.8199 | 27.6621 | 25.2321 | -102.5227 | 9.6138 | 2747.5266 | 1.6964 | 9.0683
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1642.0777 | 5.7458 | 12.7599 | 14.5345 | -103.9968 | 5.6608 | 1617.796 | 2.7659 | 15.4455
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1243.6631 | 4.3517 | 14.9523 | 11.1952 | -102.1876 | 4.3178 | 1233.966 | 2.0256 | 18.9868
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2173.9826 | 7.607 | 12.3712 | 18.9898 | -105.369 | 7.4693 | 2134.6382 | 2.3734 | 11.5841
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2173.9826 | 7.607 | 12.3712 | 18.9898 | -105.369 | 7.4693 | 2134.6382 | 2.3734 | 11.5841
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4051.0257 | 14.1749 | 25.3542 | 37.1002 | -102.1005 | 13.792 | 3941.592 | 1.3974 | 6.1973
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4051.0257 | 14.1749 | 25.3542 | 37.1002 | -102.1005 | 13.792 | 3941.592 | 1.3974 | 6.1973
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4051.0257 | 14.1749 | 25.3542 | 37.1002 | -102.1005 | 13.792 | 3941.592 | 1.3974 | 6.1973
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4051.0257 | 14.1749 | 25.3542 | 37.1002 | -102.1005 | 13.792 | 3941.592 | 1.3974 | 6.1973
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1672.3686 | 5.8518 | 14.3447 | 14.8625 | -106.404 | 5.7626 | 1646.8951 | 2.2641 | 15.2821
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1672.3686 | 5.8518 | 14.3447 | 14.8625 | -106.404 | 5.7626 | 1646.8951 | 2.2641 | 15.2821
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1947.0109 | 6.8128 | 10.5938 | 16.738 | -105.5996 | 6.742 | 1926.7862 | 3.2339 | 11.971
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1947.0109 | 6.8128 | 10.5938 | 16.738 | -105.5996 | 6.742 | 1926.7862 | 3.2339 | 11.971
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1755.1112 | 6.1413 | 11.0685 | 15.1954 | -105.1059 | 6.0797 | 1737.4935 | 3.0588 | 14.1186
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1755.1112 | 6.1413 | 11.0685 | 15.1954 | -105.1059 | 6.0797 | 1737.4935 | 3.0588 | 14.1186
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1843.7272 | 6.4514 | 10.1979 | 15.8575 | -103.612 | 6.3479 | 1814.1477 | 2.447 | 13.1231
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1843.7272 | 6.4514 | 10.1979 | 15.8575 | -103.612 | 6.3479 | 1814.1477 | 2.447 | 13.1231
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1919.5919 | 6.7168 | 24.3142 | 17.8641 | -104.5475 | 6.6128 | 1889.8543 | 2.9064 | 13.4611
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2206.1867 | 5.4903 | 45.199 | 14.9812 | -111.4904 | 5.3627 | 2154.9255 | 3.5261 | 23.7142
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3196.0876 | 7.9537 | 17.0588 | 20.6076 | -103.2024 | 7.7662 | 3120.7443 | 2.6656 | 16.0804
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3196.0876 | 7.9537 | 17.0588 | 20.6076 | -103.2024 | 7.7662 | 3120.7443 | 2.6656 | 16.0804
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3196.0876 | 7.9537 | 17.0588 | 20.6076 | -103.2024 | 7.7662 | 3120.7443 | 2.6656 | 16.0804
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3196.0876 | 7.9537 | 17.0588 | 20.6076 | -103.2024 | 7.7662 | 3120.7443 | 2.6656 | 16.0804
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4914.1228 | 7.0929 | 17.6176 | 18.3555 | -100.8433 | 6.8395 | 4738.5679 | 8.7439 | 33.3701
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4914.1228 | 7.0929 | 17.6176 | 18.3555 | -100.8433 | 6.8395 | 4738.5679 | 8.7439 | 33.3701
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 6384.1094 | 9.2147 | 20.89 | 24.0083 | -96.463 | 8.7447 | 6058.51 | 10.6269 | 24.4796
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 6384.1094 | 9.2147 | 20.89 | 24.0083 | -96.463 | 8.7447 | 6058.51 | 10.6269 | 24.4796
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4393.5946 | 6.3416 | 15.7348 | 16.0102 | -99.0332 | 6.0349 | 4181.0682 | 8.9152 | 37.0382
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 6446.9302 | 9.3053 | 15.5803 | 23.4923 | -95.9076 | 8.8063 | 6101.1558 | 7.315 | 24.1526
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5094.0977 | 7.3527 | 17.1962 | 18.5845 | -97.7782 | 6.9377 | 4806.594 | 8.0195 | 31.6313
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5094.0977 | 7.3527 | 17.1962 | 18.5845 | -97.7782 | 6.9377 | 4806.594 | 8.0195 | 31.6313
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 9876.0619 | 14.2549 | 18.1858 | 36.7403 | -90.5514 | 13.2388 | 9172.1174 | 7.0653 | 15.1013
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 9876.0619 | 14.2549 | 18.1858 | 36.7403 | -90.5514 | 13.2388 | 9172.1174 | 7.0653 | 15.1013
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 9876.0619 | 14.2549 | 18.1858 | 36.7403 | -90.5514 | 13.2388 | 9172.1174 | 7.0653 | 15.1013
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 9876.0619 | 14.2549 | 18.1858 | 36.7403 | -90.5514 | 13.2388 | 9172.1174 | 7.0653 | 15.1013
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 6113.835 | 8.8246 | 18.8034 | 22.8396 | -96.8767 | 8.3818 | 5807.0646 | 11.2434 | 25.5059
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 7274.9736 | 10.5005 | 15.7401 | 26.7171 | -95.3575 | 9.9698 | 6907.2719 | 6.5177 | 21.2109
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1581.0711 | 5.5323 | 7.1547 | 12.91 | -100.2642 | 5.4715 | 1563.6953 | 4.1172 | 15.8052
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1581.0711 | 5.5323 | 7.1547 | 12.91 | -100.2642 | 5.4715 | 1563.6953 | 4.1172 | 15.8052
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3136.7793 | 10.9759 | 14.0279 | 26.8813 | -101.9188 | 10.8143 | 3090.5942 | 2.4114 | 7.7821
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3136.7793 | 10.9759 | 14.0279 | 26.8813 | -101.9188 | 10.8143 | 3090.5942 | 2.4114 | 7.7821
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3136.7793 | 10.9759 | 14.0279 | 26.8813 | -101.9188 | 10.8143 | 3090.5942 | 2.4114 | 7.7821
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1780.1869 | 6.229 | 10.7483 | 15.1499 | -99.3536 | 6.1632 | 1761.3836 | 2.5133 | 13.6421
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1780.1869 | 6.229 | 10.7483 | 15.1499 | -99.3536 | 6.1632 | 1761.3836 | 2.5133 | 13.6421
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1261.9794 | 4.4158 | 5.6428 | 9.8737 | -103.6827 | 4.3857 | 1253.3801 | 6.3862 | 19.319
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1261.9794 | 4.4158 | 5.6428 | 9.8737 | -103.6827 | 4.3857 | 1253.3801 | 6.3862 | 19.319
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1155.5311 | 4.0433 | 8.148 | 9.5461 | -99.1886 | 4.0126 | 1146.7533 | 4.9449 | 20.7943
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1155.5311 | 4.0433 | 8.148 | 9.5461 | -99.1886 | 4.0126 | 1146.7533 | 4.9449 | 20.7943
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1936.9952 | 6.7777 | 7.8216 | 16.03 | -104.2785 | 6.7144 | 1918.9095 | 3.7319 | 12.623
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1936.9952 | 6.7777 | 7.8216 | 16.03 | -104.2785 | 6.7144 | 1918.9095 | 3.7319 | 12.623
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2201.3632 | 7.7028 | 9.8593 | 18.7911 | -102.6068 | 7.6214 | 2178.1032 | 2.9168 | 11.1172
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2201.3632 | 7.7028 | 9.8593 | 18.7911 | -102.6068 | 7.6214 | 2178.1032 | 2.9168 | 11.1172
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1441.8536 | 5.0452 | 8.7173 | 12.1661 | -103.3387 | 5.0075 | 1431.0942 | 4.2511 | 16.6611
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1441.8536 | 5.0452 | 8.7173 | 12.1661 | -103.3387 | 5.0075 | 1431.0942 | 4.2511 | 16.6611
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1079.1595 | 3.7761 | 7.8923 | 8.8709 | -104.1008 | 3.7377 | 1068.1883 | 5.3237 | 24.1767
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1079.1595 | 3.7761 | 7.8923 | 8.8709 | -104.1008 | 3.7377 | 1068.1883 | 5.3237 | 24.1767
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 670.4546 | 2.346 | 3.8203 | 4.8355 | -101.7672 | 2.3356 | 667.4771 | 15.5589 | 35.0083
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 670.4546 | 2.346 | 3.8203 | 4.8355 | -101.7672 | 2.3356 | 667.4771 | 15.5589 | 35.0083
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1885.6553 | 6.5981 | 13.6446 | 16.6609 | -106.031 | 6.5387 | 1868.682 | 2.2098 | 13.1467
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1885.6553 | 6.5981 | 13.6446 | 16.6609 | -106.031 | 6.5387 | 1868.682 | 2.2098 | 13.1467
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3452.7535 | 12.0815 | 11.9745 | 29.4288 | -100.1932 | 11.8819 | 3395.6997 | 2.725 | 6.7868
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3452.7535 | 12.0815 | 11.9745 | 29.4288 | -100.1932 | 11.8819 | 3395.6997 | 2.725 | 6.7868
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3859.8813 | 13.5061 | 19.2562 | 33.8447 | -98.7731 | 13.111 | 3746.9804 | 1.9065 | 6.3021
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3859.8813 | 13.5061 | 19.2562 | 33.8447 | -98.7731 | 13.111 | 3746.9804 | 1.9065 | 6.3021
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3854.4405 | 13.487 | 9.9023 | 32.6685 | -98.8977 | 13.247 | 3785.8382 | 2.5477 | 6.06
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1701.7347 | 5.9545 | 10.3743 | 14.5914 | -106.9737 | 5.9063 | 1687.9554 | 3.4509 | 14.7602
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1701.7347 | 5.9545 | 10.3743 | 14.5914 | -106.9737 | 5.9063 | 1687.9554 | 3.4509 | 14.7602
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1135.8094 | 3.9743 | 7.5551 | 9.3863 | -105.2525 | 3.9499 | 1128.8276 | 5.1659 | 21.8917
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1135.8094 | 3.9743 | 7.5551 | 9.3863 | -105.2525 | 3.9499 | 1128.8276 | 5.1659 | 21.8917
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3792.3268 | 13.2697 | 14.6103 | 33.297 | -98.6496 | 12.8497 | 3672.3063 | 1.8415 | 6.418
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3792.3268 | 13.2697 | 14.6103 | 33.297 | -98.6496 | 12.8497 | 3672.3063 | 1.8415 | 6.418
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2701.9647 | 9.4544 | 10.65 | 22.8893 | -101.1562 | 9.271 | 2649.5394 | 2.459 | 9.0075
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2701.9647 | 9.4544 | 10.65 | 22.8893 | -101.1562 | 9.271 | 2649.5394 | 2.459 | 9.0075
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1189.5021 | 4.1622 | 7.6964 | 9.7208 | -103.2212 | 4.1162 | 1176.3519 | 6.4552 | 22.0514
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1189.5021 | 4.1622 | 7.6964 | 9.7208 | -103.2212 | 4.1162 | 1176.3519 | 6.4552 | 22.0514
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2825.3614 | 9.8862 | 11.5189 | 24.174 | -102.6914 | 9.7561 | 2788.1791 | 2.8509 | 8.4872
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2825.3614 | 9.8862 | 11.5189 | 24.174 | -102.6914 | 9.7561 | 2788.1791 | 2.8509 | 8.4872
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2712.7592 | 9.4922 | 9.5583 | 22.9759 | -102.2727 | 9.3645 | 2676.2606 | 2.4921 | 8.9145
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2712.7592 | 9.4922 | 9.5583 | 22.9759 | -102.2727 | 9.3645 | 2676.2606 | 2.4921 | 8.9145
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2447.6178 | 8.5644 | 10.6033 | 20.8174 | -103.7349 | 8.4649 | 2419.1748 | 3.0165 | 10.0315
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2447.6178 | 8.5644 | 10.6033 | 20.8174 | -103.7349 | 8.4649 | 2419.1748 | 3.0165 | 10.0315
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2039.5113 | 7.1364 | 11.3184 | 17.4949 | -105.2799 | 7.0616 | 2018.1337 | 2.846 | 12.051
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2039.5113 | 7.1364 | 11.3184 | 17.4949 | -105.2799 | 7.0616 | 2018.1337 | 2.846 | 12.051
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1969.6762 | 6.8921 | 14.2648 | 17.5507 | -104.5365 | 6.8091 | 1945.9681 | 2.3805 | 11.9747
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1969.6762 | 6.8921 | 14.2648 | 17.5507 | -104.5365 | 6.8091 | 1945.9681 | 2.3805 | 11.9747
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2967.6605 | 10.3841 | 9.5444 | 24.8511 | -100.6487 | 10.2351 | 2925.0634 | 3.2766 | 7.8991
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2967.6605 | 10.3841 | 9.5444 | 24.8511 | -100.6487 | 10.2351 | 2925.0634 | 3.2766 | 7.8991
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1480.3281 | 5.1798 | 6.7952 | 11.9134 | -104.8128 | 5.1401 | 1468.9855 | 4.6232 | 17.0145
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1480.3281 | 5.1798 | 6.7952 | 11.9134 | -104.8128 | 5.1401 | 1468.9855 | 4.6232 | 17.0145
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1730.3408 | 6.0546 | 9.2675 | 14.5615 | -106.4332 | 6.0035 | 1715.7235 | 3.6855 | 14.3
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1730.3408 | 6.0546 | 9.2675 | 14.5615 | -106.4332 | 6.0035 | 1715.7235 | 3.6855 | 14.3
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2470.6566 | 8.6451 | 8.246 | 20.4168 | -102.8421 | 8.5434 | 2441.6172 | 3.0377 | 9.5742
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2127.0171 | 7.4426 | 6.5262 | 16.9494 | -102.1743 | 7.3645 | 2104.6863 | 3.6965 | 11.0699
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2644.3978 | 9.253 | 9.7047 | 22.3215 | -102.7048 | 9.1368 | 2611.1832 | 2.7452 | 9.3009
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2644.3978 | 9.253 | 9.7047 | 22.3215 | -102.7048 | 9.1368 | 2611.1832 | 2.7452 | 9.3009
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2896.556 | 10.1353 | 13.2724 | 25.2835 | -103.3025 | 9.9922 | 2855.6443 | 2.13 | 8.4845
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2896.556 | 10.1353 | 13.2724 | 25.2835 | -103.3025 | 9.9922 | 2855.6443 | 2.13 | 8.4845
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1406.7796 | 4.9225 | 8.8665 | 11.8835 | -105.1087 | 4.8881 | 1396.951 | 4.4754 | 17.6296
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1406.7796 | 4.9225 | 8.8665 | 11.8835 | -105.1087 | 4.8881 | 1396.951 | 4.4754 | 17.6296
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3039.9545 | 10.6371 | 10.6105 | 25.9493 | -102.4453 | 10.4824 | 2995.7557 | 2.6073 | 7.9009
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3039.9545 | 10.6371 | 10.6105 | 25.9493 | -102.4453 | 10.4824 | 2995.7557 | 2.6073 | 7.9009
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1074.226 | 3.7588 | 3.495 | 7.53 | -98.425 | 3.7342 | 1067.1852 | 10.0163 | 21.8349
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1074.226 | 3.7588 | 3.495 | 7.53 | -98.425 | 3.7342 | 1067.1852 | 10.0163 | 21.8349
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3095.1321 | 10.8302 | 11.5014 | 26.5467 | -102.1268 | 10.672 | 3049.9342 | 2.5841 | 7.7902
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3095.1321 | 10.8302 | 11.5014 | 26.5467 | -102.1268 | 10.672 | 3049.9342 | 2.5841 | 7.7902
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2351.8608 | 8.2294 | 9.9911 | 20.0053 | -104.3523 | 8.1361 | 2325.2096 | 3.0144 | 10.3622
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2351.8608 | 8.2294 | 9.9911 | 20.0053 | -104.3523 | 8.1361 | 2325.2096 | 3.0144 | 10.3622
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2020.1735 | 7.0688 | 9.3825 | 17.0123 | -105.2592 | 6.9999 | 2000.4786 | 3.2555 | 11.991
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2883.1316 | 10.0883 | 10.1548 | 24.5909 | -102.3242 | 9.9518 | 2844.1117 | 2.7527 | 8.5708
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2883.1316 | 10.0883 | 10.1548 | 24.5909 | -102.3242 | 9.9518 | 2844.1117 | 2.7527 | 8.5708
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1315.0702 | 4.6016 | 8.0101 | 10.9571 | -104.7137 | 4.5699 | 1306.0258 | 4.6773 | 18.9569
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 943.6071 | 3.3018 | 3.9079 | 6.8252 | -100.7212 | 3.2831 | 938.2691 | 10.2086 | 24.6169
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 943.6071 | 3.3018 | 3.9079 | 6.8252 | -100.7212 | 3.2831 | 938.2691 | 10.2086 | 24.6169
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3335.4131 | 11.6709 | 12.1778 | 28.606 | -100.1071 | 11.4839 | 3281.9539 | 2.9417 | 6.9937
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3335.4131 | 11.6709 | 12.1778 | 28.606 | -100.1071 | 11.4839 | 3281.9539 | 2.9417 | 6.9937
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3713.2353 | 12.993 | 19.0782 | 32.8952 | -100.0697 | 12.608 | 3603.2084 | 1.686 | 6.5966
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3713.2353 | 12.993 | 19.0782 | 32.8952 | -100.0697 | 12.608 | 3603.2084 | 1.686 | 6.5966
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2326.6261 | 8.1411 | 6.7744 | 18.7026 | -100.2207 | 8.0467 | 2299.6491 | 2.913 | 10.5025
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1216.7573 | 4.2575 | 7.1486 | 9.9594 | -105.4863 | 4.2298 | 1208.8281 | 5.0142 | 20.4369
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1216.7573 | 4.2575 | 7.1486 | 9.9594 | -105.4863 | 4.2298 | 1208.8281 | 5.0142 | 20.4369
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2407.7769 | 8.425 | 11.658 | 20.8835 | -103.9792 | 8.3176 | 2377.0733 | 2.8702 | 9.6338
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2407.7769 | 8.425 | 11.658 | 20.8835 | -103.9792 | 8.3176 | 2377.0733 | 2.8702 | 9.6338
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 802.251 | 2.8072 | 6.8502 | 6.4916 | -106.9371 | 2.7939 | 798.4691 | 9.5832 | 30.8152
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 802.251 | 2.8072 | 6.8502 | 6.4916 | -106.9371 | 2.7939 | 798.4691 | 9.5832 | 30.8152
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1418.2933 | 4.9627 | 7.4878 | 11.6892 | -105.0617 | 4.9269 | 1408.0473 | 4.0735 | 17.1112
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1418.2933 | 4.9627 | 7.4878 | 11.6892 | -105.0617 | 4.9269 | 1408.0473 | 4.0735 | 17.1112
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2582.3077 | 9.0357 | 8.0439 | 21.1566 | -101.5624 | 8.9215 | 2549.6654 | 3.6271 | 9.1376
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1038.2037 | 3.6328 | 7.1023 | 8.3988 | -101.6925 | 3.6029 | 1029.6731 | 6.8288 | 24.0614
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1038.2037 | 3.6328 | 7.1023 | 8.3988 | -101.6925 | 3.6029 | 1029.6731 | 6.8288 | 24.0614
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1054.5012 | 3.6898 | 7.2106 | 8.5446 | -103.3813 | 3.6531 | 1044.006 | 7.3935 | 24.8966
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1054.5012 | 3.6898 | 7.2106 | 8.5446 | -103.3813 | 3.6531 | 1044.006 | 7.3935 | 24.8966
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2735.0335 | 9.5701 | 8.6594 | 22.8667 | -101.9247 | 9.4441 | 2699.0205 | 2.9342 | 8.8554
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2735.0335 | 9.5701 | 8.6594 | 22.8667 | -101.9247 | 9.4441 | 2699.0205 | 2.9342 | 8.8554
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1511.1645 | 5.2877 | 7.1937 | 12.1993 | -104.2848 | 5.2473 | 1499.6116 | 4.4438 | 16.4893
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3858.9675 | 13.5029 | 9.9377 | 32.7199 | -98.9058 | 13.2623 | 3790.2098 | 2.5434 | 6.0532
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2755.2836 | 9.641 | 28.2292 | 25.8214 | -106.2721 | 9.5102 | 2717.8907 | 1.4664 | 9.403
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2755.2836 | 9.641 | 28.2292 | 25.8214 | -106.2721 | 9.5102 | 2717.8907 | 1.4664 | 9.403
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2755.2836 | 9.641 | 28.2292 | 25.8214 | -106.2721 | 9.5102 | 2717.8907 | 1.4664 | 9.403
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3858.9675 | 13.5029 | 9.9377 | 32.7199 | -98.9058 | 13.2623 | 3790.2098 | 2.5434 | 6.0532
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3858.9675 | 13.5029 | 9.9377 | 32.7199 | -98.9058 | 13.2623 | 3790.2098 | 2.5434 | 6.0532
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3665.9747 | 12.8276 | 11.4838 | 31.3606 | -99.5276 | 12.6077 | 3603.124 | 2.615 | 6.4223
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3665.9747 | 12.8276 | 11.4838 | 31.3606 | -99.5276 | 12.6077 | 3603.124 | 2.615 | 6.4223
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2063.7323 | 7.2212 | 10.8055 | 17.773 | -104.9887 | 7.142 | 2041.093 | 3.2025 | 11.2476
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2063.7323 | 7.2212 | 10.8055 | 17.773 | -104.9887 | 7.142 | 2041.093 | 3.2025 | 11.2476
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2249.6588 | 7.8718 | 25.3894 | 20.4846 | -107.0536 | 7.7904 | 2226.4002 | 2.2451 | 10.9868
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2249.6588 | 7.8718 | 25.3894 | 20.4846 | -107.0536 | 7.7904 | 2226.4002 | 2.2451 | 10.9868
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1949.2503 | 6.8206 | 9.6452 | 16.5132 | -105.471 | 6.7568 | 1931.0182 | 3.2178 | 12.6621
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1949.2503 | 6.8206 | 9.6452 | 16.5132 | -105.471 | 6.7568 | 1931.0182 | 3.2178 | 12.6621
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3329.7509 | 11.6511 | 11.5434 | 28.4822 | -100.1762 | 11.4649 | 3276.5312 | 2.922 | 7.008
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3329.7509 | 11.6511 | 11.5434 | 28.4822 | -100.1762 | 11.4649 | 3276.5312 | 2.922 | 7.008
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1281.7861 | 4.4851 | 4.0825 | 9.3097 | -99.6985 | 4.4521 | 1272.3583 | 7.7902 | 18.5155
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1281.7861 | 4.4851 | 4.0825 | 9.3097 | -99.6985 | 4.4521 | 1272.3583 | 7.7902 | 18.5155
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1241.9491 | 3.0907 | 11.8069 | 7.7654 | -108.0239 | 3.0688 | 1233.1623 | 6.1188 | 42.0567
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2082.1976 | 5.1817 | 28.4599 | 13.9088 | -108.9861 | 5.1289 | 2060.9642 | 3.0606 | 24.5342
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3834.1798 | 5.5342 | 11.5626 | 13.6852 | -100.0529 | 5.4322 | 3763.5245 | 15.9364 | 40.9711
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3834.1798 | 5.5342 | 11.5626 | 13.6852 | -100.0529 | 5.4322 | 3763.5245 | 15.9364 | 40.9711
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5103.3014 | 7.366 | 16.9873 | 18.6543 | -97.8556 | 6.9387 | 4807.2661 | 8.027 | 31.7629
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3538.0927 | 5.1068 | 12.9429 | 12.8546 | -102.8506 | 5.0291 | 3484.255 | 14.7923 | 44.6008
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3538.0927 | 5.1068 | 12.9429 | 12.8546 | -102.8506 | 5.0291 | 3484.255 | 14.7923 | 44.6008
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3400.2649 | 4.9079 | 14.5152 | 12.4415 | -103.5198 | 4.834 | 3349.0855 | 13.2309 | 47.3236
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3711.6884 | 5.3574 | 11.3011 | 13.2174 | -100.2084 | 5.2618 | 3645.4732 | 16.6248 | 42.4574
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3711.6884 | 5.3574 | 11.3011 | 13.2174 | -100.2084 | 5.2618 | 3645.4732 | 16.6248 | 42.4574
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 6827.1784 | 9.8542 | 16.6628 | 25.2987 | -94.6103 | 9.4752 | 6564.635 | 10.3775 | 22.4952
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 6827.1784 | 9.8542 | 16.6628 | 25.2987 | -94.6103 | 9.4752 | 6564.635 | 10.3775 | 22.4952
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3683.2 | 5.3162 | 14.9156 | 13.4964 | -102.6529 | 5.2297 | 3623.2259 | 12.8735 | 43.4941
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3683.2 | 5.3162 | 14.9156 | 13.4964 | -102.6529 | 5.2297 | 3623.2259 | 12.8735 | 43.4941
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3695.3032 | 5.3337 | 11.3107 | 13.1617 | -100.2859 | 5.239 | 3629.662 | 16.643 | 42.6903
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3695.3032 | 5.3337 | 11.3107 | 13.1617 | -100.2859 | 5.239 | 3629.662 | 16.643 | 42.6903
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 605.5711 | 5.8271 | 22.426 | 15.3996 | -79.8084 | 5.7913 | 601.8453 | 1.0466 | 6.3263
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2030 | 605.5711 | 5.8271 | 22.426 | 15.3996 | -79.8084 | 5.7913 | 601.8453 | 1.0466 | 6.3263
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1463.0459 | 14.0782 | 23.2329 | 37.1475 | -81.7831 | 13.9709 | 1451.8964 | 0.42762 | 2.5932
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 1463.0459 | 14.0782 | 23.2329 | 37.1475 | -81.7831 | 13.9709 | 1451.8964 | 0.42762 | 2.5932
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 819.3497 | 7.8842 | 23.4525 | 20.8895 | -77.8199 | 7.8321 | 813.9351 | 0.50923 | 4.5484
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1176.7527 | 11.3233 | 27.9263 | 30.2669 | -75.6302 | 11.2307 | 1167.1294 | 0.3688 | 3.2169
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 825.0972 | 7.9395 | 11.5163 | 19.7598 | -81.4357 | 7.8966 | 820.6383 | 1.0306 | 4.5293
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 825.0972 | 7.9395 | 11.5163 | 19.7598 | -81.4357 | 7.8966 | 820.6383 | 1.0306 | 4.5293
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1279.3648 | 12.3107 | 24.09 | 32.4802 | -77.6099 | 12.205 | 1268.3763 | 0.40658 | 2.9708
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1101.4903 | 10.5991 | 16.3368 | 27.414 | -81.2011 | 10.5309 | 1094.3997 | 0.57699 | 3.477
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1319.675 | 12.6986 | 19.218 | 33.2371 | -80.6951 | 12.6061 | 1310.0594 | 0.49974 | 2.9538
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 1319.675 | 12.6986 | 19.218 | 33.2371 | -80.6951 | 12.6061 | 1310.0594 | 0.49974 | 2.9538
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1243.9713 | 11.9701 | 18.8451 | 31.2507 | -80.756 | 11.8886 | 1235.5038 | 0.65957 | 3.0401
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 1243.9713 | 11.9701 | 18.8451 | 31.2507 | -80.756 | 11.8886 | 1235.5038 | 0.65957 | 3.0401
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 702.2851 | 6.7577 | 11.9962 | 16.8503 | -82.2405 | 6.7233 | 698.7062 | 1.1904 | 5.5928
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 702.2851 | 6.7577 | 11.9962 | 16.8503 | -82.2405 | 6.7233 | 698.7062 | 1.1904 | 5.5928
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 848.5836 | 8.1655 | 29.0438 | 21.9592 | -78.1966 | 8.1194 | 843.7911 | 0.69588 | 4.5035
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 494.4894 | 4.7582 | 28.961 | 12.7623 | -85.8718 | 4.7376 | 492.3501 | 0.86204 | 7.6816
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 494.4894 | 4.7582 | 28.961 | 12.7623 | -85.8718 | 4.7376 | 492.3501 | 0.86204 | 7.6816
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 714.3219 | 6.8736 | 31.7019 | 18.4785 | -80.4587 | 6.8254 | 709.3154 | 0.90871 | 5.2879
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 484.656 | 4.6636 | 20.8299 | 12.2449 | -85.4577 | 4.6438 | 482.5952 | 1.1255 | 7.8882
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 801.6855 | 7.7142 | 18.9132 | 20.1879 | -83.2234 | 7.6725 | 797.3511 | 0.81007 | 5.0274
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 801.6855 | 7.7142 | 18.9132 | 20.1879 | -83.2234 | 7.6725 | 797.3511 | 0.81007 | 5.0274
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 1865.7138 | 17.9528 | 21.6359 | 47.1093 | -76.1462 | 17.6813 | 1837.4946 | 0.42952 | 2.0325
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2030 | 1865.7138 | 17.9528 | 21.6359 | 47.1093 | -76.1462 | 17.6813 | 1837.4946 | 0.42952 | 2.0325
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2030 | 1865.7138 | 17.9528 | 21.6359 | 47.1093 | -76.1462 | 17.6813 | 1837.4946 | 0.42952 | 2.0325
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 1160.0438 | 11.1625 | 26.9558 | 29.6839 | -78.8735 | 11.0562 | 1148.9902 | 0.52912 | 3.3646
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2030 | 1160.0438 | 11.1625 | 26.9558 | 29.6839 | -78.8735 | 11.0562 | 1148.9902 | 0.52912 | 3.3646
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1376.5205 | 13.2456 | 22.6229 | 34.9257 | -81.9152 | 13.1465 | 1366.2213 | 0.54343 | 2.8195
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1391.4924 | 13.3896 | 20.7127 | 35.1532 | -79.8216 | 13.2787 | 1379.9655 | 0.51116 | 2.6978
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 1391.4924 | 13.3896 | 20.7127 | 35.1532 | -79.8216 | 13.2787 | 1379.9655 | 0.51116 | 2.6978
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2030 | 917.8411 | 8.8319 | 26.8019 | 23.6146 | -80.4906 | 8.7802 | 912.4697 | 0.78037 | 4.1375
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1155.4668 | 11.1185 | 20.0238 | 29.1149 | -83.1549 | 11.0461 | 1147.9395 | 0.51518 | 3.286
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 1155.4668 | 11.1185 | 20.0238 | 29.1149 | -83.1549 | 11.0461 | 1147.9395 | 0.51518 | 3.286
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2030 | 578.3648 | 5.5653 | 25.9936 | 14.8825 | -78.848 | 5.5392 | 575.6488 | 0.9545 | 6.7099
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 903.2803 | 8.6918 | 22.0384 | 22.9435 | -83.9711 | 8.6425 | 898.1501 | 0.67726 | 4.2269
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2030 | 853.4015 | 8.2119 | 27.4148 | 21.975 | -82.1985 | 8.1628 | 848.2995 | 0.69408 | 4.2878
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 582.0386 | 5.6007 | 27.626 | 15.0025 | -86.0614 | 5.5752 | 579.3893 | 0.69103 | 6.4917
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 582.0386 | 5.6007 | 27.626 | 15.0025 | -86.0614 | 5.5752 | 579.3893 | 0.69103 | 6.4917
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 867.2348 | 8.345 | 32.9725 | 22.4941 | -85.0113 | 8.299 | 862.4586 | 0.46598 | 4.4122
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 867.2348 | 8.345 | 32.9725 | 22.4941 | -85.0113 | 8.299 | 862.4586 | 0.46598 | 4.4122
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 711.283 | 6.8443 | 22.7382 | 18.1161 | -84.3331 | 6.8092 | 707.6311 | 0.74037 | 5.3503
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2030 | 1798.4576 | 17.3057 | 31.8716 | 46.4834 | -78.7556 | 17.1471 | 1781.9827 | 0.28131 | 2.0796
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2030 | 1798.4576 | 17.3057 | 31.8716 | 46.4834 | -78.7556 | 17.1471 | 1781.9827 | 0.28131 | 2.0796
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1061.2825 | 10.2122 | 30.6204 | 27.5052 | -77.874 | 10.1462 | 1054.4208 | 0.51744 | 3.7137
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 811.7529 | 7.8111 | 20.2589 | 20.4863 | -83.7515 | 7.7689 | 807.3677 | 0.78828 | 4.8718
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1350.5294 | 12.9955 | 16.9776 | 33.5513 | -81.4782 | 12.8988 | 1340.4877 | 0.48 | 2.9152
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1362.214 | 13.1079 | 22.2459 | 34.5943 | -79.2008 | 12.9982 | 1350.8104 | 0.39982 | 2.7782
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 1362.214 | 13.1079 | 22.2459 | 34.5943 | -79.2008 | 12.9982 | 1350.8104 | 0.39982 | 2.7782
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1303.8929 | 12.5467 | 25.9048 | 33.4314 | -79.2436 | 12.4523 | 1294.0823 | 0.32153 | 2.9026
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 797.2697 | 7.6717 | 22.7447 | 20.3069 | -83.4432 | 7.6313 | 793.0665 | 0.74833 | 4.809
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 797.2697 | 7.6717 | 22.7447 | 20.3069 | -83.4432 | 7.6313 | 793.0665 | 0.74833 | 4.809
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2030 | 1199.2303 | 11.5396 | 37.3973 | 31.3571 | -78.0855 | 11.4606 | 1191.0172 | 0.41021 | 3.1976
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 634.0765 | 6.1014 | 21.2223 | 16.1263 | -76.4687 | 6.0645 | 630.2394 | 0.89374 | 5.8932
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 709.4493 | 6.8267 | 28.8771 | 18.2907 | -84.3731 | 6.7913 | 705.7718 | 0.7033 | 5.391
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 959.5148 | 9.2329 | 10.271 | 22.6542 | -80.6658 | 9.1769 | 953.6885 | 0.90122 | 3.9476
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 959.5148 | 9.2329 | 10.271 | 22.6542 | -80.6658 | 9.1769 | 953.6885 | 0.90122 | 3.9476
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 852.4735 | 8.2029 | 25.6461 | 21.8466 | -84.7062 | 8.1584 | 847.8486 | 0.68463 | 4.4803
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 852.4735 | 8.2029 | 25.6461 | 21.8466 | -84.7062 | 8.1584 | 847.8486 | 0.68463 | 4.4803
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 824.941 | 7.938 | 24.1913 | 21.0766 | -84.7116 | 7.8962 | 820.5963 | 0.74013 | 4.6057
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 849.3811 | 8.1732 | 20.686 | 21.4578 | -83.7862 | 8.1286 | 844.7499 | 0.67146 | 4.5112
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 849.3811 | 8.1732 | 20.686 | 21.4578 | -83.7862 | 8.1286 | 844.7499 | 0.67146 | 4.5112
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 801.6855 | 7.7142 | 18.9132 | 20.1879 | -83.2234 | 7.6725 | 797.3511 | 0.81007 | 5.0274
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 801.6855 | 7.7142 | 18.9132 | 20.1879 | -83.2234 | 7.6725 | 797.3511 | 0.81007 | 5.0274
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 904.4221 | 8.7028 | 14.4317 | 22.226 | -82.5451 | 8.6542 | 899.3707 | 0.7973 | 4.1237
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 904.4221 | 8.7028 | 14.4317 | 22.226 | -82.5451 | 8.6542 | 899.3707 | 0.7973 | 4.1237
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 631.0084 | 6.0719 | 28.5523 | 16.2296 | -80.7519 | 6.0328 | 626.9473 | 0.95192 | 5.9457
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 848.2557 | 8.1623 | 14.6289 | 20.9062 | -79.6906 | 8.1147 | 843.3034 | 0.54774 | 4.4843
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 773.216 | 7.4403 | 28.1276 | 19.9764 | -78.7409 | 7.3995 | 768.9746 | 0.60053 | 5.0715
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 773.8398 | 7.4463 | 21.7834 | 19.6917 | -83.6264 | 7.4068 | 769.738 | 0.57351 | 5.0346
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1430.4399 | 13.7644 | 26.1408 | 36.6568 | -79.7154 | 13.6384 | 1417.3453 | 0.38868 | 2.6191
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 707.141 | 6.8045 | 10.4666 | 16.5977 | -80.7423 | 6.7709 | 703.6475 | 1.4183 | 5.1095
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 707.141 | 6.8045 | 10.4666 | 16.5977 | -80.7423 | 6.7709 | 703.6475 | 1.4183 | 5.1095
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1598.9029 | 15.3854 | 30.0922 | 41.2661 | -74.2661 | 15.2169 | 1581.3889 | 0.30541 | 2.4222
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 782.1681 | 7.5264 | 18.7522 | 19.7032 | -83.1524 | 7.4864 | 778.0137 | 0.63169 | 4.922
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 569.053 | 5.4757 | 23.3833 | 14.5347 | -85.8222 | 5.4508 | 566.4642 | 0.67374 | 6.6246
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 569.053 | 5.4757 | 23.3833 | 14.5347 | -85.8222 | 5.4508 | 566.4642 | 0.67374 | 6.6246
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2030 | 886.1549 | 8.527 | 35.9601 | 23.0959 | -81.6997 | 8.4777 | 881.0301 | 0.44657 | 4.3032
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2030 | 886.1549 | 8.527 | 35.9601 | 23.0959 | -81.6997 | 8.4777 | 881.0301 | 0.44657 | 4.3032
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1542.4859 | 14.8426 | 38.1665 | 40.2599 | -78.5175 | 14.7162 | 1529.3485 | 0.28508 | 2.4968
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 870.4202 | 8.3756 | 15.7132 | 21.5296 | -78.2439 | 8.3083 | 863.4194 | 0.82578 | 4.373
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 870.4202 | 8.3756 | 15.7132 | 21.5296 | -78.2439 | 8.3083 | 863.4194 | 0.82578 | 4.373
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1118.3589 | 10.7614 | 13.993 | 27.4407 | -75.1067 | 10.6639 | 1108.2296 | 0.5888 | 3.5407
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 909.0608 | 8.7474 | 28.7188 | 23.4272 | -84.036 | 8.6984 | 903.9612 | 0.62731 | 4.2371
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 909.0608 | 8.7474 | 28.7188 | 23.4272 | -84.036 | 8.6984 | 903.9612 | 0.62731 | 4.2371
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1490.3424 | 14.3408 | 28.167 | 38.2834 | -79.0523 | 14.2142 | 1477.1795 | 0.35481 | 2.6503
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 852.9064 | 8.2071 | 23.7448 | 21.7783 | -84.476 | 8.1622 | 848.2406 | 0.566 | 4.4871
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 852.9064 | 8.2071 | 23.7448 | 21.7783 | -84.476 | 8.1622 | 848.2406 | 0.566 | 4.4871
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 868.491 | 8.3571 | 34.3236 | 22.5245 | -84.8759 | 8.3112 | 863.7248 | 0.47442 | 4.3419
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1310.7731 | 12.6129 | 23.4171 | 33.4322 | -79.2546 | 12.516 | 1300.6969 | 0.38356 | 2.9815
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 825.846 | 7.9467 | 18.8756 | 20.7509 | -83.8428 | 7.9036 | 821.3635 | 0.66097 | 4.6987
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 825.846 | 7.9467 | 18.8756 | 20.7509 | -83.8428 | 7.9036 | 821.3635 | 0.66097 | 4.6987
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 872.457 | 8.3952 | 25.8638 | 22.3766 | -84.365 | 8.3489 | 867.6483 | 0.56194 | 4.3495
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 731.3695 | 7.0376 | 11.3333 | 17.5329 | -82.7813 | 7.001 | 727.5612 | 0.93708 | 5.1794
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 731.3695 | 7.0376 | 11.3333 | 17.5329 | -82.7813 | 7.001 | 727.5612 | 0.93708 | 5.1794
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 2833.2198 | 9.9137 | 10.1409 | 23.8109 | -100.1042 | 9.7046 | 2773.4671 | 2.3274 | 8.6994
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 2833.2198 | 9.9137 | 10.1409 | 23.8109 | -100.1042 | 9.7046 | 2773.4671 | 2.3274 | 8.6994
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4028.2083 | 14.0951 | 12.8911 | 34.8733 | -99.8431 | 13.8242 | 3950.8078 | 2.187 | 5.9065
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4028.2083 | 14.0951 | 12.8911 | 34.8733 | -99.8431 | 13.8242 | 3950.8078 | 2.187 | 5.9065
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2030 | 4028.2083 | 14.0951 | 12.8911 | 34.8733 | -99.8431 | 13.8242 | 3950.8078 | 2.187 | 5.9065
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3878.6988 | 13.5719 | 35.2662 | 36.2738 | -101.5825 | 13.3146 | 3805.1656 | 0.88216 | 6.2996
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3878.6988 | 13.5719 | 35.2662 | 36.2738 | -101.5825 | 13.3146 | 3805.1656 | 0.88216 | 6.2996
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2987.5657 | 10.4538 | 10.4177 | 25.3887 | -100.1149 | 10.2804 | 2938.0224 | 1.7698 | 8.0699
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2987.5657 | 10.4538 | 10.4177 | 25.3887 | -100.1149 | 10.2804 | 2938.0224 | 1.7698 | 8.0699
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4408.2567 | 15.4249 | 22.2135 | 39.7618 | -101.5846 | 14.9544 | 4273.8054 | 1.3877 | 5.5984
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2682.4135 | 9.386 | 16.2299 | 24.0229 | -101.8241 | 9.2537 | 2644.5981 | 1.4595 | 9.1103
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2682.4135 | 9.386 | 16.2299 | 24.0229 | -101.8241 | 9.2537 | 2644.5981 | 1.4595 | 9.1103
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2000.8968 | 7.0013 | 5.7769 | 15.4739 | -100.7583 | 6.926 | 1979.371 | 4.5898 | 11.9613
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2000.8968 | 7.0013 | 5.7769 | 15.4739 | -100.7583 | 6.926 | 1979.371 | 4.5898 | 11.9613
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3510.2285 | 12.2826 | 15.2238 | 30.7293 | -101.2771 | 12.0475 | 3443.0251 | 1.5192 | 6.8915
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3510.2285 | 12.2826 | 15.2238 | 30.7293 | -101.2771 | 12.0475 | 3443.0251 | 1.5192 | 6.8915
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 2694.4657 | 9.4282 | 9.1682 | 22.7856 | -102.8613 | 9.3049 | 2659.2359 | 2.6869 | 9.1035
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2030 | 2694.4657 | 9.4282 | 9.1682 | 22.7856 | -102.8613 | 9.3049 | 2659.2359 | 2.6869 | 9.1035
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3185.3596 | 11.1459 | 10.4261 | 27.335 | -101.8541 | 10.9775 | 3137.2539 | 2.355 | 7.6182
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3185.3596 | 11.1459 | 10.4261 | 27.335 | -101.8541 | 10.9775 | 3137.2539 | 2.355 | 7.6182
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3272.5241 | 11.4509 | 10.4574 | 27.9659 | -101.9926 | 11.2719 | 3221.3897 | 2.3337 | 7.3681
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3272.5241 | 11.4509 | 10.4574 | 27.9659 | -101.9926 | 11.2719 | 3221.3897 | 2.3337 | 7.3681
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1937.6651 | 6.7801 | 8.1427 | 16.1059 | -101.0932 | 6.6857 | 1910.6984 | 2.8689 | 13.0125
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 1937.6651 | 6.7801 | 8.1427 | 16.1059 | -101.0932 | 6.6857 | 1910.6984 | 2.8689 | 13.0125
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 1559.4408 | 5.4566 | 7.1048 | 12.4869 | -104.2353 | 5.4103 | 1546.1942 | 5.0745 | 15.4576
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2030 | 1559.4408 | 5.4566 | 7.1048 | 12.4869 | -104.2353 | 5.4103 | 1546.1942 | 5.0745 | 15.4576
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2030 | 3728.954 | 13.048 | 29.8371 | 34.9832 | -102.2619 | 12.728 | 3637.5238 | 1.375 | 6.7188
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2030 | 3728.954 | 13.048 | 29.8371 | 34.9832 | -102.2619 | 12.728 | 3637.5238 | 1.375 | 6.7188
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2030 | 2369.2533 | 8.2902 | 33.7466 | 22.3976 | -105.711 | 8.1355 | 2325.0237 | 1.0151 | 10.6196
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 1985.2822 | 6.9467 | 13.019 | 17.5127 | -105.9162 | 6.8769 | 1965.3497 | 2.0633 | 12.3362
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 1985.2822 | 6.9467 | 13.019 | 17.5127 | -105.9162 | 6.8769 | 1965.3497 | 2.0633 | 12.3362
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 2975.594 | 10.4119 | 22.2665 | 27.4969 | -103.059 | 10.192 | 2912.7641 | 1.7058 | 8.4455
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4098.6107 | 14.3414 | 15.0241 | 35.6296 | -100.0529 | 14.0622 | 4018.8229 | 2.0975 | 5.806
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4098.6107 | 14.3414 | 15.0241 | 35.6296 | -100.0529 | 14.0622 | 4018.8229 | 2.0975 | 5.806
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4557.9369 | 15.9486 | 20.4939 | 40.4638 | -98.5176 | 15.3659 | 4391.3867 | 1.5763 | 5.2894
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4557.9369 | 15.9486 | 20.4939 | 40.4638 | -98.5176 | 15.3659 | 4391.3867 | 1.5763 | 5.2894
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 4464.4933 | 15.6217 | 19.6422 | 39.5151 | -98.5935 | 15.063 | 4304.8183 | 1.6076 | 5.4022
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 4464.4933 | 15.6217 | 19.6422 | 39.5151 | -98.5935 | 15.063 | 4304.8183 | 1.6076 | 5.4022
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2030 | 5104.8534 | 17.8624 | 19.493 | 45.1479 | -97.9745 | 17.4305 | 4981.4226 | 1.7947 | 4.6331
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2792.6452 | 9.7717 | 9.1571 | 22.8638 | -101.3125 | 9.6369 | 2754.1275 | 3.0379 | 8.593
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2792.6452 | 9.7717 | 9.1571 | 22.8638 | -101.3125 | 9.6369 | 2754.1275 | 3.0379 | 8.593
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2631.1172 | 9.2065 | 8.7657 | 22.0121 | -103.118 | 9.0884 | 2597.367 | 2.8955 | 9.3018
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2631.1172 | 9.2065 | 8.7657 | 22.0121 | -103.118 | 9.0884 | 2597.367 | 2.8955 | 9.3018
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4441.5468 | 15.5414 | 14.0973 | 38.7891 | -98.0565 | 14.9966 | 4285.8498 | 1.6936 | 5.42
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4441.5468 | 15.5414 | 14.0973 | 38.7891 | -98.0565 | 14.9966 | 4285.8498 | 1.6936 | 5.42
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3818.3719 | 13.3608 | 15.0752 | 33.4166 | -100.449 | 12.9962 | 3714.1575 | 1.6654 | 6.3505
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3818.3719 | 13.3608 | 15.0752 | 33.4166 | -100.449 | 12.9962 | 3714.1575 | 1.6654 | 6.3505
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2338.046 | 8.181 | 7.7725 | 19.2489 | -99.6425 | 8.0472 | 2299.7915 | 2.6455 | 10.7082
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2338.046 | 8.181 | 7.7725 | 19.2489 | -99.6425 | 8.0472 | 2299.7915 | 2.6455 | 10.7082
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 3528.0481 | 12.345 | 12.0703 | 30.478 | -101.5747 | 12.1322 | 3467.2302 | 2.3572 | 6.724
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2030 | 3528.0481 | 12.345 | 12.0703 | 30.478 | -101.5747 | 12.1322 | 3467.2302 | 2.3572 | 6.724
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 3759.4846 | 13.1548 | 11.7053 | 32.46 | -101.0132 | 12.8932 | 3684.7391 | 1.9112 | 6.2824
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2030 | 3759.4846 | 13.1548 | 11.7053 | 32.46 | -101.0132 | 12.8932 | 3684.7391 | 1.9112 | 6.2824
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2030 | 4243.1479 | 14.8472 | 14.9678 | 37.6184 | -100.8978 | 14.4101 | 4118.2439 | 1.6154 | 5.7701
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2030 | 4243.1479 | 14.8472 | 14.9678 | 37.6184 | -100.8978 | 14.4101 | 4118.2439 | 1.6154 | 5.7701
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3277.3159 | 11.4676 | 11.171 | 28.0764 | -102.3207 | 11.287 | 3225.684 | 2.4689 | 7.3025
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3277.3159 | 11.4676 | 11.171 | 28.0764 | -102.3207 | 11.287 | 3225.684 | 2.4689 | 7.3025
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2030 | 2677.3319 | 9.3682 | 16.7126 | 24.1994 | -102.9676 | 9.1808 | 2623.753 | 1.9081 | 9.4361
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1654.621 | 5.7897 | 4.5421 | 12.429 | -97.0831 | 5.6936 | 1627.1557 | 4.6297 | 14.8296
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1095.9957 | 3.835 | 3.7163 | 7.8747 | -93.6731 | 3.8065 | 1087.8626 | 6.9135 | 22.3544
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3424.2353 | 11.9817 | 12.0758 | 29.6181 | -102.0757 | 11.7807 | 3366.7761 | 2.3492 | 6.953
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3424.2353 | 11.9817 | 12.0758 | 29.6181 | -102.0757 | 11.7807 | 3366.7761 | 2.3492 | 6.953
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2030 | 3522.1389 | 12.3243 | 12.7086 | 30.7468 | -102.028 | 12.0899 | 3455.1479 | 1.8828 | 6.7111
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2030 | 3522.1389 | 12.3243 | 12.7086 | 30.7468 | -102.028 | 12.0899 | 3455.1479 | 1.8828 | 6.7111
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3597.6962 | 12.5887 | 10.293 | 30.5265 | -99.981 | 12.3702 | 3535.2562 | 2.4898 | 6.6077
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3597.6962 | 12.5887 | 10.293 | 30.5265 | -99.981 | 12.3702 | 3535.2562 | 2.4898 | 6.6077
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3894.7962 | 13.6283 | 12.3794 | 33.5952 | -100.1561 | 13.3748 | 3822.3609 | 2.2313 | 6.1233
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3894.7962 | 13.6283 | 12.3794 | 33.5952 | -100.1561 | 13.3748 | 3822.3609 | 2.2313 | 6.1233
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3141.0107 | 10.9907 | 11.2659 | 26.9536 | -102.9539 | 10.8177 | 3091.578 | 2.3353 | 7.6485
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3141.0107 | 10.9907 | 11.2659 | 26.9536 | -102.9539 | 10.8177 | 3091.578 | 2.3353 | 7.6485
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 4747.2699 | 16.6111 | 21.4975 | 43.1617 | -100.7429 | 16.2159 | 4634.307 | 1.4019 | 5.1732
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2030 | 4747.2699 | 16.6111 | 21.4975 | 43.1617 | -100.7429 | 16.2159 | 4634.307 | 1.4019 | 5.1732
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2030 | 4747.2699 | 16.6111 | 21.4975 | 43.1617 | -100.7429 | 16.2159 | 4634.307 | 1.4019 | 5.1732
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4747.2699 | 16.6111 | 21.4975 | 43.1617 | -100.7429 | 16.2159 | 4634.307 | 1.4019 | 5.1732
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 2973.3507 | 10.404 | 22.2377 | 27.4737 | -103.1198 | 10.1841 | 2910.4953 | 1.6873 | 8.4741
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2030 | 2973.3507 | 10.404 | 22.2377 | 27.4737 | -103.1198 | 10.1841 | 2910.4953 | 1.6873 | 8.4741
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3642.2777 | 12.7447 | 12.85 | 31.4818 | -101.646 | 12.5259 | 3579.77 | 2.2187 | 6.5589
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 6446.7039 | 22.5576 | 28.7582 | 59.5094 | -98.2343 | 21.6338 | 6182.6986 | 0.73132 | 3.8254
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2030 | 6446.7039 | 22.5576 | 28.7582 | 59.5094 | -98.2343 | 21.6338 | 6182.6986 | 0.73132 | 3.8254
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2030 | 6446.7039 | 22.5576 | 28.7582 | 59.5094 | -98.2343 | 21.6338 | 6182.6986 | 0.73132 | 3.8254
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 2950.6038 | 10.3244 | 7.8729 | 23.9972 | -101.0091 | 10.1743 | 2907.6867 | 2.8571 | 8.0579
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3748.9414 | 13.1179 | 22.6801 | 32.9182 | -100.7035 | 12.7661 | 3648.4146 | 1.641 | 6.4893
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3748.9414 | 13.1179 | 22.6801 | 32.9182 | -100.7035 | 12.7661 | 3648.4146 | 1.641 | 6.4893
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3157.5054 | 11.0484 | 9.597 | 26.5323 | -101.4299 | 10.8799 | 3109.3545 | 2.6608 | 7.6682
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 3157.5054 | 11.0484 | 9.597 | 26.5323 | -101.4299 | 10.8799 | 3109.3545 | 2.6608 | 7.6682
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4237.2553 | 14.8265 | 12.9158 | 36.9227 | -100.3264 | 14.499 | 4143.6541 | 1.5671 | 5.6871
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4237.2553 | 14.8265 | 12.9158 | 36.9227 | -100.3264 | 14.499 | 4143.6541 | 1.5671 | 5.6871
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4760.467 | 16.6573 | 24.5804 | 42.8208 | -100.6692 | 16.0993 | 4600.9986 | 1.2138 | 5.0997
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4252.4802 | 14.8798 | 26.2327 | 38.818 | -102.0367 | 14.5242 | 4150.8571 | 1.3083 | 5.602
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3323.8139 | 11.6303 | 14.5031 | 29.4677 | -102.9284 | 11.3513 | 3244.0559 | 1.6476 | 7.4283
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2030 | 3323.8139 | 11.6303 | 14.5031 | 29.4677 | -102.9284 | 11.3513 | 3244.0559 | 1.6476 | 7.4283
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2030 | 3465.355 | 12.1256 | 11.2827 | 29.7417 | -101.6484 | 11.9271 | 3408.6276 | 2.2317 | 6.9709
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2030 | 3465.355 | 12.1256 | 11.2827 | 29.7417 | -101.6484 | 11.9271 | 3408.6276 | 2.2317 | 6.9709
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2030 | 3187.581 | 11.1536 | 23.7383 | 29.5616 | -102.6848 | 10.9073 | 3117.1815 | 1.6312 | 7.8769
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2030 | 3187.581 | 11.1536 | 23.7383 | 29.5616 | -102.6848 | 10.9073 | 3117.1815 | 1.6312 | 7.8769
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2030 | 2577.2644 | 9.0181 | 8.2211 | 21.5763 | -99.2934 | 8.8832 | 2538.7211 | 2.0474 | 9.4586
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2030 | 2577.2644 | 9.0181 | 8.2211 | 21.5763 | -99.2934 | 8.8832 | 2538.7211 | 2.0474 | 9.4586
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4003.9295 | 14.0101 | 15.6971 | 35.1467 | -101.2802 | 13.7289 | 3923.5698 | 1.9294 | 5.9499
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4003.9295 | 14.0101 | 15.6971 | 35.1467 | -101.2802 | 13.7289 | 3923.5698 | 1.9294 | 5.9499
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 2112.7188 | 7.3926 | 5.7538 | 16.3268 | -100.931 | 7.3082 | 2088.5863 | 4.2831 | 11.2318
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2030 | 2112.7188 | 7.3926 | 5.7538 | 16.3268 | -100.931 | 7.3082 | 2088.5863 | 4.2831 | 11.2318
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3646.9955 | 12.7612 | 12.7026 | 31.494 | -101.1084 | 12.5357 | 3582.5474 | 2.3506 | 6.4961
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3646.9955 | 12.7612 | 12.7026 | 31.494 | -101.1084 | 12.5357 | 3582.5474 | 2.3506 | 6.4961
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3458.0334 | 12.1 | 11.8697 | 29.7861 | -101.7399 | 11.896 | 3399.7502 | 2.3962 | 6.8782
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3458.0334 | 12.1 | 11.8697 | 29.7861 | -101.7399 | 11.896 | 3399.7502 | 2.3962 | 6.8782
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3040.7968 | 10.64 | 11.1883 | 26.09 | -103.2163 | 10.4844 | 2996.314 | 2.5502 | 7.8928
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3688.8417 | 12.9076 | 9.7586 | 30.7884 | -99.2224 | 12.676 | 3622.6551 | 2.4916 | 6.4598
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3688.8417 | 12.9076 | 9.7586 | 30.7884 | -99.2224 | 12.676 | 3622.6551 | 2.4916 | 6.4598
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2474.5421 | 8.6587 | 8.5073 | 20.6788 | -103.3756 | 8.5534 | 2444.4686 | 3.0159 | 9.9186
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 2452.1058 | 8.5801 | 7.2806 | 19.8731 | -101.8248 | 8.4742 | 2421.8349 | 3.4628 | 9.7751
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2030 | 2452.1058 | 8.5801 | 7.2806 | 19.8731 | -101.8248 | 8.4742 | 2421.8349 | 3.4628 | 9.7751
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4252.0945 | 14.8785 | 15.18 | 37.4024 | -99.4103 | 14.5775 | 4166.0915 | 2.1139 | 5.5698
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4252.0945 | 14.8785 | 15.18 | 37.4024 | -99.4103 | 14.5775 | 4166.0915 | 2.1139 | 5.5698
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4293.701 | 15.0241 | 17.9661 | 37.4471 | -98.1178 | 14.5088 | 4146.4409 | 1.7372 | 5.6073
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4293.701 | 15.0241 | 17.9661 | 37.4471 | -98.1178 | 14.5088 | 4146.4409 | 1.7372 | 5.6073
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2030 | 3871.3937 | 13.5464 | 20.6847 | 33.8357 | -99.7439 | 13.1397 | 3755.1718 | 1.7074 | 6.3504
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2030 | 3871.3937 | 13.5464 | 20.6847 | 33.8357 | -99.7439 | 13.1397 | 3755.1718 | 1.7074 | 6.3504
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2582.7956 | 9.0374 | 6.5905 | 20.6493 | -99.8049 | 8.9175 | 2548.5149 | 2.7555 | 9.412
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2390.0838 | 8.3631 | 17.3864 | 21.7129 | -103.8483 | 8.207 | 2345.4668 | 2.0293 | 10.6379
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2422.0745 | 8.4751 | 12.6031 | 21.1641 | -101.9406 | 8.3602 | 2389.2529 | 1.697 | 10.0142
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2490.2362 | 8.7136 | 8.8663 | 20.9846 | -103.4366 | 8.6076 | 2459.9479 | 2.8053 | 9.8471
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2490.2362 | 8.7136 | 8.8663 | 20.9846 | -103.4366 | 8.6076 | 2459.9479 | 2.8053 | 9.8471
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3965.8027 | 13.8767 | 15.7299 | 35.2853 | -101.4018 | 13.5662 | 3877.0623 | 1.6162 | 5.9512
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3965.8027 | 13.8767 | 15.7299 | 35.2853 | -101.4018 | 13.5662 | 3877.0623 | 1.6162 | 5.9512
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1432.0734 | 5.011 | 6.0985 | 11.0197 | -102.1501 | 4.9699 | 1420.3326 | 6.3 | 16.5752
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 1432.0734 | 5.011 | 6.0985 | 11.0197 | -102.1501 | 4.9699 | 1420.3326 | 6.3 | 16.5752
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2030 | 3946.5752 | 13.8094 | 16.1606 | 35.3654 | -102.106 | 13.4325 | 3838.8617 | 1.4711 | 6.2809
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2030 | 3946.5752 | 13.8094 | 16.1606 | 35.3654 | -102.106 | 13.4325 | 3838.8617 | 1.4711 | 6.2809
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2030 | 5049.9009 | 17.6701 | 19.4585 | 45.6106 | -98.7321 | 17.1743 | 4908.2285 | 0.93576 | 4.8911
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2030 | 5049.9009 | 17.6701 | 19.4585 | 45.6106 | -98.7321 | 17.1743 | 4908.2285 | 0.93576 | 4.8911
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2030 | 5049.9009 | 17.6701 | 19.4585 | 45.6106 | -98.7321 | 17.1743 | 4908.2285 | 0.93576 | 4.8911
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2030 | 5049.9009 | 17.6701 | 19.4585 | 45.6106 | -98.7321 | 17.1743 | 4908.2285 | 0.93576 | 4.8911
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 2399.3754 | 8.3956 | 8.5628 | 20.1324 | -103.6054 | 8.2968 | 2371.1307 | 2.8868 | 10.2065
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 2399.3754 | 8.3956 | 8.5628 | 20.1324 | -103.6054 | 8.2968 | 2371.1307 | 2.8868 | 10.2065
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 3045.6871 | 10.6571 | 8.2164 | 25.1218 | -100.7751 | 10.4975 | 3000.0657 | 2.8385 | 7.8461
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2030 | 3855.7125 | 13.4915 | 17.3553 | 34.5746 | -102.263 | 13.2221 | 3778.7217 | 1.6226 | 6.4088
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2030 | 3855.7125 | 13.4915 | 17.3553 | 34.5746 | -102.263 | 13.2221 | 3778.7217 | 1.6226 | 6.4088
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 5164.1093 | 18.0697 | 22.8504 | 47.2642 | -100.3285 | 17.4706 | 4992.9082 | 1.1866 | 4.762
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2030 | 5164.1093 | 18.0697 | 22.8504 | 47.2642 | -100.3285 | 17.4706 | 4992.9082 | 1.1866 | 4.762
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2030 | 5164.1093 | 18.0697 | 22.8504 | 47.2642 | -100.3285 | 17.4706 | 4992.9082 | 1.1866 | 4.762
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5164.1093 | 18.0697 | 22.8504 | 47.2642 | -100.3285 | 17.4706 | 4992.9082 | 1.1866 | 4.762
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2027.5692 | 7.0947 | 9.2889 | 17.0252 | -102.0754 | 6.9789 | 1994.4981 | 3.0948 | 12.1483
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2027.5692 | 7.0947 | 9.2889 | 17.0252 | -102.0754 | 6.9789 | 1994.4981 | 3.0948 | 12.1483
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 1819.0217 | 6.3649 | 13.3211 | 16.114 | -105.9146 | 6.2579 | 1788.4217 | 2.0505 | 13.8357
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 1819.0217 | 6.3649 | 13.3211 | 16.114 | -105.9146 | 6.2579 | 1788.4217 | 2.0505 | 13.8357
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3527.5178 | 12.3431 | 16.1566 | 31.3605 | -102.554 | 12.0949 | 3456.5819 | 1.5918 | 6.7514
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3527.5178 | 12.3431 | 16.1566 | 31.3605 | -102.554 | 12.0949 | 3456.5819 | 1.5918 | 6.7514
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2030 | 2435.5556 | 8.5222 | 7.9824 | 20.1571 | -99.2893 | 8.3819 | 2395.4397 | 2.49 | 10.2402
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2030 | 2435.5556 | 8.5222 | 7.9824 | 20.1571 | -99.2893 | 8.3819 | 2395.4397 | 2.49 | 10.2402
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 4340.8053 | 15.1889 | 13.2852 | 37.6121 | -99.4069 | 14.8746 | 4250.9877 | 2.039 | 5.4849
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2030 | 4340.8053 | 15.1889 | 13.2852 | 37.6121 | -99.4069 | 14.8746 | 4250.9877 | 2.039 | 5.4849
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4129.7724 | 14.4505 | 17.062 | 36.7924 | -101.6433 | 14.0291 | 4009.3567 | 1.4955 | 5.9703
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4129.7724 | 14.4505 | 17.062 | 36.7924 | -101.6433 | 14.0291 | 4009.3567 | 1.4955 | 5.9703
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3440.772 | 12.0396 | 9.9674 | 29.0918 | -101.3605 | 11.8418 | 3384.2409 | 2.3823 | 6.9285
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5129.3111 | 17.9479 | 19.9829 | 45.4265 | -97.9715 | 17.512 | 5004.7239 | 1.7847 | 4.6115
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2030 | 2914.7207 | 10.1989 | 30.621 | 27.4275 | -106.1337 | 10.05 | 2872.161 | 1.2879 | 8.8778
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2030 | 2914.7207 | 10.1989 | 30.621 | 27.4275 | -106.1337 | 10.05 | 2872.161 | 1.2879 | 8.8778
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2030 | 2914.7207 | 10.1989 | 30.621 | 27.4275 | -106.1337 | 10.05 | 2872.161 | 1.2879 | 8.8778
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 5129.3111 | 17.9479 | 19.9829 | 45.4265 | -97.9715 | 17.512 | 5004.7239 | 1.7847 | 4.6115
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2030 | 5129.3111 | 17.9479 | 19.9829 | 45.4265 | -97.9715 | 17.512 | 5004.7239 | 1.7847 | 4.6115
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4393.8338 | 15.3744 | 15.0014 | 38.4075 | -99.1028 | 15.0457 | 4299.8753 | 2.1093 | 5.337
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4393.8338 | 15.3744 | 15.0014 | 38.4075 | -99.1028 | 15.0457 | 4299.8753 | 2.1093 | 5.337
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3720.611 | 13.0188 | 17.5094 | 33.2559 | -102.1555 | 12.7445 | 3642.2375 | 1.5913 | 6.3758
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 3720.611 | 13.0188 | 17.5094 | 33.2559 | -102.1555 | 12.7445 | 3642.2375 | 1.5913 | 6.3758
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2030 | 3863.1991 | 13.5177 | 15.2457 | 33.6586 | -100.5116 | 13.2693 | 3792.2181 | 2.1925 | 6.1644
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2030 | 3863.1991 | 13.5177 | 15.2457 | 33.6586 | -100.5116 | 13.2693 | 3792.2181 | 2.1925 | 6.1644
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 3212.8911 | 11.2422 | 13.0348 | 28.2425 | -102.9731 | 10.9772 | 3137.1422 | 1.782 | 7.6486
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2030 | 3212.8911 | 11.2422 | 13.0348 | 28.2425 | -102.9731 | 10.9772 | 3137.1422 | 1.782 | 7.6486
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2824.1681 | 9.882 | 9.9452 | 23.8933 | -103.017 | 9.747 | 2785.5817 | 2.7405 | 8.6538
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2824.1681 | 9.882 | 9.9452 | 23.8933 | -103.017 | 9.747 | 2785.5817 | 2.7405 | 8.6538
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2839.9713 | 9.9373 | 19.8905 | 26.053 | -103.229 | 9.7331 | 2781.5931 | 1.7472 | 8.8591
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4187.9694 | 14.6541 | 14.0177 | 36.6794 | -99.5745 | 14.3623 | 4104.5857 | 2.1263 | 5.657
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4187.9694 | 14.6541 | 14.0177 | 36.6794 | -99.5745 | 14.3623 | 4104.5857 | 2.1263 | 5.657
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2008.6212 | 7.0284 | 5.0223 | 15.1571 | -100.2893 | 6.9504 | 1986.3393 | 4.6159 | 11.7554
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2008.6212 | 7.0284 | 5.0223 | 15.1571 | -100.2893 | 6.9504 | 1986.3393 | 4.6159 | 11.7554
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1532.5339 | 3.8138 | 9.7725 | 9.3645 | -106.9301 | 3.7791 | 1518.5799 | 5.9876 | 33.5451
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2445.0466 | 6.0847 | 49.4464 | 16.6623 | -106.2254 | 5.9707 | 2399.2406 | 1.8041 | 20.9908
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1456.6499 | 3.625 | 11.7568 | 9.0947 | -103.2353 | 3.5946 | 1444.4516 | 4.5869 | 35.708
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 4624.6568 | 11.5088 | 22.1934 | 30.321 | -101.8902 | 11.2389 | 4516.2119 | 2.3415 | 11.2191
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 4624.6568 | 11.5088 | 22.1934 | 30.321 | -101.8902 | 11.2389 | 4516.2119 | 2.3415 | 11.2191
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2030 | 4624.6568 | 11.5088 | 22.1934 | 30.321 | -101.8902 | 11.2389 | 4516.2119 | 2.3415 | 11.2191
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2030 | 4624.6568 | 11.5088 | 22.1934 | 30.321 | -101.8902 | 11.2389 | 4516.2119 | 2.3415 | 11.2191
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3048.7142 | 7.587 | 21.6367 | 20.0287 | -106.5231 | 7.4724 | 3002.6761 | 2.9937 | 16.4364
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3778.5259 | 9.4032 | 18.8841 | 24.5301 | -103.0177 | 9.2147 | 3702.8 | 2.6245 | 13.8863
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2030 | 3778.5259 | 9.4032 | 18.8841 | 24.5301 | -103.0177 | 9.2147 | 3702.8 | 2.6245 | 13.8863
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2030 | 3778.5259 | 9.4032 | 18.8841 | 24.5301 | -103.0177 | 9.2147 | 3702.8 | 2.6245 | 13.8863
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2030 | 3778.5259 | 9.4032 | 18.8841 | 24.5301 | -103.0177 | 9.2147 | 3702.8 | 2.6245 | 13.8863
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 7978.4493 | 11.5159 | 18.0324 | 29.7919 | -95.9985 | 11.066 | 7666.7166 | 6.0057 | 19.9778
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 7978.4493 | 11.5159 | 18.0324 | 29.7919 | -95.9985 | 11.066 | 7666.7166 | 6.0057 | 19.9778
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 9867.68 | 14.2428 | 18.2543 | 36.6605 | -92.9428 | 13.5991 | 9421.7626 | 5.2605 | 15.988
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 9867.68 | 14.2428 | 18.2543 | 36.6605 | -92.9428 | 13.5991 | 9421.7626 | 5.2605 | 15.988
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5816.5803 | 8.3955 | 13.3771 | 21.1498 | -96.7864 | 8.162 | 5654.7778 | 10.3653 | 27.0484
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 5816.5803 | 8.3955 | 13.3771 | 21.1498 | -96.7864 | 8.162 | 5654.7778 | 10.3653 | 27.0484
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 7197.5068 | 10.3887 | 17.6454 | 26.3669 | -95.649 | 9.7813 | 6776.7039 | 6.8408 | 22.3887
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 7197.5068 | 10.3887 | 17.6454 | 26.3669 | -95.649 | 9.7813 | 6776.7039 | 6.8408 | 22.3887
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 6066.1649 | 8.7558 | 15.6786 | 22.0885 | -97.1777 | 8.2951 | 5747.0247 | 7.0927 | 26.3641
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 7612.9148 | 10.9883 | 15.6038 | 28.0541 | -95.3695 | 10.5915 | 7338.0057 | 6.9036 | 20.8667
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 7612.9148 | 10.9883 | 15.6038 | 28.0541 | -95.3695 | 10.5915 | 7338.0057 | 6.9036 | 20.8667
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 14677.0946 | 21.1846 | 17.5574 | 54.3497 | -90.1573 | 19.5998 | 13579.1388 | 3.2976 | 10.606
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 14677.0946 | 21.1846 | 17.5574 | 54.3497 | -90.1573 | 19.5998 | 13579.1388 | 3.2976 | 10.606
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2030 | 14677.0946 | 21.1846 | 17.5574 | 54.3497 | -90.1573 | 19.5998 | 13579.1388 | 3.2976 | 10.606
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2030 | 14677.0946 | 21.1846 | 17.5574 | 54.3497 | -90.1573 | 19.5998 | 13579.1388 | 3.2976 | 10.606
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 7654.7456 | 11.0487 | 15.0225 | 27.8388 | -94.9781 | 10.3751 | 7188.0759 | 6.5357 | 20.6492
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 7654.7456 | 11.0487 | 15.0225 | 27.8388 | -94.9781 | 10.3751 | 7188.0759 | 6.5357 | 20.6492
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 10232.9723 | 14.77 | 16.6509 | 37.6709 | -91.9768 | 13.8535 | 9597.9994 | 5.6423 | 15.2009
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 10232.9723 | 14.77 | 16.6509 | 37.6709 | -91.9768 | 13.8535 | 9597.9994 | 5.6423 | 15.2009
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 6116.7614 | 8.8288 | 12.923 | 22.3 | -97.4628 | 8.5527 | 5925.471 | 8.6147 | 25.6359
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 6116.7614 | 8.8288 | 12.923 | 22.3 | -97.4628 | 8.5527 | 5925.471 | 8.6147 | 25.6359
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 5109.8719 | 7.3755 | 12.8181 | 18.5888 | -99.5257 | 7.1885 | 4980.3174 | 9.7031 | 31.0154
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5414.3213 | 7.8149 | 12.8696 | 19.614 | -97.4314 | 7.6126 | 5274.1712 | 11.064 | 29.219
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 5414.3213 | 7.8149 | 12.8696 | 19.614 | -97.4314 | 7.6126 | 5274.1712 | 11.064 | 29.219
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 7137.4346 | 10.302 | 16.5679 | 26.1221 | -95.8575 | 9.6494 | 6685.2762 | 6.6757 | 22.2716
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 7137.4346 | 10.302 | 16.5679 | 26.1221 | -95.8575 | 9.6494 | 6685.2762 | 6.6757 | 22.2716
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2030 | 12121.0764 | 17.4953 | 18.1533 | 45.0788 | -90.8397 | 16.4685 | 11409.7147 | 4.5989 | 12.7918
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 12121.0764 | 17.4953 | 18.1533 | 45.0788 | -90.8397 | 16.4685 | 11409.7147 | 4.5989 | 12.7918
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2030 | 12121.0764 | 17.4953 | 18.1533 | 45.0788 | -90.8397 | 16.4685 | 11409.7147 | 4.5989 | 12.7918
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2030 | 12121.0764 | 17.4953 | 18.1533 | 45.0788 | -90.8397 | 16.4685 | 11409.7147 | 4.5989 | 12.7918
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 8546.9674 | 12.3365 | 16.6641 | 31.6116 | -94.2616 | 11.8445 | 8206.121 | 6.1456 | 18.5174
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 9011.7569 | 13.0074 | 15.6545 | 33.1195 | -93.8247 | 12.2083 | 8458.1408 | 5.7424 | 17.3472
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 8015.0513 | 11.5687 | 17.1248 | 29.736 | -94.4802 | 11.1074 | 7695.417 | 7.2756 | 19.8481
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 8015.0513 | 11.5687 | 17.1248 | 29.736 | -94.4802 | 11.1074 | 7695.417 | 7.2756 | 19.8481
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5775.2559 | 8.3359 | 13.1374 | 21.042 | -97.9278 | 8.0963 | 5609.2493 | 9.3465 | 27.1892
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 5775.2559 | 8.3359 | 13.1374 | 21.042 | -97.9278 | 8.0963 | 5609.2493 | 9.3465 | 27.1892
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5384.712 | 7.7722 | 12.8807 | 19.5107 | -97.5294 | 7.5721 | 5246.0725 | 11.0738 | 29.4146
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 5384.712 | 7.7722 | 12.8807 | 19.5107 | -97.5294 | 7.5721 | 5246.0725 | 11.0738 | 29.4146
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4645.8907 | 16.2564 | 31.9707 | 42.6348 | -99.8637 | 15.6842 | 4482.3724 | 0.98688 | 5.3933
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4645.8907 | 16.2564 | 31.9707 | 42.6348 | -99.8637 | 15.6842 | 4482.3724 | 0.98688 | 5.3933
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4645.8907 | 16.2564 | 31.9707 | 42.6348 | -99.8637 | 15.6842 | 4482.3724 | 0.98688 | 5.3933
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 14233.3828 | 20.5441 | 17.3795 | 52.6647 | -89.9574 | 18.9965 | 13161.176 | 3.5533 | 10.7806
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 14233.3828 | 20.5441 | 17.3795 | 52.6647 | -89.9574 | 18.9965 | 13161.176 | 3.5533 | 10.7806
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 14233.3828 | 20.5441 | 17.3795 | 52.6647 | -89.9574 | 18.9965 | 13161.176 | 3.5533 | 10.7806
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 14233.3828 | 20.5441 | 17.3795 | 52.6647 | -89.9574 | 18.9965 | 13161.176 | 3.5533 | 10.7806
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 811.4878 | 2.8395 | 9.7827 | 6.9579 | -105.8 | 2.8223 | 806.5924 | 8.7991 | 30.0519
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 811.4878 | 2.8395 | 9.7827 | 6.9579 | -105.8 | 2.8223 | 806.5924 | 8.7991 | 30.0519
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 985.7652 | 3.4493 | 9.6079 | 8.4236 | -104.8988 | 3.4234 | 978.3556 | 4.8293 | 23.9089
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 985.7652 | 3.4493 | 9.6079 | 8.4236 | -104.8988 | 3.4234 | 978.3556 | 4.8293 | 23.9089
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1171.2711 | 4.0984 | 6.7764 | 9.4503 | -101.6721 | 4.0648 | 1161.663 | 5.3558 | 20.516
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1171.2711 | 4.0984 | 6.7764 | 9.4503 | -101.6721 | 4.0648 | 1161.663 | 5.3558 | 20.516
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3944.0363 | 13.8005 | 22.5637 | 35.5911 | -99.967 | 13.4476 | 3843.1582 | 1.2045 | 6.3523
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3944.0363 | 13.8005 | 22.5637 | 35.5911 | -99.967 | 13.4476 | 3843.1582 | 1.2045 | 6.3523
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3944.0363 | 13.8005 | 22.5637 | 35.5911 | -99.967 | 13.4476 | 3843.1582 | 1.2045 | 6.3523
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3944.0363 | 13.8005 | 22.5637 | 35.5911 | -99.967 | 13.4476 | 3843.1582 | 1.2045 | 6.3523
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3899.9131 | 13.6462 | 19.9055 | 34.2699 | -99.1521 | 13.2369 | 3782.9588 | 1.9094 | 6.169
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3899.9131 | 13.6462 | 19.9055 | 34.2699 | -99.1521 | 13.2369 | 3782.9588 | 1.9094 | 6.169
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2612.6168 | 9.1418 | 9.3379 | 22.0123 | -102.3432 | 9.0169 | 2576.9211 | 2.331 | 9.2413
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1901.1838 | 6.6524 | 10.6113 | 16.3488 | -106.3775 | 6.5809 | 1880.7316 | 3.2932 | 12.1016
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5862.6038 | 8.4619 | 19.0087 | 21.5427 | -97.1129 | 7.9608 | 5515.3761 | 7.9591 | 27.732
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5862.6038 | 8.4619 | 19.0087 | 21.5427 | -97.1129 | 7.9608 | 5515.3761 | 7.9591 | 27.732
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 8109.81 | 11.7055 | 16.4229 | 29.8177 | -94.1335 | 11.0483 | 7654.4775 | 6.4239 | 18.6618
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 8109.81 | 11.7055 | 16.4229 | 29.8177 | -94.1335 | 11.0483 | 7654.4775 | 6.4239 | 18.6618
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3065.9112 | 10.7279 | 11.9665 | 26.7754 | -103.5245 | 10.4777 | 2994.4142 | 2.0566 | 8.1028
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2264.3823 | 7.9233 | 34.4217 | 21.4259 | -104.499 | 7.7821 | 2224.0457 | 2.4735 | 11.2772
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2264.3823 | 7.9233 | 34.4217 | 21.4259 | -104.499 | 7.7821 | 2224.0457 | 2.4735 | 11.2772
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2123.7629 | 7.4312 | 33.0082 | 20.0414 | -111.7955 | 7.2519 | 2072.5197 | 1.8948 | 11.9192
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4053.4773 | 14.1835 | 22.0164 | 36.8868 | -103.4977 | 13.8225 | 3950.2998 | 2.2078 | 5.9071
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4053.4773 | 14.1835 | 22.0164 | 36.8868 | -103.4977 | 13.8225 | 3950.2998 | 2.2078 | 5.9071
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4053.4773 | 14.1835 | 22.0164 | 36.8868 | -103.4977 | 13.8225 | 3950.2998 | 2.2078 | 5.9071
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4053.4773 | 14.1835 | 22.0164 | 36.8868 | -103.4977 | 13.8225 | 3950.2998 | 2.2078 | 5.9071
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3299.3152 | 11.5446 | 15.3685 | 29.3151 | -103.2591 | 11.3406 | 3241.0237 | 1.7933 | 7.4513
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3299.3152 | 11.5446 | 15.3685 | 29.3151 | -103.2591 | 11.3406 | 3241.0237 | 1.7933 | 7.4513
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4036.1771 | 14.123 | 25.3429 | 36.9607 | -102.5691 | 13.7347 | 3925.2151 | 1.415 | 6.16
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4036.1771 | 14.123 | 25.3429 | 36.9607 | -102.5691 | 13.7347 | 3925.2151 | 1.415 | 6.16
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4036.1771 | 14.123 | 25.3429 | 36.9607 | -102.5691 | 13.7347 | 3925.2151 | 1.415 | 6.16
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4036.1771 | 14.123 | 25.3429 | 36.9607 | -102.5691 | 13.7347 | 3925.2151 | 1.415 | 6.16
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3842.9145 | 13.4467 | 9.941 | 32.5807 | -99.4295 | 13.2041 | 3773.5676 | 2.5678 | 5.9975
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2730.4563 | 9.5541 | 31.0502 | 25.6869 | -109.8016 | 9.3669 | 2676.9586 | 1.925 | 9.4174
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2730.4563 | 9.5541 | 31.0502 | 25.6869 | -109.8016 | 9.3669 | 2676.9586 | 1.925 | 9.4174
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2730.4563 | 9.5541 | 31.0502 | 25.6869 | -109.8016 | 9.3669 | 2676.9586 | 1.925 | 9.4174
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3842.9145 | 13.4467 | 9.941 | 32.5807 | -99.4295 | 13.2041 | 3773.5676 | 2.5678 | 5.9975
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3842.9145 | 13.4467 | 9.941 | 32.5807 | -99.4295 | 13.2041 | 3773.5676 | 2.5678 | 5.9975
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2188.4617 | 5.4462 | 45.2061 | 14.8609 | -112.2003 | 5.3146 | 2135.6106 | 3.5672 | 23.6021
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3905.8636 | 9.72 | 22.879 | 25.6238 | -105.0527 | 9.4777 | 3808.4904 | 4.0033 | 13.0635
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3905.8636 | 9.72 | 22.879 | 25.6238 | -105.0527 | 9.4777 | 3808.4904 | 4.0033 | 13.0635
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3905.8636 | 9.72 | 22.879 | 25.6238 | -105.0527 | 9.4777 | 3808.4904 | 4.0033 | 13.0635
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3905.8636 | 9.72 | 22.879 | 25.6238 | -105.0527 | 9.4777 | 3808.4904 | 4.0033 | 13.0635
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3177.6396 | 7.9078 | 17.0745 | 20.4884 | -103.7607 | 7.7673 | 3121.1808 | 2.7097 | 16.0486
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3177.6396 | 7.9078 | 17.0745 | 20.4884 | -103.7607 | 7.7673 | 3121.1808 | 2.7097 | 16.0486
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3177.6396 | 7.9078 | 17.0745 | 20.4884 | -103.7607 | 7.7673 | 3121.1808 | 2.7097 | 16.0486
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3177.6396 | 7.9078 | 17.0745 | 20.4884 | -103.7607 | 7.7673 | 3121.1808 | 2.7097 | 16.0486
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4885.0121 | 7.0509 | 17.6245 | 18.2438 | -101.3449 | 6.8763 | 4764.0516 | 8.9104 | 33.2486
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4885.0121 | 7.0509 | 17.6245 | 18.2438 | -101.3449 | 6.8763 | 4764.0516 | 8.9104 | 33.2486
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6357.475 | 9.1762 | 21.0085 | 23.9114 | -96.7848 | 8.8302 | 6117.7099 | 10.813 | 24.1974
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6357.475 | 9.1762 | 21.0085 | 23.9114 | -96.7848 | 8.8302 | 6117.7099 | 10.813 | 24.1974
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5816.169 | 8.3949 | 17.3958 | 21.6143 | -97.8366 | 8.1028 | 5613.7586 | 11.8975 | 26.4102
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5816.169 | 8.3949 | 17.3958 | 21.6143 | -97.8366 | 8.1028 | 5613.7586 | 11.8975 | 26.4102
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 9854.0367 | 14.2231 | 18.3367 | 36.6668 | -90.6935 | 13.4165 | 9295.2205 | 7.159 | 14.9087
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 9854.0367 | 14.2231 | 18.3367 | 36.6668 | -90.6935 | 13.4165 | 9295.2205 | 7.159 | 14.9087
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 9854.0367 | 14.2231 | 18.3367 | 36.6668 | -90.6935 | 13.4165 | 9295.2205 | 7.159 | 14.9087
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 9854.0367 | 14.2231 | 18.3367 | 36.6668 | -90.6935 | 13.4165 | 9295.2205 | 7.159 | 14.9087
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6085.7785 | 8.7841 | 18.8905 | 22.7372 | -97.239 | 8.4656 | 5865.1247 | 11.4325 | 25.2207
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6650.787 | 9.5996 | 18.0748 | 24.7864 | -95.4897 | 9.2123 | 6382.4878 | 11.0481 | 22.8233
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6650.787 | 9.5996 | 18.0748 | 24.7864 | -95.4897 | 9.2123 | 6382.4878 | 11.0481 | 22.8233
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1043.9911 | 3.653 | 3.9245 | 7.5911 | -101.5738 | 3.6203 | 1034.6495 | 7.7589 | 23.6253
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1964.7468 | 6.8748 | 26.8166 | 18.3816 | -104.9613 | 6.7611 | 1932.2548 | 2.8844 | 13.0523
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1964.7468 | 6.8748 | 26.8166 | 18.3816 | -104.9613 | 6.7611 | 1932.2548 | 2.8844 | 13.0523
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2055.241 | 7.1915 | 28.5018 | 19.2857 | -104.6326 | 7.0698 | 2020.4708 | 2.8243 | 12.437
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2055.241 | 7.1915 | 28.5018 | 19.2857 | -104.6326 | 7.0698 | 2020.4708 | 2.8243 | 12.437
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1367.7354 | 3.4037 | 12.2989 | 8.5731 | -110.1796 | 3.3707 | 1354.4815 | 6.2723 | 38.3
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1967.1648 | 6.8833 | 26.8399 | 18.4051 | -104.8886 | 6.7695 | 1934.6534 | 2.9135 | 13.0006
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3125.1675 | 10.9353 | 13.7696 | 27.5176 | -102.8026 | 10.6792 | 3051.9823 | 2.0059 | 7.7627
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3125.1675 | 10.9353 | 13.7696 | 27.5176 | -102.8026 | 10.6792 | 3051.9823 | 2.0059 | 7.7627
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1348.7507 | 4.7194 | 13.9493 | 12.051 | -105.6798 | 4.652 | 1329.4933 | 3.5806 | 19.0917
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1296.4438 | 4.5364 | 5.6849 | 10.2136 | -100.7335 | 4.4705 | 1277.6045 | 5.8346 | 19.4112
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2148.6889 | 7.5185 | 33.5305 | 20.284 | -106.5902 | 7.4001 | 2114.8487 | 1.0884 | 11.4695
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2148.6889 | 7.5185 | 33.5305 | 20.284 | -106.5902 | 7.4001 | 2114.8487 | 1.0884 | 11.4695
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1662.5553 | 5.8174 | 9.5787 | 14.1646 | -105.5673 | 5.7647 | 1647.4784 | 3.0189 | 14.3918
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1662.5553 | 5.8174 | 9.5787 | 14.1646 | -105.5673 | 5.7647 | 1647.4784 | 3.0189 | 14.3918
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2792.0782 | 9.7697 | 27.6696 | 25.1044 | -103.0382 | 9.5605 | 2732.2669 | 1.7209 | 9.034
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2792.0782 | 9.7697 | 27.6696 | 25.1044 | -103.0382 | 9.5605 | 2732.2669 | 1.7209 | 9.034
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1631.6645 | 5.7093 | 12.76 | 14.4424 | -104.5425 | 5.62 | 1606.1429 | 2.7915 | 15.4142
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1236.2946 | 4.3259 | 14.9525 | 11.1289 | -102.7433 | 4.2893 | 1225.8208 | 2.0724 | 18.9658
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2163.5599 | 7.5705 | 12.3522 | 18.8969 | -105.9669 | 7.4277 | 2122.7608 | 2.394 | 11.5246
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2163.5599 | 7.5705 | 12.3522 | 18.8969 | -105.9669 | 7.4277 | 2122.7608 | 2.394 | 11.5246
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1661.4493 | 5.8136 | 14.3423 | 14.7647 | -107.0169 | 5.72 | 1634.7104 | 2.2818 | 15.2446
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1661.4493 | 5.8136 | 14.3423 | 14.7647 | -107.0169 | 5.72 | 1634.7104 | 2.2818 | 15.2446
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1937.8773 | 6.7808 | 10.5807 | 16.6553 | -106.192 | 6.7064 | 1916.6099 | 3.264 | 11.897
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1937.8773 | 6.7808 | 10.5807 | 16.6553 | -106.192 | 6.7064 | 1916.6099 | 3.264 | 11.897
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1803.6008 | 6.311 | 10.9287 | 15.6235 | -105.47 | 6.2413 | 1783.7045 | 2.9379 | 13.6208
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1803.6008 | 6.311 | 10.9287 | 15.6235 | -105.47 | 6.2413 | 1783.7045 | 2.9379 | 13.6208
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1831.7769 | 6.4096 | 10.1973 | 15.7544 | -104.1927 | 6.3013 | 1800.8526 | 2.4648 | 13.0933
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1831.7769 | 6.4096 | 10.1973 | 15.7544 | -104.1927 | 6.3013 | 1800.8526 | 2.4648 | 13.0933
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1908.1204 | 6.6767 | 24.3151 | 17.7573 | -105.0682 | 6.5679 | 1877.0272 | 2.9407 | 13.4203
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4376.0897 | 6.3163 | 15.7322 | 15.9464 | -99.4559 | 6.0088 | 4162.9876 | 9.0347 | 36.8403
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6455.7819 | 9.3181 | 15.5448 | 23.5199 | -96.1824 | 8.8173 | 6108.7704 | 7.4168 | 23.8648
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5077.0415 | 7.3281 | 17.193 | 18.5222 | -98.1574 | 6.9124 | 4789.0331 | 8.1316 | 31.4403
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5077.0415 | 7.3281 | 17.193 | 18.5222 | -98.1574 | 6.9124 | 4789.0331 | 8.1316 | 31.4403
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 7298.9618 | 10.5351 | 15.7007 | 26.7999 | -95.5732 | 10.0014 | 6929.172 | 6.6129 | 20.9128
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1571.098 | 5.4974 | 7.1711 | 12.8294 | -100.8177 | 5.4335 | 1552.8442 | 4.1737 | 15.7486
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1571.098 | 5.4974 | 7.1711 | 12.8294 | -100.8177 | 5.4335 | 1552.8442 | 4.1737 | 15.7486
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3121.0496 | 10.9208 | 14.0289 | 26.7466 | -102.5109 | 10.7565 | 3074.0761 | 2.434 | 7.7337
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3121.0496 | 10.9208 | 14.0289 | 26.7466 | -102.5109 | 10.7565 | 3074.0761 | 2.434 | 7.7337
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3121.0496 | 10.9208 | 14.0289 | 26.7466 | -102.5109 | 10.7565 | 3074.0761 | 2.434 | 7.7337
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1769.9048 | 6.1931 | 10.7481 | 15.0623 | -99.8434 | 6.1238 | 1750.1076 | 2.5478 | 13.6157
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1769.9048 | 6.1931 | 10.7481 | 15.0623 | -99.8434 | 6.1238 | 1750.1076 | 2.5478 | 13.6157
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1252.0773 | 4.3811 | 5.6428 | 9.7963 | -104.4552 | 4.3487 | 1242.8092 | 6.4259 | 19.2444
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1252.0773 | 4.3811 | 5.6428 | 9.7963 | -104.4552 | 4.3487 | 1242.8092 | 6.4259 | 19.2444
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1148.2859 | 4.018 | 8.1479 | 9.4863 | -99.7335 | 3.9846 | 1138.7665 | 4.9905 | 20.7564
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1148.2859 | 4.018 | 8.1479 | 9.4863 | -99.7335 | 3.9846 | 1138.7665 | 4.9905 | 20.7564
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1924.3076 | 6.7333 | 7.822 | 15.925 | -104.9866 | 6.6672 | 1905.4223 | 3.7657 | 12.563
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1924.3076 | 6.7333 | 7.822 | 15.925 | -104.9866 | 6.6672 | 1905.4223 | 3.7657 | 12.563
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2188.53 | 7.6579 | 9.8594 | 18.6816 | -103.1482 | 7.5734 | 2164.3878 | 2.9804 | 11.0564
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2188.53 | 7.6579 | 9.8594 | 18.6816 | -103.1482 | 7.5734 | 2164.3878 | 2.9804 | 11.0564
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1433.1542 | 5.0147 | 8.7107 | 12.0912 | -103.9141 | 4.9742 | 1421.5727 | 4.2893 | 16.5948
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1433.1542 | 5.0147 | 8.7107 | 12.0912 | -103.9141 | 4.9742 | 1421.5727 | 4.2893 | 16.5948
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1071.5273 | 3.7494 | 7.8908 | 8.808 | -104.7861 | 3.7086 | 1059.8831 | 5.3632 | 24.1207
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1071.5273 | 3.7494 | 7.8908 | 8.808 | -104.7861 | 3.7086 | 1059.8831 | 5.3632 | 24.1207
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 664.1843 | 2.324 | 3.8203 | 4.7903 | -102.6803 | 2.3122 | 660.8084 | 15.7929 | 34.3475
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 664.1843 | 2.324 | 3.8203 | 4.7903 | -102.6803 | 2.3122 | 660.8084 | 15.7929 | 34.3475
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1873.0542 | 6.554 | 13.6449 | 16.5496 | -106.666 | 6.4915 | 1855.1891 | 2.2316 | 13.1109
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1873.0542 | 6.554 | 13.6449 | 16.5496 | -106.666 | 6.4915 | 1855.1891 | 2.2316 | 13.1109
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3438.8923 | 12.033 | 11.9751 | 29.3107 | -100.7371 | 11.8312 | 3381.2088 | 2.7522 | 6.7151
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3438.8923 | 12.033 | 11.9751 | 29.3107 | -100.7371 | 11.8312 | 3381.2088 | 2.7522 | 6.7151
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3844.7174 | 13.453 | 19.2552 | 33.7128 | -99.2027 | 13.0554 | 3731.0939 | 1.936 | 6.2595
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3844.7174 | 13.453 | 19.2552 | 33.7128 | -99.2027 | 13.0554 | 3731.0939 | 1.936 | 6.2595
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3838.3892 | 13.4309 | 9.9056 | 32.5294 | -99.4218 | 13.1888 | 3769.1965 | 2.572 | 6.0043
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1689.9416 | 5.9133 | 10.3747 | 14.4903 | -107.7014 | 5.8623 | 1675.3686 | 3.4782 | 14.7063
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1689.9416 | 5.9133 | 10.3747 | 14.4903 | -107.7014 | 5.8623 | 1675.3686 | 3.4782 | 14.7063
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1127.3798 | 3.9448 | 7.5551 | 9.3166 | -105.962 | 3.9181 | 1119.7416 | 5.2069 | 21.8389
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1127.3798 | 3.9448 | 7.5551 | 9.3166 | -105.962 | 3.9181 | 1119.7416 | 5.2069 | 21.8389
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3777.517 | 13.2179 | 14.6052 | 33.1672 | -99.0762 | 12.7953 | 3656.7524 | 1.8696 | 6.3784
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3777.517 | 13.2179 | 14.6052 | 33.1672 | -99.0762 | 12.7953 | 3656.7524 | 1.8696 | 6.3784
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2687.0785 | 9.4023 | 10.6502 | 22.7631 | -101.7082 | 9.2158 | 2633.7747 | 2.4879 | 8.967
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2687.0785 | 9.4023 | 10.6502 | 22.7631 | -101.7082 | 9.2158 | 2633.7747 | 2.4879 | 8.967
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1181.318 | 4.1335 | 7.6948 | 9.6537 | -104.0642 | 4.0848 | 1167.3931 | 5.1315 | 21.7908
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1181.318 | 4.1335 | 7.6948 | 9.6537 | -104.0642 | 4.0848 | 1167.3931 | 5.1315 | 21.7908
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2802.9175 | 9.8077 | 11.5605 | 23.9736 | -103.2857 | 9.6755 | 2765.1513 | 2.9003 | 8.4489
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2802.9175 | 9.8077 | 11.5605 | 23.9736 | -103.2857 | 9.6755 | 2765.1513 | 2.9003 | 8.4489
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2712.6613 | 9.4919 | 12.1319 | 23.5884 | -104.0692 | 9.3528 | 2672.93 | 2.4691 | 8.677
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2712.6613 | 9.4919 | 12.1319 | 23.5884 | -104.0692 | 9.3528 | 2672.93 | 2.4691 | 8.677
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2430.8404 | 8.5057 | 10.6148 | 20.6703 | -104.3755 | 8.4034 | 2401.6076 | 3.0527 | 9.988
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2430.8404 | 8.5057 | 10.6148 | 20.6703 | -104.3755 | 8.4034 | 2401.6076 | 3.0527 | 9.988
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2017.81 | 7.0605 | 11.3779 | 17.3029 | -105.9061 | 6.983 | 1995.6593 | 2.8737 | 12.0562
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2017.81 | 7.0605 | 11.3779 | 17.3029 | -105.9061 | 6.983 | 1995.6593 | 2.8737 | 12.0562
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1958.9893 | 6.8547 | 14.2611 | 17.4553 | -105.1371 | 6.7685 | 1934.354 | 2.4222 | 11.9276
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1958.9893 | 6.8547 | 14.2611 | 17.4553 | -105.1371 | 6.7685 | 1934.354 | 2.4222 | 11.9276
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2954.1826 | 10.337 | 9.5444 | 24.7383 | -101.2272 | 10.1855 | 2910.9016 | 3.3103 | 7.8145
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2954.1826 | 10.337 | 9.5444 | 24.7383 | -101.2272 | 10.1855 | 2910.9016 | 3.3103 | 7.8145
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1469.3176 | 5.1413 | 6.7954 | 11.8248 | -105.5544 | 5.099 | 1457.2331 | 4.6506 | 16.9584
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1469.3176 | 5.1413 | 6.7954 | 11.8248 | -105.5544 | 5.099 | 1457.2331 | 4.6506 | 16.9584
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1718.6462 | 6.0137 | 9.2676 | 14.4628 | -107.1527 | 5.9597 | 1703.2213 | 3.7156 | 14.2436
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1718.6462 | 6.0137 | 9.2676 | 14.4628 | -107.1527 | 5.9597 | 1703.2213 | 3.7156 | 14.2436
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2455.3393 | 8.5915 | 8.2492 | 20.2888 | -103.508 | 8.487 | 2425.4917 | 3.0639 | 9.5242
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2112.6501 | 7.3924 | 6.529 | 16.8342 | -102.8682 | 7.3114 | 2089.5091 | 3.7233 | 11.0189
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2629.7199 | 9.2016 | 9.7053 | 22.1976 | -103.3339 | 9.0825 | 2595.684 | 2.7709 | 9.2502
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2629.7199 | 9.2016 | 9.7053 | 22.1976 | -103.3339 | 9.0825 | 2595.684 | 2.7709 | 9.2502
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2880.726 | 10.0799 | 13.2733 | 25.1451 | -103.8916 | 9.9337 | 2838.9255 | 2.1523 | 8.4443
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2880.726 | 10.0799 | 13.2733 | 25.1451 | -103.8916 | 9.9337 | 2838.9255 | 2.1523 | 8.4443
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1397.0591 | 4.8884 | 8.8665 | 11.8014 | -105.7965 | 4.8515 | 1386.5006 | 4.5513 | 17.5522
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1397.0591 | 4.8884 | 8.8665 | 11.8014 | -105.7965 | 4.8515 | 1386.5006 | 4.5513 | 17.5522
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3008.6002 | 10.5274 | 10.4659 | 25.6447 | -103.0334 | 10.3711 | 2963.9349 | 2.6416 | 7.89
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3008.6002 | 10.5274 | 10.4659 | 25.6447 | -103.0334 | 10.3711 | 2963.9349 | 2.6416 | 7.89
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1065.243 | 3.7274 | 3.4978 | 7.4671 | -99.1832 | 3.7006 | 1057.5802 | 10.0608 | 21.7599
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1065.243 | 3.7274 | 3.4978 | 7.4671 | -99.1832 | 3.7006 | 1057.5802 | 10.0608 | 21.7599
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3076.269 | 10.7641 | 11.5104 | 26.379 | -102.7287 | 10.6035 | 3030.362 | 2.6106 | 7.7494
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3076.269 | 10.7641 | 11.5104 | 26.379 | -102.7287 | 10.6035 | 3030.362 | 2.6106 | 7.7494
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2338.343 | 8.1821 | 9.992 | 19.8891 | -104.9938 | 8.0858 | 2310.8194 | 3.0478 | 10.3039
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2338.343 | 8.1821 | 9.992 | 19.8891 | -104.9938 | 8.0858 | 2310.8194 | 3.0478 | 10.3039
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2005.6825 | 7.0181 | 9.39 | 16.888 | -105.9532 | 6.9463 | 1985.172 | 3.2866 | 11.9483
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2868.4026 | 10.0368 | 10.1551 | 24.4653 | -102.9352 | 9.8975 | 2828.6036 | 2.7813 | 8.5113
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2868.4026 | 10.0368 | 10.1551 | 24.4653 | -102.9352 | 9.8975 | 2828.6036 | 2.7813 | 8.5113
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1305.6832 | 4.5687 | 8.0102 | 10.8788 | -105.4004 | 4.5346 | 1295.9219 | 4.7187 | 18.9035
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 935.4804 | 3.2733 | 3.9079 | 6.7664 | -101.5283 | 3.2527 | 929.5787 | 10.2524 | 24.5267
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 935.4804 | 3.2733 | 3.9079 | 6.7664 | -101.5283 | 3.2527 | 929.5787 | 10.2524 | 24.5267
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3323.0506 | 11.6277 | 12.1779 | 28.5001 | -100.6258 | 11.4383 | 3268.9387 | 2.9758 | 6.9092
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3323.0506 | 11.6277 | 12.1779 | 28.5001 | -100.6258 | 11.4383 | 3268.9387 | 2.9758 | 6.9092
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3698.226 | 12.9404 | 19.0755 | 32.7631 | -100.523 | 12.5528 | 3587.4367 | 1.7132 | 6.5581
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3698.226 | 12.9404 | 19.0755 | 32.7631 | -100.523 | 12.5528 | 3587.4367 | 1.7132 | 6.5581
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2312.0093 | 8.0899 | 6.7744 | 18.5851 | -100.8098 | 7.9923 | 2284.1022 | 2.9353 | 10.4653
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1207.5065 | 4.2252 | 7.1487 | 9.8837 | -106.2056 | 4.1951 | 1198.8985 | 5.0479 | 20.384
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1207.5065 | 4.2252 | 7.1487 | 9.8837 | -106.2056 | 4.1951 | 1198.8985 | 5.0479 | 20.384
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2399.0699 | 8.3946 | 11.6411 | 20.802 | -104.5062 | 8.283 | 2367.1777 | 2.9009 | 9.5595
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2399.0699 | 8.3946 | 11.6411 | 20.802 | -104.5062 | 8.283 | 2367.1777 | 2.9009 | 9.5595
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 796.8724 | 2.7883 | 6.8502 | 6.448 | -107.655 | 2.7735 | 792.6268 | 10.0118 | 30.2022
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 796.8724 | 2.7883 | 6.8502 | 6.448 | -107.655 | 2.7735 | 792.6268 | 10.0118 | 30.2022
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1408.0804 | 4.927 | 7.4881 | 11.605 | -105.7855 | 4.8886 | 1397.0955 | 4.1207 | 17.056
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1408.0804 | 4.927 | 7.4881 | 11.605 | -105.7855 | 4.8886 | 1397.0955 | 4.1207 | 17.056
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2568.3312 | 8.9868 | 8.0438 | 21.0421 | -102.2022 | 8.8701 | 2534.9745 | 3.661 | 9.0526
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1031.0882 | 3.6079 | 7.1041 | 8.3414 | -102.319 | 3.5757 | 1021.8883 | 6.9214 | 23.9684
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1031.0882 | 3.6079 | 7.1041 | 8.3414 | -102.319 | 3.5757 | 1021.8883 | 6.9214 | 23.9684
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1047.1222 | 3.664 | 7.3358 | 8.4891 | -104.0541 | 3.625 | 1035.9809 | 7.5484 | 24.7492
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1047.1222 | 3.664 | 7.3358 | 8.4891 | -104.0541 | 3.625 | 1035.9809 | 7.5484 | 24.7492
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2719.2001 | 9.5147 | 8.6649 | 22.7314 | -102.5266 | 9.3858 | 2682.3501 | 2.9631 | 8.806
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2719.2001 | 9.5147 | 8.6649 | 22.7314 | -102.5266 | 9.3858 | 2682.3501 | 2.9631 | 8.806
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1499.8687 | 5.2482 | 7.1937 | 12.1081 | -105.024 | 5.2051 | 1487.5627 | 4.4701 | 16.43
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3640.4453 | 12.7383 | 11.3758 | 31.1148 | -100.0403 | 12.5171 | 3577.2414 | 2.6523 | 6.3823
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3640.4453 | 12.7383 | 11.3758 | 31.1148 | -100.0403 | 12.5171 | 3577.2414 | 2.6523 | 6.3823
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2054.6154 | 7.1893 | 10.7916 | 17.6899 | -105.5651 | 7.1063 | 2030.8953 | 3.2322 | 11.1734
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2054.6154 | 7.1893 | 10.7916 | 17.6899 | -105.5651 | 7.1063 | 2030.8953 | 3.2322 | 11.1734
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2236.5661 | 7.826 | 25.3901 | 20.3654 | -107.7231 | 7.7417 | 2212.4918 | 2.2878 | 10.9147
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2236.5661 | 7.826 | 25.3901 | 20.3654 | -107.7231 | 7.7417 | 2212.4918 | 2.2878 | 10.9147
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1936.5096 | 6.776 | 9.6455 | 16.4053 | -106.179 | 6.7094 | 1917.4747 | 3.2466 | 12.6072
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1936.5096 | 6.776 | 9.6455 | 16.4053 | -106.179 | 6.7094 | 1917.4747 | 3.2466 | 12.6072
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3317.3074 | 11.6076 | 11.5435 | 28.3759 | -100.6993 | 11.4191 | 3263.4334 | 2.9557 | 6.9242
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3317.3074 | 11.6076 | 11.5435 | 28.3759 | -100.6993 | 11.4191 | 3263.4334 | 2.9557 | 6.9242
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1271.4268 | 4.4488 | 4.0862 | 9.2345 | -100.4378 | 4.4134 | 1261.311 | 7.831 | 18.4499
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1271.4268 | 4.4488 | 4.0862 | 9.2345 | -100.4378 | 4.4134 | 1261.311 | 7.831 | 18.4499
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1232.3614 | 3.0668 | 11.8067 | 7.7054 | -108.7203 | 3.0432 | 1222.853 | 6.1535 | 41.9774
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2068.4459 | 5.1475 | 28.461 | 13.817 | -109.6453 | 5.0924 | 2046.3042 | 3.0942 | 24.459
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3820.7133 | 5.5147 | 11.5624 | 13.6372 | -100.5649 | 5.4119 | 3749.453 | 16.1037 | 40.5153
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3820.7133 | 5.5147 | 11.5624 | 13.6372 | -100.5649 | 5.4119 | 3749.453 | 16.1037 | 40.5153
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5086.015 | 7.341 | 16.9836 | 18.5912 | -98.2345 | 6.9131 | 4789.5046 | 8.139 | 31.5718
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3525.247 | 5.0883 | 12.9314 | 12.8065 | -103.4173 | 5.0093 | 3470.5594 | 14.8969 | 44.1949
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3525.247 | 5.0883 | 12.9314 | 12.8065 | -103.4173 | 5.0093 | 3470.5594 | 14.8969 | 44.1949
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3382.3905 | 4.8821 | 14.4646 | 12.3734 | -104.1048 | 4.8072 | 3330.509 | 13.3854 | 47.0133
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3698.3532 | 5.3381 | 11.3009 | 13.17 | -100.7282 | 5.2416 | 3631.5162 | 16.7997 | 41.9821
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3698.3532 | 5.3381 | 11.3009 | 13.17 | -100.7282 | 5.2416 | 3631.5162 | 16.7997 | 41.9821
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3665.1446 | 5.2902 | 14.8582 | 13.4271 | -103.2102 | 5.2027 | 3604.5252 | 13.0279 | 43.1839
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3665.1446 | 5.2902 | 14.8582 | 13.4271 | -103.2102 | 5.2027 | 3604.5252 | 13.0279 | 43.1839
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3681.9321 | 5.3144 | 11.3105 | 13.1141 | -100.8082 | 5.2188 | 3615.6674 | 16.8179 | 42.215
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3681.9321 | 5.3144 | 11.3105 | 13.1141 | -100.8082 | 5.2188 | 3615.6674 | 16.8179 | 42.215
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 605.8587 | 5.8299 | 22.4258 | 15.4069 | -80.5525 | 5.7928 | 602.0066 | 1.0757 | 6.3138
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2031 | 605.8587 | 5.8299 | 22.4258 | 15.4069 | -80.5525 | 5.7928 | 602.0066 | 1.0757 | 6.3138
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1512.1153 | 14.5503 | 24.5505 | 38.5275 | -82.2422 | 14.4339 | 1500.0182 | 0.41305 | 2.5377
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 1512.1153 | 14.5503 | 24.5505 | 38.5275 | -82.2422 | 14.4339 | 1500.0182 | 0.41305 | 2.5377
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 819.8029 | 7.8886 | 23.4522 | 20.9011 | -78.5272 | 7.8344 | 814.175 | 0.52037 | 4.5445
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1177.0614 | 11.3263 | 27.9258 | 30.2748 | -76.2674 | 11.2308 | 1167.1402 | 0.37395 | 3.2148
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 841.974 | 8.1019 | 11.5924 | 20.1835 | -81.7787 | 8.0555 | 837.1487 | 1.0104 | 4.4741
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 841.974 | 8.1019 | 11.5924 | 20.1835 | -81.7787 | 8.0555 | 837.1487 | 1.0104 | 4.4741
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1281.0937 | 12.3273 | 24.093 | 32.5242 | -78.3168 | 12.2191 | 1269.8459 | 0.41236 | 2.9679
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1110.5506 | 10.6863 | 16.4933 | 27.658 | -81.9876 | 10.6152 | 1103.165 | 0.58026 | 3.4655
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1327.8448 | 12.7772 | 19.2176 | 33.4425 | -81.5399 | 12.6821 | 1317.9607 | 0.50992 | 2.9459
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 1327.8448 | 12.7772 | 19.2176 | 33.4425 | -81.5399 | 12.6821 | 1317.9607 | 0.50992 | 2.9459
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1250.709 | 12.035 | 18.8286 | 31.4153 | -81.5152 | 11.951 | 1241.9832 | 0.6704 | 3.0327
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 1250.709 | 12.035 | 18.8286 | 31.4153 | -81.5152 | 11.951 | 1241.9832 | 0.6704 | 3.0327
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 715.7398 | 6.8872 | 12.0781 | 17.1908 | -82.7043 | 6.8501 | 711.8794 | 1.1709 | 5.515
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 715.7398 | 6.8872 | 12.0781 | 17.1908 | -82.7043 | 6.8501 | 711.8794 | 1.1709 | 5.515
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 849.6037 | 8.1753 | 29.0445 | 21.9856 | -79.0355 | 8.1273 | 844.6167 | 0.7048 | 4.4989
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 503.7773 | 4.8476 | 29.6596 | 13.0198 | -86.3083 | 4.8251 | 501.4382 | 0.85696 | 7.6257
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 503.7773 | 4.8476 | 29.6596 | 13.0198 | -86.3083 | 4.8251 | 501.4382 | 0.85696 | 7.6257
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 714.9752 | 6.8799 | 31.7028 | 18.4955 | -81.1797 | 6.8305 | 709.8478 | 0.93397 | 5.2766
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 490.7627 | 4.7224 | 21.6129 | 12.4145 | -85.8844 | 4.7008 | 488.5221 | 1.1135 | 7.8489
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 811.2396 | 7.8062 | 19.5137 | 20.4637 | -83.9335 | 7.7619 | 806.6448 | 0.80426 | 5.0004
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 811.2396 | 7.8062 | 19.5137 | 20.4637 | -83.9335 | 7.7619 | 806.6448 | 0.80426 | 5.0004
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 1868.5167 | 17.9798 | 21.6349 | 47.1807 | -76.8151 | 17.7071 | 1840.1782 | 0.43416 | 2.0285
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2031 | 1868.5167 | 17.9798 | 21.6349 | 47.1807 | -76.8151 | 17.7071 | 1840.1782 | 0.43416 | 2.0285
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2031 | 1868.5167 | 17.9798 | 21.6349 | 47.1807 | -76.8151 | 17.7071 | 1840.1782 | 0.43416 | 2.0285
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 1161.6536 | 11.178 | 26.9581 | 29.7255 | -79.5759 | 11.0701 | 1150.4411 | 0.54002 | 3.3589
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2031 | 1161.6536 | 11.178 | 26.9581 | 29.7255 | -79.5759 | 11.0701 | 1150.4411 | 0.54002 | 3.3589
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1387.1732 | 13.3481 | 22.809 | 35.2069 | -82.5642 | 13.2458 | 1376.5479 | 0.54614 | 2.8081
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1396.0429 | 13.4334 | 20.7204 | 35.269 | -80.5478 | 13.3202 | 1384.2792 | 0.51751 | 2.692
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 1396.0429 | 13.4334 | 20.7204 | 35.269 | -80.5478 | 13.3202 | 1384.2792 | 0.51751 | 2.692
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2031 | 920.6871 | 8.8593 | 26.8031 | 23.6875 | -81.3288 | 8.8057 | 915.1198 | 0.80099 | 4.1286
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1164.9721 | 11.2099 | 20.0786 | 29.3569 | -83.8026 | 11.1346 | 1157.1369 | 0.52016 | 3.2747
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 1164.9721 | 11.2099 | 20.0786 | 29.3569 | -83.8026 | 11.1346 | 1157.1369 | 0.52016 | 3.2747
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2031 | 578.9586 | 5.571 | 25.994 | 14.8978 | -79.7074 | 5.5435 | 576.0946 | 0.96829 | 6.704
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 908.9901 | 8.7468 | 22.152 | 23.0934 | -84.6425 | 8.6952 | 903.6274 | 0.68225 | 4.2154
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2031 | 855.5377 | 8.2324 | 27.4245 | 22.0305 | -82.9645 | 8.1816 | 850.2579 | 0.71079 | 4.2791
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 591.3543 | 5.6903 | 28.3591 | 15.2651 | -86.3895 | 5.6626 | 588.4732 | 0.67866 | 6.4398
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 591.3543 | 5.6903 | 28.3591 | 15.2651 | -86.3895 | 5.6626 | 588.4732 | 0.67866 | 6.4398
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 888.9001 | 8.5534 | 34.9156 | 23.115 | -85.4635 | 8.5035 | 883.7119 | 0.45299 | 4.354
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 888.9001 | 8.5534 | 34.9156 | 23.115 | -85.4635 | 8.5035 | 883.7119 | 0.45299 | 4.354
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 715.2155 | 6.8822 | 22.8306 | 18.2194 | -84.9996 | 6.8452 | 711.3713 | 0.74926 | 5.3385
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2031 | 1805.8339 | 17.3766 | 31.8745 | 46.6751 | -79.5683 | 17.2151 | 1789.0471 | 0.28911 | 2.0766
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2031 | 1805.8339 | 17.3766 | 31.8745 | 46.6751 | -79.5683 | 17.2151 | 1789.0471 | 0.28911 | 2.0766
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1063.0779 | 10.2295 | 30.6215 | 27.5518 | -78.6692 | 10.1619 | 1056.0549 | 0.52753 | 3.7093
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 818.8354 | 7.8792 | 20.2362 | 20.6625 | -84.4085 | 7.8347 | 814.2072 | 0.79283 | 4.8601
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1384.8123 | 13.3254 | 18.9743 | 34.6089 | -82.1653 | 13.2222 | 1374.0934 | 0.46118 | 2.867
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1365.2812 | 13.1374 | 22.2313 | 34.6713 | -79.9439 | 13.0253 | 1353.6315 | 0.40768 | 2.7744
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 1365.2812 | 13.1374 | 22.2313 | 34.6713 | -79.9439 | 13.0253 | 1353.6315 | 0.40768 | 2.7744
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1307.2694 | 12.5792 | 25.9077 | 33.518 | -80.0814 | 12.4823 | 1297.1986 | 0.32797 | 2.9
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 802.2791 | 7.7199 | 22.7285 | 20.4317 | -84.2857 | 7.6775 | 797.8738 | 0.7632 | 4.7995
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 802.2791 | 7.7199 | 22.7285 | 20.4317 | -84.2857 | 7.6775 | 797.8738 | 0.7632 | 4.7995
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2031 | 1201.2868 | 11.5594 | 37.3993 | 31.411 | -78.8806 | 11.4787 | 1192.9008 | 0.41738 | 3.1941
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 634.2274 | 6.1029 | 21.221 | 16.1301 | -77.1295 | 6.0642 | 630.2128 | 0.93071 | 5.8806
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 713.138 | 6.8622 | 29.0284 | 18.3895 | -85.0334 | 6.825 | 709.2717 | 0.71432 | 5.379
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 966.2004 | 9.2973 | 10.2879 | 22.8121 | -81.3211 | 9.2387 | 960.1169 | 0.90559 | 3.9351
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 966.2004 | 9.2973 | 10.2879 | 22.8121 | -81.3211 | 9.2387 | 960.1169 | 0.90559 | 3.9351
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 858.0019 | 8.2561 | 25.7996 | 21.9929 | -85.3781 | 8.2095 | 853.1526 | 0.6902 | 4.4686
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 858.0019 | 8.2561 | 25.7996 | 21.9929 | -85.3781 | 8.2095 | 853.1526 | 0.6902 | 4.4686
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 830.8735 | 7.9951 | 24.2706 | 21.2307 | -85.383 | 7.9511 | 826.3031 | 0.7466 | 4.5936
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 873.5837 | 8.4061 | 23.3635 | 22.2158 | -84.4931 | 8.3576 | 868.5465 | 0.64007 | 4.4272
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 873.5837 | 8.4061 | 23.3635 | 22.2158 | -84.4931 | 8.3576 | 868.5465 | 0.64007 | 4.4272
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 811.2396 | 7.8062 | 19.5137 | 20.4637 | -83.9335 | 7.7619 | 806.6448 | 0.80426 | 5.0004
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 811.2396 | 7.8062 | 19.5137 | 20.4637 | -83.9335 | 7.7619 | 806.6448 | 0.80426 | 5.0004
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 923.3366 | 8.8848 | 14.6279 | 22.725 | -82.9255 | 8.8323 | 917.8778 | 0.77524 | 4.0729
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 923.3366 | 8.8848 | 14.6279 | 22.725 | -82.9255 | 8.8323 | 917.8778 | 0.77524 | 4.0729
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 631.4924 | 6.0765 | 28.5526 | 16.2421 | -81.4914 | 6.0363 | 627.3123 | 0.97427 | 5.9361
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 851.6224 | 8.1947 | 14.6274 | 20.9893 | -80.5892 | 8.145 | 846.4576 | 0.558 | 4.4804
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 774.0987 | 7.4488 | 28.1283 | 19.9993 | -79.5814 | 7.4062 | 769.6748 | 0.61208 | 5.0668
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 778.509 | 7.4912 | 21.8247 | 19.8132 | -84.5131 | 7.4498 | 774.2091 | 0.58373 | 5.0255
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1433.7392 | 13.7962 | 26.1471 | 36.7421 | -80.4562 | 13.6681 | 1420.4353 | 0.39488 | 2.6145
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 722.2968 | 6.9503 | 10.5063 | 16.9647 | -80.9545 | 6.9142 | 718.5433 | 1.4793 | 4.9704
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 722.2968 | 6.9503 | 10.5063 | 16.9647 | -80.9545 | 6.9142 | 718.5433 | 1.4793 | 4.9704
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1599.1088 | 15.3874 | 30.0918 | 41.2713 | -74.8651 | 15.2157 | 1581.2584 | 0.30988 | 2.4202
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 787.2869 | 7.5757 | 18.8267 | 19.8375 | -84.01 | 7.5337 | 782.9241 | 0.63791 | 4.9124
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 578.0471 | 5.5623 | 23.8582 | 14.7843 | -86.1446 | 5.5352 | 575.231 | 0.65953 | 6.5732
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 578.0471 | 5.5623 | 23.8582 | 14.7843 | -86.1446 | 5.5352 | 575.231 | 0.65953 | 6.5732
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2031 | 889.7626 | 8.5617 | 35.9679 | 23.1905 | -82.5969 | 8.5104 | 884.4246 | 0.45612 | 4.2993
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2031 | 889.7626 | 8.5617 | 35.9679 | 23.1905 | -82.5969 | 8.5104 | 884.4246 | 0.45612 | 4.2993
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1546.3995 | 14.8802 | 38.1745 | 40.3624 | -79.3311 | 14.7511 | 1532.9834 | 0.2913 | 2.4943
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 871.1239 | 8.3824 | 15.7123 | 21.547 | -78.9654 | 8.3137 | 863.9829 | 0.84421 | 4.3635
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 871.1239 | 8.3824 | 15.7123 | 21.547 | -78.9654 | 8.3137 | 863.9829 | 0.84421 | 4.3635
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1118.7229 | 10.7649 | 13.9924 | 27.4496 | -75.7597 | 10.6653 | 1108.3717 | 0.60325 | 3.5344
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 914.6326 | 8.8011 | 28.6841 | 23.5673 | -84.7949 | 8.7498 | 909.3096 | 0.64045 | 4.2284
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 914.6326 | 8.8011 | 28.6841 | 23.5673 | -84.7949 | 8.7498 | 909.3096 | 0.64045 | 4.2284
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1494.2735 | 14.3787 | 28.1645 | 38.3839 | -79.8485 | 14.2495 | 1480.8538 | 0.36088 | 2.6477
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 861.0979 | 8.2859 | 23.776 | 21.99 | -85.1192 | 8.2385 | 856.1683 | 0.5694 | 4.475
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 861.0979 | 8.2859 | 23.776 | 21.99 | -85.1192 | 8.2385 | 856.1683 | 0.5694 | 4.475
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 887.9473 | 8.5443 | 36.3031 | 23.0893 | -85.2381 | 8.4945 | 882.779 | 0.45573 | 4.2825
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1314.4021 | 12.6478 | 23.419 | 33.5245 | -80.0864 | 12.5485 | 1304.074 | 0.3907 | 2.9786
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 844.0583 | 8.122 | 20.6517 | 21.3123 | -84.5057 | 8.0754 | 839.2218 | 0.63555 | 4.6375
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 844.0583 | 8.122 | 20.6517 | 21.3123 | -84.5057 | 8.0754 | 839.2218 | 0.63555 | 4.6375
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 892.0027 | 8.5833 | 26.8869 | 22.9322 | -84.7418 | 8.5331 | 886.7909 | 0.5427 | 4.292
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 735.9566 | 7.0817 | 11.3508 | 17.6435 | -83.4611 | 7.0431 | 731.9428 | 0.93964 | 5.168
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 735.9566 | 7.0817 | 11.3508 | 17.6435 | -83.4611 | 7.0431 | 731.9428 | 0.93964 | 5.168
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 2837.3906 | 9.9283 | 10.1387 | 23.8456 | -100.6838 | 9.7188 | 2777.5128 | 2.3607 | 8.6734
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 2837.3906 | 9.9283 | 10.1387 | 23.8456 | -100.6838 | 9.7188 | 2777.5128 | 2.3607 | 8.6734
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4328.5232 | 15.1459 | 13.5487 | 37.646 | -99.7402 | 14.833 | 4239.0853 | 2.0993 | 5.542
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4328.5232 | 15.1459 | 13.5487 | 37.646 | -99.7402 | 14.833 | 4239.0853 | 2.0993 | 5.542
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2031 | 4328.5232 | 15.1459 | 13.5487 | 37.646 | -99.7402 | 14.833 | 4239.0853 | 2.0993 | 5.542
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3882.2054 | 13.5842 | 35.2647 | 36.3065 | -102.0838 | 13.3254 | 3808.2454 | 0.90005 | 6.2919
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3882.2054 | 13.5842 | 35.2647 | 36.3065 | -102.0838 | 13.3254 | 3808.2454 | 0.90005 | 6.2919
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2990.8681 | 10.4653 | 10.4167 | 25.4163 | -100.6936 | 10.2907 | 2940.9488 | 1.7957 | 8.0553
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2990.8681 | 10.4653 | 10.4167 | 25.4163 | -100.6936 | 10.2907 | 2940.9488 | 1.7957 | 8.0553
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4420.6298 | 15.4682 | 22.2636 | 39.8753 | -102.1491 | 14.9956 | 4285.5657 | 1.4244 | 5.5816
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2684.7033 | 9.394 | 16.2293 | 24.0433 | -102.3903 | 9.2603 | 2646.4842 | 1.4808 | 9.1002
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2684.7033 | 9.394 | 16.2293 | 24.0433 | -102.3903 | 9.2603 | 2646.4842 | 1.4808 | 9.1002
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2080.6453 | 7.2804 | 5.7195 | 16.0626 | -100.9372 | 7.1981 | 2057.1407 | 4.4519 | 11.5899
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2080.6453 | 7.2804 | 5.7195 | 16.0626 | -100.9372 | 7.1981 | 2057.1407 | 4.4519 | 11.5899
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3516.9281 | 12.3061 | 15.2249 | 30.7876 | -101.852 | 12.0698 | 3449.4216 | 1.5435 | 6.8773
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3516.9281 | 12.3061 | 15.2249 | 30.7876 | -101.852 | 12.0698 | 3449.4216 | 1.5435 | 6.8773
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 2726.8799 | 9.5416 | 9.2639 | 23.0836 | -103.4992 | 9.4151 | 2690.7227 | 2.702 | 9.0319
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2031 | 2726.8799 | 9.5416 | 9.2639 | 23.0836 | -103.4992 | 9.4151 | 2690.7227 | 2.702 | 9.0319
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3208.8042 | 11.2279 | 10.4115 | 27.5302 | -102.398 | 11.0572 | 3160.0247 | 2.414 | 7.5731
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3208.8042 | 11.2279 | 10.4115 | 27.5302 | -102.398 | 11.0572 | 3160.0247 | 2.414 | 7.5731
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3292.8953 | 11.5221 | 10.4374 | 28.1256 | -102.567 | 11.3411 | 3241.1569 | 2.37 | 7.338
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3292.8953 | 11.5221 | 10.4374 | 28.1256 | -102.567 | 11.3411 | 3241.1569 | 2.37 | 7.338
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1938.7757 | 6.784 | 8.1419 | 16.1149 | -101.7306 | 6.6887 | 1911.5588 | 2.9032 | 12.9889
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 1938.7757 | 6.784 | 8.1419 | 16.1149 | -101.7306 | 6.6887 | 1911.5588 | 2.9032 | 12.9889
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 1614.4385 | 5.6491 | 7.0762 | 12.9224 | -104.4989 | 5.5989 | 1600.0905 | 4.9616 | 14.9926
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2031 | 1614.4385 | 5.6491 | 7.0762 | 12.9224 | -104.4989 | 5.5989 | 1600.0905 | 4.9616 | 14.9926
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2031 | 3737.8741 | 13.0792 | 29.8763 | 35.0687 | -102.864 | 12.7561 | 3645.5442 | 1.4123 | 6.6965
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2031 | 3737.8741 | 13.0792 | 29.8763 | 35.0687 | -102.864 | 12.7561 | 3645.5442 | 1.4123 | 6.6965
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2031 | 2373.1297 | 8.3038 | 33.7787 | 22.435 | -106.4359 | 8.1467 | 2328.2204 | 1.0465 | 10.6037
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 1993.0623 | 6.9739 | 13.0167 | 17.5814 | -106.7146 | 6.903 | 1972.7836 | 2.1072 | 12.3198
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 1993.0623 | 6.9739 | 13.0167 | 17.5814 | -106.7146 | 6.903 | 1972.7836 | 2.1072 | 12.3198
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 2981.9152 | 10.434 | 22.2834 | 27.5563 | -103.7258 | 10.2116 | 2918.3497 | 1.745 | 8.4213
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4405.7551 | 15.4161 | 15.9319 | 38.5101 | -99.9393 | 15.0933 | 4313.4907 | 2.0192 | 5.4466
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4405.7551 | 15.4161 | 15.9319 | 38.5101 | -99.9393 | 15.0933 | 4313.4907 | 2.0192 | 5.4466
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4568.0705 | 15.9841 | 20.7166 | 40.5913 | -99.1915 | 15.2907 | 4369.8968 | 1.6173 | 5.2898
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4568.0705 | 15.9841 | 20.7166 | 40.5913 | -99.1915 | 15.2907 | 4369.8968 | 1.6173 | 5.2898
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 4474.697 | 15.6574 | 19.8445 | 39.6415 | -99.2754 | 14.9908 | 4284.1908 | 1.6487 | 5.4026
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 4474.697 | 15.6574 | 19.8445 | 39.6415 | -99.2754 | 14.9908 | 4284.1908 | 1.6487 | 5.4026
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2031 | 5156.0859 | 18.0416 | 19.3864 | 45.5234 | -98.2745 | 17.6015 | 5030.2951 | 1.8321 | 4.5944
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2900.3196 | 10.1485 | 9.9832 | 23.814 | -101.6787 | 10.0027 | 2858.6558 | 2.9429 | 8.3375
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2900.3196 | 10.1485 | 9.9832 | 23.814 | -101.6787 | 10.0027 | 2858.6558 | 2.9429 | 8.3375
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2712.784 | 9.4923 | 9.3855 | 22.8161 | -103.7384 | 9.3667 | 2676.8846 | 2.8209 | 9.088
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2712.784 | 9.4923 | 9.3855 | 22.8161 | -103.7384 | 9.3667 | 2676.8846 | 2.8209 | 9.088
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4451.5796 | 15.5765 | 14.2211 | 38.913 | -98.7417 | 14.9237 | 4265.0073 | 1.7352 | 5.4201
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4451.5796 | 15.5765 | 14.2211 | 38.913 | -98.7417 | 14.9237 | 4265.0073 | 1.7352 | 5.4201
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3827.5993 | 13.3931 | 15.0714 | 33.4974 | -100.9876 | 13.0282 | 3723.3042 | 1.6913 | 6.3296
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3827.5993 | 13.3931 | 15.0714 | 33.4974 | -100.9876 | 13.0282 | 3723.3042 | 1.6913 | 6.3296
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2339.7366 | 8.187 | 7.7716 | 19.2626 | -100.2438 | 8.0522 | 2301.2334 | 2.6798 | 10.6847
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2339.7366 | 8.187 | 7.7716 | 19.2626 | -100.2438 | 8.0522 | 2301.2334 | 2.6798 | 10.6847
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 3571.9772 | 12.4987 | 12.158 | 30.8617 | -102.0701 | 12.2812 | 3509.8132 | 2.3616 | 6.6594
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2031 | 3571.9772 | 12.4987 | 12.158 | 30.8617 | -102.0701 | 12.2812 | 3509.8132 | 2.3616 | 6.6594
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 3777.4028 | 13.2175 | 11.6995 | 32.6123 | -101.5606 | 12.9544 | 3702.2178 | 1.9366 | 6.2535
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2031 | 3777.4028 | 13.2175 | 11.6995 | 32.6123 | -101.5606 | 12.9544 | 3702.2178 | 1.9366 | 6.2535
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2031 | 4256.1899 | 14.8928 | 14.989 | 37.734 | -101.4599 | 14.4539 | 4130.7523 | 1.6557 | 5.7503
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2031 | 4256.1899 | 14.8928 | 14.989 | 37.734 | -101.4599 | 14.4539 | 4130.7523 | 1.6557 | 5.7503
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3320.0427 | 11.6171 | 11.1781 | 28.4315 | -102.8072 | 11.4319 | 3267.0992 | 2.4774 | 7.2359
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3320.0427 | 11.6171 | 11.1781 | 28.4315 | -102.8072 | 11.4319 | 3267.0992 | 2.4774 | 7.2359
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2031 | 2682.546 | 9.3865 | 16.7207 | 24.2471 | -103.661 | 9.1966 | 2628.2755 | 1.9479 | 9.4115
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1656.2934 | 5.7955 | 4.5423 | 12.4414 | -97.8721 | 5.6975 | 1628.2732 | 4.6692 | 14.8054
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1097.33 | 3.8397 | 3.7163 | 7.8842 | -94.4448 | 3.8105 | 1088.9842 | 6.9433 | 22.3429
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3465.4968 | 12.1261 | 12.1604 | 29.98 | -102.5836 | 11.9207 | 3406.8033 | 2.3538 | 6.889
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3465.4968 | 12.1261 | 12.1604 | 29.98 | -102.5836 | 11.9207 | 3406.8033 | 2.3538 | 6.889
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2031 | 3536.8904 | 12.3759 | 12.704 | 30.8744 | -102.5903 | 12.1404 | 3469.5802 | 1.9119 | 6.6824
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2031 | 3536.8904 | 12.3759 | 12.704 | 30.8744 | -102.5903 | 12.1404 | 3469.5802 | 1.9119 | 6.6824
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3822.9822 | 13.377 | 10.5125 | 32.5326 | -100.1004 | 13.1305 | 3752.5547 | 2.3703 | 6.2636
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3822.9822 | 13.377 | 10.5125 | 32.5326 | -100.1004 | 13.1305 | 3752.5547 | 2.3703 | 6.2636
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4187.5853 | 14.6527 | 12.9942 | 36.2808 | -100.0536 | 14.3595 | 4103.7675 | 2.1427 | 5.7434
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4187.5853 | 14.6527 | 12.9942 | 36.2808 | -100.0536 | 14.3595 | 4103.7675 | 2.1427 | 5.7434
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3175.3671 | 11.1109 | 11.325 | 27.252 | -103.4861 | 10.9344 | 3124.925 | 2.3401 | 7.5869
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3175.3671 | 11.1109 | 11.325 | 27.252 | -103.4861 | 10.9344 | 3124.925 | 2.3401 | 7.5869
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 4778.1627 | 16.7192 | 21.5148 | 43.4449 | -101.2006 | 16.1652 | 4619.8236 | 1.4372 | 5.1351
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2031 | 4778.1627 | 16.7192 | 21.5148 | 43.4449 | -101.2006 | 16.1652 | 4619.8236 | 1.4372 | 5.1351
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2031 | 4778.1627 | 16.7192 | 21.5148 | 43.4449 | -101.2006 | 16.1652 | 4619.8236 | 1.4372 | 5.1351
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4778.1627 | 16.7192 | 21.5148 | 43.4449 | -101.2006 | 16.1652 | 4619.8236 | 1.4372 | 5.1351
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 2979.6621 | 10.4261 | 22.2546 | 27.533 | -103.7859 | 10.2036 | 2916.0713 | 1.7268 | 8.4499
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2031 | 2979.6621 | 10.4261 | 22.2546 | 27.533 | -103.7859 | 10.2036 | 2916.0713 | 1.7268 | 8.4499
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3695.791 | 12.9319 | 12.7681 | 31.907 | -102.058 | 12.7067 | 3631.4167 | 2.2333 | 6.4952
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 6452.5423 | 22.578 | 28.7754 | 59.5636 | -98.6312 | 21.653 | 6188.1712 | 0.74913 | 3.8165
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2031 | 6452.5423 | 22.578 | 28.7754 | 59.5636 | -98.6312 | 21.653 | 6188.1712 | 0.74913 | 3.8165
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2031 | 6452.5423 | 22.578 | 28.7754 | 59.5636 | -98.6312 | 21.653 | 6188.1712 | 0.74913 | 3.8165
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 2989.3163 | 10.4599 | 7.8216 | 24.2773 | -101.4713 | 10.3052 | 2945.1117 | 2.8718 | 7.9937
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3757.7511 | 13.1487 | 22.6799 | 32.9955 | -101.2479 | 12.7966 | 3657.1335 | 1.6665 | 6.4694
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3757.7511 | 13.1487 | 22.6799 | 32.9955 | -101.2479 | 12.7966 | 3657.1335 | 1.6665 | 6.4694
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3313.0605 | 11.5927 | 10.9997 | 28.1144 | -102.0014 | 11.4079 | 3260.2405 | 2.5415 | 7.3703
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 3313.0605 | 11.5927 | 10.9997 | 28.1144 | -102.0014 | 11.4079 | 3260.2405 | 2.5415 | 7.3703
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4249.518 | 14.8695 | 12.898 | 37.0253 | -100.8691 | 14.5409 | 4155.6321 | 1.5955 | 5.6699
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4249.518 | 14.8695 | 12.898 | 37.0253 | -100.8691 | 14.5409 | 4155.6321 | 1.5955 | 5.6699
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4769.8241 | 16.6901 | 24.5746 | 42.9034 | -101.1867 | 16.1329 | 4610.5857 | 1.2395 | 5.0852
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4266.3479 | 14.9283 | 26.2365 | 38.9449 | -102.5545 | 14.5719 | 4164.4876 | 1.3342 | 5.5822
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3333.221 | 11.6632 | 14.5172 | 29.5526 | -103.5952 | 11.3819 | 3252.827 | 1.6864 | 7.4093
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2031 | 3333.221 | 11.6632 | 14.5172 | 29.5526 | -103.5952 | 11.3819 | 3252.827 | 1.6864 | 7.4093
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2031 | 3494.5796 | 12.2279 | 11.2517 | 29.9675 | -102.1641 | 12.0262 | 3436.9372 | 2.2758 | 6.93
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2031 | 3494.5796 | 12.2279 | 11.2517 | 29.9675 | -102.1641 | 12.0262 | 3436.9372 | 2.2758 | 6.93
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2031 | 3194.6177 | 11.1783 | 23.7591 | 29.628 | -103.3312 | 10.9292 | 3123.4394 | 1.6702 | 7.8529
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2031 | 3194.6177 | 11.1783 | 23.7591 | 29.628 | -103.3312 | 10.9292 | 3123.4394 | 1.6702 | 7.8529
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2031 | 2579.0548 | 9.0244 | 8.188 | 21.5855 | -99.74 | 8.8849 | 2539.1937 | 2.0575 | 9.3834
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2031 | 2579.0548 | 9.0244 | 8.188 | 21.5855 | -99.74 | 8.8849 | 2539.1937 | 2.0575 | 9.3834
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4052.7254 | 14.1809 | 15.8675 | 35.5907 | -101.7621 | 13.894 | 3970.7486 | 1.9337 | 5.8914
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4052.7254 | 14.1809 | 15.8675 | 35.5907 | -101.7621 | 13.894 | 3970.7486 | 1.9337 | 5.8914
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 2133.0473 | 7.4637 | 5.7556 | 16.4748 | -101.4948 | 7.3771 | 2108.2784 | 4.2886 | 11.1608
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2031 | 2133.0473 | 7.4637 | 5.7556 | 16.4748 | -101.4948 | 7.3771 | 2108.2784 | 4.2886 | 11.1608
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3695.216 | 12.9299 | 12.8107 | 31.913 | -101.593 | 12.699 | 3629.228 | 2.3529 | 6.4309
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3695.216 | 12.9299 | 12.8107 | 31.913 | -101.593 | 12.699 | 3629.228 | 2.3529 | 6.4309
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3501.396 | 12.2517 | 11.9538 | 30.1621 | -102.2386 | 12.0431 | 3441.7897 | 2.4004 | 6.8128
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3501.396 | 12.2517 | 11.9538 | 30.1621 | -102.2386 | 12.0431 | 3441.7897 | 2.4004 | 6.8128
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3078.3881 | 10.7716 | 11.2041 | 26.406 | -103.7309 | 10.6121 | 3032.81 | 2.5577 | 7.826
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4066.3558 | 14.2286 | 12.2334 | 34.5981 | -99.4867 | 13.9492 | 3986.523 | 2.2961 | 5.9053
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4066.3558 | 14.2286 | 12.2334 | 34.5981 | -99.4867 | 13.9492 | 3986.523 | 2.2961 | 5.9053
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2530.5377 | 8.8546 | 8.8248 | 21.2132 | -104.002 | 8.7442 | 2499.0035 | 2.9746 | 9.7598
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 2563.445 | 8.9697 | 7.2599 | 20.7738 | -102.0519 | 8.8534 | 2530.198 | 3.334 | 9.4248
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2031 | 2563.445 | 8.9697 | 7.2599 | 20.7738 | -102.0519 | 8.8534 | 2530.198 | 3.334 | 9.4248
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4601.2524 | 16.1002 | 16.373 | 40.7645 | -99.3936 | 15.749 | 4500.882 | 1.9847 | 5.1817
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4601.2524 | 16.1002 | 16.373 | 40.7645 | -99.3936 | 15.749 | 4500.882 | 1.9847 | 5.1817
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4303.5558 | 15.0585 | 17.9617 | 37.5328 | -98.6069 | 14.5431 | 4156.248 | 1.7634 | 5.5854
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4303.5558 | 15.0585 | 17.9617 | 37.5328 | -98.6069 | 14.5431 | 4156.248 | 1.7634 | 5.5854
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2031 | 3879.4264 | 13.5745 | 20.6842 | 33.9058 | -100.2652 | 13.1677 | 3763.1684 | 1.734 | 6.3294
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2031 | 3879.4264 | 13.5745 | 20.6842 | 33.9058 | -100.2652 | 13.1677 | 3763.1684 | 1.734 | 6.3294
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2593.401 | 9.0746 | 6.5862 | 20.7329 | -100.516 | 8.9529 | 2558.6487 | 2.8005 | 9.3916
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2394.5334 | 8.3787 | 17.3944 | 21.7538 | -104.567 | 8.2204 | 2349.2862 | 2.0708 | 10.6123
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2423.8188 | 8.4812 | 12.6025 | 21.1792 | -102.5437 | 8.3649 | 2390.601 | 1.7196 | 10.0021
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2510.7509 | 8.7853 | 8.8666 | 21.1585 | -104.0927 | 8.6773 | 2479.8816 | 2.8505 | 9.7946
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2510.7509 | 8.7853 | 8.8666 | 21.1585 | -104.0927 | 8.6773 | 2479.8816 | 2.8505 | 9.7946
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3979.9819 | 13.9263 | 15.7265 | 35.4112 | -101.9156 | 13.615 | 3890.9996 | 1.6483 | 5.9256
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3979.9819 | 13.9263 | 15.7265 | 35.4112 | -101.9156 | 13.615 | 3890.9996 | 1.6483 | 5.9256
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1480.6867 | 5.1811 | 6.0569 | 11.3788 | -102.2816 | 5.1366 | 1467.9921 | 6.2269 | 16.0338
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 1480.6867 | 5.1811 | 6.0569 | 11.3788 | -102.2816 | 5.1366 | 1467.9921 | 6.2269 | 16.0338
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2031 | 3958.2591 | 13.8503 | 16.1815 | 35.472 | -102.7124 | 13.4709 | 3849.8209 | 1.5097 | 6.2623
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2031 | 3958.2591 | 13.8503 | 16.1815 | 35.472 | -102.7124 | 13.4709 | 3849.8209 | 1.5097 | 6.2623
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2031 | 5053.8855 | 17.684 | 19.6377 | 45.6712 | -99.3426 | 17.0854 | 4882.8116 | 0.96396 | 4.9014
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2031 | 5053.8855 | 17.684 | 19.6377 | 45.6712 | -99.3426 | 17.0854 | 4882.8116 | 0.96396 | 4.9014
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2031 | 5053.8855 | 17.684 | 19.6377 | 45.6712 | -99.3426 | 17.0854 | 4882.8116 | 0.96396 | 4.9014
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2031 | 5053.8855 | 17.684 | 19.6377 | 45.6712 | -99.3426 | 17.0854 | 4882.8116 | 0.96396 | 4.9014
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 2421.7657 | 8.474 | 8.5881 | 20.3273 | -104.275 | 8.3729 | 2392.8864 | 2.9194 | 10.1476
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 2421.7657 | 8.474 | 8.5881 | 20.3273 | -104.275 | 8.3729 | 2392.8864 | 2.9194 | 10.1476
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 3209.7413 | 11.2312 | 8.2457 | 26.4992 | -100.9445 | 11.0536 | 3159.0035 | 2.7188 | 7.5017
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2031 | 3880.3761 | 13.5778 | 17.2908 | 34.8059 | -102.6898 | 13.3003 | 3801.0722 | 1.6611 | 6.385
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2031 | 3880.3761 | 13.5778 | 17.2908 | 34.8059 | -102.6898 | 13.3003 | 3801.0722 | 1.6611 | 6.385
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 5180.2064 | 18.126 | 22.8984 | 47.4167 | -100.8272 | 17.5222 | 5007.6297 | 1.2239 | 4.7439
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2031 | 5180.2064 | 18.126 | 22.8984 | 47.4167 | -100.8272 | 17.5222 | 5007.6297 | 1.2239 | 4.7439
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2031 | 5180.2064 | 18.126 | 22.8984 | 47.4167 | -100.8272 | 17.5222 | 5007.6297 | 1.2239 | 4.7439
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 5180.2064 | 18.126 | 22.8984 | 47.4167 | -100.8272 | 17.5222 | 5007.6297 | 1.2239 | 4.7439
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2030.3044 | 7.1042 | 9.2868 | 17.048 | -102.7142 | 6.988 | 1997.0933 | 3.1358 | 12.1157
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2030.3044 | 7.1042 | 9.2868 | 17.048 | -102.7142 | 6.988 | 1997.0933 | 3.1358 | 12.1157
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 1823.2018 | 6.3796 | 13.327 | 16.1516 | -106.7246 | 6.2708 | 1792.1131 | 2.0881 | 13.8174
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 1823.2018 | 6.3796 | 13.327 | 16.1516 | -106.7246 | 6.2708 | 1792.1131 | 2.0881 | 13.8174
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3538.4941 | 12.3815 | 16.1523 | 31.4576 | -103.1193 | 12.1325 | 3467.3294 | 1.6203 | 6.7292
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3538.4941 | 12.3815 | 16.1523 | 31.4576 | -103.1193 | 12.1325 | 3467.3294 | 1.6203 | 6.7292
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2031 | 2437.1647 | 8.5279 | 7.9817 | 20.1701 | -99.8689 | 8.3865 | 2396.768 | 2.5253 | 10.2171
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2031 | 2437.1647 | 8.5279 | 7.9817 | 20.1701 | -99.8689 | 8.3865 | 2396.768 | 2.5253 | 10.2171
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 4379.1678 | 15.3231 | 13.2273 | 37.9043 | -99.836 | 15.004 | 4287.961 | 2.0704 | 5.4475
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2031 | 4379.1678 | 15.3231 | 13.2273 | 37.9043 | -99.836 | 15.004 | 4287.961 | 2.0704 | 5.4475
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4140.6318 | 14.4885 | 17.0811 | 36.8896 | -102.2296 | 14.0656 | 4019.7763 | 1.5313 | 5.9536
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4140.6318 | 14.4885 | 17.0811 | 36.8896 | -102.2296 | 14.0656 | 4019.7763 | 1.5313 | 5.9536
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3497.1254 | 12.2368 | 9.9107 | 29.5455 | -101.785 | 12.0322 | 3438.6649 | 2.3903 | 6.8544
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 5179.6439 | 18.1241 | 19.8744 | 45.7945 | -98.2726 | 17.68 | 5052.7357 | 1.8224 | 4.574
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2031 | 2942.2556 | 10.2952 | 30.6255 | 27.684 | -106.8796 | 10.1436 | 2898.9369 | 1.3636 | 8.8307
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2031 | 2942.2556 | 10.2952 | 30.6255 | 27.684 | -106.8796 | 10.1436 | 2898.9369 | 1.3636 | 8.8307
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2031 | 2942.2556 | 10.2952 | 30.6255 | 27.684 | -106.8796 | 10.1436 | 2898.9369 | 1.3636 | 8.8307
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 5179.6439 | 18.1241 | 19.8744 | 45.7945 | -98.2726 | 17.68 | 5052.7357 | 1.8224 | 4.574
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2031 | 5179.6439 | 18.1241 | 19.8744 | 45.7945 | -98.2726 | 17.68 | 5052.7357 | 1.8224 | 4.574
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4459.1849 | 15.6031 | 15.1996 | 38.9883 | -99.5203 | 15.2658 | 4362.7854 | 2.1125 | 5.2718
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4459.1849 | 15.6031 | 15.1996 | 38.9883 | -99.5203 | 15.2658 | 4362.7854 | 2.1125 | 5.2718
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3732.7584 | 13.0613 | 17.5059 | 33.3642 | -102.7035 | 12.7862 | 3654.1594 | 1.6203 | 6.3528
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 3732.7584 | 13.0613 | 17.5059 | 33.3642 | -102.7035 | 12.7862 | 3654.1594 | 1.6203 | 6.3528
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2031 | 4159.1177 | 14.5531 | 16.2266 | 36.4401 | -100.5479 | 14.266 | 4077.0671 | 2.0668 | 5.7675
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2031 | 4159.1177 | 14.5531 | 16.2266 | 36.4401 | -100.5479 | 14.266 | 4077.0671 | 2.0668 | 5.7675
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 3222.0941 | 11.2744 | 13.047 | 28.3241 | -103.647 | 11.0075 | 3145.8136 | 1.8214 | 7.6291
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2031 | 3222.0941 | 11.2744 | 13.047 | 28.3241 | -103.647 | 11.0075 | 3145.8136 | 1.8214 | 7.6291
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2987.7059 | 10.4543 | 11.5758 | 25.5827 | -103.6414 | 10.3039 | 2944.7222 | 2.5859 | 8.2557
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2987.7059 | 10.4543 | 11.5758 | 25.5827 | -103.6414 | 10.3039 | 2944.7222 | 2.5859 | 8.2557
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2845.7784 | 9.9576 | 19.9032 | 26.1071 | -103.9098 | 9.7509 | 2786.6871 | 1.7862 | 8.8351
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4522.2056 | 15.8236 | 14.9226 | 39.8591 | -99.5441 | 15.4843 | 4425.2233 | 2.0069 | 5.2759
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4522.2056 | 15.8236 | 14.9226 | 39.8591 | -99.5441 | 15.4843 | 4425.2233 | 2.0069 | 5.2759
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2027.3053 | 7.0937 | 5.0213 | 15.2883 | -100.8583 | 7.0136 | 2004.4184 | 4.621 | 11.6853
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2027.3053 | 7.0937 | 5.0213 | 15.2883 | -100.8583 | 7.0136 | 2004.4184 | 4.621 | 11.6853
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1553.0387 | 3.8649 | 9.753 | 9.4881 | -107.3149 | 3.8286 | 1538.45 | 5.9196 | 33.2278
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2449.1596 | 6.0949 | 49.5198 | 16.691 | -106.948 | 5.9792 | 2402.6633 | 1.8671 | 20.959
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1458.8708 | 3.6305 | 11.7569 | 9.1086 | -103.9865 | 3.5996 | 1446.4471 | 4.6476 | 35.6852
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 4650.0108 | 11.5719 | 22.2249 | 30.4918 | -102.4005 | 11.2072 | 4503.4409 | 2.4162 | 11.1507
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 4650.0108 | 11.5719 | 22.2249 | 30.4918 | -102.4005 | 11.2072 | 4503.4409 | 2.4162 | 11.1507
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2031 | 4650.0108 | 11.5719 | 22.2249 | 30.4918 | -102.4005 | 11.2072 | 4503.4409 | 2.4162 | 11.1507
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2031 | 4650.0108 | 11.5719 | 22.2249 | 30.4918 | -102.4005 | 11.2072 | 4503.4409 | 2.4162 | 11.1507
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3117.6927 | 7.7586 | 22.0109 | 20.5059 | -106.9146 | 7.6387 | 3069.4862 | 2.9312 | 16.1341
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3796.7229 | 9.4484 | 18.8942 | 24.6506 | -103.61 | 9.1909 | 3693.2386 | 2.7002 | 13.8168
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2031 | 3796.7229 | 9.4484 | 18.8942 | 24.6506 | -103.61 | 9.1909 | 3693.2386 | 2.7002 | 13.8168
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2031 | 3796.7229 | 9.4484 | 18.8942 | 24.6506 | -103.61 | 9.1909 | 3693.2386 | 2.7002 | 13.8168
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2031 | 3796.7229 | 9.4484 | 18.8942 | 24.6506 | -103.61 | 9.1909 | 3693.2386 | 2.7002 | 13.8168
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 8033.9209 | 11.596 | 18.0188 | 30.0013 | -96.1875 | 11.0102 | 7628.119 | 6.231 | 19.7796
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 8033.9209 | 11.596 | 18.0188 | 30.0013 | -96.1875 | 11.0102 | 7628.119 | 6.231 | 19.7796
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 9902.0015 | 14.2923 | 18.2174 | 36.7881 | -93.077 | 13.5088 | 9359.1544 | 5.4421 | 15.8561
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 9902.0015 | 14.2923 | 18.2174 | 36.7881 | -93.077 | 13.5088 | 9359.1544 | 5.4421 | 15.8561
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6724.1219 | 9.7054 | 14.1638 | 24.5825 | -95.6006 | 9.3936 | 6508.0908 | 9.4426 | 23.3666
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 6724.1219 | 9.7054 | 14.1638 | 24.5825 | -95.6006 | 9.3936 | 6508.0908 | 9.4426 | 23.3666
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 7210.4757 | 10.4074 | 17.633 | 26.4132 | -96.015 | 9.8011 | 6790.4199 | 6.9776 | 22.2951
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 7210.4757 | 10.4074 | 17.633 | 26.4132 | -96.015 | 9.8011 | 6790.4199 | 6.9776 | 22.2951
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 6077.9525 | 8.7728 | 15.8588 | 22.1581 | -97.7742 | 8.2466 | 5713.4195 | 7.2642 | 26.3999
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 7663.1631 | 11.0608 | 15.6009 | 28.2416 | -95.5893 | 10.5351 | 7298.9577 | 7.1281 | 20.6613
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 7663.1631 | 11.0608 | 15.6009 | 28.2416 | -95.5893 | 10.5351 | 7298.9577 | 7.1281 | 20.6613
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 14686.0032 | 21.1974 | 17.5756 | 54.3841 | -90.278 | 19.6096 | 13585.901 | 3.3892 | 10.5664
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 14686.0032 | 21.1974 | 17.5756 | 54.3841 | -90.278 | 19.6096 | 13585.901 | 3.3892 | 10.5664
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2031 | 14686.0032 | 21.1974 | 17.5756 | 54.3841 | -90.278 | 19.6096 | 13585.901 | 3.3892 | 10.5664
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2031 | 14686.0032 | 21.1974 | 17.5756 | 54.3841 | -90.278 | 19.6096 | 13585.901 | 3.3892 | 10.5664
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 7669.3016 | 11.0697 | 15.0104 | 27.8904 | -95.3269 | 10.3975 | 7203.5779 | 6.6709 | 20.5636
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 7669.3016 | 11.0697 | 15.0104 | 27.8904 | -95.3269 | 10.3975 | 7203.5779 | 6.6709 | 20.5636
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 10251.5532 | 14.7968 | 16.6316 | 37.7372 | -92.1967 | 13.8822 | 9617.8722 | 5.776 | 15.1239
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 10251.5532 | 14.7968 | 16.6316 | 37.7372 | -92.1967 | 13.8822 | 9617.8722 | 5.776 | 15.1239
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6268.3429 | 9.0476 | 12.9646 | 22.857 | -97.7046 | 8.7589 | 6068.33 | 8.537 | 25.0568
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 6268.3429 | 9.0476 | 12.9646 | 22.857 | -97.7046 | 8.7589 | 6068.33 | 8.537 | 25.0568
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 5289.0984 | 7.6342 | 12.8496 | 19.2466 | -99.7142 | 7.4345 | 5150.7855 | 9.5038 | 30.0461
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6157.5407 | 8.8876 | 13.4789 | 22.4109 | -96.5268 | 8.6264 | 5976.543 | 10.1504 | 25.7069
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 6157.5407 | 8.8876 | 13.4789 | 22.4109 | -96.5268 | 8.6264 | 5976.543 | 10.1504 | 25.7069
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 7150.6109 | 10.321 | 16.5562 | 26.1692 | -96.2308 | 9.6696 | 6699.3009 | 6.8105 | 22.1824
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 7150.6109 | 10.321 | 16.5562 | 26.1692 | -96.2308 | 9.6696 | 6699.3009 | 6.8105 | 22.1824
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2031 | 12144.9495 | 17.5297 | 18.0785 | 45.1637 | -90.8843 | 16.307 | 11297.8266 | 4.7577 | 12.6983
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 12144.9495 | 17.5297 | 18.0785 | 45.1637 | -90.8843 | 16.307 | 11297.8266 | 4.7577 | 12.6983
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2031 | 12144.9495 | 17.5297 | 18.0785 | 45.1637 | -90.8843 | 16.307 | 11297.8266 | 4.7577 | 12.6983
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2031 | 12144.9495 | 17.5297 | 18.0785 | 45.1637 | -90.8843 | 16.307 | 11297.8266 | 4.7577 | 12.6983
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 8585.4202 | 12.392 | 16.6469 | 31.7552 | -94.4559 | 11.7685 | 8153.4775 | 6.3506 | 18.3591
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 9028.9971 | 13.0322 | 15.6387 | 33.1812 | -94.1113 | 12.2348 | 8476.5237 | 5.8742 | 17.2724
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 8115.1761 | 11.7132 | 16.1168 | 29.9852 | -93.9499 | 11.2625 | 7802.8926 | 7.7213 | 19.3281
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 8115.1761 | 11.7132 | 16.1168 | 29.9852 | -93.9499 | 11.2625 | 7802.8926 | 7.7213 | 19.3281
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6001.5032 | 8.6624 | 13.1878 | 21.8753 | -98.0356 | 8.4047 | 5822.948 | 9.1472 | 26.2201
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 6001.5032 | 8.6624 | 13.1878 | 21.8753 | -98.0356 | 8.4047 | 5822.948 | 9.1472 | 26.2201
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6121.4577 | 8.8356 | 13.4905 | 22.2842 | -96.6387 | 8.5774 | 5942.5636 | 10.1585 | 25.8927
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 6121.4577 | 8.8356 | 13.4905 | 22.2842 | -96.6387 | 8.5774 | 5942.5636 | 10.1585 | 25.8927
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4649.3457 | 16.2685 | 31.9832 | 42.6663 | -100.3318 | 15.6953 | 4485.5247 | 1.0083 | 5.3814
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4649.3457 | 16.2685 | 31.9832 | 42.6663 | -100.3318 | 15.6953 | 4485.5247 | 1.0083 | 5.3814
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4649.3457 | 16.2685 | 31.9832 | 42.6663 | -100.3318 | 15.6953 | 4485.5247 | 1.0083 | 5.3814
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3951.1228 | 13.8253 | 22.7208 | 35.6697 | -100.6215 | 13.3969 | 3828.6912 | 1.2367 | 6.3585
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3951.1228 | 13.8253 | 22.7208 | 35.6697 | -100.6215 | 13.3969 | 3828.6912 | 1.2367 | 6.3585
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3951.1228 | 13.8253 | 22.7208 | 35.6697 | -100.6215 | 13.3969 | 3828.6912 | 1.2367 | 6.3585
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3951.1228 | 13.8253 | 22.7208 | 35.6697 | -100.6215 | 13.3969 | 3828.6912 | 1.2367 | 6.3585
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 14241.5256 | 20.5559 | 17.4005 | 52.6967 | -90.0667 | 19.0046 | 13166.8028 | 3.6537 | 10.7304
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 14241.5256 | 20.5559 | 17.4005 | 52.6967 | -90.0667 | 19.0046 | 13166.8028 | 3.6537 | 10.7304
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 14241.5256 | 20.5559 | 17.4005 | 52.6967 | -90.0667 | 19.0046 | 13166.8028 | 3.6537 | 10.7304
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 14241.5256 | 20.5559 | 17.4005 | 52.6967 | -90.0667 | 19.0046 | 13166.8028 | 3.6537 | 10.7304
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 812.2894 | 2.8423 | 9.7823 | 6.9647 | -106.5478 | 2.8245 | 807.2143 | 8.8819 | 29.9845
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 812.2894 | 2.8423 | 9.7823 | 6.9647 | -106.5478 | 2.8245 | 807.2143 | 8.8819 | 29.9845
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 986.5218 | 3.4519 | 9.6075 | 8.43 | -105.6377 | 3.4252 | 978.8883 | 4.8768 | 23.8791
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 986.5218 | 3.4519 | 9.6075 | 8.43 | -105.6377 | 3.4252 | 978.8883 | 4.8768 | 23.8791
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3320.6048 | 11.6191 | 15.314 | 29.5123 | -103.7359 | 11.4087 | 3260.4798 | 1.8318 | 7.4269
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3320.6048 | 11.6191 | 15.314 | 29.5123 | -103.7359 | 11.4087 | 3260.4798 | 1.8318 | 7.4269
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3908.9669 | 13.6778 | 19.9024 | 34.3494 | -99.6606 | 13.2685 | 3791.9918 | 1.9384 | 6.1433
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3908.9669 | 13.6778 | 19.9024 | 34.3494 | -99.6606 | 13.2685 | 3791.9918 | 1.9384 | 6.1433
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2618.1736 | 9.1612 | 9.3371 | 22.058 | -103.0185 | 9.0353 | 2582.185 | 2.3638 | 9.2208
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1907.6401 | 6.675 | 10.6079 | 16.4039 | -107.0809 | 6.6028 | 1887.0148 | 3.3464 | 12.0503
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5872.0634 | 8.4756 | 18.9987 | 21.5767 | -97.5308 | 7.9752 | 5525.3487 | 8.1046 | 27.6194
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5872.0634 | 8.4756 | 18.9987 | 21.5767 | -97.5308 | 7.9752 | 5525.3487 | 8.1046 | 27.6194
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 8174.7185 | 11.7992 | 16.3835 | 30.0533 | -94.4281 | 11.1373 | 7716.132 | 6.4775 | 18.4999
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 8174.7185 | 11.7992 | 16.3835 | 30.0533 | -94.4281 | 11.1373 | 7716.132 | 6.4775 | 18.4999
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1045.1015 | 3.6569 | 3.9244 | 7.5991 | -102.6711 | 3.6231 | 1035.452 | 7.8209 | 23.5853
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1968.3898 | 6.8876 | 26.8333 | 18.4162 | -105.7024 | 6.7721 | 1935.3756 | 2.9381 | 13.0148
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1968.3898 | 6.8876 | 26.8333 | 18.4162 | -105.7024 | 6.7721 | 1935.3756 | 2.9381 | 13.0148
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2059.1602 | 7.2052 | 28.5217 | 19.323 | -105.3628 | 7.0816 | 2023.8514 | 2.8773 | 12.3998
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2059.1602 | 7.2052 | 28.5217 | 19.323 | -105.3628 | 7.0816 | 2023.8514 | 2.8773 | 12.3998
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1370.1878 | 3.4098 | 12.2987 | 8.5885 | -111.2407 | 3.3761 | 1356.6248 | 6.399 | 38.2201
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3074.2671 | 10.7571 | 11.9607 | 26.8456 | -104.1805 | 10.507 | 3002.7818 | 2.0908 | 8.0797
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2268.928 | 7.9392 | 34.4543 | 21.4696 | -105.21 | 7.796 | 2228.0164 | 2.5237 | 11.2425
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2268.928 | 7.9392 | 34.4543 | 21.4696 | -105.21 | 7.796 | 2228.0164 | 2.5237 | 11.2425
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2128.9728 | 7.4495 | 33.0568 | 20.0917 | -112.7872 | 7.2667 | 2076.7381 | 1.9587 | 11.8664
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1970.8151 | 6.8961 | 26.8566 | 18.4397 | -105.6302 | 6.7805 | 1937.7809 | 2.9668 | 12.9631
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3855.6067 | 13.4911 | 19.4197 | 33.8352 | -99.9235 | 13.0042 | 3716.4453 | 1.9813 | 6.255
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3855.6067 | 13.4911 | 19.4197 | 33.8352 | -99.9235 | 13.0042 | 3716.4453 | 1.9813 | 6.255
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3785.1347 | 13.2445 | 14.6011 | 33.2343 | -99.5846 | 12.8219 | 3664.353 | 1.8971 | 6.3559
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3785.1347 | 13.2445 | 14.6011 | 33.2343 | -99.5846 | 12.8219 | 3664.353 | 1.8971 | 6.3559
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3135.8394 | 10.9726 | 13.779 | 27.6102 | -103.4536 | 10.7151 | 3062.2627 | 2.0505 | 7.7387
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3135.8394 | 10.9726 | 13.779 | 27.6102 | -103.4536 | 10.7151 | 3062.2627 | 2.0505 | 7.7387
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1350.6179 | 4.7259 | 13.9521 | 12.0678 | -106.4942 | 4.6571 | 1330.9381 | 3.6332 | 19.0568
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1297.739 | 4.5409 | 5.6852 | 10.2237 | -101.5583 | 4.4735 | 1278.4746 | 5.8883 | 19.3735
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4085.3423 | 14.295 | 22.0197 | 37.1799 | -104.0281 | 13.7455 | 3928.3158 | 2.2588 | 5.8278
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4085.3423 | 14.295 | 22.0197 | 37.1799 | -104.0281 | 13.7455 | 3928.3158 | 2.2588 | 5.8278
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4085.3423 | 14.295 | 22.0197 | 37.1799 | -104.0281 | 13.7455 | 3928.3158 | 2.2588 | 5.8278
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4085.3423 | 14.295 | 22.0197 | 37.1799 | -104.0281 | 13.7455 | 3928.3158 | 2.2588 | 5.8278
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2151.9632 | 7.5299 | 33.5395 | 20.3155 | -107.2055 | 7.4106 | 2117.8768 | 1.1061 | 11.4571
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2151.9632 | 7.5299 | 33.5395 | 20.3155 | -107.2055 | 7.4106 | 2117.8768 | 1.1061 | 11.4571
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1667.6433 | 5.8352 | 9.5793 | 14.2074 | -106.362 | 5.7815 | 1652.2843 | 3.06 | 14.3723
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1667.6433 | 5.8352 | 9.5793 | 14.2074 | -106.362 | 5.7815 | 1652.2843 | 3.06 | 14.3723
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2796.4731 | 9.7851 | 27.6743 | 25.1444 | -103.6235 | 9.5754 | 2736.5436 | 1.7501 | 9.0137
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2796.4731 | 9.7851 | 27.6743 | 25.1444 | -103.6235 | 9.5754 | 2736.5436 | 1.7501 | 9.0137
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1634.0645 | 5.7177 | 12.7628 | 14.4638 | -105.3273 | 5.6267 | 1608.0518 | 2.8365 | 15.3869
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1236.2932 | 4.3259 | 14.9525 | 11.1288 | -103.3286 | 4.2881 | 1225.487 | 2.0919 | 18.9581
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2170.0641 | 7.5933 | 12.361 | 18.953 | -106.7293 | 7.4495 | 2128.9939 | 2.4365 | 11.5022
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2170.0641 | 7.5933 | 12.361 | 18.953 | -106.7293 | 7.4495 | 2128.9939 | 2.4365 | 11.5022
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4048.5655 | 14.1663 | 25.3929 | 37.0768 | -103.1659 | 13.7755 | 3936.8644 | 1.4541 | 6.1407
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4048.5655 | 14.1663 | 25.3929 | 37.0768 | -103.1659 | 13.7755 | 3936.8644 | 1.4541 | 6.1407
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4048.5655 | 14.1663 | 25.3929 | 37.0768 | -103.1659 | 13.7755 | 3936.8644 | 1.4541 | 6.1407
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4048.5655 | 14.1663 | 25.3929 | 37.0768 | -103.1659 | 13.7755 | 3936.8644 | 1.4541 | 6.1407
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1665.3759 | 5.8273 | 14.3496 | 14.8 | -107.8429 | 5.7323 | 1638.2293 | 2.3212 | 15.2251
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1665.3759 | 5.8273 | 14.3496 | 14.8 | -107.8429 | 5.7323 | 1638.2293 | 2.3212 | 15.2251
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1944.5321 | 6.8041 | 10.5772 | 16.712 | -106.8881 | 6.7291 | 1923.0921 | 3.3176 | 11.8456
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1944.5321 | 6.8041 | 10.5772 | 16.712 | -106.8881 | 6.7291 | 1923.0921 | 3.3176 | 11.8456
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1808.0582 | 6.3266 | 10.9097 | 15.6613 | -106.1269 | 6.256 | 1787.8891 | 2.9619 | 13.592
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1808.0582 | 6.3266 | 10.9097 | 15.6613 | -106.1269 | 6.256 | 1787.8891 | 2.9619 | 13.592
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1835.9221 | 6.4241 | 10.2004 | 15.7904 | -104.9991 | 6.3141 | 1804.4882 | 2.5033 | 13.0739
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1835.9221 | 6.4241 | 10.2004 | 15.7904 | -104.9991 | 6.3141 | 1804.4882 | 2.5033 | 13.0739
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1911.5622 | 6.6887 | 24.3283 | 17.7898 | -105.8185 | 6.5781 | 1879.9555 | 2.9937 | 13.3831
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2194.0307 | 5.46 | 45.3059 | 14.8997 | -113.1881 | 5.326 | 2140.1716 | 3.6957 | 23.4963
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3934.0691 | 9.7902 | 22.8923 | 25.8127 | -105.6419 | 9.4314 | 3789.8586 | 4.1188 | 12.9057
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3934.0691 | 9.7902 | 22.8923 | 25.8127 | -105.6419 | 9.4314 | 3789.8586 | 4.1188 | 12.9057
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3934.0691 | 9.7902 | 22.8923 | 25.8127 | -105.6419 | 9.4314 | 3789.8586 | 4.1188 | 12.9057
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3934.0691 | 9.7902 | 22.8923 | 25.8127 | -105.6419 | 9.4314 | 3789.8586 | 4.1188 | 12.9057
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3191.3972 | 7.942 | 17.0772 | 20.5785 | -104.4081 | 7.7481 | 3113.4516 | 2.7816 | 15.9843
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3191.3972 | 7.942 | 17.0772 | 20.5785 | -104.4081 | 7.7481 | 3113.4516 | 2.7816 | 15.9843
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3191.3972 | 7.942 | 17.0772 | 20.5785 | -104.4081 | 7.7481 | 3113.4516 | 2.7816 | 15.9843
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3191.3972 | 7.942 | 17.0772 | 20.5785 | -104.4081 | 7.7481 | 3113.4516 | 2.7816 | 15.9843
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4961.0504 | 7.1607 | 17.662 | 18.5303 | -101.6842 | 6.8937 | 4776.1094 | 9.2434 | 32.7106
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4961.0504 | 7.1607 | 17.662 | 18.5303 | -101.6842 | 6.8937 | 4776.1094 | 9.2434 | 32.7106
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6395.172 | 9.2306 | 20.9414 | 24.0528 | -96.9885 | 8.7536 | 6064.6771 | 11.1578 | 23.7983
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6395.172 | 9.2306 | 20.9414 | 24.0528 | -96.9885 | 8.7536 | 6064.6771 | 11.1578 | 23.7983
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5096.106 | 7.3556 | 16.9767 | 18.6279 | -98.6906 | 6.9276 | 4799.5594 | 8.2673 | 31.466
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5866.136 | 8.467 | 17.3739 | 21.8014 | -98.067 | 8.0407 | 5570.7796 | 12.2446 | 25.9361
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5866.136 | 8.467 | 17.3739 | 21.8014 | -98.067 | 8.0407 | 5570.7796 | 12.2446 | 25.9361
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4384.3491 | 6.3283 | 15.7265 | 15.9764 | -99.9525 | 6.0207 | 4171.2754 | 9.1708 | 36.7256
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6497.2236 | 9.3779 | 15.5052 | 23.6673 | -96.5431 | 8.8751 | 6148.8743 | 7.4782 | 23.6995
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5087.0467 | 7.3425 | 17.1858 | 18.5585 | -98.6141 | 6.9267 | 4798.9879 | 8.2594 | 31.3358
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5087.0467 | 7.3425 | 17.1858 | 18.5585 | -98.6141 | 6.9267 | 4798.9879 | 8.2594 | 31.3358
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 9885.4434 | 14.2684 | 18.2431 | 36.7801 | -90.68 | 13.2434 | 9175.275 | 7.379 | 14.6816
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 9885.4434 | 14.2684 | 18.2431 | 36.7801 | -90.68 | 13.2434 | 9175.275 | 7.379 | 14.6816
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 9885.4434 | 14.2684 | 18.2431 | 36.7801 | -90.68 | 13.2434 | 9175.275 | 7.379 | 14.6816
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 9885.4434 | 14.2684 | 18.2431 | 36.7801 | -90.68 | 13.2434 | 9175.275 | 7.379 | 14.6816
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6126.7497 | 8.8432 | 18.8492 | 22.8907 | -97.4681 | 8.3928 | 5814.7292 | 11.7812 | 24.797
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 7353.2149 | 10.6135 | 15.6639 | 26.9964 | -95.9074 | 10.0765 | 6981.2386 | 6.6665 | 20.751
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1571.9336 | 5.5003 | 7.1705 | 12.8362 | -101.4729 | 5.4357 | 1553.4559 | 4.2315 | 15.7036
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1571.9336 | 5.5003 | 7.1705 | 12.8362 | -101.4729 | 5.4357 | 1553.4559 | 4.2315 | 15.7036
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3355.6277 | 11.7417 | 14.5348 | 28.8136 | -102.3444 | 11.5508 | 3301.0758 | 2.3923 | 7.2754
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3355.6277 | 11.7417 | 14.5348 | 28.8136 | -102.3444 | 11.5508 | 3301.0758 | 2.3923 | 7.2754
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3355.6277 | 11.7417 | 14.5348 | 28.8136 | -102.3444 | 11.5508 | 3301.0758 | 2.3923 | 7.2754
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1769.7616 | 6.1926 | 10.7479 | 15.0611 | -100.4311 | 6.1219 | 1749.5718 | 2.5836 | 13.5969
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1769.7616 | 6.1926 | 10.7479 | 15.0611 | -100.4311 | 6.1219 | 1749.5718 | 2.5836 | 13.5969
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1285.489 | 4.498 | 5.61 | 10.0506 | -104.7561 | 4.4631 | 1275.5009 | 6.2932 | 18.9028
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1285.489 | 4.498 | 5.61 | 10.0506 | -104.7561 | 4.4631 | 1275.5009 | 6.2932 | 18.9028
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1147.9495 | 4.0168 | 8.1478 | 9.4835 | -100.3755 | 3.9825 | 1138.1389 | 5.041 | 20.725
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1147.9495 | 4.0168 | 8.1478 | 9.4835 | -100.3755 | 3.9825 | 1138.1389 | 5.041 | 20.725
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1961.0562 | 6.8619 | 8.002 | 16.262 | -105.6379 | 6.7929 | 1941.3223 | 3.7292 | 12.409
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1961.0562 | 6.8619 | 8.002 | 16.262 | -105.6379 | 6.7929 | 1941.3223 | 3.7292 | 12.409
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2201.6064 | 7.7036 | 9.8648 | 18.7978 | -103.8044 | 7.6178 | 2177.0798 | 3.0714 | 10.9975
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2201.6064 | 7.7036 | 9.8648 | 18.7978 | -103.8044 | 7.6178 | 2177.0798 | 3.0714 | 10.9975
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1436.64 | 5.0269 | 8.711 | 12.1207 | -104.7472 | 4.9856 | 1424.8157 | 4.3514 | 16.5538
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1436.64 | 5.0269 | 8.711 | 12.1207 | -104.7472 | 4.9856 | 1424.8157 | 4.3514 | 16.5538
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1072.5357 | 3.7529 | 7.8893 | 8.8161 | -105.522 | 3.7117 | 1060.7596 | 5.4061 | 24.0833
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1072.5357 | 3.7529 | 7.8893 | 8.8161 | -105.522 | 3.7117 | 1060.7596 | 5.4061 | 24.0833
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 676.279 | 2.3664 | 3.793 | 4.8713 | -103.0402 | 2.3537 | 672.6631 | 15.7053 | 33.5001
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 676.279 | 2.3664 | 3.793 | 4.8713 | -103.0402 | 2.3537 | 672.6631 | 15.7053 | 33.5001
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1881.2076 | 6.5825 | 13.6398 | 16.6212 | -107.4655 | 6.5188 | 1863.0052 | 2.2769 | 13.0906
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1881.2076 | 6.5825 | 13.6398 | 16.6212 | -107.4655 | 6.5188 | 1863.0052 | 2.2769 | 13.0906
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3769.9308 | 13.1913 | 10.8798 | 32.2151 | -100.8551 | 12.9555 | 3702.5339 | 2.3835 | 6.344
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3769.9308 | 13.1913 | 10.8798 | 32.2151 | -100.8551 | 12.9555 | 3702.5339 | 2.3835 | 6.344
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3971.0389 | 13.895 | 9.9357 | 33.5996 | -99.5866 | 13.6359 | 3896.971 | 2.5234 | 5.8379
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1759.4904 | 6.1566 | 11.5589 | 15.2225 | -108.5332 | 6.1012 | 1743.6438 | 3.3045 | 14.25
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1759.4904 | 6.1566 | 11.5589 | 15.2225 | -108.5332 | 6.1012 | 1743.6438 | 3.3045 | 14.25
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1131.6353 | 3.9597 | 7.5555 | 9.3515 | -106.9147 | 3.9322 | 1123.7767 | 5.2752 | 21.8021
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1131.6353 | 3.9597 | 7.5555 | 9.3515 | -106.9147 | 3.9322 | 1123.7767 | 5.2752 | 21.8021
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2692.702 | 9.422 | 10.647 | 22.8105 | -102.3276 | 9.2352 | 2639.3221 | 2.5207 | 8.9377
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2692.702 | 9.422 | 10.647 | 22.8105 | -102.3276 | 9.2352 | 2639.3221 | 2.5207 | 8.9377
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1182.5274 | 4.1378 | 7.6933 | 9.6634 | -104.7875 | 4.0886 | 1168.4698 | 5.1743 | 21.7535
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1182.5274 | 4.1378 | 7.6933 | 9.6634 | -104.7875 | 4.0886 | 1168.4698 | 5.1743 | 21.7535
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2836.0829 | 9.9237 | 11.6267 | 24.2559 | -103.8201 | 9.7884 | 2797.4039 | 2.9061 | 8.3785
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2836.0829 | 9.9237 | 11.6267 | 24.2559 | -103.8201 | 9.7884 | 2797.4039 | 2.9061 | 8.3785
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2729.6821 | 9.5514 | 12.1107 | 23.7324 | -104.6403 | 9.4108 | 2689.5068 | 2.4915 | 8.629
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2729.6821 | 9.5514 | 12.1107 | 23.7324 | -104.6403 | 9.4108 | 2689.5068 | 2.4915 | 8.629
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2454.2919 | 8.5878 | 10.6978 | 20.8733 | -104.9472 | 8.4834 | 2424.4466 | 3.0605 | 9.9202
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2454.2919 | 8.5878 | 10.6978 | 20.8733 | -104.9472 | 8.4834 | 2424.4466 | 3.0605 | 9.9202
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2032.9589 | 7.1135 | 11.4124 | 17.4353 | -106.502 | 7.0343 | 2010.3304 | 2.8826 | 11.9974
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2032.9589 | 7.1135 | 11.4124 | 17.4353 | -106.502 | 7.0343 | 2010.3304 | 2.8826 | 11.9974
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1962.7375 | 6.8678 | 14.2597 | 17.4888 | -105.7999 | 6.7809 | 1937.9121 | 2.4748 | 11.8945
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1962.7375 | 6.8678 | 14.2597 | 17.4888 | -105.7999 | 6.7809 | 1937.9121 | 2.4748 | 11.8945
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3359.3215 | 11.7546 | 8.868 | 28.0256 | -100.7278 | 11.562 | 3304.2735 | 2.667 | 7.1534
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3359.3215 | 11.7546 | 8.868 | 28.0256 | -100.7278 | 11.562 | 3304.2735 | 2.667 | 7.1534
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1983.3641 | 6.94 | 8.9514 | 16.4787 | -105.7717 | 6.8678 | 1962.7494 | 3.5122 | 12.7064
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1983.3641 | 6.94 | 8.9514 | 16.4787 | -105.7717 | 6.8678 | 1962.7494 | 3.5122 | 12.7064
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1734.0393 | 6.0676 | 9.2896 | 14.5909 | -107.7648 | 6.012 | 1718.1619 | 3.7254 | 14.1721
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1734.0393 | 6.0676 | 9.2896 | 14.5909 | -107.7648 | 6.012 | 1718.1619 | 3.7254 | 14.1721
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2524.7523 | 8.8343 | 8.2581 | 20.8558 | -103.8735 | 8.7234 | 2493.0498 | 3.0227 | 9.3372
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2166.5106 | 7.5808 | 6.5078 | 17.2462 | -103.2396 | 7.495 | 2141.9828 | 3.6813 | 10.8315
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2792.3589 | 9.7707 | 11.3823 | 23.8876 | -104.0807 | 9.6374 | 2754.2712 | 2.6096 | 8.7878
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2792.3589 | 9.7707 | 11.3823 | 23.8876 | -104.0807 | 9.6374 | 2754.2712 | 2.6096 | 8.7878
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2890.5796 | 10.1144 | 13.2626 | 25.2276 | -104.5511 | 9.9672 | 2848.5044 | 2.1904 | 8.4217
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2890.5796 | 10.1144 | 13.2626 | 25.2276 | -104.5511 | 9.9672 | 2848.5044 | 2.1904 | 8.4217
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1404.4822 | 4.9144 | 8.868 | 11.8658 | -106.6452 | 4.8766 | 1393.6719 | 4.6555 | 17.4741
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1404.4822 | 4.9144 | 8.868 | 11.8658 | -106.6452 | 4.8766 | 1393.6719 | 4.6555 | 17.4741
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1172.6193 | 4.1031 | 6.7759 | 9.461 | -102.3601 | 4.0686 | 1162.7579 | 5.4385 | 20.456
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1172.6193 | 4.1031 | 6.7759 | 9.461 | -102.3601 | 4.0686 | 1162.7579 | 5.4385 | 20.456
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3032.7326 | 10.6118 | 10.4987 | 25.8498 | -103.6241 | 10.4534 | 2987.4713 | 2.6629 | 7.8413
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3032.7326 | 10.6118 | 10.4987 | 25.8498 | -103.6241 | 10.4534 | 2987.4713 | 2.6629 | 7.8413
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1072.844 | 3.754 | 3.4954 | 7.5167 | -99.8019 | 3.7261 | 1064.8775 | 10.0758 | 21.6661
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1072.844 | 3.754 | 3.4954 | 7.5167 | -99.8019 | 3.7261 | 1064.8775 | 10.0758 | 21.6661
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3112.9457 | 10.8925 | 11.5808 | 26.6937 | -103.2603 | 10.7281 | 3065.9748 | 2.6122 | 7.6844
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3112.9457 | 10.8925 | 11.5808 | 26.6937 | -103.2603 | 10.7281 | 3065.9748 | 2.6122 | 7.6844
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2360.6154 | 8.26 | 10.024 | 20.079 | -105.5753 | 8.1616 | 2332.4842 | 3.0555 | 10.2374
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2360.6154 | 8.26 | 10.024 | 20.079 | -105.5753 | 8.1616 | 2332.4842 | 3.0555 | 10.2374
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2024.4472 | 7.0837 | 9.4184 | 17.0448 | -106.5487 | 7.0101 | 2003.4008 | 3.2932 | 11.8817
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3373.0982 | 11.8028 | 12.9293 | 29.3385 | -102.7252 | 11.6123 | 3318.6674 | 2.4005 | 7.2748
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3373.0982 | 11.8028 | 12.9293 | 29.3385 | -102.7252 | 11.6123 | 3318.6674 | 2.4005 | 7.2748
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1310.741 | 4.5864 | 8.0106 | 10.9207 | -106.3217 | 4.5514 | 1300.7428 | 4.7877 | 18.8662
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 957.5588 | 3.3506 | 3.8696 | 6.9138 | -101.7578 | 3.3283 | 951.1788 | 10.0877 | 24.1583
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 957.5588 | 3.3506 | 3.8696 | 6.9138 | -101.7578 | 3.3283 | 951.1788 | 10.0877 | 24.1583
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3939.2489 | 13.7838 | 18.836 | 35.1837 | -101.7158 | 13.5277 | 3866.0454 | 2.0639 | 6.1423
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3939.2489 | 13.7838 | 18.836 | 35.1837 | -101.7158 | 13.5277 | 3866.0454 | 2.0639 | 6.1423
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3706.2312 | 12.9684 | 19.0718 | 32.834 | -101.0534 | 12.5807 | 3595.4169 | 1.74 | 6.5363
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3706.2312 | 12.9684 | 19.0718 | 32.834 | -101.0534 | 12.5807 | 3595.4169 | 1.74 | 6.5363
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2322.5749 | 8.1269 | 6.7693 | 18.669 | -101.5371 | 8.0277 | 2294.2184 | 2.9789 | 10.4424
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1220.2925 | 4.2699 | 7.2003 | 9.9959 | -106.9097 | 4.2385 | 1211.3101 | 5.0426 | 20.2829
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1220.2925 | 4.2699 | 7.2003 | 9.9959 | -106.9097 | 4.2385 | 1211.3101 | 5.0426 | 20.2829
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2408.4447 | 8.4274 | 11.6375 | 20.8828 | -105.1224 | 8.3152 | 2376.3799 | 2.955 | 9.5081
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2408.4447 | 8.4274 | 11.6375 | 20.8828 | -105.1224 | 8.3152 | 2376.3799 | 2.955 | 9.5081
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 815.8617 | 2.8548 | 6.8313 | 6.6013 | -107.8524 | 2.8388 | 811.3009 | 10.1733 | 29.2936
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 815.8617 | 2.8548 | 6.8313 | 6.6013 | -107.8524 | 2.8388 | 811.3009 | 10.1733 | 29.2936
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1415.4167 | 4.9527 | 7.4853 | 11.6633 | -106.6403 | 4.9133 | 1404.1585 | 4.1958 | 17.0116
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1415.4167 | 4.9527 | 7.4853 | 11.6633 | -106.6403 | 4.9133 | 1404.1585 | 4.1958 | 17.0116
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2876.8901 | 10.0665 | 7.4572 | 23.4371 | -101.4389 | 9.922 | 2835.5888 | 3.0168 | 8.3917
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1031.7364 | 3.6101 | 7.1034 | 8.3465 | -103.0277 | 3.5774 | 1022.3713 | 7.0117 | 23.8924
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1031.7364 | 3.6101 | 7.1034 | 8.3465 | -103.0277 | 3.5774 | 1022.3713 | 7.0117 | 23.8924
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1048.1893 | 3.6677 | 7.3344 | 8.4976 | -104.7823 | 3.6283 | 1036.9322 | 7.667 | 24.6446
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1048.1893 | 3.6677 | 7.3344 | 8.4976 | -104.7823 | 3.6283 | 1036.9322 | 7.667 | 24.6446
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2740.6409 | 9.5898 | 8.6692 | 22.9056 | -103.0969 | 9.4588 | 2703.2012 | 2.9817 | 8.7529
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2740.6409 | 9.5898 | 8.6692 | 22.9056 | -103.0969 | 9.4588 | 2703.2012 | 2.9817 | 8.7529
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1567.7814 | 5.4858 | 7.108 | 12.6444 | -105.232 | 5.438 | 1554.1307 | 4.3454 | 15.9124
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3975.0088 | 13.9089 | 9.9715 | 33.647 | -99.5974 | 13.6493 | 3900.8054 | 2.5194 | 5.8325
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2771.9158 | 9.6992 | 29.5789 | 26.0241 | -109.8226 | 9.5414 | 2726.8093 | 1.9091 | 9.2204
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2771.9158 | 9.6992 | 29.5789 | 26.0241 | -109.8226 | 9.5414 | 2726.8093 | 1.9091 | 9.2204
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2771.9158 | 9.6992 | 29.5789 | 26.0241 | -109.8226 | 9.5414 | 2726.8093 | 1.9091 | 9.2204
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3975.0088 | 13.9089 | 9.9715 | 33.647 | -99.5974 | 13.6493 | 3900.8054 | 2.5194 | 5.8325
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3975.0088 | 13.9089 | 9.9715 | 33.647 | -99.5974 | 13.6493 | 3900.8054 | 2.5194 | 5.8325
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3672.9291 | 12.8519 | 11.3717 | 31.3773 | -100.5447 | 12.6275 | 3608.7928 | 2.6796 | 6.3343
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3672.9291 | 12.8519 | 11.3717 | 31.3773 | -100.5447 | 12.6275 | 3608.7928 | 2.6796 | 6.3343
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2061.927 | 7.2149 | 10.788 | 17.7524 | -106.2416 | 7.1313 | 2038.0355 | 3.2855 | 11.1217
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2061.927 | 7.2149 | 10.788 | 17.7524 | -106.2416 | 7.1313 | 2038.0355 | 3.2855 | 11.1217
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2362.5603 | 8.2668 | 27.6555 | 21.6075 | -107.965 | 8.1726 | 2335.6294 | 2.144 | 10.3949
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2362.5603 | 8.2668 | 27.6555 | 21.6075 | -107.965 | 8.1726 | 2335.6294 | 2.144 | 10.3949
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1989.2145 | 6.9604 | 10.3275 | 16.9266 | -106.7965 | 6.8897 | 1968.9868 | 3.1614 | 12.38
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1989.2145 | 6.9604 | 10.3275 | 16.9266 | -106.7965 | 6.8897 | 1968.9868 | 3.1614 | 12.38
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3601.3553 | 12.6015 | 15.5167 | 31.4328 | -102.3369 | 12.3863 | 3539.8658 | 2.1937 | 6.7266
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3601.3553 | 12.6015 | 15.5167 | 31.4328 | -102.3369 | 12.3863 | 3539.8658 | 2.1937 | 6.7266
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1281.1707 | 4.4829 | 4.0839 | 9.3005 | -101.0461 | 4.4463 | 1270.6973 | 7.843 | 18.3643
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1281.1707 | 4.4829 | 4.0839 | 9.3005 | -101.0461 | 4.4463 | 1270.6973 | 7.843 | 18.3643
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1246.4991 | 3.102 | 11.8053 | 7.7942 | -109.1153 | 3.0772 | 1236.5286 | 6.0852 | 41.6593
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2102.4768 | 5.2322 | 29.0356 | 14.059 | -110.0682 | 5.1747 | 2079.3733 | 3.0314 | 24.156
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5899.8616 | 8.5157 | 14.1354 | 21.5507 | -97.0185 | 8.2808 | 5737.1306 | 10.0611 | 26.8592
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5899.8616 | 8.5157 | 14.1354 | 21.5507 | -97.0185 | 8.2808 | 5737.1306 | 10.0611 | 26.8592
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3769.5379 | 5.4409 | 12.8634 | 13.6956 | -103.3228 | 5.3496 | 3706.3133 | 13.8555 | 41.6725
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3769.5379 | 5.4409 | 12.8634 | 13.6956 | -103.3228 | 5.3496 | 3706.3133 | 13.8555 | 41.6725
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3665.2479 | 5.2903 | 14.2019 | 13.4028 | -103.8517 | 5.2015 | 3603.7042 | 12.3414 | 43.6899
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5465.7417 | 7.8891 | 14.0228 | 19.9606 | -97.7364 | 7.6446 | 5296.3248 | 13.6311 | 27.7063
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5465.7417 | 7.8891 | 14.0228 | 19.9606 | -97.7364 | 7.6446 | 5296.3248 | 13.6311 | 27.7063
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6880.525 | 9.9312 | 16.6075 | 25.4793 | -94.6739 | 9.5433 | 6611.7859 | 11.0681 | 21.7018
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6880.525 | 9.9312 | 16.6075 | 25.4793 | -94.6739 | 9.5433 | 6611.7859 | 11.0681 | 21.7018
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3997.349 | 5.7697 | 14.5964 | 14.6397 | -102.893 | 5.6646 | 3924.5634 | 11.9842 | 39.8612
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3997.349 | 5.7697 | 14.5964 | 14.6397 | -102.893 | 5.6646 | 3924.5634 | 11.9842 | 39.8612
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5437.6459 | 7.8486 | 14.0308 | 19.8613 | -97.8601 | 7.6066 | 5269.9763 | 13.6411 | 27.895
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5437.6459 | 7.8486 | 14.0308 | 19.8613 | -97.8601 | 7.6066 | 5269.9763 | 13.6411 | 27.895
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 602.2196 | 5.7949 | 22.4258 | 15.3144 | -81.0247 | 5.7543 | 598.002 | 1.1024 | 6.3013
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2032 | 602.2196 | 5.7949 | 22.4258 | 15.3144 | -81.0247 | 5.7543 | 598.002 | 1.1024 | 6.3013
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1503.0548 | 14.4632 | 24.5505 | 38.2967 | -82.8478 | 14.3411 | 1490.3658 | 0.41601 | 2.531
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 1503.0548 | 14.4632 | 24.5505 | 38.2967 | -82.8478 | 14.3411 | 1490.3658 | 0.41601 | 2.531
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 815.0974 | 7.8433 | 23.4522 | 20.7811 | -78.9381 | 7.7847 | 809.0117 | 0.52895 | 4.5403
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1170.8689 | 11.2667 | 27.9258 | 30.1155 | -76.6231 | 11.1653 | 1160.3363 | 0.37699 | 3.2122
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 836.0247 | 8.0447 | 11.5924 | 20.0408 | -82.4243 | 7.9942 | 830.7828 | 1.0175 | 4.4649
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 836.0247 | 8.0447 | 11.5924 | 20.0408 | -82.4243 | 7.9942 | 830.7828 | 1.0175 | 4.4649
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1273.8206 | 12.2573 | 24.093 | 32.3395 | -78.7635 | 12.1431 | 1261.9467 | 0.41503 | 2.9645
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1103.576 | 10.6192 | 16.4933 | 27.4843 | -82.6213 | 10.5433 | 1095.6901 | 0.58482 | 3.4587
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1320.2221 | 12.7038 | 19.2176 | 33.2505 | -82.1792 | 12.6036 | 1309.8001 | 0.51672 | 2.9375
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 1320.2221 | 12.7038 | 19.2176 | 33.2505 | -82.1792 | 12.6036 | 1309.8001 | 0.51672 | 2.9375
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1243.3801 | 11.9644 | 18.8286 | 31.2312 | -82.0871 | 11.8752 | 1234.1081 | 0.67945 | 3.0239
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 1243.3801 | 11.9644 | 18.8286 | 31.2312 | -82.0871 | 11.8752 | 1234.1081 | 0.67945 | 3.0239
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 709.8475 | 6.8305 | 12.0781 | 17.0493 | -83.4699 | 6.7901 | 705.6432 | 1.1822 | 5.4932
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 709.8475 | 6.8305 | 12.0781 | 17.0493 | -83.4699 | 6.7901 | 705.6432 | 1.1822 | 5.4932
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 844.7043 | 8.1282 | 29.0445 | 21.8588 | -79.5095 | 8.0761 | 839.2879 | 0.71061 | 4.4941
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 500.0415 | 4.8117 | 29.6596 | 12.9232 | -86.9587 | 4.7864 | 497.4211 | 0.87008 | 7.6172
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 500.0415 | 4.8117 | 29.6596 | 12.9232 | -86.9587 | 4.7864 | 497.4211 | 0.87008 | 7.6172
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 710.7276 | 6.839 | 31.7028 | 18.3856 | -81.6543 | 6.7856 | 705.1821 | 0.95768 | 5.2648
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 487.059 | 4.6867 | 21.6129 | 12.3208 | -86.5598 | 4.6625 | 484.5445 | 1.1216 | 7.8405
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 805.7721 | 7.7535 | 19.5137 | 20.3257 | -84.5887 | 7.7055 | 800.7769 | 0.80989 | 4.9924
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 805.7721 | 7.7535 | 19.5137 | 20.3257 | -84.5887 | 7.7055 | 800.7769 | 0.80989 | 4.9924
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 1858.9496 | 17.8878 | 21.6349 | 46.9391 | -77.2652 | 17.608 | 1829.8781 | 0.4369 | 2.024
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2032 | 1858.9496 | 17.8878 | 21.6349 | 46.9391 | -77.2652 | 17.608 | 1829.8781 | 0.4369 | 2.024
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2032 | 1858.9496 | 17.8878 | 21.6349 | 46.9391 | -77.2652 | 17.608 | 1829.8781 | 0.4369 | 2.024
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 1155.0355 | 11.1143 | 26.9581 | 29.5562 | -80.0486 | 11.0009 | 1143.2509 | 0.54885 | 3.3528
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2032 | 1155.0355 | 11.1143 | 26.9581 | 29.5562 | -80.0486 | 11.0009 | 1143.2509 | 0.54885 | 3.3528
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1379.1675 | 13.271 | 22.809 | 35.0037 | -83.1566 | 13.1633 | 1367.9669 | 0.55115 | 2.8009
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1388.1544 | 13.3575 | 20.7204 | 35.0697 | -81.0941 | 13.2385 | 1375.7823 | 0.52344 | 2.6857
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 1388.1544 | 13.3575 | 20.7204 | 35.0697 | -81.0941 | 13.2385 | 1375.7823 | 0.52344 | 2.6857
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2032 | 915.0488 | 8.8051 | 26.8031 | 23.5425 | -81.8594 | 8.7471 | 909.0205 | 0.81023 | 4.1214
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1157.7938 | 11.1409 | 20.0786 | 29.176 | -84.4165 | 11.0604 | 1149.4332 | 0.52671 | 3.2673
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 1157.7938 | 11.1409 | 20.0786 | 29.176 | -84.4165 | 11.0604 | 1149.4332 | 0.52671 | 3.2673
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2032 | 575.4854 | 5.5376 | 25.994 | 14.8085 | -80.1911 | 5.507 | 572.3092 | 0.9781 | 6.6984
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 903.1111 | 8.6902 | 22.152 | 22.944 | -85.2636 | 8.6342 | 897.2956 | 0.68945 | 4.208
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2032 | 850.2663 | 8.1817 | 27.4245 | 21.8947 | -83.5348 | 8.1266 | 844.536 | 0.72557 | 4.2704
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 586.9305 | 5.6477 | 28.3591 | 15.1509 | -87.0526 | 5.6169 | 583.7295 | 0.68899 | 6.4314
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 586.9305 | 5.6477 | 28.3591 | 15.1509 | -87.0526 | 5.6169 | 583.7295 | 0.68899 | 6.4314
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 882.7592 | 8.4944 | 34.9156 | 22.9553 | -86.1044 | 8.4402 | 877.1345 | 0.45764 | 4.347
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 882.7592 | 8.4944 | 34.9156 | 22.9553 | -86.1044 | 8.4402 | 877.1345 | 0.45764 | 4.347
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 710.4056 | 6.8359 | 22.8306 | 18.0969 | -85.6157 | 6.7952 | 706.1798 | 0.76014 | 5.3306
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2032 | 1796.0249 | 17.2823 | 31.8745 | 46.4215 | -80.0968 | 17.1142 | 1778.5635 | 0.29211 | 2.072
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2032 | 1796.0249 | 17.2823 | 31.8745 | 46.4215 | -80.0968 | 17.1142 | 1778.5635 | 0.29211 | 2.072
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1057.2845 | 10.1737 | 30.6215 | 27.4017 | -79.1389 | 10.1011 | 1049.7393 | 0.53422 | 3.7045
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 813.3382 | 7.8264 | 20.2362 | 20.5238 | -85.05 | 7.7779 | 808.2985 | 0.79768 | 4.8527
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1376.466 | 13.245 | 18.9743 | 34.4004 | -82.7815 | 13.1366 | 1365.1914 | 0.46491 | 2.8597
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1357.5233 | 13.0628 | 22.2313 | 34.4743 | -80.4426 | 12.9447 | 1345.2532 | 0.41295 | 2.7695
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 1357.5233 | 13.0628 | 22.2313 | 34.4743 | -80.4426 | 12.9447 | 1345.2532 | 0.41295 | 2.7695
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1299.6504 | 12.5059 | 25.9077 | 33.3226 | -80.5876 | 12.4033 | 1288.9905 | 0.33055 | 2.8961
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 796.9722 | 7.6689 | 22.7285 | 20.2966 | -84.9417 | 7.6226 | 792.1654 | 0.77459 | 4.7903
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 796.9722 | 7.6689 | 22.7285 | 20.2966 | -84.9417 | 7.6226 | 792.1654 | 0.77459 | 4.7903
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2032 | 1194.7969 | 11.4969 | 37.3993 | 31.2413 | -79.3551 | 11.4107 | 1185.8355 | 0.42128 | 3.1903
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 630.6561 | 6.0685 | 21.221 | 16.0393 | -77.5087 | 6.0263 | 626.27 | 0.94271 | 5.8751
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 708.3775 | 6.8164 | 29.0284 | 18.2667 | -85.6357 | 6.7755 | 704.1299 | 0.72775 | 5.3708
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 959.9862 | 9.2375 | 10.2879 | 22.6654 | -81.9382 | 9.1744 | 953.4353 | 0.91222 | 3.9268
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 959.9862 | 9.2375 | 10.2879 | 22.6654 | -81.9382 | 9.1744 | 953.4353 | 0.91222 | 3.9268
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 852.3929 | 8.2022 | 25.7996 | 21.8491 | -86.0058 | 8.1513 | 847.1095 | 0.6981 | 4.461
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 852.3929 | 8.2022 | 25.7996 | 21.8491 | -86.0058 | 8.1513 | 847.1095 | 0.6981 | 4.461
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 825.3779 | 7.9422 | 24.2706 | 21.0903 | -86.0208 | 7.8942 | 820.385 | 0.75464 | 4.5856
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 867.6301 | 8.3488 | 23.3635 | 22.0644 | -85.1324 | 8.2962 | 862.1624 | 0.64616 | 4.4197
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 867.6301 | 8.3488 | 23.3635 | 22.0644 | -85.1324 | 8.2962 | 862.1624 | 0.64616 | 4.4197
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 805.7721 | 7.7535 | 19.5137 | 20.3257 | -84.5887 | 7.7055 | 800.7769 | 0.80989 | 4.9924
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 805.7721 | 7.7535 | 19.5137 | 20.3257 | -84.5887 | 7.7055 | 800.7769 | 0.80989 | 4.9924
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 916.8734 | 8.8226 | 14.6279 | 22.5659 | -83.579 | 8.7658 | 910.9668 | 0.77815 | 4.0656
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 916.8734 | 8.8226 | 14.6279 | 22.5659 | -83.579 | 8.7658 | 910.9668 | 0.77815 | 4.0656
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 627.6258 | 6.0393 | 28.5526 | 16.1427 | -81.9822 | 5.9954 | 623.0636 | 0.99488 | 5.9262
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 846.1212 | 8.1418 | 14.6274 | 20.8537 | -81.1705 | 8.088 | 840.531 | 0.56439 | 4.4747
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 769.5868 | 7.4054 | 28.1283 | 19.8827 | -80.0544 | 7.359 | 764.7665 | 0.6203 | 5.0618
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 773.3084 | 7.4412 | 21.8247 | 19.6808 | -85.2006 | 7.3961 | 768.6206 | 0.59196 | 5.0173
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1425.7201 | 13.719 | 26.1471 | 36.5366 | -80.993 | 13.5849 | 1411.7853 | 0.39937 | 2.6093
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 718.4294 | 6.9131 | 10.5063 | 16.8739 | -81.5135 | 6.8737 | 714.3353 | 1.5562 | 4.882
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 718.4294 | 6.9131 | 10.5063 | 16.8739 | -81.5135 | 6.8737 | 714.3353 | 1.5562 | 4.882
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1591.3169 | 15.3125 | 30.0918 | 41.0702 | -75.1962 | 15.1334 | 1572.7065 | 0.31217 | 2.4179
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 781.9936 | 7.5247 | 18.8267 | 19.7041 | -84.6895 | 7.479 | 777.2366 | 0.6434 | 4.9051
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 573.6916 | 5.5204 | 23.8582 | 14.6729 | -86.8108 | 5.4902 | 570.5612 | 0.66734 | 6.5655
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 573.6916 | 5.5204 | 23.8582 | 14.6729 | -86.8108 | 5.4902 | 570.5612 | 0.66734 | 6.5655
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2032 | 884.0807 | 8.5071 | 35.9679 | 23.0425 | -83.181 | 8.4515 | 878.3019 | 0.46144 | 4.294
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2032 | 884.0807 | 8.5071 | 35.9679 | 23.0425 | -83.181 | 8.4515 | 878.3019 | 0.46144 | 4.294
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1537.8025 | 14.7975 | 38.1745 | 40.138 | -79.8143 | 14.6622 | 1523.7399 | 0.2935 | 2.4905
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 866.0436 | 8.3335 | 15.7123 | 21.4214 | -79.4347 | 8.2602 | 858.4206 | 0.86019 | 4.3539
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 866.0436 | 8.3335 | 15.7123 | 21.4214 | -79.4347 | 8.2602 | 858.4206 | 0.86019 | 4.3539
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1112.6353 | 10.7063 | 13.9924 | 27.3002 | -76.1599 | 10.6011 | 1101.6988 | 0.60912 | 3.5298
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 908.7597 | 8.7445 | 28.6841 | 23.4159 | -85.4126 | 8.689 | 902.9899 | 0.65107 | 4.22
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 908.7597 | 8.7445 | 28.6841 | 23.4159 | -85.4126 | 8.689 | 902.9899 | 0.65107 | 4.22
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1485.8573 | 14.2977 | 28.1645 | 38.1678 | -80.3497 | 14.1624 | 1471.799 | 0.36286 | 2.6435
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 855.3089 | 8.2302 | 23.776 | 21.8421 | -85.7594 | 8.1786 | 849.9488 | 0.57415 | 4.4683
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 855.3089 | 8.2302 | 23.776 | 21.8421 | -85.7594 | 8.1786 | 849.9488 | 0.57415 | 4.4683
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 881.6253 | 8.4834 | 36.3031 | 22.9249 | -85.8865 | 8.4295 | 876.0218 | 0.46049 | 4.2752
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1306.7606 | 12.5743 | 23.419 | 33.3296 | -80.6004 | 12.4693 | 1295.8503 | 0.39354 | 2.9741
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 838.2431 | 8.066 | 20.6517 | 21.1654 | -85.1573 | 8.0154 | 832.9878 | 0.63907 | 4.6305
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 838.2431 | 8.066 | 20.6517 | 21.1654 | -85.1573 | 8.0154 | 832.9878 | 0.63907 | 4.6305
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 885.7203 | 8.5228 | 26.8869 | 22.7707 | -85.3883 | 8.4685 | 880.0717 | 0.54689 | 4.2849
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 730.929 | 7.0334 | 11.3508 | 17.523 | -84.1061 | 6.991 | 726.5283 | 0.94431 | 5.1609
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 730.929 | 7.0334 | 11.3508 | 17.523 | -84.1061 | 6.991 | 726.5283 | 0.94431 | 5.1609
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 2824.8432 | 9.8844 | 10.1387 | 23.7401 | -101.0518 | 9.6721 | 2764.1603 | 2.3806 | 8.6449
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 2824.8432 | 9.8844 | 10.1387 | 23.7401 | -101.0518 | 9.6721 | 2764.1603 | 2.3806 | 8.6449
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4316.7945 | 15.1049 | 13.5487 | 37.544 | -100.1186 | 14.7905 | 4226.939 | 2.117 | 5.4994
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4316.7945 | 15.1049 | 13.5487 | 37.544 | -100.1186 | 14.7905 | 4226.939 | 2.117 | 5.4994
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2032 | 4316.7945 | 15.1049 | 13.5487 | 37.544 | -100.1186 | 14.7905 | 4226.939 | 2.117 | 5.4994
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3867.085 | 13.5313 | 35.2647 | 36.165 | -102.3721 | 13.2687 | 3792.0281 | 0.90743 | 6.2799
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3867.085 | 13.5313 | 35.2647 | 36.165 | -102.3721 | 13.2687 | 3792.0281 | 0.90743 | 6.2799
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2977.2984 | 10.4178 | 10.4167 | 25.301 | -101.0418 | 10.2399 | 2926.4357 | 1.8072 | 8.0372
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2977.2984 | 10.4178 | 10.4167 | 25.301 | -101.0418 | 10.2399 | 2926.4357 | 1.8072 | 8.0372
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4405.7175 | 15.416 | 22.2636 | 39.7408 | -102.5339 | 14.9403 | 4269.7695 | 1.4362 | 5.5562
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2672.7527 | 9.3522 | 16.2293 | 23.9363 | -102.7185 | 9.215 | 2633.5379 | 1.4904 | 9.0861
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2672.7527 | 9.3522 | 16.2293 | 23.9363 | -102.7185 | 9.215 | 2633.5379 | 1.4904 | 9.0861
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2069.2469 | 7.2405 | 5.7195 | 15.9746 | -101.4745 | 7.1561 | 2045.1166 | 4.4732 | 11.5394
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2069.2469 | 7.2405 | 5.7195 | 15.9746 | -101.4745 | 7.1561 | 2045.1166 | 4.4732 | 11.5394
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3501.9619 | 12.2537 | 15.2249 | 30.6566 | -102.2231 | 12.0145 | 3433.6124 | 1.5538 | 6.8575
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3501.9619 | 12.2537 | 15.2249 | 30.6566 | -102.2231 | 12.0145 | 3433.6124 | 1.5538 | 6.8575
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 2714.7595 | 9.4992 | 9.2639 | 22.981 | -103.9959 | 9.3704 | 2677.961 | 2.7261 | 8.99
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2032 | 2714.7595 | 9.4992 | 9.2639 | 22.981 | -103.9959 | 9.3704 | 2677.961 | 2.7261 | 8.99
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3196.8839 | 11.1862 | 10.4115 | 27.428 | -102.8003 | 11.0134 | 3147.4939 | 2.4536 | 7.5237
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3196.8839 | 11.1862 | 10.4115 | 27.428 | -102.8003 | 11.0134 | 3147.4939 | 2.4536 | 7.5237
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3280.0591 | 11.4772 | 10.4374 | 28.0159 | -103.0193 | 11.294 | 3227.6946 | 2.3886 | 7.3
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3280.0591 | 11.4772 | 10.4374 | 28.0159 | -103.0193 | 11.294 | 3227.6946 | 2.3886 | 7.3
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1928.9759 | 6.7497 | 8.1419 | 16.0335 | -102.1227 | 6.6516 | 1900.9581 | 2.9192 | 12.9654
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 1928.9759 | 6.7497 | 8.1419 | 16.0335 | -102.1227 | 6.6516 | 1900.9581 | 2.9192 | 12.9654
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 1605.7513 | 5.6187 | 7.0762 | 12.8529 | -105.0758 | 5.5665 | 1590.8496 | 5.0134 | 14.8725
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2032 | 1605.7513 | 5.6187 | 7.0762 | 12.8529 | -105.0758 | 5.5665 | 1590.8496 | 5.0134 | 14.8725
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2032 | 3723.5511 | 13.0291 | 29.8763 | 34.9343 | -103.2261 | 12.7017 | 3630.0082 | 1.4293 | 6.6729
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2032 | 3723.5511 | 13.0291 | 29.8763 | 34.9343 | -103.2261 | 12.7017 | 3630.0082 | 1.4293 | 6.6729
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2032 | 2361.4975 | 8.2631 | 33.7787 | 22.325 | -106.8608 | 8.1018 | 2315.3989 | 1.0586 | 10.5844
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 1982.4003 | 6.9366 | 13.0167 | 17.4873 | -107.2289 | 6.8632 | 1961.4226 | 2.1254 | 12.2909
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 1982.4003 | 6.9366 | 13.0167 | 17.4873 | -107.2289 | 6.8632 | 1961.4226 | 2.1254 | 12.2909
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 2969.0451 | 10.389 | 22.2834 | 27.4374 | -104.1213 | 10.1623 | 2904.2546 | 1.7636 | 8.3964
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4393.861 | 15.3745 | 15.9319 | 38.4061 | -100.3186 | 15.0503 | 4301.1899 | 2.0362 | 5.4058
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4393.861 | 15.3745 | 15.9319 | 38.4061 | -100.3186 | 15.0503 | 4301.1899 | 2.0362 | 5.4058
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4552.8397 | 15.9308 | 20.7166 | 40.456 | -99.5019 | 15.2343 | 4353.7727 | 1.6326 | 5.2642
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4552.8397 | 15.9308 | 20.7166 | 40.456 | -99.5019 | 15.2343 | 4353.7727 | 1.6326 | 5.2642
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 4459.4929 | 15.6042 | 19.8445 | 39.5068 | -99.591 | 14.9344 | 4268.0768 | 1.664 | 5.3769
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 4459.4929 | 15.6042 | 19.8445 | 39.5068 | -99.591 | 14.9344 | 4268.0768 | 1.664 | 5.3769
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.7678 | 18.002 | 19.3864 | 45.4234 | -98.6045 | 17.5609 | 5018.6962 | 1.8487 | 4.5575
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2887.6069 | 10.104 | 9.9832 | 23.7096 | -102.1684 | 9.9561 | 2845.3369 | 2.9619 | 8.2929
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2887.6069 | 10.104 | 9.9832 | 23.7096 | -102.1684 | 9.9561 | 2845.3369 | 2.9619 | 8.2929
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2700.6675 | 9.4499 | 9.3855 | 22.7142 | -104.2505 | 9.3221 | 2664.1438 | 2.8409 | 9.0447
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2700.6675 | 9.4499 | 9.3855 | 22.7142 | -104.2505 | 9.3221 | 2664.1438 | 2.8409 | 9.0447
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4436.2733 | 15.5229 | 14.2211 | 38.7792 | -99.0581 | 14.867 | 4248.8042 | 1.7507 | 5.394
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4436.2733 | 15.5229 | 14.2211 | 38.7792 | -99.0581 | 14.867 | 4248.8042 | 1.7507 | 5.394
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3812.869 | 13.3416 | 15.0714 | 33.3685 | -101.3475 | 12.9744 | 3707.9308 | 1.7066 | 6.3043
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3812.869 | 13.3416 | 15.0714 | 33.3685 | -101.3475 | 12.9744 | 3707.9308 | 1.7066 | 6.3043
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2328.4926 | 8.1476 | 7.7716 | 19.17 | -100.6149 | 8.0099 | 2289.1367 | 2.6958 | 10.6612
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2328.4926 | 8.1476 | 7.7716 | 19.17 | -100.6149 | 8.0099 | 2289.1367 | 2.6958 | 10.6612
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 3559.1341 | 12.4537 | 12.158 | 30.7507 | -102.5099 | 12.2342 | 3496.4057 | 2.3793 | 6.621
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2032 | 3559.1341 | 12.4537 | 12.158 | 30.7507 | -102.5099 | 12.2342 | 3496.4057 | 2.3793 | 6.621
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 3763.576 | 13.1691 | 11.6995 | 32.4929 | -101.9648 | 12.9039 | 3687.7716 | 1.9545 | 6.222
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2032 | 3763.576 | 13.1691 | 11.6995 | 32.4929 | -101.9648 | 12.9039 | 3687.7716 | 1.9545 | 6.222
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2032 | 4241.7669 | 14.8423 | 14.989 | 37.6061 | -101.8502 | 14.4003 | 4115.4374 | 1.6698 | 5.722
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2032 | 4241.7669 | 14.8423 | 14.989 | 37.6061 | -101.8502 | 14.4003 | 4115.4374 | 1.6698 | 5.722
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3307.4755 | 11.5732 | 11.1781 | 28.3238 | -103.2713 | 11.3859 | 3253.9456 | 2.4957 | 7.1957
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3307.4755 | 11.5732 | 11.1781 | 28.3238 | -103.2713 | 11.3859 | 3253.9456 | 2.4957 | 7.1957
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2032 | 2670.3677 | 9.3439 | 16.7207 | 24.1371 | -104.0703 | 9.1498 | 2614.9014 | 1.9668 | 9.3861
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1647.1236 | 5.7634 | 4.5423 | 12.3726 | -98.329 | 5.662 | 1618.1375 | 4.688 | 14.7803
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1091.1047 | 3.8179 | 3.7163 | 7.8395 | -94.8874 | 3.7868 | 1082.2129 | 6.955 | 22.3242
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3452.6513 | 12.0811 | 12.1604 | 29.8689 | -103.0318 | 11.8737 | 3393.3763 | 2.3715 | 6.8509
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3452.6513 | 12.0811 | 12.1604 | 29.8689 | -103.0318 | 11.8737 | 3393.3763 | 2.3715 | 6.8509
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2032 | 3523.3805 | 12.3286 | 12.704 | 30.7564 | -102.9988 | 12.0908 | 3455.4056 | 1.9324 | 6.6505
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2032 | 3523.3805 | 12.3286 | 12.704 | 30.7564 | -102.9988 | 12.0908 | 3455.4056 | 1.9324 | 6.6505
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3810.6687 | 13.3339 | 10.5125 | 32.4278 | -100.5063 | 13.0857 | 3739.74 | 2.3896 | 6.2182
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3810.6687 | 13.3339 | 10.5125 | 32.4278 | -100.5063 | 13.0857 | 3739.74 | 2.3896 | 6.2182
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4175.607 | 14.6108 | 12.9942 | 36.177 | -100.4438 | 14.316 | 4091.3505 | 2.1605 | 5.7008
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4175.607 | 14.6108 | 12.9942 | 36.177 | -100.4438 | 14.316 | 4091.3505 | 2.1605 | 5.7008
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3162.4058 | 11.0656 | 11.325 | 27.1408 | -103.9536 | 10.8869 | 3111.3369 | 2.3573 | 7.5505
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3162.4058 | 11.0656 | 11.325 | 27.1408 | -103.9536 | 10.8869 | 3111.3369 | 2.3573 | 7.5505
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 4764.4128 | 16.6711 | 21.5148 | 43.3199 | -101.5525 | 16.1147 | 4605.3809 | 1.4558 | 5.1047
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2032 | 4764.4128 | 16.6711 | 21.5148 | 43.3199 | -101.5525 | 16.1147 | 4605.3809 | 1.4558 | 5.1047
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2032 | 4764.4128 | 16.6711 | 21.5148 | 43.3199 | -101.5525 | 16.1147 | 4605.3809 | 1.4558 | 5.1047
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4764.4128 | 16.6711 | 21.5148 | 43.3199 | -101.5525 | 16.1147 | 4605.3809 | 1.4558 | 5.1047
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 2966.8029 | 10.3811 | 22.2546 | 27.4142 | -104.1808 | 10.1543 | 2901.9895 | 1.7456 | 8.425
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2032 | 2966.8029 | 10.3811 | 22.2546 | 27.4142 | -104.1808 | 10.1543 | 2901.9895 | 1.7456 | 8.425
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3683.0376 | 12.8873 | 12.7681 | 31.7969 | -102.5033 | 12.6602 | 3618.134 | 2.2501 | 6.4563
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 6433.9871 | 22.5131 | 28.7754 | 59.3923 | -98.8735 | 21.5843 | 6168.5355 | 0.75569 | 3.8047
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2032 | 6433.9871 | 22.5131 | 28.7754 | 59.3923 | -98.8735 | 21.5843 | 6168.5355 | 0.75569 | 3.8047
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2032 | 6433.9871 | 22.5131 | 28.7754 | 59.3923 | -98.8735 | 21.5843 | 6168.5355 | 0.75569 | 3.8047
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 2976.3627 | 10.4146 | 7.8216 | 24.1721 | -101.9596 | 10.2577 | 2931.5347 | 2.8886 | 7.9543
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3742.9973 | 13.0971 | 22.6799 | 32.866 | -101.6122 | 12.7427 | 3641.7204 | 1.6813 | 6.445
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3742.9973 | 13.0971 | 22.6799 | 32.866 | -101.6122 | 12.7427 | 3641.7204 | 1.6813 | 6.445
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3300.5443 | 11.5489 | 10.9997 | 28.0082 | -102.4645 | 11.3621 | 3247.1646 | 2.5605 | 7.3267
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 3300.5443 | 11.5489 | 10.9997 | 28.0082 | -102.4645 | 11.3621 | 3247.1646 | 2.5605 | 7.3267
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4234.5646 | 14.8171 | 12.898 | 36.895 | -101.2442 | 14.4865 | 4140.0668 | 1.6084 | 5.6444
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4234.5646 | 14.8171 | 12.898 | 36.895 | -101.2442 | 14.4865 | 4140.0668 | 1.6084 | 5.6444
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4753.526 | 16.633 | 24.5746 | 42.7568 | -101.5337 | 16.0725 | 4593.3443 | 1.2499 | 5.0642
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4251.3488 | 14.8759 | 26.2365 | 38.808 | -102.9119 | 14.5173 | 4148.8668 | 1.3503 | 5.5575
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3319.2085 | 11.6142 | 14.5172 | 29.4283 | -104.0269 | 11.329 | 3237.6974 | 1.7 | 7.3835
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2032 | 3319.2085 | 11.6142 | 14.5172 | 29.4283 | -104.0269 | 11.329 | 3237.6974 | 1.7 | 7.3835
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2032 | 3482.1497 | 12.1844 | 11.2517 | 29.8609 | -102.603 | 11.9807 | 3423.9455 | 2.2997 | 6.8879
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2032 | 3482.1497 | 12.1844 | 11.2517 | 29.8609 | -102.603 | 11.9807 | 3423.9455 | 2.2997 | 6.8879
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2032 | 3181.2855 | 11.1316 | 23.7591 | 29.5044 | -103.7153 | 10.8782 | 3108.877 | 1.6886 | 7.8281
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2032 | 3181.2855 | 11.1316 | 23.7591 | 29.5044 | -103.7153 | 10.8782 | 3108.877 | 1.6886 | 7.8281
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2032 | 2566.932 | 8.9819 | 8.188 | 21.4841 | -100.0704 | 8.8391 | 2526.1175 | 2.0685 | 9.367
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2032 | 2566.932 | 8.9819 | 8.188 | 21.4841 | -100.0704 | 8.8391 | 2526.1175 | 2.0685 | 9.367
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4039.296 | 14.1339 | 15.8675 | 35.4728 | -102.17 | 13.8453 | 3956.82 | 1.9497 | 5.8572
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4039.296 | 14.1339 | 15.8675 | 35.4728 | -102.17 | 13.8453 | 3956.82 | 1.9497 | 5.8572
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 2121.9244 | 7.4248 | 5.7556 | 16.3889 | -102.0252 | 7.3358 | 2096.496 | 4.3082 | 11.1173
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2032 | 2121.9244 | 7.4248 | 5.7556 | 16.3889 | -102.0252 | 7.3358 | 2096.496 | 4.3082 | 11.1173
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3682.348 | 12.8849 | 12.8107 | 31.8019 | -102.0322 | 12.6521 | 3615.8187 | 2.3688 | 6.393
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3682.348 | 12.8849 | 12.8107 | 31.8019 | -102.0322 | 12.6521 | 3615.8187 | 2.3688 | 6.393
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3488.6108 | 12.207 | 11.9538 | 30.0519 | -102.6857 | 11.9964 | 3428.4327 | 2.4179 | 6.7741
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3488.6108 | 12.207 | 11.9538 | 30.0519 | -102.6857 | 11.9964 | 3428.4327 | 2.4179 | 6.7741
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3065.9874 | 10.7282 | 11.2041 | 26.2996 | -104.2141 | 10.5665 | 3019.7901 | 2.5761 | 7.7859
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4053.892 | 14.1849 | 12.2334 | 34.4921 | -99.8873 | 13.904 | 3973.6086 | 2.3136 | 5.8632
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4053.892 | 14.1849 | 12.2334 | 34.4921 | -99.8873 | 13.904 | 3973.6086 | 2.3136 | 5.8632
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2518.7176 | 8.8132 | 8.8248 | 21.1142 | -104.525 | 8.7007 | 2486.5466 | 2.9959 | 9.7165
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 2551.1582 | 8.9267 | 7.2599 | 20.6743 | -102.5616 | 8.8082 | 2517.2815 | 3.3534 | 9.3777
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2032 | 2551.1582 | 8.9267 | 7.2599 | 20.6743 | -102.5616 | 8.8082 | 2517.2815 | 3.3534 | 9.3777
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4590.6904 | 16.0633 | 16.373 | 40.6709 | -99.7366 | 15.7106 | 4489.9171 | 2.0036 | 5.1373
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4590.6904 | 16.0633 | 16.373 | 40.6709 | -99.7366 | 15.7106 | 4489.9171 | 2.0036 | 5.1373
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4288.4189 | 15.0056 | 17.9617 | 37.4007 | -98.9219 | 14.4881 | 4140.5347 | 1.7788 | 5.5597
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4288.4189 | 15.0056 | 17.9617 | 37.4007 | -98.9219 | 14.4881 | 4140.5347 | 1.7788 | 5.5597
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2032 | 3864.7512 | 13.5231 | 20.6842 | 33.7776 | -100.6032 | 13.114 | 3747.8358 | 1.7492 | 6.3044
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2032 | 3864.7512 | 13.5231 | 20.6842 | 33.7776 | -100.6032 | 13.114 | 3747.8358 | 1.7492 | 6.3044
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2580.6394 | 9.0299 | 6.5862 | 20.6309 | -100.9847 | 8.9058 | 2545.1795 | 2.8207 | 9.3592
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2383.2426 | 8.3392 | 17.3944 | 21.6513 | -104.9899 | 8.1768 | 2336.8388 | 2.0912 | 10.5861
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2412.2406 | 8.4407 | 12.6025 | 21.0781 | -102.8962 | 8.3212 | 2378.0932 | 1.7293 | 9.9864
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2499.3375 | 8.7454 | 8.8666 | 21.0623 | -104.5966 | 8.6352 | 2467.8267 | 2.8846 | 9.7471
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2499.3375 | 8.7454 | 8.8666 | 21.0623 | -104.5966 | 8.6352 | 2467.8267 | 2.8846 | 9.7471
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3965.7817 | 13.8766 | 15.7265 | 35.2848 | -102.2688 | 13.5631 | 3876.1665 | 1.6708 | 5.8957
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3965.7817 | 13.8766 | 15.7265 | 35.2848 | -102.2688 | 13.5631 | 3876.1665 | 1.6708 | 5.8957
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1473.7355 | 5.1567 | 6.0569 | 11.3254 | -102.7886 | 5.1104 | 1460.5027 | 6.3152 | 15.8396
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 1473.7355 | 5.1567 | 6.0569 | 11.3254 | -102.7886 | 5.1104 | 1460.5027 | 6.3152 | 15.8396
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2032 | 3943.6362 | 13.7991 | 16.1815 | 35.3409 | -103.1165 | 13.4162 | 3834.1885 | 1.5229 | 6.2363
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2032 | 3943.6362 | 13.7991 | 16.1815 | 35.3409 | -103.1165 | 13.4162 | 3834.1885 | 1.5229 | 6.2363
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2032 | 5036.792 | 17.6242 | 19.6377 | 45.5167 | -99.6154 | 17.021 | 4864.3979 | 0.97148 | 4.8886
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2032 | 5036.792 | 17.6242 | 19.6377 | 45.5167 | -99.6154 | 17.021 | 4864.3979 | 0.97148 | 4.8886
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2032 | 5036.792 | 17.6242 | 19.6377 | 45.5167 | -99.6154 | 17.021 | 4864.3979 | 0.97148 | 4.8886
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2032 | 5036.792 | 17.6242 | 19.6377 | 45.5167 | -99.6154 | 17.021 | 4864.3979 | 0.97148 | 4.8886
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 2410.3273 | 8.434 | 8.5881 | 20.2313 | -104.7958 | 8.3306 | 2380.8008 | 2.9487 | 10.1029
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 2410.3273 | 8.434 | 8.5881 | 20.2313 | -104.7958 | 8.3306 | 2380.8008 | 2.9487 | 10.1029
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 3196.9003 | 11.1862 | 8.2457 | 26.3932 | -101.4005 | 11.0067 | 3145.5836 | 2.7383 | 7.456
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2032 | 3866.8092 | 13.5303 | 17.2908 | 34.6842 | -103.0983 | 13.2503 | 3786.7813 | 1.6812 | 6.3528
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2032 | 3866.8092 | 13.5303 | 17.2908 | 34.6842 | -103.0983 | 13.2503 | 3786.7813 | 1.6812 | 6.3528
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 5165.1907 | 18.0735 | 22.8984 | 47.2792 | -101.1678 | 17.467 | 4991.854 | 1.2367 | 4.7197
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2032 | 5165.1907 | 18.0735 | 22.8984 | 47.2792 | -101.1678 | 17.467 | 4991.854 | 1.2367 | 4.7197
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2032 | 5165.1907 | 18.0735 | 22.8984 | 47.2792 | -101.1678 | 17.467 | 4991.854 | 1.2367 | 4.7197
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 5165.1907 | 18.0735 | 22.8984 | 47.2792 | -101.1678 | 17.467 | 4991.854 | 1.2367 | 4.7197
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2020.2246 | 7.069 | 9.2868 | 16.9633 | -103.1284 | 6.9501 | 1986.2571 | 3.1641 | 12.0804
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2020.2246 | 7.069 | 9.2868 | 16.9633 | -103.1284 | 6.9501 | 1986.2571 | 3.1641 | 12.0804
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 1813.3039 | 6.3449 | 13.327 | 16.0639 | -107.2144 | 6.2325 | 1781.19 | 2.1009 | 13.7931
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 1813.3039 | 6.3449 | 13.327 | 16.0639 | -107.2144 | 6.2325 | 1781.19 | 2.1009 | 13.7931
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3524.3265 | 12.3319 | 16.1523 | 31.3317 | -103.5135 | 12.0804 | 3452.4516 | 1.6389 | 6.7023
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3524.3265 | 12.3319 | 16.1523 | 31.3317 | -103.5135 | 12.0804 | 3452.4516 | 1.6389 | 6.7023
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2032 | 2425.6701 | 8.4876 | 7.9817 | 20.075 | -100.2232 | 8.3432 | 2384.3899 | 2.5408 | 10.1953
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2032 | 2425.6701 | 8.4876 | 7.9817 | 20.075 | -100.2232 | 8.3432 | 2384.3899 | 2.5408 | 10.1953
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 4366.7754 | 15.2798 | 13.2273 | 37.797 | -100.2215 | 14.9591 | 4275.1493 | 2.0874 | 5.4094
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2032 | 4366.7754 | 15.2798 | 13.2273 | 37.797 | -100.2215 | 14.9591 | 4275.1493 | 2.0874 | 5.4094
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4125.7715 | 14.4365 | 17.0811 | 36.7572 | -102.6264 | 14.0102 | 4003.9665 | 1.5432 | 5.9281
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4125.7715 | 14.4365 | 17.0811 | 36.7572 | -102.6264 | 14.0102 | 4003.9665 | 1.5432 | 5.9281
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3484.134 | 12.1913 | 9.9107 | 29.4357 | -102.2417 | 11.9848 | 3425.1147 | 2.4071 | 6.8153
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 5168.3778 | 18.0846 | 19.8744 | 45.6949 | -98.6012 | 17.6396 | 5041.1927 | 1.8389 | 4.5371
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2032 | 2928.988 | 10.2488 | 30.6255 | 27.5592 | -107.3259 | 10.0947 | 2884.9611 | 1.3756 | 8.8022
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2032 | 2928.988 | 10.2488 | 30.6255 | 27.5592 | -107.3259 | 10.0947 | 2884.9611 | 1.3756 | 8.8022
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2032 | 2928.988 | 10.2488 | 30.6255 | 27.5592 | -107.3259 | 10.0947 | 2884.9611 | 1.3756 | 8.8022
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 5168.3778 | 18.0846 | 19.8744 | 45.6949 | -98.6012 | 17.6396 | 5041.1927 | 1.8389 | 4.5371
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2032 | 5168.3778 | 18.0846 | 19.8744 | 45.6949 | -98.6012 | 17.6396 | 5041.1927 | 1.8389 | 4.5371
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4446.7776 | 15.5597 | 15.1996 | 38.8798 | -99.8981 | 15.221 | 4349.9735 | 2.1287 | 5.234
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4446.7776 | 15.5597 | 15.1996 | 38.8798 | -99.8981 | 15.221 | 4349.9735 | 2.1287 | 5.234
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3718.4741 | 13.0113 | 17.5059 | 33.2365 | -103.0846 | 12.7339 | 3639.1928 | 1.6395 | 6.3253
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 3718.4741 | 13.0113 | 17.5059 | 33.2365 | -103.0846 | 12.7339 | 3639.1928 | 1.6395 | 6.3253
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2032 | 4147.9007 | 14.5139 | 16.2266 | 36.3419 | -100.9278 | 14.2251 | 4065.3813 | 2.0862 | 5.7216
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2032 | 4147.9007 | 14.5139 | 16.2266 | 36.3419 | -100.9278 | 14.2251 | 4065.3813 | 2.0862 | 5.7216
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 3208.3106 | 11.2262 | 13.047 | 28.2029 | -104.0886 | 10.9554 | 3130.9195 | 1.8353 | 7.6022
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2032 | 3208.3106 | 11.2262 | 13.047 | 28.2029 | -104.0886 | 10.9554 | 3130.9195 | 1.8353 | 7.6022
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2975.3796 | 10.4111 | 11.5758 | 25.4772 | -104.1346 | 10.2586 | 2931.7963 | 2.6042 | 8.2125
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2975.3796 | 10.4111 | 11.5758 | 25.4772 | -104.1346 | 10.2586 | 2931.7963 | 2.6042 | 8.2125
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2833.1905 | 9.9136 | 19.9032 | 25.9916 | -104.3134 | 9.7026 | 2772.8834 | 1.8046 | 8.8103
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4511.5132 | 15.7862 | 14.9226 | 39.7649 | -99.8954 | 15.4454 | 4414.1196 | 2.0258 | 5.2312
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4511.5132 | 15.7862 | 14.9226 | 39.7649 | -99.8954 | 15.4454 | 4414.1196 | 2.0258 | 5.2312
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2016.3493 | 7.0554 | 5.0213 | 15.2057 | -101.3967 | 6.973 | 1992.8082 | 4.6401 | 11.6427
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2016.3493 | 7.0554 | 5.0213 | 15.2057 | -101.3967 | 6.973 | 1992.8082 | 4.6401 | 11.6427
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1543.7008 | 3.8416 | 9.753 | 9.4311 | -107.836 | 3.8037 | 1528.4709 | 5.9429 | 33.1674
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2437.2502 | 6.0653 | 49.5198 | 16.6098 | -107.3725 | 5.9466 | 2389.5381 | 1.8915 | 20.9203
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1450.8258 | 3.6105 | 11.8225 | 9.0625 | -105.1436 | 3.5517 | 1427.203 | 4.7719 | 35.7674
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 4634.9595 | 11.5345 | 22.2249 | 30.3931 | -102.767 | 11.1676 | 4487.5383 | 2.4437 | 11.0993
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 4634.9595 | 11.5345 | 22.2249 | 30.3931 | -102.767 | 11.1676 | 4487.5383 | 2.4437 | 11.0993
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2032 | 4634.9595 | 11.5345 | 22.2249 | 30.3931 | -102.767 | 11.1676 | 4487.5383 | 2.4437 | 11.0993
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2032 | 4634.9595 | 11.5345 | 22.2249 | 30.3931 | -102.767 | 11.1676 | 4487.5383 | 2.4437 | 11.0993
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3103.7641 | 7.724 | 22.0109 | 20.4143 | -107.379 | 7.6022 | 3054.8491 | 2.9537 | 16.0768
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3782.0427 | 9.4119 | 18.8942 | 24.5553 | -104.0145 | 9.1518 | 3677.5266 | 2.728 | 13.7646
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2032 | 3782.0427 | 9.4119 | 18.8942 | 24.5553 | -104.0145 | 9.1518 | 3677.5266 | 2.728 | 13.7646
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2032 | 3782.0427 | 9.4119 | 18.8942 | 24.5553 | -104.0145 | 9.1518 | 3677.5266 | 2.728 | 13.7646
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2032 | 3782.0427 | 9.4119 | 18.8942 | 24.5553 | -104.0145 | 9.1518 | 3677.5266 | 2.728 | 13.7646
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 8019.8845 | 11.5757 | 18.0188 | 29.9489 | -96.4172 | 10.9901 | 7614.1361 | 6.29 | 19.6474
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 8019.8845 | 11.5757 | 18.0188 | 29.9489 | -96.4172 | 10.9901 | 7614.1361 | 6.29 | 19.6474
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 9889.4874 | 14.2742 | 18.2174 | 36.7416 | -93.1942 | 13.4911 | 9346.9018 | 5.5184 | 15.7352
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 9889.4874 | 14.2742 | 18.2174 | 36.7416 | -93.1942 | 13.4911 | 9346.9018 | 5.5184 | 15.7352
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6714.354 | 9.6913 | 14.1638 | 24.5468 | -95.846 | 9.3794 | 6498.2044 | 9.5254 | 23.1559
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 6714.354 | 9.6913 | 14.1638 | 24.5468 | -95.846 | 9.3794 | 6498.2044 | 9.5254 | 23.1559
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 7193.2774 | 10.3826 | 17.633 | 26.3502 | -96.2493 | 9.7758 | 6772.8596 | 7.0386 | 22.1685
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 7193.2774 | 10.3826 | 17.633 | 26.3502 | -96.2493 | 9.7758 | 6772.8596 | 7.0386 | 22.1685
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 6059.9659 | 8.7468 | 15.8588 | 22.0925 | -98.052 | 8.2198 | 5694.8669 | 7.3245 | 26.277
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 7650.205 | 11.0421 | 15.6009 | 28.1939 | -95.8074 | 10.5164 | 7285.9511 | 7.2108 | 20.5068
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 7650.205 | 11.0421 | 15.6009 | 28.1939 | -95.8074 | 10.5164 | 7285.9511 | 7.2108 | 20.5068
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 14673.744 | 21.1797 | 17.5756 | 54.3387 | -90.3646 | 19.5933 | 13574.6459 | 3.4188 | 10.5035
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 14673.744 | 21.1797 | 17.5756 | 54.3387 | -90.3646 | 19.5933 | 13574.6459 | 3.4188 | 10.5035
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2032 | 14673.744 | 21.1797 | 17.5756 | 54.3387 | -90.3646 | 19.5933 | 13574.6459 | 3.4188 | 10.5035
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2032 | 14673.744 | 21.1797 | 17.5756 | 54.3387 | -90.3646 | 19.5933 | 13574.6459 | 3.4188 | 10.5035
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 7652.5738 | 11.0455 | 15.0104 | 27.8296 | -95.5535 | 10.3731 | 7186.6961 | 6.729 | 20.4407
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 7652.5738 | 11.0455 | 15.0104 | 27.8296 | -95.5535 | 10.3731 | 7186.6961 | 6.729 | 20.4407
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 10240.1788 | 14.7804 | 16.6316 | 37.6954 | -92.3356 | 13.8663 | 9606.8598 | 5.8297 | 15.0047
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 10240.1788 | 14.7804 | 16.6316 | 37.6954 | -92.3356 | 13.8663 | 9606.8598 | 5.8297 | 15.0047
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6254.0997 | 9.027 | 12.9646 | 22.8051 | -98.0033 | 8.7381 | 6053.9305 | 8.6048 | 24.8867
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 6254.0997 | 9.027 | 12.9646 | 22.8051 | -98.0033 | 8.7381 | 6053.9305 | 8.6048 | 24.8867
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 5274.2918 | 7.6128 | 12.8496 | 19.1928 | -100.0656 | 7.4127 | 5135.6408 | 9.576 | 29.8615
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6147.0026 | 8.8724 | 13.4789 | 22.3726 | -96.8006 | 8.6109 | 5965.8105 | 10.2379 | 25.4823
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 6147.0026 | 8.8724 | 13.4789 | 22.3726 | -96.8006 | 8.6109 | 5965.8105 | 10.2379 | 25.4823
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 7133.3944 | 10.2962 | 16.5562 | 26.1062 | -96.4724 | 9.6443 | 6681.7722 | 6.8701 | 22.0591
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 7133.3944 | 10.2962 | 16.5562 | 26.1062 | -96.4724 | 9.6443 | 6681.7722 | 6.8701 | 22.0591
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2032 | 12137.2245 | 17.5186 | 18.0785 | 45.135 | -90.9767 | 16.2969 | 11290.8372 | 4.8053 | 12.5957
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 12137.2245 | 17.5186 | 18.0785 | 45.135 | -90.9767 | 16.2969 | 11290.8372 | 4.8053 | 12.5957
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2032 | 12137.2245 | 17.5186 | 18.0785 | 45.135 | -90.9767 | 16.2969 | 11290.8372 | 4.8053 | 12.5957
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2032 | 12137.2245 | 17.5186 | 18.0785 | 45.135 | -90.9767 | 16.2969 | 11290.8372 | 4.8053 | 12.5957
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 8572.6682 | 12.3736 | 16.6469 | 31.7081 | -94.6332 | 11.7502 | 8140.8089 | 6.4288 | 18.2208
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 9014.4995 | 13.0113 | 15.6387 | 33.128 | -94.2994 | 12.2142 | 8462.214 | 5.9276 | 17.1557
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 8106.3639 | 11.7005 | 16.1168 | 29.9527 | -94.1387 | 11.2499 | 7794.1255 | 7.7933 | 19.1554
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 8106.3639 | 11.7005 | 16.1168 | 29.9527 | -94.1387 | 11.2499 | 7794.1255 | 7.7933 | 19.1554
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 5987.843 | 8.6427 | 13.1878 | 21.8255 | -98.347 | 8.3847 | 5809.0971 | 9.2194 | 26.0356
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 5987.843 | 8.6427 | 13.1878 | 21.8255 | -98.347 | 8.3847 | 5809.0971 | 9.2194 | 26.0356
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6110.8133 | 8.8202 | 13.4905 | 22.2455 | -96.9153 | 8.5617 | 5931.7212 | 10.2458 | 25.6681
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 6110.8133 | 8.8202 | 13.4905 | 22.2455 | -96.9153 | 8.5617 | 5931.7212 | 10.2458 | 25.6681
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4633.2015 | 16.212 | 31.9832 | 42.5182 | -100.6142 | 15.6342 | 4468.0619 | 1.0168 | 5.3679
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4633.2015 | 16.212 | 31.9832 | 42.5182 | -100.6142 | 15.6342 | 4468.0619 | 1.0168 | 5.3679
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4633.2015 | 16.212 | 31.9832 | 42.5182 | -100.6142 | 15.6342 | 4468.0619 | 1.0168 | 5.3679
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3936.2748 | 13.7734 | 22.7208 | 35.5356 | -100.9232 | 13.3403 | 3812.4945 | 1.2464 | 6.3439
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3936.2748 | 13.7734 | 22.7208 | 35.5356 | -100.9232 | 13.3403 | 3812.4945 | 1.2464 | 6.3439
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3936.2748 | 13.7734 | 22.7208 | 35.5356 | -100.9232 | 13.3403 | 3812.4945 | 1.2464 | 6.3439
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3936.2748 | 13.7734 | 22.7208 | 35.5356 | -100.9232 | 13.3403 | 3812.4945 | 1.2464 | 6.3439
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 14230.0566 | 20.5393 | 17.4005 | 52.6542 | -90.1463 | 18.9897 | 13156.4747 | 3.6835 | 10.6585
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 14230.0566 | 20.5393 | 17.4005 | 52.6542 | -90.1463 | 18.9897 | 13156.4747 | 3.6835 | 10.6585
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 14230.0566 | 20.5393 | 17.4005 | 52.6542 | -90.1463 | 18.9897 | 13156.4747 | 3.6835 | 10.6585
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 14230.0566 | 20.5393 | 17.4005 | 52.6542 | -90.1463 | 18.9897 | 13156.4747 | 3.6835 | 10.6585
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 807.5617 | 2.8257 | 9.7823 | 6.9242 | -107.0102 | 2.8064 | 802.0368 | 8.9455 | 29.9213
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 807.5617 | 2.8257 | 9.7823 | 6.9242 | -107.0102 | 2.8064 | 802.0368 | 8.9455 | 29.9213
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 980.7077 | 3.4316 | 9.6075 | 8.3803 | -106.0852 | 3.4031 | 972.5527 | 4.9063 | 23.8497
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 980.7077 | 3.4316 | 9.6075 | 8.3803 | -106.0852 | 3.4031 | 972.5527 | 4.9063 | 23.8497
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3307.4897 | 11.5732 | 15.314 | 29.3958 | -104.1819 | 11.3601 | 3246.5873 | 1.8528 | 7.3939
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3307.4897 | 11.5732 | 15.314 | 29.3958 | -104.1819 | 11.3601 | 3246.5873 | 1.8528 | 7.3939
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3894.7253 | 13.628 | 19.9024 | 34.2242 | -99.9888 | 13.2164 | 3777.1078 | 1.9561 | 6.1143
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3894.7253 | 13.628 | 19.9024 | 34.2242 | -99.9888 | 13.2164 | 3777.1078 | 1.9561 | 6.1143
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2605.6209 | 9.1173 | 9.3371 | 21.9522 | -103.4581 | 8.9886 | 2568.8363 | 2.3781 | 9.1946
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1897.7668 | 6.6405 | 10.6079 | 16.319 | -107.6091 | 6.566 | 1876.4765 | 3.3911 | 11.9975
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5854.9726 | 8.4509 | 18.9987 | 21.5139 | -97.795 | 7.9496 | 5507.6183 | 8.1778 | 27.4809
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5854.9726 | 8.4509 | 18.9987 | 21.5139 | -97.795 | 7.9496 | 5507.6183 | 8.1778 | 27.4809
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 8160.2366 | 11.7783 | 16.3835 | 30 | -94.6225 | 11.1165 | 7701.7146 | 6.5361 | 18.3736
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 8160.2366 | 11.7783 | 16.3835 | 30 | -94.6225 | 11.1165 | 7701.7146 | 6.5361 | 18.3736
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1036.2413 | 3.6259 | 3.9244 | 7.5347 | -103.2889 | 3.5901 | 1026.0039 | 7.8392 | 23.5383
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1958.748 | 6.8538 | 26.8333 | 18.3259 | -106.1327 | 6.7346 | 1924.674 | 2.9693 | 12.9795
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1958.748 | 6.8538 | 26.8333 | 18.3259 | -106.1327 | 6.7346 | 1924.674 | 2.9693 | 12.9795
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2049.2196 | 7.1704 | 28.5217 | 19.2297 | -105.7864 | 7.0431 | 2012.8275 | 2.9079 | 12.3648
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2049.2196 | 7.1704 | 28.5217 | 19.2297 | -105.7864 | 7.0431 | 2012.8275 | 2.9079 | 12.3648
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3061.1286 | 10.7112 | 11.9607 | 26.7308 | -104.6442 | 10.4573 | 2988.586 | 2.1048 | 8.0496
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2258.3135 | 7.902 | 34.4543 | 21.3692 | -105.6234 | 7.7549 | 2216.2726 | 2.5517 | 11.2095
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2258.3135 | 7.902 | 34.4543 | 21.3692 | -105.6234 | 7.7549 | 2216.2726 | 2.5517 | 11.2095
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2114.3878 | 7.3984 | 33.0568 | 19.954 | -113.3797 | 7.2115 | 2060.9728 | 1.9772 | 11.8164
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1961.1627 | 6.8623 | 26.8566 | 18.3494 | -106.0609 | 6.743 | 1927.0668 | 2.9976 | 12.9278
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3841.3325 | 13.4412 | 19.4197 | 33.71 | -100.2628 | 12.9507 | 3701.156 | 1.9993 | 6.2254
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3841.3325 | 13.4412 | 19.4197 | 33.71 | -100.2628 | 12.9507 | 3701.156 | 1.9993 | 6.2254
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3770.7443 | 13.1942 | 14.6011 | 33.1079 | -99.908 | 12.7692 | 3649.2928 | 1.9136 | 6.33
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3770.7443 | 13.1942 | 14.6011 | 33.1079 | -99.908 | 12.7692 | 3649.2928 | 1.9136 | 6.33
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3122.7115 | 10.9267 | 13.779 | 27.4946 | -103.9007 | 10.6655 | 3048.0795 | 2.068 | 7.7075
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3122.7115 | 10.9267 | 13.779 | 27.4946 | -103.9007 | 10.6655 | 3048.0795 | 2.068 | 7.7075
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1343.2765 | 4.7002 | 13.9521 | 12.0022 | -106.969 | 4.6284 | 1322.7465 | 3.6634 | 19.0231
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1290.2978 | 4.5149 | 5.6852 | 10.1651 | -102.0394 | 4.4446 | 1270.2147 | 5.9195 | 19.3382
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4071.1549 | 14.2453 | 22.0197 | 37.0508 | -104.4567 | 13.6941 | 3913.6196 | 2.2784 | 5.7684
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4071.1549 | 14.2453 | 22.0197 | 37.0508 | -104.4567 | 13.6941 | 3913.6196 | 2.2784 | 5.7684
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4071.1549 | 14.2453 | 22.0197 | 37.0508 | -104.4567 | 13.6941 | 3913.6196 | 2.2784 | 5.7684
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4071.1549 | 14.2453 | 22.0197 | 37.0508 | -104.4567 | 13.6941 | 3913.6196 | 2.2784 | 5.7684
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2140.7952 | 7.4908 | 33.5395 | 20.2101 | -107.6092 | 7.3687 | 2105.8821 | 1.1142 | 11.4389
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2140.7952 | 7.4908 | 33.5395 | 20.2101 | -107.6092 | 7.3687 | 2105.8821 | 1.1142 | 11.4389
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1658.2952 | 5.8025 | 9.5793 | 14.1278 | -106.8753 | 5.7465 | 1642.2754 | 3.0766 | 14.3435
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1658.2952 | 5.8025 | 9.5793 | 14.1278 | -106.8753 | 5.7465 | 1642.2754 | 3.0766 | 14.3435
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2783.9178 | 9.7412 | 27.6743 | 25.0315 | -103.9994 | 9.5287 | 2723.1866 | 1.7671 | 8.9893
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2783.9178 | 9.7412 | 27.6743 | 25.0315 | -103.9994 | 9.5287 | 2723.1866 | 1.7671 | 8.9893
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1625.4711 | 5.6877 | 12.7628 | 14.3877 | -105.7843 | 5.5933 | 1598.5013 | 2.8609 | 15.3593
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1230.1819 | 4.3045 | 14.9525 | 11.0738 | -103.6388 | 4.2645 | 1218.7373 | 2.1019 | 18.9474
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2159.0068 | 7.5546 | 12.361 | 18.8564 | -107.239 | 7.4072 | 2116.8967 | 2.4516 | 11.4712
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2159.0068 | 7.5546 | 12.361 | 18.8564 | -107.239 | 7.4072 | 2116.8967 | 2.4516 | 11.4712
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4034.0527 | 14.1155 | 25.3929 | 36.9439 | -103.5651 | 13.7212 | 3921.3573 | 1.4675 | 6.1145
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4034.0527 | 14.1155 | 25.3929 | 36.9439 | -103.5651 | 13.7212 | 3921.3573 | 1.4675 | 6.1145
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4034.0527 | 14.1155 | 25.3929 | 36.9439 | -103.5651 | 13.7212 | 3921.3573 | 1.4675 | 6.1145
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4034.0527 | 14.1155 | 25.3929 | 36.9439 | -103.5651 | 13.7212 | 3921.3573 | 1.4675 | 6.1145
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1656.1079 | 5.7949 | 14.3496 | 14.7177 | -108.3518 | 5.6965 | 1627.9892 | 2.3347 | 15.1986
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1656.1079 | 5.7949 | 14.3496 | 14.7177 | -108.3518 | 5.6965 | 1627.9892 | 2.3347 | 15.1986
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1934.5589 | 6.7692 | 10.5772 | 16.6263 | -107.4096 | 6.6918 | 1912.452 | 3.3627 | 11.7926
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1934.5589 | 6.7692 | 10.5772 | 16.6263 | -107.4096 | 6.6918 | 1912.452 | 3.3627 | 11.7926
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1798.4554 | 6.293 | 10.9097 | 15.5781 | -106.6173 | 6.2199 | 1777.5664 | 2.9785 | 13.563
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1798.4554 | 6.293 | 10.9097 | 15.5781 | -106.6173 | 6.2199 | 1777.5664 | 2.9785 | 13.563
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1825.9523 | 6.3892 | 10.2004 | 15.7047 | -105.4814 | 6.2756 | 1793.4848 | 2.5184 | 13.0503
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1825.9523 | 6.3892 | 10.2004 | 15.7047 | -105.4814 | 6.2756 | 1793.4848 | 2.5184 | 13.0503
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1902.086 | 6.6556 | 24.3283 | 17.7016 | -106.2552 | 6.5413 | 1869.4341 | 3.0243 | 13.3481
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2179.1589 | 5.423 | 45.3059 | 14.7987 | -113.7802 | 5.286 | 2124.0955 | 3.7328 | 23.396
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1356.2684 | 3.3752 | 12.4299 | 8.5104 | -113.1146 | 3.2988 | 1325.5878 | 6.7157 | 38.3423
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3918.4871 | 9.7515 | 22.8923 | 25.7105 | -106.0972 | 9.391 | 3773.6338 | 4.1515 | 12.7954
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3918.4871 | 9.7515 | 22.8923 | 25.7105 | -106.0972 | 9.391 | 3773.6338 | 4.1515 | 12.7954
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3918.4871 | 9.7515 | 22.8923 | 25.7105 | -106.0972 | 9.391 | 3773.6338 | 4.1515 | 12.7954
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3918.4871 | 9.7515 | 22.8923 | 25.7105 | -106.0972 | 9.391 | 3773.6338 | 4.1515 | 12.7954
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3177.6407 | 7.9078 | 17.0772 | 20.4898 | -104.8375 | 7.7111 | 3098.6028 | 2.8084 | 15.9357
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3177.6407 | 7.9078 | 17.0772 | 20.4898 | -104.8375 | 7.7111 | 3098.6028 | 2.8084 | 15.9357
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3177.6407 | 7.9078 | 17.0772 | 20.4898 | -104.8375 | 7.7111 | 3098.6028 | 2.8084 | 15.9357
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3177.6407 | 7.9078 | 17.0772 | 20.4898 | -104.8375 | 7.7111 | 3098.6028 | 2.8084 | 15.9357
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4946.1469 | 7.1391 | 17.662 | 18.4746 | -102.0603 | 6.8714 | 4760.6442 | 9.3205 | 32.5166
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4946.1469 | 7.1391 | 17.662 | 18.4746 | -102.0603 | 6.8714 | 4760.6442 | 9.3205 | 32.5166
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6383.6602 | 9.214 | 20.9414 | 24.0095 | -97.1822 | 8.7372 | 6053.276 | 11.2743 | 23.4844
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6383.6602 | 9.214 | 20.9414 | 24.0095 | -97.1822 | 8.7372 | 6053.276 | 11.2743 | 23.4844
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5079.1093 | 7.3311 | 16.9767 | 18.5658 | -98.9819 | 6.9025 | 4782.1986 | 8.3369 | 31.3343
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5854.3636 | 8.45 | 17.3739 | 21.7576 | -98.3333 | 8.0238 | 5559.0474 | 12.3429 | 25.6046
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5854.3636 | 8.45 | 17.3739 | 21.7576 | -98.3333 | 8.0238 | 5559.0474 | 12.3429 | 25.6046
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4368.1644 | 6.3049 | 15.7265 | 15.9174 | -100.2741 | 5.9966 | 4154.5941 | 9.2469 | 36.5858
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6480.6136 | 9.354 | 15.5052 | 23.6068 | -96.7941 | 8.851 | 6132.1242 | 7.5426 | 23.5663
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5070.0963 | 7.3181 | 17.1858 | 18.4967 | -98.9052 | 6.9017 | 4781.6404 | 8.3284 | 31.2058
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5070.0963 | 7.3181 | 17.1858 | 18.4967 | -98.9052 | 6.9017 | 4781.6404 | 8.3284 | 31.2058
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 9879.7937 | 14.2603 | 18.2431 | 36.7591 | -90.7465 | 13.2364 | 9170.4482 | 7.4241 | 14.4877
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 9879.7937 | 14.2603 | 18.2431 | 36.7591 | -90.7465 | 13.2364 | 9170.4482 | 7.4241 | 14.4877
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 9879.7937 | 14.2603 | 18.2431 | 36.7591 | -90.7465 | 13.2364 | 9170.4482 | 7.4241 | 14.4877
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 9879.7937 | 14.2603 | 18.2431 | 36.7591 | -90.7465 | 13.2364 | 9170.4482 | 7.4241 | 14.4877
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6115.3303 | 8.8267 | 18.8492 | 22.8481 | -97.7024 | 8.3765 | 5803.3893 | 11.8858 | 24.4738
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 7337.3123 | 10.5905 | 15.6639 | 26.938 | -96.1376 | 10.0536 | 6965.3096 | 6.725 | 20.6248
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1563.852 | 5.4721 | 7.1705 | 12.7702 | -101.868 | 5.4049 | 1544.6619 | 4.2702 | 15.6606
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1563.852 | 5.4721 | 7.1705 | 12.7702 | -101.868 | 5.4049 | 1544.6619 | 4.2702 | 15.6606
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3342.8957 | 11.6971 | 14.5348 | 28.7043 | -102.8018 | 11.5042 | 3287.7725 | 2.4094 | 7.2362
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3342.8957 | 11.6971 | 14.5348 | 28.7043 | -102.8018 | 11.5042 | 3287.7725 | 2.4094 | 7.2362
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3342.8957 | 11.6971 | 14.5348 | 28.7043 | -102.8018 | 11.5042 | 3287.7725 | 2.4094 | 7.2362
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1761.2445 | 6.1628 | 10.7479 | 14.9886 | -100.7361 | 6.0892 | 1740.2306 | 2.602 | 13.5794
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1761.2445 | 6.1628 | 10.7479 | 14.9886 | -100.7361 | 6.0892 | 1740.2306 | 2.602 | 13.5794
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1277.2478 | 4.4692 | 5.61 | 9.9862 | -105.3598 | 4.4324 | 1266.7306 | 6.3205 | 18.847
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1277.2478 | 4.4692 | 5.61 | 9.9862 | -105.3598 | 4.4324 | 1266.7306 | 6.3205 | 18.847
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1142.0779 | 3.9962 | 8.1478 | 9.435 | -100.7126 | 3.9598 | 1131.6646 | 5.068 | 20.7013
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1142.0779 | 3.9962 | 8.1478 | 9.435 | -100.7126 | 3.9598 | 1131.6646 | 5.068 | 20.7013
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1950.7719 | 6.8259 | 8.002 | 16.1767 | -106.2196 | 6.7548 | 1930.4301 | 3.758 | 12.3585
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1950.7719 | 6.8259 | 8.002 | 16.1767 | -106.2196 | 6.7548 | 1930.4301 | 3.758 | 12.3585
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2191.6248 | 7.6687 | 9.8648 | 18.7126 | -104.2294 | 7.5806 | 2166.451 | 3.144 | 10.9338
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2191.6248 | 7.6687 | 9.8648 | 18.7126 | -104.2294 | 7.5806 | 2166.451 | 3.144 | 10.9338
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1428.766 | 4.9994 | 8.711 | 12.0542 | -105.2223 | 4.9559 | 1416.3264 | 4.3928 | 16.507
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1428.766 | 4.9994 | 8.711 | 12.0542 | -105.2223 | 4.9559 | 1416.3264 | 4.3928 | 16.507
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1066.0637 | 3.7303 | 7.8893 | 8.7629 | -106.0327 | 3.6871 | 1053.7424 | 5.4369 | 24.0419
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1066.0637 | 3.7303 | 7.8893 | 8.7629 | -106.0327 | 3.6871 | 1053.7424 | 5.4369 | 24.0419
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 670.8444 | 2.3473 | 3.793 | 4.8321 | -103.7936 | 2.3336 | 666.9179 | 15.7971 | 33.0029
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 670.8444 | 2.3473 | 3.793 | 4.8321 | -103.7936 | 2.3336 | 666.9179 | 15.7971 | 33.0029
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1870.9217 | 6.5465 | 13.6398 | 16.5304 | -108.0008 | 6.4805 | 1852.0454 | 2.2976 | 13.0586
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1870.9217 | 6.5465 | 13.6398 | 16.5304 | -108.0008 | 6.4805 | 1852.0454 | 2.2976 | 13.0586
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3757.7294 | 13.1486 | 10.8798 | 32.1109 | -101.2821 | 12.9111 | 3689.843 | 2.4018 | 6.299
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3757.7294 | 13.1486 | 10.8798 | 32.1109 | -101.2821 | 12.9111 | 3689.843 | 2.4018 | 6.299
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3959.1539 | 13.8534 | 9.9357 | 33.499 | -100.0002 | 13.5928 | 3884.6545 | 2.5422 | 5.7916
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1749.7281 | 6.1225 | 11.5589 | 15.1381 | -109.121 | 6.0648 | 1733.2614 | 3.3256 | 14.2061
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1749.7281 | 6.1225 | 11.5589 | 15.1381 | -109.121 | 6.0648 | 1733.2614 | 3.3256 | 14.2061
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1124.7049 | 3.9354 | 7.5555 | 9.2942 | -107.5299 | 3.9062 | 1116.3459 | 5.3102 | 21.7568
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1124.7049 | 3.9354 | 7.5555 | 9.2942 | -107.5299 | 3.9062 | 1116.3459 | 5.3102 | 21.7568
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2680.3712 | 9.3789 | 10.647 | 22.706 | -102.7488 | 9.1896 | 2626.2731 | 2.5425 | 8.9051
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2680.3712 | 9.3789 | 10.647 | 22.706 | -102.7488 | 9.1896 | 2626.2731 | 2.5425 | 8.9051
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1175.527 | 4.1133 | 7.6933 | 9.6062 | -105.2879 | 4.0621 | 1160.8935 | 5.2051 | 21.7122
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1175.527 | 4.1133 | 7.6933 | 9.6062 | -105.2879 | 4.0621 | 1160.8935 | 5.2051 | 21.7122
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2824.0866 | 9.8817 | 11.6267 | 24.1533 | -104.31 | 9.7442 | 2784.7666 | 2.9265 | 8.3357
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2824.0866 | 9.8817 | 11.6267 | 24.1533 | -104.31 | 9.7442 | 2784.7666 | 2.9265 | 8.3357
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2717.8488 | 9.51 | 12.1107 | 23.6296 | -105.1145 | 9.367 | 2676.9765 | 2.5173 | 8.5899
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2717.8488 | 9.51 | 12.1107 | 23.6296 | -105.1145 | 9.367 | 2676.9765 | 2.5173 | 8.5899
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2442.9382 | 8.5481 | 10.6978 | 20.7768 | -105.4584 | 8.4413 | 2412.4206 | 3.0831 | 9.8776
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2442.9382 | 8.5481 | 10.6978 | 20.7768 | -105.4584 | 8.4413 | 2412.4206 | 3.0831 | 9.8776
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2022.2151 | 7.0759 | 11.4124 | 17.3432 | -107.0232 | 6.9943 | 1998.903 | 2.9032 | 11.9617
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2022.2151 | 7.0759 | 11.4124 | 17.3432 | -107.0232 | 6.9943 | 1998.903 | 2.9032 | 11.9617
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1953.0059 | 6.8337 | 14.2597 | 17.4021 | -106.2448 | 6.7443 | 1927.4332 | 2.5162 | 11.8577
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1953.0059 | 6.8337 | 14.2597 | 17.4021 | -106.2448 | 6.7443 | 1927.4332 | 2.5162 | 11.8577
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3346.6615 | 11.7103 | 8.868 | 27.9199 | -101.1717 | 11.5157 | 3291.0547 | 2.6866 | 7.1071
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3346.6615 | 11.7103 | 8.868 | 27.9199 | -101.1717 | 11.5157 | 3291.0547 | 2.6866 | 7.1071
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1972.731 | 6.9028 | 8.9514 | 16.3903 | -106.333 | 6.8284 | 1951.4879 | 3.5321 | 12.6619
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1972.731 | 6.9028 | 8.9514 | 16.3903 | -106.333 | 6.8284 | 1951.4879 | 3.5321 | 12.6619
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1724.441 | 6.034 | 9.2896 | 14.5102 | -108.3361 | 5.9762 | 1707.9318 | 3.7492 | 14.128
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1724.441 | 6.034 | 9.2896 | 14.5102 | -108.3361 | 5.9762 | 1707.9318 | 3.7492 | 14.128
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2512.8118 | 8.7926 | 8.2581 | 20.7572 | -104.3988 | 8.6794 | 2480.4637 | 3.0407 | 9.2967
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2155.2157 | 7.5413 | 6.5078 | 17.1563 | -103.7869 | 7.4532 | 2130.0423 | 3.6995 | 10.7904
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2780.3738 | 9.7288 | 11.3823 | 23.7851 | -104.5841 | 9.5934 | 2741.6739 | 2.6293 | 8.7464
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2780.3738 | 9.7288 | 11.3823 | 23.7851 | -104.5841 | 9.5934 | 2741.6739 | 2.6293 | 8.7464
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2878.003 | 10.0704 | 13.2626 | 25.1179 | -105.0181 | 9.9207 | 2835.2236 | 2.2091 | 8.3887
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2878.003 | 10.0704 | 13.2626 | 25.1179 | -105.0181 | 9.9207 | 2835.2236 | 2.2091 | 8.3887
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1396.696 | 4.8872 | 8.868 | 11.8 | -107.2369 | 4.8474 | 1385.343 | 4.7397 | 17.393
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1396.696 | 4.8872 | 8.868 | 11.8 | -107.2369 | 4.8474 | 1385.343 | 4.7397 | 17.393
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1165.9625 | 4.0798 | 6.7759 | 9.4073 | -102.7955 | 4.0432 | 1155.5134 | 5.4697 | 20.4202
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1165.9625 | 4.0798 | 6.7759 | 9.4073 | -102.7955 | 4.0432 | 1155.5134 | 5.4697 | 20.4202
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3020.3562 | 10.5685 | 10.4987 | 25.7443 | -104.1048 | 10.408 | 2974.4819 | 2.683 | 7.7994
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3020.3562 | 10.5685 | 10.4987 | 25.7443 | -104.1048 | 10.408 | 2974.4819 | 2.683 | 7.7994
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1065.9452 | 3.7298 | 3.4954 | 7.4683 | -100.3958 | 3.7002 | 1057.4869 | 10.1066 | 21.6006
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1065.9452 | 3.7298 | 3.4954 | 7.4683 | -100.3958 | 3.7002 | 1057.4869 | 10.1066 | 21.6006
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3100.3168 | 10.8483 | 11.5808 | 26.5854 | -103.7444 | 10.6818 | 3052.7212 | 2.6275 | 7.6465
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3100.3168 | 10.8483 | 11.5808 | 26.5854 | -103.7444 | 10.6818 | 3052.7212 | 2.6275 | 7.6465
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2349.2675 | 8.2203 | 10.024 | 19.9825 | -106.0971 | 8.1195 | 2320.4622 | 3.0768 | 10.1963
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2349.2675 | 8.2203 | 10.024 | 19.9825 | -106.0971 | 8.1195 | 2320.4622 | 3.0768 | 10.1963
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2013.8975 | 7.0468 | 9.4184 | 16.956 | -107.0996 | 6.9708 | 1992.1868 | 3.3131 | 11.8418
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3360.8876 | 11.7601 | 12.9293 | 29.2323 | -103.1792 | 11.5677 | 3305.9092 | 2.42 | 7.2299
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3360.8876 | 11.7601 | 12.9293 | 29.2323 | -103.1792 | 11.5677 | 3305.9092 | 2.42 | 7.2299
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1303.0299 | 4.5594 | 8.0106 | 10.8564 | -106.9171 | 4.5225 | 1292.4877 | 4.823 | 18.8203
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 950.7799 | 3.3269 | 3.8696 | 6.8648 | -102.3918 | 3.303 | 943.954 | 10.1103 | 24.1008
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 950.7799 | 3.3269 | 3.8696 | 6.8648 | -102.3918 | 3.303 | 943.954 | 10.1103 | 24.1008
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3927.31 | 13.742 | 18.836 | 35.077 | -102.1164 | 13.4841 | 3853.6085 | 2.0833 | 6.0984
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3927.31 | 13.742 | 18.836 | 35.077 | -102.1164 | 13.4841 | 3853.6085 | 2.0833 | 6.0984
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3691.9812 | 12.9186 | 19.0718 | 32.7078 | -101.3997 | 12.5285 | 3580.4883 | 1.7562 | 6.5105
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3691.9812 | 12.9186 | 19.0718 | 32.7078 | -101.3997 | 12.5285 | 3580.4883 | 1.7562 | 6.5105
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2310.6903 | 8.0853 | 6.7693 | 18.5735 | -102.0273 | 7.9837 | 2281.6416 | 3.0001 | 10.4091
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1212.7474 | 4.2435 | 7.2003 | 9.9341 | -107.4973 | 4.2102 | 1203.2388 | 5.0696 | 20.24
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1212.7474 | 4.2435 | 7.2003 | 9.9341 | -107.4973 | 4.2102 | 1203.2388 | 5.0696 | 20.24
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2397.4411 | 8.3889 | 11.6375 | 20.7874 | -105.5712 | 8.2743 | 2364.6854 | 3.0006 | 9.4551
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2397.4411 | 8.3889 | 11.6375 | 20.7874 | -105.5712 | 8.2743 | 2364.6854 | 3.0006 | 9.4551
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 811.6109 | 2.8399 | 6.8313 | 6.5669 | -108.4009 | 2.8227 | 806.6828 | 10.4667 | 28.7489
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 811.6109 | 2.8399 | 6.8313 | 6.5669 | -108.4009 | 2.8227 | 806.6828 | 10.4667 | 28.7489
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1407.1482 | 4.9237 | 7.4853 | 11.5952 | -107.2622 | 4.8824 | 1395.3358 | 4.245 | 16.9581
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1407.1482 | 4.9237 | 7.4853 | 11.5952 | -107.2622 | 4.8824 | 1395.3358 | 4.245 | 16.9581
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2864.244 | 10.0223 | 7.4572 | 23.3341 | -101.9223 | 9.8756 | 2822.3348 | 3.0367 | 8.3451
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1025.9245 | 3.5898 | 7.1034 | 8.2995 | -103.4747 | 3.5552 | 1016.0221 | 7.0852 | 23.8174
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1025.9245 | 3.5898 | 7.1034 | 8.2995 | -103.4747 | 3.5552 | 1016.0221 | 7.0852 | 23.8174
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1041.8668 | 3.6456 | 7.3344 | 8.4463 | -105.2916 | 3.6043 | 1030.0773 | 7.7248 | 24.5741
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1041.8668 | 3.6456 | 7.3344 | 8.4463 | -105.2916 | 3.6043 | 1030.0773 | 7.7248 | 24.5741
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2728.7865 | 9.5483 | 8.6692 | 22.8065 | -103.5764 | 9.415 | 2690.688 | 3.0034 | 8.7104
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2728.7865 | 9.5483 | 8.6692 | 22.8065 | -103.5764 | 9.415 | 2690.688 | 3.0034 | 8.7104
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1558.3034 | 5.4526 | 7.108 | 12.5679 | -105.8094 | 5.4028 | 1544.0559 | 4.3669 | 15.8676
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3963.1311 | 13.8674 | 9.9715 | 33.5465 | -100.0109 | 13.6062 | 3888.4967 | 2.5382 | 5.7861
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2755.8972 | 9.6431 | 29.5789 | 25.8737 | -110.3465 | 9.4829 | 2710.1125 | 1.9199 | 9.1729
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2755.8972 | 9.6431 | 29.5789 | 25.8737 | -110.3465 | 9.4829 | 2710.1125 | 1.9199 | 9.1729
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2755.8972 | 9.6431 | 29.5789 | 25.8737 | -110.3465 | 9.4829 | 2710.1125 | 1.9199 | 9.1729
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3963.1311 | 13.8674 | 9.9715 | 33.5465 | -100.0109 | 13.6062 | 3888.4967 | 2.5382 | 5.7861
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3963.1311 | 13.8674 | 9.9715 | 33.5465 | -100.0109 | 13.6062 | 3888.4967 | 2.5382 | 5.7861
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3660.696 | 12.8091 | 11.3717 | 31.2728 | -100.9752 | 12.5829 | 3596.043 | 2.6978 | 6.2901
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3660.696 | 12.8091 | 11.3717 | 31.2728 | -100.9752 | 12.5829 | 3596.043 | 2.6978 | 6.2901
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2051.6531 | 7.1789 | 10.788 | 17.6639 | -106.7453 | 7.093 | 2027.0851 | 3.3303 | 11.0685
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2051.6531 | 7.1789 | 10.788 | 17.6639 | -106.7453 | 7.093 | 2027.0851 | 3.3303 | 11.0685
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2351.2989 | 8.2274 | 27.6555 | 21.5045 | -108.4921 | 8.1309 | 2323.726 | 2.1701 | 10.3402
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2351.2989 | 8.2274 | 27.6555 | 21.5045 | -108.4921 | 8.1309 | 2323.726 | 2.1701 | 10.3402
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1978.6843 | 6.9236 | 10.3275 | 16.837 | -107.3673 | 6.8506 | 1957.8333 | 3.1812 | 12.3369
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1978.6843 | 6.9236 | 10.3275 | 16.837 | -107.3673 | 6.8506 | 1957.8333 | 3.1812 | 12.3369
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3589.2386 | 12.5591 | 15.5167 | 31.3271 | -102.7745 | 12.3421 | 3527.2164 | 2.2126 | 6.6813
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3589.2386 | 12.5591 | 15.5167 | 31.3271 | -102.7745 | 12.3421 | 3527.2164 | 2.2126 | 6.6813
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1273.286 | 4.4553 | 4.0839 | 9.2433 | -101.6269 | 4.4168 | 1262.2659 | 7.8704 | 18.3066
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1273.286 | 4.4553 | 4.0839 | 9.2433 | -101.6269 | 4.4168 | 1262.2659 | 7.8704 | 18.3066
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1238.6351 | 3.0824 | 11.8053 | 7.745 | -109.6499 | 3.0562 | 1228.0932 | 6.1085 | 41.5988
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2091.0589 | 5.2038 | 29.0356 | 13.9826 | -110.5765 | 5.1445 | 2067.2282 | 3.0539 | 24.0986
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5888.9737 | 8.5 | 14.1354 | 21.5109 | -97.2992 | 8.2647 | 5725.9794 | 10.1531 | 26.6341
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5888.9737 | 8.5 | 14.1354 | 21.5109 | -97.2992 | 8.2647 | 5725.9794 | 10.1531 | 26.6341
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3756.2914 | 5.4217 | 12.8634 | 13.6474 | -103.7783 | 5.3298 | 3692.5708 | 13.9485 | 41.3996
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3756.2914 | 5.4217 | 12.8634 | 13.6474 | -103.7783 | 5.3298 | 3692.5708 | 13.9485 | 41.3996
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3651.5315 | 5.2705 | 14.2019 | 13.3526 | -104.3066 | 5.1809 | 3589.4259 | 12.4313 | 43.4517
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5454.7125 | 7.8732 | 14.0228 | 19.9203 | -98.0406 | 7.6285 | 5285.2081 | 13.7008 | 27.3567
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5454.7125 | 7.8732 | 14.0228 | 19.9203 | -98.0406 | 7.6285 | 5285.2081 | 13.7008 | 27.3567
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6872.1876 | 9.9191 | 16.6075 | 25.4484 | -94.8749 | 9.5314 | 6603.5382 | 11.1327 | 21.4122
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6872.1876 | 9.9191 | 16.6075 | 25.4484 | -94.8749 | 9.5314 | 6603.5382 | 11.1327 | 21.4122
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3983.7722 | 5.7501 | 14.5964 | 14.5899 | -103.3257 | 5.6443 | 3910.4767 | 12.0741 | 39.623
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3983.7722 | 5.7501 | 14.5964 | 14.5899 | -103.3257 | 5.6443 | 3910.4767 | 12.0741 | 39.623
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5426.4952 | 7.8325 | 14.0308 | 19.8205 | -98.1675 | 7.5903 | 5258.735 | 13.7107 | 27.5455
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5426.4952 | 7.8325 | 14.0308 | 19.8205 | -98.1675 | 7.5903 | 5258.735 | 13.7107 | 27.5455
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 597.529 | 5.7497 | 22.4257 | 15.1951 | -81.6278 | 5.7048 | 592.8586 | 1.1381 | 6.2834
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2033 | 597.529 | 5.7497 | 22.4257 | 15.1951 | -81.6278 | 5.7048 | 592.8586 | 1.1381 | 6.2834
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1491.4488 | 14.3515 | 24.5502 | 38.0009 | -83.6146 | 14.2223 | 1478.0261 | 0.41994 | 2.5222
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 1491.4488 | 14.3515 | 24.5502 | 38.0009 | -83.6146 | 14.2223 | 1478.0261 | 0.41994 | 2.5222
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 814.471 | 7.8373 | 24.1052 | 20.7948 | -79.3474 | 7.7726 | 807.7526 | 0.53062 | 4.503
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1247.9696 | 12.0086 | 34.6668 | 32.3996 | -77.0096 | 11.8883 | 1235.4646 | 0.3286 | 2.9894
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 828.419 | 7.9715 | 11.5923 | 19.8585 | -83.2378 | 7.9161 | 822.6603 | 1.0267 | 4.4524
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 828.419 | 7.9715 | 11.5923 | 19.8585 | -83.2378 | 7.9161 | 822.6603 | 1.0267 | 4.4524
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1267.8465 | 12.1999 | 24.1102 | 32.1926 | -79.2602 | 12.0776 | 1255.1393 | 0.41589 | 2.9512
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1094.6063 | 10.5329 | 16.4931 | 27.2609 | -83.4147 | 10.451 | 1086.1015 | 0.59224 | 3.449
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1310.1013 | 12.6065 | 19.2296 | 32.9957 | -83.0631 | 12.5002 | 1299.0631 | 0.52723 | 2.9299
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 1310.1013 | 12.6065 | 19.2296 | 32.9957 | -83.0631 | 12.5002 | 1299.0631 | 0.52723 | 2.9299
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1233.846 | 11.8727 | 18.8282 | 30.9916 | -82.8198 | 11.7769 | 1223.8962 | 0.68944 | 3.0127
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 1233.846 | 11.8727 | 18.8282 | 30.9916 | -82.8198 | 11.7769 | 1223.8962 | 0.68944 | 3.0127
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 702.4747 | 6.7596 | 12.078 | 16.8722 | -84.4053 | 6.7149 | 697.8381 | 1.1949 | 5.4681
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 702.4747 | 6.7596 | 12.078 | 16.8722 | -84.4053 | 6.7149 | 697.8381 | 1.1949 | 5.4681
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 837.4945 | 8.0588 | 29.0769 | 21.6731 | -80.5903 | 7.9979 | 831.1661 | 0.72876 | 4.5029
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 495.2423 | 4.7655 | 29.6595 | 12.7992 | -87.7825 | 4.7369 | 492.274 | 0.88889 | 7.6051
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 495.2423 | 4.7655 | 29.6595 | 12.7992 | -87.7825 | 4.7369 | 492.274 | 0.88889 | 7.6051
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 705.2576 | 6.7863 | 31.7034 | 18.2441 | -82.257 | 6.728 | 699.1941 | 0.98899 | 5.2482
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 482.3327 | 4.6412 | 21.6128 | 12.2013 | -87.4061 | 4.6138 | 479.4809 | 1.1466 | 7.8248
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 798.7259 | 7.6857 | 19.5136 | 20.148 | -85.419 | 7.6329 | 793.2355 | 0.81835 | 4.981
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 798.7259 | 7.6857 | 19.5136 | 20.148 | -85.419 | 7.6329 | 793.2355 | 0.81835 | 4.981
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 1846.7858 | 17.7707 | 21.6352 | 46.632 | -77.8351 | 17.4823 | 1816.8158 | 0.44063 | 2.0178
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2033 | 1846.7858 | 17.7707 | 21.6352 | 46.632 | -77.8351 | 17.4823 | 1816.8158 | 0.44063 | 2.0178
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2033 | 1846.7858 | 17.7707 | 21.6352 | 46.632 | -77.8351 | 17.4823 | 1816.8158 | 0.44063 | 2.0178
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 1146.5529 | 11.0327 | 26.9589 | 29.3392 | -80.6437 | 10.9125 | 1134.0586 | 0.55989 | 3.3443
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2033 | 1146.5529 | 11.0327 | 26.9589 | 29.3392 | -80.6437 | 10.9125 | 1134.0586 | 0.55989 | 3.3443
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1368.8958 | 13.1722 | 22.8089 | 34.7429 | -83.9149 | 13.0577 | 1356.9926 | 0.55929 | 2.7901
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1378.0067 | 13.2599 | 20.7187 | 34.8129 | -81.7789 | 13.1335 | 1364.877 | 0.52984 | 2.6771
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 1378.0067 | 13.2599 | 20.7187 | 34.8129 | -81.7789 | 13.1335 | 1364.877 | 0.52984 | 2.6771
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2033 | 907.8099 | 8.7354 | 26.8023 | 23.3561 | -82.5217 | 8.6719 | 901.2118 | 0.8245 | 4.1103
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1148.4707 | 11.0512 | 20.0784 | 28.9411 | -85.2111 | 10.9645 | 1139.4638 | 0.53492 | 3.2573
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 1148.4707 | 11.0512 | 20.0784 | 28.9411 | -85.2111 | 10.9645 | 1139.4638 | 0.53492 | 3.2573
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2033 | 571.0313 | 5.4948 | 25.994 | 14.6939 | -80.7879 | 5.4605 | 567.4677 | 0.99144 | 6.6902
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 895.4591 | 8.6166 | 22.1519 | 22.7495 | -86.0683 | 8.5552 | 889.087 | 0.69926 | 4.1972
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2033 | 843.4485 | 8.1161 | 27.424 | 21.7191 | -84.2407 | 8.0555 | 837.1573 | 0.74366 | 4.2584
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 581.264 | 5.5932 | 28.359 | 15.0046 | -87.8897 | 5.5586 | 577.6667 | 0.70177 | 6.4205
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 581.264 | 5.5932 | 28.359 | 15.0046 | -87.8897 | 5.5586 | 577.6667 | 0.70177 | 6.4205
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 874.8706 | 8.4184 | 34.9155 | 22.7502 | -86.9169 | 8.3591 | 868.7049 | 0.46344 | 4.3379
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 874.8706 | 8.4184 | 34.9155 | 22.7502 | -86.9169 | 8.3591 | 868.7049 | 0.46344 | 4.3379
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 704.1488 | 6.7757 | 22.8305 | 17.9375 | -86.4059 | 6.7305 | 699.4534 | 0.77683 | 5.3187
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2033 | 1780.4604 | 17.1325 | 31.8726 | 46.0146 | -80.9199 | 16.9568 | 1762.2029 | 0.30076 | 2.0719
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2033 | 1780.4604 | 17.1325 | 31.8726 | 46.0146 | -80.9199 | 16.9568 | 1762.2029 | 0.30076 | 2.0719
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1047.7618 | 10.0821 | 30.6427 | 27.156 | -80.0342 | 9.9977 | 1038.9905 | 0.54691 | 3.6982
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 806.2758 | 7.7584 | 20.236 | 20.3455 | -85.8628 | 7.705 | 800.7302 | 0.80945 | 4.8407
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1365.7182 | 13.1416 | 18.9741 | 34.1317 | -83.5677 | 13.0265 | 1353.7566 | 0.46953 | 2.8501
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1347.8815 | 12.97 | 22.2234 | 34.2285 | -81.0489 | 12.8445 | 1334.837 | 0.42008 | 2.7616
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 1347.8815 | 12.97 | 22.2234 | 34.2285 | -81.0489 | 12.8445 | 1334.837 | 0.42008 | 2.7616
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1288.6748 | 12.4003 | 25.9166 | 33.039 | -81.4201 | 12.2899 | 1277.2019 | 0.33778 | 2.8973
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 790.1121 | 7.6029 | 22.7283 | 20.1218 | -85.7652 | 7.5518 | 784.8071 | 0.78899 | 4.778
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 790.1121 | 7.6029 | 22.7283 | 20.1218 | -85.7652 | 7.5518 | 784.8071 | 0.78899 | 4.778
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2033 | 1184.085 | 11.3939 | 37.429 | 30.9624 | -80.2501 | 11.2947 | 1173.7747 | 0.43036 | 3.1853
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 627.0874 | 6.0342 | 21.2769 | 15.9508 | -77.8989 | 5.9874 | 622.2276 | 0.95393 | 5.8571
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 702.1915 | 6.7568 | 29.0284 | 18.1072 | -86.4047 | 6.7114 | 697.4741 | 0.74785 | 5.3584
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 952.0161 | 9.1608 | 10.2878 | 22.4772 | -82.7238 | 9.0923 | 944.8953 | 0.92668 | 3.9124
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 952.0161 | 9.1608 | 10.2878 | 22.4772 | -82.7238 | 9.0923 | 944.8953 | 0.92668 | 3.9124
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 845.1208 | 8.1322 | 25.7995 | 21.6627 | -86.8151 | 8.0762 | 839.3044 | 0.7113 | 4.4492
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 845.1208 | 8.1322 | 25.7995 | 21.6627 | -86.8151 | 8.0762 | 839.3044 | 0.7113 | 4.4492
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 818.2312 | 7.8734 | 24.2705 | 20.9077 | -86.8452 | 7.8204 | 812.7178 | 0.7656 | 4.5743
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 859.9726 | 8.2751 | 23.3634 | 21.8697 | -85.9442 | 8.2174 | 853.9727 | 0.65496 | 4.4093
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 859.9726 | 8.2751 | 23.3634 | 21.8697 | -85.9442 | 8.2174 | 853.9727 | 0.65496 | 4.4093
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 798.7259 | 7.6857 | 19.5136 | 20.148 | -85.419 | 7.6329 | 793.2355 | 0.81835 | 4.981
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 798.7259 | 7.6857 | 19.5136 | 20.148 | -85.419 | 7.6329 | 793.2355 | 0.81835 | 4.981
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 908.6105 | 8.7431 | 14.6278 | 22.3625 | -84.4021 | 8.6809 | 902.1487 | 0.7826 | 4.0558
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 908.6105 | 8.7431 | 14.6278 | 22.3625 | -84.4021 | 8.6809 | 902.1487 | 0.7826 | 4.0558
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 622.6331 | 5.9913 | 28.553 | 16.0143 | -82.6077 | 5.9428 | 617.5968 | 1.0208 | 5.9124
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 839.0305 | 8.0736 | 14.6273 | 20.679 | -81.8975 | 8.0147 | 832.9133 | 0.57309 | 4.467
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 763.1446 | 7.3434 | 28.1591 | 19.717 | -81.1413 | 7.2887 | 757.4664 | 0.64246 | 5.0711
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 766.5857 | 7.3765 | 21.8245 | 19.5097 | -86.0569 | 7.3267 | 761.4162 | 0.603 | 5.0065
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1415.4133 | 13.6198 | 26.1475 | 36.2724 | -81.6562 | 13.4782 | 1400.6911 | 0.40461 | 2.6024
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 713.1161 | 6.862 | 10.5062 | 16.7491 | -82.2506 | 6.8184 | 708.5866 | 1.6306 | 4.7882
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 713.1161 | 6.862 | 10.5062 | 16.7491 | -82.2506 | 6.8184 | 708.5866 | 1.6306 | 4.7882
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1581.6806 | 15.2197 | 30.0884 | 40.8206 | -75.6006 | 15.0316 | 1562.125 | 0.31574 | 2.4144
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 775.1511 | 7.4589 | 18.8266 | 19.5317 | -85.5411 | 7.4084 | 769.9055 | 0.65105 | 4.8952
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 568.1123 | 5.4667 | 23.8581 | 14.5302 | -87.6518 | 5.4328 | 564.5924 | 0.67694 | 6.5554
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 568.1123 | 5.4667 | 23.8581 | 14.5302 | -87.6518 | 5.4328 | 564.5924 | 0.67694 | 6.5554
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2033 | 876.7555 | 8.4366 | 35.9677 | 22.8515 | -83.9131 | 8.3757 | 870.43 | 0.46822 | 4.2868
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2033 | 876.7555 | 8.4366 | 35.9677 | 22.8515 | -83.9131 | 8.3757 | 870.43 | 0.46822 | 4.2868
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1523.7773 | 14.6626 | 38.13 | 39.7665 | -80.6545 | 14.5186 | 1508.8191 | 0.30207 | 2.4941
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 859.5263 | 8.2708 | 15.7121 | 21.2601 | -80.0301 | 8.1917 | 851.3079 | 0.88242 | 4.3399
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 859.5263 | 8.2708 | 15.7121 | 21.2601 | -80.0301 | 8.1917 | 851.3079 | 0.88242 | 4.3399
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1104.9017 | 10.6319 | 13.9918 | 27.1102 | -76.6639 | 10.5197 | 1093.2393 | 0.61658 | 3.5233
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 901.1398 | 8.6712 | 28.6838 | 23.2196 | -86.2014 | 8.6104 | 894.8168 | 0.66402 | 4.2087
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 901.1398 | 8.6712 | 28.6838 | 23.2196 | -86.2014 | 8.6104 | 894.8168 | 0.66402 | 4.2087
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1475.1828 | 14.195 | 28.16 | 37.8931 | -80.9696 | 14.0521 | 1460.3336 | 0.36615 | 2.6372
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 847.8215 | 8.1582 | 23.7758 | 21.6509 | -86.5792 | 8.1015 | 841.9303 | 0.58138 | 4.4589
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 847.8215 | 8.1582 | 23.7758 | 21.6509 | -86.5792 | 8.1015 | 841.9303 | 0.58138 | 4.4589
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 873.5647 | 8.4059 | 36.303 | 22.7153 | -86.6996 | 8.3468 | 867.4206 | 0.46709 | 4.2656
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1296.1335 | 12.4721 | 23.4363 | 33.0584 | -81.3954 | 12.3599 | 1284.4816 | 0.40113 | 2.9732
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 830.7776 | 7.9942 | 20.6516 | 20.9769 | -85.9816 | 7.9386 | 825.0056 | 0.64659 | 4.6203
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 830.7776 | 7.9942 | 20.6516 | 20.9769 | -85.9816 | 7.9386 | 825.0056 | 0.64659 | 4.6203
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 877.6955 | 8.4456 | 26.8867 | 22.5644 | -86.2018 | 8.3861 | 871.5048 | 0.55252 | 4.2753
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 724.3614 | 6.9702 | 11.3507 | 17.3655 | -84.9494 | 6.9233 | 719.4864 | 0.95278 | 5.1496
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 724.3614 | 6.9702 | 11.3507 | 17.3655 | -84.9494 | 6.9233 | 719.4864 | 0.95278 | 5.1496
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 2809.1556 | 9.8295 | 10.1381 | 23.608 | -101.5154 | 9.6137 | 2747.4948 | 2.4063 | 8.6051
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 2809.1556 | 9.8295 | 10.1381 | 23.608 | -101.5154 | 9.6137 | 2747.4948 | 2.4063 | 8.6051
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4302.0839 | 15.0534 | 13.5482 | 37.4158 | -100.6 | 14.7372 | 4211.7338 | 2.138 | 5.4443
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4302.0839 | 15.0534 | 13.5482 | 37.4158 | -100.6 | 14.7372 | 4211.7338 | 2.138 | 5.4443
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2033 | 4302.0839 | 15.0534 | 13.5482 | 37.4158 | -100.6 | 14.7372 | 4211.7338 | 2.138 | 5.4443
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3897.4702 | 13.6376 | 34.8543 | 36.3851 | -102.5899 | 13.3632 | 3819.0397 | 0.9384 | 6.1957
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3897.4702 | 13.6376 | 34.8543 | 36.3851 | -102.5899 | 13.3632 | 3819.0397 | 0.9384 | 6.1957
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3038.2433 | 10.6311 | 10.7359 | 25.8854 | -101.4065 | 10.4409 | 2983.8847 | 1.7554 | 7.8077
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3038.2433 | 10.6311 | 10.7359 | 25.8854 | -101.4065 | 10.4409 | 2983.8847 | 1.7554 | 7.8077
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4388.0308 | 15.3541 | 22.2576 | 39.5793 | -103.013 | 14.8746 | 4250.9793 | 1.4498 | 5.5212
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3132.8339 | 10.9621 | 20.1502 | 28.4511 | -102.8161 | 10.7746 | 3079.2472 | 1.2424 | 7.6867
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3132.8339 | 10.9621 | 20.1502 | 28.4511 | -102.8161 | 10.7746 | 3079.2472 | 1.2424 | 7.6867
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2054.703 | 7.1896 | 5.7194 | 15.8622 | -102.1543 | 7.1025 | 2029.7984 | 4.4984 | 11.4742
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2054.703 | 7.1896 | 5.7194 | 15.8622 | -102.1543 | 7.1025 | 2029.7984 | 4.4984 | 11.4742
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3509.9937 | 12.2818 | 15.1934 | 30.7254 | -102.6187 | 12.0357 | 3439.6665 | 1.5507 | 6.7771
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3509.9937 | 12.2818 | 15.1934 | 30.7254 | -102.6187 | 12.0357 | 3439.6665 | 1.5507 | 6.7771
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 2695.0214 | 9.4301 | 9.2818 | 22.8177 | -104.6954 | 9.3002 | 2657.8936 | 2.7719 | 8.9552
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2033 | 2695.0214 | 9.4301 | 9.2818 | 22.8177 | -104.6954 | 9.3002 | 2657.8936 | 2.7719 | 8.9552
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3174.838 | 11.1091 | 10.4342 | 27.2437 | -103.3944 | 10.936 | 3125.3881 | 2.5127 | 7.4829
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3174.838 | 11.1091 | 10.4342 | 27.2437 | -103.3944 | 10.936 | 3125.3881 | 2.5127 | 7.4829
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3263.1077 | 11.4179 | 10.4424 | 27.8725 | -103.6085 | 11.2342 | 3210.6146 | 2.4136 | 7.2548
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3263.1077 | 11.4179 | 10.4424 | 27.8725 | -103.6085 | 11.2342 | 3210.6146 | 2.4136 | 7.2548
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1916.5996 | 6.7064 | 8.1414 | 15.9303 | -102.6174 | 6.6049 | 1887.5941 | 2.9393 | 12.9326
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 1916.5996 | 6.7064 | 8.1414 | 15.9303 | -102.6174 | 6.6049 | 1887.5941 | 2.9393 | 12.9326
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 1594.3569 | 5.5788 | 7.076 | 12.7616 | -105.809 | 5.5242 | 1578.7535 | 5.0658 | 14.7368
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2033 | 1594.3569 | 5.5788 | 7.076 | 12.7616 | -105.809 | 5.5242 | 1578.7535 | 5.0658 | 14.7368
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2033 | 3705.2995 | 12.9652 | 29.8758 | 34.763 | -103.6729 | 12.6326 | 3610.2501 | 1.4496 | 6.6423
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2033 | 3705.2995 | 12.9652 | 29.8758 | 34.763 | -103.6729 | 12.6326 | 3610.2501 | 1.4496 | 6.6423
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2033 | 2346.6019 | 8.211 | 33.7784 | 22.1842 | -107.3837 | 8.0445 | 2299.0283 | 1.0719 | 10.5602
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 1964.3946 | 6.8736 | 13.048 | 17.3305 | -108.0578 | 6.7974 | 1942.6299 | 2.1728 | 12.2964
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 1964.3946 | 6.8736 | 13.048 | 17.3305 | -108.0578 | 6.7974 | 1942.6299 | 2.1728 | 12.2964
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 2952.6276 | 10.3315 | 22.2831 | 27.2856 | -104.6084 | 10.0995 | 2886.3188 | 1.7864 | 8.3637
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4379.0204 | 15.3226 | 15.9313 | 38.2761 | -100.8003 | 14.9967 | 4285.8705 | 2.0566 | 5.3528
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4379.0204 | 15.3226 | 15.9313 | 38.2761 | -100.8003 | 14.9967 | 4285.8705 | 2.0566 | 5.3528
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4534.2901 | 15.8659 | 20.7169 | 40.291 | -99.8905 | 15.1656 | 4334.1583 | 1.6517 | 5.2292
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4534.2901 | 15.8659 | 20.7169 | 40.291 | -99.8905 | 15.1656 | 4334.1583 | 1.6517 | 5.2292
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 4440.93 | 15.5392 | 19.8446 | 39.3422 | -99.9864 | 14.8656 | 4248.4298 | 1.6831 | 5.3418
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 4440.93 | 15.5392 | 19.8446 | 39.3422 | -99.9864 | 14.8656 | 4248.4298 | 1.6831 | 5.3418
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2033 | 5131.0183 | 17.9539 | 19.3854 | 45.3016 | -99.0239 | 17.5117 | 5004.634 | 1.8682 | 4.509
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2871.5011 | 10.0476 | 9.9829 | 23.5772 | -102.7865 | 9.8971 | 2828.4899 | 2.9861 | 8.2338
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2871.5011 | 10.0476 | 9.9829 | 23.5772 | -102.7865 | 9.8971 | 2828.4899 | 2.9861 | 8.2338
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2684.6685 | 9.3939 | 9.3894 | 22.5814 | -104.9166 | 9.265 | 2647.8359 | 2.8709 | 8.9933
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2684.6685 | 9.3939 | 9.3894 | 22.5814 | -104.9166 | 9.265 | 2647.8359 | 2.8709 | 8.9933
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4417.6183 | 15.4577 | 14.2207 | 38.6159 | -99.4538 | 14.7979 | 4229.0808 | 1.77 | 5.3583
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4417.6183 | 15.4577 | 14.2207 | 38.6159 | -99.4538 | 14.7979 | 4229.0808 | 1.77 | 5.3583
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3794.5317 | 13.2774 | 15.0712 | 33.2079 | -101.8022 | 12.9075 | 3688.8168 | 1.7246 | 6.2704
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3794.5317 | 13.2774 | 15.0712 | 33.2079 | -101.8022 | 12.9075 | 3688.8168 | 1.7246 | 6.2704
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2314.3897 | 8.0983 | 7.771 | 19.0534 | -101.082 | 7.9569 | 2273.9842 | 2.7158 | 10.6285
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2314.3897 | 8.0983 | 7.771 | 19.0534 | -101.082 | 7.9569 | 2273.9842 | 2.7158 | 10.6285
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 3543.4031 | 12.3987 | 12.1575 | 30.6144 | -103.063 | 12.1769 | 3480.0088 | 2.4032 | 6.5669
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2033 | 3543.4031 | 12.3987 | 12.1575 | 30.6144 | -103.063 | 12.1769 | 3480.0088 | 2.4032 | 6.5669
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 3747.0908 | 13.1114 | 11.6966 | 32.3488 | -102.4741 | 12.8434 | 3670.508 | 1.9737 | 6.1788
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2033 | 3747.0908 | 13.1114 | 11.6966 | 32.3488 | -102.4741 | 12.8434 | 3670.508 | 1.9737 | 6.1788
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2033 | 4223.9094 | 14.7798 | 14.9875 | 37.447 | -102.3388 | 14.334 | 4096.4989 | 1.6867 | 5.6839
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2033 | 4223.9094 | 14.7798 | 14.9875 | 37.447 | -102.3388 | 14.334 | 4096.4989 | 1.6867 | 5.6839
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3291.7843 | 11.5183 | 11.1777 | 28.1892 | -103.8626 | 11.3285 | 3237.5588 | 2.5192 | 7.1406
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3291.7843 | 11.5183 | 11.1777 | 28.1892 | -103.8626 | 11.3285 | 3237.5588 | 2.5192 | 7.1406
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2033 | 2654.8142 | 9.2894 | 16.7205 | 23.9964 | -104.5748 | 9.0902 | 2597.8679 | 1.99 | 9.3529
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1633.3993 | 5.7154 | 4.5215 | 12.2606 | -98.4435 | 5.6513 | 1615.089 | 4.6768 | 14.6995
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1080.5591 | 3.781 | 3.7186 | 7.7651 | -95.7695 | 3.7453 | 1070.3618 | 6.9916 | 22.3077
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3436.8413 | 12.0258 | 12.1598 | 29.7317 | -103.5976 | 11.816 | 3376.8783 | 2.395 | 6.7975
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3436.8413 | 12.0258 | 12.1598 | 29.7317 | -103.5976 | 11.816 | 3376.8783 | 2.395 | 6.7975
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2033 | 3506.8238 | 12.2707 | 12.7019 | 30.6109 | -103.5154 | 12.03 | 3438.0203 | 1.9545 | 6.6078
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2033 | 3506.8238 | 12.2707 | 12.7019 | 30.6109 | -103.5154 | 12.03 | 3438.0203 | 1.9545 | 6.6078
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3795.0396 | 13.2792 | 10.5121 | 32.2946 | -101.0231 | 13.0289 | 3723.5041 | 2.4122 | 6.1599
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3795.0396 | 13.2792 | 10.5121 | 32.2946 | -101.0231 | 13.0289 | 3723.5041 | 2.4122 | 6.1599
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4160.5524 | 14.5582 | 12.9937 | 36.0463 | -100.9402 | 14.2615 | 4075.7739 | 2.1815 | 5.6456
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4160.5524 | 14.5582 | 12.9937 | 36.0463 | -100.9402 | 14.2615 | 4075.7739 | 2.1815 | 5.6456
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3146.2037 | 11.0089 | 11.3244 | 27.0013 | -104.547 | 10.8275 | 3094.3868 | 2.3796 | 7.5001
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3146.2037 | 11.0089 | 11.3244 | 27.0013 | -104.547 | 10.8275 | 3094.3868 | 2.3796 | 7.5001
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 4738.1421 | 16.5792 | 20.9992 | 43.0348 | -101.7812 | 16.2138 | 4633.7067 | 1.472 | 5.0464
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2033 | 4738.1421 | 16.5792 | 20.9992 | 43.0348 | -101.7812 | 16.2138 | 4633.7067 | 1.472 | 5.0464
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2033 | 4738.1421 | 16.5792 | 20.9992 | 43.0348 | -101.7812 | 16.2138 | 4633.7067 | 1.472 | 5.0464
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4738.1421 | 16.5792 | 20.9992 | 43.0348 | -101.7812 | 16.2138 | 4633.7067 | 1.472 | 5.0464
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 2950.4001 | 10.3237 | 22.2543 | 27.2626 | -104.6672 | 10.0916 | 2884.0714 | 1.7686 | 8.3923
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2033 | 2950.4001 | 10.3237 | 22.2543 | 27.2626 | -104.6672 | 10.0916 | 2884.0714 | 1.7686 | 8.3923
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3667.1417 | 12.8317 | 12.7676 | 31.6594 | -103.0663 | 12.6024 | 3601.6096 | 2.2717 | 6.4037
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 6413.5183 | 22.4415 | 28.7645 | 59.1978 | -99.1715 | 21.5075 | 6146.5805 | 0.76338 | 3.788
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2033 | 6413.5183 | 22.4415 | 28.7645 | 59.1978 | -99.1715 | 21.5075 | 6146.5805 | 0.76338 | 3.788
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2033 | 6413.5183 | 22.4415 | 28.7645 | 59.1978 | -99.1715 | 21.5075 | 6146.5805 | 0.76338 | 3.788
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 2960.0135 | 10.3574 | 7.8213 | 24.0391 | -102.5774 | 10.1979 | 2914.4354 | 2.911 | 7.9003
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3724.5903 | 13.0327 | 22.6811 | 32.7042 | -102.0725 | 12.6755 | 3622.5159 | 1.6988 | 6.4123
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3724.5903 | 13.0327 | 22.6811 | 32.7042 | -102.0725 | 12.6755 | 3622.5159 | 1.6988 | 6.4123
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3284.7554 | 11.4937 | 10.9994 | 27.874 | -103.0505 | 11.3045 | 3230.697 | 2.5841 | 7.2689
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 3284.7554 | 11.4937 | 10.9994 | 27.874 | -103.0505 | 11.3045 | 3230.697 | 2.5841 | 7.2689
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4220.155 | 14.7667 | 13.0697 | 36.804 | -101.9327 | 14.3081 | 4089.0919 | 1.638 | 5.6308
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4220.155 | 14.7667 | 13.0697 | 36.804 | -101.9327 | 14.3081 | 4089.0919 | 1.638 | 5.6308
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4749.2034 | 16.6179 | 24.5058 | 42.7126 | -101.9352 | 16.0504 | 4587.0049 | 1.2565 | 5.0188
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4232.7542 | 14.8108 | 26.2392 | 38.6381 | -103.3676 | 14.4495 | 4129.5029 | 1.3675 | 5.5253
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3301.3739 | 11.5518 | 14.5166 | 29.2699 | -104.5678 | 11.2618 | 3218.4975 | 1.7164 | 7.3493
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2033 | 3301.3739 | 11.5518 | 14.5166 | 29.2699 | -104.5678 | 11.2618 | 3218.4975 | 1.7164 | 7.3493
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2033 | 3464.4289 | 12.1224 | 11.2598 | 29.711 | -103.1787 | 11.9188 | 3406.2686 | 2.3322 | 6.8401
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2033 | 3464.4289 | 12.1224 | 11.2598 | 29.711 | -103.1787 | 11.9188 | 3406.2686 | 2.3322 | 6.8401
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2033 | 3164.2972 | 11.0722 | 23.7588 | 29.3468 | -104.1882 | 10.8135 | 3090.3629 | 1.7112 | 7.7957
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2033 | 3164.2972 | 11.0722 | 23.7588 | 29.3468 | -104.1882 | 10.8135 | 3090.3629 | 1.7112 | 7.7957
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2033 | 2570.0049 | 8.9927 | 8.188 | 21.5059 | -100.402 | 8.844 | 2527.5043 | 2.0619 | 9.2772
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2033 | 2570.0049 | 8.9927 | 8.188 | 21.5059 | -100.402 | 8.844 | 2527.5043 | 2.0619 | 9.2772
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4022.9769 | 14.0768 | 15.8667 | 35.3288 | -102.684 | 13.7861 | 3939.9129 | 1.9699 | 5.81
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4022.9769 | 14.0768 | 15.8667 | 35.3288 | -102.684 | 13.7861 | 3939.9129 | 1.9699 | 5.81
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 2107.8536 | 7.3756 | 5.7553 | 16.2801 | -102.695 | 7.2838 | 2081.6315 | 4.3394 | 11.0517
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2033 | 2107.8536 | 7.3756 | 5.7553 | 16.2801 | -102.695 | 7.2838 | 2081.6315 | 4.3394 | 11.0517
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3666.5199 | 12.8295 | 12.8102 | 31.6648 | -102.5874 | 12.5945 | 3599.3549 | 2.3895 | 6.3405
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3666.5199 | 12.8295 | 12.8102 | 31.6648 | -102.5874 | 12.5945 | 3599.3549 | 2.3895 | 6.3405
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3472.8886 | 12.152 | 11.9532 | 29.9161 | -103.2495 | 11.939 | 3412.0358 | 2.4414 | 6.7199
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3472.8886 | 12.152 | 11.9532 | 29.9161 | -103.2495 | 11.939 | 3412.0358 | 2.4414 | 6.7199
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3050.4252 | 10.6737 | 11.2037 | 26.1659 | -104.8309 | 10.5095 | 3003.4892 | 2.5998 | 7.7306
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4038.3228 | 14.1305 | 12.233 | 34.3593 | -100.3943 | 13.8477 | 3957.5042 | 2.3349 | 5.808
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4038.3228 | 14.1305 | 12.233 | 34.3593 | -100.3943 | 13.8477 | 3957.5042 | 2.3349 | 5.808
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2502.2823 | 8.7557 | 8.8324 | 20.9784 | -105.2224 | 8.6418 | 2469.7262 | 3.0315 | 9.6693
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 2535.4914 | 8.8719 | 7.2597 | 20.5472 | -103.2074 | 8.7507 | 2500.8372 | 3.3765 | 9.3169
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2033 | 2535.4914 | 8.8719 | 7.2597 | 20.5472 | -103.2074 | 8.7507 | 2500.8372 | 3.3765 | 9.3169
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4577.2711 | 16.0163 | 16.3724 | 40.5518 | -100.1773 | 15.662 | 4476.0235 | 2.0254 | 5.0809
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4577.2711 | 16.0163 | 16.3724 | 40.5518 | -100.1773 | 15.662 | 4476.0235 | 2.0254 | 5.0809
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4269.8663 | 14.9407 | 17.9617 | 37.2387 | -99.3169 | 14.4208 | 4121.2962 | 1.7979 | 5.5246
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4269.8663 | 14.9407 | 17.9617 | 37.2387 | -99.3169 | 14.4208 | 4121.2962 | 1.7979 | 5.5246
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2033 | 3846.7117 | 13.46 | 20.6846 | 33.6197 | -101.0239 | 13.0481 | 3729.0092 | 1.7694 | 6.2695
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2033 | 3846.7117 | 13.46 | 20.6846 | 33.6197 | -101.0239 | 13.0481 | 3729.0092 | 1.7694 | 6.2695
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2555.8031 | 8.943 | 6.6128 | 20.4429 | -101.7465 | 8.8171 | 2519.816 | 2.8714 | 9.3582
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2368.816 | 8.2887 | 17.3943 | 21.5202 | -105.5107 | 8.1213 | 2320.9815 | 2.1167 | 10.5516
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2573.6987 | 9.0056 | 13.4912 | 22.6113 | -103.1541 | 8.8667 | 2534.0121 | 1.587 | 9.2806
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2481.2362 | 8.6821 | 8.8828 | 20.9134 | -105.3129 | 8.5703 | 2449.2996 | 2.9397 | 9.7071
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2481.2362 | 8.6821 | 8.8828 | 20.9134 | -105.3129 | 8.5703 | 2449.2996 | 2.9397 | 9.7071
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3948.1871 | 13.8151 | 15.7256 | 35.1278 | -102.724 | 13.4988 | 3857.7886 | 1.6944 | 5.857
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3948.1871 | 13.8151 | 15.7256 | 35.1278 | -102.724 | 13.4988 | 3857.7886 | 1.6944 | 5.857
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1464.2513 | 5.1236 | 6.0568 | 11.2524 | -103.4549 | 5.0749 | 1450.3363 | 6.4001 | 15.6284
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 1464.2513 | 5.1236 | 6.0568 | 11.2524 | -103.4549 | 5.0749 | 1450.3363 | 6.4001 | 15.6284
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2033 | 3925.1517 | 13.7345 | 16.1805 | 35.1748 | -103.6235 | 13.3472 | 3814.4756 | 1.5385 | 6.2019
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2033 | 3925.1517 | 13.7345 | 16.1805 | 35.1748 | -103.6235 | 13.3472 | 3814.4756 | 1.5385 | 6.2019
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2033 | 5016.9736 | 17.5549 | 19.6333 | 45.3343 | -99.9515 | 16.9457 | 4842.8826 | 0.98059 | 4.8704
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2033 | 5016.9736 | 17.5549 | 19.6333 | 45.3343 | -99.9515 | 16.9457 | 4842.8826 | 0.98059 | 4.8704
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2033 | 5016.9736 | 17.5549 | 19.6333 | 45.3343 | -99.9515 | 16.9457 | 4842.8826 | 0.98059 | 4.8704
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2033 | 5016.9736 | 17.5549 | 19.6333 | 45.3343 | -99.9515 | 16.9457 | 4842.8826 | 0.98059 | 4.8704
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 2392.5992 | 8.3719 | 8.6034 | 20.0859 | -105.5322 | 8.267 | 2362.6067 | 2.9996 | 10.0651
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 2392.5992 | 8.3719 | 8.6034 | 20.0859 | -105.5322 | 8.267 | 2362.6067 | 2.9996 | 10.0651
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 3180.532 | 11.129 | 8.2454 | 26.2579 | -101.9802 | 10.9469 | 3128.5064 | 2.7612 | 7.3974
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2033 | 3836.7955 | 13.4253 | 17.0526 | 34.3758 | -103.5299 | 13.1797 | 3766.6115 | 1.6965 | 6.2779
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2033 | 3836.7955 | 13.4253 | 17.0526 | 34.3758 | -103.5299 | 13.1797 | 3766.6115 | 1.6965 | 6.2779
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 5146.3308 | 18.0075 | 22.8972 | 47.1061 | -101.595 | 17.3978 | 4972.078 | 1.2517 | 4.6881
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2033 | 5146.3308 | 18.0075 | 22.8972 | 47.1061 | -101.595 | 17.3978 | 4972.078 | 1.2517 | 4.6881
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2033 | 5146.3308 | 18.0075 | 22.8972 | 47.1061 | -101.595 | 17.3978 | 4972.078 | 1.2517 | 4.6881
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 5146.3308 | 18.0075 | 22.8972 | 47.1061 | -101.595 | 17.3978 | 4972.078 | 1.2517 | 4.6881
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2007.4448 | 7.0242 | 9.2864 | 16.8559 | -103.6522 | 6.9021 | 1972.5527 | 3.2017 | 12.0312
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2007.4448 | 7.0242 | 9.2864 | 16.8559 | -103.6522 | 6.9021 | 1972.5527 | 3.2017 | 12.0312
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 1796.4314 | 6.2859 | 13.2379 | 15.907 | -107.4884 | 6.2173 | 1776.8229 | 2.0938 | 13.7208
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 1796.4314 | 6.2859 | 13.2379 | 15.907 | -107.4884 | 6.2173 | 1776.8229 | 2.0938 | 13.7208
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3506.5543 | 12.2698 | 16.1521 | 31.1734 | -104.0137 | 12.0152 | 3433.7978 | 1.6587 | 6.6673
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3506.5543 | 12.2698 | 16.1521 | 31.1734 | -104.0137 | 12.0152 | 3433.7978 | 1.6587 | 6.6673
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2033 | 2411.3279 | 8.4375 | 7.981 | 19.9557 | -100.6675 | 8.2892 | 2368.9568 | 2.56 | 10.1647
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2033 | 2411.3279 | 8.4375 | 7.981 | 19.9557 | -100.6675 | 8.2892 | 2368.9568 | 2.56 | 10.1647
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 4351.4847 | 15.2262 | 13.2266 | 37.6642 | -100.7121 | 14.9039 | 4259.373 | 2.1077 | 5.3589
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2033 | 4351.4847 | 15.2262 | 13.2266 | 37.6642 | -100.7121 | 14.9039 | 4259.373 | 2.1077 | 5.3589
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4108.346 | 14.3755 | 17.0751 | 36.6001 | -103.1185 | 13.9451 | 3985.3454 | 1.5569 | 5.892
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4108.346 | 14.3755 | 17.0751 | 36.6001 | -103.1185 | 13.9451 | 3985.3454 | 1.5569 | 5.892
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3467.8329 | 12.1343 | 9.9103 | 29.2977 | -102.8203 | 11.9254 | 3408.1471 | 2.4286 | 6.7626
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 5154.7089 | 18.0368 | 19.8735 | 45.5736 | -99.0188 | 17.5907 | 5027.2159 | 1.8584 | 4.4887
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2033 | 2912.0336 | 10.1895 | 30.625 | 27.3996 | -107.8895 | 10.0324 | 2867.1301 | 1.3893 | 8.7656
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2033 | 2912.0336 | 10.1895 | 30.625 | 27.3996 | -107.8895 | 10.0324 | 2867.1301 | 1.3893 | 8.7656
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2033 | 2912.0336 | 10.1895 | 30.625 | 27.3996 | -107.8895 | 10.0324 | 2867.1301 | 1.3893 | 8.7656
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 5154.7089 | 18.0368 | 19.8735 | 45.5736 | -99.0188 | 17.5907 | 5027.2159 | 1.8584 | 4.4887
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2033 | 5154.7089 | 18.0368 | 19.8735 | 45.5736 | -99.0188 | 17.5907 | 5027.2159 | 1.8584 | 4.4887
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4432.0405 | 15.5081 | 15.199 | 38.7505 | -100.3683 | 15.1678 | 4334.7699 | 2.1501 | 5.1817
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4432.0405 | 15.5081 | 15.199 | 38.7505 | -100.3683 | 15.1678 | 4334.7699 | 2.1501 | 5.1817
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3700.6232 | 12.9488 | 17.5057 | 33.0766 | -103.5703 | 12.6684 | 3620.4958 | 1.6597 | 6.2896
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 3700.6232 | 12.9488 | 17.5057 | 33.0766 | -103.5703 | 12.6684 | 3620.4958 | 1.6597 | 6.2896
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2033 | 4133.4849 | 14.4634 | 16.2261 | 36.2153 | -101.4155 | 14.1727 | 4050.4029 | 2.1083 | 5.6638
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2033 | 4133.4849 | 14.4634 | 16.2261 | 36.2153 | -101.4155 | 14.1727 | 4050.4029 | 2.1083 | 5.6638
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 3189.7278 | 11.1612 | 12.8819 | 28.015 | -104.3548 | 10.9824 | 3138.6488 | 1.831 | 7.5292
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2033 | 3189.7278 | 11.1612 | 12.8819 | 28.015 | -104.3548 | 10.9824 | 3138.6488 | 1.831 | 7.5292
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2959.7602 | 10.3565 | 11.5754 | 25.3433 | -104.7591 | 10.2014 | 2915.4462 | 2.6275 | 8.1551
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2959.7602 | 10.3565 | 11.5754 | 25.3433 | -104.7591 | 10.2014 | 2915.4462 | 2.6275 | 8.1551
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2817.121 | 9.8574 | 19.9029 | 25.8441 | -104.8107 | 9.6411 | 2755.308 | 1.8271 | 8.7779
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4497.9209 | 15.7386 | 14.922 | 39.6448 | -100.3462 | 15.3962 | 4400.0417 | 2.0475 | 5.1745
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4497.9209 | 15.7386 | 14.922 | 39.6448 | -100.3462 | 15.3962 | 4400.0417 | 2.0475 | 5.1745
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2002.3667 | 7.0065 | 5.0211 | 15.1001 | -102.0813 | 6.9213 | 1978.0387 | 4.6698 | 11.5793
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2002.3667 | 7.0065 | 5.0211 | 15.1001 | -102.0813 | 6.9213 | 1978.0387 | 4.6698 | 11.5793
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1531.6898 | 3.8117 | 9.7527 | 9.3577 | -108.497 | 3.7719 | 1515.6688 | 5.9701 | 33.0874
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2421.8207 | 6.0269 | 48.8479 | 16.5007 | -107.5244 | 5.9473 | 2389.8234 | 1.8671 | 20.7741
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1437.6673 | 3.5777 | 11.7669 | 8.9772 | -105.2747 | 3.5413 | 1423.0096 | 4.7453 | 35.6147
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 4615.7513 | 11.4867 | 22.2242 | 30.267 | -103.2288 | 11.1172 | 4467.2928 | 2.475 | 11.0336
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 4615.7513 | 11.4867 | 22.2242 | 30.267 | -103.2288 | 11.1172 | 4467.2928 | 2.475 | 11.0336
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2033 | 4615.7513 | 11.4867 | 22.2242 | 30.267 | -103.2288 | 11.1172 | 4467.2928 | 2.475 | 11.0336
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2033 | 4615.7513 | 11.4867 | 22.2242 | 30.267 | -103.2288 | 11.1172 | 4467.2928 | 2.475 | 11.0336
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3086.0404 | 7.6799 | 22.0107 | 20.2977 | -107.9699 | 7.556 | 3036.261 | 2.9802 | 16.0009
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3761.5018 | 9.3608 | 18.5081 | 24.3953 | -104.2672 | 9.1865 | 3691.4641 | 2.7335 | 13.628
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2033 | 3761.5018 | 9.3608 | 18.5081 | 24.3953 | -104.2672 | 9.1865 | 3691.4641 | 2.7335 | 13.628
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2033 | 3761.5018 | 9.3608 | 18.5081 | 24.3953 | -104.2672 | 9.1865 | 3691.4641 | 2.7335 | 13.628
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2033 | 3761.5018 | 9.3608 | 18.5081 | 24.3953 | -104.2672 | 9.1865 | 3691.4641 | 2.7335 | 13.628
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 8003.0309 | 11.5514 | 18.0176 | 29.8858 | -96.7089 | 10.9659 | 7597.3895 | 6.3583 | 19.4773
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 8003.0309 | 11.5514 | 18.0176 | 29.8858 | -96.7089 | 10.9659 | 7597.3895 | 6.3583 | 19.4773
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 9874.245 | 14.2522 | 18.2167 | 36.6848 | -93.3539 | 13.4696 | 9332.0358 | 5.6022 | 15.5832
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 9874.245 | 14.2522 | 18.2167 | 36.6848 | -93.3539 | 13.4696 | 9332.0358 | 5.6022 | 15.5832
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6702.7336 | 9.6746 | 14.1629 | 24.5041 | -96.1587 | 9.3624 | 6486.4744 | 9.621 | 22.8845
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 6702.7336 | 9.6746 | 14.1629 | 24.5041 | -96.1587 | 9.3624 | 6486.4744 | 9.621 | 22.8845
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 7173.1657 | 10.3536 | 17.6327 | 26.2766 | -96.544 | 9.7461 | 6752.2877 | 7.11 | 21.9997
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 7173.1657 | 10.3536 | 17.6327 | 26.2766 | -96.544 | 9.7461 | 6752.2877 | 7.11 | 21.9997
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 6038.1969 | 8.7154 | 15.8583 | 22.0132 | -98.4021 | 8.1874 | 5672.4303 | 7.3952 | 26.1131
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 7634.3572 | 11.0192 | 15.6001 | 28.1353 | -96.0861 | 10.4935 | 7270.0887 | 7.3048 | 20.3091
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 7634.3572 | 11.0192 | 15.6001 | 28.1353 | -96.0861 | 10.4935 | 7270.0887 | 7.3048 | 20.3091
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 14657.9235 | 21.1569 | 17.576 | 54.2801 | -90.4665 | 19.5722 | 13560.0322 | 3.4585 | 10.425
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 14657.9235 | 21.1569 | 17.576 | 54.2801 | -90.4665 | 19.5722 | 13560.0322 | 3.4585 | 10.425
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2033 | 14657.9235 | 21.1569 | 17.576 | 54.2801 | -90.4665 | 19.5722 | 13560.0322 | 3.4585 | 10.425
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2033 | 14657.9235 | 21.1569 | 17.576 | 54.2801 | -90.4665 | 19.5722 | 13560.0322 | 3.4585 | 10.425
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 7633.2905 | 11.0177 | 15.0105 | 27.7596 | -95.8403 | 10.345 | 7167.2163 | 6.7954 | 20.2781
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 7633.2905 | 11.0177 | 15.0105 | 27.7596 | -95.8403 | 10.345 | 7167.2163 | 6.7954 | 20.2781
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 10229.4447 | 14.7649 | 16.634 | 37.6565 | -92.513 | 13.8512 | 9596.4215 | 5.89 | 14.8483
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 10229.4447 | 14.7649 | 16.634 | 37.6565 | -92.513 | 13.8512 | 9596.4215 | 5.89 | 14.8483
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6237.321 | 9.0028 | 12.9638 | 22.7438 | -98.3814 | 8.7136 | 6036.9863 | 8.6839 | 24.6609
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 6237.321 | 9.0028 | 12.9638 | 22.7438 | -98.3814 | 8.7136 | 6036.9863 | 8.6839 | 24.6609
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 5256.1995 | 7.5867 | 12.8488 | 19.1268 | -100.5116 | 7.386 | 5117.1641 | 9.6609 | 29.617
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6134.1434 | 8.8539 | 13.4781 | 22.3256 | -97.1501 | 8.5921 | 5952.7477 | 10.3386 | 25.194
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 6134.1434 | 8.8539 | 13.4781 | 22.3256 | -97.1501 | 8.5921 | 5952.7477 | 10.3386 | 25.194
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 7113.2429 | 10.2671 | 16.556 | 26.0325 | -96.7766 | 9.6147 | 6661.2388 | 6.9398 | 21.8947
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 7113.2429 | 10.2671 | 16.556 | 26.0325 | -96.7766 | 9.6147 | 6661.2388 | 6.9398 | 21.8947
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2033 | 12128.5902 | 17.5061 | 18.0777 | 45.1028 | -91.0959 | 16.2858 | 11283.1672 | 4.8613 | 12.4657
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 12128.5902 | 17.5061 | 18.0777 | 45.1028 | -91.0959 | 16.2858 | 11283.1672 | 4.8613 | 12.4657
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2033 | 12128.5902 | 17.5061 | 18.0777 | 45.1028 | -91.0959 | 16.2858 | 11283.1672 | 4.8613 | 12.4657
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2033 | 12128.5902 | 17.5061 | 18.0777 | 45.1028 | -91.0959 | 16.2858 | 11283.1672 | 4.8613 | 12.4657
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 8557.1736 | 12.3512 | 16.6461 | 31.6505 | -94.8626 | 11.7281 | 8125.4638 | 6.5166 | 18.0447
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 8998.7924 | 12.9886 | 15.6404 | 33.0707 | -94.539 | 12.1917 | 8446.686 | 5.9877 | 17.0025
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 8096.3576 | 11.6861 | 16.1158 | 29.9155 | -94.3793 | 11.2355 | 7784.2046 | 7.8763 | 18.9329
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 8096.3576 | 11.6861 | 16.1158 | 29.9155 | -94.3793 | 11.2355 | 7784.2046 | 7.8763 | 18.9329
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 5971.5998 | 8.6193 | 13.1869 | 21.7662 | -98.7413 | 8.361 | 5792.6507 | 9.3042 | 25.7912
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 5971.5998 | 8.6193 | 13.1869 | 21.7662 | -98.7413 | 8.361 | 5792.6507 | 9.3042 | 25.7912
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6097.8072 | 8.8014 | 13.4897 | 22.198 | -97.2683 | 8.5426 | 5918.5067 | 10.3465 | 25.38
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 6097.8072 | 8.8014 | 13.4897 | 22.198 | -97.2683 | 8.5426 | 5918.5067 | 10.3465 | 25.38
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4617.7318 | 16.1579 | 31.9491 | 42.3688 | -100.9516 | 15.5736 | 4450.7591 | 1.0258 | 5.3442
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4617.7318 | 16.1579 | 31.9491 | 42.3688 | -100.9516 | 15.5736 | 4450.7591 | 1.0258 | 5.3442
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4617.7318 | 16.1579 | 31.9491 | 42.3688 | -100.9516 | 15.5736 | 4450.7591 | 1.0258 | 5.3442
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3920.8248 | 13.7193 | 22.7042 | 35.3909 | -101.2853 | 13.28 | 3795.2714 | 1.2571 | 6.3187
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3920.8248 | 13.7193 | 22.7042 | 35.3909 | -101.2853 | 13.28 | 3795.2714 | 1.2571 | 6.3187
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3920.8248 | 13.7193 | 22.7042 | 35.3909 | -101.2853 | 13.28 | 3795.2714 | 1.2571 | 6.3187
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3920.8248 | 13.7193 | 22.7042 | 35.3909 | -101.2853 | 13.28 | 3795.2714 | 1.2571 | 6.3187
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 14215.2221 | 20.5179 | 17.4009 | 52.5993 | -90.2398 | 18.9703 | 13143.0437 | 3.7228 | 10.5688
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 14215.2221 | 20.5179 | 17.4009 | 52.5993 | -90.2398 | 18.9703 | 13143.0437 | 3.7228 | 10.5688
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 14215.2221 | 20.5179 | 17.4009 | 52.5993 | -90.2398 | 18.9703 | 13143.0437 | 3.7228 | 10.5688
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 14215.2221 | 20.5179 | 17.4009 | 52.5993 | -90.2398 | 18.9703 | 13143.0437 | 3.7228 | 10.5688
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 879.2841 | 3.0767 | 9.7063 | 7.5279 | -107.0407 | 3.0522 | 872.2754 | 8.4049 | 27.3995
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 879.2841 | 3.0767 | 9.7063 | 7.5279 | -107.0407 | 3.0522 | 872.2754 | 8.4049 | 27.3995
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 974.1202 | 3.4085 | 9.6075 | 8.324 | -106.4257 | 3.3783 | 965.4826 | 7.5335 | 24.3916
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 974.1202 | 3.4085 | 9.6075 | 8.324 | -106.4257 | 3.3783 | 965.4826 | 7.5335 | 24.3916
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3877.2149 | 13.5667 | 19.9026 | 34.0702 | -100.4002 | 13.1525 | 3758.829 | 1.9784 | 6.0744
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3877.2149 | 13.5667 | 19.9026 | 34.0702 | -100.4002 | 13.1525 | 3758.829 | 1.9784 | 6.0744
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2612.2564 | 9.1405 | 9.3713 | 22.0188 | -103.9381 | 9.0063 | 2573.8946 | 2.3621 | 9.08
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1885.0776 | 6.5961 | 10.6064 | 16.2095 | -108.2761 | 6.5187 | 1862.9568 | 3.4366 | 11.9316
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5834.4023 | 8.4212 | 18.998 | 21.4383 | -98.1258 | 7.9187 | 5486.2707 | 8.2659 | 27.2938
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5834.4023 | 8.4212 | 18.998 | 21.4383 | -98.1258 | 7.9187 | 5486.2707 | 8.2659 | 27.2938
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 8147.067 | 11.7593 | 16.3874 | 29.9526 | -94.8697 | 11.0973 | 7688.4374 | 6.5984 | 18.2008
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 8147.067 | 11.7593 | 16.3874 | 29.9526 | -94.8697 | 11.0973 | 7688.4374 | 6.5984 | 18.2008
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1937.6013 | 6.7798 | 8.0019 | 16.0674 | -106.9512 | 6.706 | 1916.5093 | 3.7953 | 12.2902
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1937.6013 | 6.7798 | 8.0019 | 16.0674 | -106.9512 | 6.706 | 1916.5093 | 3.7953 | 12.2902
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2172.9746 | 7.6034 | 9.895 | 18.5585 | -104.9488 | 7.5132 | 2147.191 | 3.252 | 10.8964
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2172.9746 | 7.6034 | 9.895 | 18.5585 | -104.9488 | 7.5132 | 2147.191 | 3.252 | 10.8964
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1417.6074 | 4.9603 | 8.7241 | 11.962 | -105.9622 | 4.9142 | 1404.4182 | 4.4605 | 16.4745
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1417.6074 | 4.9603 | 8.7241 | 11.962 | -105.9622 | 4.9142 | 1404.4182 | 4.4605 | 16.4745
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2244.6278 | 7.8542 | 34.0914 | 21.2339 | -105.7534 | 7.7567 | 2216.7695 | 2.5484 | 11.1183
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2244.6278 | 7.8542 | 34.0914 | 21.2339 | -105.7534 | 7.7567 | 2216.7695 | 2.5484 | 11.1183
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2095.8689 | 7.3336 | 33.0558 | 19.7792 | -114.1061 | 7.1417 | 2041.0239 | 1.9951 | 11.7551
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1842.049 | 6.4455 | 13.4845 | 16.2852 | -113.6012 | 6.3618 | 1818.1228 | 2.938 | 12.8854
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1842.049 | 6.4455 | 13.4845 | 16.2852 | -113.6012 | 6.3618 | 1818.1228 | 2.938 | 12.8854
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1947.4264 | 6.8142 | 26.6373 | 18.216 | -106.1994 | 6.7371 | 1925.3932 | 2.9971 | 12.834
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1115.3377 | 3.9027 | 7.5672 | 9.2184 | -108.4798 | 3.871 | 1106.2967 | 5.3858 | 21.7284
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1115.3377 | 3.9027 | 7.5672 | 9.2184 | -108.4798 | 3.871 | 1106.2967 | 5.3858 | 21.7284
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1278.1281 | 4.4723 | 5.6644 | 10.0642 | -102.19 | 4.4297 | 1265.9454 | 5.9192 | 19.2438
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1019.9015 | 3.5687 | 3.9299 | 7.4193 | -104.6474 | 3.5271 | 1008.0133 | 7.9191 | 23.4898
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4053.4604 | 14.1834 | 22.0184 | 36.8894 | -104.996 | 13.6301 | 3895.3384 | 2.2989 | 5.6938
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4053.4604 | 14.1834 | 22.0184 | 36.8894 | -104.996 | 13.6301 | 3895.3384 | 2.2989 | 5.6938
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4053.4604 | 14.1834 | 22.0184 | 36.8894 | -104.996 | 13.6301 | 3895.3384 | 2.2989 | 5.6938
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4053.4604 | 14.1834 | 22.0184 | 36.8894 | -104.996 | 13.6301 | 3895.3384 | 2.2989 | 5.6938
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1945.0359 | 6.8059 | 26.6141 | 18.1927 | -106.2707 | 6.7288 | 1923.0128 | 2.9692 | 12.8853
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1945.0359 | 6.8059 | 26.6141 | 18.1927 | -106.2707 | 6.7288 | 1923.0128 | 2.9692 | 12.8853
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1645.9106 | 5.7592 | 9.5875 | 14.023 | -107.5816 | 5.7009 | 1629.2479 | 3.1074 | 14.3177
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1645.9106 | 5.7592 | 9.5875 | 14.023 | -107.5816 | 5.7009 | 1629.2479 | 3.1074 | 14.3177
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1385.2148 | 4.847 | 8.8862 | 11.7053 | -108.1647 | 4.8047 | 1373.1305 | 4.8664 | 17.3307
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1385.2148 | 4.847 | 8.8862 | 11.7053 | -108.1647 | 4.8047 | 1373.1305 | 4.8664 | 17.3307
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2035.4718 | 7.1223 | 28.2717 | 19.0955 | -105.9195 | 7.0394 | 2011.7652 | 2.9071 | 12.2712
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2035.4718 | 7.1223 | 28.2717 | 19.0955 | -105.9195 | 7.0394 | 2011.7652 | 2.9071 | 12.2712
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1292.2191 | 4.5216 | 8.0248 | 10.7683 | -107.8334 | 4.4822 | 1280.9639 | 4.8993 | 18.7914
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2289.4239 | 8.0109 | 6.7925 | 18.4102 | -102.8078 | 7.9071 | 2259.7527 | 3.0511 | 10.4036
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1612.2947 | 5.6416 | 12.6948 | 14.2658 | -105.9286 | 5.5822 | 1595.3412 | 2.8578 | 15.2752
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1346.1626 | 4.7103 | 9.1278 | 11.4036 | -105.5146 | 4.6596 | 1331.662 | 2.9633 | 17.262
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1202.8889 | 4.209 | 7.2072 | 9.8544 | -108.3437 | 4.1736 | 1192.774 | 5.1269 | 20.198
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1202.8889 | 4.209 | 7.2072 | 9.8544 | -108.3437 | 4.1736 | 1192.774 | 5.1269 | 20.198
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1396.0848 | 4.885 | 7.4935 | 11.5055 | -108.1332 | 4.8415 | 1383.6444 | 4.3165 | 16.9099
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1396.0848 | 4.885 | 7.4935 | 11.5055 | -108.1332 | 4.8415 | 1383.6444 | 4.3165 | 16.9099
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3277.1649 | 11.4671 | 15.1486 | 29.0974 | -104.6697 | 11.283 | 3224.5549 | 1.8697 | 7.3187
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3277.1649 | 11.4671 | 15.1486 | 29.0974 | -104.6697 | 11.283 | 3224.5549 | 1.8697 | 7.3187
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4015.7283 | 14.0514 | 25.3915 | 36.7756 | -104.0642 | 13.6528 | 3901.8226 | 1.4839 | 6.0797
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4015.7283 | 14.0514 | 25.3915 | 36.7756 | -104.0642 | 13.6528 | 3901.8226 | 1.4839 | 6.0797
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4015.7283 | 14.0514 | 25.3915 | 36.7756 | -104.0642 | 13.6528 | 3901.8226 | 1.4839 | 6.0797
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4015.7283 | 14.0514 | 25.3915 | 36.7756 | -104.0642 | 13.6528 | 3901.8226 | 1.4839 | 6.0797
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1639.6131 | 5.7372 | 14.2608 | 14.565 | -108.6643 | 5.6784 | 1622.82 | 2.3286 | 15.1244
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1639.6131 | 5.7372 | 14.2608 | 14.565 | -108.6643 | 5.6784 | 1622.82 | 2.3286 | 15.1244
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1809.0977 | 6.3302 | 10.1391 | 15.5516 | -105.737 | 6.2607 | 1789.2331 | 2.5169 | 12.9812
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1809.0977 | 6.3302 | 10.1391 | 15.5516 | -105.737 | 6.2607 | 1789.2331 | 2.5169 | 12.9812
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2160.264 | 5.376 | 45.3043 | 14.6704 | -114.5064 | 5.2353 | 2103.7405 | 3.7689 | 23.273
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1339.325 | 3.333 | 12.3231 | 8.3977 | -113.1524 | 3.2928 | 1323.1531 | 6.5976 | 38.0279
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3898.848 | 9.7026 | 22.8909 | 25.5814 | -106.6701 | 9.3402 | 3753.2378 | 4.1836 | 12.6583
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3898.848 | 9.7026 | 22.8909 | 25.5814 | -106.6701 | 9.3402 | 3753.2378 | 4.1836 | 12.6583
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3898.848 | 9.7026 | 22.8909 | 25.5814 | -106.6701 | 9.3402 | 3753.2378 | 4.1836 | 12.6583
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3898.848 | 9.7026 | 22.8909 | 25.5814 | -106.6701 | 9.3402 | 3753.2378 | 4.1836 | 12.6583
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3156.0254 | 7.854 | 16.7969 | 20.3313 | -105.1172 | 7.7251 | 3104.2344 | 2.8152 | 15.8075
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3156.0254 | 7.854 | 16.7969 | 20.3313 | -105.1172 | 7.7251 | 3104.2344 | 2.8152 | 15.8075
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3156.0254 | 7.854 | 16.7969 | 20.3313 | -105.1172 | 7.7251 | 3104.2344 | 2.8152 | 15.8075
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3156.0254 | 7.854 | 16.7969 | 20.3313 | -105.1172 | 7.7251 | 3104.2344 | 2.8152 | 15.8075
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6369.8811 | 9.1941 | 20.9398 | 23.9574 | -97.4445 | 8.7175 | 6039.6937 | 11.3876 | 23.0997
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6369.8811 | 9.1941 | 20.9398 | 23.9574 | -97.4445 | 8.7175 | 6039.6937 | 11.3876 | 23.0997
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5840.3139 | 8.4298 | 17.3725 | 21.7052 | -98.6771 | 8.0037 | 5545.1027 | 12.4396 | 25.1925
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5840.3139 | 8.4298 | 17.3725 | 21.7052 | -98.6771 | 8.0037 | 5545.1027 | 12.4396 | 25.1925
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6101.769 | 8.8071 | 18.8475 | 22.7971 | -98.0096 | 8.3571 | 5789.9818 | 11.9878 | 24.0739
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3045.603 | 10.6568 | 11.9551 | 26.5937 | -105.2165 | 10.3984 | 2971.7394 | 2.1208 | 8.0051
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3823.7613 | 13.3797 | 19.4197 | 33.5555 | -100.688 | 12.885 | 3682.3704 | 2.022 | 6.1848
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3823.7613 | 13.3797 | 19.4197 | 33.5555 | -100.688 | 12.885 | 3682.3704 | 2.022 | 6.1848
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3753.0184 | 13.1322 | 14.6008 | 32.9522 | -100.3128 | 12.7044 | 3630.7651 | 1.9352 | 6.294
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3753.0184 | 13.1322 | 14.6008 | 32.9522 | -100.3128 | 12.7044 | 3630.7651 | 1.9352 | 6.294
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3105.9859 | 10.8681 | 13.7788 | 27.3473 | -104.4612 | 10.6025 | 3030.0661 | 2.09 | 7.6658
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3105.9859 | 10.8681 | 13.7788 | 27.3473 | -104.4612 | 10.6025 | 3030.0661 | 2.09 | 7.6658
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1333.8718 | 4.6673 | 13.952 | 11.9182 | -107.5547 | 4.5918 | 1312.2937 | 3.7027 | 18.9776
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2126.5932 | 7.4411 | 33.5432 | 20.0761 | -108.1157 | 7.3154 | 2090.6555 | 1.1234 | 11.4149
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2126.5932 | 7.4411 | 33.5432 | 20.0761 | -108.1157 | 7.3154 | 2090.6555 | 1.1234 | 11.4149
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2861.903 | 10.0141 | 13.2623 | 24.9773 | -105.6108 | 9.8614 | 2818.2654 | 2.2329 | 8.3442
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2861.903 | 10.0141 | 13.2623 | 24.9773 | -105.6108 | 9.8614 | 2818.2654 | 2.2329 | 8.3442
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2768.2622 | 9.6864 | 27.6758 | 24.8906 | -104.4672 | 9.4705 | 2706.5566 | 1.7921 | 8.9543
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2768.2622 | 9.6864 | 27.6758 | 24.8906 | -104.4672 | 9.4705 | 2706.5566 | 1.7921 | 8.9543
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2144.8722 | 7.5051 | 12.36 | 18.7327 | -107.8816 | 7.3533 | 2101.4911 | 2.47 | 11.4287
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2144.8722 | 7.5051 | 12.36 | 18.7327 | -107.8816 | 7.3533 | 2101.4911 | 2.47 | 11.4287
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1921.7514 | 6.7244 | 10.5758 | 16.5158 | -108.0692 | 6.6441 | 1898.8117 | 3.4086 | 11.7265
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1921.7514 | 6.7244 | 10.5758 | 16.5158 | -108.0692 | 6.6441 | 1898.8117 | 3.4086 | 11.7265
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1787.743 | 6.2555 | 10.8984 | 15.4837 | -107.2021 | 6.1792 | 1765.9356 | 2.9973 | 13.508
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1787.743 | 6.2555 | 10.8984 | 15.4837 | -107.2021 | 6.1792 | 1765.9356 | 2.9973 | 13.508
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1890.003 | 6.6133 | 24.3281 | 17.5892 | -106.7905 | 6.4945 | 1856.059 | 3.0642 | 13.3002
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4927.754 | 7.1126 | 17.6599 | 18.4057 | -102.5352 | 6.8439 | 4741.5911 | 9.4069 | 32.2623
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4927.754 | 7.1126 | 17.6599 | 18.4057 | -102.5352 | 6.8439 | 4741.5911 | 9.4069 | 32.2623
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5058.2406 | 7.3009 | 16.9759 | 18.4895 | -99.3484 | 6.8718 | 4760.904 | 8.4211 | 31.1562
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4348.0583 | 6.2759 | 15.7258 | 15.8441 | -100.6797 | 5.9668 | 4133.9047 | 9.3387 | 36.3966
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6462.5621 | 9.3279 | 15.5054 | 23.5414 | -97.1115 | 8.8246 | 6113.8525 | 7.6129 | 23.3836
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5049.3439 | 7.2881 | 17.1849 | 18.4209 | -99.2705 | 6.8711 | 4760.4207 | 8.4133 | 31.0287
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5049.3439 | 7.2881 | 17.1849 | 18.4209 | -99.2705 | 6.8711 | 4760.4207 | 8.4133 | 31.0287
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 9874.349 | 14.2524 | 18.2418 | 36.7386 | -90.8386 | 13.2301 | 9166.0884 | 7.4692 | 14.2477
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 9874.349 | 14.2524 | 18.2418 | 36.7386 | -90.8386 | 13.2301 | 9166.0884 | 7.4692 | 14.2477
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 9874.349 | 14.2524 | 18.2418 | 36.7386 | -90.8386 | 13.2301 | 9166.0884 | 7.4692 | 14.2477
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 9874.349 | 14.2524 | 18.2418 | 36.7386 | -90.8386 | 13.2301 | 9166.0884 | 7.4692 | 14.2477
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 7321.1667 | 10.5672 | 15.6668 | 26.8796 | -96.4301 | 10.0301 | 6949.0355 | 6.7872 | 20.4521
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1553.6335 | 5.4363 | 7.1701 | 12.6865 | -102.3647 | 5.3661 | 1533.5634 | 4.3203 | 15.6005
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1553.6335 | 5.4363 | 7.1701 | 12.6865 | -102.3647 | 5.3661 | 1533.5634 | 4.3203 | 15.6005
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3326.8531 | 11.641 | 14.5344 | 28.5663 | -103.3825 | 11.4457 | 3271.0428 | 2.4311 | 7.1836
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3326.8531 | 11.641 | 14.5344 | 28.5663 | -103.3825 | 11.4457 | 3271.0428 | 2.4311 | 7.1836
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3326.8531 | 11.641 | 14.5344 | 28.5663 | -103.3825 | 11.4457 | 3271.0428 | 2.4311 | 7.1836
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1841.5612 | 6.4438 | 11.2298 | 15.7402 | -101.1511 | 6.3604 | 1817.7355 | 2.4292 | 12.891
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1841.5612 | 6.4438 | 11.2298 | 15.7402 | -101.1511 | 6.3604 | 1817.7355 | 2.4292 | 12.891
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1266.71 | 4.4323 | 5.61 | 9.9037 | -106.1232 | 4.3932 | 1255.5372 | 6.3545 | 18.7728
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1266.71 | 4.4323 | 5.61 | 9.9037 | -106.1232 | 4.3932 | 1255.5372 | 6.3545 | 18.7728
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1171.908 | 4.1006 | 8.2627 | 9.6978 | -101.0696 | 4.0597 | 1160.2097 | 4.8412 | 20.0279
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1171.908 | 4.1006 | 8.2627 | 9.6978 | -101.0696 | 4.0597 | 1160.2097 | 4.8412 | 20.0279
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1057.6855 | 3.7009 | 7.8892 | 8.6941 | -106.6899 | 3.6555 | 1044.6936 | 5.4782 | 23.9839
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1057.6855 | 3.7009 | 7.8892 | 8.6941 | -106.6899 | 3.6555 | 1044.6936 | 5.4782 | 23.9839
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 663.9922 | 2.3234 | 3.793 | 4.7828 | -104.7189 | 2.3082 | 659.6699 | 15.875 | 32.4804
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 663.9922 | 2.3234 | 3.793 | 4.7828 | -104.7189 | 2.3082 | 659.6699 | 15.875 | 32.4804
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3742.3785 | 13.0949 | 10.8793 | 31.9794 | -101.8243 | 12.8553 | 3673.906 | 2.4239 | 6.2402
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3742.3785 | 13.0949 | 10.8793 | 31.9794 | -101.8243 | 12.8553 | 3673.906 | 2.4239 | 6.2402
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3944.3784 | 13.8017 | 9.9352 | 33.3736 | -100.5271 | 13.5393 | 3869.377 | 2.5642 | 5.7304
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1737.2687 | 6.0789 | 11.5587 | 15.0302 | -109.8642 | 6.0186 | 1720.0404 | 3.3586 | 14.144
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1737.2687 | 6.0789 | 11.5587 | 15.0302 | -109.8642 | 6.0186 | 1720.0404 | 3.3586 | 14.144
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2664.7883 | 9.3243 | 10.6465 | 22.5738 | -103.2808 | 9.132 | 2609.8146 | 2.5684 | 8.8614
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2664.7883 | 9.3243 | 10.6465 | 22.5738 | -103.2808 | 9.132 | 2609.8146 | 2.5684 | 8.8614
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1166.4793 | 4.0816 | 7.6931 | 9.5323 | -105.9309 | 4.0279 | 1151.1385 | 5.2463 | 21.6544
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1166.4793 | 4.0816 | 7.6931 | 9.5323 | -105.9309 | 4.0279 | 1151.1385 | 5.2463 | 21.6544
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2809.1313 | 9.8294 | 11.6263 | 24.0252 | -104.9297 | 9.6891 | 2769.0454 | 2.9552 | 8.2743
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2809.1313 | 9.8294 | 11.6263 | 24.0252 | -104.9297 | 9.6891 | 2769.0454 | 2.9552 | 8.2743
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2702.6439 | 9.4568 | 12.1107 | 23.4974 | -105.7212 | 9.3108 | 2660.9167 | 2.5463 | 8.5391
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2702.6439 | 9.4568 | 12.1107 | 23.4974 | -105.7212 | 9.3108 | 2660.9167 | 2.5463 | 8.5391
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2428.6564 | 8.4981 | 10.6975 | 20.6551 | -106.1085 | 8.3885 | 2397.3324 | 3.1128 | 9.8183
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2428.6564 | 8.4981 | 10.6975 | 20.6551 | -106.1085 | 8.3885 | 2397.3324 | 3.1128 | 9.8183
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2008.4564 | 7.0278 | 11.4119 | 17.225 | -107.6856 | 6.9433 | 1984.3079 | 2.929 | 11.9122
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2008.4564 | 7.0278 | 11.4119 | 17.225 | -107.6856 | 6.9433 | 1984.3079 | 2.929 | 11.9122
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1940.5314 | 6.7901 | 14.26 | 17.291 | -106.7997 | 6.6973 | 1914.0209 | 2.562 | 11.8114
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1940.5314 | 6.7901 | 14.26 | 17.291 | -106.7997 | 6.6973 | 1914.0209 | 2.562 | 11.8114
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3330.5803 | 11.654 | 8.8677 | 27.7856 | -101.7351 | 11.457 | 3274.2916 | 2.7101 | 7.0473
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3330.5803 | 11.654 | 8.8677 | 27.7856 | -101.7351 | 11.457 | 3274.2916 | 2.7101 | 7.0473
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1959.086 | 6.855 | 8.9512 | 16.2769 | -107.0483 | 6.778 | 1937.0701 | 3.5566 | 12.6028
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1959.086 | 6.855 | 8.9512 | 16.2769 | -107.0483 | 6.778 | 1937.0701 | 3.5566 | 12.6028
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1712.0951 | 5.9908 | 9.2894 | 14.4062 | -109.0712 | 5.9303 | 1694.8171 | 3.7827 | 14.0652
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1712.0951 | 5.9908 | 9.2894 | 14.4062 | -109.0712 | 5.9303 | 1694.8171 | 3.7827 | 14.0652
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2497.7075 | 8.7397 | 8.2578 | 20.6322 | -105.0656 | 8.6238 | 2464.5807 | 3.0663 | 9.2395
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2140.8488 | 7.491 | 6.5076 | 17.0418 | -104.4824 | 7.4002 | 2114.8937 | 3.7264 | 10.7314
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2765.1267 | 9.6754 | 11.382 | 23.6545 | -105.2224 | 9.5374 | 2725.679 | 2.654 | 8.6915
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2765.1267 | 9.6754 | 11.382 | 23.6545 | -105.2224 | 9.5374 | 2725.679 | 2.654 | 8.6915
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1180.2753 | 4.1299 | 6.7888 | 9.5238 | -103.0832 | 4.0896 | 1168.7466 | 5.3477 | 19.9783
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1180.2753 | 4.1299 | 6.7888 | 9.5238 | -103.0832 | 4.0896 | 1168.7466 | 5.3477 | 19.9783
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3004.9965 | 10.5148 | 10.4977 | 25.6127 | -104.7121 | 10.3517 | 2958.3902 | 2.7091 | 7.7401
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3004.9965 | 10.5148 | 10.4977 | 25.6127 | -104.7121 | 10.3517 | 2958.3902 | 2.7091 | 7.7401
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1057.1078 | 3.6989 | 3.4953 | 7.4064 | -101.1487 | 3.6672 | 1048.052 | 10.1684 | 21.4795
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1057.1078 | 3.6989 | 3.4953 | 7.4064 | -101.1487 | 3.6672 | 1048.052 | 10.1684 | 21.4795
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3084.4857 | 10.7929 | 11.5804 | 26.4494 | -104.3615 | 10.6238 | 3036.146 | 2.6476 | 7.5939
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3084.4857 | 10.7929 | 11.5804 | 26.4494 | -104.3615 | 10.6238 | 3036.146 | 2.6476 | 7.5939
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2334.9293 | 8.1701 | 10.0236 | 19.8603 | -106.7613 | 8.0665 | 2305.3115 | 3.1069 | 10.1369
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2334.9293 | 8.1701 | 10.0236 | 19.8603 | -106.7613 | 8.0665 | 2305.3115 | 3.1069 | 10.1369
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2000.3779 | 6.9995 | 9.4181 | 16.8421 | -107.8082 | 6.9207 | 1977.8602 | 3.3395 | 11.786
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3345.4804 | 11.7061 | 12.9289 | 29.0982 | -103.7539 | 11.5114 | 3289.8363 | 2.4443 | 7.1709
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3345.4804 | 11.7061 | 12.9289 | 29.0982 | -103.7539 | 11.5114 | 3289.8363 | 2.4443 | 7.1709
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 942.146 | 3.2967 | 3.8695 | 6.8025 | -103.188 | 3.2708 | 934.768 | 10.1402 | 24.0203
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 942.146 | 3.2967 | 3.8695 | 6.8025 | -103.188 | 3.2708 | 934.768 | 10.1402 | 24.0203
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3912.0484 | 13.6886 | 18.8354 | 34.9406 | -102.6287 | 13.4286 | 3837.741 | 2.1054 | 6.0429
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3912.0484 | 13.6886 | 18.8354 | 34.9406 | -102.6287 | 13.4286 | 3837.741 | 2.1054 | 6.0429
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3674.2706 | 12.8566 | 19.0719 | 32.5508 | -101.8368 | 12.4636 | 3561.9641 | 1.7762 | 6.4755
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3674.2706 | 12.8566 | 19.0719 | 32.5508 | -101.8368 | 12.4636 | 3561.9641 | 1.7762 | 6.4755
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2383.4316 | 8.3398 | 11.6357 | 20.6653 | -106.1498 | 8.2222 | 2349.8157 | 3.047 | 9.3889
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2383.4316 | 8.3398 | 11.6357 | 20.6653 | -106.1498 | 8.2222 | 2349.8157 | 3.047 | 9.3889
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 805.777 | 2.8195 | 6.8313 | 6.5197 | -109.1237 | 2.8006 | 800.3796 | 10.7355 | 28.1765
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 805.777 | 2.8195 | 6.8313 | 6.5197 | -109.1237 | 2.8006 | 800.3796 | 10.7355 | 28.1765
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2848.1212 | 9.9658 | 7.4569 | 23.2026 | -102.5358 | 9.8166 | 2805.4655 | 3.0604 | 8.285
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1018.4852 | 3.5638 | 7.1032 | 8.2393 | -104.0429 | 3.5268 | 1007.9206 | 7.1857 | 23.7095
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1018.4852 | 3.5638 | 7.1032 | 8.2393 | -104.0429 | 3.5268 | 1007.9206 | 7.1857 | 23.7095
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1033.6801 | 3.6169 | 7.3343 | 8.3799 | -105.9472 | 3.5734 | 1021.2361 | 7.799 | 24.476
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1033.6801 | 3.6169 | 7.3343 | 8.3799 | -105.9472 | 3.5734 | 1021.2361 | 7.799 | 24.476
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2713.7131 | 9.4955 | 8.6687 | 22.6802 | -104.1918 | 9.3594 | 2674.8215 | 3.0298 | 8.6528
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2713.7131 | 9.4955 | 8.6687 | 22.6802 | -104.1918 | 9.3594 | 2674.8215 | 3.0298 | 8.6528
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1546.2765 | 5.4106 | 7.1079 | 12.4709 | -106.5338 | 5.3581 | 1531.2947 | 4.3946 | 15.8086
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3948.37 | 13.8157 | 9.971 | 33.4211 | -100.5375 | 13.5528 | 3873.2345 | 2.5601 | 5.725
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2735.6301 | 9.5722 | 29.5778 | 25.6834 | -111.001 | 9.4091 | 2689.0193 | 1.9306 | 9.1132
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2735.6301 | 9.5722 | 29.5778 | 25.6834 | -111.001 | 9.4091 | 2689.0193 | 1.9306 | 9.1132
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2735.6301 | 9.5722 | 29.5778 | 25.6834 | -111.001 | 9.4091 | 2689.0193 | 1.9306 | 9.1132
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3948.37 | 13.8157 | 9.971 | 33.4211 | -100.5375 | 13.5528 | 3873.2345 | 2.5601 | 5.725
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3948.37 | 13.8157 | 9.971 | 33.4211 | -100.5375 | 13.5528 | 3873.2345 | 2.5601 | 5.725
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3645.9064 | 12.7574 | 11.3711 | 31.1459 | -101.5113 | 12.529 | 3580.6486 | 2.7225 | 6.2275
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3645.9064 | 12.7574 | 11.3711 | 31.1459 | -101.5113 | 12.529 | 3580.6486 | 2.7225 | 6.2275
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2038.4826 | 7.1328 | 10.7864 | 17.55 | -107.3851 | 7.0439 | 2013.0706 | 3.3757 | 11.0022
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2038.4826 | 7.1328 | 10.7864 | 17.55 | -107.3851 | 7.0439 | 2013.0706 | 3.3757 | 11.0022
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2336.6812 | 8.1763 | 27.6551 | 21.3708 | -109.1576 | 8.077 | 2308.2986 | 2.1986 | 10.2743
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2336.6812 | 8.1763 | 27.6551 | 21.3708 | -109.1576 | 8.077 | 2308.2986 | 2.1986 | 10.2743
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1965.237 | 6.8765 | 10.3273 | 16.7225 | -108.0893 | 6.8009 | 1943.6193 | 3.2088 | 12.2781
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1965.237 | 6.8765 | 10.3273 | 16.7225 | -108.0893 | 6.8009 | 1943.6193 | 3.2088 | 12.2781
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3573.7518 | 12.5049 | 15.5162 | 31.1917 | -103.3318 | 12.2856 | 3511.0805 | 2.2347 | 6.6236
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3573.7518 | 12.5049 | 15.5162 | 31.1917 | -103.3318 | 12.2856 | 3511.0805 | 2.2347 | 6.6236
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1263.2304 | 4.4202 | 4.0838 | 9.1702 | -102.361 | 4.3793 | 1251.5469 | 7.9226 | 18.2057
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1263.2304 | 4.4202 | 4.0838 | 9.1702 | -102.361 | 4.3793 | 1251.5469 | 7.9226 | 18.2057
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1228.5039 | 3.0572 | 11.8051 | 7.6817 | -110.3279 | 3.0292 | 1217.2561 | 6.1358 | 41.5186
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2076.4035 | 5.1673 | 29.0359 | 13.8846 | -111.2225 | 5.1058 | 2051.6763 | 3.0804 | 24.0225
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5875.3498 | 8.4803 | 14.1348 | 21.461 | -97.6576 | 8.2446 | 5712.0607 | 10.2592 | 26.3482
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5875.3498 | 8.4803 | 14.1348 | 21.461 | -97.6576 | 8.2446 | 5712.0607 | 10.2592 | 26.3482
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3739.718 | 5.3978 | 12.8626 | 13.5871 | -104.3559 | 5.305 | 3675.4147 | 14.0613 | 41.0324
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3739.718 | 5.3978 | 12.8626 | 13.5871 | -104.3559 | 5.305 | 3675.4147 | 14.0613 | 41.0324
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3634.1521 | 5.2454 | 14.2015 | 13.289 | -104.8862 | 5.1548 | 3571.3733 | 12.5392 | 43.1381
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5441.5282 | 7.8542 | 14.0216 | 19.872 | -98.4274 | 7.6094 | 5271.9625 | 13.7689 | 26.9177
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5441.5282 | 7.8542 | 14.0216 | 19.872 | -98.4274 | 7.6094 | 5271.9625 | 13.7689 | 26.9177
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6863.0774 | 9.906 | 16.6059 | 25.4144 | -95.1324 | 9.5185 | 6594.5821 | 11.1964 | 21.0481
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6863.0774 | 9.906 | 16.6059 | 25.4144 | -95.1324 | 9.5185 | 6594.5821 | 11.1964 | 21.0481
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3966.6667 | 5.7254 | 14.5959 | 14.5272 | -103.8767 | 5.6187 | 3892.7662 | 12.1819 | 39.3095
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3966.6667 | 5.7254 | 14.5959 | 14.5272 | -103.8767 | 5.6187 | 3892.7662 | 12.1819 | 39.3095
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5413.143 | 7.8132 | 14.0296 | 19.7715 | -98.5583 | 7.571 | 5245.3177 | 13.7788 | 27.1066
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5413.143 | 7.8132 | 14.0296 | 19.7715 | -98.5583 | 7.571 | 5245.3177 | 13.7788 | 27.1066
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 592.4036 | 5.7004 | 22.4257 | 15.0647 | -82.2116 | 5.6508 | 587.2525 | 1.1692 | 6.2672
ABS | 60 | SB | 3-phase | Min | 2034 | 592.4036 | 5.7004 | 22.4257 | 15.0647 | -82.2116 | 5.6508 | 587.2525 | 1.1692 | 6.2672
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1478.3631 | 14.2256 | 24.5502 | 37.6675 | -84.3968 | 14.0889 | 1464.163 | 0.42346 | 2.5129
ADL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1478.3631 | 14.2256 | 24.5502 | 37.6675 | -84.3968 | 14.0889 | 1464.163 | 0.42346 | 2.5129
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 807.8217 | 7.7733 | 24.1052 | 20.6251 | -79.8475 | 7.7029 | 800.5043 | 0.54061 | 4.4975
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1238.8211 | 11.9206 | 34.6668 | 32.1621 | -77.4266 | 11.7921 | 1225.474 | 0.33183 | 2.9862
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 820.2771 | 7.8931 | 11.5923 | 19.6633 | -84.0271 | 7.8326 | 813.9922 | 1.0623 | 4.4265
BDK | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 820.2771 | 7.8931 | 11.5923 | 19.6633 | -84.0271 | 7.8326 | 813.9922 | 1.0623 | 4.4265
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1257.5083 | 12.1004 | 24.1102 | 31.9301 | -79.8126 | 11.9702 | 1243.9807 | 0.41922 | 2.9464
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1084.5408 | 10.436 | 16.4931 | 27.0102 | -84.2097 | 10.3478 | 1075.379 | 0.59718 | 3.44
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1298.9314 | 12.499 | 19.2296 | 32.7144 | -83.8656 | 12.3858 | 1287.1717 | 0.53411 | 2.9192
BIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1298.9314 | 12.499 | 19.2296 | 32.7144 | -83.8656 | 12.3858 | 1287.1717 | 0.53411 | 2.9192
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1223.0795 | 11.7691 | 18.8282 | 30.7212 | -83.5887 | 11.6665 | 1212.4186 | 0.69843 | 3.0014
BJH | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1223.0795 | 11.7691 | 18.8282 | 30.7212 | -83.5887 | 11.6665 | 1212.4186 | 0.69843 | 3.0014
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 694.1696 | 6.6797 | 12.078 | 16.6727 | -85.4002 | 6.6307 | 689.0862 | 1.2075 | 5.4398
DYB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 694.1696 | 6.6797 | 12.078 | 16.6727 | -85.4002 | 6.6307 | 689.0862 | 1.2075 | 5.4398
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 830.4164 | 7.9907 | 29.0769 | 21.4899 | -81.1883 | 7.9243 | 823.5151 | 0.7357 | 4.4963
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 489.9093 | 4.7142 | 29.6595 | 12.6614 | -88.6168 | 4.6821 | 486.5783 | 0.90485 | 7.5934
FER | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 489.9093 | 4.7142 | 29.6595 | 12.6614 | -88.6168 | 4.6821 | 486.5783 | 0.90485 | 7.5934
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 699.2578 | 6.7286 | 31.7034 | 18.0889 | -82.8431 | 6.6649 | 692.6407 | 1.0169 | 5.2327
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 477.0422 | 4.5903 | 21.6128 | 12.0674 | -88.2802 | 4.5595 | 473.8376 | 1.1561 | 7.8131
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 790.8708 | 7.6102 | 19.5136 | 19.9498 | -86.2487 | 7.5523 | 784.8584 | 0.82497 | 4.97
FRT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 790.8708 | 7.6102 | 19.5136 | 19.9498 | -86.2487 | 7.5523 | 784.8584 | 0.82497 | 4.97
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 1833.1747 | 17.6397 | 21.6352 | 46.2883 | -78.3916 | 17.3419 | 1802.2192 | 0.44389 | 2.0118
FVO | 60 | SK2 | 3-phase | Min | 2034 | 1833.1747 | 17.6397 | 21.6352 | 46.2883 | -78.3916 | 17.3419 | 1802.2192 | 0.44389 | 2.0118
FVO | 60 | SK4 | 3-phase | Min | 2034 | 1833.1747 | 17.6397 | 21.6352 | 46.2883 | -78.3916 | 17.3419 | 1802.2192 | 0.44389 | 2.0118
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 1137.177 | 10.9425 | 26.9589 | 29.0992 | -81.2253 | 10.8149 | 1123.9217 | 0.57037 | 3.3362
GRP | 60 | SB | 3-phase | Min | 2034 | 1137.177 | 10.9425 | 26.9589 | 29.0992 | -81.2253 | 10.8149 | 1123.9217 | 0.57037 | 3.3362
HAS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1357.2933 | 13.0606 | 22.8089 | 34.4485 | -84.6705 | 12.9387 | 1344.6287 | 0.56514 | 2.7804
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1366.5662 | 13.1498 | 20.7187 | 34.5239 | -82.47 | 13.0157 | 1352.6268 | 0.53512 | 2.6694
HAT | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1366.5662 | 13.1498 | 20.7187 | 34.5239 | -82.47 | 13.0157 | 1352.6268 | 0.53512 | 2.6694
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2034 | 900.5488 | 8.6655 | 26.8023 | 23.1693 | -83.1245 | 8.5968 | 893.4007 | 0.901 | 4.0719
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1138.0843 | 10.9512 | 20.0784 | 28.6793 | -85.9971 | 10.8579 | 1128.3867 | 0.54227 | 3.2476
HNB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1138.0843 | 10.9512 | 20.0784 | 28.6793 | -85.9971 | 10.8579 | 1128.3867 | 0.54227 | 3.2476
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2034 | 566.0588 | 5.4469 | 26.0188 | 14.5665 | -81.9218 | 5.4056 | 561.7648 | 1.0149 | 6.6977
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 887.012 | 8.5353 | 22.1519 | 22.5349 | -86.8563 | 8.4683 | 880.0476 | 0.70813 | 4.187
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2034 | 835.9192 | 8.0436 | 27.424 | 21.5252 | -84.944 | 7.9774 | 829.0346 | 0.76083 | 4.247
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 574.9202 | 5.5322 | 28.359 | 14.8408 | -88.7572 | 5.4936 | 570.9113 | 0.71451 | 6.4087
HVO | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 574.9202 | 5.5322 | 28.359 | 14.8408 | -88.7572 | 5.4936 | 570.9113 | 0.71451 | 6.4087
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 866.0627 | 8.3337 | 34.9155 | 22.5211 | -87.7431 | 8.2689 | 859.33 | 0.46897 | 4.3283
HVV | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 866.0627 | 8.3337 | 34.9155 | 22.5211 | -87.7431 | 8.2689 | 859.33 | 0.46897 | 4.3283
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 697.2637 | 6.7094 | 22.8305 | 17.7621 | -87.1843 | 6.6595 | 692.0713 | 0.78975 | 5.308
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2034 | 1766.2087 | 16.9954 | 31.8726 | 45.6463 | -81.5896 | 16.811 | 1747.0501 | 0.30409 | 2.0656
IDU | 60 | S | 3-phase | Min | 2034 | 1766.2087 | 16.9954 | 31.8726 | 45.6463 | -81.5896 | 16.811 | 1747.0501 | 0.30409 | 2.0656
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1039.2046 | 9.9998 | 30.6427 | 26.9342 | -80.6096 | 9.9089 | 1029.7586 | 0.55479 | 3.6915
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 798.3808 | 7.6824 | 20.236 | 20.1463 | -86.6815 | 7.6239 | 792.2992 | 0.8151 | 4.8306
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1353.6254 | 13.0253 | 18.9741 | 33.8295 | -84.3617 | 12.9031 | 1340.9338 | 0.47362 | 2.8402
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1336.6775 | 12.8622 | 22.2234 | 33.944 | -81.6867 | 12.7289 | 1322.8229 | 0.42615 | 2.7549
KNA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1336.6775 | 12.8622 | 22.2234 | 33.944 | -81.6867 | 12.7289 | 1322.8229 | 0.42615 | 2.7549
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1277.4662 | 12.2924 | 25.9166 | 32.7516 | -82.1141 | 12.1747 | 1265.2357 | 0.34174 | 2.8908
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 782.4817 | 7.5294 | 22.7283 | 19.9275 | -86.5881 | 7.4733 | 776.6515 | 0.80189 | 4.766
LOL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 782.4817 | 7.5294 | 22.7283 | 19.9275 | -86.5881 | 7.4733 | 776.6515 | 0.80189 | 4.766
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2034 | 1174.5087 | 11.3017 | 37.429 | 30.712 | -80.8301 | 11.1953 | 1163.4545 | 0.43519 | 3.1798
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 622.0928 | 5.9861 | 21.2769 | 15.8237 | -78.3565 | 5.9347 | 616.7499 | 0.96847 | 5.8497
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 695.3836 | 6.6913 | 29.0284 | 17.9316 | -87.1633 | 6.6412 | 690.169 | 0.76402 | 5.3472
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 943.0784 | 9.0748 | 10.2878 | 22.2662 | -83.5106 | 9.0004 | 935.3468 | 0.9344 | 3.9013
MES | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 943.0784 | 9.0748 | 10.2878 | 22.2662 | -83.5106 | 9.0004 | 935.3468 | 0.9344 | 3.9013
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 837.0607 | 8.0546 | 25.7995 | 21.4561 | -87.6134 | 7.9932 | 830.6769 | 0.72103 | 4.4387
MLP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 837.0607 | 8.0546 | 25.7995 | 21.4561 | -87.6134 | 7.9932 | 830.6769 | 0.72103 | 4.4387
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 810.3286 | 7.7974 | 24.2705 | 20.7057 | -87.6581 | 7.739 | 804.2637 | 0.7751 | 4.5635
MOS | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 851.4129 | 8.1927 | 23.3634 | 21.652 | -86.7658 | 8.1296 | 844.8529 | 0.66175 | 4.3991
MOS | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 851.4129 | 8.1927 | 23.3634 | 21.652 | -86.7658 | 8.1296 | 844.8529 | 0.66175 | 4.3991
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 790.8708 | 7.6102 | 19.5136 | 19.9498 | -86.2487 | 7.5523 | 784.8584 | 0.82497 | 4.97
NOR | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 790.8708 | 7.6102 | 19.5136 | 19.9498 | -86.2487 | 7.5523 | 784.8584 | 0.82497 | 4.97
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 899.3011 | 8.6535 | 14.6278 | 22.1334 | -85.2701 | 8.5858 | 892.2635 | 0.78707 | 4.0445
NSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 899.3011 | 8.6535 | 14.6278 | 22.1334 | -85.2701 | 8.5858 | 892.2635 | 0.78707 | 4.0445
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 617.1931 | 5.9389 | 28.553 | 15.8744 | -83.2123 | 5.8856 | 611.6532 | 1.0461 | 5.8989
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 831.1279 | 7.9975 | 14.6407 | 20.4846 | -82.8273 | 7.9324 | 824.3568 | 0.58382 | 4.4653
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 756.6326 | 7.2807 | 28.1591 | 19.5488 | -81.7379 | 7.221 | 750.4262 | 0.6523 | 5.0641
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 759.1198 | 7.3046 | 21.8245 | 19.3197 | -86.9072 | 7.25 | 753.4423 | 0.6116 | 4.9961
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1403.9143 | 13.5092 | 26.1475 | 35.9777 | -82.3138 | 13.3594 | 1388.3487 | 0.40949 | 2.5958
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 707.3188 | 6.8062 | 10.5062 | 16.6129 | -82.9892 | 6.7582 | 702.3379 | 1.7226 | 4.6751
SBA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 707.3188 | 6.8062 | 10.5062 | 16.6129 | -82.9892 | 6.7582 | 702.3379 | 1.7226 | 4.6751
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1570.7624 | 15.1147 | 30.0884 | 40.5388 | -75.9998 | 14.9169 | 1550.2106 | 0.3186 | 2.4112
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 767.5574 | 7.3858 | 18.8266 | 19.3404 | -86.3846 | 7.3304 | 761.7968 | 0.65687 | 4.8858
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 561.8705 | 5.4066 | 23.8581 | 14.3706 | -88.5228 | 5.3688 | 557.9464 | 0.68674 | 6.5444
SKA | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 561.8705 | 5.4066 | 23.8581 | 14.3706 | -88.5228 | 5.3688 | 557.9464 | 0.68674 | 6.5444
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2034 | 868.5628 | 8.3577 | 35.9581 | 22.6365 | -84.8401 | 8.2904 | 861.5667 | 0.47822 | 4.2853
STR | 60 | Ø | 3-phase | Min | 2034 | 868.5628 | 8.3577 | 35.9581 | 22.6365 | -84.8401 | 8.2904 | 861.5667 | 0.47822 | 4.2853
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1511.2256 | 14.5418 | 38.13 | 39.439 | -81.3003 | 14.3897 | 1495.426 | 0.30519 | 2.4882
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 852.3506 | 8.2017 | 15.7121 | 21.0826 | -80.6106 | 8.1165 | 843.4937 | 0.90083 | 4.3275
SVB | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 852.3506 | 8.2017 | 15.7121 | 21.0826 | -80.6106 | 8.1165 | 843.4937 | 0.90083 | 4.3275
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1096.3495 | 10.5496 | 13.9918 | 26.9003 | -77.153 | 10.43 | 1083.9178 | 0.62337 | 3.5173
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 892.641 | 8.5894 | 28.6838 | 23.0006 | -86.9994 | 8.523 | 885.7352 | 0.67629 | 4.1973
TAN | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 892.641 | 8.5894 | 28.6838 | 23.0006 | -86.9994 | 8.523 | 885.7352 | 0.67629 | 4.1973
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1462.982 | 14.0776 | 28.16 | 37.5797 | -81.6298 | 13.9268 | 1447.3124 | 0.36897 | 2.6308
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 839.504 | 8.0781 | 23.7758 | 21.4385 | -87.397 | 8.016 | 833.0521 | 0.5868 | 4.4498
THØ | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 839.504 | 8.0781 | 23.7758 | 21.4385 | -87.397 | 8.016 | 833.0521 | 0.5868 | 4.4498
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 864.5291 | 8.3189 | 36.303 | 22.4803 | -87.5387 | 8.2544 | 857.8207 | 0.47281 | 4.2555
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1284.878 | 12.3637 | 23.4363 | 32.7713 | -82.1098 | 12.2445 | 1272.4843 | 0.40594 | 2.9655
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 822.4288 | 7.9138 | 20.6516 | 20.7661 | -86.8173 | 7.853 | 816.1128 | 0.65067 | 4.6107
VIL | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 822.4288 | 7.9138 | 20.6516 | 20.7661 | -86.8173 | 7.853 | 816.1128 | 0.65067 | 4.6107
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 868.7083 | 8.3591 | 26.8867 | 22.3333 | -87.0392 | 8.2941 | 861.9514 | 0.55787 | 4.2652
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 717.1604 | 6.9009 | 11.3507 | 17.1929 | -85.7698 | 6.8491 | 711.7824 | 0.95822 | 5.1399
ÅSP | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 717.1604 | 6.9009 | 11.3507 | 17.1929 | -85.7698 | 6.8491 | 711.7824 | 0.95822 | 5.1399
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 2791.2135 | 9.7667 | 10.1381 | 23.4572 | -101.9722 | 9.5472 | 2728.4674 | 2.4286 | 8.5676
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 2791.2135 | 9.7667 | 10.1381 | 23.4572 | -101.9722 | 9.5472 | 2728.4674 | 2.4286 | 8.5676
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4284.6525 | 14.9924 | 13.5482 | 37.2642 | -101.0863 | 14.6743 | 4193.7476 | 2.1579 | 5.3859
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4284.6525 | 14.9924 | 13.5482 | 37.2642 | -101.0863 | 14.6743 | 4193.7476 | 2.1579 | 5.3859
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2034 | 4284.6525 | 14.9924 | 13.5482 | 37.2642 | -101.0863 | 14.6743 | 4193.7476 | 2.1579 | 5.3859
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3875.7381 | 13.5616 | 34.8543 | 36.1822 | -102.9446 | 13.2821 | 3795.8574 | 0.94627 | 6.1796
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3875.7381 | 13.5616 | 34.8543 | 36.1822 | -102.9446 | 13.2821 | 3795.8574 | 0.94627 | 6.1796
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3018.5907 | 10.5623 | 10.7359 | 25.7179 | -101.8326 | 10.3677 | 2962.9793 | 1.7675 | 7.7842
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3018.5907 | 10.5623 | 10.7359 | 25.7179 | -101.8326 | 10.3677 | 2962.9793 | 1.7675 | 7.7842
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4366.776 | 15.2798 | 22.2576 | 39.3876 | -103.5031 | 14.7964 | 4228.6427 | 1.4663 | 5.483
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3113.8419 | 10.8956 | 20.1502 | 28.2786 | -103.1991 | 10.7032 | 3058.8602 | 1.2516 | 7.6692
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3113.8419 | 10.8956 | 20.1502 | 28.2786 | -103.1991 | 10.7032 | 3058.8602 | 1.2516 | 7.6692
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2038.9152 | 7.1344 | 5.7194 | 15.7403 | -102.8163 | 7.0444 | 2013.2057 | 4.5419 | 11.3847
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 2038.9152 | 7.1344 | 5.7194 | 15.7403 | -102.8163 | 7.0444 | 2013.2057 | 4.5419 | 11.3847
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3488.3522 | 12.2061 | 15.1934 | 30.536 | -103.0822 | 11.9561 | 3416.9073 | 1.5618 | 6.7505
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3488.3522 | 12.2061 | 15.1934 | 30.536 | -103.0822 | 11.9561 | 3416.9073 | 1.5618 | 6.7505
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 2677.1581 | 9.3676 | 9.2818 | 22.6665 | -105.3362 | 9.2347 | 2639.1622 | 2.7967 | 8.8995
BED | 150 | S | 3-phase | Min | 2034 | 2677.1581 | 9.3676 | 9.2818 | 22.6665 | -105.3362 | 9.2347 | 2639.1622 | 2.7967 | 8.8995
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3156.7724 | 11.0458 | 10.4342 | 27.0887 | -103.9331 | 10.8699 | 3106.4858 | 2.5518 | 7.4204
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3156.7724 | 11.0458 | 10.4342 | 27.0887 | -103.9331 | 10.8699 | 3106.4858 | 2.5518 | 7.4204
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3244.3048 | 11.3521 | 10.4424 | 27.7119 | -104.2089 | 11.1656 | 3191.0102 | 2.4354 | 7.201
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3244.3048 | 11.3521 | 10.4424 | 27.7119 | -104.2089 | 11.1656 | 3191.0102 | 2.4354 | 7.201
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1902.7641 | 6.6579 | 8.1414 | 15.8153 | -103.0991 | 6.5527 | 1872.6973 | 2.957 | 12.9017
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1902.7641 | 6.6579 | 8.1414 | 15.8153 | -103.0991 | 6.5527 | 1872.6973 | 2.957 | 12.9017
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 1581.6319 | 5.5343 | 7.076 | 12.6598 | -106.5643 | 5.4771 | 1565.2955 | 5.1242 | 14.5807
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min | 2034 | 1581.6319 | 5.5343 | 7.076 | 12.6598 | -106.5643 | 5.4771 | 1565.2955 | 5.1242 | 14.5807
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2034 | 3684.344 | 12.8919 | 29.8758 | 34.5664 | -104.1224 | 12.5537 | 3587.7044 | 1.4679 | 6.6108
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2034 | 3684.344 | 12.8919 | 29.8758 | 34.5664 | -104.1224 | 12.5537 | 3587.7044 | 1.4679 | 6.6108
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2034 | 2329.8608 | 8.1524 | 33.7784 | 22.0259 | -107.9051 | 7.9806 | 2280.7496 | 1.0843 | 10.5345
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 1948.9216 | 6.8195 | 13.048 | 17.194 | -108.7114 | 6.74 | 1926.224 | 2.192 | 12.257
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 1948.9216 | 6.8195 | 13.048 | 17.194 | -108.7114 | 6.74 | 1926.224 | 2.192 | 12.257
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 2933.9312 | 10.2661 | 22.2831 | 27.1128 | -105.0967 | 10.0285 | 2866.024 | 1.8067 | 8.3305
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4361.3014 | 15.2606 | 15.9313 | 38.1213 | -101.2893 | 14.9328 | 4267.6114 | 2.0753 | 5.2971
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4361.3014 | 15.2606 | 15.9313 | 38.1213 | -101.2893 | 14.9328 | 4267.6114 | 2.0753 | 5.2971
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4512.0946 | 15.7882 | 20.7169 | 40.0937 | -100.2784 | 15.0838 | 4310.772 | 1.6685 | 5.1954
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4512.0946 | 15.7882 | 20.7169 | 40.0937 | -100.2784 | 15.0838 | 4310.772 | 1.6685 | 5.1954
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 4418.8 | 15.4618 | 19.8446 | 39.1461 | -100.3807 | 14.784 | 4225.0874 | 1.6999 | 5.3079
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 4418.8 | 15.4618 | 19.8446 | 39.1461 | -100.3807 | 14.784 | 4225.0874 | 1.6999 | 5.3079
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min | 2034 | 5113.8631 | 17.8939 | 19.3854 | 45.1501 | -99.4548 | 17.4504 | 4987.1171 | 1.8854 | 4.4593
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2852.9987 | 9.9829 | 9.9829 | 23.4253 | -103.4184 | 9.8296 | 2809.1895 | 3.0083 | 8.1722
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 2852.9987 | 9.9829 | 9.9829 | 23.4253 | -103.4184 | 9.8296 | 2809.1895 | 3.0083 | 8.1722
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2666.8408 | 9.3315 | 9.3894 | 22.4314 | -105.5793 | 9.1997 | 2629.1733 | 2.8923 | 8.9345
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 2666.8408 | 9.3315 | 9.3894 | 22.4314 | -105.5793 | 9.1997 | 2629.1733 | 2.8923 | 8.9345
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4395.4091 | 15.3799 | 14.2207 | 38.4217 | -99.8482 | 14.716 | 4205.6758 | 1.787 | 5.3238
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4395.4091 | 15.3799 | 14.2207 | 38.4217 | -99.8482 | 14.716 | 4205.6758 | 1.787 | 5.3238
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3773.1443 | 13.2026 | 15.0712 | 33.0207 | -102.2523 | 12.8296 | 3666.5431 | 1.7409 | 6.2372
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3773.1443 | 13.2026 | 15.0712 | 33.0207 | -102.2523 | 12.8296 | 3666.5431 | 1.7409 | 6.2372
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2298.4802 | 8.0426 | 7.771 | 18.9225 | -101.5385 | 7.8972 | 2256.9413 | 2.7335 | 10.5977
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 2298.4802 | 8.0426 | 7.771 | 18.9225 | -101.5385 | 7.8972 | 2256.9413 | 2.7335 | 10.5977
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 3524.3668 | 12.3321 | 12.1575 | 30.45 | -103.6303 | 12.1076 | 3460.2091 | 2.4218 | 6.5153
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2034 | 3524.3668 | 12.3321 | 12.1575 | 30.45 | -103.6303 | 12.1076 | 3460.2091 | 2.4218 | 6.5153
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 3726.5455 | 13.0395 | 11.6966 | 32.1715 | -102.9958 | 12.7686 | 3649.1222 | 1.9913 | 6.138
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2034 | 3726.5455 | 13.0395 | 11.6966 | 32.1715 | -102.9958 | 12.7686 | 3649.1222 | 1.9913 | 6.138
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2034 | 4204.7688 | 14.7129 | 14.9875 | 37.2773 | -102.7916 | 14.2632 | 4076.2624 | 1.7158 | 5.6337
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2034 | 4204.7688 | 14.7129 | 14.9875 | 37.2773 | -102.7916 | 14.2632 | 4076.2624 | 1.7158 | 5.6337
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3273.1627 | 11.4531 | 11.1777 | 28.0297 | -104.464 | 11.2606 | 3218.1487 | 2.5383 | 7.0867
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3273.1627 | 11.4531 | 11.1777 | 28.0297 | -104.464 | 11.2606 | 3218.1487 | 2.5383 | 7.0867
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2034 | 2637.1832 | 9.2277 | 16.7205 | 23.8371 | -105.0795 | 9.023 | 2578.6823 | 2.0106 | 9.3191
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1620.437 | 5.6701 | 4.5215 | 12.1633 | -98.9866 | 5.6029 | 1601.2296 | 4.6967 | 14.6672
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1071.4606 | 3.7491 | 3.7186 | 7.6997 | -96.3066 | 3.711 | 1060.5689 | 7.0034 | 22.2816
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3417.8192 | 11.9593 | 12.1598 | 29.5671 | -104.1751 | 11.7467 | 3357.0694 | 2.4136 | 6.7464
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3417.8192 | 11.9593 | 12.1598 | 29.5671 | -104.1751 | 11.7467 | 3357.0694 | 2.4136 | 6.7464
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2034 | 3486.7722 | 12.2005 | 12.7019 | 30.4358 | -104.0389 | 11.9566 | 3417.0583 | 1.975 | 6.5668
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2034 | 3486.7722 | 12.2005 | 12.7019 | 30.4358 | -104.0389 | 11.9566 | 3417.0583 | 1.975 | 6.5668
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3777.1648 | 13.2166 | 10.5121 | 32.1425 | -101.5364 | 12.964 | 3704.9654 | 2.4362 | 6.0955
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3777.1648 | 13.2166 | 10.5121 | 32.1425 | -101.5364 | 12.964 | 3704.9654 | 2.4362 | 6.0955
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4142.7832 | 14.496 | 12.9937 | 35.8924 | -101.4424 | 14.1973 | 4057.422 | 2.2014 | 5.5872
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4142.7832 | 14.496 | 12.9937 | 35.8924 | -101.4424 | 14.1973 | 4057.422 | 2.2014 | 5.5872
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3127.099 | 10.942 | 11.3244 | 26.8373 | -105.1477 | 10.7577 | 3074.4369 | 2.3974 | 7.4516
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3127.099 | 10.942 | 11.3244 | 26.8373 | -105.1477 | 10.7577 | 3074.4369 | 2.3974 | 7.4516
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 4717.4207 | 16.5067 | 20.9992 | 42.8466 | -102.2303 | 16.139 | 4612.3449 | 1.4905 | 5.0062
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2034 | 4717.4207 | 16.5067 | 20.9992 | 42.8466 | -102.2303 | 16.139 | 4612.3449 | 1.4905 | 5.0062
IDU | 150 | S | 3-phase | Min | 2034 | 4717.4207 | 16.5067 | 20.9992 | 42.8466 | -102.2303 | 16.139 | 4612.3449 | 1.4905 | 5.0062
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4717.4207 | 16.5067 | 20.9992 | 42.8466 | -102.2303 | 16.139 | 4612.3449 | 1.4905 | 5.0062
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 2931.72 | 10.2584 | 22.2543 | 27.09 | -105.155 | 10.0207 | 2863.7961 | 1.7892 | 8.359
KAE | 150 | S | 3-phase | Min | 2034 | 2931.72 | 10.2584 | 22.2543 | 27.09 | -105.155 | 10.0207 | 2863.7961 | 1.7892 | 8.359
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3648.1867 | 12.7653 | 12.7676 | 31.4958 | -103.6439 | 12.5336 | 3581.9452 | 2.2892 | 6.3512
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 6386.7258 | 22.3477 | 28.7645 | 58.9505 | -99.4712 | 21.4088 | 6118.3816 | 0.7704 | 3.7723
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min | 2034 | 6386.7258 | 22.3477 | 28.7645 | 58.9505 | -99.4712 | 21.4088 | 6118.3816 | 0.7704 | 3.7723
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min | 2034 | 6386.7258 | 22.3477 | 28.7645 | 58.9505 | -99.4712 | 21.4088 | 6118.3816 | 0.7704 | 3.7723
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 2941.0539 | 10.291 | 7.8213 | 23.8851 | -103.2078 | 10.1286 | 2894.649 | 2.9287 | 7.8472
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3703.2093 | 12.9579 | 22.6811 | 32.5165 | -102.5278 | 12.5975 | 3600.2287 | 1.7145 | 6.3802
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3703.2093 | 12.9579 | 22.6811 | 32.5165 | -102.5278 | 12.5975 | 3600.2287 | 1.7145 | 6.3802
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3266.3176 | 11.4291 | 10.9994 | 27.7176 | -103.6491 | 11.2374 | 3211.5135 | 2.6048 | 7.2095
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 3266.3176 | 11.4291 | 10.9994 | 27.7176 | -103.6491 | 11.2374 | 3211.5135 | 2.6048 | 7.2095
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4198.2511 | 14.6901 | 13.0697 | 36.6129 | -102.4236 | 14.2273 | 4065.9891 | 1.6528 | 5.5952
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4198.2511 | 14.6901 | 13.0697 | 36.6129 | -102.4236 | 14.2273 | 4065.9891 | 1.6528 | 5.5952
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4725.3874 | 16.5346 | 24.5058 | 42.4984 | -102.3742 | 15.9628 | 4561.9693 | 1.2676 | 4.9906
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4210.5279 | 14.733 | 26.2392 | 38.4352 | -103.8231 | 14.3687 | 4106.4139 | 1.3834 | 5.4935
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3281.3052 | 11.4816 | 14.5166 | 29.0919 | -105.1249 | 11.1868 | 3197.0554 | 1.7378 | 7.3083
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2034 | 3281.3052 | 11.4816 | 14.5166 | 29.0919 | -105.1249 | 11.1868 | 3197.0554 | 1.7378 | 7.3083
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2034 | 3445.7104 | 12.0569 | 11.2598 | 29.5504 | -103.7522 | 11.8507 | 3386.7872 | 2.3563 | 6.7848
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2034 | 3445.7104 | 12.0569 | 11.2598 | 29.5504 | -103.7522 | 11.8507 | 3386.7872 | 2.3563 | 6.7848
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2034 | 3144.8972 | 11.0043 | 23.7588 | 29.1669 | -104.663 | 10.74 | 3069.3551 | 1.7313 | 7.7627
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2034 | 3144.8972 | 11.0043 | 23.7588 | 29.1669 | -104.663 | 10.74 | 3069.3551 | 1.7313 | 7.7627
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2034 | 2552.8243 | 8.9326 | 8.188 | 21.3622 | -100.8038 | 8.7795 | 2509.0672 | 2.074 | 9.2556
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min | 2034 | 2552.8243 | 8.9326 | 8.188 | 21.3622 | -100.8038 | 8.7795 | 2509.0672 | 2.074 | 9.2556
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4002.954 | 14.0067 | 15.8667 | 35.153 | -103.2096 | 13.7137 | 3919.2105 | 1.9865 | 5.7644
MAL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4002.954 | 14.0067 | 15.8667 | 35.153 | -103.2096 | 13.7137 | 3919.2105 | 1.9865 | 5.7644
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 2091.7286 | 7.3192 | 5.7553 | 16.1555 | -103.3749 | 7.2244 | 2064.6366 | 4.3602 | 10.9936
MES | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2034 | 2091.7286 | 7.3192 | 5.7553 | 16.1555 | -103.3749 | 7.2244 | 2064.6366 | 4.3602 | 10.9936
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3647.4029 | 12.7626 | 12.8102 | 31.4997 | -103.1561 | 12.525 | 3579.5088 | 2.4058 | 6.2897
MKS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3647.4029 | 12.7626 | 12.8102 | 31.4997 | -103.1561 | 12.525 | 3579.5088 | 2.4058 | 6.2897
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3453.9484 | 12.0857 | 11.9532 | 29.753 | -103.827 | 11.8701 | 3392.324 | 2.4598 | 6.6679
MLP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3453.9484 | 12.0857 | 11.9532 | 29.753 | -103.827 | 11.8701 | 3392.324 | 2.4598 | 6.6679
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3032.1002 | 10.6096 | 11.2037 | 26.0087 | -105.4558 | 10.4425 | 2984.3319 | 2.619 | 7.6768
MOS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4019.8677 | 14.0659 | 12.233 | 34.2023 | -100.9121 | 13.781 | 3938.4524 | 2.3538 | 5.7507
MOS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4019.8677 | 14.0659 | 12.233 | 34.2023 | -100.9121 | 13.781 | 3938.4524 | 2.3538 | 5.7507
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2484.9237 | 8.695 | 8.8324 | 20.8329 | -105.8973 | 8.5781 | 2451.5142 | 3.054 | 9.6107
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 2518.0376 | 8.8108 | 7.2597 | 20.4057 | -103.8559 | 8.6867 | 2482.5651 | 3.405 | 9.2453
NSP | 150 | SB | 3-phase | Min | 2034 | 2518.0376 | 8.8108 | 7.2597 | 20.4057 | -103.8559 | 8.6867 | 2482.5651 | 3.405 | 9.2453
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4561.584 | 15.9614 | 16.3724 | 40.4128 | -100.6081 | 15.6052 | 4459.7976 | 2.0483 | 5.019
NVV | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4561.584 | 15.9614 | 16.3724 | 40.4128 | -100.6081 | 15.6052 | 4459.7976 | 2.0483 | 5.019
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4247.9182 | 14.8639 | 17.9617 | 37.0473 | -99.7096 | 14.3412 | 4098.5541 | 1.8148 | 5.4905
OSØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4247.9182 | 14.8639 | 17.9617 | 37.0473 | -99.7096 | 14.3412 | 4098.5541 | 1.8148 | 5.4905
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2034 | 3825.5957 | 13.3861 | 20.6846 | 33.4351 | -101.4409 | 12.9711 | 3706.9918 | 1.7871 | 6.2359
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min | 2034 | 3825.5957 | 13.3861 | 20.6846 | 33.4351 | -101.4409 | 12.9711 | 3706.9918 | 1.7871 | 6.2359
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2537.326 | 8.8783 | 6.6128 | 20.2951 | -102.3456 | 8.7491 | 2500.3959 | 2.8925 | 9.3145
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2352.4965 | 8.2316 | 17.3943 | 21.3719 | -106.0314 | 8.059 | 2303.1604 | 2.1391 | 10.5167
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 2556.4677 | 8.9453 | 13.4912 | 22.4599 | -103.5757 | 8.802 | 2515.5185 | 1.5967 | 9.2606
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2464.3156 | 8.6229 | 8.8828 | 20.7708 | -105.9643 | 8.5081 | 2431.5061 | 2.9737 | 9.6461
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 2464.3156 | 8.6229 | 8.8828 | 20.7708 | -105.9643 | 8.5081 | 2431.5061 | 2.9737 | 9.6461
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3927.0319 | 13.741 | 15.7256 | 34.9396 | -103.1806 | 13.4217 | 3835.7572 | 1.7165 | 5.8192
RYT | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3927.0319 | 13.741 | 15.7256 | 34.9396 | -103.1806 | 13.4217 | 3835.7572 | 1.7165 | 5.8192
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1453.8158 | 5.087 | 6.0568 | 11.1722 | -104.1221 | 5.0359 | 1439.1877 | 6.5009 | 15.379
SBA | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1453.8158 | 5.087 | 6.0568 | 11.1722 | -104.1221 | 5.0359 | 1439.1877 | 6.5009 | 15.379
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2034 | 3904.5514 | 13.6624 | 16.1805 | 34.9902 | -104.1327 | 13.2708 | 3792.6448 | 1.5601 | 6.1602
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min | 2034 | 3904.5514 | 13.6624 | 16.1805 | 34.9902 | -104.1327 | 13.2708 | 3792.6448 | 1.5601 | 6.1602
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2034 | 4992.4718 | 17.4691 | 19.6333 | 45.1129 | -100.2875 | 16.8539 | 4816.6529 | 0.98875 | 4.8533
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min | 2034 | 4992.4718 | 17.4691 | 19.6333 | 45.1129 | -100.2875 | 16.8539 | 4816.6529 | 0.98875 | 4.8533
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min | 2034 | 4992.4718 | 17.4691 | 19.6333 | 45.1129 | -100.2875 | 16.8539 | 4816.6529 | 0.98875 | 4.8533
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2034 | 4992.4718 | 17.4691 | 19.6333 | 45.1129 | -100.2875 | 16.8539 | 4816.6529 | 0.98875 | 4.8533
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 2375.7418 | 8.3129 | 8.6034 | 19.9444 | -106.2021 | 8.2049 | 2344.8728 | 3.0291 | 10.0067
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 2375.7418 | 8.3129 | 8.6034 | 19.9444 | -106.2021 | 8.2049 | 2344.8728 | 3.0291 | 10.0067
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 3161.9332 | 11.0639 | 8.2454 | 26.1043 | -102.5638 | 10.8792 | 3109.1483 | 2.7854 | 7.3327
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2034 | 3816.2704 | 13.3535 | 17.0526 | 34.1919 | -104.0495 | 13.105 | 3745.2621 | 1.7164 | 6.2356
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2034 | 3816.2704 | 13.3535 | 17.0526 | 34.1919 | -104.0495 | 13.105 | 3745.2621 | 1.7164 | 6.2356
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 5124.9704 | 17.9327 | 22.8972 | 46.9106 | -102.0199 | 17.3198 | 4949.7939 | 1.269 | 4.6521
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min | 2034 | 5124.9704 | 17.9327 | 22.8972 | 46.9106 | -102.0199 | 17.3198 | 4949.7939 | 1.269 | 4.6521
STSV | 150 | S | 3-phase | Min | 2034 | 5124.9704 | 17.9327 | 22.8972 | 46.9106 | -102.0199 | 17.3198 | 4949.7939 | 1.269 | 4.6521
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 5124.9704 | 17.9327 | 22.8972 | 46.9106 | -102.0199 | 17.3198 | 4949.7939 | 1.269 | 4.6521
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1993.0783 | 6.974 | 9.2864 | 16.7353 | -104.1667 | 6.8483 | 1957.1702 | 3.2333 | 11.9855
SVB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1993.0783 | 6.974 | 9.2864 | 16.7353 | -104.1667 | 6.8483 | 1957.1702 | 3.2333 | 11.9855
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 1782.0354 | 6.2355 | 13.2379 | 15.7796 | -108.1159 | 6.1637 | 1761.5134 | 2.1105 | 13.6851
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 1782.0354 | 6.2355 | 13.2379 | 15.7796 | -108.1159 | 6.1637 | 1761.5134 | 2.1105 | 13.6851
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3485.7423 | 12.1969 | 16.1521 | 30.9883 | -104.5129 | 11.9389 | 3412.0079 | 1.6771 | 6.633
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3485.7423 | 12.1969 | 16.1521 | 30.9883 | -104.5129 | 11.9389 | 3412.0079 | 1.6771 | 6.633
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2034 | 2395.0746 | 8.3806 | 7.981 | 19.8212 | -101.1024 | 8.2282 | 2351.531 | 2.5771 | 10.1359
SØN | 150 | ØST | 3-phase | Min | 2034 | 2395.0746 | 8.3806 | 7.981 | 19.8212 | -101.1024 | 8.2282 | 2351.531 | 2.5771 | 10.1359
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 4333.0469 | 15.1617 | 13.2266 | 37.5046 | -101.2165 | 14.8375 | 4240.3929 | 2.1259 | 5.3071
TAN | 150 | SK2 | 3-phase | Min | 2034 | 4333.0469 | 15.1617 | 13.2266 | 37.5046 | -101.2165 | 14.8375 | 4240.3929 | 2.1259 | 5.3071
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4087.0034 | 14.3008 | 17.0751 | 36.41 | -103.6274 | 13.8663 | 3962.8293 | 1.5729 | 5.8541
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4087.0034 | 14.3008 | 17.0751 | 36.41 | -103.6274 | 13.8663 | 3962.8293 | 1.5729 | 5.8541
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3448.6363 | 12.0671 | 9.9103 | 29.1355 | -103.4121 | 11.8556 | 3388.2048 | 2.4462 | 6.7098
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 5137.6271 | 17.977 | 19.8735 | 45.4226 | -99.448 | 17.5297 | 5009.7778 | 1.8755 | 4.4391
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2034 | 2892.6918 | 10.1218 | 30.625 | 27.2176 | -108.4579 | 9.9614 | 2846.8478 | 1.4018 | 8.7269
TJE | 150 | S12 | 3-phase | Min | 2034 | 2892.6918 | 10.1218 | 30.625 | 27.2176 | -108.4579 | 9.9614 | 2846.8478 | 1.4018 | 8.7269
TJE | 150 | S13 | 3-phase | Min | 2034 | 2892.6918 | 10.1218 | 30.625 | 27.2176 | -108.4579 | 9.9614 | 2846.8478 | 1.4018 | 8.7269
TJE | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 5137.6271 | 17.977 | 19.8735 | 45.4226 | -99.448 | 17.5297 | 5009.7778 | 1.8755 | 4.4391
TJE | 150 | S3 | 3-phase | Min | 2034 | 5137.6271 | 17.977 | 19.8735 | 45.4226 | -99.448 | 17.5297 | 5009.7778 | 1.8755 | 4.4391
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4413.4448 | 15.4431 | 15.199 | 38.5879 | -100.8586 | 15.1008 | 4315.631 | 2.167 | 5.1309
TRI | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4413.4448 | 15.4431 | 15.199 | 38.5879 | -100.8586 | 15.1008 | 4315.631 | 2.167 | 5.1309
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3679.5329 | 12.875 | 17.5057 | 32.8881 | -104.0556 | 12.5914 | 3598.4629 | 1.6786 | 6.2546
TUP | 150 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 3679.5329 | 12.875 | 17.5057 | 32.8881 | -104.0556 | 12.5914 | 3598.4629 | 1.6786 | 6.2546
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2034 | 4116.721 | 14.4048 | 16.2261 | 36.0685 | -101.9023 | 14.1119 | 4033.0152 | 2.1308 | 5.6008
VHA | 150 | S2- | 3-phase | Min | 2034 | 4116.721 | 14.4048 | 16.2261 | 36.0685 | -101.9023 | 14.1119 | 4033.0152 | 2.1308 | 5.6008
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 3170.0934 | 11.0925 | 12.8819 | 27.8425 | -104.914 | 10.9105 | 3118.0874 | 1.8548 | 7.485
VID | 150 | S | 3-phase | Min | 2034 | 3170.0934 | 11.0925 | 12.8819 | 27.8425 | -104.914 | 10.9105 | 3118.0874 | 1.8548 | 7.485
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2941.642 | 10.2931 | 11.5754 | 25.1882 | -105.3971 | 10.1352 | 2896.5288 | 2.6474 | 8.0962
VIL | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 2941.642 | 10.2931 | 11.5754 | 25.1882 | -105.3971 | 10.1352 | 2896.5288 | 2.6474 | 8.0962
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2798.8646 | 9.7935 | 19.9029 | 25.6767 | -105.3087 | 9.5717 | 2735.4674 | 1.8473 | 8.7448
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4481.952 | 15.6828 | 14.922 | 39.5041 | -100.7926 | 15.3384 | 4383.5248 | 2.0696 | 5.1128
ÅBØ | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4481.952 | 15.6828 | 14.922 | 39.5041 | -100.7926 | 15.3384 | 4383.5248 | 2.0696 | 5.1128
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1986.535 | 6.9511 | 5.0211 | 14.9807 | -102.7706 | 6.8629 | 1961.3467 | 4.69 | 11.5223
ÅSP | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 1986.535 | 6.9511 | 5.0211 | 14.9807 | -102.7706 | 6.8629 | 1961.3467 | 4.69 | 11.5223
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1518.3178 | 3.7785 | 9.7527 | 9.276 | -109.1552 | 3.7365 | 1501.4568 | 5.9937 | 33.0063
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2404.696 | 5.9843 | 48.8479 | 16.384 | -108.0312 | 5.9018 | 2371.573 | 1.8908 | 20.7241
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1426.1751 | 3.5491 | 11.7669 | 8.9055 | -105.8091 | 3.5105 | 1410.6641 | 4.7697 | 35.5622
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 4593.4563 | 11.4312 | 22.2242 | 30.1208 | -103.6955 | 11.059 | 4443.8926 | 2.5037 | 10.964
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 4593.4563 | 11.4312 | 22.2242 | 30.1208 | -103.6955 | 11.059 | 4443.8926 | 2.5037 | 10.964
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2034 | 4593.4563 | 11.4312 | 22.2242 | 30.1208 | -103.6955 | 11.059 | 4443.8926 | 2.5037 | 10.964
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2034 | 4593.4563 | 11.4312 | 22.2242 | 30.1208 | -103.6955 | 11.059 | 4443.8926 | 2.5037 | 10.964
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3065.6805 | 7.6292 | 22.0107 | 20.1638 | -108.5625 | 7.5029 | 3014.95 | 3.0032 | 15.9239
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3739.8421 | 9.3069 | 18.5081 | 24.2548 | -104.7711 | 9.1303 | 3668.8799 | 2.7614 | 13.558
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min | 2034 | 3739.8421 | 9.3069 | 18.5081 | 24.2548 | -104.7711 | 9.1303 | 3668.8799 | 2.7614 | 13.558
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min | 2034 | 3739.8421 | 9.3069 | 18.5081 | 24.2548 | -104.7711 | 9.1303 | 3668.8799 | 2.7614 | 13.558
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min | 2034 | 3739.8421 | 9.3069 | 18.5081 | 24.2548 | -104.7711 | 9.1303 | 3668.8799 | 2.7614 | 13.558
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 7982.3401 | 11.5215 | 18.0176 | 29.8085 | -96.9999 | 10.9362 | 7576.8547 | 6.4213 | 19.2965
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 7982.3401 | 11.5215 | 18.0176 | 29.8085 | -96.9999 | 10.9362 | 7576.8547 | 6.4213 | 19.2965
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 9855.7107 | 14.2255 | 18.2167 | 36.6159 | -93.5098 | 13.4435 | 9313.9619 | 5.6802 | 15.4219
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 9855.7107 | 14.2255 | 18.2167 | 36.6159 | -93.5098 | 13.4435 | 9313.9619 | 5.6802 | 15.4219
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6687.9359 | 9.6532 | 14.1629 | 24.45 | -96.4691 | 9.3409 | 6471.5419 | 9.7099 | 22.5971
FER | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 6687.9359 | 9.6532 | 14.1629 | 24.45 | -96.4691 | 9.3409 | 6471.5419 | 9.7099 | 22.5971
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 7147.8577 | 10.317 | 17.6327 | 26.1839 | -96.8385 | 9.7089 | 6726.533 | 7.1731 | 21.8323
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 7147.8577 | 10.317 | 17.6327 | 26.1839 | -96.8385 | 9.7089 | 6726.533 | 7.1731 | 21.8323
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 6011.9829 | 8.6775 | 15.8583 | 21.9176 | -98.7498 | 8.1486 | 5645.4854 | 7.4579 | 25.9505
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 7615.0613 | 10.9914 | 15.6001 | 28.0642 | -96.3663 | 10.4656 | 7250.8031 | 7.3914 | 20.1
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 7615.0613 | 10.9914 | 15.6001 | 28.0642 | -96.3663 | 10.4656 | 7250.8031 | 7.3914 | 20.1
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 14639.8067 | 21.1307 | 17.576 | 54.213 | -90.5747 | 19.5482 | 13543.4192 | 3.4889 | 10.3407
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 14639.8067 | 21.1307 | 17.576 | 54.213 | -90.5747 | 19.5482 | 13543.4192 | 3.4889 | 10.3407
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2034 | 14639.8067 | 21.1307 | 17.576 | 54.213 | -90.5747 | 19.5482 | 13543.4192 | 3.4889 | 10.3407
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2034 | 14639.8067 | 21.1307 | 17.576 | 54.213 | -90.5747 | 19.5482 | 13543.4192 | 3.4889 | 10.3407
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 7608.5399 | 10.982 | 15.0105 | 27.6696 | -96.127 | 10.309 | 7142.3079 | 6.8548 | 20.1155
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 7608.5399 | 10.982 | 15.0105 | 27.6696 | -96.127 | 10.309 | 7142.3079 | 6.8548 | 20.1155
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 10212.1796 | 14.74 | 16.634 | 37.5929 | -92.6906 | 13.8272 | 9579.7348 | 5.944 | 14.6903
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 10212.1796 | 14.74 | 16.634 | 37.5929 | -92.6906 | 13.8272 | 9579.7348 | 5.944 | 14.6903
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6215.9258 | 8.9719 | 12.9638 | 22.6658 | -98.7646 | 8.6825 | 6015.3963 | 8.7524 | 24.433
MAL | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 6215.9258 | 8.9719 | 12.9638 | 22.6658 | -98.7646 | 8.6825 | 6015.3963 | 8.7524 | 24.433
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 5234.1348 | 7.5548 | 12.8488 | 19.0465 | -100.9629 | 7.3535 | 5094.6529 | 9.7345 | 29.3688
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6118.2771 | 8.831 | 13.4781 | 22.2679 | -97.497 | 8.5688 | 5936.64 | 10.4337 | 24.8869
NVV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 6118.2771 | 8.831 | 13.4781 | 22.2679 | -97.497 | 8.5688 | 5936.64 | 10.4337 | 24.8869
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 7087.9022 | 10.2305 | 16.556 | 25.9398 | -97.0804 | 9.5775 | 6635.5172 | 7.0016 | 21.7313
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 7087.9022 | 10.2305 | 16.556 | 25.9398 | -97.0804 | 9.5775 | 6635.5172 | 7.0016 | 21.7313
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2034 | 12116.9807 | 17.4894 | 18.0777 | 45.0596 | -91.2126 | 16.2707 | 11272.6649 | 4.91 | 12.3281
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 12116.9807 | 17.4894 | 18.0777 | 45.0596 | -91.2126 | 16.2707 | 11272.6649 | 4.91 | 12.3281
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min | 2034 | 12116.9807 | 17.4894 | 18.0777 | 45.0596 | -91.2126 | 16.2707 | 11272.6649 | 4.91 | 12.3281
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min | 2034 | 12116.9807 | 17.4894 | 18.0777 | 45.0596 | -91.2126 | 16.2707 | 11272.6649 | 4.91 | 12.3281
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 8538.599 | 12.3244 | 16.6461 | 31.5818 | -95.088 | 11.7016 | 8107.0849 | 6.5998 | 17.8556
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 8977.0455 | 12.9572 | 15.6404 | 32.9908 | -94.7786 | 12.1608 | 8425.2691 | 6.0418 | 16.8475
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 8082.9831 | 11.6668 | 16.1158 | 29.8661 | -94.6181 | 11.2164 | 7770.932 | 7.9519 | 18.6983
TJE | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 8082.9831 | 11.6668 | 16.1158 | 29.8661 | -94.6181 | 11.2164 | 7770.932 | 7.9519 | 18.6983
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 5951.0658 | 8.5896 | 13.1869 | 21.6913 | -99.1416 | 8.331 | 5771.8751 | 9.3778 | 25.543
TRI | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 5951.0658 | 8.5896 | 13.1869 | 21.6913 | -99.1416 | 8.331 | 5771.8751 | 9.3778 | 25.543
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6081.783 | 8.7783 | 13.4897 | 22.1396 | -97.619 | 8.5191 | 5902.236 | 10.4415 | 25.0731
VHA | 400 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 6081.783 | 8.7783 | 13.4897 | 22.1396 | -97.619 | 8.5191 | 5902.236 | 10.4415 | 25.0731
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4594.5821 | 16.0769 | 31.9491 | 42.1564 | -101.2994 | 15.4866 | 4425.8831 | 1.0352 | 5.3261
KAS | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4594.5821 | 16.0769 | 31.9491 | 42.1564 | -101.2994 | 15.4866 | 4425.8831 | 1.0352 | 5.3261
KAS | 150 | SC | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4594.5821 | 16.0769 | 31.9491 | 42.1564 | -101.2994 | 15.4866 | 4425.8831 | 1.0352 | 5.3261
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3899.6113 | 13.6451 | 22.7042 | 35.1995 | -101.6563 | 13.1996 | 3772.2913 | 1.2678 | 6.299
SHE | 150 | SV2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3899.6113 | 13.6451 | 22.7042 | 35.1995 | -101.6563 | 13.1996 | 3772.2913 | 1.2678 | 6.299
SHE | 150 | SØ1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3899.6113 | 13.6451 | 22.7042 | 35.1995 | -101.6563 | 13.1996 | 3772.2913 | 1.2678 | 6.299
SHE | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3899.6113 | 13.6451 | 22.7042 | 35.1995 | -101.6563 | 13.1996 | 3772.2913 | 1.2678 | 6.299
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 14198.3686 | 20.4936 | 17.4009 | 52.5369 | -90.3388 | 18.9485 | 13127.8855 | 3.7519 | 10.4732
KAS | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 14198.3686 | 20.4936 | 17.4009 | 52.5369 | -90.3388 | 18.9485 | 13127.8855 | 3.7519 | 10.4732
KAS | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 14198.3686 | 20.4936 | 17.4009 | 52.5369 | -90.3388 | 18.9485 | 13127.8855 | 3.7519 | 10.4732
KAS | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 14198.3686 | 20.4936 | 17.4009 | 52.5369 | -90.3388 | 18.9485 | 13127.8855 | 3.7519 | 10.4732
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 872.0012 | 3.0512 | 9.7063 | 7.4655 | -107.6082 | 3.0245 | 864.3598 | 8.4665 | 27.3264
ALD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 872.0012 | 3.0512 | 9.7063 | 7.4655 | -107.6082 | 3.0245 | 864.3598 | 8.4665 | 27.3264
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 965.9246 | 3.3799 | 9.6075 | 8.254 | -106.9781 | 3.3473 | 956.6087 | 7.5885 | 24.3233
BBR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 965.9246 | 3.3799 | 9.6075 | 8.254 | -106.9781 | 3.3473 | 956.6087 | 7.5885 | 24.3233
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3856.544 | 13.4944 | 19.9026 | 33.8885 | -100.8096 | 13.0771 | 3737.2724 | 1.9979 | 6.0362
FGD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3856.544 | 13.4944 | 19.9026 | 33.8885 | -100.8096 | 13.0771 | 3737.2724 | 1.9979 | 6.0362
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2593.9866 | 9.0766 | 9.3713 | 21.8648 | -104.4969 | 8.9387 | 2554.584 | 2.3781 | 9.0443
LAG | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1870.6683 | 6.5456 | 10.6064 | 16.0856 | -108.9437 | 6.4651 | 1847.6419 | 3.4798 | 11.8683
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5809.4973 | 8.3853 | 18.998 | 21.3467 | -98.4551 | 7.8816 | 5460.5351 | 8.3437 | 27.1111
FGD | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5809.4973 | 8.3853 | 18.998 | 21.3467 | -98.4551 | 7.8816 | 5460.5351 | 8.3437 | 27.1111
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 8125.2611 | 11.7278 | 16.3874 | 29.8725 | -95.1188 | 11.066 | 7666.7416 | 6.6577 | 18.0344
LAG | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 8125.2611 | 11.7278 | 16.3874 | 29.8725 | -95.1188 | 11.066 | 7666.7416 | 6.6577 | 18.0344
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1922.5685 | 6.7272 | 8.0019 | 15.9428 | -107.6941 | 6.6506 | 1900.6643 | 3.8248 | 12.2242
BED | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1922.5685 | 6.7272 | 8.0019 | 15.9428 | -107.6941 | 6.6506 | 1900.6643 | 3.8248 | 12.2242
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2157.9708 | 7.5509 | 9.895 | 18.4303 | -105.5153 | 7.4576 | 2131.301 | 3.3233 | 10.8188
BIL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2157.9708 | 7.5509 | 9.895 | 18.4303 | -105.5153 | 7.4576 | 2131.301 | 3.3233 | 10.8188
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1405.8228 | 4.9191 | 8.7241 | 11.8626 | -106.6526 | 4.8703 | 1391.8623 | 4.5181 | 16.4003
BJH | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1405.8228 | 4.9191 | 8.7241 | 11.8626 | -106.6526 | 4.8703 | 1391.8623 | 4.5181 | 16.4003
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2229.3135 | 7.8006 | 34.0914 | 21.089 | -106.2464 | 7.6994 | 2200.411 | 2.5799 | 11.0753
EDR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2229.3135 | 7.8006 | 34.0914 | 21.089 | -106.2464 | 7.6994 | 2200.411 | 2.5799 | 11.0753
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2075.0877 | 7.2609 | 33.0558 | 19.5831 | -114.8328 | 7.0639 | 2018.778 | 2.01 | 11.6915
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1822.681 | 6.3777 | 13.4845 | 16.1139 | -114.4048 | 6.2908 | 1797.8373 | 2.9537 | 12.8132
ENB | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1822.681 | 6.3777 | 13.4845 | 16.1139 | -114.4048 | 6.2908 | 1797.8373 | 2.9537 | 12.8132
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1933.5561 | 6.7657 | 26.6373 | 18.0862 | -106.7125 | 6.6852 | 1910.5395 | 3.0321 | 12.788
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1105.3419 | 3.8677 | 7.5672 | 9.1358 | -109.248 | 3.8337 | 1095.6359 | 5.423 | 21.6684
FRT | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1105.3419 | 3.8677 | 7.5672 | 9.1358 | -109.248 | 3.8337 | 1095.6359 | 5.423 | 21.6684
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1320.7483 | 4.6214 | 13.8895 | 11.7976 | -107.6922 | 4.575 | 1307.4798 | 3.6978 | 18.8867
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1267.6078 | 4.4355 | 5.6644 | 9.9814 | -102.7623 | 4.3902 | 1254.6644 | 5.9545 | 19.1977
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1007.1937 | 3.5243 | 3.9299 | 7.3268 | -105.3894 | 3.4802 | 994.6126 | 7.9329 | 23.4267
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4032.1967 | 14.109 | 22.0184 | 36.6959 | -105.549 | 13.5535 | 3873.4352 | 2.3142 | 5.6183
IDU | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4032.1967 | 14.109 | 22.0184 | 36.6959 | -105.549 | 13.5535 | 3873.4352 | 2.3142 | 5.6183
IDU | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4032.1967 | 14.109 | 22.0184 | 36.6959 | -105.549 | 13.5535 | 3873.4352 | 2.3142 | 5.6183
IDU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4032.1967 | 14.109 | 22.0184 | 36.6959 | -105.549 | 13.5535 | 3873.4352 | 2.3142 | 5.6183
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1931.1808 | 6.7574 | 26.6141 | 18.0631 | -106.7835 | 6.6769 | 1908.1761 | 3.0045 | 12.8393
KAE | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1931.1808 | 6.7574 | 26.6141 | 18.0631 | -106.7835 | 6.6769 | 1908.1761 | 3.0045 | 12.8393
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1632.1636 | 5.7111 | 9.5875 | 13.9058 | -108.2981 | 5.6499 | 1614.6794 | 3.1415 | 14.2642
LKR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1632.1636 | 5.7111 | 9.5875 | 13.9058 | -108.2981 | 5.6499 | 1614.6794 | 3.1415 | 14.2642
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1373.7882 | 4.807 | 8.8862 | 11.6088 | -108.9093 | 4.7621 | 1360.9664 | 4.9505 | 17.2322
LOL | 150 | S2- | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1373.7882 | 4.807 | 8.8862 | 11.6088 | -108.9093 | 4.7621 | 1360.9664 | 4.9505 | 17.2322
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2021.1737 | 7.0723 | 28.2717 | 18.9614 | -106.4239 | 6.9858 | 1996.4641 | 2.9417 | 12.2255
LYK | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2021.1737 | 7.0723 | 28.2717 | 18.9614 | -106.4239 | 6.9858 | 1996.4641 | 2.9417 | 12.2255
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1281.0713 | 4.4826 | 8.0248 | 10.6754 | -108.5787 | 4.4407 | 1269.0899 | 4.9368 | 18.7308
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2272.2082 | 7.9507 | 6.7925 | 18.2717 | -103.4336 | 7.8436 | 2241.6147 | 3.0733 | 10.3588
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1600.0291 | 5.5986 | 12.6948 | 14.1573 | -106.4734 | 5.5362 | 1582.1874 | 2.8845 | 15.2395
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1335.239 | 4.6721 | 9.1278 | 11.3111 | -106.0503 | 4.6184 | 1319.8808 | 2.9791 | 17.2347
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1191.9499 | 4.1707 | 7.2072 | 9.7648 | -109.097 | 4.1329 | 1181.1433 | 5.1568 | 20.1396
RSL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1191.9499 | 4.1707 | 7.2072 | 9.7648 | -109.097 | 4.1329 | 1181.1433 | 5.1568 | 20.1396
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1384.0759 | 4.843 | 7.4935 | 11.4065 | -108.9137 | 4.7969 | 1370.8927 | 4.3656 | 16.8431
SIN | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1384.0759 | 4.843 | 7.4935 | 11.4065 | -108.9137 | 4.7969 | 1370.8927 | 4.3656 | 16.8431
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3257.4827 | 11.3982 | 15.1486 | 28.9227 | -105.2345 | 11.211 | 3203.9745 | 1.8905 | 7.2754
STR | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3257.4827 | 11.3982 | 15.1486 | 28.9227 | -105.2345 | 11.211 | 3203.9745 | 1.8905 | 7.2754
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3995.1599 | 13.9794 | 25.3915 | 36.5872 | -104.5671 | 13.5766 | 3880.036 | 1.5051 | 6.038
STSV | 150 | N1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3995.1599 | 13.9794 | 25.3915 | 36.5872 | -104.5671 | 13.5766 | 3880.036 | 1.5051 | 6.038
STSV | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3995.1599 | 13.9794 | 25.3915 | 36.5872 | -104.5671 | 13.5766 | 3880.036 | 1.5051 | 6.038
STSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3995.1599 | 13.9794 | 25.3915 | 36.5872 | -104.5671 | 13.5766 | 3880.036 | 1.5051 | 6.038
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1626.0087 | 5.6896 | 14.2608 | 14.4441 | -109.3327 | 5.6278 | 1608.3581 | 2.3493 | 15.0831
SVG | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1626.0087 | 5.6896 | 14.2608 | 14.4441 | -109.3327 | 5.6278 | 1608.3581 | 2.3493 | 15.0831
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1794.6107 | 6.2795 | 10.1391 | 15.4271 | -106.3489 | 6.2068 | 1773.8202 | 2.5357 | 12.9472
VID | 150 | S | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1794.6107 | 6.2795 | 10.1391 | 15.4271 | -106.3489 | 6.2068 | 1773.8202 | 2.5357 | 12.9472
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2139.0405 | 5.3232 | 45.3043 | 14.5262 | -115.2331 | 5.1788 | 2081.0197 | 3.799 | 23.1451
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1323.7815 | 3.2943 | 12.3231 | 8.3003 | -113.8966 | 3.252 | 1306.7758 | 6.6267 | 37.9003
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3875.8785 | 9.6454 | 22.8909 | 25.4307 | -107.2495 | 9.2811 | 3729.4663 | 4.2091 | 12.5161
IDU | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3875.8785 | 9.6454 | 22.8909 | 25.4307 | -107.2495 | 9.2811 | 3729.4663 | 4.2091 | 12.5161
IDU | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3875.8785 | 9.6454 | 22.8909 | 25.4307 | -107.2495 | 9.2811 | 3729.4663 | 4.2091 | 12.5161
IDU | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3875.8785 | 9.6454 | 22.8909 | 25.4307 | -107.2495 | 9.2811 | 3729.4663 | 4.2091 | 12.5161
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3135.8554 | 7.8038 | 16.7969 | 20.2014 | -105.6501 | 7.6725 | 3083.0799 | 2.8424 | 15.7421
VMA | 220 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3135.8554 | 7.8038 | 16.7969 | 20.2014 | -105.6501 | 7.6725 | 3083.0799 | 2.8424 | 15.7421
VMA | 220 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3135.8554 | 7.8038 | 16.7969 | 20.2014 | -105.6501 | 7.6725 | 3083.0799 | 2.8424 | 15.7421
VMA | 220 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3135.8554 | 7.8038 | 16.7969 | 20.2014 | -105.6501 | 7.6725 | 3083.0799 | 2.8424 | 15.7421
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 6352.6871 | 9.1693 | 20.9398 | 23.8927 | -97.7048 | 8.6931 | 6022.7303 | 11.4819 | 22.6998
EDR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 6352.6871 | 9.1693 | 20.9398 | 23.8927 | -97.7048 | 8.6931 | 6022.7303 | 11.4819 | 22.6998
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5822.8051 | 8.4045 | 17.3725 | 21.6401 | -99.0226 | 7.9786 | 5527.7171 | 12.5161 | 24.7652
IDU | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5822.8051 | 8.4045 | 17.3725 | 21.6401 | -99.0226 | 7.9786 | 5527.7171 | 12.5161 | 24.7652
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 6085.0388 | 8.783 | 18.8475 | 22.7346 | -98.3135 | 8.3332 | 5773.4265 | 12.0729 | 23.6549
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3026.8107 | 10.5911 | 11.9551 | 26.4296 | -105.8184 | 10.3281 | 2951.6502 | 2.1438 | 7.956
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3803.0593 | 13.3073 | 19.4197 | 33.3739 | -101.1112 | 12.8078 | 3660.314 | 2.0418 | 6.1458
FGV | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3803.0593 | 13.3073 | 19.4197 | 33.3739 | -101.1112 | 12.8078 | 3660.314 | 2.0418 | 6.1458
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3732.3191 | 13.0597 | 14.6008 | 32.7704 | -100.7139 | 12.6287 | 3609.1471 | 1.954 | 6.2594
FVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3732.3191 | 13.0597 | 14.6008 | 32.7704 | -100.7139 | 12.6287 | 3609.1471 | 1.954 | 6.2594
HESV | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3088.7191 | 10.8077 | 13.7788 | 27.1953 | -104.9762 | 10.5376 | 3011.5105 | 2.1366 | 7.6007
HESV | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3088.7191 | 10.8077 | 13.7788 | 27.1953 | -104.9762 | 10.5376 | 3011.5105 | 2.1366 | 7.6007
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2110.7488 | 7.3857 | 33.5432 | 19.9265 | -108.6132 | 7.2561 | 2073.7091 | 1.1315 | 11.3909
KIN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2110.7488 | 7.3857 | 33.5432 | 19.9265 | -108.6132 | 7.2561 | 2073.7091 | 1.1315 | 11.3909
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2843.4914 | 9.9496 | 13.2623 | 24.8167 | -106.22 | 9.7938 | 2798.9412 | 2.2544 | 8.2979
KNA | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2843.4914 | 9.9496 | 13.2623 | 24.8167 | -106.22 | 9.7938 | 2798.9412 | 2.2544 | 8.2979
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2750.4166 | 9.624 | 27.6758 | 24.7301 | -104.9268 | 9.4043 | 2687.6302 | 1.8142 | 8.9206
OVE | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2750.4166 | 9.624 | 27.6758 | 24.7301 | -104.9268 | 9.4043 | 2687.6302 | 1.8142 | 8.9206
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2129.0755 | 7.4498 | 12.36 | 18.5947 | -108.5636 | 7.2936 | 2084.4368 | 2.5075 | 11.368
SFE | 150 | SEK2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2129.0755 | 7.4498 | 12.36 | 18.5947 | -108.5636 | 7.2936 | 2084.4368 | 2.5075 | 11.368
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1907.1831 | 6.6734 | 10.5758 | 16.3906 | -108.7296 | 6.59 | 1883.3345 | 3.4522 | 11.6629
SVS | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1907.1831 | 6.6734 | 10.5758 | 16.3906 | -108.7296 | 6.59 | 1883.3345 | 3.4522 | 11.6629
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1774.0591 | 6.2076 | 10.8984 | 15.3652 | -107.8043 | 6.1279 | 1751.2896 | 3.0147 | 13.4704
THY | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1774.0591 | 6.2076 | 10.8984 | 15.3652 | -107.8043 | 6.1279 | 1751.2896 | 3.0147 | 13.4704
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1876.3434 | 6.5655 | 24.3281 | 17.462 | -107.326 | 6.442 | 1841.0438 | 3.0994 | 13.2533
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4905.8565 | 7.081 | 17.6599 | 18.3239 | -103.0188 | 6.8113 | 4719.0079 | 9.4921 | 31.9911
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4905.8565 | 7.081 | 17.6599 | 18.3239 | -103.0188 | 6.8113 | 4719.0079 | 9.4921 | 31.9911
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5033.6447 | 7.2654 | 16.9759 | 18.3996 | -99.7105 | 6.8355 | 4735.8075 | 8.4954 | 30.9823
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4324.7147 | 6.2422 | 15.7258 | 15.7591 | -101.0792 | 5.9321 | 4109.8765 | 9.42 | 36.2124
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 6438.0378 | 9.2925 | 15.5054 | 23.452 | -97.4295 | 8.7889 | 6089.1402 | 7.679 | 23.2086
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5024.8463 | 7.2527 | 17.1849 | 18.3315 | -99.6317 | 6.8349 | 4735.3786 | 8.4881 | 30.856
OVE | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5024.8463 | 7.2527 | 17.1849 | 18.3315 | -99.6317 | 6.8349 | 4735.3786 | 8.4881 | 30.856
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 9866.0867 | 14.2405 | 18.2418 | 36.7079 | -90.9239 | 13.22 | 9159.0518 | 7.4996 | 13.9993
REV | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 9866.0867 | 14.2405 | 18.2418 | 36.7079 | -90.9239 | 13.22 | 9159.0518 | 7.4996 | 13.9993
REV | 400 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 9866.0867 | 14.2405 | 18.2418 | 36.7079 | -90.9239 | 13.22 | 9159.0518 | 7.4996 | 13.9993
REV | 400 | S4 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 9866.0867 | 14.2405 | 18.2418 | 36.7079 | -90.9239 | 13.22 | 9159.0518 | 7.4996 | 13.9993
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 7297.4324 | 10.5329 | 15.6668 | 26.7924 | -96.7237 | 9.9958 | 6925.2788 | 6.8464 | 20.2858
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1542.2231 | 5.3964 | 7.1701 | 12.5933 | -102.8489 | 5.3228 | 1521.2064 | 4.3632 | 15.5459
ABS | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1542.2231 | 5.3964 | 7.1701 | 12.5933 | -102.8489 | 5.3228 | 1521.2064 | 4.3632 | 15.5459
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3308.0774 | 11.5753 | 14.5344 | 28.4051 | -103.9732 | 11.3773 | 3251.5049 | 2.4493 | 7.1304
ADL | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3308.0774 | 11.5753 | 14.5344 | 28.4051 | -103.9732 | 11.3773 | 3251.5049 | 2.4493 | 7.1304
ADL | 150 | S3 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3308.0774 | 11.5753 | 14.5344 | 28.4051 | -103.9732 | 11.3773 | 3251.5049 | 2.4493 | 7.1304
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1829.1341 | 6.4003 | 11.2298 | 15.634 | -101.5134 | 6.313 | 1804.1947 | 2.4485 | 12.8694
AND | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1829.1341 | 6.4003 | 11.2298 | 15.634 | -101.5134 | 6.313 | 1804.1947 | 2.4485 | 12.8694
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1255.3773 | 4.3927 | 5.61 | 9.8151 | -106.8636 | 4.3512 | 1243.531 | 6.4462 | 18.6418
BDK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1255.3773 | 4.3927 | 5.61 | 9.8151 | -106.8636 | 4.3512 | 1243.531 | 6.4462 | 18.6418
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1163.5039 | 4.0712 | 8.2627 | 9.6283 | -101.4697 | 4.0275 | 1151.0002 | 4.8726 | 19.9968
BDR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1163.5039 | 4.0712 | 8.2627 | 9.6283 | -101.4697 | 4.0275 | 1151.0002 | 4.8726 | 19.9968
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1048.5617 | 3.669 | 7.8892 | 8.6191 | -107.3237 | 3.621 | 1034.8481 | 5.5134 | 23.9295
DNF | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1048.5617 | 3.669 | 7.8892 | 8.6191 | -107.3237 | 3.621 | 1034.8481 | 5.5134 | 23.9295
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 656.2995 | 2.2965 | 3.793 | 4.7274 | -105.7089 | 2.2799 | 651.5717 | 15.9565 | 31.8698
DYB | 150 | SB | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 656.2995 | 2.2965 | 3.793 | 4.7274 | -105.7089 | 2.2799 | 651.5717 | 15.9565 | 31.8698
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3724.3235 | 13.0318 | 10.8793 | 31.8252 | -102.3766 | 12.7899 | 3655.1991 | 2.4439 | 6.1789
FER | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3724.3235 | 13.0318 | 10.8793 | 31.8252 | -102.3766 | 12.7899 | 3655.1991 | 2.4439 | 6.1789
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA10 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA3 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA4 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA5 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA6 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA7 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA8 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FOU | 150 | WA9 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3926.5134 | 13.7392 | 9.9352 | 33.2225 | -101.0709 | 13.4748 | 3850.94 | 2.5828 | 5.6689
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1723.0589 | 6.0291 | 11.5587 | 14.9073 | -110.6171 | 5.966 | 1705.0093 | 3.3805 | 14.0853
FRD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1723.0589 | 6.0291 | 11.5587 | 14.9073 | -110.6171 | 5.966 | 1705.0093 | 3.3805 | 14.0853
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2647.057 | 9.2623 | 10.6465 | 22.4236 | -103.8048 | 9.0665 | 2591.1023 | 2.592 | 8.8191
GRP | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2647.057 | 9.2623 | 10.6465 | 22.4236 | -103.8048 | 9.0665 | 2591.1023 | 2.592 | 8.8191
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1156.6005 | 4.0471 | 7.6931 | 9.4515 | -106.5522 | 3.9907 | 1140.4961 | 5.2814 | 21.6001
GYD | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1156.6005 | 4.0471 | 7.6931 | 9.4515 | -106.5522 | 3.9907 | 1140.4961 | 5.2814 | 21.6001
HAS | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2791.4147 | 9.7674 | 11.6263 | 23.8737 | -105.847 | 9.6235 | 2750.2949 | 2.8494 | 8.2778
HAS | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2791.4147 | 9.7674 | 11.6263 | 23.8737 | -105.847 | 9.6235 | 2750.2949 | 2.8494 | 8.2778
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2685.1544 | 9.3956 | 12.1107 | 23.3453 | -106.3238 | 9.2462 | 2642.4656 | 2.5708 | 8.4905
HAT | 150 | SK2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2685.1544 | 9.3956 | 12.1107 | 23.3453 | -106.3238 | 9.2462 | 2642.4656 | 2.5708 | 8.4905
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2412.0008 | 8.4398 | 10.6975 | 20.5135 | -106.7668 | 8.3271 | 2379.7761 | 3.1371 | 9.7614
HNB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2412.0008 | 8.4398 | 10.6975 | 20.5135 | -106.7668 | 8.3271 | 2379.7761 | 3.1371 | 9.7614
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1992.9032 | 6.9734 | 11.4119 | 17.0916 | -108.345 | 6.8857 | 1967.8444 | 2.9515 | 11.8645
HSK | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1992.9032 | 6.9734 | 11.4119 | 17.0916 | -108.345 | 6.8857 | 1967.8444 | 2.9515 | 11.8645
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1926.5183 | 6.7411 | 14.26 | 17.1661 | -107.3459 | 6.6448 | 1898.9925 | 2.6052 | 11.7656
HSTV | 150 | S2--$ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1926.5183 | 6.7411 | 14.26 | 17.1661 | -107.3459 | 6.6448 | 1898.9925 | 2.6052 | 11.7656
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3312.3316 | 11.5902 | 8.8677 | 27.6334 | -102.2993 | 11.3906 | 3255.3073 | 2.735 | 6.9809
HVO | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3312.3316 | 11.5902 | 8.8677 | 27.6334 | -102.2993 | 11.3906 | 3255.3073 | 2.735 | 6.9809
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1943.6411 | 6.801 | 8.9512 | 16.1486 | -107.7715 | 6.721 | 1920.7966 | 3.5781 | 12.5423
HVV | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1943.6411 | 6.801 | 8.9512 | 16.1486 | -107.7715 | 6.721 | 1920.7966 | 3.5781 | 12.5423
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1698.1535 | 5.942 | 9.2894 | 14.2889 | -109.8043 | 5.8786 | 1680.0398 | 3.8084 | 14.0061
HØN | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1698.1535 | 5.942 | 9.2894 | 14.2889 | -109.8043 | 5.8786 | 1680.0398 | 3.8084 | 14.0061
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2480.2686 | 8.6787 | 8.2578 | 20.4882 | -105.7444 | 8.5598 | 2446.2831 | 3.0856 | 9.1847
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2124.4576 | 7.4337 | 6.5076 | 16.9113 | -105.1879 | 7.3399 | 2097.6497 | 3.746 | 10.6758
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2747.4669 | 9.6136 | 11.382 | 23.5034 | -105.8711 | 9.4727 | 2707.1998 | 2.6745 | 8.636
KLF | 150 | WA2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2747.4669 | 9.6136 | 11.382 | 23.5034 | -105.8711 | 9.4727 | 2707.1998 | 2.6745 | 8.636
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1170.7297 | 4.0965 | 6.7888 | 9.4468 | -103.614 | 4.0534 | 1158.4226 | 5.382 | 19.9331
MAG | 150 | SYD | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1170.7297 | 4.0965 | 6.7888 | 9.4468 | -103.614 | 4.0534 | 1158.4226 | 5.382 | 19.9331
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2986.6882 | 10.4507 | 10.4977 | 25.4567 | -105.3307 | 10.2847 | 2939.251 | 2.7299 | 7.6846