## Max 3-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | XtoR | Ip [kA] | phii [deg] | R [Ohm] | X [Ohm]
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 996.116 | 9.5851 | 17.3545 | 25.5753 | -68.3959 | 0.21846 | 3.7912
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1683.1706 | 16.1963 | 15.6225 | 43.3841 | -71.9277 | 0.14379 | 2.2463
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 879.2116 | 8.4602 | 14.0628 | 22.3304 | -74.3654 | 0.3108 | 4.3707
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1967.9795 | 18.9369 | 17.7992 | 50.6682 | -70.0447 | 0.11032 | 1.9636
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1602.5869 | 15.4209 | 14.4621 | 40.2287 | -63.4172 | 0.16198 | 2.3426
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1518.4161 | 14.611 | 12.8814 | 38.7595 | -74.1415 | 0.19713 | 2.5393
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1501.8309 | 14.4514 | 13.5187 | 37.8155 | -64.4421 | 0.18712 | 2.5296
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1402.5423 | 13.496 | 14.9323 | 35.8568 | -66.8845 | 0.17948 | 2.6801
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1923.7119 | 18.5109 | 11.4486 | 48.8945 | -64.4751 | 0.17517 | 2.0055
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 989.8598 | 9.5249 | 12.7487 | 24.4454 | -68.5739 | 0.32189 | 4.1036
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1713.586 | 16.489 | 12.9783 | 43.753 | -74.3176 | 0.17228 | 2.2359
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1070.6206 | 10.3021 | 10.5228 | 27.2498 | -67.2631 | 0.33906 | 3.5679
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 593.3297 | 5.7093 | 16.6029 | 15.377 | -71.3983 | 0.3793 | 6.2975
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1482.4755 | 14.2651 | 18.4437 | 38.7555 | -72.9251 | 0.13995 | 2.5812
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 642.864 | 6.186 | 12.5617 | 16.3059 | -67.7717 | 0.46899 | 5.8912
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1155.2144 | 11.1161 | 16.6214 | 29.1853 | -64.1506 | 0.20022 | 3.3279
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 1676.9573 | 16.1365 | 10.478 | 43.5071 | -70.2851 | 0.22059 | 2.3113
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 1444.6575 | 13.9012 | 12.4486 | 37.0404 | -74.2016 | 0.22462 | 2.7962
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1423.5756 | 13.6984 | 13.0516 | 36.5811 | -69.276 | 0.20761 | 2.7096
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1700.0476 | 16.3587 | 9.3551 | 43.0649 | -71.2267 | 0.24041 | 2.2491
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2023 | 1615.2585 | 15.5428 | 12.3935 | 41.0369 | -57.6175 | 0.18864 | 2.3379
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1351.6252 | 13.006 | 16.9464 | 34.0839 | -67.054 | 0.16727 | 2.8346
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2023 | 977.8767 | 9.4096 | 16.6042 | 24.9012 | -67.6187 | 0.23307 | 3.8699
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 907.982 | 8.7371 | 11.2786 | 23.1108 | -70.2216 | 0.37396 | 4.2178
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 775.7516 | 7.4647 | 21.6298 | 20.0566 | -69.5996 | 0.22143 | 4.7896
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 933.4746 | 8.9824 | 23.259 | 24.4807 | -72.9894 | 0.17414 | 4.0502
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 801.5341 | 7.7128 | 14.1632 | 20.6163 | -71.2566 | 0.33739 | 4.7785
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2023 | 2740.226 | 26.3678 | 24.875 | 69.6429 | -65.8159 | 0.054211 | 1.3485
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1783.6809 | 17.1635 | 14.7273 | 44.7338 | -63.852 | 0.14843 | 2.186
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1274.7013 | 12.2658 | 19.7051 | 32.1273 | -63.6763 | 0.15785 | 3.1104
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1706.1346 | 16.4173 | 16.4956 | 41.3272 | -64.6785 | 0.13757 | 2.2693
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1751.3671 | 16.8525 | 14.0399 | 44.3213 | -72.6605 | 0.15653 | 2.1977
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1619.8024 | 15.5866 | 15.38 | 39.1518 | -61.1762 | 0.15308 | 2.3544
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1356.4346 | 13.0523 | 17.6588 | 34.9601 | -67.8586 | 0.15971 | 2.8203
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2023 | 1799.5583 | 17.3163 | 18.0183 | 46.489 | -67.8963 | 0.11881 | 2.1408
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 952.8373 | 9.1687 | 13.2524 | 24.5609 | -71.726 | 0.30288 | 4.0139
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 860.051 | 8.2758 | 17.224 | 22.2436 | -71.4154 | 0.26011 | 4.4801
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1353.7059 | 13.026 | 10.4144 | 33.1803 | -64.9155 | 0.27317 | 2.8449
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1350.5876 | 12.996 | 18.4191 | 35.0835 | -66.4066 | 0.15404 | 2.8373
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1193.76 | 11.487 | 15.1793 | 30.5645 | -64.24 | 0.2068 | 3.1391
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1079.5648 | 10.3881 | 15.7974 | 27.4808 | -69.188 | 0.22415 | 3.541
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1155.2144 | 11.1161 | 16.6214 | 29.1853 | -64.1506 | 0.20022 | 3.3279
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1462.5981 | 14.0739 | 14.3752 | 36.8262 | -66.0275 | 0.17824 | 2.5623
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 703.7884 | 6.7722 | 11.2149 | 18.2053 | -74.2248 | 0.48452 | 5.4338
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1219.1691 | 11.7315 | 22.0152 | 29.7905 | -62.7477 | 0.14193 | 3.1245
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 695.0449 | 6.6881 | 12.8801 | 17.8321 | -68.4432 | 0.43355 | 5.5841
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1242.5635 | 11.9566 | 20.672 | 30.6897 | -61.5785 | 0.14817 | 3.0629
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 993.6968 | 9.5619 | 7.9308 | 24.2833 | -67.3728 | 0.4753 | 3.7695
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1356.2969 | 13.051 | 12.6048 | 34.0282 | -70.0133 | 0.22147 | 2.7916
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2362.165 | 22.7299 | 18.8889 | 61.0649 | -72.3131 | 0.086838 | 1.6403
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1068.2897 | 10.2796 | 12.4707 | 26.3022 | -62.9522 | 0.28516 | 3.5561
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 596.8942 | 5.7436 | 18.5749 | 15.3825 | -71.5825 | 0.33739 | 6.2669
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2023 | 1150.7942 | 11.0735 | 15.4273 | 29.3518 | -65.4464 | 0.21491 | 3.3154
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2010.8324 | 19.3492 | 15.3146 | 49.0768 | -61.8001 | 0.12372 | 1.8947
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1107.9657 | 10.6614 | 14.8004 | 28.4464 | -68.83 | 0.22748 | 3.3668
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1205.7152 | 11.602 | 16.2839 | 31.1685 | -68.6392 | 0.19527 | 3.1797
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1499.2831 | 14.4269 | 13.756 | 37.823 | -74.4618 | 0.18911 | 2.6013
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 775.4198 | 7.4615 | 31.3776 | 19.7493 | -63.3764 | 0.1575 | 4.942
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1120.3118 | 10.7802 | 30.7215 | 29.2578 | -71.6777 | 0.1089 | 3.3456
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1840.5503 | 17.7107 | 14.6276 | 45.3679 | -63.2768 | 0.14304 | 2.0923
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1135.8558 | 10.9298 | 13.2555 | 27.8794 | -64.1766 | 0.25341 | 3.3591
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1076.3506 | 10.3572 | 16.9914 | 27.9239 | -71.5797 | 0.20728 | 3.5221
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 929.8965 | 8.9479 | 12.4899 | 23.1802 | -65.4014 | 0.32112 | 4.0107
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 3670.3388 | 12.8429 | 7.8649 | 31.3985 | -99.0543 | 0.93399 | 7.3457
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7119.7635 | 24.9127 | 7.547 | 62.508 | -97.4151 | 0.49135 | 3.7083
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 8983.4855 | 31.434 | 15.4859 | 82.4072 | -103.9235 | 0.195 | 3.0197
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2993.3784 | 10.4741 | 7.4992 | 25.4159 | -100.4979 | 1.2017 | 9.0118
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 2928.8088 | 10.2482 | 10.0639 | 25.9804 | -103.6359 | 0.91468 | 9.2052
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4826.5638 | 16.8886 | 11.675 | 42.9934 | -100.379 | 0.4852 | 5.6647
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3205.9418 | 11.2179 | 5.5441 | 25.9993 | -92.311 | 1.502 | 8.3271
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4365.9633 | 15.2769 | 8.9339 | 38.4931 | -101.8651 | 0.69071 | 6.1707
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 4123.0497 | 14.4269 | 7.6892 | 34.8731 | -91.9975 | 0.8428 | 6.4805
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4909.3877 | 17.1784 | 8.1171 | 42.3083 | -94.2098 | 0.66396 | 5.3895
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4580.0045 | 16.0259 | 7.7199 | 39.4037 | -93.9633 | 0.75325 | 5.815
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2440.1408 | 8.5383 | 8.3326 | 20.8736 | -99.3919 | 1.3591 | 11.325
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 2282.2063 | 7.9857 | 6.5493 | 19.0465 | -95.8177 | 1.7952 | 11.7575
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2023 | 7754.3067 | 27.133 | 10.572 | 69.4185 | -100.1916 | 0.32166 | 3.4006
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 2454.3187 | 8.5879 | 10.8909 | 21.6076 | -96.236 | 0.97906 | 10.6628
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 5903.1228 | 20.6556 | 5.8546 | 48.0634 | -92.0439 | 0.76677 | 4.4892
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7119.2663 | 24.911 | 7.9334 | 62.7909 | -97.726 | 0.46648 | 3.7007
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6932.1497 | 24.2562 | 9.2026 | 62.8167 | -101.6473 | 0.42256 | 3.8887
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 6549.0319 | 22.9157 | 8.6483 | 58.7174 | -101.27 | 0.47596 | 4.1162
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 7669.4221 | 26.836 | 7.2892 | 66.9358 | -96.804 | 0.47018 | 3.4273
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4258.9164 | 14.9023 | 4.7356 | 33.2187 | -91.007 | 1.3005 | 6.1588
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3502.1572 | 12.2544 | 6.9341 | 28.7501 | -91.3792 | 1.101 | 7.6345
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6431.1549 | 22.5032 | 7.733 | 56.7181 | -100.4292 | 0.54311 | 4.1999
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2023 | 6196.911 | 21.6836 | 8.1431 | 52.9503 | -94.429 | 0.52296 | 4.2585
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 5155.2082 | 18.0386 | 7.6006 | 44.8364 | -100.8478 | 0.68943 | 5.2401
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3054.5154 | 10.688 | 7.636 | 25.8651 | -98.7692 | 1.1818 | 9.0243
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 5622.1389 | 19.6724 | 8.7314 | 49.3648 | -96.1816 | 0.54656 | 4.7722
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 3739.7919 | 13.0859 | 7.6718 | 32.3689 | -99.3173 | 0.94239 | 7.2298
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 3715.981 | 13.0026 | 5.643 | 30.1501 | -88.9695 | 1.2646 | 7.1362
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3906.6643 | 13.6698 | 8.3639 | 33.4657 | -94.4876 | 0.81881 | 6.8484
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2023 | 4091.8794 | 14.3179 | 9.5975 | 35.7386 | -99.2472 | 0.67199 | 6.4494
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2668.7045 | 9.338 | 3.8563 | 19.3468 | -84.4047 | 2.5544 | 9.8505
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 1986.004 | 6.9492 | 3.7047 | 14.3207 | -88.2741 | 3.5863 | 13.2859
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3674.9675 | 12.8591 | 8.3017 | 31.9272 | -96.9381 | 0.8789 | 7.2964
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6209.6493 | 21.7281 | 6.7831 | 53.1538 | -95.6997 | 0.62726 | 4.2548
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6727.906 | 23.5416 | 7.4798 | 58.7979 | -97.3247 | 0.52473 | 3.9249
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4280.8785 | 14.9792 | 9.0471 | 37.7144 | -98.251 | 0.69517 | 6.2893
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 7640.3281 | 26.7342 | 8.362 | 66.1011 | -94.7616 | 0.41312 | 3.4545
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 6444.0353 | 22.5483 | 5.8526 | 51.7809 | -90.2889 | 0.70443 | 4.1227
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3715.8107 | 13.002 | 7.9412 | 31.5506 | -94.106 | 0.90363 | 7.176
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 9090.3851 | 31.8081 | 15.568 | 83.4358 | -103.9636 | 0.19167 | 2.9839
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 3180.5909 | 11.1292 | 6.7498 | 26.2694 | -92.5508 | 1.2408 | 8.3748
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4767.2006 | 16.6809 | 6.9959 | 40.7804 | -100.2286 | 0.80861 | 5.657
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 3848.0697 | 13.4648 | 5.8736 | 30.79 | -90.5053 | 1.1775 | 6.9161
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4903.5903 | 17.1581 | 8.1792 | 42.638 | -100.7421 | 0.67223 | 5.4983
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6539.1586 | 22.8811 | 9.0978 | 58.3247 | -101.9409 | 0.45192 | 4.1115
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2023 | 3176.2741 | 11.1141 | 6.3812 | 25.5858 | -88.9186 | 1.3129 | 8.3779
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2023 | 5026.3024 | 17.5875 | 7.9795 | 43.4571 | -95.8855 | 0.6575 | 5.2465
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2023 | 7978.0762 | 27.916 | 8.1538 | 68.9085 | -94.6938 | 0.41037 | 3.3461
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2023 | 3154.9869 | 11.0396 | 8.4209 | 27.1552 | -100.9439 | 1.024 | 8.6227
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 5823.6199 | 20.3774 | 9.6763 | 52.042 | -99.0213 | 0.4787 | 4.632
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 3408.1479 | 11.9254 | 5.6365 | 27.3383 | -90.8184 | 1.3941 | 7.8579
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7011.6244 | 24.5343 | 10.1299 | 62.6511 | -95.2689 | 0.37663 | 3.8152
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 5848.5221 | 20.4645 | 9.1021 | 51.5019 | -95.8719 | 0.50385 | 4.5861
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3024.0085 | 10.5813 | 9.1564 | 26.2775 | -94.6815 | 0.96628 | 8.8476
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6030.3769 | 21.1008 | 5.8088 | 49.7649 | -94.0951 | 0.75175 | 4.3668
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3479.7886 | 12.1761 | 7.3471 | 28.9869 | -91.6031 | 1.0477 | 7.6974
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2023 | 3948.3657 | 13.8157 | 6.5962 | 33.0519 | -94.4259 | 1.0189 | 6.7206
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7618.4396 | 26.6576 | 7.9112 | 67.7918 | -97.6301 | 0.43762 | 3.4621
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6071.7101 | 21.2455 | 6.992 | 52.6503 | -99.6857 | 0.63443 | 4.4359
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2023 | 4084.4813 | 14.292 | 7.0639 | 34.7721 | -99.3014 | 0.93407 | 6.5982
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3534.6742 | 12.3682 | 4.7035 | 27.1162 | -87.61 | 1.5857 | 7.4584
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3878.8901 | 13.5726 | 8.3091 | 33.2607 | -96.9583 | 0.84259 | 7.0011
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3844.3954 | 13.4519 | 8.2032 | 32.7246 | -92.6936 | 0.84233 | 6.9098
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 5201.8229 | 18.2017 | 7.7455 | 45.3617 | -101.0827 | 0.66677 | 5.1644
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2076.0421 | 7.2643 | 5.0723 | 16.7091 | -93.5095 | 2.5335 | 12.8506
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2023 | 2682.33 | 9.3857 | 4.2043 | 20.1296 | -86.0012 | 2.3253 | 9.7761
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2023 | 7291.2504 | 25.5128 | 13.6575 | 66.236 | -102.7006 | 0.27225 | 3.7182
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 3661.5976 | 12.8123 | 7.871 | 30.9534 | -92.0935 | 0.92092 | 7.2486
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 4798.4984 | 16.7904 | 6.0787 | 39.8619 | -94.7683 | 0.90383 | 5.4941
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2023 | 5510.4734 | 19.2817 | 6.4411 | 45.3257 | -91.3841 | 0.74622 | 4.8065
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 4786.1617 | 16.7472 | 5.1257 | 37.1947 | -87.509 | 1.076 | 5.5152
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2863.8236 | 10.0208 | 8.6985 | 24.846 | -99.7306 | 1.0811 | 9.4042
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 1839.0043 | 6.4348 | 8.2506 | 15.4983 | -91.6381 | 1.7665 | 14.5742
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4848.0783 | 16.9639 | 8.2343 | 42.3074 | -101.4043 | 0.67361 | 5.5467
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2023 | 3274.5427 | 11.4579 | 8.0298 | 27.933 | -99.0458 | 1.0476 | 8.4121
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2023 | 6990.8302 | 24.4616 | 7.5299 | 60.5117 | -95.3495 | 0.50437 | 3.7979
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2967.8408 | 10.3847 | 9.3705 | 26.1067 | -103.0328 | 0.96971 | 9.0866
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3737.6047 | 13.0782 | 7.8932 | 31.6823 | -94.2224 | 0.90183 | 7.1183
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7694.3353 | 26.9232 | 7.3326 | 67.2265 | -96.866 | 0.46591 | 3.4163
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2023 | 4360.9159 | 15.2592 | 5.9569 | 41.6804 | -109.111 | 1.014 | 6.0402
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 8915.6378 | 31.1966 | 9.9523 | 80.1196 | -96.0342 | 0.3013 | 2.9986
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2023 | 5097.7572 | 17.8375 | 8.3974 | 44.9036 | -101.637 | 0.62788 | 5.2726
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2023 | 7166.7665 | 25.0772 | 8.2857 | 63.9668 | -98.475 | 0.44501 | 3.6872
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2023 | 5021.0701 | 17.5692 | 5.4025 | 39.4845 | -88.2861 | 0.97239 | 5.2534
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3199.3511 | 11.1948 | 4.7102 | 24.6741 | -89.2318 | 1.7501 | 8.2432
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 6794.4138 | 23.7743 | 9.2197 | 59.3701 | -94.658 | 0.42778 | 3.944
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7859.8173 | 27.5022 | 7.9818 | 70.1002 | -97.9288 | 0.42086 | 3.3592
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3120.3936 | 10.9185 | 4.8435 | 24.2431 | -89.2955 | 1.761 | 8.5293
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2389.6508 | 5.9468 | 21.1837 | 14.9845 | -98.4937 | 1.0814 | 22.9089
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 3297.0574 | 8.205 | 60.3311 | 22.2577 | -107.7125 | 0.26746 | 16.1361
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 2198.7149 | 5.4717 | 30.4518 | 13.9572 | -103.9856 | 0.81508 | 24.8207
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 4485.4361 | 11.1624 | 27.7624 | 29.9347 | -102.3982 | 0.42822 | 11.8885
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 11274.8457 | 16.2738 | 8.5282 | 42.7115 | -105.5268 | 1.6984 | 14.484
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 14003.1908 | 20.2119 | 7.1838 | 52.2087 | -104.1027 | 1.6277 | 11.6929
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 11297.5156 | 16.3066 | 6.2781 | 42.4385 | -99.5396 | 2.2975 | 14.4242
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 10330.1165 | 14.9102 | 7.6043 | 38.9632 | -101.6184 | 2.0969 | 15.9458
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 8542.3069 | 12.3298 | 8.5383 | 32.1303 | -101.9441 | 2.2605 | 19.3008
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 7030.3571 | 10.1474 | 8.779 | 26.0485 | -100.9897 | 2.6411 | 23.1866
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 25606.6195 | 36.96 | 9.3323 | 95.6199 | -106.8003 | 0.68956 | 6.4352
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 10206.093 | 14.7312 | 8.6275 | 38.051 | -102.2336 | 1.877 | 16.1935
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 13940.1938 | 20.1209 | 9.3495 | 52.5929 | -102.565 | 1.2656 | 11.8327
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 9496.1538 | 13.7065 | 10.4012 | 35.5057 | -101.1596 | 1.6775 | 17.4478
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 7837.7552 | 11.3128 | 10.7265 | 29.2456 | -100.8305 | 1.9679 | 21.1087
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 10463.7342 | 15.1031 | 6.1086 | 39.2721 | -99.1873 | 2.5561 | 15.6141
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2023 | 18092.7052 | 26.1146 | 7.6295 | 68.0661 | -104.8863 | 1.1872 | 9.0577
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2023 | 12092.7133 | 17.4543 | 10.0745 | 45.5842 | -102.6779 | 1.3553 | 13.6538
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 13872.6697 | 20.0235 | 4.9853 | 52.3225 | -101.1795 | 2.3313 | 11.622
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 9568.2302 | 13.8106 | 10.2865 | 35.8144 | -100.6006 | 1.6801 | 17.2825
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2023 | 10340.3552 | 14.925 | 5.9934 | 38.8004 | -99.1559 | 2.6331 | 15.7811
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 937.8579 | 9.0245 | 16.0665 | 23.9977 | -77.5255 | 0.25013 | 4.0187
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1676.0517 | 16.1278 | 15.2309 | 43.1923 | -82.9647 | 0.14725 | 2.2428
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 974.7383 | 9.3794 | 17.3505 | 25.1748 | -83.574 | 0.22418 | 3.8897
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2114.4003 | 20.3458 | 20.621 | 54.8848 | -80.9197 | 0.08869 | 1.8289
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1540.4725 | 14.8232 | 13.3079 | 38.598 | -75.3536 | 0.18174 | 2.4186
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1559.7569 | 15.0088 | 13.3777 | 39.8619 | -82.7806 | 0.18342 | 2.4538
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1475.6134 | 14.1991 | 13.2483 | 37.1276 | -75.5146 | 0.19327 | 2.5605
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1380.5428 | 13.2843 | 14.7101 | 35.2817 | -77.8606 | 0.18427 | 2.7106
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1915.9119 | 18.4359 | 10.8585 | 48.6903 | -75.2711 | 0.18488 | 2.0076
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 976.6013 | 9.3974 | 11.9959 | 24.0858 | -80.0239 | 0.34407 | 4.1274
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1744.1621 | 16.7832 | 13.3302 | 44.541 | -82.6142 | 0.16414 | 2.188
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1048.2407 | 10.0867 | 9.8625 | 26.6614 | -81.199 | 0.36385 | 3.5885
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 583.8097 | 5.6177 | 16.1316 | 15.1259 | -82.4901 | 0.39454 | 6.3645
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1483.3889 | 14.2739 | 18.6266 | 38.7845 | -80.7065 | 0.13828 | 2.5757
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 632.1534 | 6.0829 | 12.0765 | 16.0264 | -79.1513 | 0.4926 | 5.9489
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1142.0765 | 10.9896 | 16.3533 | 28.8402 | -75.2634 | 0.20472 | 3.3478
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 2487.3748 | 23.9348 | 12.097 | 64.306 | -79.7649 | 0.126 | 1.5242
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 1443.2145 | 13.8873 | 12.4111 | 36.9759 | -82.3089 | 0.22485 | 2.7907
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1771.7592 | 17.0488 | 14.1989 | 45.6126 | -78.8675 | 0.14998 | 2.1295
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1697.7308 | 16.3364 | 9.2435 | 42.9825 | -80.3317 | 0.24287 | 2.245
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2024 | 1681.1205 | 16.1766 | 13.4529 | 42.6488 | -68.3905 | 0.16874 | 2.2701
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1342.1144 | 12.9145 | 16.7825 | 33.8292 | -77.1424 | 0.16968 | 2.8477
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2024 | 954.1792 | 9.1816 | 17.1653 | 24.4099 | -80.8008 | 0.23159 | 3.9754
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 910.0913 | 8.7574 | 11.2668 | 23.162 | -79.6736 | 0.37285 | 4.2008
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 770.0163 | 7.4095 | 21.0619 | 19.9064 | -80.9689 | 0.22755 | 4.7926
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 929.085 | 8.9401 | 22.7131 | 24.3628 | -84.0594 | 0.17814 | 4.0461
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 802.025 | 7.7175 | 13.9745 | 20.627 | -80.6314 | 0.341 | 4.7653
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2024 | 2751.9959 | 26.4811 | 25.8189 | 70.0121 | -76.5921 | 0.05183 | 1.3382
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1669.4923 | 16.0647 | 15.7089 | 42.2475 | -77.9072 | 0.1462 | 2.2966
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1271.0887 | 12.2311 | 19.3598 | 32.0331 | -74.0979 | 0.16053 | 3.1078
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1680.8722 | 16.1742 | 16.4184 | 40.7145 | -75.8117 | 0.14095 | 2.3141
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1760.5295 | 16.9407 | 13.715 | 44.5339 | -81.5395 | 0.1588 | 2.1779
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1596.0549 | 15.358 | 15.7206 | 38.6084 | -72.6756 | 0.15099 | 2.3736
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1570.1344 | 15.1086 | 17.1696 | 40.3804 | -79.1368 | 0.14203 | 2.4386
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2024 | 1755.8943 | 16.8961 | 17.0121 | 45.2943 | -81.7883 | 0.12713 | 2.1628
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 974.9078 | 9.3811 | 13.3625 | 25.1353 | -80.4318 | 0.29624 | 3.9585
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 854.6377 | 8.2238 | 16.8639 | 22.0988 | -80.8066 | 0.26671 | 4.4978
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1357.2143 | 13.0598 | 10.3061 | 33.2556 | -74.4978 | 0.27492 | 2.8333
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1392.3774 | 13.3982 | 20.0772 | 36.1078 | -75.4338 | 0.13649 | 2.7404
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1190.1638 | 11.4524 | 15.0936 | 30.4674 | -73.8832 | 0.20838 | 3.1451
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1072.4665 | 10.3198 | 15.4524 | 27.2949 | -80.2186 | 0.22953 | 3.5469
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1142.0765 | 10.9896 | 16.3533 | 28.8402 | -75.2634 | 0.20472 | 3.3478
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1437.9315 | 13.8365 | 13.9547 | 36.179 | -77.5374 | 0.18545 | 2.5879
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 708.2423 | 6.8151 | 10.7091 | 18.3186 | -81.9402 | 0.50288 | 5.3854
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1223.5083 | 11.7732 | 22.4321 | 29.8937 | -73.4885 | 0.13829 | 3.1021
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1161.9889 | 11.1812 | 19.6596 | 30.4771 | -83.473 | 0.15953 | 3.1363
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1236.806 | 11.9012 | 20.6627 | 30.5538 | -72.4881 | 0.14821 | 3.0623
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 923.3214 | 8.8847 | 7.3814 | 22.4794 | -79.2776 | 0.54375 | 4.0136
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1397.4426 | 13.4469 | 13.5287 | 35.0766 | -77.3039 | 0.20018 | 2.7082
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2356.0617 | 22.6712 | 18.6028 | 60.9086 | -81.1006 | 0.088072 | 1.6384
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1063.0731 | 10.2294 | 12.4303 | 26.1766 | -73.9022 | 0.28605 | 3.5557
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 593.1521 | 5.7076 | 18.1379 | 15.2843 | -82.957 | 0.34537 | 6.2643
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2024 | 1137.1252 | 10.942 | 15.342 | 28.9967 | -76.3776 | 0.2179 | 3.343
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2004.5174 | 19.2885 | 16.8863 | 49.2603 | -73.8261 | 0.11157 | 1.884
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1100.8349 | 10.5928 | 14.4251 | 28.2545 | -77.3209 | 0.2342 | 3.3784
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1199.5044 | 11.5422 | 15.9916 | 31.0037 | -79.2137 | 0.19925 | 3.1862
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1510.0937 | 14.5309 | 14.0538 | 38.0258 | -84.0846 | 0.18289 | 2.5703
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 768.1232 | 7.3913 | 30.0464 | 19.5401 | -74.3505 | 0.16875 | 5.0702
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1107.4101 | 10.6561 | 29.5078 | 28.9158 | -82.9487 | 0.114 | 3.3639
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1823.384 | 17.5455 | 15.0214 | 45.0183 | -74.7527 | 0.13966 | 2.0979
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1111.2556 | 10.6931 | 12.9385 | 27.2394 | -75.4313 | 0.26385 | 3.4138
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 1070.6339 | 10.3022 | 16.5871 | 27.7724 | -82.8067 | 0.21211 | 3.5183
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 931.3841 | 8.9622 | 12.4668 | 23.213 | -74.9838 | 0.32081 | 3.9994
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 3749.672 | 13.1204 | 7.9134 | 31.949 | -107.0602 | 0.90689 | 7.1766
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7110.6899 | 24.881 | 7.2377 | 62.3914 | -108.2135 | 0.50971 | 3.6891
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 9317.6146 | 32.6032 | 14.9604 | 85.4938 | -112.6002 | 0.19383 | 2.8998
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4948.8954 | 17.3166 | 8.7503 | 42.9908 | -109.892 | 0.6157 | 5.3876
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 2954.2175 | 10.3371 | 9.9462 | 26.1542 | -113.3217 | 0.913 | 9.0808
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5714.5966 | 19.9959 | 13.7868 | 51.5262 | -111.238 | 0.34067 | 4.6967
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3161.2909 | 11.0616 | 5.3726 | 25.5996 | -103.6435 | 1.5591 | 8.3762
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5163.6646 | 18.0681 | 9.0504 | 45.3189 | -110.225 | 0.57234 | 5.1799
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 4107.1081 | 14.3712 | 7.6242 | 34.7036 | -102.939 | 0.84878 | 6.4713
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4920.2923 | 17.2166 | 8.0782 | 42.3808 | -105.0516 | 0.66278 | 5.3541
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4592.2476 | 16.0687 | 7.6273 | 39.4946 | -104.6676 | 0.75824 | 5.7833
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2456.1554 | 8.5943 | 8.307 | 20.9772 | -107.6864 | 1.3507 | 11.22
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 2241.3741 | 7.8428 | 6.2918 | 18.6656 | -107.0847 | 1.8868 | 11.8713
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2024 | 8240.5438 | 28.8344 | 9.5586 | 73.8639 | -112.3721 | 0.3338 | 3.1906
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 2701.914 | 9.4542 | 13.3952 | 23.8363 | -106.399 | 0.72222 | 9.6743
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 5568.8203 | 19.4858 | 5.7172 | 45.4112 | -105.9127 | 0.81989 | 4.6875
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7118.6251 | 24.9087 | 7.6628 | 62.7439 | -108.4726 | 0.48014 | 3.6792
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7496.8639 | 26.2322 | 9.9309 | 67.7186 | -109.6729 | 0.36185 | 3.5935
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 7042.927 | 24.6439 | 9.149 | 62.9118 | -109.2282 | 0.41801 | 3.8244
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 7725.595 | 27.0326 | 7.0679 | 67.3846 | -107.4171 | 0.47945 | 3.3887
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4231.147 | 14.8052 | 4.6402 | 32.988 | -102.0848 | 1.3265 | 6.155
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3483.3058 | 12.1884 | 6.8662 | 28.5787 | -102.4248 | 1.1117 | 7.6328
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6874.1873 | 24.0534 | 7.9174 | 60.3512 | -108.2883 | 0.49554 | 3.9234
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2024 | 6353.1228 | 22.2302 | 8.3785 | 54.3102 | -105.3216 | 0.49432 | 4.1416
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5361.7724 | 18.7613 | 7.6268 | 46.4079 | -108.8703 | 0.65877 | 5.0243
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3081.729 | 10.7833 | 7.6014 | 26.0412 | -107.0511 | 1.1734 | 8.9195
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 5731.9332 | 20.0566 | 8.8893 | 50.2675 | -105.7477 | 0.52592 | 4.675
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 3785.7809 | 13.2468 | 7.6335 | 32.7013 | -108.3654 | 0.93278 | 7.1204
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 3734.6827 | 13.068 | 5.7052 | 30.336 | -100.243 | 1.2427 | 7.09
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3926.1108 | 13.7378 | 8.3644 | 33.594 | -104.5202 | 0.81277 | 6.7984
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2024 | 5758.0861 | 20.1481 | 9.7181 | 50.9513 | -111.4832 | 0.47324 | 4.599
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2614.4447 | 9.1482 | 4.0247 | 19.1956 | -98.2567 | 2.4662 | 9.9255
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2005.9165 | 7.0189 | 3.6313 | 14.4233 | -100.7222 | 3.6106 | 13.111
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3713.0675 | 12.9924 | 8.3616 | 32.2281 | -106.4236 | 0.86233 | 7.2105
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6170.1891 | 21.5901 | 6.4179 | 52.7887 | -106.6568 | 0.66192 | 4.2481
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6717.8853 | 23.5065 | 7.1942 | 58.6774 | -108.1414 | 0.5429 | 3.9057
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4323.9115 | 15.1298 | 9.0923 | 38.0553 | -107.654 | 0.68352 | 6.2148
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 7885.8103 | 27.5932 | 8.6922 | 68.2959 | -105.7172 | 0.38397 | 3.3375
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 6225.5615 | 21.7838 | 6.8094 | 51.9134 | -104.9341 | 0.61923 | 4.2166
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3718.2725 | 13.0106 | 7.8875 | 31.5501 | -104.5026 | 0.90592 | 7.1455
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 9424.5236 | 32.9773 | 15.0048 | 86.516 | -112.6203 | 0.19107 | 2.8669
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 3180.2355 | 11.1279 | 6.7099 | 26.2492 | -102.9482 | 1.2437 | 8.3454
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4936.0317 | 17.2716 | 6.9769 | 42.0053 | -108.2141 | 0.78084 | 5.4479
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 6663.4369 | 23.316 | 8.1316 | 57.6006 | -108.2905 | 0.48595 | 3.9515
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 3827.058 | 13.3912 | 5.8082 | 30.607 | -101.5659 | 1.1903 | 6.9137
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5094.3608 | 17.8256 | 8.1582 | 44.1293 | -109.556 | 0.6464 | 5.2734
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7338.0563 | 25.6765 | 9.5605 | 65.2233 | -110.4405 | 0.38179 | 3.6501
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2024 | 3177.7744 | 11.1193 | 6.5008 | 25.63 | -100.409 | 1.2801 | 8.3215
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2024 | 5045.3395 | 17.6541 | 7.86 | 43.6092 | -106.6511 | 0.66236 | 5.2062
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2024 | 7410.9179 | 25.9315 | 7.6722 | 63.9085 | -108.3461 | 0.4624 | 3.5476
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2024 | 3562.5037 | 12.4655 | 8.1442 | 30.4707 | -109.2676 | 0.92845 | 7.5615
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5900.0562 | 20.6448 | 9.7342 | 52.6599 | -108.3827 | 0.46869 | 4.5623
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 3445.3425 | 12.0556 | 5.6276 | 27.5828 | -100.3786 | 1.3795 | 7.7633
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7200.9646 | 25.1968 | 10.4883 | 64.2609 | -105.0116 | 0.35418 | 3.7147
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5984.0008 | 20.9386 | 9.3525 | 52.6358 | -105.4908 | 0.47873 | 4.4773
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3051.7482 | 10.6783 | 9.2436 | 26.4941 | -104.3158 | 0.94757 | 8.759
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6021.4387 | 21.0696 | 5.6832 | 49.6526 | -104.9354 | 0.76519 | 4.3487
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3460.2499 | 12.1077 | 7.2753 | 28.8027 | -102.6224 | 1.0581 | 7.6982
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2024 | 3908.4092 | 13.6759 | 6.3636 | 32.6907 | -105.6383 | 1.0587 | 6.7373
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7585.6938 | 26.543 | 7.2597 | 67.4693 | -108.4138 | 0.47505 | 3.4487
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6471.5515 | 22.6446 | 7.1294 | 55.8338 | -107.5063 | 0.58301 | 4.1565
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2024 | 4225.807 | 14.7865 | 7.114 | 35.8225 | -107.1599 | 0.89485 | 6.366
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3556.7348 | 12.4453 | 4.6989 | 27.2483 | -98.4005 | 1.5718 | 7.3858
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 6973.1121 | 24.3996 | 9.9794 | 61.9321 | -110.5637 | 0.3813 | 3.8052
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3840.386 | 13.4379 | 8.1679 | 32.6756 | -103.5849 | 0.84289 | 6.8847
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5564.7441 | 19.4716 | 7.8577 | 48.3314 | -109.3589 | 0.61204 | 4.8092
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2012.3116 | 7.0413 | 4.8533 | 16.1301 | -104.8033 | 2.7042 | 13.1241
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2024 | 2666.2213 | 9.3294 | 4.2592 | 20.0805 | -98.0841 | 2.2946 | 9.7731
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2024 | 7469.855 | 26.1377 | 13.3061 | 67.8251 | -111.3517 | 0.27172 | 3.6156
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3075.6569 | 10.762 | 11.5122 | 27.2681 | -107.341 | 0.75032 | 8.6379
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 3652.8689 | 12.7817 | 7.8292 | 30.8619 | -103.0123 | 0.92346 | 7.23
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 4767.2796 | 16.6812 | 5.8462 | 39.5912 | -105.8314 | 0.93861 | 5.4873
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2024 | 5573.6574 | 19.5027 | 6.4578 | 45.779 | -102.2254 | 0.73328 | 4.7354
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 4912.6879 | 17.1899 | 5.6679 | 38.7955 | -100.2131 | 0.94255 | 5.3422
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3048.9431 | 10.6685 | 9.6082 | 26.4268 | -107.4923 | 0.91982 | 8.8378
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 2050.9865 | 7.1766 | 10.6212 | 17.4765 | -103.1639 | 1.2237 | 12.9969
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5216.9856 | 18.2547 | 8.4331 | 45.3576 | -109.7543 | 0.60884 | 5.1344
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2024 | 3300.2002 | 11.5477 | 7.9684 | 28.0994 | -107.413 | 1.0442 | 8.3209
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2024 | 7047.8405 | 24.661 | 7.4166 | 60.9368 | -105.7869 | 0.50627 | 3.7548
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2996.7655 | 10.486 | 9.284 | 26.3036 | -112.635 | 0.9645 | 8.9545
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3738.3396 | 13.0808 | 7.8318 | 31.6668 | -104.6607 | 0.90516 | 7.0891
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7751.2797 | 27.1224 | 7.1108 | 67.6824 | -107.4779 | 0.47502 | 3.3778
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2024 | 4511.1078 | 15.7848 | 5.951 | 43.0823 | -120.0295 | 0.97239 | 5.7867
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 9256.7719 | 32.3903 | 10.4868 | 83.099 | -105.8728 | 0.27525 | 2.8865
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2024 | 5495.8953 | 19.2306 | 8.5579 | 48.2504 | -109.9797 | 0.56918 | 4.871
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2024 | 7139.3371 | 24.9812 | 7.8169 | 63.6867 | -109.3353 | 0.4702 | 3.6755
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2024 | 5080.0829 | 17.7757 | 5.5657 | 40.0609 | -99.8862 | 0.9276 | 5.1627
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3174.4342 | 11.1076 | 4.6543 | 24.4515 | -100.255 | 1.7744 | 8.2586
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 5811.8013 | 20.336 | 8.1508 | 50.2065 | -108.7783 | 0.5556 | 4.5286
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7834.0746 | 27.4122 | 7.4503 | 69.8324 | -108.7286 | 0.44901 | 3.3452
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3151.9054 | 11.0288 | 4.8333 | 24.4385 | -98.844 | 1.7448 | 8.4334
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2390.5406 | 5.949 | 21.2201 | 14.9877 | -108.0944 | 1.0761 | 22.8339
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 3334.063 | 8.2971 | 44.8275 | 22.5117 | -119.0175 | 0.35595 | 15.9564
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 2210.7752 | 5.5017 | 27.6165 | 14.0296 | -115.4264 | 0.89382 | 24.6842
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 4504.9581 | 11.2109 | 28.0112 | 30.0659 | -112.0327 | 0.42137 | 11.8029
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 11721.3649 | 16.9183 | 7.1503 | 44.328 | -115.4087 | 1.9418 | 13.8842
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 14901.4868 | 21.5084 | 5.4898 | 55.3931 | -113.3367 | 1.9883 | 10.9151
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 11463.0447 | 16.5455 | 6.0807 | 43.0147 | -109.969 | 2.324 | 14.1317
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 10792.0387 | 15.577 | 7.8819 | 40.6829 | -109.9674 | 1.935 | 15.2515
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 8846.7083 | 12.7691 | 8.8343 | 33.2529 | -110.2598 | 2.1105 | 18.645
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 7147.9157 | 10.3171 | 8.7014 | 26.5037 | -111.8116 | 2.6146 | 22.7511
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 26676.4895 | 38.5042 | 7.6201 | 99.408 | -113.3675 | 0.80796 | 6.1567
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 10568.2205 | 15.2539 | 8.8115 | 39.3637 | -110.5778 | 1.7735 | 15.627
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 14494.0047 | 20.9203 | 9.4103 | 54.6339 | -110.9137 | 1.2086 | 11.3737
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 9662.5896 | 13.9467 | 10.4122 | 36.1025 | -110.4417 | 1.6434 | 17.1113
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 7933.1116 | 11.4505 | 10.7142 | 29.5864 | -110.4504 | 1.9409 | 20.7953
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 10603.738 | 15.3052 | 5.9297 | 39.7563 | -109.6903 | 2.582 | 15.3103
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2024 | 19827.2404 | 28.6182 | 5.0075 | 74.2315 | -112.4806 | 1.633 | 8.1772
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2024 | 12496.4433 | 18.0371 | 10.1535 | 47.0672 | -111.0324 | 1.3009 | 13.2092
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 14291.9315 | 20.6286 | 4.6669 | 53.8426 | -111.4523 | 2.4083 | 11.2393
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 9716.8585 | 14.0251 | 10.2648 | 36.3498 | -110.2149 | 1.6532 | 16.9694
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2024 | 10478.4231 | 15.1243 | 5.8227 | 39.2779 | -109.6622 | 2.6565 | 15.468
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 945.7448 | 9.1004 | 15.6307 | 24.2028 | -75.9413 | 0.25591 | 4
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1689.8326 | 16.2604 | 15.2435 | 43.5408 | -82.9492 | 0.14687 | 2.2388
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 980.5042 | 9.4349 | 17.3393 | 25.3323 | -83.0569 | 0.22358 | 3.8767
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2134.9137 | 20.5432 | 20.8282 | 55.4314 | -80.4081 | 0.087353 | 1.8194
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1552.6358 | 14.9402 | 13.231 | 38.8912 | -75.4687 | 0.18301 | 2.4214
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1570.9214 | 15.1162 | 13.5352 | 40.1686 | -81.8807 | 0.17979 | 2.4335
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1479.197 | 14.2336 | 13.4976 | 37.2861 | -77.0122 | 0.18882 | 2.5486
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1693.4979 | 16.2957 | 14.44 | 43.1407 | -79.451 | 0.15521 | 2.2413
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1929.8083 | 18.5696 | 10.7963 | 49.07 | -76.5745 | 0.18478 | 1.995
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 984.0051 | 9.4686 | 11.9939 | 24.2637 | -79.9093 | 0.34428 | 4.1293
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1843.0857 | 17.7351 | 13.9714 | 47.2889 | -81.6796 | 0.15048 | 2.1024
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1077.0966 | 10.3644 | 10.8066 | 27.8722 | -83.3565 | 0.32677 | 3.5313
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 587.9267 | 5.6573 | 16.0619 | 15.2305 | -82.4683 | 0.39559 | 6.3539
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1500.6632 | 14.4401 | 18.7175 | 39.2419 | -79.257 | 0.13672 | 2.559
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 636.4208 | 6.124 | 11.934 | 16.1318 | -79.4252 | 0.49749 | 5.9371
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1144.1848 | 11.0099 | 16.374 | 28.9116 | -76.2972 | 0.20353 | 3.3327
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 2538.155 | 24.4234 | 12.4452 | 65.7293 | -78.4337 | 0.12048 | 1.4994
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 1463.4844 | 14.0824 | 12.437 | 37.5035 | -81.0736 | 0.22115 | 2.7505
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1839.5809 | 17.7014 | 14.6281 | 47.4588 | -79.0085 | 0.14034 | 2.0529
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1889.259 | 18.1794 | 11.8473 | 48.3345 | -80.3748 | 0.17232 | 2.0416
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2025 | 1681.4665 | 16.1799 | 13.3745 | 42.6548 | -70.2256 | 0.1687 | 2.2563
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1351.1202 | 13.0012 | 16.6944 | 34.0464 | -77.2005 | 0.17003 | 2.8385
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2025 | 963.0849 | 9.2673 | 17.149 | 24.6417 | -80.7804 | 0.23185 | 3.9759
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1015.6717 | 9.7733 | 12.691 | 26.0888 | -79.3964 | 0.29724 | 3.7723
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2025 | 919.3057 | 8.846 | 10.4938 | 23.8244 | -82.5941 | 0.39693 | 4.1653
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 778.2029 | 7.4883 | 21.1754 | 20.1129 | -80.9752 | 0.22598 | 4.7852
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 936.0371 | 9.007 | 22.6592 | 24.5432 | -84.0561 | 0.17837 | 4.0417
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 823.7395 | 7.9264 | 14.3517 | 21.2157 | -79.8207 | 0.3229 | 4.6342
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2025 | 2808.6463 | 27.0262 | 26.1196 | 71.5278 | -78.0887 | 0.050528 | 1.3198
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1736.8098 | 16.7125 | 18.7658 | 44.6365 | -81.8481 | 0.11869 | 2.2273
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1278.469 | 12.3021 | 19.3315 | 32.2104 | -74.164 | 0.16053 | 3.1032
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1686.7507 | 16.2308 | 16.766 | 40.8614 | -76.4805 | 0.13716 | 2.2996
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1763.8435 | 16.9726 | 17.3882 | 44.6331 | -80.5449 | 0.1246 | 2.1665
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1674.0776 | 16.1088 | 17.9634 | 40.8488 | -76.646 | 0.12601 | 2.2635
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1589.0941 | 15.2911 | 17.2073 | 40.9195 | -80.4984 | 0.14038 | 2.4156
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2025 | 1762.3218 | 16.9579 | 17.8546 | 45.6782 | -83.3931 | 0.12189 | 2.1762
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 977.5769 | 9.4067 | 13.2682 | 25.2 | -79.7787 | 0.29824 | 3.957
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 865.0651 | 8.3241 | 16.9505 | 22.3795 | -80.1033 | 0.26154 | 4.4332
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1374.3813 | 13.225 | 10.3609 | 33.7336 | -74.6591 | 0.26897 | 2.7868
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1377.1325 | 13.2515 | 20.7751 | 35.6853 | -75.6848 | 0.13329 | 2.7692
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1198.1142 | 11.5289 | 15.0557 | 30.6675 | -73.9648 | 0.20808 | 3.1327
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1074.7311 | 10.3416 | 14.4308 | 27.3399 | -80.7534 | 0.2459 | 3.5486
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1144.1848 | 11.0099 | 16.374 | 28.9116 | -76.2972 | 0.20353 | 3.3327
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1447.4028 | 13.9276 | 13.6805 | 36.4041 | -77.6477 | 0.18955 | 2.5932
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 718.0674 | 6.9096 | 10.936 | 18.6273 | -80.5723 | 0.48752 | 5.3315
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1255.7771 | 12.0837 | 26.0565 | 30.9394 | -75.8098 | 0.11581 | 3.0176
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1170.3886 | 11.2621 | 19.9498 | 30.7188 | -83.6276 | 0.15718 | 3.1356
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1244.1872 | 11.9722 | 21.005 | 30.7572 | -73.9219 | 0.1453 | 3.052
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 932.4409 | 8.9724 | 7.4056 | 22.6992 | -79.1702 | 0.54124 | 4.0082
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1395.038 | 13.4238 | 15.1482 | 35.225 | -75.9103 | 0.17979 | 2.7235
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2370.2414 | 22.8077 | 18.7311 | 61.2649 | -80.1722 | 0.087147 | 1.6324
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1068.5982 | 10.2826 | 12.6116 | 26.3384 | -75.3312 | 0.28063 | 3.5392
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 598.6526 | 5.7605 | 18.0584 | 15.4252 | -82.9456 | 0.34672 | 6.2612
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2025 | 1169.9248 | 11.2576 | 17.7341 | 30.199 | -78.9162 | 0.18297 | 3.2448
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2210.0174 | 21.2659 | 30.5701 | 56.6554 | -81.0451 | 0.055777 | 1.7051
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1107.5149 | 10.6571 | 14.3901 | 28.4336 | -75.9031 | 0.23414 | 3.3692
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1207.452 | 11.6187 | 15.9886 | 31.2339 | -80.256 | 0.19815 | 3.1681
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1515.1297 | 14.5793 | 14.2215 | 38.1394 | -82.9423 | 0.17946 | 2.5522
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 756.9832 | 7.2841 | 29.2288 | 19.2536 | -74.3513 | 0.17332 | 5.0659
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1131.1314 | 10.8843 | 31.54 | 29.5022 | -82.6311 | 0.1051 | 3.3149
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1916.1142 | 18.4378 | 17.0683 | 47.8792 | -78.981 | 0.11708 | 1.9983
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1114.0892 | 10.7203 | 12.944 | 27.3014 | -75.9929 | 0.26309 | 3.4054
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1080.4729 | 10.3969 | 16.604 | 28.026 | -82.7057 | 0.21171 | 3.5152
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 946.5982 | 9.1086 | 11.8122 | 23.5915 | -75.1067 | 0.33687 | 3.9792
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 3864.7701 | 13.5232 | 8.1726 | 32.902 | -105.5929 | 0.85581 | 6.9942
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7192.4876 | 25.1672 | 7.2377 | 63.0489 | -108.1947 | 0.50719 | 3.6709
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 9434.5061 | 33.0122 | 15.5245 | 86.556 | -111.8581 | 0.18493 | 2.8709
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5033.1214 | 17.6114 | 8.963 | 43.7517 | -109.4945 | 0.59274 | 5.3127
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 2971.7168 | 10.3983 | 10.0642 | 26.2892 | -112.2313 | 0.89386 | 8.9959
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5827.9757 | 20.3926 | 14.555 | 52.5873 | -110.8721 | 0.31792 | 4.6273
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3188.7394 | 11.1577 | 5.3678 | 25.8064 | -103.6413 | 1.5612 | 8.3803
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5321.0409 | 18.6188 | 9.2459 | 46.718 | -109.3856 | 0.54318 | 5.0222
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 4212.0782 | 14.7385 | 7.8376 | 35.7617 | -104.5252 | 0.80363 | 6.2986
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5005.8564 | 17.516 | 7.881 | 43.0781 | -106.3108 | 0.67079 | 5.2865
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4704.2427 | 16.4606 | 7.5926 | 40.4764 | -105.9024 | 0.7443 | 5.6512
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2570.9443 | 8.996 | 8.9648 | 21.983 | -106.3038 | 1.202 | 10.7754
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 2260.8979 | 7.9111 | 6.302 | 18.8223 | -106.9531 | 1.883 | 11.8666
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2025 | 8798.8389 | 30.788 | 9.9497 | 79.5372 | -112.3535 | 0.30369 | 3.0216
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2025 | 3005.4971 | 10.5165 | 26.6451 | 28.3269 | -117.9181 | 0.33457 | 8.9146
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 2764.2147 | 9.6722 | 13.2672 | 24.3923 | -107.8407 | 0.71725 | 9.5159
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 6279.3561 | 21.972 | 9.1916 | 55.6837 | -111.0369 | 0.46119 | 4.2391
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7201.2342 | 25.1978 | 7.6684 | 63.4103 | -108.449 | 0.47694 | 3.6573
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7913.9744 | 27.6917 | 10.2885 | 71.3562 | -108.3376 | 0.33269 | 3.4229
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 7638.0845 | 26.7264 | 10.0129 | 68.6422 | -108.21 | 0.35427 | 3.5473
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 8567.9336 | 29.98 | 7.0847 | 75.4755 | -108.68 | 0.43174 | 3.0588
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4269.0339 | 14.9377 | 4.6272 | 33.252 | -102.3105 | 1.3248 | 6.1301
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3517.9679 | 12.3097 | 6.9214 | 28.8835 | -103.3356 | 1.0892 | 7.5386
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7363.1203 | 25.7642 | 8.3777 | 64.752 | -107.1434 | 0.4392 | 3.6795
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2025 | 6694.6357 | 23.4251 | 8.1817 | 57.1877 | -106.6225 | 0.48327 | 3.954
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5703.5282 | 19.9572 | 7.5956 | 49.2015 | -107.5312 | 0.62152 | 4.7208
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3205.2557 | 11.2155 | 8.0613 | 27.1102 | -105.7409 | 1.0691 | 8.6186
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 6417.2017 | 22.4544 | 8.7151 | 56.2742 | -105.6727 | 0.47951 | 4.179
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 5342.2377 | 18.693 | 8.1833 | 46.699 | -108.1384 | 0.61113 | 5.0011
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 3838.5381 | 13.4314 | 5.6034 | 31.111 | -101.9804 | 1.2314 | 6.9003
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3984.4305 | 13.9419 | 8.3292 | 34.0452 | -104.5424 | 0.80703 | 6.7219
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2025 | 5899.6518 | 20.6434 | 9.987 | 52.3565 | -111.5042 | 0.45376 | 4.5317
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2820.1909 | 9.8681 | 4.0946 | 20.8147 | -101.8153 | 2.2675 | 9.2847
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 1523.0144 | 5.3292 | 5.6046 | 11.8449 | -107.8009 | 3.1901 | 17.8795
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6172.8384 | 21.5993 | 8.6226 | 54.0364 | -105.76 | 0.50395 | 4.3454
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2025 | 4968.2583 | 17.3844 | 8.4338 | 43.6993 | -108.6717 | 0.63676 | 5.3703
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6226.1883 | 21.786 | 6.4131 | 53.226 | -106.6426 | 0.66232 | 4.2476
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6794.2116 | 23.7736 | 7.1897 | 59.2869 | -108.1327 | 0.54058 | 3.8866
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5100.5985 | 17.8475 | 9.3429 | 44.8095 | -106.8623 | 0.56338 | 5.2636
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 8418.5628 | 29.4573 | 8.4676 | 72.91 | -107.0057 | 0.37143 | 3.1451
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 7566.5091 | 26.4759 | 9.7355 | 67.312 | -110.7349 | 0.36121 | 3.5166
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3749.081 | 13.1184 | 7.8578 | 31.7771 | -104.5209 | 0.90567 | 7.1165
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 9543.1739 | 33.3924 | 15.5755 | 87.5943 | -111.8763 | 0.18222 | 2.8382
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 3204.3846 | 11.2124 | 6.6877 | 26.4227 | -102.9676 | 1.2437 | 8.3172
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 2300.1991 | 8.0486 | 7.1503 | 19.1362 | -102.592 | 1.6679 | 11.9262
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5205.7751 | 18.2155 | 6.8718 | 44.0749 | -106.7906 | 0.75111 | 5.1615
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 6767.9398 | 23.6816 | 9.406 | 60.1104 | -111.0259 | 0.41844 | 3.9358
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 3866.8193 | 13.5304 | 5.8454 | 30.9246 | -102.2593 | 1.1674 | 6.824
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5255.1162 | 18.3881 | 8.4692 | 45.5007 | -108.6536 | 0.60097 | 5.0898
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7801.7907 | 27.2992 | 9.8649 | 69.4037 | -109.4646 | 0.3471 | 3.4241
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2025 | 3479.1921 | 12.174 | 6.7676 | 28.3485 | -104.5232 | 1.1248 | 7.612
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2025 | 5247.6795 | 18.3621 | 7.7977 | 45.4405 | -107.9152 | 0.64345 | 5.0174
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2025 | 7225.2939 | 25.282 | 8.8443 | 63.8965 | -110.7571 | 0.41638 | 3.6826
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2025 | 3590.282 | 12.5627 | 8.1963 | 30.6987 | -108.6166 | 0.91784 | 7.5228
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6764.0895 | 23.6682 | 9.747 | 60.1918 | -107.6007 | 0.40733 | 3.9702
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 3533.1194 | 12.3627 | 5.5529 | 28.2332 | -100.3766 | 1.3835 | 7.6825
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7474.574 | 26.1542 | 10.4104 | 66.5664 | -105.0293 | 0.34406 | 3.5819
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6332.3833 | 22.1576 | 9.2611 | 55.6056 | -105.4842 | 0.45755 | 4.2374
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3105.3644 | 10.866 | 9.2249 | 26.9262 | -104.3566 | 0.93562 | 8.631
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6133.3437 | 21.4611 | 5.5758 | 50.4452 | -105.2388 | 0.76819 | 4.2832
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3501.0698 | 12.2506 | 7.353 | 29.1872 | -103.722 | 1.0322 | 7.5901
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2025 | 3941.7791 | 13.7927 | 6.3497 | 32.9478 | -105.6431 | 1.0614 | 6.7398
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7650.9767 | 26.7715 | 7.2748 | 68.0126 | -108.3267 | 0.4747 | 3.4533
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 2782.9699 | 9.7379 | 6.4184 | 22.7831 | -101.7179 | 1.5306 | 9.8238
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7120.4731 | 24.9152 | 8.4387 | 62.8197 | -107.1836 | 0.45063 | 3.8028
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2025 | 4382.2586 | 15.3339 | 7.2921 | 37.1067 | -105.7553 | 0.84543 | 6.1649
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4012.7521 | 14.041 | 4.9683 | 31.1638 | -101.0614 | 1.3182 | 6.5495
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6987.3385 | 24.4493 | 10.4785 | 62.3948 | -110.9507 | 0.36509 | 3.8256
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3886.9122 | 13.6007 | 8.0884 | 33.0634 | -104.9311 | 0.84286 | 6.8174
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 6650.4949 | 23.2707 | 7.9707 | 58.1287 | -108.2846 | 0.50275 | 4.0073
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2031.0022 | 7.1067 | 4.8617 | 16.2754 | -104.6883 | 2.6982 | 13.1176
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2025 | 2750.8576 | 9.6255 | 4.2264 | 20.7006 | -100.3986 | 2.2471 | 9.4974
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2025 | 7561.6806 | 26.459 | 13.6667 | 68.6337 | -110.5118 | 0.26199 | 3.5806
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 4426.4893 | 15.4887 | 11.6273 | 39.8125 | -108.9771 | 0.52798 | 6.1389
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3187.6652 | 11.1539 | 11.6123 | 28.2742 | -108.7663 | 0.72234 | 8.388
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 3702.7915 | 12.9564 | 7.8479 | 31.3173 | -104.4267 | 0.90925 | 7.1357
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 4810.5088 | 16.8324 | 5.8428 | 39.9221 | -105.8184 | 0.93903 | 5.4865
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2025 | 6862.7879 | 24.0135 | 8.6381 | 59.3597 | -106.4604 | 0.44671 | 3.8587
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 7339.3691 | 25.6811 | 9.5187 | 64.6473 | -110.0143 | 0.37818 | 3.5998
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3166.7858 | 11.0809 | 10.3829 | 27.4644 | -106.0023 | 0.82396 | 8.5551
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 2319.6289 | 8.1166 | 14.8396 | 20.6277 | -110.469 | 0.7736 | 11.4798
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5660.9383 | 19.8081 | 8.432 | 49.2028 | -108.6005 | 0.55913 | 4.7146
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2025 | 3398.8164 | 11.8928 | 8.3043 | 28.9415 | -106.1407 | 0.97698 | 8.1131
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2025 | 7410.6711 | 25.9306 | 7.4221 | 64.2498 | -106.7846 | 0.48159 | 3.5744
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3016.8416 | 10.5562 | 9.3855 | 26.4572 | -111.5412 | 0.94432 | 8.8629
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3767.236 | 13.1819 | 7.7939 | 31.8718 | -104.6703 | 0.90645 | 7.0648
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 8610.649 | 30.1295 | 7.1373 | 75.9616 | -108.7529 | 0.42648 | 3.0439
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2025 | 4422.6862 | 15.4754 | 6.0142 | 42.2861 | -119.4454 | 0.98923 | 5.9494
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 9783.5366 | 34.2335 | 10.5345 | 87.6747 | -105.9393 | 0.25997 | 2.7387
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 6075.6618 | 21.2593 | 8.6329 | 53.4653 | -108.8991 | 0.5085 | 4.3898
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2025 | 7216.9373 | 25.2527 | 7.8877 | 64.3523 | -109.2112 | 0.46465 | 3.665
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2025 | 5950.1461 | 20.8201 | 5.7947 | 47.6463 | -104.1417 | 0.7622 | 4.4167
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3198.3512 | 11.1913 | 4.6342 | 24.6115 | -100.7736 | 1.7687 | 8.1962
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 5708.4697 | 19.9745 | 9.152 | 50.3046 | -110.9728 | 0.50957 | 4.6636
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7914.7219 | 27.6943 | 7.4841 | 70.5091 | -108.641 | 0.44618 | 3.3393
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3227.5263 | 11.2934 | 4.7732 | 24.9511 | -98.8226 | 1.7459 | 8.3334
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2397.6329 | 5.9667 | 21.3627 | 15.03 | -107.4838 | 1.0653 | 22.7583
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3381.425 | 8.4149 | 51.3957 | 22.8546 | -117.4078 | 0.30676 | 15.7662
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 2228.4444 | 5.5457 | 28.2655 | 14.1404 | -113.7133 | 0.86818 | 24.5396
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 4654.6989 | 11.5836 | 13.2224 | 30.6522 | -114.2641 | 0.89429 | 11.8247
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 3242.878 | 8.0702 | 12.9638 | 21.1276 | -114.2458 | 1.3294 | 17.2336
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 4540.8556 | 11.3003 | 29.1594 | 30.3153 | -111.4871 | 0.40144 | 11.7059
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2025 | 3820.9033 | 9.5086 | 13.0713 | 25.0037 | -114.2508 | 1.111 | 14.5221
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 11968.3242 | 17.2748 | 7.5213 | 45.287 | -114.6572 | 1.8064 | 13.5862
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 16171.2532 | 23.3412 | 5.7511 | 60.0824 | -112.0098 | 1.7549 | 10.0925
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 11689.0647 | 16.8717 | 6.2777 | 43.8417 | -109.6589 | 2.213 | 13.8925
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 11022.8214 | 15.9101 | 8.1056 | 41.5598 | -108.9725 | 1.8436 | 14.9434
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 8989.7892 | 12.9756 | 9.0613 | 33.7898 | -109.2264 | 2.0255 | 18.354
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 7303.3781 | 10.5415 | 8.863 | 27.1285 | -112.1456 | 2.5157 | 22.2967
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 27234.3256 | 39.3094 | 7.9827 | 101.5198 | -112.767 | 0.75621 | 6.0366
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 10761.9415 | 15.5335 | 9.0563 | 40.0835 | -109.6392 | 1.6949 | 15.3495
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 14788.2856 | 21.3451 | 9.748 | 55.7497 | -110.0824 | 1.1435 | 11.147
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 9923.0095 | 14.3226 | 10.7539 | 37.0868 | -109.8556 | 1.5444 | 16.6086
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 8072.6576 | 11.6519 | 10.9727 | 30.1004 | -109.9503 | 1.8621 | 20.4327
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 10800.7597 | 15.5896 | 6.1047 | 40.474 | -109.3862 | 2.4699 | 15.078
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2025 | 20826.0084 | 30.0598 | 5.244 | 77.9618 | -111.6075 | 1.4875 | 7.8006
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 9303.5637 | 13.4285 | 8.4211 | 34.5991 | -113.7461 | 2.0977 | 17.6647
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2025 | 12706.7714 | 18.3406 | 10.4919 | 47.862 | -110.174 | 1.2383 | 12.992
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 14806.0858 | 21.3707 | 4.8079 | 55.7867 | -110.9727 | 2.2497 | 10.8162
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 9927.8313 | 14.3296 | 10.5477 | 37.1317 | -109.7384 | 1.5744 | 16.6069
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2025 | 10669.0563 | 15.3995 | 5.9896 | 39.9722 | -109.3571 | 2.5443 | 15.2394
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 944.5559 | 9.089 | 15.3386 | 24.1713 | -74.9103 | 0.26071 | 3.999
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1693.4914 | 16.2956 | 15.5539 | 43.6347 | -81.35 | 0.14326 | 2.2283
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 988.3343 | 9.5103 | 17.4751 | 25.5516 | -82.4303 | 0.21985 | 3.842
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2081.7845 | 20.032 | 21.4771 | 54.1047 | -81.1332 | 0.086638 | 1.8607
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1542.8286 | 14.8459 | 13.141 | 38.626 | -73.749 | 0.18444 | 2.4237
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1589.0914 | 15.291 | 13.6676 | 40.625 | -81.1486 | 0.17876 | 2.4433
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1471.5578 | 14.1601 | 13.9509 | 37.165 | -75.4853 | 0.18323 | 2.5563
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1695.0472 | 16.3106 | 15.1129 | 43.3036 | -78.0309 | 0.14753 | 2.2296
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1954.2469 | 18.8047 | 11.2979 | 49.9096 | -75.5915 | 0.17414 | 1.9674
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1236.5821 | 11.899 | 10.4779 | 30.152 | -78.1125 | 0.30998 | 3.2479
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1848.7422 | 17.7895 | 13.7467 | 47.4738 | -80.9264 | 0.15206 | 2.0903
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1109.5983 | 10.6771 | 11.4456 | 28.8233 | -83.0288 | 0.30015 | 3.4354
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 587.9997 | 5.658 | 15.5954 | 15.2309 | -80.8232 | 0.40648 | 6.3393
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1499.2324 | 14.4264 | 16.9085 | 39.1952 | -78.51 | 0.1511 | 2.5549
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 635.1347 | 6.1116 | 11.9408 | 16.0965 | -77.7019 | 0.49612 | 5.9241
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1130.0915 | 10.8743 | 16.7009 | 28.5807 | -74.6603 | 0.20551 | 3.4322
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 2485.4467 | 23.9162 | 11.5619 | 64.2845 | -77.8899 | 0.1321 | 1.5273
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 1459.3721 | 14.0428 | 12.2582 | 37.3911 | -80.2982 | 0.22457 | 2.7528
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1853.2809 | 17.8332 | 14.8052 | 47.7969 | -77.679 | 0.13755 | 2.0364
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1894.5435 | 18.2303 | 11.7879 | 48.5234 | -79.5334 | 0.17216 | 2.0294
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2026 | 1794.5886 | 17.2684 | 17.0027 | 46.3017 | -70.2371 | 0.12689 | 2.1574
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1351.3317 | 13.0032 | 16.6472 | 34.0406 | -75.7674 | 0.17036 | 2.836
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2026 | 972.6707 | 9.3595 | 17.4692 | 24.8974 | -80.0581 | 0.22576 | 3.9438
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1018.3691 | 9.7993 | 12.6492 | 26.1557 | -78.0834 | 0.29725 | 3.76
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2026 | 919.7031 | 8.8498 | 10.2755 | 23.852 | -81.7787 | 0.40388 | 4.1501
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 777.3175 | 7.4797 | 21.3831 | 20.0853 | -79.2082 | 0.22286 | 4.7655
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 936.4082 | 9.0106 | 22.9547 | 24.5539 | -82.4179 | 0.17554 | 4.0296
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 825.1327 | 7.9398 | 14.2171 | 21.2498 | -78.5541 | 0.32518 | 4.6231
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2026 | 2857.6613 | 27.4979 | 38.6519 | 73.661 | -76.8145 | 0.033423 | 1.2919
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2026.9005 | 19.5039 | 22.7572 | 52.5973 | -81.7038 | 0.084497 | 1.9229
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1280.7259 | 12.3238 | 19.4515 | 32.26 | -72.6008 | 0.15907 | 3.0942
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1690.9552 | 16.2712 | 17.2191 | 40.972 | -74.8149 | 0.13285 | 2.2875
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1892.2853 | 18.2085 | 19.2542 | 48.2851 | -80.1992 | 0.1042 | 2.0063
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1757.3797 | 16.9104 | 30.2098 | 43.9535 | -74.9266 | 0.07091 | 2.1422
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1594.1728 | 15.3399 | 17.6341 | 41.0893 | -79.0506 | 0.13619 | 2.4016
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2026 | 1841.536 | 17.7202 | 20.4172 | 48.0326 | -83.1528 | 0.10221 | 2.0869
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 977.7867 | 9.4088 | 12.7773 | 25.2012 | -79.0891 | 0.30898 | 3.948
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 850.9145 | 8.1879 | 16.6721 | 22.0096 | -79.038 | 0.27025 | 4.5057
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1668.7752 | 16.0578 | 10.3293 | 40.7289 | -73.1976 | 0.22226 | 2.2958
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1380.1119 | 13.2801 | 20.7223 | 35.7592 | -74.3342 | 0.13329 | 2.762
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1198.5206 | 11.5328 | 14.9711 | 30.6713 | -72.6132 | 0.20911 | 3.1306
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1071.1376 | 10.307 | 14.5067 | 27.2398 | -79.1872 | 0.2449 | 3.5527
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1130.0915 | 10.8743 | 16.7009 | 28.5807 | -74.6603 | 0.20551 | 3.4322
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1438.4934 | 13.8419 | 13.757 | 36.1621 | -75.9414 | 0.18866 | 2.5954
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 666.027 | 6.4088 | 9.9174 | 17.2128 | -80.5677 | 0.57681 | 5.7205
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1253.5876 | 12.0627 | 30.5349 | 31.0297 | -74.2335 | 0.09867 | 3.0129
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1183.8648 | 11.3917 | 20.7367 | 31.1085 | -83.3239 | 0.14954 | 3.101
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1246.6216 | 11.9956 | 22.1633 | 30.8727 | -72.2816 | 0.1369 | 3.0342
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 931.504 | 8.9634 | 7.3592 | 22.6755 | -77.4834 | 0.54275 | 3.9942
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1421.4458 | 13.6779 | 15.6719 | 35.8782 | -74.6491 | 0.17008 | 2.6655
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2321.6462 | 22.3401 | 18.6453 | 59.9915 | -79.2925 | 0.089228 | 1.6637
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1070.5836 | 10.3017 | 13.0193 | 26.4354 | -73.7143 | 0.27052 | 3.522
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 596.8526 | 5.7432 | 18.053 | 15.3782 | -81.237 | 0.34606 | 6.2475
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2026 | 1165.7774 | 11.2177 | 19.7582 | 30.267 | -77.4075 | 0.16429 | 3.246
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2263.408 | 21.7797 | 44.5655 | 58.6592 | -79.4626 | 0.03732 | 1.6632
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1105.3996 | 10.6367 | 14.3658 | 28.387 | -74.7424 | 0.23474 | 3.3722
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1211.0077 | 11.6529 | 16.1378 | 31.3465 | -78.9344 | 0.1955 | 3.155
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1671.0676 | 16.0799 | 18.7463 | 42.8773 | -81.9705 | 0.12413 | 2.3269
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 752.6678 | 7.2425 | 29.37 | 19.1328 | -72.871 | 0.17328 | 5.0893
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1149.5677 | 11.0617 | 35.3038 | 29.9453 | -80.7071 | 0.091955 | 3.2464
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2016.4624 | 19.4034 | 34.4858 | 52.3143 | -78.0028 | 0.054778 | 1.889
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1114.1385 | 10.7208 | 13.0863 | 27.2969 | -74.3075 | 0.25954 | 3.3964
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1854.4841 | 17.8448 | 17.964 | 48.1304 | -81.2918 | 0.11329 | 2.0352
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 951.2855 | 9.1537 | 11.9354 | 23.7173 | -73.6235 | 0.33187 | 3.961
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 3896.4612 | 13.6341 | 13.3772 | 36.2576 | -112.8085 | 0.51132 | 6.8401
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 5431.7095 | 19.0061 | 12.9995 | 51.2111 | -112.6712 | 0.37608 | 4.8888
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 4200.4143 | 14.6976 | 13.2146 | 39.1027 | -112.6013 | 0.48738 | 6.4405
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 5370.4034 | 18.7915 | 12.8888 | 50.4654 | -112.4852 | 0.39005 | 5.0273
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 3891.9723 | 13.6184 | 8.3116 | 33.143 | -104.6343 | 0.83466 | 6.9374
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7313.9101 | 25.592 | 7.4921 | 64.0364 | -106.7724 | 0.48088 | 3.6028
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5886.1818 | 20.5963 | 22.6267 | 55.2763 | -114.5969 | 0.20254 | 4.5829
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5252.9756 | 18.3806 | 9.2952 | 45.6647 | -109.0264 | 0.54733 | 5.0875
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3618.9132 | 12.6629 | 13.4325 | 32.8937 | -111.7382 | 0.55353 | 7.4353
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5304.5529 | 18.5611 | 16.9571 | 48.3093 | -112.1076 | 0.29917 | 5.0731
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3193.7072 | 11.1751 | 5.3847 | 25.8093 | -101.9509 | 1.5457 | 8.3232
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5426.2444 | 18.9869 | 9.4073 | 47.6713 | -108.7209 | 0.52258 | 4.916
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 4236.8304 | 14.8251 | 8.4305 | 36.197 | -103.3157 | 0.74188 | 6.2544
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5123.1783 | 17.9265 | 8.5304 | 44.3957 | -105.2203 | 0.60354 | 5.1484
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5012.345 | 17.5387 | 8.5126 | 43.623 | -105.4214 | 0.62311 | 5.3042
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2638.6847 | 9.233 | 9.7357 | 22.6201 | -105.3095 | 1.0788 | 10.5031
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 2274.7694 | 7.9596 | 6.323 | 18.9328 | -105.2977 | 1.8584 | 11.7505
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2026 | 11341.5922 | 39.6853 | 12.3168 | 104.0354 | -112.4461 | 0.19116 | 2.3545
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2026 | 3158.9285 | 11.0534 | 35.9066 | 29.8804 | -116.3544 | 0.23587 | 8.4694
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 2824.0882 | 9.8817 | 16.3341 | 25.2415 | -106.7278 | 0.5686 | 9.2876
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 7650.0243 | 26.7681 | 11.0616 | 68.911 | -111.4466 | 0.31569 | 3.4921
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7321.3721 | 25.6182 | 7.9583 | 64.3981 | -107.049 | 0.45154 | 3.5934
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7924.7818 | 27.7295 | 10.0719 | 71.3668 | -107.4336 | 0.33883 | 3.4127
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 7648.4964 | 26.7628 | 9.8073 | 68.6557 | -107.3104 | 0.36061 | 3.5366
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 8895.001 | 31.1244 | 7.5633 | 78.4681 | -107.6753 | 0.38946 | 2.9456
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4300.1635 | 15.0467 | 4.6611 | 33.4378 | -100.6806 | 1.3007 | 6.0625
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3539.2548 | 12.3842 | 7.0751 | 29.0838 | -101.7947 | 1.0567 | 7.4762
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7353.9522 | 25.7322 | 8.2028 | 64.5791 | -106.2577 | 0.44823 | 3.6767
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2026 | 7181.288 | 25.128 | 12.1779 | 63.4631 | -106.9839 | 0.30261 | 3.6851
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5727.1399 | 20.0398 | 7.5584 | 49.3868 | -106.7144 | 0.62084 | 4.6926
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3257.1117 | 11.3969 | 8.6064 | 27.6292 | -104.8392 | 0.98569 | 8.4832
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 6489.265 | 22.7065 | 8.8297 | 56.8533 | -104.4243 | 0.4679 | 4.1314
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 5431.641 | 19.0058 | 8.3496 | 47.6201 | -107.389 | 0.58751 | 4.9055
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 5405.8318 | 18.9155 | 9.5193 | 47.2662 | -105.064 | 0.51843 | 4.935
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4005.607 | 14.016 | 8.3807 | 34.1925 | -103.1301 | 0.79737 | 6.6825
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2026 | 6568.5481 | 22.984 | 10.8441 | 58.3365 | -111.1406 | 0.37628 | 4.0804
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2946.0032 | 10.3083 | 4.0503 | 21.6197 | -100.6451 | 2.1957 | 8.893
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 1553.1356 | 5.4346 | 5.5737 | 12.0323 | -105.6189 | 3.1397 | 17.4995
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6237.6733 | 21.8262 | 8.7286 | 54.555 | -104.5173 | 0.4925 | 4.2989
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2026 | 5035.6658 | 17.6203 | 8.5369 | 44.3951 | -107.9249 | 0.61898 | 5.2842
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6307.048 | 22.0689 | 6.5589 | 53.8325 | -105.1034 | 0.6363 | 4.1735
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6901.6453 | 24.1495 | 7.425 | 60.1511 | -106.696 | 0.51427 | 3.8185
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5137.3584 | 17.9761 | 9.4405 | 45.1032 | -105.657 | 0.55331 | 5.2235
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 9221.1711 | 32.2657 | 15.3777 | 83.7228 | -108.109 | 0.18682 | 2.8728
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 8642.4551 | 30.2408 | 11.8652 | 77.8847 | -110.7537 | 0.26023 | 3.0877
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3766.113 | 13.178 | 7.9188 | 31.889 | -103.0359 | 0.89377 | 7.0776
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 8287.969 | 29.0004 | 17.6528 | 76.3525 | -111.481 | 0.18493 | 3.2645
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 3216.1866 | 11.2537 | 6.7187 | 26.4945 | -101.4631 | 1.2322 | 8.2786
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 2349.3525 | 8.2206 | 7.3882 | 19.5731 | -101.2154 | 1.5825 | 11.6915
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5224.7754 | 18.282 | 6.8433 | 44.2159 | -105.9662 | 0.7502 | 5.1338
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 9185.0142 | 32.1392 | 11.3302 | 83.08 | -111.5016 | 0.25682 | 2.9098
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 3893.001 | 13.622 | 5.9265 | 31.1282 | -100.6724 | 1.1408 | 6.761
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5520.9709 | 19.3184 | 9.3625 | 48.4756 | -108.4585 | 0.51567 | 4.828
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 2867.0339 | 10.032 | 8.9367 | 24.4553 | -104.4156 | 1.0544 | 9.4226
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7992.9642 | 27.9681 | 10.1362 | 71.328 | -108.8127 | 0.32901 | 3.3349
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2026 | 3863.5481 | 13.5189 | 10.2182 | 33.2712 | -104.6927 | 0.6707 | 6.8533
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2026 | 5362.3708 | 18.7634 | 8.1936 | 46.5137 | -106.7141 | 0.59814 | 4.9009
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2026 | 9110.56 | 31.8787 | 10.7918 | 82.0386 | -111.2798 | 0.27167 | 2.9318
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2026 | 3622.5912 | 12.6758 | 8.2573 | 30.955 | -107.943 | 0.90174 | 7.4459
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6824.4863 | 23.8795 | 9.9046 | 60.693 | -106.4626 | 0.39711 | 3.9332
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 3613.8606 | 12.6452 | 5.6887 | 28.9153 | -99.0469 | 1.3221 | 7.5208
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7569.9554 | 26.488 | 10.5005 | 67.3381 | -103.7232 | 0.33681 | 3.5367
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6401.9361 | 22.401 | 9.3812 | 56.1607 | -104.2098 | 0.44669 | 4.1905
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3119.9643 | 10.917 | 9.2613 | 27.0357 | -103.0128 | 0.92739 | 8.5888
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6226.257 | 21.7862 | 5.675 | 51.0991 | -103.7806 | 0.74225 | 4.2122
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3523.0102 | 12.3273 | 7.5855 | 29.4291 | -102.2411 | 0.99237 | 7.5277
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2026 | 3957.5027 | 13.8477 | 6.4097 | 33.0317 | -103.9959 | 1.042 | 6.6792
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7798.5978 | 27.288 | 7.5716 | 69.2546 | -106.8942 | 0.44532 | 3.3718
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 2842.8455 | 9.9474 | 6.6049 | 23.3066 | -100.365 | 1.4579 | 9.6292
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7107.2363 | 24.8689 | 8.2501 | 62.606 | -106.2883 | 0.4609 | 3.8025
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2026 | 4390.9706 | 15.3644 | 7.2788 | 37.1647 | -104.87 | 0.84392 | 6.1427
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3996.4499 | 13.9839 | 5.7165 | 31.605 | -100.6922 | 1.152 | 6.5851
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 7523.2288 | 26.3245 | 11.5418 | 67.4178 | -111.0447 | 0.30818 | 3.5569
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3933.914 | 13.7651 | 8.5936 | 33.6265 | -103.6567 | 0.78158 | 6.7166
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6757.1106 | 23.6438 | 7.9853 | 59.1756 | -107.5393 | 0.49268 | 3.9342
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2036.9737 | 7.1276 | 4.8656 | 16.3141 | -103.0152 | 2.6764 | 13.0221
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2026 | 3042.014 | 10.6443 | 4.4389 | 23.0086 | -99.984 | 1.9366 | 8.5966
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2026 | 6884.755 | 24.0904 | 14.8635 | 62.7012 | -109.9782 | 0.26428 | 3.9281
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 4442.2823 | 15.544 | 11.5487 | 39.9248 | -108.129 | 0.52891 | 6.1082
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3313.1215 | 11.5929 | 15.4406 | 29.9129 | -107.971 | 0.52127 | 8.0488
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 3734.9578 | 13.069 | 8.3135 | 31.7399 | -103.1259 | 0.84903 | 7.0584
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 4853.1129 | 16.9815 | 5.9277 | 40.2145 | -104.2225 | 0.91304 | 5.4122
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2026 | 6790.6493 | 23.7611 | 14.2858 | 61.1828 | -107.2442 | 0.27318 | 3.9026
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 8217.5111 | 28.7538 | 17.8472 | 75.7244 | -110.6454 | 0.1807 | 3.2249
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3210.0492 | 11.2323 | 10.6568 | 27.845 | -105.0014 | 0.79079 | 8.4272
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 2387.6167 | 8.3545 | 18.2452 | 21.4773 | -109.0249 | 0.61122 | 11.1518
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 5747.5365 | 20.1112 | 8.4906 | 50.0425 | -107.8734 | 0.5456 | 4.6324
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2026 | 3407.0359 | 11.9215 | 8.7486 | 29.0839 | -105.2467 | 0.92486 | 8.0913
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2026 | 7689.5242 | 26.9064 | 7.898 | 66.8553 | -105.8367 | 0.4361 | 3.4443
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3780.3883 | 13.2279 | 12.9993 | 34.2882 | -111.3084 | 0.54811 | 7.125
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3784.6376 | 13.2428 | 7.8585 | 31.9858 | -103.1798 | 0.89401 | 7.0256
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 8942.0596 | 31.2891 | 7.6308 | 79.0028 | -107.7555 | 0.38403 | 2.9305
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2026 | 4522.0762 | 15.8232 | 6.3781 | 43.2773 | -118.2313 | 0.91369 | 5.8277
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 9964.9265 | 34.8682 | 10.8081 | 89.1859 | -104.697 | 0.24878 | 2.6888
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 6174.0311 | 21.6035 | 8.6747 | 54.443 | -108.1721 | 0.49675 | 4.3092
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2026 | 7346.3289 | 25.7055 | 8.2123 | 65.4497 | -107.7572 | 0.43729 | 3.5911
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2026 | 7299.8199 | 25.5427 | 13.9275 | 65.6816 | -107.3014 | 0.26009 | 3.6224
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3215.5169 | 11.2514 | 4.6594 | 24.7145 | -99.1482 | 1.7455 | 8.133
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 6827.1437 | 23.8888 | 10.7251 | 60.9358 | -111.2477 | 0.36481 | 3.9127
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 8071.3035 | 28.2422 | 7.7986 | 71.8331 | -107.2162 | 0.41848 | 3.2636
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3280.1016 | 11.4774 | 4.8126 | 25.3378 | -97.3861 | 1.705 | 8.2054
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2405.1733 | 5.9855 | 21.6345 | 15.0734 | -106.0995 | 1.0497 | 22.7093
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 3552.7681 | 8.8413 | 104.8342 | 24.1261 | -115.8528 | 0.1429 | 14.9813
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 2283.4624 | 5.6826 | 30.8047 | 14.4879 | -111.7464 | 0.77612 | 23.9082
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 6898.4987 | 17.1675 | 24.2863 | 45.7191 | -113.4658 | 0.32904 | 7.9911
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4696.8256 | 11.6884 | 28.284 | 30.5438 | -112.7509 | 0.42181 | 11.9305
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 4571.7864 | 11.3773 | 31.0954 | 30.5193 | -110.1848 | 0.37429 | 11.6386
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2026 | 5545.4689 | 13.8003 | 25.5402 | 36.3349 | -113.0558 | 0.39258 | 10.0265
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 12981.0695 | 18.7366 | 8.9457 | 49.2018 | -114.0771 | 1.4039 | 12.559
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 24192.2924 | 34.9186 | 6.8962 | 90.0457 | -111.5115 | 0.98097 | 6.765
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 12157.7602 | 17.5482 | 6.7865 | 45.5091 | -108.5707 | 1.977 | 13.4171
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 11105.6528 | 16.0296 | 8.1971 | 41.846 | -108.0431 | 1.8095 | 14.8324
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 9042.5737 | 13.0518 | 9.153 | 33.97 | -108.2825 | 1.9938 | 18.249
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 12578.1678 | 18.155 | 10.7267 | 46.9975 | -111.4712 | 1.2091 | 12.9701
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 29188.1925 | 42.1295 | 9.0709 | 108.8793 | -112.35 | 0.62208 | 5.6428
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 10863.61 | 15.6803 | 9.2412 | 40.4423 | -108.7084 | 1.6455 | 15.2065
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 15017.2022 | 21.6755 | 10.1556 | 56.5985 | -109.2039 | 1.0813 | 10.9808
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 10064.6487 | 14.5271 | 11.2584 | 37.5829 | -108.7556 | 1.4557 | 16.3887
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 8184.9934 | 11.814 | 11.4888 | 30.4898 | -108.7552 | 1.7564 | 20.1784
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 11163.9939 | 16.1138 | 6.532 | 41.7538 | -108.2115 | 2.2443 | 14.6595
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2026 | 25538.2236 | 36.8613 | 6.1293 | 95.4705 | -111.3558 | 1.0422 | 6.3879
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 14268.9035 | 20.5954 | 10.1377 | 53.3793 | -112.0996 | 1.1283 | 11.438
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2026 | 12870.0515 | 18.5763 | 10.89 | 48.4648 | -109.2595 | 1.1782 | 12.8309
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 16665.6574 | 24.0548 | 5.3693 | 62.6948 | -110.4301 | 1.7975 | 9.6512
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 10096.1672 | 14.5726 | 11.1338 | 37.7186 | -108.5942 | 1.4687 | 16.3528
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2026 | 11021.9 | 15.9087 | 6.3962 | 41.215 | -108.179 | 2.3183 | 14.8284
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 943.8324 | 9.082 | 15.0256 | 24.1507 | -75.7232 | 0.26616 | 3.9992
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1699.0919 | 16.3495 | 15.6252 | 43.7759 | -81.0666 | 0.14236 | 2.2243
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 954.8713 | 9.1883 | 16.3601 | 24.5821 | -81.637 | 0.24245 | 3.9664
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1932.4686 | 18.5952 | 20.9393 | 50.0538 | -79.9417 | 0.09547 | 1.9991
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1539.2052 | 14.811 | 13.0982 | 38.5185 | -73.4465 | 0.18575 | 2.433
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1695.9502 | 16.3193 | 14.3871 | 43.4924 | -81.6822 | 0.15879 | 2.2846
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1470.3912 | 14.1488 | 13.9362 | 37.1288 | -75.5851 | 0.18357 | 2.5583
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1704.0581 | 16.3973 | 14.9873 | 43.5382 | -78.1811 | 0.14817 | 2.2207
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1962.9944 | 18.8889 | 11.2896 | 50.1691 | -76.1097 | 0.17347 | 1.9584
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1243.9858 | 11.9703 | 10.6919 | 30.3602 | -77.5781 | 0.30273 | 3.2367
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1856.8597 | 17.8676 | 13.7011 | 47.6977 | -81.9135 | 0.1517 | 2.0785
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1090.1611 | 10.4901 | 11.3012 | 28.3291 | -82.9942 | 0.31223 | 3.5286
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 588.5232 | 5.6631 | 15.4736 | 15.2428 | -80.5839 | 0.40996 | 6.3435
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1504.0748 | 14.473 | 16.4532 | 39.3323 | -79.9701 | 0.15457 | 2.5432
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 634.0601 | 6.1012 | 11.9261 | 16.0648 | -77.4575 | 0.49835 | 5.9433
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1131.7688 | 10.8905 | 16.638 | 28.6199 | -74.6315 | 0.20607 | 3.4285
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 2506.9881 | 24.1235 | 11.6754 | 64.8558 | -79.2759 | 0.12954 | 1.5124
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 1466.9473 | 14.1157 | 12.203 | 37.595 | -81.607 | 0.22412 | 2.7349
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1867.2226 | 17.9674 | 14.7675 | 48.1449 | -78.3284 | 0.13687 | 2.0212
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1898.4369 | 18.2677 | 11.6423 | 48.6252 | -80.3565 | 0.17379 | 2.0233
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2027 | 1828.7014 | 17.5967 | 18.1372 | 47.3666 | -71.2068 | 0.11647 | 2.1124
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1349.5881 | 12.9864 | 16.3901 | 33.9866 | -76.1973 | 0.17339 | 2.8418
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2027 | 961.5877 | 9.2529 | 17.1216 | 24.5869 | -80.121 | 0.23621 | 4.0444
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1021.881 | 9.8331 | 12.5214 | 26.2447 | -78.7689 | 0.29927 | 3.7473
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2027 | 920.8991 | 8.8614 | 10.0056 | 23.8867 | -82.6624 | 0.41365 | 4.1388
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 775.5886 | 7.4631 | 21.4679 | 20.036 | -78.8863 | 0.22286 | 4.7844
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 939.1319 | 9.0368 | 22.942 | 24.6245 | -82.1231 | 0.1754 | 4.0241
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 826.9568 | 7.9574 | 14.014 | 21.2963 | -79.2967 | 0.32918 | 4.6132
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2027 | 2923.9121 | 28.1354 | 40.203 | 75.4953 | -77.005 | 0.031438 | 1.2639
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1942.0803 | 18.6877 | 20.4376 | 50.1539 | -81.9016 | 0.099289 | 2.0292
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1278.8336 | 12.3056 | 19.4401 | 32.2023 | -72.8111 | 0.15963 | 3.1031
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1688.5001 | 16.2476 | 17.2991 | 40.8912 | -74.7091 | 0.13257 | 2.2934
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1890.5431 | 18.1918 | 18.8838 | 48.2373 | -80.8051 | 0.10627 | 2.0068
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1790.4304 | 17.2284 | 36.399 | 44.8937 | -75.2304 | 0.057743 | 2.1018
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1601.0903 | 15.4065 | 16.1276 | 41.269 | -79.0777 | 0.14842 | 2.3936
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2027 | 1784.138 | 17.1679 | 19.7864 | 46.5197 | -83.1177 | 0.10984 | 2.1733
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 968.0856 | 9.3154 | 12.5674 | 24.9434 | -78.5406 | 0.31666 | 3.9796
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 852.2953 | 8.2012 | 16.4218 | 22.045 | -79.8252 | 0.27396 | 4.4989
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1679.0895 | 16.157 | 10.4751 | 41.024 | -73.7737 | 0.21809 | 2.2845
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1382.2172 | 13.3004 | 20.4762 | 35.8113 | -75.0117 | 0.13471 | 2.7584
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1196.9299 | 11.5175 | 14.7975 | 30.6245 | -73.3049 | 0.21191 | 3.1357
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1065.5599 | 10.2534 | 14.4478 | 27.0866 | -79.0565 | 0.24764 | 3.5778
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1131.7688 | 10.8905 | 16.638 | 28.6199 | -74.6315 | 0.20607 | 3.4285
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1435.2173 | 13.8104 | 13.8083 | 36.065 | -75.6288 | 0.18868 | 2.6054
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 669.1406 | 6.4388 | 9.769 | 17.2941 | -81.9362 | 0.5818 | 5.6836
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1258.9672 | 12.1144 | 30.601 | 31.1556 | -74.3624 | 0.098036 | 3
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1093.2638 | 10.5199 | 18.2214 | 28.5729 | -83.5151 | 0.18763 | 3.4189
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1246.3063 | 11.9926 | 23.1801 | 30.9214 | -72.5527 | 0.13112 | 3.0393
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 942.5468 | 9.0697 | 7.5959 | 22.9927 | -76.8636 | 0.52152 | 3.9614
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1445.6554 | 13.9108 | 16.2106 | 36.4731 | -75.4504 | 0.16128 | 2.6145
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2316.9624 | 22.295 | 18.7104 | 59.8652 | -79.0025 | 0.089211 | 1.6692
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1071.0966 | 10.3066 | 13.3193 | 26.4882 | -73.9236 | 0.26454 | 3.5235
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 598.2949 | 5.7571 | 17.9608 | 15.4144 | -80.8682 | 0.34747 | 6.2409
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2027 | 1176.0207 | 11.3163 | 20.0324 | 30.5567 | -77.5563 | 0.16059 | 3.217
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2347.5111 | 22.5889 | 44.795 | 60.8678 | -79.4832 | 0.036011 | 1.6131
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1106.7735 | 10.6499 | 14.1515 | 28.4235 | -74.8747 | 0.23816 | 3.3704
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1212.9631 | 11.6717 | 15.2416 | 31.3971 | -79.2318 | 0.20681 | 3.1522
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1672.9756 | 16.0982 | 18.8429 | 42.9163 | -82.1256 | 0.12344 | 2.326
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 745.4593 | 7.1732 | 29.4109 | 18.9379 | -73.1752 | 0.17503 | 5.1478
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1171.1502 | 11.2694 | 39.3007 | 30.4709 | -80.0691 | 0.081069 | 3.1861
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2046.4643 | 19.6921 | 37.0365 | 53.1468 | -78.344 | 0.050271 | 1.8619
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1111.2276 | 10.6928 | 13.1211 | 27.211 | -74.1809 | 0.25995 | 3.4108
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1861.6855 | 17.9141 | 18.1304 | 48.3161 | -80.9236 | 0.11197 | 2.0301
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 954.1166 | 9.181 | 11.9803 | 23.7927 | -74.1715 | 0.32994 | 3.9527
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 3920.4195 | 13.7179 | 13.7021 | 36.4768 | -112.4389 | 0.49652 | 6.8033
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 5476.9316 | 19.1643 | 13.4267 | 51.6355 | -112.34 | 0.36139 | 4.8523
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 4228.5041 | 14.7959 | 13.5596 | 39.3598 | -112.2377 | 0.47214 | 6.4021
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 5415.5289 | 18.9494 | 13.3082 | 50.8861 | -112.1511 | 0.37488 | 4.989
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 3947.7163 | 13.8134 | 8.3547 | 33.5848 | -105.4313 | 0.8181 | 6.835
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7374.5726 | 25.8043 | 7.564 | 64.5329 | -106.5367 | 0.47322 | 3.5794
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5452.2632 | 19.078 | 25.0325 | 51.4002 | -114.0657 | 0.19739 | 4.9413
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4439.6454 | 15.5347 | 9.2787 | 38.3684 | -108.3946 | 0.64728 | 6.0059
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 3625.9709 | 12.6876 | 13.4261 | 32.9537 | -111.8065 | 0.55335 | 7.4293
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4198.5878 | 14.6912 | 18.6003 | 38.2555 | -111.2756 | 0.34374 | 6.3936
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3202.9385 | 11.2074 | 5.386 | 25.8616 | -101.5902 | 1.543 | 8.3109
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 4299.964 | 15.046 | 8.3734 | 36.7082 | -103.3292 | 0.73589 | 6.1619
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5232.6046 | 18.3094 | 8.3097 | 45.3105 | -105.2053 | 0.60721 | 5.0457
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5152.5422 | 18.0292 | 8.6013 | 44.901 | -105.9357 | 0.59994 | 5.1603
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2687.2723 | 9.403 | 10.0547 | 23.0464 | -105.5896 | 1.0267 | 10.3228
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 2307.6144 | 8.0746 | 6.4873 | 19.2245 | -104.8408 | 1.7908 | 11.6175
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2027 | 9186.7651 | 32.1453 | 13.0427 | 84.8251 | -112.4085 | 0.22521 | 2.9374
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2027 | 3188.0129 | 11.1552 | 37.7192 | 30.1698 | -114.9656 | 0.22289 | 8.4073
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 2918.4971 | 10.2121 | 16.1763 | 26.0867 | -106.8068 | 0.55575 | 8.9899
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 6382.7251 | 22.3337 | 11.7 | 58.0477 | -111.762 | 0.36116 | 4.2256
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7377.4 | 25.8142 | 8.0237 | 64.86 | -106.8465 | 0.44525 | 3.5725
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 8309.3973 | 29.0753 | 10.2393 | 74.7949 | -108.9179 | 0.3175 | 3.251
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 8005.1982 | 28.0109 | 9.9487 | 71.8152 | -108.7806 | 0.33925 | 3.3751
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 8994.1541 | 31.4714 | 7.5059 | 79.3358 | -107.5251 | 0.38909 | 2.9205
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4317.1098 | 15.106 | 4.6625 | 33.5405 | -100.4074 | 1.297 | 6.0474
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3554.4145 | 12.4372 | 7.0566 | 29.1881 | -101.6983 | 1.0556 | 7.449
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7653.2339 | 26.7794 | 8.2205 | 67.0787 | -107.6049 | 0.42926 | 3.5288
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2027 | 7926.0182 | 27.7339 | 11.8872 | 69.9926 | -106.981 | 0.28107 | 3.3411
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5891.7282 | 20.6157 | 7.5459 | 50.764 | -107.9822 | 0.60372 | 4.5556
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3307.0863 | 11.5718 | 8.8024 | 28.0624 | -105.1491 | 0.94995 | 8.3619
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 6559.867 | 22.9536 | 8.6795 | 57.4416 | -105.0129 | 0.47089 | 4.0871
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 5482.8601 | 19.185 | 8.246 | 48.0627 | -108.144 | 0.58875 | 4.8549
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 6650.9899 | 23.2724 | 11.8043 | 59.4042 | -107.0578 | 0.33899 | 4.0015
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4016.8122 | 14.0552 | 8.277 | 34.2673 | -103.4846 | 0.80559 | 6.6679
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2027 | 5184.1874 | 18.14 | 11.0528 | 46.2654 | -111.2497 | 0.47411 | 5.2403
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2732.4124 | 9.561 | 4.3053 | 20.3711 | -101.8871 | 2.259 | 9.7256
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 1560.22 | 5.4594 | 5.5644 | 12.08 | -104.1463 | 3.1359 | 17.4496
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6304.4488 | 22.0598 | 8.5911 | 55.1109 | -105.1221 | 0.4951 | 4.2535
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2027 | 5086.9101 | 17.7996 | 8.4428 | 44.8479 | -108.7588 | 0.61887 | 5.225
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6351.9129 | 22.2259 | 6.6059 | 54.167 | -104.7915 | 0.62832 | 4.1506
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6955.7726 | 24.3389 | 7.4893 | 60.5904 | -106.4572 | 0.50677 | 3.7954
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5187.347 | 18.151 | 9.3291 | 45.5269 | -106.3408 | 0.55457 | 5.1737
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 10507.3933 | 36.7663 | 15.4368 | 95.6676 | -108.2344 | 0.16346 | 2.5233
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 6742.4064 | 23.5923 | 10.8193 | 60.3922 | -110.7156 | 0.3696 | 3.9988
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3772.8569 | 13.2016 | 7.8829 | 31.9267 | -103.1883 | 0.89725 | 7.073
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 8251.2735 | 28.872 | 18.0814 | 76.0675 | -111.1789 | 0.18156 | 3.2828
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 3220.8781 | 11.2702 | 6.6945 | 26.5179 | -101.6196 | 1.2362 | 8.276
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 2391.4496 | 8.3679 | 7.5574 | 19.9438 | -101.8085 | 1.5221 | 11.5034
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 5446.6427 | 19.0583 | 9.7814 | 48.0657 | -109.3188 | 0.49992 | 4.8899
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5369.3631 | 18.7879 | 6.8336 | 45.405 | -107.2605 | 0.73002 | 4.9887
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 7366.7367 | 25.7769 | 11.811 | 67.114 | -111.7371 | 0.31017 | 3.6635
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 3903.421 | 13.6584 | 5.9173 | 31.1852 | -100.5264 | 1.1406 | 6.7491
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5549.0049 | 19.4165 | 9.297 | 48.7123 | -109.0178 | 0.51633 | 4.8004
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 2908.4034 | 10.1768 | 9.0242 | 24.7889 | -105.3174 | 1.0282 | 9.279
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 8121.5465 | 28.418 | 10.2031 | 72.5972 | -109.6987 | 0.3213 | 3.2783
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 3973.0595 | 13.9021 | 10.3826 | 34.2455 | -105.0101 | 0.64217 | 6.6674
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2027 | 5417.1897 | 18.9552 | 8.0564 | 46.9742 | -106.6537 | 0.60323 | 4.8598
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2027 | 7351.1521 | 25.7224 | 11.611 | 66.9316 | -111.6866 | 0.31598 | 3.6689
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2027 | 3471.0616 | 12.1456 | 8.485 | 29.7419 | -107.5904 | 0.91438 | 7.7585
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6926.9767 | 24.2381 | 9.7867 | 61.5909 | -107.1806 | 0.396 | 3.8755
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 3676.7172 | 12.8652 | 5.764 | 29.4445 | -99.6581 | 1.2844 | 7.403
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7642.907 | 26.7432 | 9.8719 | 67.9424 | -104.156 | 0.35462 | 3.5008
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6462.2484 | 22.612 | 9.1929 | 56.6573 | -104.7691 | 0.45161 | 4.1516
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3130.4343 | 10.9537 | 9.1518 | 27.1151 | -103.6157 | 0.93553 | 8.5618
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6257.855 | 21.8968 | 5.6731 | 51.3141 | -103.5763 | 0.74013 | 4.1988
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3544.5387 | 12.4027 | 7.56 | 29.5903 | -102.1847 | 0.99006 | 7.4849
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2027 | 3971.862 | 13.8979 | 6.4253 | 33.1235 | -103.6536 | 1.0373 | 6.665
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7879.3922 | 27.5707 | 7.6894 | 69.9291 | -106.6024 | 0.43471 | 3.3427
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 2891.9621 | 10.1192 | 6.725 | 23.733 | -100.9694 | 1.4097 | 9.48
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 7396.5833 | 25.8813 | 8.3049 | 65.0838 | -107.6907 | 0.43938 | 3.649
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2027 | 4476.5086 | 15.6637 | 7.2736 | 37.8239 | -105.9737 | 0.82749 | 6.0188
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4169.7771 | 14.5904 | 5.5329 | 32.7975 | -100.4764 | 1.1393 | 6.3034
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4322.1425 | 15.1236 | 11.7137 | 38.9517 | -111.6737 | 0.53835 | 6.306
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2027 | 3401.6245 | 11.9026 | 12.9244 | 30.2773 | -110.0057 | 0.60655 | 7.8393
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3986.9999 | 13.9509 | 8.5043 | 34.0664 | -103.7181 | 0.77988 | 6.6323
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 6877.7639 | 24.0659 | 7.896 | 60.2401 | -108.4515 | 0.48884 | 3.8599
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2098.0249 | 7.3412 | 5.077 | 16.8475 | -102.6094 | 2.5022 | 12.7035
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2027 | 6976.4231 | 24.4111 | 10.5989 | 61.7824 | -107.9361 | 0.36147 | 3.8312
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2027 | 6870.5315 | 24.0406 | 15.0815 | 62.5964 | -109.7131 | 0.26132 | 3.9411
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 4572.1429 | 15.9984 | 11.7937 | 41.0769 | -109.5851 | 0.50265 | 5.9281
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3492.8879 | 12.2219 | 15.7678 | 31.5517 | -108.0595 | 0.48464 | 7.6417
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 3780.6465 | 13.2288 | 8.2603 | 32.1149 | -103.1833 | 0.84455 | 6.9763
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 4881.4468 | 17.0806 | 5.9542 | 40.4174 | -103.8924 | 0.90511 | 5.3892
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2027 | 7358.3467 | 25.7475 | 14.323 | 66.3947 | -107.3578 | 0.25138 | 3.6005
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 10039.7851 | 35.1301 | 15.1852 | 92.0871 | -110.0836 | 0.17475 | 2.6536
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3277.6467 | 11.4688 | 10.9283 | 28.4177 | -106.0233 | 0.75432 | 8.2434
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 2511.4858 | 8.7879 | 17.1957 | 22.544 | -108.8528 | 0.62008 | 10.6627
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5822.3451 | 20.3729 | 8.4647 | 50.7167 | -108.7645 | 0.53957 | 4.5673
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2027 | 3442.885 | 12.047 | 8.8752 | 29.3919 | -105.4092 | 0.90301 | 8.0144
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2027 | 7793.1918 | 27.2691 | 7.8354 | 67.7517 | -106.0422 | 0.43434 | 3.4033
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3787.4757 | 13.2527 | 12.9845 | 34.3475 | -111.4583 | 0.54814 | 7.1174
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3791.8701 | 13.2681 | 7.8274 | 32.0269 | -103.3036 | 0.89701 | 7.0213
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 9042.2498 | 31.6397 | 7.5751 | 79.8822 | -107.6057 | 0.38355 | 2.9054
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2027 | 4671.9349 | 16.3475 | 6.5249 | 44.6894 | -117.2548 | 0.85761 | 5.5959
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 10100.798 | 35.3436 | 10.3642 | 90.3373 | -105.1308 | 0.25594 | 2.6526
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 6263.2205 | 21.9156 | 8.6038 | 55.2633 | -109.0639 | 0.49303 | 4.242
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2027 | 7429.6013 | 25.9969 | 8.3844 | 66.1704 | -107.4574 | 0.4242 | 3.5567
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2027 | 7704.7312 | 26.9596 | 14.4031 | 69.5448 | -107.749 | 0.23845 | 3.4344
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3221.7161 | 11.2731 | 4.6522 | 24.7417 | -98.9723 | 1.7472 | 8.1283
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5799.9937 | 20.2947 | 11.3647 | 52.2909 | -111.5811 | 0.40915 | 4.6499
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 8159.7691 | 28.5518 | 7.9337 | 72.582 | -106.9371 | 0.40757 | 3.2336
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3320.1583 | 11.6175 | 4.8151 | 25.6307 | -97.9118 | 1.685 | 8.1134
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2417.4962 | 6.0161 | 21.4309 | 15.1449 | -106.6794 | 1.055 | 22.6106
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 3585.0173 | 8.9216 | 122.023 | 24.3608 | -114.4698 | 0.12189 | 14.8734
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 2295.2363 | 5.7119 | 31.0314 | 14.5618 | -110.3108 | 0.76789 | 23.8285
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 7722.1215 | 19.2171 | 29.2632 | 51.1242 | -111.3427 | 0.24655 | 7.215
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 5426.9089 | 13.5053 | 44.0816 | 35.2412 | -109.9051 | 0.2375 | 10.4694
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 4628.4873 | 11.5184 | 31.0204 | 30.8963 | -110.78 | 0.37088 | 11.5049
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2027 | 6278.6061 | 15.6248 | 33.3576 | 41.0802 | -110.535 | 0.2692 | 8.9799
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 13451.0955 | 19.415 | 9.3789 | 51.0072 | -113.1279 | 1.2958 | 12.153
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 26066.0186 | 37.6231 | 7.1748 | 96.9862 | -110.356 | 0.87732 | 6.2946
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 12388.66 | 17.8815 | 6.9754 | 46.3357 | -108.3443 | 1.8908 | 13.1887
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 12734.0188 | 18.38 | 7.9383 | 47.6388 | -109.554 | 1.6287 | 12.9289
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 10027.8801 | 14.474 | 8.9854 | 37.4355 | -109.9027 | 1.831 | 16.4523
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 14339.5595 | 20.6974 | 11.017 | 53.4957 | -110.0308 | 1.038 | 11.4351
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 29375.1827 | 42.3994 | 9.3549 | 109.6605 | -112.003 | 0.5999 | 5.612
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 13005.3462 | 18.7716 | 8.5848 | 47.9645 | -110.0469 | 1.4785 | 12.6923
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 21047.6156 | 30.3796 | 8.5797 | 78.6378 | -110.0777 | 0.91169 | 7.822
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 10619.0335 | 15.3273 | 10.9247 | 39.5616 | -109.5106 | 1.4222 | 15.5371
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 8400.2102 | 12.1247 | 11.3264 | 31.2477 | -109.2809 | 1.737 | 19.6742
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 11365.5213 | 16.4047 | 6.7119 | 42.475 | -107.968 | 2.1478 | 14.4161
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2027 | 29189.2944 | 42.1311 | 6.2938 | 109.0484 | -110.0475 | 0.88975 | 5.5999
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 18466.0614 | 26.6535 | 9.4572 | 68.9339 | -110.6905 | 0.9373 | 8.8642
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2027 | 16875.9904 | 24.3584 | 9.588 | 63.059 | -110.4487 | 1.0195 | 9.7749
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 17208.9327 | 24.839 | 5.5312 | 64.7323 | -109.6888 | 1.6971 | 9.3869
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 10423.6179 | 15.0452 | 10.9338 | 38.8779 | -109.0979 | 1.4495 | 15.8488
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2027 | 11216.638 | 16.1898 | 6.5657 | 41.9117 | -107.9342 | 2.222 | 14.5887
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 945.1825 | 9.095 | 14.6899 | 24.1821 | -71.864 | 0.27157 | 3.9893
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1699.7407 | 16.3558 | 15.5284 | 43.7689 | -76.4465 | 0.14332 | 2.2255
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 958.9608 | 9.2276 | 16.2445 | 24.6897 | -77.7919 | 0.24303 | 3.9479
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1939.3866 | 18.6618 | 20.9597 | 50.2223 | -76.5431 | 0.094987 | 1.9909
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1536.8769 | 14.7886 | 13.0156 | 38.443 | -68.8938 | 0.18732 | 2.4381
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1706.8438 | 16.4241 | 14.4102 | 43.7593 | -77.5866 | 0.15744 | 2.2688
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1468.666 | 14.1322 | 13.9737 | 37.0925 | -71.8544 | 0.18312 | 2.5588
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1710.5792 | 16.4601 | 15.0705 | 43.7487 | -74.6459 | 0.14647 | 2.2074
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1970.4957 | 18.9611 | 11.2585 | 50.3722 | -72.065 | 0.17377 | 1.9563
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1243.3311 | 11.964 | 10.5209 | 30.3322 | -72.942 | 0.30793 | 3.2397
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1867.212 | 17.9673 | 13.6035 | 47.9437 | -77.7509 | 0.15179 | 2.0649
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1080.9527 | 10.4015 | 11.5452 | 28.1921 | -79.5282 | 0.30674 | 3.5414
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 589.6458 | 5.6739 | 15.3169 | 15.2679 | -75.9702 | 0.41373 | 6.3371
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1506.3049 | 14.4944 | 15.917 | 39.386 | -76.0154 | 0.15943 | 2.5376
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 635.6396 | 6.1164 | 11.9236 | 16.1013 | -72.9663 | 0.49759 | 5.9331
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1132.4696 | 10.8972 | 16.5989 | 28.6391 | -70.637 | 0.20631 | 3.4245
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 2514.0131 | 24.1911 | 11.676 | 65.027 | -75.3004 | 0.12908 | 1.5071
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 1470.2185 | 14.1472 | 12.0551 | 37.6661 | -77.5631 | 0.22616 | 2.7264
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1878.0889 | 18.0719 | 14.8089 | 48.4091 | -73.9614 | 0.13568 | 2.0093
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1720.2019 | 16.5527 | 10.6117 | 43.9346 | -76.5494 | 0.20955 | 2.2237
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2028 | 1846.47 | 17.7677 | 18.4777 | 47.8713 | -67.7076 | 0.11361 | 2.0993
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1350.271 | 12.993 | 16.2294 | 33.9954 | -71.775 | 0.17509 | 2.8417
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2028 | 940.3307 | 9.0483 | 17.232 | 24.065 | -76.5328 | 0.23856 | 4.111
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1023.94 | 9.8529 | 12.4215 | 26.2949 | -74.4271 | 0.30106 | 3.7396
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2028 | 921.9222 | 8.8712 | 9.7055 | 23.901 | -78.4492 | 0.4252 | 4.1268
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 778.8916 | 7.4949 | 21.4212 | 20.1133 | -74.2583 | 0.22256 | 4.7676
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 940.1266 | 9.0464 | 22.7134 | 24.6429 | -77.5086 | 0.17715 | 4.0237
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 828.2043 | 7.9694 | 13.8255 | 21.3258 | -74.9788 | 0.33312 | 4.6055
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2028 | 2889.2298 | 27.8016 | 42.0721 | 74.6745 | -73.7182 | 0.030395 | 1.2788
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1881.5946 | 18.1057 | 22.5354 | 48.9096 | -79.049 | 0.094008 | 2.1185
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1283.1033 | 12.3467 | 19.4828 | 32.3043 | -68.2825 | 0.15885 | 3.0948
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1692.3205 | 16.2844 | 17.4314 | 40.9824 | -70.4607 | 0.13129 | 2.2885
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1947.8966 | 18.7436 | 19.4295 | 49.7909 | -76.1237 | 0.10021 | 1.947
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1986.4841 | 19.115 | 82.2681 | 50.8179 | -72.9834 | 0.022958 | 1.8887
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1656.023 | 15.9351 | 16.7047 | 42.8236 | -75.3973 | 0.13883 | 2.3191
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2028 | 1812.2109 | 17.438 | 21.3667 | 47.4707 | -79.7251 | 0.09923 | 2.1202
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 969.586 | 9.3298 | 12.4431 | 24.9759 | -74.9688 | 0.31916 | 3.9714
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 852.1378 | 8.1997 | 16.1406 | 22.0364 | -75.5373 | 0.27871 | 4.4986
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1693.7309 | 16.2979 | 10.6911 | 41.4348 | -69.3397 | 0.2121 | 2.2676
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1385.0858 | 13.328 | 20.308 | 35.8817 | -70.6619 | 0.13557 | 2.7531
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1197.9165 | 11.527 | 14.6825 | 30.6437 | -68.9694 | 0.21344 | 3.1339
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1069.9951 | 10.296 | 14.4571 | 27.1922 | -74.534 | 0.24682 | 3.5683
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1132.4696 | 10.8972 | 16.5989 | 28.6391 | -70.637 | 0.20631 | 3.4245
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1433.3102 | 13.792 | 13.797 | 35.9988 | -71.0646 | 0.18922 | 2.6107
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 670.6521 | 6.4534 | 9.582 | 17.3309 | -77.9507 | 0.59118 | 5.6646
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1256.3555 | 12.0893 | 31.3837 | 31.1095 | -70.9959 | 0.095757 | 3.0052
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1096.6379 | 10.5524 | 18.9636 | 28.725 | -79.946 | 0.18152 | 3.4423
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1250.8899 | 12.0367 | 23.6527 | 31.0528 | -68.8573 | 0.12777 | 3.0221
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 943.6425 | 9.0802 | 7.5674 | 23.0142 | -72.2482 | 0.5231 | 3.9585
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1474.1292 | 14.1848 | 16.7517 | 37.1785 | -71.1734 | 0.15273 | 2.5584
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2324.0934 | 22.3636 | 17.8158 | 60.0364 | -75.6577 | 0.093254 | 1.6614
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1073.9093 | 10.3337 | 13.461 | 26.5693 | -70.2158 | 0.2607 | 3.5092
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 598.8309 | 5.7623 | 17.7538 | 15.4251 | -76.2775 | 0.35145 | 6.2396
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2028 | 1171.0137 | 11.2681 | 20.1155 | 30.435 | -74.192 | 0.16055 | 3.2296
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2344.9142 | 22.5639 | 51.4894 | 60.9044 | -75.368 | 0.03145 | 1.6193
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1105.8342 | 10.6409 | 13.9555 | 28.3944 | -71.3304 | 0.24143 | 3.3693
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1218.2182 | 11.7223 | 15.1494 | 31.5334 | -74.9442 | 0.20764 | 3.1456
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1916.612 | 18.4426 | 20.4489 | 49.2933 | -76.4333 | 0.099308 | 2.0307
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 747.5764 | 7.1936 | 29.4841 | 18.9851 | -68.6358 | 0.17421 | 5.1364
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1191.5258 | 11.4655 | 42.9804 | 30.953 | -75.1602 | 0.072786 | 3.1284
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1857.5076 | 17.8739 | 32.4487 | 47.7978 | -73.8197 | 0.063067 | 2.0464
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1114.4456 | 10.7238 | 13.2012 | 27.2855 | -69.799 | 0.25784 | 3.4037
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1861.9371 | 17.9165 | 17.9501 | 48.2935 | -76.2704 | 0.11316 | 2.0312
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 958.3822 | 9.222 | 12.075 | 23.9068 | -69.7019 | 0.32617 | 3.9385
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 3884.8234 | 13.5934 | 13.5718 | 36.0763 | -107.6055 | 0.50599 | 6.8672
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 5407.3778 | 18.9209 | 13.2582 | 50.8336 | -107.4925 | 0.37077 | 4.9157
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 4182.9717 | 14.6366 | 13.4122 | 38.8503 | -107.3954 | 0.48261 | 6.4729
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 5340.867 | 18.6882 | 13.1317 | 50.0359 | -107.2974 | 0.38529 | 5.0595
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 3965.502 | 13.8757 | 8.3583 | 33.7219 | -101.5724 | 0.81338 | 6.7985
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7359.1078 | 25.7502 | 7.5234 | 64.2904 | -101.8927 | 0.4772 | 3.5902
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5469.4432 | 19.1381 | 23.5763 | 51.5629 | -110.7788 | 0.20882 | 4.9233
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4514.9539 | 15.7982 | 9.4014 | 38.9915 | -104.6125 | 0.62806 | 5.9047
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5824.9815 | 20.3821 | 13.0069 | 52.7512 | -105.5686 | 0.35563 | 4.6256
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4215.3576 | 14.7499 | 18.4028 | 38.4043 | -107.8811 | 0.34587 | 6.3649
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3198.4483 | 11.1917 | 5.3706 | 25.8143 | -96.9882 | 1.5506 | 8.3275
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 4277.954 | 14.969 | 8.448 | 36.5758 | -99.6578 | 0.73255 | 6.1885
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5363.3434 | 18.7668 | 8.3004 | 46.535 | -101.6173 | 0.59177 | 4.912
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5221.8981 | 18.2719 | 8.6806 | 45.5298 | -101.8863 | 0.58833 | 5.1071
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2689.7829 | 9.4118 | 10.0461 | 23.0631 | -101.959 | 1.0256 | 10.3031
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 2306.0366 | 8.069 | 6.4466 | 19.2032 | -100.1924 | 1.8041 | 11.6303
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2028 | 8525.9544 | 29.8331 | 17.6058 | 80.3998 | -109.7979 | 0.18169 | 3.1988
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2028 | 3288.496 | 11.5068 | 40.3906 | 31.1317 | -110.5004 | 0.19814 | 8.0029
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 2864.2338 | 10.0222 | 16.7175 | 25.6734 | -103.6288 | 0.54818 | 9.1642
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 6108.7807 | 21.3752 | 15.2425 | 56.837 | -109.2875 | 0.29303 | 4.4666
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7364.3561 | 25.7686 | 7.9942 | 64.6399 | -102.2153 | 0.44813 | 3.5824
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 8381.4499 | 29.3275 | 10.2491 | 75.3931 | -104.952 | 0.3143 | 3.2213
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 8074.0646 | 28.2519 | 9.9552 | 72.3849 | -104.8128 | 0.33595 | 3.3445
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 9214.9379 | 32.2439 | 7.6726 | 81.3572 | -103.2431 | 0.37275 | 2.86
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4314.1731 | 15.0957 | 4.6587 | 33.5082 | -95.9242 | 1.2999 | 6.056
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3549.1059 | 12.4187 | 7.0812 | 29.1595 | -97.6281 | 1.0534 | 7.4591
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7714.1981 | 26.9927 | 8.2086 | 67.5528 | -103.6255 | 0.42622 | 3.4986
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2028 | 7481.1352 | 26.1772 | 12.888 | 66.6557 | -104.0563 | 0.27476 | 3.5411
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5937.938 | 20.7774 | 7.4918 | 51.0894 | -103.8993 | 0.60283 | 4.5163
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3311.8191 | 11.5884 | 8.7916 | 28.0944 | -101.5162 | 0.94882 | 8.3417
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 6582.6303 | 23.0332 | 8.6746 | 57.6195 | -100.6755 | 0.4696 | 4.0736
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 5511.8472 | 19.2865 | 7.8851 | 48.0967 | -103.6384 | 0.61114 | 4.8189
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 7133.3917 | 24.9604 | 13.1586 | 64.3682 | -103.8917 | 0.28492 | 3.7491
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4023.0727 | 14.0771 | 8.2601 | 34.3081 | -99.0534 | 0.80638 | 6.6607
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2028 | 5004.0646 | 17.5097 | 12.8827 | 45.226 | -108.2339 | 0.4259 | 5.4867
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2384.5268 | 8.3437 | 4.1799 | 17.8114 | -99.4357 | 2.673 | 11.1728
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 1564.1569 | 5.4731 | 5.4713 | 12.0583 | -99.3125 | 3.1226 | 17.085
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6323.9673 | 22.1281 | 8.5837 | 55.2607 | -100.7876 | 0.49406 | 4.2408
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2028 | 5139.4551 | 17.9834 | 8.1762 | 45.166 | -104.3781 | 0.63141 | 5.1625
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6333.3347 | 22.1609 | 6.5542 | 53.9418 | -100.1494 | 0.63552 | 4.1653
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6943.5384 | 24.2961 | 7.4531 | 60.391 | -101.8199 | 0.5106 | 3.8056
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5194.4934 | 18.176 | 9.3043 | 45.5703 | -102.0223 | 0.55528 | 5.1665
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 9726.7111 | 34.0347 | 17.2682 | 89.4243 | -105.3301 | 0.15789 | 2.7265
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 5671.5367 | 19.8452 | 15.9333 | 52.6283 | -109.2652 | 0.30237 | 4.8178
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3777.7441 | 13.2187 | 7.8815 | 31.9578 | -98.6869 | 0.89688 | 7.0687
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 8279.7114 | 28.9715 | 18.1758 | 76.3186 | -107.8985 | 0.17985 | 3.2689
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 3225.3008 | 11.2856 | 6.6954 | 26.5486 | -97.1182 | 1.2352 | 8.2704
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 2432.6505 | 8.5121 | 7.788 | 20.3148 | -97.429 | 1.4545 | 11.3273
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 5560.0715 | 19.4552 | 9.7491 | 48.9821 | -105.1917 | 0.4911 | 4.7878
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5405.5872 | 18.9146 | 6.7875 | 45.646 | -103.1798 | 0.72942 | 4.951
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 6879.6319 | 24.0725 | 15.9829 | 64.27 | -109.4169 | 0.24833 | 3.9691
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 3901.4387 | 13.6515 | 5.9334 | 31.1792 | -96.3097 | 1.1382 | 6.7535
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6257.3968 | 21.8952 | 9.2647 | 54.8595 | -104.1877 | 0.4593 | 4.2553
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 2931.5019 | 10.2576 | 9.1014 | 24.9802 | -101.3382 | 1.0106 | 9.1979
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 8429.4427 | 29.4954 | 10.0066 | 75.111 | -105.3588 | 0.31538 | 3.1558
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 5409.4024 | 18.928 | 16.0377 | 48.8338 | -104.1744 | 0.30559 | 4.9009
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2028 | 6230.2902 | 21.8004 | 7.9478 | 54.1485 | -102.7223 | 0.53262 | 4.2331
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2028 | 6979.0973 | 24.4205 | 15.8245 | 65.2327 | -109.3872 | 0.24711 | 3.9104
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2028 | 3489.1054 | 12.2087 | 8.4826 | 29.8767 | -104.017 | 0.90959 | 7.7156
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6937.0288 | 24.2733 | 9.745 | 61.6362 | -102.8673 | 0.39707 | 3.8694
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 3737.5707 | 13.0781 | 5.8933 | 29.975 | -95.3305 | 1.2378 | 7.2951
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7672.0462 | 26.8452 | 9.7575 | 68.1686 | -99.7756 | 0.3574 | 3.4873
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6483.9232 | 22.6878 | 9.1835 | 56.8254 | -100.4229 | 0.45067 | 4.1388
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3135.9256 | 10.9729 | 9.1367 | 27.1559 | -99.2662 | 0.93574 | 8.5496
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 6277.8582 | 21.9668 | 5.6751 | 51.425 | -99.0731 | 0.7387 | 4.1921
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3536.4791 | 12.3745 | 7.592 | 29.544 | -98.2338 | 0.98772 | 7.4988
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2028 | 3965.1757 | 13.8745 | 6.3985 | 33.0461 | -99.0447 | 1.0441 | 6.6805
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7841.5272 | 27.4382 | 7.5755 | 69.4452 | -101.8883 | 0.4436 | 3.3605
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 2939.7319 | 10.2864 | 6.9027 | 24.1595 | -96.6142 | 1.3533 | 9.3415
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7453.5445 | 26.0806 | 8.2937 | 65.5337 | -103.7128 | 0.43635 | 3.6189
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2028 | 4497.4014 | 15.7368 | 7.2653 | 37.978 | -102.0409 | 0.82397 | 5.9864
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4071.4016 | 14.2462 | 5.7147 | 32.2293 | -97.4356 | 1.1304 | 6.46
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4196.4248 | 14.6837 | 13.5212 | 38.2848 | -108.6434 | 0.48552 | 6.5648
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2028 | 3424.0154 | 11.9809 | 12.9817 | 30.4709 | -106.4234 | 0.59969 | 7.785
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4015.9448 | 14.0522 | 8.5445 | 34.3601 | -100.0957 | 0.76928 | 6.5731
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 7025.8409 | 24.5841 | 7.7124 | 61.363 | -104.1414 | 0.4893 | 3.7737
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2097.5353 | 7.3395 | 5.0619 | 16.8395 | -97.9823 | 2.5114 | 12.7124
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2028 | 6297.1054 | 22.0342 | 15.5587 | 57.4661 | -105.3807 | 0.27386 | 4.2609
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2028 | 6889.6192 | 24.1074 | 15.0404 | 62.7593 | -106.3943 | 0.26106 | 3.9264
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 4608.4405 | 16.1254 | 11.8916 | 41.3849 | -105.6191 | 0.49436 | 5.8787
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3431.6677 | 12.0077 | 16.7754 | 31.1002 | -104.8809 | 0.46369 | 7.7785
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 3785.605 | 13.2462 | 8.3105 | 32.1971 | -99.5319 | 0.83723 | 6.9578
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 4871.4256 | 17.0456 | 5.9225 | 40.3008 | -99.2677 | 0.91241 | 5.4038
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2028 | 7028.3883 | 24.593 | 15.2405 | 63.799 | -104.2457 | 0.24732 | 3.7693
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 9648.5363 | 33.7611 | 19.8834 | 89.7452 | -106.7548 | 0.13941 | 2.7719
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3324.4405 | 11.6325 | 11.2015 | 28.8275 | -102.0104 | 0.72498 | 8.1208
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 2495.2888 | 8.7312 | 18.3144 | 22.4699 | -104.8484 | 0.58783 | 10.7658
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5955.3556 | 20.8383 | 8.3309 | 51.7429 | -104.4665 | 0.53546 | 4.4609
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2028 | 3446.6651 | 12.0602 | 8.8576 | 29.4157 | -101.8434 | 0.90286 | 7.9972
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2028 | 7897.3434 | 27.6335 | 7.9285 | 68.6764 | -101.8159 | 0.42468 | 3.3671
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5578.9441 | 19.5212 | 12.0266 | 50.1281 | -105.2142 | 0.40162 | 4.8301
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3796.4958 | 13.2843 | 7.8248 | 32.0541 | -98.7923 | 0.89688 | 7.018
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 9263.7625 | 32.4148 | 7.7479 | 81.9136 | -103.3247 | 0.36724 | 2.8453
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2028 | 4761.5966 | 16.6613 | 6.7951 | 45.5729 | -112.619 | 0.81085 | 5.5098
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 10156.2563 | 35.5377 | 10.3423 | 90.7781 | -100.7701 | 0.25517 | 2.6391
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 6411.5429 | 22.4346 | 8.4513 | 56.4311 | -104.7685 | 0.4898 | 4.1395
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2028 | 7400.0731 | 25.8935 | 8.3049 | 65.7737 | -102.7358 | 0.43022 | 3.5729
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2028 | 5126.239 | 17.9372 | 14.0835 | 45.9178 | -103.4858 | 0.36584 | 5.1524
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3224.7813 | 11.2838 | 4.6591 | 24.7649 | -94.6221 | 1.7445 | 8.1278
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5577.6205 | 19.5166 | 14.3754 | 51.3508 | -109.0245 | 0.34027 | 4.8915
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 8124.5018 | 28.4284 | 7.843 | 72.1127 | -102.2293 | 0.41432 | 3.2495
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3357.5628 | 11.7484 | 4.8506 | 25.9149 | -93.4935 | 1.6559 | 8.0322
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2418.0006 | 6.0174 | 21.4919 | 15.146 | -102.2891 | 1.0522 | 22.6146
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 3623.0133 | 9.0162 | 167.3047 | 24.6386 | -110.0313 | 0.088138 | 14.7459
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 2308.9286 | 5.746 | 31.6118 | 14.6482 | -105.7905 | 0.75077 | 23.7332
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 8561.6247 | 21.3063 | 27.9092 | 56.9635 | -108.0941 | 0.23357 | 6.5187
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 5750.837 | 14.3114 | 39.8224 | 37.4046 | -106.6203 | 0.24852 | 9.8968
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 4628.7393 | 11.519 | 31.388 | 30.8857 | -106.4011 | 0.36666 | 11.5087
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2028 | 6768.8001 | 16.8447 | 31.0761 | 44.4049 | -107.2593 | 0.2685 | 8.3439
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 13878.951 | 20.0325 | 10.1429 | 52.6571 | -108.9882 | 1.1637 | 11.8036
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 28685.7584 | 41.4043 | 8.0043 | 106.7438 | -106.5911 | 0.71726 | 5.7411
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 12200.0264 | 17.6092 | 7.0563 | 45.4463 | -103.6482 | 1.8995 | 13.4032
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 12825.7751 | 18.5124 | 8.0402 | 47.96 | -105.6883 | 1.5968 | 12.8385
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 10081.6213 | 14.5516 | 9.0863 | 37.6217 | -106.0169 | 1.8013 | 16.3668
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 18269.7337 | 26.3701 | 9.4599 | 68.187 | -106.0231 | 0.94863 | 8.974
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 29828.8353 | 43.0542 | 9.7786 | 111.3466 | -109.1114 | 0.56552 | 5.53
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 13110.0655 | 18.9227 | 8.7345 | 48.3236 | -106.2057 | 1.4418 | 12.5935
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 21337.4911 | 30.798 | 8.873 | 79.6698 | -106.3484 | 0.87 | 7.7194
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 10637.02 | 15.3532 | 11.0714 | 39.5959 | -105.2884 | 1.4015 | 15.5165
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 8398.1662 | 12.1217 | 11.4397 | 31.2148 | -104.9286 | 1.721 | 19.6878
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 11025.2159 | 15.9135 | 6.714 | 40.997 | -103.1746 | 2.214 | 14.8645
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2028 | 30368.1139 | 43.8326 | 6.744 | 113.3905 | -106.4871 | 0.80002 | 5.3953
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 20778.0592 | 29.9905 | 9.5869 | 77.6037 | -106.5233 | 0.82484 | 7.9077
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2028 | 17055.4121 | 24.6174 | 9.88 | 63.6963 | -106.6758 | 0.97929 | 9.6753
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 19003.3629 | 27.429 | 5.8891 | 71.3351 | -105.3524 | 1.4496 | 8.5366
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 10419.5744 | 15.0394 | 11.0652 | 38.8237 | -104.7578 | 1.4335 | 15.8623
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2028 | 10908.7327 | 15.7454 | 6.5712 | 40.5675 | -103.1478 | 2.2834 | 15.0048
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 947.0258 | 9.1128 | 14.229 | 24.227 | -69.2472 | 0.27939 | 3.9755
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1696.4493 | 16.3241 | 15.3696 | 43.66 | -73.866 | 0.14485 | 2.2262
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 961.5374 | 9.2524 | 15.9093 | 24.761 | -75.2967 | 0.24719 | 3.9326
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1946.0366 | 18.7257 | 20.7911 | 50.385 | -74.4197 | 0.095322 | 1.9819
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1538.6627 | 14.8058 | 12.3971 | 38.4754 | -66.6124 | 0.19646 | 2.4355
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1709.2198 | 16.447 | 14.3933 | 43.8197 | -74.9218 | 0.15722 | 2.263
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1478.008 | 14.2221 | 13.9365 | 37.322 | -68.6687 | 0.18329 | 2.5545
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1714.0464 | 16.4934 | 14.9864 | 43.8323 | -71.4099 | 0.14719 | 2.2059
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1969.9641 | 18.956 | 11.1047 | 50.3495 | -68.865 | 0.1759 | 1.9533
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1240.0216 | 11.9321 | 10.2267 | 30.2273 | -70.5897 | 0.31719 | 3.2438
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1868.4873 | 17.9795 | 13.5968 | 48.0074 | -74.9953 | 0.15155 | 2.0607
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1092.7379 | 10.5149 | 11.6728 | 28.4963 | -76.8689 | 0.30445 | 3.5538
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 589.3623 | 5.6711 | 15.0228 | 15.2569 | -73.3208 | 0.42096 | 6.324
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1508.9696 | 14.5201 | 15.5152 | 39.4526 | -73.3015 | 0.1631 | 2.5306
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 638.8316 | 6.1472 | 11.7343 | 16.1789 | -70.3977 | 0.50424 | 5.9168
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1153.4721 | 11.0993 | 16.3645 | 29.1595 | -67.6395 | 0.20267 | 3.3165
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 2520.1677 | 24.2503 | 11.5833 | 65.1814 | -72.5855 | 0.12966 | 1.5019
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 1471.8059 | 14.1625 | 11.8897 | 37.7051 | -74.829 | 0.22877 | 2.72
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1891.5192 | 18.2012 | 14.8818 | 48.752 | -70.3748 | 0.13385 | 1.992
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1722.0757 | 16.5707 | 10.5124 | 43.9819 | -73.5319 | 0.21082 | 2.2162
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2029 | 1847.4811 | 17.7774 | 18.2555 | 47.8895 | -64.311 | 0.11411 | 2.0832
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1352.013 | 13.0098 | 16.1104 | 34.0355 | -68.4443 | 0.1759 | 2.8338
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2029 | 941.9515 | 9.0639 | 17.173 | 24.1016 | -73.7768 | 0.23874 | 4.0999
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1026.2535 | 9.8751 | 12.3343 | 26.3556 | -70.8562 | 0.30205 | 3.7256
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2029 | 921.0958 | 8.8632 | 9.4191 | 23.8833 | -75.5254 | 0.43747 | 4.1206
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 782.4795 | 7.5294 | 21.2642 | 20.1978 | -71.8036 | 0.22345 | 4.7516
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 938.6264 | 9.0319 | 22.3895 | 24.5957 | -74.9312 | 0.17972 | 4.0239
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 816.0817 | 7.8527 | 13.4084 | 21.005 | -71.5646 | 0.34786 | 4.6642
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2029 | 2911.2956 | 28.014 | 44.0425 | 75.2516 | -70.1353 | 0.028853 | 1.2708
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1886.6435 | 18.1542 | 22.4978 | 49.0311 | -76.3481 | 0.093819 | 2.1107
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1285.4598 | 12.3693 | 19.3076 | 32.3592 | -65.1781 | 0.15967 | 3.0828
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1719.5248 | 16.5461 | 17.1352 | 41.6193 | -67.6462 | 0.13109 | 2.2463
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1943.6553 | 18.7028 | 19.0897 | 49.6743 | -73.2183 | 0.10196 | 1.9463
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2023.0515 | 19.4668 | 107.1369 | 51.7252 | -69.4376 | 0.017246 | 1.8477
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1657.6323 | 15.9506 | 16.5558 | 42.8615 | -72.2538 | 0.13984 | 2.3152
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2029 | 1817.6873 | 17.4907 | 21.4109 | 47.6066 | -77.0226 | 0.09863 | 2.1118
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 970.7096 | 9.3407 | 12.276 | 24.9995 | -72.6657 | 0.32281 | 3.9628
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 822.1626 | 7.9113 | 14.3995 | 21.3006 | -72.3375 | 0.32288 | 4.6494
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1709.0096 | 16.445 | 10.8259 | 41.8596 | -65.6442 | 0.2075 | 2.2464
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1387.7929 | 13.354 | 20.0316 | 35.9518 | -67.0647 | 0.13699 | 2.7441
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1200.6423 | 11.5532 | 14.5698 | 30.7111 | -65.343 | 0.21437 | 3.1233
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1071.0252 | 10.3059 | 14.3619 | 27.21 | -71.7471 | 0.24809 | 3.5631
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1153.4721 | 11.0993 | 16.3645 | 29.1595 | -67.6395 | 0.20267 | 3.3165
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1433.9252 | 13.798 | 13.751 | 35.9989 | -68.6862 | 0.18997 | 2.6123
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 672.0935 | 6.4672 | 9.3509 | 17.3662 | -75.2216 | 0.6036 | 5.6442
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1240.7619 | 11.9392 | 28.9866 | 30.7261 | -67.7353 | 0.10529 | 3.052
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1099.6152 | 10.5811 | 18.8967 | 28.799 | -77.2157 | 0.18149 | 3.4296
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1259.442 | 12.119 | 23.7587 | 31.27 | -65.6132 | 0.12667 | 3.0095
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 924.611 | 8.8971 | 7.2749 | 22.5152 | -70.0179 | 0.55459 | 4.0346
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1502.7498 | 14.4602 | 17.1207 | 37.889 | -68.1419 | 0.1462 | 2.503
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2330.4079 | 22.4244 | 17.7555 | 60.1863 | -73.4769 | 0.093194 | 1.6547
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1082.0363 | 10.4119 | 13.5492 | 26.774 | -66.9968 | 0.25798 | 3.4954
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 599.3983 | 5.7677 | 17.4855 | 15.4366 | -73.8573 | 0.35693 | 6.2411
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2029 | 1177.9391 | 11.3347 | 20.2883 | 30.6147 | -70.6736 | 0.15872 | 3.2201
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2358.9847 | 22.6993 | 54.2071 | 61.2545 | -72.071 | 0.029627 | 1.606
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1105.329 | 10.636 | 13.7225 | 28.377 | -68.9795 | 0.24528 | 3.3659
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1151.4192 | 11.0795 | 14.6875 | 29.8294 | -72.2361 | 0.22586 | 3.3174
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1921.6272 | 18.4909 | 20.5781 | 49.4128 | -73.4089 | 0.098207 | 2.0209
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 748.8794 | 7.2061 | 29.3182 | 19.0126 | -65.5416 | 0.17451 | 5.1163
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1209.7393 | 11.6407 | 46.7527 | 31.3787 | -72.4837 | 0.065683 | 3.0709
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1872.3862 | 18.017 | 33.8299 | 48.1585 | -70.4672 | 0.059861 | 2.0251
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1121.3641 | 10.7903 | 13.1818 | 27.4506 | -67.0149 | 0.25764 | 3.3961
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1828.4598 | 17.5944 | 17.5309 | 47.3836 | -73.9698 | 0.11787 | 2.0663
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 962.1833 | 9.2586 | 12.1328 | 24.0092 | -65.9754 | 0.32313 | 3.9205
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 3793.0902 | 13.2724 | 13.5603 | 35.1727 | -105.3996 | 0.52448 | 7.1121
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 5210.2353 | 18.2311 | 13.2616 | 48.8528 | -105.2913 | 0.38901 | 5.1589
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 4119.224 | 14.4135 | 13.3704 | 38.1705 | -105.2165 | 0.48728 | 6.5151
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 5250.1088 | 18.3706 | 13.0833 | 49.0376 | -105.1158 | 0.38993 | 5.1016
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 3981.1144 | 13.9303 | 8.3565 | 33.845 | -98.9544 | 0.80938 | 6.7635
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7313.19 | 25.5895 | 7.476 | 63.7704 | -99.2922 | 0.48246 | 3.6069
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5478.7322 | 19.1706 | 21.6423 | 51.6505 | -108.6853 | 0.22687 | 4.9099
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4565.8082 | 15.9762 | 9.554 | 39.4376 | -102.2057 | 0.61069 | 5.8345
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5840.7003 | 20.4372 | 13.1691 | 52.8827 | -102.5992 | 0.34962 | 4.6042
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4226.3555 | 14.7884 | 18.0316 | 38.5049 | -105.7508 | 0.35169 | 6.3415
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3190.3758 | 11.1634 | 5.339 | 25.7383 | -94.627 | 1.5647 | 8.3541
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 4302.2575 | 15.054 | 8.4506 | 36.7721 | -96.4739 | 0.73163 | 6.1827
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5394.0694 | 18.8743 | 8.2396 | 46.7862 | -98.3343 | 0.59352 | 4.8904
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5224.2667 | 18.2802 | 8.699 | 45.5267 | -98.7093 | 0.58586 | 5.0965
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2691.0672 | 9.4163 | 10.0393 | 23.0705 | -99.5401 | 1.0244 | 10.2848
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 2292.7001 | 8.0224 | 6.3468 | 19.0722 | -97.8104 | 1.8404 | 11.6807
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2029 | 8601.0281 | 30.0958 | 18.1913 | 81.0899 | -107.2073 | 0.17416 | 3.1683
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2029 | 3291.8728 | 11.5186 | 41.4063 | 31.1662 | -107.8956 | 0.19291 | 7.9879
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 2881.0551 | 10.0811 | 16.9878 | 25.824 | -100.0818 | 0.53707 | 9.1236
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 6149.5198 | 21.5177 | 15.5352 | 57.2025 | -106.6599 | 0.28537 | 4.4333
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7328.3301 | 25.6425 | 7.9742 | 64.21 | -99.5724 | 0.45039 | 3.5915
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 8447.1002 | 29.5572 | 10.2796 | 75.9602 | -102.2497 | 0.3107 | 3.1938
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 8136.6649 | 28.4709 | 9.9809 | 72.9237 | -102.1093 | 0.33226 | 3.3162
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 9249.8702 | 32.3662 | 7.7672 | 81.6103 | -100.2182 | 0.36639 | 2.8458
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4308.4632 | 15.0757 | 4.6498 | 33.4452 | -93.3457 | 1.3075 | 6.0797
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3557.7708 | 12.449 | 7.0383 | 29.2178 | -94.7008 | 1.0642 | 7.4899
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7766.5069 | 27.1757 | 8.2077 | 67.9792 | -100.9176 | 0.42302 | 3.472
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2029 | 7594.6266 | 26.5743 | 13.4396 | 67.661 | -100.6303 | 0.25996 | 3.4937
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5957.5569 | 20.846 | 7.5052 | 51.2626 | -101.1872 | 0.59916 | 4.4968
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3314.8989 | 11.5991 | 8.7825 | 28.1144 | -99.0954 | 0.94769 | 8.323
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 6661.014 | 23.3075 | 8.8121 | 58.2998 | -97.1906 | 0.45635 | 4.0214
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 5529.4158 | 19.3479 | 7.8895 | 48.2493 | -100.6396 | 0.6076 | 4.7936
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 7164.1064 | 25.0679 | 13.4032 | 64.625 | -100.7774 | 0.27817 | 3.7284
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4038.7839 | 14.1321 | 8.2942 | 34.4294 | -95.7542 | 0.79885 | 6.6258
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2029 | 5054.3108 | 17.6855 | 13.2026 | 45.6663 | -105.5898 | 0.41116 | 5.4284
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2389.0555 | 8.3595 | 4.1793 | 17.8346 | -96.7373 | 2.6658 | 11.1413
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 1564.1384 | 5.4731 | 5.4743 | 12.0562 | -96.6737 | 3.1184 | 17.0708
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6394.7628 | 22.3759 | 8.7122 | 55.8733 | -97.3049 | 0.48085 | 4.1893
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2029 | 5152.1506 | 18.0279 | 8.1768 | 45.299 | -101.4781 | 0.62865 | 5.1403
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6287.0342 | 21.9989 | 6.4858 | 53.4703 | -97.661 | 0.64764 | 4.2005
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6903.274 | 24.1552 | 7.4105 | 59.9372 | -99.2172 | 0.51572 | 3.8217
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5226.5155 | 18.2881 | 9.4081 | 45.8415 | -98.5562 | 0.54504 | 5.1278
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 9917.3429 | 34.7017 | 18.7791 | 91.2278 | -101.9883 | 0.14263 | 2.6785
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 5704.0032 | 19.9588 | 16.2116 | 52.916 | -106.63 | 0.29524 | 4.7863
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3782.4871 | 13.2353 | 7.9011 | 31.9856 | -95.641 | 0.89196 | 7.0474
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 8295.0048 | 29.025 | 18.2764 | 76.4491 | -105.7936 | 0.17833 | 3.2592
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 3228.3346 | 11.2962 | 6.7041 | 26.5643 | -94.0643 | 1.2303 | 8.2479
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 2477.22 | 8.668 | 8.0321 | 20.7103 | -93.7951 | 1.3851 | 11.1255
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 5588.0555 | 19.5531 | 9.814 | 49.2293 | -102.5575 | 0.48491 | 4.7589
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5421.2617 | 18.9695 | 6.7953 | 45.7758 | -100.464 | 0.72574 | 4.9317
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 6930.5334 | 24.2506 | 16.3535 | 64.7297 | -106.7996 | 0.24072 | 3.9367
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 3903.5189 | 13.6588 | 5.8917 | 31.1817 | -93.4779 | 1.1541 | 6.7994
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6271.653 | 21.9451 | 9.2822 | 54.9627 | -101.2876 | 0.45632 | 4.2357
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 2953.0175 | 10.3329 | 9.1697 | 25.1601 | -98.6058 | 0.99452 | 9.1195
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 8471.0143 | 29.6409 | 10.1056 | 75.5179 | -102.6536 | 0.31039 | 3.1367
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 5453.5318 | 19.0824 | 16.5494 | 49.233 | -100.9449 | 0.29311 | 4.8508
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2029 | 6251.1088 | 21.8732 | 7.9869 | 54.3051 | -99.6124 | 0.52796 | 4.2168
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2029 | 7032.3865 | 24.607 | 16.1939 | 65.7149 | -106.7706 | 0.23944 | 3.8775
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2029 | 3500.2689 | 12.2478 | 8.4892 | 29.9629 | -101.7231 | 0.90527 | 7.685
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7006.652 | 24.5169 | 9.9484 | 62.2639 | -99.4595 | 0.38456 | 3.8258
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 3809.6929 | 13.3305 | 6.0244 | 30.5834 | -91.7435 | 1.1883 | 7.1586
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7774.299 | 27.203 | 9.8501 | 69.0629 | -96.2483 | 0.34928 | 3.4404
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6557.3416 | 22.9447 | 9.3292 | 57.4594 | -96.9196 | 0.43825 | 4.0886
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3150.7212 | 11.0247 | 9.1862 | 27.2788 | -95.6848 | 0.92551 | 8.5019
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 6271.4447 | 21.9444 | 5.6762 | 51.3173 | -96.3033 | 0.73903 | 4.1949
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3547.3975 | 12.4127 | 7.5564 | 29.6207 | -95.2245 | 0.99525 | 7.5205
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2029 | 3951.4327 | 13.8264 | 6.3603 | 32.9083 | -96.6282 | 1.055 | 6.7105
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7747.3492 | 27.1087 | 7.4296 | 68.4501 | -99.3792 | 0.45815 | 3.4038
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 2993.3783 | 10.4741 | 7.0881 | 24.628 | -93.0035 | 1.2945 | 9.1758
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7503.6755 | 26.2561 | 8.2957 | 65.9489 | -101.0048 | 0.43296 | 3.5917
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2029 | 4515.1384 | 15.7989 | 7.2568 | 38.1133 | -99.3649 | 0.82083 | 5.9566
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4092.3503 | 14.3195 | 5.709 | 32.3463 | -93.9512 | 1.1289 | 6.445
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4222.3853 | 14.7745 | 13.727 | 38.5121 | -105.9814 | 0.47492 | 6.5192
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2029 | 3437.9618 | 12.0297 | 13.0138 | 30.5983 | -104.1581 | 0.5952 | 7.7458
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4038.7146 | 14.1318 | 8.5363 | 34.5506 | -96.8637 | 0.76767 | 6.5531
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 7048.1604 | 24.6622 | 7.7877 | 61.6952 | -101.445 | 0.48248 | 3.7574
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2077.8548 | 7.2706 | 4.9768 | 16.6539 | -95.6033 | 2.575 | 12.8151
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2029 | 6329.9311 | 22.149 | 15.968 | 57.7595 | -102.2535 | 0.26504 | 4.2321
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2029 | 6900.2471 | 24.1446 | 15.0704 | 62.8467 | -104.2562 | 0.25982 | 3.9157
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 4642.2184 | 16.2436 | 12.0056 | 41.6786 | -102.912 | 0.48577 | 5.8319
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3484.8888 | 12.1939 | 17.614 | 31.5795 | -101.3368 | 0.43554 | 7.6715
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 3808.0209 | 13.3246 | 8.3168 | 32.3837 | -96.3252 | 0.8346 | 6.9413
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 4845.4921 | 16.9548 | 5.8817 | 40.0453 | -96.8051 | 0.92468 | 5.4387
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2029 | 7108.0658 | 24.8718 | 15.8476 | 64.5355 | -100.8579 | 0.23593 | 3.7389
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 9752.8748 | 34.1262 | 21.1969 | 90.7336 | -103.6919 | 0.12914 | 2.7373
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3369.8671 | 11.7915 | 11.4632 | 29.2283 | -99.2456 | 0.69805 | 8.0019
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 2497.7687 | 8.7399 | 18.5335 | 22.4911 | -101.6377 | 0.5792 | 10.7345
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5961.2779 | 20.8591 | 8.7969 | 52.1778 | -102.0628 | 0.50633 | 4.4541
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2029 | 3448.7439 | 12.0675 | 8.8438 | 29.4272 | -99.4811 | 0.90249 | 7.9815
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2029 | 7895.6535 | 27.6276 | 7.9595 | 68.5846 | -98.6326 | 0.42241 | 3.3621
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5593.5459 | 19.5723 | 12.1454 | 50.2483 | -102.2519 | 0.39584 | 4.8076
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3799.5935 | 13.2951 | 7.8406 | 32.0656 | -95.7763 | 0.89263 | 6.9988
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 9299.0171 | 32.5381 | 7.8459 | 82.1699 | -100.2997 | 0.36084 | 2.8311
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2029 | 4641.208 | 16.24 | 6.8002 | 44.4549 | -109.6905 | 0.83662 | 5.6892
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10349.5296 | 36.214 | 10.6782 | 92.515 | -97.3219 | 0.24237 | 2.5881
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 6433.5146 | 22.5115 | 8.4443 | 56.6203 | -101.9993 | 0.4879 | 4.12
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2029 | 7327.3589 | 25.6391 | 8.2076 | 64.9818 | -100.2606 | 0.43889 | 3.6022
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2029 | 5157.7808 | 18.0476 | 14.3693 | 46.1889 | -100.2687 | 0.3557 | 5.1112
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3231.5972 | 11.3077 | 4.6578 | 24.8104 | -91.8459 | 1.7483 | 8.1432
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5610.6141 | 19.6321 | 14.608 | 51.6394 | -106.3887 | 0.3326 | 4.8586
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 8032.2416 | 28.1056 | 7.7206 | 71.1162 | -99.7137 | 0.42539 | 3.2843
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3403.4578 | 11.909 | 4.8837 | 26.2518 | -89.8129 | 1.622 | 7.9214
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2442.8523 | 6.0792 | 22.5577 | 15.2923 | -97.7598 | 0.98814 | 22.2902
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 3626.7581 | 9.0255 | 186.8076 | 24.6672 | -107.4248 | 0.078786 | 14.7178
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 2309.4081 | 5.7471 | 31.8882 | 14.6508 | -103.1586 | 0.74346 | 23.7076
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 8756.093 | 21.7902 | 33.6537 | 58.3059 | -104.6706 | 0.18908 | 6.3631
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 5817.9456 | 14.4784 | 45.3034 | 37.8472 | -103.0124 | 0.21554 | 9.7647
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 4777.2997 | 11.8887 | 42.1502 | 31.9181 | -102.2418 | 0.26347 | 11.1055
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2029 | 6875.4756 | 17.1102 | 35.683 | 45.1206 | -103.7194 | 0.2298 | 8.1998
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 14008.9427 | 20.2202 | 10.5326 | 53.1293 | -106.4154 | 1.1083 | 11.6738
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 29258.4155 | 42.2309 | 8.3235 | 108.8192 | -104.225 | 0.67606 | 5.6272
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 12072.2664 | 17.4248 | 7.1919 | 44.7637 | -101.29 | 1.8697 | 13.4466
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 12925.4902 | 18.6563 | 8.1496 | 48.3123 | -103.0483 | 1.5632 | 12.7396
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 10140.942 | 14.6372 | 9.194 | 37.8294 | -103.3565 | 1.77 | 16.2733
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 19426.9074 | 28.0403 | 10.7518 | 72.4379 | -102.9775 | 0.78444 | 8.4341
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 30072.411 | 43.4058 | 9.9856 | 112.2278 | -107.2567 | 0.54923 | 5.4844
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 13224.9047 | 19.0885 | 8.8948 | 48.7183 | -103.5825 | 1.4031 | 12.4805
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 21686.8816 | 31.3023 | 9.1947 | 80.9151 | -103.8265 | 0.82579 | 7.5929
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 11270.4036 | 16.2674 | 12.6816 | 41.8962 | -101.8663 | 1.1517 | 14.6053
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 9062.6025 | 13.0807 | 13.7883 | 33.6383 | -101.1657 | 1.3191 | 18.1888
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10736.0465 | 15.4961 | 6.7451 | 39.7035 | -101.0475 | 2.2434 | 15.132
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2029 | 30878.2385 | 44.5689 | 6.9647 | 115.2189 | -104.2197 | 0.76173 | 5.3053
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 21464.086 | 30.9807 | 10.3283 | 80.1152 | -103.7741 | 0.74043 | 7.6473
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2029 | 17273.2291 | 24.9318 | 10.1983 | 64.4726 | -104.111 | 0.93671 | 9.5528
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 19406.9031 | 28.0115 | 6.1147 | 72.7445 | -102.6237 | 1.3634 | 8.3365
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 11475.118 | 16.5629 | 13.9204 | 42.693 | -101.2024 | 1.0319 | 14.3638
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2029 | 10646.4041 | 15.3668 | 6.601 | 39.385 | -100.9839 | 2.3094 | 15.244
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 1001.3936 | 9.6359 | 15.6607 | 25.8462 | -71.9215 | 0.24538 | 3.8428
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1723.1029 | 16.5806 | 15.8841 | 44.4093 | -74.2606 | 0.13773 | 2.1878
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 976.495 | 9.3963 | 15.9174 | 25.1591 | -76.385 | 0.24406 | 3.8848
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1956.9926 | 18.8312 | 20.8123 | 50.6623 | -75.1183 | 0.094756 | 1.9721
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1548.7459 | 14.9028 | 12.4643 | 38.7275 | -67.1994 | 0.19336 | 2.4101
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1790.1128 | 17.2254 | 15.3676 | 46.0953 | -76.37 | 0.14135 | 2.1722
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1490.7281 | 14.3445 | 14.5263 | 37.7736 | -69.1322 | 0.17243 | 2.5047
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1837.2926 | 17.6794 | 17.4967 | 47.4518 | -71.7669 | 0.11816 | 2.0674
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2111.8745 | 20.3215 | 11.4502 | 54.005 | -68.9043 | 0.15977 | 1.8294
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1633.8065 | 15.7213 | 14.9877 | 41.5664 | -74.1357 | 0.16543 | 2.4795
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1984.6375 | 19.0972 | 15.0869 | 51.3065 | -76.4793 | 0.12941 | 1.9525
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1086.5436 | 10.4553 | 11.5902 | 28.3344 | -75.6598 | 0.30713 | 3.5597
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 591.9639 | 5.6962 | 14.9927 | 15.3288 | -73.5919 | 0.41933 | 6.2869
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1535.6395 | 14.7767 | 15.4538 | 40.1572 | -74.4229 | 0.16261 | 2.5129
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 638.306 | 6.1421 | 12.637 | 16.3019 | -70.9568 | 0.46421 | 5.8662
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1162.2523 | 11.1838 | 18.2173 | 29.6485 | -68.848 | 0.18197 | 3.3149
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 2614.1149 | 25.1543 | 12.3523 | 67.9342 | -74.0245 | 0.1186 | 1.465
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 1527.0455 | 14.694 | 12.6002 | 39.318 | -76.1941 | 0.20956 | 2.6405
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1898.9515 | 18.2727 | 14.2429 | 48.895 | -70.6921 | 0.13978 | 1.9909
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1763.8086 | 16.9723 | 10.8259 | 45.1329 | -74.6352 | 0.20077 | 2.1735
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2030 | 1868.9926 | 17.9844 | 17.5002 | 48.4457 | -64.6491 | 0.11866 | 2.0766
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1896.1895 | 18.2461 | 20.9268 | 48.7337 | -70.0546 | 0.095475 | 1.998
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2030 | 938.6657 | 9.0323 | 17.0858 | 24.0127 | -72.5081 | 0.23997 | 4.1001
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1029.1822 | 9.9033 | 12.1722 | 26.4188 | -71.2458 | 0.30641 | 3.7297
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2030 | 941.7005 | 9.0615 | 9.5384 | 24.4697 | -76.6916 | 0.42465 | 4.0505
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 787.8878 | 7.5815 | 22.0477 | 20.3666 | -72.3804 | 0.21301 | 4.6963
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 945.975 | 9.1026 | 22.9445 | 24.814 | -75.2572 | 0.17367 | 3.9847
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 813.035 | 7.8234 | 12.9294 | 20.8802 | -71.8138 | 0.36352 | 4.7001
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2030 | 3274.1836 | 31.5058 | 44.8291 | 84.9065 | -70.5605 | 0.02561 | 1.1481
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1875.4649 | 18.0467 | 22.5554 | 48.7286 | -75.1445 | 0.093805 | 2.1158
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1387.124 | 13.3476 | 23.1284 | 35.3369 | -67.3546 | 0.12284 | 2.8411
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1913.5565 | 18.4132 | 31.9203 | 48.1577 | -70.5973 | 0.063042 | 2.0123
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2011.6775 | 19.3574 | 19.9119 | 51.5602 | -74.4952 | 0.094813 | 1.8879
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2062.1206 | 19.8428 | 158.1762 | 52.7233 | -68.8299 | 0.011455 | 1.812
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1702.7458 | 16.3847 | 17.417 | 44.1345 | -71.6806 | 0.13038 | 2.2708
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2030 | 1807.8453 | 17.396 | 21.5636 | 47.3389 | -75.8107 | 0.098088 | 2.1151
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 980.2791 | 9.4327 | 12.2564 | 25.2468 | -74.0128 | 0.3211 | 3.9355
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 823.9116 | 7.9281 | 14.1187 | 21.3374 | -72.8114 | 0.32972 | 4.6552
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2013.5748 | 19.3756 | 17.3265 | 51.751 | -68.9499 | 0.10997 | 1.9054
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1391.8902 | 13.3935 | 19.6888 | 36.0414 | -67.4762 | 0.13956 | 2.7477
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1354.7661 | 13.0362 | 17.4353 | 35.0906 | -67.0556 | 0.16085 | 2.8045
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1081.3698 | 10.4055 | 15.4877 | 27.62 | -71.5513 | 0.22717 | 3.5184
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1162.2523 | 11.1838 | 18.2173 | 29.6485 | -68.848 | 0.18197 | 3.3149
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1445.5685 | 13.91 | 14.0582 | 36.3274 | -69.3097 | 0.18348 | 2.5794
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 686.5083 | 6.6059 | 9.105 | 17.7402 | -76.3206 | 0.61314 | 5.5826
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1244.0631 | 11.971 | 29.0613 | 30.8 | -67.4904 | 0.10394 | 3.0205
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1095.3851 | 10.5403 | 18.8978 | 28.6842 | -75.9772 | 0.18153 | 3.4306
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1281.7514 | 12.3337 | 25.8273 | 31.9403 | -65.7122 | 0.11436 | 2.9535
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1091.7281 | 10.5052 | 8.7668 | 27.6246 | -73.505 | 0.39235 | 3.4396
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1640.2475 | 15.7833 | 19.4343 | 41.7387 | -70.6883 | 0.12097 | 2.351
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2418.2203 | 23.2693 | 18.3157 | 62.5461 | -75.5531 | 0.087549 | 1.6035
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1093.3556 | 10.5208 | 14.1235 | 27.1298 | -67.211 | 0.2436 | 3.4404
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 603.5446 | 5.8076 | 17.9257 | 15.5712 | -74.4998 | 0.34413 | 6.1688
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2030 | 1180.4958 | 11.3593 | 20.3228 | 30.6896 | -70.5063 | 0.1569 | 3.1887
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2368.9998 | 22.7957 | 57.006 | 61.4962 | -71.446 | 0.028018 | 1.5972
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1716.7735 | 16.5197 | 13.8815 | 43.433 | -72.78 | 0.16284 | 2.2604
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1166.2236 | 11.222 | 14.8541 | 30.2393 | -71.8383 | 0.22208 | 3.2988
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2042.6986 | 19.6559 | 23.2547 | 52.869 | -74.7581 | 0.081862 | 1.9037
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1204.2209 | 11.5876 | 28.5357 | 30.8547 | -69.954 | 0.11062 | 3.1566
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1239.4759 | 11.9269 | 53.7083 | 32.1253 | -72.6956 | 0.055648 | 2.9888
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1899.342 | 18.2764 | 35.7074 | 48.8571 | -70.1946 | 0.056031 | 2.0007
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1190.2016 | 11.4527 | 20.8917 | 30.2225 | -69.4063 | 0.15096 | 3.1538
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1869.7423 | 17.9916 | 18.2847 | 48.5352 | -74.577 | 0.11029 | 2.0165
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1010.6848 | 9.7253 | 13.1393 | 25.4424 | -67.48 | 0.28388 | 3.7299
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 5044.2344 | 17.6502 | 9.8715 | 45.6159 | -103.0225 | 0.53919 | 5.3226
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 6275.3814 | 21.9581 | 10.88 | 57.8562 | -103.6783 | 0.3898 | 4.2411
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 4237.4816 | 14.8273 | 13.8942 | 39.2808 | -104.912 | 0.45713 | 6.3514
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 5439.3207 | 19.0327 | 13.7206 | 50.8436 | -104.8528 | 0.35994 | 4.9385
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 5795.894 | 20.2804 | 11.6528 | 51.7912 | -102.9428 | 0.40854 | 4.7606
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7840.207 | 27.4336 | 7.6384 | 68.4171 | -99.7229 | 0.43977 | 3.3592
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5533.6219 | 19.3627 | 20.2581 | 52.1817 | -109.1273 | 0.24009 | 4.8638
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4848.5317 | 16.9655 | 9.5519 | 41.7902 | -103.2494 | 0.57708 | 5.5122
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 7168.3569 | 25.0827 | 14.3335 | 65.6083 | -104.025 | 0.26213 | 3.7573
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4272.5475 | 14.95 | 17.7004 | 38.9199 | -106.4184 | 0.35461 | 6.2767
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3337.353 | 11.6777 | 5.2596 | 26.7931 | -95.037 | 1.5116 | 7.9503
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 4559.7228 | 15.9549 | 8.9442 | 39.2582 | -97.1608 | 0.64545 | 5.7731
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6961.281 | 24.3582 | 9.4542 | 61.422 | -99.011 | 0.40317 | 3.8116
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5373.2909 | 18.8016 | 8.8479 | 46.8745 | -98.4984 | 0.56327 | 4.9838
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2994.968 | 10.4797 | 10.3453 | 25.8361 | -101.7887 | 0.90643 | 9.3773
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 4332.3698 | 15.1594 | 7.5844 | 37.7821 | -100.9833 | 0.82177 | 6.2326
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2030 | 8380.9894 | 29.3259 | 19.5202 | 79.0197 | -106.2193 | 0.16607 | 3.2418
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2030 | 3183.5041 | 11.1394 | 44.8445 | 30.1493 | -106.8551 | 0.18777 | 8.4206
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 2943.3223 | 10.299 | 16.5016 | 26.3548 | -99.7922 | 0.53851 | 8.8862
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 6041.5086 | 21.1398 | 16.2053 | 56.2141 | -105.6034 | 0.27744 | 4.4959
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7852.2996 | 27.4759 | 8.1488 | 68.8589 | -99.9721 | 0.41088 | 3.3481
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 9098.8341 | 31.8377 | 9.9894 | 81.6139 | -103.1159 | 0.29994 | 2.9963
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 8780.6126 | 30.7242 | 9.7345 | 78.5115 | -102.9981 | 0.31903 | 3.1056
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 11352.7149 | 39.7242 | 8.5199 | 101.01 | -99.8281 | 0.27485 | 2.3417
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4639.1913 | 16.233 | 6.2984 | 38.3415 | -96.6933 | 0.89685 | 5.6487
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4332.5958 | 15.1602 | 8.8405 | 36.945 | -97.4884 | 0.68884 | 6.0897
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8830.8778 | 30.9001 | 8.7589 | 78.1856 | -102.4712 | 0.35291 | 3.0911
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2030 | 8195.0921 | 28.6754 | 12.5124 | 72.7512 | -100.1391 | 0.25752 | 3.2223
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6980.5225 | 24.4255 | 8.059 | 60.7185 | -102.7401 | 0.48011 | 3.8692
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3793.003 | 13.2721 | 9.027 | 32.3854 | -101.3409 | 0.81772 | 7.3816
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 6564.9881 | 22.9715 | 8.6006 | 57.3629 | -97.4686 | 0.47626 | 4.0961
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 5942.0236 | 20.7917 | 8.1396 | 51.963 | -101.7986 | 0.5507 | 4.4825
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 7515.6006 | 26.2978 | 13.7808 | 67.9268 | -100.9416 | 0.25823 | 3.5585
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6249.6828 | 21.8682 | 9.5085 | 54.6815 | -97.2245 | 0.45469 | 4.3234
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2030 | 5005.1701 | 17.5136 | 13.82 | 45.2539 | -104.5214 | 0.39546 | 5.4653
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2367.9735 | 8.2858 | 4.2157 | 17.6993 | -95.6436 | 2.6583 | 11.2067
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 1560.0491 | 5.4588 | 5.6211 | 12.0823 | -95.8954 | 3.1058 | 17.458
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6314.0898 | 22.0936 | 8.5245 | 55.0846 | -97.603 | 0.49965 | 4.2593
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2030 | 5685.046 | 19.8925 | 8.5935 | 50.1884 | -102.8104 | 0.54515 | 4.6848
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7058.3918 | 24.698 | 6.8559 | 60.4087 | -98.6562 | 0.54375 | 3.7279
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7367.9528 | 25.7811 | 7.5854 | 64.0328 | -99.6413 | 0.4713 | 3.575
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4939.8894 | 17.2851 | 8.7941 | 42.9288 | -98.5083 | 0.61908 | 5.4442
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 10998.8851 | 38.4861 | 17.2559 | 101.0358 | -101.544 | 0.13931 | 2.4039
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 5608.4082 | 19.6243 | 16.8636 | 52.0441 | -105.5607 | 0.2877 | 4.8517
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6758.1418 | 23.6474 | 9.4633 | 59.1345 | -98.591 | 0.41543 | 3.9313
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 10522.0265 | 36.8175 | 19.3519 | 97.8016 | -107.5269 | 0.13324 | 2.5784
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 5034.5997 | 17.6165 | 6.5043 | 41.3988 | -95.571 | 0.80795 | 5.2552
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 3667.7602 | 12.8338 | 12.1287 | 32.5166 | -97.5412 | 0.62072 | 7.5286
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 6498.5794 | 22.7391 | 10.3226 | 57.6087 | -104.0411 | 0.39863 | 4.1149
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6189.4562 | 21.6575 | 9.8881 | 55.0825 | -104.1177 | 0.44222 | 4.3727
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 6794.3064 | 23.7739 | 17.205 | 63.4729 | -105.7644 | 0.23257 | 4.0014
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 5706.2458 | 19.9667 | 8.4769 | 48.7113 | -97.8814 | 0.5448 | 4.6182
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7157.4796 | 25.0447 | 9.4788 | 62.8758 | -102.5297 | 0.39315 | 3.7266
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 4325.5725 | 15.1356 | 13.0463 | 38.6087 | -102.6176 | 0.4912 | 6.4083
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 12029.0814 | 42.0909 | 11.0028 | 109.2001 | -104.3806 | 0.20212 | 2.2239
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 5529.0601 | 19.3467 | 16.976 | 49.9157 | -100.5724 | 0.28212 | 4.7892
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2030 | 6912.9226 | 24.189 | 8.4555 | 60.2103 | -99.2163 | 0.45464 | 3.8442
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2030 | 6894.5454 | 24.1247 | 17.0439 | 64.4425 | -105.7371 | 0.2312 | 3.9406
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2030 | 3655.4618 | 12.7908 | 8.3701 | 31.2199 | -102.926 | 0.88169 | 7.3798
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6946.9646 | 24.3081 | 9.7711 | 61.6188 | -99.843 | 0.39633 | 3.8726
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 6321.8341 | 22.1207 | 9.5892 | 55.2529 | -96.5449 | 0.45213 | 4.3356
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 7080.1435 | 24.7741 | 8.942 | 62.2329 | -96.0187 | 0.42102 | 3.7648
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6439.5541 | 22.5326 | 9.081 | 56.3193 | -97.1723 | 0.46035 | 4.1804
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6177.1593 | 21.6145 | 10.0448 | 54.4181 | -97.2043 | 0.43747 | 4.3943
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6904.6672 | 24.1601 | 6.7506 | 58.0047 | -97.3885 | 0.56496 | 3.8139
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4018.0545 | 14.0595 | 8.6853 | 34.3062 | -97.0818 | 0.75638 | 6.5694
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2030 | 4192.9729 | 14.6716 | 6.4236 | 34.8755 | -97.255 | 0.98024 | 6.2966
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 9198.9118 | 32.1878 | 7.6931 | 81.8442 | -100.2381 | 0.3716 | 2.8588
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 4967.2501 | 17.3809 | 10.8086 | 43.7946 | -97.1419 | 0.51321 | 5.5471
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8288.159 | 29.001 | 8.0026 | 72.5233 | -101.8365 | 0.41072 | 3.2868
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2030 | 7338.8912 | 25.6795 | 11.1996 | 66.3428 | -103.7064 | 0.33369 | 3.7372
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4211.9567 | 14.738 | 5.5186 | 33.1238 | -93.4656 | 1.1249 | 6.2081
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4176.4038 | 14.6136 | 14.1588 | 38.1094 | -104.8717 | 0.46393 | 6.5687
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2030 | 3515.8055 | 12.3021 | 13.0185 | 31.279 | -105.0331 | 0.58212 | 7.5783
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4450.1201 | 15.5714 | 9.0099 | 38.2657 | -97.1863 | 0.6597 | 5.9439
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8981.7717 | 31.4281 | 8.3914 | 79.3465 | -103.0373 | 0.35385 | 2.9693
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3449.5382 | 12.0703 | 6.5404 | 29.4062 | -99.855 | 1.196 | 7.8225
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2030 | 6432.4993 | 22.5079 | 16.3747 | 58.7235 | -102.0256 | 0.25435 | 4.1648
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2030 | 7917.9296 | 27.7056 | 15.279 | 72.266 | -106.2892 | 0.22459 | 3.4315
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 4880.1953 | 17.0763 | 11.9537 | 43.7607 | -103.8942 | 0.46913 | 5.6078
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6970.2485 | 24.3895 | 12.7998 | 62.8244 | -100.6661 | 0.30015 | 3.8419
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 4045.1836 | 14.1545 | 8.6286 | 34.5283 | -96.6816 | 0.75351 | 6.5018
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 5285.3577 | 18.494 | 6.0528 | 43.7593 | -97.6027 | 0.82043 | 4.9658
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2030 | 7552.28 | 26.4261 | 15.3108 | 68.5224 | -100.5972 | 0.22806 | 3.4918
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 9803.2605 | 34.3025 | 22.4013 | 91.2062 | -103.2539 | 0.12146 | 2.7209
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4256.5195 | 14.894 | 13.474 | 37.8126 | -102.209 | 0.48247 | 6.5008
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 2498.8595 | 8.7437 | 18.7187 | 22.5 | -101.0818 | 0.57267 | 10.7196
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8118.3497 | 28.4069 | 8.2235 | 70.5325 | -102.7982 | 0.39969 | 3.2868
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2030 | 3879.6665 | 13.5753 | 8.8743 | 33.2315 | -101.5598 | 0.80949 | 7.1836
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2030 | 8333.2584 | 29.1588 | 8.3485 | 72.6371 | -98.4741 | 0.38463 | 3.2111
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6891.4084 | 24.1137 | 13.608 | 62.7482 | -103.824 | 0.2873 | 3.9095
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 6161.2265 | 21.5587 | 7.936 | 52.4265 | -97.5126 | 0.54131 | 4.2959
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 11466.287 | 40.1216 | 8.6408 | 102.2439 | -99.922 | 0.26838 | 2.3191
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2030 | 4793.822 | 16.774 | 6.9548 | 45.9052 | -109.392 | 0.78536 | 5.462
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 9918.0775 | 34.7043 | 10.0462 | 88.2384 | -97.3792 | 0.26994 | 2.7119
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 10092.3776 | 35.3142 | 9.4102 | 90.3521 | -103.7086 | 0.28131 | 2.6472
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2030 | 7962.141 | 27.8603 | 8.0948 | 70.3345 | -100.6008 | 0.40904 | 3.3111
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2030 | 5260.7429 | 18.4078 | 14.6662 | 47.1428 | -100.1062 | 0.34258 | 5.0243
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4652.7721 | 16.2805 | 8.9006 | 40.093 | -98.454 | 0.63568 | 5.6579
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 5403.2872 | 18.9066 | 10.6096 | 47.7099 | -97.1952 | 0.47962 | 5.0885
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5518.376 | 19.3093 | 15.1737 | 50.8115 | -105.325 | 0.32436 | 4.9217
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 8978.1891 | 31.4155 | 7.8067 | 79.5401 | -100.2646 | 0.37564 | 2.9325
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4299.6885 | 15.045 | 4.7374 | 33.1051 | -90.6129 | 1.3204 | 6.2554
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2449.7595 | 6.0964 | 22.4412 | 15.3325 | -97.8488 | 0.99314 | 22.2872
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 3579.8916 | 8.9088 | 248.3871 | 24.3434 | -106.3571 | 0.059971 | 14.8961
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 2294.1007 | 5.7091 | 33.2004 | 14.56 | -102.0801 | 0.71817 | 23.8434
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 8807.5206 | 21.9182 | 36.7105 | 58.702 | -104.2237 | 0.17201 | 6.3145
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 5832.5495 | 14.5148 | 48.0978 | 37.9569 | -102.4898 | 0.20215 | 9.7231
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 4796.9498 | 11.9376 | 42.0513 | 32.0402 | -102.322 | 0.26372 | 11.0897
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2030 | 6900.825 | 17.1732 | 37.9885 | 45.3124 | -103.2246 | 0.21468 | 8.1556
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 14487.577 | 20.911 | 10.7718 | 55.0319 | -106.4299 | 1.0495 | 11.3051
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 25779.5347 | 37.2096 | 10.4058 | 96.6382 | -104.4493 | 0.61475 | 6.397
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 12803.7872 | 18.4807 | 7.3825 | 47.4135 | -101.0935 | 1.7225 | 12.7164
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 13226.416 | 19.0907 | 8.1579 | 49.4659 | -103.3881 | 1.5284 | 12.4684
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 10303.306 | 14.8715 | 9.2147 | 38.4454 | -103.6967 | 1.7382 | 16.0173
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 19798.329 | 28.5764 | 11.4361 | 73.9214 | -102.7127 | 0.72254 | 8.263
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 32317.3877 | 46.6461 | 9.9487 | 120.3938 | -107.4982 | 0.51316 | 5.1053
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 13655.18 | 19.7096 | 8.845 | 50.3324 | -103.8563 | 1.3686 | 12.1053
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 22540.6451 | 32.5346 | 9.098 | 84.1651 | -104.0264 | 0.80346 | 7.3099
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 11325.5942 | 16.3471 | 12.6068 | 42.0586 | -101.999 | 1.1554 | 14.5657
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 9120.5892 | 13.1644 | 13.7578 | 33.8189 | -101.2306 | 1.3172 | 18.1212
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 11561.0769 | 16.687 | 6.8661 | 42.6882 | -100.7287 | 2.0528 | 14.0949
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 12571.8369 | 18.1459 | 9.0521 | 46.8835 | -103.9475 | 1.454 | 13.1618
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2030 | 28780.8142 | 41.5415 | 7.3561 | 108.2174 | -105.0658 | 0.77455 | 5.6977
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 20947.0584 | 30.2345 | 11.6164 | 78.3953 | -103.5414 | 0.673 | 7.8178
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2030 | 17790.4594 | 25.6783 | 10.1311 | 66.4239 | -104.3395 | 0.9158 | 9.278
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 20034.1703 | 28.9168 | 6.3325 | 75.1904 | -102.571 | 1.2783 | 8.0948
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 11558.4717 | 16.6832 | 13.8802 | 42.9482 | -101.2649 | 1.0301 | 14.2978
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2030 | 11434.9574 | 16.5049 | 6.7118 | 42.2328 | -100.6695 | 2.1216 | 14.2397
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 1001.2883 | 9.6349 | 15.2039 | 25.8388 | -74.2859 | 0.25265 | 3.8412
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1766.3061 | 16.9963 | 16.5272 | 45.6054 | -77.6757 | 0.13014 | 2.1509
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 979.8939 | 9.429 | 15.7475 | 25.2494 | -78.2952 | 0.24614 | 3.8761
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1960.7434 | 18.8673 | 20.953 | 50.7497 | -76.7826 | 0.094039 | 1.9704
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1562.525 | 15.0354 | 12.5283 | 39.0656 | -70.6603 | 0.19161 | 2.4006
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1779.4092 | 17.1224 | 15.3028 | 45.8421 | -78.5314 | 0.14026 | 2.1463
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1493.2045 | 14.3684 | 14.6105 | 37.839 | -71.9549 | 0.17096 | 2.4978
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1846.1782 | 17.7649 | 17.4328 | 47.6771 | -74.577 | 0.11847 | 2.0653
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2104.6429 | 20.2519 | 11.2874 | 53.8441 | -72.1394 | 0.16057 | 1.8124
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1665.7411 | 16.0286 | 15.2798 | 42.4207 | -77.7538 | 0.16003 | 2.4453
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1990.2946 | 19.1516 | 14.9962 | 51.4482 | -78.8742 | 0.13008 | 1.9508
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1088.1892 | 10.4711 | 11.54 | 28.3757 | -77.3007 | 0.30812 | 3.5557
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 600.2231 | 5.7756 | 15.1035 | 15.5508 | -76.9508 | 0.41389 | 6.2512
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1537.281 | 14.7925 | 15.1027 | 40.1962 | -76.6671 | 0.16622 | 2.5104
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 639.6844 | 6.1554 | 12.7027 | 16.34 | -74.298 | 0.46054 | 5.8501
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1161.8952 | 11.1803 | 18.3958 | 29.6537 | -71.8924 | 0.17922 | 3.2969
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 2617.3028 | 25.185 | 12.3368 | 68.0068 | -76.2645 | 0.11863 | 1.4635
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 1530.5228 | 14.7275 | 12.4364 | 39.4015 | -78.474 | 0.21202 | 2.6368
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1923.5356 | 18.5092 | 14.251 | 49.4833 | -75.419 | 0.13967 | 1.9905
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1774.0345 | 17.0707 | 10.7973 | 45.3875 | -77.4968 | 0.20109 | 2.1713
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2031 | 1866.1586 | 17.9571 | 17.1827 | 48.36 | -66.9126 | 0.12062 | 2.0725
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1914.7921 | 18.4251 | 20.5681 | 49.1802 | -74.7641 | 0.097468 | 2.0047
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2031 | 940.8208 | 9.0531 | 17.0984 | 24.0639 | -74.0992 | 0.23938 | 4.0929
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1028.7449 | 9.8991 | 12.0368 | 26.4085 | -75.9393 | 0.30797 | 3.7069
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2031 | 945.3225 | 9.0964 | 9.3346 | 24.5631 | -79.3688 | 0.43377 | 4.049
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 794.4018 | 7.6441 | 22.2994 | 20.5375 | -75.7937 | 0.2098 | 4.6783
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 963.1133 | 9.2676 | 23.6755 | 25.2962 | -78.6127 | 0.16659 | 3.9442
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 822.2502 | 7.9121 | 12.8426 | 21.1112 | -76.2034 | 0.36592 | 4.6994
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2031 | 3288.2069 | 31.6408 | 45.0895 | 85.2631 | -72.9609 | 0.025436 | 1.1469
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1879.0173 | 18.0809 | 22.5277 | 48.8115 | -76.7825 | 0.093787 | 2.1128
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1400.2748 | 13.4742 | 23.2018 | 35.6629 | -71.1897 | 0.12256 | 2.8436
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1936.6669 | 18.6356 | 34.3871 | 48.8802 | -74.05 | 0.057775 | 1.9867
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2019.7649 | 19.4352 | 19.6744 | 51.7624 | -76.9299 | 0.095886 | 1.8865
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2086.6201 | 20.0785 | 292.7365 | 53.3658 | -70.719 | 0.0061028 | 1.7865
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1736.3349 | 16.7079 | 17.1071 | 44.9817 | -74.7435 | 0.12844 | 2.1973
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2031 | 1812.4012 | 17.4398 | 21.635 | 47.4504 | -77.4438 | 0.09756 | 2.1107
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 982.49 | 9.454 | 11.8472 | 25.2995 | -75.8892 | 0.33141 | 3.9263
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 832.2265 | 8.0081 | 13.9674 | 21.5478 | -76.8545 | 0.33298 | 4.6509
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2072.2718 | 19.9404 | 17.1863 | 53.2087 | -73.9981 | 0.10727 | 1.8435
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1390.1616 | 13.3768 | 19.4627 | 35.9942 | -72.3875 | 0.14064 | 2.7373
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1372.3108 | 13.2051 | 17.4272 | 35.5311 | -72.0293 | 0.1611 | 2.8075
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1086.0659 | 10.4507 | 16.0645 | 27.8298 | -75.4074 | 0.21861 | 3.5119
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1161.8952 | 11.1803 | 18.3958 | 29.6537 | -71.8924 | 0.17922 | 3.2969
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1458.902 | 14.0383 | 14.2841 | 36.6635 | -72.749 | 0.17976 | 2.5677
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 688.2489 | 6.6227 | 8.9213 | 17.783 | -78.5462 | 0.62397 | 5.5667
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1247.7657 | 12.0066 | 29.0507 | 30.8859 | -69.9415 | 0.10396 | 3.0202
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1097.7482 | 10.5631 | 18.8312 | 28.7424 | -77.5939 | 0.18187 | 3.4248
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1286.1143 | 12.3756 | 26.4891 | 32.0723 | -68.5761 | 0.11138 | 2.9504
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1098.0023 | 10.5655 | 7.8843 | 27.7838 | -77.1175 | 0.43455 | 3.4261
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1659.3403 | 15.967 | 19.6772 | 42.2019 | -72.7742 | 0.11795 | 2.3209
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2416.4406 | 23.2522 | 18.2798 | 62.4795 | -77.4201 | 0.087836 | 1.6056
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1096.3083 | 10.5492 | 14.3666 | 27.221 | -70.0591 | 0.23904 | 3.4342
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 608.7769 | 5.858 | 17.9788 | 15.7114 | -77.9077 | 0.34159 | 6.1413
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2031 | 1184.8995 | 11.4017 | 20.3107 | 30.8013 | -72.9528 | 0.15684 | 3.1855
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2377.8224 | 22.8806 | 59.5769 | 61.7094 | -73.3868 | 0.026719 | 1.5918
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1391.5019 | 13.3897 | 11.9034 | 34.9586 | -76.5407 | 0.23281 | 2.7712
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1160.0614 | 11.1627 | 14.5498 | 30.0826 | -75.461 | 0.22566 | 3.2833
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2051.2566 | 19.7382 | 23.4913 | 53.0826 | -77.0101 | 0.08088 | 1.9
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1216.0323 | 11.7013 | 28.6141 | 31.1509 | -73.7122 | 0.11035 | 3.1575
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1271.5191 | 12.2352 | 62.462 | 32.9561 | -75.9326 | 0.046866 | 2.9273
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1909.2181 | 18.3715 | 37.2358 | 49.0944 | -72.252 | 0.053305 | 1.9848
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1201.2483 | 11.559 | 21.8395 | 30.5669 | -72.9387 | 0.14321 | 3.1275
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1908.9001 | 18.3684 | 19.0925 | 49.6329 | -78.0629 | 0.1041 | 1.9876
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1024.1222 | 9.8546 | 13.1848 | 25.7724 | -72.6009 | 0.28322 | 3.7342
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 5363.651 | 18.7679 | 10.2043 | 48.6025 | -106.6854 | 0.49368 | 5.0377
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 6803.594 | 23.8064 | 11.5333 | 62.9823 | -107.4205 | 0.34148 | 3.9384
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 4510.5964 | 15.783 | 14.7642 | 41.922 | -108.5564 | 0.40693 | 6.008
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 5885.0286 | 20.5923 | 14.8265 | 55.235 | -108.5654 | 0.31001 | 4.5964
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 5747.1298 | 20.1097 | 11.5751 | 51.3485 | -105.2648 | 0.41459 | 4.7989
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8507.4372 | 29.7683 | 7.8302 | 74.4011 | -103.1898 | 0.39855 | 3.1207
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5540.0497 | 19.3851 | 20.2095 | 52.2402 | -110.7038 | 0.24057 | 4.8617
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4889.6987 | 17.1095 | 9.6618 | 42.1537 | -105.2201 | 0.56653 | 5.4737
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 7196.3593 | 25.1807 | 14.3894 | 65.8694 | -106.2822 | 0.26068 | 3.7511
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4281.1637 | 14.9802 | 17.7501 | 38.9974 | -108.094 | 0.35325 | 6.2703
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3415.2525 | 11.9503 | 5.2405 | 27.3572 | -98.3913 | 1.4896 | 7.8062
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 4587.6857 | 16.0527 | 8.9865 | 39.5157 | -100.0099 | 0.63781 | 5.7317
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7007.9679 | 24.5215 | 9.2982 | 61.8281 | -101.739 | 0.40868 | 3.8
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5382.7896 | 18.8349 | 8.8033 | 46.9379 | -101.7505 | 0.56862 | 5.0057
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2886.2263 | 10.0992 | 9.8906 | 24.8127 | -104.2423 | 0.9815 | 9.7077
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 4532.2334 | 15.8587 | 7.6124 | 39.533 | -104.549 | 0.78699 | 5.9909
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2031 | 8428.0321 | 29.4905 | 19.666 | 79.443 | -107.8832 | 0.164 | 3.2252
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2031 | 3187.2095 | 11.1523 | 44.865 | 30.1853 | -108.5481 | 0.18756 | 8.415
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 2954.7524 | 10.339 | 16.472 | 26.458 | -102.1907 | 0.5391 | 8.88
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 6068.3433 | 21.2337 | 16.2746 | 56.4507 | -107.2577 | 0.27516 | 4.4782
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8562.6706 | 29.9616 | 8.4197 | 75.3863 | -103.4982 | 0.3679 | 3.0976
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9108.0509 | 31.8699 | 9.9733 | 81.6887 | -105.3417 | 0.30018 | 2.9938
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 8790.5295 | 30.7589 | 9.7228 | 78.5933 | -105.2258 | 0.31912 | 3.1027
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 11456.5978 | 40.0877 | 8.3997 | 101.8083 | -102.9096 | 0.27821 | 2.3369
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4751.0846 | 16.6245 | 6.3797 | 39.3091 | -100.1303 | 0.86427 | 5.5138
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4418.117 | 15.4594 | 9.0674 | 37.7873 | -100.8255 | 0.65644 | 5.9522
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8832.0896 | 30.9043 | 8.7281 | 78.1778 | -104.7021 | 0.35417 | 3.0912
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2031 | 8239.4328 | 28.8305 | 12.4979 | 73.1481 | -102.5277 | 0.25725 | 3.2151
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6988.0196 | 24.4517 | 8.022 | 60.7781 | -105.0068 | 0.48226 | 3.8687
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3615.9692 | 12.6526 | 8.6022 | 30.7504 | -103.7386 | 0.89783 | 7.7233
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 6562.1364 | 22.9615 | 8.5161 | 57.2636 | -102.1748 | 0.48741 | 4.1508
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 5966.5759 | 20.8776 | 8.0969 | 52.1727 | -104.6347 | 0.55401 | 4.4858
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 7545.1241 | 26.4011 | 13.8509 | 68.1977 | -103.2588 | 0.25607 | 3.5468
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6266.9872 | 21.9288 | 9.4084 | 54.7685 | -101.8858 | 0.46429 | 4.3682
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2031 | 5043.551 | 17.6479 | 14.0034 | 45.5913 | -106.1723 | 0.38754 | 5.427
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2372.5116 | 8.3016 | 4.2126 | 17.7276 | -97.2752 | 2.6563 | 11.19
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 1561.1358 | 5.4626 | 5.6182 | 12.0902 | -97.5854 | 3.1067 | 17.4541
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6317.7532 | 22.1064 | 8.4491 | 55.054 | -102.2446 | 0.51018 | 4.3106
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2031 | 5704.5029 | 19.9606 | 8.5253 | 50.3555 | -105.4629 | 0.54968 | 4.6862
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7413.9533 | 25.9421 | 6.9585 | 63.4345 | -102.1539 | 0.51238 | 3.5654
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8004.6691 | 28.0091 | 7.7636 | 69.7112 | -103.0864 | 0.42731 | 3.3174
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4960.9728 | 17.3589 | 8.7339 | 43.0855 | -102.8649 | 0.62774 | 5.4826
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 11073.3036 | 38.7465 | 17.2666 | 101.7414 | -103.939 | 0.13873 | 2.3954
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 5630.4258 | 19.7014 | 16.9251 | 52.2363 | -107.2138 | 0.28567 | 4.835
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6819.3085 | 23.8614 | 9.4059 | 59.618 | -102.3111 | 0.41836 | 3.935
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 10456.7174 | 36.589 | 19.1616 | 97.1883 | -109.2774 | 0.1355 | 2.5964
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 5081.2196 | 17.7797 | 6.4866 | 41.76 | -99.3091 | 0.81075 | 5.259
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 3708.8305 | 12.9775 | 12.1437 | 32.8525 | -102.5611 | 0.62202 | 7.5536
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 6517.3148 | 22.8047 | 10.3092 | 57.7627 | -106.1944 | 0.39859 | 4.1092
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6195.4065 | 21.6783 | 9.8461 | 55.1308 | -106.3722 | 0.44409 | 4.3726
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 6827.4356 | 23.8898 | 17.2982 | 63.7667 | -107.4216 | 0.23031 | 3.9839
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 5933.4473 | 20.7617 | 8.8954 | 50.9989 | -101.5398 | 0.49918 | 4.4404
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7181.3715 | 25.1283 | 9.4465 | 63.0828 | -104.9492 | 0.39447 | 3.7264
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 4324.3114 | 15.1312 | 13.0868 | 38.5945 | -104.8975 | 0.48962 | 6.4075
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 12051.7078 | 42.17 | 10.9117 | 109.3839 | -106.6243 | 0.20377 | 2.2235
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 5560.4325 | 19.4565 | 17.258 | 50.2111 | -102.6272 | 0.27561 | 4.7565
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2031 | 6960.5711 | 24.3557 | 8.3724 | 60.5887 | -102.2332 | 0.45879 | 3.8412
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2031 | 6929.0688 | 24.2455 | 17.1389 | 64.7492 | -107.3944 | 0.22889 | 3.9228
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2031 | 3662.0306 | 12.8138 | 8.3512 | 31.2734 | -104.7753 | 0.88263 | 7.371
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6971.315 | 24.3933 | 9.6969 | 61.7948 | -103.8481 | 0.40182 | 3.8964
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 6335.3751 | 22.1681 | 9.5395 | 55.3022 | -101.5775 | 0.46011 | 4.3892
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6845.5455 | 23.9532 | 8.5304 | 59.77 | -101.8753 | 0.46587 | 3.9741
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6422.7388 | 22.4738 | 8.9594 | 56.0829 | -102.0448 | 0.47419 | 4.2484
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6189.5087 | 21.6577 | 9.9367 | 54.4579 | -102.0329 | 0.44743 | 4.4459
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7821.3141 | 27.3675 | 7.2908 | 66.835 | -101.5663 | 0.4637 | 3.3807
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4074.7564 | 14.2579 | 8.8487 | 34.844 | -100.2408 | 0.72808 | 6.4426
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2031 | 4310.7794 | 15.0838 | 6.4416 | 35.7999 | -100.6607 | 0.95513 | 6.1526
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9954.1951 | 34.8306 | 8.038 | 88.9282 | -103.9319 | 0.33074 | 2.6585
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 4999.7925 | 17.4947 | 10.7728 | 44.034 | -102.1573 | 0.51898 | 5.5909
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8292.5507 | 29.0164 | 7.9876 | 72.5577 | -104.0706 | 0.41136 | 3.2857
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2031 | 7316.6126 | 25.6015 | 11.1418 | 66.1307 | -105.9641 | 0.33643 | 3.7484
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4229.0347 | 14.7978 | 5.5126 | 33.2544 | -95.9002 | 1.1247 | 6.1999
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4196.0436 | 14.6823 | 14.2416 | 38.2811 | -106.5135 | 0.45932 | 6.5414
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2031 | 3528.3445 | 12.346 | 13.0911 | 31.3934 | -106.8377 | 0.57752 | 7.5603
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4471.9729 | 15.6478 | 8.9817 | 38.4596 | -99.9893 | 0.6599 | 5.927
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9000.3383 | 31.493 | 8.2918 | 79.5 | -105.3722 | 0.35803 | 2.9687
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3569.0723 | 12.4885 | 6.4562 | 30.4062 | -103.365 | 1.1765 | 7.5958
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2031 | 6455.3357 | 22.5878 | 16.468 | 58.9355 | -104.1558 | 0.25215 | 4.1525
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2031 | 7836.0814 | 27.4192 | 15.0915 | 71.5022 | -108.1384 | 0.22987 | 3.4691
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 4896.2846 | 17.1326 | 12.0097 | 43.9007 | -106.1246 | 0.46554 | 5.591
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 7031.7221 | 24.6046 | 12.7658 | 63.3703 | -103.3744 | 0.2996 | 3.8246
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 4063.7146 | 14.2193 | 8.6372 | 34.6959 | -99.5049 | 0.74989 | 6.477
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 5488.5963 | 19.2051 | 6.088 | 45.3834 | -101.0338 | 0.78894 | 4.8031
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2031 | 7592.182 | 26.5657 | 15.3075 | 68.8907 | -103.0409 | 0.22753 | 3.483
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 9856.2775 | 34.488 | 22.7029 | 91.7126 | -105.262 | 0.11926 | 2.7076
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4273.4327 | 14.9531 | 13.6123 | 37.9599 | -104.463 | 0.47551 | 6.4728
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 2502.6977 | 8.7572 | 18.7477 | 22.5347 | -103.0624 | 0.57119 | 10.7084
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 8133.9201 | 28.4613 | 8.1766 | 70.6601 | -105.0805 | 0.40194 | 3.2865
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2031 | 3617.366 | 12.6575 | 8.2007 | 30.7509 | -103.852 | 0.93623 | 7.6777
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2031 | 8357.5505 | 29.2438 | 8.2855 | 72.8056 | -102.0652 | 0.38991 | 3.2306
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6917.6228 | 24.2054 | 13.6508 | 62.9898 | -106.094 | 0.28597 | 3.9038
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 6229.9377 | 21.7991 | 7.9235 | 52.9891 | -101.2209 | 0.54155 | 4.291
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 11568.1057 | 40.4779 | 8.5197 | 103.0266 | -103.005 | 0.27173 | 2.315
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2031 | 4854.8988 | 16.9877 | 7.0777 | 46.504 | -111.4847 | 0.76593 | 5.421
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9769.2001 | 34.1833 | 9.7482 | 86.5986 | -102.3805 | 0.2865 | 2.7928
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 10111.9828 | 35.3828 | 9.3221 | 90.5135 | -105.9947 | 0.28393 | 2.6468
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2031 | 8550.6774 | 29.9196 | 8.4015 | 75.7257 | -104.216 | 0.36943 | 3.1037
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2031 | 5290.4462 | 18.5118 | 14.8659 | 47.4106 | -102.2622 | 0.33529 | 4.9844
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4888.1202 | 17.104 | 9.4783 | 42.5081 | -102.2891 | 0.56904 | 5.3935
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 5426.4119 | 18.9875 | 10.54 | 47.8582 | -102.1726 | 0.48763 | 5.1396
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5540.994 | 19.3885 | 15.2278 | 51.0073 | -106.9771 | 0.32204 | 4.9039
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 9710.2895 | 33.9772 | 8.1216 | 86.3128 | -103.8992 | 0.33612 | 2.7298
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4322.559 | 15.125 | 4.7474 | 33.2867 | -95.7258 | 1.3298 | 6.3133
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2468.3127 | 6.1426 | 22.0269 | 15.4358 | -101.301 | 1.0011 | 22.0516
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 3583.9749 | 8.919 | 248.8092 | 24.3722 | -108.0515 | 0.059831 | 14.8865
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 2295.799 | 5.7133 | 33.1392 | 14.5707 | -103.7738 | 0.71932 | 23.8376
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 8877.8929 | 22.0933 | 37.2082 | 59.1795 | -106.2555 | 0.16866 | 6.2755
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 5861.2092 | 14.5861 | 48.1549 | 38.1439 | -104.509 | 0.20126 | 9.6916
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 4914.6252 | 12.2304 | 41.4679 | 32.823 | -105.8241 | 0.26023 | 10.7914
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2031 | 6943.1097 | 17.2785 | 38.2169 | 45.5922 | -105.2478 | 0.21245 | 8.1193
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 14680.415 | 21.1894 | 10.8831 | 55.7655 | -108.4052 | 1.0276 | 11.1839
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 25969.7476 | 37.4841 | 10.3748 | 97.3479 | -106.1236 | 0.61235 | 6.353
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 15910.6523 | 22.965 | 7.2046 | 59.0748 | -104.3327 | 1.429 | 10.2953
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 13222.0346 | 19.0844 | 8.1404 | 49.4436 | -105.5546 | 1.5324 | 12.4739
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 10299.7188 | 14.8664 | 9.198 | 38.4289 | -105.8664 | 1.742 | 16.0225
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 20144.9575 | 29.0767 | 11.4928 | 75.191 | -104.7405 | 0.70831 | 8.1405
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 32328.0301 | 46.6615 | 9.9536 | 120.4212 | -108.9894 | 0.51292 | 5.1054
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 13656.2401 | 19.7111 | 8.8217 | 50.3295 | -106.0058 | 1.3728 | 12.1105
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 22543.4654 | 32.5387 | 9.0659 | 84.151 | -106.1409 | 0.8068 | 7.3143
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 11531.0907 | 16.6437 | 12.4562 | 42.7659 | -105.1659 | 1.1528 | 14.3592
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 9356.0456 | 13.5043 | 13.5413 | 34.6429 | -104.6568 | 1.3144 | 17.7986
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 13762.3197 | 19.8642 | 6.8665 | 50.896 | -104.1319 | 1.7358 | 11.9187
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 12566.9743 | 18.1389 | 9.0283 | 46.8586 | -106.1091 | 1.4588 | 13.1701
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2031 | 28965.4627 | 41.808 | 7.3943 | 108.9174 | -106.8856 | 0.76636 | 5.6667
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 21165.6767 | 30.55 | 11.6517 | 79.2059 | -105.4107 | 0.66487 | 7.7469
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2031 | 17788.6688 | 25.6757 | 10.1004 | 66.4026 | -106.4574 | 0.91899 | 9.2822
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 21236.4172 | 30.6521 | 6.2933 | 79.6177 | -104.523 | 1.2185 | 7.6683
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 11914.0288 | 17.1964 | 13.6028 | 44.1915 | -104.6767 | 1.0274 | 13.9762
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2031 | 13585.5122 | 19.609 | 6.72 | 50.2569 | -104.084 | 1.7955 | 12.0657
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 1000.3455 | 9.6258 | 14.7986 | 25.8108 | -74.2333 | 0.2597 | 3.8432
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1768.2168 | 17.0147 | 16.5593 | 45.653 | -77.5854 | 0.12972 | 2.1481
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 980.395 | 9.4339 | 15.5691 | 25.2638 | -78.1936 | 0.24882 | 3.8739
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1957.5508 | 18.8365 | 21.0994 | 50.6574 | -76.7334 | 0.093553 | 1.9739
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1549.8552 | 14.9135 | 12.4397 | 38.7243 | -70.6847 | 0.19452 | 2.4198
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1780.9937 | 17.1376 | 15.3225 | 45.8771 | -78.4738 | 0.13993 | 2.1441
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1491.2196 | 14.3493 | 14.6457 | 37.7816 | -71.9477 | 0.17077 | 2.5011
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1843.5831 | 17.7399 | 17.3333 | 47.6045 | -74.6092 | 0.11929 | 2.0677
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2100.4777 | 20.2119 | 11.1161 | 53.7276 | -72.1245 | 0.16336 | 1.8159
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1665.3421 | 16.0248 | 15.169 | 42.4081 | -77.7231 | 0.16111 | 2.444
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1992.1388 | 19.1694 | 14.9037 | 51.4924 | -78.8623 | 0.13072 | 1.9482
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1088.9395 | 10.4783 | 11.4754 | 28.3933 | -77.2757 | 0.30959 | 3.5527
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 600.1317 | 5.7748 | 14.9349 | 15.5465 | -76.8641 | 0.41854 | 6.2508
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1536.9045 | 14.7889 | 14.7621 | 40.1829 | -76.6163 | 0.17004 | 2.5102
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 636.6895 | 6.1265 | 12.661 | 16.2585 | -74.264 | 0.46417 | 5.8769
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1161.9551 | 11.1809 | 18.3839 | 29.6518 | -71.8494 | 0.17931 | 3.2964
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 2620.618 | 25.2169 | 12.3474 | 68.0862 | -76.1904 | 0.11834 | 1.4612
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 1531.1955 | 14.7339 | 12.276 | 39.4128 | -78.4358 | 0.21461 | 2.6346
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1929.922 | 18.5707 | 14.2753 | 49.635 | -75.3211 | 0.13892 | 1.9831
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1774.7863 | 17.0779 | 10.6944 | 45.4002 | -77.4731 | 0.20283 | 2.1692
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2032 | 1865.635 | 17.9521 | 17.1704 | 48.3328 | -66.8654 | 0.12091 | 2.0761
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1913.1907 | 18.4097 | 20.4098 | 49.1339 | -74.6866 | 0.098297 | 2.0062
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2032 | 938.7856 | 9.0335 | 17.088 | 24.0055 | -74.072 | 0.24005 | 4.1021
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1030.802 | 9.9189 | 11.9511 | 26.4592 | -75.8461 | 0.30944 | 3.6982
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2032 | 945.2539 | 9.0957 | 9.1035 | 24.5611 | -79.3501 | 0.44444 | 4.046
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 793.2185 | 7.6327 | 22.2684 | 20.5023 | -75.7143 | 0.2104 | 4.6853
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 963.8208 | 9.2744 | 23.5379 | 25.3141 | -78.518 | 0.16741 | 3.9405
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 823.1428 | 7.9207 | 12.6762 | 21.1324 | -76.1248 | 0.37018 | 4.6925
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2032 | 3284.7877 | 31.6079 | 45.7757 | 85.1583 | -72.9556 | 0.025081 | 1.1481
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1877.3557 | 18.0649 | 22.4808 | 48.758 | -76.7684 | 0.094064 | 2.1146
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1397.9981 | 13.4522 | 23.3106 | 35.5973 | -71.1284 | 0.12219 | 2.8482
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1938.8142 | 18.6562 | 34.3766 | 48.9305 | -73.9772 | 0.057724 | 1.9844
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2020.5667 | 19.4429 | 19.4324 | 51.7776 | -76.8928 | 0.097009 | 1.8851
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2110.8808 | 20.312 | 487.9262 | 53.9569 | -70.4054 | 0.0036121 | 1.7624
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1736.3396 | 16.7079 | 16.9008 | 44.9786 | -74.7262 | 0.12998 | 2.1968
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2032 | 1813.9004 | 17.4543 | 21.7025 | 47.4808 | -77.4158 | 0.097168 | 2.1088
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 982.5431 | 9.4545 | 11.7708 | 25.2962 | -75.8203 | 0.33353 | 3.9259
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 831.9568 | 8.0055 | 13.7064 | 21.5379 | -76.7943 | 0.3393 | 4.6505
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2073.2245 | 19.9496 | 17.2501 | 53.233 | -73.8925 | 0.10682 | 1.8427
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1390.2578 | 13.3778 | 19.3021 | 35.9927 | -72.3094 | 0.14177 | 2.7365
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1371.21 | 13.1945 | 17.3273 | 35.4977 | -71.9484 | 0.16214 | 2.8095
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1084.4861 | 10.4355 | 16.0224 | 27.784 | -75.3439 | 0.2195 | 3.5168
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1161.9551 | 11.1809 | 18.3839 | 29.6518 | -71.8494 | 0.17931 | 3.2964
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1455.9739 | 14.0101 | 14.363 | 36.5788 | -72.6799 | 0.17912 | 2.5727
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 690.0372 | 6.6399 | 8.749 | 17.8269 | -78.4573 | 0.6341 | 5.5478
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1245.0785 | 11.9808 | 29.1591 | 30.8098 | -69.9514 | 0.10382 | 3.0272
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1089.5648 | 10.4843 | 18.652 | 28.5221 | -77.6352 | 0.18498 | 3.4502
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1284.3544 | 12.3587 | 27.6009 | 32.0646 | -68.6674 | 0.10706 | 2.9548
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1100.7072 | 10.5916 | 7.1876 | 27.8476 | -77.0472 | 0.47351 | 3.4034
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1676.1984 | 16.1292 | 19.9724 | 42.6085 | -72.4899 | 0.11488 | 2.2944
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2414.7467 | 23.2359 | 18.353 | 62.4228 | -77.3848 | 0.087549 | 1.6068
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1095.5851 | 10.5423 | 14.6791 | 27.2293 | -70.1224 | 0.23415 | 3.4371
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 609.1197 | 5.8613 | 17.7962 | 15.7197 | -77.8133 | 0.34481 | 6.1364
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2032 | 1177.2699 | 11.3283 | 20.1944 | 30.5955 | -73.0144 | 0.15875 | 3.2059
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2378.1712 | 22.884 | 62.5009 | 61.6998 | -73.2947 | 0.025452 | 1.5908
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1391.3302 | 13.3881 | 11.8183 | 34.9499 | -76.4779 | 0.23445 | 2.7708
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1156.1278 | 11.1248 | 14.2942 | 29.9739 | -75.4485 | 0.23043 | 3.2938
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2052.4927 | 19.7501 | 23.7146 | 53.1044 | -76.9497 | 0.080048 | 1.8983
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1214.2034 | 11.6837 | 28.7957 | 31.0975 | -73.6504 | 0.10982 | 3.1623
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1286.7744 | 12.382 | 70.438 | 33.3228 | -75.6208 | 0.040996 | 2.8877
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1907.8083 | 18.3579 | 38.6469 | 49.032 | -72.1369 | 0.05135 | 1.9845
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1198.2177 | 11.5299 | 22.0623 | 30.4817 | -72.8873 | 0.14213 | 3.1357
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1911.0041 | 18.3886 | 19.1304 | 49.6872 | -77.9637 | 0.10376 | 1.9849
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1024.514 | 9.8584 | 13.1965 | 25.7798 | -72.4804 | 0.28285 | 3.7326
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 5378.061 | 18.8183 | 10.1914 | 48.7311 | -106.6094 | 0.49276 | 5.0219
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 6828.1431 | 23.8923 | 11.5928 | 63.2111 | -107.3487 | 0.33842 | 3.9232
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 4522.3943 | 15.8243 | 14.9244 | 42.0323 | -108.4579 | 0.40148 | 5.9919
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 5905.306 | 20.6632 | 15.0378 | 55.4283 | -108.4795 | 0.30459 | 4.5804
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 5764.9994 | 20.1723 | 11.5963 | 51.5035 | -105.1818 | 0.41242 | 4.7825
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8530.382 | 29.8486 | 7.8559 | 74.5911 | -103.1199 | 0.39614 | 3.1121
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5541.9269 | 19.3917 | 20.1634 | 52.2561 | -110.6608 | 0.24103 | 4.86
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4926.7121 | 17.239 | 9.7803 | 42.4761 | -105.1688 | 0.55557 | 5.4337
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 7200.9895 | 25.1969 | 14.4066 | 65.9045 | -106.2307 | 0.26015 | 3.7478
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4283.2348 | 14.9874 | 17.8009 | 39.0132 | -108.0406 | 0.35209 | 6.2675
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3411.5539 | 11.9373 | 5.2309 | 27.3114 | -98.3158 | 1.4935 | 7.8125
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 4586.5763 | 16.0489 | 8.986 | 39.504 | -99.9956 | 0.63796 | 5.7327
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7014.3946 | 24.544 | 9.1567 | 61.8795 | -101.6881 | 0.41446 | 3.7951
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5382.0125 | 18.8322 | 8.7681 | 46.9212 | -101.6987 | 0.57104 | 5.0069
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2887.5921 | 10.104 | 9.8805 | 24.8222 | -104.1753 | 0.98179 | 9.7006
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 4541.6748 | 15.8917 | 7.5346 | 39.6108 | -104.4648 | 0.7927 | 5.9727
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2032 | 8447.9546 | 29.5602 | 19.7033 | 79.6041 | -107.8675 | 0.16329 | 3.2174
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2032 | 3187.4844 | 11.1533 | 44.7205 | 30.1878 | -108.5534 | 0.18814 | 8.4137
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 2941.646 | 10.2931 | 16.3883 | 26.3306 | -102.2144 | 0.54418 | 8.9182
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 6078.8021 | 21.2703 | 16.2874 | 56.532 | -107.2393 | 0.27445 | 4.4702
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8583.7535 | 30.0353 | 8.4493 | 75.5617 | -103.4305 | 0.36568 | 3.0898
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9143.0547 | 31.9924 | 9.9833 | 81.9878 | -105.2738 | 0.29867 | 2.9817
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 8824.6449 | 30.8782 | 9.7349 | 78.8845 | -105.1582 | 0.31742 | 3.0901
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 11477.2047 | 40.1598 | 8.3923 | 101.9679 | -102.8613 | 0.27793 | 2.3325
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4753.5406 | 16.6331 | 6.3791 | 39.3187 | -100.0554 | 0.86378 | 5.5102
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4419.8841 | 15.4656 | 9.0703 | 37.7982 | -100.7757 | 0.65592 | 5.9494
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8862.1666 | 31.0095 | 8.7242 | 78.4239 | -104.6308 | 0.35303 | 3.0799
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2032 | 8238.2859 | 28.8265 | 12.4792 | 73.1272 | -102.5134 | 0.25765 | 3.2153
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6996.7465 | 24.4823 | 7.9926 | 60.8433 | -104.9564 | 0.48329 | 3.8627
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3618.4233 | 12.6612 | 8.5915 | 30.7674 | -103.6693 | 0.89811 | 7.7161
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 6581.4274 | 23.029 | 8.5251 | 57.4216 | -102.0992 | 0.48538 | 4.1379
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 5971.3922 | 20.8945 | 8.0506 | 52.2082 | -104.5907 | 0.5565 | 4.4802
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 7550.7625 | 26.4208 | 13.8753 | 68.2359 | -103.1885 | 0.25538 | 3.5434
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6280.265 | 21.9752 | 9.4239 | 54.8732 | -101.8081 | 0.46252 | 4.3587
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2032 | 5067.9229 | 17.7331 | 14.1513 | 45.7992 | -106.1572 | 0.38167 | 5.4011
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2373.722 | 8.3059 | 4.211 | 17.7333 | -97.2503 | 2.6557 | 11.1833
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 1561.1271 | 5.4625 | 5.617 | 12.0899 | -97.5923 | 3.1072 | 17.453
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6335.0573 | 22.167 | 8.4548 | 55.1951 | -102.1693 | 0.50835 | 4.298
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2032 | 5708.7912 | 19.9756 | 8.4566 | 50.3882 | -105.4202 | 0.55346 | 4.6804
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7427.8866 | 25.9909 | 6.9705 | 63.5358 | -102.0785 | 0.51047 | 3.5583
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8024.6064 | 28.0788 | 7.7863 | 69.8746 | -103.0152 | 0.42496 | 3.3089
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4968.6481 | 17.3858 | 8.725 | 43.146 | -102.793 | 0.62727 | 5.4729
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 11071.5106 | 38.7402 | 17.2174 | 101.703 | -103.9221 | 0.13914 | 2.3956
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 5637.8097 | 19.7272 | 16.933 | 52.2903 | -107.1955 | 0.28515 | 4.8284
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6825.921 | 23.8845 | 9.4149 | 59.6622 | -102.2469 | 0.41752 | 3.9309
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 10462.3611 | 36.6088 | 19.155 | 97.2308 | -109.2454 | 0.13547 | 2.5949
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 5084.0041 | 17.7894 | 6.487 | 41.7723 | -99.2395 | 0.8102 | 5.2557
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 3736.5483 | 13.0745 | 12.3375 | 33.0954 | -102.4603 | 0.60778 | 7.4986
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 6533.9609 | 22.8629 | 10.311 | 57.8979 | -106.1394 | 0.39746 | 4.0982
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6201.5884 | 21.6999 | 9.8171 | 55.1792 | -106.328 | 0.44485 | 4.3671
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 6840.4371 | 23.9353 | 17.3205 | 63.8684 | -107.4043 | 0.22956 | 3.976
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 5938.4859 | 20.7793 | 8.9025 | 51.0329 | -101.4783 | 0.49833 | 4.4364
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7187.0409 | 25.1481 | 9.4135 | 63.1241 | -104.9031 | 0.39542 | 3.7223
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 4346.6835 | 15.2094 | 13.1972 | 38.7917 | -104.7858 | 0.48283 | 6.372
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 12073.8122 | 42.2474 | 10.8429 | 109.567 | -106.5689 | 0.20464 | 2.2189
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 5574.8407 | 19.5069 | 17.4109 | 50.3384 | -102.5102 | 0.27228 | 4.7406
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2032 | 6967.2517 | 24.3791 | 8.3412 | 60.6378 | -102.1952 | 0.45999 | 3.8368
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2032 | 6942.6812 | 24.2931 | 17.1623 | 64.8559 | -107.3771 | 0.22811 | 3.9149
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2032 | 3668.9248 | 12.8379 | 8.3559 | 31.3258 | -104.7064 | 0.88047 | 7.3571
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6983.7329 | 24.4367 | 9.6837 | 61.895 | -103.7816 | 0.40156 | 3.8886
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 6377.0542 | 22.3139 | 9.6392 | 55.6596 | -101.5018 | 0.45242 | 4.3609
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6865.6518 | 24.0236 | 8.5506 | 59.9327 | -101.7973 | 0.46338 | 3.9622
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6439.806 | 22.5335 | 8.9711 | 56.2207 | -101.9673 | 0.47225 | 4.2366
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6207.5307 | 21.7207 | 9.9713 | 54.6072 | -101.9542 | 0.44456 | 4.4329
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7832.8029 | 27.4077 | 7.3005 | 66.9183 | -101.5021 | 0.46238 | 3.3756
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4075.5667 | 14.2608 | 8.8496 | 34.8477 | -100.2015 | 0.72781 | 6.4408
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2032 | 4311.2565 | 15.0855 | 6.4419 | 35.7902 | -100.5816 | 0.95484 | 6.1509
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9989.737 | 34.955 | 8.079 | 89.2388 | -103.8686 | 0.32786 | 2.6488
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 5033.1451 | 17.6114 | 10.9062 | 44.324 | -102.0712 | 0.50929 | 5.5544
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8320.3922 | 29.1138 | 7.9848 | 72.7857 | -103.999 | 0.41002 | 3.2739
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2032 | 7337.3566 | 25.6741 | 11.147 | 66.3097 | -105.8932 | 0.33523 | 3.7368
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4226 | 14.7872 | 5.5101 | 33.2248 | -95.894 | 1.1259 | 6.2041
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4201.2667 | 14.7006 | 14.2684 | 38.3165 | -106.4931 | 0.45786 | 6.533
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2032 | 3536.781 | 12.3755 | 13.1687 | 31.4696 | -106.772 | 0.57279 | 7.5429
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4471.9154 | 15.6476 | 8.9597 | 38.4649 | -99.9926 | 0.66143 | 5.9262
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9012.9506 | 31.5371 | 8.1998 | 79.5994 | -105.3063 | 0.36138 | 2.9632
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3575.7465 | 12.5119 | 6.3462 | 30.4598 | -103.2746 | 1.1928 | 7.5698
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2032 | 6459.3364 | 22.6018 | 16.5038 | 58.9651 | -104.0872 | 0.25137 | 4.1485
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2032 | 7838.5488 | 27.4278 | 15.0877 | 71.5163 | -108.1028 | 0.22985 | 3.4679
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 4918.729 | 17.2111 | 12.0902 | 44.0958 | -106.0544 | 0.46025 | 5.5646
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 7054.7794 | 24.6853 | 12.7585 | 63.5683 | -103.3478 | 0.29876 | 3.8117
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 4063.0437 | 14.217 | 8.6398 | 34.6957 | -99.5093 | 0.74975 | 6.4776
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 5496.2036 | 19.2317 | 6.0928 | 45.4353 | -100.9526 | 0.78712 | 4.7958
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2032 | 7586.7445 | 26.5467 | 15.2727 | 68.8274 | -103.0297 | 0.2282 | 3.4852
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 9867.4331 | 34.5271 | 22.8199 | 91.8047 | -105.2003 | 0.11847 | 2.7035
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4305.9294 | 15.0668 | 13.8073 | 38.2451 | -104.3388 | 0.46505 | 6.4211
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 2502.5705 | 8.7567 | 18.7641 | 22.5327 | -102.989 | 0.57048 | 10.7046
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 8143.4164 | 28.4946 | 8.135 | 70.7316 | -105.0325 | 0.40341 | 3.2817
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2032 | 3619.0084 | 12.6632 | 8.1855 | 30.7608 | -103.7877 | 0.93731 | 7.6724
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2032 | 8365.3992 | 29.2713 | 8.2679 | 72.8531 | -102.0084 | 0.39034 | 3.2273
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6922.0454 | 24.2209 | 13.665 | 63.0229 | -106.0433 | 0.28543 | 3.9004
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 6235.2168 | 21.8176 | 7.9286 | 53.021 | -101.1536 | 0.54071 | 4.2871
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 11589.1395 | 40.5515 | 8.5127 | 103.1901 | -102.9568 | 0.27143 | 2.3106
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2032 | 4857.4315 | 16.9966 | 7.0888 | 46.5282 | -111.428 | 0.76428 | 5.4179
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9810.6768 | 34.3285 | 9.7875 | 86.9446 | -102.3102 | 0.28412 | 2.7808
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 10127.4862 | 35.437 | 9.2454 | 90.6384 | -105.9366 | 0.28575 | 2.6419
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2032 | 8583.5076 | 30.0345 | 8.4463 | 76.0127 | -104.1383 | 0.36599 | 3.0913
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2032 | 5295.9393 | 18.531 | 14.944 | 47.4466 | -102.1586 | 0.333 | 4.9763
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4890.2514 | 17.1114 | 9.4908 | 42.5191 | -102.2259 | 0.56801 | 5.3909
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 5454.9307 | 19.0873 | 10.6385 | 48.106 | -102.09 | 0.48061 | 5.113
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5549.6239 | 19.4186 | 15.2398 | 51.0729 | -106.9582 | 0.32127 | 4.896
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 9746.8236 | 34.105 | 8.1619 | 86.6293 | -103.8297 | 0.33316 | 2.7192
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4338.5475 | 15.181 | 4.7492 | 33.3892 | -95.6022 | 1.3244 | 6.2898
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2468.0094 | 6.1418 | 22.0716 | 15.4338 | -101.2254 | 0.99913 | 22.0524
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 3584.2899 | 8.9198 | 244.5703 | 24.3743 | -108.0567 | 0.060859 | 14.8842
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 2295.8374 | 5.7134 | 33.0987 | 14.5709 | -103.7806 | 0.72014 | 23.8357
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 8882.4601 | 22.1047 | 37.284 | 59.2076 | -106.2258 | 0.16822 | 6.2717
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 5862.6369 | 14.5896 | 48.2098 | 38.1521 | -104.4772 | 0.20096 | 9.6884
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 4917.7794 | 12.2383 | 41.8292 | 32.845 | -105.7501 | 0.2578 | 10.7835
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2032 | 6945.4898 | 17.2844 | 38.2665 | 45.6064 | -105.2168 | 0.21209 | 8.1158
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 14700.0756 | 21.2177 | 10.9151 | 55.8361 | -108.3721 | 1.0232 | 11.1684
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 26004.4531 | 37.5342 | 10.2876 | 97.4673 | -106.0869 | 0.61663 | 6.3437
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 16048.8928 | 23.1646 | 7.293 | 59.572 | -104.2945 | 1.3997 | 10.2079
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 13247.3552 | 19.1209 | 8.1473 | 49.5363 | -105.5096 | 1.5281 | 12.4498
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 10314.471 | 14.8877 | 9.2056 | 38.4824 | -105.8207 | 1.738 | 15.9998
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 20175.8657 | 29.1214 | 11.5023 | 75.2928 | -104.7122 | 0.70658 | 8.1273
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 32361.1493 | 46.7093 | 9.9607 | 120.5367 | -108.9677 | 0.51203 | 5.1001
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 13677.008 | 19.7411 | 8.8227 | 50.402 | -105.9638 | 1.3705 | 12.0914
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 22588.4568 | 32.6036 | 9.067 | 84.3098 | -106.1019 | 0.80505 | 7.2994
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 11552.7705 | 16.675 | 12.4979 | 42.8424 | -105.1069 | 1.1467 | 14.3308
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 9373.6324 | 13.5297 | 13.604 | 34.705 | -104.5879 | 1.3058 | 17.7638
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 13882.7914 | 20.0381 | 6.9457 | 51.328 | -104.085 | 1.7013 | 11.8166
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 12588.8167 | 18.1704 | 9.0362 | 46.9382 | -106.0647 | 1.4549 | 13.1467
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2032 | 29012.119 | 41.8754 | 7.4006 | 109.0823 | -106.8618 | 0.76447 | 5.6575
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 21193.8281 | 30.5907 | 11.6236 | 79.3012 | -105.38 | 0.66549 | 7.7354
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2032 | 17816.0106 | 25.7152 | 10.1031 | 66.499 | -106.4192 | 0.91732 | 9.2678
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 21318.5785 | 30.7707 | 6.3226 | 79.9084 | -104.494 | 1.2082 | 7.6391
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 11942.8935 | 17.2381 | 13.6837 | 44.2939 | -104.6131 | 1.0188 | 13.9414
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2032 | 13699.904 | 19.7741 | 6.7924 | 50.6672 | -104.0358 | 1.7617 | 11.9661
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 995.3588 | 9.5778 | 14.1892 | 25.677 | -81.5472 | 0.27189 | 3.8579
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1774.2154 | 17.0724 | 16.4735 | 45.8047 | -85.1753 | 0.13021 | 2.145
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 978.1579 | 9.4123 | 15.1321 | 25.22 | -85.214 | 0.25477 | 3.8552
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2013.0957 | 19.371 | 21.9774 | 52.3388 | -84.0776 | 0.086775 | 1.9071
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1539.2983 | 14.8119 | 12.3091 | 38.4352 | -78.4512 | 0.19832 | 2.4411
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1795.1214 | 17.2736 | 15.1957 | 46.2079 | -85.7449 | 0.14224 | 2.1614
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1487.8689 | 14.317 | 14.4983 | 37.68 | -79.6875 | 0.17402 | 2.5231
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1843.1518 | 17.7357 | 17.119 | 47.5853 | -82.2405 | 0.12111 | 2.0732
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2098.1734 | 20.1897 | 10.912 | 53.658 | -79.6963 | 0.1667 | 1.8191
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1665.6249 | 16.0275 | 14.9716 | 42.4111 | -85.3737 | 0.16331 | 2.4449
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1993.7471 | 19.1848 | 14.6562 | 51.5296 | -86.3096 | 0.1326 | 1.9435
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1089.5201 | 10.4839 | 11.3617 | 28.4064 | -83.9418 | 0.31238 | 3.5491
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 600.7826 | 5.781 | 14.6581 | 15.5615 | -84.4858 | 0.42672 | 6.2549
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1510.2949 | 14.5328 | 14.0881 | 39.476 | -84.207 | 0.1811 | 2.5514
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 635.1975 | 6.1122 | 12.4002 | 16.2154 | -81.9985 | 0.47665 | 5.9105
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1170.1639 | 11.2599 | 18.1982 | 29.8561 | -79.6042 | 0.18177 | 3.308
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 2619.4166 | 25.2053 | 12.2406 | 68.0436 | -83.5595 | 0.11932 | 1.4606
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 1530.1614 | 14.724 | 11.9962 | 39.3793 | -85.8601 | 0.2195 | 2.6332
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1937.2897 | 18.6416 | 14.1054 | 49.8091 | -82.8771 | 0.14004 | 1.9753
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1775.573 | 17.0855 | 10.5291 | 45.4135 | -84.9828 | 0.20566 | 2.1654
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2033 | 1847.6716 | 17.7792 | 16.8234 | 47.8539 | -74.2588 | 0.12402 | 2.0864
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1906.9633 | 18.3498 | 20.0321 | 48.9639 | -82.3104 | 0.10055 | 2.0142
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2033 | 934.4154 | 8.9914 | 16.9584 | 23.8869 | -80.7744 | 0.24299 | 4.1207
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1033.3454 | 9.9434 | 11.7835 | 26.5214 | -83.416 | 0.31305 | 3.6888
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2033 | 944.8551 | 9.0919 | 8.7965 | 24.5504 | -86.8459 | 0.45925 | 4.0398
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 790.9978 | 7.6114 | 22.0972 | 20.4404 | -83.3934 | 0.21315 | 4.7101
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 966.6033 | 9.3011 | 23.2602 | 25.386 | -86.1145 | 0.16925 | 3.9369
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 821.0003 | 7.9001 | 12.3305 | 21.073 | -83.7209 | 0.38141 | 4.703
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2033 | 3261.84 | 31.3871 | 44.9077 | 84.5325 | -80.518 | 0.025801 | 1.1587
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1872.1731 | 18.015 | 22.1774 | 48.6149 | -83.454 | 0.095591 | 2.12
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1394.6817 | 13.4203 | 23.002 | 35.5041 | -78.8014 | 0.1243 | 2.8591
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1945.7439 | 18.7229 | 33.4543 | 49.1007 | -81.6439 | 0.05941 | 1.9875
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2020.0621 | 19.4381 | 18.8524 | 51.7579 | -84.3865 | 0.099888 | 1.8831
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2135.1395 | 20.5454 | 726.8531 | 54.5521 | -77.4284 | 0.0023997 | 1.7443
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1731.4909 | 16.6613 | 16.5302 | 44.8452 | -82.3896 | 0.13347 | 2.2063
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2033 | 1813.1569 | 17.4471 | 21.5237 | 47.4539 | -84.0829 | 0.097983 | 2.109
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 976.8538 | 9.3998 | 11.5572 | 25.145 | -82.5035 | 0.34024 | 3.9322
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 831.4322 | 8.0005 | 13.2589 | 21.5213 | -84.3675 | 0.3508 | 4.6512
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2071.8413 | 19.9363 | 16.9757 | 53.1942 | -81.4706 | 0.10867 | 1.8448
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1374.1927 | 13.2232 | 18.7393 | 35.5634 | -80.088 | 0.14776 | 2.7689
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1370.2652 | 13.1854 | 17.1088 | 35.468 | -79.5688 | 0.16444 | 2.8133
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1077.9203 | 10.3723 | 15.7988 | 27.6051 | -83.0581 | 0.22455 | 3.5476
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1170.1639 | 11.2599 | 18.1982 | 29.8561 | -79.6042 | 0.18177 | 3.308
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1448.6215 | 13.9394 | 14.3473 | 36.375 | -80.3953 | 0.18062 | 2.5915
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 691.6336 | 6.6552 | 8.5092 | 17.8653 | -85.8192 | 0.64945 | 5.5263
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1239.7286 | 11.9293 | 28.8317 | 30.6615 | -77.581 | 0.10574 | 3.0487
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1069.1218 | 10.2876 | 18.1658 | 27.9789 | -84.4789 | 0.19345 | 3.5142
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1276.5393 | 12.2835 | 28.8105 | 31.9147 | -76.5775 | 0.10368 | 2.9872
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1103.348 | 10.617 | 6.5814 | 27.9063 | -84.6708 | 0.51423 | 3.3843
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1689.8545 | 16.2606 | 19.9253 | 42.9323 | -79.5934 | 0.11399 | 2.2712
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2400.5306 | 23.0991 | 18.148 | 62.0392 | -83.8059 | 0.089031 | 1.6157
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1096.4 | 10.5501 | 15.0261 | 27.2887 | -77.9454 | 0.22985 | 3.4538
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 610.8572 | 5.878 | 17.5487 | 15.7636 | -85.424 | 0.34939 | 6.1313
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2033 | 1111.9595 | 10.6998 | 19.3523 | 28.863 | -81.1829 | 0.17574 | 3.4009
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2357.587 | 22.6859 | 63.9226 | 61.1404 | -80.5028 | 0.02513 | 1.6063
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1389.9554 | 13.3749 | 11.6521 | 34.9093 | -83.2526 | 0.23787 | 2.7716
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1153.2874 | 11.0975 | 13.9875 | 29.8743 | -83.2263 | 0.2407 | 3.3669
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2036.3633 | 19.5949 | 23.3792 | 52.6687 | -84.5618 | 0.081774 | 1.9118
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1211.0695 | 11.6535 | 28.652 | 31.0101 | -81.3083 | 0.11083 | 3.1754
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1298.9043 | 12.4987 | 78.3001 | 33.6063 | -83.0734 | 0.036542 | 2.8612
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1905.231 | 18.3331 | 39.2255 | 48.9379 | -79.4256 | 0.050816 | 1.9933
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1196.5194 | 11.5135 | 21.9749 | 30.4289 | -80.61 | 0.14351 | 3.1536
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1916.8717 | 18.4451 | 19.0363 | 49.838 | -85.5468 | 0.10412 | 1.9821
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1024.7849 | 9.861 | 13.1223 | 25.7832 | -80.0519 | 0.28451 | 3.7334
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 5403.1719 | 18.9062 | 10.076 | 48.9509 | -114.1565 | 0.49644 | 5.0021
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 6869.4974 | 24.037 | 11.4836 | 63.5883 | -114.8799 | 0.33987 | 3.9029
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 4544.223 | 15.9007 | 14.8907 | 42.2323 | -115.9777 | 0.40086 | 5.9691
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 5940.6843 | 20.787 | 14.9935 | 55.758 | -115.9968 | 0.30397 | 4.5576
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 5784.6808 | 20.2411 | 11.4238 | 51.6645 | -112.34 | 0.41677 | 4.7611
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8570.6578 | 29.9895 | 7.7886 | 74.9213 | -110.6655 | 0.39842 | 3.1031
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5787.8418 | 20.2522 | 19.5983 | 54.4404 | -116.6675 | 0.2367 | 4.6389
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5031.3719 | 17.6052 | 9.8139 | 43.4253 | -112.1949 | 0.53853 | 5.2851
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 7214.183 | 25.2431 | 13.9283 | 66.0068 | -113.676 | 0.26838 | 3.738
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4932.1429 | 17.258 | 18.243 | 45.3415 | -115.2888 | 0.29643 | 5.4077
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3413.0398 | 11.9425 | 5.2059 | 27.3039 | -105.9347 | 1.5026 | 7.8225
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 4585.0215 | 16.0434 | 8.8885 | 39.4797 | -107.6242 | 0.6493 | 5.7713
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7022.1046 | 24.571 | 8.9298 | 61.9342 | -109.182 | 0.42543 | 3.799
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5387.5492 | 18.8515 | 8.6645 | 46.9549 | -109.1917 | 0.57767 | 5.0052
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2889.2204 | 10.1096 | 9.8038 | 24.8317 | -111.0329 | 0.98817 | 9.6878
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 4557.4953 | 15.9471 | 7.4107 | 39.7387 | -112.0228 | 0.80341 | 5.9538
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2033 | 8476.9274 | 29.6616 | 19.0936 | 79.856 | -114.4511 | 0.16787 | 3.2052
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2033 | 3190.8616 | 11.1651 | 43.3832 | 30.221 | -115.1871 | 0.19367 | 8.4019
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 2932.4957 | 10.2611 | 16.181 | 26.2379 | -109.7136 | 0.55388 | 8.9624
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 6090.6031 | 21.3116 | 15.9712 | 56.6267 | -113.8525 | 0.27924 | 4.4597
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8622.4316 | 30.1707 | 8.3691 | 75.8802 | -110.9741 | 0.36821 | 3.0815
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9185.9281 | 32.1424 | 9.7563 | 82.3237 | -112.5362 | 0.30389 | 2.9649
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 8866.1309 | 31.0234 | 9.5291 | 79.2104 | -112.4251 | 0.32245 | 3.0726
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 11518.29 | 40.3036 | 8.2425 | 102.295 | -110.3494 | 0.28229 | 2.3268
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4766.6616 | 16.679 | 6.3354 | 39.4113 | -107.6625 | 0.87034 | 5.514
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4427.5242 | 15.4923 | 8.9653 | 37.8558 | -108.4079 | 0.66779 | 5.9869
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8902.2084 | 31.1497 | 8.5428 | 78.7311 | -111.8833 | 0.35853 | 3.0628
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2033 | 8227.9242 | 28.7903 | 12.2413 | 73.0126 | -109.9191 | 0.26347 | 3.2252
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7020.1643 | 24.5642 | 7.8284 | 61.0187 | -112.265 | 0.49114 | 3.8448
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3621.6999 | 12.6727 | 8.5143 | 30.7877 | -110.5128 | 0.90471 | 7.703
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 6603.1167 | 23.1049 | 8.425 | 57.5895 | -109.6206 | 0.48956 | 4.1245
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 5986.5651 | 20.9475 | 7.8975 | 52.3252 | -112.0095 | 0.56508 | 4.4627
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 7557.5317 | 26.4445 | 13.5777 | 68.2761 | -110.4671 | 0.26093 | 3.5428
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6293.5318 | 22.0217 | 9.3342 | 54.967 | -109.3603 | 0.46627 | 4.3523
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2033 | 5090.0593 | 17.8106 | 14.0825 | 45.9841 | -112.79 | 0.38176 | 5.3761
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2374.5373 | 8.3087 | 4.1999 | 17.7362 | -103.9001 | 2.6607 | 11.1745
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 1561.3943 | 5.4635 | 5.6047 | 12.0909 | -104.242 | 3.1122 | 17.443
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6355.2462 | 22.2376 | 8.3565 | 55.3516 | -109.6899 | 0.5127 | 4.2844
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2033 | 5723.3183 | 20.0264 | 8.2691 | 50.5028 | -112.8154 | 0.56368 | 4.6611
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7454.0202 | 26.0823 | 6.9213 | 63.7297 | -109.6437 | 0.51334 | 3.553
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8060.6636 | 28.205 | 7.7225 | 70.1679 | -110.5647 | 0.42736 | 3.3003
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4978.0853 | 17.4188 | 8.6207 | 43.2143 | -110.3106 | 0.63358 | 5.462
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 11045.6192 | 38.6496 | 16.5838 | 101.405 | -111.2892 | 0.14505 | 2.4055
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 5646.0122 | 19.7559 | 16.6161 | 52.3526 | -113.815 | 0.29006 | 4.8196
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6839.6124 | 23.9324 | 9.3223 | 59.7608 | -109.8102 | 0.42133 | 3.9278
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 10511.7126 | 36.7815 | 18.1934 | 97.6798 | -115.4267 | 0.14188 | 2.5812
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 5091.5325 | 17.8157 | 6.4496 | 41.8188 | -106.8182 | 0.81465 | 5.2541
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 3765.4307 | 13.1756 | 12.4213 | 33.3453 | -110.0152 | 0.59946 | 7.4461
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 6581.8191 | 23.0304 | 10.0802 | 58.2975 | -113.3226 | 0.40214 | 4.0536
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6220.8162 | 21.7672 | 9.6083 | 55.331 | -113.6563 | 0.45261 | 4.3488
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 6855.8458 | 23.9892 | 16.9276 | 63.9939 | -114.009 | 0.23426 | 3.9655
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 5951.4464 | 20.8247 | 8.8053 | 51.127 | -109.0842 | 0.50527 | 4.4491
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7207.9582 | 25.2213 | 9.1818 | 63.2821 | -112.2835 | 0.40364 | 3.7062
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 4368.5755 | 15.286 | 13.1333 | 38.9792 | -111.979 | 0.48223 | 6.3332
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 12174.8695 | 42.601 | 10.3267 | 110.4347 | -113.7551 | 0.21265 | 2.196
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 5591.0422 | 19.5636 | 17.2419 | 50.4788 | -109.6353 | 0.27471 | 4.7366
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2033 | 6979.1284 | 24.4206 | 8.2222 | 60.7218 | -109.7336 | 0.46652 | 3.8359
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2033 | 6958.3224 | 24.3478 | 16.7702 | 64.9826 | -113.981 | 0.23283 | 3.9045
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2033 | 3677.1608 | 12.8667 | 8.2646 | 31.3814 | -111.3223 | 0.88431 | 7.3085
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7005.0693 | 24.5114 | 9.5147 | 62.0637 | -111.2601 | 0.40734 | 3.8757
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 6419.1946 | 22.4614 | 9.6176 | 56.0117 | -109.0493 | 0.45071 | 4.3347
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6889.4355 | 24.1068 | 8.4764 | 60.1185 | -109.3268 | 0.46599 | 3.9499
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6454.9964 | 22.5866 | 8.8675 | 56.3278 | -109.5032 | 0.47672 | 4.2273
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6226.7117 | 21.7878 | 9.8903 | 54.7573 | -109.5052 | 0.44708 | 4.4218
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7853.841 | 27.4813 | 7.2274 | 67.0677 | -109.0648 | 0.46703 | 3.3754
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4076.0119 | 14.2623 | 8.7179 | 34.8445 | -107.8359 | 0.74642 | 6.5071
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2033 | 4316.1651 | 15.1027 | 6.4089 | 35.8086 | -108.1872 | 0.96053 | 6.156
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 10046.682 | 35.1543 | 8.015 | 89.7287 | -111.4107 | 0.32915 | 2.6381
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 5067.5212 | 17.7317 | 10.9199 | 44.6171 | -109.625 | 0.50551 | 5.5201
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8355.4531 | 29.2365 | 7.838 | 73.0496 | -111.2608 | 0.4155 | 3.2567
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2033 | 7367.4851 | 25.7795 | 10.9037 | 66.5567 | -113.1182 | 0.34097 | 3.7178
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4214.1557 | 14.7457 | 5.4902 | 33.1294 | -103.4366 | 1.1359 | 6.2361
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4198.9226 | 14.6924 | 14.0758 | 38.2776 | -113.1341 | 0.4642 | 6.5339
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2033 | 3726.3822 | 13.039 | 13.2758 | 33.2501 | -113.8735 | 0.53251 | 7.0695
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4473.1518 | 15.652 | 8.8764 | 38.4758 | -107.6216 | 0.67007 | 5.9478
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9059.9804 | 31.7017 | 7.9246 | 79.9788 | -112.5677 | 0.37124 | 2.9419
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3586.8932 | 12.5509 | 6.2122 | 30.5473 | -110.8386 | 1.2144 | 7.5443
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2033 | 6469.582 | 22.6377 | 16.1898 | 59.0475 | -111.2367 | 0.25606 | 4.1455
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2033 | 7857.3836 | 27.4937 | 14.6308 | 71.6723 | -114.3826 | 0.23633 | 3.4577
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 4942.3937 | 17.2939 | 11.9894 | 44.2925 | -113.3804 | 0.46155 | 5.5337
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 7081.6018 | 24.7792 | 12.5605 | 63.7916 | -110.8329 | 0.3029 | 3.8045
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 4065.4909 | 14.2255 | 8.5843 | 34.7192 | -107.1639 | 0.75793 | 6.5063
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 5513.7146 | 19.293 | 6.0628 | 45.5634 | -108.5309 | 0.7901 | 4.7903
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2033 | 7544.015 | 26.3972 | 14.8413 | 68.3845 | -110.4884 | 0.23671 | 3.5131
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 9890.1336 | 34.6065 | 21.9964 | 91.9961 | -112.2113 | 0.12274 | 2.6998
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4337.3497 | 15.1768 | 13.8223 | 38.5154 | -111.5461 | 0.46068 | 6.3677
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 2505.5891 | 8.7673 | 18.6283 | 22.5586 | -110.075 | 0.5745 | 10.702
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 8183.0508 | 28.6333 | 7.9155 | 71.041 | -112.304 | 0.41177 | 3.2593
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2033 | 3621.6691 | 12.6726 | 8.1059 | 30.7752 | -110.524 | 0.94514 | 7.6613
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2033 | 8380.0027 | 29.3224 | 8.1423 | 72.9438 | -109.5135 | 0.39597 | 3.2241
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6931.2295 | 24.253 | 13.2465 | 63.0855 | -113.4918 | 0.29381 | 3.892
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 6246.9923 | 21.8588 | 7.8671 | 53.1017 | -108.7219 | 0.5446 | 4.2844
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 11631.1668 | 40.6985 | 8.3577 | 103.5263 | -110.4435 | 0.27578 | 2.3049
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2033 | 4870.4933 | 17.0423 | 7.0606 | 46.6532 | -118.9784 | 0.76527 | 5.4032
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9857.3594 | 34.4918 | 9.6495 | 87.3171 | -109.815 | 0.28692 | 2.7686
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 10192.401 | 35.6642 | 8.8996 | 91.1789 | -113.1701 | 0.29437 | 2.6198
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2033 | 8633.3059 | 30.2087 | 8.3928 | 76.439 | -111.6793 | 0.36672 | 3.0778
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2033 | 5295.9715 | 18.5311 | 14.7321 | 47.4288 | -109.3658 | 0.33884 | 4.9918
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4901.7592 | 17.1517 | 9.4102 | 42.6051 | -109.8396 | 0.57381 | 5.3997
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 5484.5157 | 19.1908 | 10.6142 | 48.356 | -109.6427 | 0.4794 | 5.0884
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5559.2161 | 19.4522 | 14.9875 | 51.148 | -113.5768 | 0.32598 | 4.8857
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 9803.8356 | 34.3045 | 8.0966 | 87.1151 | -111.3679 | 0.33442 | 2.7077
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4355.1041 | 15.2389 | 4.7307 | 33.4938 | -103.1261 | 1.325 | 6.2682
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2469.8401 | 6.1464 | 21.9157 | 15.4442 | -108.7416 | 1.0058 | 22.0423
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 3588.1088 | 8.9293 | 210.0945 | 24.4019 | -114.6905 | 0.070746 | 14.8633
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 2296.682 | 5.7155 | 32.6982 | 14.576 | -110.4295 | 0.72844 | 23.8186
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 8911.2602 | 22.1764 | 35.1418 | 59.3925 | -113.379 | 0.17795 | 6.2534
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 5873.3352 | 14.6163 | 46.1305 | 38.2183 | -111.6719 | 0.20971 | 9.6739
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 4929.4374 | 12.2673 | 40.634 | 32.9214 | -113.2381 | 0.26483 | 10.761
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2033 | 6961.8254 | 17.3251 | 36.5915 | 45.7087 | -112.3958 | 0.22135 | 8.0994
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 14992.446 | 21.6397 | 9.7409 | 56.9035 | -115.6334 | 1.122 | 10.9294
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 26342.1977 | 38.0217 | 9.5147 | 98.7109 | -112.3135 | 0.65744 | 6.2553
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 16280.1594 | 23.4984 | 7.1774 | 60.3897 | -111.6999 | 1.4027 | 10.068
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 13358.7977 | 19.2818 | 7.8668 | 49.9149 | -112.6853 | 1.5683 | 12.3374
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 10379.6602 | 14.9817 | 8.9471 | 38.7024 | -113.0663 | 1.7764 | 15.8939
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 20338.667 | 29.3563 | 10.9022 | 75.8523 | -111.6856 | 0.73945 | 8.0616
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 33210.8852 | 47.9358 | 8.7934 | 123.6086 | -114.3089 | 0.56402 | 4.9597
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 13819.7507 | 19.9471 | 8.3861 | 50.8795 | -113.0662 | 1.4254 | 11.9538
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 23058.9995 | 33.2828 | 8.1743 | 85.943 | -112.8638 | 0.87314 | 7.1373
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 11633.1356 | 16.791 | 12.0448 | 43.1185 | -112.4473 | 1.1814 | 14.2295
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 9423.3246 | 13.6014 | 13.266 | 34.8759 | -112.0064 | 1.3322 | 17.6726
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 14066.1444 | 20.3027 | 6.8763 | 51.9734 | -111.5321 | 1.6974 | 11.6719
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 12697.2928 | 18.327 | 8.6784 | 47.3065 | -113.2278 | 1.5008 | 13.0241
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2033 | 30977.7385 | 44.7125 | 5.5178 | 116.1076 | -112.4763 | 0.95208 | 5.2533
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 21390.6048 | 30.8747 | 10.9343 | 80.0044 | -112.0347 | 0.7007 | 7.6617
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2033 | 18101.767 | 26.1277 | 9.2642 | 67.4898 | -113.3543 | 0.98347 | 9.1111
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 21657.2519 | 31.2596 | 6.055 | 81.1188 | -111.6866 | 1.2406 | 7.5117
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 12022.7584 | 17.3534 | 13.251 | 44.5693 | -112.0023 | 1.0452 | 13.8502
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2033 | 13875.5364 | 20.0276 | 6.7248 | 51.2854 | -111.4839 | 1.7583 | 11.8241
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 990.0198 | 9.5265 | 13.7144 | 25.5353 | -80.4217 | 0.28275 | 3.8777
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1775.6903 | 17.0866 | 16.4693 | 45.8407 | -83.5463 | 0.13007 | 2.1422
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 979.2591 | 9.4229 | 14.904 | 25.2507 | -83.992 | 0.25838 | 3.8509
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1997.0781 | 19.2169 | 22.0778 | 51.9177 | -83.0673 | 0.087114 | 1.9233
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1531.2617 | 14.7346 | 11.7529 | 38.2203 | -76.996 | 0.20854 | 2.4509
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1792.7742 | 17.251 | 15.1645 | 46.1422 | -84.5029 | 0.1427 | 2.164
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1480.2474 | 14.2437 | 14.5026 | 37.4791 | -78.0308 | 0.17489 | 2.5364
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1838.2192 | 17.6883 | 17.0431 | 47.4566 | -80.5755 | 0.12195 | 2.0785
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2096.5943 | 20.1745 | 10.7712 | 53.6129 | -78.0857 | 0.16895 | 1.8198
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1661.5459 | 15.9882 | 14.7905 | 42.305 | -83.8438 | 0.16546 | 2.4472
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1994.8461 | 19.1954 | 14.531 | 51.5549 | -85.0548 | 0.13361 | 1.9415
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1090.4056 | 10.4924 | 11.2943 | 28.4282 | -82.1715 | 0.31389 | 3.5451
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 599.4783 | 5.7685 | 14.4215 | 15.5264 | -82.872 | 0.43448 | 6.2658
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1506.737 | 14.4986 | 13.6893 | 39.381 | -83.0077 | 0.18676 | 2.5566
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 631.084 | 6.0726 | 12.3371 | 16.1065 | -80.4365 | 0.48213 | 5.948
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1168.2135 | 11.2411 | 18.1292 | 29.8024 | -77.9617 | 0.18275 | 3.313
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 2615.564 | 25.1683 | 12.1946 | 67.9362 | -82.3368 | 0.11992 | 1.4623
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 1522.9509 | 14.6546 | 11.7527 | 39.1856 | -84.6474 | 0.225 | 2.6444
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1944.8692 | 18.7145 | 14.0889 | 49.9955 | -81.3381 | 0.13958 | 1.9666
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1774.6617 | 17.0767 | 10.4361 | 45.3848 | -83.6486 | 0.20746 | 2.165
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2034 | 1837.4267 | 17.6806 | 14.87 | 47.5791 | -72.9652 | 0.14123 | 2.1
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1901.8889 | 18.3009 | 19.821 | 48.8294 | -80.7617 | 0.10187 | 2.0193
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2034 | 928.9506 | 8.9388 | 16.8976 | 23.7419 | -79.0343 | 0.24534 | 4.1456
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1035.1077 | 9.9603 | 11.6457 | 26.5655 | -81.8914 | 0.31603 | 3.6804
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2034 | 944.6569 | 9.09 | 8.5433 | 24.545 | -85.5364 | 0.47242 | 4.0361
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 783.407 | 7.5383 | 21.9338 | 20.2403 | -81.885 | 0.21682 | 4.7557
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 966.9459 | 9.3044 | 23.0461 | 25.3941 | -84.4821 | 0.17068 | 3.9336
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 821.0028 | 7.9001 | 12.1153 | 21.0715 | -82.2305 | 0.38795 | 4.7001
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2034 | 3245.6502 | 31.2313 | 46.3418 | 84.1128 | -78.7385 | 0.025133 | 1.1647
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1863.0507 | 17.9272 | 22.1419 | 48.3728 | -81.7334 | 0.096211 | 2.1303
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1386.3967 | 13.3406 | 23.0617 | 35.2846 | -77.2513 | 0.12473 | 2.8766
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1942.0878 | 18.6877 | 33.0041 | 49.0071 | -80.0348 | 0.060316 | 1.9907
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2017.4344 | 19.4128 | 18.5657 | 51.6856 | -83.0287 | 0.10152 | 1.8847
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2151.5452 | 20.7033 | 2223.1088 | 54.9551 | -75.3906 | 0.00077743 | 1.7283
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1731.6984 | 16.6633 | 16.2986 | 44.8505 | -80.7393 | 0.13531 | 2.2053
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2034 | 1810.4517 | 17.4211 | 21.591 | 47.3792 | -82.3351 | 0.097809 | 2.1118
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 972.7226 | 9.36 | 11.417 | 25.0344 | -81.4222 | 0.34593 | 3.9495
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 830.1531 | 7.9882 | 12.9382 | 21.4862 | -82.915 | 0.35983 | 4.6556
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2069.2996 | 19.9118 | 16.9877 | 53.1308 | -79.9104 | 0.10872 | 1.8469
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1391.9165 | 13.3937 | 18.6144 | 36.0067 | -78.6928 | 0.14955 | 2.7838
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1367.0467 | 13.1544 | 16.944 | 35.3817 | -78.0307 | 0.1664 | 2.8196
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1072.0701 | 10.316 | 15.7063 | 27.4498 | -81.4686 | 0.22707 | 3.5664
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1168.2135 | 11.2411 | 18.1292 | 29.8024 | -77.9617 | 0.18275 | 3.313
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1438.5296 | 13.8423 | 14.3711 | 36.107 | -78.8723 | 0.18154 | 2.609
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 693.1384 | 6.6697 | 8.2939 | 17.9021 | -84.5647 | 0.66422 | 5.509
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1235.9497 | 11.8929 | 28.2782 | 30.5658 | -75.8051 | 0.10815 | 3.0583
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1065.8009 | 10.2557 | 18.0403 | 27.8907 | -82.7235 | 0.19539 | 3.5249
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1266.0742 | 12.1828 | 31.5896 | 31.7379 | -75.1681 | 0.095419 | 3.0142
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1105.1601 | 10.6344 | 5.9217 | 27.9464 | -83.0912 | 0.56641 | 3.3541
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1701.1393 | 16.3692 | 20.0782 | 43.1966 | -78.2098 | 0.11224 | 2.2536
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2386.0594 | 22.9599 | 18.148 | 61.6551 | -82.8005 | 0.089589 | 1.6259
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1088.8731 | 10.4777 | 15.6243 | 27.161 | -76.465 | 0.22271 | 3.4797
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 610.9154 | 5.8785 | 17.2997 | 15.7643 | -83.8157 | 0.35418 | 6.1272
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2034 | 1108.49 | 10.6665 | 19.3045 | 28.7714 | -79.388 | 0.17674 | 3.4119
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2348.3059 | 22.5966 | 69.603 | 60.8943 | -78.5317 | 0.023171 | 1.6127
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1386.9907 | 13.3463 | 11.5291 | 34.8291 | -82.1354 | 0.24086 | 2.7769
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1149.1814 | 11.058 | 13.7112 | 29.7646 | -81.6395 | 0.24636 | 3.3779
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2033.3847 | 19.5663 | 23.6035 | 52.584 | -83.0658 | 0.081084 | 1.9139
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1202.1962 | 11.5681 | 28.7907 | 30.7756 | -79.7699 | 0.11112 | 3.1993
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1310.6899 | 12.6121 | 90.4653 | 33.8836 | -81.2641 | 0.031283 | 2.8301
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1889.6832 | 18.1835 | 40.0351 | 48.4977 | -77.7415 | 0.050158 | 2.0081
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1186.6931 | 11.419 | 22.161 | 30.1693 | -79.0612 | 0.1435 | 3.18
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1918.1594 | 18.4575 | 19.03 | 49.8708 | -83.9207 | 0.10403 | 1.9796
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1023.5663 | 9.8493 | 13.1047 | 25.7495 | -78.4791 | 0.28518 | 3.7372
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 5416.3649 | 18.9524 | 10.0455 | 49.0665 | -112.5476 | 0.49622 | 4.9847
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 6894.7565 | 24.1254 | 11.5444 | 63.8221 | -113.2729 | 0.3366 | 3.8858
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 4556.5823 | 15.9439 | 15.0898 | 42.347 | -114.3334 | 0.39434 | 5.9504
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 5962.6449 | 20.8638 | 15.2583 | 55.9662 | -114.368 | 0.29748 | 4.539
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 5796.8065 | 20.2836 | 11.4073 | 51.7658 | -111.1158 | 0.41639 | 4.7499
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8590.5923 | 30.0593 | 7.814 | 75.08 | -109.0587 | 0.39606 | 3.0948
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5784.8163 | 20.2416 | 19.589 | 54.4101 | -115.6119 | 0.23695 | 4.6417
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5066.9173 | 17.7296 | 9.9283 | 43.7361 | -111.0287 | 0.52872 | 5.2493
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 7221.5402 | 25.2688 | 14.0047 | 66.0677 | -112.1762 | 0.26654 | 3.7329
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4925.7847 | 17.2358 | 18.2573 | 45.2775 | -114.2191 | 0.29662 | 5.4155
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3409.1182 | 11.9288 | 5.1785 | 27.2594 | -104.3658 | 1.5109 | 7.8242
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 4577.8024 | 16.0182 | 8.8993 | 39.4151 | -105.9448 | 0.64953 | 5.7804
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7031.7242 | 24.6047 | 8.8423 | 62.0211 | -107.4492 | 0.42892 | 3.7926
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5392.4295 | 18.8686 | 8.6522 | 46.989 | -107.5698 | 0.57781 | 4.9993
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2888.8614 | 10.1084 | 9.7831 | 24.8259 | -109.8875 | 0.99018 | 9.687
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 4563.6096 | 15.9685 | 7.3034 | 39.785 | -110.4091 | 0.81265 | 5.9352
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2034 | 8524.4356 | 29.8278 | 19.5739 | 80.2924 | -112.747 | 0.16281 | 3.1868
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2034 | 3196.1938 | 11.1838 | 44.2981 | 30.2742 | -113.4507 | 0.18929 | 8.3853
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 2935.1669 | 10.2704 | 16.2332 | 26.2617 | -107.8762 | 0.55158 | 8.9539
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 6112.838 | 21.3894 | 16.1778 | 56.8227 | -112.1239 | 0.27462 | 4.4428
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8640.8786 | 30.2352 | 8.4028 | 76.027 | -109.3678 | 0.36583 | 3.074
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9212.4952 | 32.2354 | 9.7418 | 82.5458 | -111.2862 | 0.3034 | 2.9557
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 8892.2756 | 31.1149 | 9.5183 | 79.4292 | -111.176 | 0.3218 | 3.063
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 11553.3743 | 40.4263 | 8.2801 | 102.5923 | -108.7299 | 0.28011 | 2.3194
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4764.7031 | 16.6721 | 6.3292 | 39.3811 | -106.049 | 0.87121 | 5.5141
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4424.6939 | 15.4824 | 8.9658 | 37.8252 | -106.7724 | 0.66803 | 5.9894
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8922.5365 | 31.2208 | 8.5155 | 78.8869 | -110.6299 | 0.35876 | 3.055
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2034 | 8253.8455 | 28.881 | 12.3682 | 73.2416 | -108.1149 | 0.25995 | 3.2151
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7020.907 | 24.5668 | 7.7867 | 61.0092 | -111.0041 | 0.49353 | 3.843
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3621.2917 | 12.6712 | 8.4938 | 30.7799 | -109.3637 | 0.9068 | 7.7021
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 6628.2071 | 23.1927 | 8.4335 | 57.8025 | -108.1092 | 0.48704 | 4.1075
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 5989.6983 | 20.9585 | 7.854 | 52.3452 | -110.6517 | 0.56755 | 4.4576
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 7573.8039 | 26.5014 | 13.6127 | 68.4067 | -108.7907 | 0.25965 | 3.5345
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6303.6498 | 22.0571 | 9.3463 | 55.0413 | -107.8015 | 0.46483 | 4.3444
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2034 | 5122.7974 | 17.9251 | 14.345 | 46.2682 | -111.0519 | 0.37237 | 5.3416
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2376.8776 | 8.3169 | 4.2015 | 17.7488 | -102.136 | 2.6566 | 11.1616
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 1562.2171 | 5.4663 | 5.605 | 12.0953 | -102.4773 | 3.1095 | 17.4285
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6377.354 | 22.315 | 8.3608 | 55.5381 | -108.1821 | 0.51047 | 4.268
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2034 | 5726.3823 | 20.0371 | 8.2011 | 50.5244 | -111.4849 | 0.56768 | 4.6556
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7460.4318 | 26.1047 | 6.9212 | 63.7596 | -108.0422 | 0.51266 | 3.5482
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8077.6295 | 28.2644 | 7.7447 | 70.3009 | -108.9558 | 0.42508 | 3.2921
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4985.9363 | 17.4463 | 8.6088 | 43.2761 | -108.8208 | 0.6332 | 5.4511
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 11092.9706 | 38.8153 | 16.9357 | 101.8533 | -109.5087 | 0.14144 | 2.3953
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 5660.3243 | 19.806 | 16.8064 | 52.4734 | -112.085 | 0.286 | 4.8067
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6841.0322 | 23.9374 | 9.3414 | 59.7556 | -108.2172 | 0.42032 | 3.9264
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 10509.9309 | 36.7752 | 18.2125 | 97.6558 | -114.3866 | 0.14175 | 2.5817
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 5089.8584 | 17.8099 | 6.451 | 41.7897 | -105.2183 | 0.81461 | 5.255
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 3792.3342 | 13.2697 | 12.6146 | 33.5802 | -108.4494 | 0.58607 | 7.393
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 6594.388 | 23.0744 | 10.0782 | 58.3956 | -112.0706 | 0.40141 | 4.0454
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6222.1143 | 21.7718 | 9.567 | 55.3322 | -112.4021 | 0.45433 | 4.3466
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 6883.9851 | 24.0877 | 17.2019 | 64.2441 | -112.288 | 0.22955 | 3.9487
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 5947.6027 | 20.8112 | 8.8012 | 51.078 | -107.4633 | 0.50568 | 4.4506
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7211.6933 | 25.2344 | 9.1585 | 63.305 | -110.9094 | 0.40427 | 3.7026
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 4387.0139 | 15.3506 | 13.2054 | 39.1395 | -110.7286 | 0.47743 | 6.3046
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 12195.6238 | 42.6736 | 10.2806 | 110.6071 | -112.4654 | 0.21318 | 2.1916
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 5612.9655 | 19.6403 | 17.5578 | 50.6751 | -107.7549 | 0.26861 | 4.7162
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2034 | 6990.7009 | 24.4611 | 8.2181 | 60.8166 | -108.0809 | 0.46587 | 3.8286
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2034 | 6987.5617 | 24.4501 | 17.0424 | 65.2428 | -112.2603 | 0.22812 | 3.8876
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2034 | 3681.2388 | 12.881 | 8.259 | 31.4083 | -110.1966 | 0.88404 | 7.3012
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7019.1636 | 24.5607 | 9.5022 | 62.1793 | -109.7959 | 0.40689 | 3.8664
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 6459.0425 | 22.6008 | 9.7112 | 56.3506 | -107.5083 | 0.44358 | 4.3077
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6911.6765 | 24.1846 | 8.4994 | 60.3006 | -107.7891 | 0.46312 | 3.9363
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6481.5712 | 22.6796 | 8.8856 | 56.5566 | -107.9845 | 0.47366 | 4.2088
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6242.5808 | 21.8434 | 9.9198 | 54.8854 | -107.9535 | 0.44454 | 4.4097
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7858.4641 | 27.4975 | 7.2351 | 67.0814 | -107.4471 | 0.46611 | 3.3724
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4072.5529 | 14.2502 | 8.7185 | 34.81 | -106.1863 | 0.74688 | 6.5117
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2034 | 4311.3921 | 15.086 | 6.3928 | 35.7509 | -106.6005 | 0.96346 | 6.1592
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 10078.0455 | 35.264 | 8.0491 | 89.9991 | -109.8197 | 0.3266 | 2.6288
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 5099.5612 | 17.8438 | 11.0484 | 44.894 | -108.0734 | 0.49646 | 5.4851
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8375.2985 | 29.3059 | 7.8195 | 73.2083 | -110.0098 | 0.41538 | 3.2481
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2034 | 7382.4258 | 25.8318 | 10.8673 | 66.6805 | -111.8759 | 0.34133 | 3.7094
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4216.4417 | 14.7537 | 5.4899 | 33.1379 | -101.623 | 1.1353 | 6.2326
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4211.9956 | 14.7382 | 14.2063 | 38.3879 | -111.3839 | 0.45845 | 6.5129
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2034 | 3732.5842 | 13.0607 | 13.3444 | 33.3065 | -112.7462 | 0.52897 | 7.0588
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4466.8518 | 15.6299 | 8.8874 | 38.4341 | -105.9684 | 0.67019 | 5.9563
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9070.188 | 31.7374 | 7.8418 | 80.0574 | -111.2591 | 0.37453 | 2.937
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3591.3196 | 12.5664 | 6.0715 | 30.5801 | -109.22 | 1.2377 | 7.5145
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2034 | 6497.2623 | 22.7345 | 16.4696 | 59.2992 | -109.4034 | 0.25061 | 4.1274
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2034 | 7850.3287 | 27.469 | 14.6214 | 71.5983 | -113.3343 | 0.23669 | 3.4608
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 4962.5239 | 17.3643 | 12.0489 | 44.4664 | -112.1346 | 0.45735 | 5.5105
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 7114.5338 | 24.8944 | 12.6529 | 64.0865 | -109.104 | 0.29926 | 3.7865
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 4057.6384 | 14.1981 | 8.6096 | 34.6628 | -105.5155 | 0.75722 | 6.5193
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 5516.6943 | 19.3034 | 6.0607 | 45.5744 | -106.9274 | 0.78957 | 4.7853
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2034 | 7558.4232 | 26.4476 | 14.9875 | 68.5173 | -108.7008 | 0.23397 | 3.5066
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 9986.454 | 34.9435 | 23.3671 | 92.9235 | -110.3191 | 0.11442 | 2.6737
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4365.3884 | 15.2749 | 13.9776 | 38.7588 | -110.282 | 0.45248 | 6.3246
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 2510.6423 | 8.785 | 18.8064 | 22.6041 | -108.0588 | 0.56785 | 10.6792
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 8191.4115 | 28.6625 | 7.8818 | 71.1035 | -111.0178 | 0.41296 | 3.2549
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2034 | 3619.6822 | 12.6656 | 8.0795 | 30.7528 | -109.3938 | 0.94854 | 7.6637
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2034 | 8395.7212 | 29.3774 | 8.1483 | 73.062 | -107.9077 | 0.39485 | 3.2173
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6936.8957 | 24.2728 | 13.3066 | 63.1297 | -112.0022 | 0.29213 | 3.8873
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 6246.6923 | 21.8578 | 7.8759 | 53.0802 | -107.1245 | 0.54392 | 4.2839
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 11667.0758 | 40.8242 | 8.3975 | 103.832 | -108.8249 | 0.27358 | 2.2974
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2034 | 4875.9531 | 17.0614 | 7.0929 | 46.7078 | -117.3062 | 0.76061 | 5.395
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9904.2124 | 34.6558 | 9.6944 | 87.713 | -108.2863 | 0.28417 | 2.7549
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 10206.0943 | 35.7121 | 8.8363 | 91.2886 | -111.8736 | 0.29597 | 2.6152
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2034 | 8662.9823 | 30.3126 | 8.4338 | 76.6955 | -110.0728 | 0.3635 | 3.0656
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2034 | 5299.3235 | 18.5428 | 14.8302 | 47.4348 | -107.5841 | 0.33621 | 4.9861
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4896.5201 | 17.1334 | 9.4135 | 42.5457 | -108.2251 | 0.57407 | 5.404
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 5511.508 | 19.2853 | 10.7067 | 48.5887 | -108.0933 | 0.47288 | 5.063
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5577.6632 | 19.5168 | 15.1547 | 51.3072 | -111.8438 | 0.32127 | 4.8687
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 9836.8514 | 34.4201 | 8.1324 | 87.3967 | -109.7689 | 0.33168 | 2.6973
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4369.4152 | 15.289 | 4.7301 | 33.581 | -101.5379 | 1.3205 | 6.2462
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2470.2442 | 6.1474 | 21.9602 | 15.4463 | -107.2237 | 1.0032 | 22.0315
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 3594.0833 | 8.9442 | 234.1062 | 24.4457 | -112.9538 | 0.063364 | 14.8339
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 2298.3334 | 5.7196 | 32.882 | 14.586 | -108.6728 | 0.72362 | 23.7939
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 8974.454 | 22.3336 | 37.5642 | 59.8285 | -111.4732 | 0.16528 | 6.2086
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 5895.0851 | 14.6704 | 48.0329 | 38.3613 | -109.7104 | 0.20065 | 9.6378
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 4933.6206 | 12.2777 | 41.1382 | 32.9501 | -111.7345 | 0.26128 | 10.7484
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2034 | 6995.9669 | 17.41 | 38.2773 | 45.9373 | -110.4541 | 0.21056 | 8.0596
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 15052.958 | 21.7271 | 9.8846 | 57.1333 | -114.2087 | 1.1011 | 10.8836
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 26871.7406 | 38.786 | 9.8343 | 100.6663 | -110.7446 | 0.62356 | 6.1323
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 16454.7037 | 23.7503 | 7.3016 | 61.0142 | -110.1368 | 1.3641 | 9.9601
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 13383.6881 | 19.3177 | 7.8766 | 50.003 | -111.435 | 1.5634 | 12.3142
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 10394.1406 | 15.0026 | 8.9576 | 38.7532 | -111.8146 | 1.7719 | 15.8719
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 20753.5648 | 29.9552 | 11.4147 | 77.3706 | -109.9097 | 0.69213 | 7.9005
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 33288.4823 | 48.0478 | 8.8587 | 123.8966 | -113.3228 | 0.55862 | 4.9487
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 13843.8741 | 19.9819 | 8.4006 | 50.9615 | -111.8124 | 1.4204 | 11.9321
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 23129.0716 | 33.3839 | 8.2136 | 86.1929 | -111.621 | 0.86631 | 7.1155
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 11661.9204 | 16.8325 | 12.1277 | 43.2206 | -111.0213 | 1.1701 | 14.1903
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 9445.8613 | 13.6339 | 13.3702 | 34.9557 | -110.52 | 1.3183 | 17.6255
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 14207.5495 | 20.5068 | 6.9764 | 52.4761 | -109.9543 | 1.6561 | 11.5537
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 12719.7066 | 18.3593 | 8.6921 | 47.3855 | -111.9774 | 1.4957 | 13.0006
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2034 | 31162.5226 | 44.9792 | 5.5774 | 116.808 | -111.2291 | 0.93651 | 5.2233
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 22306.13 | 32.1961 | 11.9308 | 83.3813 | -110.2345 | 0.61603 | 7.3497
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2034 | 18143.8583 | 26.1884 | 9.3052 | 67.6397 | -112.1053 | 0.97687 | 9.09
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 21878.6608 | 31.5791 | 6.1544 | 81.9246 | -110.1213 | 1.2082 | 7.4355
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 12060.5342 | 17.4079 | 13.3839 | 44.7037 | -110.5253 | 1.0313 | 13.8031
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2034 | 14010.0594 | 20.2218 | 6.8166 | 51.7636 | -109.9044 | 1.7176 | 11.7082
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 981.5802 | 9.4453 | 13.2573 | 25.3159 | -80.173 | 0.29509 | 3.9121
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1773.6042 | 17.0665 | 16.3849 | 45.7826 | -83.2285 | 0.13067 | 2.141
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 982.049 | 9.4498 | 14.6843 | 25.3312 | -83.8213 | 0.26156 | 3.8409
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2081.0558 | 20.025 | 23.104 | 54.1862 | -83.5034 | 0.080022 | 1.8488
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1510.2805 | 14.5327 | 11.603 | 37.6734 | -76.8326 | 0.21392 | 2.4821
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1787.0109 | 17.1955 | 15.0975 | 45.9865 | -84.2676 | 0.14383 | 2.1715
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1452.6421 | 13.9781 | 14.4148 | 36.7656 | -77.8633 | 0.17837 | 2.5712
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1818.1528 | 17.4952 | 16.8529 | 46.9345 | -80.3839 | 0.1245 | 2.0981
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2099.2959 | 20.2005 | 10.6749 | 53.6664 | -77.7837 | 0.17017 | 1.8165
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1655.9354 | 15.9342 | 14.5171 | 42.1668 | -83.5639 | 0.16878 | 2.4502
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1996.0956 | 19.2074 | 14.3948 | 51.5834 | -84.7828 | 0.13477 | 1.9399
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1091.5838 | 10.5038 | 11.2287 | 28.4578 | -81.3073 | 0.31546 | 3.5422
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 594.9658 | 5.7251 | 14.118 | 15.4083 | -82.6125 | 0.44649 | 6.3036
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1468.8307 | 14.1338 | 12.6578 | 38.4414 | -83.0122 | 0.20704 | 2.6207
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 619.4328 | 5.9605 | 12.1748 | 15.8036 | -80.2829 | 0.49629 | 6.0422
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1149.3987 | 11.0601 | 17.8747 | 29.3117 | -77.7431 | 0.18656 | 3.3346
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 2609.4861 | 25.1098 | 12.0678 | 67.7743 | -82.0572 | 0.12145 | 1.4656
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 1516.6157 | 14.5936 | 11.5469 | 39.0141 | -84.3692 | 0.22991 | 2.6548
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1975.1327 | 19.0057 | 14.3028 | 50.8139 | -81.2143 | 0.13543 | 1.937
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1770.7421 | 17.039 | 10.3238 | 45.2758 | -83.3982 | 0.21012 | 2.1693
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2035 | 1800.2181 | 17.3226 | 14.5716 | 46.61 | -72.8275 | 0.14727 | 2.1459
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1929.1488 | 18.5632 | 20.4334 | 49.565 | -80.6292 | 0.097424 | 1.9907
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2035 | 915.4148 | 8.8086 | 16.7051 | 23.3891 | -78.3165 | 0.2521 | 4.2113
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1057.7001 | 10.1777 | 11.7328 | 27.1417 | -81.7106 | 0.31295 | 3.6718
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2035 | 944.7677 | 9.091 | 8.2893 | 24.5469 | -85.2647 | 0.48644 | 4.0322
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 764.0175 | 7.3518 | 21.6626 | 19.7363 | -81.8308 | 0.22491 | 4.8721
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 965.654 | 9.292 | 22.7246 | 25.3584 | -84.1682 | 0.17302 | 3.9319
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 822.8272 | 7.9177 | 11.9295 | 21.1181 | -82.0303 | 0.39313 | 4.6898
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2035 | 3194.2042 | 30.7362 | 47.6791 | 82.7781 | -78.4708 | 0.024811 | 1.183
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1839.6886 | 17.7024 | 22.0911 | 47.7657 | -80.9832 | 0.097731 | 2.159
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1366.7865 | 13.1519 | 23.0337 | 34.7738 | -77.1785 | 0.1267 | 2.9184
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1921.589 | 18.4905 | 31.9243 | 48.4905 | -79.8244 | 0.062731 | 2.0026
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2010.6219 | 19.3472 | 18.2421 | 51.5042 | -82.745 | 0.10367 | 1.8911
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2147.0264 | 20.6598 | 1231.7353 | 54.8443 | -74.8976 | 0.0014052 | 1.7309
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1707.4987 | 16.4304 | 16.1102 | 44.2397 | -80.5008 | 0.14142 | 2.2783
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2035 | 1800.0444 | 17.3209 | 21.6532 | 47.1072 | -81.5306 | 0.098145 | 2.1251
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 962.6607 | 9.2632 | 11.2366 | 24.7709 | -81.2627 | 0.35533 | 3.9927
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 828.2013 | 7.9694 | 12.5969 | 21.4323 | -82.6928 | 0.37041 | 4.666
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2095.1775 | 20.1609 | 17.3859 | 53.8744 | -79.8675 | 0.105 | 1.8255
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1398.417 | 13.4563 | 18.6345 | 36.1973 | -78.6056 | 0.14877 | 2.7723
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1367.296 | 13.1568 | 16.9464 | 35.4083 | -77.968 | 0.16645 | 2.8208
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1060.9416 | 10.2089 | 15.3752 | 27.1631 | -81.2507 | 0.23386 | 3.5956
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1149.3987 | 11.0601 | 17.8747 | 29.3117 | -77.7431 | 0.18656 | 3.3346
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1414.2024 | 13.6082 | 14.2521 | 35.4734 | -78.724 | 0.18598 | 2.6506
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 694.7472 | 6.6852 | 8.0701 | 17.9413 | -84.2514 | 0.68042 | 5.491
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1223.6051 | 11.7741 | 26.9424 | 30.2621 | -75.5504 | 0.11449 | 3.0847
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1056.2806 | 10.1641 | 17.8771 | 27.6432 | -81.9305 | 0.19908 | 3.5589
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1236.4395 | 11.8976 | 38.8821 | 31.162 | -75.5196 | 0.07928 | 3.0826
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1103.4794 | 10.6182 | 5.4872 | 27.8972 | -82.7812 | 0.6081 | 3.3368
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1696.003 | 16.3198 | 19.9082 | 43.0442 | -77.8696 | 0.11352 | 2.26
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2362.0734 | 22.7291 | 18.4925 | 60.9961 | -82.5159 | 0.088809 | 1.6423
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1065.413 | 10.2519 | 16.8018 | 26.6919 | -76.6618 | 0.21107 | 3.5464
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 609.9271 | 5.869 | 16.9997 | 15.7374 | -83.522 | 0.36031 | 6.1252
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2035 | 1096.7058 | 10.5531 | 19.1579 | 28.464 | -79.0842 | 0.17979 | 3.4444
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2337.2171 | 22.4899 | 65.5353 | 60.6265 | -78.0025 | 0.024726 | 1.6204
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1380.9169 | 13.2879 | 11.3357 | 34.667 | -81.7929 | 0.24602 | 2.7888
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1138.2076 | 10.9524 | 13.3826 | 29.4765 | -81.4636 | 0.25476 | 3.4094
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2020.7808 | 19.445 | 23.7582 | 52.252 | -82.728 | 0.08107 | 1.9261
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1180.5006 | 11.3594 | 28.195 | 30.2095 | -79.7247 | 0.11555 | 3.2579
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1310.2088 | 12.6075 | 100.4089 | 33.8517 | -80.8848 | 0.028138 | 2.8253
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1887.0639 | 18.1583 | 39.3388 | 48.4321 | -77.2786 | 0.051099 | 2.0102
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1160.13 | 11.1634 | 22.1348 | 29.4788 | -78.9819 | 0.14655 | 3.2438
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1916.0291 | 18.437 | 18.9343 | 49.8142 | -83.5894 | 0.1045 | 1.9786
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1028.6788 | 9.8985 | 13.1754 | 25.8848 | -78.3646 | 0.28242 | 3.721
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 5419.3174 | 18.9627 | 9.982 | 49.0943 | -112.1747 | 0.49826 | 4.9737
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 6906.6629 | 24.1671 | 11.5291 | 63.9372 | -112.8883 | 0.33599 | 3.8737
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 4562.9553 | 15.9662 | 15.1742 | 42.4063 | -113.9158 | 0.39117 | 5.9356
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 5975.5931 | 20.9092 | 15.3718 | 56.0896 | -113.9569 | 0.29432 | 4.5243
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 5848.0209 | 20.4628 | 11.5492 | 52.205 | -110.7899 | 0.40775 | 4.7091
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8568.4242 | 29.9817 | 7.7963 | 74.8801 | -108.7373 | 0.3973 | 3.0975
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 9008.7429 | 31.5224 | 20.1281 | 84.9244 | -115.898 | 0.14823 | 2.9836
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5186.8553 | 18.1493 | 9.968 | 44.7632 | -110.8538 | 0.51463 | 5.1298
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 7215.9109 | 25.2491 | 14.0278 | 66.0072 | -111.7922 | 0.26631 | 3.7358
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6158.6371 | 21.5496 | 17.3306 | 56.3214 | -114.2269 | 0.25012 | 4.3347
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3390.0583 | 11.8621 | 5.1557 | 27.0902 | -104.0823 | 1.5234 | 7.8544
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 4532.6757 | 15.8603 | 8.8986 | 39.0238 | -105.7115 | 0.6525 | 5.8063
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6998.8395 | 24.4896 | 8.71 | 61.7367 | -107.1289 | 0.43667 | 3.8034
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5421.8104 | 18.9714 | 8.6083 | 47.2115 | -107.2437 | 0.5774 | 4.9705
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2892.1767 | 10.12 | 9.7684 | 24.8461 | -109.5279 | 0.99053 | 9.6759
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 4559.8492 | 15.9553 | 7.2005 | 39.752 | -110.0514 | 0.82299 | 5.926
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2035 | 8564.902 | 29.9694 | 20.2024 | 80.6728 | -111.9567 | 0.15706 | 3.1731
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2035 | 2960.7385 | 10.3599 | 35.2779 | 28.2797 | -114.0194 | 0.25756 | 9.0863
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 2929.9565 | 10.2522 | 16.2313 | 26.2153 | -107.4686 | 0.55207 | 8.9609
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 6127.5451 | 21.4408 | 16.4267 | 56.9526 | -111.3075 | 0.26992 | 4.434
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8618.1374 | 30.1557 | 8.3803 | 75.812 | -109.0449 | 0.36719 | 3.0772
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 9229.934 | 32.2964 | 9.6794 | 82.6729 | -110.9591 | 0.30473 | 2.9496
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 8910.1143 | 31.1773 | 9.464 | 79.5617 | -110.8508 | 0.32294 | 3.0563
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 11607.4689 | 40.6156 | 8.2452 | 103.0194 | -108.4095 | 0.27975 | 2.3066
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4735.1386 | 16.5687 | 6.3076 | 39.1216 | -105.7667 | 0.87671 | 5.5299
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4396.896 | 15.3851 | 8.9705 | 37.5789 | -106.5338 | 0.66693 | 5.9827
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8943.5781 | 31.2944 | 8.478 | 79.0497 | -110.3062 | 0.35945 | 3.0474
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2035 | 8227.5444 | 28.7889 | 12.3922 | 73.014 | -107.7149 | 0.26002 | 3.2222
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7025.642 | 24.5834 | 7.7463 | 61.0344 | -110.685 | 0.49569 | 3.8398
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3626.6753 | 12.6901 | 8.4783 | 30.8119 | -109.0007 | 0.90709 | 7.6906
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 6982.0879 | 24.431 | 8.4946 | 60.8693 | -107.9658 | 0.45923 | 3.901
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 5993.4104 | 20.9715 | 7.7925 | 52.359 | -110.3541 | 0.57154 | 4.4537
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 7568.471 | 26.4828 | 13.5917 | 68.3437 | -108.3601 | 0.26024 | 3.5371
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6610.5143 | 23.1308 | 9.4691 | 57.7439 | -107.6865 | 0.43764 | 4.1441
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2035 | 5141.7509 | 17.9915 | 14.5685 | 46.4277 | -110.2262 | 0.36549 | 5.3246
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2378.2417 | 8.3217 | 4.207 | 17.7579 | -101.293 | 2.6528 | 11.1603
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 1278.3437 | 4.473 | 4.1587 | 9.5585 | -102.5326 | 5.0162 | 20.8608
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6671.5382 | 23.3443 | 8.3978 | 58.0624 | -108.0164 | 0.48599 | 4.0813
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2035 | 5729.8459 | 20.0493 | 8.12 | 50.5435 | -111.184 | 0.57283 | 4.6514
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7423.4752 | 25.9754 | 6.8945 | 63.4255 | -107.7298 | 0.51621 | 3.559
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8056.4716 | 28.1903 | 7.7267 | 70.1104 | -108.6358 | 0.42644 | 3.295
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5091.3532 | 17.8151 | 8.5845 | 44.1428 | -108.5883 | 0.62195 | 5.3392
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 11048.5638 | 38.6599 | 16.9726 | 101.4421 | -109.1075 | 0.14156 | 2.4026
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 5664.2937 | 19.8199 | 17.0281 | 52.4996 | -111.2691 | 0.2822 | 4.8054
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6882.415 | 24.0822 | 9.3099 | 60.0742 | -107.9756 | 0.41899 | 3.9008
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 10576.4449 | 37.008 | 18.5956 | 98.2453 | -114.0795 | 0.13798 | 2.5657
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 5105.3603 | 17.8641 | 6.4168 | 41.8701 | -104.9618 | 0.81597 | 5.236
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 3952.3846 | 13.8298 | 12.9069 | 35.0209 | -108.3327 | 0.54997 | 7.0984
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 6628.2469 | 23.1928 | 10.0163 | 58.6542 | -111.779 | 0.40186 | 4.0252
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6227.184 | 21.7895 | 9.5283 | 55.3671 | -112.0834 | 0.45576 | 4.3426
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 6902.4124 | 24.1522 | 17.535 | 64.4081 | -111.4799 | 0.22468 | 3.9398
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 5904.6648 | 20.661 | 8.7563 | 50.6868 | -107.1994 | 0.50959 | 4.4621
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7210.4004 | 25.2299 | 9.1148 | 63.2763 | -110.581 | 0.40625 | 3.7029
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 4411.5423 | 15.4364 | 13.3265 | 39.3479 | -110.3873 | 0.4705 | 6.2701
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 12230.7255 | 42.7964 | 10.2163 | 110.9 | -112.1353 | 0.2139 | 2.1853
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 5613.5175 | 19.6422 | 17.5763 | 50.6796 | -107.2352 | 0.26828 | 4.7154
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2035 | 7000.1737 | 24.4943 | 8.1786 | 60.8914 | -107.7851 | 0.46698 | 3.8192
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2035 | 7006.354 | 24.5159 | 17.3703 | 65.4099 | -111.4526 | 0.2233 | 3.8788
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2035 | 3695.5841 | 12.9312 | 8.218 | 31.5042 | -109.9134 | 0.88517 | 7.2743
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7107.267 | 24.869 | 9.4301 | 62.8642 | -109.5077 | 0.40493 | 3.8185
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 6938.5243 | 24.2785 | 9.8501 | 60.5478 | -107.3981 | 0.40738 | 4.0127
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7606.9535 | 26.6174 | 8.7606 | 66.528 | -107.8096 | 0.40861 | 3.5797
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6911.8337 | 24.1851 | 9.0099 | 60.3348 | -107.8925 | 0.43831 | 3.9491
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6603.8327 | 23.1074 | 10.0858 | 58.1001 | -107.8638 | 0.41351 | 4.1706
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7821.5788 | 27.3684 | 7.1993 | 66.7338 | -107.1393 | 0.46949 | 3.38
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4048.423 | 14.1658 | 8.7545 | 34.5949 | -105.96 | 0.74104 | 6.4874
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2035 | 4284.2096 | 14.9908 | 6.3602 | 35.5025 | -106.3114 | 0.97275 | 6.1869
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 10054.2104 | 35.1806 | 8.0413 | 89.7989 | -109.4943 | 0.32718 | 2.631
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 5389.4096 | 18.858 | 11.2745 | 47.4767 | -107.9734 | 0.46066 | 5.1937
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8392.6513 | 29.3667 | 7.7794 | 73.3335 | -109.6821 | 0.41658 | 3.2407
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2035 | 7417.6656 | 25.9551 | 10.8894 | 66.981 | -111.5477 | 0.33902 | 3.6917
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4197.2299 | 14.6865 | 5.4797 | 32.9863 | -101.2648 | 1.1408 | 6.251
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4215.8897 | 14.7518 | 14.3166 | 38.4143 | -110.5488 | 0.4547 | 6.5098
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2035 | 4003.0785 | 14.0071 | 13.1101 | 35.6421 | -112.6659 | 0.50231 | 6.5853
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4426.1033 | 15.4873 | 8.9057 | 38.1099 | -105.7974 | 0.67314 | 5.9948
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 9084.4404 | 31.7873 | 7.7517 | 80.1653 | -110.9247 | 0.37818 | 2.9316
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3587.6916 | 12.5537 | 5.9556 | 30.5482 | -108.8678 | 1.2591 | 7.4987
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2035 | 6501.4308 | 22.7491 | 16.5294 | 59.335 | -108.886 | 0.24956 | 4.1251
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2035 | 7872.2828 | 27.5458 | 14.7688 | 71.7653 | -113.0076 | 0.2337 | 3.4515
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 4976.2975 | 17.4125 | 12.0485 | 44.5804 | -111.8253 | 0.45606 | 5.4948
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 7111.6972 | 24.8845 | 12.6234 | 64.057 | -108.7659 | 0.2997 | 3.7833
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 4015.2158 | 14.0496 | 8.6435 | 34.3227 | -105.35 | 0.75935 | 6.5634
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 5493.9502 | 19.2238 | 6.0454 | 45.3819 | -106.6247 | 0.79332 | 4.7959
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2035 | 7520.9078 | 26.3164 | 14.9627 | 68.1754 | -108.3263 | 0.23518 | 3.5189
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 10009.8542 | 35.0254 | 23.7327 | 93.1521 | -109.7486 | 0.1124 | 2.6677
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4388.6124 | 15.3562 | 14.1058 | 38.9527 | -109.9426 | 0.44602 | 6.2915
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 2512.0492 | 8.7899 | 18.8501 | 22.617 | -107.4579 | 0.56626 | 10.6741
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 8205.8196 | 28.7129 | 7.8407 | 71.2135 | -110.6978 | 0.41436 | 3.2489
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2035 | 3621.1309 | 12.6707 | 8.0471 | 30.7488 | -109.0258 | 0.95191 | 7.6601
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2035 | 8535.9428 | 29.8681 | 8.0589 | 74.1576 | -107.5743 | 0.39248 | 3.1629
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6929.6516 | 24.2475 | 13.3188 | 63.053 | -111.6243 | 0.29217 | 3.8914
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 6267.5356 | 21.9307 | 7.8232 | 53.1955 | -106.8558 | 0.5454 | 4.2668
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 11723.6202 | 41.022 | 8.3621 | 104.2807 | -108.5041 | 0.27319 | 2.2845
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2035 | 4877.5756 | 17.0671 | 7.1057 | 46.7238 | -116.8313 | 0.75856 | 5.3901
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 11396.0295 | 39.8758 | 10.2603 | 101.5237 | -108.4315 | 0.2336 | 2.3968
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 10227.6091 | 35.7874 | 8.762 | 91.4609 | -111.5437 | 0.2978 | 2.6094
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2035 | 8653.379 | 30.279 | 8.434 | 76.6228 | -109.7391 | 0.36334 | 3.0644
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2035 | 5297.3537 | 18.5359 | 14.8101 | 47.4133 | -107.1072 | 0.33676 | 4.9874
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4860.2416 | 17.0064 | 9.3661 | 42.2078 | -107.9647 | 0.57926 | 5.4254
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 5840.0634 | 20.4349 | 10.9219 | 51.5257 | -108.0039 | 0.43777 | 4.7812
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5590.0706 | 19.5602 | 15.3574 | 51.415 | -111.0226 | 0.31645 | 4.8599
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 9818.5297 | 34.3559 | 8.1247 | 87.2432 | -109.4401 | 0.33209 | 2.6981
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 4585.4321 | 16.0449 | 4.6305 | 35.0476 | -101.1048 | 1.2848 | 5.9494
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2492.5695 | 6.203 | 21.521 | 15.5797 | -106.7077 | 1.0137 | 21.8159
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 3605.2632 | 8.972 | 281.546 | 24.5262 | -112.073 | 0.052529 | 14.7892
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 2301.9698 | 5.7286 | 33.1136 | 14.6084 | -107.7635 | 0.71749 | 23.7586
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 8992.7956 | 22.3793 | 38.5294 | 59.9514 | -110.8934 | 0.16074 | 6.1932
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5900.6156 | 14.6841 | 48.8177 | 38.3965 | -109.1095 | 0.19715 | 9.6244
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 5062.3048 | 12.5979 | 40.6167 | 33.8556 | -111.2593 | 0.2577 | 10.4668
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2035 | 7005.35 | 17.4334 | 38.9507 | 45.9982 | -109.861 | 0.20655 | 8.0452
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 15116.9094 | 21.8194 | 10.0072 | 57.374 | -113.7913 | 1.0829 | 10.8364
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 27749.6584 | 40.0532 | 10.3747 | 103.8991 | -110.1225 | 0.57273 | 5.9419
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 16608.1122 | 23.9717 | 7.3348 | 61.565 | -109.7161 | 1.3442 | 9.8593
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 13432.2398 | 19.3878 | 7.8818 | 50.1694 | -111.0846 | 1.5567 | 12.2695
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 10421.9348 | 15.0428 | 8.9648 | 38.8475 | -111.4648 | 1.7658 | 15.8298
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 20886.9134 | 30.1477 | 11.6166 | 77.8454 | -109.3801 | 0.67555 | 7.8475
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 34151.3777 | 49.2933 | 8.9361 | 126.9936 | -112.9977 | 0.53986 | 4.8242
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 13904.4206 | 20.0693 | 8.4111 | 51.1663 | -111.451 | 1.4124 | 11.8797
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 23336.2921 | 33.683 | 8.2445 | 86.9299 | -111.2537 | 0.8554 | 7.0523
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 12051.6387 | 17.395 | 11.7395 | 44.6092 | -110.4473 | 1.1688 | 13.7208
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 10049.1428 | 14.5047 | 12.8032 | 37.1594 | -109.8767 | 1.2927 | 16.5503
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 14309.0717 | 20.6534 | 7.0045 | 52.836 | -109.5479 | 1.6361 | 11.4598
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 12769.0603 | 18.4306 | 8.7053 | 47.5563 | -111.6243 | 1.4876 | 12.9501
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2035 | 31575.5859 | 45.5754 | 5.6523 | 118.3442 | -110.855 | 0.91233 | 5.1568
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 22629.8286 | 32.6633 | 12.3359 | 84.5646 | -109.6354 | 0.58735 | 7.2455
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2035 | 18267.172 | 26.3664 | 9.3426 | 68.0774 | -111.7367 | 0.96642 | 9.0288
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 21994.2258 | 31.7459 | 6.2017 | 82.3373 | -109.6943 | 1.1922 | 7.3938
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 13064.6482 | 18.8572 | 12.6547 | 48.3836 | -109.8253 | 1.0058 | 12.7281
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2035 | 14106.8335 | 20.3615 | 6.8409 | 52.1069 | -109.4973 | 1.698 | 11.6157
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 977.5787 | 9.4068 | 12.9776 | 25.2119 | -78.444 | 0.30285 | 3.9303
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1780.0941 | 17.129 | 16.418 | 45.9483 | -81.5126 | 0.13029 | 2.1392
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 981.6005 | 9.4455 | 14.4401 | 25.3177 | -82.3742 | 0.26615 | 3.8433
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2055.3839 | 19.7779 | 23.2981 | 53.5175 | -82.273 | 0.080417 | 1.8736
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1501.6739 | 14.4499 | 11.5372 | 37.4404 | -75.2141 | 0.21704 | 2.504
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1783.5516 | 17.1622 | 15.0702 | 45.8935 | -82.768 | 0.14445 | 2.1769
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1445.6115 | 13.9104 | 14.4137 | 36.5792 | -76.7194 | 0.18002 | 2.5947
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1816.7378 | 17.4816 | 16.6916 | 46.8992 | -79.2443 | 0.12628 | 2.1078
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2114.1799 | 20.3437 | 10.7255 | 54.0275 | -76.4381 | 0.16845 | 1.8067
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1658.5966 | 15.9599 | 14.4987 | 42.2377 | -81.7497 | 0.16912 | 2.4521
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2000.0077 | 19.2451 | 14.2961 | 51.6832 | -83.2497 | 0.13548 | 1.9368
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1095.7721 | 10.5441 | 11.1711 | 28.5671 | -81.1876 | 0.31662 | 3.537
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 594.4932 | 5.7205 | 13.9471 | 15.3949 | -80.9382 | 0.4536 | 6.3265
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1464.9774 | 14.0968 | 12.3841 | 38.3399 | -81.3904 | 0.21219 | 2.6277
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 614.7489 | 5.9154 | 12.1364 | 15.6794 | -78.7414 | 0.50332 | 6.1085
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1149.5769 | 11.0618 | 17.8125 | 29.3112 | -76.4201 | 0.18789 | 3.3468
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 2609.7841 | 25.1127 | 12.0742 | 67.7805 | -80.4093 | 0.12139 | 1.4657
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 1518.7024 | 14.6137 | 11.4787 | 39.0551 | -82.7533 | 0.23097 | 2.6513
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1978.9554 | 19.0425 | 13.7075 | 50.9093 | -79.6224 | 0.14114 | 1.9347
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1772.1148 | 17.0522 | 10.2744 | 45.3077 | -81.8522 | 0.21113 | 2.1693
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2036 | 1782.2152 | 17.1494 | 14.0518 | 46.1516 | -72.0538 | 0.15336 | 2.155
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1961.5368 | 18.8749 | 21.137 | 50.3599 | -78.9095 | 0.092726 | 1.96
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2036 | 908.2045 | 8.7392 | 16.6054 | 23.1989 | -78.322 | 0.25637 | 4.2572
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1047.6042 | 10.0806 | 11.4657 | 26.8929 | -80.1442 | 0.31756 | 3.641
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2036 | 946.0125 | 9.103 | 8.1076 | 24.5797 | -83.7134 | 0.49675 | 4.0275
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 753.9967 | 7.2553 | 21.573 | 19.4738 | -80.2676 | 0.22965 | 4.9542
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 968.9385 | 9.3236 | 22.5941 | 25.4437 | -82.4505 | 0.17392 | 3.9296
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 823.6935 | 7.926 | 11.7617 | 21.1389 | -80.4449 | 0.39877 | 4.6902
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2036 | 3190.2096 | 30.6978 | 48.0442 | 82.711 | -77.4852 | 0.024767 | 1.1899
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1829.8368 | 17.6076 | 21.9231 | 47.511 | -80.9326 | 0.09928 | 2.1765
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1356.592 | 13.0538 | 23.1197 | 34.5044 | -75.7068 | 0.1276 | 2.9501
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1918.9682 | 18.4653 | 31.1354 | 48.4246 | -78.316 | 0.064622 | 2.012
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2012.246 | 19.3628 | 18.1428 | 51.5526 | -81.1831 | 0.1043 | 1.8922
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2147.6227 | 20.6655 | 681.2804 | 54.8838 | -74.632 | 0.0025403 | 1.7307
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1734.5386 | 16.6906 | 15.8041 | 44.925 | -79.0515 | 0.13962 | 2.2066
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2036 | 1799.4717 | 17.3154 | 21.5318 | 47.0944 | -81.4408 | 0.098974 | 2.1311
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 955.8038 | 9.1972 | 10.7616 | 24.59 | -79.9068 | 0.37345 | 4.0189
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 827.5225 | 7.9628 | 12.332 | 21.4132 | -81.1196 | 0.37903 | 4.6742
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2088.8865 | 20.1003 | 17.3112 | 53.7081 | -78.3136 | 0.10597 | 1.8344
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1398.2851 | 13.455 | 18.3885 | 36.1914 | -77.068 | 0.151 | 2.7767
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1364.056 | 13.1256 | 16.8279 | 35.3224 | -76.421 | 0.16836 | 2.8332
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1061.4893 | 10.2142 | 15.2067 | 27.1787 | -79.6552 | 0.23702 | 3.6043
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1149.5769 | 11.0618 | 17.8125 | 29.3112 | -76.4201 | 0.18789 | 3.3468
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1402.9837 | 13.5002 | 14.2732 | 35.1737 | -77.1106 | 0.1878 | 2.6805
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 696.7559 | 6.7045 | 7.8977 | 17.991 | -82.5658 | 0.69286 | 5.472
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1222.5493 | 11.764 | 25.8254 | 30.239 | -74.5666 | 0.12006 | 3.1007
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1052.8614 | 10.1312 | 17.7379 | 27.5546 | -81.8625 | 0.20181 | 3.5797
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1223.0214 | 11.7685 | 46.6985 | 30.9489 | -74.822 | 0.067097 | 3.1333
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1107.4908 | 10.6568 | 5.5139 | 27.9926 | -80.9573 | 0.60448 | 3.333
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1687.5814 | 16.2388 | 19.4534 | 42.8209 | -76.2143 | 0.11684 | 2.2729
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2385.1931 | 22.9515 | 19.6746 | 61.5213 | -80.8505 | 0.082559 | 1.6243
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1056.4989 | 10.1662 | 17.8431 | 26.5559 | -75.8198 | 0.20144 | 3.5943
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 611.8739 | 5.8878 | 16.8203 | 15.7866 | -81.7854 | 0.36398 | 6.1222
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2036 | 1095.5063 | 10.5415 | 19.2416 | 28.4354 | -78.0554 | 0.18 | 3.4634
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2348.2194 | 22.5958 | 62.2031 | 60.9749 | -78.0313 | 0.025993 | 1.6168
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1378.7848 | 13.2674 | 11.2814 | 34.6045 | -80.1236 | 0.24756 | 2.7928
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1118.4675 | 10.7625 | 13.0239 | 28.9746 | -80.011 | 0.26206 | 3.413
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2028.6599 | 19.5208 | 24.4091 | 52.4937 | -81.1278 | 0.078815 | 1.9238
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1169.5357 | 11.2539 | 28.3988 | 29.9212 | -78.2454 | 0.11617 | 3.2991
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1310.4606 | 12.6099 | 94.8465 | 33.8622 | -79.1657 | 0.029863 | 2.8324
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1886.803 | 18.1558 | 38.4931 | 48.4365 | -76.7396 | 0.052174 | 2.0084
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1148.1983 | 11.0485 | 22.318 | 29.1638 | -77.5451 | 0.14743 | 3.2903
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1922.38 | 18.4981 | 18.9863 | 49.9787 | -81.8302 | 0.10414 | 1.9773
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1027.4288 | 9.8864 | 13.1311 | 25.8494 | -76.8007 | 0.28422 | 3.7321
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 5443.3158 | 19.0467 | 10.1035 | 49.3126 | -110.3729 | 0.49131 | 4.964
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 6943.7102 | 24.2967 | 11.7537 | 64.2858 | -111.0987 | 0.32862 | 3.8625
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 4584.2331 | 16.0407 | 15.455 | 42.6056 | -112.0822 | 0.38318 | 5.922
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 6007.8407 | 21.022 | 15.7513 | 56.3969 | -112.1444 | 0.28637 | 4.5107
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 5966.6515 | 20.8779 | 12.0228 | 53.2371 | -109.1398 | 0.38417 | 4.6188
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8599.4632 | 30.0903 | 7.8609 | 75.1468 | -107.0729 | 0.39379 | 3.0955
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 9027.1718 | 31.5869 | 20.5166 | 85.1081 | -114.6087 | 0.14518 | 2.9786
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5193.7944 | 18.1736 | 9.957 | 44.8124 | -109.4029 | 0.51464 | 5.1243
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 7429.4841 | 25.9965 | 14.6826 | 68.1249 | -110.2709 | 0.24784 | 3.639
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6152.0869 | 21.5267 | 17.4476 | 56.2513 | -112.9091 | 0.24881 | 4.3412
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3391.0275 | 11.8655 | 5.152 | 27.0835 | -102.3684 | 1.5283 | 7.8739
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 4532.7077 | 15.8604 | 8.8867 | 39.0264 | -104.5055 | 0.656 | 5.8297
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7020.8802 | 24.5667 | 8.5101 | 61.9479 | -105.8402 | 0.44708 | 3.8047
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5442.8795 | 19.0451 | 8.6304 | 47.393 | -105.9392 | 0.57489 | 4.9615
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2904.0821 | 10.1617 | 9.8146 | 24.9357 | -107.8313 | 0.98189 | 9.6368
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 4575.9974 | 16.0118 | 7.2437 | 39.8915 | -108.2579 | 0.81728 | 5.9202
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2036 | 8676.0705 | 30.3584 | 19.6709 | 81.7518 | -111.7537 | 0.15961 | 3.1398
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2036 | 2985.6701 | 10.4471 | 34.7019 | 28.524 | -113.8131 | 0.26023 | 9.0304
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 2948.713 | 10.3178 | 16.1945 | 26.3884 | -106.3891 | 0.55215 | 8.9417
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 6181.5244 | 21.6297 | 16.1498 | 57.4598 | -111.1308 | 0.2728 | 4.4056
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8649.7042 | 30.2661 | 8.4555 | 76.0844 | -107.3895 | 0.3637 | 3.0752
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 9289.1497 | 32.5036 | 9.7537 | 83.1644 | -109.3318 | 0.30055 | 2.9315
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 8965.8968 | 31.3725 | 9.5326 | 80.0225 | -109.2215 | 0.3187 | 3.038
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 11658.9766 | 40.7958 | 8.3169 | 103.4878 | -106.9078 | 0.27705 | 2.3042
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4738.6623 | 16.581 | 6.31 | 39.1375 | -104.1444 | 0.87832 | 5.5422
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4399.1255 | 15.3929 | 8.9611 | 37.5924 | -105.0917 | 0.66967 | 6.001
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 9008.0301 | 31.5199 | 8.5488 | 79.5884 | -108.6837 | 0.35404 | 3.0266
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2036 | 8327.8458 | 29.1399 | 12.3795 | 73.949 | -106.6244 | 0.25825 | 3.1969
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7055.7123 | 24.6886 | 7.7622 | 61.2739 | -109.0904 | 0.49272 | 3.8246
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3646.1082 | 12.7581 | 8.5203 | 30.955 | -107.3096 | 0.89788 | 7.6502
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 7004.1319 | 24.5081 | 8.4607 | 61.0545 | -106.3768 | 0.46023 | 3.8938
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 6017.4428 | 21.0556 | 7.7826 | 52.5627 | -108.7962 | 0.57047 | 4.4397
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 7627.0282 | 26.6877 | 13.5072 | 68.8914 | -107.4881 | 0.2601 | 3.5132
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6649.2048 | 23.2662 | 9.5513 | 58.0828 | -106.1064 | 0.43221 | 4.1282
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2036 | 5175.7064 | 18.1103 | 14.3457 | 46.7249 | -110.0574 | 0.3696 | 5.3022
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2388.5977 | 8.3579 | 4.1929 | 17.8286 | -101.1384 | 2.6562 | 11.1372
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 1284.554 | 4.4948 | 4.1455 | 9.6003 | -102.3118 | 5.0181 | 20.8028
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6692.265 | 23.4169 | 8.3684 | 58.2363 | -106.4292 | 0.48683 | 4.074
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2036 | 5751.4186 | 20.1247 | 8.0861 | 50.7287 | -109.6267 | 0.57342 | 4.6367
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7433.5331 | 26.0106 | 6.9284 | 63.4913 | -106.0372 | 0.5145 | 3.5647
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8084.8921 | 28.2898 | 7.7845 | 70.3529 | -106.9711 | 0.42305 | 3.2932
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5104.9002 | 17.8625 | 8.5806 | 44.2559 | -107.0032 | 0.62141 | 5.3321
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 11216.2495 | 39.2467 | 17.0293 | 103.1127 | -108.0317 | 0.13957 | 2.3768
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 5705.2839 | 19.9633 | 16.7425 | 52.8798 | -111.1007 | 0.28564 | 4.7823
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6895.5467 | 24.1282 | 9.359 | 60.175 | -106.4111 | 0.41717 | 3.9043
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 10700.9531 | 37.4436 | 19.5292 | 99.3436 | -112.689 | 0.12982 | 2.5353
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 5112.4979 | 17.8891 | 6.4271 | 41.9128 | -103.3876 | 0.81582 | 5.2434
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 3959.8251 | 13.8558 | 12.9168 | 35.0835 | -106.7476 | 0.54948 | 7.0976
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 6645.6965 | 23.2539 | 10.0334 | 58.7972 | -110.269 | 0.40034 | 4.0167
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6250.647 | 21.8716 | 9.5659 | 55.5629 | -110.4909 | 0.45241 | 4.3277
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 6969.395 | 24.3866 | 17.1869 | 65.0427 | -111.2957 | 0.22757 | 3.9112
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 5905.0597 | 20.6624 | 8.7517 | 50.6752 | -105.6595 | 0.51153 | 4.4767
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7272.9339 | 25.4487 | 9.1847 | 63.8447 | -109.0316 | 0.40028 | 3.6764
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 4453.2345 | 15.5823 | 13.6034 | 39.7072 | -108.6928 | 0.45687 | 6.215
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 12316.5364 | 43.0967 | 10.2717 | 111.6676 | -110.6005 | 0.2114 | 2.1714
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 5680.8371 | 19.8778 | 17.2761 | 51.3226 | -106.8811 | 0.26978 | 4.6607
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2036 | 7019.0006 | 24.5601 | 8.1576 | 61.0524 | -106.3351 | 0.4685 | 3.8218
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2036 | 7074.6659 | 24.7549 | 17.0224 | 66.0573 | -111.2677 | 0.2262 | 3.8504
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2036 | 3699.1215 | 12.9436 | 8.1887 | 31.5222 | -108.4585 | 0.88744 | 7.2669
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7130.7589 | 24.9512 | 9.4332 | 63.0658 | -107.9259 | 0.40395 | 3.8105
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 6951.7323 | 24.3248 | 9.8606 | 60.6512 | -105.8162 | 0.40688 | 4.0121
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7632.0169 | 26.7051 | 8.7902 | 66.7419 | -106.2311 | 0.40661 | 3.5742
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6932.3228 | 24.2568 | 9.0004 | 60.5068 | -106.3117 | 0.43813 | 3.9433
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6629.6356 | 23.1977 | 10.1398 | 58.3238 | -106.2833 | 0.41048 | 4.1622
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7838.3808 | 27.4272 | 7.2246 | 66.8599 | -105.5388 | 0.46834 | 3.3836
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4050.9908 | 14.1748 | 8.7445 | 34.6136 | -104.5975 | 0.74417 | 6.5073
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2036 | 4284.0037 | 14.9901 | 6.3626 | 35.4811 | -104.6059 | 0.97523 | 6.205
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 10088.0473 | 35.299 | 8.1466 | 90.1043 | -107.8047 | 0.32281 | 2.6298
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 5400.1783 | 18.8957 | 11.288 | 47.565 | -106.3899 | 0.46 | 5.1925
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8446.9881 | 29.5568 | 7.8167 | 73.7653 | -108.0426 | 0.41202 | 3.2207
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2036 | 7500.5694 | 26.2452 | 11.1108 | 67.7063 | -109.9122 | 0.32872 | 3.6524
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4221.8976 | 14.7728 | 5.4557 | 33.1694 | -100.1611 | 1.1437 | 6.2396
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4238.456 | 14.8307 | 14.135 | 38.6145 | -110.3928 | 0.45919 | 6.4906
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2036 | 4005.0791 | 14.0141 | 13.1363 | 35.6556 | -111.2843 | 0.50122 | 6.5842
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4425.7232 | 15.486 | 8.8823 | 38.1308 | -104.6582 | 0.67772 | 6.0197
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 9133.1548 | 31.9578 | 7.6884 | 80.5781 | -109.3439 | 0.37938 | 2.9168
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3599.9897 | 12.5967 | 5.9827 | 30.6513 | -107.0727 | 1.2524 | 7.4927
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2036 | 6600.8 | 23.0968 | 16.2347 | 60.2885 | -108.4484 | 0.2507 | 4.07
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2036 | 7943.0047 | 27.7933 | 15.2332 | 72.3642 | -111.5406 | 0.22448 | 3.4196
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 4993.3096 | 17.4721 | 12.1152 | 44.7222 | -110.179 | 0.45209 | 5.4772
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7150.635 | 25.0207 | 12.5077 | 64.425 | -107.512 | 0.30199 | 3.7772
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 4012.578 | 14.0404 | 8.6516 | 34.3204 | -104.2129 | 0.76229 | 6.595
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 5503.7322 | 19.2581 | 6.0644 | 45.4542 | -104.9222 | 0.79172 | 4.8013
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2036 | 7589.1031 | 26.555 | 14.9529 | 68.8404 | -107.2387 | 0.23421 | 3.5021
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 10437.968 | 36.5234 | 22.9314 | 97.4741 | -109.6354 | 0.11182 | 2.5642
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4415.5436 | 15.4504 | 14.2813 | 39.1789 | -108.2499 | 0.43809 | 6.2565
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 2538.8962 | 8.8838 | 18.618 | 22.8682 | -107.3993 | 0.56861 | 10.5863
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 8245.9021 | 28.8532 | 7.8384 | 71.5436 | -109.1429 | 0.41269 | 3.2349
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2036 | 3635.2732 | 12.7202 | 8.0679 | 30.8457 | -107.3562 | 0.94569 | 7.6297
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2036 | 8561.4544 | 29.9573 | 8.0857 | 74.3702 | -106.1124 | 0.39101 | 3.1616
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 7108.5256 | 24.8734 | 13.8176 | 64.8024 | -110.0861 | 0.2753 | 3.804
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6277.5988 | 21.9659 | 7.8497 | 53.263 | -105.2785 | 0.54424 | 4.2721
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 11776.2647 | 41.2062 | 8.4381 | 104.7613 | -107.0024 | 0.27044 | 2.282
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2036 | 4909.629 | 17.1792 | 7.2463 | 47.0465 | -114.83 | 0.74143 | 5.3726
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 11442.7169 | 40.0391 | 10.3174 | 101.9317 | -106.8629 | 0.23176 | 2.3912
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 10288.5089 | 36.0004 | 8.7479 | 91.991 | -109.9876 | 0.29667 | 2.5952
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2036 | 8686.0556 | 30.3933 | 8.5297 | 76.9157 | -108.0255 | 0.35886 | 3.061
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2036 | 5340.9145 | 18.6884 | 14.653 | 47.807 | -106.5189 | 0.33725 | 4.9417
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4860.9554 | 17.0089 | 9.3739 | 42.1997 | -106.4018 | 0.58062 | 5.4427
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 5853.8231 | 20.4831 | 10.9448 | 51.6405 | -106.421 | 0.4366 | 4.7785
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5636.2123 | 19.7216 | 15.1292 | 51.8408 | -110.8488 | 0.31935 | 4.8315
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 9855.2258 | 34.4843 | 8.2226 | 87.5711 | -107.7497 | 0.32784 | 2.6957
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 4593.0103 | 16.0714 | 4.6291 | 35.0962 | -99.5153 | 1.2853 | 5.9497
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2496.9007 | 6.2137 | 21.5471 | 15.6062 | -105.0221 | 1.0121 | 21.8082
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 3633.4185 | 9.042 | 247.7898 | 24.7269 | -111.8811 | 0.059359 | 14.7085
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 2312.6208 | 5.7551 | 32.4478 | 14.6747 | -107.5775 | 0.73051 | 23.7034
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 9269.534 | 23.068 | 39.5072 | 61.8882 | -109.8921 | 0.15275 | 6.0346
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 6005.1869 | 14.9444 | 48.1658 | 39.0941 | -108.0737 | 0.19718 | 9.4972
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 5076.9221 | 12.6343 | 41.4904 | 33.9547 | -109.5905 | 0.25189 | 10.4511
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2036 | 7163.7542 | 17.8276 | 39.0288 | 47.0736 | -108.8348 | 0.20244 | 7.9009
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 27593.7419 | 39.8281 | 8.3539 | 103.8234 | -109.6533 | 0.71138 | 5.9428
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 29577.4429 | 42.6914 | 9.4593 | 110.6238 | -109.4141 | 0.5901 | 5.5819
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 16828.7409 | 24.2902 | 7.5651 | 62.3762 | -108.0254 | 1.29 | 9.7589
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 13529.7026 | 19.5284 | 7.984 | 50.5146 | -109.5123 | 1.5261 | 12.1845
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 10476.5471 | 15.1216 | 9.0657 | 39.0388 | -109.8707 | 1.7373 | 15.7494
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 22588.8509 | 32.6042 | 11.4645 | 84.2001 | -108.2602 | 0.63572 | 7.2882
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 34683.5806 | 50.0614 | 9.273 | 128.9579 | -111.8746 | 0.51261 | 4.7534
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 14020.4712 | 20.2368 | 8.5391 | 51.5675 | -109.8989 | 1.3803 | 11.7863
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 23697.2861 | 34.2041 | 8.4731 | 88.2189 | -109.7874 | 0.82021 | 6.9497
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 12129.7124 | 17.5077 | 11.9417 | 44.889 | -108.8487 | 1.1427 | 13.6458
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 10102.0346 | 14.581 | 12.9942 | 37.3495 | -108.2391 | 1.2688 | 16.4874
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 14457.3104 | 20.8673 | 7.1735 | 53.3741 | -107.8349 | 1.5855 | 11.3735
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 12866.1523 | 18.5707 | 8.8383 | 47.9013 | -110.0554 | 1.4547 | 12.8568
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2036 | 33130.1751 | 47.8193 | 5.9042 | 124.0443 | -109.429 | 0.83432 | 4.926
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 28701.231 | 41.4267 | 9.8713 | 107.4098 | -108.8631 | 0.58048 | 5.7301
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2036 | 18478.2663 | 26.6711 | 9.5755 | 68.8296 | -110.2325 | 0.93253 | 8.9295
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 22710.9554 | 32.7804 | 6.5572 | 85.0541 | -108.0648 | 1.0968 | 7.1922
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 13148.8328 | 18.9787 | 12.8978 | 48.6865 | -108.2072 | 0.98196 | 12.6652
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2036 | 14252.2901 | 20.5714 | 7.002 | 52.6355 | -107.7831 | 1.6465 | 11.5284
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 973.1528 | 9.3642 | 12.6519 | 25.0957 | -77.2535 | 0.31207 | 3.9482
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1782.3823 | 17.151 | 16.3524 | 46.002 | -80.2414 | 0.13063 | 2.1361
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 980.9795 | 9.4395 | 14.1611 | 25.2986 | -81.3667 | 0.27142 | 3.8436
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2027.0962 | 19.5057 | 23.407 | 52.7787 | -81.471 | 0.081196 | 1.9006
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1489.3377 | 14.3312 | 11.4372 | 37.1139 | -74.0569 | 0.2208 | 2.5254
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1778.9795 | 17.1182 | 14.9855 | 45.7684 | -81.7296 | 0.14559 | 2.1817
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1433.1025 | 13.79 | 14.3742 | 36.253 | -75.5717 | 0.18214 | 2.6181
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1812.2857 | 17.4387 | 16.564 | 46.7779 | -78.0688 | 0.12753 | 2.1125
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2123.9413 | 20.4376 | 10.7229 | 54.2578 | -75.0961 | 0.16759 | 1.7971
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1657.3466 | 15.9478 | 14.4123 | 42.2084 | -80.4639 | 0.17024 | 2.4535
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2002.432 | 19.2684 | 14.1398 | 51.7408 | -82.1874 | 0.13672 | 1.9332
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1096.3936 | 10.5501 | 11.0887 | 28.5817 | -79.9199 | 0.31872 | 3.5341
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 592.5986 | 5.7023 | 13.7148 | 15.3438 | -79.7048 | 0.46268 | 6.3455
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1460.919 | 14.0577 | 12.0833 | 38.2314 | -80.2938 | 0.21799 | 2.634
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 608.1986 | 5.8524 | 12.0507 | 15.5074 | -77.5946 | 0.51248 | 6.1758
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1149.9511 | 11.0654 | 17.8472 | 29.3116 | -75.2011 | 0.18743 | 3.3451
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 2610.0763 | 25.1155 | 12.0487 | 67.7823 | -79.2761 | 0.12161 | 1.4652
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 1521.3879 | 14.6396 | 11.3847 | 39.108 | -81.6361 | 0.23232 | 2.6449
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1980.7883 | 19.0601 | 13.5668 | 50.951 | -78.4113 | 0.14238 | 1.9317
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1772.8283 | 17.059 | 10.1968 | 45.3186 | -80.733 | 0.21248 | 2.1666
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2037 | 1779.2149 | 17.1205 | 13.6246 | 46.0809 | -70.8066 | 0.1585 | 2.1596
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1986.7628 | 19.1176 | 21.6348 | 50.9746 | -77.5666 | 0.089333 | 1.9327
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2037 | 898.5782 | 8.6466 | 16.4717 | 22.9453 | -77.1645 | 0.26129 | 4.304
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1050.5167 | 10.1086 | 11.3184 | 26.9639 | -78.9238 | 0.32053 | 3.6279
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2037 | 947.8751 | 9.1209 | 7.9086 | 24.6248 | -82.6087 | 0.50754 | 4.014
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 744.5067 | 7.164 | 21.699 | 19.2202 | -79.1281 | 0.2313 | 5.019
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 969.769 | 9.3316 | 22.3358 | 25.4633 | -81.1828 | 0.17575 | 3.9256
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 823.8795 | 7.9278 | 11.5673 | 21.1411 | -79.2452 | 0.40507 | 4.6855
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2037 | 3182.6504 | 30.6251 | 46.5387 | 82.5349 | -76.1731 | 0.025628 | 1.1927
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1812.8492 | 17.4441 | 21.7781 | 47.065 | -79.7371 | 0.10089 | 2.1972
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1342.7047 | 12.9202 | 23.1433 | 34.1401 | -74.5633 | 0.12882 | 2.9814
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1910.2524 | 18.3814 | 30.3171 | 48.206 | -77.129 | 0.066667 | 2.0212
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2008.993 | 19.3315 | 17.9043 | 51.4624 | -80.0354 | 0.10581 | 1.8944
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2140.8259 | 20.6001 | 500.0599 | 54.7204 | -73.244 | 0.0034715 | 1.7359
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1740.3867 | 16.7469 | 15.6818 | 45.0688 | -77.7802 | 0.14017 | 2.1981
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2037 | 1792.7256 | 17.2505 | 21.4401 | 46.9126 | -80.2026 | 0.099765 | 2.139
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 948.7954 | 9.1298 | 10.6162 | 24.4038 | -78.9383 | 0.38121 | 4.047
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 835.4412 | 8.039 | 12.353 | 21.6024 | -79.8557 | 0.37438 | 4.6247
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2078.4549 | 19.9999 | 17.1798 | 53.4332 | -77.1281 | 0.10728 | 1.843
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1396.6597 | 13.4394 | 18.1131 | 36.1448 | -75.8789 | 0.1534 | 2.7785
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1358.5667 | 13.0728 | 16.4335 | 35.1763 | -75.2414 | 0.17303 | 2.8435
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1059.1988 | 10.1921 | 14.9703 | 27.1209 | -78.435 | 0.24122 | 3.6111
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1149.9511 | 11.0654 | 17.8472 | 29.3116 | -75.2011 | 0.18743 | 3.3451
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1394.7705 | 13.4212 | 14.1487 | 34.9599 | -75.9298 | 0.19058 | 2.6964
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 699.9204 | 6.735 | 7.7254 | 18.0685 | -81.4012 | 0.70431 | 5.4411
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1215.971 | 11.7007 | 24.8301 | 30.078 | -73.3322 | 0.12556 | 3.1176
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1045.858 | 10.0638 | 17.5774 | 27.37 | -80.6495 | 0.20502 | 3.6038
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1204.2419 | 11.5878 | 60.2442 | 30.6083 | -74.1152 | 0.052886 | 3.1861
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1113.2257 | 10.712 | 5.5325 | 28.1274 | -79.6493 | 0.5991 | 3.3145
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1677.9446 | 16.146 | 19.0815 | 42.5652 | -75.0852 | 0.11983 | 2.2866
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2401.7062 | 23.1104 | 20.7546 | 61.8799 | -79.6501 | 0.077606 | 1.6107
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1043.1113 | 10.0373 | 19.1088 | 26.3127 | -74.9794 | 0.19069 | 3.6438
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 612.3539 | 5.8924 | 16.5877 | 15.7975 | -80.5283 | 0.36874 | 6.1166
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2037 | 1092.5419 | 10.513 | 19.1017 | 28.3592 | -76.7626 | 0.18181 | 3.4729
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2341.5566 | 22.5316 | 60.3102 | 60.8202 | -76.5657 | 0.026884 | 1.6214
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1377.3457 | 13.2535 | 11.1871 | 34.561 | -78.9415 | 0.24976 | 2.7941
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1112.2622 | 10.7027 | 12.7769 | 28.8102 | -78.7823 | 0.26853 | 3.431
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2020.3349 | 19.4407 | 24.5314 | 52.2741 | -79.8688 | 0.078732 | 1.9314
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1161.545 | 11.177 | 27.9486 | 29.7155 | -77.0733 | 0.11885 | 3.3217
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1307.7779 | 12.5841 | 89.0096 | 33.7959 | -77.9365 | 0.031887 | 2.8383
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1883.7654 | 18.1265 | 37.7706 | 48.364 | -75.3564 | 0.053247 | 2.0112
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1132.3018 | 10.8956 | 22.4668 | 28.7472 | -76.4511 | 0.14859 | 3.3383
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1924.1015 | 18.5147 | 18.9055 | 50.019 | -80.5543 | 0.10448 | 1.9753
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1024.2473 | 9.8558 | 13.0769 | 25.7648 | -75.6047 | 0.28617 | 3.7422
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 5446.5994 | 19.0582 | 10.1242 | 49.341 | -109.0803 | 0.48997 | 4.9606
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 6949.0263 | 24.3153 | 11.7907 | 64.3327 | -109.8038 | 0.32731 | 3.8592
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 4586.421 | 16.0483 | 15.5005 | 42.6243 | -110.775 | 0.38183 | 5.9185
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 6011.8218 | 21.0359 | 15.8134 | 56.4318 | -110.8406 | 0.28503 | 4.5072
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 6065.9629 | 21.2254 | 12.4011 | 54.1016 | -107.9903 | 0.36643 | 4.5441
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8598.0038 | 30.0852 | 7.8516 | 75.1239 | -105.8083 | 0.39429 | 3.0958
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 9019.8283 | 31.5612 | 20.5621 | 85.0388 | -113.7018 | 0.14497 | 2.9809
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5191.9311 | 18.167 | 9.9222 | 44.7895 | -108.3885 | 0.51644 | 5.1242
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 7436.034 | 26.0194 | 14.7632 | 68.1844 | -108.9866 | 0.24622 | 3.635
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6133.385 | 21.4613 | 17.4279 | 56.0689 | -111.9994 | 0.24985 | 4.3544
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3382.5935 | 11.836 | 5.138 | 27.004 | -101.1274 | 1.5362 | 7.8927
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 4514.4028 | 15.7963 | 8.8719 | 38.872 | -103.3064 | 0.65982 | 5.8539
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7012.8183 | 24.5385 | 8.31 | 61.8936 | -104.5346 | 0.45814 | 3.8071
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5451.7327 | 19.0761 | 8.6402 | 47.468 | -104.6454 | 0.57314 | 4.952
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2912.6446 | 10.1916 | 9.8361 | 24.9996 | -106.6342 | 0.97652 | 9.6051
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 4578.8815 | 16.0219 | 7.252 | 39.9163 | -106.9752 | 0.81577 | 5.9159
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2037 | 8672.2353 | 30.345 | 19.741 | 81.7171 | -110.496 | 0.1591 | 3.1409
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2037 | 2988.6174 | 10.4574 | 34.9694 | 28.5535 | -112.5106 | 0.25793 | 9.0197
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 2949.5637 | 10.3208 | 16.1723 | 26.3973 | -105.0443 | 0.55275 | 8.9392
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 6175.5322 | 21.6088 | 16.1472 | 57.4017 | -109.871 | 0.27308 | 4.4095
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8647.4024 | 30.2581 | 8.445 | 76.0519 | -106.1245 | 0.36422 | 3.0758
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 9327.4066 | 32.6375 | 9.7595 | 83.4797 | -108.1996 | 0.29909 | 2.919
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 9001.9939 | 31.4988 | 9.538 | 80.3185 | -108.0888 | 0.31719 | 3.0253
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 11673.4184 | 40.8464 | 8.3095 | 103.6227 | -105.6351 | 0.27692 | 2.3011
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4727.8447 | 16.5432 | 6.2939 | 39.0362 | -102.9057 | 0.8825 | 5.5544
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4390.6551 | 15.3633 | 8.9438 | 37.5162 | -103.8782 | 0.67226 | 6.0125
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 9051.8078 | 31.6731 | 8.5656 | 79.9555 | -107.5543 | 0.35158 | 3.0115
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2037 | 8336.5371 | 29.1703 | 12.3657 | 74.0392 | -105.2763 | 0.25827 | 3.1936
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7069.6121 | 24.7372 | 7.7403 | 61.3817 | -107.9791 | 0.49296 | 3.8157
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3660.4896 | 12.8084 | 8.5384 | 31.0601 | -106.1142 | 0.89216 | 7.6176
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 7013.7553 | 24.5418 | 8.4396 | 61.1322 | -105.1664 | 0.4605 | 3.8865
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 6023.0036 | 21.075 | 7.738 | 52.6057 | -107.6574 | 0.57281 | 4.4324
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 7640.2243 | 26.7339 | 13.5507 | 69.0114 | -106.1329 | 0.2588 | 3.5069
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6668.7773 | 23.3347 | 9.5813 | 58.2536 | -104.8763 | 0.42941 | 4.1143
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2037 | 5167.8706 | 18.0829 | 14.3303 | 46.6485 | -108.8002 | 0.37054 | 5.3099
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2386.5903 | 8.3509 | 4.1951 | 17.8157 | -99.8913 | 2.657 | 11.1462
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 1284.9692 | 4.4962 | 4.1454 | 9.6025 | -100.9964 | 5.0156 | 20.7917
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6701.6954 | 23.4499 | 8.3485 | 58.313 | -105.2214 | 0.48704 | 4.0661
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2037 | 5757.5239 | 20.1461 | 8.0144 | 50.7783 | -108.5036 | 0.57749 | 4.6282
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7419.1712 | 25.9604 | 6.9158 | 63.3513 | -104.7791 | 0.51642 | 3.5714
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8083.3439 | 28.2844 | 7.7749 | 70.3301 | -105.7071 | 0.42362 | 3.2936
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5109.609 | 17.879 | 8.5643 | 44.2926 | -105.8053 | 0.6217 | 5.3244
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 11232.2538 | 39.3027 | 17.0044 | 103.2905 | -106.6838 | 0.13958 | 2.3734
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 5694.2291 | 19.9246 | 16.7294 | 52.7717 | -109.8443 | 0.2864 | 4.7913
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6890.2661 | 24.1097 | 9.3508 | 60.1174 | -105.1679 | 0.41779 | 3.9067
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 10779.8386 | 37.7197 | 20.0827 | 100.0237 | -111.6863 | 0.12524 | 2.5152
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 5105.5122 | 17.8647 | 6.4173 | 41.8404 | -102.143 | 0.81802 | 5.2495
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 3958.711 | 13.8519 | 12.9 | 35.0697 | -105.5317 | 0.55013 | 7.0967
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 6644.998 | 23.2515 | 9.9892 | 58.782 | -109.2041 | 0.402 | 4.0157
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6260.4862 | 21.906 | 9.5483 | 55.6427 | -109.3854 | 0.45239 | 4.3195
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 6961.6025 | 24.3593 | 17.1948 | 64.9668 | -110.0369 | 0.2277 | 3.9152
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 5888.0347 | 20.6028 | 8.7148 | 50.5139 | -104.4291 | 0.51515 | 4.4894
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7276.3229 | 25.4605 | 9.1529 | 63.8655 | -107.862 | 0.4013 | 3.6731
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 4485.749 | 15.6961 | 13.8014 | 39.9869 | -107.5143 | 0.4471 | 6.1706
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 12335.3038 | 43.1624 | 10.1858 | 111.825 | -109.485 | 0.21276 | 2.1672
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 5687.3745 | 19.9006 | 17.3443 | 51.3835 | -105.4515 | 0.2684 | 4.6552
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2037 | 7025.0852 | 24.5814 | 8.1204 | 61.1115 | -105.0698 | 0.47012 | 3.8176
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2037 | 7066.5959 | 24.7267 | 17.0266 | 65.9784 | -110.0086 | 0.22638 | 3.8545
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2037 | 3697.4643 | 12.9378 | 8.171 | 31.4988 | -107.4311 | 0.88938 | 7.2671
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7143.8474 | 24.997 | 9.4254 | 63.1763 | -106.7403 | 0.40334 | 3.8017
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 6949.0261 | 24.3153 | 9.8387 | 60.6144 | -104.5953 | 0.40778 | 4.012
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7638.1876 | 26.7267 | 8.7849 | 66.7886 | -105.0117 | 0.40637 | 3.5699
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6938.6182 | 24.2789 | 8.9824 | 60.5547 | -105.099 | 0.4384 | 3.9379
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6638.2526 | 23.2279 | 10.141 | 58.395 | -105.0582 | 0.40972 | 4.155
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7827.7265 | 27.3899 | 7.2046 | 66.7494 | -104.2829 | 0.47022 | 3.3878
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4043.2571 | 14.1477 | 8.7351 | 34.5463 | -103.3905 | 0.7464 | 6.5199
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2037 | 4274.1836 | 14.9558 | 6.3452 | 35.3877 | -103.3615 | 0.98009 | 6.2188
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 10078.9424 | 35.2672 | 8.1464 | 90.0124 | -106.5398 | 0.32311 | 2.6322
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 5398.84 | 18.891 | 11.2691 | 47.5459 | -105.1715 | 0.46069 | 5.1916
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8483.4836 | 29.6845 | 7.8153 | 74.0542 | -106.9031 | 0.41024 | 3.2061
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2037 | 7563.9833 | 26.4671 | 11.2321 | 68.262 | -108.7714 | 0.32243 | 3.6216
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4218.0606 | 14.7594 | 5.4402 | 33.1349 | -98.8421 | 1.1478 | 6.2445
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4230.4733 | 14.8028 | 14.1027 | 38.537 | -109.1355 | 0.46107 | 6.5023
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2037 | 4001.3537 | 14.0011 | 13.1202 | 35.619 | -110.3306 | 0.50221 | 6.5892
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4406.2064 | 15.4177 | 8.8621 | 37.9894 | -103.5129 | 0.68232 | 6.0468
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 9147.4684 | 32.0078 | 7.5714 | 80.6936 | -108.2028 | 0.38434 | 2.91
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3604.2705 | 12.6117 | 5.9951 | 30.6881 | -105.7967 | 1.2482 | 7.4834
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2037 | 6617.8626 | 23.1565 | 16.3854 | 60.4489 | -107.0196 | 0.24775 | 4.0594
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2037 | 7987.8176 | 27.9501 | 15.5201 | 72.7335 | -110.4889 | 0.21895 | 3.3982
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 5003.646 | 17.5082 | 12.1253 | 44.8073 | -109.0467 | 0.4507 | 5.4649
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7152.1302 | 25.026 | 12.376 | 64.4491 | -106.2173 | 0.30508 | 3.7757
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 3992.8642 | 13.9714 | 8.6624 | 34.1745 | -103.0757 | 0.76523 | 6.6287
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 5496.1456 | 19.2315 | 6.0571 | 45.3855 | -103.6688 | 0.79375 | 4.8078
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2037 | 7588.0136 | 26.5512 | 14.903 | 68.8433 | -105.9136 | 0.23504 | 3.5028
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 10495.8571 | 36.726 | 23.6623 | 98.0456 | -108.1831 | 0.10777 | 2.5502
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4435.0081 | 15.5185 | 14.3907 | 39.3406 | -107.0764 | 0.43288 | 6.2295
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 2541.7954 | 8.894 | 18.7017 | 22.8948 | -105.8835 | 0.56541 | 10.574
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 8254.1251 | 28.8819 | 7.7843 | 71.6055 | -108.036 | 0.41494 | 3.2301
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2037 | 3645.2333 | 12.755 | 8.0682 | 30.9127 | -106.1729 | 0.94262 | 7.6052
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2037 | 8568.4259 | 29.9817 | 8.0773 | 74.4233 | -104.8455 | 0.391 | 3.1582
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 7112.2626 | 24.8865 | 13.8736 | 64.8331 | -108.8113 | 0.27398 | 3.8011
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6271.6458 | 21.9451 | 7.8397 | 53.2003 | -104.0336 | 0.54535 | 4.2754
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 11791.1347 | 41.2583 | 8.4313 | 104.9005 | -105.7296 | 0.27028 | 2.2788
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2037 | 4915.2113 | 17.1988 | 7.2728 | 47.1028 | -113.4453 | 0.73789 | 5.3666
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 11458.8691 | 40.0956 | 10.3085 | 102.0615 | -105.6425 | 0.23154 | 2.3869
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 10303.5 | 36.0529 | 8.6501 | 92.1137 | -108.8638 | 0.29941 | 2.59
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2037 | 8684.6675 | 30.3885 | 8.5306 | 76.8987 | -106.7567 | 0.35888 | 3.0615
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2037 | 5344.8624 | 18.7022 | 14.6668 | 47.8421 | -105.1221 | 0.33665 | 4.9376
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4845.7258 | 16.9556 | 9.3445 | 42.0519 | -105.1757 | 0.58428 | 5.4598
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 5853.9255 | 20.4834 | 10.9295 | 51.6337 | -105.2009 | 0.43703 | 4.7765
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5630.9913 | 19.7034 | 15.1333 | 51.7913 | -109.5898 | 0.31953 | 4.8356
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 9851.5604 | 34.4715 | 8.2207 | 87.5294 | -106.4831 | 0.32803 | 2.6966
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 4590.2795 | 16.0618 | 4.6233 | 35.0671 | -98.2941 | 1.2871 | 5.9505
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2496.8624 | 6.2136 | 21.564 | 15.6057 | -103.7961 | 1.0111 | 21.8024
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 3636.7365 | 9.0503 | 261.4538 | 24.7514 | -110.5767 | 0.056193 | 14.6919
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 2313.4854 | 5.7573 | 32.5174 | 14.68 | -106.2635 | 0.72852 | 23.6894
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 9309.6202 | 23.1677 | 41.1696 | 62.1666 | -108.4206 | 0.14592 | 6.0075
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 6018.4288 | 14.9773 | 49.2812 | 39.1816 | -106.5697 | 0.19225 | 9.4743
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 5078.5946 | 12.6385 | 41.6787 | 33.9661 | -108.3707 | 0.2506 | 10.4448
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2037 | 7185.0946 | 17.8807 | 40.0673 | 47.2172 | -107.3424 | 0.19656 | 7.8758
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 28006.0588 | 40.4233 | 8.5781 | 105.3718 | -108.3871 | 0.68261 | 5.8555
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 29947.0468 | 43.2248 | 9.5818 | 111.9894 | -108.1757 | 0.57532 | 5.5127
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 16876.1033 | 24.3586 | 7.6049 | 62.5408 | -106.7353 | 1.2796 | 9.731
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 13570.7875 | 19.5877 | 8.0108 | 50.6644 | -108.41 | 1.5164 | 12.1477
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 10500.0427 | 15.1555 | 9.0928 | 39.1236 | -108.7636 | 1.7283 | 15.7147
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 22885.3025 | 33.0321 | 11.788 | 85.2885 | -106.8672 | 0.61026 | 7.1937
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 34811.5289 | 50.2461 | 9.3671 | 129.4337 | -111.0085 | 0.50562 | 4.7362
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 14056.853 | 20.2893 | 8.5642 | 51.6956 | -108.8015 | 1.3726 | 11.7551
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 23788.2393 | 34.3354 | 8.5159 | 88.5464 | -108.7069 | 0.81293 | 6.9229
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 12148.8871 | 17.5354 | 11.9777 | 44.9569 | -107.6673 | 1.1372 | 13.6207
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 10113.8296 | 14.5981 | 13.0273 | 37.3907 | -107.025 | 1.2638 | 16.4639
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 14484.6355 | 20.9068 | 7.1983 | 53.4647 | -106.544 | 1.5769 | 11.3513
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 12905.481 | 18.6275 | 8.8758 | 48.0456 | -108.9542 | 1.4441 | 12.8175
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2037 | 33387.2573 | 48.1904 | 5.9744 | 125.0169 | -108.3456 | 0.81832 | 4.8889
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 29586.2048 | 42.704 | 10.4068 | 110.6773 | -107.5001 | 0.53427 | 5.5601
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2037 | 18532.1257 | 26.7488 | 9.6201 | 69.0233 | -109.1459 | 0.92551 | 8.9035
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 22897.2412 | 33.0493 | 6.6374 | 85.7444 | -106.7532 | 1.0749 | 7.1342
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 13169.9158 | 19.0091 | 12.94 | 48.7605 | -106.9964 | 0.97694 | 12.6417
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2037 | 14279.1219 | 20.6101 | 7.0256 | 52.7249 | -106.492 | 1.6377 | 11.506
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 957.7525 | 9.216 | 12.2255 | 24.6926 | -79.8518 | 0.32811 | 4.0114
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1784.029 | 17.1668 | 16.2379 | 46.0362 | -82.0481 | 0.13148 | 2.135
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 977.6346 | 9.4073 | 13.8643 | 25.2077 | -83.3794 | 0.27799 | 3.8541
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1970.359 | 18.9598 | 23.4682 | 51.3052 | -83.3134 | 0.083417 | 1.9576
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1464.3008 | 14.0902 | 11.2916 | 36.4603 | -76.0806 | 0.22776 | 2.5718
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1762.4421 | 16.9591 | 14.7439 | 45.3233 | -84.0073 | 0.14919 | 2.1996
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1407.7996 | 13.5466 | 14.2737 | 35.5993 | -77.4911 | 0.18709 | 2.6705
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1827.8949 | 17.5889 | 17.0973 | 47.1402 | -79.7307 | 0.12176 | 2.0818
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2113.932 | 20.3413 | 10.5661 | 53.9939 | -76.96 | 0.17071 | 1.8037
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1652.1074 | 15.8974 | 14.215 | 42.0781 | -82.2593 | 0.17319 | 2.4619
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1999.2785 | 19.2381 | 11.5571 | 51.639 | -84.5342 | 0.16666 | 1.9262
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1096.7043 | 10.553 | 11.0173 | 28.5878 | -80.8195 | 0.32063 | 3.5325
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 588.0168 | 5.6582 | 13.4784 | 15.2234 | -81.6017 | 0.47469 | 6.3981
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1447.2791 | 13.9264 | 11.7216 | 37.8696 | -82.8574 | 0.22672 | 2.6575
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 595.8655 | 5.7337 | 11.9146 | 15.186 | -79.6166 | 0.53027 | 6.3179
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1176.2482 | 11.3185 | 19.0102 | 29.9442 | -76.8319 | 0.17291 | 3.2871
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 2592.3794 | 24.9452 | 11.8774 | 67.2986 | -81.7706 | 0.12414 | 1.4744
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 1514.5848 | 14.5741 | 11.2541 | 38.8984 | -84.0919 | 0.23572 | 2.6528
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1978.9489 | 19.0424 | 13.4231 | 50.8948 | -80.4449 | 0.14393 | 1.9319
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1766.6496 | 16.9996 | 10.0755 | 45.1477 | -82.9619 | 0.21542 | 2.1704
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2038 | 1763.2546 | 16.9669 | 13.0128 | 45.6911 | -72.8179 | 0.16758 | 2.1807
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1977.7853 | 19.0312 | 20.9447 | 50.7448 | -79.6091 | 0.092637 | 1.9403
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2038 | 884.7942 | 8.5139 | 16.1222 | 22.5912 | -78.2431 | 0.27119 | 4.3721
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1066.0976 | 10.2585 | 11.3159 | 27.3469 | -80.9277 | 0.32171 | 3.6404
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2038 | 964.5852 | 9.2817 | 7.945 | 25.0267 | -84.8454 | 0.49515 | 3.9339
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 748.1635 | 7.1992 | 24.6716 | 19.2737 | -80.7851 | 0.20225 | 4.9898
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 970.6753 | 9.3403 | 22.0482 | 25.4837 | -82.9986 | 0.17796 | 3.9237
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 822.4277 | 7.9138 | 11.3921 | 21.1011 | -81.2739 | 0.41162 | 4.6892
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2038 | 3153.5377 | 30.3449 | 43.6635 | 81.8168 | -77.8656 | 0.027528 | 1.202
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1777.8841 | 17.1077 | 21.6958 | 46.1566 | -80.7853 | 0.10331 | 2.2415
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1329.6176 | 12.7943 | 22.4618 | 33.8117 | -76.6017 | 0.13399 | 3.0096
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1893.2931 | 18.2182 | 28.6322 | 47.7849 | -79.0556 | 0.071409 | 2.0446
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1995.8562 | 19.2051 | 17.5365 | 51.1106 | -82.2149 | 0.10861 | 1.9047
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2107.2127 | 20.2767 | 243.7346 | 53.8952 | -75.1463 | 0.0072423 | 1.7652
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1762.5595 | 16.9602 | 16.7179 | 45.5897 | -79.2742 | 0.13184 | 2.204
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2038 | 1775.9161 | 17.0888 | 21.4061 | 46.4714 | -81.1761 | 0.10088 | 2.1595
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 932.9846 | 8.9776 | 10.4266 | 23.9909 | -80.8782 | 0.39467 | 4.1151
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 913.3366 | 8.7886 | 15.1333 | 23.5014 | -81.0584 | 0.27812 | 4.2088
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2054.2321 | 19.7669 | 16.9742 | 52.7979 | -79.2452 | 0.10982 | 1.8642
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1390.4353 | 13.3795 | 17.8427 | 35.9787 | -77.9667 | 0.15633 | 2.7894
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1344.9248 | 12.9415 | 15.8965 | 34.8179 | -77.3958 | 0.18064 | 2.8715
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1052.5076 | 10.1278 | 14.5632 | 26.9541 | -80.3425 | 0.24967 | 3.636
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1176.2482 | 11.3185 | 19.0102 | 29.9442 | -76.8319 | 0.17291 | 3.2871
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1383.8381 | 13.316 | 13.7897 | 34.6871 | -77.8762 | 0.19721 | 2.7194
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 701.9214 | 6.7542 | 7.553 | 18.1149 | -83.8717 | 0.71736 | 5.4183
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1198.9252 | 11.5367 | 23.2956 | 29.6593 | -75.1681 | 0.13558 | 3.1584
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1031.1122 | 9.9219 | 17.4208 | 26.986 | -81.6618 | 0.20988 | 3.6562
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1169.2289 | 11.2509 | 78.2984 | 29.8413 | -76.3367 | 0.041478 | 3.2477
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1114.5336 | 10.7246 | 5.5394 | 28.1485 | -81.424 | 0.59774 | 3.3111
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1649.3246 | 15.8706 | 18.5421 | 41.8182 | -77.7454 | 0.12552 | 2.3273
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2351.6919 | 22.6292 | 20.6834 | 60.5766 | -81.4889 | 0.079644 | 1.6473
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1011.7419 | 9.7355 | 21.8487 | 25.6858 | -77.3813 | 0.1712 | 3.7405
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 613.1396 | 5.8999 | 16.3749 | 15.8163 | -82.3363 | 0.37331 | 6.1129
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2038 | 1086.5274 | 10.4551 | 18.6844 | 28.2094 | -78.4642 | 0.18667 | 3.4878
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2318.5104 | 22.3099 | 55.3415 | 60.2548 | -78.1795 | 0.029596 | 1.6379
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1374.1566 | 13.2228 | 10.9954 | 34.4804 | -80.9817 | 0.25473 | 2.8008
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1112.5328 | 10.7054 | 12.6725 | 28.8027 | -80.7291 | 0.27562 | 3.4928
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2005.5456 | 19.2984 | 24.2301 | 51.8893 | -81.7568 | 0.08026 | 1.9447
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1150.4412 | 11.0701 | 26.5841 | 29.4411 | -79.0907 | 0.1261 | 3.3523
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1300.8845 | 12.5178 | 80.7734 | 33.6256 | -79.8415 | 0.035345 | 2.855
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1869.7725 | 17.9919 | 35.9662 | 48.0178 | -77.1493 | 0.05634 | 2.0263
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1106.5488 | 10.6478 | 22.3067 | 28.0801 | -78.5559 | 0.15354 | 3.4249
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1925.1758 | 18.525 | 18.7633 | 50.0398 | -82.3486 | 0.10526 | 1.975
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1016.7835 | 9.784 | 12.9906 | 25.5693 | -77.7053 | 0.29007 | 3.7682
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 5438.455 | 19.0297 | 10.0705 | 49.2609 | -110.8243 | 0.49347 | 4.9695
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 6937.2533 | 24.2741 | 11.7074 | 64.2112 | -111.5331 | 0.3303 | 3.8669
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 4582.577 | 16.0349 | 15.4117 | 42.5825 | -112.5031 | 0.38447 | 5.9253
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 6004.6279 | 21.0107 | 15.6925 | 56.3528 | -112.5621 | 0.28765 | 4.514
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 6025.2173 | 21.0828 | 12.141 | 53.7121 | -110.3389 | 0.37666 | 4.573
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8568.66 | 29.9825 | 7.7937 | 74.8536 | -107.589 | 0.39874 | 3.1077
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8970.8808 | 31.3899 | 20.2238 | 84.5485 | -115.1678 | 0.14824 | 2.998
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5165.4791 | 18.0745 | 9.8119 | 44.5532 | -110.3502 | 0.52457 | 5.1471
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 7406.4677 | 25.9159 | 14.5654 | 67.8966 | -110.7644 | 0.25043 | 3.6477
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6080.6322 | 21.2767 | 17.2014 | 55.5597 | -113.5947 | 0.25542 | 4.3936
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3365.6374 | 11.7767 | 5.1103 | 26.8499 | -102.9713 | 1.5531 | 7.9366
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 4469.4496 | 15.639 | 8.8198 | 38.4872 | -105.1031 | 0.67143 | 5.9219
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7015.0172 | 24.5462 | 8.1797 | 61.9433 | -106.2098 | 0.46276 | 3.7852
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5437.9515 | 19.0279 | 8.5855 | 47.3424 | -106.4658 | 0.57764 | 4.9593
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2906.34 | 10.1696 | 9.7756 | 24.9451 | -108.7543 | 0.98481 | 9.6271
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 4570.6064 | 15.993 | 7.2229 | 39.8411 | -108.7404 | 0.82077 | 5.9283
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2038 | 8659.9441 | 30.3019 | 19.9971 | 81.5976 | -111.4237 | 0.15729 | 3.1452
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2038 | 2994.4756 | 10.4779 | 35.5728 | 28.61 | -113.3426 | 0.25298 | 8.9992
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 2943.6208 | 10.3 | 16.1115 | 26.3452 | -106.6558 | 0.55512 | 8.9438
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 6160.0095 | 21.5544 | 16.2161 | 57.2513 | -110.7919 | 0.2726 | 4.4205
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8616.3529 | 30.1494 | 8.3729 | 75.7597 | -107.9063 | 0.36881 | 3.088
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 9235.771 | 32.3168 | 9.5123 | 82.6058 | -110.5632 | 0.3097 | 2.9459
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 8916.5932 | 31.2 | 9.3101 | 79.509 | -110.4578 | 0.32784 | 3.0522
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 11663.7252 | 40.8125 | 8.276 | 103.5466 | -107.3783 | 0.27794 | 2.3002
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4707.0179 | 16.4703 | 6.2544 | 38.8462 | -104.7241 | 0.89339 | 5.5877
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4375.637 | 15.3108 | 8.893 | 37.3854 | -105.6957 | 0.68167 | 6.0621
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8964.1699 | 31.3665 | 8.3752 | 79.1354 | -109.9152 | 0.36281 | 3.0386
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2038 | 8312.5247 | 29.0863 | 12.2688 | 73.8397 | -106.8648 | 0.26066 | 3.198
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7008.5633 | 24.5236 | 7.5737 | 60.813 | -110.3253 | 0.50748 | 3.8435
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3649.9666 | 12.7716 | 8.481 | 30.9713 | -108.225 | 0.90086 | 7.6402
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 7008.2398 | 24.5225 | 8.4088 | 61.068 | -107.1897 | 0.46223 | 3.8868
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 6005.3336 | 21.0132 | 7.6355 | 52.4301 | -109.8207 | 0.58116 | 4.4374
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 7612.5787 | 26.6371 | 13.3829 | 68.7571 | -107.8448 | 0.26295 | 3.519
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6641.1861 | 23.2381 | 9.4809 | 57.9967 | -106.8598 | 0.43549 | 4.1288
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2038 | 5152.5879 | 18.0294 | 14.3403 | 46.503 | -109.7218 | 0.37136 | 5.3255
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2382.2737 | 8.3358 | 4.2022 | 17.789 | -100.8304 | 2.6575 | 11.1673
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 1285.8656 | 4.4994 | 4.1457 | 9.6075 | -101.8015 | 5.0101 | 20.7705
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6699.8393 | 23.4434 | 8.3261 | 58.2829 | -107.2482 | 0.48814 | 4.0643
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2038 | 5745.4914 | 20.104 | 7.8762 | 50.6504 | -110.7298 | 0.58766 | 4.6285
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7389.6274 | 25.857 | 6.8934 | 63.0901 | -106.5762 | 0.52056 | 3.5884
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8057.252 | 28.1931 | 7.7201 | 70.0909 | -107.4912 | 0.42819 | 3.3057
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5113.5905 | 17.8929 | 8.5702 | 44.3175 | -107.8403 | 0.62032 | 5.3163
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 11194.1121 | 39.1692 | 16.7393 | 102.9541 | -108.2559 | 0.14205 | 2.3778
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 5669.247 | 19.8372 | 16.7738 | 52.5286 | -110.7705 | 0.2869 | 4.8124
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6864.4581 | 24.0194 | 9.2753 | 59.8867 | -107.0429 | 0.42252 | 3.919
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 10722.6112 | 37.5194 | 19.7283 | 99.4591 | -113.2482 | 0.12826 | 2.5304
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 5087.4639 | 17.8015 | 6.3864 | 41.6887 | -104.0381 | 0.82437 | 5.2648
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 3946.6824 | 13.8098 | 12.8103 | 34.953 | -107.5729 | 0.55538 | 7.1146
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 6587.9403 | 23.0518 | 9.7496 | 58.232 | -111.3561 | 0.41486 | 4.0447
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6209.6177 | 21.728 | 9.3239 | 55.1503 | -111.7428 | 0.4665 | 4.3496
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 6941.8846 | 24.2903 | 17.295 | 64.7744 | -110.9606 | 0.22702 | 3.9263
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 5850.7993 | 20.4725 | 8.6169 | 50.1703 | -106.2438 | 0.52564 | 4.5294
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7231.4053 | 25.3034 | 8.9902 | 63.4428 | -109.9344 | 0.41054 | 3.6908
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 4459.7745 | 15.6052 | 13.5662 | 39.7378 | -109.9398 | 0.45739 | 6.2051
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 12157.2081 | 42.5392 | 9.6588 | 110.0063 | -111.5913 | 0.22725 | 2.195
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 5659.0606 | 19.8016 | 17.0915 | 51.1251 | -107.0946 | 0.27381 | 4.6798
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2038 | 7052.3744 | 24.6769 | 8.1584 | 61.3787 | -106.812 | 0.46499 | 3.7936
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2038 | 7045.9757 | 24.6545 | 17.121 | 65.7768 | -110.9322 | 0.22579 | 3.8657
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2038 | 3679.4404 | 12.8747 | 8.1097 | 31.337 | -109.2262 | 0.90008 | 7.2993
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7177.0379 | 25.1131 | 9.5224 | 63.459 | -108.8129 | 0.39709 | 3.7813
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 6911.3456 | 24.1834 | 9.7478 | 60.2572 | -106.615 | 0.41359 | 4.0316
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7614.0055 | 26.6421 | 8.731 | 66.5592 | -107.022 | 0.40994 | 3.5792
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6924.4723 | 24.2294 | 8.9366 | 60.4148 | -107.1203 | 0.44127 | 3.9434
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6609.2333 | 23.1263 | 10.0304 | 58.1186 | -107.0617 | 0.41581 | 4.1708
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7789.1961 | 27.2551 | 7.1384 | 66.3921 | -106.0713 | 0.47724 | 3.4067
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4029.1047 | 14.0982 | 8.7024 | 34.4317 | -105.1937 | 0.7568 | 6.586
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2038 | 4257.3153 | 14.8967 | 6.3101 | 35.2369 | -105.1909 | 0.99005 | 6.2473
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 10033.4458 | 35.108 | 8.0962 | 89.5902 | -108.3079 | 0.32676 | 2.6455
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 5376.6287 | 18.8133 | 11.174 | 47.332 | -107.2011 | 0.46628 | 5.2102
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8407.132 | 29.4173 | 7.6744 | 73.3619 | -109.285 | 0.42124 | 3.2328
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2038 | 7503.4283 | 26.2552 | 10.948 | 67.6705 | -111.1229 | 0.33327 | 3.6487
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4197.6894 | 14.6881 | 5.4094 | 32.969 | -100.4999 | 1.1583 | 6.266
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4213.3194 | 14.7428 | 14.0834 | 38.3726 | -110.0567 | 0.46357 | 6.5286
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2038 | 3985.0234 | 13.944 | 13.019 | 35.4665 | -112.1218 | 0.50815 | 6.6156
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4386.9272 | 15.3503 | 8.968 | 37.8522 | -105.3802 | 0.66989 | 6.0076
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 9067.0071 | 31.7263 | 7.205 | 79.9159 | -110.3492 | 0.40635 | 2.9278
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3600.6075 | 12.5989 | 5.985 | 30.6551 | -107.5744 | 1.252 | 7.4934
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2038 | 6603.6747 | 23.1069 | 16.265 | 60.3179 | -108.5999 | 0.25012 | 4.0681
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2038 | 7938.356 | 27.777 | 15.3287 | 72.2574 | -112.126 | 0.22324 | 3.422
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 4977.3784 | 17.4163 | 11.9164 | 44.5567 | -111.4786 | 0.46078 | 5.4909
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7140.9955 | 24.987 | 12.2612 | 64.3624 | -107.8942 | 0.3075 | 3.7703
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 3954.3469 | 13.8366 | 8.7237 | 33.8749 | -104.9546 | 0.76304 | 6.6566
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 5481.331 | 19.1797 | 6.0458 | 45.2641 | -105.476 | 0.79799 | 4.8245
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2038 | 7554.9216 | 26.4354 | 14.716 | 68.5528 | -107.5386 | 0.23879 | 3.5141
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 10471.1705 | 36.6396 | 23.4275 | 97.8133 | -109.6478 | 0.10912 | 2.5564
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4405.8219 | 15.4164 | 14.1331 | 39.0625 | -109.5328 | 0.44361 | 6.2696
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 2540.753 | 8.8903 | 18.6765 | 22.8859 | -107.3687 | 0.56646 | 10.5795
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 8173.8013 | 28.6009 | 7.5462 | 70.8547 | -110.2386 | 0.43126 | 3.2544
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2038 | 3635.0389 | 12.7193 | 8.011 | 30.8267 | -108.1902 | 0.95221 | 7.6282
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2038 | 8543.7388 | 29.8953 | 8.0243 | 74.2 | -106.6708 | 0.39433 | 3.1642
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 7081.5759 | 24.7791 | 13.6879 | 64.5357 | -110.6176 | 0.27873 | 3.8153
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6248.5245 | 21.8642 | 7.7866 | 52.9998 | -105.9102 | 0.5508 | 4.2889
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 11780.4917 | 41.221 | 8.3948 | 104.8141 | -107.4719 | 0.27137 | 2.2781
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2038 | 4914.0712 | 17.1948 | 7.2651 | 47.0884 | -114.9801 | 0.73877 | 5.3672
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 11407.3116 | 39.9152 | 10.1973 | 101.552 | -107.6322 | 0.23499 | 2.3962
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 10188.0983 | 35.6491 | 8.2467 | 90.9664 | -111.0024 | 0.3169 | 2.6134
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2038 | 8655.6895 | 30.2871 | 8.4784 | 76.636 | -108.5284 | 0.36241 | 3.0726
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2038 | 5321.0083 | 18.6187 | 14.4884 | 47.6289 | -106.8219 | 0.34233 | 4.9598
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4815.7599 | 16.8508 | 9.252 | 41.7672 | -107.0144 | 0.59484 | 5.5035
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 5828.7197 | 20.3952 | 10.8292 | 51.3906 | -107.224 | 0.44274 | 4.7945
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5617.8459 | 19.6574 | 15.1965 | 51.6669 | -110.5107 | 0.31894 | 4.8468
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 9812.6448 | 34.3354 | 8.1648 | 87.1704 | -108.2521 | 0.33172 | 2.7084
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 4571.2051 | 15.9951 | 4.6127 | 34.917 | -100.342 | 1.2947 | 5.9718
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2441.2728 | 6.0753 | 20.2779 | 15.2448 | -106.382 | 1.1009 | 22.3242
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 3643.3309 | 9.0667 | 297.2052 | 24.7981 | -111.405 | 0.049328 | 14.6604
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 2315.2863 | 5.7618 | 32.6757 | 14.6906 | -107.072 | 0.72418 | 23.6632
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 9308.9215 | 23.166 | 41.1459 | 62.1552 | -109.8069 | 0.14592 | 6.004
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 6016.792 | 14.9733 | 49.3123 | 39.1688 | -107.9547 | 0.19205 | 9.4706
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 5032.0784 | 12.5227 | 40.5134 | 33.6601 | -110.6447 | 0.26045 | 10.5517
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2038 | 7183.5954 | 17.8769 | 40.0653 | 47.2038 | -108.7279 | 0.19649 | 7.8723
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 27989.9225 | 40.4 | 8.545 | 105.2568 | -109.7738 | 0.68533 | 5.8562
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 30681.001 | 44.2842 | 9.9007 | 114.626 | -109.1704 | 0.54349 | 5.3809
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 16813.7614 | 24.2686 | 7.5485 | 62.2891 | -108.4153 | 1.294 | 9.768
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 13321.429 | 19.2278 | 7.8049 | 49.6872 | -110.6995 | 1.5847 | 12.3681
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 10359.8682 | 14.9532 | 8.8868 | 38.5792 | -111.0952 | 1.7917 | 15.9229
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 22905.6707 | 33.0615 | 11.7666 | 85.3373 | -108.248 | 0.61042 | 7.1826
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 34481.8939 | 49.7703 | 9.2145 | 128.1173 | -112.2891 | 0.51882 | 4.7807
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 13709.2445 | 19.7876 | 8.3055 | 50.3581 | -111.0604 | 1.4499 | 12.0419
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 22586.6575 | 32.601 | 8.1059 | 83.764 | -110.8219 | 0.89826 | 7.2812
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 12034.3892 | 17.3701 | 11.7732 | 44.5092 | -109.7571 | 1.1678 | 13.7486
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 10052.9829 | 14.5102 | 12.8661 | 37.1538 | -109.0738 | 1.2874 | 16.5641
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 14433.0021 | 20.8322 | 7.1498 | 53.258 | -108.2402 | 1.5936 | 11.3942
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 12654.6873 | 18.2655 | 8.6231 | 47.0643 | -111.2375 | 1.5148 | 13.0627
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2038 | 33100.6401 | 47.7767 | 5.926 | 123.8699 | -109.7779 | 0.83184 | 4.9295
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 29764.0358 | 42.9607 | 10.4732 | 111.2752 | -108.7588 | 0.5275 | 5.5246
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2038 | 17295.803 | 24.9643 | 9.0411 | 64.1064 | -111.5396 | 1.0534 | 9.5236
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 22862.5355 | 32.9992 | 6.6088 | 85.586 | -108.2568 | 1.0806 | 7.1418
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 13066.4999 | 18.8599 | 12.7347 | 48.3569 | -109.029 | 1.0006 | 12.7419
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2038 | 14228.7935 | 20.5375 | 6.9797 | 52.5234 | -108.1886 | 1.6547 | 11.5491
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 952.9375 | 9.1696 | 11.9003 | 24.5645 | -79.6395 | 0.33852 | 4.0285
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1781.5092 | 17.1426 | 16.1617 | 45.968 | -81.5003 | 0.13188 | 2.1314
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 976.5641 | 9.397 | 13.6244 | 25.1774 | -83.023 | 0.28283 | 3.8533
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1948.2993 | 18.7475 | 23.5975 | 50.7262 | -83.0488 | 0.083893 | 1.9797
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1456.1331 | 14.0116 | 11.1293 | 36.2503 | -75.5516 | 0.2316 | 2.5776
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1757.4454 | 16.911 | 14.6831 | 45.1883 | -83.6376 | 0.14999 | 2.2023
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1400.0538 | 13.472 | 14.3079 | 35.3967 | -76.8344 | 0.18766 | 2.685
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1864.4351 | 17.9405 | 17.869 | 48.0429 | -78.8619 | 0.1144 | 2.0442
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2127.9588 | 20.4763 | 10.535 | 54.3135 | -76.4773 | 0.17292 | 1.8217
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1646.9641 | 15.8479 | 14.1293 | 41.949 | -81.7312 | 0.17419 | 2.4611
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1998.7642 | 19.2331 | 11.4948 | 51.6226 | -84.1489 | 0.16725 | 1.9226
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1095.9776 | 10.546 | 10.9222 | 28.5676 | -80.1375 | 0.32311 | 3.529
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 585.1065 | 5.6302 | 13.2497 | 15.1462 | -81.0807 | 0.48378 | 6.41
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1443.3045 | 13.8882 | 11.4534 | 37.7626 | -82.5836 | 0.23246 | 2.6624
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 589.4897 | 5.6724 | 11.8293 | 15.0195 | -79.0915 | 0.53838 | 6.3687
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1202.0084 | 11.5663 | 18.363 | 30.5681 | -75.9231 | 0.17435 | 3.2016
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 2590.1815 | 24.924 | 11.8205 | 67.2327 | -81.4617 | 0.12473 | 1.4743
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 1522.4281 | 14.6496 | 11.2611 | 39.0779 | -83.6937 | 0.23394 | 2.6345
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1971.5406 | 18.9712 | 13.1729 | 50.695 | -80.1593 | 0.14643 | 1.929
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1764.5733 | 16.9796 | 10.0186 | 45.0903 | -82.552 | 0.21621 | 2.1662
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2039 | 1766.7063 | 17.0001 | 12.8088 | 45.7835 | -72.1928 | 0.17037 | 2.1823
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1968.4196 | 18.9411 | 20.4634 | 50.501 | -79.3037 | 0.094849 | 1.9409
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2039 | 882.9612 | 8.4963 | 15.8333 | 22.5451 | -77.5876 | 0.27623 | 4.3736
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1063.7606 | 10.236 | 11.1309 | 27.2825 | -80.6368 | 0.32599 | 3.6285
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2039 | 980.498 | 9.4348 | 7.9988 | 25.4129 | -84.3648 | 0.48211 | 3.8563
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 769.3266 | 7.4028 | 27.5693 | 19.785 | -79.7748 | 0.17489 | 4.8215
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 968.7884 | 9.3222 | 21.7877 | 25.4327 | -82.4521 | 0.17988 | 3.9192
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 819.0648 | 7.8815 | 11.1762 | 21.0124 | -80.9557 | 0.41898 | 4.6826
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2039 | 3148.4356 | 30.2958 | 43.1603 | 81.6979 | -77.0686 | 0.02786 | 1.2024
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1763.8297 | 16.9725 | 21.5612 | 45.7862 | -80.1528 | 0.10465 | 2.2563
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1325.1789 | 12.7515 | 22.1557 | 33.6998 | -76.127 | 0.13586 | 3.0101
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1885.6516 | 18.1447 | 28.2775 | 47.5967 | -78.476 | 0.072406 | 2.0475
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1991.228 | 19.1606 | 17.3471 | 50.987 | -81.7493 | 0.10982 | 1.905
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2098.4899 | 20.1927 | 211.4011 | 53.6842 | -74.3933 | 0.0083862 | 1.7729
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1809.7997 | 17.4148 | 17.7797 | 46.745 | -78.3113 | 0.12041 | 2.1408
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2039 | 1771.7323 | 17.0485 | 21.2454 | 46.3575 | -80.5038 | 0.10173 | 2.1613
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 927.7036 | 8.9268 | 10.3085 | 23.8496 | -80.5754 | 0.40117 | 4.1354
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 987.2702 | 9.5 | 18.5001 | 25.3037 | -79.7279 | 0.20819 | 3.8515
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1998.2569 | 19.2282 | 16.8389 | 51.3623 | -79.0374 | 0.11542 | 1.9436
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1383.3653 | 13.3114 | 17.5167 | 35.7897 | -77.7039 | 0.15925 | 2.7896
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1337.027 | 12.8655 | 15.5166 | 34.6087 | -77.1317 | 0.18529 | 2.875
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1049.0548 | 10.0945 | 14.3833 | 26.8664 | -79.7832 | 0.25291 | 3.6377
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1202.0084 | 11.5663 | 18.363 | 30.5681 | -75.9231 | 0.17435 | 3.2016
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1378.2982 | 13.2627 | 13.669 | 34.5494 | -77.3245 | 0.19906 | 2.721
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 704.212 | 6.7763 | 7.4025 | 18.1703 | -83.5508 | 0.72837 | 5.3918
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1194.1751 | 11.491 | 22.8635 | 29.5427 | -74.4132 | 0.13854 | 3.1675
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1024.7843 | 9.861 | 17.262 | 26.8188 | -81.0206 | 0.21282 | 3.6736
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1172.1643 | 11.2792 | 69.8336 | 29.9227 | -75.8028 | 0.046884 | 3.2741
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1116.9884 | 10.7482 | 5.5398 | 28.2017 | -80.8703 | 0.59411 | 3.2913
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1639.0248 | 15.7715 | 18.1168 | 41.5456 | -77.5395 | 0.12921 | 2.3408
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2338.2709 | 22.5 | 20.4888 | 60.2223 | -81.2024 | 0.08084 | 1.6563
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1006.8971 | 9.6889 | 23.3821 | 25.6355 | -76.9701 | 0.16177 | 3.7826
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 611.816 | 5.8872 | 16.1569 | 15.7819 | -81.7652 | 0.37789 | 6.1055
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2039 | 1085.432 | 10.4446 | 18.5535 | 28.1823 | -77.6713 | 0.18796 | 3.4873
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2312.1017 | 22.2482 | 54.5853 | 60.1001 | -77.2898 | 0.030026 | 1.639
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1374.1924 | 13.2232 | 10.8751 | 34.4806 | -80.6777 | 0.25735 | 2.7987
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1105.5233 | 10.6379 | 12.4418 | 28.618 | -80.2475 | 0.28175 | 3.5055
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2003.646 | 19.2801 | 24.1472 | 51.8415 | -81.1221 | 0.080465 | 1.943
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1145.7325 | 11.0248 | 26.0645 | 29.3225 | -78.6257 | 0.12874 | 3.3556
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1296.5614 | 12.4762 | 77.8618 | 33.5156 | -79.3109 | 0.036677 | 2.8558
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1869.4486 | 17.9888 | 35.3991 | 48.013 | -76.401 | 0.057339 | 2.0297
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1101.5624 | 10.5998 | 21.9944 | 27.9555 | -77.9994 | 0.15599 | 3.4309
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1921.6565 | 18.4911 | 18.6697 | 49.9457 | -81.803 | 0.10565 | 1.9724
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1009.8801 | 9.7176 | 12.9012 | 25.3911 | -77.475 | 0.29269 | 3.7761
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 5424.726 | 18.9816 | 10.0683 | 49.1378 | -110.3059 | 0.49308 | 4.9645
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 6919.4652 | 24.2118 | 11.703 | 64.0486 | -111.0162 | 0.33008 | 3.863
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 4568.2777 | 15.9848 | 15.4086 | 42.451 | -111.9892 | 0.38435 | 5.9223
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 5986.8057 | 20.9484 | 15.6884 | 56.1878 | -112.048 | 0.28754 | 4.511
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 6019.4792 | 21.0627 | 12.0572 | 53.655 | -110.0404 | 0.37937 | 4.5741
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8555.8583 | 29.9377 | 7.7782 | 74.738 | -107.0415 | 0.39892 | 3.1029
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8959.0761 | 31.3486 | 20.197 | 84.4369 | -114.8104 | 0.14858 | 3.0008
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5158.8874 | 18.0514 | 9.784 | 44.4935 | -109.992 | 0.52615 | 5.1478
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 7408.3585 | 25.9225 | 14.6328 | 67.9198 | -110.1343 | 0.2488 | 3.6406
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6062.1192 | 21.2119 | 17.1706 | 55.3815 | -113.25 | 0.25655 | 4.4051
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3355.1535 | 11.74 | 5.098 | 26.7612 | -102.4224 | 1.5564 | 7.9344
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 4473.5274 | 15.6533 | 8.8505 | 38.5219 | -104.4276 | 0.66838 | 5.9155
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7042.2904 | 24.6416 | 8.2133 | 62.1996 | -105.4892 | 0.46027 | 3.7803
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5447.1108 | 19.0599 | 8.584 | 47.4328 | -105.9198 | 0.57545 | 4.9396
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2904.7967 | 10.1642 | 9.7508 | 24.9318 | -108.4613 | 0.98723 | 9.6264
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 4561.2802 | 15.9603 | 7.2209 | 39.7604 | -108.2167 | 0.81985 | 5.92
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2039 | 8655.937 | 30.2879 | 19.9357 | 81.5641 | -110.7404 | 0.15761 | 3.1421
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2039 | 2993.3914 | 10.4742 | 35.6632 | 28.6012 | -112.6417 | 0.25206 | 8.9892
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 2942.478 | 10.296 | 16.139 | 26.3353 | -105.8455 | 0.55376 | 8.9371
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 6153.2987 | 21.531 | 16.1538 | 57.1884 | -110.1101 | 0.27354 | 4.4187
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8600.6109 | 30.0943 | 8.3549 | 75.6168 | -107.3633 | 0.36916 | 3.0843
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 9233.8758 | 32.3102 | 9.4591 | 82.5812 | -110.2359 | 0.31126 | 2.9443
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 8914.6743 | 31.1933 | 9.2605 | 79.4846 | -110.1314 | 0.32941 | 3.0505
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 11682.9381 | 40.8797 | 8.3073 | 103.7287 | -106.7898 | 0.27592 | 2.2921
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4696.3725 | 16.433 | 6.2436 | 38.7502 | -104.1422 | 0.89433 | 5.5838
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4379.9795 | 15.326 | 8.8909 | 37.4238 | -105.0625 | 0.67967 | 6.0429
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8963.083 | 31.3627 | 8.3344 | 79.1178 | -109.5861 | 0.36431 | 3.0363
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2039 | 8322.7067 | 29.1219 | 12.3369 | 73.9334 | -106.0744 | 0.25862 | 3.1905
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7012.6009 | 24.5377 | 7.5711 | 60.8458 | -109.9751 | 0.50668 | 3.8361
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3648.0149 | 12.7647 | 8.4561 | 30.9546 | -107.9276 | 0.90343 | 7.6395
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 6975.8227 | 24.409 | 8.3447 | 60.773 | -106.8922 | 0.46552 | 3.8846
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 6006.7449 | 21.0182 | 7.6462 | 52.4419 | -109.4331 | 0.57848 | 4.4231
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 7616.8676 | 26.6521 | 13.4126 | 68.8005 | -107.1353 | 0.2621 | 3.5154
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6604.5795 | 23.11 | 9.3969 | 57.6673 | -106.5278 | 0.43988 | 4.1335
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2039 | 5146.087 | 18.0066 | 14.293 | 46.4428 | -109.0426 | 0.37251 | 5.3242
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2378.2537 | 8.3217 | 4.2012 | 17.7596 | -100.1621 | 2.6587 | 11.1699
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1284.5856 | 4.4949 | 4.1445 | 9.5971 | -101.0929 | 5.009 | 20.7601
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6671.657 | 23.3447 | 8.2724 | 58.0275 | -106.9493 | 0.49082 | 4.0602
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2039 | 5755.1574 | 20.1378 | 7.9019 | 50.7368 | -110.3554 | 0.58324 | 4.6087
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7385.4304 | 25.8423 | 6.9009 | 63.0615 | -106.0232 | 0.51861 | 3.5789
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8044.6951 | 28.1491 | 7.7052 | 69.978 | -106.943 | 0.42839 | 3.3008
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5097.0486 | 17.835 | 8.5549 | 44.1688 | -107.5315 | 0.62017 | 5.3055
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 11217.2544 | 39.2502 | 16.9349 | 103.1886 | -107.4796 | 0.13997 | 2.3703
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 5657.9727 | 19.7978 | 16.7096 | 52.4203 | -110.0923 | 0.28815 | 4.815
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6846.3511 | 23.956 | 9.2491 | 59.728 | -106.56 | 0.42356 | 3.9175
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 10713.8925 | 37.4889 | 19.6738 | 99.3761 | -112.9077 | 0.12868 | 2.5316
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 5073.3444 | 17.7521 | 6.3749 | 41.5719 | -103.5583 | 0.82563 | 5.2633
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 3924.9364 | 13.7337 | 12.7384 | 34.755 | -107.3216 | 0.55897 | 7.1204
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 6579.2401 | 23.0214 | 9.7324 | 58.1503 | -110.9775 | 0.41548 | 4.0437
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6210.2901 | 21.7304 | 9.3222 | 55.1554 | -111.3931 | 0.46593 | 4.3435
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 6934.2421 | 24.2636 | 17.2277 | 64.7024 | -110.2784 | 0.22782 | 3.9248
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 5843.9448 | 20.4485 | 8.5963 | 50.1053 | -105.6437 | 0.52613 | 4.5228
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7227.3464 | 25.2892 | 8.9864 | 63.404 | -109.4713 | 0.41011 | 3.6854
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 4454.0012 | 15.585 | 13.4813 | 39.681 | -109.6593 | 0.46057 | 6.209
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 12154.9133 | 42.5312 | 9.645 | 109.9795 | -111.1993 | 0.2272 | 2.1914
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 5655.9998 | 19.7909 | 17.1371 | 51.0995 | -106.2888 | 0.27324 | 4.6826
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2039 | 7089.2012 | 24.8058 | 8.2428 | 61.7159 | -106.1646 | 0.45752 | 3.7712
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2039 | 7038.4377 | 24.6281 | 17.0503 | 65.7057 | -110.2493 | 0.22663 | 3.8641
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2039 | 3673.7236 | 12.8547 | 8.0869 | 31.2843 | -108.883 | 0.90331 | 7.305
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7180.489 | 25.1252 | 9.5847 | 63.4895 | -108.5037 | 0.39222 | 3.7593
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 6865.6467 | 24.0235 | 9.6622 | 59.844 | -106.3447 | 0.41802 | 4.039
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7558.2489 | 26.447 | 8.6363 | 66.0506 | -106.7448 | 0.4154 | 3.5876
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6884.1123 | 24.0881 | 8.8588 | 60.0484 | -106.8366 | 0.44547 | 3.9464
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6569.4201 | 22.987 | 9.9323 | 57.7563 | -106.7581 | 0.42053 | 4.1768
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7778.0047 | 27.216 | 7.1238 | 66.2878 | -105.4964 | 0.47758 | 3.4022
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4042.549 | 14.1453 | 8.7145 | 34.5547 | -104.5349 | 0.75188 | 6.5522
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2039 | 4247.3451 | 14.8619 | 6.3014 | 35.152 | -104.635 | 0.99044 | 6.2411
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 10020.6027 | 35.063 | 8.0868 | 89.4722 | -107.7629 | 0.32649 | 2.6403
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 5344.2502 | 18.7 | 11.0899 | 47.0372 | -106.9389 | 0.47042 | 5.217
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8406.1553 | 29.4139 | 7.6398 | 73.347 | -108.9585 | 0.42284 | 3.2304
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2039 | 7501.087 | 26.247 | 10.8806 | 67.644 | -110.8036 | 0.33518 | 3.647
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4195.042 | 14.6788 | 5.4043 | 32.9395 | -99.7062 | 1.1589 | 6.263
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4205.003 | 14.7137 | 14.0266 | 38.294 | -109.3792 | 0.46567 | 6.5318
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2039 | 3979.062 | 13.9231 | 13.0016 | 35.4114 | -111.7759 | 0.50921 | 6.6205
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4372.9813 | 15.3015 | 8.8703 | 37.737 | -104.671 | 0.68622 | 6.0869
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 9070.2578 | 31.7377 | 7.1895 | 79.9431 | -109.9622 | 0.40626 | 2.9208
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3595.003 | 12.5792 | 5.9893 | 30.608 | -107.0524 | 1.2488 | 7.4794
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2039 | 6609.9405 | 23.1288 | 16.3973 | 60.3813 | -107.7957 | 0.24753 | 4.0588
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2039 | 7927.9368 | 27.7406 | 15.2762 | 72.1573 | -111.7934 | 0.22422 | 3.4252
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 4975.2772 | 17.409 | 11.8746 | 44.5357 | -111.1675 | 0.46226 | 5.4892
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7154.2917 | 25.0335 | 12.3257 | 64.4925 | -107.176 | 0.30537 | 3.7639
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 3949.4558 | 13.8195 | 8.7214 | 33.8427 | -104.2946 | 0.76859 | 6.7032
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 5474.6869 | 19.1564 | 6.0473 | 45.2112 | -104.9177 | 0.79616 | 4.8146
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2039 | 7559.6067 | 26.4518 | 14.7885 | 68.6027 | -106.7622 | 0.23724 | 3.5084
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 10507.6426 | 36.7672 | 24.1251 | 98.1869 | -108.8023 | 0.10539 | 2.5425
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4398.4728 | 15.3907 | 14.03 | 38.9906 | -109.2565 | 0.44733 | 6.276
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 2538.8215 | 8.8836 | 18.7671 | 22.8691 | -106.4606 | 0.56302 | 10.5663
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 8169.5737 | 28.5861 | 7.5361 | 70.8126 | -109.8492 | 0.43126 | 3.25
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2039 | 3633.3982 | 12.7136 | 7.9842 | 30.813 | -107.8857 | 0.95526 | 7.627
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2039 | 8534.8598 | 29.8643 | 8.0121 | 74.127 | -106.1653 | 0.3943 | 3.1592
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 7082.1445 | 24.7811 | 13.7364 | 64.5449 | -109.9999 | 0.27725 | 3.8084
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6231.677 | 21.8052 | 7.7677 | 52.8553 | -105.4238 | 0.55196 | 4.2875
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 11799.4023 | 41.2872 | 8.4264 | 104.9937 | -106.8842 | 0.26941 | 2.2701
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2039 | 4906.3332 | 17.1677 | 7.2532 | 47.018 | -114.2953 | 0.73875 | 5.3583
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 11309.5954 | 39.5733 | 10.0181 | 100.6224 | -107.3233 | 0.24005 | 2.4048
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 10187.8621 | 35.6483 | 8.2324 | 90.9604 | -110.6131 | 0.31685 | 2.6084
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2039 | 8642.4802 | 30.2408 | 8.4658 | 76.5154 | -107.9912 | 0.36242 | 3.0682
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2039 | 5314.1414 | 18.5947 | 14.4487 | 47.569 | -106.0557 | 0.34424 | 4.9738
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4806.2075 | 16.8174 | 9.23 | 41.6805 | -106.4329 | 0.59582 | 5.4995
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 5792.9084 | 20.2699 | 10.7379 | 51.0635 | -106.9523 | 0.44714 | 4.8014
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 5611.3777 | 19.6347 | 15.1516 | 51.6069 | -109.8305 | 0.31978 | 4.8452
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 9799.8976 | 34.2907 | 8.1522 | 87.0539 | -107.709 | 0.33163 | 2.7035
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4542.3538 | 15.8941 | 4.5999 | 34.6967 | -100.0937 | 1.3001 | 5.9805
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 1908.731 | 4.75 | 10.6805 | 11.8956 | -108.3638 | 2.6763 | 28.5842
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 3642.0814 | 9.0636 | 306.7381 | 24.7916 | -110.696 | 0.047738 | 14.643
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 2313.6061 | 5.7576 | 32.7736 | 14.6798 | -106.3531 | 0.72144 | 23.6442
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 9326.1974 | 23.209 | 42.9221 | 62.2842 | -108.943 | 0.1392 | 5.975
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 6016.0897 | 14.9715 | 50.7389 | 39.1665 | -107.0535 | 0.18613 | 9.4442
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 4520.6379 | 11.25 | 28.482 | 30.4391 | -111.5755 | 0.4148 | 11.8142
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2039 | 7187.2943 | 17.8861 | 41.222 | 47.233 | -107.8405 | 0.19032 | 7.8455
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 28340.0589 | 40.9054 | 8.7227 | 106.5866 | -109.1147 | 0.66134 | 5.7686
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 31009.0513 | 44.7577 | 9.889 | 115.8453 | -108.4587 | 0.53757 | 5.316
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 16775.0027 | 24.2126 | 7.5411 | 62.1535 | -107.897 | 1.2937 | 9.7557
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 13325.375 | 19.2335 | 7.7929 | 49.7015 | -110.3517 | 1.586 | 12.3598
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 10364.7581 | 14.9602 | 8.8759 | 38.5972 | -110.7522 | 1.7931 | 15.9151
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 23162.6736 | 33.4324 | 12.0725 | 86.2905 | -107.4608 | 0.5866 | 7.0817
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 34525.4109 | 49.8331 | 9.2433 | 128.2873 | -111.9315 | 0.5164 | 4.7732
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 13705.0135 | 19.7815 | 8.3006 | 50.344 | -110.7007 | 1.4496 | 12.0324
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 22575.755 | 32.5853 | 8.1041 | 83.7291 | -110.4495 | 0.89747 | 7.2731
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 11856.2532 | 17.113 | 11.5441 | 43.8676 | -109.5889 | 1.2008 | 13.8626
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 9817.7767 | 14.1707 | 12.3859 | 36.2991 | -108.9788 | 1.3615 | 16.8637
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 14404.0786 | 20.7905 | 7.1413 | 53.1567 | -107.7177 | 1.5929 | 11.3755
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 12653.9203 | 18.2644 | 8.611 | 47.0614 | -110.8873 | 1.516 | 13.0545
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2039 | 33265.0796 | 48.014 | 5.9614 | 124.5116 | -109.2771 | 0.82201 | 4.9004
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 30649.183 | 44.2383 | 10.9989 | 114.5549 | -107.9762 | 0.48605 | 5.346
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2039 | 17282.9893 | 24.9458 | 9.0403 | 64.0622 | -111.1681 | 1.0526 | 9.5156
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 22977.2618 | 33.1648 | 6.6551 | 86.0257 | -107.6072 | 1.0648 | 7.0866
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 12692.2836 | 18.3197 | 12.1355 | 46.9947 | -108.8849 | 1.0747 | 13.0414
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2039 | 14200.3522 | 20.4964 | 6.9704 | 52.4237 | -107.6658 | 1.6541 | 11.5298
ABS | 60 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 945.5172 | 9.0982 | 11.5702 | 24.3717 | -79.3093 | 0.35099 | 4.061
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1788.0747 | 17.2058 | 16.149 | 46.1333 | -80.7041 | 0.13183 | 2.129
AND | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 975.4942 | 9.3867 | 13.4349 | 25.1466 | -82.5141 | 0.28727 | 3.8595
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1901.289 | 18.2952 | 23.9583 | 49.5039 | -82.7028 | 0.084785 | 2.0313
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1461.9891 | 14.068 | 11.099 | 36.3944 | -74.771 | 0.23169 | 2.5715
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1749.3144 | 16.8328 | 14.6534 | 44.9737 | -83.1476 | 0.15111 | 2.2143
BED | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1385.5366 | 13.3323 | 14.2872 | 35.0115 | -76.094 | 0.19104 | 2.7294
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1865.2233 | 17.9481 | 17.6888 | 48.0681 | -77.9891 | 0.11566 | 2.0459
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2107.8965 | 20.2832 | 10.3401 | 53.825 | -75.7597 | 0.17476 | 1.8071
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1652.8098 | 15.9042 | 14.0887 | 42.0961 | -80.8942 | 0.17449 | 2.4584
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2003.6595 | 19.2802 | 11.4749 | 51.748 | -83.6457 | 0.16725 | 1.9191
EST | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1098.4561 | 10.5699 | 10.8907 | 28.6317 | -78.8361 | 0.32359 | 3.5242
FER | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 582.3431 | 5.6036 | 13.0942 | 15.0731 | -80.3636 | 0.49313 | 6.4572
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1434.31 | 13.8017 | 11.2057 | 37.5276 | -82.1835 | 0.23913 | 2.6796
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 579.0403 | 5.5718 | 11.742 | 14.7471 | -78.4586 | 0.55405 | 6.5057
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1205.0743 | 11.5958 | 18.5559 | 30.6332 | -75.1295 | 0.17283 | 3.2071
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 2594.0714 | 24.9615 | 11.7628 | 67.3287 | -80.9957 | 0.12516 | 1.4722
GRP | 60 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 1512.9671 | 14.5585 | 11.0945 | 38.8286 | -83.2399 | 0.23904 | 2.6521
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1992.4088 | 19.172 | 13.2665 | 51.3177 | -80.1128 | 0.14398 | 1.9101
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1767.5162 | 17.0079 | 9.997 | 45.1639 | -82.1412 | 0.21651 | 2.1645
HERV | 60 | SS | 3-phase | Max | 2040 | 1761.6171 | 16.9512 | 12.4771 | 45.6582 | -71.421 | 0.17516 | 2.1855
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1979.6841 | 19.0495 | 20.2496 | 50.8356 | -79.0695 | 0.095374 | 1.9313
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Max | 2040 | 880.4852 | 8.4725 | 15.5062 | 22.4854 | -76.3605 | 0.283 | 4.3882
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1073.5419 | 10.3302 | 11.1247 | 27.5569 | -80.552 | 0.32338 | 3.5975
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Max | 2040 | 982.194 | 9.4512 | 7.8464 | 25.4585 | -83.9145 | 0.49081 | 3.851
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 765.6189 | 7.3672 | 26.1455 | 19.6959 | -79.1076 | 0.18574 | 4.8563
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 972.0661 | 9.3537 | 21.6409 | 25.5169 | -81.6574 | 0.18095 | 3.9159
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 822.4844 | 7.9144 | 11.1042 | 21.1131 | -80.8723 | 0.42024 | 4.6664
IDU | 60 | N | 3-phase | Max | 2040 | 3165.6706 | 30.4617 | 43.3376 | 82.1517 | -76.0499 | 0.027659 | 1.1987
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1756.8047 | 16.9049 | 21.4571 | 45.6058 | -78.9002 | 0.10566 | 2.2672
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1334.803 | 12.8441 | 22.3699 | 33.9375 | -75.4474 | 0.13368 | 2.9904
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1895.1598 | 18.2362 | 28.2801 | 47.8302 | -77.6514 | 0.072205 | 2.042
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1986.537 | 19.1155 | 17.1804 | 50.8588 | -81.187 | 0.11129 | 1.912
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2074.5543 | 19.9624 | 161.1754 | 53.1015 | -73.6378 | 0.011125 | 1.7931
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1814.5645 | 17.4607 | 17.6236 | 46.8678 | -77.4971 | 0.1214 | 2.1395
LYK | 60 | N | 3-phase | Max | 2040 | 1776.8993 | 17.0982 | 21.1939 | 46.4917 | -79.1989 | 0.10175 | 2.1564
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 914.8538 | 8.8032 | 10.1779 | 23.5132 | -80.1592 | 0.41229 | 4.1963
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 988.2035 | 9.509 | 18.1953 | 25.341 | -79.6728 | 0.21169 | 3.8517
MES | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1996.4059 | 19.2104 | 16.8854 | 51.3795 | -79.0158 | 0.11532 | 1.9472
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1385.4579 | 13.3316 | 17.4699 | 35.869 | -77.6753 | 0.15956 | 2.7875
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1339.7313 | 12.8916 | 15.2132 | 34.6993 | -77.0062 | 0.18871 | 2.8709
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1049.6371 | 10.1001 | 14.2414 | 26.8828 | -79.0248 | 0.25584 | 3.6436
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1205.0743 | 11.5958 | 18.5559 | 30.6332 | -75.1295 | 0.17283 | 3.2071
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1376.0642 | 13.2412 | 13.508 | 34.4958 | -76.6037 | 0.2022 | 2.7313
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 707.2786 | 6.8058 | 7.2362 | 18.2457 | -83.0715 | 0.74135 | 5.3645
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1195.2532 | 11.5013 | 22.5747 | 29.5707 | -73.4649 | 0.14053 | 3.1725
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1013.2239 | 9.7498 | 17.1848 | 26.5194 | -79.8183 | 0.21648 | 3.7201
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1163.6355 | 11.1971 | 65.1967 | 29.7127 | -75.0554 | 0.050539 | 3.295
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1121.7437 | 10.794 | 5.5822 | 28.3114 | -80.0323 | 0.58869 | 3.2862
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1617.6338 | 15.5657 | 17.8204 | 40.9832 | -77.2558 | 0.13321 | 2.3738
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2329.51 | 22.4157 | 20.0126 | 60.0116 | -80.7143 | 0.083086 | 1.6628
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1003.0987 | 9.6523 | 22.3864 | 25.5444 | -76.2604 | 0.17091 | 3.8261
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 613.8731 | 5.907 | 16.0094 | 15.8339 | -80.9702 | 0.38105 | 6.1003
STR | 60 | V | 3-phase | Max | 2040 | 1087.2763 | 10.4623 | 18.4455 | 28.2346 | -76.7039 | 0.1893 | 3.4918
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2324.7141 | 22.3696 | 55.791 | 60.4216 | -76.2119 | 0.029237 | 1.6311
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1374.2207 | 13.2234 | 10.7574 | 34.4812 | -80.1965 | 0.26017 | 2.7988
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1094.725 | 10.534 | 12.2332 | 28.3342 | -79.7152 | 0.28994 | 3.5469
THY | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2010.877 | 19.3497 | 24.2756 | 52.0224 | -80.2959 | 0.079813 | 1.9375
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1150.1269 | 11.0671 | 25.9433 | 29.4325 | -77.985 | 0.12899 | 3.3465
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1300.4165 | 12.5133 | 76.0617 | 33.6134 | -78.5086 | 0.037512 | 2.8532
VID | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1864.8079 | 17.9441 | 35.0099 | 47.8988 | -75.522 | 0.057981 | 2.0299
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1098.0726 | 10.5662 | 21.4877 | 27.8715 | -77.2959 | 0.16058 | 3.4504
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1928.0176 | 18.5524 | 18.6464 | 50.1076 | -80.9945 | 0.1057 | 1.9709
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1008.6698 | 9.7059 | 12.8876 | 25.3679 | -77.4199 | 0.29359 | 3.7837
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 5440.6502 | 19.0373 | 10.0973 | 49.2807 | -109.4775 | 0.49161 | 4.9639
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 6939.5848 | 24.2822 | 11.7494 | 64.2326 | -110.1879 | 0.32877 | 3.8629
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 4581.5094 | 16.0311 | 15.4587 | 42.5727 | -111.1506 | 0.38312 | 5.9226
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 6004.1028 | 21.0089 | 15.7563 | 56.3483 | -111.2131 | 0.28631 | 4.5112
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 6018.4098 | 21.059 | 11.9688 | 53.6344 | -109.5811 | 0.38236 | 4.5764
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8572.5715 | 29.9962 | 7.775 | 74.8796 | -106.2532 | 0.39934 | 3.1049
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8968.5727 | 31.3819 | 20.3543 | 84.5318 | -114.2532 | 0.14735 | 2.9992
AND | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5158.3674 | 18.0496 | 9.7509 | 44.4809 | -109.466 | 0.5283 | 5.1514
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 7427.8647 | 25.9908 | 14.6979 | 68.1021 | -109.319 | 0.24733 | 3.6352
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6036.4379 | 21.1221 | 17.1686 | 55.1273 | -112.7156 | 0.25784 | 4.4267
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3362.6123 | 11.7661 | 5.0977 | 26.8225 | -101.6412 | 1.5567 | 7.9355
BED | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 4459.8163 | 15.6053 | 8.7884 | 38.3846 | -103.5692 | 0.67896 | 5.967
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7060.7643 | 24.7063 | 8.2396 | 62.3715 | -104.6229 | 0.45828 | 3.776
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5435.8934 | 19.0207 | 8.5144 | 47.3103 | -105.2197 | 0.58219 | 4.957
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2905.8611 | 10.1679 | 9.7221 | 24.9397 | -107.9899 | 0.99006 | 9.6254
DYB | 150 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 4575.3366 | 16.0095 | 7.2366 | 39.8819 | -107.3951 | 0.81779 | 5.918
EDR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2040 | 8716.8267 | 30.501 | 20.4153 | 82.1632 | -109.4942 | 0.15299 | 3.1234
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Max | 2040 | 3007.1641 | 10.5223 | 36.5267 | 28.7371 | -111.3207 | 0.24524 | 8.9577
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 2953.3108 | 10.3339 | 16.176 | 26.4347 | -104.84 | 0.5521 | 8.9307
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 6182.2717 | 21.6323 | 16.33 | 57.4642 | -108.8419 | 0.26959 | 4.4024
FER | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8615.8133 | 30.1475 | 8.3457 | 75.7435 | -106.5813 | 0.36988 | 3.0869
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 9249.0124 | 32.3632 | 9.4012 | 82.7029 | -109.7436 | 0.31274 | 2.9401
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 8929.0287 | 31.2435 | 9.2066 | 79.5995 | -109.6403 | 0.33088 | 3.0463
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 11704.9727 | 40.9568 | 8.3329 | 103.9439 | -106.0071 | 0.27524 | 2.2935
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4697.0443 | 16.4354 | 6.2279 | 38.7429 | -103.3474 | 0.89896 | 5.5986
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4385.7963 | 15.3463 | 8.878 | 37.4674 | -104.258 | 0.68231 | 6.0575
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8979.7838 | 31.4211 | 8.2895 | 79.252 | -109.0952 | 0.36569 | 3.0314
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Max | 2040 | 8375.4136 | 29.3063 | 12.4521 | 74.4249 | -105.0928 | 0.25538 | 3.18
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7024.8801 | 24.5807 | 7.5377 | 60.9365 | -109.4668 | 0.50827 | 3.8311
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3649.4411 | 12.7697 | 8.4281 | 30.9648 | -107.451 | 0.90632 | 7.6385
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 7256.979 | 25.3928 | 8.3618 | 63.4457 | -106.8061 | 0.44691 | 3.7369
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 6050.7974 | 21.1723 | 7.6149 | 52.8255 | -108.9895 | 0.57716 | 4.395
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 7628.6537 | 26.6934 | 13.4295 | 68.9123 | -106.285 | 0.26139 | 3.5103
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6740.3719 | 23.5852 | 9.3365 | 58.9504 | -106.2446 | 0.43417 | 4.0536
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Max | 2040 | 5161.652 | 18.0611 | 14.3517 | 46.5799 | -107.7648 | 0.37022 | 5.3133
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2383.2881 | 8.3393 | 4.2018 | 17.7941 | -98.8623 | 2.6553 | 11.157
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1287.9745 | 4.5067 | 4.1443 | 9.6199 | -99.7331 | 5.0015 | 20.7275
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6928.6921 | 24.2441 | 8.2875 | 60.46 | -106.8603 | 0.47212 | 3.9127
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2040 | 5786.6483 | 20.248 | 7.8689 | 51.0157 | -109.8889 | 0.58296 | 4.5873
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7392.3736 | 25.8666 | 6.8926 | 63.116 | -105.2293 | 0.52011 | 3.5849
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8060.6764 | 28.2051 | 7.7017 | 70.1131 | -106.1547 | 0.42885 | 3.3029
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5247.9315 | 18.363 | 8.564 | 45.5822 | -107.4293 | 0.60223 | 5.1575
IDU | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 11302.5393 | 39.5486 | 17.2761 | 104.0401 | -106.521 | 0.13658 | 2.3595
KAE | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 5678.7289 | 19.8704 | 16.8674 | 52.6154 | -108.8224 | 0.2847 | 4.8021
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6873.9565 | 24.0526 | 9.1994 | 59.9649 | -105.9178 | 0.42487 | 3.9085
KAS | 150 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 10745.4028 | 37.5992 | 19.7128 | 99.6803 | -112.3603 | 0.1281 | 2.5253
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 5092.4894 | 17.8191 | 6.3604 | 41.7275 | -102.9218 | 0.82579 | 5.2524
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 3990.4244 | 13.9629 | 12.7148 | 35.3878 | -107.2014 | 0.55122 | 7.0086
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 6586.0841 | 23.0453 | 9.7115 | 58.2022 | -110.4483 | 0.41624 | 4.0424
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6222.7229 | 21.7739 | 9.2884 | 55.2568 | -110.8859 | 0.46692 | 4.3369
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 6970.2224 | 24.3895 | 17.4655 | 65.0479 | -109.0163 | 0.22378 | 3.9085
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 5852.1542 | 20.4772 | 8.5801 | 50.1667 | -104.8455 | 0.52798 | 4.5301
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7248.0988 | 25.3618 | 8.9488 | 63.5598 | -108.8579 | 0.41114 | 3.6792
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 4448.7456 | 15.5666 | 13.3892 | 39.6233 | -109.2263 | 0.46446 | 6.2188
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 12221.1645 | 42.763 | 9.6273 | 110.5859 | -110.6571 | 0.22656 | 2.1812
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 5657.3531 | 19.7956 | 17.105 | 51.1149 | -105.3691 | 0.27361 | 4.68
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2040 | 7104.9864 | 24.861 | 8.2578 | 61.8622 | -105.3546 | 0.45667 | 3.771
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2040 | 7075.2929 | 24.7571 | 17.2827 | 66.0598 | -108.9875 | 0.22264 | 3.8478
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Max | 2040 | 3668.4727 | 12.8363 | 8.0508 | 31.229 | -108.3512 | 0.90904 | 7.3186
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7475.2503 | 26.1566 | 9.637 | 66.3569 | -108.4146 | 0.37511 | 3.6149
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 7079.7369 | 24.7727 | 9.5939 | 61.8548 | -106.1974 | 0.40853 | 3.9194
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7916.5815 | 27.7009 | 8.6876 | 69.5229 | -106.6808 | 0.39455 | 3.4277
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7157.1262 | 25.0434 | 8.8819 | 62.6546 | -106.7569 | 0.42768 | 3.7986
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6734.6917 | 23.5653 | 9.8815 | 59.3366 | -106.5501 | 0.41264 | 4.0775
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7789.1222 | 27.2549 | 7.1146 | 66.3753 | -104.7084 | 0.47878 | 3.4063
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4045.8059 | 14.1566 | 8.7 | 34.5741 | -103.721 | 0.75581 | 6.5755
NSP | 150 | SA | 3-phase | Max | 2040 | 4252.5623 | 14.8801 | 6.2909 | 35.1929 | -103.8525 | 0.99329 | 6.2487
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 10033.8309 | 35.1093 | 8.0932 | 89.5859 | -106.9645 | 0.32669 | 2.6439
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 5469.3654 | 19.1378 | 11.05 | 48.2339 | -106.8081 | 0.46165 | 5.1013
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8420.9205 | 29.4656 | 7.6006 | 73.463 | -108.4673 | 0.42435 | 3.2253
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Max | 2040 | 7511.9888 | 26.2851 | 10.8205 | 67.7332 | -110.3225 | 0.33665 | 3.6428
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4210.6406 | 14.7334 | 5.4049 | 33.058 | -98.7229 | 1.158 | 6.2591
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4209.7628 | 14.7303 | 14.0572 | 38.3323 | -108.1006 | 0.46459 | 6.5308
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Max | 2040 | 3976.0303 | 13.9125 | 12.9874 | 35.3791 | -111.2504 | 0.51047 | 6.6297
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4382.6181 | 15.3352 | 8.9038 | 37.8148 | -103.8431 | 0.6817 | 6.0697
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 9114.3804 | 31.8921 | 7.1757 | 80.3317 | -109.4484 | 0.40536 | 2.9088
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3606.1833 | 12.6184 | 6.0058 | 30.7017 | -106.2342 | 1.2449 | 7.4769
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Max | 2040 | 6629.6063 | 23.1976 | 16.5012 | 60.5705 | -106.8503 | 0.24548 | 4.0507
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Max | 2040 | 7939.9767 | 27.7827 | 15.235 | 72.2691 | -111.2526 | 0.22457 | 3.4214
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 4980.2341 | 17.4263 | 11.8284 | 44.5763 | -110.6937 | 0.46372 | 5.4851
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7177.9039 | 25.1161 | 12.3999 | 64.7205 | -106.2851 | 0.30322 | 3.7599
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 3929.5436 | 13.7498 | 8.5927 | 33.6624 | -103.425 | 0.79 | 6.7882
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 5482.5209 | 19.1838 | 6.0428 | 45.2754 | -104.1273 | 0.79771 | 4.8204
STR | 150 | SV | 3-phase | Max | 2040 | 7596.1067 | 26.5795 | 14.9094 | 68.9568 | -105.7998 | 0.23495 | 3.5029
STSV | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 10575.0763 | 37.0032 | 24.7164 | 98.863 | -107.8092 | 0.10238 | 2.5305
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4388.8822 | 15.3571 | 13.9173 | 38.8914 | -108.8325 | 0.45213 | 6.2924
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 2545.1995 | 8.9059 | 18.8145 | 22.9278 | -105.4238 | 0.56109 | 10.5567
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 8202.8201 | 28.7024 | 7.5239 | 71.0938 | -109.3149 | 0.43053 | 3.2392
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Max | 2040 | 3635.1164 | 12.7196 | 7.9542 | 30.8259 | -107.3953 | 0.95863 | 7.6251
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Max | 2040 | 8551.6951 | 29.9232 | 7.9167 | 74.2256 | -105.4905 | 0.39894 | 3.1583
THY | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 7100.0693 | 24.8438 | 13.7806 | 64.7085 | -109.1997 | 0.27597 | 3.803
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6254.3567 | 21.8846 | 7.734 | 53.0407 | -104.7699 | 0.55335 | 4.2796
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 11821.56 | 41.3647 | 8.4528 | 105.2108 | -106.1019 | 0.26874 | 2.2716
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Max | 2040 | 4984.2629 | 17.4404 | 7.4685 | 47.8093 | -113.1862 | 0.70904 | 5.2955
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 12128.1083 | 42.4374 | 10.1549 | 108.8808 | -107.2973 | 0.221 | 2.2443
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 10238.6663 | 35.826 | 8.2182 | 91.4157 | -110.0842 | 0.31606 | 2.5974
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Max | 2040 | 8659.6448 | 30.3009 | 8.4755 | 76.6663 | -107.1886 | 0.36222 | 3.0699
VID | 150 | N | 3-phase | Max | 2040 | 5321.5667 | 18.6207 | 14.4906 | 47.6396 | -105.1756 | 0.34208 | 4.9569
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4811.7061 | 16.8366 | 9.204 | 41.7229 | -105.6477 | 0.5985 | 5.5085
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 5938.5138 | 20.7794 | 10.6991 | 52.461 | -106.8082 | 0.43808 | 4.687
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5635.9061 | 19.7206 | 15.2914 | 51.8362 | -108.5581 | 0.31579 | 4.8289
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 9816.9613 | 34.3505 | 8.1581 | 87.2017 | -106.911 | 0.33168 | 2.7059
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 4636.8516 | 16.2248 | 4.5387 | 35.373 | -99.8345 | 1.2909 | 5.8591
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 1994.1885 | 4.9627 | 10.4651 | 12.428 | -108.4959 | 2.6149 | 27.3656
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 3657.6121 | 9.1023 | 374.6565 | 24.9032 | -109.3782 | 0.038961 | 14.597
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 2319.3936 | 5.772 | 32.8591 | 14.716 | -105.0125 | 0.71856 | 23.6113
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 9441.1946 | 23.4952 | 45.6787 | 63.0892 | -107.8522 | 0.12963 | 5.9211
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 6061.8355 | 15.0854 | 51.9024 | 39.471 | -105.9205 | 0.18115 | 9.4019
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 5018.2204 | 12.4882 | 29.3942 | 34.0931 | -111.8793 | 0.36223 | 10.6476
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Max | 2040 | 7255.0045 | 18.0546 | 42.6288 | 47.692 | -106.7214 | 0.18289 | 7.7963
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 29168.9301 | 42.1017 | 9.0494 | 109.7695 | -108.234 | 0.62113 | 5.6209
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 32286.8958 | 46.6021 | 10.3569 | 120.5684 | -107.359 | 0.49371 | 5.1134
FER | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 16831.1427 | 24.2937 | 7.5908 | 62.3529 | -107.0886 | 1.2848 | 9.7529
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 13395.464 | 19.3347 | 7.7707 | 49.949 | -109.8092 | 1.5824 | 12.2965
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 10403.5487 | 15.0162 | 8.8581 | 38.7326 | -110.2169 | 1.7899 | 15.8554
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 23884.4927 | 34.4743 | 12.5728 | 88.9857 | -106.4647 | 0.5482 | 6.8924
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 35192.5011 | 50.796 | 9.33 | 130.6916 | -111.3604 | 0.50209 | 4.6845
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 13810.3732 | 19.9336 | 8.271 | 50.7154 | -110.1363 | 1.4443 | 11.9462
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 22934.0148 | 33.1024 | 8.0498 | 85.0459 | -109.8406 | 0.89002 | 7.1645
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 14014.5381 | 20.2282 | 10.5239 | 52.0596 | -109.1404 | 1.1164 | 11.7485
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 12670.6632 | 18.2885 | 10.9561 | 47.1599 | -108.621 | 1.1921 | 13.0604
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 14445.7982 | 20.8507 | 7.1773 | 53.3035 | -106.9066 | 1.5851 | 11.3769
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 12726.9108 | 18.3697 | 8.5855 | 47.3204 | -110.3414 | 1.5122 | 12.9832
REV | 400 | S1- | 3-phase | Max | 2040 | 33720.2897 | 48.671 | 6.0635 | 126.25 | -108.5367 | 0.79826 | 4.8403
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 31541.7388 | 45.5266 | 11.4661 | 117.9114 | -106.9898 | 0.45466 | 5.2131
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Max | 2040 | 17495.5885 | 25.2527 | 9.0008 | 64.8429 | -110.5785 | 1.0451 | 9.407
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 25305.2851 | 36.525 | 6.9123 | 94.8136 | -106.6317 | 0.93516 | 6.4641
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 17898.6548 | 25.8345 | 10.2065 | 66.9371 | -108.2412 | 0.9052 | 9.2389
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Max | 2040 | 14241.6928 | 20.5561 | 7.0057 | 52.5694 | -106.8549 | 1.646 | 11.5311

## Max 2-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X1toR1 | Ip [kA] | phii [deg] | u_C | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R2 [Ohm] | X2 [Ohm] | X0toX1 | R0toX1 | R0toX0 | I1 [kA] | phii1 [deg] | I2 [kA] | phii2 [deg]
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1044.6934 | 10.9664 | 10.7015 | 26.811 | -68.7821 | 1.0294 | 2.1943 | 6.904 | 0.69516 | 7.4393 | 1.2573 | 7.8522 | 0.92804 | 0.29496 | 0.31783 | 6.3315 | -98.7821 | 6.3315 | -38.7821
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1954.7997 | 20.5201 | 8.9829 | 51.4865 | -67.5935 | 1.0398 | 0.85041 | 2.4977 | 0.41476 | 3.7258 | 0.57618 | 4.2184 | 0.67037 | 0.22825 | 0.34048 | 11.8473 | -97.5935 | 11.8473 | -37.5935
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2484.1041 | 26.0763 | 18.2564 | 68.3615 | -73.5695 | 1.0459 | 0.50206 | 2.8373 | 0.16565 | 3.0242 | 0.26793 | 3.3251 | 0.9382 | 0.16601 | 0.17695 | 15.0552 | -103.5695 | 15.0552 | -43.5695
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 866.494 | 9.0958 | 11.9441 | 22.0715 | -70.2092 | 1.0227 | 1.7027 | 8.4757 | 0.76503 | 9.1376 | 1.6966 | 9.4772 | 0.92757 | 0.18634 | 0.20089 | 5.2515 | -100.2092 | 5.2515 | -40.2092
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 823.2309 | 8.6417 | 12.0379 | 21.9077 | -73.2207 | 1.0295 | 1.3083 | 6.4987 | 0.7687 | 9.2536 | 1.1751 | 9.903 | 0.70229 | 0.14138 | 0.20131 | 4.9893 | -103.2207 | 4.9893 | -43.2207
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1357.435 | 14.2494 | 13.9556 | 36.2747 | -70.1031 | 1.0411 | 1.6462 | 4.1758 | 0.40727 | 5.6838 | 0.62734 | 6.0629 | 0.73469 | 0.28963 | 0.39422 | 8.2269 | -100.1031 | 8.2269 | -40.1031
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 903.8943 | 9.4884 | 6.7049 | 21.991 | -62.1845 | 1.0327 | 2.6793 | 10.2571 | 1.2493 | 8.3763 | 1.793 | 9.0563 | 1.2245 | 0.31987 | 0.26122 | 5.4781 | -92.1845 | 5.4781 | -32.1845
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1256.4177 | 13.189 | 16.1928 | 33.2321 | -71.4529 | 1.0272 | 1.3179 | 6.8494 | 0.38411 | 6.2198 | 1.0552 | 6.5948 | 1.1012 | 0.21188 | 0.19241 | 7.6147 | -101.4529 | 7.6147 | -41.4529
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 1127.7392 | 11.8382 | 8.5825 | 28.6155 | -61.3799 | 1.0501 | 1.5363 | 2.7516 | 0.75771 | 6.503 | 1.1918 | 7.3284 | 0.42312 | 0.23624 | 0.55833 | 6.8348 | -91.3799 | 6.8348 | -31.3799
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1346.3867 | 14.1334 | 9.3272 | 34.8088 | -63.8088 | 1.0384 | 1.4072 | 2.3251 | 0.57984 | 5.4083 | 0.9128 | 6.0774 | 0.42992 | 0.2602 | 0.60523 | 8.1599 | -93.8088 | 8.1599 | -33.8088
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1278.2707 | 13.4184 | 9.1191 | 32.9925 | -63.6111 | 1.0283 | 2.404 | 4.7629 | 0.64252 | 5.8592 | 0.97266 | 6.3675 | 0.81289 | 0.41029 | 0.50473 | 7.7471 | -93.6111 | 7.7471 | -33.6111
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 700.6597 | 7.355 | 10.4525 | 17.9809 | -69.2442 | 1.0399 | 4.8309 | 9.4575 | 1.0946 | 11.4408 | 1.6971 | 11.7977 | 0.82664 | 0.42225 | 0.51081 | 4.2464 | -99.2442 | 4.2464 | -39.2442
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2023 | 628.5895 | 6.5985 | 6.5807 | 15.738 | -65.4444 | 1.0361 | 2.4331 | 12.9989 | 1.7915 | 11.7891 | 2.0373 | 12.9087 | 1.1026 | 0.20638 | 0.18718 | 3.8096 | -95.4444 | 3.8096 | -35.4444
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2023 | 2111.3293 | 22.1632 | 16.847 | 56.7034 | -70.0772 | 1.0446 | 0.97611 | 4.2551 | 0.20388 | 3.4348 | 0.44867 | 3.9629 | 1.2388 | 0.28418 | 0.2294 | 12.7959 | -100.0772 | 12.7959 | -40.0772
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 688.2749 | 7.225 | 12.5736 | 18.1785 | -66.1429 | 1.0018 | 5.0877 | 5.0082 | 0.84834 | 10.6666 | 1.2595 | 11.4488 | 0.46952 | 0.47698 | 1.0159 | 4.1714 | -96.1429 | 4.1714 | -36.1429
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 1651.7423 | 17.3388 | 9.8771 | 40.3456 | -61.9312 | 1.0439 | 1.8902 | 8.4259 | 0.46456 | 4.5885 | 1.1026 | 5.1334 | 1.8363 | 0.41194 | 0.22433 | 10.0106 | -91.9312 | 10.0106 | -31.9312
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1957.8273 | 20.5519 | 9.8678 | 51.8032 | -67.8818 | 1.0369 | 1.0529 | 2.9989 | 0.37753 | 3.7254 | 0.56355 | 4.2126 | 0.80499 | 0.28264 | 0.35111 | 11.8656 | -97.8818 | 11.8656 | -37.8818
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1902.2654 | 19.9686 | 9.8354 | 51.713 | -71.6278 | 1.0481 | 0.68641 | 2.5984 | 0.39629 | 3.8977 | 0.4866 | 4.3272 | 0.66664 | 0.17611 | 0.26417 | 11.5289 | -101.6278 | 11.5289 | -41.6278
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1802.7441 | 18.9239 | 9.1057 | 48.4892 | -71.2533 | 1.0456 | 0.9211 | 2.7254 | 0.45286 | 4.1237 | 0.53994 | 4.5475 | 0.66093 | 0.22337 | 0.33796 | 10.9257 | -101.2533 | 10.9257 | -41.2533
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 2107.7696 | 22.1258 | 9.7962 | 55.1874 | -66.7766 | 1.0375 | 1.4011 | 4.1424 | 0.35376 | 3.4655 | 0.60318 | 3.9291 | 1.1953 | 0.4043 | 0.33823 | 12.7744 | -96.7766 | 12.7744 | -36.7766
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1206.8529 | 12.6687 | 7.7226 | 28.2397 | -60.8688 | 1.0356 | 2.5819 | 9.9501 | 0.82365 | 6.3608 | 1.8017 | 7.0086 | 1.5643 | 0.40591 | 0.25949 | 7.3143 | -90.8688 | 7.3143 | -30.8688
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 947.908 | 9.9505 | 8.86 | 23.3449 | -60.3301 | 1.0697 | 3.8774 | 6.2027 | 0.87184 | 7.7245 | 1.7773 | 8.9636 | 0.80299 | 0.50196 | 0.62511 | 5.7449 | -90.3301 | 5.7449 | -30.3301
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1779.7018 | 18.682 | 8.3268 | 47.087 | -70.3651 | 1.0463 | 1.0531 | 2.5612 | 0.5064 | 4.2167 | 0.63185 | 4.6106 | 0.6074 | 0.24974 | 0.41116 | 10.7861 | -100.3651 | 10.7861 | -40.3651
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2023 | 1647.7413 | 17.2968 | 10.9862 | 42.238 | -63.9395 | 1.0762 | 1.6897 | 2.7969 | 0.38785 | 4.261 | 0.84168 | 5.1591 | 0.6564 | 0.39656 | 0.60414 | 9.9863 | -93.9395 | 9.9863 | -33.9395
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1447.4595 | 15.1944 | 8.0408 | 37.7669 | -70.7496 | 1.0322 | 1.6614 | 2.9843 | 0.6525 | 5.2466 | 0.77206 | 5.5796 | 0.5688 | 0.31667 | 0.55673 | 8.7725 | -100.7496 | 8.7725 | -40.7496
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 875.7093 | 9.1926 | 9.9579 | 22.2461 | -68.5858 | 1.0437 | 3.1535 | 7.8399 | 0.91783 | 9.1397 | 1.519 | 9.496 | 0.85779 | 0.34503 | 0.40223 | 5.3073 | -98.5858 | 5.3073 | -38.5858
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2023 | 1594.6741 | 16.7397 | 18.2034 | 42.0058 | -65.7604 | 1.0388 | 0.8793 | 4.7672 | 0.26789 | 4.8765 | 0.90673 | 5.3004 | 0.9776 | 0.18031 | 0.18445 | 9.6647 | -95.7604 | 9.6647 | -35.7604
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2023 | 1079.4871 | 11.3317 | 15.0682 | 28.0297 | -68.7863 | 1.042 | 1.2197 | 6.7284 | 0.49228 | 7.4177 | 1.5386 | 7.8248 | 0.90707 | 0.16443 | 0.18127 | 6.5423 | -98.7863 | 6.5423 | -38.7863
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1044.4215 | 10.9636 | 6.6974 | 25.4222 | -58.7035 | 1.0261 | 8.585 | 12.075 | 1.0785 | 7.2232 | 1.5656 | 7.7615 | 1.6717 | 1.1885 | 0.71097 | 6.3298 | -88.7035 | 6.3298 | -28.7035
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1106.6755 | 11.6171 | 18.1649 | 28.4404 | -63.9634 | 1.0435 | 3.5234 | 13.3776 | 0.38037 | 6.9094 | 1.4313 | 7.5661 | 1.9361 | 0.50994 | 0.26338 | 6.7071 | -93.9634 | 6.7071 | -33.9634
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2023 | 1138.5163 | 11.9513 | 11.5428 | 29.8316 | -69.0687 | 1.018 | 2.3202 | 5.3728 | 0.56132 | 6.4792 | 0.81913 | 7.0651 | 0.82924 | 0.3581 | 0.43185 | 6.9001 | -99.0687 | 6.9001 | -39.0687
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 728.7981 | 7.6504 | 4.3803 | 15.8503 | -53.432 | 1.0647 | 17.7408 | 19.4695 | 2.2726 | 9.9546 | 3.5097 | 11.2979 | 1.9558 | 1.7822 | 0.91121 | 4.417 | -83.432 | 4.417 | -23.432
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 526.1658 | 5.5233 | 3.8192 | 11.3822 | -56.5117 | 1.0911 | 11.1914 | 13.7408 | 3.4828 | 13.3017 | 5.1131 | 15.536 | 1.033 | 0.84135 | 0.81446 | 3.1889 | -86.5117 | 3.1889 | -26.5117
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1064.9206 | 11.1788 | 21.4464 | 27.7553 | -66.5566 | 1.0275 | 1.579 | 8.269 | 0.34994 | 7.5049 | 1.4894 | 7.9114 | 1.1018 | 0.2104 | 0.19096 | 6.4541 | -96.5566 | 6.4541 | -36.5566
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1716.5372 | 18.019 | 8.3551 | 44.08 | -65.7931 | 1.039 | 1.0247 | 4.1986 | 0.51195 | 4.2774 | 0.76358 | 4.8087 | 0.98157 | 0.23956 | 0.24406 | 10.4033 | -95.7931 | 10.4033 | -35.7931
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1853.0926 | 19.4524 | 8.8888 | 48.5848 | -67.4789 | 1.037 | 1.0908 | 2.7344 | 0.44366 | 3.9436 | 0.61406 | 4.4365 | 0.69336 | 0.27659 | 0.39892 | 11.2309 | -97.4789 | 11.2309 | -37.4789
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1233.1248 | 12.9445 | 22.8811 | 32.5914 | -67.8685 | 1.0333 | 1.3563 | 7.4345 | 0.28051 | 6.4183 | 1.1836 | 6.8192 | 1.1583 | 0.21132 | 0.18243 | 7.4735 | -97.8685 | 7.4735 | -37.8685
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 2012.256 | 21.1232 | 12.4812 | 52.2277 | -64.2315 | 1.0897 | 1.0184 | 2.4889 | 0.27705 | 3.4579 | 0.70903 | 4.2934 | 0.71977 | 0.29451 | 0.40917 | 12.1955 | -94.2315 | 12.1955 | -34.2315
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 1765.3509 | 18.5314 | 10.3014 | 42.5563 | -59.6948 | 1.0703 | 1.9571 | 8.0098 | 0.41144 | 4.2384 | 1.1484 | 4.9449 | 1.8898 | 0.46175 | 0.24433 | 10.6991 | -89.6948 | 10.6991 | -29.6948
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1040.2394 | 10.9197 | 13.7537 | 26.4977 | -63.4701 | 1.0436 | 3.5477 | 11.3971 | 0.52522 | 7.2237 | 1.4932 | 8.0757 | 1.5777 | 0.49113 | 0.31128 | 6.3045 | -93.4701 | 6.3045 | -33.4701
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2023 | 2512.3476 | 26.3728 | 18.3917 | 69.1785 | -73.6055 | 1.0463 | 0.47608 | 2.8197 | 0.16248 | 2.9883 | 0.2644 | 3.2891 | 0.94357 | 0.15931 | 0.16884 | 15.2263 | -103.6055 | 15.2263 | -43.6055
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 887.8512 | 9.32 | 9.6473 | 21.999 | -61.864 | 1.0441 | 5.9692 | 13.1938 | 0.87265 | 8.4187 | 1.8935 | 9.3779 | 1.5672 | 0.70904 | 0.45242 | 5.3809 | -91.864 | 5.3809 | -31.864
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1341.2831 | 14.0798 | 7.3267 | 34.4215 | -70.173 | 1.0296 | 2.4642 | 3.5588 | 0.7729 | 5.6628 | 0.88491 | 5.9944 | 0.62846 | 0.43516 | 0.69243 | 8.129 | -100.173 | 8.129 | -40.173
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1043.17 | 10.9504 | 8.3867 | 25.0405 | -59.3505 | 1.0778 | 4.2957 | 6.9865 | 0.84155 | 7.0578 | 1.9438 | 8.2635 | 0.9899 | 0.60864 | 0.61485 | 6.3222 | -89.3505 | 6.3222 | -29.3505
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1379.5986 | 14.482 | 14.1753 | 35.9879 | -70.088 | 1.05 | 1.7377 | 7.9986 | 0.39241 | 5.5625 | 1.0955 | 6.0714 | 1.4379 | 0.3124 | 0.21725 | 8.3612 | -100.088 | 8.3612 | -40.088
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1821.0607 | 19.1162 | 11.3693 | 48.7278 | -71.5235 | 1.0407 | 0.61162 | 3.2722 | 0.36271 | 4.1238 | 0.6146 | 4.519 | 0.79351 | 0.14832 | 0.18691 | 11.0367 | -101.5235 | 11.0367 | -41.5235
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2023 | 858.5782 | 9.0127 | 9.6241 | 20.7483 | -57.8352 | 1.075 | 3.1266 | 10.323 | 0.88612 | 8.5281 | 2.263 | 10.1004 | 1.2105 | 0.36663 | 0.30288 | 5.2035 | -87.8352 | 5.2035 | -27.8352
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2023 | 1407.6918 | 14.7769 | 11.2146 | 36.5125 | -65.6516 | 1.0253 | 2.0944 | 3.7272 | 0.47428 | 5.3189 | 0.91899 | 5.8351 | 0.70075 | 0.39377 | 0.56193 | 8.5315 | -95.6516 | 8.5315 | -35.6516
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2023 | 2183.0281 | 22.9159 | 14.5303 | 56.566 | -64.476 | 1.0594 | 1.3423 | 5.9951 | 0.23401 | 3.4002 | 0.63282 | 3.9384 | 1.7632 | 0.39477 | 0.2239 | 13.2305 | -94.476 | 13.2305 | -34.476
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2023 | 916.3851 | 9.6195 | 15.2244 | 23.6621 | -70.7625 | 1.0276 | 1.9899 | 10.3492 | 0.57559 | 8.763 | 1.5136 | 9.0131 | 1.181 | 0.22708 | 0.19228 | 5.5538 | -100.7625 | 5.5538 | -40.7625
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1648.7912 | 17.3078 | 18.4153 | 44.2026 | -68.5972 | 1.0429 | 1.3143 | 6.3721 | 0.25416 | 4.6804 | 0.77798 | 5.0796 | 1.3614 | 0.28082 | 0.20626 | 9.9927 | -98.5972 | 9.9927 | -38.5972
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2023 | 938.1107 | 9.8476 | 6.0983 | 22.5751 | -60.1389 | 1.0514 | 1.38 | 5.8744 | 1.293 | 7.8849 | 1.7896 | 8.7791 | 0.74503 | 0.17502 | 0.23492 | 5.6855 | -90.1389 | 5.6855 | -30.1389
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1958.4569 | 20.5585 | 17.2587 | 52.4983 | -64.9025 | 1.0421 | 0.26463 | 2.888 | 0.22372 | 3.8611 | 0.59317 | 4.3016 | 0.74796 | 0.068538 | 0.091633 | 11.8694 | -94.9025 | 11.8694 | -34.9025
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1651.0273 | 17.3313 | 20.286 | 43.6167 | -65.4385 | 1.0396 | 0.91336 | 5.2077 | 0.23086 | 4.6832 | 0.8537 | 5.1276 | 1.112 | 0.19503 | 0.17539 | 10.0062 | -95.4385 | 10.0062 | -35.4385
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 871.845 | 9.152 | 25.9483 | 22.728 | -64.3329 | 1.0231 | 1.9808 | 10.6306 | 0.34982 | 9.0772 | 1.6692 | 9.6633 | 1.1711 | 0.21821 | 0.18633 | 5.2839 | -94.3329 | 5.2839 | -34.3329
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1690.9067 | 17.7499 | 9.4464 | 41.862 | -64.0602 | 1.0403 | 1.4328 | 6.0764 | 0.4707 | 4.4464 | 1.0479 | 4.9739 | 1.3666 | 0.32224 | 0.23579 | 10.2479 | -94.0602 | 10.2479 | -34.0602
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 945.8737 | 9.9291 | 8.6637 | 23.6376 | -60.7025 | 1.0624 | 2.6666 | 4.3306 | 0.8948 | 7.7524 | 1.6005 | 8.8776 | 0.55861 | 0.34397 | 0.61576 | 5.7326 | -90.7025 | 5.7326 | -30.7025
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2023 | 1101.4477 | 11.5622 | 7.3336 | 27.6608 | -64.35 | 1.0274 | 2.2467 | 5.1625 | 0.91932 | 6.7419 | 1.1917 | 7.3445 | 0.76573 | 0.33324 | 0.43519 | 6.6754 | -94.35 | 6.6754 | -34.35
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2077.6634 | 21.8098 | 9.3752 | 55.4635 | -67.8951 | 1.043 | 0.70795 | 2.902 | 0.37017 | 3.4704 | 0.50481 | 3.9788 | 0.8362 | 0.204 | 0.24395 | 12.5919 | -97.8951 | 12.5919 | -37.8951
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1685.1286 | 17.6893 | 8.0769 | 43.8373 | -69.6844 | 1.0428 | 0.9868 | 4.701 | 0.55412 | 4.4755 | 0.76551 | 4.8726 | 1.0504 | 0.22049 | 0.20991 | 10.2129 | -99.6844 | 10.2129 | -39.6844
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2023 | 1161.936 | 12.1972 | 9.3717 | 29.6754 | -69.1122 | 1.0323 | 1.8323 | 6.1154 | 0.71346 | 6.6863 | 1.2203 | 7.0522 | 0.91461 | 0.27403 | 0.29961 | 7.042 | -99.1122 | 7.042 | -39.1122
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 960.6032 | 10.0837 | 5.3214 | 22.1078 | -57.0625 | 1.0632 | 3.8476 | 5.4252 | 1.4107 | 7.507 | 2.1466 | 8.623 | 0.72268 | 0.51253 | 0.70921 | 5.8218 | -87.0625 | 5.8218 | -27.0625
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1108.6467 | 11.6378 | 11.8021 | 28.5192 | -66.7634 | 1.0331 | 2.787 | 5.4376 | 0.60037 | 7.0856 | 1.1122 | 7.4377 | 0.76742 | 0.39334 | 0.51254 | 6.7191 | -96.7634 | 6.7191 | -36.7634
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1047.4009 | 10.9949 | 8.89 | 26.7473 | -62.0513 | 1.0447 | 1.9879 | 2.7729 | 0.77864 | 6.9221 | 1.1959 | 7.8224 | 0.40058 | 0.28717 | 0.71689 | 6.3479 | -92.0513 | 6.3479 | -32.0513
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1461.9002 | 15.346 | 8.8392 | 38.2448 | -70.8145 | 1.031 | 1.4251 | 3.5799 | 0.58645 | 5.1837 | 0.82084 | 5.5464 | 0.6906 | 0.27491 | 0.39807 | 8.86 | -100.8145 | 8.86 | -40.8145
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 581.1209 | 6.1002 | 5.3746 | 14.0316 | -63.2292 | 1.0295 | 2.8697 | 14.5695 | 2.3973 | 12.8843 | 2.8341 | 13.838 | 1.1308 | 0.22273 | 0.19696 | 3.5219 | -93.2292 | 3.5219 | -33.2292
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2023 | 773.5001 | 8.1196 | 5.7425 | 17.4142 | -55.7931 | 1.0223 | 8.305 | 20.0601 | 1.7408 | 9.9966 | 2.9827 | 10.4361 | 2.0067 | 0.83078 | 0.414 | 4.6879 | -85.7931 | 4.6879 | -25.7931
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2023 | 2037.8244 | 21.3916 | 15.5752 | 55.5367 | -72.3934 | 1.0351 | 0.79334 | 3.0166 | 0.23915 | 3.7248 | 0.34984 | 4.0078 | 0.80988 | 0.21299 | 0.26299 | 12.3505 | -102.3934 | 12.3505 | -42.3934
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1002.4533 | 10.523 | 8.4703 | 25.4228 | -61.4943 | 1.0396 | 1.9765 | 2.8404 | 0.85732 | 7.2617 | 1.2727 | 8.1321 | 0.39115 | 0.27219 | 0.69586 | 6.0755 | -91.4943 | 6.0755 | -31.4943
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 1339.5424 | 14.0615 | 6.9936 | 33.3834 | -64.8679 | 1.0267 | 1.3285 | 4.4817 | 0.78878 | 5.5164 | 1.0414 | 6.0496 | 0.81242 | 0.24083 | 0.29644 | 8.1184 | -94.8679 | 8.1184 | -34.8679
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2023 | 1491.3633 | 15.6553 | 8.6414 | 36.801 | -60.9155 | 1.0692 | 1.8618 | 3.8366 | 0.56339 | 4.8685 | 1.1372 | 5.7098 | 0.78804 | 0.38242 | 0.48527 | 9.0386 | -90.9155 | 9.0386 | -30.9155
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 1310.1438 | 13.7529 | 12.0257 | 30.5445 | -56.4642 | 1.0781 | 4.1263 | 15.2086 | 0.47917 | 5.7623 | 1.9547 | 6.8542 | 2.6393 | 0.71607 | 0.27131 | 7.9403 | -86.4642 | 7.9403 | -26.4642
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 797.5982 | 8.3726 | 9.822 | 20.7594 | -69.3374 | 1.0362 | 1.3731 | 7.2839 | 0.96281 | 9.4568 | 1.3707 | 10.2539 | 0.77023 | 0.1452 | 0.18852 | 4.8339 | -99.3374 | 4.8339 | -39.3374
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 521.4795 | 5.4741 | 12.7059 | 13.1843 | -61.2449 | 1.0237 | 8.7527 | 17.66 | 1.1667 | 14.8235 | 2.6592 | 15.9431 | 1.1914 | 0.59046 | 0.49562 | 3.1605 | -91.2449 | 3.1605 | -31.2449
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1370.7706 | 14.3894 | 11.2309 | 35.8866 | -71.0998 | 1.0309 | 1.4895 | 5.9262 | 0.49812 | 5.5943 | 0.91444 | 5.9652 | 1.0593 | 0.26625 | 0.25134 | 8.3077 | -101.0998 | 8.3077 | -41.0998
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2023 | 939.8633 | 9.866 | 11.3328 | 24.0521 | -68.838 | 1.044 | 2.8104 | 7.8822 | 0.75407 | 8.5457 | 1.4159 | 8.898 | 0.92236 | 0.32887 | 0.35655 | 5.6961 | -98.838 | 5.6961 | -38.838
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2023 | 1942.2889 | 20.3887 | 10.6558 | 50.4366 | -65.1097 | 1.0391 | 1.3524 | 4.0107 | 0.3622 | 3.8595 | 0.69613 | 4.2909 | 1.0392 | 0.35041 | 0.33719 | 11.7714 | -95.1097 | 11.7714 | -35.1097
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 832.8664 | 8.7428 | 11.3075 | 21.979 | -72.5602 | 1.0332 | 0.75751 | 6.2669 | 0.80862 | 9.1435 | 1.2697 | 9.8269 | 0.6854 | 0.082847 | 0.12087 | 5.0477 | -102.5602 | 5.0477 | -42.5602
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1047.3075 | 10.9939 | 13.3136 | 26.6329 | -63.6372 | 1.0411 | 2.923 | 10.8923 | 0.53765 | 7.1581 | 1.4653 | 7.9999 | 1.5217 | 0.40835 | 0.26836 | 6.3473 | -93.6372 | 6.3473 | -33.6372
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2114.2353 | 22.1937 | 9.853 | 55.4171 | -66.8413 | 1.0374 | 1.3868 | 4.1001 | 0.35059 | 3.4544 | 0.59743 | 3.9173 | 1.1869 | 0.40146 | 0.33824 | 12.8135 | -96.8413 | 12.8135 | -36.8413
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2023 | 1140.0707 | 11.9676 | 6.0886 | 32.6894 | -83.1089 | 1.0795 | 0.090189 | 3.4338 | 0.99277 | 6.0446 | 0.27453 | 7.4523 | 0.56808 | 0.014921 | 0.026265 | 6.9095 | -113.1089 | 6.9095 | -53.1089
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2433.8576 | 25.5489 | 14.2143 | 65.6149 | -65.5256 | 1.0577 | 0.34644 | 2.0661 | 0.21265 | 3.0227 | 0.46948 | 3.4768 | 0.68353 | 0.11461 | 0.16768 | 14.7507 | -95.5256 | 14.7507 | -35.5256
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2023 | 1437.7403 | 15.0924 | 10.235 | 37.993 | -71.3328 | 1.029 | 0.8396 | 4.162 | 0.5163 | 5.2844 | 0.80069 | 5.6614 | 0.7876 | 0.15888 | 0.20173 | 8.7136 | -101.3328 | 8.7136 | -41.3328
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2023 | 1956.45 | 20.5374 | 9.4103 | 52.3868 | -68.7896 | 1.0404 | 1.5447 | 3.0821 | 0.39271 | 3.6955 | 0.49509 | 4.2051 | 0.83401 | 0.418 | 0.50119 | 11.8573 | -98.7896 | 11.8573 | -38.7896
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2023 | 1357.954 | 14.2548 | 10.712 | 32.0359 | -57.1832 | 1.0862 | 2.7827 | 9.9069 | 0.50802 | 5.4419 | 1.7721 | 6.5704 | 1.8205 | 0.51135 | 0.28089 | 8.23 | -87.1832 | 8.23 | -27.1832
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 899.0128 | 9.4372 | 6.7687 | 20.8002 | -58.6754 | 1.0489 | 2.1677 | 8.6444 | 1.2439 | 8.4194 | 2.4847 | 9.3498 | 1.0267 | 0.25747 | 0.25077 | 5.4486 | -88.6754 | 5.4486 | -28.6754
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1867.6266 | 19.605 | 14.8161 | 48.9584 | -64.4975 | 1.0486 | 1.7056 | 8.2249 | 0.27029 | 4.0046 | 0.61407 | 4.5471 | 2.0539 | 0.42591 | 0.20737 | 11.3189 | -94.4975 | 11.3189 | -34.4975
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2139.6958 | 22.461 | 9.2739 | 57.2506 | -68.2294 | 1.0447 | 0.87108 | 2.6963 | 0.36317 | 3.368 | 0.47966 | 3.8662 | 0.80057 | 0.25863 | 0.32306 | 12.9679 | -98.2294 | 12.9679 | -38.2294
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 873.1892 | 9.1661 | 5.5572 | 20.352 | -58.9199 | 1.0401 | 3.117 | 6.866 | 1.5499 | 8.6131 | 2.181 | 9.3491 | 0.79715 | 0.36189 | 0.45398 | 5.2921 | -88.9199 | 5.2921 | -28.9199
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 589.5197 | 4.4012 | 22.7059 | 11.0899 | -66.9689 | 1.1695 | 2.6326 | 10.7806 | 1.0074 | 22.8732 | 2.9809 | 30.7861 | 0.47132 | 0.1151 | 0.2442 | 2.541 | -96.9689 | 2.541 | -36.9689
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 854.8309 | 6.3819 | 94.2653 | 17.3123 | -77.4005 | 1.0926 | 3.6785 | 11.7977 | 0.17141 | 16.1582 | 0.58953 | 19.934 | 0.73013 | 0.22766 | 0.3118 | 3.6846 | -107.4005 | 3.6846 | -47.4005
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 529.409 | 3.9524 | 33.7675 | 10.0819 | -72.3592 | 1.1851 | 2.1476 | 9.9488 | 0.73497 | 24.8182 | 2.8195 | 34.7461 | 0.40087 | 0.086534 | 0.21587 | 2.2819 | -102.3592 | 2.2819 | -42.3592
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1196.8843 | 8.9356 | 36.7014 | 23.9632 | -72.1305 | 1.0719 | 3.9721 | 12.7364 | 0.32342 | 11.8699 | 0.74049 | 13.9826 | 1.073 | 0.33464 | 0.31187 | 5.159 | -102.1305 | 5.159 | -42.1305
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3032.5367 | 13.1313 | 9.0633 | 34.4637 | -76.7744 | 1.1013 | 3.5817 | 23.954 | 1.6018 | 14.5174 | 1.2926 | 16.8082 | 1.65 | 0.24672 | 0.14952 | 7.5813 | -106.7744 | 7.5813 | -46.7744
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3736.7694 | 16.1807 | 9.9514 | 41.7959 | -75.8206 | 1.1304 | 4.0817 | 19.7604 | 1.1865 | 11.8071 | 1.5546 | 14.3219 | 1.6736 | 0.3457 | 0.20656 | 9.3419 | -105.8206 | 9.3419 | -45.8206
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3007.3933 | 13.0224 | 7.7841 | 33.8914 | -71.5873 | 1.1298 | 1.4603 | 10.7165 | 1.8612 | 14.4878 | 1.9938 | 17.6508 | 0.73969 | 0.1008 | 0.13627 | 7.5185 | -101.5873 | 7.5185 | -41.5873
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2788.636 | 12.0751 | 8.1194 | 31.5546 | -72.9715 | 1.1073 | 1.1812 | 10.393 | 1.9688 | 15.9859 | 1.6694 | 18.3831 | 0.65014 | 0.073887 | 0.11365 | 6.9716 | -102.9715 | 6.9716 | -42.9715
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 2329.4512 | 10.0868 | 9.5316 | 26.2854 | -72.9757 | 1.0967 | 1.496 | 14.8365 | 2.0308 | 19.3573 | 1.9492 | 21.8518 | 0.76646 | 0.077281 | 0.10083 | 5.8236 | -102.9757 | 5.8236 | -42.9757
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 1977.9153 | 8.5646 | 18.6422 | 21.9854 | -71.675 | 1.1088 | 5.9911 | 26.6294 | 1.2164 | 22.6754 | 3.9588 | 26.4524 | 1.1744 | 0.26421 | 0.22498 | 4.9448 | -101.675 | 4.9448 | -41.675
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 6998.8795 | 30.306 | 9.6489 | 78.4054 | -77.4094 | 1.0902 | 2.427 | 12.2052 | 0.66921 | 6.4572 | 0.62628 | 7.1932 | 1.8902 | 0.37586 | 0.19885 | 17.4972 | -107.4094 | 17.4972 | -47.4094
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2798.5823 | 12.1182 | 10.1655 | 31.3015 | -72.9434 | 1.0947 | 3.1612 | 17.1686 | 1.6 | 16.2648 | 1.8556 | 18.2028 | 1.0556 | 0.19436 | 0.18413 | 6.9965 | -102.9434 | 6.9965 | -42.9434
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3772.3593 | 16.3348 | 10.1151 | 42.6965 | -73.1815 | 1.1005 | 1.5506 | 10.9528 | 1.173 | 11.8645 | 1.202 | 13.508 | 0.92315 | 0.1307 | 0.14158 | 9.4309 | -103.1815 | 9.4309 | -43.1815
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2594.3968 | 11.2341 | 14.491 | 29.101 | -71.3209 | 1.1036 | 3.8884 | 21.7901 | 1.2065 | 17.4841 | 2.1566 | 19.8967 | 1.2463 | 0.2224 | 0.17845 | 6.486 | -101.3209 | 6.486 | -41.3209
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 2174.0532 | 9.4139 | 18.0345 | 24.3366 | -70.9628 | 1.104 | 1.3725 | 16.6082 | 1.1578 | 20.8805 | 2.8036 | 23.7963 | 0.79539 | 0.065729 | 0.082637 | 5.4351 | -100.9628 | 5.4351 | -40.9628
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2796.8421 | 12.1107 | 7.3934 | 31.491 | -71.3688 | 1.131 | 0.96183 | 9.9333 | 2.1161 | 15.6453 | 2.1134 | 18.9822 | 0.63491 | 0.061477 | 0.096829 | 6.9921 | -101.3688 | 6.9921 | -41.3688
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2023 | 4778.5224 | 20.6916 | 8.1903 | 53.9315 | -76.4261 | 1.1239 | 3.1614 | 16.1444 | 1.1106 | 9.0959 | 0.90387 | 10.8927 | 1.7749 | 0.34756 | 0.19582 | 11.9463 | -106.4261 | 11.9463 | -46.4261
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2023 | 3284.4406 | 14.222 | 10.3885 | 37.1427 | -73.1795 | 1.093 | 1.7226 | 13.1132 | 1.3193 | 13.7056 | 1.2361 | 15.376 | 0.95678 | 0.12568 | 0.13136 | 8.2111 | -103.1795 | 8.2111 | -43.1795
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 3542.5958 | 15.3399 | 5.4529 | 40.084 | -74.6365 | 1.1586 | 0.91398 | 9.8263 | 2.1359 | 11.6467 | 1.4681 | 15.1922 | 0.8437 | 0.078475 | 0.093013 | 8.8565 | -104.6365 | 8.8565 | -44.6365
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2594.197 | 11.2332 | 13.9647 | 29.1307 | -70.8277 | 1.1164 | 1.6902 | 13.7453 | 1.2308 | 17.1876 | 2.1767 | 20.0841 | 0.79972 | 0.098339 | 0.12297 | 6.4855 | -100.8277 | 6.4855 | -40.8277
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2023 | 2765.671 | 11.9757 | 7.3261 | 31.1331 | -71.4267 | 1.1304 | 1.0192 | 10.2199 | 2.1571 | 15.8028 | 2.1656 | 19.1873 | 0.64671 | 0.064492 | 0.099723 | 6.9142 | -101.4267 | 6.9142 | -41.4267
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1050.9736 | 11.0324 | 10.9681 | 26.8644 | -76.6137 | 1.043 | 2.1846 | 6.8463 | 0.66318 | 7.2739 | 1.3097 | 7.8987 | 0.94122 | 0.30034 | 0.3191 | 6.3695 | -106.6137 | 6.3695 | -46.6137
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1937.1071 | 20.3344 | 8.5492 | 50.9903 | -78.2907 | 1.0409 | 0.85044 | 2.4952 | 0.43362 | 3.7071 | 0.61871 | 4.2542 | 0.67308 | 0.22941 | 0.34083 | 11.74 | -108.2907 | 11.74 | -48.2907
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2533.3929 | 26.5937 | 16.8544 | 69.7355 | -82.2489 | 1.0565 | 0.62818 | 2.6606 | 0.1723 | 2.904 | 0.26623 | 3.2845 | 0.9162 | 0.21632 | 0.2361 | 15.3539 | -112.2489 | 15.3539 | -52.2489
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1392.8467 | 14.6211 | 11.7252 | 36.2987 | -79.5843 | 1.0249 | 2.0247 | 4.6111 | 0.46375 | 5.4376 | 0.84547 | 5.8432 | 0.848 | 0.37236 | 0.4391 | 8.4415 | -109.5843 | 8.4415 | -49.5843
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 820.8066 | 8.6162 | 11.9238 | 21.8002 | -82.8515 | 1.0358 | 1.3074 | 6.486 | 0.76579 | 9.1311 | 1.2211 | 9.9775 | 0.71032 | 0.14318 | 0.20158 | 4.9746 | -112.8515 | 4.9746 | -52.8515
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1558.0446 | 16.3552 | 14.5508 | 42.1448 | -80.793 | 1.0454 | 1.2927 | 2.77 | 0.32305 | 4.7007 | 0.46628 | 5.2698 | 0.58928 | 0.27501 | 0.46669 | 9.4427 | -110.793 | 9.4427 | -50.793
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 887.1994 | 9.3132 | 6.4705 | 21.5532 | -73.4349 | 1.0299 | 2.6787 | 10.2578 | 1.3026 | 8.4283 | 1.896 | 9.1842 | 1.2171 | 0.31783 | 0.26114 | 5.377 | -103.4349 | 5.377 | -43.4349
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1457.558 | 15.3004 | 17.4696 | 38.3767 | -79.6993 | 1.0369 | 1.2936 | 6.2898 | 0.30001 | 5.241 | 0.93917 | 5.7499 | 1.2001 | 0.24682 | 0.20567 | 8.8337 | -109.6993 | 8.8337 | -49.6993
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 1113.8258 | 11.6921 | 8.4961 | 28.2343 | -72.2356 | 1.0525 | 1.5295 | 2.7576 | 0.76435 | 6.494 | 1.2384 | 7.4281 | 0.42463 | 0.23552 | 0.55464 | 6.7505 | -102.2356 | 6.7505 | -42.2356
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1334.3569 | 14.0071 | 9.269 | 34.4803 | -74.5484 | 1.0439 | 1.4427 | 2.417 | 0.57962 | 5.3725 | 0.95002 | 6.1564 | 0.44988 | 0.26852 | 0.59687 | 8.087 | -104.5484 | 8.087 | -44.5484
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1271.3808 | 13.346 | 8.9789 | 32.8026 | -74.2335 | 1.0329 | 2.4185 | 4.7802 | 0.64909 | 5.8281 | 1.0078 | 6.4185 | 0.82021 | 0.41498 | 0.50594 | 7.7053 | -104.2335 | 7.7053 | -44.2335
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 701.103 | 7.3597 | 10.446 | 17.9637 | -77.4941 | 1.0432 | 4.8432 | 9.4109 | 1.0853 | 11.3373 | 1.7272 | 11.8185 | 0.83008 | 0.42719 | 0.51464 | 4.2491 | -107.4941 | 4.2491 | -47.4941
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2024 | 615.9608 | 6.4659 | 6.3257 | 15.3887 | -76.648 | 1.0305 | 2.4329 | 13.0002 | 1.8818 | 11.9036 | 2.1761 | 13.0833 | 1.0921 | 0.20438 | 0.18714 | 3.7331 | -106.648 | 3.7331 | -46.648
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2024 | 2190.9594 | 22.9991 | 12.5049 | 58.9158 | -82.3606 | 1.0598 | 1.246 | 3.3187 | 0.25711 | 3.2151 | 0.44609 | 3.8365 | 1.0322 | 0.38755 | 0.37546 | 13.2785 | -112.3606 | 13.2785 | -52.3606
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 715.1458 | 7.5071 | 15.9734 | 18.927 | -75.7299 | 1.051 | 5.0681 | 5.015 | 0.6057 | 9.675 | 1.28 | 11.5494 | 0.51834 | 0.52383 | 1.0106 | 4.3342 | -105.7299 | 4.3342 | -45.7299
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 1533.6593 | 16.0992 | 8.6133 | 37.5188 | -75.6602 | 1.0416 | 2.3021 | 6.6307 | 0.55627 | 4.7914 | 1.182 | 5.4536 | 1.3839 | 0.48047 | 0.34719 | 9.2949 | -105.6602 | 9.2949 | -45.6602
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1941.9762 | 20.3855 | 9.4586 | 51.35 | -78.5251 | 1.0387 | 1.0518 | 2.9945 | 0.39163 | 3.7043 | 0.60066 | 4.2475 | 0.80839 | 0.28395 | 0.35126 | 11.7696 | -108.5251 | 11.7696 | -48.5251
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1981.3684 | 20.799 | 10.6184 | 53.6926 | -79.2086 | 1.0812 | 0.44179 | 2.2054 | 0.33917 | 3.6015 | 0.50896 | 4.2816 | 0.61236 | 0.12267 | 0.20032 | 12.0083 | -109.2086 | 12.0083 | -49.2086
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1873.0114 | 19.6615 | 9.6277 | 50.1927 | -78.817 | 1.0759 | 0.71388 | 2.4701 | 0.39793 | 3.8312 | 0.56425 | 4.4995 | 0.64472 | 0.18633 | 0.28901 | 11.3516 | -108.817 | 11.3516 | -48.817
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 2097.6758 | 22.0199 | 9.4188 | 54.8894 | -77.2895 | 1.0447 | 1.4514 | 4.1699 | 0.36392 | 3.4277 | 0.63926 | 3.9674 | 1.2165 | 0.42344 | 0.34808 | 12.7132 | -107.2895 | 12.7132 | -47.2895
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1192.7989 | 12.5211 | 7.4931 | 27.8989 | -71.8849 | 1.0342 | 2.5815 | 9.9504 | 0.84853 | 6.3581 | 1.8576 | 7.0658 | 1.565 | 0.40602 | 0.25944 | 7.2291 | -101.8849 | 7.2291 | -41.8849
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 937.3382 | 9.8395 | 8.759 | 23.0711 | -71.2984 | 1.0693 | 3.8732 | 6.2038 | 0.88175 | 7.7232 | 1.8298 | 9.051 | 0.80326 | 0.5015 | 0.62433 | 5.6808 | -101.2984 | 5.6808 | -41.2984
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1846.2862 | 19.381 | 8.5611 | 48.6278 | -77.9192 | 1.0723 | 1.2023 | 2.532 | 0.46042 | 3.9417 | 0.65816 | 4.5496 | 0.64236 | 0.30503 | 0.47486 | 11.1896 | -107.9192 | 11.1896 | -47.9192
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2024 | 1645.4675 | 17.2729 | 11.3287 | 42.1993 | -74.6544 | 1.0947 | 1.6674 | 2.8039 | 0.36564 | 4.1423 | 0.86464 | 5.2476 | 0.67689 | 0.40252 | 0.59467 | 9.9725 | -104.6544 | 9.9725 | -44.6544
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1482.7099 | 15.5644 | 8.0817 | 38.5 | -78.633 | 1.0438 | 1.6993 | 2.9563 | 0.62275 | 5.0329 | 0.78933 | 5.5059 | 0.58739 | 0.33765 | 0.57483 | 8.9861 | -108.633 | 8.9861 | -48.633
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 877.0242 | 9.2064 | 9.9449 | 22.233 | -76.8144 | 1.0485 | 3.1658 | 7.7935 | 0.90865 | 9.0364 | 1.5489 | 9.5167 | 0.86245 | 0.35033 | 0.40621 | 5.3153 | -106.8144 | 5.3153 | -46.8144
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2024 | 1604.8035 | 16.8461 | 23.5955 | 42.2211 | -75.2019 | 1.0498 | 1.4018 | 7.2327 | 0.20264 | 4.7814 | 0.95971 | 5.3318 | 1.5127 | 0.29318 | 0.19382 | 9.7261 | -105.2019 | 9.7261 | -45.2019
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2024 | 1085.4379 | 11.3941 | 15.2212 | 28.1278 | -77.7872 | 1.0464 | 1.2149 | 6.7108 | 0.48034 | 7.3114 | 1.5632 | 7.8085 | 0.91786 | 0.16617 | 0.18104 | 6.5784 | -107.7872 | 6.5784 | -47.7872
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1038.1256 | 10.8975 | 6.728 | 25.2974 | -69.9111 | 1.0337 | 8.5463 | 11.9813 | 1.0663 | 7.174 | 1.5826 | 7.85 | 1.6701 | 1.1913 | 0.71331 | 6.2917 | -99.9111 | 6.2917 | -39.9111
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1103.6002 | 11.5848 | 18.2919 | 28.3291 | -73.9125 | 1.0486 | 3.4801 | 13.2614 | 0.37501 | 6.8597 | 1.4637 | 7.6177 | 1.9332 | 0.50732 | 0.26242 | 6.6885 | -103.9125 | 6.6885 | -43.9125
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2024 | 1569.2272 | 16.4726 | 10.8079 | 41.6566 | -81.3169 | 1.038 | 1.8345 | 3.3548 | 0.42659 | 4.6105 | 0.58611 | 5.1992 | 0.72764 | 0.3979 | 0.54684 | 9.5105 | -111.3169 | 9.5105 | -51.3169
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 703.2211 | 7.3819 | 4.3731 | 15.4894 | -67.2047 | 1.0593 | 18.1905 | 16.7566 | 2.2846 | 9.9909 | 3.3817 | 11.5393 | 1.6772 | 1.8207 | 1.0856 | 4.2619 | -97.2047 | 4.2619 | -37.2047
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 529.242 | 5.5556 | 3.7052 | 11.4164 | -69.0686 | 1.0916 | 11.6923 | 13.3816 | 3.5417 | 13.1229 | 5.1172 | 15.4069 | 1.0197 | 0.89099 | 0.87376 | 3.2075 | -99.0686 | 3.2075 | -39.0686
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1068.2891 | 11.2141 | 22.1526 | 27.8171 | -75.9782 | 1.0331 | 1.6009 | 8.3562 | 0.33488 | 7.4185 | 1.5081 | 7.9291 | 1.1264 | 0.2158 | 0.19158 | 6.4745 | -105.9782 | 6.4745 | -45.9782
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1694.3843 | 17.7864 | 7.8168 | 43.4887 | -76.6569 | 1.0382 | 1.0249 | 4.1978 | 0.54649 | 4.2718 | 0.82591 | 4.8565 | 0.98267 | 0.23991 | 0.24414 | 10.269 | -106.6569 | 10.269 | -46.6569
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1836.6217 | 19.2795 | 8.4894 | 48.1259 | -78.1986 | 1.0379 | 1.0908 | 2.732 | 0.46233 | 3.9249 | 0.65644 | 4.4725 | 0.69605 | 0.27793 | 0.39929 | 11.131 | -108.1986 | 11.131 | -48.1986
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1236.5488 | 12.9804 | 23.6234 | 32.649 | -77.2029 | 1.0386 | 1.3757 | 7.5397 | 0.26856 | 6.3442 | 1.2037 | 6.8359 | 1.1884 | 0.21685 | 0.18246 | 7.4942 | -107.2029 | 7.4942 | -47.2029
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 2010.4308 | 21.1041 | 13.1283 | 52.2347 | -74.9506 | 1.1131 | 1.0006 | 2.4961 | 0.25434 | 3.339 | 0.73199 | 4.3819 | 0.74756 | 0.29968 | 0.40088 | 12.1844 | -104.9506 | 12.1844 | -44.9506
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 1654.9093 | 17.372 | 9.9693 | 41.3996 | -74.0994 | 1.0741 | 2.4214 | 5.3207 | 0.43026 | 4.2894 | 1.0176 | 5.186 | 1.2404 | 0.56451 | 0.45509 | 10.0298 | -104.0994 | 10.0298 | -44.0994
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1034.4395 | 10.8588 | 13.6085 | 26.3321 | -73.7868 | 1.0458 | 3.5089 | 11.2618 | 0.52862 | 7.1937 | 1.5305 | 8.1266 | 1.5655 | 0.48777 | 0.31158 | 6.2693 | -103.7868 | 6.2693 | -43.7868
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2024 | 2561.0865 | 26.8844 | 16.9471 | 70.5314 | -82.2663 | 1.0571 | 0.6025 | 2.6495 | 0.16942 | 2.8711 | 0.26335 | 3.251 | 0.92282 | 0.20985 | 0.2274 | 15.5217 | -112.2663 | 15.5217 | -52.2663
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 883.0573 | 9.2697 | 9.5694 | 21.8659 | -72.2017 | 1.0454 | 5.93 | 13.0584 | 0.87673 | 8.3898 | 1.9309 | 9.4278 | 1.5565 | 0.70681 | 0.45411 | 5.3519 | -102.2017 | 5.3519 | -42.2017
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1369.9808 | 14.3811 | 7.3132 | 34.9753 | -78.0526 | 1.0397 | 2.4972 | 3.5326 | 0.74601 | 5.4558 | 0.90255 | 5.924 | 0.64751 | 0.45772 | 0.7069 | 8.3029 | -108.0526 | 8.3029 | -48.0526
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1794.6115 | 18.8385 | 11.3889 | 46.5394 | -77.814 | 1.0553 | 2.0547 | 4.3438 | 0.35213 | 4.0103 | 0.74962 | 4.6998 | 1.0831 | 0.51235 | 0.47302 | 10.8764 | -107.814 | 10.8764 | -47.814
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1031.2982 | 10.8258 | 8.2691 | 24.7435 | -70.333 | 1.0775 | 4.292 | 6.9872 | 0.8533 | 7.056 | 1.9979 | 8.344 | 0.99024 | 0.60827 | 0.61427 | 6.2503 | -100.333 | 6.2503 | -40.333
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1413.8117 | 14.8412 | 14.5125 | 36.741 | -78.8111 | 1.0605 | 1.6666 | 7.7474 | 0.36796 | 5.3401 | 1.1076 | 5.9741 | 1.4508 | 0.3121 | 0.21512 | 8.5686 | -108.8111 | 8.5686 | -48.8111
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1985.7365 | 20.8448 | 12.2119 | 52.9498 | -79.7536 | 1.0636 | 0.39956 | 2.6268 | 0.29994 | 3.6629 | 0.59338 | 4.2376 | 0.71714 | 0.10908 | 0.15211 | 12.0348 | -109.7536 | 12.0348 | -49.7536
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2024 | 843.4905 | 8.8544 | 9.7822 | 20.4092 | -69.1737 | 1.0833 | 3.1722 | 10.2127 | 0.86564 | 8.4679 | 2.3191 | 10.3303 | 1.206 | 0.37461 | 0.31061 | 5.1121 | -99.1737 | 5.1121 | -39.1737
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2024 | 1400.2655 | 14.699 | 11.0761 | 36.3095 | -76.3283 | 1.0297 | 2.4877 | 4.0315 | 0.47667 | 5.2796 | 0.95633 | 5.8801 | 0.7636 | 0.47119 | 0.61707 | 8.4865 | -106.3283 | 8.4865 | -46.3283
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2024 | 1989.9443 | 20.889 | 10.9798 | 51.4812 | -77.9334 | 1.0593 | 1.7545 | 4.0129 | 0.32847 | 3.6066 | 0.70896 | 4.2616 | 1.1127 | 0.48646 | 0.4372 | 12.0603 | -107.9334 | 12.0603 | -47.9334
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2024 | 1021.5539 | 10.7235 | 12.7758 | 26.2125 | -79.116 | 1.0231 | 2.0229 | 9.7273 | 0.60076 | 7.6753 | 1.2984 | 8.0147 | 1.2673 | 0.26356 | 0.20796 | 6.1912 | -109.116 | 6.1912 | -49.116
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1654.9889 | 17.3729 | 19.0672 | 44.3139 | -77.8642 | 1.05 | 1.3266 | 6.5069 | 0.24185 | 4.6113 | 0.7989 | 5.0963 | 1.4111 | 0.28769 | 0.20388 | 10.0302 | -107.8642 | 10.0302 | -47.8642
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2024 | 941.1351 | 9.8794 | 6.0806 | 22.6037 | -69.6733 | 1.0572 | 1.3775 | 5.8362 | 1.2811 | 7.7895 | 1.8088 | 8.7983 | 0.74923 | 0.17683 | 0.23602 | 5.7038 | -99.6733 | 5.7038 | -39.6733
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1977.5143 | 20.7585 | 18.4016 | 52.9416 | -74.4725 | 1.0577 | 0.22568 | 2.77 | 0.2043 | 3.7594 | 0.60617 | 4.3209 | 0.73682 | 0.060032 | 0.081474 | 11.9849 | -104.4725 | 11.9849 | -44.4725
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1664.1737 | 17.4693 | 23.2578 | 43.9146 | -74.9037 | 1.0524 | 1.0229 | 5.8945 | 0.19662 | 4.573 | 0.87826 | 5.1508 | 1.289 | 0.22367 | 0.17353 | 10.0859 | -104.9037 | 10.0859 | -44.9037
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 873.7737 | 9.1722 | 27.075 | 22.7573 | -73.9099 | 1.0289 | 1.9581 | 10.5677 | 0.33199 | 8.9886 | 1.6898 | 9.6956 | 1.1757 | 0.21784 | 0.18529 | 5.2956 | -103.9099 | 5.2956 | -43.9099
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1675.6374 | 17.5896 | 9.1492 | 41.4518 | -74.8234 | 1.0423 | 1.4346 | 6.0782 | 0.48406 | 4.4288 | 1.0866 | 5.0187 | 1.3724 | 0.32394 | 0.23603 | 10.1554 | -104.8234 | 10.1554 | -44.8234
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 934.7416 | 9.8122 | 8.5689 | 23.3421 | -71.6432 | 1.0625 | 2.6612 | 4.3322 | 0.90485 | 7.7536 | 1.6535 | 8.9741 | 0.55874 | 0.34322 | 0.61428 | 5.6651 | -101.6432 | 5.6651 | -41.6432
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2024 | 1085.1693 | 11.3913 | 7.0565 | 27.2297 | -75.4846 | 1.0248 | 2.2468 | 5.1618 | 0.95799 | 6.7601 | 1.2651 | 7.4243 | 0.76358 | 0.33236 | 0.43527 | 6.5768 | -105.4846 | 6.5768 | -45.4846
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2052.7088 | 21.5479 | 8.4718 | 54.7721 | -78.5767 | 1.043 | 0.70793 | 2.8999 | 0.40817 | 3.4579 | 0.56812 | 4.0174 | 0.83863 | 0.20473 | 0.24412 | 12.4407 | -108.5767 | 12.4407 | -48.5767
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1744.7513 | 18.3151 | 8.3289 | 45.1589 | -77.2139 | 1.0684 | 0.91171 | 4.4924 | 0.50403 | 4.198 | 0.79314 | 4.8152 | 1.0701 | 0.21718 | 0.20295 | 10.5743 | -107.2139 | 10.5743 | -47.2139
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2024 | 1181.7162 | 12.4048 | 9.5783 | 30.0525 | -76.7947 | 1.0475 | 1.8699 | 6.1014 | 0.67399 | 6.4557 | 1.2551 | 7.0289 | 0.94511 | 0.28964 | 0.30646 | 7.1619 | -106.7947 | 7.1619 | -46.7947
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 955.2282 | 10.0273 | 5.3106 | 21.9541 | -67.8344 | 1.0699 | 3.8435 | 5.4251 | 1.4 | 7.4347 | 2.1789 | 8.7167 | 0.7297 | 0.51697 | 0.70847 | 5.7893 | -97.8344 | 5.7893 | -37.8344
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1900.397 | 19.949 | 11.3436 | 50.6354 | -80.2738 | 1.0403 | 1.5131 | 2.5987 | 0.33674 | 3.8198 | 0.50461 | 4.313 | 0.68031 | 0.39611 | 0.58225 | 11.5176 | -110.2738 | 11.5176 | -50.2738
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1038.0611 | 10.8968 | 8.8402 | 26.4968 | -72.864 | 1.0469 | 1.9872 | 2.8183 | 0.78015 | 6.8967 | 1.2341 | 7.9018 | 0.40864 | 0.28814 | 0.70513 | 6.2913 | -102.864 | 6.2913 | -42.864
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1536.5781 | 16.1299 | 9.0803 | 40.0369 | -78.9316 | 1.0439 | 1.3694 | 3.4833 | 0.5321 | 4.8316 | 0.81665 | 5.3458 | 0.72094 | 0.28342 | 0.39313 | 9.3126 | -108.9316 | 9.3126 | -48.9316
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 562.5294 | 5.905 | 5.1317 | 13.5273 | -74.4681 | 1.0221 | 2.8688 | 14.575 | 2.5644 | 13.1597 | 3.0524 | 14.1607 | 1.1075 | 0.218 | 0.19683 | 3.4093 | -104.4681 | 3.4093 | -44.4681
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2024 | 761.2729 | 7.9913 | 5.7369 | 17.2004 | -67.8524 | 1.0229 | 8.345 | 19.4856 | 1.7399 | 9.9815 | 2.9654 | 10.5649 | 1.9522 | 0.83605 | 0.42827 | 4.6138 | -97.8524 | 4.6138 | -37.8524
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2024 | 2062.3935 | 21.6495 | 14.787 | 56.1786 | -81.0393 | 1.0422 | 0.92346 | 2.8713 | 0.24495 | 3.6221 | 0.35107 | 3.9784 | 0.7927 | 0.25495 | 0.32162 | 12.4994 | -111.0393 | 12.4994 | -51.0393
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 843.865 | 8.8583 | 13.9551 | 22.4446 | -77.0562 | 1.0391 | 4.9343 | 6.3727 | 0.6191 | 8.6396 | 1.1039 | 9.6955 | 0.73761 | 0.57113 | 0.77429 | 5.1143 | -107.0562 | 5.1143 | -47.0562
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 992.7327 | 10.421 | 8.415 | 25.1619 | -72.3395 | 1.0412 | 1.969 | 2.8612 | 0.86073 | 7.243 | 1.313 | 8.2161 | 0.39503 | 0.27184 | 0.68815 | 6.0166 | -102.3395 | 6.0166 | -42.3395
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 1323.8982 | 13.8973 | 6.6922 | 32.984 | -75.8574 | 1.0247 | 1.3287 | 4.4809 | 0.82344 | 5.5107 | 1.1039 | 6.0974 | 0.81313 | 0.24111 | 0.29653 | 8.0236 | -105.8574 | 8.0236 | -45.8574
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2024 | 1481.5226 | 15.552 | 8.6658 | 36.5053 | -71.675 | 1.0811 | 1.8565 | 3.8385 | 0.55364 | 4.7978 | 1.1678 | 5.8021 | 0.80007 | 0.38695 | 0.48365 | 8.9789 | -101.675 | 8.9789 | -41.675
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 1291.1051 | 13.5531 | 13.808 | 30.5876 | -68.7292 | 1.1008 | 4.2676 | 14.3795 | 0.40264 | 5.5596 | 1.9242 | 7.048 | 2.5864 | 0.76759 | 0.29678 | 7.8249 | -98.7292 | 7.8249 | -38.7292
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 821.0545 | 8.6188 | 10.8682 | 21.3495 | -76.6745 | 1.0674 | 0.84109 | 5.772 | 0.81713 | 8.8807 | 1.3961 | 10.2465 | 0.64995 | 0.094709 | 0.14572 | 4.9761 | -106.6745 | 4.9761 | -46.6745
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 540.9877 | 5.6789 | 18.3621 | 13.8293 | -71.9154 | 1.0805 | 8.8776 | 16.8177 | 0.71854 | 13.194 | 2.6067 | 16.1298 | 1.2747 | 0.67285 | 0.52787 | 3.2787 | -101.9154 | 3.2787 | -41.9154
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1449.2843 | 15.2135 | 11.9317 | 37.8011 | -79.2843 | 1.0443 | 1.3485 | 5.6019 | 0.43443 | 5.1835 | 0.90254 | 5.7204 | 1.0807 | 0.26015 | 0.24072 | 8.7835 | -109.2843 | 8.7835 | -49.2843
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2024 | 940.9503 | 9.8774 | 11.2614 | 24.035 | -77.1686 | 1.0477 | 2.8267 | 7.8366 | 0.75084 | 8.4555 | 1.4407 | 8.912 | 0.92681 | 0.33431 | 0.36071 | 5.7027 | -107.1686 | 5.7027 | -47.1686
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2024 | 1934.9729 | 20.3119 | 10.4778 | 50.1903 | -75.4342 | 1.0469 | 1.3759 | 4.0344 | 0.36436 | 3.8177 | 0.72693 | 4.33 | 1.0568 | 0.36041 | 0.34105 | 11.7271 | -105.4342 | 11.7271 | -45.4342
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 830.6733 | 8.7198 | 11.2407 | 21.8733 | -82.0934 | 1.0402 | 0.75652 | 6.2543 | 0.80187 | 9.0136 | 1.3193 | 9.9037 | 0.69387 | 0.083931 | 0.12096 | 5.0344 | -112.0934 | 5.0344 | -52.0934
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1040.9689 | 10.9273 | 13.1483 | 26.4536 | -73.9956 | 1.043 | 2.8794 | 10.753 | 0.54222 | 7.1293 | 1.5037 | 8.0518 | 1.5083 | 0.40388 | 0.26777 | 6.3089 | -103.9956 | 6.3089 | -43.9956
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2104.1725 | 22.0881 | 9.4752 | 55.1194 | -77.3525 | 1.0448 | 1.4349 | 4.1261 | 0.36058 | 3.4165 | 0.63327 | 3.9556 | 1.2077 | 0.42 | 0.34777 | 12.7526 | -107.3525 | 12.7526 | -47.3525
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2024 | 1172.8151 | 12.3114 | 6.0795 | 33.6021 | -93.9658 | 1.0745 | 0.090576 | 3.3789 | 0.95252 | 5.7908 | 0.28682 | 7.2053 | 0.58349 | 0.015641 | 0.026806 | 7.108 | -123.9658 | 7.108 | -63.9658
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2465.4199 | 25.8802 | 15.12 | 66.397 | -75.09 | 1.0791 | 0.25625 | 1.8481 | 0.19236 | 2.9084 | 0.48243 | 3.4979 | 0.63544 | 0.088106 | 0.13865 | 14.9419 | -105.09 | 14.9419 | -45.09
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2024 | 1521.8571 | 15.9754 | 10.6753 | 40.0827 | -79.4987 | 1.0427 | 0.77731 | 3.9664 | 0.45768 | 4.8859 | 0.79606 | 5.425 | 0.8118 | 0.15909 | 0.19598 | 9.2234 | -109.4987 | 9.2234 | -49.4987
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2024 | 1935.267 | 20.315 | 8.8068 | 51.7908 | -79.55 | 1.0403 | 1.5444 | 3.0799 | 0.41835 | 3.6843 | 0.5441 | 4.2439 | 0.83594 | 0.41918 | 0.50144 | 11.7289 | -109.55 | 11.7289 | -49.55
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2024 | 1335.8966 | 14.0233 | 11.174 | 31.6041 | -68.5997 | 1.1021 | 2.8038 | 9.7635 | 0.4784 | 5.3456 | 1.8047 | 6.7498 | 1.8265 | 0.5245 | 0.28717 | 8.0963 | -98.5997 | 8.0963 | -38.5997
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 887.5348 | 9.3167 | 6.6723 | 20.5091 | -69.6364 | 1.0481 | 2.1668 | 8.6455 | 1.2646 | 8.4378 | 2.5536 | 9.4479 | 1.0246 | 0.25679 | 0.25062 | 5.379 | -99.6364 | 5.379 | -39.6364
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1579.8616 | 16.5842 | 10.6571 | 40.9439 | -78.4612 | 1.0388 | 2.1186 | 6.4791 | 0.43171 | 4.6007 | 0.77326 | 5.267 | 1.4083 | 0.46049 | 0.32699 | 9.5749 | -108.4612 | 9.5749 | -48.4612
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2115.7855 | 22.21 | 8.5592 | 56.5799 | -78.9224 | 1.0452 | 0.87095 | 2.6942 | 0.39193 | 3.3546 | 0.53248 | 3.9038 | 0.80313 | 0.25963 | 0.32327 | 12.8229 | -108.9224 | 12.8229 | -48.9224
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 875.8278 | 9.1938 | 5.5433 | 20.3723 | -68.4582 | 1.0455 | 3.1089 | 6.8222 | 1.5364 | 8.5165 | 2.1993 | 9.3686 | 0.80106 | 0.36505 | 0.45571 | 5.308 | -98.4582 | 5.308 | -38.4582
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 588.3038 | 4.3921 | 22.718 | 11.0652 | -76.568 | 1.1682 | 2.6332 | 10.7754 | 1.0035 | 22.7977 | 3.012 | 30.8111 | 0.47265 | 0.1155 | 0.24437 | 2.5358 | -106.568 | 2.5358 | -46.568
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 857.0162 | 6.3983 | 59.4923 | 17.3598 | -88.8309 | 1.1002 | 3.654 | 11.6283 | 0.26851 | 15.9742 | 0.62446 | 20.0004 | 0.72794 | 0.22874 | 0.31423 | 3.694 | -118.8309 | 3.694 | -58.8309
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 529.7288 | 3.9548 | 30.092 | 10.085 | -83.8802 | 1.1892 | 2.1862 | 9.9102 | 0.82014 | 24.6796 | 2.8599 | 34.8173 | 0.40156 | 0.088585 | 0.2206 | 2.2833 | -113.8802 | 2.2833 | -53.8802
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1196.1619 | 8.9302 | 37.0373 | 23.9494 | -81.7225 | 1.0732 | 3.9604 | 12.726 | 0.31815 | 11.7833 | 0.76972 | 14.0067 | 1.08 | 0.33611 | 0.31121 | 5.1559 | -111.7225 | 5.1559 | -51.7225
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3059.3523 | 13.2474 | 7.4936 | 34.7097 | -87.2214 | 1.1291 | 3.6124 | 23.7564 | 1.8571 | 13.9163 | 1.4035 | 17.0523 | 1.7071 | 0.25958 | 0.15206 | 7.6484 | -117.2214 | 7.6484 | -57.2214
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3805.1308 | 16.4767 | 6.936 | 42.4343 | -86.2069 | 1.1728 | 4.3459 | 18.4755 | 1.5879 | 11.0138 | 1.6635 | 14.5222 | 1.6775 | 0.39459 | 0.23523 | 9.5128 | -116.2069 | 9.5128 | -56.2069
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3010.2438 | 13.0347 | 7.4942 | 33.8876 | -81.9546 | 1.1365 | 1.4566 | 10.6815 | 1.8941 | 14.1949 | 2.1306 | 17.7174 | 0.75249 | 0.10262 | 0.13637 | 7.5256 | -111.9546 | 7.5256 | -51.9546
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2862.0857 | 12.3932 | 8.4177 | 32.3677 | -81.1203 | 1.1224 | 1.021 | 9.9771 | 1.8169 | 15.2938 | 1.7014 | 18.149 | 0.65236 | 0.066762 | 0.10234 | 7.1552 | -111.1203 | 7.1552 | -51.1203
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 2380.2441 | 10.3068 | 9.9138 | 26.8405 | -81.1261 | 1.1095 | 1.4233 | 14.5749 | 1.8869 | 18.7061 | 1.9835 | 21.6303 | 0.77916 | 0.07609 | 0.097657 | 5.9506 | -111.1261 | 5.9506 | -51.1261
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 1973.8355 | 8.547 | 18.3986 | 21.9563 | -82.4081 | 1.124 | 5.9254 | 26.6399 | 1.2081 | 22.2274 | 4.1119 | 26.8367 | 1.1985 | 0.26658 | 0.22243 | 4.9346 | -112.4081 | 4.9346 | -52.4081
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 7065.0607 | 30.5926 | 7.8037 | 78.9823 | -84.5663 | 1.1204 | 2.4352 | 12.1285 | 0.79173 | 6.1784 | 0.67682 | 7.3086 | 1.963 | 0.39415 | 0.20078 | 17.6627 | -114.5663 | 17.6627 | -54.5663
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2853.9389 | 12.3579 | 10.4527 | 31.8904 | -81.1505 | 1.1082 | 3.11 | 16.8955 | 1.5025 | 15.7048 | 1.8975 | 18.0646 | 1.0758 | 0.19803 | 0.18407 | 7.1348 | -111.1505 | 7.1348 | -51.1505
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3848.6154 | 16.665 | 10.1564 | 43.521 | -81.421 | 1.1176 | 1.4685 | 10.6213 | 1.1237 | 11.4123 | 1.2448 | 13.4397 | 0.93069 | 0.12868 | 0.13826 | 9.6215 | -111.421 | 9.6215 | -51.421
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2607.8385 | 11.2923 | 14.5872 | 29.2312 | -80.5266 | 1.1129 | 3.8992 | 21.8952 | 1.1757 | 17.1497 | 2.2411 | 19.9555 | 1.2767 | 0.22737 | 0.17809 | 6.5196 | -110.5266 | 6.5196 | -50.5266
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 2178.7837 | 9.4344 | 18.0831 | 24.3772 | -80.4997 | 1.1106 | 1.3437 | 16.5363 | 1.1371 | 20.5624 | 2.898 | 23.8735 | 0.8042 | 0.065348 | 0.081258 | 5.447 | -110.4997 | 5.447 | -50.4997
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2800.6131 | 12.127 | 7.1364 | 31.5007 | -81.8043 | 1.1357 | 0.95497 | 9.8845 | 2.1498 | 15.3418 | 2.253 | 19.0131 | 0.64429 | 0.062246 | 0.096613 | 7.0015 | -111.8043 | 7.0015 | -51.8043
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2024 | 4919.9374 | 21.304 | 5.2224 | 55.2595 | -86.0547 | 1.1833 | 3.2456 | 15.7681 | 1.5728 | 8.2136 | 0.99952 | 11.1111 | 1.9197 | 0.39514 | 0.20583 | 12.2998 | -116.0547 | 12.2998 | -56.0547
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2024 | 3341.0876 | 14.4673 | 10.4689 | 37.7521 | -81.4386 | 1.1075 | 1.6839 | 12.9108 | 1.2675 | 13.269 | 1.2817 | 15.3117 | 0.973 | 0.1269 | 0.13042 | 8.3527 | -111.4386 | 8.3527 | -51.4386
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 3550.8413 | 15.3756 | 5.0727 | 40.1317 | -85.183 | 1.182 | 0.92434 | 9.8415 | 2.2205 | 11.2638 | 1.5981 | 15.4356 | 0.87373 | 0.082063 | 0.093923 | 8.8771 | -115.183 | 8.8771 | -55.183
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2602.3206 | 11.2684 | 13.9376 | 29.2051 | -80.3397 | 1.1249 | 1.648 | 13.6511 | 1.2104 | 16.8703 | 2.2713 | 20.1616 | 0.80918 | 0.097687 | 0.12072 | 6.5058 | -110.3397 | 6.5058 | -50.3397
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2024 | 2769.5179 | 11.9924 | 7.074 | 31.1443 | -81.8671 | 1.1345 | 1.0083 | 10.1572 | 2.1897 | 15.49 | 2.303 | 19.2089 | 0.65573 | 0.065097 | 0.099274 | 6.9238 | -111.8671 | 6.9238 | -51.8671
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1069.4032 | 11.2258 | 11.4338 | 27.3125 | -74.9499 | 1.0598 | 2.0808 | 6.3184 | 0.62009 | 7.0899 | 1.3231 | 7.8871 | 0.89117 | 0.29349 | 0.32933 | 6.4812 | -104.9499 | 6.4812 | -44.9499
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1951.4126 | 20.4845 | 8.5846 | 51.3179 | -78.1741 | 1.0518 | 0.84855 | 2.4864 | 0.42973 | 3.689 | 0.63719 | 4.2685 | 0.67401 | 0.23002 | 0.34127 | 11.8267 | -108.1741 | 11.8267 | -48.1741
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2550.4464 | 26.7727 | 17.5696 | 70.1965 | -81.3819 | 1.0644 | 0.61997 | 2.6034 | 0.16365 | 2.8752 | 0.27198 | 3.2865 | 0.90548 | 0.21562 | 0.23813 | 15.4573 | -111.3819 | 15.4573 | -51.3819
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1407.5827 | 14.7758 | 12.0757 | 36.7073 | -79.0718 | 1.0338 | 1.8372 | 4.4315 | 0.44394 | 5.3609 | 0.84825 | 5.8281 | 0.82662 | 0.3427 | 0.41458 | 8.5308 | -109.0718 | 8.5308 | -49.0718
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 823.9503 | 8.6492 | 12.0818 | 21.8672 | -81.7157 | 1.034 | 1.3042 | 6.4689 | 0.74852 | 9.0435 | 1.2196 | 9.926 | 0.71531 | 0.14422 | 0.20161 | 4.9936 | -111.7157 | 4.9936 | -51.7157
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1573.5349 | 16.5178 | 15.309 | 42.5952 | -80.2876 | 1.0591 | 1.1221 | 2.6275 | 0.30253 | 4.6314 | 0.47042 | 5.2836 | 0.56732 | 0.24228 | 0.42707 | 9.5366 | -110.2876 | 9.5366 | -50.2876
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 892.9485 | 9.3735 | 6.4689 | 21.6799 | -73.3882 | 1.0416 | 2.6804 | 10.2597 | 1.3036 | 8.4327 | 1.9236 | 9.2276 | 1.2167 | 0.31786 | 0.26126 | 5.4118 | -103.3882 | 5.4118 | -43.3882
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1492.6667 | 15.6689 | 18.6484 | 39.3162 | -78.7169 | 1.0422 | 1.2538 | 6.1979 | 0.27249 | 5.0815 | 0.9386 | 5.6463 | 1.2197 | 0.24674 | 0.2023 | 9.0465 | -108.7169 | 9.0465 | -48.7169
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 1139.5934 | 11.9626 | 8.599 | 29.0264 | -73.7819 | 1.0514 | 1.566 | 2.5671 | 0.73422 | 6.3135 | 1.1687 | 7.2392 | 0.40661 | 0.24804 | 0.61002 | 6.9066 | -103.7819 | 6.9066 | -43.7819
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1355.7806 | 14.232 | 8.9897 | 35.0017 | -75.7773 | 1.0498 | 1.6407 | 2.409 | 0.59046 | 5.3081 | 0.95632 | 6.0908 | 0.45384 | 0.30909 | 0.68106 | 8.2169 | -105.7773 | 8.2169 | -45.7773
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1298.812 | 13.634 | 8.8351 | 33.5259 | -75.4492 | 1.0358 | 2.4227 | 4.7328 | 0.6442 | 5.6916 | 0.98348 | 6.2872 | 0.83154 | 0.42567 | 0.51191 | 7.8716 | -105.4492 | 7.8716 | -45.4492
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 718.5386 | 7.5427 | 11.3659 | 18.4317 | -75.8238 | 1.0691 | 3.1861 | 7.9565 | 0.95758 | 10.8838 | 1.727 | 11.8192 | 0.73104 | 0.29273 | 0.40043 | 4.3548 | -105.8238 | 4.3548 | -45.8238
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2025 | 620.1417 | 6.5098 | 6.338 | 15.4883 | -76.4748 | 1.0409 | 2.4331 | 12.9998 | 1.8774 | 11.8989 | 2.2051 | 13.1281 | 1.0925 | 0.20448 | 0.18716 | 3.7584 | -106.4748 | 3.7584 | -46.4748
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2025 | 2343.7263 | 24.6027 | 12.1489 | 63.5584 | -82.2202 | 1.0683 | 1.3428 | 3.4896 | 0.24955 | 3.0317 | 0.41575 | 3.6055 | 1.151 | 0.44291 | 0.38479 | 14.2044 | -112.2202 | 14.2044 | -52.2202
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2025 | 807.2466 | 8.4739 | 30.9799 | 22.8249 | -87.9135 | 1.0562 | 1.6974 | 10.722 | 0.28802 | 8.9229 | 0.4282 | 10.3138 | 1.2016 | 0.19023 | 0.15831 | 4.8924 | -117.9135 | 4.8924 | -57.9135
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 733.7099 | 7.702 | 15.1988 | 19.4235 | -77.1681 | 1.0542 | 4.7996 | 4.2627 | 0.62588 | 9.5125 | 1.2253 | 11.2928 | 0.44811 | 0.50455 | 1.126 | 4.4467 | -107.1681 | 4.4467 | -47.1681
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 1712.3761 | 17.9753 | 11.8898 | 45.5547 | -80.7301 | 1.0493 | 2.1081 | 4.2171 | 0.36041 | 4.2852 | 0.65603 | 4.8643 | 0.98411 | 0.49194 | 0.49988 | 10.378 | -110.7301 | 10.378 | -50.7301
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1956.7743 | 20.5408 | 9.5121 | 51.691 | -78.4055 | 1.0484 | 1.0448 | 2.9803 | 0.38711 | 3.6823 | 0.61758 | 4.2566 | 0.80937 | 0.28373 | 0.35056 | 11.8592 | -108.4055 | 11.8592 | -48.4055
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2048.9764 | 21.5087 | 10.818 | 55.4237 | -77.5492 | 1.1049 | 0.38048 | 1.9357 | 0.31694 | 3.4286 | 0.52776 | 4.2238 | 0.56456 | 0.11097 | 0.19656 | 12.418 | -107.5492 | 12.418 | -47.5492
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1985.922 | 20.8468 | 10.51 | 53.5414 | -77.4511 | 1.1016 | 0.51118 | 2.0254 | 0.33806 | 3.5531 | 0.55068 | 4.3438 | 0.57004 | 0.14387 | 0.25239 | 12.0359 | -107.4511 | 12.0359 | -47.4511
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 2297.7934 | 24.1206 | 9.2251 | 60.7243 | -78.6274 | 1.0552 | 1.4288 | 4.0948 | 0.33493 | 3.0898 | 0.56813 | 3.6489 | 1.3253 | 0.46244 | 0.34894 | 13.926 | -108.6274 | 13.926 | -48.6274
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1200.5116 | 12.6021 | 7.4761 | 28.0528 | -72.0563 | 1.0418 | 2.5826 | 9.9459 | 0.84709 | 6.3329 | 1.8714 | 7.068 | 1.5705 | 0.40781 | 0.25967 | 7.2758 | -102.0563 | 7.2758 | -42.0563
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 945.0447 | 9.9204 | 8.7792 | 23.2773 | -72.158 | 1.0678 | 3.8984 | 6.1235 | 0.86846 | 7.6243 | 1.7947 | 8.9541 | 0.80315 | 0.51132 | 0.63664 | 5.7275 | -102.158 | 5.7275 | -42.158
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1936.7833 | 20.331 | 8.8521 | 51.0968 | -76.5067 | 1.0941 | 1.1617 | 2.2472 | 0.41659 | 3.6877 | 0.63466 | 4.4168 | 0.60938 | 0.31502 | 0.51694 | 11.7381 | -106.5067 | 11.7381 | -46.5067
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2025 | 1736.9156 | 18.2329 | 10.3361 | 44.5118 | -75.9834 | 1.0981 | 1.4463 | 2.0556 | 0.38219 | 3.9504 | 0.80681 | 4.9793 | 0.52035 | 0.36612 | 0.7036 | 10.5268 | -105.9834 | 10.5268 | -45.9834
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1564.1226 | 16.419 | 7.9585 | 40.4787 | -77.1643 | 1.0507 | 1.7429 | 2.6386 | 0.59395 | 4.7269 | 0.77515 | 5.2472 | 0.55821 | 0.36873 | 0.66055 | 9.4795 | -107.1643 | 9.4795 | -47.1643
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 895.9183 | 9.4047 | 10.6281 | 22.7331 | -75.2464 | 1.0709 | 2.2933 | 6.6956 | 0.82132 | 8.7291 | 1.5513 | 9.5162 | 0.76704 | 0.26272 | 0.34251 | 5.4298 | -105.2464 | 5.4298 | -45.2464
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2025 | 1769.24 | 18.5722 | 15.8974 | 46.5449 | -74.9688 | 1.0626 | 1.0494 | 4.5182 | 0.26696 | 4.2439 | 0.85102 | 4.8259 | 1.0646 | 0.24727 | 0.23226 | 10.7227 | -104.9688 | 10.7227 | -44.9688
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2025 | 1493.4999 | 15.6777 | 12.4175 | 39.1661 | -77.4371 | 1.0446 | 1.5034 | 4.0207 | 0.40913 | 5.0803 | 0.9693 | 5.5847 | 0.79143 | 0.29593 | 0.37392 | 9.0515 | -107.4371 | 9.0515 | -47.4371
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1066.9644 | 11.2002 | 6.5329 | 25.943 | -71.6451 | 1.0333 | 8.3618 | 11.8824 | 1.0681 | 6.9777 | 1.5494 | 7.6177 | 1.7029 | 1.1983 | 0.70371 | 6.4665 | -101.6451 | 6.4665 | -41.6451
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1116.4696 | 11.7199 | 18.4665 | 28.6192 | -73.8758 | 1.056 | 3.4774 | 13.2269 | 0.36737 | 6.7841 | 1.4828 | 7.5844 | 1.9497 | 0.51259 | 0.26291 | 6.7665 | -103.8758 | 6.7665 | -43.8758
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2025 | 1607.1889 | 16.8711 | 10.85 | 42.789 | -81.2486 | 1.0472 | 1.8023 | 3.465 | 0.41837 | 4.5393 | 0.57875 | 5.1185 | 0.76333 | 0.39704 | 0.52014 | 9.7405 | -111.2486 | 9.7405 | -51.2486
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 761.7776 | 7.9966 | 4.2343 | 16.8671 | -71.0203 | 1.0588 | 17.5499 | 15.9114 | 2.1913 | 9.2785 | 2.9254 | 10.5443 | 1.7149 | 1.8915 | 1.103 | 4.6168 | -101.0203 | 4.6168 | -41.0203
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 391.2641 | 4.1072 | 5.6791 | 9.1289 | -76.0829 | 1.1298 | 9.0214 | 17.2053 | 3.148 | 17.8782 | 5.198 | 22.1356 | 0.96236 | 0.5046 | 0.52434 | 2.3713 | -106.0829 | 2.3713 | -46.0829
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1707.1529 | 17.9205 | 15.0125 | 44.8327 | -75.0965 | 1.0594 | 1.105 | 4.5698 | 0.29357 | 4.4072 | 0.87086 | 4.9818 | 1.0369 | 0.25072 | 0.24181 | 10.3464 | -105.0965 | 10.3464 | -45.0965
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2025 | 1382.8619 | 14.5163 | 10.5558 | 36.4897 | -78.0692 | 1.036 | 2.047 | 3.853 | 0.51335 | 5.4188 | 0.92312 | 5.9222 | 0.71105 | 0.37775 | 0.53126 | 8.381 | -108.0692 | 8.381 | -48.0692
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1703.2027 | 17.879 | 7.8317 | 43.6807 | -76.5497 | 1.0513 | 1.0274 | 4.1999 | 0.54541 | 4.2715 | 0.84939 | 4.892 | 0.98325 | 0.24053 | 0.24463 | 10.3224 | -106.5497 | 10.3224 | -46.5497
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1850.445 | 19.4246 | 8.5183 | 48.4415 | -78.0997 | 1.0484 | 1.089 | 2.7234 | 0.45854 | 3.906 | 0.67501 | 4.4858 | 0.69723 | 0.2788 | 0.39987 | 11.2148 | -108.0997 | 11.2148 | -48.0997
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1438.384 | 15.0991 | 20.6499 | 37.9093 | -76.3461 | 1.0476 | 0.97011 | 5.905 | 0.25788 | 5.3252 | 1.002 | 5.8569 | 1.1089 | 0.18217 | 0.16429 | 8.7175 | -106.3461 | 8.7175 | -46.3461
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 2146.4912 | 22.5323 | 11.6549 | 55.7698 | -76.2727 | 1.1178 | 0.74682 | 1.7465 | 0.26958 | 3.1419 | 0.67381 | 4.1139 | 0.55587 | 0.23769 | 0.42761 | 13.009 | -106.2727 | 13.009 | -46.2727
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 2013.7174 | 21.1386 | 12.5019 | 53.7424 | -80.3116 | 1.0734 | 1.7918 | 4.4767 | 0.28088 | 3.5115 | 0.55687 | 4.1891 | 1.2749 | 0.51026 | 0.40025 | 12.2043 | -110.3116 | 12.2043 | -50.3116
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1040.6255 | 10.9237 | 13.6989 | 26.4609 | -73.7541 | 1.0529 | 3.5313 | 11.3594 | 0.52312 | 7.1661 | 1.5577 | 8.1365 | 1.5852 | 0.49278 | 0.31087 | 6.3068 | -103.7541 | 6.3068 | -43.7541
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2025 | 2578.3839 | 27.066 | 17.676 | 70.9989 | -81.3965 | 1.0649 | 0.59492 | 2.593 | 0.16081 | 2.8425 | 0.2691 | 3.2528 | 0.91222 | 0.2093 | 0.22943 | 15.6266 | -111.3965 | 15.6266 | -51.3965
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 887.9938 | 9.3215 | 9.5956 | 21.9667 | -72.1807 | 1.0521 | 5.9526 | 13.1561 | 0.87153 | 8.3628 | 1.959 | 9.439 | 1.5732 | 0.7118 | 0.45246 | 5.3818 | -102.1807 | 5.3818 | -42.1807
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 635.3112 | 6.669 | 7.6079 | 15.8561 | -71.921 | 1.0653 | 4.0861 | 8.5582 | 1.5708 | 11.9504 | 2.1981 | 13.1715 | 0.71614 | 0.34192 | 0.47745 | 3.8504 | -101.921 | 3.8504 | -41.921
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1434.5669 | 15.059 | 7.1337 | 36.4374 | -76.5271 | 1.0455 | 2.5614 | 3.2335 | 0.72435 | 5.1673 | 0.89562 | 5.6814 | 0.62576 | 0.49569 | 0.79214 | 8.6943 | -106.5271 | 8.6943 | -46.5271
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1831.4324 | 19.2251 | 12.1362 | 48.7983 | -80.7128 | 1.0564 | 1.9353 | 4.0285 | 0.32746 | 3.9741 | 0.60373 | 4.5709 | 1.0137 | 0.48698 | 0.48041 | 11.0996 | -110.7128 | 11.0996 | -50.7128
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1039.5707 | 10.9127 | 8.3007 | 24.9417 | -70.9643 | 1.0765 | 4.293 | 6.9187 | 0.83867 | 6.9616 | 1.9675 | 8.2608 | 0.99384 | 0.61667 | 0.6205 | 6.3004 | -100.9643 | 6.3004 | -40.9643
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1448.8179 | 15.2086 | 15.6294 | 37.6332 | -77.8239 | 1.0615 | 1.6603 | 7.517 | 0.32936 | 5.1477 | 1.0705 | 5.8372 | 1.4603 | 0.32253 | 0.22087 | 8.7807 | -107.8239 | 8.7807 | -47.8239
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2082.5019 | 21.8606 | 12.6011 | 55.577 | -78.5445 | 1.0726 | 0.32729 | 2.3711 | 0.27264 | 3.4356 | 0.58554 | 4.074 | 0.69014 | 0.095263 | 0.13803 | 12.6212 | -108.5445 | 12.6212 | -48.5445
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2025 | 926.8497 | 9.7294 | 9.5228 | 22.6559 | -73.6223 | 1.0755 | 3.1074 | 9.1152 | 0.81191 | 7.7316 | 1.8696 | 9.2789 | 1.179 | 0.40191 | 0.34091 | 5.6173 | -103.6223 | 5.6173 | -43.6223
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2025 | 1451.6343 | 15.2382 | 11.0629 | 37.7098 | -77.5932 | 1.0352 | 2.5844 | 4.0926 | 0.4603 | 5.0923 | 0.93044 | 5.7006 | 0.8037 | 0.50752 | 0.63148 | 8.7978 | -107.5932 | 8.7978 | -47.5932
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2025 | 1953.6786 | 20.5083 | 11.8394 | 51.8318 | -80.4358 | 1.059 | 1.7584 | 3.8232 | 0.31496 | 3.7289 | 0.60975 | 4.3104 | 1.0253 | 0.47154 | 0.45992 | 11.8405 | -110.4358 | 11.8405 | -50.4358
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2025 | 1026.3571 | 10.774 | 12.9047 | 26.3276 | -78.413 | 1.0289 | 1.9963 | 9.6839 | 0.59181 | 7.6371 | 1.3067 | 8.0166 | 1.268 | 0.26139 | 0.20614 | 6.2203 | -108.413 | 6.2203 | -48.413
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1876.1964 | 19.695 | 19.3614 | 50.0873 | -76.9681 | 1.0582 | 1.3203 | 5.904 | 0.20741 | 4.0158 | 0.72756 | 4.5326 | 1.4702 | 0.32877 | 0.22362 | 11.3709 | -106.9681 | 11.3709 | -46.9681
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2025 | 955.7882 | 10.0332 | 5.9918 | 22.9131 | -69.5175 | 1.0825 | 1.2415 | 5.5583 | 1.2863 | 7.7075 | 1.8902 | 8.86 | 0.72116 | 0.16107 | 0.22335 | 5.7927 | -99.5175 | 5.7927 | -39.5175
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2035.6786 | 21.3691 | 18.6828 | 54.3875 | -74.3577 | 1.0674 | 0.21534 | 2.6737 | 0.19412 | 3.6267 | 0.6188 | 4.2367 | 0.73722 | 0.059377 | 0.080541 | 12.3374 | -104.3577 | 12.3374 | -44.3577
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1742.428 | 18.2908 | 20.9186 | 45.9016 | -74.7547 | 1.0636 | 0.92805 | 5.0589 | 0.20656 | 4.321 | 0.85996 | 4.9501 | 1.1708 | 0.21478 | 0.18345 | 10.5602 | -104.7547 | 10.5602 | -44.7547
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 886.5879 | 9.3068 | 27.7823 | 23.0624 | -73.9037 | 1.0351 | 1.9513 | 10.5166 | 0.31894 | 8.861 | 1.7022 | 9.6177 | 1.1868 | 0.22021 | 0.18554 | 5.3733 | -103.9037 | 5.3733 | -43.9037
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1700.7414 | 17.8532 | 8.9688 | 41.9645 | -75.0743 | 1.0503 | 1.4343 | 6.0763 | 0.48665 | 4.3647 | 1.1018 | 4.9795 | 1.3922 | 0.32861 | 0.23605 | 10.3075 | -105.0743 | 10.3075 | -45.0743
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 944.2427 | 9.912 | 8.5923 | 23.6154 | -72.6969 | 1.0608 | 2.7231 | 4.2339 | 0.88925 | 7.6406 | 1.6119 | 8.8586 | 0.55413 | 0.3564 | 0.64317 | 5.7227 | -102.6969 | 5.7227 | -42.6969
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2025 | 1091.561 | 11.4584 | 7.0493 | 27.3718 | -75.4277 | 1.0367 | 2.2488 | 5.1641 | 0.95937 | 6.7629 | 1.2932 | 7.4657 | 0.76359 | 0.33252 | 0.43547 | 6.6155 | -105.4277 | 6.6155 | -45.4277
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2060.6282 | 21.631 | 8.5179 | 54.9533 | -78.366 | 1.0579 | 0.7151 | 2.9045 | 0.40651 | 3.4626 | 0.59141 | 4.059 | 0.83882 | 0.20652 | 0.2462 | 12.4887 | -108.366 | 12.4887 | -48.366
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 762.5023 | 8.0042 | 6.8715 | 18.727 | -70.9615 | 1.0727 | 2.7006 | 7.0656 | 1.4332 | 9.8485 | 2.0495 | 11.0344 | 0.71743 | 0.27421 | 0.38221 | 4.6212 | -100.9615 | 4.6212 | -40.9615
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1872.2953 | 19.654 | 8.8272 | 49.5544 | -76.5118 | 1.0934 | 0.89278 | 2.5604 | 0.43153 | 3.8092 | 0.65259 | 4.5646 | 0.67218 | 0.23438 | 0.34868 | 11.3472 | -106.5118 | 11.3472 | -46.5118
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2025 | 1211.3103 | 12.7155 | 9.8943 | 30.7702 | -75.2254 | 1.0625 | 1.8562 | 5.9702 | 0.63159 | 6.2492 | 1.2521 | 6.9521 | 0.95537 | 0.29703 | 0.31091 | 7.3413 | -105.2254 | 7.3413 | -45.2254
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1068.5142 | 11.2165 | 5.2851 | 24.8949 | -70.5397 | 1.0706 | 3.8058 | 4.0436 | 1.2386 | 6.5462 | 1.7747 | 7.7395 | 0.6177 | 0.58138 | 0.9412 | 6.4758 | -100.5397 | 6.4758 | -40.5397
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1900.9391 | 19.9547 | 11.7547 | 50.9244 | -80.5936 | 1.0483 | 1.4882 | 2.574 | 0.3267 | 3.8402 | 0.49496 | 4.3395 | 0.67026 | 0.38753 | 0.57817 | 11.5208 | -110.5936 | 11.5208 | -50.5936
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1049.3648 | 11.0155 | 8.7384 | 26.7788 | -74.17 | 1.0503 | 2.0688 | 2.8589 | 0.78174 | 6.8311 | 1.2328 | 7.8387 | 0.41851 | 0.30286 | 0.72365 | 6.3598 | -104.17 | 6.3598 | -44.17
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1811.2527 | 19.0132 | 9.2106 | 47.4938 | -77.6367 | 1.0522 | 1.1524 | 2.7044 | 0.43742 | 4.0289 | 0.72548 | 4.567 | 0.67124 | 0.28603 | 0.42611 | 10.9773 | -107.6367 | 10.9773 | -47.6367
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 566.8038 | 5.9499 | 5.1428 | 13.6262 | -74.3144 | 1.0326 | 2.8693 | 14.5751 | 2.5576 | 13.1532 | 3.0816 | 14.2007 | 1.1081 | 0.21814 | 0.19686 | 3.4352 | -104.3144 | 3.4352 | -44.3144
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2025 | 786.9805 | 8.2612 | 5.6411 | 17.7664 | -70.1983 | 1.0231 | 8.1378 | 19.2881 | 1.7174 | 9.6882 | 2.8623 | 10.1831 | 1.9909 | 0.83997 | 0.42191 | 4.7696 | -100.1983 | 4.7696 | -40.1983
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2025 | 2076.2637 | 21.7951 | 15.2485 | 56.5357 | -80.0931 | 1.05 | 0.91298 | 2.8164 | 0.23526 | 3.5873 | 0.35766 | 3.9808 | 0.78509 | 0.2545 | 0.32417 | 12.5834 | -110.0931 | 12.5834 | -50.0931
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1199.7447 | 12.5941 | 12.0061 | 32.372 | -78.4561 | 1.0643 | 2.3568 | 3.9174 | 0.51179 | 6.1446 | 0.72937 | 6.9538 | 0.63753 | 0.38355 | 0.60162 | 7.2712 | -108.4561 | 7.2712 | -48.4561
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 873.4761 | 9.1691 | 13.5261 | 23.2429 | -78.4366 | 1.0455 | 4.3467 | 5.5616 | 0.61986 | 8.3844 | 1.0437 | 9.4242 | 0.66333 | 0.51843 | 0.78156 | 5.2938 | -108.4366 | 5.2938 | -48.4366
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1004.8668 | 10.5484 | 8.3974 | 25.4968 | -73.7121 | 1.0426 | 2.0149 | 2.8514 | 0.85118 | 7.1477 | 1.2916 | 8.1217 | 0.39892 | 0.2819 | 0.70666 | 6.0901 | -103.7121 | 6.0901 | -43.7121
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 1331.9117 | 13.9814 | 6.7003 | 33.1604 | -75.776 | 1.0369 | 1.3312 | 4.483 | 0.82239 | 5.5102 | 1.1276 | 6.1328 | 0.81359 | 0.24158 | 0.29693 | 8.0722 | -105.776 | 8.0722 | -45.776
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2025 | 1785.4032 | 18.7419 | 10.6167 | 46.3285 | -75.7534 | 1.0918 | 1.1203 | 2.0775 | 0.36348 | 3.8589 | 0.7487 | 4.8138 | 0.53835 | 0.29033 | 0.53929 | 10.8206 | -105.7534 | 10.8206 | -45.7534
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 1906.3146 | 20.0111 | 14.074 | 50.3741 | -79.4835 | 1.0897 | 2.1284 | 7.7764 | 0.25776 | 3.6278 | 0.61798 | 4.5541 | 2.1436 | 0.5867 | 0.2737 | 11.5534 | -109.4835 | 11.5534 | -49.4835
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 834.1689 | 8.7565 | 11.7958 | 21.7034 | -74.8008 | 1.0929 | 0.64134 | 5.0535 | 0.72854 | 8.5938 | 1.4489 | 10.318 | 0.58804 | 0.074628 | 0.12691 | 5.0556 | -104.8008 | 5.0556 | -44.8008
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 615.0439 | 6.4563 | 17.4058 | 16.4082 | -79.7466 | 1.0643 | 6.7211 | 10.219 | 0.66098 | 11.5049 | 1.3044 | 13.6232 | 0.88823 | 0.5842 | 0.65771 | 3.7275 | -109.7466 | 3.7275 | -49.7466
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1556.7519 | 16.3417 | 11.8005 | 40.5921 | -77.9726 | 1.0488 | 1.27 | 5.2606 | 0.40349 | 4.7614 | 0.86589 | 5.3449 | 1.1048 | 0.26673 | 0.24142 | 9.4349 | -107.9726 | 9.4349 | -47.9726
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2025 | 956.3046 | 10.0386 | 11.791 | 24.4293 | -75.7134 | 1.0648 | 2.2511 | 6.8503 | 0.69906 | 8.2426 | 1.4433 | 8.914 | 0.83109 | 0.2731 | 0.32861 | 5.7958 | -105.7134 | 5.7958 | -45.7134
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2025 | 2020.2053 | 21.2067 | 10.3339 | 52.545 | -76.4126 | 1.0536 | 1.3735 | 3.976 | 0.3514 | 3.6313 | 0.6919 | 4.1633 | 1.0949 | 0.37824 | 0.34545 | 12.2437 | -106.4126 | 12.2437 | -46.4126
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 834.2872 | 8.7577 | 11.3804 | 21.9497 | -80.954 | 1.0385 | 0.7554 | 6.2372 | 0.78372 | 8.9191 | 1.3166 | 9.8483 | 0.69931 | 0.084695 | 0.12111 | 5.0563 | -110.954 | 5.0563 | -50.954
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1046.6464 | 10.9869 | 13.2001 | 26.5647 | -73.9546 | 1.0501 | 2.9123 | 10.8584 | 0.53836 | 7.1064 | 1.5323 | 8.0661 | 1.528 | 0.40982 | 0.26821 | 6.3433 | -103.9546 | 6.3433 | -43.9546
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2308.3216 | 24.2311 | 9.2968 | 61.0908 | -78.7039 | 1.0554 | 1.411 | 4.0497 | 0.33072 | 3.0747 | 0.56117 | 3.6333 | 1.3171 | 0.45891 | 0.34842 | 13.9898 | -108.7039 | 13.9898 | -48.7039
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2025 | 1148.2031 | 12.053 | 6.1367 | 32.9345 | -93.3404 | 1.0838 | 0.093845 | 3.4198 | 0.97024 | 5.954 | 0.29686 | 7.4265 | 0.57437 | 0.015762 | 0.027442 | 6.9588 | -123.3404 | 6.9588 | -63.3404
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2570.2122 | 26.9802 | 15.3928 | 69.0985 | -74.961 | 1.0953 | 0.22344 | 1.6671 | 0.1793 | 2.76 | 0.49038 | 3.4048 | 0.60404 | 0.080958 | 0.13403 | 15.577 | -104.961 | 15.577 | -44.961
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1662.4665 | 17.4514 | 10.5776 | 43.8887 | -78.2381 | 1.0479 | 0.7217 | 3.684 | 0.41662 | 4.4069 | 0.74897 | 4.9872 | 0.83597 | 0.16377 | 0.1959 | 10.0756 | -108.2381 | 10.0756 | -48.2381
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2025 | 1946.5995 | 20.434 | 8.9143 | 52.0726 | -79.3053 | 1.0532 | 1.5447 | 3.0747 | 0.41214 | 3.6739 | 0.56195 | 4.2718 | 0.8369 | 0.42044 | 0.50238 | 11.7976 | -109.3053 | 11.7976 | -49.3053
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2025 | 1573.9065 | 16.5217 | 10.8122 | 37.8095 | -73.4445 | 1.0915 | 2.4067 | 8.5063 | 0.42222 | 4.5651 | 1.3369 | 5.6538 | 1.8633 | 0.52721 | 0.28294 | 9.5388 | -103.4445 | 9.5388 | -43.4445
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 892.5942 | 9.3698 | 6.6453 | 20.6057 | -70.1075 | 1.0502 | 2.1678 | 8.6386 | 1.2603 | 8.375 | 2.5567 | 9.4068 | 1.0315 | 0.25884 | 0.25094 | 5.4097 | -100.1075 | 5.4097 | -40.1075
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1559.5062 | 16.3706 | 11.3142 | 41.2284 | -80.7315 | 1.0414 | 2.1267 | 6.3084 | 0.41751 | 4.7238 | 0.67451 | 5.3165 | 1.3355 | 0.45022 | 0.33713 | 9.4516 | -110.7315 | 9.4516 | -50.7315
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2126.8416 | 22.326 | 8.6266 | 56.8415 | -78.7104 | 1.0587 | 0.87306 | 2.6893 | 0.3882 | 3.3488 | 0.55241 | 3.9343 | 0.80305 | 0.2607 | 0.32464 | 12.8899 | -108.7104 | 12.8899 | -48.7104
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 890.2811 | 9.3455 | 5.4721 | 20.6476 | -68.351 | 1.0657 | 3.0989 | 6.6139 | 1.5382 | 8.4171 | 2.261 | 9.3846 | 0.78577 | 0.36817 | 0.46854 | 5.3956 | -98.351 | 5.3956 | -38.351
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 589.6738 | 4.4023 | 22.8175 | 11.0894 | -75.9395 | 1.1682 | 2.6411 | 10.7664 | 0.99593 | 22.7245 | 3.021 | 30.7447 | 0.47378 | 0.11622 | 0.24531 | 2.5417 | -105.9395 | 2.5417 | -45.9395
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 867.9971 | 6.4802 | 68.3967 | 17.6 | -87.1167 | 1.1033 | 3.3368 | 11.2498 | 0.23068 | 15.778 | 0.63741 | 19.8031 | 0.713 | 0.21148 | 0.29661 | 3.7414 | -117.1167 | 3.7414 | -57.1167
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 533.959 | 3.9864 | 30.4866 | 10.1646 | -82.1386 | 1.1915 | 2.2214 | 9.7584 | 0.80475 | 24.5341 | 2.8793 | 34.6118 | 0.39775 | 0.090545 | 0.22764 | 2.3015 | -112.1386 | 2.3015 | -52.1386
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1304.778 | 9.7411 | 22.368 | 25.7768 | -84.5928 | 1.0913 | 2.0514 | 5.9506 | 0.5188 | 11.6045 | 1.3263 | 13.1116 | 0.51279 | 0.17678 | 0.34474 | 5.624 | -114.5928 | 5.624 | -54.5928
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 916.5436 | 6.8427 | 17.7727 | 17.9141 | -84.5631 | 1.0893 | 1.1004 | 4.5543 | 0.95536 | 16.9793 | 1.7455 | 18.5537 | 0.26822 | 0.064811 | 0.24163 | 3.9506 | -114.5631 | 3.9506 | -54.5631
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 1203.1711 | 8.9826 | 38.5637 | 24.0976 | -81.1117 | 1.0745 | 3.9477 | 12.6895 | 0.30311 | 11.6888 | 0.77827 | 13.9437 | 1.0856 | 0.33774 | 0.3111 | 5.1861 | -111.1117 | 5.1861 | -51.1117
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2025 | 1076.2571 | 8.0351 | 19.4118 | 21.1288 | -84.5729 | 1.0892 | 1.8894 | 5.3531 | 0.73588 | 14.2848 | 1.5356 | 15.8266 | 0.37474 | 0.13227 | 0.35296 | 4.639 | -114.5729 | 4.639 | -54.5729
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3107.5574 | 13.4561 | 7.899 | 35.2761 | -86.1529 | 1.1314 | 3.418 | 23.1329 | 1.7245 | 13.6219 | 1.4478 | 16.824 | 1.6982 | 0.25092 | 0.14776 | 7.7689 | -116.1529 | 7.7689 | -56.1529
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 4038.075 | 17.4854 | 7.2004 | 45.009 | -84.3559 | 1.1933 | 3.0607 | 14.9168 | 1.4108 | 10.1581 | 1.694 | 13.8742 | 1.4685 | 0.30131 | 0.20519 | 10.0952 | -114.3559 | 10.0952 | -54.3559
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3041.67 | 13.1708 | 7.7964 | 34.2248 | -81.3989 | 1.1467 | 1.3488 | 10.1978 | 1.7897 | 13.9529 | 2.1879 | 17.6858 | 0.73088 | 0.096671 | 0.13227 | 7.6042 | -111.3989 | 7.6042 | -51.3989
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2900.6567 | 12.5602 | 8.6354 | 32.8094 | -79.9248 | 1.1299 | 1.0012 | 9.7439 | 1.7349 | 14.9815 | 1.7469 | 18.0219 | 0.6504 | 0.066828 | 0.10275 | 7.2516 | -109.9248 | 7.2516 | -49.9248
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 2404.9095 | 10.4136 | 10.1792 | 27.1179 | -79.9332 | 1.1148 | 1.425 | 14.4326 | 1.8088 | 18.4118 | 2.0289 | 21.5105 | 0.78388 | 0.077398 | 0.098738 | 6.0123 | -109.9332 | 6.0123 | -49.9332
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2015.3206 | 8.7266 | 16.2342 | 22.4578 | -82.5861 | 1.1246 | 3.9643 | 15.0888 | 1.335 | 21.6729 | 3.8451 | 26.1728 | 0.69621 | 0.18292 | 0.26273 | 5.0383 | -112.5861 | 5.0383 | -52.5861
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 7169.5469 | 31.045 | 8.2017 | 80.1765 | -83.6613 | 1.1262 | 2.4047 | 11.9583 | 0.73869 | 6.0585 | 0.70142 | 7.2399 | 1.9738 | 0.39692 | 0.20109 | 17.9239 | -113.6613 | 17.9239 | -53.6613
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2888.5983 | 12.508 | 10.7707 | 32.2763 | -80.0368 | 1.1139 | 3.1139 | 16.6998 | 1.4322 | 15.4257 | 1.9343 | 17.9386 | 1.0826 | 0.20187 | 0.18647 | 7.2215 | -110.0368 | 7.2215 | -50.0368
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3898.6425 | 16.8816 | 10.4976 | 44.0919 | -80.3777 | 1.1238 | 1.4494 | 10.4438 | 1.0652 | 11.1825 | 1.2776 | 13.3389 | 0.93395 | 0.12961 | 0.13878 | 9.7466 | -110.3777 | 9.7466 | -50.3777
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2658.9973 | 11.5138 | 14.8663 | 29.8137 | -79.7982 | 1.1158 | 3.7135 | 20.5973 | 1.1196 | 16.6442 | 2.2147 | 19.606 | 1.2375 | 0.22311 | 0.18029 | 6.6475 | -109.7982 | 6.6475 | -49.7982
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 2205.9677 | 9.5521 | 18.8003 | 24.6761 | -79.8717 | 1.1148 | 1.3695 | 16.3517 | 1.075 | 20.2097 | 2.9243 | 23.6688 | 0.8091 | 0.067766 | 0.083754 | 5.5149 | -109.8717 | 5.5149 | -49.8717
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2827.5578 | 12.2437 | 7.3956 | 31.7874 | -81.2709 | 1.1465 | 0.88044 | 9.457 | 2.0427 | 15.1072 | 2.3156 | 19.0052 | 0.62599 | 0.058279 | 0.093099 | 7.0689 | -111.2709 | 7.0689 | -51.2709
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2025 | 5096.8051 | 22.0698 | 5.531 | 57.2394 | -84.6747 | 1.1954 | 2.9161 | 14.6161 | 1.4178 | 7.8422 | 1.0668 | 10.8386 | 1.8638 | 0.37185 | 0.19951 | 12.742 | -114.6747 | 12.742 | -54.6747
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2461.1697 | 10.6572 | 10.2812 | 27.4586 | -84.498 | 1.1374 | 6.6973 | 33.4514 | 1.7214 | 17.6978 | 2.3474 | 21.6176 | 1.8901 | 0.37843 | 0.20021 | 6.1529 | -114.498 | 6.1529 | -54.498
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2025 | 3377.1636 | 14.6235 | 10.7829 | 38.1618 | -80.4035 | 1.1127 | 1.6822 | 12.7597 | 1.2105 | 13.053 | 1.314 | 15.2201 | 0.97753 | 0.12887 | 0.13184 | 8.4429 | -110.4035 | 8.4429 | -50.4035
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 3652.2188 | 15.8146 | 5.2338 | 41.2828 | -84.38 | 1.1823 | 0.99019 | 9.5045 | 2.0723 | 10.8459 | 1.6251 | 15.0086 | 0.87632 | 0.091297 | 0.10418 | 9.1305 | -114.38 | 9.1305 | -54.38
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2641.2712 | 11.437 | 14.3561 | 29.6363 | -79.7061 | 1.1303 | 1.6765 | 13.3865 | 1.1507 | 16.5201 | 2.2972 | 19.9581 | 0.81031 | 0.10149 | 0.12524 | 6.6032 | -109.7061 | 6.6032 | -49.7061
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2025 | 2795.7027 | 12.1057 | 7.3326 | 31.4228 | -81.3352 | 1.1451 | 0.95303 | 9.7885 | 2.081 | 15.2596 | 2.3671 | 19.2016 | 0.64147 | 0.062455 | 0.097362 | 6.9893 | -111.3352 | 6.9893 | -51.3352
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1090.3787 | 11.446 | 15.7519 | 30.4388 | -83.2257 | 1.0189 | 2.3657 | 14.9489 | 0.43437 | 6.8421 | 0.51168 | 7.4082 | 2.1848 | 0.34576 | 0.15825 | 6.6084 | -113.2257 | 6.6084 | -53.2257
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1501.2036 | 15.7586 | 16.3232 | 42.4609 | -83.267 | 1.0298 | 0.87076 | 13.4708 | 0.29962 | 4.8907 | 0.37615 | 5.453 | 2.7544 | 0.17804 | 0.064641 | 9.0982 | -113.267 | 9.0982 | -53.267
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1171.9779 | 12.3026 | 15.4179 | 32.7307 | -83.0307 | 1.0375 | 1.899 | 5.3768 | 0.41787 | 6.4426 | 0.488 | 7.0177 | 0.83457 | 0.29476 | 0.35319 | 7.1029 | -113.0307 | 7.1029 | -53.0307
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1484.0949 | 15.579 | 15.6785 | 41.8379 | -83.0425 | 1.0468 | 0.85241 | 4.3378 | 0.32078 | 5.0294 | 0.39051 | 5.6023 | 0.86249 | 0.16949 | 0.19651 | 8.9945 | -113.0425 | 8.9945 | -53.0425
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1070.1079 | 11.2332 | 11.6452 | 27.3383 | -73.8672 | 1.0643 | 2.0543 | 5.9844 | 0.60397 | 7.0334 | 1.3387 | 7.9162 | 0.85085 | 0.29207 | 0.34327 | 6.4855 | -103.8672 | 6.4855 | -43.8672
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1992.39 | 20.9147 | 8.9942 | 52.3326 | -76.6136 | 1.0463 | 0.85551 | 2.3744 | 0.40249 | 3.6201 | 0.6219 | 4.1606 | 0.65588 | 0.23632 | 0.36031 | 12.0751 | -106.6136 | 12.0751 | -46.6136
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1647.0128 | 17.2892 | 22.8434 | 46.4006 | -84.4528 | 1.0224 | 3.3144 | 6.3911 | 0.20073 | 4.5854 | 0.23739 | 4.875 | 1.3938 | 0.7228 | 0.51859 | 9.9819 | -114.4528 | 9.9819 | -54.4528
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1471.9706 | 15.4517 | 12.4781 | 38.388 | -78.5712 | 1.0306 | 1.6432 | 4.1545 | 0.41107 | 5.1294 | 0.7876 | 5.5535 | 0.80994 | 0.32035 | 0.39553 | 8.921 | -108.5712 | 8.921 | -48.5712
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1004.3312 | 10.5427 | 16.3984 | 27.3863 | -81.1525 | 1.0383 | 1.6955 | 5.2617 | 0.45465 | 7.4555 | 0.83506 | 8.1643 | 0.70575 | 0.22742 | 0.32224 | 6.0869 | -111.1525 | 6.0869 | -51.1525
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1444.7309 | 15.1657 | 17.3705 | 39.4721 | -81.6243 | 1.047 | 1.2953 | 3.3569 | 0.29223 | 5.0762 | 0.42955 | 5.6845 | 0.66131 | 0.25517 | 0.38585 | 8.7559 | -111.6243 | 8.7559 | -51.6243
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 894.9881 | 9.3949 | 6.5165 | 21.698 | -71.6223 | 1.0356 | 2.6766 | 10.2478 | 1.2854 | 8.3764 | 1.9258 | 9.1561 | 1.2234 | 0.31954 | 0.26119 | 5.4242 | -101.6223 | 5.4242 | -41.6223
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1527.0525 | 16.0299 | 19.4498 | 40.2469 | -78.0124 | 1.0373 | 1.2369 | 6.0999 | 0.25574 | 4.9741 | 0.91314 | 5.4961 | 1.2263 | 0.24866 | 0.20277 | 9.2549 | -108.0124 | 9.2549 | -48.0124
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 1147.1224 | 12.0417 | 9.0239 | 29.401 | -72.5445 | 1.0456 | 1.5712 | 2.5661 | 0.69511 | 6.2726 | 1.0732 | 7.1484 | 0.40909 | 0.25049 | 0.6123 | 6.9523 | -102.5445 | 6.9523 | -42.5445
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1391.1469 | 14.6033 | 9.3825 | 36.1656 | -74.6489 | 1.0392 | 1.641 | 2.3902 | 0.55121 | 5.1717 | 0.84698 | 5.8675 | 0.46218 | 0.31731 | 0.68655 | 8.4312 | -104.6489 | 8.4312 | -44.6489
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1385.055 | 14.5393 | 9.7862 | 36.1628 | -74.9123 | 1.0326 | 2.4747 | 4.3981 | 0.54481 | 5.3316 | 0.83232 | 5.8666 | 0.82491 | 0.46416 | 0.56268 | 8.3943 | -104.9123 | 8.3943 | -44.9123
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 724.0385 | 7.6004 | 12.4557 | 18.6204 | -74.5678 | 1.0864 | 2.2089 | 6.8529 | 0.85149 | 10.6059 | 1.7237 | 11.9201 | 0.64614 | 0.20827 | 0.32234 | 4.3881 | -104.5678 | 4.3881 | -44.5678
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2026 | 622.5753 | 6.5353 | 6.5874 | 15.545 | -74.7264 | 1.0376 | 5.0453 | 21.5219 | 1.7994 | 11.8535 | 2.2378 | 13.1622 | 1.8157 | 0.42564 | 0.23443 | 3.7732 | -104.7264 | 3.7732 | -44.7264
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2026 | 3037.1571 | 31.8819 | 13.5014 | 83.5787 | -82.2881 | 1.0608 | 0.70123 | 2.0148 | 0.17442 | 2.355 | 0.24981 | 2.7482 | 0.85555 | 0.29777 | 0.34804 | 18.407 | -112.2881 | 18.407 | -52.2881
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2026 | 858.4893 | 9.0118 | 38.0612 | 24.3614 | -86.2691 | 1.0419 | 1.5407 | 10.2102 | 0.22256 | 8.4711 | 0.31089 | 9.5461 | 1.2053 | 0.18188 | 0.1509 | 5.203 | -116.2691 | 5.203 | -56.2691
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 749.9448 | 7.8724 | 16.8751 | 20.1089 | -76.0837 | 1.0442 | 4.7721 | 4.2149 | 0.55073 | 9.2937 | 0.94533 | 10.9161 | 0.45352 | 0.51348 | 1.1322 | 4.5451 | -106.0837 | 4.5451 | -46.0837
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 2096.0923 | 22.0033 | 12.8559 | 56.6444 | -81.1963 | 1.042 | 1.638 | 3.0629 | 0.27318 | 3.512 | 0.42054 | 3.9252 | 0.87214 | 0.46639 | 0.53477 | 12.7036 | -111.1963 | 12.7036 | -51.1963
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1998.2601 | 20.9763 | 10.0334 | 52.7295 | -76.8689 | 1.0435 | 1.052 | 2.8931 | 0.36056 | 3.6176 | 0.60338 | 4.1514 | 0.79973 | 0.29079 | 0.3636 | 12.1107 | -106.8689 | 12.1107 | -46.8689
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2045.8884 | 21.4763 | 10.5753 | 55.2729 | -76.5115 | 1.1059 | 0.37471 | 1.9127 | 0.32329 | 3.4189 | 0.55509 | 4.2312 | 0.55945 | 0.1096 | 0.19591 | 12.3993 | -106.5115 | 12.3993 | -46.5115
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1982.8243 | 20.8143 | 10.2803 | 53.3957 | -76.4193 | 1.1027 | 0.5018 | 1.9997 | 0.34463 | 3.5429 | 0.57871 | 4.3517 | 0.56442 | 0.14164 | 0.25094 | 12.0171 | -106.4193 | 12.0171 | -46.4193
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 2407.916 | 25.2766 | 9.9648 | 63.725 | -77.4711 | 1.0454 | 1.5151 | 4.0248 | 0.29826 | 2.9721 | 0.52065 | 3.4468 | 1.3542 | 0.50978 | 0.37644 | 14.5934 | -107.4711 | 14.5934 | -47.4711
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1212.4369 | 12.7273 | 7.6198 | 28.2835 | -70.344 | 1.0357 | 2.5807 | 9.9319 | 0.82224 | 6.2653 | 1.8538 | 6.9622 | 1.5852 | 0.41189 | 0.25984 | 7.3481 | -100.344 | 7.3481 | -40.344
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 952.1559 | 9.995 | 8.9667 | 23.473 | -70.5655 | 1.063 | 3.9005 | 6.1231 | 0.84342 | 7.5627 | 1.7507 | 8.8479 | 0.80965 | 0.51576 | 0.63701 | 5.7706 | -100.5655 | 5.7706 | -40.5655
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1929.0397 | 20.2497 | 8.6543 | 50.8199 | -75.4937 | 1.0948 | 1.1592 | 2.2263 | 0.42586 | 3.6855 | 0.66611 | 4.4333 | 0.60406 | 0.31454 | 0.52071 | 11.6911 | -105.4937 | 11.6911 | -45.4937
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2026 | 1854.5472 | 19.4677 | 13.0535 | 49.1675 | -76.2635 | 1.0827 | 1.4183 | 2.0069 | 0.28284 | 3.692 | 0.50996 | 4.5797 | 0.54359 | 0.38416 | 0.70671 | 11.2397 | -106.2635 | 11.2397 | -46.2635
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1571.4871 | 16.4963 | 7.9083 | 40.6542 | -76.278 | 1.0483 | 1.7484 | 2.6199 | 0.59416 | 4.6988 | 0.78383 | 5.2079 | 0.55756 | 0.37209 | 0.66734 | 9.5242 | -106.278 | 9.5242 | -46.278
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 897.41 | 9.4204 | 11.4233 | 22.8375 | -74.1212 | 1.084 | 1.8064 | 5.9249 | 0.75195 | 8.5898 | 1.5503 | 9.6164 | 0.68976 | 0.21029 | 0.30488 | 5.4388 | -104.1212 | 5.4388 | -44.1212
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2026 | 1792.4713 | 18.8161 | 16.5294 | 47.1123 | -73.6503 | 1.0611 | 1.048 | 4.5207 | 0.25388 | 4.1964 | 0.84625 | 4.7584 | 1.0773 | 0.24974 | 0.23182 | 10.8635 | -103.6503 | 10.8635 | -43.6503
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2026 | 1521.8269 | 15.975 | 12.7981 | 40.0263 | -76.6345 | 1.0397 | 1.4907 | 3.9315 | 0.38925 | 4.9816 | 0.94147 | 5.4536 | 0.7892 | 0.29923 | 0.37916 | 9.2232 | -106.6345 | 9.2232 | -46.6345
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1474.1739 | 15.4748 | 10.796 | 38.6686 | -74.4766 | 1.0476 | 4.3532 | 6.8375 | 0.45707 | 4.9345 | 0.72475 | 5.5747 | 1.3857 | 0.8822 | 0.63667 | 8.9344 | -104.4766 | 8.9344 | -44.4766
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1123.9512 | 11.7984 | 19.0032 | 28.7827 | -72.4051 | 1.0546 | 3.4766 | 13.2231 | 0.35494 | 6.7449 | 1.4843 | 7.526 | 1.9604 | 0.51543 | 0.26292 | 6.8118 | -102.4051 | 6.8118 | -42.4051
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2026 | 1802.2108 | 18.9183 | 11.2728 | 48.0173 | -80.8993 | 1.0401 | 1.5001 | 2.6106 | 0.36218 | 4.0828 | 0.46444 | 4.5236 | 0.63941 | 0.36743 | 0.57464 | 10.9225 | -110.8993 | 10.9225 | -50.8993
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 801.6804 | 8.4155 | 4.1036 | 17.6497 | -69.9001 | 1.0513 | 17.758 | 15.4447 | 2.1633 | 8.8774 | 2.7557 | 9.9289 | 1.7398 | 2.0004 | 1.1498 | 4.8587 | -99.9001 | 4.8587 | -39.9001
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 401.8485 | 4.2183 | 5.5953 | 9.3395 | -73.8721 | 1.1208 | 9.1442 | 16.8877 | 3.1272 | 17.4978 | 5.0737 | 21.3375 | 0.96513 | 0.52259 | 0.54147 | 2.4354 | -103.8721 | 2.4354 | -43.8721
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1728.4248 | 18.1438 | 15.5396 | 45.3507 | -73.7875 | 1.0578 | 1.1036 | 4.5718 | 0.28062 | 4.3608 | 0.86612 | 4.9146 | 1.0484 | 0.25307 | 0.24139 | 10.4753 | -103.7875 | 10.4753 | -43.7875
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2026 | 1404.6245 | 14.7447 | 10.6864 | 37.1501 | -77.2791 | 1.031 | 2.0426 | 3.7875 | 0.49881 | 5.3305 | 0.90167 | 5.8002 | 0.71053 | 0.38318 | 0.53929 | 8.5129 | -107.2791 | 8.5129 | -47.2791
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1729.9913 | 18.1602 | 8.0961 | 44.2979 | -74.8907 | 1.0441 | 1.0113 | 4.1355 | 0.51839 | 4.197 | 0.83477 | 4.7853 | 0.98534 | 0.24095 | 0.24454 | 10.4848 | -104.8907 | 10.4848 | -44.8907
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1887.1437 | 19.8099 | 8.8962 | 49.342 | -76.5322 | 1.043 | 1.0982 | 2.6152 | 0.43131 | 3.837 | 0.65954 | 4.3774 | 0.68157 | 0.28622 | 0.41994 | 11.4372 | -106.5322 | 11.4372 | -46.5322
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1452.1028 | 15.2431 | 21.4907 | 38.246 | -75.0925 | 1.0455 | 0.96911 | 5.9064 | 0.24593 | 5.2852 | 0.99762 | 5.7915 | 1.1175 | 0.18336 | 0.16408 | 8.8006 | -105.0925 | 8.8006 | -45.0925
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 2331.881 | 24.4784 | 17.2545 | 63.5163 | -77.1746 | 1.1017 | 0.71696 | 1.6983 | 0.1669 | 2.8798 | 0.37644 | 3.7148 | 0.58975 | 0.24896 | 0.42216 | 14.1326 | -107.1746 | 14.1326 | -47.1746
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 2327.3157 | 24.4305 | 13.6078 | 62.9204 | -80.3664 | 1.0612 | 2.001 | 4.0155 | 0.22573 | 3.0716 | 0.38701 | 3.5741 | 1.3073 | 0.65146 | 0.49833 | 14.1049 | -110.3664 | 14.1049 | -50.3664
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1046.6415 | 10.9869 | 14.0313 | 26.5869 | -72.1988 | 1.0513 | 3.5327 | 11.3365 | 0.50791 | 7.1266 | 1.5601 | 8.0798 | 1.5907 | 0.49571 | 0.31162 | 6.3433 | -102.1988 | 6.3433 | -42.1988
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2026 | 2275.101 | 23.8824 | 21.2468 | 62.8778 | -81.0098 | 1.0494 | 0.34105 | 3.427 | 0.15381 | 3.268 | 0.27716 | 3.6406 | 1.0487 | 0.10436 | 0.099517 | 13.7885 | -111.0098 | 13.7885 | -51.0098
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 892.0656 | 9.3643 | 9.7143 | 22.0461 | -70.6114 | 1.0506 | 5.954 | 13.1332 | 0.85685 | 8.3237 | 1.9626 | 9.3849 | 1.5778 | 0.7153 | 0.45335 | 5.4065 | -100.6114 | 5.4065 | -40.6114
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 644.0009 | 6.7603 | 7.9174 | 16.096 | -70.3749 | 1.0733 | 3.7098 | 9.1252 | 1.4797 | 11.7152 | 2.1953 | 13.0994 | 0.77893 | 0.31666 | 0.40654 | 3.903 | -100.3749 | 3.903 | -40.3749
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1440.6828 | 15.1232 | 7.0961 | 36.5763 | -75.6406 | 1.0432 | 2.5669 | 3.2151 | 0.72431 | 5.1398 | 0.90357 | 5.6421 | 0.62553 | 0.49941 | 0.79839 | 8.7314 | -105.6406 | 8.7314 | -45.6406
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 2485.2603 | 26.0885 | 13.0194 | 67.4388 | -81.2408 | 1.0532 | 1.243 | 2.5977 | 0.22467 | 2.9251 | 0.34938 | 3.3429 | 0.88806 | 0.42493 | 0.4785 | 15.0622 | -111.2408 | 15.0622 | -51.2408
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1048.3226 | 11.0045 | 8.4547 | 25.147 | -69.308 | 1.0718 | 4.2941 | 6.918 | 0.81594 | 6.8985 | 1.9372 | 8.1581 | 1.0028 | 0.62247 | 0.62071 | 6.3535 | -99.308 | 6.3535 | -39.308
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1521.0729 | 15.9671 | 16.1319 | 40.0663 | -77.5125 | 1.055 | 1.6531 | 5.2932 | 0.30237 | 4.8778 | 0.92272 | 5.5222 | 1.0852 | 0.33891 | 0.31231 | 9.2186 | -107.5125 | 9.2186 | -47.5125
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 782.0571 | 8.2095 | 13.881 | 20.0125 | -73.5022 | 1.0711 | 3.1673 | 12.3014 | 0.68755 | 9.5438 | 1.8341 | 10.884 | 1.2889 | 0.33187 | 0.25747 | 4.7397 | -103.5022 | 4.7397 | -43.5022
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2140.8234 | 22.4728 | 12.9056 | 57.3131 | -77.8326 | 1.067 | 0.34363 | 2.2807 | 0.25919 | 3.345 | 0.56188 | 3.9399 | 0.68181 | 0.10273 | 0.15067 | 12.9747 | -107.8326 | 12.9747 | -47.8326
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2026 | 1023.9526 | 10.7487 | 10.3754 | 26.4535 | -73.9076 | 1.0597 | 3.5852 | 7.1896 | 0.65898 | 6.8372 | 1.0167 | 8.057 | 1.0515 | 0.52436 | 0.49866 | 6.2058 | -103.9076 | 6.2058 | -43.9076
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2026 | 1491.7822 | 15.6597 | 11.6476 | 38.8196 | -76.3177 | 1.0265 | 2.5937 | 4.069 | 0.42695 | 4.9729 | 0.86847 | 5.4988 | 0.81822 | 0.52157 | 0.63745 | 9.0411 | -106.3177 | 9.0411 | -46.3177
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2026 | 2471.9508 | 25.9488 | 12.8956 | 66.7781 | -81.0024 | 1.0525 | 1.2674 | 2.6588 | 0.2289 | 2.9518 | 0.37512 | 3.3666 | 0.90075 | 0.42935 | 0.47666 | 14.9815 | -111.0024 | 14.9815 | -51.0024
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2026 | 1038.4602 | 10.901 | 12.7621 | 26.6209 | -77.7436 | 1.0233 | 1.9872 | 9.6767 | 0.59215 | 7.5571 | 1.2658 | 7.8759 | 1.2805 | 0.26295 | 0.20535 | 6.2937 | -107.7436 | 6.2937 | -47.7436
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1898.7833 | 19.9321 | 20.4053 | 50.66 | -75.7669 | 1.0554 | 1.3195 | 5.9037 | 0.19499 | 3.9788 | 0.72309 | 4.4692 | 1.4838 | 0.33164 | 0.22351 | 11.5078 | -105.7669 | 11.5078 | -45.7669
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2026 | 970.8146 | 10.1909 | 6.196 | 23.3031 | -67.9991 | 1.0898 | 1.3171 | 6.3798 | 1.2181 | 7.547 | 1.8898 | 8.7901 | 0.84534 | 0.17452 | 0.20646 | 5.8837 | -97.9991 | 5.8837 | -37.9991
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2066.3171 | 21.6907 | 19.3311 | 55.1424 | -72.9852 | 1.0659 | 0.21275 | 2.6785 | 0.1853 | 3.5821 | 0.61793 | 4.1698 | 0.74773 | 0.059393 | 0.07943 | 12.5231 | -102.9852 | 12.5231 | -42.9852
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1765.0871 | 18.5286 | 22.0153 | 46.4524 | -73.4158 | 1.0621 | 0.92602 | 5.0629 | 0.19415 | 4.2742 | 0.85528 | 4.8819 | 1.1845 | 0.21665 | 0.1829 | 10.6975 | -103.4158 | 10.6975 | -43.4158
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 891.5609 | 9.359 | 28.5775 | 23.1772 | -72.5231 | 1.0344 | 1.9497 | 10.5191 | 0.30862 | 8.8196 | 1.7029 | 9.5602 | 1.1927 | 0.22107 | 0.18535 | 5.4034 | -102.5231 | 5.4034 | -42.5231
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1735.2636 | 18.2155 | 9.3436 | 42.7241 | -73.4966 | 1.0443 | 1.4403 | 6.064 | 0.4594 | 4.2925 | 1.0826 | 4.8549 | 1.4127 | 0.33553 | 0.23751 | 10.5167 | -103.4966 | 10.5167 | -43.4966
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 951.256 | 9.9856 | 8.8067 | 23.8387 | -71.17 | 1.056 | 2.7265 | 4.2345 | 0.86067 | 7.5797 | 1.5554 | 8.7527 | 0.55867 | 0.35971 | 0.64387 | 5.7652 | -101.17 | 5.7652 | -41.17
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2026 | 1097.1027 | 11.5166 | 7.1408 | 27.4712 | -73.696 | 1.0306 | 2.2446 | 5.1082 | 0.93857 | 6.7022 | 1.2887 | 7.385 | 0.76217 | 0.33491 | 0.43942 | 6.6491 | -103.696 | 6.6491 | -43.696
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2106.8871 | 22.1166 | 8.9683 | 56.1299 | -76.7862 | 1.0501 | 0.65666 | 2.7405 | 0.3769 | 3.3801 | 0.57328 | 3.9426 | 0.81077 | 0.19427 | 0.23961 | 12.769 | -106.7862 | 12.769 | -46.7862
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 773.3983 | 8.1186 | 7.1286 | 19.0218 | -69.433 | 1.0802 | 2.5804 | 7.7633 | 1.3543 | 9.6543 | 2.048 | 10.9634 | 0.80412 | 0.26728 | 0.33238 | 4.6873 | -99.433 | 4.6873 | -39.433
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1863.8158 | 19.565 | 8.6196 | 49.2538 | -75.4925 | 1.0941 | 0.88862 | 2.5387 | 0.44194 | 3.8093 | 0.68578 | 4.5842 | 0.66644 | 0.23327 | 0.35003 | 11.2959 | -105.4925 | 11.2959 | -45.4925
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2026 | 1209.7158 | 12.6987 | 9.8683 | 30.7167 | -74.2405 | 1.0641 | 1.8528 | 5.931 | 0.63103 | 6.2272 | 1.2776 | 6.9676 | 0.95243 | 0.29754 | 0.3124 | 7.3316 | -104.2405 | 7.3316 | -44.2405
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1062.8111 | 11.1566 | 5.8188 | 25.215 | -70.173 | 1.0612 | 3.8251 | 4.0554 | 1.1329 | 6.5921 | 1.5181 | 7.7174 | 0.61518 | 0.58026 | 0.94323 | 6.4413 | -100.173 | 6.4413 | -40.173
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2064.9924 | 21.6768 | 12.5514 | 55.5149 | -80.7338 | 1.0388 | 1.3401 | 2.4257 | 0.28407 | 3.5655 | 0.40245 | 3.9537 | 0.68032 | 0.37584 | 0.55244 | 12.5151 | -110.7338 | 12.5151 | -50.7338
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1063.3991 | 11.1628 | 9.0474 | 27.2693 | -72.8691 | 1.0427 | 2.073 | 2.8484 | 0.74418 | 6.7329 | 1.1329 | 7.6731 | 0.42305 | 0.3079 | 0.7278 | 6.4448 | -102.8691 | 6.4448 | -42.8691
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1845.2094 | 19.3697 | 9.2035 | 48.4785 | -76.8382 | 1.0471 | 1.157 | 2.669 | 0.42971 | 3.9548 | 0.71406 | 4.4586 | 0.67488 | 0.29254 | 0.43347 | 11.1831 | -106.8382 | 11.1831 | -46.8382
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 568.032 | 5.9628 | 5.186 | 13.6481 | -72.5658 | 1.0288 | 3.3747 | 16.5109 | 2.519 | 13.0636 | 3.0988 | 14.1345 | 1.2639 | 0.25833 | 0.20439 | 3.4426 | -102.5658 | 3.4426 | -42.5658
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2026 | 870.4838 | 9.1377 | 6.0745 | 19.752 | -69.7596 | 1.0234 | 6.7167 | 17.3178 | 1.442 | 8.7597 | 2.5133 | 9.2057 | 1.977 | 0.76677 | 0.38785 | 5.2757 | -99.7596 | 5.2757 | -39.7596
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2026 | 1906.0967 | 20.0088 | 17.2585 | 52.0779 | -79.5374 | 1.0414 | 0.60212 | 3.5529 | 0.22796 | 3.9342 | 0.36913 | 4.3087 | 0.90306 | 0.15305 | 0.16947 | 11.5521 | -109.5374 | 11.5521 | -49.5374
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1199.9372 | 12.5961 | 11.918 | 32.3531 | -77.5024 | 1.066 | 2.249 | 3.8547 | 0.51303 | 6.1143 | 0.75734 | 6.9617 | 0.63043 | 0.36783 | 0.58345 | 7.2723 | -107.5024 | 7.2723 | -47.5024
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 903.3204 | 9.4824 | 16.0719 | 24.4672 | -77.595 | 1.0382 | 3.9487 | 5.4237 | 0.50124 | 8.0558 | 0.74281 | 9.0196 | 0.67326 | 0.49017 | 0.72805 | 5.4747 | -107.595 | 5.4747 | -47.595
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1014.4233 | 10.6487 | 8.6977 | 25.8619 | -72.3858 | 1.0363 | 2.0195 | 2.8457 | 0.81324 | 7.0733 | 1.1966 | 7.9914 | 0.40231 | 0.28551 | 0.70967 | 6.148 | -102.3858 | 6.148 | -42.3858
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 1346.7527 | 14.1372 | 6.8337 | 33.4789 | -74.0838 | 1.0299 | 1.3167 | 4.4197 | 0.7954 | 5.4355 | 1.1131 | 6.026 | 0.81311 | 0.24224 | 0.29791 | 8.1621 | -104.0838 | 8.1621 | -44.0838
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2026 | 1765.5769 | 18.5338 | 15.4164 | 47.7228 | -76.4601 | 1.0767 | 1.1535 | 2.0862 | 0.25361 | 3.9098 | 0.48384 | 4.7892 | 0.5336 | 0.29504 | 0.55293 | 10.7005 | -106.4601 | 10.7005 | -46.4601
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 2162.9865 | 22.7055 | 16.9117 | 59.7958 | -80.0193 | 1.0658 | 1.6127 | 5.7635 | 0.19017 | 3.2161 | 0.28829 | 3.8861 | 1.7921 | 0.50146 | 0.27981 | 13.109 | -110.0193 | 13.109 | -50.0193
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 837.7701 | 8.7943 | 12.1238 | 21.8013 | -73.6346 | 1.0994 | 0.59392 | 4.8612 | 0.6982 | 8.4648 | 1.475 | 10.3312 | 0.57428 | 0.070163 | 0.12218 | 5.0774 | -103.6346 | 5.0774 | -43.6346
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 638.6474 | 6.7041 | 17.9722 | 17.2345 | -78.4002 | 1.0519 | 6.1996 | 8.2043 | 0.62006 | 11.1438 | 0.9769 | 12.9546 | 0.73622 | 0.55633 | 0.75566 | 3.8706 | -108.4002 | 3.8706 | -48.4002
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1585.1108 | 16.6393 | 11.9022 | 41.4036 | -77.2031 | 1.0436 | 1.2793 | 5.2036 | 0.39305 | 4.6782 | 0.84947 | 5.2216 | 1.1123 | 0.27346 | 0.24584 | 9.6067 | -107.2031 | 9.6067 | -47.2031
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2026 | 949.2796 | 9.9649 | 12.4282 | 24.3104 | -74.6697 | 1.0728 | 1.9545 | 6.2046 | 0.66117 | 8.2171 | 1.4416 | 9.0465 | 0.75508 | 0.23785 | 0.31501 | 5.7532 | -104.6697 | 5.7532 | -44.6697
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2026 | 2107.0555 | 22.1183 | 11.0515 | 54.9583 | -75.3682 | 1.0474 | 1.4682 | 3.8454 | 0.31621 | 3.4946 | 0.63466 | 3.9634 | 1.1004 | 0.42014 | 0.38181 | 12.77 | -105.3682 | 12.77 | -45.3682
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1044.9498 | 10.9691 | 16.343 | 28.4331 | -80.6235 | 1.0447 | 1.0674 | 4.9509 | 0.43749 | 7.1499 | 0.86742 | 7.9014 | 0.69244 | 0.14928 | 0.21559 | 6.333 | -110.6235 | 6.333 | -50.6235
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1052.8244 | 11.0518 | 13.5241 | 26.6938 | -72.3916 | 1.0484 | 2.9144 | 10.8349 | 0.52252 | 7.0666 | 1.5346 | 8.0086 | 1.5333 | 0.41242 | 0.26898 | 6.3808 | -102.3916 | 6.3808 | -42.3916
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2419.8215 | 25.4015 | 10.0617 | 64.1371 | -77.5537 | 1.0456 | 1.4994 | 3.9783 | 0.29386 | 2.9567 | 0.51365 | 3.4308 | 1.3455 | 0.50711 | 0.37689 | 14.6656 | -107.5537 | 14.6656 | -47.5537
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2026 | 1186.622 | 12.4563 | 6.5524 | 34.0687 | -91.8915 | 1.0753 | 0.093944 | 3.4166 | 0.88903 | 5.8253 | 0.2606 | 7.13 | 0.58651 | 0.016127 | 0.027496 | 7.1916 | -121.8915 | 7.1916 | -61.8915
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2624.2986 | 27.548 | 16.2625 | 70.4623 | -73.6181 | 1.0937 | 0.21929 | 1.6765 | 0.16665 | 2.7101 | 0.48502 | 3.3315 | 0.6186 | 0.080916 | 0.13081 | 15.9048 | -103.6181 | 15.9048 | -43.6181
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1694.3247 | 17.7858 | 10.6209 | 44.822 | -77.4663 | 1.0426 | 0.73052 | 3.6477 | 0.40724 | 4.3253 | 0.73474 | 4.8669 | 0.84334 | 0.1689 | 0.20027 | 10.2686 | -107.4663 | 10.2686 | -47.4663
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2026 | 1986.0346 | 20.848 | 9.3677 | 53.0818 | -77.6978 | 1.0485 | 1.4844 | 2.8021 | 0.38412 | 3.5984 | 0.54918 | 4.1689 | 0.77872 | 0.41252 | 0.52974 | 12.0366 | -107.6978 | 12.0366 | -47.6978
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2026 | 1907.3258 | 20.0217 | 14.5938 | 51.4846 | -76.5002 | 1.0709 | 2.4037 | 6.1291 | 0.24701 | 3.6049 | 0.43991 | 4.386 | 1.7002 | 0.66678 | 0.39217 | 11.5596 | -106.5002 | 11.5596 | -46.5002
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 898.988 | 9.4369 | 6.7153 | 20.7289 | -68.4108 | 1.0461 | 2.1685 | 8.6362 | 1.2378 | 8.3118 | 2.5386 | 9.3052 | 1.039 | 0.2609 | 0.2511 | 5.4484 | -98.4108 | 5.4484 | -38.4108
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1873.6991 | 19.6687 | 11.9546 | 50.1712 | -81.0714 | 1.0337 | 1.715 | 5.2539 | 0.33023 | 3.9478 | 0.44124 | 4.3735 | 1.3308 | 0.43443 | 0.32643 | 11.3558 | -111.0714 | 11.3558 | -51.0714
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2175.615 | 22.838 | 9.0828 | 58.0877 | -77.1291 | 1.0526 | 0.74665 | 2.4036 | 0.36019 | 3.2715 | 0.5367 | 3.8246 | 0.73472 | 0.22823 | 0.31063 | 13.1855 | -107.1291 | 13.1855 | -47.1291
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 901.0485 | 9.4586 | 5.5549 | 20.8809 | -66.8098 | 1.0701 | 2.9202 | 7.0877 | 1.4918 | 8.287 | 2.2591 | 9.3166 | 0.85528 | 0.35239 | 0.41201 | 5.4609 | -96.8098 | 5.4609 | -36.8098
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 592.7065 | 4.425 | 23.2169 | 11.1436 | -74.527 | 1.1678 | 2.6423 | 10.7638 | 0.97661 | 22.6739 | 3.0028 | 30.5794 | 0.47472 | 0.11654 | 0.24548 | 2.5548 | -104.527 | 2.5548 | -44.527
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 925.3385 | 6.9083 | 123.0958 | 18.8514 | -85.5055 | 1.0868 | 3.031 | 10.7585 | 0.12171 | 14.9823 | 0.40974 | 18.2645 | 0.71808 | 0.20231 | 0.28173 | 3.9885 | -115.5055 | 3.9885 | -55.5055
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 553.4575 | 4.132 | 31.5355 | 10.5346 | -80.1874 | 1.1787 | 2.2893 | 9.5858 | 0.75797 | 23.9031 | 2.653 | 33.0028 | 0.40103 | 0.095775 | 0.23882 | 2.3856 | -110.1874 | 2.3856 | -50.1874
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1804.2071 | 13.4697 | 34.8934 | 35.8716 | -83.1043 | 1.1357 | 1.8244 | 5.5407 | 0.22714 | 7.9257 | 0.66557 | 9.8172 | 0.69909 | 0.23018 | 0.32926 | 7.7768 | -113.1043 | 7.7768 | -53.1043
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1200.1876 | 8.9603 | 36.1203 | 23.4147 | -81.9562 | 1.1705 | 1.1036 | 4.4012 | 0.32827 | 11.8573 | 1.0707 | 15.1658 | 0.37118 | 0.093071 | 0.25075 | 5.1732 | -111.9562 | 5.1732 | -51.9562
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 1215.471 | 9.0744 | 42.7102 | 24.3419 | -79.7572 | 1.0729 | 3.9433 | 12.6822 | 0.27205 | 11.6193 | 0.76138 | 13.7845 | 1.0915 | 0.33938 | 0.31093 | 5.2391 | -109.7572 | 5.2391 | -49.7572
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2026 | 1436.0272 | 10.721 | 33.7785 | 28.2273 | -82.4851 | 1.1514 | 1.8009 | 5.0821 | 0.29477 | 9.957 | 0.86703 | 12.4827 | 0.51041 | 0.18087 | 0.35436 | 6.1898 | -112.4851 | 6.1898 | -52.4851
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3449.5749 | 14.9371 | 9.6004 | 39.2245 | -85.0909 | 1.1108 | 3.288 | 22.2837 | 1.3107 | 12.5838 | 1.2032 | 14.9079 | 1.7708 | 0.26129 | 0.14755 | 8.6239 | -115.0909 | 8.6239 | -55.0909
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 6114.4226 | 26.4762 | 7.6912 | 68.2751 | -83.1291 | 1.1715 | 2.1241 | 10.5849 | 0.88156 | 6.7802 | 0.92101 | 8.9139 | 1.5611 | 0.31327 | 0.20067 | 15.2861 | -113.1291 | 15.2861 | -53.1291
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3185.8345 | 13.7951 | 8.7783 | 35.7758 | -79.9717 | 1.1461 | 1.2058 | 9.2727 | 1.5338 | 13.4643 | 2.104 | 16.8999 | 0.68868 | 0.089554 | 0.13004 | 7.9646 | -109.9717 | 7.9646 | -49.9717
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2930.3156 | 12.6886 | 8.7406 | 33.1242 | -78.891 | 1.1271 | 1.0067 | 9.7038 | 1.7015 | 14.872 | 1.7598 | 17.7963 | 0.65249 | 0.067688 | 0.10374 | 7.3258 | -108.891 | 7.3258 | -48.891
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 2424.5297 | 10.4985 | 10.3026 | 27.3245 | -78.9066 | 1.1126 | 1.4306 | 14.4086 | 1.7771 | 18.3084 | 2.0422 | 21.2961 | 0.78699 | 0.07814 | 0.099289 | 6.0613 | -108.9066 | 6.0613 | -48.9066
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3278.8843 | 14.198 | 14.791 | 36.754 | -81.5399 | 1.1505 | 3.2256 | 12.5706 | 0.86394 | 12.7786 | 1.8676 | 16.3371 | 0.98373 | 0.25242 | 0.2566 | 8.1972 | -111.5399 | 8.1972 | -51.5399
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 7811.08 | 33.823 | 9.4657 | 87.4119 | -82.8927 | 1.1115 | 2.1596 | 11.0149 | 0.59797 | 5.6601 | 0.6185 | 6.5696 | 1.946 | 0.38155 | 0.19607 | 19.5277 | -112.8927 | 19.5277 | -52.8927
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2927.5021 | 12.6765 | 11.0239 | 32.6949 | -79.0091 | 1.1099 | 3.1261 | 16.6006 | 1.3864 | 15.2832 | 1.9186 | 17.6381 | 1.0862 | 0.20454 | 0.18831 | 7.3188 | -109.0091 | 7.3188 | -49.0091
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3983.6666 | 17.2498 | 10.8973 | 45.0423 | -79.3745 | 1.1178 | 1.4515 | 10.2555 | 1.0109 | 11.0156 | 1.2377 | 12.984 | 0.931 | 0.13177 | 0.14153 | 9.9592 | -109.3745 | 9.9592 | -49.3745
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2714.0148 | 11.752 | 15.8894 | 30.4036 | -78.5774 | 1.1115 | 3.6918 | 20.4656 | 1.0328 | 16.4112 | 2.1553 | 19.1329 | 1.2471 | 0.22496 | 0.18039 | 6.785 | -108.5774 | 6.785 | -48.5774
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 2249.8659 | 9.7422 | 20.862 | 25.1429 | -78.5629 | 1.1114 | 1.3654 | 16.3127 | 0.95619 | 19.9479 | 2.8701 | 23.1488 | 0.81776 | 0.068448 | 0.083702 | 5.6247 | -108.5629 | 5.6247 | -48.5629
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2938.8533 | 12.7256 | 8.1652 | 32.9743 | -79.7827 | 1.1476 | 0.73223 | 8.3729 | 1.7971 | 14.6738 | 2.2501 | 18.323 | 0.5706 | 0.049901 | 0.087453 | 7.3471 | -109.7827 | 7.3471 | -49.7827
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2026 | 6451.3666 | 27.9352 | 6.8439 | 72.3521 | -83.6143 | 1.1685 | 2.6736 | 13.2793 | 0.94023 | 6.4349 | 0.84018 | 8.4343 | 2.0636 | 0.41548 | 0.20134 | 16.1284 | -113.6143 | 16.1284 | -53.6143
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 3744.8676 | 16.2158 | 11.1057 | 42.0282 | -82.441 | 1.1322 | 3.777 | 18.234 | 1.0245 | 11.378 | 1.3605 | 14.0439 | 1.6026 | 0.33196 | 0.20714 | 9.3622 | -112.441 | 9.3622 | -52.441
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2026 | 3439.028 | 14.8914 | 11.1509 | 38.851 | -79.3867 | 1.1074 | 1.6871 | 12.616 | 1.1561 | 12.8911 | 1.2765 | 14.876 | 0.97866 | 0.13087 | 0.13373 | 8.5976 | -109.3867 | 8.5976 | -49.3867
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 4206.3926 | 18.2142 | 6.1013 | 47.4723 | -83.2467 | 1.1681 | 0.99009 | 9.4155 | 1.5777 | 9.6263 | 1.3776 | 12.8996 | 0.9781 | 0.10285 | 0.10516 | 10.516 | -113.2467 | 10.516 | -53.2467
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2703.9414 | 11.7084 | 15.7397 | 30.3052 | -78.4213 | 1.1264 | 1.6689 | 13.3309 | 1.033 | 16.2584 | 2.2424 | 19.4381 | 0.81994 | 0.10265 | 0.12519 | 6.7599 | -108.4213 | 6.7599 | -48.4213
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2026 | 2904.6882 | 12.5777 | 8.0919 | 32.5851 | -79.8461 | 1.1464 | 0.82252 | 8.7615 | 1.8332 | 14.8344 | 2.3033 | 18.5212 | 0.59062 | 0.055447 | 0.093879 | 7.2617 | -109.8461 | 7.2617 | -49.8461
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1093.0423 | 11.474 | 16.1771 | 30.51 | -82.7508 | 1.0231 | 2.3557 | 14.885 | 0.42062 | 6.8045 | 0.52212 | 7.4193 | 2.1875 | 0.3462 | 0.15826 | 6.6245 | -112.7508 | 6.6245 | -52.7508
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1505.8664 | 15.8075 | 16.9704 | 42.5911 | -82.7946 | 1.0353 | 0.86114 | 13.4072 | 0.28599 | 4.8534 | 0.38651 | 5.464 | 2.7625 | 0.17743 | 0.06423 | 9.1265 | -112.7946 | 9.1265 | -52.7946
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1175.0046 | 12.3343 | 15.8575 | 32.8116 | -82.5539 | 1.0421 | 1.8885 | 5.3233 | 0.4038 | 6.4033 | 0.49856 | 7.029 | 0.83134 | 0.29492 | 0.35475 | 7.1212 | -112.5539 | 7.1212 | -52.5539
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1488.7069 | 15.6274 | 16.2664 | 41.9652 | -82.5676 | 1.0525 | 0.842 | 4.2843 | 0.30678 | 4.9902 | 0.40104 | 5.6136 | 0.85856 | 0.16873 | 0.19653 | 9.0225 | -112.5676 | 9.0225 | -52.5676
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1082.2383 | 11.3606 | 11.7996 | 27.6211 | -74.6003 | 1.0667 | 2.0602 | 5.8567 | 0.58735 | 6.9305 | 1.3389 | 7.8465 | 0.84506 | 0.29727 | 0.35177 | 6.559 | -104.6003 | 6.559 | -44.6003
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1995.6354 | 20.9487 | 9.1005 | 52.3898 | -76.2263 | 1.0541 | 0.85464 | 2.3598 | 0.39517 | 3.5963 | 0.63923 | 4.1833 | 0.65618 | 0.23764 | 0.36217 | 12.0948 | -106.2263 | 12.0948 | -46.2263
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1519.1393 | 15.9468 | 26.3807 | 42.9642 | -83.7822 | 1.0257 | 2.8812 | 7.0027 | 0.1874 | 4.9438 | 0.26452 | 5.3121 | 1.4164 | 0.58279 | 0.41145 | 9.2069 | -113.7822 | 9.2069 | -53.7822
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1238.2267 | 12.998 | 13.6757 | 32.1031 | -77.6913 | 1.0374 | 1.2358 | 4.4089 | 0.44331 | 6.0626 | 1.0284 | 6.6901 | 0.72723 | 0.20384 | 0.2803 | 7.5044 | -107.6913 | 7.5044 | -47.6913
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1004.5841 | 10.5454 | 16.3793 | 27.3897 | -81.1446 | 1.0409 | 1.6935 | 5.2603 | 0.45491 | 7.4511 | 0.85163 | 8.1908 | 0.70597 | 0.22728 | 0.32194 | 6.0884 | -111.1446 | 6.0884 | -51.1446
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1136.7432 | 11.9327 | 20.3845 | 31.0724 | -80.5741 | 1.0514 | 0.94297 | 4.3571 | 0.31391 | 6.399 | 0.57436 | 7.2785 | 0.68091 | 0.14736 | 0.21642 | 6.8894 | -110.5741 | 6.8894 | -50.5741
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 894.485 | 9.3897 | 6.5195 | 21.6671 | -71.1993 | 1.0405 | 2.6679 | 10.1889 | 1.2828 | 8.3631 | 1.953 | 9.201 | 1.2183 | 0.31901 | 0.26185 | 5.4211 | -101.1993 | 5.4211 | -41.1993
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 1162.412 | 12.2022 | 8.9487 | 29.77 | -72.5317 | 1.047 | 1.648 | 2.5145 | 0.69043 | 6.1784 | 1.0732 | 7.0607 | 0.40698 | 0.26674 | 0.65541 | 7.0449 | -102.5317 | 7.0449 | -42.5317
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1418.8658 | 14.8942 | 9.0944 | 36.859 | -74.6053 | 1.0417 | 1.7431 | 2.2533 | 0.5572 | 5.0674 | 0.8559 | 5.7621 | 0.44468 | 0.34399 | 0.77356 | 8.5992 | -104.6053 | 8.5992 | -44.6053
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1420.0701 | 14.9069 | 9.8 | 37.125 | -75.4134 | 1.0341 | 2.5114 | 4.2843 | 0.52939 | 5.188 | 0.80686 | 5.7288 | 0.82582 | 0.48407 | 0.58618 | 8.6065 | -105.4134 | 8.6065 | -45.4134
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 730.469 | 7.6679 | 12.9433 | 18.7938 | -74.7182 | 1.0963 | 1.9047 | 6.4088 | 0.80523 | 10.4224 | 1.727 | 11.9144 | 0.61491 | 0.18275 | 0.2972 | 4.4271 | -104.7182 | 4.4271 | -44.7182
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2027 | 625.8443 | 6.5697 | 6.7219 | 15.6415 | -74.0699 | 1.0487 | 4.5545 | 20.3097 | 1.7426 | 11.7135 | 2.2746 | 13.2177 | 1.7339 | 0.38883 | 0.22425 | 3.793 | -104.0699 | 3.793 | -44.0699
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2027 | 2457.6048 | 25.7982 | 14.718 | 68.0761 | -82.0507 | 1.073 | 0.59516 | 2.4178 | 0.19974 | 2.9398 | 0.32302 | 3.4381 | 0.82242 | 0.20245 | 0.24616 | 14.8946 | -112.0507 | 14.8946 | -52.0507
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2027 | 866.1236 | 9.0919 | 40.7577 | 24.5897 | -84.8244 | 1.0442 | 1.5083 | 10.1259 | 0.20633 | 8.4096 | 0.32277 | 9.4873 | 1.2041 | 0.17935 | 0.14895 | 5.2492 | -114.8244 | 5.2492 | -54.8244
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 776.6619 | 8.1528 | 16.7113 | 20.8263 | -76.2097 | 1.0428 | 4.7225 | 3.6115 | 0.53805 | 8.9915 | 0.90996 | 10.5272 | 0.40166 | 0.52522 | 1.3076 | 4.707 | -106.2097 | 4.707 | -46.2097
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 1741.0296 | 18.2761 | 13.1365 | 47.5014 | -81.38 | 1.0551 | 1.5115 | 3.4878 | 0.3222 | 4.2325 | 0.49602 | 4.7685 | 0.82404 | 0.35712 | 0.43338 | 10.5517 | -111.38 | 10.5517 | -51.38
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2001.1889 | 21.007 | 10.1403 | 52.7817 | -76.5191 | 1.051 | 1.0463 | 2.875 | 0.35464 | 3.5961 | 0.62069 | 4.1734 | 0.79948 | 0.29096 | 0.36393 | 12.1284 | -106.5191 | 12.1284 | -46.5191
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2144.2796 | 22.5091 | 10.7903 | 57.9036 | -77.9204 | 1.105 | 0.37028 | 1.8807 | 0.30174 | 3.2559 | 0.53105 | 4.0323 | 0.57762 | 0.11373 | 0.19689 | 12.9956 | -107.9204 | 12.9956 | -47.9204
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 2074.4789 | 21.7764 | 10.461 | 55.8309 | -77.8164 | 1.1018 | 0.49387 | 1.9651 | 0.32311 | 3.38 | 0.55493 | 4.1543 | 0.5814 | 0.14611 | 0.25131 | 12.5726 | -107.8164 | 12.5726 | -47.8164
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 2425.3491 | 25.4596 | 9.8457 | 64.1807 | -77.2085 | 1.0518 | 1.5572 | 3.9979 | 0.29926 | 2.9465 | 0.53524 | 3.4397 | 1.3568 | 0.5285 | 0.3895 | 14.6991 | -107.2085 | 14.6991 | -47.2085
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1212.4133 | 12.727 | 7.6415 | 28.2584 | -70.0015 | 1.0411 | 2.5833 | 9.9297 | 0.81798 | 6.2506 | 1.8756 | 6.9944 | 1.5886 | 0.41328 | 0.26016 | 7.348 | -100.0015 | 7.348 | -40.0015
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 953.8621 | 10.013 | 8.9431 | 23.4987 | -70.4189 | 1.0661 | 3.9411 | 6.125 | 0.8426 | 7.5355 | 1.769 | 8.8536 | 0.81282 | 0.52301 | 0.64344 | 5.781 | -100.4189 | 5.781 | -40.4189
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2006.9411 | 21.0674 | 8.6832 | 52.7711 | -76.7776 | 1.0938 | 1.1568 | 2.198 | 0.40724 | 3.5362 | 0.64518 | 4.255 | 0.62159 | 0.32712 | 0.52627 | 12.1633 | -106.7776 | 12.1633 | -46.7776
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2027 | 2040.4281 | 21.4189 | 12.7877 | 54.0555 | -76.2918 | 1.087 | 1.4024 | 1.416 | 0.26142 | 3.343 | 0.47311 | 4.1792 | 0.42357 | 0.4195 | 0.9904 | 12.3662 | -106.2918 | 12.3662 | -46.2918
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1616.9931 | 16.974 | 7.8862 | 41.7967 | -77.5043 | 1.0466 | 1.7456 | 2.5964 | 0.5784 | 4.5614 | 0.76425 | 5.0506 | 0.56922 | 0.38268 | 0.67229 | 9.8 | -107.5043 | 9.8 | -47.5043
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 904.1193 | 9.4908 | 11.7429 | 23.0158 | -74.318 | 1.0922 | 1.6658 | 5.6124 | 0.72092 | 8.4657 | 1.5546 | 9.6105 | 0.66296 | 0.19677 | 0.2968 | 5.4795 | -104.318 | 5.4795 | -44.318
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2027 | 1804.8386 | 18.9459 | 16.025 | 47.4123 | -74.1348 | 1.0651 | 1.0486 | 4.5164 | 0.25903 | 4.151 | 0.86243 | 4.7361 | 1.088 | 0.25261 | 0.23218 | 10.9384 | -104.1348 | 10.9384 | -44.1348
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2027 | 1533.5525 | 16.0981 | 12.529 | 40.3293 | -77.3142 | 1.0403 | 1.4903 | 3.9204 | 0.39368 | 4.9323 | 0.9478 | 5.4114 | 0.79484 | 0.30214 | 0.38013 | 9.2943 | -107.3142 | 9.2943 | -47.3142
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1788.1893 | 18.7711 | 12.8424 | 47.9144 | -76.5067 | 1.0516 | 3.1455 | 4.9312 | 0.31205 | 4.0075 | 0.49795 | 4.6159 | 1.2305 | 0.78491 | 0.63788 | 10.8375 | -106.5067 | 10.8375 | -46.5067
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1123.7679 | 11.7965 | 18.5773 | 28.7605 | -72.6697 | 1.0587 | 3.4765 | 13.2187 | 0.36235 | 6.7316 | 1.5174 | 7.5495 | 1.9637 | 0.51645 | 0.263 | 6.8107 | -102.6697 | 6.8107 | -42.6697
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2027 | 1414.9906 | 14.8535 | 11.6681 | 37.8835 | -80.8755 | 1.06 | 1.5697 | 3.3797 | 0.44928 | 5.2422 | 0.62527 | 5.8743 | 0.64472 | 0.29944 | 0.46445 | 8.5757 | -110.8755 | 8.5757 | -50.8755
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 740.0774 | 7.7688 | 4.3991 | 16.5526 | -71.0315 | 1.0677 | 17.5256 | 15.0493 | 2.2121 | 9.7312 | 2.903 | 10.9884 | 1.5465 | 1.801 | 1.1645 | 4.4853 | -101.0315 | 4.4853 | -41.0315
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 403.7154 | 4.2379 | 5.591 | 9.3773 | -72.3927 | 1.1228 | 9.1613 | 16.8346 | 3.1206 | 17.4476 | 5.0837 | 21.2763 | 0.96486 | 0.52507 | 0.5442 | 2.4468 | -102.3927 | 2.4468 | -42.3927
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1740.5029 | 18.2705 | 15.1144 | 45.6443 | -74.2933 | 1.0615 | 1.1044 | 4.5678 | 0.28544 | 4.3143 | 0.88133 | 4.8902 | 1.0588 | 0.25599 | 0.24178 | 10.5485 | -104.2933 | 10.5485 | -44.2933
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2027 | 1416.933 | 14.8739 | 10.5038 | 37.4764 | -78.0454 | 1.031 | 2.0411 | 3.7734 | 0.50195 | 5.2724 | 0.90543 | 5.7461 | 0.71569 | 0.38713 | 0.54092 | 8.5875 | -108.0454 | 8.5875 | -48.0454
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1730.8775 | 18.1695 | 8.1762 | 44.281 | -74.4475 | 1.0518 | 1.0098 | 4.1204 | 0.51049 | 4.1739 | 0.85414 | 4.8162 | 0.98718 | 0.24192 | 0.24507 | 10.4902 | -104.4475 | 10.4902 | -44.4475
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1890.1838 | 19.8418 | 8.9912 | 49.3951 | -76.1508 | 1.0504 | 1.0976 | 2.601 | 0.42414 | 3.8135 | 0.67697 | 4.4002 | 0.68205 | 0.28781 | 0.42197 | 11.4557 | -106.1508 | 11.4557 | -46.1508
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1462.6777 | 15.3541 | 20.9562 | 38.5117 | -75.7004 | 1.0481 | 0.96968 | 5.9017 | 0.24975 | 5.2337 | 1.0075 | 5.7561 | 1.1276 | 0.18528 | 0.16431 | 8.8647 | -105.7004 | 8.8647 | -45.7004
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 2635.513 | 27.6657 | 17.5765 | 71.9873 | -77.2826 | 1.1107 | 0.68069 | 1.1004 | 0.14367 | 2.5252 | 0.33962 | 3.3144 | 0.43577 | 0.26956 | 0.61858 | 15.9728 | -107.2826 | 15.9728 | -47.2826
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 1816.0263 | 19.0633 | 12.4977 | 48.7988 | -80.1998 | 1.0694 | 1.7728 | 3.6213 | 0.32052 | 4.0057 | 0.53426 | 4.6343 | 0.90403 | 0.44257 | 0.48955 | 11.0062 | -110.1998 | 11.0062 | -50.1998
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1045.0604 | 10.9703 | 13.9836 | 26.5306 | -72.2565 | 1.0561 | 3.5304 | 11.3302 | 0.50936 | 7.1227 | 1.5944 | 8.1268 | 1.5907 | 0.49566 | 0.31159 | 6.3337 | -102.2565 | 6.3337 | -42.2565
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2027 | 2258.004 | 23.7029 | 21.8452 | 62.4488 | -80.6482 | 1.0537 | 0.33888 | 3.4137 | 0.15041 | 3.2858 | 0.2836 | 3.6813 | 1.0389 | 0.10314 | 0.099271 | 13.6849 | -110.6482 | 13.6849 | -50.6482
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 890.7435 | 9.3504 | 9.6896 | 22.0008 | -70.6848 | 1.0551 | 5.9516 | 13.127 | 0.85883 | 8.3218 | 1.9996 | 9.4364 | 1.5774 | 0.71518 | 0.45339 | 5.3984 | -100.6848 | 5.3984 | -40.6848
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 649.4315 | 6.8173 | 8.0774 | 16.2481 | -70.7802 | 1.0836 | 3.1975 | 8.4065 | 1.4266 | 11.5232 | 2.2215 | 13.0955 | 0.72953 | 0.27748 | 0.38036 | 3.9359 | -100.7802 | 3.9359 | -40.7802
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1522.2091 | 15.9791 | 17.1246 | 40.2997 | -78.4928 | 1.0411 | 0.50462 | 4.147 | 0.28633 | 4.9032 | 0.86609 | 5.4867 | 0.84577 | 0.10291 | 0.12168 | 9.2255 | -108.4928 | 9.2255 | -48.4928
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1481.1307 | 15.5478 | 7.0796 | 37.5747 | -76.8995 | 1.0413 | 2.5598 | 3.1898 | 0.70542 | 4.9941 | 0.88027 | 5.4752 | 0.63872 | 0.51256 | 0.80247 | 8.9765 | -106.8995 | 8.9765 | -46.8995
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1991.2712 | 20.9029 | 13.3985 | 54.4239 | -81.3201 | 1.0647 | 1.1671 | 3.0752 | 0.27385 | 3.6692 | 0.43954 | 4.209 | 0.83809 | 0.31808 | 0.37953 | 12.0683 | -111.3201 | 12.0683 | -51.3201
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1047.4029 | 10.9949 | 8.4496 | 25.1037 | -69.096 | 1.0762 | 4.3283 | 6.9245 | 0.8151 | 6.8872 | 1.9633 | 8.1934 | 1.0054 | 0.62846 | 0.62508 | 6.3479 | -99.096 | 6.3479 | -39.096
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1525.5883 | 16.0145 | 15.8235 | 40.1774 | -77.9854 | 1.0561 | 1.6372 | 5.2577 | 0.30679 | 4.8545 | 0.93108 | 5.5162 | 1.083 | 0.33725 | 0.31139 | 9.246 | -107.9854 | 9.246 | -47.9854
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 790.2342 | 8.2953 | 14.1921 | 20.206 | -74.3269 | 1.0739 | 3.1494 | 12.1962 | 0.66223 | 9.3985 | 1.8324 | 10.7952 | 1.2977 | 0.33509 | 0.25823 | 4.7893 | -104.3269 | 4.7893 | -44.3269
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2167.2652 | 22.7504 | 12.7842 | 58.1185 | -78.6267 | 1.0683 | 0.31394 | 2.1637 | 0.25736 | 3.2901 | 0.55533 | 3.894 | 0.65762 | 0.095418 | 0.1451 | 13.1349 | -108.6267 | 13.1349 | -48.6267
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 1048.3679 | 11.005 | 10.5215 | 27.109 | -74.23 | 1.0639 | 3.6054 | 6.6208 | 0.63215 | 6.6512 | 0.99185 | 7.9033 | 0.99544 | 0.54208 | 0.54456 | 6.3537 | -104.23 | 6.3537 | -44.23
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2027 | 1504.0915 | 15.7889 | 11.3449 | 39.1274 | -76.1926 | 1.0301 | 2.6874 | 4.0202 | 0.43469 | 4.9316 | 0.88579 | 5.4682 | 0.8152 | 0.54493 | 0.66847 | 9.1157 | -106.1926 | 9.1157 | -46.1926
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2027 | 1988.219 | 20.8709 | 13.2794 | 54.3076 | -81.2629 | 1.0639 | 1.1445 | 3.0912 | 0.27681 | 3.6759 | 0.44898 | 4.214 | 0.84093 | 0.31134 | 0.37024 | 12.0498 | -111.2629 | 12.0498 | -51.2629
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2027 | 993.6147 | 10.4302 | 13.7126 | 25.5415 | -77.258 | 1.0249 | 1.9122 | 9.6695 | 0.57449 | 7.8778 | 1.3432 | 8.2812 | 1.2274 | 0.24274 | 0.19776 | 6.0219 | -107.258 | 6.0219 | -47.258
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1921.2474 | 20.1679 | 19.8211 | 51.2481 | -76.3984 | 1.0584 | 1.319 | 5.8855 | 0.19766 | 3.9178 | 0.72739 | 4.4214 | 1.5022 | 0.33666 | 0.22411 | 11.6439 | -106.3984 | 11.6439 | -46.3984
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2027 | 978.2884 | 10.2694 | 6.2585 | 23.5035 | -68.4099 | 1.1 | 1.1207 | 5.8612 | 1.1866 | 7.4265 | 1.9172 | 8.7875 | 0.78923 | 0.15091 | 0.19121 | 5.929 | -98.4099 | 5.929 | -38.4099
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2077.7717 | 21.8109 | 17.3075 | 55.4117 | -73.3144 | 1.0695 | 0.214 | 2.6746 | 0.20496 | 3.5474 | 0.65126 | 4.1522 | 0.75395 | 0.060325 | 0.080012 | 12.5926 | -103.3144 | 12.5926 | -43.3144
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1775.1691 | 18.6344 | 21.1049 | 46.691 | -73.8745 | 1.0659 | 0.92692 | 5.0588 | 0.20066 | 4.2349 | 0.8739 | 4.8649 | 1.1946 | 0.21887 | 0.18323 | 10.7586 | -103.8745 | 10.7586 | -43.8745
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 892.825 | 9.3722 | 27.7507 | 23.2003 | -73.059 | 1.0368 | 1.9501 | 10.5171 | 0.31687 | 8.7934 | 1.7289 | 9.5605 | 1.196 | 0.22177 | 0.18542 | 5.4111 | -103.059 | 5.4111 | -43.059
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1736.2366 | 18.2258 | 9.3734 | 42.7111 | -73.1861 | 1.051 | 1.4425 | 6.0616 | 0.45655 | 4.2794 | 1.1039 | 4.8792 | 1.4165 | 0.33708 | 0.23797 | 10.5226 | -103.1861 | 10.5226 | -43.1861
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 955.1153 | 10.0261 | 8.7729 | 23.9203 | -71.0724 | 1.0584 | 2.7819 | 4.2294 | 0.85904 | 7.5363 | 1.5679 | 8.7335 | 0.5612 | 0.36913 | 0.65776 | 5.7886 | -101.0724 | 5.7886 | -41.0724
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2027 | 1096.4316 | 11.5095 | 7.1625 | 27.4312 | -73.2695 | 1.0361 | 2.2426 | 5.0923 | 0.93373 | 6.6878 | 1.3128 | 7.4278 | 0.76143 | 0.33533 | 0.4404 | 6.645 | -103.2695 | 6.645 | -43.2695
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2110.6562 | 22.1561 | 9.1368 | 56.1958 | -76.3183 | 1.0594 | 0.65032 | 2.7122 | 0.36672 | 3.3506 | 0.59008 | 3.9685 | 0.80946 | 0.19409 | 0.23978 | 12.7919 | -106.3183 | 12.7919 | -46.3183
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 779.5429 | 8.1831 | 7.2374 | 19.1921 | -69.8456 | 1.0902 | 2.2506 | 7.1472 | 1.3128 | 9.5016 | 2.0748 | 10.9601 | 0.75221 | 0.23687 | 0.31489 | 4.7245 | -99.8456 | 4.7245 | -39.8456
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1939.5334 | 20.3598 | 8.6914 | 51.1989 | -76.8353 | 1.0928 | 0.88598 | 2.5088 | 0.42049 | 3.6546 | 0.66133 | 4.3978 | 0.68646 | 0.24243 | 0.35316 | 11.7547 | -106.8353 | 11.7547 | -46.8353
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2027 | 1232.7213 | 12.9402 | 9.9336 | 31.2473 | -75.2943 | 1.0638 | 1.8531 | 5.9109 | 0.61428 | 6.102 | 1.2661 | 6.8352 | 0.96868 | 0.30369 | 0.31351 | 7.471 | -105.2943 | 7.471 | -45.2943
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1109.4465 | 11.6462 | 5.6265 | 26.1792 | -69.9939 | 1.0606 | 3.945 | 3.8126 | 1.1207 | 6.3057 | 1.4908 | 7.3815 | 0.60462 | 0.62562 | 1.0347 | 6.7239 | -99.9939 | 6.7239 | -39.9939
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1195.9148 | 12.5538 | 12.3968 | 32.3332 | -81.3796 | 1.0498 | 2.8657 | 4.6728 | 0.50899 | 6.3099 | 0.68151 | 6.8879 | 0.74056 | 0.45417 | 0.61328 | 7.248 | -111.3796 | 7.248 | -51.3796
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2027 | 947.9384 | 9.9508 | 15.2069 | 25.3123 | -79.5161 | 1.023 | 2.4203 | 4.6949 | 0.51696 | 7.8613 | 0.86173 | 8.5234 | 0.59721 | 0.30787 | 0.51552 | 5.7451 | -109.5161 | 5.7451 | -49.5161
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1076.0418 | 11.2955 | 8.9321 | 27.5823 | -72.903 | 1.045 | 2.1681 | 2.784 | 0.74418 | 6.6471 | 1.1388 | 7.5959 | 0.41882 | 0.32617 | 0.77878 | 6.5215 | -102.903 | 6.5215 | -42.903
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1874.5874 | 19.6781 | 9.0452 | 49.2567 | -77.6794 | 1.0471 | 1.1531 | 2.6495 | 0.42911 | 3.8813 | 0.71254 | 4.3853 | 0.68263 | 0.2971 | 0.43522 | 11.3611 | -107.6794 | 11.3611 | -47.6794
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 575.8045 | 6.0444 | 5.3637 | 13.8715 | -71.8413 | 1.0476 | 2.1601 | 13.3838 | 2.3725 | 12.7256 | 3.1269 | 14.1595 | 1.0517 | 0.16974 | 0.16139 | 3.4897 | -101.8413 | 3.4897 | -41.8413
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2027 | 1884.4976 | 19.7821 | 12.0604 | 50.0667 | -77.4978 | 1.0561 | 2.523 | 4.6962 | 0.31827 | 3.8384 | 0.50742 | 4.4179 | 1.2235 | 0.65731 | 0.53725 | 11.4212 | -107.4978 | 11.4212 | -47.4978
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2027 | 1896.1165 | 19.9041 | 17.5644 | 51.8258 | -79.2215 | 1.0458 | 0.59919 | 3.539 | 0.2247 | 3.9467 | 0.37706 | 4.3483 | 0.89671 | 0.15182 | 0.16931 | 11.4916 | -109.2215 | 11.4916 | -49.2215
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1234.0336 | 12.954 | 12.1899 | 33.2603 | -78.9019 | 1.0654 | 2.1489 | 3.7831 | 0.4867 | 5.9328 | 0.73331 | 6.7636 | 0.63767 | 0.3622 | 0.56801 | 7.479 | -108.9019 | 7.479 | -48.9019
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 949.4808 | 9.967 | 16.4438 | 25.7304 | -77.6798 | 1.0421 | 3.6631 | 4.8173 | 0.46483 | 7.6436 | 0.70489 | 8.6138 | 0.63024 | 0.47924 | 0.76042 | 5.7544 | -107.6798 | 5.7544 | -47.6798
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1025.2479 | 10.7623 | 8.6269 | 26.1271 | -72.4164 | 1.0382 | 2.1024 | 2.8035 | 0.81021 | 6.9896 | 1.2001 | 7.9183 | 0.4011 | 0.30079 | 0.74992 | 6.2136 | -102.4164 | 6.2136 | -42.4164
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 1347.7662 | 14.1479 | 6.8723 | 33.4777 | -73.6548 | 1.0362 | 1.3155 | 4.4049 | 0.78754 | 5.4122 | 1.1327 | 6.0568 | 0.81387 | 0.24306 | 0.29865 | 8.1683 | -103.6548 | 8.1683 | -43.6548
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2027 | 1909.1992 | 20.0414 | 15.5081 | 51.6804 | -76.5877 | 1.0787 | 1.1865 | 1.7117 | 0.23234 | 3.6031 | 0.44853 | 4.4372 | 0.47508 | 0.32929 | 0.69313 | 11.5709 | -106.5877 | 11.5709 | -46.5877
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 2618.3794 | 27.4859 | 16.0447 | 72.049 | -79.4792 | 1.0813 | 1.2946 | 4.0074 | 0.16482 | 2.6444 | 0.28863 | 3.2557 | 1.5154 | 0.48955 | 0.32304 | 15.869 | -109.4792 | 15.869 | -49.4792
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 849.1695 | 8.914 | 12.46 | 22.0873 | -74.5223 | 1.1045 | 0.55111 | 4.6863 | 0.66438 | 8.2782 | 1.4725 | 10.232 | 0.5661 | 0.066573 | 0.1176 | 5.1465 | -104.5223 | 5.1465 | -44.5223
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 673.6002 | 7.071 | 17.4401 | 18.1394 | -78.276 | 1.0559 | 5.8721 | 6.4456 | 0.61089 | 10.6541 | 0.97714 | 12.3192 | 0.60499 | 0.55116 | 0.91101 | 4.0824 | -108.276 | 4.0824 | -48.276
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1602.5849 | 16.8228 | 11.7995 | 41.8789 | -78.0252 | 1.0438 | 1.2658 | 5.1572 | 0.39104 | 4.6141 | 0.84576 | 5.1622 | 1.1177 | 0.27433 | 0.24544 | 9.7126 | -108.0252 | 9.7126 | -48.0252
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2027 | 953.4541 | 10.0087 | 12.6374 | 24.4189 | -74.7483 | 1.0796 | 1.8771 | 5.9354 | 0.64395 | 8.1379 | 1.4483 | 9.0555 | 0.72936 | 0.23067 | 0.31626 | 5.7785 | -104.7483 | 5.7785 | -44.7483
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2027 | 2127.894 | 22.3371 | 10.8799 | 55.4978 | -75.4996 | 1.0521 | 1.5134 | 3.802 | 0.3174 | 3.4532 | 0.6432 | 3.9394 | 1.101 | 0.43824 | 0.39804 | 12.8963 | -105.4996 | 12.8963 | -45.4996
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1044.9176 | 10.9688 | 16.3013 | 28.4281 | -80.6936 | 1.0471 | 1.068 | 4.9455 | 0.43827 | 7.1444 | 0.88423 | 7.9279 | 0.69222 | 0.14949 | 0.21596 | 6.3328 | -110.6936 | 6.3328 | -50.6936
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1051.2638 | 11.0354 | 13.4913 | 26.6375 | -72.4181 | 1.0535 | 2.9126 | 10.8288 | 0.52352 | 7.0629 | 1.5688 | 8.0568 | 1.5332 | 0.41237 | 0.26897 | 6.3713 | -102.4181 | 6.3713 | -42.4181
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2437.4353 | 25.5864 | 9.9444 | 64.5993 | -77.2908 | 1.052 | 1.5418 | 3.9514 | 0.29475 | 2.9312 | 0.5281 | 3.4238 | 1.3481 | 0.52602 | 0.3902 | 14.7723 | -107.2908 | 14.7723 | -47.2908
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2027 | 1226.9955 | 12.8801 | 6.7107 | 35.2105 | -90.7393 | 1.0653 | 0.09368 | 3.3538 | 0.8333 | 5.592 | 0.26291 | 6.8338 | 0.59975 | 0.016753 | 0.027933 | 7.4363 | -120.7393 | 7.4363 | -60.7393
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2644.0448 | 27.7553 | 15.2573 | 70.9417 | -73.9188 | 1.0994 | 0.22093 | 1.6688 | 0.17526 | 2.674 | 0.50673 | 3.3181 | 0.6241 | 0.082622 | 0.13239 | 16.0245 | -103.9188 | 16.0245 | -43.9188
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1715.2052 | 18.005 | 10.4602 | 45.4022 | -78.2855 | 1.0427 | 0.72512 | 3.6163 | 0.40719 | 4.2593 | 0.73377 | 4.8045 | 0.84904 | 0.17024 | 0.20051 | 10.3952 | -108.2855 | 10.3952 | -48.2855
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2027 | 1991.4338 | 20.9046 | 9.5898 | 53.2091 | -77.2183 | 1.0578 | 1.4713 | 2.7776 | 0.3716 | 3.5636 | 0.5647 | 4.193 | 0.77944 | 0.41287 | 0.52971 | 12.0693 | -107.2183 | 12.0693 | -47.2183
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2027 | 2005.4008 | 21.0512 | 15.0289 | 54.3037 | -76.9782 | 1.0749 | 2.258 | 5.4579 | 0.22737 | 3.4171 | 0.41294 | 4.1884 | 1.5972 | 0.66078 | 0.41371 | 12.1539 | -106.9782 | 12.1539 | -46.9782
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 898.0658 | 9.4272 | 6.712 | 20.6905 | -68.1773 | 1.0506 | 2.1726 | 8.6367 | 1.2378 | 8.3081 | 2.5702 | 9.3498 | 1.0396 | 0.2615 | 0.25155 | 5.4428 | -98.1773 | 5.4428 | -38.1773
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1584.8969 | 16.6371 | 12.3458 | 42.8668 | -81.277 | 1.0478 | 1.5948 | 5.6381 | 0.37841 | 4.6718 | 0.51515 | 5.2207 | 1.2068 | 0.34137 | 0.28287 | 9.6054 | -111.277 | 9.6054 | -51.277
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2180.4014 | 22.8883 | 9.2676 | 58.1847 | -76.6674 | 1.062 | 0.74062 | 2.381 | 0.34973 | 3.2411 | 0.55292 | 3.8488 | 0.73462 | 0.2285 | 0.31105 | 13.2146 | -106.6674 | 13.2146 | -46.6674
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 905.9662 | 9.5102 | 5.5427 | 20.9814 | -67.2186 | 1.0774 | 2.9503 | 6.7489 | 1.4783 | 8.194 | 2.2857 | 9.3131 | 0.82364 | 0.36005 | 0.43715 | 5.4907 | -97.2186 | 5.4907 | -37.2186
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 595.5679 | 4.4464 | 22.8485 | 11.1931 | -75.0623 | 1.1688 | 2.6453 | 10.7594 | 0.98806 | 22.5756 | 3.0043 | 30.449 | 0.4766 | 0.11717 | 0.24585 | 2.5671 | -105.0623 | 2.5671 | -45.0623
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 933.6866 | 6.9707 | 155.2435 | 19.0337 | -84.0642 | 1.0889 | 2.9721 | 10.682 | 0.095819 | 14.8753 | 0.43283 | 18.1441 | 0.7181 | 0.1998 | 0.27824 | 4.0245 | -114.0642 | 4.0245 | -54.0642
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 556.5448 | 4.155 | 31.9343 | 10.5928 | -78.734 | 1.1806 | 2.297 | 9.559 | 0.74599 | 23.8227 | 2.6731 | 32.876 | 0.40126 | 0.096422 | 0.2403 | 2.3989 | -108.734 | 2.3989 | -48.734
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1934.5145 | 14.4426 | 42.6282 | 38.4223 | -80.6588 | 1.1842 | 1.7917 | 5.4781 | 0.16808 | 7.1648 | 0.65323 | 9.5346 | 0.76458 | 0.25007 | 0.32707 | 8.3384 | -110.6588 | 8.3384 | -50.6588
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1294.6178 | 9.6653 | 61.5727 | 25.2209 | -78.5691 | 1.2465 | 1.1119 | 4.3902 | 0.16914 | 10.4146 | 1.0688 | 14.9573 | 0.42154 | 0.10676 | 0.25327 | 5.5802 | -108.5691 | 5.5802 | -48.5691
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 1228.29 | 9.1701 | 41.6319 | 24.5974 | -80.285 | 1.0751 | 3.9372 | 12.6676 | 0.27588 | 11.4853 | 0.76174 | 13.6595 | 1.1029 | 0.3428 | 0.31081 | 5.2944 | -110.285 | 5.2944 | -50.285
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2027 | 1539.0752 | 11.4903 | 45.6701 | 30.21 | -79.5526 | 1.215 | 1.8105 | 5.0574 | 0.19547 | 8.927 | 0.86549 | 12.2763 | 0.56653 | 0.20282 | 0.358 | 6.6339 | -109.5526 | 6.6339 | -49.5526
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3557.9353 | 15.4063 | 9.961 | 40.4756 | -83.8366 | 1.1171 | 2.5847 | 20.0726 | 1.221 | 12.1625 | 1.2281 | 14.5186 | 1.6504 | 0.21251 | 0.12877 | 8.8948 | -113.8366 | 8.8948 | -53.8366
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 6492.6682 | 28.1141 | 8.3855 | 72.4736 | -81.473 | 1.188 | 1.9218 | 9.8627 | 0.75309 | 6.315 | 0.99936 | 8.5377 | 1.5618 | 0.30432 | 0.19486 | 16.2317 | -111.473 | 16.2317 | -51.473
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3206.3475 | 13.8839 | 9.0868 | 35.9768 | -79.497 | 1.1589 | 1.1067 | 8.8329 | 1.4558 | 13.2288 | 2.1687 | 16.9651 | 0.6677 | 0.083661 | 0.1253 | 8.0159 | -109.497 | 8.0159 | -49.497
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3357.344 | 14.5377 | 8.6357 | 37.6801 | -80.3716 | 1.1289 | 1.0431 | 9.407 | 1.5006 | 12.9584 | 1.6346 | 15.5669 | 0.72594 | 0.080492 | 0.11088 | 8.3934 | -110.3716 | 8.3934 | -50.3716
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 2693.3401 | 11.6625 | 10.3598 | 30.1639 | -80.4742 | 1.1118 | 1.4699 | 14.2349 | 1.5929 | 16.5017 | 1.9325 | 19.1733 | 0.86263 | 0.089074 | 0.10326 | 6.7334 | -110.4742 | 6.7334 | -50.4742
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3620.6397 | 15.6778 | 14.7759 | 40.5219 | -79.7935 | 1.1811 | 3.0912 | 12.0004 | 0.76378 | 11.2856 | 1.8012 | 15.1532 | 1.0633 | 0.27391 | 0.25759 | 9.0516 | -109.7935 | 9.0516 | -49.7935
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 7828.2744 | 33.8974 | 9.7347 | 87.6712 | -82.341 | 1.1163 | 2.1319 | 10.8516 | 0.5781 | 5.6276 | 0.63982 | 6.5785 | 1.9283 | 0.37883 | 0.19646 | 19.5707 | -112.341 | 19.5707 | -52.341
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 3492.6738 | 15.1237 | 10.5252 | 38.6436 | -80.3818 | 1.1151 | 3.1126 | 15.3759 | 1.2121 | 12.7572 | 1.7549 | 14.8715 | 1.2053 | 0.24399 | 0.20244 | 8.7317 | -110.3818 | 8.7317 | -50.3818
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 5462.3305 | 23.6526 | 9.0785 | 61.2248 | -80.4863 | 1.1404 | 1.18 | 7.6417 | 0.86384 | 7.8424 | 1.0176 | 9.644 | 0.9744 | 0.15046 | 0.15442 | 13.6558 | -110.4863 | 13.6558 | -50.4863
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2840.7356 | 12.3007 | 14.4799 | 31.7498 | -79.2699 | 1.1172 | 3.6764 | 20.0016 | 1.0746 | 15.5598 | 2.064 | 18.3223 | 1.2855 | 0.23627 | 0.18381 | 7.1018 | -109.2699 | 7.1018 | -49.2699
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 2298.1042 | 9.9511 | 20.1973 | 25.646 | -79.0029 | 1.1165 | 1.3694 | 16.2389 | 0.96263 | 19.4426 | 2.8698 | 22.7415 | 0.83522 | 0.070433 | 0.084329 | 5.7453 | -109.0029 | 5.7453 | -49.0029
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2955.8729 | 12.7993 | 8.4429 | 33.1399 | -79.3001 | 1.1596 | 0.6689 | 7.989 | 1.7085 | 14.4243 | 2.3168 | 18.3944 | 0.55386 | 0.046373 | 0.083728 | 7.3897 | -109.3001 | 7.3897 | -49.3001
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2027 | 7242.4575 | 31.3608 | 6.8131 | 81.1714 | -81.8148 | 1.1845 | 1.6251 | 8.6729 | 0.82573 | 5.6258 | 0.8241 | 7.5792 | 1.5416 | 0.28888 | 0.18738 | 18.1061 | -111.8148 | 18.1061 | -51.8148
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 4705.8808 | 20.3771 | 10.9352 | 52.7012 | -80.9144 | 1.1622 | 3.5938 | 15.3545 | 0.8051 | 8.804 | 1.2754 | 11.4573 | 1.744 | 0.4082 | 0.23405 | 11.7647 | -110.9144 | 11.7647 | -50.9144
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2027 | 4443.909 | 19.2427 | 9.7002 | 49.8155 | -80.7373 | 1.1211 | 1.5493 | 10.4732 | 1.0127 | 9.8236 | 1.0704 | 11.6384 | 1.0661 | 0.15771 | 0.14793 | 11.1098 | -110.7373 | 11.1098 | -50.7373
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 4308.7549 | 18.6575 | 6.33 | 48.6228 | -82.1572 | 1.1797 | 0.9817 | 9.2486 | 1.477 | 9.3494 | 1.4319 | 12.7133 | 0.98921 | 0.105 | 0.10615 | 10.7719 | -112.1572 | 10.7719 | -52.1572
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2773.492 | 12.0096 | 15.1356 | 31.0336 | -78.8335 | 1.1327 | 1.6708 | 13.2251 | 1.0408 | 15.7534 | 2.2411 | 19.0304 | 0.83951 | 0.10606 | 0.12634 | 6.9337 | -108.8335 | 6.9337 | -48.8335
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2027 | 2921.1882 | 12.6491 | 8.369 | 32.7456 | -79.3657 | 1.1582 | 0.7767 | 8.4349 | 1.7432 | 14.5892 | 2.3717 | 18.5937 | 0.57816 | 0.053238 | 0.092081 | 7.303 | -109.3657 | 7.303 | -49.3657
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1077.7353 | 11.3133 | 16.2502 | 30.025 | -77.8476 | 1.0284 | 2.3756 | 14.9917 | 0.42291 | 6.8723 | 0.5699 | 7.5668 | 2.1815 | 0.34567 | 0.15846 | 6.5317 | -107.8476 | 6.5317 | -47.8476
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1476.9704 | 15.5042 | 17.0727 | 41.654 | -77.8403 | 1.0421 | 0.88037 | 13.5135 | 0.28822 | 4.9207 | 0.43388 | 5.6105 | 2.7462 | 0.17891 | 0.065148 | 8.9513 | -107.8403 | 8.9513 | -47.8403
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1156.1836 | 12.1368 | 15.9412 | 32.215 | -77.6336 | 1.0478 | 1.9101 | 5.422 | 0.40639 | 6.4783 | 0.54899 | 7.1864 | 0.83694 | 0.29485 | 0.3523 | 7.0072 | -107.6336 | 7.0072 | -47.6336
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1458.6249 | 15.3116 | 16.3736 | 40.9954 | -77.6076 | 1.0593 | 0.86338 | 4.3828 | 0.30934 | 5.0649 | 0.45124 | 5.7704 | 0.86532 | 0.17046 | 0.19699 | 8.8402 | -107.6076 | 8.8402 | -47.6076
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1083.6045 | 11.3749 | 11.8361 | 27.6443 | -70.6701 | 1.0689 | 2.0587 | 5.8522 | 0.5825 | 6.8945 | 1.3554 | 7.8494 | 0.84881 | 0.29861 | 0.35179 | 6.5673 | -100.6701 | 6.5673 | -40.6701
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1976.336 | 20.7461 | 9.0968 | 51.7968 | -71.4342 | 1.0622 | 0.85471 | 2.37 | 0.39678 | 3.6094 | 0.67823 | 4.2553 | 0.65662 | 0.2368 | 0.36064 | 11.9778 | -101.4342 | 11.9778 | -41.4342
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1520.2251 | 15.9582 | 24.7403 | 42.9955 | -80.4228 | 1.0276 | 2.8978 | 6.9853 | 0.19911 | 4.9261 | 0.28939 | 5.3171 | 1.418 | 0.58825 | 0.41485 | 9.2135 | -110.4228 | 9.2135 | -50.4228
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1250.6338 | 13.1283 | 13.9131 | 32.4018 | -73.7895 | 1.0437 | 1.105 | 4.1892 | 0.42835 | 5.9596 | 1.0366 | 6.658 | 0.70294 | 0.18542 | 0.26378 | 7.5796 | -103.7895 | 7.5796 | -43.7895
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1584.4406 | 16.6323 | 14.5548 | 43.0462 | -74.8413 | 1.0548 | 1.6585 | 3.6459 | 0.31844 | 4.6348 | 0.55211 | 5.2392 | 0.78663 | 0.35783 | 0.45489 | 9.6027 | -104.8413 | 9.6027 | -44.8413
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1138.1568 | 11.9475 | 20.1112 | 31.1077 | -77.1141 | 1.0534 | 0.96023 | 4.3287 | 0.31676 | 6.3705 | 0.59245 | 7.2811 | 0.67949 | 0.15073 | 0.22183 | 6.8979 | -107.1141 | 6.8979 | -47.1141
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 889.8053 | 9.3405 | 6.508 | 21.5445 | -66.5442 | 1.045 | 2.6679 | 10.1952 | 1.2879 | 8.3815 | 1.998 | 9.2849 | 1.2164 | 0.31831 | 0.26168 | 5.3928 | -96.5442 | 5.3928 | -36.5442
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 1151.1223 | 12.0837 | 8.9522 | 29.5257 | -68.7509 | 1.0497 | 1.6634 | 2.5081 | 0.69262 | 6.2005 | 1.0847 | 7.1441 | 0.40451 | 0.26828 | 0.66322 | 6.9765 | -98.7509 | 6.9765 | -38.7509
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1442.053 | 15.1376 | 8.5331 | 37.5358 | -70.9174 | 1.0434 | 1.7188 | 2.071 | 0.57622 | 4.917 | 0.81745 | 5.6493 | 0.42119 | 0.34956 | 0.82994 | 8.7397 | -100.9174 | 8.7397 | -40.9174
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1433.0713 | 15.0433 | 9.7059 | 37.4849 | -71.2532 | 1.04 | 2.7298 | 3.9618 | 0.52919 | 5.1363 | 0.8099 | 5.7029 | 0.77134 | 0.53148 | 0.68904 | 8.6853 | -101.2532 | 8.6853 | -41.2532
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 730.2116 | 7.6652 | 12.936 | 18.7832 | -71.049 | 1.0965 | 1.9052 | 6.4076 | 0.80419 | 10.403 | 1.7416 | 11.9207 | 0.61593 | 0.18314 | 0.29734 | 4.4255 | -101.049 | 4.4255 | -41.049
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2028 | 623.2867 | 6.5428 | 6.6879 | 15.571 | -69.3628 | 1.0525 | 4.5564 | 20.3173 | 1.7536 | 11.7281 | 2.3408 | 13.3148 | 1.7324 | 0.3885 | 0.22426 | 3.7775 | -99.3628 | 3.7775 | -39.3628
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2028 | 2270.4441 | 23.8335 | 18.8169 | 64.2309 | -79.2653 | 1.0838 | 0.55606 | 2.3822 | 0.17002 | 3.1992 | 0.29177 | 3.7533 | 0.74463 | 0.17381 | 0.23342 | 13.7603 | -109.2653 | 13.7603 | -49.2653
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2028 | 890.0582 | 9.3432 | 43.4037 | 25.2782 | -80.2536 | 1.0287 | 1.431 | 9.6487 | 0.18441 | 8.0042 | 0.31981 | 9.0941 | 1.2055 | 0.17878 | 0.14831 | 5.3943 | -110.2536 | 5.3943 | -50.2536
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 760.152 | 7.9795 | 17.1038 | 20.4408 | -72.9264 | 1.0448 | 4.7364 | 3.5932 | 0.53579 | 9.1641 | 0.91062 | 10.7886 | 0.3921 | 0.51684 | 1.3181 | 4.607 | -102.9264 | 4.607 | -42.9264
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 1658.279 | 17.4074 | 15.8522 | 46.2866 | -78.8241 | 1.0662 | 1.3915 | 3.3061 | 0.28178 | 4.4668 | 0.42256 | 5.0484 | 0.74014 | 0.31153 | 0.42091 | 10.0502 | -108.8241 | 10.0502 | -48.8241
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1982.7773 | 20.8138 | 10.1606 | 52.2109 | -71.7392 | 1.059 | 1.0475 | 2.8874 | 0.35517 | 3.6087 | 0.65805 | 4.2432 | 0.80012 | 0.29027 | 0.36278 | 12.0168 | -101.7392 | 12.0168 | -41.7392
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2150.7993 | 22.5775 | 10.7956 | 58.0408 | -73.8275 | 1.1093 | 0.36449 | 1.8613 | 0.29888 | 3.2266 | 0.54607 | 4.0338 | 0.57685 | 0.11296 | 0.19583 | 13.0351 | -103.8275 | 13.0351 | -43.8275
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 2080.8334 | 21.8431 | 10.4631 | 55.9647 | -73.7245 | 1.106 | 0.48484 | 1.9433 | 0.32016 | 3.3498 | 0.57022 | 4.1556 | 0.58012 | 0.14474 | 0.24949 | 12.6111 | -103.7245 | 12.6111 | -43.7245
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 2460.3429 | 25.8269 | 9.4832 | 65.1659 | -72.7293 | 1.0612 | 1.715 | 3.273 | 0.3044 | 2.8867 | 0.53221 | 3.4103 | 1.1338 | 0.5941 | 0.52398 | 14.9112 | -102.7293 | 14.9112 | -42.7293
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1205.6739 | 12.6563 | 7.6413 | 28.0934 | -65.4463 | 1.0466 | 2.5831 | 9.9312 | 0.8192 | 6.2598 | 1.9115 | 7.0628 | 1.5865 | 0.41266 | 0.2601 | 7.3071 | -95.4463 | 7.3071 | -35.4463
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 948.6666 | 9.9584 | 8.9754 | 23.3828 | -66.2562 | 1.0695 | 3.9468 | 6.1282 | 0.84045 | 7.5434 | 1.7946 | 8.9257 | 0.8124 | 0.52322 | 0.64404 | 5.7495 | -96.2562 | 5.7495 | -36.2562
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2012.9342 | 21.1303 | 8.668 | 52.8814 | -72.6882 | 1.0976 | 1.1538 | 2.1828 | 0.40454 | 3.5065 | 0.66012 | 4.2546 | 0.62249 | 0.32904 | 0.52859 | 12.1996 | -102.6882 | 12.1996 | -42.6882
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2028 | 1919.4235 | 20.1487 | 13.562 | 51.3052 | -73.2623 | 1.0873 | 1.4151 | 1.3997 | 0.26109 | 3.5408 | 0.47114 | 4.4451 | 0.39529 | 0.39965 | 1.011 | 11.6329 | -103.2623 | 11.6329 | -43.2623
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1624.8679 | 17.0567 | 7.8245 | 41.9406 | -73.341 | 1.0485 | 1.7487 | 2.5893 | 0.57805 | 4.523 | 0.7796 | 5.0319 | 0.57248 | 0.38661 | 0.67534 | 9.8477 | -103.341 | 9.8477 | -43.341
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 903.929 | 9.4888 | 11.7332 | 23.0043 | -70.6399 | 1.0928 | 1.6661 | 5.6109 | 0.71983 | 8.4459 | 1.5692 | 9.6168 | 0.66433 | 0.19727 | 0.29695 | 5.4784 | -100.6399 | 5.4784 | -40.6399
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2028 | 1800.4011 | 18.8993 | 15.9751 | 47.2782 | -69.6653 | 1.0707 | 1.0494 | 4.5143 | 0.25899 | 4.1373 | 0.88632 | 4.7674 | 1.0911 | 0.25364 | 0.23246 | 10.9115 | -99.6653 | 10.9115 | -39.6653
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2028 | 1540.1965 | 16.1679 | 11.8663 | 40.3195 | -72.7219 | 1.0402 | 1.5005 | 3.9013 | 0.41297 | 4.9005 | 0.99325 | 5.3809 | 0.7961 | 0.3062 | 0.38462 | 9.3345 | -102.7219 | 9.3345 | -42.7219
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1895.0247 | 19.8926 | 13.8313 | 51.2993 | -73.0861 | 1.0658 | 2.4431 | 3.5528 | 0.27129 | 3.7523 | 0.45922 | 4.4111 | 0.94682 | 0.65109 | 0.68766 | 11.485 | -103.0861 | 11.485 | -43.0861
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1121.1562 | 11.7691 | 18.5117 | 28.6831 | -68.157 | 1.0629 | 3.4775 | 13.2171 | 0.36333 | 6.7258 | 1.5473 | 7.5932 | 1.9651 | 0.51703 | 0.2631 | 6.7949 | -98.157 | 6.7949 | -38.157
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2028 | 1356.37 | 14.2382 | 13.2246 | 36.776 | -77.7373 | 1.0749 | 1.4549 | 3.3083 | 0.41486 | 5.4864 | 0.59811 | 6.2125 | 0.603 | 0.26518 | 0.43978 | 8.2204 | -107.7373 | 8.2204 | -47.7373
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 670.4532 | 7.0379 | 4.1977 | 15.024 | -69.495 | 1.0333 | 17.6384 | 15.1503 | 2.6618 | 11.1733 | 2.8143 | 11.797 | 1.3559 | 1.5786 | 1.1642 | 4.0634 | -99.495 | 4.0634 | -39.495
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 404.2884 | 4.2439 | 5.4924 | 9.3501 | -67.5124 | 1.1038 | 9.3092 | 16.5684 | 3.1103 | 17.083 | 5.0758 | 20.868 | 0.96987 | 0.54494 | 0.56187 | 2.4502 | -97.5124 | 2.4502 | -37.5124
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1736.0733 | 18.224 | 15.0597 | 45.511 | -69.8319 | 1.0668 | 1.1053 | 4.5662 | 0.28563 | 4.3015 | 0.90544 | 4.9219 | 1.0615 | 0.25696 | 0.24206 | 10.5217 | -99.8319 | 10.5217 | -39.8319
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2028 | 1429.714 | 15.0081 | 10.1499 | 37.6933 | -73.5905 | 1.0311 | 2.0497 | 3.7601 | 0.51356 | 5.2126 | 0.93634 | 5.6891 | 0.72134 | 0.39322 | 0.54512 | 8.6649 | -103.5905 | 8.6649 | -43.5905
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1713.9095 | 17.9914 | 8.137 | 43.7927 | -69.6841 | 1.0592 | 1.0108 | 4.1284 | 0.51501 | 4.1906 | 0.89733 | 4.8948 | 0.98516 | 0.2412 | 0.24483 | 10.3873 | -99.6841 | 10.3873 | -39.6841
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1873.3011 | 19.6646 | 8.9889 | 48.8788 | -71.374 | 1.0582 | 1.0974 | 2.6109 | 0.42564 | 3.826 | 0.71571 | 4.4714 | 0.6824 | 0.28684 | 0.42034 | 11.3533 | -101.374 | 11.3533 | -41.374
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1458.4949 | 15.3102 | 20.8036 | 38.3853 | -71.279 | 1.0522 | 0.97033 | 5.9004 | 0.25121 | 5.2261 | 1.0322 | 5.7895 | 1.129 | 0.18567 | 0.16445 | 8.8394 | -101.279 | 8.8394 | -41.279
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 2434.9786 | 25.5606 | 18.9158 | 67.1592 | -74.2834 | 1.1089 | 0.69294 | 1.0834 | 0.14413 | 2.7264 | 0.33762 | 3.5801 | 0.39737 | 0.25416 | 0.6396 | 14.7574 | -104.2834 | 14.7574 | -44.2834
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 1539.9475 | 16.1653 | 16.5462 | 42.8692 | -78.783 | 1.0672 | 1.8836 | 3.7224 | 0.2912 | 4.8182 | 0.44276 | 5.4415 | 0.77257 | 0.39093 | 0.50601 | 9.333 | -108.783 | 9.333 | -48.783
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1042.4338 | 10.9427 | 14.0001 | 26.4554 | -67.6807 | 1.0605 | 3.5309 | 11.3337 | 0.50859 | 7.1203 | 1.6253 | 8.1783 | 1.5918 | 0.4959 | 0.31154 | 6.3178 | -97.6807 | 6.3178 | -37.6807
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2028 | 2258.8096 | 23.7114 | 22.0183 | 62.4621 | -77.2743 | 1.0557 | 0.33875 | 3.4124 | 0.1486 | 3.272 | 0.29265 | 3.6871 | 1.0429 | 0.10353 | 0.09927 | 13.6898 | -107.2743 | 13.6898 | -47.2743
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 889.0198 | 9.3323 | 9.7006 | 21.9535 | -66.124 | 1.059 | 5.9521 | 13.1305 | 0.85747 | 8.318 | 2.0303 | 9.4873 | 1.5786 | 0.71557 | 0.45331 | 5.388 | -96.124 | 5.388 | -36.124
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 654.1777 | 6.8671 | 8.3082 | 16.3889 | -66.2285 | 1.0942 | 2.7994 | 7.7914 | 1.3654 | 11.3441 | 2.2424 | 13.1171 | 0.68682 | 0.24677 | 0.3593 | 3.9647 | -96.2285 | 3.9647 | -36.2285
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1549.4943 | 16.2655 | 17.2453 | 40.9513 | -74.2821 | 1.0437 | 0.50126 | 4.1291 | 0.2784 | 4.801 | 0.87094 | 5.4022 | 0.86005 | 0.10441 | 0.1214 | 9.3909 | -104.2821 | 9.3909 | -44.2821
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1487.1093 | 15.6106 | 7.0281 | 37.6724 | -72.7477 | 1.043 | 2.5629 | 3.183 | 0.70535 | 4.9573 | 0.89591 | 5.4585 | 0.64208 | 0.517 | 0.80519 | 9.0128 | -102.7477 | 9.0128 | -42.7477
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1853.4282 | 19.456 | 16.7493 | 51.9446 | -78.9083 | 1.0741 | 1.0885 | 2.9611 | 0.23699 | 3.9694 | 0.37464 | 4.5523 | 0.74599 | 0.27421 | 0.36758 | 11.2329 | -108.9083 | 11.2329 | -48.9083
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1041.9679 | 10.9378 | 8.4886 | 24.9814 | -64.7872 | 1.0807 | 4.3325 | 6.9284 | 0.81172 | 6.8904 | 1.9933 | 8.2632 | 1.0055 | 0.62878 | 0.62532 | 6.315 | -94.7872 | 6.315 | -34.7872
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1711.2172 | 17.9631 | 14.472 | 45.0075 | -73.1346 | 1.0563 | 1.9732 | 4.847 | 0.297 | 4.2981 | 0.81279 | 4.9032 | 1.1277 | 0.45909 | 0.4071 | 10.371 | -103.1346 | 10.371 | -43.1346
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 792.5613 | 8.3197 | 14.4343 | 20.2609 | -70.2608 | 1.0776 | 3.1308 | 12.1221 | 0.64549 | 9.3172 | 1.8502 | 10.7975 | 1.3011 | 0.33602 | 0.25827 | 4.8034 | -100.2608 | 4.8034 | -40.2608
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2240.8587 | 23.5229 | 12.4819 | 59.9019 | -74.1914 | 1.0709 | 0.32781 | 2.1489 | 0.25387 | 3.1688 | 0.55753 | 3.7712 | 0.67813 | 0.10345 | 0.15255 | 13.581 | -104.1914 | 13.581 | -44.1914
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 1413.4729 | 14.8376 | 16.6139 | 38.2807 | -73.2872 | 1.0695 | 2.5443 | 4.5218 | 0.29499 | 4.9009 | 0.54946 | 5.9348 | 0.92266 | 0.51916 | 0.56268 | 8.5665 | -103.2872 | 8.5665 | -43.2872
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2028 | 1691.7582 | 17.7589 | 8.6732 | 44.1101 | -72.2128 | 1.0398 | 2.2234 | 3.1778 | 0.49007 | 4.2505 | 0.70333 | 4.8193 | 0.74764 | 0.52309 | 0.69965 | 10.2531 | -102.2128 | 10.2531 | -42.2128
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2028 | 1878.1349 | 19.7153 | 16.5841 | 52.664 | -78.8649 | 1.0746 | 1.02 | 2.9082 | 0.23581 | 3.9107 | 0.37466 | 4.4943 | 0.74366 | 0.26084 | 0.35075 | 11.3826 | -108.8649 | 11.3826 | -48.8649
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2028 | 995.7539 | 10.4527 | 13.7092 | 25.5795 | -73.6456 | 1.0274 | 1.8958 | 9.637 | 0.57153 | 7.8352 | 1.3549 | 8.277 | 1.23 | 0.24196 | 0.19672 | 6.0349 | -103.6456 | 6.0349 | -43.6456
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1913.7983 | 20.0897 | 19.641 | 51.0129 | -71.9496 | 1.0634 | 1.3195 | 5.8844 | 0.19913 | 3.911 | 0.75232 | 4.454 | 1.5046 | 0.33738 | 0.22424 | 11.5988 | -101.9496 | 11.5988 | -41.9496
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2028 | 984.2266 | 10.3317 | 6.3856 | 23.6803 | -63.893 | 1.1108 | 0.976 | 5.4244 | 1.1457 | 7.3163 | 1.9391 | 8.8101 | 0.74141 | 0.1334 | 0.17993 | 5.965 | -93.893 | 5.965 | -33.893
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2073.3064 | 21.7641 | 16.8984 | 55.266 | -68.806 | 1.0748 | 0.21577 | 2.6709 | 0.20915 | 3.5344 | 0.67524 | 4.1769 | 0.75569 | 0.061048 | 0.080785 | 12.5655 | -98.806 | 12.5655 | -38.806
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1771.2395 | 18.5932 | 21.0129 | 46.5696 | -69.4046 | 1.0713 | 0.9282 | 5.0557 | 0.20093 | 4.222 | 0.89669 | 4.8951 | 1.1974 | 0.21985 | 0.1836 | 10.7348 | -99.4046 | 10.7348 | -39.4046
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 891.9351 | 9.3629 | 27.6155 | 23.1714 | -68.6489 | 1.0398 | 1.9508 | 10.5152 | 0.318 | 8.7817 | 1.7531 | 9.5924 | 1.1974 | 0.22215 | 0.18553 | 5.4057 | -98.6489 | 5.4057 | -38.6489
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1730.7806 | 18.1685 | 9.3919 | 42.533 | -68.5676 | 1.0584 | 1.4487 | 6.0356 | 0.45498 | 4.2731 | 1.1324 | 4.9233 | 1.4124 | 0.33903 | 0.24003 | 10.4896 | -98.5676 | 10.4896 | -38.5676
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 949.2838 | 9.9649 | 8.796 | 23.7911 | -67.0255 | 1.0614 | 2.7914 | 4.2314 | 0.85804 | 7.5473 | 1.5898 | 8.8077 | 0.56065 | 0.36985 | 0.65968 | 5.7532 | -97.0255 | 5.7532 | -37.0255
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2028 | 1089.4997 | 11.4368 | 7.1482 | 27.24 | -68.5846 | 1.0414 | 2.2425 | 5.0995 | 0.938 | 6.7051 | 1.3567 | 7.5103 | 0.76054 | 0.33445 | 0.43975 | 6.603 | -98.5846 | 6.603 | -38.5846
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2083.1732 | 21.8676 | 9.0516 | 55.3463 | -71.4494 | 1.0679 | 0.65512 | 2.7314 | 0.37242 | 3.371 | 0.6357 | 4.0512 | 0.81027 | 0.19434 | 0.23985 | 12.6253 | -101.4494 | 12.6253 | -41.4494
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 784.7005 | 8.2372 | 7.414 | 19.3466 | -65.3125 | 1.1007 | 2.0016 | 6.6245 | 1.2626 | 9.3606 | 2.0963 | 10.9822 | 0.7077 | 0.21383 | 0.30215 | 4.7558 | -95.3125 | 4.7558 | -35.3125
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1944.9788 | 20.417 | 8.6766 | 51.3024 | -72.7479 | 1.0965 | 0.88173 | 2.4906 | 0.41779 | 3.625 | 0.6767 | 4.3981 | 0.68707 | 0.24324 | 0.35402 | 11.7878 | -102.7479 | 11.7878 | -42.7479
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2028 | 1234.6551 | 12.9605 | 9.9351 | 31.2779 | -71.2907 | 1.0661 | 1.8526 | 5.9061 | 0.61097 | 6.07 | 1.2819 | 6.8356 | 0.97299 | 0.30521 | 0.31368 | 7.4828 | -101.2907 | 7.4828 | -41.2907
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1078.9032 | 11.3255 | 5.7771 | 25.6219 | -66.8502 | 1.0628 | 3.9554 | 3.8098 | 1.118 | 6.459 | 1.4939 | 7.6189 | 0.58985 | 0.61239 | 1.0382 | 6.5388 | -96.8502 | 6.5388 | -36.8502
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1155.5003 | 12.1296 | 13.8369 | 31.6255 | -78.2681 | 1.0629 | 2.772 | 4.5831 | 0.47445 | 6.5649 | 0.63954 | 7.2142 | 0.69812 | 0.42224 | 0.60483 | 7.003 | -108.2681 | 7.003 | -48.2681
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2028 | 951.1029 | 9.984 | 15.2497 | 25.3921 | -75.8663 | 1.0256 | 2.4032 | 4.6192 | 0.51193 | 7.8068 | 0.87445 | 8.5125 | 0.59169 | 0.30783 | 0.52026 | 5.7643 | -105.8663 | 5.7643 | -45.8663
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1078.19 | 11.3181 | 8.735 | 27.6747 | -69.1792 | 1.0463 | 2.1896 | 2.7036 | 0.75301 | 6.5775 | 1.1234 | 7.5723 | 0.41104 | 0.33289 | 0.80988 | 6.5345 | -99.1792 | 6.5345 | -39.1792
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1909.97 | 20.0495 | 8.82 | 50.0445 | -73.2849 | 1.0485 | 1.1593 | 2.6429 | 0.43044 | 3.7965 | 0.72598 | 4.3049 | 0.69614 | 0.30537 | 0.43866 | 11.5756 | -103.2849 | 11.5756 | -43.2849
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 573.9407 | 6.0248 | 5.3524 | 13.8232 | -67.1669 | 1.0511 | 2.1602 | 13.387 | 2.3795 | 12.7363 | 3.1879 | 14.2468 | 1.0511 | 0.16961 | 0.16136 | 3.4784 | -97.1669 | 3.4784 | -37.1669
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2028 | 1687.1291 | 17.7103 | 16.2763 | 46.1892 | -74.7784 | 1.0602 | 2.5474 | 4.2108 | 0.26181 | 4.2614 | 0.42549 | 4.9339 | 0.98813 | 0.5978 | 0.60498 | 10.225 | -104.7784 | 10.225 | -44.7784
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2028 | 1896.4488 | 19.9075 | 17.5265 | 51.8257 | -75.8232 | 1.0473 | 0.59917 | 3.5378 | 0.22435 | 3.9322 | 0.38793 | 4.3533 | 0.89971 | 0.15238 | 0.16936 | 11.4936 | -105.8232 | 11.4936 | -45.8232
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1237.9467 | 12.9951 | 12.2877 | 33.3512 | -74.8402 | 1.0692 | 2.0524 | 3.7232 | 0.47883 | 5.8837 | 0.74851 | 6.7648 | 0.6328 | 0.34883 | 0.55126 | 7.5027 | -104.8402 | 7.5027 | -44.8402
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 926.2306 | 9.7229 | 17.2738 | 25.1825 | -74.3512 | 1.0475 | 3.3946 | 4.7249 | 0.45026 | 7.7777 | 0.70234 | 8.8831 | 0.60749 | 0.43646 | 0.71846 | 5.6135 | -104.3512 | 5.6135 | -44.3512
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1021.9302 | 10.7275 | 8.5463 | 26.075 | -68.6621 | 1.0398 | 2.1257 | 2.7712 | 0.81485 | 6.9639 | 1.1988 | 7.9462 | 0.39794 | 0.30525 | 0.76708 | 6.1935 | -98.6621 | 6.1935 | -38.6621
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 1337.6604 | 14.0418 | 6.8531 | 33.199 | -68.9411 | 1.0423 | 1.3163 | 4.4128 | 0.79216 | 5.4287 | 1.1761 | 6.1353 | 0.81285 | 0.24247 | 0.2983 | 8.107 | -98.9411 | 8.107 | -38.9411
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2028 | 1815.5369 | 19.0582 | 16.0892 | 49.4407 | -73.3663 | 1.0803 | 1.198 | 1.7022 | 0.23426 | 3.7691 | 0.4503 | 4.6733 | 0.45162 | 0.31784 | 0.70378 | 11.0033 | -103.3663 | 11.0033 | -43.3663
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 2476.4321 | 25.9958 | 21.9943 | 69.1031 | -75.9012 | 1.0955 | 1.3549 | 3.4963 | 0.12598 | 2.7708 | 0.28311 | 3.4778 | 1.2618 | 0.48899 | 0.38752 | 15.0087 | -105.9012 | 15.0087 | -45.9012
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 853.8686 | 8.9633 | 12.7964 | 22.2127 | -70.3646 | 1.1112 | 0.51215 | 4.5246 | 0.63728 | 8.1549 | 1.4919 | 10.2338 | 0.55483 | 0.062803 | 0.11319 | 5.175 | -100.3646 | 5.175 | -40.3646
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 665.6881 | 6.9879 | 18.7105 | 17.9834 | -74.1945 | 1.0638 | 5.9298 | 5.9337 | 0.57533 | 10.7646 | 0.9721 | 12.5426 | 0.55122 | 0.55086 | 0.99934 | 4.0345 | -104.1945 | 4.0345 | -44.1945
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1636.014 | 17.1737 | 11.6218 | 42.6434 | -73.6587 | 1.045 | 1.2752 | 5.1473 | 0.38798 | 4.5091 | 0.8526 | 5.0584 | 1.1416 | 0.28282 | 0.24775 | 9.9152 | -103.6587 | 9.9152 | -43.6587
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2028 | 953.042 | 10.0043 | 12.6137 | 24.4014 | -71.1382 | 1.08 | 1.8776 | 5.9341 | 0.64382 | 8.121 | 1.4629 | 9.0629 | 0.73072 | 0.2312 | 0.31641 | 5.776 | -101.1382 | 5.776 | -41.1382
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2028 | 2141.5442 | 22.4804 | 10.6108 | 55.8695 | -71.1227 | 1.0595 | 1.7478 | 3.3732 | 0.32224 | 3.4192 | 0.64857 | 3.9316 | 0.98655 | 0.51117 | 0.51814 | 12.9791 | -101.1227 | 12.9791 | -41.1227
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1518.0012 | 15.9349 | 13.7503 | 40.9188 | -74.425 | 1.0563 | 1.3988 | 3.6878 | 0.35227 | 4.8439 | 0.63176 | 5.4793 | 0.76135 | 0.28878 | 0.37931 | 9.2 | -104.425 | 9.2 | -44.425
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1048.4713 | 11.0061 | 13.5035 | 26.5569 | -67.8315 | 1.058 | 2.913 | 10.8323 | 0.52294 | 7.0615 | 1.6004 | 8.1099 | 1.534 | 0.41252 | 0.26892 | 6.3544 | -97.8315 | 6.3544 | -37.8315
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2472.4892 | 25.9544 | 9.5906 | 65.588 | -72.8106 | 1.0615 | 1.6929 | 3.2598 | 0.29945 | 2.8719 | 0.52545 | 3.3949 | 1.1351 | 0.58948 | 0.51933 | 14.9848 | -102.8106 | 14.9848 | -42.8106
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2028 | 1245.7625 | 13.0771 | 6.9577 | 35.7693 | -85.9347 | 1.0696 | 0.094953 | 3.3467 | 0.79229 | 5.5125 | 0.26612 | 6.7578 | 0.60711 | 0.017225 | 0.028372 | 7.5501 | -115.9347 | 7.5501 | -55.9347
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2635.8655 | 27.6694 | 15.1357 | 70.6793 | -69.3764 | 1.1071 | 0.22361 | 1.6615 | 0.17579 | 2.6607 | 0.52899 | 3.3479 | 0.62447 | 0.084043 | 0.13458 | 15.9749 | -99.3764 | 15.9749 | -39.3764
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1752.0454 | 18.3917 | 10.2695 | 46.2618 | -73.9147 | 1.0438 | 0.73164 | 3.6105 | 0.40489 | 4.158 | 0.74189 | 4.705 | 0.86834 | 0.17596 | 0.20264 | 10.6185 | -103.9147 | 10.6185 | -43.9147
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2028 | 1966.9568 | 20.6477 | 9.5626 | 52.4484 | -72.3446 | 1.0663 | 1.4771 | 2.7931 | 0.37461 | 3.5822 | 0.60769 | 4.2783 | 0.77972 | 0.41233 | 0.52882 | 11.921 | -102.3446 | 11.921 | -42.3446
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2028 | 1355.9249 | 14.2335 | 14.5133 | 36.4367 | -72.6796 | 1.0553 | 3.4016 | 4.585 | 0.3551 | 5.1536 | 0.60096 | 6.1008 | 0.88968 | 0.66004 | 0.74189 | 8.2177 | -102.6796 | 8.2177 | -42.6796
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 895.4782 | 9.4001 | 6.7318 | 20.6306 | -63.7629 | 1.0551 | 2.1717 | 8.6359 | 1.234 | 8.3073 | 2.6011 | 9.4108 | 1.0396 | 0.26142 | 0.25148 | 5.4271 | -93.7629 | 5.4271 | -33.7629
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1517.2989 | 15.9275 | 14.5542 | 41.9074 | -78.6437 | 1.0594 | 1.4878 | 5.4713 | 0.33715 | 4.9069 | 0.44116 | 5.5012 | 1.115 | 0.30321 | 0.27193 | 9.1958 | -108.6437 | 9.1958 | -48.6437
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2152.2358 | 22.5926 | 9.218 | 57.3094 | -71.7975 | 1.0709 | 0.74474 | 2.396 | 0.35359 | 3.2594 | 0.5958 | 3.93 | 0.7351 | 0.22849 | 0.31083 | 13.0439 | -101.7975 | 13.0439 | -41.7975
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 909.3921 | 9.5461 | 5.5743 | 21.0571 | -62.6978 | 1.0852 | 2.9871 | 6.4689 | 1.4553 | 8.1121 | 2.3075 | 9.3365 | 0.79744 | 0.36823 | 0.46176 | 5.5115 | -92.6978 | 5.5115 | -32.6978
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 594.6038 | 4.4392 | 22.9108 | 11.1735 | -70.63 | 1.1708 | 2.646 | 10.7591 | 0.9856 | 22.5808 | 3.0467 | 30.5497 | 0.47647 | 0.11718 | 0.24594 | 2.5629 | -100.63 | 2.5629 | -40.63
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 938.8004 | 7.0088 | 224.4828 | 19.1531 | -79.5123 | 1.0955 | 2.8617 | 10.5405 | 0.065693 | 14.7469 | 0.44709 | 18.1547 | 0.71476 | 0.19405 | 0.27149 | 4.0466 | -109.5123 | 4.0466 | -49.5123
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 558.4967 | 4.1696 | 32.3991 | 10.6295 | -74.1641 | 1.185 | 2.3115 | 9.5041 | 0.73237 | 23.7281 | 2.69 | 32.8876 | 0.40054 | 0.097418 | 0.24321 | 2.4073 | -104.1641 | 2.4073 | -44.1641
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 2128.1505 | 15.8882 | 35.5622 | 42.478 | -77.3472 | 1.1871 | 1.7127 | 5.3179 | 0.1833 | 6.5184 | 0.57086 | 8.7038 | 0.81582 | 0.26275 | 0.32206 | 9.1731 | -107.3472 | 9.1731 | -47.3472
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1373.7409 | 10.256 | 47.5868 | 26.8052 | -75.2445 | 1.2438 | 1.1157 | 4.3384 | 0.20776 | 9.8868 | 0.98076 | 14.0867 | 0.43881 | 0.11284 | 0.25716 | 5.9213 | -105.2445 | 5.9213 | -45.2445
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 1223.7755 | 9.1364 | 42.1873 | 24.4973 | -75.8121 | 1.0788 | 3.9379 | 12.6656 | 0.27236 | 11.4904 | 0.8016 | 13.7564 | 1.1023 | 0.34272 | 0.31092 | 5.2749 | -105.8121 | 5.2749 | -45.8121
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2028 | 1655.8422 | 12.3621 | 37.413 | 32.5881 | -76.2276 | 1.2142 | 1.782 | 4.9569 | 0.22288 | 8.3385 | 0.77963 | 11.4219 | 0.59445 | 0.21371 | 0.35951 | 7.1373 | -106.2276 | 7.1373 | -46.2276
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3611.0815 | 15.6364 | 10.6882 | 41.1016 | -79.3561 | 1.1325 | 2.5381 | 19.7647 | 1.1062 | 11.8237 | 1.262 | 14.4878 | 1.6716 | 0.21466 | 0.12841 | 9.0277 | -109.3561 | 9.0277 | -49.3561
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 6734.8908 | 29.1629 | 9.4186 | 75.1844 | -77.043 | 1.2398 | 1.5003 | 8.5549 | 0.61087 | 5.7535 | 1.0432 | 8.5669 | 1.4869 | 0.26076 | 0.17537 | 16.8372 | -107.043 | 16.8372 | -47.043
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3112.3616 | 13.4769 | 9.3741 | 34.7816 | -74.5308 | 1.1726 | 1.0949 | 9.0054 | 1.4368 | 13.4686 | 2.4191 | 17.6856 | 0.66862 | 0.081291 | 0.12158 | 7.7809 | -104.5308 | 7.7809 | -44.5308
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3360.3862 | 14.5509 | 8.7576 | 37.6969 | -76.3632 | 1.1346 | 1.0435 | 9.3842 | 1.4697 | 12.8709 | 1.6865 | 15.6254 | 0.72911 | 0.081074 | 0.1112 | 8.401 | -106.3632 | 8.401 | -46.3632
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 2695.2221 | 11.6707 | 10.4987 | 30.1734 | -76.4774 | 1.1161 | 1.4717 | 14.2211 | 1.5639 | 16.4189 | 1.9817 | 19.2294 | 0.86614 | 0.089637 | 0.10349 | 6.7381 | -106.4774 | 6.7381 | -46.4774
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 4419.9108 | 19.1388 | 11.8396 | 49.4885 | -75.9196 | 1.209 | 2.877 | 10.9942 | 0.75877 | 8.9836 | 1.5534 | 12.7357 | 1.2238 | 0.32025 | 0.26168 | 11.0498 | -105.9196 | 11.0498 | -45.9196
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 7846.9201 | 33.9782 | 10.227 | 87.8742 | -79.1696 | 1.1288 | 2.1276 | 10.8109 | 0.54236 | 5.5468 | 0.67336 | 6.6346 | 1.949 | 0.38357 | 0.1968 | 19.6173 | -109.1696 | 19.6173 | -49.1696
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 3495.0709 | 15.1341 | 10.7629 | 38.6484 | -76.3803 | 1.122 | 3.1169 | 15.3339 | 1.1765 | 12.6622 | 1.8088 | 14.9454 | 1.211 | 0.24616 | 0.20327 | 8.7377 | -106.3803 | 8.7377 | -46.3803
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 5464.4274 | 23.6617 | 9.4031 | 61.2092 | -76.487 | 1.1525 | 1.1805 | 7.5647 | 0.82356 | 7.744 | 1.0716 | 9.7359 | 0.97684 | 0.15244 | 0.15605 | 13.6611 | -106.487 | 13.6611 | -46.487
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2822.1529 | 12.2203 | 14.6085 | 31.5161 | -74.8511 | 1.1252 | 3.7007 | 19.9632 | 1.0638 | 15.5403 | 2.1689 | 18.5568 | 1.2846 | 0.23814 | 0.18538 | 7.0554 | -104.8511 | 7.0554 | -44.8511
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 2280.4575 | 9.8747 | 20.4987 | 25.4285 | -74.488 | 1.124 | 1.3759 | 16.2315 | 0.94938 | 19.461 | 2.9997 | 23.0563 | 0.83405 | 0.070701 | 0.084769 | 5.7011 | -104.488 | 5.7011 | -44.488
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2833.795 | 12.2707 | 8.6446 | 31.6122 | -74.2791 | 1.1712 | 0.80188 | 8.6959 | 1.7236 | 14.9003 | 2.6365 | 19.3931 | 0.58361 | 0.053816 | 0.092213 | 7.0845 | -104.2791 | 7.0845 | -44.2791
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2028 | 7295.7398 | 31.5915 | 7.433 | 81.724 | -77.7367 | 1.2138 | 1.5773 | 8.4607 | 0.72983 | 5.4248 | 0.88552 | 7.7048 | 1.5596 | 0.29075 | 0.18642 | 18.2393 | -107.7367 | 18.2393 | -47.7367
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 5058.6699 | 21.9047 | 11.4247 | 56.6806 | -76.4178 | 1.2045 | 3.7055 | 13.6437 | 0.68991 | 7.8819 | 1.3127 | 11.0285 | 1.731 | 0.47012 | 0.27159 | 12.6467 | -106.4178 | 12.6467 | -46.4178
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2028 | 4445.3678 | 19.249 | 9.9928 | 49.8059 | -76.7471 | 1.1306 | 1.551 | 10.4114 | 0.97345 | 9.7275 | 1.1226 | 11.7274 | 1.0703 | 0.15945 | 0.14897 | 11.1134 | -106.7471 | 11.1134 | -46.7471
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 4601.8883 | 19.9268 | 6.7686 | 51.8239 | -77.2819 | 1.205 | 1.0109 | 9.0627 | 1.2648 | 8.5611 | 1.4486 | 12.1719 | 1.0586 | 0.11809 | 0.11155 | 11.5047 | -107.2819 | 11.5047 | -47.2819
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2747.5924 | 11.8974 | 15.3413 | 30.7129 | -74.2972 | 1.1415 | 1.6794 | 13.2148 | 1.0281 | 15.7718 | 2.3705 | 19.3444 | 0.83788 | 0.10648 | 0.12709 | 6.869 | -104.2972 | 6.869 | -44.2972
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2028 | 2807.1207 | 12.1552 | 8.5431 | 31.3175 | -74.355 | 1.1699 | 0.86884 | 8.9819 | 1.7594 | 15.0306 | 2.6809 | 19.5538 | 0.59758 | 0.057805 | 0.096732 | 7.0178 | -104.355 | 7.0178 | -44.355
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1038.6992 | 10.9035 | 16.5473 | 28.895 | -75.3924 | 1.0529 | 2.3611 | 14.9086 | 0.43019 | 7.1185 | 0.66222 | 8.0391 | 2.0943 | 0.33168 | 0.15837 | 6.2951 | -105.3924 | 6.2951 | -45.3924
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1399.472 | 14.6906 | 17.4892 | 39.3657 | -75.324 | 1.0701 | 0.86635 | 13.4307 | 0.29534 | 5.1652 | 0.52533 | 6.0796 | 2.6002 | 0.16773 | 0.064505 | 8.4816 | -105.324 | 8.4816 | -45.324
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1123.2547 | 11.7911 | 16.1857 | 31.2257 | -75.187 | 1.052 | 1.8988 | 5.3678 | 0.40291 | 6.5215 | 0.62488 | 7.4271 | 0.82309 | 0.29115 | 0.35373 | 6.8076 | -105.187 | 6.8076 | -45.187
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1409.8192 | 14.7993 | 16.7 | 39.5044 | -75.1093 | 1.0665 | 0.85216 | 4.3287 | 0.30586 | 5.1079 | 0.52678 | 6.0103 | 0.84746 | 0.16683 | 0.19686 | 8.5444 | -105.1093 | 8.5444 | -45.1093
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1084.3596 | 11.3828 | 11.8585 | 27.6557 | -67.978 | 1.0708 | 2.0574 | 5.8479 | 0.57847 | 6.8598 | 1.3736 | 7.8544 | 0.85249 | 0.29992 | 0.35181 | 6.5719 | -97.978 | 6.5719 | -37.978
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1931.6616 | 20.2772 | 9.1212 | 50.5318 | -68.5065 | 1.0762 | 0.85299 | 2.3626 | 0.39773 | 3.6277 | 0.74778 | 4.4044 | 0.65126 | 0.23513 | 0.36104 | 11.707 | -98.5065 | 11.707 | -38.5065
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1519.791 | 15.9537 | 22.5905 | 42.9833 | -78.2649 | 1.0286 | 2.9135 | 6.9706 | 0.21747 | 4.9128 | 0.32033 | 5.3223 | 1.4189 | 0.59303 | 0.41796 | 9.2109 | -108.2649 | 9.2109 | -48.2649
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1255.0774 | 13.1749 | 14.1611 | 32.5226 | -71.2503 | 1.0499 | 0.99323 | 3.9889 | 0.41575 | 5.8875 | 1.05 | 6.6672 | 0.67753 | 0.1687 | 0.249 | 7.6065 | -101.2503 | 7.6065 | -41.2503
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1580.6303 | 16.5923 | 14.7828 | 42.9339 | -71.7307 | 1.0575 | 1.659 | 3.643 | 0.31209 | 4.6136 | 0.57056 | 5.2662 | 0.78963 | 0.35959 | 0.45539 | 9.5796 | -101.7307 | 9.5796 | -41.7307
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1138.1468 | 11.9474 | 19.6282 | 31.1078 | -74.9179 | 1.0547 | 0.9764 | 4.3038 | 0.32337 | 6.3471 | 0.61515 | 7.2879 | 0.67807 | 0.15383 | 0.22687 | 6.8979 | -104.9179 | 6.8979 | -44.9179
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 881.0777 | 9.2489 | 6.4757 | 21.3242 | -64.0325 | 1.0531 | 2.6696 | 10.1976 | 1.2986 | 8.4095 | 2.0761 | 9.4378 | 1.2126 | 0.31746 | 0.26179 | 5.3399 | -94.0325 | 5.3399 | -34.0325
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 1150.0891 | 12.0728 | 8.9621 | 29.49 | -65.4413 | 1.0607 | 1.6661 | 2.5062 | 0.69123 | 6.1949 | 1.1262 | 7.2222 | 0.40456 | 0.26894 | 0.66477 | 6.9702 | -95.4413 | 6.9702 | -35.4413
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1438.9193 | 15.1047 | 8.4661 | 37.442 | -67.4733 | 1.0521 | 1.7189 | 2.0624 | 0.57823 | 4.8953 | 0.85962 | 5.7041 | 0.4213 | 0.35113 | 0.83345 | 8.7207 | -97.4733 | 8.7207 | -37.4733
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1425.3714 | 14.9625 | 9.7444 | 37.2641 | -67.9395 | 1.0439 | 2.7309 | 3.9597 | 0.52606 | 5.1261 | 0.8396 | 5.7519 | 0.77245 | 0.53274 | 0.68967 | 8.6386 | -97.9395 | 8.6386 | -37.9395
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 729.6515 | 7.6594 | 12.929 | 18.7659 | -68.5929 | 1.0963 | 1.9057 | 6.4065 | 0.80323 | 10.3849 | 1.7561 | 11.9281 | 0.6169 | 0.18351 | 0.29747 | 4.4221 | -98.5929 | 4.4221 | -38.5929
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2029 | 615.6986 | 6.4632 | 6.5982 | 15.3653 | -66.8005 | 1.0576 | 4.5571 | 20.3171 | 1.7853 | 11.7797 | 2.4762 | 13.529 | 1.7247 | 0.38686 | 0.2243 | 3.7315 | -96.8005 | 3.7315 | -36.8005
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2029 | 2273.6508 | 23.8671 | 19.4584 | 64.3074 | -76.5203 | 1.0896 | 0.54397 | 2.3326 | 0.16284 | 3.1686 | 0.30394 | 3.7671 | 0.73617 | 0.17168 | 0.23321 | 13.7797 | -106.5203 | 13.7797 | -46.5203
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2029 | 889.2887 | 9.3351 | 44.5196 | 25.2584 | -77.5992 | 1.0295 | 1.4289 | 9.6419 | 0.17945 | 7.9891 | 0.32928 | 9.1094 | 1.2069 | 0.17886 | 0.1482 | 5.3896 | -107.5992 | 5.3896 | -47.5992
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 761.0501 | 7.989 | 17.3551 | 20.4647 | -69.305 | 1.0504 | 4.7143 | 3.5691 | 0.52567 | 9.1231 | 0.93165 | 10.8319 | 0.39121 | 0.51674 | 1.3209 | 4.6124 | -99.305 | 4.6124 | -39.305
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 1660.3789 | 17.4295 | 16.1533 | 46.3343 | -76.0811 | 1.0703 | 1.377 | 3.2543 | 0.27446 | 4.4334 | 0.43583 | 5.0604 | 0.73404 | 0.31059 | 0.42312 | 10.0629 | -106.0811 | 10.0629 | -46.0811
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1940.999 | 20.3752 | 10.2429 | 51.0204 | -68.7696 | 1.072 | 1.0409 | 2.8745 | 0.35336 | 3.6194 | 0.72222 | 4.3809 | 0.79418 | 0.28759 | 0.36212 | 11.7636 | -98.7696 | 11.7636 | -38.7696
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2154.5783 | 22.6172 | 10.8262 | 58.1249 | -70.9852 | 1.1138 | 0.35905 | 1.8426 | 0.2955 | 3.1991 | 0.56273 | 4.0414 | 0.57597 | 0.11223 | 0.19486 | 13.0581 | -100.9852 | 13.0581 | -40.9852
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 2084.5416 | 21.882 | 10.4885 | 56.0472 | -70.884 | 1.1104 | 0.47634 | 1.9222 | 0.31668 | 3.3215 | 0.58716 | 4.163 | 0.57871 | 0.14341 | 0.24781 | 12.6336 | -100.884 | 12.6336 | -40.884
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 2438.205 | 25.5945 | 9.6482 | 64.5358 | -69.4408 | 1.0714 | 1.7159 | 3.2701 | 0.29773 | 2.8725 | 0.56285 | 3.4704 | 1.1384 | 0.59734 | 0.52472 | 14.777 | -99.4408 | 14.777 | -39.4408
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1192.741 | 12.5205 | 7.6255 | 27.7766 | -62.7161 | 1.0585 | 2.588 | 9.934 | 0.82408 | 6.284 | 1.9777 | 7.2047 | 1.5808 | 0.41183 | 0.26052 | 7.2287 | -92.7161 | 7.2287 | -32.7161
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 945.4935 | 9.9251 | 8.9355 | 23.2943 | -63.2263 | 1.0821 | 3.9862 | 6.1504 | 0.84788 | 7.5762 | 1.8583 | 9.0551 | 0.81182 | 0.52615 | 0.64812 | 5.7303 | -93.2263 | 5.7303 | -33.2263
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2015.6583 | 21.1589 | 8.6667 | 52.9284 | -69.857 | 1.1015 | 1.1504 | 2.168 | 0.40153 | 3.4799 | 0.67729 | 4.262 | 0.62301 | 0.33057 | 0.53061 | 12.2161 | -99.857 | 12.2161 | -39.857
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2029 | 1922.1532 | 20.1774 | 14.1201 | 51.3737 | -69.6111 | 1.1005 | 1.3947 | 1.375 | 0.24739 | 3.4931 | 0.49218 | 4.4904 | 0.39362 | 0.39927 | 1.0143 | 11.6494 | -99.6111 | 11.6494 | -39.6111
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1623.9048 | 17.0466 | 7.8379 | 41.9193 | -70.5257 | 1.0511 | 1.7478 | 2.5832 | 0.5746 | 4.5036 | 0.79697 | 5.045 | 0.57358 | 0.38809 | 0.67662 | 9.8418 | -100.5257 | 9.8418 | -40.5257
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 903.332 | 9.4825 | 11.7233 | 22.9841 | -68.1755 | 1.0929 | 1.6665 | 5.6094 | 0.71886 | 8.4274 | 1.5836 | 9.6241 | 0.66562 | 0.19775 | 0.29709 | 5.4747 | -98.1755 | 5.4747 | -38.1755
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2029 | 1799.6744 | 18.8917 | 16.4886 | 47.2543 | -65.9544 | 1.0808 | 1.0481 | 4.5037 | 0.24776 | 4.0853 | 0.91819 | 4.808 | 1.1024 | 0.25656 | 0.23272 | 10.9071 | -95.9544 | 10.9071 | -35.9544
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2029 | 1536.9402 | 16.1337 | 11.8978 | 40.2337 | -69.5784 | 1.0433 | 1.5 | 3.8997 | 0.40979 | 4.8756 | 1.0187 | 5.403 | 0.79984 | 0.30765 | 0.38464 | 9.3148 | -99.5784 | 9.3148 | -39.5784
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1889.2978 | 19.8325 | 14.1037 | 51.1282 | -69.8188 | 1.0709 | 2.4402 | 3.5455 | 0.26459 | 3.7317 | 0.47694 | 4.4457 | 0.9501 | 0.6539 | 0.68824 | 11.4503 | -99.8188 | 11.4503 | -39.8188
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1116.9531 | 11.725 | 18.7639 | 28.565 | -64.7123 | 1.0686 | 3.4772 | 13.2108 | 0.35666 | 6.6923 | 1.5877 | 7.6554 | 1.974 | 0.51958 | 0.26321 | 6.7694 | -94.7123 | 6.7694 | -34.7123
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2029 | 1360.2949 | 14.2794 | 13.5524 | 36.8713 | -74.972 | 1.0807 | 1.3596 | 3.217 | 0.40051 | 5.4279 | 0.61156 | 6.2271 | 0.59268 | 0.25049 | 0.42264 | 8.2442 | -104.972 | 8.2442 | -44.972
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 670.2902 | 7.0362 | 4.1965 | 15.0114 | -66.7737 | 1.0344 | 17.6244 | 15.0992 | 2.6549 | 11.1416 | 2.8277 | 11.8111 | 1.3552 | 1.5819 | 1.1672 | 4.0624 | -96.7737 | 4.0624 | -36.7737
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 403.9284 | 4.2401 | 5.495 | 9.3403 | -64.8605 | 1.1037 | 9.3109 | 16.5642 | 3.1063 | 17.0688 | 5.0859 | 20.8838 | 0.97043 | 0.54549 | 0.56211 | 2.4481 | -94.8605 | 2.4481 | -34.8605
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1735.0783 | 18.2136 | 15.4891 | 45.48 | -66.1331 | 1.0764 | 1.103 | 4.555 | 0.27438 | 4.25 | 0.93737 | 4.9627 | 1.0718 | 0.25954 | 0.24216 | 10.5156 | -96.1331 | 10.5156 | -36.1331
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2029 | 1427.0291 | 14.9799 | 10.1551 | 37.6404 | -70.5625 | 1.0334 | 2.0474 | 3.7584 | 0.51115 | 5.1908 | 0.96089 | 5.7083 | 0.72406 | 0.39443 | 0.54475 | 8.6487 | -100.5625 | 8.6487 | -40.5625
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1676.7453 | 17.6013 | 8.0903 | 42.7814 | -66.917 | 1.0744 | 1.0132 | 4.1313 | 0.52251 | 4.2272 | 0.97633 | 5.0658 | 0.97731 | 0.23967 | 0.24524 | 10.1621 | -96.917 | 10.1621 | -36.917
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1833.4379 | 19.2461 | 9.0129 | 47.7561 | -68.4595 | 1.0715 | 1.0957 | 2.6035 | 0.42648 | 3.8438 | 0.78486 | 4.6191 | 0.67733 | 0.28507 | 0.42087 | 11.1117 | -98.4595 | 11.1117 | -38.4595
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1453.6355 | 15.2592 | 21.4686 | 38.2493 | -67.6351 | 1.0598 | 0.96684 | 5.8874 | 0.24167 | 5.1884 | 1.0688 | 5.8445 | 1.1347 | 0.18635 | 0.16422 | 8.8099 | -97.6351 | 8.8099 | -37.6351
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 2438.7871 | 25.6006 | 20.604 | 67.3018 | -70.6208 | 1.1253 | 0.67146 | 1.0591 | 0.12997 | 2.6779 | 0.35864 | 3.6254 | 0.39549 | 0.25074 | 0.63399 | 14.7805 | -100.6208 | 14.7805 | -40.6208
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 1541.0609 | 16.1769 | 16.8306 | 42.8893 | -76.0434 | 1.0709 | 1.8701 | 3.6717 | 0.2844 | 4.7866 | 0.45608 | 5.4555 | 0.76708 | 0.3907 | 0.50934 | 9.3398 | -106.0434 | 9.3398 | -46.0434
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1035.7467 | 10.8725 | 14.0996 | 26.2756 | -64.4855 | 1.0653 | 3.5291 | 11.3297 | 0.50366 | 7.1014 | 1.6719 | 8.2615 | 1.5954 | 0.49696 | 0.31149 | 6.2773 | -94.4855 | 6.2773 | -34.4855
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2029 | 2257.1104 | 23.6935 | 22.1858 | 62.4065 | -75.0935 | 1.0569 | 0.33879 | 3.4117 | 0.14704 | 3.2623 | 0.29988 | 3.6942 | 1.0458 | 0.10385 | 0.099304 | 13.6795 | -105.0935 | 13.6795 | -45.0935
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 884.0019 | 9.2796 | 9.7329 | 21.822 | -62.948 | 1.0628 | 5.9503 | 13.1264 | 0.85256 | 8.2979 | 2.0769 | 9.5684 | 1.5819 | 0.71709 | 0.45331 | 5.3576 | -92.948 | 5.3576 | -32.948
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 658.515 | 6.9126 | 8.5565 | 16.5161 | -62.404 | 1.1049 | 2.4837 | 7.2598 | 1.3019 | 11.14 | 2.2757 | 13.1483 | 0.65169 | 0.22296 | 0.34212 | 3.991 | -92.404 | 3.991 | -32.404
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1549.421 | 16.2647 | 17.5063 | 40.95 | -71.5284 | 1.0474 | 0.49596 | 4.1141 | 0.2726 | 4.7723 | 0.88833 | 5.4186 | 0.86209 | 0.10392 | 0.12055 | 9.3904 | -101.5284 | 9.3904 | -41.5284
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1486.1562 | 15.6006 | 7.0357 | 37.6462 | -69.9416 | 1.0453 | 2.5624 | 3.177 | 0.70187 | 4.9382 | 0.91294 | 5.4717 | 0.64336 | 0.5189 | 0.80655 | 9.007 | -99.9416 | 9.007 | -39.9416
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1855.828 | 19.4811 | 17.1375 | 51.9991 | -76.1631 | 1.0789 | 1.074 | 2.9095 | 0.22972 | 3.9369 | 0.38756 | 4.5654 | 0.73903 | 0.2728 | 0.36912 | 11.2474 | -106.1631 | 11.2474 | -46.1631
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1035.3256 | 10.8681 | 8.4346 | 24.8109 | -61.8453 | 1.0952 | 4.3935 | 6.9554 | 0.82272 | 6.9393 | 2.0694 | 8.4193 | 1.0023 | 0.63313 | 0.63166 | 6.2747 | -91.8453 | 6.2747 | -31.8453
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1706.9201 | 17.918 | 14.6044 | 44.8766 | -70.0723 | 1.0587 | 1.9735 | 4.8439 | 0.29303 | 4.2794 | 0.83486 | 4.9269 | 1.1319 | 0.46116 | 0.40742 | 10.345 | -100.0723 | 10.345 | -40.0723
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 794.4744 | 8.3398 | 14.6579 | 20.3071 | -67.4385 | 1.0809 | 3.114 | 12.053 | 0.63027 | 9.2385 | 1.8708 | 10.8013 | 1.3047 | 0.33707 | 0.25836 | 4.815 | -97.4385 | 4.815 | -37.4385
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2238.0423 | 23.4934 | 12.6464 | 59.8555 | -71.3263 | 1.0752 | 0.32577 | 2.1453 | 0.24906 | 3.1497 | 0.5745 | 3.7887 | 0.68111 | 0.10343 | 0.15186 | 13.5639 | -101.3263 | 13.5639 | -41.3263
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 1412.8977 | 14.8316 | 17.1443 | 38.2657 | -69.9233 | 1.0745 | 2.5395 | 4.5113 | 0.28294 | 4.8507 | 0.56513 | 5.9653 | 0.93003 | 0.52353 | 0.56291 | 8.563 | -99.9233 | 8.563 | -39.9233
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2029 | 1683.0412 | 17.6674 | 8.7244 | 43.8631 | -68.9198 | 1.047 | 2.225 | 3.1735 | 0.48532 | 4.2341 | 0.73553 | 4.8748 | 0.74951 | 0.5255 | 0.70112 | 10.2002 | -98.9198 | 10.2002 | -38.9198
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2029 | 1880.7732 | 19.743 | 16.9713 | 52.7252 | -76.1178 | 1.0795 | 1.0051 | 2.8561 | 0.22849 | 3.8777 | 0.38766 | 4.5071 | 0.73655 | 0.2592 | 0.35191 | 11.3986 | -106.1178 | 11.3986 | -46.1178
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2029 | 995.8065 | 10.4533 | 13.7198 | 25.5728 | -71.3114 | 1.0295 | 1.8817 | 9.6077 | 0.56885 | 7.8045 | 1.3679 | 8.2872 | 1.231 | 0.2411 | 0.19585 | 6.0352 | -101.3114 | 6.0352 | -41.3114
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1909.6042 | 20.0456 | 20.4822 | 50.9085 | -68.3101 | 1.0729 | 1.311 | 5.8589 | 0.18886 | 3.8684 | 0.7832 | 4.4988 | 1.5146 | 0.33889 | 0.22376 | 11.5734 | -98.3101 | 11.5734 | -38.3101
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2029 | 989.9899 | 10.3922 | 6.5179 | 23.8423 | -60.0897 | 1.1227 | 0.86671 | 5.0511 | 1.1013 | 7.178 | 1.973 | 8.842 | 0.70369 | 0.12074 | 0.17159 | 5.9999 | -90.0897 | 5.9999 | -30.0897
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2074.1514 | 21.7729 | 17.211 | 55.2771 | -65.0498 | 1.0863 | 0.21612 | 2.6616 | 0.20263 | 3.4876 | 0.70625 | 4.2132 | 0.76317 | 0.06197 | 0.081201 | 12.5706 | -95.0498 | 12.5706 | -35.0498
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1770.5128 | 18.5856 | 21.9295 | 46.5429 | -65.6856 | 1.081 | 0.92756 | 5.0452 | 0.19024 | 4.1718 | 0.9274 | 4.9353 | 1.2094 | 0.22234 | 0.18385 | 10.7304 | -95.6856 | 10.7304 | -35.6856
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 891.4715 | 9.358 | 28.241 | 23.1549 | -64.9753 | 1.0439 | 1.9511 | 10.5109 | 0.30927 | 8.734 | 1.7832 | 9.6307 | 1.2034 | 0.22339 | 0.18562 | 5.4029 | -94.9753 | 5.4029 | -34.9753
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1708.1927 | 17.9314 | 9.4375 | 41.9328 | -65.5759 | 1.0697 | 1.4486 | 6.0348 | 0.45311 | 4.2762 | 1.1858 | 5.0297 | 1.4113 | 0.33876 | 0.24004 | 10.3527 | -95.5759 | 10.3527 | -35.5759
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 947.0098 | 9.941 | 8.7681 | 23.7226 | -63.9159 | 1.073 | 2.8049 | 4.2386 | 0.86339 | 7.5703 | 1.6451 | 8.9209 | 0.5599 | 0.37052 | 0.66176 | 5.7395 | -93.9159 | 5.7395 | -33.9159
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2029 | 1075.867 | 11.2937 | 7.1285 | 26.8801 | -65.9777 | 1.0515 | 2.2442 | 5.1023 | 0.94499 | 6.7363 | 1.4325 | 7.6708 | 0.75744 | 0.33315 | 0.43984 | 6.5204 | -95.9777 | 6.5204 | -35.9777
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2021.1251 | 21.2163 | 8.9534 | 53.5717 | -68.5849 | 1.086 | 0.66174 | 2.7371 | 0.38154 | 3.4161 | 0.72037 | 4.2387 | 0.80124 | 0.19371 | 0.24177 | 12.2492 | -98.5849 | 12.2492 | -38.5849
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 789.5076 | 8.2877 | 7.6018 | 19.487 | -61.5016 | 1.1116 | 1.8097 | 6.1758 | 1.2093 | 9.1928 | 2.1299 | 11.0139 | 0.6718 | 0.19685 | 0.29303 | 4.7849 | -91.5016 | 4.7849 | -31.5016
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1947.7216 | 20.4458 | 8.6776 | 51.3549 | -69.9184 | 1.1003 | 0.8777 | 2.4732 | 0.41461 | 3.5978 | 0.69395 | 4.4054 | 0.68742 | 0.24395 | 0.35488 | 11.8044 | -99.9184 | 11.8044 | -39.9184
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2029 | 1235.492 | 12.9693 | 9.935 | 31.2872 | -68.5379 | 1.0681 | 1.852 | 5.9014 | 0.60798 | 6.0403 | 1.3001 | 6.8414 | 0.97701 | 0.30661 | 0.31382 | 7.4878 | -98.5379 | 7.4878 | -38.5379
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1078.4778 | 11.3211 | 5.7672 | 25.5732 | -63.3156 | 1.0707 | 3.9522 | 3.7954 | 1.1173 | 6.4438 | 1.5204 | 7.676 | 0.589 | 0.61334 | 1.0413 | 6.5362 | -93.3156 | 6.5362 | -33.3156
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1157.1338 | 12.1468 | 14.0434 | 31.6624 | -75.5164 | 1.0666 | 2.7207 | 4.5104 | 0.46421 | 6.5191 | 0.65365 | 7.2278 | 0.69187 | 0.41734 | 0.60321 | 7.0129 | -105.5164 | 7.0129 | -45.5164
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2029 | 951.75 | 9.9908 | 15.2446 | 25.4121 | -73.5284 | 1.0277 | 2.3897 | 4.5511 | 0.50949 | 7.767 | 0.8913 | 8.5202 | 0.58595 | 0.30767 | 0.52509 | 5.7682 | -103.5284 | 5.7682 | -43.5284
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1077.8258 | 11.3142 | 8.7261 | 27.662 | -65.8233 | 1.0545 | 2.1914 | 2.6986 | 0.75148 | 6.5575 | 1.1632 | 7.6308 | 0.41152 | 0.33418 | 0.81207 | 6.5323 | -95.8233 | 6.5323 | -35.8233
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1906.4791 | 20.0128 | 8.9153 | 50.0644 | -70.4427 | 1.0516 | 1.1528 | 2.6416 | 0.42407 | 3.7807 | 0.74333 | 4.3233 | 0.69872 | 0.30492 | 0.43639 | 11.5544 | -100.4427 | 11.5544 | -40.4427
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 565.1241 | 5.9323 | 5.2664 | 13.5883 | -64.6201 | 1.0563 | 2.1604 | 13.3889 | 2.4382 | 12.8406 | 3.3605 | 14.5173 | 1.0427 | 0.16825 | 0.16136 | 3.425 | -94.6201 | 3.425 | -34.6201
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2029 | 1684.2586 | 17.6801 | 16.7036 | 46.1057 | -71.5153 | 1.0646 | 2.5403 | 4.1991 | 0.25339 | 4.2325 | 0.44087 | 4.9631 | 0.99212 | 0.6002 | 0.60497 | 10.2076 | -101.5153 | 10.2076 | -41.5153
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2029 | 1895.0579 | 19.8929 | 17.5781 | 51.78 | -73.6208 | 1.0481 | 0.59927 | 3.5371 | 0.22308 | 3.9214 | 0.39568 | 4.3601 | 0.902 | 0.15282 | 0.16943 | 11.4852 | -103.6208 | 11.4852 | -43.6208
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1240.8334 | 13.0254 | 12.4045 | 33.4212 | -72.0297 | 1.073 | 1.9614 | 3.6636 | 0.47054 | 5.8368 | 0.76539 | 6.7723 | 0.62767 | 0.33605 | 0.53539 | 7.5202 | -102.0297 | 7.5202 | -42.0297
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 930.9132 | 9.7721 | 18.1189 | 25.3073 | -70.6607 | 1.0584 | 3.1278 | 4.6139 | 0.42333 | 7.6703 | 0.72351 | 8.9288 | 0.60153 | 0.40779 | 0.67791 | 5.6419 | -100.6607 | 5.6419 | -40.6607
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1022.0663 | 10.7289 | 8.5549 | 26.0752 | -65.3391 | 1.0488 | 2.1279 | 2.768 | 0.81211 | 6.9475 | 1.2382 | 8.0104 | 0.39842 | 0.30628 | 0.76872 | 6.1943 | -95.3391 | 6.1943 | -35.3391
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 1315.203 | 13.8061 | 6.833 | 32.6083 | -66.255 | 1.0548 | 1.3186 | 4.4157 | 0.79982 | 5.4652 | 1.2556 | 6.3063 | 0.80797 | 0.24127 | 0.29862 | 7.9709 | -96.255 | 7.9709 | -36.255
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2029 | 1815.0896 | 19.0535 | 16.7106 | 49.4386 | -69.7647 | 1.0936 | 1.1867 | 1.6852 | 0.22372 | 3.7385 | 0.47482 | 4.7297 | 0.45078 | 0.31744 | 0.7042 | 11.0005 | -99.7647 | 11.0005 | -39.7647
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 2474.8774 | 25.9795 | 23.5086 | 69.0734 | -72.622 | 1.1031 | 1.3437 | 3.4808 | 0.11639 | 2.7361 | 0.29692 | 3.5038 | 1.2722 | 0.49109 | 0.38603 | 14.9993 | -102.622 | 14.9993 | -42.622
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 858.1353 | 9.0081 | 13.1192 | 22.3289 | -67.4498 | 1.1173 | 0.47713 | 4.3736 | 0.61246 | 8.035 | 1.515 | 10.2364 | 0.54432 | 0.059381 | 0.10909 | 5.2008 | -97.4498 | 5.2008 | -37.4498
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 664.5902 | 6.9764 | 18.919 | 17.9528 | -70.9385 | 1.064 | 5.9185 | 5.9182 | 0.56733 | 10.7333 | 0.98606 | 12.5688 | 0.55139 | 0.55141 | 1.0001 | 4.0278 | -100.9385 | 4.0278 | -40.9385
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1630.8802 | 17.1198 | 12.5663 | 42.8242 | -71.1135 | 1.0481 | 1.2221 | 5.0983 | 0.3582 | 4.5012 | 0.84593 | 5.0907 | 1.1326 | 0.27151 | 0.23972 | 9.8841 | -101.1135 | 9.8841 | -41.1135
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2029 | 952.2242 | 9.9958 | 12.5931 | 24.3752 | -68.7345 | 1.08 | 1.878 | 5.933 | 0.64364 | 8.1055 | 1.4767 | 9.071 | 0.73198 | 0.2317 | 0.31654 | 5.7711 | -98.7345 | 5.7711 | -38.7345
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2029 | 2119.0436 | 22.2442 | 10.714 | 55.2204 | -67.7156 | 1.0674 | 1.7488 | 3.3711 | 0.31875 | 3.4151 | 0.68412 | 3.998 | 0.9871 | 0.51208 | 0.51877 | 12.8427 | -97.7156 | 12.8427 | -37.7156
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1514.5903 | 15.8991 | 13.9309 | 40.8179 | -71.3238 | 1.0587 | 1.3998 | 3.6853 | 0.34611 | 4.8217 | 0.65097 | 5.5054 | 0.76432 | 0.29032 | 0.37984 | 9.1793 | -101.3238 | 9.1793 | -41.3238
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1041.1384 | 10.9291 | 13.5843 | 26.3592 | -64.6629 | 1.0628 | 2.9115 | 10.8282 | 0.5186 | 7.0448 | 1.6485 | 8.1968 | 1.5371 | 0.41328 | 0.26888 | 6.3099 | -94.6629 | 6.3099 | -34.6629
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2450.1526 | 25.7199 | 9.7622 | 64.9516 | -69.5202 | 1.0717 | 1.6938 | 3.2569 | 0.29273 | 2.8577 | 0.55602 | 3.4548 | 1.1397 | 0.59271 | 0.52005 | 14.8494 | -99.5202 | 14.8494 | -39.5202
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2029 | 1205.4417 | 12.6539 | 6.9646 | 34.6382 | -82.9488 | 1.0827 | 0.094768 | 3.3991 | 0.81724 | 5.6918 | 0.28996 | 7.0699 | 0.5972 | 0.01665 | 0.02788 | 7.3057 | -112.9488 | 7.3057 | -52.9488
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2635.5301 | 27.6659 | 15.8316 | 70.6774 | -65.5811 | 1.1229 | 0.22292 | 1.645 | 0.16482 | 2.6093 | 0.55909 | 3.3905 | 0.63043 | 0.08543 | 0.13551 | 15.9729 | -95.5811 | 15.9729 | -35.5811
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1749.9605 | 18.3698 | 10.2665 | 46.2033 | -71.0164 | 1.0467 | 0.73168 | 3.6103 | 0.40312 | 4.1386 | 0.76339 | 4.7209 | 0.87235 | 0.17679 | 0.20266 | 10.6058 | -101.0164 | 10.6058 | -41.0164
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2029 | 1912.9196 | 20.0804 | 9.5497 | 50.8935 | -69.5215 | 1.0815 | 1.4773 | 2.7897 | 0.37834 | 3.6131 | 0.68497 | 4.456 | 0.7721 | 0.40886 | 0.52955 | 11.5935 | -99.5215 | 11.5935 | -39.5215
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2029 | 1354.3033 | 14.2165 | 14.8095 | 36.3841 | -69.3408 | 1.0596 | 3.3979 | 4.5759 | 0.34521 | 5.1124 | 0.61818 | 6.1336 | 0.89504 | 0.66463 | 0.74257 | 8.2079 | -99.3408 | 8.2079 | -39.3408
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 891.6884 | 9.3603 | 6.7354 | 20.5376 | -60.8852 | 1.0654 | 2.1782 | 8.6394 | 1.2358 | 8.3234 | 2.6598 | 9.5324 | 1.038 | 0.26169 | 0.25212 | 5.4042 | -90.8852 | 5.4042 | -30.8852
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1518.7628 | 15.9429 | 14.7783 | 41.9355 | -75.9056 | 1.0631 | 1.4757 | 5.4243 | 0.32981 | 4.874 | 0.45418 | 5.514 | 1.1129 | 0.30277 | 0.27205 | 9.2046 | -105.9056 | 9.2046 | -45.9056
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2087.6718 | 21.9149 | 9.1618 | 55.4517 | -68.9175 | 1.088 | 0.74656 | 2.3928 | 0.35975 | 3.2959 | 0.67549 | 4.1098 | 0.726 | 0.22651 | 0.312 | 12.6526 | -98.9175 | 12.6526 | -38.9175
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 912.6055 | 9.5799 | 5.6072 | 21.1175 | -58.8976 | 1.0941 | 3.0258 | 6.2324 | 1.4268 | 8.0006 | 2.3403 | 9.3699 | 0.779 | 0.3782 | 0.4855 | 5.5309 | -88.8976 | 5.5309 | -28.8976
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 593.7807 | 4.433 | 23.9345 | 11.1512 | -65.9867 | 1.1756 | 2.6621 | 10.7053 | 0.93005 | 22.2603 | 3.102 | 30.7034 | 0.48091 | 0.11959 | 0.24867 | 2.5594 | -95.9867 | 2.5594 | -35.9867
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 937.8818 | 7.002 | 259.1869 | 19.1368 | -76.8512 | 1.0964 | 2.8575 | 10.5338 | 0.056788 | 14.7186 | 0.46703 | 18.1868 | 0.71568 | 0.19414 | 0.27127 | 4.0426 | -106.8512 | 4.0426 | -46.8512
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 557.94 | 4.1654 | 32.6717 | 10.6186 | -71.5034 | 1.185 | 2.3125 | 9.5018 | 0.72547 | 23.7024 | 2.7112 | 32.9211 | 0.40088 | 0.097562 | 0.24337 | 2.4049 | -101.5034 | 2.4049 | -41.5034
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 2135.2055 | 15.9409 | 44.4028 | 42.6543 | -73.6049 | 1.2015 | 1.6093 | 5.1999 | 0.14325 | 6.3609 | 0.60197 | 8.7766 | 0.81748 | 0.25299 | 0.30948 | 9.2035 | -103.6049 | 9.2035 | -43.6049
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1374.1476 | 10.259 | 54.6613 | 26.8175 | -71.4604 | 1.2512 | 1.1072 | 4.2908 | 0.17845 | 9.7542 | 1.0149 | 14.1622 | 0.4399 | 0.11351 | 0.25803 | 5.923 | -101.4604 | 5.923 | -41.4604
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 1230.4556 | 9.1863 | 61.0253 | 24.6628 | -71.2868 | 1.097 | 3.8255 | 12.5281 | 0.18169 | 11.0876 | 0.85091 | 13.9054 | 1.1299 | 0.34502 | 0.30535 | 5.3037 | -101.2868 | 5.3037 | -41.2868
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2029 | 1658.2114 | 12.3798 | 43.5245 | 32.6463 | -72.4598 | 1.2243 | 1.7347 | 4.8761 | 0.18825 | 8.1933 | 0.81243 | 11.4963 | 0.59513 | 0.21172 | 0.35576 | 7.1475 | -102.4598 | 7.1475 | -42.4598
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 3597.0303 | 15.5756 | 11.1445 | 40.9255 | -76.5022 | 1.1423 | 2.5378 | 19.7437 | 1.0493 | 11.6937 | 1.3492 | 14.6653 | 1.6884 | 0.21702 | 0.12854 | 8.9926 | -106.5022 | 8.9926 | -46.5022
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 6732.0586 | 29.1507 | 9.8637 | 75.1145 | -74.3045 | 1.2554 | 1.4877 | 8.4957 | 0.57166 | 5.6387 | 1.1066 | 8.6695 | 1.5067 | 0.26385 | 0.17512 | 16.8301 | -104.3045 | 16.8301 | -44.3045
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2968.3575 | 12.8534 | 9.8399 | 33.0198 | -71.6769 | 1.1973 | 1.0026 | 8.5754 | 1.3739 | 13.5193 | 2.8106 | 18.9016 | 0.63431 | 0.07416 | 0.11691 | 7.4209 | -101.6769 | 7.4209 | -41.6769
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 3362.1178 | 14.5584 | 8.8892 | 37.7003 | -73.5662 | 1.141 | 1.0413 | 9.3681 | 1.4368 | 12.7719 | 1.7471 | 15.7015 | 0.73349 | 0.081528 | 0.11115 | 8.4053 | -103.5662 | 8.4053 | -43.5662
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 2696.6633 | 11.6769 | 10.6486 | 30.1786 | -73.6954 | 1.1212 | 1.4715 | 14.2111 | 1.5331 | 16.3255 | 2.0391 | 19.3022 | 0.87049 | 0.090137 | 0.10355 | 6.7417 | -103.6954 | 6.7417 | -43.6954
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 4477.3611 | 19.3875 | 13.7789 | 50.0848 | -72.2321 | 1.2468 | 2.4637 | 10.2156 | 0.61219 | 8.4354 | 1.6411 | 12.9455 | 1.211 | 0.29207 | 0.24117 | 11.1934 | -102.2321 | 11.1934 | -42.2321
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 7840.7865 | 33.9516 | 10.4611 | 87.7836 | -77.1012 | 1.1367 | 2.1284 | 10.8051 | 0.52588 | 5.5013 | 0.7084 | 6.6843 | 1.9641 | 0.38689 | 0.19698 | 19.602 | -107.1012 | 19.602 | -47.1012
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 3495.6064 | 15.1364 | 11.0218 | 38.6317 | -73.58 | 1.1295 | 3.1157 | 15.3194 | 1.1386 | 12.549 | 1.8724 | 15.0374 | 1.2208 | 0.24828 | 0.20338 | 8.739 | -103.58 | 8.739 | -43.58
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 5466.5452 | 23.6708 | 9.7599 | 61.1881 | -73.6655 | 1.1659 | 1.1782 | 7.5455 | 0.78044 | 7.617 | 1.1354 | 9.8407 | 0.9906 | 0.15468 | 0.15615 | 13.6664 | -103.6655 | 13.6664 | -43.6655
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2859.3109 | 12.3812 | 17.8353 | 31.8873 | -70.8392 | 1.1627 | 3.5643 | 19.4625 | 0.82063 | 14.6363 | 2.3153 | 18.8986 | 1.3297 | 0.24353 | 0.18314 | 7.1483 | -100.8392 | 7.1483 | -40.8392
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 2325.5973 | 10.0701 | 30.264 | 25.8962 | -70.0594 | 1.1719 | 1.1986 | 15.4281 | 0.59372 | 17.9685 | 3.162 | 23.5366 | 0.85862 | 0.066704 | 0.077687 | 5.814 | -100.0594 | 5.814 | -40.0594
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2669.9598 | 11.5613 | 8.9184 | 29.6217 | -71.693 | 1.1919 | 0.73316 | 8.3067 | 1.7014 | 15.1736 | 3.1168 | 20.919 | 0.54744 | 0.048318 | 0.088261 | 6.6749 | -101.693 | 6.6749 | -41.693
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2029 | 7279.7987 | 31.5225 | 7.7193 | 81.4914 | -75.105 | 1.2287 | 1.5754 | 8.4408 | 0.69108 | 5.3346 | 0.94671 | 7.8104 | 1.5823 | 0.29531 | 0.18664 | 18.1995 | -105.105 | 18.1995 | -45.105
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 5078.4891 | 21.9905 | 12.4225 | 56.8668 | -73.2254 | 1.2264 | 3.6196 | 13.4698 | 0.61343 | 7.6203 | 1.3878 | 11.1752 | 1.7676 | 0.475 | 0.26872 | 12.6962 | -103.2254 | 12.6962 | -43.2254
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2029 | 4447.6722 | 19.259 | 10.3037 | 49.803 | -73.9433 | 1.1414 | 1.5414 | 10.3901 | 0.93209 | 9.6039 | 1.1833 | 11.8294 | 1.0819 | 0.1605 | 0.14835 | 11.1192 | -103.9433 | 11.1192 | -43.9433
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 4559.5514 | 19.7434 | 7.1181 | 51.2728 | -74.1027 | 1.2261 | 1.0019 | 8.9915 | 1.1746 | 8.3609 | 1.5801 | 12.4862 | 1.0754 | 0.11983 | 0.11142 | 11.3989 | -104.1027 | 11.3989 | -44.1027
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2815.9257 | 12.1933 | 20.8613 | 31.4298 | -69.8965 | 1.2009 | 1.3871 | 12.0646 | 0.6844 | 14.2775 | 2.5254 | 19.8237 | 0.845 | 0.097154 | 0.11498 | 7.0398 | -99.8965 | 7.0398 | -39.8965
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2029 | 2651.0583 | 11.4794 | 8.8018 | 29.4217 | -71.7427 | 1.1905 | 0.81966 | 8.6533 | 1.7356 | 15.2764 | 3.1526 | 21.0417 | 0.56645 | 0.053656 | 0.094723 | 6.6276 | -101.7427 | 6.6276 | -41.7427
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1343.43 | 14.1024 | 11.4222 | 36.4466 | -72.5218 | 1.0748 | 2.1704 | 8.2292 | 0.46688 | 5.3328 | 0.7887 | 6.3249 | 1.5431 | 0.40699 | 0.26374 | 8.142 | -102.5218 | 8.142 | -42.5218
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1649.5256 | 17.3155 | 13.4436 | 45.6237 | -73.2462 | 1.0792 | 1.6851 | 8.168 | 0.31605 | 4.2488 | 0.60259 | 5.1855 | 1.9224 | 0.3966 | 0.2063 | 9.9971 | -103.2462 | 9.9971 | -43.2462
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1150.4778 | 12.0769 | 16.5983 | 31.9943 | -74.6463 | 1.058 | 1.8893 | 5.2358 | 0.38297 | 6.3567 | 0.64546 | 7.2805 | 0.82367 | 0.29722 | 0.36084 | 6.9726 | -104.6463 | 6.9726 | -44.6463
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1451.94 | 15.2414 | 17.2834 | 40.7157 | -74.5414 | 1.0738 | 0.84311 | 4.1971 | 0.28604 | 4.9437 | 0.54733 | 5.8642 | 0.84898 | 0.17054 | 0.20088 | 8.7996 | -104.5414 | 8.7996 | -44.5414
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1536.7715 | 16.1319 | 12.2086 | 41.1971 | -71.9388 | 1.1021 | 1.5358 | 2.2129 | 0.3906 | 4.7687 | 0.67766 | 5.6193 | 0.46404 | 0.32206 | 0.69404 | 9.3138 | -101.9388 | 9.3138 | -41.9388
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2049.1339 | 21.5103 | 9.1742 | 53.6449 | -68.8464 | 1.0826 | 0.87128 | 2.2493 | 0.36738 | 3.3704 | 0.70346 | 4.1656 | 0.66738 | 0.25851 | 0.38735 | 12.419 | -98.8464 | 12.419 | -38.8464
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1539.3209 | 16.1587 | 20.9871 | 43.5471 | -78.7248 | 1.0265 | 2.92 | 6.9498 | 0.2319 | 4.8669 | 0.32978 | 5.2433 | 1.428 | 0.59998 | 0.42016 | 9.3292 | -108.7248 | 9.3292 | -48.7248
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1336.9015 | 14.0338 | 14.5552 | 34.5689 | -72.347 | 1.0519 | 0.89683 | 3.7995 | 0.38211 | 5.5617 | 0.99184 | 6.2841 | 0.68315 | 0.16125 | 0.23604 | 8.1024 | -102.347 | 8.1024 | -42.347
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1930.8629 | 20.2688 | 15.9321 | 53.0166 | -73.185 | 1.0621 | 1.1551 | 1.4528 | 0.23645 | 3.7672 | 0.43139 | 4.3329 | 0.38564 | 0.30663 | 0.79512 | 11.7022 | -103.185 | 11.7022 | -43.185
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1152.6812 | 12.1 | 19.1981 | 31.5003 | -75.6074 | 1.0537 | 0.99008 | 4.2753 | 0.32723 | 6.2822 | 0.6116 | 7.1899 | 0.68054 | 0.1576 | 0.23158 | 6.9859 | -105.6074 | 6.9859 | -45.6074
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 919.0912 | 9.648 | 6.3684 | 22.136 | -64.5027 | 1.051 | 2.6769 | 9.9576 | 1.2565 | 8.002 | 2.0023 | 9.0238 | 1.2444 | 0.33452 | 0.26883 | 5.5702 | -94.5027 | 5.5702 | -34.5027
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 1220.6066 | 12.813 | 9.1386 | 31.5274 | -66.2617 | 1.0453 | 1.6969 | 2.2978 | 0.63213 | 5.7768 | 0.95672 | 6.6904 | 0.39777 | 0.29375 | 0.73849 | 7.3976 | -96.2617 | 7.3976 | -36.2617
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1818.6195 | 19.0906 | 9.6935 | 48.1391 | -67.9188 | 1.075 | 1.3721 | 1.75 | 0.39349 | 3.8143 | 0.65608 | 4.6152 | 0.45881 | 0.35974 | 0.78406 | 11.0219 | -97.9188 | 11.0219 | -37.9188
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1457.2716 | 15.2974 | 9.6255 | 38.138 | -67.6279 | 1.0543 | 2.78 | 3.4158 | 0.52003 | 5.0056 | 0.83048 | 5.6724 | 0.68239 | 0.55538 | 0.81388 | 8.8319 | -97.6279 | 8.8319 | -37.6279
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 812.0035 | 8.5238 | 12.0427 | 21.0142 | -70.9753 | 1.1067 | 2.4811 | 5.6194 | 0.78373 | 9.4382 | 1.442 | 10.7598 | 0.59539 | 0.26288 | 0.44152 | 4.9212 | -100.9753 | 4.9212 | -40.9753
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2030 | 1151.8616 | 12.0914 | 8.2676 | 30.1358 | -70.2929 | 1.0829 | 2.2251 | 8.017 | 0.75593 | 6.2497 | 1.1684 | 7.3958 | 1.2828 | 0.35604 | 0.27755 | 6.981 | -100.2929 | 6.981 | -40.2929
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2030 | 2194.933 | 23.0408 | 20.0062 | 62.0844 | -75.3697 | 1.0934 | 0.5344 | 2.3098 | 0.16203 | 3.2415 | 0.31295 | 3.9086 | 0.71257 | 0.16486 | 0.23136 | 13.3026 | -105.3697 | 13.3026 | -45.3697
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2030 | 855.9431 | 8.9851 | 46.0772 | 24.3186 | -76.4982 | 1.0534 | 1.4435 | 10.0132 | 0.18276 | 8.421 | 0.3405 | 9.6746 | 1.1891 | 0.17142 | 0.14416 | 5.1875 | -106.4982 | 5.1875 | -46.4982
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 780.302 | 8.191 | 16.7561 | 20.9607 | -68.993 | 1.0419 | 4.7215 | 3.5345 | 0.53033 | 8.8864 | 0.92365 | 10.4759 | 0.39774 | 0.53133 | 1.3359 | 4.7291 | -98.993 | 4.7291 | -38.993
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 1619.0226 | 16.9953 | 16.4367 | 45.1933 | -74.9029 | 1.0723 | 1.3628 | 3.2273 | 0.27351 | 4.4956 | 0.44629 | 5.1924 | 0.71787 | 0.30315 | 0.42228 | 9.8123 | -104.9029 | 9.8123 | -44.9029
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2059.266 | 21.6167 | 10.22 | 54.1747 | -69.0447 | 1.0777 | 1.032 | 2.7162 | 0.32919 | 3.3643 | 0.68185 | 4.1373 | 0.80735 | 0.30675 | 0.37995 | 12.4804 | -99.0447 | 12.4804 | -39.0447
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2324.3392 | 24.3992 | 10.2538 | 62.5459 | -71.9918 | 1.123 | 0.48777 | 1.6325 | 0.29259 | 3.0001 | 0.5171 | 3.7735 | 0.54413 | 0.16258 | 0.2988 | 14.0869 | -101.9918 | 14.0869 | -41.9918
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 2252.5729 | 23.6459 | 9.9751 | 60.4239 | -71.9103 | 1.1198 | 0.61106 | 1.6633 | 0.31172 | 3.1094 | 0.5379 | 3.8814 | 0.53494 | 0.19652 | 0.36737 | 13.652 | -101.9103 | 13.652 | -41.9103
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 2888.5407 | 30.3218 | 9.9269 | 77.1018 | -68.5988 | 1.1081 | 1.247 | 2.2288 | 0.23722 | 2.3548 | 0.48707 | 3.0129 | 0.94647 | 0.52955 | 0.5595 | 17.5063 | -98.5988 | 17.5063 | -38.5988
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1267.1868 | 13.302 | 8.8513 | 31.4187 | -65.8594 | 1.0507 | 3.2008 | 6.0039 | 0.64921 | 5.7463 | 1.3775 | 6.6395 | 1.0448 | 0.55702 | 0.53312 | 7.6799 | -95.8594 | 7.6799 | -35.8594
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1150.8212 | 12.0805 | 9.9586 | 29.4399 | -66.3918 | 1.0595 | 2.7426 | 3.8011 | 0.61395 | 6.114 | 1.1297 | 7.2423 | 0.6217 | 0.44857 | 0.72152 | 6.9747 | -96.3918 | 6.9747 | -36.3918
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2287.3563 | 24.011 | 8.967 | 60.7544 | -71.5212 | 1.1139 | 1.0177 | 1.405 | 0.34511 | 3.0947 | 0.55465 | 3.7983 | 0.454 | 0.32886 | 0.72436 | 13.8628 | -101.5212 | 13.8628 | -41.5212
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2030 | 2077.0943 | 21.8038 | 12.9668 | 55.3177 | -69.029 | 1.0939 | 1.4032 | 1.3417 | 0.24851 | 3.2223 | 0.48407 | 4.1255 | 0.41639 | 0.43545 | 1.0458 | 12.5885 | -99.029 | 12.5885 | -39.029
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1898.9989 | 19.9343 | 8.2465 | 49.554 | -72.1957 | 1.0586 | 1.296 | 1.3626 | 0.46954 | 3.8721 | 0.62331 | 4.3482 | 0.35191 | 0.33471 | 0.95112 | 11.5091 | -102.1957 | 11.5091 | -42.1957
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1031.5179 | 10.8281 | 10.7707 | 26.4219 | -70.5569 | 1.1041 | 2.1806 | 4.5497 | 0.69126 | 7.4454 | 1.2677 | 8.4598 | 0.61108 | 0.29287 | 0.47927 | 6.2516 | -100.5569 | 6.2516 | -40.5569
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2030 | 1757.1019 | 18.4448 | 15.8065 | 46.0591 | -65.9709 | 1.0946 | 1.0666 | 4.5331 | 0.26338 | 4.1631 | 1.0055 | 4.9783 | 1.0889 | 0.25621 | 0.2353 | 10.6491 | -95.9709 | 10.6491 | -35.9709
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2030 | 1654.3563 | 17.3662 | 12.3171 | 43.402 | -70.8184 | 1.0456 | 1.5699 | 3.7656 | 0.36971 | 4.5538 | 0.91008 | 5.0334 | 0.82693 | 0.34474 | 0.4169 | 10.0264 | -100.8184 | 10.0264 | -40.8184
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1976.1369 | 20.7441 | 14.2782 | 53.5816 | -69.9443 | 1.0743 | 2.3988 | 2.9484 | 0.24945 | 3.5618 | 0.45041 | 4.2626 | 0.82779 | 0.67348 | 0.81359 | 11.9766 | -99.9443 | 11.9766 | -39.9443
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1663.1715 | 17.4588 | 16.54 | 43.6557 | -65.7851 | 1.1004 | 1.998 | 4.6811 | 0.26462 | 4.3768 | 0.96246 | 5.2794 | 1.0695 | 0.4565 | 0.42682 | 10.0798 | -95.7851 | 10.0798 | -35.7851
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2030 | 1334.6891 | 14.0106 | 13.9551 | 36.2025 | -73.7699 | 1.0851 | 1.2681 | 3.1467 | 0.39159 | 5.4646 | 0.62376 | 6.3659 | 0.57583 | 0.23206 | 0.40301 | 8.089 | -103.7699 | 8.089 | -43.7699
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 662.0891 | 6.9501 | 4.2218 | 14.8463 | -65.6575 | 1.0338 | 17.6124 | 15.0746 | 2.6544 | 11.2065 | 2.839 | 11.9478 | 1.3452 | 1.5716 | 1.1684 | 4.0127 | -95.6575 | 4.0127 | -35.6575
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 401.6573 | 4.2163 | 5.6294 | 9.3323 | -64.0907 | 1.1273 | 9.1729 | 16.7512 | 3.101 | 17.4569 | 5.1085 | 21.4703 | 0.95958 | 0.52546 | 0.5476 | 2.4343 | -94.0907 | 2.4343 | -34.0907
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1698.3603 | 17.8282 | 14.9731 | 44.4499 | -66.1871 | 1.0896 | 1.1176 | 4.5829 | 0.28873 | 4.3231 | 1.0212 | 5.1237 | 1.0601 | 0.25851 | 0.24385 | 10.2931 | -96.1871 | 10.2931 | -36.1871
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2030 | 1576.8464 | 16.5526 | 10.4762 | 41.7619 | -72.012 | 1.0354 | 2.092 | 3.5019 | 0.4509 | 4.7237 | 0.80827 | 5.1763 | 0.74135 | 0.44286 | 0.59738 | 9.5566 | -102.012 | 9.5566 | -42.012
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1858.1965 | 19.506 | 8.4688 | 47.7097 | -67.9576 | 1.0784 | 0.99137 | 3.7919 | 0.44262 | 3.7485 | 0.84375 | 4.5847 | 1.0116 | 0.26447 | 0.26144 | 11.2618 | -97.9576 | 11.2618 | -37.9576
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1937.7508 | 20.3411 | 9.0833 | 50.5213 | -68.794 | 1.0772 | 1.1133 | 2.4893 | 0.39494 | 3.5873 | 0.73922 | 4.3823 | 0.69392 | 0.31034 | 0.44723 | 11.7439 | -98.794 | 11.7439 | -38.794
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1367.8565 | 14.3588 | 17.6071 | 35.661 | -67.4696 | 1.0676 | 1.0087 | 6.0552 | 0.31284 | 5.5082 | 1.1975 | 6.2388 | 1.0993 | 0.18313 | 0.16658 | 8.29 | -97.4696 | 8.29 | -37.4696
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 2699.008 | 28.3322 | 18.4597 | 74.3793 | -70.0215 | 1.1216 | 0.68128 | 1.0243 | 0.13023 | 2.404 | 0.35052 | 3.2606 | 0.42607 | 0.28339 | 0.66513 | 16.3576 | -100.0215 | 16.3576 | -40.0215
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 1504.5114 | 15.7933 | 17.0937 | 41.8841 | -74.8591 | 1.0731 | 1.8584 | 3.6471 | 0.28382 | 4.8515 | 0.46729 | 5.5923 | 0.75175 | 0.38306 | 0.50955 | 9.1183 | -104.8591 | 9.1183 | -44.8591
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1787.985 | 18.769 | 12.297 | 46.9352 | -67.3332 | 1.0764 | 2.1594 | 3.9017 | 0.32078 | 3.9447 | 0.75981 | 4.7532 | 0.98911 | 0.54741 | 0.55344 | 10.8363 | -97.3332 | 10.8363 | -37.3332
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2030 | 2877.3009 | 30.2038 | 22.6881 | 80.233 | -76.9447 | 1.054 | 0.3429 | 3.2694 | 0.11376 | 2.5809 | 0.21174 | 2.888 | 1.2667 | 0.13286 | 0.10488 | 17.4382 | -106.9447 | 17.4382 | -46.9447
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 1351.7839 | 14.1901 | 7.3574 | 33.3466 | -64.6086 | 1.0617 | 4.5626 | 5.6898 | 0.71595 | 5.2676 | 1.1962 | 6.1402 | 1.0802 | 0.86616 | 0.80189 | 8.1926 | -94.6086 | 8.1926 | -34.6086
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 976.8558 | 10.2543 | 13.8483 | 25.981 | -66.3212 | 1.1033 | 2.3763 | 4.7263 | 0.54531 | 7.5516 | 1.168 | 8.9167 | 0.62588 | 0.31468 | 0.50278 | 5.9203 | -96.3212 | 5.9203 | -36.3212
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1819.6013 | 19.1009 | 20.7853 | 48.3913 | -73.2179 | 1.0463 | 0.50369 | 3.9922 | 0.19806 | 4.1168 | 0.7235 | 4.6279 | 0.96973 | 0.12235 | 0.12617 | 11.0279 | -103.2179 | 11.0279 | -43.2179
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1698.8684 | 17.8335 | 10.1549 | 45.3568 | -73.6358 | 1.0495 | 1.3233 | 1.2525 | 0.43087 | 4.3755 | 0.57214 | 4.833 | 0.28626 | 0.30244 | 1.0565 | 10.2962 | -103.6358 | 10.2962 | -43.6358
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1804.4515 | 18.9418 | 17.5009 | 50.5719 | -74.992 | 1.0815 | 1.0602 | 2.883 | 0.22862 | 4.0011 | 0.39759 | 4.6997 | 0.72057 | 0.26498 | 0.36774 | 10.9361 | -104.992 | 10.9361 | -44.992
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1494.1643 | 15.6847 | 10.9225 | 38.2648 | -66.6213 | 1.0783 | 2.1682 | 3.7547 | 0.42652 | 4.6587 | 0.98574 | 5.7173 | 0.80596 | 0.4654 | 0.57745 | 9.0555 | -96.6213 | 9.0555 | -36.6213
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1958.7997 | 20.5621 | 15.4099 | 51.622 | -71.4781 | 1.0574 | 2.2412 | 4.0588 | 0.24461 | 3.7694 | 0.69709 | 4.2965 | 1.0768 | 0.59459 | 0.55218 | 11.8715 | -101.4781 | 11.8715 | -41.4781
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1133.2538 | 11.8961 | 12.9187 | 30.3452 | -71.4518 | 1.1145 | 1.9171 | 3.3369 | 0.49618 | 6.4099 | 0.8708 | 7.6862 | 0.52058 | 0.29908 | 0.57452 | 6.8682 | -101.4518 | 6.8682 | -41.4518
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3156.076 | 33.1302 | 12.6718 | 85.9526 | -73.2872 | 1.0831 | 0.33539 | 1.5369 | 0.17587 | 2.2286 | 0.35462 | 2.6972 | 0.68959 | 0.15049 | 0.21823 | 19.1277 | -103.2872 | 19.1277 | -43.2872
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 1426.1196 | 14.9704 | 17.3953 | 38.6245 | -69.4873 | 1.0791 | 2.6315 | 4.2997 | 0.27533 | 4.7894 | 0.56162 | 5.9336 | 0.89775 | 0.54944 | 0.61202 | 8.6431 | -99.4873 | 8.6431 | -39.4873
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2030 | 1835.2914 | 19.2656 | 8.9555 | 47.9551 | -68.3401 | 1.0656 | 1.9811 | 2.7345 | 0.43023 | 3.8529 | 0.67625 | 4.541 | 0.70971 | 0.51417 | 0.72448 | 11.123 | -98.3401 | 11.123 | -38.3401
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2030 | 1828.5749 | 19.1951 | 17.3378 | 51.2744 | -74.9465 | 1.0821 | 0.99045 | 2.8289 | 0.22727 | 3.9403 | 0.39768 | 4.6398 | 0.71795 | 0.25136 | 0.35012 | 11.0823 | -104.9465 | 11.0823 | -44.9465
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2030 | 1045.14 | 10.9711 | 13.8979 | 26.7784 | -72.5653 | 1.0292 | 1.8701 | 9.5643 | 0.53959 | 7.4992 | 1.3286 | 7.9124 | 1.2754 | 0.24937 | 0.19553 | 6.3342 | -102.5653 | 6.3342 | -42.5653
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1883.3799 | 19.7704 | 19.6229 | 50.1161 | -68.5299 | 1.0821 | 1.3236 | 5.8931 | 0.19951 | 3.9149 | 0.83128 | 4.5949 | 1.5053 | 0.33809 | 0.2246 | 11.4144 | -98.5299 | 11.4144 | -38.5299
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2030 | 1623.8201 | 17.0457 | 11.5687 | 42.5766 | -64.8033 | 1.1353 | 0.86256 | 2.6483 | 0.37683 | 4.3594 | 0.94488 | 5.5165 | 0.60749 | 0.19786 | 0.3257 | 9.8413 | -94.8033 | 9.8413 | -34.8033
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1875.5775 | 19.6885 | 17.0799 | 49.4577 | -64.484 | 1.0932 | 0.49833 | 3.8335 | 0.22435 | 3.8318 | 0.91481 | 4.6943 | 1.0004 | 0.13005 | 0.12999 | 11.3671 | -94.484 | 11.3671 | -34.484
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1721.89 | 18.0752 | 20.6472 | 45.1781 | -65.6696 | 1.0955 | 0.95615 | 5.0884 | 0.20669 | 4.2676 | 1.0218 | 5.1321 | 1.1923 | 0.22405 | 0.18791 | 10.4357 | -95.6696 | 10.4357 | -35.6696
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1636.1377 | 17.175 | 16.339 | 43.241 | -65.716 | 1.1055 | 1.5423 | 3.9969 | 0.27232 | 4.4494 | 0.93989 | 5.3891 | 0.89829 | 0.34662 | 0.38587 | 9.916 | -95.716 | 9.916 | -35.716
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1842.1521 | 19.3376 | 10.3999 | 46.4267 | -66.2939 | 1.0789 | 1.6443 | 4.0705 | 0.37188 | 3.8675 | 0.9759 | 4.6783 | 1.0525 | 0.42517 | 0.40397 | 11.1646 | -96.2939 | 11.1646 | -36.2939
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1074.7557 | 11.282 | 9.2544 | 27.5288 | -66.0832 | 1.0517 | 2.4809 | 3.3606 | 0.7115 | 6.5845 | 1.1657 | 7.6687 | 0.51038 | 0.37678 | 0.73824 | 6.5137 | -96.0832 | 6.5137 | -36.0832
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2030 | 1136.0958 | 11.9259 | 7.1124 | 28.3488 | -66.6667 | 1.0496 | 2.2701 | 4.8099 | 0.88836 | 6.3184 | 1.3306 | 7.2443 | 0.76126 | 0.35929 | 0.47197 | 6.8854 | -96.6667 | 6.8854 | -36.6667
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2347.0556 | 24.6377 | 9.3034 | 62.6464 | -69.4827 | 1.101 | 0.49049 | 2.151 | 0.30816 | 2.8669 | 0.61221 | 3.6997 | 0.75029 | 0.17109 | 0.22803 | 14.2246 | -99.4827 | 14.2246 | -39.4827
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1301.8442 | 13.6658 | 12.7719 | 34.4338 | -65.6634 | 1.1193 | 1.5493 | 3.4403 | 0.4362 | 5.5711 | 1.0237 | 6.7887 | 0.61753 | 0.27809 | 0.45032 | 7.89 | -95.6634 | 7.89 | -35.6634
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2151.7843 | 22.5879 | 8.1695 | 56.4858 | -70.9025 | 1.1108 | 0.9675 | 2.2427 | 0.40278 | 3.2905 | 0.62822 | 4.0203 | 0.68156 | 0.29402 | 0.4314 | 13.0411 | -100.9025 | 13.0411 | -40.9025
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2030 | 1942.8733 | 20.3949 | 11.6301 | 52.6901 | -72.8246 | 1.0967 | 0.98241 | 1.1437 | 0.32177 | 3.7422 | 0.52935 | 4.4206 | 0.30562 | 0.26252 | 0.85898 | 11.775 | -102.8246 | 11.775 | -42.8246
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1113.476 | 11.6885 | 5.5544 | 26.2699 | -62.7931 | 1.0594 | 3.9706 | 3.7831 | 1.1176 | 6.2075 | 1.5056 | 7.3429 | 0.60944 | 0.63964 | 1.0496 | 6.7483 | -92.7931 | 6.7483 | -32.7931
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1136.9269 | 11.9346 | 14.2771 | 31.1232 | -74.3068 | 1.0686 | 2.6713 | 4.461 | 0.46006 | 6.5683 | 0.6662 | 7.3632 | 0.67917 | 0.4067 | 0.59883 | 6.8905 | -104.3068 | 6.8905 | -44.3068
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2030 | 975.621 | 10.2414 | 15.2792 | 26.0394 | -74.4451 | 1.0262 | 2.3709 | 4.4814 | 0.49728 | 7.598 | 0.86227 | 8.3041 | 0.58981 | 0.31203 | 0.52905 | 5.9129 | -104.4451 | 5.9129 | -44.4451
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1183.297 | 12.4214 | 9.1146 | 30.5248 | -66.1505 | 1.0558 | 2.1121 | 2.5014 | 0.65232 | 5.9456 | 1.0136 | 6.9577 | 0.42071 | 0.35523 | 0.84435 | 7.1715 | -96.1505 | 7.1715 | -36.1505
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2416.5034 | 25.3667 | 9.0304 | 64.0434 | -72.2056 | 1.0584 | 1.0853 | 2.1002 | 0.33011 | 2.9811 | 0.51905 | 3.4286 | 0.70452 | 0.36406 | 0.51675 | 14.6455 | -102.2056 | 14.6455 | -42.2056
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 930.1403 | 9.7639 | 7.0628 | 23.7875 | -69.1837 | 1.0725 | 2.2713 | 8.535 | 1.1098 | 7.8381 | 1.6072 | 9.0382 | 1.0889 | 0.28977 | 0.26611 | 5.6372 | -99.1837 | 5.6372 | -39.1837
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2030 | 1708.0917 | 17.9303 | 16.8868 | 46.7805 | -71.2372 | 1.0661 | 2.5912 | 3.9039 | 0.24667 | 4.1655 | 0.43208 | 4.8987 | 0.93721 | 0.62206 | 0.66374 | 10.3521 | -101.2372 | 10.3521 | -41.2372
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2030 | 2183.5741 | 22.9216 | 17.1956 | 59.7876 | -75.7573 | 1.0483 | 0.69851 | 3.4643 | 0.19983 | 3.4361 | 0.32248 | 3.7808 | 1.0082 | 0.20328 | 0.20163 | 13.2338 | -105.7573 | 13.2338 | -45.7573
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1306.0136 | 13.7096 | 12.145 | 35.1331 | -73.0968 | 1.0827 | 2.0256 | 3.4131 | 0.46202 | 5.6112 | 0.71593 | 6.4896 | 0.60827 | 0.361 | 0.59349 | 7.9152 | -103.0968 | 7.9152 | -43.0968
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1814.889 | 19.0514 | 13.2878 | 49.074 | -69.5621 | 1.0852 | 1.5981 | 2.2937 | 0.28933 | 3.8446 | 0.53793 | 4.6858 | 0.59661 | 0.41568 | 0.69674 | 10.9993 | -99.5621 | 10.9993 | -39.5621
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1085.2415 | 11.3921 | 8.7267 | 27.7898 | -65.7604 | 1.0423 | 2.1413 | 2.62 | 0.74527 | 6.5038 | 1.1027 | 7.49 | 0.40285 | 0.32925 | 0.81729 | 6.5772 | -95.7604 | 6.5772 | -35.7604
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 1422.8432 | 14.936 | 6.9297 | 35.3407 | -67.122 | 1.0551 | 1.3042 | 4.0834 | 0.71954 | 4.9862 | 1.1226 | 5.8249 | 0.81895 | 0.26157 | 0.3194 | 8.6233 | -97.122 | 8.6233 | -37.122
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2030 | 1933.0108 | 20.2914 | 15.8478 | 52.6151 | -69.4364 | 1.0826 | 1.2043 | 1.6603 | 0.22033 | 3.4917 | 0.45707 | 4.3919 | 0.47551 | 0.34492 | 0.72537 | 11.7152 | -99.4364 | 11.7152 | -39.4364
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 2477.9774 | 26.012 | 24.146 | 69.1628 | -72.0691 | 1.1048 | 1.4163 | 3.3455 | 0.11265 | 2.7201 | 0.29627 | 3.5022 | 1.2299 | 0.52069 | 0.42335 | 15.018 | -102.0691 | 15.018 | -42.0691
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1086.6874 | 11.4073 | 12.8128 | 28.9606 | -70.7653 | 1.1339 | 0.94256 | 3.3069 | 0.50713 | 6.4977 | 0.95184 | 8.1362 | 0.50893 | 0.14506 | 0.28503 | 6.586 | -100.7653 | 6.586 | -40.7653
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 664.3639 | 6.974 | 18.9892 | 17.946 | -70.3579 | 1.0637 | 5.9908 | 5.7824 | 0.56447 | 10.7187 | 0.98561 | 12.5671 | 0.53947 | 0.55891 | 1.036 | 4.0264 | -100.3579 | 4.0264 | -40.3579
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2212.3373 | 23.2235 | 11.0862 | 57.6626 | -72.0729 | 1.0555 | 1.1174 | 3.4962 | 0.29934 | 3.3185 | 0.62381 | 3.7747 | 1.0536 | 0.33673 | 0.31961 | 13.4081 | -102.0729 | 13.4081 | -42.0729
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2030 | 1069.6809 | 11.2287 | 11.5625 | 27.4872 | -70.919 | 1.09 | 2.4195 | 5.1319 | 0.62948 | 7.2784 | 1.2484 | 8.1097 | 0.70509 | 0.33243 | 0.47147 | 6.4829 | -100.919 | 6.4829 | -40.919
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2030 | 2201.4142 | 23.1089 | 10.5295 | 57.5661 | -67.2988 | 1.0869 | 1.664 | 2.6054 | 0.30863 | 3.2497 | 0.66366 | 3.9004 | 0.80173 | 0.51204 | 0.63867 | 13.3419 | -97.2988 | 13.3419 | -37.2988
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1859.5109 | 19.5198 | 15.3294 | 50.7941 | -72.9712 | 1.0617 | 1.2827 | 1.6986 | 0.25581 | 3.9215 | 0.47026 | 4.499 | 0.43316 | 0.3271 | 0.75516 | 11.2698 | -102.9712 | 11.2698 | -42.9712
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1640.7351 | 17.2233 | 9.7299 | 41.8835 | -66.4219 | 1.0694 | 2.2938 | 4.3575 | 0.44283 | 4.3087 | 0.90034 | 5.1311 | 1.0113 | 0.53236 | 0.52639 | 9.9438 | -96.4219 | 9.9438 | -36.4219
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2914.0526 | 30.5896 | 10.0779 | 77.9531 | -68.678 | 1.1091 | 1.2196 | 2.17 | 0.23139 | 2.332 | 0.4795 | 2.9895 | 0.93052 | 0.52301 | 0.56206 | 17.6609 | -98.678 | 17.6609 | -38.678
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2030 | 1248.3992 | 13.1048 | 7.1218 | 35.8637 | -82.4903 | 1.0706 | 0.094505 | 3.343 | 0.76723 | 5.464 | 0.28863 | 6.7499 | 0.61181 | 0.017296 | 0.02827 | 7.5661 | -112.4903 | 7.5661 | -52.4903
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2493.0535 | 26.1703 | 14.9296 | 66.54 | -65.2592 | 1.1409 | 0.29049 | 1.7407 | 0.18349 | 2.7394 | 0.66891 | 3.6359 | 0.63545 | 0.10604 | 0.16688 | 15.1094 | -95.2592 | 15.1094 | -35.2592
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 2695.3718 | 28.2941 | 10.7063 | 72.3911 | -72.7785 | 1.0679 | 0.6091 | 1.818 | 0.24805 | 2.6557 | 0.44666 | 3.1112 | 0.68457 | 0.22936 | 0.33504 | 16.3356 | -102.7785 | 16.3356 | -42.7785
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2030 | 2057.2963 | 21.596 | 9.3509 | 54.5201 | -69.9051 | 1.0895 | 1.4105 | 2.5838 | 0.35471 | 3.3168 | 0.64518 | 4.1692 | 0.77899 | 0.42525 | 0.5459 | 12.4685 | -99.9051 | 12.4685 | -39.9051
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2030 | 1376.7119 | 14.4517 | 14.9682 | 37.0112 | -69.1364 | 1.065 | 3.4185 | 4.2289 | 0.33576 | 5.0257 | 0.60769 | 6.0636 | 0.84146 | 0.6802 | 0.80836 | 8.3437 | -99.1364 | 8.3437 | -39.1364
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1251.7674 | 13.1401 | 11.3277 | 32.3595 | -67.4598 | 1.0515 | 2.2169 | 4.4702 | 0.50302 | 5.698 | 1.0562 | 6.6626 | 0.78452 | 0.38907 | 0.49593 | 7.5865 | -97.4598 | 7.5865 | -37.4598
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1417.35 | 14.8783 | 12.9677 | 37.5447 | -65.6963 | 1.1178 | 1.5457 | 3.298 | 0.39449 | 5.1156 | 0.96801 | 6.2336 | 0.6447 | 0.30214 | 0.46866 | 8.59 | -95.6963 | 8.59 | -35.6963
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1483.4646 | 15.5723 | 15.0299 | 40.9778 | -74.7304 | 1.0648 | 1.4632 | 5.3994 | 0.32846 | 4.9367 | 0.46439 | 5.6469 | 1.0937 | 0.2964 | 0.271 | 8.9907 | -104.7304 | 8.9907 | -44.7304
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2299.8802 | 24.1425 | 9.2652 | 61.1257 | -69.482 | 1.0986 | 0.68594 | 2.1892 | 0.317 | 2.9371 | 0.61501 | 3.7636 | 0.74537 | 0.23354 | 0.31332 | 13.9387 | -99.482 | 13.9387 | -39.482
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1154.375 | 12.1178 | 5.3518 | 26.6641 | -59.9426 | 1.0927 | 3.711 | 5.1045 | 1.1807 | 6.3187 | 1.8438 | 7.3774 | 0.80783 | 0.5873 | 0.72701 | 6.9962 | -89.9426 | 6.9962 | -29.9426
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 595.1206 | 4.443 | 23.8229 | 11.1742 | -66.0185 | 1.1794 | 2.6623 | 10.7088 | 0.93428 | 22.2573 | 3.17 | 30.7242 | 0.48114 | 0.11962 | 0.24861 | 2.5652 | -96.0185 | 2.5652 | -36.0185
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 921.8501 | 6.8823 | 284.5549 | 18.8059 | -75.7165 | 1.0986 | 2.8745 | 10.58 | 0.052347 | 14.8957 | 0.47086 | 18.5255 | 0.71028 | 0.19298 | 0.2717 | 3.9735 | -105.7165 | 3.9735 | -45.7165
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 552.4352 | 4.1243 | 33.5028 | 10.5185 | -70.3837 | 1.1864 | 2.305 | 9.5119 | 0.71159 | 23.8402 | 2.7234 | 33.2759 | 0.39899 | 0.096684 | 0.24232 | 2.3812 | -100.3837 | 2.3812 | -40.3837
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 2150.0359 | 16.0516 | 48.8637 | 42.9898 | -73.0293 | 1.1982 | 1.6145 | 5.189 | 0.12918 | 6.3122 | 0.60713 | 8.6916 | 0.82205 | 0.25578 | 0.31115 | 9.2674 | -103.0293 | 9.2674 | -43.0293
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1379.0761 | 10.2958 | 57.945 | 26.9241 | -70.8654 | 1.248 | 1.1106 | 4.2892 | 0.16762 | 9.7127 | 1.0208 | 14.0761 | 0.44161 | 0.11434 | 0.25892 | 5.9443 | -100.8654 | 5.9443 | -40.8654
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 1233.4543 | 9.2086 | 60.9941 | 24.7158 | -71.2293 | 1.1016 | 3.8328 | 12.5328 | 0.18153 | 11.0725 | 0.91706 | 13.9258 | 1.1319 | 0.34616 | 0.30582 | 5.3166 | -101.2293 | 5.3166 | -41.2293
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2030 | 1666.1594 | 12.4391 | 46.3239 | 32.8212 | -71.8722 | 1.2211 | 1.7397 | 4.8708 | 0.17591 | 8.149 | 0.81811 | 11.4115 | 0.59772 | 0.21349 | 0.35717 | 7.1817 | -101.8722 | 7.1817 | -41.8722
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3739.2908 | 16.1916 | 11.3055 | 42.6117 | -76.3323 | 1.1387 | 3.4537 | 21.4761 | 1.0013 | 11.3201 | 1.3461 | 14.0545 | 1.8972 | 0.30509 | 0.16081 | 9.3482 | -106.3323 | 9.3482 | -46.3323
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 5925.2643 | 25.6571 | 11.1018 | 66.635 | -73.9713 | 1.25 | 1.4612 | 8.8906 | 0.57665 | 6.4018 | 1.1076 | 9.7395 | 1.3888 | 0.22825 | 0.16436 | 14.8132 | -103.9713 | 14.8132 | -43.9713
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3100.0452 | 13.4236 | 10.0615 | 34.4392 | -70.9207 | 1.2128 | 0.94338 | 7.9166 | 1.2699 | 12.7774 | 2.9449 | 18.2713 | 0.61957 | 0.073832 | 0.11917 | 7.7501 | -100.9207 | 7.7501 | -40.9207
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3428.033 | 14.8438 | 8.8729 | 38.4618 | -73.703 | 1.1459 | 1.0919 | 9.2436 | 1.409 | 12.5018 | 1.8218 | 15.4524 | 0.73939 | 0.087341 | 0.11813 | 8.5701 | -103.703 | 8.5701 | -43.703
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 2733.6566 | 11.8371 | 10.6695 | 30.6008 | -73.88 | 1.1232 | 1.5095 | 14.1384 | 1.5062 | 16.0708 | 2.1119 | 19.0664 | 0.87976 | 0.09393 | 0.10677 | 6.8341 | -103.88 | 6.8341 | -43.88
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 4557.8456 | 19.7361 | 14.7504 | 51.0531 | -71.6369 | 1.245 | 2.5062 | 10.1586 | 0.5603 | 8.2647 | 1.6544 | 12.6907 | 1.2292 | 0.30324 | 0.2467 | 11.3946 | -101.6369 | 11.3946 | -41.6369
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 8519.8787 | 36.8922 | 10.1622 | 95.2188 | -77.2814 | 1.1255 | 1.9523 | 10.3466 | 0.50415 | 5.1233 | 0.65276 | 6.0826 | 2.0195 | 0.38105 | 0.18869 | 21.2997 | -107.2814 | 21.2997 | -47.2814
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3600.9092 | 15.5924 | 10.9985 | 39.8184 | -73.6516 | 1.1334 | 3.6916 | 16.0039 | 1.1078 | 12.1845 | 1.9429 | 14.6408 | 1.3135 | 0.30298 | 0.23067 | 9.0023 | -103.6516 | 9.0023 | -43.6516
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 5675.3318 | 24.5749 | 9.5597 | 63.5738 | -73.5768 | 1.1679 | 1.1436 | 7.2292 | 0.76689 | 7.3312 | 1.1908 | 9.4765 | 0.98608 | 0.15599 | 0.15819 | 14.1883 | -103.5768 | 14.1883 | -43.5768
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2863.8294 | 12.4007 | 17.5095 | 31.9052 | -70.702 | 1.1687 | 3.5925 | 19.4083 | 0.83351 | 14.5944 | 2.4821 | 18.9316 | 1.3298 | 0.24615 | 0.1851 | 7.1596 | -100.702 | 7.1596 | -40.702
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 2331.1035 | 10.094 | 30.1082 | 25.931 | -69.8552 | 1.1791 | 1.2233 | 15.429 | 0.59443 | 17.8971 | 3.3699 | 23.5957 | 0.8621 | 0.068354 | 0.079288 | 5.8278 | -99.8552 | 5.8278 | -39.8552
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2823.4891 | 12.2261 | 8.9616 | 31.2764 | -70.8112 | 1.2095 | 0.69512 | 7.3653 | 1.5766 | 14.129 | 3.2473 | 19.9891 | 0.52129 | 0.049198 | 0.094377 | 7.0587 | -100.8112 | 7.0587 | -40.8112
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 3296.8766 | 14.2759 | 10.8562 | 36.8846 | -73.9076 | 1.1367 | 3.1087 | 15.4786 | 1.2202 | 13.2466 | 1.9647 | 16.0087 | 1.1685 | 0.23468 | 0.20084 | 8.2422 | -103.9076 | 8.2422 | -43.9076
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2030 | 7018.5189 | 30.3911 | 7.7357 | 79.17 | -75.7998 | 1.1964 | 1.6262 | 8.9594 | 0.73969 | 5.722 | 0.90616 | 7.8645 | 1.5658 | 0.28421 | 0.18151 | 17.5463 | -105.7998 | 17.5463 | -45.7998
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 4935.7992 | 21.3726 | 13.4297 | 55.4174 | -72.639 | 1.2235 | 3.6408 | 13.247 | 0.58037 | 7.7942 | 1.3851 | 11.4459 | 1.6996 | 0.46712 | 0.27484 | 12.3395 | -102.639 | 12.3395 | -42.639
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2030 | 4581.5315 | 19.8386 | 9.8649 | 51.318 | -73.9433 | 1.1419 | 1.4499 | 9.8855 | 0.94397 | 9.3122 | 1.2179 | 11.4558 | 1.0616 | 0.1557 | 0.14667 | 11.4538 | -103.9433 | 11.4538 | -43.9433
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 4703.5194 | 20.3668 | 7.3942 | 52.9585 | -73.6335 | 1.2282 | 0.99634 | 8.9792 | 1.0973 | 8.1138 | 1.6122 | 12.1129 | 1.1067 | 0.1228 | 0.11096 | 11.7588 | -103.6335 | 11.7588 | -43.6335
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2822.1395 | 12.2202 | 20.9004 | 31.459 | -69.631 | 1.2089 | 1.4218 | 12.1092 | 0.68017 | 14.2157 | 2.7409 | 19.8925 | 0.85181 | 0.10001 | 0.11741 | 7.0553 | -99.631 | 7.0553 | -39.631
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2030 | 2797.7019 | 12.1144 | 8.8595 | 30.9983 | -70.8687 | 1.2081 | 0.80786 | 7.7741 | 1.6103 | 14.2662 | 3.295 | 20.1504 | 0.54493 | 0.056628 | 0.10392 | 6.9943 | -100.8687 | 6.9943 | -40.8687
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1430.6487 | 15.0179 | 11.6846 | 38.8913 | -76.1018 | 1.0801 | 2.1729 | 8.1911 | 0.43012 | 5.0257 | 0.7311 | 5.9458 | 1.6298 | 0.43235 | 0.26527 | 8.6706 | -106.1018 | 8.6706 | -46.1018
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1789.7347 | 18.7873 | 14.1788 | 49.7038 | -76.8763 | 1.0859 | 1.6854 | 8.1274 | 0.27669 | 3.9231 | 0.54286 | 4.7876 | 2.0717 | 0.4296 | 0.20737 | 10.8469 | -106.8763 | 10.8469 | -46.8763
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1226.671 | 12.8767 | 17.4885 | 34.2025 | -78.2301 | 1.0638 | 1.8872 | 5.1815 | 0.34238 | 5.9877 | 0.58377 | 6.8391 | 0.86535 | 0.31518 | 0.36422 | 7.4344 | -108.2301 | 7.4344 | -48.2301
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1572.6256 | 16.5083 | 18.6258 | 44.2805 | -78.1653 | 1.0806 | 0.84115 | 4.1429 | 0.24569 | 4.5761 | 0.48598 | 5.4245 | 0.90533 | 0.18381 | 0.20303 | 9.5311 | -108.1653 | 9.5311 | -48.1653
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1516.4773 | 15.9189 | 12.2012 | 40.6475 | -74.1347 | 1.1065 | 1.5327 | 2.2035 | 0.39414 | 4.809 | 0.71821 | 5.7156 | 0.4582 | 0.31872 | 0.69558 | 9.1908 | -104.1347 | 9.1908 | -44.1347
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2205.5444 | 23.1522 | 8.8618 | 57.8652 | -72.2195 | 1.0941 | 0.89159 | 1.9636 | 0.35153 | 3.1152 | 0.64097 | 3.8871 | 0.63034 | 0.28621 | 0.45406 | 13.3669 | -102.2195 | 13.3669 | -42.2195
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1539.3096 | 16.1586 | 20.9087 | 43.545 | -80.2737 | 1.0284 | 2.9295 | 6.9396 | 0.23267 | 4.8648 | 0.33696 | 5.2537 | 1.4265 | 0.60219 | 0.42215 | 9.3291 | -110.2737 | 9.3291 | -50.2737
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1341.3219 | 14.0802 | 14.7259 | 34.6903 | -74.2364 | 1.0581 | 0.83047 | 3.6667 | 0.37497 | 5.5218 | 1.0019 | 6.3013 | 0.66405 | 0.1504 | 0.22649 | 8.1292 | -104.2364 | 8.1292 | -44.2364
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1932.0982 | 20.2818 | 15.9698 | 53.0544 | -75.3631 | 1.0674 | 1.1555 | 1.4521 | 0.23551 | 3.7611 | 0.44521 | 4.3521 | 0.38609 | 0.30723 | 0.79575 | 11.7097 | -105.3631 | 11.7097 | -45.3631
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1152.9184 | 12.1025 | 19.2247 | 31.5061 | -77.2508 | 1.0564 | 1.0012 | 4.2592 | 0.32644 | 6.2757 | 0.62072 | 7.2083 | 0.67867 | 0.15954 | 0.23507 | 6.9874 | -107.2508 | 6.9874 | -47.2508
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 941.1559 | 9.8796 | 6.3286 | 22.6168 | -67.8244 | 1.0555 | 2.6811 | 9.9488 | 1.2399 | 7.847 | 1.9749 | 8.8337 | 1.2678 | 0.34167 | 0.26949 | 5.704 | -97.8244 | 5.704 | -37.8244
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 1224.7337 | 12.8564 | 9.1071 | 31.6474 | -69.0538 | 1.0462 | 1.7138 | 2.2706 | 0.62955 | 5.7334 | 0.9567 | 6.6679 | 0.39604 | 0.29892 | 0.75478 | 7.4226 | -99.0538 | 7.4226 | -39.0538
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1822.6021 | 19.1324 | 9.5021 | 48.2399 | -70.5334 | 1.0829 | 1.3662 | 1.7428 | 0.40015 | 3.8023 | 0.68397 | 4.6369 | 0.45836 | 0.35932 | 0.78393 | 11.0461 | -100.5334 | 11.0461 | -40.5334
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1455.5854 | 15.2797 | 9.5577 | 38.0781 | -70.8114 | 1.0636 | 2.8145 | 3.4321 | 0.52599 | 5.0272 | 0.8557 | 5.7304 | 0.68269 | 0.55986 | 0.82007 | 8.8217 | -100.8114 | 8.8217 | -40.8114
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 780.2676 | 8.1907 | 11.5984 | 20.1238 | -73.2977 | 1.1081 | 2.4799 | 5.6057 | 0.84331 | 9.781 | 1.6109 | 11.2036 | 0.57312 | 0.25354 | 0.44238 | 4.7289 | -103.2977 | 4.7289 | -43.2977
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2031 | 1206.5246 | 12.6652 | 8.2109 | 31.5722 | -73.786 | 1.0875 | 2.2325 | 7.9849 | 0.72931 | 5.9883 | 1.1227 | 7.0666 | 1.3334 | 0.37281 | 0.27959 | 7.3123 | -103.786 | 7.3123 | -43.786
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2031 | 2199.4727 | 23.0885 | 20.153 | 62.197 | -76.9462 | 1.0971 | 0.52812 | 2.2748 | 0.16001 | 3.2247 | 0.32388 | 3.9152 | 0.70545 | 0.16377 | 0.23216 | 13.3301 | -106.9462 | 13.3301 | -46.9462
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2031 | 856.7789 | 8.9938 | 46.0928 | 24.343 | -78.1724 | 1.0541 | 1.4427 | 10.009 | 0.18257 | 8.415 | 0.35013 | 9.6773 | 1.1894 | 0.17144 | 0.14414 | 5.1926 | -108.1724 | 5.1926 | -48.1724
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 782.5703 | 8.2149 | 16.7132 | 21.0223 | -71.3565 | 1.0461 | 4.7212 | 3.531 | 0.5313 | 8.8797 | 0.94101 | 10.4927 | 0.39765 | 0.53168 | 1.3371 | 4.7429 | -101.3565 | 4.7429 | -41.3565
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 1621.8365 | 17.0249 | 16.5046 | 45.2614 | -76.4939 | 1.0753 | 1.3555 | 3.1912 | 0.27129 | 4.4775 | 0.4578 | 5.1999 | 0.71271 | 0.30273 | 0.42476 | 9.8293 | -106.4939 | 9.8293 | -46.4939
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2223.277 | 23.3384 | 9.7813 | 58.7216 | -72.466 | 1.0909 | 1.0043 | 2.2348 | 0.31636 | 3.0944 | 0.6127 | 3.8529 | 0.72219 | 0.32454 | 0.44937 | 13.4744 | -102.466 | 13.4744 | -42.466
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2315.2074 | 24.3034 | 10.2504 | 62.2942 | -74.1032 | 1.1278 | 0.48271 | 1.6219 | 0.29249 | 2.9981 | 0.53602 | 3.8029 | 0.54098 | 0.161 | 0.29762 | 14.0316 | -104.1032 | 14.0316 | -44.1032
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 2244.1003 | 23.5569 | 9.9753 | 60.1914 | -74.0257 | 1.1245 | 0.60388 | 1.6517 | 0.31147 | 3.107 | 0.55697 | 3.911 | 0.5316 | 0.19436 | 0.36562 | 13.6006 | -104.0257 | 13.6006 | -44.0257
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 2892.8128 | 30.3667 | 9.7298 | 77.1204 | -71.518 | 1.1224 | 1.2408 | 2.2242 | 0.24153 | 2.35 | 0.51207 | 3.0447 | 0.94649 | 0.528 | 0.55785 | 17.5322 | -101.518 | 17.5322 | -41.518
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1297.4324 | 13.6195 | 8.8719 | 32.2037 | -69.2277 | 1.0507 | 3.2957 | 5.7327 | 0.63157 | 5.6032 | 1.3274 | 6.4733 | 1.0231 | 0.58818 | 0.5749 | 7.8632 | -99.2277 | 7.8632 | -39.2277
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1170.4438 | 12.2865 | 9.8301 | 30.0318 | -69.6926 | 1.0568 | 2.791 | 3.4298 | 0.60707 | 5.9675 | 1.0661 | 7.0819 | 0.57475 | 0.4677 | 0.81374 | 7.0936 | -99.6926 | 7.0936 | -39.6926
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2276.8753 | 23.901 | 8.9466 | 60.4617 | -73.6413 | 1.1185 | 1.0152 | 1.3993 | 0.34597 | 3.0953 | 0.57514 | 3.83 | 0.45209 | 0.32797 | 0.72546 | 13.7992 | -103.6413 | 13.7992 | -43.6413
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2031 | 2080.9218 | 21.844 | 12.9286 | 55.4221 | -71.3055 | 1.1005 | 1.4053 | 1.3376 | 0.24865 | 3.2147 | 0.50149 | 4.1428 | 0.41608 | 0.43717 | 1.0507 | 12.6116 | -101.3055 | 12.6116 | -41.3055
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1895.8223 | 19.901 | 8.2091 | 49.4666 | -74.3907 | 1.0623 | 1.296 | 1.3614 | 0.47165 | 3.8719 | 0.64029 | 4.3697 | 0.35162 | 0.33471 | 0.95192 | 11.4898 | -104.3907 | 11.4898 | -44.3907
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 980.5891 | 10.2935 | 10.324 | 25.017 | -72.8081 | 1.1056 | 2.1763 | 4.5336 | 0.75553 | 7.8001 | 1.4365 | 8.9026 | 0.58123 | 0.27901 | 0.48003 | 5.943 | -102.8081 | 5.943 | -42.8081
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2031 | 1743.4549 | 18.3015 | 15.5624 | 45.6421 | -70.4905 | 1.1161 | 1.0696 | 4.5658 | 0.27103 | 4.2178 | 1.0614 | 5.1005 | 1.0825 | 0.25359 | 0.23427 | 10.5664 | -100.4905 | 10.5664 | -40.4905
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2031 | 1656.7441 | 17.3913 | 12.1954 | 43.4605 | -73.5801 | 1.0532 | 1.57 | 3.7656 | 0.37364 | 4.5567 | 0.93166 | 5.0622 | 0.82637 | 0.34454 | 0.41693 | 10.0409 | -103.5801 | 10.0409 | -43.5801
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1975.9438 | 20.742 | 14.3317 | 53.5796 | -72.1739 | 1.0785 | 2.3995 | 2.9483 | 0.2477 | 3.5499 | 0.4638 | 4.2806 | 0.83052 | 0.67594 | 0.81387 | 11.9754 | -102.1739 | 11.9754 | -42.1739
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1655.5393 | 17.3787 | 16.3033 | 43.4043 | -70.2646 | 1.1222 | 1.9996 | 4.6513 | 0.27123 | 4.4219 | 1.0165 | 5.3927 | 1.0519 | 0.4522 | 0.4299 | 10.0336 | -100.2646 | 10.0336 | -40.2646
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2031 | 1339.0668 | 14.0566 | 14.1397 | 36.3136 | -75.3449 | 1.0898 | 1.2044 | 3.0789 | 0.38374 | 5.426 | 0.63589 | 6.3747 | 0.56744 | 0.22198 | 0.39119 | 8.1156 | -105.3449 | 8.1156 | -45.3449
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 662.7288 | 6.9568 | 4.2185 | 14.8559 | -67.282 | 1.0352 | 17.605 | 15.0387 | 2.6524 | 11.1895 | 2.851 | 11.9571 | 1.344 | 1.5734 | 1.1707 | 4.0165 | -97.282 | 4.0165 | -37.282
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 401.9711 | 4.2196 | 5.6263 | 9.3392 | -65.7827 | 1.1278 | 9.1741 | 16.7488 | 3.102 | 17.4526 | 5.1185 | 21.473 | 0.95967 | 0.52566 | 0.54775 | 2.4362 | -95.7827 | 2.4362 | -35.7827
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1687.5084 | 17.7142 | 14.7951 | 44.1157 | -70.6507 | 1.1104 | 1.125 | 4.6226 | 0.29567 | 4.3745 | 1.0752 | 5.2399 | 1.0567 | 0.25718 | 0.24338 | 10.2273 | -100.6507 | 10.2273 | -40.6507
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2031 | 1578.7696 | 16.5728 | 10.3647 | 41.8089 | -74.5976 | 1.0414 | 2.0922 | 3.5018 | 0.45588 | 4.725 | 0.82961 | 5.1998 | 0.74113 | 0.44278 | 0.59745 | 9.5683 | -104.5976 | 9.5683 | -44.5976
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1952.1379 | 20.4921 | 8.5535 | 50.108 | -71.3812 | 1.0831 | 0.99272 | 3.7854 | 0.41778 | 3.5735 | 0.80281 | 4.371 | 1.0593 | 0.2778 | 0.26225 | 11.8311 | -101.3812 | 11.8311 | -41.3812
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2087.6514 | 21.9147 | 8.7297 | 54.5429 | -72.1542 | 1.0887 | 1.1113 | 2.1398 | 0.37948 | 3.3127 | 0.67225 | 4.086 | 0.64593 | 0.33546 | 0.51934 | 12.6524 | -102.1542 | 12.6524 | -42.1542
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1366.8563 | 14.3483 | 17.3763 | 35.6129 | -71.6914 | 1.0847 | 1.0093 | 6.0605 | 0.31919 | 5.5463 | 1.2422 | 6.3303 | 1.0927 | 0.18198 | 0.16654 | 8.284 | -101.6914 | 8.284 | -41.6914
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 2703.3834 | 28.3782 | 18.4132 | 74.516 | -72.259 | 1.1295 | 0.68099 | 1.0209 | 0.13007 | 2.395 | 0.36792 | 3.2779 | 0.42625 | 0.28434 | 0.66707 | 16.3841 | -102.259 | 16.3841 | -42.259
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 1506.6054 | 15.8153 | 17.1535 | 41.9326 | -76.4535 | 1.0759 | 1.8513 | 3.6114 | 0.28184 | 4.8345 | 0.47923 | 5.6015 | 0.74701 | 0.38294 | 0.51263 | 9.1309 | -106.4535 | 9.1309 | -46.4535
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1796.4528 | 18.8579 | 12.19 | 47.1166 | -70.9305 | 1.0911 | 2.1557 | 3.8957 | 0.3237 | 3.9459 | 0.78774 | 4.7925 | 0.98727 | 0.54631 | 0.55335 | 10.8876 | -100.9305 | 10.8876 | -40.9305
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2031 | 2851.1588 | 29.9294 | 22.0662 | 79.4989 | -78.6256 | 1.0574 | 0.31735 | 2.9143 | 0.11777 | 2.5988 | 0.22188 | 2.9228 | 1.1214 | 0.12211 | 0.10889 | 17.2798 | -108.6256 | 17.2798 | -48.6256
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 1359.7924 | 14.2741 | 7.331 | 33.5264 | -68.2616 | 1.0754 | 4.5589 | 5.6837 | 0.71874 | 5.2691 | 1.2245 | 6.1802 | 1.0787 | 0.86521 | 0.80209 | 8.2412 | -98.2616 | 8.2412 | -38.2616
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 979.2561 | 10.2795 | 13.9561 | 26.0225 | -71.1663 | 1.1279 | 2.2436 | 4.5991 | 0.54295 | 7.5775 | 1.2338 | 9.0706 | 0.60694 | 0.29609 | 0.48785 | 5.9349 | -101.1663 | 5.9349 | -41.1663
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1819.2395 | 19.0971 | 20.8637 | 48.3715 | -75.3151 | 1.0507 | 0.51546 | 4.046 | 0.19707 | 4.1117 | 0.73742 | 4.6491 | 0.98404 | 0.12537 | 0.1274 | 11.0257 | -105.3151 | 11.0257 | -45.3151
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1696.6211 | 17.8099 | 10.112 | 45.2929 | -75.8272 | 1.0527 | 1.3233 | 1.2518 | 0.43271 | 4.3755 | 0.58798 | 4.8537 | 0.28608 | 0.30242 | 1.0571 | 10.2826 | -105.8272 | 10.2826 | -45.8272
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1807.7295 | 18.9762 | 17.5931 | 50.6514 | -76.5771 | 1.0848 | 1.0525 | 2.8468 | 0.22641 | 3.9833 | 0.409 | 4.7073 | 0.71468 | 0.26424 | 0.36973 | 10.9559 | -106.5771 | 10.9559 | -46.5771
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1545.5427 | 16.224 | 10.6374 | 39.8525 | -70.215 | 1.0795 | 2.1818 | 3.2113 | 0.41985 | 4.4661 | 0.89407 | 5.5069 | 0.71903 | 0.48853 | 0.67943 | 9.3669 | -100.215 | 9.3669 | -40.215
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1959.1817 | 20.5661 | 15.2855 | 51.6297 | -73.8408 | 1.0637 | 2.2411 | 4.058 | 0.24658 | 3.7692 | 0.71311 | 4.3188 | 1.0766 | 0.59458 | 0.55227 | 11.8738 | -103.8408 | 11.8738 | -43.8408
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1126.5511 | 11.8257 | 13.0034 | 30.1634 | -73.6137 | 1.1195 | 1.8973 | 3.3017 | 0.49298 | 6.4104 | 0.90853 | 7.7639 | 0.51505 | 0.29596 | 0.57463 | 6.8276 | -103.6137 | 6.8276 | -43.6137
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3149.9885 | 33.0663 | 12.542 | 85.7699 | -75.4238 | 1.0884 | 0.33588 | 1.5378 | 0.17767 | 2.2283 | 0.36848 | 2.715 | 0.69014 | 0.15074 | 0.21841 | 19.0908 | -105.4238 | 19.0908 | -45.4238
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 1427.0184 | 14.9798 | 17.6779 | 38.6582 | -71.4678 | 1.0822 | 2.6316 | 4.299 | 0.26906 | 4.7565 | 0.57267 | 5.9489 | 0.90382 | 0.55328 | 0.61215 | 8.6486 | -101.4678 | 8.6486 | -41.4678
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2031 | 1839.8585 | 19.3135 | 8.841 | 48.0455 | -71.2546 | 1.076 | 1.9795 | 2.7287 | 0.43545 | 3.8498 | 0.70151 | 4.5723 | 0.70878 | 0.51419 | 0.72545 | 11.1507 | -101.2546 | 11.1507 | -41.2546
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2031 | 1831.9739 | 19.2307 | 17.432 | 51.357 | -76.5301 | 1.0855 | 0.98256 | 2.7924 | 0.225 | 3.9222 | 0.40912 | 4.6474 | 0.71195 | 0.25051 | 0.35187 | 11.1029 | -106.5301 | 11.1029 | -46.5301
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2031 | 1045.1313 | 10.971 | 13.8155 | 26.776 | -74.3738 | 1.0316 | 1.859 | 9.5047 | 0.54213 | 7.4898 | 1.3437 | 7.9336 | 1.269 | 0.24821 | 0.19559 | 6.3341 | -104.3738 | 6.3341 | -44.3738
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1880.5255 | 19.7404 | 19.2779 | 50.0078 | -72.3844 | 1.0976 | 1.3149 | 5.8846 | 0.20424 | 3.9372 | 0.86449 | 4.6607 | 1.4946 | 0.33396 | 0.22344 | 11.3971 | -102.3844 | 11.3971 | -42.3844
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2031 | 1611.1692 | 16.9129 | 11.597 | 42.1922 | -69.615 | 1.1616 | 0.82476 | 2.5769 | 0.38063 | 4.4141 | 1.0111 | 5.6717 | 0.58378 | 0.18685 | 0.32006 | 9.7647 | -99.615 | 9.7647 | -39.615
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1797.6477 | 18.8704 | 16.4003 | 47.087 | -70.1088 | 1.1261 | 0.50066 | 3.8132 | 0.24717 | 4.0537 | 1.0476 | 5.0185 | 0.94066 | 0.12351 | 0.1313 | 10.8948 | -100.1088 | 10.8948 | -40.1088
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1704.6673 | 17.8944 | 20.122 | 44.6551 | -70.3567 | 1.1179 | 0.96288 | 5.1178 | 0.21552 | 4.3366 | 1.0831 | 5.2721 | 1.1801 | 0.22203 | 0.18814 | 10.3313 | -100.3567 | 10.3313 | -40.3567
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1626.6167 | 17.075 | 16.1243 | 42.935 | -70.3531 | 1.1285 | 1.5407 | 3.9613 | 0.27918 | 4.5016 | 0.99763 | 5.517 | 0.87997 | 0.34226 | 0.38895 | 9.8583 | -100.3531 | 9.8583 | -40.3531
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2042.16 | 21.4371 | 9.0367 | 52.3522 | -70.3747 | 1.0901 | 1.3589 | 2.4442 | 0.37645 | 3.4019 | 0.77382 | 4.2111 | 0.71848 | 0.39946 | 0.55599 | 12.3767 | -100.3747 | 12.3767 | -40.3747
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1087.5476 | 11.4163 | 9.2251 | 27.8995 | -69.2078 | 1.0467 | 2.4969 | 3.2266 | 0.69929 | 6.451 | 1.1185 | 7.5279 | 0.50016 | 0.38705 | 0.77385 | 6.5912 | -99.2078 | 6.5912 | -39.2078
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2031 | 1168.7596 | 12.2688 | 7.0914 | 29.1187 | -70.0365 | 1.0536 | 2.2721 | 4.804 | 0.86912 | 6.1633 | 1.2979 | 7.0536 | 0.77945 | 0.36866 | 0.47297 | 7.0834 | -100.0365 | 7.0834 | -40.0365
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2533.3788 | 26.5936 | 9.5838 | 67.8976 | -73.0458 | 1.1092 | 0.50289 | 2.1114 | 0.27654 | 2.6503 | 0.55821 | 3.4378 | 0.79665 | 0.18975 | 0.23818 | 15.3538 | -103.0458 | 15.3538 | -43.0458
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1298.337 | 13.629 | 12.8197 | 34.304 | -70.48 | 1.1447 | 1.4868 | 3.3508 | 0.43807 | 5.616 | 1.0895 | 6.9424 | 0.59666 | 0.26474 | 0.44371 | 7.8687 | -100.48 | 7.8687 | -40.48
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2143.1655 | 22.4974 | 8.1626 | 56.2564 | -73.0336 | 1.1153 | 0.96372 | 2.233 | 0.40305 | 3.2899 | 0.6481 | 4.051 | 0.67875 | 0.29293 | 0.43157 | 12.9889 | -103.0336 | 12.9889 | -43.0336
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2031 | 1928.4814 | 20.2438 | 11.603 | 52.2913 | -74.9705 | 1.101 | 0.98152 | 1.1412 | 0.32357 | 3.7544 | 0.55466 | 4.4694 | 0.30396 | 0.26143 | 0.86009 | 11.6878 | -104.9705 | 11.6878 | -44.9705
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1115.1794 | 11.7063 | 5.5446 | 26.3071 | -65.1722 | 1.0646 | 3.9729 | 3.781 | 1.118 | 6.1988 | 1.5271 | 7.3677 | 0.60996 | 0.64091 | 1.0507 | 6.7587 | -95.1722 | 6.7587 | -35.1722
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1139.1933 | 11.9584 | 14.3592 | 31.1791 | -75.8964 | 1.0717 | 2.6383 | 4.4082 | 0.4555 | 6.5406 | 0.67902 | 7.373 | 0.67398 | 0.40337 | 0.59848 | 6.9042 | -105.8964 | 6.9042 | -45.8964
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2031 | 977.0189 | 10.256 | 15.3391 | 26.079 | -76.2128 | 1.0294 | 2.3642 | 4.4366 | 0.49414 | 7.5797 | 0.87156 | 8.3205 | 0.58533 | 0.31191 | 0.53289 | 5.9213 | -106.2128 | 5.9213 | -46.2128
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1185.4689 | 12.4442 | 9.0587 | 30.5856 | -68.8818 | 1.0606 | 2.1152 | 2.4929 | 0.65441 | 5.9281 | 1.0336 | 6.9745 | 0.42053 | 0.35681 | 0.84848 | 7.1847 | -98.8818 | 7.1847 | -38.8818
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2414.1755 | 25.3423 | 8.9109 | 63.9732 | -74.4532 | 1.0633 | 1.0857 | 2.1001 | 0.33448 | 2.9805 | 0.53723 | 3.4469 | 0.70462 | 0.36426 | 0.51696 | 14.6314 | -104.4532 | 14.6314 | -44.4532
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 963.4135 | 10.1132 | 6.9135 | 24.623 | -72.6227 | 1.0766 | 2.281 | 8.5123 | 1.0982 | 7.5927 | 1.5837 | 8.73 | 1.1211 | 0.30042 | 0.26796 | 5.8389 | -102.6227 | 5.8389 | -42.6227
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2031 | 1709.0278 | 17.9401 | 16.9689 | 46.8089 | -73.2952 | 1.0694 | 2.5913 | 3.9031 | 0.24474 | 4.1529 | 0.44452 | 4.913 | 0.93984 | 0.62398 | 0.66392 | 10.3577 | -103.2952 | 10.3577 | -43.2952
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2031 | 2154.4724 | 22.6161 | 16.7209 | 58.977 | -77.5368 | 1.0515 | 0.69924 | 3.1312 | 0.20772 | 3.4732 | 0.33862 | 3.8418 | 0.90153 | 0.20132 | 0.22331 | 13.0574 | -107.5368 | 13.0574 | -47.5368
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1304.8942 | 13.6978 | 12.2123 | 35.0995 | -75.2452 | 1.0869 | 1.9592 | 3.3756 | 0.45812 | 5.5947 | 0.73499 | 6.5193 | 0.60337 | 0.3502 | 0.5804 | 7.9084 | -105.2452 | 7.9084 | -45.2452
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1821.0447 | 19.116 | 13.2062 | 49.2341 | -72.1434 | 1.0946 | 1.5504 | 2.2742 | 0.28979 | 3.827 | 0.56044 | 4.7098 | 0.59425 | 0.40512 | 0.68173 | 11.0366 | -102.1434 | 11.0366 | -42.1434
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1087.2121 | 11.4128 | 8.7007 | 27.8478 | -68.5222 | 1.0454 | 2.1509 | 2.608 | 0.74452 | 6.4779 | 1.1149 | 7.4951 | 0.4026 | 0.33204 | 0.82474 | 6.5892 | -98.5222 | 6.5892 | -38.5222
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 1478.6698 | 15.522 | 6.9264 | 36.6799 | -70.506 | 1.0589 | 1.3057 | 4.0771 | 0.69459 | 4.811 | 1.0816 | 5.611 | 0.84746 | 0.2714 | 0.32025 | 8.9616 | -100.506 | 8.9616 | -40.506
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2031 | 1935.9269 | 20.322 | 15.7955 | 52.6992 | -71.7709 | 1.0888 | 1.2063 | 1.6565 | 0.22047 | 3.4824 | 0.47429 | 4.4105 | 0.47569 | 0.3464 | 0.72822 | 11.7329 | -101.7709 | 11.7329 | -41.7709
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 2480.5179 | 26.0387 | 24.4759 | 69.2436 | -73.9637 | 1.1093 | 1.416 | 3.3441 | 0.11058 | 2.7065 | 0.30814 | 3.5135 | 1.2356 | 0.5232 | 0.42344 | 15.0334 | -103.9637 | 15.0334 | -43.9637
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1083.2389 | 11.3711 | 12.967 | 28.8665 | -72.8862 | 1.14 | 0.90504 | 3.2456 | 0.49899 | 6.4704 | 0.98828 | 8.2034 | 0.50161 | 0.13987 | 0.27885 | 6.5651 | -102.8862 | 6.5651 | -42.8862
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 664.8919 | 6.9796 | 19.0147 | 17.9604 | -72.3207 | 1.065 | 5.9905 | 5.781 | 0.5631 | 10.7073 | 0.9976 | 12.5785 | 0.53991 | 0.55948 | 1.0362 | 4.0296 | -102.3207 | 4.0296 | -42.3207
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2210.6677 | 23.206 | 10.9965 | 57.6128 | -74.2829 | 1.0601 | 1.1178 | 3.4969 | 0.30175 | 3.3182 | 0.63879 | 3.7927 | 1.0538 | 0.33686 | 0.31965 | 13.398 | -104.2829 | 13.398 | -44.2829
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2031 | 995.4054 | 10.449 | 10.6144 | 25.3856 | -73.0548 | 1.0902 | 2.4102 | 5.11 | 0.734 | 7.791 | 1.4771 | 8.7021 | 0.65589 | 0.30936 | 0.47167 | 6.0328 | -103.0548 | 6.0328 | -43.0548
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2031 | 2194.9432 | 23.0409 | 10.3809 | 57.3628 | -70.754 | 1.102 | 1.679 | 2.6137 | 0.31486 | 3.2686 | 0.69377 | 3.9646 | 0.79965 | 0.51368 | 0.64239 | 13.3027 | -100.754 | 13.3027 | -40.754
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1860.6187 | 19.5314 | 15.3546 | 50.8267 | -75.1669 | 1.0671 | 1.2831 | 1.698 | 0.25502 | 3.9158 | 0.48436 | 4.5191 | 0.43362 | 0.32767 | 0.75567 | 11.2765 | -105.1669 | 11.2765 | -45.1669
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1652.8183 | 17.3501 | 9.7088 | 42.1744 | -70.0254 | 1.0835 | 2.2866 | 4.3471 | 0.44296 | 4.3006 | 0.92356 | 5.1578 | 1.0108 | 0.53169 | 0.526 | 10.0171 | -100.0254 | 10.0171 | -40.0254
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2917.436 | 30.6251 | 9.8769 | 77.9488 | -71.5959 | 1.1235 | 1.214 | 2.1669 | 0.23569 | 2.3279 | 0.50459 | 3.0222 | 0.93083 | 0.52149 | 0.56024 | 17.6814 | -101.5959 | 17.6814 | -41.5959
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2031 | 1262.17 | 13.2493 | 7.2521 | 36.2701 | -84.4332 | 1.0769 | 0.09714 | 3.333 | 0.74746 | 5.4206 | 0.30545 | 6.7221 | 0.61488 | 0.01792 | 0.029145 | 7.6495 | -114.4332 | 7.6495 | -54.4332
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2432.5903 | 25.5356 | 14.5167 | 64.6908 | -70.0167 | 1.1667 | 0.29477 | 1.7163 | 0.19442 | 2.8224 | 0.73734 | 3.7972 | 0.60808 | 0.10444 | 0.17175 | 14.743 | -100.0167 | 14.743 | -40.0167
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 2691.6961 | 28.2555 | 10.5866 | 72.281 | -74.9704 | 1.0729 | 0.60937 | 1.8185 | 0.25082 | 2.6554 | 0.46231 | 3.1292 | 0.68486 | 0.22949 | 0.33509 | 16.3133 | -104.9704 | 16.3133 | -44.9704
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2031 | 2205.0294 | 23.1468 | 9.4718 | 58.5839 | -73.4188 | 1.0971 | 1.4539 | 2.522 | 0.32656 | 3.0931 | 0.59171 | 3.8989 | 0.81537 | 0.47005 | 0.57649 | 13.3638 | -103.4188 | 13.3638 | -43.4188
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2031 | 1378.5211 | 14.4707 | 15.1634 | 37.0611 | -71.2259 | 1.0663 | 3.4189 | 4.2284 | 0.32879 | 4.9856 | 0.61681 | 6.0649 | 0.84812 | 0.68575 | 0.80855 | 8.3547 | -101.2259 | 8.3547 | -41.2259
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1305.7933 | 13.7073 | 10.8717 | 34.0663 | -71.2359 | 1.0547 | 2.2569 | 3.6681 | 0.49779 | 5.4118 | 0.92133 | 6.3631 | 0.67779 | 0.41703 | 0.61529 | 7.9139 | -101.2359 | 7.9139 | -41.2359
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1411.0449 | 14.8121 | 12.9622 | 37.3341 | -70.4749 | 1.1425 | 1.5125 | 3.2304 | 0.39867 | 5.1676 | 1.0325 | 6.3824 | 0.62513 | 0.2927 | 0.46821 | 8.5518 | -100.4749 | 8.5518 | -40.4749
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1485.9103 | 15.598 | 15.0793 | 41.0354 | -76.3264 | 1.0675 | 1.457 | 5.3665 | 0.32619 | 4.9187 | 0.47583 | 5.6545 | 1.0911 | 0.29623 | 0.27151 | 9.0055 | -106.3264 | 9.0055 | -46.3264
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2478.6987 | 26.0196 | 9.3768 | 66.098 | -72.9946 | 1.1075 | 0.72933 | 2.1224 | 0.28989 | 2.7182 | 0.56131 | 3.5024 | 0.78082 | 0.26831 | 0.34363 | 15.0224 | -102.9946 | 15.0224 | -42.9946
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1151.7751 | 12.0905 | 5.3774 | 26.6084 | -64.9205 | 1.1161 | 3.7066 | 5.0474 | 1.186 | 6.3779 | 1.909 | 7.5311 | 0.79139 | 0.58117 | 0.73437 | 6.9805 | -94.9205 | 6.9805 | -34.9205
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 600.5366 | 4.4834 | 23.4205 | 11.2665 | -69.4493 | 1.1745 | 2.6841 | 10.6683 | 0.93987 | 22.0122 | 3.17 | 30.2929 | 0.48465 | 0.12194 | 0.2516 | 2.5885 | -99.4493 | 2.5885 | -39.4493
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 922.7201 | 6.8888 | 284.6525 | 18.8244 | -77.3898 | 1.0993 | 2.8725 | 10.5759 | 0.052294 | 14.8855 | 0.49026 | 18.5308 | 0.71048 | 0.19297 | 0.27161 | 3.9772 | -107.3898 | 3.9772 | -47.3898
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 552.8754 | 4.1276 | 33.4331 | 10.5268 | -72.0726 | 1.1869 | 2.3056 | 9.5107 | 0.71288 | 23.8338 | 2.7437 | 33.2814 | 0.39904 | 0.096737 | 0.24242 | 2.3831 | -102.0726 | 2.3831 | -42.0726
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 2162.2645 | 16.1429 | 50.2377 | 43.2406 | -74.9321 | 1.2027 | 1.6127 | 5.1825 | 0.12483 | 6.271 | 0.64015 | 8.68 | 0.82643 | 0.25717 | 0.31118 | 9.3201 | -104.9321 | 9.3201 | -44.9321
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1384.7188 | 10.3379 | 58.2087 | 27.0346 | -72.8136 | 1.251 | 1.1108 | 4.2872 | 0.16628 | 9.6787 | 1.0542 | 14.0616 | 0.44296 | 0.11477 | 0.2591 | 5.9686 | -102.8136 | 5.9686 | -42.8136
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 1265.4241 | 9.4473 | 61.6854 | 25.354 | -74.6809 | 1.0975 | 3.7609 | 12.4004 | 0.1745 | 10.7643 | 0.92055 | 13.5101 | 1.152 | 0.34938 | 0.30329 | 5.4544 | -104.6809 | 5.4544 | -44.6809
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2031 | 1674.0798 | 12.4982 | 46.8905 | 32.9788 | -73.8025 | 1.2246 | 1.7387 | 4.8666 | 0.17296 | 8.1104 | 0.85129 | 11.3973 | 0.60005 | 0.21438 | 0.35728 | 7.2159 | -103.8025 | 7.2159 | -43.8025
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3765.0686 | 16.3032 | 11.4233 | 42.9064 | -78.1065 | 1.1472 | 3.4642 | 21.4433 | 0.97995 | 11.1942 | 1.4253 | 14.0608 | 1.9156 | 0.30946 | 0.16155 | 9.4127 | -108.1065 | 9.4127 | -48.1065
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 5937.5697 | 25.7104 | 11.0666 | 66.7712 | -75.4503 | 1.255 | 1.4578 | 8.8551 | 0.5743 | 6.3555 | 1.1696 | 9.7565 | 1.3933 | 0.22937 | 0.16463 | 14.8439 | -105.4503 | 14.8439 | -45.4503
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3771.9152 | 16.3329 | 9.8253 | 42.0144 | -74.066 | 1.241 | 0.90421 | 7.3273 | 1.0367 | 10.1856 | 2.5426 | 15.2513 | 0.71938 | 0.088774 | 0.1234 | 9.4298 | -104.066 | 9.4298 | -44.066
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3413.6213 | 14.7814 | 8.855 | 38.2956 | -75.7647 | 1.1496 | 1.0906 | 9.2325 | 1.4126 | 12.5086 | 1.8947 | 15.563 | 0.73809 | 0.087186 | 0.11812 | 8.5341 | -105.7647 | 8.5341 | -45.7647
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 2724.6679 | 11.7982 | 10.65 | 30.4977 | -75.9696 | 1.126 | 1.5094 | 14.1315 | 1.5096 | 16.0773 | 2.1808 | 19.172 | 0.87897 | 0.093885 | 0.10681 | 6.8117 | -105.9696 | 6.8117 | -45.9696
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 4599.3602 | 19.9158 | 15.0423 | 51.5013 | -73.3845 | 1.2555 | 2.5113 | 10.1376 | 0.54081 | 8.1351 | 1.7536 | 12.6821 | 1.2462 | 0.3087 | 0.24772 | 11.4984 | -103.3845 | 11.4984 | -43.3845
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 8488.063 | 36.7544 | 10.1436 | 94.8536 | -78.6457 | 1.1298 | 1.9338 | 10.2798 | 0.50506 | 5.1231 | 0.68225 | 6.1255 | 2.0065 | 0.37747 | 0.18812 | 21.2202 | -108.6457 | 21.2202 | -48.6457
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3587.6321 | 15.5349 | 10.9622 | 39.6662 | -75.6964 | 1.1376 | 3.6926 | 15.9946 | 1.1121 | 12.1907 | 2.0121 | 14.7424 | 1.312 | 0.3029 | 0.23086 | 8.9691 | -105.6964 | 8.9691 | -45.6964
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 5644.9301 | 24.4433 | 9.5203 | 63.2147 | -75.538 | 1.1737 | 1.1438 | 7.2196 | 0.77062 | 7.3365 | 1.2534 | 9.5693 | 0.98407 | 0.1559 | 0.15843 | 14.1123 | -105.538 | 14.1123 | -45.538
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2912.316 | 12.6107 | 17.6098 | 32.4031 | -73.7509 | 1.1758 | 3.5197 | 19.234 | 0.81555 | 14.3617 | 2.5592 | 18.7176 | 1.3393 | 0.24507 | 0.18299 | 7.2808 | -103.7509 | 7.2808 | -43.7509
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 2390.9592 | 10.3532 | 30.6 | 26.5592 | -73.1635 | 1.1897 | 1.2211 | 15.4302 | 0.57306 | 17.5358 | 3.4439 | 23.1867 | 0.87993 | 0.069634 | 0.079137 | 5.9774 | -103.1635 | 5.9774 | -43.1635
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3319.6792 | 14.3746 | 8.9375 | 36.8306 | -74.06 | 1.2308 | 0.69305 | 6.977 | 1.3192 | 11.7903 | 2.8586 | 17.193 | 0.59176 | 0.058782 | 0.099334 | 8.2992 | -104.06 | 8.2992 | -44.06
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3283.2585 | 14.2169 | 10.826 | 36.727 | -75.9656 | 1.1406 | 3.1102 | 15.4666 | 1.2245 | 13.2564 | 2.04 | 16.1234 | 1.1667 | 0.23462 | 0.20109 | 8.2081 | -105.9656 | 8.2081 | -45.9656
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2031 | 7012.7794 | 30.3662 | 7.7764 | 79.1094 | -77.403 | 1.2036 | 1.6273 | 8.941 | 0.73174 | 5.6903 | 0.96053 | 7.9148 | 1.5713 | 0.28598 | 0.18201 | 17.5319 | -107.403 | 17.5319 | -47.403
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 4956.5823 | 21.4626 | 13.5064 | 55.6453 | -74.2854 | 1.2305 | 3.6401 | 13.2315 | 0.57155 | 7.7196 | 1.4606 | 11.4612 | 1.714 | 0.47154 | 0.27511 | 12.3915 | -104.2854 | 12.3915 | -44.2854
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2031 | 4561.4688 | 19.7517 | 9.8341 | 51.082 | -75.939 | 1.1463 | 1.4504 | 9.8774 | 0.94744 | 9.3172 | 1.2785 | 11.5459 | 1.0601 | 0.15566 | 0.14684 | 11.4037 | -105.939 | 11.4037 | -45.939
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 4873.4476 | 21.1026 | 7.4869 | 54.8133 | -75.2069 | 1.2523 | 1.0547 | 8.7406 | 1.0245 | 7.6705 | 1.7437 | 11.9143 | 1.1395 | 0.1375 | 0.12066 | 12.1836 | -105.2069 | 12.1836 | -45.2069
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 2905.6247 | 12.5817 | 21.1298 | 32.3326 | -72.8988 | 1.2208 | 1.419 | 12.1103 | 0.65584 | 13.8578 | 2.8194 | 19.4883 | 0.8739 | 0.1024 | 0.11718 | 7.2641 | -102.8988 | 7.2641 | -42.8988
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2031 | 3285.0058 | 14.2245 | 8.8838 | 36.4567 | -74.1276 | 1.2291 | 0.81893 | 7.4373 | 1.3427 | 11.928 | 2.9057 | 17.3497 | 0.62352 | 0.068656 | 0.11011 | 8.2125 | -104.1276 | 8.2125 | -44.1276
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1429.7801 | 15.0088 | 11.6554 | 38.8661 | -75.9193 | 1.0826 | 2.1682 | 8.1761 | 0.42985 | 5.0101 | 0.75425 | 5.9605 | 1.6319 | 0.43278 | 0.26519 | 8.6653 | -105.9193 | 8.6653 | -45.9193
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1788.9262 | 18.7789 | 14.2455 | 49.6826 | -76.6785 | 1.0891 | 1.6794 | 8.1109 | 0.27433 | 3.908 | 0.56141 | 4.8021 | 2.0755 | 0.42973 | 0.20705 | 10.842 | -106.6785 | 10.842 | -46.6785
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1226.5509 | 12.8754 | 17.6711 | 34.1996 | -78.0516 | 1.0662 | 1.8811 | 5.1537 | 0.33793 | 5.9716 | 0.59797 | 6.8537 | 0.86305 | 0.31501 | 0.36499 | 7.4336 | -108.0516 | 7.4336 | -48.0516
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1572.4718 | 16.5067 | 18.901 | 44.2785 | -77.9748 | 1.0836 | 0.83512 | 4.1152 | 0.24126 | 4.56 | 0.50012 | 5.439 | 0.90246 | 0.18314 | 0.20293 | 9.5301 | -107.9748 | 9.5301 | -47.9748
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1516.5794 | 15.92 | 12.225 | 40.6466 | -73.983 | 1.109 | 1.5299 | 2.1957 | 0.39203 | 4.7926 | 0.73093 | 5.7266 | 0.45814 | 0.31923 | 0.69679 | 9.1914 | -103.983 | 9.1914 | -43.983
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2200.8562 | 23.103 | 8.891 | 57.734 | -72.0194 | 1.0982 | 0.8909 | 1.9592 | 0.3494 | 3.1065 | 0.65851 | 3.9076 | 0.63067 | 0.28678 | 0.45472 | 13.3385 | -102.0194 | 13.3385 | -42.0194
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1538.2959 | 16.1479 | 20.8469 | 43.5148 | -80.2063 | 1.0293 | 2.9397 | 6.9314 | 0.23328 | 4.8631 | 0.34232 | 5.2617 | 1.4253 | 0.60448 | 0.42411 | 9.323 | -110.2063 | 9.323 | -50.2063
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1344.6246 | 14.1149 | 14.9393 | 34.7784 | -74.1038 | 1.0629 | 0.77007 | 3.5401 | 0.36686 | 5.4806 | 1.0096 | 6.3121 | 0.64594 | 0.14051 | 0.21753 | 8.1492 | -104.1038 | 8.1492 | -44.1038
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1928.6158 | 20.2452 | 15.9942 | 52.9529 | -75.2404 | 1.0695 | 1.1556 | 1.4519 | 0.23496 | 3.7579 | 0.45621 | 4.3675 | 0.38636 | 0.3075 | 0.79588 | 11.6886 | -105.2404 | 11.6886 | -45.2404
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1151.3124 | 12.0856 | 19.2638 | 31.4597 | -77.1635 | 1.0582 | 1.012 | 4.2447 | 0.32564 | 6.273 | 0.62909 | 7.2298 | 0.67667 | 0.16133 | 0.23842 | 6.9777 | -107.1635 | 6.9777 | -47.1635
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 937.4126 | 9.8403 | 6.3175 | 22.5135 | -67.6857 | 1.0581 | 2.6808 | 9.9448 | 1.2432 | 7.8539 | 2.009 | 8.8851 | 1.2662 | 0.34134 | 0.26957 | 5.6813 | -97.6857 | 5.6813 | -37.6857
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 1220.352 | 12.8104 | 9.1075 | 31.5325 | -68.9603 | 1.0492 | 1.7138 | 2.269 | 0.62964 | 5.7345 | 0.97969 | 6.7086 | 0.39567 | 0.29886 | 0.75533 | 7.3961 | -98.9603 | 7.3961 | -38.9603
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1816.2886 | 19.0661 | 9.3554 | 48.0688 | -70.3688 | 1.0867 | 1.3581 | 1.7369 | 0.40591 | 3.7974 | 0.71256 | 4.6655 | 0.45739 | 0.35762 | 0.78188 | 11.0078 | -100.3688 | 11.0078 | -40.3688
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1451.7027 | 15.2389 | 9.5191 | 37.9685 | -70.6855 | 1.0662 | 2.814 | 3.4288 | 0.52826 | 5.0286 | 0.8762 | 5.7571 | 0.68187 | 0.55961 | 0.8207 | 8.7982 | -100.6855 | 8.7982 | -40.6855
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 779.8136 | 8.1859 | 11.5854 | 20.1102 | -73.2047 | 1.1089 | 2.4807 | 5.6037 | 0.84366 | 9.7742 | 1.6233 | 11.2164 | 0.57332 | 0.2538 | 0.44269 | 4.7261 | -103.2047 | 4.7261 | -43.2047
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2032 | 1205.3216 | 12.6526 | 8.1167 | 31.5371 | -73.5993 | 1.0894 | 2.2308 | 7.9734 | 0.73557 | 5.9703 | 1.1587 | 7.0811 | 1.3355 | 0.37364 | 0.27978 | 7.305 | -103.5993 | 7.305 | -43.5993
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2032 | 2195.7088 | 23.049 | 20.1911 | 62.0697 | -76.8462 | 1.1008 | 0.52285 | 2.2418 | 0.15932 | 3.2168 | 0.33513 | 3.9341 | 0.6969 | 0.16254 | 0.23323 | 13.3073 | -106.8462 | 13.3073 | -46.8462
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2032 | 856.4607 | 8.9905 | 45.9407 | 24.3339 | -78.1552 | 1.0544 | 1.4421 | 10.0056 | 0.18314 | 8.4138 | 0.35791 | 9.684 | 1.1892 | 0.1714 | 0.14413 | 5.1907 | -108.1552 | 5.1907 | -48.1552
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 777.1677 | 8.1581 | 16.6294 | 20.8692 | -71.3272 | 1.0482 | 4.7186 | 3.5283 | 0.53627 | 8.9179 | 0.97017 | 10.5852 | 0.39565 | 0.52912 | 1.3374 | 4.7101 | -101.3272 | 4.7101 | -41.3272
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 1619.2796 | 16.998 | 16.5172 | 45.1772 | -76.4089 | 1.0783 | 1.3492 | 3.157 | 0.2706 | 4.4695 | 0.47029 | 5.2218 | 0.70635 | 0.30187 | 0.42737 | 9.8138 | -106.4089 | 9.8138 | -46.4089
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2218.3997 | 23.2872 | 9.8164 | 58.5849 | -72.2692 | 1.0949 | 1.0019 | 2.2294 | 0.31444 | 3.0866 | 0.62972 | 3.8732 | 0.72226 | 0.32459 | 0.44941 | 13.4448 | -102.2692 | 13.4448 | -42.2692
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2316.1245 | 24.313 | 10.2595 | 62.3076 | -73.9545 | 1.1306 | 0.47798 | 1.6117 | 0.29105 | 2.986 | 0.54589 | 3.8096 | 0.53976 | 0.16008 | 0.29657 | 14.0371 | -103.9545 | 14.0371 | -43.9545
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 2245.1231 | 23.5677 | 9.9867 | 60.2082 | -73.8786 | 1.1274 | 0.59711 | 1.6403 | 0.30984 | 3.0943 | 0.56688 | 3.9177 | 0.53011 | 0.19297 | 0.36402 | 13.6068 | -103.8786 | 13.6068 | -43.8786
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 2883.3047 | 30.2668 | 9.7244 | 76.8491 | -71.324 | 1.1268 | 1.2371 | 2.2188 | 0.24121 | 2.3457 | 0.52911 | 3.0643 | 0.94593 | 0.52738 | 0.55752 | 17.4746 | -101.324 | 17.4746 | -41.324
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1294.1864 | 13.5854 | 8.8768 | 32.1144 | -69.0802 | 1.0534 | 3.2957 | 5.7311 | 0.63084 | 5.5999 | 1.3486 | 6.5023 | 1.0234 | 0.58853 | 0.57505 | 7.8436 | -99.0802 | 7.8436 | -39.0802
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1167.7604 | 12.2583 | 9.8353 | 29.9596 | -69.5725 | 1.0592 | 2.7912 | 3.4286 | 0.60647 | 5.9649 | 1.0864 | 7.1118 | 0.57479 | 0.46794 | 0.81411 | 7.0773 | -99.5725 | 7.0773 | -39.5725
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2277.3317 | 23.9058 | 8.9417 | 60.4583 | -73.4944 | 1.1212 | 1.0128 | 1.3939 | 0.3449 | 3.084 | 0.58533 | 3.8368 | 0.45199 | 0.3284 | 0.72656 | 13.802 | -103.4944 | 13.802 | -43.4944
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2032 | 2071.9363 | 21.7497 | 12.9119 | 55.1746 | -71.1866 | 1.1041 | 1.403 | 1.3348 | 0.24898 | 3.2149 | 0.51869 | 4.1727 | 0.4152 | 0.4364 | 1.0511 | 12.5572 | -101.1866 | 12.5572 | -41.1866
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1894.815 | 19.8904 | 8.178 | 49.4316 | -74.2861 | 1.0637 | 1.2959 | 1.3603 | 0.47272 | 3.8659 | 0.6511 | 4.3765 | 0.35187 | 0.33521 | 0.95267 | 11.4837 | -104.2861 | 11.4837 | -44.2861
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 979.9326 | 10.2866 | 10.3098 | 24.9971 | -72.7074 | 1.1066 | 2.1769 | 4.5311 | 0.75588 | 7.793 | 1.4489 | 8.9154 | 0.58143 | 0.27934 | 0.48044 | 5.939 | -102.7074 | 5.939 | -42.7074
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2032 | 1741.4444 | 18.2804 | 15.6139 | 45.5812 | -70.3083 | 1.1198 | 1.0701 | 4.5622 | 0.26931 | 4.205 | 1.0807 | 5.1194 | 1.085 | 0.25448 | 0.23455 | 10.5542 | -100.3083 | 10.5542 | -40.3083
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2032 | 1655.0043 | 17.373 | 12.095 | 43.4094 | -73.4728 | 1.0547 | 1.57 | 3.7655 | 0.3763 | 4.5513 | 0.94691 | 5.0714 | 0.82733 | 0.34496 | 0.41696 | 10.0303 | -103.4728 | 10.0303 | -43.4728
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1969.9632 | 20.6793 | 14.3608 | 53.4074 | -72.0162 | 1.0817 | 2.3995 | 2.9477 | 0.24696 | 3.5466 | 0.47752 | 4.3052 | 0.83115 | 0.67657 | 0.81402 | 11.9392 | -102.0162 | 11.9392 | -42.0162
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1652.0505 | 17.342 | 16.3651 | 43.3039 | -70.0788 | 1.1261 | 2.0004 | 4.6266 | 0.26964 | 4.4127 | 1.0378 | 5.4196 | 1.0485 | 0.45331 | 0.43236 | 10.0124 | -100.0788 | 10.0124 | -40.0788
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2032 | 1338.6908 | 14.0526 | 14.2901 | 36.2936 | -75.2453 | 1.0946 | 1.1452 | 3.0136 | 0.37789 | 5.4001 | 0.65054 | 6.4031 | 0.55806 | 0.21207 | 0.38001 | 8.1133 | -105.2453 | 8.1133 | -45.2453
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 662.1334 | 6.9506 | 4.2169 | 14.8398 | -67.2423 | 1.0365 | 17.5987 | 15.0047 | 2.6519 | 11.1828 | 2.864 | 11.9814 | 1.3418 | 1.5737 | 1.1729 | 4.0129 | -97.2423 | 4.0129 | -37.2423
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 401.8736 | 4.2186 | 5.625 | 9.3368 | -65.7806 | 1.1279 | 9.1752 | 16.7469 | 3.1025 | 17.4515 | 5.1267 | 21.4798 | 0.95963 | 0.52575 | 0.54787 | 2.4356 | -95.7806 | 2.4356 | -35.7806
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1685.6644 | 17.6949 | 14.8292 | 44.0598 | -70.4743 | 1.1138 | 1.1257 | 4.6195 | 0.29415 | 4.362 | 1.0943 | 5.2583 | 1.059 | 0.25807 | 0.24368 | 10.2161 | -100.4743 | 10.2161 | -40.4743
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2032 | 1577.577 | 16.5603 | 10.2641 | 41.7731 | -74.4994 | 1.0425 | 2.0923 | 3.5017 | 0.4598 | 4.7194 | 0.845 | 5.2064 | 0.74197 | 0.44333 | 0.59751 | 9.5611 | -104.4994 | 9.5611 | -44.4994
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1946.6842 | 20.4349 | 8.5716 | 49.954 | -71.1886 | 1.0871 | 0.99202 | 3.7805 | 0.41608 | 3.5665 | 0.82252 | 4.3965 | 1.06 | 0.27815 | 0.2624 | 11.7981 | -101.1886 | 11.7981 | -41.1886
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2083.3671 | 21.8697 | 8.7552 | 54.423 | -71.9602 | 1.0926 | 1.1107 | 2.1356 | 0.3774 | 3.3042 | 0.68989 | 4.1066 | 0.64632 | 0.33614 | 0.52009 | 12.6265 | -101.9602 | 12.6265 | -41.9602
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1365.5738 | 14.3348 | 17.3601 | 35.5745 | -71.5478 | 1.087 | 1.0097 | 6.0582 | 0.31894 | 5.5368 | 1.2599 | 6.3461 | 1.0942 | 0.18237 | 0.16668 | 8.2762 | -101.5478 | 8.2762 | -41.5478
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 2688.3744 | 28.2206 | 18.3662 | 74.0863 | -72.1026 | 1.134 | 0.6785 | 1.0182 | 0.13041 | 2.3952 | 0.38512 | 3.3078 | 0.42508 | 0.28327 | 0.6664 | 16.2932 | -102.1026 | 16.2932 | -42.1026
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 1503.8582 | 15.7864 | 17.161 | 41.8446 | -76.3723 | 1.0788 | 1.8453 | 3.5777 | 0.28133 | 4.8278 | 0.49219 | 5.6258 | 0.74105 | 0.38222 | 0.51578 | 9.1143 | -106.3723 | 9.1143 | -46.3723
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1791.3341 | 18.8041 | 12.2164 | 46.9717 | -70.7621 | 1.0945 | 2.1542 | 3.8916 | 0.32267 | 3.9419 | 0.80694 | 4.8188 | 0.98725 | 0.54649 | 0.55355 | 10.8566 | -100.7621 | 10.8566 | -40.7621
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2032 | 2848.8733 | 29.9054 | 22.0605 | 79.4271 | -78.5568 | 1.0587 | 0.31738 | 2.9139 | 0.11774 | 2.5974 | 0.22577 | 2.9283 | 1.1219 | 0.12219 | 0.10892 | 17.2659 | -108.5568 | 17.2659 | -48.5568
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 1356.3409 | 14.2379 | 7.3343 | 33.4328 | -68.1168 | 1.0782 | 4.5573 | 5.6796 | 0.71797 | 5.2658 | 1.2452 | 6.2092 | 1.0786 | 0.86545 | 0.8024 | 8.2202 | -98.1168 | 8.2202 | -38.1168
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 980.9117 | 10.2969 | 14.2004 | 26.0644 | -70.9582 | 1.1335 | 2.1202 | 4.4795 | 0.52972 | 7.5222 | 1.2546 | 9.0968 | 0.59551 | 0.28186 | 0.47332 | 5.9449 | -100.9582 | 5.9449 | -40.9582
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1819.2235 | 19.0969 | 20.9111 | 48.3608 | -75.2022 | 1.053 | 0.51285 | 4.0371 | 0.1961 | 4.1006 | 0.74698 | 4.6579 | 0.98452 | 0.12507 | 0.12703 | 11.0256 | -105.2022 | 11.0256 | -45.2022
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1695.8734 | 17.8021 | 10.081 | 45.2675 | -75.7353 | 1.0538 | 1.3232 | 1.2511 | 0.4335 | 4.3701 | 0.59788 | 4.86 | 0.28629 | 0.30278 | 1.0576 | 10.278 | -105.7353 | 10.278 | -45.7353
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1804.5571 | 18.9429 | 17.6155 | 50.5468 | -76.486 | 1.0881 | 1.046 | 2.8125 | 0.22568 | 3.9754 | 0.42128 | 4.7291 | 0.70747 | 0.26312 | 0.37191 | 10.9367 | -106.486 | 10.9367 | -46.486
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1541.4185 | 16.1807 | 10.6519 | 39.7389 | -70.0603 | 1.0826 | 2.1819 | 3.2097 | 0.41891 | 4.4622 | 0.91412 | 5.5347 | 0.71932 | 0.48898 | 0.67978 | 9.3419 | -100.0603 | 9.3419 | -40.0603
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1956.8355 | 20.5414 | 15.2131 | 51.5609 | -73.7278 | 1.0653 | 2.2411 | 4.0576 | 0.2475 | 3.7653 | 0.72514 | 4.329 | 1.0776 | 0.5952 | 0.55232 | 11.8596 | -103.7278 | 11.8596 | -43.7278
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1127.5561 | 11.8363 | 13.1105 | 30.1884 | -73.422 | 1.1229 | 1.8785 | 3.2682 | 0.48623 | 6.3748 | 0.92424 | 7.7792 | 0.51267 | 0.29468 | 0.57479 | 6.8337 | -103.422 | 6.8337 | -43.422
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3147.7116 | 33.0424 | 12.4554 | 85.6942 | -75.2842 | 1.0905 | 0.33587 | 1.5374 | 0.17854 | 2.2237 | 0.37796 | 2.7211 | 0.69138 | 0.15104 | 0.21846 | 19.077 | -105.2842 | 19.077 | -45.2842
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 1424.0232 | 14.9484 | 17.8419 | 38.575 | -71.273 | 1.0855 | 2.6316 | 4.2984 | 0.2657 | 4.7406 | 0.5863 | 5.9783 | 0.90671 | 0.55512 | 0.61224 | 8.6304 | -101.273 | 8.6304 | -41.273
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2032 | 1835.4087 | 19.2668 | 8.8073 | 47.9221 | -71.1183 | 1.079 | 1.9752 | 2.7227 | 0.43663 | 3.8455 | 0.72125 | 4.5936 | 0.70803 | 0.51364 | 0.72546 | 11.1237 | -101.1183 | 11.1237 | -41.1183
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2032 | 1828.6892 | 19.1963 | 17.4555 | 51.2487 | -76.4375 | 1.0889 | 0.97578 | 2.7579 | 0.22424 | 3.9142 | 0.42149 | 4.6694 | 0.70457 | 0.24929 | 0.35382 | 11.083 | -106.4375 | 11.083 | -46.4375
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2032 | 1045.2526 | 10.9723 | 13.8267 | 26.7736 | -74.278 | 1.0333 | 1.8517 | 9.4865 | 0.5407 | 7.4761 | 1.3519 | 7.9447 | 1.2689 | 0.24768 | 0.19519 | 6.3349 | -104.278 | 6.3349 | -44.278
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1878.1765 | 19.7157 | 19.2528 | 49.9374 | -72.2261 | 1.1003 | 1.3152 | 5.8834 | 0.2041 | 3.9294 | 0.88069 | 4.6751 | 1.4973 | 0.3347 | 0.22354 | 11.3829 | -102.2261 | 11.3829 | -42.2261
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2032 | 1611.1135 | 16.9123 | 11.7383 | 42.1859 | -69.4007 | 1.1676 | 0.78812 | 2.513 | 0.37363 | 4.3857 | 1.0321 | 5.698 | 0.57298 | 0.1797 | 0.31362 | 9.7643 | -99.4007 | 9.7643 | -39.4007
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1795.3831 | 18.8466 | 16.5005 | 47.0176 | -69.9231 | 1.1299 | 0.50225 | 3.8021 | 0.24495 | 4.0418 | 1.0658 | 5.0384 | 0.94071 | 0.12426 | 0.1321 | 10.8811 | -99.9231 | 10.8811 | -39.9231
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1702.549 | 17.8721 | 20.2299 | 44.5907 | -70.177 | 1.1214 | 0.9637 | 5.1122 | 0.21379 | 4.3249 | 1.102 | 5.2917 | 1.1821 | 0.22283 | 0.18851 | 10.3185 | -100.177 | 10.3185 | -40.177
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1624.0573 | 17.0482 | 16.2258 | 42.8602 | -70.1627 | 1.1327 | 1.5384 | 3.9311 | 0.27664 | 4.4887 | 1.0185 | 5.5428 | 0.87577 | 0.34272 | 0.39134 | 9.8428 | -100.1627 | 9.8428 | -40.1627
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2036.2782 | 21.3754 | 9.0539 | 52.1899 | -70.1946 | 1.0939 | 1.3587 | 2.4415 | 0.37518 | 3.3969 | 0.79263 | 4.2352 | 0.71874 | 0.39998 | 0.55651 | 12.3411 | -100.1946 | 12.3411 | -40.1946
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1084.8731 | 11.3882 | 9.2273 | 27.8282 | -69.1016 | 1.0491 | 2.4972 | 3.2255 | 0.69895 | 6.4494 | 1.1398 | 7.5611 | 0.50012 | 0.3872 | 0.77422 | 6.575 | -99.1016 | 6.575 | -39.1016
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2032 | 1165.1419 | 12.2308 | 7.0928 | 29.0175 | -69.8827 | 1.0565 | 2.272 | 4.7995 | 0.86875 | 6.1619 | 1.3226 | 7.0911 | 0.77891 | 0.36873 | 0.47339 | 7.0615 | -99.8827 | 7.0615 | -39.8827
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2527.3506 | 26.5303 | 9.631 | 67.7309 | -72.8252 | 1.1141 | 0.49996 | 2.1001 | 0.27417 | 2.6406 | 0.57573 | 3.4587 | 0.79532 | 0.18934 | 0.23807 | 15.3173 | -102.8252 | 15.3173 | -42.8252
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1299.209 | 13.6382 | 12.9997 | 34.3241 | -70.2719 | 1.1503 | 1.4281 | 3.2688 | 0.42919 | 5.5793 | 1.1105 | 6.9687 | 0.58589 | 0.25596 | 0.43687 | 7.874 | -100.2719 | 7.874 | -40.2719
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2143.7381 | 22.5034 | 8.1589 | 56.2594 | -72.8904 | 1.1178 | 0.96021 | 2.2237 | 0.40178 | 3.2781 | 0.65836 | 4.0577 | 0.67835 | 0.29292 | 0.43181 | 12.9924 | -102.8904 | 12.9924 | -42.8904
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2032 | 1928.6789 | 20.2459 | 11.6081 | 52.29 | -74.8308 | 1.1032 | 0.98072 | 1.139 | 0.32243 | 3.7428 | 0.56507 | 4.4769 | 0.30431 | 0.26203 | 0.86107 | 11.689 | -104.8308 | 11.689 | -44.8308
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1110.7156 | 11.6595 | 5.5425 | 26.1973 | -65.1015 | 1.0675 | 3.9725 | 3.7792 | 1.1192 | 6.2029 | 1.5529 | 7.4147 | 0.60926 | 0.64043 | 1.0512 | 6.7316 | -95.1015 | 6.7316 | -35.1015
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1136.62 | 11.9314 | 14.386 | 31.0987 | -75.8133 | 1.075 | 2.6078 | 4.3578 | 0.45406 | 6.5321 | 0.69629 | 7.4111 | 0.66713 | 0.39923 | 0.59843 | 6.8886 | -105.8133 | 6.8886 | -45.8133
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2032 | 977.2249 | 10.2582 | 15.4158 | 26.0855 | -76.1086 | 1.0315 | 2.3587 | 4.3946 | 0.49053 | 7.5619 | 0.87917 | 8.3347 | 0.58115 | 0.31192 | 0.53673 | 5.9226 | -106.1086 | 5.9226 | -46.1086
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1181.2676 | 12.4001 | 9.0369 | 30.4818 | -68.8018 | 1.0638 | 2.1125 | 2.4886 | 0.6559 | 5.9274 | 1.0604 | 7.0169 | 0.41985 | 0.35639 | 0.84885 | 7.1592 | -98.8018 | 7.1592 | -38.8018
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2412.7069 | 25.3269 | 8.8052 | 63.9247 | -74.3182 | 1.0648 | 1.0859 | 2.0998 | 0.33788 | 2.9751 | 0.55039 | 3.452 | 0.70581 | 0.36499 | 0.51712 | 14.6225 | -104.3182 | 14.6225 | -44.3182
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 962.7486 | 10.1062 | 6.7865 | 24.6033 | -72.437 | 1.0778 | 2.2813 | 8.5036 | 1.115 | 7.5671 | 1.6369 | 8.7361 | 1.1238 | 0.30148 | 0.26828 | 5.8348 | -102.437 | 5.8348 | -42.437
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2032 | 1705.0456 | 17.8983 | 17.0103 | 46.6943 | -73.1566 | 1.0718 | 2.5912 | 3.9023 | 0.24391 | 4.149 | 0.45661 | 4.9345 | 0.94054 | 0.62454 | 0.66402 | 10.3336 | -103.1566 | 10.3336 | -43.1566
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2032 | 2152.2047 | 22.5923 | 16.7181 | 58.908 | -77.4682 | 1.0528 | 0.69929 | 3.1309 | 0.20768 | 3.472 | 0.3435 | 3.8502 | 0.90175 | 0.20141 | 0.22335 | 13.0437 | -107.4682 | 13.0437 | -47.4682
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1306.6846 | 13.7166 | 12.2935 | 35.1428 | -75.1126 | 1.0897 | 1.8956 | 3.3382 | 0.45294 | 5.5682 | 0.74486 | 6.526 | 0.59951 | 0.34044 | 0.56786 | 7.9193 | -105.1126 | 7.9193 | -45.1126
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1817.6704 | 19.0806 | 13.1998 | 49.1353 | -71.995 | 1.0992 | 1.5032 | 2.255 | 0.28895 | 3.814 | 0.58137 | 4.7358 | 0.59124 | 0.39412 | 0.6666 | 11.0162 | -101.995 | 11.0162 | -41.995
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1083.4331 | 11.3731 | 8.7039 | 27.7554 | -68.4501 | 1.0484 | 2.1502 | 2.6052 | 0.74433 | 6.4786 | 1.14 | 7.54 | 0.40213 | 0.33189 | 0.82533 | 6.5663 | -98.4501 | 6.5663 | -38.4501
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 1475.4834 | 15.4886 | 6.9321 | 36.592 | -70.3399 | 1.062 | 1.3051 | 4.0723 | 0.69297 | 4.8038 | 1.1015 | 5.6363 | 0.84774 | 0.27169 | 0.32048 | 8.9423 | -100.3399 | 8.9423 | -40.3399
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2032 | 1926.0291 | 20.2181 | 15.7629 | 52.4192 | -71.651 | 1.0926 | 1.2049 | 1.6543 | 0.22107 | 3.4846 | 0.49344 | 4.447 | 0.47475 | 0.34579 | 0.72835 | 11.6729 | -101.651 | 11.6729 | -41.651
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 2472.9977 | 25.9597 | 24.6246 | 69.0249 | -73.8043 | 1.1124 | 1.4158 | 3.3432 | 0.10974 | 2.7023 | 0.31927 | 3.5335 | 1.2371 | 0.52393 | 0.4235 | 14.9879 | -103.8043 | 14.9879 | -43.8043
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1084.9961 | 11.3895 | 13.1384 | 28.9107 | -72.6603 | 1.1448 | 0.86958 | 3.1866 | 0.48853 | 6.4185 | 1.0065 | 8.2224 | 0.49646 | 0.13548 | 0.27289 | 6.5757 | -102.6603 | 6.5757 | -42.6603
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 664.1448 | 6.9717 | 19.033 | 17.9395 | -72.2215 | 1.0655 | 5.9903 | 5.78 | 0.56236 | 10.7034 | 1.0088 | 12.5986 | 0.54002 | 0.55966 | 1.0364 | 4.0251 | -102.2215 | 4.0251 | -42.2215
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2209.3272 | 23.1919 | 10.9268 | 57.5689 | -74.1753 | 1.0616 | 1.1178 | 3.4966 | 0.30325 | 3.3135 | 0.64923 | 3.7985 | 1.0552 | 0.33735 | 0.31969 | 13.3899 | -104.1753 | 13.3899 | -44.1753
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2032 | 994.5442 | 10.44 | 10.5908 | 25.3602 | -72.9601 | 1.0913 | 2.411 | 5.1081 | 0.73516 | 7.7859 | 1.4901 | 8.7164 | 0.65607 | 0.30966 | 0.472 | 6.0275 | -102.9601 | 6.0275 | -42.9601
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2032 | 2188.4056 | 22.9723 | 10.3616 | 57.1755 | -70.5844 | 1.1057 | 1.6775 | 2.6093 | 0.31515 | 3.2655 | 0.71244 | 3.9866 | 0.79906 | 0.5137 | 0.64288 | 13.2631 | -100.5844 | 13.2631 | -40.5844
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1857.3258 | 19.4969 | 15.3759 | 50.731 | -75.0469 | 1.0691 | 1.2831 | 1.6978 | 0.25446 | 3.9125 | 0.49556 | 4.5348 | 0.43394 | 0.32796 | 0.75577 | 11.2565 | -105.0469 | 11.2565 | -45.0469
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1648.2771 | 17.3024 | 9.7229 | 42.0483 | -69.8642 | 1.0867 | 2.2859 | 4.3436 | 0.44192 | 4.2967 | 0.94315 | 5.1849 | 1.0109 | 0.532 | 0.52626 | 9.9896 | -99.8642 | 9.9896 | -39.8642
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2907.7975 | 30.524 | 9.8722 | 77.6734 | -71.4005 | 1.128 | 1.2102 | 2.1614 | 0.23536 | 2.3235 | 0.52159 | 3.0418 | 0.93023 | 0.52084 | 0.55991 | 17.623 | -101.4005 | 17.623 | -41.4005
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2032 | 1261.3398 | 13.2406 | 7.2639 | 36.2462 | -84.3318 | 1.0778 | 0.097192 | 3.3324 | 0.74581 | 5.4175 | 0.31456 | 6.7317 | 0.61512 | 0.017941 | 0.029166 | 7.6445 | -114.3318 | 7.6445 | -54.3318
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2428.4536 | 25.4922 | 14.612 | 64.5646 | -69.7982 | 1.1719 | 0.29634 | 1.7036 | 0.19234 | 2.8104 | 0.75539 | 3.8173 | 0.60618 | 0.10544 | 0.17395 | 14.7179 | -99.7982 | 14.7179 | -39.7982
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 2689.9308 | 28.237 | 10.4899 | 72.2226 | -74.8381 | 1.0747 | 0.60942 | 1.8182 | 0.25267 | 2.6505 | 0.47328 | 3.1349 | 0.68599 | 0.22992 | 0.33517 | 16.3026 | -104.8381 | 16.3026 | -44.8381
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2032 | 2201.598 | 23.1108 | 9.5212 | 58.4899 | -73.2028 | 1.1015 | 1.4513 | 2.5149 | 0.32355 | 3.0806 | 0.6089 | 3.9183 | 0.81638 | 0.47109 | 0.57705 | 13.343 | -103.2028 | 13.343 | -43.2028
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2032 | 1373.4739 | 14.4177 | 15.2471 | 36.9151 | -71.0423 | 1.0698 | 3.4189 | 4.2278 | 0.32646 | 4.9776 | 0.63367 | 6.1061 | 0.84938 | 0.68686 | 0.80866 | 8.3241 | -101.0423 | 8.3241 | -41.0423
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1302.3213 | 13.6708 | 10.8908 | 33.9698 | -71.0912 | 1.0575 | 2.2571 | 3.6664 | 0.49669 | 5.4093 | 0.94177 | 6.3946 | 0.67779 | 0.41725 | 0.6156 | 7.8929 | -101.0912 | 7.8929 | -41.0912
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1410.8329 | 14.8099 | 13.1041 | 37.3256 | -70.2731 | 1.1476 | 1.4807 | 3.1699 | 0.39232 | 5.141 | 1.0535 | 6.4085 | 0.6166 | 0.28802 | 0.46712 | 8.5505 | -100.2731 | 8.5505 | -40.2731
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1483.7262 | 15.5751 | 15.0904 | 40.964 | -76.2473 | 1.0703 | 1.4518 | 5.3354 | 0.32542 | 4.9107 | 0.48821 | 5.6765 | 1.0865 | 0.29564 | 0.2721 | 8.9923 | -106.2473 | 8.9923 | -46.2473
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2473.5892 | 25.966 | 9.4232 | 65.9554 | -72.7729 | 1.1123 | 0.72738 | 2.1157 | 0.28734 | 2.7076 | 0.57862 | 3.5224 | 0.78138 | 0.26864 | 0.34381 | 14.9914 | -102.7729 | 14.9914 | -42.7729
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1151.2169 | 12.0846 | 5.3789 | 26.5791 | -64.7339 | 1.12 | 3.7011 | 4.997 | 1.1814 | 6.3544 | 1.9301 | 7.5571 | 0.78639 | 0.58245 | 0.74066 | 6.9771 | -94.7339 | 6.9771 | -34.7339
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 599.8964 | 4.4787 | 23.4703 | 11.2544 | -69.3496 | 1.1753 | 2.6845 | 10.6678 | 0.93791 | 22.0131 | 3.1949 | 30.3422 | 0.48461 | 0.12195 | 0.25164 | 2.5858 | -99.3496 | 2.5858 | -39.3496
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 922.3485 | 6.886 | 279.1555 | 18.8168 | -77.37 | 1.0997 | 2.871 | 10.5726 | 0.053315 | 14.8832 | 0.50595 | 18.5444 | 0.71037 | 0.1929 | 0.27155 | 3.9756 | -107.37 | 3.9756 | -47.37
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 552.7169 | 4.1264 | 33.3921 | 10.5237 | -72.0643 | 1.1871 | 2.3062 | 9.5097 | 0.7137 | 23.8318 | 2.7601 | 33.2954 | 0.39903 | 0.096768 | 0.24251 | 2.3824 | -102.0643 | 2.3824 | -42.0643
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 2158.5554 | 16.1152 | 50.4471 | 43.1647 | -74.8156 | 1.2046 | 1.6121 | 5.1812 | 0.12423 | 6.2672 | 0.66353 | 8.7073 | 0.82671 | 0.25723 | 0.31115 | 9.3041 | -104.8156 | 9.3041 | -44.8156
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1383.0891 | 10.3258 | 58.338 | 27.0021 | -72.725 | 1.2521 | 1.1109 | 4.2868 | 0.16585 | 9.6754 | 1.0785 | 14.0898 | 0.44306 | 0.11482 | 0.25915 | 5.9616 | -102.725 | 5.9616 | -42.725
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 1264.3122 | 9.439 | 62.4853 | 25.3324 | -74.5528 | 1.0988 | 3.7602 | 12.3986 | 0.17214 | 10.7565 | 0.94233 | 13.5363 | 1.1527 | 0.34958 | 0.30328 | 5.4496 | -104.5528 | 5.4496 | -44.5528
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2032 | 1671.7673 | 12.481 | 47.0075 | 32.9321 | -73.7035 | 1.226 | 1.7385 | 4.8658 | 0.17246 | 8.1068 | 0.87526 | 11.4251 | 0.60021 | 0.21446 | 0.3573 | 7.2059 | -103.7035 | 7.2059 | -43.7035
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3759.4278 | 16.2788 | 11.4597 | 42.8389 | -77.9683 | 1.1498 | 3.4648 | 21.4388 | 0.97547 | 11.1786 | 1.4724 | 14.1087 | 1.9178 | 0.30995 | 0.16161 | 9.3986 | -107.9683 | 9.3986 | -47.9683
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 5922.6711 | 25.6459 | 10.9683 | 66.5963 | -75.2805 | 1.2581 | 1.4556 | 8.8268 | 0.57858 | 6.346 | 1.2198 | 9.7998 | 1.3909 | 0.22937 | 0.16491 | 14.8067 | -105.2805 | 14.8067 | -45.2805
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3770.0018 | 16.3246 | 9.9521 | 41.9817 | -73.8091 | 1.2484 | 0.85552 | 7.1122 | 1.0146 | 10.0976 | 2.6236 | 15.3365 | 0.70434 | 0.084725 | 0.12029 | 9.425 | -103.8091 | 9.425 | -43.8091
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3412.5541 | 14.7768 | 8.8628 | 38.2821 | -75.6456 | 1.1516 | 1.0892 | 9.2225 | 1.4086 | 12.4844 | 1.9331 | 15.5908 | 0.73872 | 0.087248 | 0.11811 | 8.5314 | -105.6456 | 8.5314 | -45.6456
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 2724.096 | 11.7957 | 10.6613 | 30.4901 | -75.8668 | 1.1276 | 1.5092 | 14.1254 | 1.5059 | 16.0545 | 2.2173 | 19.1987 | 0.87984 | 0.094005 | 0.10684 | 6.8102 | -105.8668 | 6.8102 | -45.8668
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 4582.9049 | 19.8446 | 15.0812 | 51.3078 | -73.1904 | 1.2596 | 2.5099 | 10.1293 | 0.53854 | 8.1219 | 1.8218 | 12.7616 | 1.2472 | 0.30902 | 0.24778 | 11.4573 | -103.1904 | 11.4573 | -43.1904
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 8479.7358 | 36.7183 | 10.1505 | 94.7543 | -78.5471 | 1.1317 | 1.9344 | 10.2783 | 0.50421 | 5.1179 | 0.69839 | 6.1402 | 2.0083 | 0.37796 | 0.1882 | 21.1993 | -108.5471 | 21.1993 | -48.5471
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3585.5609 | 15.5259 | 10.9667 | 39.6401 | -75.5787 | 1.1395 | 3.6935 | 15.9892 | 1.1099 | 12.1716 | 2.0509 | 14.771 | 1.3136 | 0.30345 | 0.231 | 8.9639 | -105.5787 | 8.9639 | -45.5787
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 5638.6832 | 24.4162 | 9.5219 | 63.1379 | -75.3876 | 1.1765 | 1.1443 | 7.2169 | 0.76892 | 7.3215 | 1.2898 | 9.598 | 0.98571 | 0.15629 | 0.15856 | 14.0967 | -105.3876 | 14.0967 | -45.3876
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2908.6141 | 12.5947 | 17.6989 | 32.359 | -73.5818 | 1.1786 | 3.5207 | 19.2282 | 0.80985 | 14.3335 | 2.6229 | 18.7776 | 1.3415 | 0.24563 | 0.1831 | 7.2715 | -103.5818 | 7.2715 | -43.5818
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 2388.1608 | 10.341 | 30.9903 | 26.5258 | -72.9911 | 1.1925 | 1.2222 | 15.4214 | 0.56473 | 17.5011 | 3.5168 | 23.2582 | 0.88117 | 0.069838 | 0.079257 | 5.9704 | -102.9911 | 5.9704 | -42.9911
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3318.8676 | 14.3711 | 9.0511 | 36.812 | -73.8036 | 1.2382 | 0.65566 | 6.7781 | 1.2913 | 11.6879 | 2.9484 | 17.2851 | 0.57992 | 0.056097 | 0.096732 | 8.2972 | -103.8036 | 8.2972 | -43.8036
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3282.0501 | 14.2117 | 10.8385 | 36.712 | -75.8484 | 1.1425 | 3.1114 | 15.4568 | 1.2209 | 13.2329 | 2.0792 | 16.152 | 1.1681 | 0.23513 | 0.2013 | 8.2051 | -105.8484 | 8.2051 | -45.8484
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2032 | 7000.0744 | 30.3112 | 7.7836 | 78.9585 | -77.2537 | 1.2065 | 1.6275 | 8.9367 | 0.72987 | 5.681 | 0.99335 | 7.9448 | 1.5731 | 0.28648 | 0.18211 | 17.5002 | -107.2537 | 17.5002 | -47.2537
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 4941.2681 | 21.3963 | 13.479 | 55.4664 | -74.1088 | 1.2341 | 3.6393 | 13.2228 | 0.57186 | 7.7081 | 1.5189 | 11.5242 | 1.7154 | 0.47215 | 0.27523 | 12.3532 | -104.1088 | 12.3532 | -44.1088
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2032 | 4557.6707 | 19.7353 | 9.8365 | 51.035 | -75.8121 | 1.1485 | 1.4509 | 9.8751 | 0.94575 | 9.3028 | 1.3138 | 11.5739 | 1.0615 | 0.15597 | 0.14693 | 11.3942 | -105.8121 | 11.3942 | -45.8121
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 4860.8834 | 21.0482 | 7.5357 | 54.6601 | -74.9896 | 1.2574 | 1.0553 | 8.7273 | 1.014 | 7.6411 | 1.8103 | 11.9851 | 1.1422 | 0.1381 | 0.12092 | 12.1522 | -104.9896 | 12.1522 | -44.9896
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 2901.5243 | 12.564 | 21.3464 | 32.2836 | -72.7083 | 1.2241 | 1.4203 | 12.0975 | 0.64756 | 13.8231 | 2.8922 | 19.5597 | 0.87517 | 0.10275 | 0.1174 | 7.2538 | -102.7083 | 7.2538 | -42.7083
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2032 | 3283.9108 | 14.2198 | 8.9983 | 36.4353 | -73.8735 | 1.2363 | 0.79196 | 7.2731 | 1.3145 | 11.8287 | 2.9969 | 17.442 | 0.61487 | 0.066953 | 0.10889 | 8.2098 | -103.8735 | 8.2098 | -43.8735
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1427.6604 | 14.9865 | 11.5017 | 38.8024 | -83.3228 | 1.0891 | 2.164 | 8.1623 | 0.43387 | 4.9903 | 0.79379 | 5.9992 | 1.6356 | 0.43365 | 0.26512 | 8.6525 | -113.3228 | 8.6525 | -53.3228
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1786.1173 | 18.7494 | 14.076 | 49.6002 | -84.0419 | 1.0969 | 1.6739 | 8.0957 | 0.27619 | 3.8877 | 0.59508 | 4.8393 | 2.0824 | 0.43057 | 0.20677 | 10.825 | -114.0419 | 10.825 | -54.0419
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1226.0752 | 12.8705 | 17.5991 | 34.184 | -85.464 | 1.0721 | 1.8755 | 5.1279 | 0.338 | 5.9485 | 0.62652 | 6.8902 | 0.86205 | 0.31529 | 0.36575 | 7.4308 | -115.464 | 7.4308 | -55.464
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1571.3009 | 16.4944 | 18.7998 | 44.2437 | -85.3531 | 1.0908 | 0.82965 | 4.0895 | 0.24134 | 4.5371 | 0.52855 | 5.4754 | 0.90135 | 0.18286 | 0.20287 | 9.523 | -115.3531 | 9.523 | -55.3531
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1513.9156 | 15.892 | 12.0357 | 40.5636 | -81.0686 | 1.1127 | 1.5274 | 2.1882 | 0.39642 | 4.7712 | 0.75475 | 5.7508 | 0.45862 | 0.32012 | 0.69801 | 9.1752 | -111.0686 | 9.1752 | -51.0686
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2191.0695 | 23.0003 | 8.8084 | 57.4604 | -79.38 | 1.1085 | 0.89024 | 1.9553 | 0.35167 | 3.0976 | 0.69379 | 3.9561 | 0.63123 | 0.2874 | 0.4553 | 13.2792 | -109.38 | 13.2792 | -49.38
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1589.2901 | 16.6832 | 20.4172 | 44.8466 | -86.1295 | 1.0366 | 2.1081 | 5.6208 | 0.22736 | 4.6421 | 0.35647 | 5.1278 | 1.2108 | 0.45412 | 0.37505 | 9.6321 | -116.1295 | 9.6321 | -56.1295
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1367.1549 | 14.3514 | 14.8116 | 35.3994 | -81.0913 | 1.0594 | 0.71389 | 3.409 | 0.35976 | 5.3287 | 0.98684 | 6.1852 | 0.63975 | 0.13397 | 0.20941 | 8.2858 | -111.0913 | 8.2858 | -51.0913
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1918.3446 | 20.1374 | 15.4177 | 52.6562 | -82.6189 | 1.0754 | 1.1555 | 1.4515 | 0.24312 | 3.7484 | 0.48105 | 4.4123 | 0.38723 | 0.30826 | 0.79608 | 11.6263 | -112.6189 | 11.6263 | -52.6189
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1329.5536 | 13.9567 | 19.5095 | 36.668 | -84.4907 | 1.0481 | 0.98484 | 4.2154 | 0.2774 | 5.412 | 0.51203 | 6.199 | 0.77891 | 0.18197 | 0.23363 | 8.0579 | -114.4907 | 8.0579 | -54.4907
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 933.5383 | 9.7996 | 6.2856 | 22.4046 | -75.2222 | 1.0644 | 2.6806 | 9.9411 | 1.2512 | 7.8645 | 2.0608 | 8.9654 | 1.2641 | 0.34084 | 0.26964 | 5.6578 | -105.2222 | 5.6578 | -45.2222
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 1211.216 | 12.7145 | 9.012 | 31.2878 | -76.45 | 1.0626 | 1.7174 | 2.2706 | 0.64061 | 5.7732 | 1.0399 | 6.8389 | 0.3933 | 0.29748 | 0.75637 | 7.3407 | -106.45 | 7.3407 | -46.45
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1801.6957 | 18.9129 | 9.1221 | 47.6723 | -77.6844 | 1.0976 | 1.3502 | 1.7306 | 0.41672 | 3.8014 | 0.76541 | 4.7436 | 0.45526 | 0.35518 | 0.78017 | 10.9194 | -107.6844 | 10.9194 | -47.6844
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1445.6136 | 15.175 | 9.4016 | 37.7975 | -78.0697 | 1.072 | 2.8068 | 3.4169 | 0.53471 | 5.0271 | 0.91339 | 5.8077 | 0.67971 | 0.55833 | 0.82143 | 8.7613 | -108.0697 | 8.7613 | -48.0697
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 778.4257 | 8.1714 | 11.4839 | 20.0708 | -80.0375 | 1.1104 | 2.4815 | 5.6018 | 0.85004 | 9.7618 | 1.645 | 11.2409 | 0.57385 | 0.25421 | 0.44299 | 4.7177 | -110.0375 | 4.7177 | -50.0375
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2033 | 1202.8799 | 12.627 | 7.9728 | 31.4652 | -81.0191 | 1.0952 | 2.2293 | 7.9628 | 0.74649 | 5.9516 | 1.2141 | 7.1232 | 1.3379 | 0.37456 | 0.27996 | 7.2902 | -111.0191 | 7.2902 | -51.0191
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2033 | 2186.9301 | 22.9568 | 19.5738 | 61.8052 | -83.3654 | 1.1071 | 0.5185 | 2.2105 | 0.16371 | 3.2044 | 0.35554 | 3.9716 | 0.68982 | 0.16181 | 0.23457 | 13.2541 | -113.3654 | 13.2541 | -53.3654
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2033 | 855.9484 | 8.9851 | 44.5877 | 24.3204 | -84.7963 | 1.0556 | 1.4418 | 10.0026 | 0.18843 | 8.4018 | 0.37203 | 9.701 | 1.1905 | 0.1716 | 0.14414 | 5.1876 | -114.7963 | 5.1876 | -54.7963
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 771.1082 | 8.0945 | 16.4237 | 20.698 | -78.7566 | 1.0544 | 4.7162 | 3.5257 | 0.54567 | 8.962 | 1.0211 | 10.7271 | 0.39341 | 0.52625 | 1.3376 | 4.6734 | -108.7566 | 4.6734 | -48.7566
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 1613.1515 | 16.9337 | 16.2024 | 44.9943 | -82.9728 | 1.0833 | 1.3439 | 3.1246 | 0.2752 | 4.4589 | 0.49289 | 5.2645 | 0.70075 | 0.3014 | 0.43011 | 9.7767 | -112.9728 | 9.7767 | -52.9728
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2208.2763 | 23.1809 | 9.7122 | 58.3007 | -79.6281 | 1.105 | 0.99973 | 2.2245 | 0.31696 | 3.0784 | 0.66441 | 3.9216 | 0.72263 | 0.32476 | 0.44941 | 13.3835 | -109.6281 | 13.3835 | -49.6281
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2311.0022 | 24.2592 | 10.0196 | 62.1332 | -81.1425 | 1.1358 | 0.47359 | 1.6017 | 0.29634 | 2.9692 | 0.56675 | 3.8323 | 0.53946 | 0.1595 | 0.29567 | 14.0061 | -111.1425 | 14.0061 | -51.1425
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 2240.4912 | 23.5191 | 9.7698 | 60.0499 | -81.0717 | 1.1325 | 0.59077 | 1.6292 | 0.31494 | 3.0769 | 0.58778 | 3.9402 | 0.52951 | 0.19201 | 0.36261 | 13.5787 | -111.0717 | 13.5787 | -51.0717
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 2860.9551 | 30.0322 | 9.5306 | 76.2253 | -78.5974 | 1.1383 | 1.2307 | 2.2077 | 0.24552 | 2.34 | 0.56436 | 3.1142 | 0.94347 | 0.52593 | 0.55744 | 17.3391 | -108.5974 | 17.3391 | -48.5974
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1290.3965 | 13.5457 | 8.8069 | 32.0075 | -76.5813 | 1.0624 | 3.2974 | 5.7321 | 0.63637 | 5.6044 | 1.3928 | 6.5683 | 1.0228 | 0.58836 | 0.57525 | 7.8206 | -106.5813 | 7.8206 | -46.5813
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1163.1815 | 12.2102 | 9.7209 | 29.836 | -77.0871 | 1.073 | 2.8004 | 3.4305 | 0.61751 | 6.0028 | 1.1422 | 7.2258 | 0.57149 | 0.46651 | 0.81631 | 7.0496 | -107.0871 | 7.0496 | -47.0871
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2272.7772 | 23.858 | 8.7512 | 60.3013 | -80.6799 | 1.1261 | 1.0106 | 1.3886 | 0.35046 | 3.0669 | 0.60601 | 3.8579 | 0.45279 | 0.32951 | 0.72774 | 13.7744 | -110.6799 | 13.7744 | -50.6799
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2033 | 2048.506 | 21.5037 | 12.6693 | 54.5338 | -78.4307 | 1.1149 | 1.4007 | 1.3321 | 0.25453 | 3.2247 | 0.55842 | 4.2581 | 0.41311 | 0.43439 | 1.0515 | 12.4152 | -108.4307 | 12.4152 | -48.4307
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1892.4653 | 19.8657 | 8.006 | 49.3474 | -81.5608 | 1.0669 | 1.2958 | 1.3591 | 0.48063 | 3.848 | 0.67005 | 4.3917 | 0.35319 | 0.33675 | 0.95345 | 11.4695 | -111.5608 | 11.4695 | -51.5608
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 978.0085 | 10.2664 | 10.204 | 24.9419 | -79.5224 | 1.1087 | 2.1775 | 4.5286 | 0.76248 | 7.7803 | 1.4705 | 8.9397 | 0.58206 | 0.27987 | 0.48083 | 5.9273 | -109.5224 | 5.9273 | -49.5224
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2033 | 1734.6636 | 18.2092 | 15.3222 | 45.387 | -77.6699 | 1.1268 | 1.0705 | 4.5589 | 0.27358 | 4.1918 | 1.1208 | 5.1629 | 1.0876 | 0.25539 | 0.23482 | 10.5131 | -107.6699 | 10.5131 | -47.6699
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2033 | 1651.978 | 17.3413 | 11.7686 | 43.317 | -80.8266 | 1.0577 | 1.57 | 3.7652 | 0.38527 | 4.5341 | 0.97234 | 5.0896 | 0.83041 | 0.34628 | 0.417 | 10.012 | -110.8266 | 10.012 | -50.8266
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1956.0611 | 20.5333 | 14.0518 | 53.0142 | -79.185 | 1.0898 | 2.3994 | 2.9466 | 0.25235 | 3.546 | 0.50706 | 4.3651 | 0.83097 | 0.67664 | 0.81428 | 11.8549 | -109.185 | 11.8549 | -49.185
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1643.4913 | 17.2522 | 16.1351 | 43.0622 | -77.4655 | 1.1339 | 2.0014 | 4.6033 | 0.27312 | 4.4069 | 1.0809 | 5.4772 | 1.0446 | 0.45414 | 0.43477 | 9.9606 | -107.4655 | 9.9606 | -47.4655
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2033 | 1334.8297 | 14.0121 | 14.2262 | 36.1769 | -81.8093 | 1.101 | 1.09 | 2.9505 | 0.37782 | 5.3749 | 0.67706 | 6.4576 | 0.54894 | 0.20279 | 0.36943 | 8.0899 | -111.8093 | 8.0899 | -51.8093
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 660.7913 | 6.9365 | 4.206 | 14.807 | -73.908 | 1.0385 | 17.5933 | 14.9724 | 2.6566 | 11.1738 | 2.8871 | 12.0267 | 1.34 | 1.5745 | 1.175 | 4.0048 | -103.908 | 4.0048 | -43.908
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 401.6324 | 4.216 | 5.613 | 9.3303 | -72.4553 | 1.1283 | 9.1762 | 16.7454 | 3.1073 | 17.4414 | 5.1416 | 21.4972 | 0.96009 | 0.52612 | 0.54798 | 2.4341 | -102.4553 | 2.4341 | -42.4553
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1679.5517 | 17.6307 | 14.5641 | 43.8846 | -77.8435 | 1.1205 | 1.1263 | 4.6166 | 0.29858 | 4.3486 | 1.1338 | 5.3003 | 1.0616 | 0.25901 | 0.24397 | 10.1791 | -107.8435 | 10.1791 | -47.8435
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2033 | 1575.4967 | 16.5384 | 9.9939 | 41.7068 | -81.8428 | 1.0448 | 2.0923 | 3.5012 | 0.47032 | 4.7003 | 0.86983 | 5.2199 | 0.7449 | 0.44513 | 0.59757 | 9.5485 | -111.8428 | 9.5485 | -51.8428
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1937.2202 | 20.3355 | 8.5022 | 49.688 | -78.5883 | 1.097 | 0.99143 | 3.7761 | 0.41885 | 3.5611 | 0.85998 | 4.4513 | 1.0604 | 0.2784 | 0.26255 | 11.7407 | -108.5883 | 11.7407 | -48.5883
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2074.6505 | 21.7782 | 8.678 | 54.1794 | -79.3343 | 1.1025 | 1.1101 | 2.1319 | 0.37977 | 3.2956 | 0.72547 | 4.1556 | 0.64687 | 0.33685 | 0.52074 | 12.5736 | -109.3343 | 12.5736 | -49.3343
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1361.5038 | 14.2921 | 16.9985 | 35.4573 | -78.9581 | 1.0918 | 1.0101 | 6.056 | 0.32509 | 5.5261 | 1.2972 | 6.3853 | 1.0959 | 0.18279 | 0.1668 | 8.2515 | -108.9581 | 8.2515 | -48.9581
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 2647.7669 | 27.7943 | 17.6774 | 72.924 | -79.2536 | 1.147 | 0.67615 | 1.0155 | 0.13605 | 2.4051 | 0.42483 | 3.3931 | 0.42224 | 0.28114 | 0.66582 | 16.0471 | -109.2536 | 16.0471 | -49.2536
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 1497.9799 | 15.7247 | 16.8459 | 41.67 | -82.9461 | 1.0835 | 1.8402 | 3.5456 | 0.28606 | 4.8189 | 0.51525 | 5.6711 | 0.73578 | 0.38188 | 0.51901 | 9.0787 | -112.9461 | 9.0787 | -52.9461
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1781.8357 | 18.7044 | 12.0772 | 46.7061 | -78.165 | 1.1027 | 2.1526 | 3.8852 | 0.32613 | 3.9388 | 0.84542 | 4.8745 | 0.98641 | 0.54653 | 0.55406 | 10.799 | -108.165 | 10.799 | -48.165
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2033 | 2847.7731 | 29.8939 | 20.804 | 79.3886 | -84.7629 | 1.063 | 0.31677 | 2.9132 | 0.12419 | 2.5836 | 0.23313 | 2.9393 | 1.1276 | 0.12261 | 0.10874 | 17.2592 | -114.7629 | 17.2592 | -54.7629
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 1350.5526 | 14.1771 | 7.2908 | 33.2779 | -75.5819 | 1.085 | 4.5558 | 5.6733 | 0.72205 | 5.2643 | 1.2861 | 6.2679 | 1.0777 | 0.86541 | 0.80303 | 8.1852 | -105.5819 | 8.1852 | -45.5819
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 981.0818 | 10.2987 | 14.3062 | 26.0643 | -78.3664 | 1.1413 | 2.0076 | 4.3652 | 0.52212 | 7.4696 | 1.2978 | 9.1511 | 0.58439 | 0.26877 | 0.45991 | 5.946 | -108.3664 | 5.946 | -48.3664
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1824.4788 | 19.1521 | 19.9615 | 48.4801 | -82.3556 | 1.0534 | 0.4962 | 3.9654 | 0.2032 | 4.0561 | 0.75818 | 4.6429 | 0.97763 | 0.12233 | 0.12513 | 11.0574 | -112.3556 | 11.0574 | -52.3556
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1694.3152 | 17.7857 | 9.8607 | 45.2102 | -83.0349 | 1.0567 | 1.3231 | 1.2504 | 0.44133 | 4.3518 | 0.61545 | 4.8745 | 0.28733 | 0.30404 | 1.0581 | 10.2686 | -113.0349 | 10.2686 | -53.0349
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1797.1047 | 18.8647 | 17.2227 | 50.3236 | -83.0344 | 1.0936 | 1.0404 | 2.7799 | 0.2302 | 3.9647 | 0.44352 | 4.7715 | 0.70115 | 0.26242 | 0.37427 | 10.8915 | -113.0344 | 10.8915 | -53.0344
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1534.2713 | 16.1057 | 10.5286 | 39.5414 | -77.5224 | 1.0943 | 2.186 | 3.2113 | 0.42506 | 4.4753 | 0.96019 | 5.6138 | 0.71757 | 0.48846 | 0.68072 | 9.2986 | -107.5224 | 9.2986 | -47.5224
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1951.8159 | 20.4888 | 14.6626 | 51.4078 | -81.0517 | 1.0693 | 2.2406 | 4.0566 | 0.25573 | 3.7497 | 0.74791 | 4.3519 | 1.0818 | 0.59754 | 0.55234 | 11.8292 | -111.0517 | 11.8292 | -51.0517
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1126.5835 | 11.8261 | 13.0461 | 30.1563 | -80.5252 | 1.1272 | 1.8608 | 3.2357 | 0.48566 | 6.3359 | 0.95239 | 7.8092 | 0.51069 | 0.29369 | 0.57508 | 6.8278 | -110.5252 | 6.8278 | -50.5252
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3149.7149 | 33.0634 | 11.7968 | 85.7104 | -82.4402 | 1.0956 | 0.33527 | 1.5354 | 0.18657 | 2.2009 | 0.39391 | 2.7295 | 0.69763 | 0.15234 | 0.21836 | 19.0892 | -112.4402 | 19.0892 | -52.4402
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1417.268 | 14.8775 | 17.6788 | 38.3874 | -78.3068 | 1.0944 | 2.6316 | 4.2974 | 0.26792 | 4.7366 | 0.61615 | 6.0533 | 0.90729 | 0.55558 | 0.61236 | 8.5895 | -108.3068 | 8.5895 | -48.3068
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2033 | 1824.6373 | 19.1537 | 8.6772 | 47.6256 | -78.5039 | 1.0878 | 1.9698 | 2.7144 | 0.44307 | 3.8446 | 0.76189 | 4.6524 | 0.70604 | 0.51237 | 0.72569 | 11.0584 | -108.5039 | 11.0584 | -48.5039
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2033 | 1820.885 | 19.1143 | 17.0633 | 51.0148 | -82.9832 | 1.0945 | 0.97001 | 2.725 | 0.22878 | 3.9037 | 0.44394 | 4.7124 | 0.69806 | 0.24848 | 0.35596 | 11.0357 | -112.9832 | 11.0357 | -52.9832
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2033 | 1045.7499 | 10.9775 | 13.5338 | 26.7738 | -80.8625 | 1.0305 | 1.8444 | 9.4676 | 0.54876 | 7.4269 | 1.3564 | 7.9218 | 1.2748 | 0.24834 | 0.19481 | 6.3379 | -110.8625 | 6.3379 | -50.8625
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1872.2937 | 19.654 | 18.6577 | 49.7646 | -79.5763 | 1.1061 | 1.3154 | 5.8823 | 0.20991 | 3.9164 | 0.91289 | 4.7077 | 1.502 | 0.33588 | 0.22363 | 11.3472 | -109.5763 | 11.3472 | -49.5763
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2033 | 1606.5095 | 16.864 | 11.7078 | 42.0535 | -76.754 | 1.1769 | 0.75489 | 2.4525 | 0.37236 | 4.3595 | 1.0754 | 5.752 | 0.56256 | 0.17316 | 0.30781 | 9.7364 | -106.754 | 9.7364 | -46.754
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1788.2907 | 18.7722 | 16.2697 | 46.8149 | -77.2884 | 1.1374 | 0.50388 | 3.7918 | 0.24768 | 4.0296 | 1.1038 | 5.0833 | 0.94099 | 0.12504 | 0.13289 | 10.8381 | -107.2884 | 10.8381 | -47.2884
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1694.5482 | 17.7881 | 19.8141 | 44.3611 | -77.5522 | 1.1285 | 0.96444 | 5.1072 | 0.21783 | 4.3161 | 1.1438 | 5.3413 | 1.1833 | 0.22345 | 0.18884 | 10.27 | -107.5522 | 10.27 | -47.5522
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1617.0932 | 16.9751 | 16.0441 | 42.6618 | -77.5459 | 1.1404 | 1.5367 | 3.9027 | 0.27911 | 4.4781 | 1.0605 | 5.5968 | 0.87151 | 0.34316 | 0.39376 | 9.8006 | -107.5459 | 9.8006 | -47.5459
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2024.1463 | 21.248 | 8.9538 | 51.8554 | -77.5868 | 1.1047 | 1.3589 | 2.4397 | 0.37939 | 3.3969 | 0.83287 | 4.2958 | 0.7182 | 0.40003 | 0.55699 | 12.2676 | -107.5868 | 12.2676 | -47.5868
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1078.8329 | 11.3248 | 9.0911 | 27.6677 | -76.6186 | 1.0654 | 2.52 | 3.2302 | 0.71675 | 6.5161 | 1.2076 | 7.714 | 0.49573 | 0.38673 | 0.78012 | 6.5384 | -106.6186 | 6.5384 | -46.6186
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2033 | 1160.0905 | 12.1778 | 7.056 | 28.8737 | -77.3815 | 1.0638 | 2.272 | 4.7955 | 0.87401 | 6.1671 | 1.3676 | 7.1636 | 0.7776 | 0.36841 | 0.47377 | 7.0309 | -107.3815 | 7.0309 | -47.3815
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2514.5934 | 26.3964 | 9.5375 | 67.3748 | -80.1523 | 1.1253 | 0.49729 | 2.0896 | 0.27572 | 2.6297 | 0.60934 | 3.5057 | 0.79463 | 0.18911 | 0.23798 | 15.24 | -110.1523 | 15.24 | -50.1523
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1297.2706 | 13.6178 | 13.0178 | 34.2655 | -77.655 | 1.1588 | 1.3751 | 3.191 | 0.42595 | 5.545 | 1.1539 | 7.0229 | 0.57548 | 0.24799 | 0.43092 | 7.8622 | -107.655 | 7.8622 | -47.655
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2139.424 | 22.4581 | 8.0057 | 56.1134 | -80.0887 | 1.1225 | 0.95699 | 2.2146 | 0.40732 | 3.2609 | 0.67958 | 4.079 | 0.67915 | 0.29348 | 0.43213 | 12.9662 | -110.0887 | 12.9662 | -50.0887
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2033 | 1925.9663 | 20.2174 | 11.3456 | 52.1967 | -81.9918 | 1.1074 | 0.97998 | 1.1368 | 0.32822 | 3.7238 | 0.58575 | 4.4963 | 0.30528 | 0.26317 | 0.86206 | 11.6725 | -111.9918 | 11.6725 | -51.9918
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1099.1869 | 11.5385 | 5.5236 | 25.9237 | -72.5487 | 1.077 | 3.9722 | 3.7777 | 1.1288 | 6.2349 | 1.6139 | 7.5521 | 0.60589 | 0.63709 | 1.0515 | 6.6617 | -102.5487 | 6.6617 | -42.5487
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1129.7483 | 11.8593 | 14.1955 | 30.8965 | -82.4044 | 1.0798 | 2.5798 | 4.3094 | 0.46021 | 6.533 | 0.72884 | 7.4881 | 0.65964 | 0.39489 | 0.59865 | 6.847 | -112.4044 | 6.847 | -52.4044
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2033 | 1031.1304 | 10.8241 | 15.3684 | 27.602 | -83.2506 | 1.0166 | 2.3021 | 4.3271 | 0.46106 | 7.0857 | 0.79993 | 7.7835 | 0.61067 | 0.3249 | 0.53203 | 6.2493 | -113.2506 | 6.2493 | -53.2506
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1173.0806 | 12.3142 | 8.9547 | 30.2707 | -76.2936 | 1.0746 | 2.1102 | 2.485 | 0.66433 | 5.9489 | 1.1185 | 7.1313 | 0.41772 | 0.35472 | 0.84919 | 7.1096 | -106.2936 | 7.1096 | -46.2936
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2411.6074 | 25.3153 | 8.4922 | 63.8668 | -81.5396 | 1.0684 | 1.0858 | 2.0991 | 0.34783 | 2.9538 | 0.57089 | 3.4614 | 0.71065 | 0.36759 | 0.51725 | 14.6158 | -111.5396 | 14.6158 | -51.5396
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 961.3477 | 10.0915 | 6.6344 | 24.5616 | -79.8734 | 1.0824 | 2.2817 | 8.4957 | 1.1368 | 7.5419 | 1.7117 | 8.7712 | 1.1265 | 0.30254 | 0.26857 | 5.8263 | -109.8734 | 5.8263 | -49.8734
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2033 | 1696.45 | 17.8081 | 16.6917 | 46.4502 | -80.2215 | 1.0788 | 2.591 | 3.9012 | 0.24839 | 4.146 | 0.48298 | 4.9897 | 0.94096 | 0.62494 | 0.66415 | 10.2815 | -110.2215 | 10.2815 | -50.2215
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2033 | 2148.3872 | 22.5522 | 16.1626 | 58.7905 | -83.7574 | 1.0564 | 0.69876 | 3.1302 | 0.21419 | 3.4618 | 0.35299 | 3.8674 | 0.9042 | 0.20185 | 0.22324 | 13.0205 | -113.7574 | 13.0205 | -53.7574
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1306.2201 | 13.7118 | 12.1878 | 35.118 | -82.3736 | 1.0937 | 1.8348 | 3.3009 | 0.45433 | 5.5373 | 0.76575 | 6.5485 | 0.59612 | 0.33136 | 0.55586 | 7.9165 | -112.3736 | 7.9165 | -52.3736
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1806.6678 | 18.9651 | 12.9943 | 48.8238 | -79.2968 | 1.1102 | 1.4577 | 2.2347 | 0.29296 | 3.8068 | 0.6245 | 4.8078 | 0.58702 | 0.38291 | 0.6523 | 10.9495 | -109.2968 | 10.9495 | -49.2968
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1076.8287 | 11.3038 | 8.6504 | 27.5882 | -75.9774 | 1.0599 | 2.1505 | 2.6041 | 0.75226 | 6.5073 | 1.1982 | 7.6628 | 0.40018 | 0.33047 | 0.8258 | 6.5262 | -105.9774 | 6.5262 | -45.9774
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 1470.7278 | 15.4386 | 6.8954 | 36.4608 | -77.7976 | 1.0701 | 1.3046 | 4.068 | 0.69586 | 4.7982 | 1.1393 | 5.6911 | 0.84781 | 0.2719 | 0.32071 | 8.9135 | -107.7976 | 8.9135 | -47.7976
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2033 | 1894.2816 | 19.8848 | 15.32 | 51.5135 | -78.9211 | 1.1049 | 1.2037 | 1.6526 | 0.22927 | 3.5125 | 0.54334 | 4.5678 | 0.47048 | 0.3427 | 0.72841 | 11.4805 | -108.9211 | 11.4805 | -48.9211
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 2455.1224 | 25.7721 | 23.7248 | 68.5112 | -80.6996 | 1.1218 | 1.4155 | 3.3419 | 0.11374 | 2.6986 | 0.34377 | 3.5871 | 1.2384 | 0.52453 | 0.42355 | 14.8795 | -110.6996 | 14.8795 | -50.6996
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1084.7088 | 11.3865 | 13.1461 | 28.8964 | -79.7527 | 1.1503 | 0.83609 | 3.1294 | 0.48416 | 6.3649 | 1.0382 | 8.2574 | 0.49166 | 0.13136 | 0.26718 | 6.574 | -109.7527 | 6.574 | -49.7527
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 663.2589 | 6.9624 | 18.9015 | 17.9146 | -79.2873 | 1.0689 | 5.9899 | 5.7788 | 0.56614 | 10.7008 | 1.0335 | 12.6526 | 0.54003 | 0.55976 | 1.0365 | 4.0198 | -109.2873 | 4.0198 | -49.2873
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2208.7021 | 23.1854 | 10.5624 | 57.5244 | -81.4205 | 1.0647 | 1.1176 | 3.4951 | 0.3116 | 3.2912 | 0.66638 | 3.8073 | 1.0619 | 0.33956 | 0.31975 | 13.3861 | -111.4205 | 13.3861 | -51.4205
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2033 | 992.3958 | 10.4175 | 10.4652 | 25.2987 | -79.6709 | 1.0935 | 2.4117 | 5.1061 | 0.74296 | 7.7753 | 1.5121 | 8.7423 | 0.65672 | 0.31018 | 0.47232 | 6.0145 | -109.6709 | 6.0145 | -49.6709
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2033 | 2173.7603 | 22.8186 | 10.1779 | 56.7645 | -77.9125 | 1.1145 | 1.664 | 2.5944 | 0.32054 | 3.2624 | 0.75131 | 4.0392 | 0.79525 | 0.51006 | 0.64138 | 13.1743 | -107.9125 | 13.1743 | -47.9125
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1846.8977 | 19.3874 | 14.8594 | 50.4294 | -82.4287 | 1.0748 | 1.2831 | 1.6973 | 0.26275 | 3.9043 | 0.52125 | 4.5816 | 0.43473 | 0.32863 | 0.75594 | 11.1933 | -112.4287 | 11.1933 | -52.4287
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1640.1234 | 17.2168 | 9.6403 | 41.8249 | -77.2896 | 1.0945 | 2.2854 | 4.3384 | 0.44543 | 4.2941 | 0.98213 | 5.2416 | 1.0103 | 0.53223 | 0.52679 | 9.9401 | -107.2896 | 9.9401 | -47.2896
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2885.14 | 30.2861 | 9.6714 | 77.0399 | -78.6707 | 1.1395 | 1.2038 | 2.1501 | 0.23965 | 2.3178 | 0.55675 | 3.0916 | 0.92764 | 0.51936 | 0.55987 | 17.4857 | -108.6707 | 17.4857 | -48.6707
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2033 | 1260.033 | 13.2269 | 7.233 | 36.2086 | -91.8289 | 1.081 | 0.097236 | 3.3318 | 0.74697 | 5.4028 | 0.33301 | 6.7569 | 0.61668 | 0.017997 | 0.029184 | 7.6366 | -121.8289 | 7.6366 | -61.8289
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2415.0279 | 25.3512 | 14.3322 | 64.1774 | -77.086 | 1.1815 | 0.29798 | 1.6918 | 0.19524 | 2.7982 | 0.793 | 3.8628 | 0.60458 | 0.10649 | 0.17614 | 14.6365 | -107.086 | 14.6365 | -47.086
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 2689.938 | 28.237 | 10.0586 | 72.1907 | -82.0359 | 1.0788 | 0.60925 | 1.8168 | 0.26132 | 2.6285 | 0.49112 | 3.1437 | 0.69121 | 0.23179 | 0.33534 | 16.3027 | -112.0359 | 16.3027 | -52.0359
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2033 | 2193.3089 | 23.0238 | 9.453 | 58.2585 | -80.554 | 1.1115 | 1.4488 | 2.5085 | 0.32446 | 3.0671 | 0.64195 | 3.9638 | 0.81786 | 0.47237 | 0.57757 | 13.2928 | -110.554 | 13.2928 | -50.554
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2033 | 1362.7463 | 14.3051 | 15.0354 | 36.6128 | -78.1496 | 1.0801 | 3.4188 | 4.2268 | 0.33209 | 4.9931 | 0.67167 | 6.21 | 0.84653 | 0.6847 | 0.80883 | 8.2591 | -108.1496 | 8.2591 | -48.1496
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1297.6822 | 13.6221 | 10.7976 | 33.8376 | -78.5791 | 1.0672 | 2.2586 | 3.6665 | 0.50182 | 5.4185 | 0.98606 | 6.4701 | 0.67667 | 0.41683 | 0.61601 | 7.8647 | -108.5791 | 7.8647 | -48.5791
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1407.3062 | 14.7729 | 13.0694 | 37.2239 | -77.655 | 1.1557 | 1.4522 | 3.1127 | 0.39148 | 5.1164 | 1.0966 | 6.4626 | 0.60837 | 0.28383 | 0.46654 | 8.5291 | -107.655 | 8.5291 | -47.655
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1478.4927 | 15.5201 | 14.8513 | 40.809 | -82.8243 | 1.0748 | 1.4474 | 5.3059 | 0.32995 | 4.9002 | 0.51067 | 5.7196 | 1.0828 | 0.29538 | 0.27279 | 8.9606 | -112.8243 | 8.9606 | -52.8243
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2462.0309 | 25.8446 | 9.3367 | 65.6314 | -80.1018 | 1.1233 | 0.72558 | 2.1095 | 0.28875 | 2.696 | 0.61214 | 3.5685 | 0.78244 | 0.26913 | 0.34397 | 14.9214 | -110.1018 | 14.9214 | -50.1018
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1148.395 | 12.055 | 5.3556 | 26.4959 | -72.164 | 1.1265 | 3.6967 | 4.9497 | 1.1825 | 6.3328 | 1.9731 | 7.6102 | 0.78159 | 0.58374 | 0.74686 | 6.96 | -102.164 | 6.96 | -42.164
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 599.2299 | 4.4737 | 23.2915 | 11.2411 | -76.8356 | 1.1772 | 2.6848 | 10.6674 | 0.94467 | 22.0027 | 3.2427 | 30.4156 | 0.48482 | 0.12202 | 0.25168 | 2.5829 | -106.8356 | 2.5829 | -46.8356
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 921.6873 | 6.8811 | 236.5685 | 18.8046 | -84.0066 | 1.1008 | 2.8698 | 10.5697 | 0.062823 | 14.862 | 0.53438 | 18.5786 | 0.71119 | 0.19309 | 0.27151 | 3.9728 | -114.0066 | 3.9728 | -54.0066
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 552.3303 | 4.1236 | 32.9968 | 10.5161 | -78.727 | 1.1876 | 2.3067 | 9.5089 | 0.72172 | 23.8144 | 2.79 | 33.331 | 0.39929 | 0.096862 | 0.24258 | 2.3807 | -108.727 | 2.3807 | -48.727
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 2151.0339 | 16.0591 | 46.8541 | 43.0092 | -81.8736 | 1.211 | 1.6116 | 5.18 | 0.13336 | 6.2486 | 0.71277 | 8.7806 | 0.82898 | 0.25791 | 0.31112 | 9.2717 | -111.8736 | 9.2717 | -51.8736
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1379.8108 | 10.3013 | 55.4946 | 26.9356 | -79.8615 | 1.2563 | 1.111 | 4.2864 | 0.17408 | 9.6607 | 1.1298 | 14.1658 | 0.4437 | 0.115 | 0.25918 | 5.9475 | -109.8615 | 5.9475 | -49.8615
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 1262.7532 | 9.4274 | 59.8572 | 25.3 | -81.9697 | 1.1022 | 3.7597 | 12.397 | 0.17932 | 10.7337 | 0.98613 | 13.5904 | 1.155 | 0.35027 | 0.30327 | 5.4429 | -111.9697 | 5.4429 | -51.9697
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2033 | 1667.1041 | 12.4462 | 44.6579 | 32.8367 | -80.8103 | 1.2311 | 1.7384 | 4.865 | 0.18116 | 8.0901 | 0.92576 | 11.5001 | 0.60136 | 0.21488 | 0.35732 | 7.1858 | -110.8103 | 7.1858 | -50.8103
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3769.6545 | 16.3231 | 10.1591 | 42.9229 | -85.3947 | 1.1639 | 3.4624 | 21.4296 | 1.0769 | 10.9398 | 1.5673 | 14.232 | 1.9589 | 0.3165 | 0.16157 | 9.4241 | -115.3947 | 9.4241 | -55.3947
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 5908.6726 | 25.5853 | 10.1306 | 66.4239 | -81.5286 | 1.2702 | 1.4548 | 8.8022 | 0.61761 | 6.2567 | 1.3108 | 9.9094 | 1.4068 | 0.23251 | 0.16527 | 14.7717 | -111.5286 | 14.7717 | -51.5286
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3757.2707 | 16.2695 | 9.7282 | 41.8117 | -80.9832 | 1.264 | 0.81118 | 6.9112 | 1.0234 | 9.9561 | 2.7895 | 15.5517 | 0.69417 | 0.081476 | 0.11737 | 9.3932 | -110.9832 | 9.3932 | -50.9832
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3414.582 | 14.7856 | 8.5379 | 38.2756 | -82.8286 | 1.1586 | 1.088 | 9.2127 | 1.449 | 12.3717 | 2.009 | 15.6639 | 0.74466 | 0.087942 | 0.1181 | 8.5365 | -112.8286 | 8.5365 | -52.8286
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 2725.5758 | 11.8021 | 10.3273 | 30.4884 | -83.1097 | 1.133 | 1.5091 | 14.1194 | 1.5443 | 15.9483 | 2.2893 | 19.2686 | 0.88532 | 0.094627 | 0.10688 | 6.8139 | -113.1097 | 6.8139 | -53.1097
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 4548.4066 | 19.6952 | 14.1506 | 50.8894 | -80.0285 | 1.2728 | 2.5086 | 10.1217 | 0.56927 | 8.0556 | 1.9655 | 12.9756 | 1.2565 | 0.31141 | 0.24784 | 11.371 | -110.0285 | 11.371 | -50.0285
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 8551.0227 | 37.027 | 8.9379 | 95.4789 | -84.1673 | 1.1475 | 1.8918 | 10.2358 | 0.55687 | 4.9772 | 0.72872 | 6.1659 | 2.0565 | 0.3801 | 0.18482 | 21.3776 | -114.1673 | 21.3776 | -54.1673
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3590.5222 | 15.5474 | 10.3248 | 39.6572 | -82.728 | 1.1474 | 3.6933 | 15.9819 | 1.1655 | 12.0338 | 2.1254 | 14.8412 | 1.3281 | 0.30691 | 0.23109 | 8.9763 | -112.728 | 8.9763 | -52.728
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 5660.5133 | 24.5107 | 8.5398 | 63.2917 | -82.3349 | 1.1906 | 1.1423 | 7.2101 | 0.83833 | 7.1592 | 1.3593 | 9.6659 | 1.0071 | 0.15956 | 0.15843 | 14.1513 | -112.3349 | 14.1513 | -52.3349
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2903.2876 | 12.5716 | 16.8055 | 32.2833 | -80.8266 | 1.1865 | 3.5214 | 19.2214 | 0.84686 | 14.2319 | 2.7485 | 18.9186 | 1.3506 | 0.24743 | 0.1832 | 7.2582 | -110.8266 | 7.2582 | -50.8266
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 2382.9629 | 10.3185 | 29.4256 | 26.4582 | -80.2902 | 1.1997 | 1.2235 | 15.4132 | 0.59163 | 17.4092 | 3.6622 | 23.4258 | 0.88535 | 0.070277 | 0.079378 | 5.9574 | -110.2902 | 5.9574 | -50.2902
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3308.5596 | 14.3265 | 8.9326 | 36.6747 | -81.0114 | 1.2531 | 0.62181 | 6.5929 | 1.2921 | 11.5419 | 3.129 | 17.5162 | 0.57122 | 0.053874 | 0.094315 | 8.2714 | -111.0114 | 8.2714 | -51.0114
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3284.5813 | 14.2227 | 10.3454 | 36.7122 | -83.0255 | 1.1494 | 3.1122 | 15.4465 | 1.2672 | 13.1102 | 2.156 | 16.2251 | 1.1782 | 0.23739 | 0.20149 | 8.2115 | -113.0255 | 8.2115 | -53.0255
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2033 | 7141.5715 | 30.9239 | 5.7294 | 80.3019 | -84.202 | 1.2435 | 1.623 | 8.9249 | 0.92098 | 5.2767 | 1.0564 | 8.017 | 1.6914 | 0.30758 | 0.18185 | 17.8539 | -114.202 | 17.8539 | -54.202
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 4915.2108 | 21.2835 | 12.6176 | 55.1511 | -80.6792 | 1.2466 | 3.6371 | 13.2115 | 0.60499 | 7.6335 | 1.6358 | 11.6889 | 1.7307 | 0.47646 | 0.2753 | 12.288 | -110.6792 | 12.288 | -50.6792
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2033 | 4572.3026 | 19.7987 | 9.0276 | 51.1415 | -82.8715 | 1.1597 | 1.4495 | 9.8693 | 1.0131 | 9.1459 | 1.381 | 11.6399 | 1.0791 | 0.15848 | 0.14687 | 11.4308 | -112.8715 | 11.4308 | -52.8715
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 4840.1713 | 20.9586 | 7.169 | 54.3876 | -82.1125 | 1.2734 | 1.0559 | 8.7146 | 1.0481 | 7.5138 | 1.9451 | 12.1697 | 1.1598 | 0.14053 | 0.12117 | 12.1004 | -112.1125 | 12.1004 | -52.1125
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 2893.6799 | 12.53 | 20.3582 | 32.1813 | -79.9586 | 1.2326 | 1.4216 | 12.0857 | 0.67449 | 13.7313 | 3.0376 | 19.7273 | 0.88015 | 0.10353 | 0.11763 | 7.2342 | -109.9586 | 7.2342 | -49.9586
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2033 | 3273.5024 | 14.1747 | 8.8876 | 36.2976 | -81.0857 | 1.2509 | 0.76785 | 7.1212 | 1.3148 | 11.6857 | 3.1793 | 17.6739 | 0.60939 | 0.065708 | 0.10783 | 8.1838 | -111.0857 | 8.1838 | -51.0857
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1425.2466 | 14.9612 | 11.4588 | 38.7336 | -81.5523 | 1.0918 | 2.1602 | 8.1492 | 0.434 | 4.9732 | 0.8285 | 6.0201 | 1.6386 | 0.43437 | 0.26508 | 8.6379 | -111.5523 | 8.6379 | -51.5523
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1783.4532 | 18.7214 | 14.162 | 49.5262 | -82.2441 | 1.1007 | 1.6689 | 8.0812 | 0.27332 | 3.8707 | 0.62343 | 4.8601 | 2.0878 | 0.43116 | 0.20651 | 10.8088 | -112.2441 | 10.8088 | -52.2441
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1225.1381 | 12.8606 | 17.8545 | 34.1578 | -83.6944 | 1.0748 | 1.8704 | 5.1035 | 0.33212 | 5.9299 | 0.64898 | 6.9112 | 0.86064 | 0.31543 | 0.3665 | 7.4251 | -113.6944 | 7.4251 | -53.6944
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1569.953 | 16.4802 | 19.1881 | 44.2074 | -83.5634 | 1.0945 | 0.82465 | 4.0651 | 0.23549 | 4.5185 | 0.55093 | 5.4963 | 0.89965 | 0.1825 | 0.20286 | 9.5149 | -113.5634 | 9.5149 | -53.5634
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1511.6232 | 15.8679 | 12.0191 | 40.4966 | -79.7434 | 1.1158 | 1.525 | 2.1809 | 0.39605 | 4.7602 | 0.77598 | 5.7734 | 0.45816 | 0.32036 | 0.69923 | 9.1614 | -109.7434 | 9.1614 | -49.7434
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2182.2921 | 22.9081 | 8.8439 | 57.2184 | -77.5724 | 1.1136 | 0.88969 | 1.9514 | 0.34932 | 3.0894 | 0.72164 | 3.9866 | 0.63166 | 0.28798 | 0.45591 | 13.226 | -107.5724 | 13.226 | -47.5724
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1585.9302 | 16.6479 | 20.3973 | 44.7503 | -85.028 | 1.0382 | 2.1177 | 5.6119 | 0.22772 | 4.6449 | 0.36501 | 5.1461 | 1.2082 | 0.45591 | 0.37735 | 9.6117 | -115.028 | 9.6117 | -55.028
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1369.4711 | 14.3757 | 15.0215 | 35.4626 | -79.8252 | 1.0645 | 0.66537 | 3.2984 | 0.35229 | 5.292 | 0.99858 | 6.2008 | 0.62329 | 0.12573 | 0.20172 | 8.2998 | -109.8252 | 8.2998 | -49.8252
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1912.8644 | 20.0799 | 15.5168 | 52.5007 | -80.9886 | 1.0786 | 1.1544 | 1.4488 | 0.24124 | 3.7433 | 0.49991 | 4.437 | 0.38704 | 0.30838 | 0.79676 | 11.5931 | -110.9886 | 11.5931 | -50.9886
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1325.0256 | 13.9092 | 19.5119 | 36.5387 | -83.371 | 1.0502 | 0.99468 | 4.2037 | 0.27777 | 5.4198 | 0.52368 | 6.232 | 0.77561 | 0.18353 | 0.23662 | 8.0305 | -113.371 | 8.0305 | -53.371
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 929.5232 | 9.7575 | 6.2489 | 22.2975 | -73.5574 | 1.0667 | 2.6806 | 9.9376 | 1.259 | 7.8671 | 2.1093 | 9.0139 | 1.2632 | 0.34073 | 0.26974 | 5.6335 | -103.5574 | 5.6335 | -43.5574
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 1203.5528 | 12.634 | 9.0239 | 31.0879 | -74.652 | 1.0669 | 1.7176 | 2.2686 | 0.64078 | 5.7823 | 1.0761 | 6.9071 | 0.39234 | 0.29704 | 0.75711 | 7.2943 | -104.652 | 7.2943 | -44.652
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1792.5364 | 18.8168 | 9.0295 | 47.4315 | -75.7781 | 1.1031 | 1.3427 | 1.7238 | 0.42029 | 3.795 | 0.80387 | 4.7874 | 0.45421 | 0.35381 | 0.77895 | 10.8639 | -105.7781 | 10.8639 | -45.7781
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1442.0287 | 15.1374 | 9.3892 | 37.697 | -76.3333 | 1.075 | 2.8065 | 3.4119 | 0.5348 | 5.0213 | 0.94029 | 5.8352 | 0.67948 | 0.55891 | 0.82256 | 8.7396 | -106.3333 | 8.7396 | -46.3333
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 777.3205 | 8.1597 | 11.4579 | 20.0401 | -78.8501 | 1.1115 | 2.4824 | 5.6 | 0.85194 | 9.7614 | 1.6654 | 11.2663 | 0.57369 | 0.25431 | 0.44328 | 4.711 | -108.8501 | 4.711 | -48.8501
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2034 | 1200.0179 | 12.5969 | 7.8483 | 31.3848 | -79.253 | 1.0969 | 2.228 | 7.9527 | 0.756 | 5.9333 | 1.2663 | 7.1436 | 1.3404 | 0.3755 | 0.28015 | 7.2728 | -109.253 | 7.2728 | -49.253
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2034 | 2183.5706 | 22.9215 | 20.0742 | 61.7018 | -81.5065 | 1.1134 | 0.51277 | 2.1752 | 0.15871 | 3.1859 | 0.37155 | 3.9984 | 0.68275 | 0.16095 | 0.23573 | 13.2338 | -111.5065 | 13.2338 | -51.5065
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2034 | 855.9471 | 8.9851 | 45.5428 | 24.3224 | -83.0119 | 1.0568 | 1.4365 | 9.9882 | 0.18411 | 8.385 | 0.38299 | 9.711 | 1.1912 | 0.17131 | 0.14382 | 5.1876 | -113.0119 | 5.1876 | -53.0119
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 769.9084 | 8.0819 | 16.4716 | 20.6657 | -76.859 | 1.0566 | 4.7123 | 3.5209 | 0.54357 | 8.9535 | 1.0455 | 10.7646 | 0.39324 | 0.5263 | 1.3384 | 4.6661 | -106.859 | 4.6661 | -46.859
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 1610.3141 | 16.9039 | 16.4123 | 44.9066 | -81.1291 | 1.0881 | 1.3378 | 3.0886 | 0.27064 | 4.4419 | 0.51062 | 5.2952 | 0.69533 | 0.30119 | 0.43316 | 9.7595 | -111.1291 | 9.7595 | -51.1291
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2199.268 | 23.0863 | 9.7608 | 58.051 | -77.8215 | 1.1101 | 0.99775 | 2.2198 | 0.31462 | 3.071 | 0.69149 | 3.9523 | 0.72282 | 0.3249 | 0.44948 | 13.3289 | -107.8215 | 13.3289 | -47.8215
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2308.0776 | 24.2285 | 10.0043 | 62.0425 | -79.7721 | 1.1393 | 0.46952 | 1.592 | 0.29587 | 2.96 | 0.58309 | 3.8469 | 0.53785 | 0.15862 | 0.29492 | 13.9883 | -109.7721 | 13.9883 | -49.7721
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 2237.8698 | 23.4915 | 9.7584 | 59.9685 | -79.7045 | 1.1359 | 0.58484 | 1.6184 | 0.31431 | 3.0672 | 0.60422 | 3.9548 | 0.52764 | 0.19068 | 0.36137 | 13.5628 | -109.7045 | 13.5628 | -49.7045
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 2848.2176 | 29.8985 | 9.5859 | 75.8753 | -76.742 | 1.1446 | 1.2276 | 2.2017 | 0.24334 | 2.3326 | 0.58952 | 3.1419 | 0.9439 | 0.5263 | 0.55758 | 17.2619 | -106.742 | 17.2619 | -46.742
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1284.9017 | 13.488 | 8.8045 | 31.8598 | -74.8537 | 1.0657 | 3.2974 | 5.7308 | 0.6366 | 5.6049 | 1.4261 | 6.611 | 1.0225 | 0.58831 | 0.57538 | 7.7873 | -104.8537 | 7.7873 | -44.8537
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1158.2284 | 12.1582 | 9.7265 | 29.7039 | -75.3426 | 1.0761 | 2.8007 | 3.4293 | 0.61744 | 6.0055 | 1.175 | 7.2742 | 0.57103 | 0.46635 | 0.81668 | 7.0196 | -105.3426 | 7.0196 | -45.3426
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2269.0526 | 23.8189 | 8.7228 | 60.1842 | -79.3112 | 1.1294 | 1.0085 | 1.3835 | 0.3507 | 3.0591 | 0.62325 | 3.8732 | 0.45226 | 0.32968 | 0.72896 | 13.7518 | -109.3112 | 13.7518 | -49.3112
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2034 | 2040.5567 | 21.4203 | 12.7955 | 54.3215 | -76.4547 | 1.1209 | 1.3971 | 1.3272 | 0.25123 | 3.2146 | 0.58231 | 4.2952 | 0.41286 | 0.43463 | 1.0527 | 12.367 | -106.4547 | 12.367 | -46.4547
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1888.0687 | 19.8196 | 7.9629 | 49.22 | -80.2109 | 1.0689 | 1.2958 | 1.358 | 0.48302 | 3.8462 | 0.68786 | 4.4078 | 0.35307 | 0.3369 | 0.95421 | 11.4428 | -110.2109 | 11.4428 | -50.2109
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 976.2827 | 10.2483 | 10.1769 | 24.8943 | -78.3233 | 1.1101 | 2.1781 | 4.5263 | 0.76446 | 7.7798 | 1.4909 | 8.9651 | 0.58179 | 0.27996 | 0.48121 | 5.9169 | -108.3233 | 5.9169 | -48.3233
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2034 | 1732.8529 | 18.1902 | 15.3608 | 45.335 | -76.0018 | 1.131 | 1.0693 | 4.5476 | 0.27178 | 4.1747 | 1.1471 | 5.1814 | 1.0893 | 0.25614 | 0.23513 | 10.5021 | -106.0018 | 10.5021 | -46.0018
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2034 | 1648.8287 | 17.3082 | 11.6784 | 43.2284 | -79.3683 | 1.0596 | 1.5701 | 3.7649 | 0.38783 | 4.5292 | 0.99368 | 5.1036 | 0.83125 | 0.34666 | 0.41704 | 9.9929 | -109.3683 | 9.9929 | -49.3683
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1947.9688 | 20.4484 | 14.0835 | 52.7823 | -77.3367 | 1.0952 | 2.381 | 2.9231 | 0.2512 | 3.5378 | 0.53406 | 4.4028 | 0.82626 | 0.67304 | 0.81456 | 11.8059 | -107.3367 | 11.8059 | -47.3367
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1637.6498 | 17.1909 | 16.1989 | 42.8982 | -75.7469 | 1.1386 | 2.0029 | 4.5813 | 0.27159 | 4.3995 | 1.1127 | 5.5141 | 1.0413 | 0.45526 | 0.43719 | 9.9252 | -105.7469 | 9.9252 | -45.7469
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2034 | 1334.27 | 14.0062 | 14.4917 | 36.1527 | -79.9479 | 1.1072 | 1.0384 | 2.8853 | 0.36851 | 5.3403 | 0.69704 | 6.4943 | 0.5403 | 0.19445 | 0.35989 | 8.0865 | -109.9479 | 8.0865 | -49.9479
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 659.9009 | 6.9272 | 4.2074 | 14.783 | -72.1187 | 1.0406 | 17.5868 | 14.9363 | 2.6526 | 11.1608 | 2.9062 | 12.0637 | 1.3383 | 1.5758 | 1.1774 | 3.9994 | -102.1187 | 3.9994 | -42.1187
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 401.5193 | 4.2149 | 5.6131 | 9.3262 | -70.6772 | 1.1287 | 9.1792 | 16.7361 | 3.1046 | 17.4267 | 5.1532 | 21.5075 | 0.96037 | 0.52673 | 0.54847 | 2.4335 | -100.6772 | 2.4335 | -40.6772
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1677.7699 | 17.612 | 14.5845 | 43.8333 | -76.1866 | 1.1244 | 1.1262 | 4.607 | 0.29704 | 4.3322 | 1.16 | 5.3185 | 1.0634 | 0.25997 | 0.24446 | 10.1683 | -106.1866 | 10.1683 | -46.1866
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2034 | 1573.144 | 16.5137 | 9.8966 | 41.64 | -80.4229 | 1.0462 | 2.0924 | 3.501 | 0.4744 | 4.695 | 0.89125 | 5.231 | 0.74568 | 0.44566 | 0.59765 | 9.5342 | -110.4229 | 9.5342 | -50.4229
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1927.3747 | 20.2322 | 8.5078 | 49.4162 | -76.8053 | 1.1019 | 0.99086 | 3.7718 | 0.41804 | 3.5566 | 0.89184 | 4.4888 | 1.0605 | 0.2786 | 0.2627 | 11.6811 | -106.8053 | 11.6811 | -46.8053
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2066.6191 | 21.6939 | 8.709 | 53.9583 | -77.5353 | 1.1074 | 1.1097 | 2.1282 | 0.37749 | 3.2876 | 0.75348 | 4.1864 | 0.64733 | 0.33754 | 0.52143 | 12.525 | -107.5353 | 12.525 | -47.5353
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1359.5076 | 14.2711 | 16.9731 | 35.4 | -77.3586 | 1.0944 | 1.0102 | 6.0516 | 0.32495 | 5.5154 | 1.3227 | 6.4045 | 1.0972 | 0.18316 | 0.16693 | 8.2394 | -107.3586 | 8.2394 | -47.3586
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 2634.6522 | 27.6567 | 18.0527 | 72.5725 | -77.2363 | 1.1545 | 0.67233 | 1.0106 | 0.13266 | 2.3949 | 0.44872 | 3.4303 | 0.422 | 0.28074 | 0.66526 | 15.9676 | -107.2363 | 15.9676 | -47.2363
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 1494.0654 | 15.6836 | 17.0389 | 41.5517 | -81.1072 | 1.0881 | 1.834 | 3.5098 | 0.28205 | 4.8058 | 0.53423 | 5.7081 | 0.73031 | 0.38161 | 0.52254 | 9.0549 | -111.1072 | 9.0549 | -51.1072
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1772.8526 | 18.6101 | 12.129 | 46.457 | -76.4075 | 1.1074 | 2.1516 | 3.8812 | 0.32463 | 3.9375 | 0.87595 | 4.9164 | 0.98571 | 0.54644 | 0.55437 | 10.7446 | -106.4075 | 10.7446 | -46.4075
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2034 | 2841.9225 | 29.8324 | 20.8317 | 79.2194 | -83.6578 | 1.0648 | 0.31681 | 2.9128 | 0.12404 | 2.584 | 0.23948 | 2.9501 | 1.1272 | 0.1226 | 0.10876 | 17.2238 | -113.6578 | 17.2238 | -53.6578
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 1344.3522 | 14.112 | 7.298 | 33.113 | -73.8607 | 1.0888 | 4.5547 | 5.6692 | 0.72148 | 5.2653 | 1.3196 | 6.3149 | 1.0767 | 0.86504 | 0.80341 | 8.1476 | -103.8607 | 8.1476 | -43.8607
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 981.9613 | 10.3079 | 14.5544 | 26.0851 | -76.6598 | 1.1471 | 1.9045 | 4.2555 | 0.50957 | 7.4164 | 1.3286 | 9.1847 | 0.57379 | 0.2568 | 0.44755 | 5.9513 | -106.6598 | 5.9513 | -46.6598
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1822.4642 | 19.1309 | 20.0032 | 48.4157 | -81.0142 | 1.0562 | 0.49428 | 3.9579 | 0.20237 | 4.048 | 0.77276 | 4.658 | 0.97776 | 0.12211 | 0.12488 | 11.0452 | -111.0142 | 11.0452 | -51.0142
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1691.2817 | 17.7539 | 9.8177 | 45.1208 | -81.7015 | 1.0583 | 1.3231 | 1.2498 | 0.44304 | 4.3496 | 0.63164 | 4.889 | 0.28733 | 0.30418 | 1.0586 | 10.2502 | -111.7015 | 10.2502 | -51.7015
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1793.5885 | 18.8278 | 17.5033 | 50.2154 | -81.1842 | 1.099 | 1.0339 | 2.7436 | 0.22555 | 3.9478 | 0.46102 | 4.8024 | 0.69496 | 0.2619 | 0.37685 | 10.8702 | -111.1842 | 10.8702 | -51.1842
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1526.4613 | 16.0237 | 10.5332 | 39.3278 | -75.76 | 1.098 | 2.1861 | 3.21 | 0.42505 | 4.4772 | 0.9924 | 5.6577 | 0.71697 | 0.48829 | 0.68105 | 9.2513 | -105.76 | 9.2513 | -45.76
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1947.4226 | 20.4426 | 14.6212 | 51.2841 | -79.5651 | 1.0716 | 2.2405 | 4.0549 | 0.25623 | 3.7464 | 0.76644 | 4.369 | 1.0824 | 0.59805 | 0.55254 | 11.8026 | -109.5651 | 11.8026 | -49.5651
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1125.9332 | 11.8192 | 13.116 | 30.1356 | -79.1656 | 1.1312 | 1.8441 | 3.2044 | 0.48088 | 6.3072 | 0.9779 | 7.8391 | 0.50805 | 0.29239 | 0.57551 | 6.8238 | -109.1656 | 6.8238 | -49.1656
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3143.8608 | 33.002 | 11.742 | 85.5388 | -81.0139 | 1.0986 | 0.33528 | 1.5349 | 0.18707 | 2.1966 | 0.40782 | 2.74 | 0.69876 | 0.15264 | 0.21844 | 19.0537 | -111.0139 | 19.0537 | -51.0139
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1412.9489 | 14.8321 | 17.993 | 38.2693 | -76.2886 | 1.0999 | 2.6006 | 4.2531 | 0.26211 | 4.7162 | 0.6403 | 6.1007 | 0.9018 | 0.55141 | 0.61146 | 8.5633 | -106.2886 | 8.5633 | -46.2886
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2034 | 1818.7266 | 19.0917 | 8.6732 | 47.4668 | -76.6965 | 1.092 | 1.9663 | 2.7079 | 0.44244 | 3.8374 | 0.78998 | 4.6823 | 0.70567 | 0.5124 | 0.72612 | 11.0226 | -106.6965 | 11.0226 | -46.6965
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2034 | 1817.2869 | 19.0766 | 17.3418 | 50.904 | -81.1312 | 1.1 | 0.96338 | 2.6886 | 0.22412 | 3.8867 | 0.46151 | 4.7434 | 0.69174 | 0.24787 | 0.35832 | 11.0139 | -111.1312 | 11.0139 | -51.1312
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2034 | 1044.7735 | 10.9673 | 13.5218 | 26.742 | -79.6999 | 1.0326 | 1.8385 | 9.4519 | 0.54874 | 7.42 | 1.3702 | 7.9422 | 1.2738 | 0.24778 | 0.19451 | 6.332 | -109.6999 | 6.332 | -49.6999
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1868.9839 | 19.6192 | 18.6395 | 49.6692 | -77.9721 | 1.1093 | 1.3157 | 5.8795 | 0.20961 | 3.9071 | 0.93603 | 4.7249 | 1.5048 | 0.33674 | 0.22378 | 11.3272 | -107.9721 | 11.3272 | -47.9721
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2034 | 1604.6158 | 16.8441 | 11.8441 | 41.9975 | -75.0255 | 1.1834 | 0.72481 | 2.3948 | 0.36579 | 4.3324 | 1.1062 | 5.7855 | 0.55275 | 0.1673 | 0.30267 | 9.7249 | -105.0255 | 9.7249 | -45.0255
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1785.0163 | 18.7378 | 16.3861 | 46.7199 | -75.5906 | 1.1418 | 0.50551 | 3.7809 | 0.24508 | 4.0159 | 1.1301 | 5.1069 | 0.94147 | 0.12588 | 0.1337 | 10.8183 | -105.5906 | 10.8183 | -45.5906
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1693.4371 | 17.7765 | 19.8749 | 44.3295 | -75.8783 | 1.1327 | 0.96025 | 5.0719 | 0.21622 | 4.2974 | 1.1689 | 5.3582 | 1.1802 | 0.22345 | 0.18933 | 10.2633 | -105.8783 | 10.2633 | -45.8783
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1612.6284 | 16.9282 | 16.1447 | 42.5351 | -75.833 | 1.1452 | 1.5358 | 3.8758 | 0.27665 | 4.4664 | 1.0914 | 5.6309 | 0.86777 | 0.34385 | 0.39625 | 9.7735 | -105.833 | 9.7735 | -45.833
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2013.4876 | 21.1361 | 8.9751 | 51.5626 | -75.7891 | 1.1097 | 1.3587 | 2.4373 | 0.37818 | 3.3942 | 0.86304 | 4.3333 | 0.71808 | 0.40031 | 0.55747 | 12.203 | -105.7891 | 12.203 | -45.7891
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1073.9773 | 11.2738 | 9.0947 | 27.5393 | -74.8662 | 1.0687 | 2.5204 | 3.2291 | 0.71698 | 6.5207 | 1.242 | 7.7688 | 0.4952 | 0.38653 | 0.78054 | 6.509 | -104.8662 | 6.509 | -44.8662
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2034 | 1154.2359 | 12.1163 | 7.0391 | 28.7135 | -75.6778 | 1.0669 | 2.2719 | 4.7917 | 0.87662 | 6.1706 | 1.4074 | 7.2154 | 0.77653 | 0.36819 | 0.47414 | 6.9954 | -105.6778 | 6.9954 | -45.6778
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2503.4167 | 26.2791 | 9.5846 | 67.0681 | -78.3229 | 1.1312 | 0.49485 | 2.0797 | 0.27339 | 2.6204 | 0.63736 | 3.5359 | 0.79367 | 0.18885 | 0.23794 | 15.1722 | -108.3229 | 15.1722 | -48.3229
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1296.8857 | 13.6138 | 13.1956 | 34.2514 | -75.9397 | 1.1647 | 1.3273 | 3.1168 | 0.41756 | 5.5099 | 1.1848 | 7.0565 | 0.56567 | 0.2409 | 0.42586 | 7.8599 | -105.9397 | 7.8599 | -45.9397
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2136.4467 | 22.4269 | 7.9864 | 56.0239 | -78.7292 | 1.1257 | 0.95404 | 2.2057 | 0.40723 | 3.2523 | 0.69665 | 4.0939 | 0.67821 | 0.29334 | 0.43252 | 12.9482 | -108.7292 | 12.9482 | -48.7292
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2034 | 1923.422 | 20.1907 | 11.3071 | 52.1189 | -80.6448 | 1.1102 | 0.97931 | 1.1347 | 0.32859 | 3.7154 | 0.6035 | 4.512 | 0.3054 | 0.26358 | 0.86306 | 11.6571 | -110.6448 | 11.6571 | -50.6448
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1095.5885 | 11.5007 | 5.5226 | 25.8314 | -70.6627 | 1.0804 | 3.9718 | 3.7747 | 1.1283 | 6.2314 | 1.643 | 7.5972 | 0.60576 | 0.63739 | 1.0522 | 6.6399 | -100.6627 | 6.6399 | -40.6627
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1127.8581 | 11.8394 | 14.3265 | 30.8378 | -80.5611 | 1.0842 | 2.5531 | 4.2582 | 0.45453 | 6.5118 | 0.75029 | 7.5288 | 0.65392 | 0.39207 | 0.59956 | 6.8355 | -110.5611 | 6.8355 | -50.5611
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2034 | 1030.4487 | 10.8169 | 15.4368 | 27.5847 | -82.0719 | 1.0189 | 2.2991 | 4.2913 | 0.45831 | 7.0749 | 0.81081 | 7.8046 | 0.60655 | 0.32497 | 0.53576 | 6.2451 | -112.0719 | 6.2451 | -52.0719
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1165.1622 | 12.231 | 8.9658 | 30.0762 | -74.5162 | 1.0795 | 2.108 | 2.4802 | 0.66446 | 5.9574 | 1.1585 | 7.2086 | 0.41632 | 0.35385 | 0.84993 | 7.0616 | -104.5162 | 7.0616 | -44.5162
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2407.6406 | 25.2737 | 8.3986 | 63.7527 | -80.1194 | 1.0705 | 1.086 | 2.0988 | 0.35113 | 2.949 | 0.58914 | 3.4713 | 0.71168 | 0.36825 | 0.51743 | 14.5918 | -110.1194 | 14.5918 | -50.1194
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 959.5999 | 10.0732 | 6.4751 | 24.513 | -78.1146 | 1.0829 | 2.2822 | 8.4881 | 1.1602 | 7.5126 | 1.7862 | 8.7781 | 1.1298 | 0.30378 | 0.26887 | 5.8158 | -108.1146 | 5.8158 | -48.1146
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2034 | 1692.8829 | 17.7707 | 16.9691 | 46.3518 | -78.2394 | 1.0843 | 2.5492 | 3.854 | 0.24326 | 4.1279 | 0.50476 | 5.0245 | 0.93364 | 0.61756 | 0.66145 | 10.2599 | -108.2394 | 10.2599 | -48.2394
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2034 | 2142.4973 | 22.4904 | 16.1523 | 58.6215 | -82.6518 | 1.0582 | 0.69882 | 3.1298 | 0.21451 | 3.4649 | 0.36123 | 3.8841 | 0.9033 | 0.20169 | 0.22328 | 12.9848 | -112.6518 | 12.9848 | -52.6518
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1306.7965 | 13.7178 | 12.2484 | 35.1284 | -81.0394 | 1.0969 | 1.7766 | 3.2638 | 0.45019 | 5.5141 | 0.78217 | 6.5631 | 0.5919 | 0.3222 | 0.54436 | 7.92 | -111.0394 | 7.92 | -51.0394
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1802.0944 | 18.9171 | 13.0888 | 48.6988 | -77.384 | 1.1165 | 1.4139 | 2.2137 | 0.28946 | 3.7887 | 0.65377 | 4.8442 | 0.58428 | 0.3732 | 0.63873 | 10.9218 | -107.384 | 10.9218 | -47.384
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1069.4844 | 11.2267 | 8.6763 | 27.4086 | -74.2158 | 1.0644 | 2.15 | 2.601 | 0.75152 | 6.5204 | 1.2371 | 7.7449 | 0.39891 | 0.32974 | 0.82661 | 6.4817 | -104.2158 | 6.4817 | -44.2158
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 1464.8659 | 15.3771 | 6.8951 | 36.3045 | -76.0589 | 1.0738 | 1.3042 | 4.0638 | 0.6952 | 4.7935 | 1.1715 | 5.7284 | 0.84777 | 0.27207 | 0.32092 | 8.878 | -106.0589 | 8.878 | -46.0589
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2034 | 1885.6147 | 19.7938 | 15.4653 | 51.2794 | -76.9647 | 1.1104 | 1.2017 | 1.6489 | 0.2267 | 3.5059 | 0.5693 | 4.6098 | 0.47032 | 0.34277 | 0.72881 | 11.428 | -106.9647 | 11.428 | -46.9647
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 2451.4661 | 25.7337 | 25.2281 | 68.4323 | -78.5698 | 1.1311 | 1.3497 | 3.2719 | 0.10593 | 2.6724 | 0.36246 | 3.6208 | 1.2244 | 0.50504 | 0.4125 | 14.8574 | -108.5698 | 14.8574 | -48.5698
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1084.617 | 11.3855 | 13.2812 | 28.8898 | -78.3563 | 1.1557 | 0.80445 | 3.0741 | 0.47598 | 6.3216 | 1.0672 | 8.2936 | 0.48628 | 0.12725 | 0.26169 | 6.5734 | -108.3563 | 6.5734 | -48.3563
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 662.8371 | 6.958 | 19.0694 | 17.9032 | -77.2213 | 1.0711 | 5.9237 | 5.7089 | 0.55995 | 10.678 | 1.0524 | 12.6867 | 0.53465 | 0.55476 | 1.0376 | 4.0172 | -107.2213 | 4.0172 | -47.2213
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2205.4677 | 23.1514 | 10.5083 | 57.432 | -80.0368 | 1.0668 | 1.1176 | 3.4947 | 0.31279 | 3.2869 | 0.68143 | 3.8176 | 1.0632 | 0.34003 | 0.31981 | 13.3665 | -110.0368 | 13.3665 | -50.0368
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2034 | 990.2618 | 10.3951 | 10.4239 | 25.2398 | -78.4927 | 1.0949 | 2.4124 | 5.1043 | 0.74619 | 7.7783 | 1.5333 | 8.7703 | 0.65623 | 0.31015 | 0.47263 | 6.0016 | -108.4927 | 6.0016 | -48.4927
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2034 | 2166.2428 | 22.7397 | 10.1961 | 56.5538 | -76.1302 | 1.1192 | 1.6631 | 2.5892 | 0.31932 | 3.2558 | 0.77777 | 4.0665 | 0.79527 | 0.5108 | 0.6423 | 13.1287 | -106.1302 | 13.1287 | -46.1302
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1841.5231 | 19.331 | 14.9408 | 50.2768 | -80.814 | 1.0779 | 1.2823 | 1.6948 | 0.26102 | 3.8998 | 0.54034 | 4.6069 | 0.43459 | 0.32881 | 0.7566 | 11.1607 | -110.814 | 11.1607 | -50.814
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1631.9002 | 17.1305 | 9.6654 | 41.6004 | -75.542 | 1.099 | 2.2851 | 4.335 | 0.44423 | 4.2937 | 1.0138 | 5.2854 | 1.0096 | 0.53219 | 0.52712 | 9.8903 | -105.542 | 9.8903 | -45.542
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2872.2477 | 30.1508 | 9.7301 | 76.6853 | -76.8137 | 1.1459 | 1.2007 | 2.1441 | 0.23745 | 2.3104 | 0.58185 | 3.1193 | 0.92802 | 0.5197 | 0.56001 | 17.4076 | -106.8137 | 17.4076 | -46.8137
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2034 | 1258.7479 | 13.2134 | 7.2678 | 36.1734 | -90.0752 | 1.0822 | 0.097298 | 3.331 | 0.74225 | 5.3946 | 0.34694 | 6.771 | 0.61747 | 0.018036 | 0.02921 | 7.6288 | -120.0752 | 7.6288 | -60.0752
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2409.1961 | 25.29 | 14.4437 | 64.0084 | -75.3403 | 1.1875 | 0.2996 | 1.6793 | 0.19278 | 2.7845 | 0.8191 | 3.8868 | 0.60307 | 0.1076 | 0.17841 | 14.6012 | -105.3403 | 14.6012 | -45.3403
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 2685.3692 | 28.1891 | 9.981 | 72.058 | -80.6191 | 1.0812 | 0.60933 | 1.8164 | 0.26291 | 2.6241 | 0.50681 | 3.1539 | 0.69222 | 0.23221 | 0.33546 | 16.275 | -110.6191 | 16.275 | -50.6191
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2034 | 2185.9166 | 22.9462 | 9.5052 | 58.0573 | -78.7385 | 1.1168 | 1.4466 | 2.5023 | 0.3214 | 3.055 | 0.66917 | 3.9924 | 0.81908 | 0.47351 | 0.5781 | 13.248 | -108.7385 | 13.248 | -48.7385
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2034 | 1354.6108 | 14.2197 | 15.1293 | 36.3758 | -76.2308 | 1.0853 | 3.3955 | 4.1911 | 0.32966 | 4.9875 | 0.70263 | 6.2754 | 0.84032 | 0.6808 | 0.81017 | 8.2098 | -106.2308 | 8.2098 | -46.2308
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1291.0095 | 13.5521 | 10.8111 | 33.6526 | -76.8381 | 1.0707 | 2.2588 | 3.6651 | 0.50163 | 5.4232 | 1.0194 | 6.5213 | 0.67582 | 0.41651 | 0.6163 | 7.8243 | -106.8381 | 7.8243 | -46.8381
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1405.6686 | 14.7557 | 13.2077 | 37.1765 | -75.942 | 1.1612 | 1.4267 | 3.0581 | 0.38546 | 5.091 | 1.1275 | 6.4961 | 0.60069 | 0.28023 | 0.46652 | 8.5192 | -105.942 | 8.5192 | -45.942
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1476.0513 | 15.4945 | 15.0121 | 40.7332 | -80.9872 | 1.0792 | 1.4423 | 5.2731 | 0.32529 | 4.8832 | 0.52826 | 5.7506 | 1.0798 | 0.29537 | 0.27353 | 8.9458 | -110.9872 | 8.9458 | -50.9872
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2452.0414 | 25.7398 | 9.3859 | 65.3564 | -78.272 | 1.1291 | 0.72395 | 2.1035 | 0.28615 | 2.6857 | 0.63966 | 3.5978 | 0.78323 | 0.26955 | 0.34416 | 14.8609 | -108.272 | 14.8609 | -48.272
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1146.7106 | 12.0373 | 5.3549 | 26.439 | -70.4801 | 1.1307 | 3.6935 | 4.9048 | 1.1785 | 6.3109 | 2.0043 | 7.6438 | 0.77719 | 0.58525 | 0.75303 | 6.9498 | -100.4801 | 6.9498 | -40.4801
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 598.7992 | 4.4705 | 23.3429 | 11.2328 | -75.273 | 1.1776 | 2.6852 | 10.6669 | 0.94213 | 21.992 | 3.2772 | 30.4452 | 0.48504 | 0.1221 | 0.25173 | 2.581 | -105.273 | 2.581 | -45.273
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 921.6051 | 6.8805 | 267.2971 | 18.8053 | -82.2172 | 1.1021 | 2.8601 | 10.5561 | 0.05549 | 14.8324 | 0.55647 | 18.5989 | 0.71169 | 0.19283 | 0.27095 | 3.9724 | -112.2172 | 3.9724 | -52.2172
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 552.1588 | 4.1223 | 33.1792 | 10.5126 | -76.9425 | 1.1882 | 2.3083 | 9.5039 | 0.71701 | 23.7897 | 2.8133 | 33.3522 | 0.39949 | 0.097029 | 0.24288 | 2.38 | -106.9425 | 2.38 | -46.9425
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 2150.8495 | 16.0577 | 50.9188 | 43.0161 | -79.7893 | 1.217 | 1.5988 | 5.1644 | 0.12183 | 6.2037 | 0.74689 | 8.8226 | 0.83248 | 0.25772 | 0.30958 | 9.2709 | -109.7893 | 9.2709 | -49.7893
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1379.0859 | 10.2959 | 58.0104 | 26.9226 | -77.7981 | 1.2599 | 1.1103 | 4.2807 | 0.16591 | 9.6246 | 1.1659 | 14.2115 | 0.44477 | 0.11536 | 0.25937 | 5.9443 | -107.7981 | 5.9443 | -47.7981
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 1261.4456 | 9.4176 | 60.9984 | 25.2744 | -80.375 | 1.1036 | 3.7591 | 12.3952 | 0.17576 | 10.7212 | 1.0191 | 13.619 | 1.1561 | 0.35062 | 0.30327 | 5.4373 | -110.375 | 5.4373 | -50.375
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2034 | 1666.4167 | 12.441 | 46.9733 | 32.8264 | -78.7388 | 1.2356 | 1.7333 | 4.855 | 0.17138 | 8.0503 | 0.96122 | 11.5452 | 0.60308 | 0.21531 | 0.35701 | 7.1828 | -108.7388 | 7.1828 | -48.7388
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3763.8404 | 16.2979 | 10.3228 | 42.8569 | -83.769 | 1.1685 | 3.4647 | 21.4064 | 1.0554 | 10.8944 | 1.6407 | 14.3043 | 1.9649 | 0.31802 | 0.16185 | 9.4096 | -113.769 | 9.4096 | -53.769
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 5925.8014 | 25.6595 | 10.497 | 66.5973 | -79.6114 | 1.2835 | 1.4214 | 8.6789 | 0.5842 | 6.1324 | 1.3815 | 9.9741 | 1.4153 | 0.23178 | 0.16377 | 14.8145 | -109.6114 | 14.8145 | -49.6114
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3750.9643 | 16.2422 | 9.9492 | 41.7258 | -79.0817 | 1.2736 | 0.77083 | 6.7216 | 0.98982 | 9.8479 | 2.9181 | 15.6749 | 0.68254 | 0.078274 | 0.11468 | 9.3774 | -109.0817 | 9.3774 | -49.0817
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3410.1589 | 14.7664 | 8.5506 | 38.2223 | -81.458 | 1.1614 | 1.0872 | 9.203 | 1.4442 | 12.3485 | 2.071 | 15.7156 | 0.74527 | 0.08804 | 0.11813 | 8.5254 | -111.458 | 8.5254 | -51.458
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 2722.9976 | 11.7909 | 10.3437 | 30.457 | -81.7645 | 1.1352 | 1.5092 | 14.1134 | 1.5397 | 15.9265 | 2.3481 | 19.3182 | 0.88616 | 0.094764 | 0.10694 | 6.8075 | -111.7645 | 6.8075 | -51.7645
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 4554.7871 | 19.7228 | 14.9966 | 50.9416 | -77.8686 | 1.2871 | 2.4585 | 10.0164 | 0.52637 | 7.8937 | 2.0637 | 13.0906 | 1.2689 | 0.31145 | 0.24545 | 11.387 | -107.8686 | 11.387 | -47.8686
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 8539.5453 | 36.9773 | 9.0074 | 95.3501 | -83.0368 | 1.1509 | 1.8922 | 10.232 | 0.55137 | 4.9664 | 0.75393 | 6.1905 | 2.0603 | 0.381 | 0.18493 | 21.3489 | -113.0368 | 21.3489 | -53.0368
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3585.4025 | 15.5252 | 10.3523 | 39.5953 | -81.3472 | 1.1503 | 3.6942 | 15.9749 | 1.1603 | 12.0123 | 2.1869 | 14.8919 | 1.3299 | 0.30754 | 0.23125 | 8.9635 | -111.3472 | 8.9635 | -51.3472
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 5649.4171 | 24.4627 | 8.5856 | 63.1595 | -80.9002 | 1.195 | 1.1425 | 7.2037 | 0.83133 | 7.1375 | 1.4157 | 9.7132 | 1.0093 | 0.16006 | 0.15859 | 14.1235 | -110.9002 | 14.1235 | -50.9002
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2897.7341 | 12.5476 | 16.9824 | 32.2181 | -79.2199 | 1.1901 | 3.5225 | 19.2138 | 0.83573 | 14.1928 | 2.8444 | 19.0001 | 1.3538 | 0.24819 | 0.18333 | 7.2443 | -109.2199 | 7.2443 | -49.2199
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 2378.8034 | 10.3005 | 30.0582 | 26.4093 | -78.637 | 1.2032 | 1.2249 | 15.4046 | 0.57762 | 17.3622 | 3.7716 | 23.5207 | 0.88725 | 0.070548 | 0.079513 | 5.947 | -108.637 | 5.947 | -48.637
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3303.2048 | 14.3033 | 9.1015 | 36.6015 | -79.1168 | 1.2622 | 0.59108 | 6.4177 | 1.2552 | 11.4238 | 3.2712 | 17.6492 | 0.56179 | 0.051741 | 0.092102 | 8.258 | -109.1168 | 8.258 | -49.1168
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3280.4124 | 14.2046 | 10.3682 | 36.6622 | -81.6558 | 1.1522 | 3.1137 | 15.4365 | 1.2622 | 13.0867 | 2.219 | 16.2773 | 1.1796 | 0.23793 | 0.20171 | 8.201 | -111.6558 | 8.201 | -51.6558
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2034 | 7129.6068 | 30.8721 | 5.7982 | 80.1727 | -82.7058 | 1.2495 | 1.6206 | 8.9069 | 0.90493 | 5.247 | 1.1068 | 8.0634 | 1.6975 | 0.30887 | 0.18195 | 17.824 | -112.7058 | 17.824 | -52.7058
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 4967.7412 | 21.511 | 13.9065 | 55.7089 | -78.3729 | 1.2714 | 3.1418 | 12.3282 | 0.52644 | 7.321 | 1.7178 | 11.7845 | 1.684 | 0.42916 | 0.25485 | 12.4194 | -108.3729 | 12.4194 | -48.3729
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2034 | 4565.5466 | 19.7694 | 9.068 | 51.0606 | -81.4693 | 1.1631 | 1.4499 | 9.864 | 1.0063 | 9.1249 | 1.4357 | 11.6859 | 1.081 | 0.15889 | 0.14699 | 11.4139 | -111.4693 | 11.4139 | -51.4693
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 4829.1397 | 20.9108 | 7.3294 | 54.2481 | -80.205 | 1.2827 | 1.0563 | 8.696 | 1.0148 | 7.4379 | 2.047 | 12.2728 | 1.1691 | 0.14202 | 0.12147 | 12.0728 | -110.205 | 12.0728 | -50.205
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 2887.696 | 12.5041 | 20.7177 | 32.1107 | -78.2788 | 1.2369 | 1.4231 | 12.0731 | 0.66051 | 13.6844 | 3.147 | 19.8221 | 0.88226 | 0.104 | 0.11788 | 7.2192 | -108.2788 | 7.2192 | -48.2788
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2034 | 3267.95 | 14.1506 | 9.0559 | 36.2227 | -79.1942 | 1.2598 | 0.74601 | 6.9769 | 1.2777 | 11.5704 | 3.323 | 17.8069 | 0.60299 | 0.064476 | 0.10693 | 8.1699 | -109.1942 | 8.1699 | -49.1942
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1421.0826 | 14.9175 | 11.3826 | 38.6213 | -81.004 | 1.0933 | 2.1577 | 8.1404 | 0.43595 | 4.9623 | 0.86826 | 6.0415 | 1.6405 | 0.43483 | 0.26507 | 8.6126 | -111.004 | 8.6126 | -51.004
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1778.7034 | 18.6715 | 14.153 | 49.3981 | -81.6486 | 1.1032 | 1.6656 | 8.0714 | 0.27264 | 3.8587 | 0.65795 | 4.8804 | 2.0917 | 0.43166 | 0.20636 | 10.78 | -111.6486 | 10.78 | -51.6486
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1223.2392 | 12.8407 | 17.9785 | 34.1049 | -83.1327 | 1.0764 | 1.8673 | 5.087 | 0.32901 | 5.9151 | 0.67927 | 6.9304 | 0.86001 | 0.31568 | 0.36706 | 7.4136 | -113.1327 | 7.4136 | -53.1327
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1567.2869 | 16.4522 | 19.3804 | 44.1338 | -82.9689 | 1.0968 | 0.82154 | 4.0487 | 0.23239 | 4.5038 | 0.5811 | 5.5154 | 0.89896 | 0.18241 | 0.20291 | 9.4987 | -112.9689 | 9.4987 | -52.9689
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1513.2023 | 15.8845 | 12.1747 | 40.5248 | -79.2503 | 1.1231 | 1.4354 | 2.142 | 0.38764 | 4.7194 | 0.80254 | 5.8019 | 0.45388 | 0.30415 | 0.67012 | 9.1709 | -109.2503 | 9.1709 | -49.2503
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2162.7165 | 22.7026 | 8.8273 | 56.7004 | -77.0299 | 1.1175 | 0.88934 | 1.9488 | 0.3503 | 3.0922 | 0.7576 | 4.0318 | 0.63023 | 0.28761 | 0.45635 | 13.1074 | -107.0299 | 13.1074 | -47.0299
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2468.5841 | 25.9134 | 20.6559 | 69.8132 | -85.3402 | 1.0389 | 1.5401 | 4.7396 | 0.14459 | 2.9867 | 0.22516 | 3.3072 | 1.5869 | 0.51566 | 0.32495 | 14.9611 | -115.3402 | 14.9611 | -55.3402
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1399.8376 | 14.6945 | 14.9074 | 36.2423 | -79.6104 | 1.0657 | 0.66354 | 3.2088 | 0.34683 | 5.1704 | 0.97778 | 6.0677 | 0.62061 | 0.12834 | 0.20679 | 8.4839 | -109.6104 | 8.4839 | -49.6104
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1905.8881 | 20.0066 | 15.5493 | 52.3021 | -80.4815 | 1.0813 | 1.1541 | 1.447 | 0.24095 | 3.7466 | 0.51931 | 4.4629 | 0.38622 | 0.30805 | 0.79761 | 11.5508 | -110.4815 | 11.5508 | -50.4815
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1665.9376 | 17.4878 | 18.1909 | 45.7056 | -83.4538 | 1.0455 | 0.90818 | 3.745 | 0.2385 | 4.3386 | 0.41438 | 4.9309 | 0.8632 | 0.20933 | 0.2425 | 10.0966 | -113.4538 | 10.0966 | -53.4538
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 920.7711 | 9.6656 | 6.2211 | 22.0739 | -73.1595 | 1.0687 | 2.6803 | 9.9353 | 1.2696 | 7.8982 | 2.1726 | 9.1073 | 1.2579 | 0.33935 | 0.26977 | 5.5804 | -103.1595 | 5.5804 | -43.1595
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 1184.7353 | 12.4365 | 9.0253 | 30.5997 | -74.2737 | 1.0664 | 1.7141 | 2.2642 | 0.64357 | 5.8084 | 1.1236 | 7.0093 | 0.38982 | 0.29511 | 0.75704 | 7.1802 | -104.2737 | 7.1802 | -44.2737
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1771.4097 | 18.595 | 8.8947 | 46.8767 | -75.2672 | 1.1077 | 1.3375 | 1.7189 | 0.4279 | 3.806 | 0.85245 | 4.8586 | 0.45161 | 0.35141 | 0.77812 | 10.7358 | -105.2672 | 10.7358 | -45.2672
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1445.5622 | 15.1745 | 9.3802 | 37.7626 | -75.908 | 1.0777 | 2.8048 | 3.4075 | 0.5324 | 4.994 | 0.96378 | 5.8341 | 0.68232 | 0.56163 | 0.82312 | 8.761 | -105.908 | 8.761 | -45.908
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 776.425 | 8.1503 | 11.4416 | 20.0104 | -78.4313 | 1.1137 | 2.4723 | 5.5758 | 0.85223 | 9.7509 | 1.6929 | 11.2993 | 0.57182 | 0.25354 | 0.44339 | 4.7056 | -108.4313 | 4.7056 | -48.4313
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2035 | 1195.4689 | 12.5492 | 7.7325 | 31.2657 | -78.7378 | 1.0974 | 2.2273 | 7.946 | 0.76617 | 5.9245 | 1.3201 | 7.166 | 1.3412 | 0.37595 | 0.2803 | 7.2453 | -108.7378 | 7.2453 | -48.7378
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2035 | 2177.4732 | 22.8575 | 20.6985 | 61.5289 | -80.5322 | 1.1204 | 0.50559 | 2.142 | 0.15325 | 3.1721 | 0.39087 | 4.0334 | 0.67526 | 0.15939 | 0.23604 | 13.1968 | -110.5322 | 13.1968 | -50.5322
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2035 | 827.2326 | 8.6837 | 35.999 | 23.7041 | -83.7398 | 1.0213 | 1.4241 | 9.9555 | 0.25239 | 9.0859 | 0.39351 | 9.7098 | 1.0957 | 0.15674 | 0.14305 | 5.0135 | -113.7398 | 5.0135 | -53.7398
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 766.6001 | 8.0472 | 16.4698 | 20.5771 | -76.3774 | 1.0578 | 4.7107 | 3.5187 | 0.54406 | 8.9605 | 1.0767 | 10.8213 | 0.39269 | 0.52572 | 1.3388 | 4.6461 | -106.3774 | 4.6461 | -46.3774
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 1604.8778 | 16.8468 | 16.6517 | 44.7497 | -80.1757 | 1.0938 | 1.3314 | 3.0554 | 0.26622 | 4.4329 | 0.53289 | 5.3389 | 0.68926 | 0.30035 | 0.43576 | 9.7265 | -110.1757 | 9.7265 | -50.1757
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2179.6214 | 22.8801 | 9.7397 | 57.521 | -77.2803 | 1.1141 | 0.99644 | 2.2165 | 0.31564 | 3.0743 | 0.72657 | 3.9975 | 0.72098 | 0.32412 | 0.44956 | 13.2098 | -107.2803 | 13.2098 | -47.2803
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2304.5474 | 24.1915 | 9.9374 | 61.9258 | -79.3177 | 1.1422 | 0.4667 | 1.5837 | 0.29727 | 2.9541 | 0.60245 | 3.8602 | 0.53612 | 0.15799 | 0.29468 | 13.967 | -109.3177 | 13.967 | -49.3177
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 2234.7046 | 23.4583 | 9.7002 | 59.8635 | -79.2539 | 1.1389 | 0.5807 | 1.6092 | 0.31553 | 3.0607 | 0.62366 | 3.9682 | 0.52577 | 0.18973 | 0.36086 | 13.5437 | -109.2539 | 13.5437 | -49.2539
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 2839.7902 | 29.8101 | 9.5775 | 75.6117 | -76.2044 | 1.1505 | 1.2238 | 2.1957 | 0.24228 | 2.3204 | 0.61587 | 3.1636 | 0.94625 | 0.5274 | 0.55736 | 17.2108 | -106.2044 | 17.2108 | -46.2044
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1271.5187 | 13.3475 | 8.7685 | 31.5158 | -74.4306 | 1.0662 | 3.2957 | 5.7277 | 0.64108 | 5.6213 | 1.4709 | 6.6763 | 1.0189 | 0.58628 | 0.57539 | 7.7062 | -104.4306 | 7.7062 | -44.4306
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1146.2817 | 12.0328 | 9.7389 | 29.3907 | -74.9716 | 1.0719 | 2.7919 | 3.4255 | 0.61598 | 5.999 | 1.2106 | 7.317 | 0.57101 | 0.46539 | 0.81502 | 6.9472 | -104.9716 | 6.9472 | -44.9716
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2265.84 | 23.7852 | 8.6825 | 60.0813 | -78.8525 | 1.1327 | 1.0051 | 1.3778 | 0.35147 | 3.0516 | 0.64358 | 3.8874 | 0.45149 | 0.32935 | 0.72948 | 13.7324 | -108.8525 | 13.7324 | -48.8525
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2035 | 2021.0103 | 21.2151 | 12.8206 | 53.8054 | -75.8718 | 1.1253 | 1.3957 | 1.325 | 0.25129 | 3.2217 | 0.61271 | 4.3508 | 0.41127 | 0.43323 | 1.0534 | 12.2485 | -105.8718 | 12.2485 | -45.8718
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1885.2011 | 19.7895 | 7.9198 | 49.1323 | -79.7896 | 1.0709 | 1.2956 | 1.3562 | 0.48525 | 3.8431 | 0.7073 | 4.4201 | 0.35288 | 0.33713 | 0.95537 | 11.4255 | -109.7896 | 11.4255 | -49.7896
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 974.8688 | 10.2335 | 10.1595 | 24.8472 | -77.8891 | 1.113 | 2.1609 | 4.4996 | 0.76471 | 7.769 | 1.5183 | 8.998 | 0.57918 | 0.27814 | 0.48024 | 5.9083 | -107.8891 | 5.9083 | -47.8891
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2035 | 1817.5089 | 19.0789 | 15.8496 | 47.5347 | -75.7813 | 1.1357 | 1.0605 | 4.4851 | 0.24997 | 3.962 | 1.1068 | 4.9565 | 1.132 | 0.26767 | 0.23645 | 11.0152 | -105.7813 | 11.0152 | -45.7813
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2035 | 1646.5213 | 17.284 | 11.5681 | 43.1525 | -78.9755 | 1.0616 | 1.5701 | 3.7641 | 0.39127 | 4.5262 | 1.0168 | 5.1166 | 0.83163 | 0.34689 | 0.41712 | 9.9789 | -108.9755 | 9.9789 | -48.9755
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1939.8849 | 20.3635 | 14.0678 | 52.5518 | -76.7714 | 1.0984 | 2.3802 | 2.9201 | 0.25169 | 3.5407 | 0.55643 | 4.432 | 0.82472 | 0.67223 | 0.81511 | 11.7569 | -106.7714 | 11.7569 | -46.7714
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1707.4193 | 17.9233 | 16.4792 | 44.7437 | -75.5458 | 1.1437 | 2.0034 | 4.5198 | 0.25437 | 4.1918 | 1.0723 | 5.3045 | 1.0782 | 0.47794 | 0.44326 | 10.348 | -105.5458 | 10.348 | -45.5458
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2035 | 1330.3387 | 13.9649 | 14.7094 | 36.0371 | -78.9858 | 1.1137 | 1.0057 | 2.835 | 0.36189 | 5.3232 | 0.72374 | 6.5496 | 0.53256 | 0.18892 | 0.35474 | 8.0627 | -108.9858 | 8.0627 | -48.9858
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 658.5424 | 6.9129 | 4.2125 | 14.7517 | -71.244 | 1.0435 | 17.5792 | 14.9027 | 2.6491 | 11.1594 | 2.931 | 12.1198 | 1.3354 | 1.5753 | 1.1796 | 3.9912 | -101.244 | 3.9912 | -41.244
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 363.7678 | 3.8186 | 4.1629 | 8.16 | -72.6084 | 1.0225 | 9.1862 | 16.7155 | 5.0107 | 20.859 | 5.1643 | 21.5057 | 0.80136 | 0.4404 | 0.54956 | 2.2047 | -102.6084 | 2.2047 | -42.6084
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1748.3848 | 18.3533 | 14.8308 | 45.6486 | -75.9491 | 1.1285 | 1.1192 | 4.5454 | 0.2791 | 4.1393 | 1.1254 | 5.1175 | 1.0981 | 0.27038 | 0.24622 | 10.5963 | -105.9491 | 10.5963 | -45.9491
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2035 | 1571.5294 | 16.4968 | 9.7864 | 41.5878 | -80.0345 | 1.0477 | 2.0925 | 3.5002 | 0.47937 | 4.6913 | 0.91407 | 5.2404 | 0.74611 | 0.44604 | 0.59782 | 9.5244 | -110.0345 | 9.5244 | -50.0345
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1905.6598 | 20.0042 | 8.4755 | 48.8453 | -76.2807 | 1.1056 | 0.9904 | 3.7689 | 0.42094 | 3.5677 | 0.93548 | 4.549 | 1.0564 | 0.27761 | 0.26278 | 11.5495 | -106.2807 | 11.5495 | -46.2807
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2048.6926 | 21.5057 | 8.6924 | 53.4854 | -77.0054 | 1.111 | 1.1094 | 2.1256 | 0.37857 | 3.2906 | 0.78964 | 4.2319 | 0.64596 | 0.33713 | 0.52191 | 12.4163 | -107.0054 | 12.4163 | -47.0054
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1385.531 | 14.5443 | 17.0566 | 36.0383 | -77.0721 | 1.0969 | 1.0078 | 6.0292 | 0.31653 | 5.399 | 1.3147 | 6.2927 | 1.1167 | 0.18666 | 0.16715 | 8.3972 | -107.0721 | 8.3972 | -47.0721
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 2602.9264 | 27.3236 | 18.092 | 71.6961 | -76.5957 | 1.1601 | 0.67083 | 1.0085 | 0.13277 | 2.4021 | 0.47911 | 3.4858 | 0.41982 | 0.27926 | 0.6652 | 15.7753 | -106.5957 | 15.7753 | -46.5957
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 1486.6715 | 15.606 | 17.25 | 41.3377 | -80.1601 | 1.0937 | 1.8268 | 3.4764 | 0.27852 | 4.8045 | 0.55893 | 5.7641 | 0.72357 | 0.38023 | 0.52549 | 9.0101 | -110.1601 | 9.0101 | -50.1601
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1773.5537 | 18.6175 | 12.2183 | 46.4422 | -76.0144 | 1.1124 | 2.1466 | 3.8723 | 0.32022 | 3.9125 | 0.90497 | 4.9328 | 0.98972 | 0.54863 | 0.55433 | 10.7488 | -106.0144 | 10.7488 | -46.0144
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2035 | 2848.8399 | 29.9051 | 21.3153 | 79.3892 | -83.2503 | 1.0685 | 0.3134 | 2.9023 | 0.12049 | 2.5682 | 0.24549 | 2.9527 | 1.1301 | 0.12203 | 0.10798 | 17.2657 | -113.2503 | 17.2657 | -53.2503
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 1342.2344 | 14.0898 | 7.2905 | 33.0238 | -73.4878 | 1.0929 | 4.5496 | 5.6604 | 0.7197 | 5.247 | 1.3555 | 6.343 | 1.0788 | 0.8671 | 0.80376 | 8.1348 | -103.4878 | 8.1348 | -43.4878
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1020.4054 | 10.7115 | 14.5355 | 27.1245 | -76.5264 | 1.1493 | 1.8593 | 4.1492 | 0.4892 | 7.1107 | 1.2537 | 8.8413 | 0.58351 | 0.26148 | 0.44812 | 6.1843 | -106.5264 | 6.1843 | -46.5264
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1829.3277 | 19.203 | 19.8104 | 48.5639 | -80.6453 | 1.0576 | 0.49389 | 3.9525 | 0.20335 | 4.0285 | 0.7843 | 4.6451 | 0.98115 | 0.1226 | 0.12496 | 11.0868 | -110.6453 | 11.0868 | -50.6453
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1689.7247 | 17.7375 | 9.7757 | 45.071 | -81.2925 | 1.0599 | 1.323 | 1.2483 | 0.44454 | 4.3457 | 0.64928 | 4.8989 | 0.28726 | 0.30443 | 1.0598 | 10.2408 | -111.2925 | 10.2408 | -51.2925
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1786.7921 | 18.7565 | 17.8265 | 50.019 | -80.2224 | 1.1053 | 1.0269 | 2.7101 | 0.22095 | 3.9388 | 0.48297 | 4.8463 | 0.68805 | 0.26072 | 0.37892 | 10.829 | -110.2224 | 10.829 | -50.2224
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1508.6235 | 15.8364 | 10.4818 | 38.851 | -75.3328 | 1.0971 | 2.1822 | 3.2062 | 0.42827 | 4.489 | 1.0331 | 5.7146 | 0.71423 | 0.48611 | 0.68061 | 9.1432 | -105.3328 | 9.1432 | -45.3328
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1942.5388 | 20.3914 | 14.5226 | 51.1414 | -79.1237 | 1.0738 | 2.2373 | 4.0509 | 0.25804 | 3.7474 | 0.78674 | 4.3868 | 1.081 | 0.59702 | 0.55229 | 11.773 | -109.1237 | 11.773 | -49.1237
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1124.9242 | 11.8086 | 13.2284 | 30.1006 | -78.6776 | 1.1372 | 1.8065 | 3.1606 | 0.47418 | 6.2727 | 1.0122 | 7.884 | 0.50387 | 0.288 | 0.57157 | 6.8177 | -108.6776 | 6.8177 | -48.6776
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3145.4722 | 33.0189 | 11.6618 | 85.5631 | -80.5417 | 1.1008 | 0.33522 | 1.5329 | 0.18782 | 2.1903 | 0.42185 | 2.7422 | 0.69987 | 0.15305 | 0.21868 | 19.0635 | -110.5417 | 19.0635 | -50.5417
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1410.5277 | 14.8067 | 18.0133 | 38.2033 | -75.6784 | 1.1014 | 2.5996 | 4.2491 | 0.26178 | 4.7155 | 0.6586 | 6.118 | 0.90108 | 0.55128 | 0.6118 | 8.5487 | -105.6784 | 8.5487 | -45.6784
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2035 | 1811.9209 | 19.0202 | 8.6395 | 47.2833 | -76.2438 | 1.0956 | 1.9603 | 2.7021 | 0.44314 | 3.8285 | 0.82095 | 4.7113 | 0.70579 | 0.51204 | 0.72548 | 10.9813 | -106.2438 | 10.9813 | -46.2438
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2035 | 1810.2248 | 19.0024 | 17.6598 | 50.6997 | -80.1675 | 1.1063 | 0.95648 | 2.6551 | 0.21958 | 3.8778 | 0.4836 | 4.7874 | 0.68469 | 0.24666 | 0.36024 | 10.9711 | -110.1675 | 10.9711 | -50.1675
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2035 | 1047.6918 | 10.9979 | 13.3792 | 26.7941 | -79.3841 | 1.0337 | 1.8391 | 9.4376 | 0.55258 | 7.3931 | 1.3783 | 7.9242 | 1.2765 | 0.24876 | 0.19487 | 6.3496 | -109.3841 | 6.3496 | -49.3841
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1887.4498 | 19.8131 | 18.7466 | 50.0838 | -77.5842 | 1.1126 | 1.3121 | 5.8607 | 0.2058 | 3.8581 | 0.95054 | 4.6897 | 1.5191 | 0.34009 | 0.22388 | 11.4391 | -107.5842 | 11.4391 | -47.5842
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2035 | 1710.8346 | 17.9591 | 11.6323 | 44.7879 | -74.8483 | 1.189 | 0.71904 | 2.301 | 0.34611 | 4.026 | 1.0299 | 5.4381 | 0.57153 | 0.1786 | 0.31249 | 10.3687 | -104.8483 | 10.3687 | -44.8483
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1947.51 | 20.4436 | 17.276 | 51.0969 | -75.5133 | 1.1495 | 0.47787 | 3.6333 | 0.211 | 3.6453 | 1.0322 | 4.7056 | 0.99673 | 0.13109 | 0.13152 | 11.8031 | -105.5133 | 11.8031 | -45.5133
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1796.9794 | 18.8634 | 21.0594 | 47.0586 | -75.7186 | 1.1376 | 0.94739 | 4.9992 | 0.19132 | 4.029 | 1.1091 | 5.0682 | 1.2408 | 0.23514 | 0.18951 | 10.8908 | -105.7186 | 10.8908 | -45.7186
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1696.8437 | 17.8122 | 16.4571 | 44.7862 | -75.6703 | 1.1499 | 1.5368 | 3.8105 | 0.25638 | 4.2193 | 1.0384 | 5.366 | 0.90312 | 0.36423 | 0.4033 | 10.2839 | -105.6703 | 10.2839 | -45.6703
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1992.286 | 20.9136 | 8.9363 | 50.9946 | -75.2844 | 1.1124 | 1.3581 | 2.435 | 0.38072 | 3.4022 | 0.90175 | 4.3848 | 0.71572 | 0.39917 | 0.55772 | 12.0745 | -105.2844 | 12.0745 | -45.2844
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1062.9714 | 11.1583 | 9.1375 | 27.2501 | -74.5125 | 1.0623 | 2.4984 | 3.2228 | 0.71099 | 6.4966 | 1.2735 | 7.7989 | 0.49607 | 0.38456 | 0.77522 | 6.4423 | -104.5125 | 6.4423 | -44.5125
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2035 | 1141.5982 | 11.9837 | 7.006 | 28.3807 | -75.2436 | 1.0695 | 2.2718 | 4.7891 | 0.88479 | 6.1989 | 1.4648 | 7.306 | 0.77258 | 0.36649 | 0.47437 | 6.9188 | -105.2436 | 6.9188 | -45.2436
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2478.799 | 26.0206 | 9.5753 | 66.418 | -77.7314 | 1.1359 | 0.4933 | 2.0731 | 0.27388 | 2.6225 | 0.67375 | 3.581 | 0.79049 | 0.1881 | 0.23796 | 15.023 | -107.7314 | 15.023 | -47.7314
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1364.2857 | 14.3213 | 13.0945 | 36.055 | -75.8017 | 1.1682 | 1.3131 | 3.0219 | 0.39767 | 5.2073 | 1.11 | 6.714 | 0.58032 | 0.25216 | 0.43452 | 8.2684 | -105.8017 | 8.2684 | -45.8017
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2133.5234 | 22.3962 | 7.944 | 55.927 | -78.2816 | 1.1286 | 0.95181 | 2.1982 | 0.4085 | 3.2451 | 0.7168 | 4.1075 | 0.67738 | 0.29331 | 0.43301 | 12.9304 | -108.2816 | 12.9304 | -48.2816
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2035 | 1923.4109 | 20.1906 | 11.3295 | 52.1048 | -80.1759 | 1.1146 | 0.96841 | 1.1282 | 0.32639 | 3.6979 | 0.6242 | 4.5274 | 0.30509 | 0.26188 | 0.85838 | 11.657 | -110.1759 | 11.657 | -50.1759
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1087.2297 | 11.413 | 5.5124 | 25.6339 | -70.2292 | 1.0815 | 3.9718 | 3.7732 | 1.1338 | 6.2499 | 1.6779 | 7.6593 | 0.60372 | 0.63549 | 1.0526 | 6.5893 | -100.2292 | 6.5893 | -40.2292
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1123.3134 | 11.7917 | 14.4301 | 30.7062 | -79.6182 | 1.0893 | 2.5349 | 4.216 | 0.45105 | 6.5086 | 0.77907 | 7.5924 | 0.64776 | 0.38946 | 0.60124 | 6.808 | -109.6182 | 6.808 | -49.6182
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2035 | 1109.2172 | 11.6438 | 14.9331 | 29.6283 | -82.028 | 1.0155 | 2.3139 | 4.0208 | 0.44195 | 6.5997 | 0.74693 | 7.2211 | 0.60924 | 0.3506 | 0.57548 | 6.7225 | -112.028 | 6.7225 | -52.028
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1146.2877 | 12.0329 | 8.9866 | 29.6095 | -74.1933 | 1.083 | 2.1062 | 2.4762 | 0.66723 | 5.9961 | 1.213 | 7.3464 | 0.41296 | 0.35126 | 0.85058 | 6.9472 | -104.1933 | 6.9472 | -44.1933
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2406.4788 | 25.2615 | 8.2961 | 63.7076 | -79.6685 | 1.0723 | 1.0862 | 2.0978 | 0.35483 | 2.9437 | 0.60801 | 3.476 | 0.71264 | 0.369 | 0.51779 | 14.5847 | -109.6685 | 14.5847 | -49.6685
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 956.02 | 10.0356 | 6.3456 | 24.4207 | -77.6173 | 1.0827 | 2.2827 | 8.4831 | 1.1815 | 7.4974 | 1.8598 | 8.7964 | 1.1315 | 0.30447 | 0.26909 | 5.7941 | -107.6173 | 5.7941 | -47.6173
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2035 | 1689.6004 | 17.7362 | 17.0344 | 46.2602 | -77.6102 | 1.0868 | 2.5475 | 3.8494 | 0.24219 | 4.1256 | 0.52321 | 5.044 | 0.93304 | 0.61747 | 0.66178 | 10.24 | -107.6102 | 10.24 | -47.6102
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2035 | 2139.9647 | 22.4638 | 16.3236 | 58.5251 | -82.2332 | 1.062 | 0.69615 | 3.1196 | 0.2117 | 3.4556 | 0.37136 | 3.902 | 0.90275 | 0.20145 | 0.22316 | 12.9695 | -112.2332 | 12.9695 | -52.2332
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1306.762 | 13.7174 | 12.2463 | 35.12 | -80.6418 | 1.0994 | 1.7388 | 3.2371 | 0.44899 | 5.4985 | 0.80163 | 6.5765 | 0.58873 | 0.31622 | 0.53713 | 7.9198 | -110.6418 | 7.9198 | -50.6418
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1788.9499 | 18.7791 | 13.0626 | 48.3407 | -76.8557 | 1.1212 | 1.3853 | 2.1994 | 0.28982 | 3.7857 | 0.68972 | 4.8971 | 0.58098 | 0.36592 | 0.62984 | 10.8421 | -106.8557 | 10.8421 | -46.8557
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1051.4373 | 11.0372 | 8.7127 | 26.9635 | -73.9089 | 1.0662 | 2.1487 | 2.5973 | 0.75346 | 6.5647 | 1.2907 | 7.8871 | 0.39565 | 0.32732 | 0.8273 | 6.3723 | -103.9089 | 6.3723 | -43.9089
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 1451.6373 | 15.2382 | 6.8801 | 35.973 | -75.5951 | 1.0764 | 1.3038 | 4.0609 | 0.69829 | 4.8043 | 1.2156 | 5.7885 | 0.84526 | 0.27137 | 0.32105 | 8.7978 | -105.5951 | 8.7978 | -45.5951
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2035 | 1865.0873 | 19.5783 | 15.4394 | 50.7199 | -76.4099 | 1.114 | 1.2009 | 1.6469 | 0.22788 | 3.5183 | 0.6026 | 4.6724 | 0.4681 | 0.34133 | 0.72919 | 11.3036 | -106.4099 | 11.3036 | -46.4099
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 2448.6248 | 25.7039 | 25.6555 | 68.361 | -77.8395 | 1.1342 | 1.347 | 3.2659 | 0.10393 | 2.6664 | 0.3785 | 3.6335 | 1.2248 | 0.50516 | 0.41243 | 14.8402 | -107.8395 | 14.8402 | -47.8395
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1082.4559 | 11.3628 | 13.3855 | 28.8232 | -77.8563 | 1.1622 | 0.77974 | 3.0238 | 0.46979 | 6.2883 | 1.1077 | 8.3526 | 0.48086 | 0.124 | 0.25786 | 6.5603 | -107.8563 | 6.5603 | -47.8563
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 662.64 | 6.9559 | 19.114 | 17.8981 | -76.5795 | 1.072 | 5.921 | 5.7029 | 0.55838 | 10.6728 | 1.0686 | 12.6994 | 0.53434 | 0.55478 | 1.0382 | 4.016 | -106.5795 | 4.016 | -46.5795
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2205.6818 | 23.1537 | 10.4421 | 57.4255 | -79.6152 | 1.0684 | 1.1179 | 3.4935 | 0.31421 | 3.281 | 0.69671 | 3.8205 | 1.0648 | 0.34072 | 0.32 | 13.3678 | -109.6152 | 13.3678 | -49.6152
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2035 | 987.9832 | 10.3711 | 10.3763 | 25.1684 | -78.0579 | 1.0976 | 2.4014 | 5.0806 | 0.74937 | 7.7757 | 1.5629 | 8.808 | 0.6534 | 0.30883 | 0.47266 | 5.9878 | -108.0579 | 5.9878 | -48.0579
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2035 | 2191.7238 | 23.0071 | 10.2236 | 57.123 | -75.6582 | 1.1242 | 1.6595 | 2.5839 | 0.31337 | 3.2038 | 0.79786 | 4.0362 | 0.8065 | 0.51798 | 0.64226 | 13.2832 | -105.6582 | 13.2832 | -45.6582
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1834.3585 | 19.2558 | 14.9603 | 50.0726 | -80.3166 | 1.0805 | 1.2821 | 1.693 | 0.26098 | 3.9043 | 0.56043 | 4.6349 | 0.43364 | 0.32839 | 0.75728 | 11.1173 | -110.3166 | 11.1173 | -50.3166
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1628.4582 | 17.0944 | 9.6546 | 41.4645 | -75.1283 | 1.1036 | 2.2828 | 4.3278 | 0.44302 | 4.2771 | 1.0487 | 5.3142 | 1.0118 | 0.53372 | 0.52747 | 9.8694 | -105.1283 | 9.8694 | -45.1283
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2864.0518 | 30.0647 | 9.7237 | 76.4266 | -76.2741 | 1.1518 | 1.1969 | 2.138 | 0.23633 | 2.298 | 0.60809 | 3.1407 | 0.93037 | 0.52083 | 0.55981 | 17.3579 | -106.2741 | 17.3579 | -46.2741
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2035 | 1257.107 | 13.1962 | 7.2814 | 36.1266 | -89.517 | 1.0828 | 0.097387 | 3.3304 | 0.74019 | 5.3896 | 0.36372 | 6.7833 | 0.61792 | 0.018069 | 0.029242 | 7.6188 | -119.517 | 7.6188 | -59.517
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2714.9657 | 28.4997 | 14.7459 | 72.5604 | -75.2323 | 1.2034 | 0.26486 | 1.5074 | 0.16363 | 2.4128 | 0.72526 | 3.4829 | 0.62476 | 0.10977 | 0.1757 | 16.4543 | -105.2323 | 16.4543 | -45.2323
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 2685.3807 | 28.1892 | 9.8894 | 72.0424 | -80.1639 | 1.0832 | 0.60959 | 1.8151 | 0.26476 | 2.6183 | 0.52283 | 3.1571 | 0.69323 | 0.23281 | 0.33584 | 16.275 | -110.1639 | 16.275 | -50.1639
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2035 | 2169.0769 | 22.7694 | 9.5086 | 57.6194 | -78.1726 | 1.1209 | 1.4451 | 2.4982 | 0.32116 | 3.0538 | 0.70396 | 4.0337 | 0.81808 | 0.47323 | 0.57847 | 13.1459 | -108.1726 | 13.1459 | -48.1726
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2035 | 1351.5379 | 14.1875 | 15.1104 | 36.2903 | -75.6644 | 1.0869 | 3.3946 | 4.1875 | 0.33016 | 4.9889 | 0.72296 | 6.297 | 0.83937 | 0.68043 | 0.81065 | 8.1911 | -105.6644 | 8.1911 | -45.6644
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1275.7013 | 13.3914 | 10.7636 | 33.2357 | -76.4275 | 1.0712 | 2.2574 | 3.6626 | 0.50587 | 5.445 | 1.0648 | 6.598 | 0.67267 | 0.41459 | 0.61634 | 7.7315 | -106.4275 | 7.7315 | -46.4275
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1482.167 | 15.5587 | 13.1342 | 39.2306 | -75.8057 | 1.1649 | 1.4217 | 2.9712 | 0.36536 | 4.7987 | 1.0566 | 6.1679 | 0.61917 | 0.29626 | 0.47849 | 8.9828 | -105.8057 | 8.9828 | -45.8057
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1471.481 | 15.4465 | 15.1975 | 40.6021 | -80.0421 | 1.0845 | 1.437 | 5.243 | 0.32073 | 4.8744 | 0.55037 | 5.7947 | 1.0756 | 0.2948 | 0.27407 | 8.9181 | -110.0421 | 8.9181 | -50.0421
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2429.5906 | 25.5041 | 9.3787 | 64.7649 | -77.6871 | 1.1336 | 0.72292 | 2.0996 | 0.28645 | 2.6866 | 0.67514 | 3.6409 | 0.78152 | 0.26909 | 0.34431 | 14.7248 | -107.6871 | 14.7248 | -47.6871
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1200.0743 | 12.5975 | 5.1797 | 27.5174 | -70.0787 | 1.1325 | 3.7041 | 4.8242 | 1.1589 | 6.0029 | 1.9307 | 7.2971 | 0.80364 | 0.61706 | 0.76782 | 7.2732 | -100.0787 | 7.2732 | -40.0787
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 604.3767 | 4.5121 | 22.7615 | 11.3329 | -74.6804 | 1.1763 | 2.7163 | 10.6066 | 0.95715 | 21.7862 | 3.3372 | 30.1261 | 0.48685 | 0.12468 | 0.2561 | 2.6051 | -104.6804 | 2.6051 | -44.6804
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 922.9423 | 6.8904 | 326.6532 | 18.836 | -81.2792 | 1.1036 | 2.8377 | 10.5254 | 0.04527 | 14.7876 | 0.57737 | 18.5969 | 0.71178 | 0.19189 | 0.2696 | 3.9782 | -111.2792 | 3.9782 | -51.2792
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 552.547 | 4.1252 | 33.3914 | 10.5195 | -76.0063 | 1.189 | 2.3117 | 9.4926 | 0.71139 | 23.7544 | 2.8354 | 33.3499 | 0.39961 | 0.097318 | 0.24353 | 2.3817 | -106.0063 | 2.3817 | -46.0063
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 2146.9924 | 16.0289 | 52.6723 | 42.9394 | -79.046 | 1.2198 | 1.5979 | 5.1622 | 0.11748 | 6.1881 | 0.786 | 8.8562 | 0.83421 | 0.25822 | 0.30953 | 9.2543 | -109.046 | 9.2543 | -49.046
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1377.1097 | 10.2811 | 59.1166 | 26.8834 | -77.0945 | 1.2614 | 1.1104 | 4.2799 | 0.16258 | 9.6111 | 1.2067 | 14.2463 | 0.44531 | 0.11553 | 0.25943 | 5.9358 | -107.0945 | 5.9358 | -47.0945
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 1291.1418 | 9.6393 | 57.6686 | 25.9046 | -79.702 | 1.1047 | 3.6498 | 12.2082 | 0.18119 | 10.4487 | 1.0743 | 13.3163 | 1.1684 | 0.3493 | 0.29896 | 5.5653 | -109.702 | 5.5653 | -49.702
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2035 | 1663.7976 | 12.4215 | 47.9608 | 32.7743 | -78.0204 | 1.2376 | 1.733 | 4.8536 | 0.16755 | 8.0358 | 1.0013 | 11.5796 | 0.604 | 0.21566 | 0.35705 | 7.1715 | -108.0204 | 7.1715 | -48.0204
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3765.511 | 16.3051 | 10.4577 | 42.8743 | -83.1345 | 1.1717 | 3.4505 | 21.3366 | 1.0373 | 10.8473 | 1.7197 | 14.3283 | 1.967 | 0.31809 | 0.16172 | 9.4138 | -113.1345 | 9.4138 | -53.1345
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 5997.0076 | 25.9678 | 11.0791 | 67.3612 | -78.542 | 1.2994 | 1.3418 | 8.3979 | 0.53624 | 5.9411 | 1.4478 | 9.9675 | 1.4135 | 0.22585 | 0.15978 | 14.9925 | -108.542 | 14.9925 | -48.542
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3745.1866 | 16.2171 | 10.0348 | 41.6494 | -78.2707 | 1.2813 | 0.7452 | 6.584 | 0.97136 | 9.7473 | 3.0951 | 15.7662 | 0.67546 | 0.076451 | 0.11318 | 9.363 | -108.2707 | 9.363 | -48.2707
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3413.8452 | 14.7824 | 8.559 | 38.2521 | -80.961 | 1.1637 | 1.0883 | 9.1838 | 1.4376 | 12.3046 | 2.1422 | 15.7209 | 0.74638 | 0.08845 | 0.11851 | 8.5346 | -110.961 | 8.5346 | -50.961
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 2725.3219 | 11.801 | 10.3575 | 30.4757 | -81.3014 | 1.1369 | 1.511 | 14.1019 | 1.5337 | 15.885 | 2.4159 | 19.3236 | 0.88775 | 0.095124 | 0.10715 | 6.8133 | -111.3014 | 6.8133 | -51.3014
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 4540.3599 | 19.6603 | 15.3591 | 50.7657 | -77.0046 | 1.2942 | 2.4563 | 10.0032 | 0.51047 | 7.8403 | 2.1776 | 13.1887 | 1.2759 | 0.31329 | 0.24556 | 11.3509 | -107.0046 | 11.3509 | -47.0046
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 8733.4623 | 37.817 | 9.0676 | 97.4275 | -82.5239 | 1.1537 | 1.7524 | 9.4836 | 0.5341 | 4.843 | 0.7677 | 6.0642 | 1.9582 | 0.36185 | 0.18478 | 21.8337 | -112.5239 | 21.8337 | -52.5239
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3592.5657 | 15.5563 | 10.3791 | 39.6604 | -80.8288 | 1.1524 | 3.6944 | 15.9322 | 1.1524 | 11.9606 | 2.2561 | 14.881 | 1.3321 | 0.30888 | 0.23188 | 8.9814 | -110.8288 | 8.9814 | -50.8288
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 5677.4324 | 24.584 | 8.6197 | 63.4469 | -80.2882 | 1.1984 | 1.1365 | 7.1322 | 0.82081 | 7.0751 | 1.4784 | 9.6831 | 1.0081 | 0.16063 | 0.15935 | 14.1936 | -110.2882 | 14.1936 | -50.2882
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 2974.1454 | 12.8784 | 16.7954 | 33.0265 | -78.2874 | 1.1972 | 3.4022 | 18.5285 | 0.81664 | 13.7157 | 3.0464 | 18.597 | 1.3509 | 0.24805 | 0.18362 | 7.4354 | -108.2874 | 7.4354 | -48.2874
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 2501.9746 | 10.8339 | 28.1194 | 27.7552 | -77.5714 | 1.213 | 1.1622 | 14.3958 | 0.58062 | 16.3268 | 3.9582 | 22.513 | 0.88173 | 0.071183 | 0.080732 | 6.2549 | -107.5714 | 6.2549 | -47.5714
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3293.5407 | 14.2614 | 9.1697 | 36.484 | -78.3502 | 1.2692 | 0.57225 | 6.2998 | 1.2356 | 11.33 | 3.463 | 17.7711 | 0.55603 | 0.050508 | 0.090836 | 8.2339 | -108.3502 | 8.2339 | -48.3502
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3284.995 | 14.2244 | 10.3923 | 36.7033 | -81.1556 | 1.1544 | 3.1172 | 15.3979 | 1.2545 | 13.037 | 2.2909 | 16.2777 | 1.1811 | 0.23911 | 0.20245 | 8.2125 | -111.1556 | 8.2125 | -51.1556
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2035 | 7182.1609 | 31.0997 | 5.8812 | 80.7555 | -82.0264 | 1.2539 | 1.6053 | 8.7929 | 0.88092 | 5.1809 | 1.1549 | 8.0261 | 1.6972 | 0.30985 | 0.18257 | 17.9554 | -112.0264 | 17.9554 | -52.0264
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 4981.4127 | 21.5701 | 14.4872 | 55.8446 | -77.4198 | 1.2808 | 3.1261 | 12.2652 | 0.49809 | 7.216 | 1.8056 | 11.8259 | 1.6997 | 0.43322 | 0.25488 | 12.4535 | -107.4198 | 12.4535 | -47.4198
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2035 | 4583.5882 | 19.8475 | 9.0997 | 51.2458 | -80.9076 | 1.1656 | 1.4474 | 9.804 | 0.99613 | 9.0645 | 1.4965 | 11.6566 | 1.0816 | 0.15967 | 0.14763 | 11.459 | -110.9076 | 11.459 | -50.9076
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 4810.9259 | 20.8319 | 7.4063 | 54.0304 | -79.4193 | 1.289 | 1.0576 | 8.6824 | 0.99857 | 7.3957 | 2.1698 | 12.363 | 1.174 | 0.143 | 0.1218 | 12.0273 | -109.4193 | 12.0273 | -49.4193
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3071.3871 | 13.2995 | 18.6766 | 34.1237 | -77.0509 | 1.2515 | 1.2818 | 10.6027 | 0.67728 | 12.6492 | 3.322 | 18.8125 | 0.83821 | 0.10134 | 0.1209 | 7.6785 | -107.0509 | 7.6785 | -47.0509
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2035 | 3258.3297 | 14.109 | 9.1245 | 36.1062 | -78.4318 | 1.2667 | 0.73289 | 6.8793 | 1.2579 | 11.4782 | 3.516 | 17.9283 | 0.59934 | 0.063851 | 0.10654 | 8.1458 | -108.4318 | 8.1458 | -48.4318
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1421.4508 | 14.9214 | 11.543 | 38.6321 | -79.0359 | 1.0997 | 2.1577 | 8.1401 | 0.42905 | 4.9526 | 0.89915 | 6.0734 | 1.6436 | 0.43566 | 0.26507 | 8.6149 | -109.0359 | 8.6149 | -49.0359
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1778.8533 | 18.6731 | 14.4986 | 49.4066 | -79.6495 | 1.1105 | 1.6655 | 8.071 | 0.26537 | 3.8474 | 0.68678 | 4.9102 | 2.0978 | 0.43289 | 0.20636 | 10.7809 | -109.6495 | 10.7809 | -49.6495
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1224.6421 | 12.8554 | 18.3746 | 34.1453 | -81.1596 | 1.0822 | 1.8673 | 5.0867 | 0.32117 | 5.9014 | 0.70714 | 6.9591 | 0.86194 | 0.31641 | 0.36709 | 7.4221 | -111.1596 | 7.4221 | -51.1596
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1568.4915 | 16.4649 | 19.9932 | 44.1713 | -80.9727 | 1.1036 | 0.82154 | 4.0483 | 0.22458 | 4.4901 | 0.60886 | 5.5441 | 0.90161 | 0.18297 | 0.20293 | 9.506 | -110.9727 | 9.506 | -50.9727
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1523.6336 | 15.994 | 12.6876 | 40.7836 | -77.3706 | 1.1357 | 1.2551 | 2.0591 | 0.36482 | 4.6287 | 0.82641 | 5.8246 | 0.44485 | 0.27116 | 0.60955 | 9.2341 | -107.3706 | 9.2341 | -47.3706
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2155.1414 | 22.6231 | 8.917 | 56.4984 | -75.1241 | 1.127 | 0.88931 | 1.9488 | 0.34656 | 3.0903 | 0.79222 | 4.0763 | 0.63063 | 0.28778 | 0.45633 | 13.0615 | -105.1241 | 13.0615 | -45.1241
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2468.1855 | 25.9092 | 21.0257 | 69.8101 | -83.9675 | 1.0413 | 1.5407 | 4.7398 | 0.14181 | 2.9816 | 0.23247 | 3.3154 | 1.5897 | 0.51674 | 0.32506 | 14.9587 | -113.9675 | 14.9587 | -53.9675
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1399.0244 | 14.6859 | 14.9023 | 36.2126 | -78.0941 | 1.0679 | 0.66359 | 3.2088 | 0.3466 | 5.1651 | 0.99493 | 6.081 | 0.62124 | 0.12848 | 0.2068 | 8.4789 | -108.0941 | 8.4789 | -48.0941
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1949.219 | 20.4615 | 16.3123 | 53.6203 | -78.7577 | 1.0904 | 1.1874 | 1.3742 | 0.22371 | 3.6492 | 0.5261 | 4.3982 | 0.37656 | 0.32538 | 0.86409 | 11.8134 | -108.7577 | 11.8134 | -48.7577
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1660.6069 | 17.4319 | 18.3077 | 45.5511 | -82.0745 | 1.0479 | 0.9084 | 3.7452 | 0.23733 | 4.345 | 0.42595 | 4.958 | 0.86195 | 0.20907 | 0.24255 | 10.0643 | -112.0745 | 10.0643 | -52.0745
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 917.612 | 9.6324 | 6.2202 | 21.9864 | -71.3442 | 1.0753 | 2.68 | 9.9355 | 1.273 | 7.9183 | 2.2265 | 9.1886 | 1.2547 | 0.33845 | 0.26974 | 5.5613 | -101.3442 | 5.5613 | -41.3442
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 1177.5955 | 12.3615 | 9.0096 | 30.4172 | -72.8867 | 1.0761 | 1.7147 | 2.262 | 0.64732 | 5.832 | 1.1759 | 7.1101 | 0.38787 | 0.29401 | 0.75803 | 7.1369 | -102.8867 | 7.1369 | -42.8867
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1763.467 | 18.5116 | 8.6762 | 46.6792 | -73.7364 | 1.1185 | 1.3378 | 1.7153 | 0.43886 | 3.8076 | 0.90896 | 4.9196 | 0.4505 | 0.35134 | 0.77988 | 10.6877 | -103.7364 | 10.6877 | -43.7364
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1444.8092 | 15.1666 | 9.4109 | 37.7413 | -74.4489 | 1.084 | 2.8123 | 3.4166 | 0.52973 | 4.9852 | 0.99535 | 5.8674 | 0.68533 | 0.56413 | 0.82315 | 8.7564 | -104.4489 | 8.7564 | -44.4489
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 776.8894 | 8.1552 | 11.5045 | 20.0121 | -76.6752 | 1.1172 | 2.4531 | 5.5271 | 0.8442 | 9.7121 | 1.7166 | 11.3272 | 0.5691 | 0.25258 | 0.44383 | 4.7084 | -106.6752 | 4.7084 | -46.6752
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2036 | 1195.4193 | 12.5486 | 7.7835 | 31.2634 | -76.8027 | 1.1035 | 2.2272 | 7.9458 | 0.76041 | 5.9186 | 1.3557 | 7.2024 | 1.3425 | 0.37631 | 0.28031 | 7.245 | -106.8027 | 7.245 | -46.8027
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2036 | 2203.768 | 23.1336 | 19.9923 | 62.2962 | -80.2058 | 1.1236 | 0.50582 | 2.1372 | 0.15701 | 3.139 | 0.40144 | 3.9945 | 0.68086 | 0.16114 | 0.23667 | 13.3562 | -110.2058 | 13.3562 | -50.2058
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2036 | 834.6387 | 8.7614 | 35.1838 | 23.9215 | -83.4703 | 1.0228 | 1.4243 | 9.9456 | 0.25665 | 9.03 | 0.39962 | 9.6373 | 1.1014 | 0.15773 | 0.14321 | 5.0584 | -113.4703 | 5.0584 | -53.4703
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 769.4588 | 8.0772 | 16.3557 | 20.658 | -75.1794 | 1.0644 | 4.7008 | 3.505 | 0.5467 | 8.9417 | 1.1032 | 10.8438 | 0.39198 | 0.52572 | 1.3412 | 4.6634 | -105.1794 | 4.6634 | -45.1794
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 1617.9582 | 16.9842 | 16.2982 | 45.1188 | -79.8937 | 1.0968 | 1.3319 | 3.051 | 0.27026 | 4.4048 | 0.5452 | 5.3084 | 0.69266 | 0.30238 | 0.43655 | 9.8058 | -109.8937 | 9.8058 | -49.8937
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2171.8155 | 22.7982 | 9.8501 | 57.3111 | -75.3791 | 1.1237 | 0.99642 | 2.2166 | 0.31192 | 3.0724 | 0.76115 | 4.0426 | 0.72144 | 0.32432 | 0.44954 | 13.1625 | -105.3791 | 13.1625 | -45.3791
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2306.7974 | 24.2151 | 10.0064 | 61.9573 | -77.5285 | 1.1472 | 0.46641 | 1.5803 | 0.2934 | 2.9359 | 0.6209 | 3.8711 | 0.53828 | 0.15886 | 0.29513 | 13.9806 | -107.5285 | 13.9806 | -47.5285
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 2236.8867 | 23.4812 | 9.7636 | 59.894 | -77.4678 | 1.1438 | 0.5802 | 1.6056 | 0.3116 | 3.0424 | 0.6422 | 3.9791 | 0.52774 | 0.19071 | 0.36136 | 13.5569 | -107.4678 | 13.5569 | -47.4678
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 2824.3401 | 29.6479 | 9.6887 | 75.2085 | -74.3794 | 1.1628 | 1.228 | 2.2017 | 0.23927 | 2.3182 | 0.6519 | 3.2099 | 0.94978 | 0.52972 | 0.55773 | 17.1172 | -104.3794 | 17.1172 | -44.3794
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1266.5732 | 13.2956 | 8.7828 | 31.3826 | -72.6675 | 1.0737 | 3.2957 | 5.728 | 0.64151 | 5.6342 | 1.5151 | 6.7421 | 1.0166 | 0.58495 | 0.57537 | 7.6762 | -102.6675 | 7.6762 | -42.6675
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1142.0296 | 11.9882 | 9.7366 | 29.2773 | -73.3832 | 1.0795 | 2.7921 | 3.4254 | 0.61804 | 6.0176 | 1.2566 | 7.3921 | 0.56922 | 0.46398 | 0.81512 | 6.9214 | -103.3832 | 6.9214 | -43.3832
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2268.8095 | 23.8163 | 8.7493 | 60.1367 | -77.0605 | 1.1382 | 1.0008 | 1.3732 | 0.3464 | 3.0307 | 0.66281 | 3.8988 | 0.45308 | 0.33021 | 0.72881 | 13.7504 | -107.0605 | 13.7504 | -47.0605
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2036 | 2028.6198 | 21.295 | 12.6694 | 54.0407 | -74.5388 | 1.1365 | 1.3867 | 1.3111 | 0.25233 | 3.1968 | 0.63862 | 4.3718 | 0.41011 | 0.43377 | 1.0577 | 12.2947 | -104.5388 | 12.2947 | -44.5388
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1886.6202 | 19.8044 | 7.9307 | 49.1519 | -78.0679 | 1.0745 | 1.2957 | 1.3545 | 0.48266 | 3.8278 | 0.72724 | 4.4293 | 0.35386 | 0.33849 | 0.95654 | 11.4341 | -108.0679 | 11.4341 | -48.0679
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 975.6278 | 10.2414 | 10.2213 | 24.8488 | -76.1224 | 1.1174 | 2.1277 | 4.4459 | 0.75615 | 7.7288 | 1.5419 | 9.0259 | 0.57523 | 0.27529 | 0.47858 | 5.9129 | -106.1224 | 5.9129 | -46.1224
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2036 | 1815.0341 | 19.0529 | 15.7659 | 47.4646 | -74.0093 | 1.1416 | 1.0615 | 4.5183 | 0.25085 | 3.9548 | 1.1427 | 4.9823 | 1.1425 | 0.2684 | 0.23493 | 11.0002 | -104.0093 | 11.0002 | -44.0093
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2036 | 1648.4641 | 17.3044 | 11.5481 | 43.1983 | -77.2896 | 1.0653 | 1.5714 | 3.7614 | 0.39073 | 4.5122 | 1.041 | 5.1243 | 0.8336 | 0.34825 | 0.41776 | 9.9907 | -107.2896 | 9.9907 | -47.2896
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1950.5026 | 20.475 | 13.9449 | 52.8539 | -75.7678 | 1.1014 | 2.369 | 2.9098 | 0.25221 | 3.517 | 0.57106 | 4.4175 | 0.82734 | 0.67358 | 0.81415 | 11.8212 | -105.7678 | 11.8212 | -45.7678
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1705.2576 | 17.9006 | 16.7387 | 44.6878 | -73.7478 | 1.1525 | 2.0033 | 4.5205 | 0.24947 | 4.1757 | 1.1096 | 5.3464 | 1.0826 | 0.47974 | 0.44316 | 10.3349 | -103.7478 | 10.3349 | -43.7478
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2036 | 1338.2058 | 14.0475 | 14.4379 | 36.2429 | -78.7171 | 1.1169 | 1.0069 | 2.8316 | 0.36717 | 5.3011 | 0.7396 | 6.5274 | 0.53415 | 0.18994 | 0.35559 | 8.1103 | -108.7171 | 8.1103 | -48.7171
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 661.2099 | 6.9409 | 4.1966 | 14.8059 | -71.0239 | 1.0462 | 17.5795 | 14.898 | 2.6537 | 11.1364 | 2.9452 | 12.0985 | 1.3378 | 1.5786 | 1.18 | 4.0073 | -101.0239 | 4.0073 | -41.0239
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 365.634 | 3.8382 | 4.1483 | 8.1978 | -72.3329 | 1.0243 | 9.1899 | 16.7099 | 5.0144 | 20.8013 | 5.1703 | 21.4305 | 0.80331 | 0.44179 | 0.54997 | 2.216 | -102.3329 | 2.216 | -42.3329
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1746.3463 | 18.3319 | 14.7708 | 45.5903 | -74.1884 | 1.1342 | 1.1252 | 4.5854 | 0.27974 | 4.132 | 1.1607 | 5.1427 | 1.1097 | 0.27232 | 0.24539 | 10.5839 | -104.1884 | 10.5839 | -44.1884
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2036 | 1573.7062 | 16.5196 | 9.7331 | 41.6412 | -78.3622 | 1.0507 | 2.0936 | 3.4977 | 0.48048 | 4.6766 | 0.93849 | 5.2446 | 0.74791 | 0.44768 | 0.59858 | 9.5376 | -108.3622 | 9.5376 | -48.3622
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1895.5294 | 19.8979 | 8.5346 | 48.5703 | -74.3739 | 1.1148 | 0.99033 | 3.7688 | 0.41869 | 3.5734 | 0.97494 | 4.6062 | 1.0547 | 0.27714 | 0.26277 | 11.4881 | -104.3739 | 11.4881 | -44.3739
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2042.0871 | 21.4364 | 8.772 | 53.3093 | -75.1122 | 1.1202 | 1.1094 | 2.1256 | 0.37493 | 3.2889 | 0.82453 | 4.2767 | 0.64631 | 0.3373 | 0.52189 | 12.3763 | -105.1122 | 12.3763 | -45.1122
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1384.9063 | 14.5377 | 17.0594 | 36.0185 | -75.3539 | 1.1015 | 1.0087 | 6.0391 | 0.31606 | 5.3918 | 1.3467 | 6.3169 | 1.1201 | 0.18708 | 0.16702 | 8.3934 | -105.3539 | 8.3934 | -45.3539
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 2612.7475 | 27.4267 | 17.7877 | 72.0582 | -75.2041 | 1.1735 | 0.66122 | 0.99466 | 0.13362 | 2.3767 | 0.50497 | 3.5068 | 0.4185 | 0.27821 | 0.66477 | 15.8348 | -105.2041 | 15.8348 | -45.2041
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 1496.1261 | 15.7053 | 16.8891 | 41.6008 | -79.8867 | 1.0969 | 1.8271 | 3.4717 | 0.28311 | 4.7815 | 0.57321 | 5.7429 | 0.72607 | 0.38211 | 0.52628 | 9.0674 | -109.8867 | 9.0674 | -49.8867
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1764.4956 | 18.5224 | 12.3343 | 46.1944 | -74.2266 | 1.122 | 2.147 | 3.8752 | 0.31752 | 3.9164 | 0.94763 | 4.9958 | 0.98949 | 0.54822 | 0.55404 | 10.6939 | -104.2266 | 10.6939 | -44.2266
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2036 | 2858.7346 | 30.0089 | 22.5133 | 79.6182 | -81.7021 | 1.0757 | 0.31344 | 2.9015 | 0.11272 | 2.5376 | 0.25369 | 2.9623 | 1.1434 | 0.12352 | 0.10803 | 17.3257 | -111.7021 | 17.3257 | -51.7021
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 1336.4096 | 14.0287 | 7.3124 | 32.8681 | -71.7484 | 1.1013 | 4.5501 | 5.6633 | 0.71859 | 5.2547 | 1.4032 | 6.414 | 1.0778 | 0.86592 | 0.80344 | 8.0995 | -101.7484 | 8.0995 | -41.7484
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1019.3345 | 10.7002 | 14.5483 | 27.0935 | -74.8242 | 1.1542 | 1.8591 | 4.1494 | 0.4887 | 7.1098 | 1.2926 | 8.8855 | 0.58362 | 0.26148 | 0.44803 | 6.1778 | -104.8242 | 6.1778 | -44.8242
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1829.7201 | 19.2071 | 19.9342 | 48.5649 | -79.0273 | 1.0606 | 0.49428 | 3.9522 | 0.20166 | 4.02 | 0.80233 | 4.6553 | 0.98313 | 0.12296 | 0.12507 | 11.0892 | -109.0273 | 11.0892 | -49.0273
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1691.2884 | 17.7539 | 9.8075 | 45.1023 | -79.5892 | 1.0629 | 1.3232 | 1.2473 | 0.44157 | 4.3307 | 0.66758 | 4.9065 | 0.28802 | 0.30553 | 1.0608 | 10.2502 | -109.5892 | 10.2502 | -49.5892
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1802.6661 | 18.9231 | 17.3781 | 50.4708 | -79.9256 | 1.1084 | 1.0273 | 2.7056 | 0.22502 | 3.9104 | 0.4952 | 4.8153 | 0.6919 | 0.26272 | 0.37971 | 10.9252 | -109.9256 | 10.9252 | -49.9256
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1500.9958 | 15.7564 | 10.4907 | 38.6431 | -73.6159 | 1.1054 | 2.1823 | 3.2063 | 0.42934 | 4.504 | 1.0767 | 5.782 | 0.71187 | 0.48452 | 0.68063 | 9.0969 | -103.6159 | 9.0969 | -43.6159
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1951.9211 | 20.4899 | 14.6643 | 51.4043 | -77.4267 | 1.0789 | 2.2578 | 4.0169 | 0.25372 | 3.7206 | 0.80293 | 4.3831 | 1.0796 | 0.60683 | 0.56206 | 11.8298 | -107.4267 | 11.8298 | -47.4267
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1126.977 | 11.8302 | 13.4832 | 30.146 | -76.8287 | 1.1446 | 1.7531 | 3.1086 | 0.46111 | 6.2173 | 1.0427 | 7.9188 | 0.49999 | 0.28198 | 0.56397 | 6.8302 | -106.8287 | 6.8302 | -46.8287
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3153.1361 | 33.0993 | 11.7114 | 85.7635 | -78.8045 | 1.1055 | 0.33722 | 1.5297 | 0.18583 | 2.1763 | 0.43846 | 2.7448 | 0.70288 | 0.15495 | 0.22045 | 19.1099 | -108.8045 | 19.1099 | -48.8045
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1428.8623 | 14.9992 | 17.5465 | 38.7265 | -75.2483 | 1.1006 | 2.5459 | 4.1836 | 0.26565 | 4.6613 | 0.65928 | 6.0326 | 0.89752 | 0.54617 | 0.60853 | 8.6598 | -105.2483 | 8.6598 | -45.2483
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2036 | 1805.3845 | 18.9516 | 8.6208 | 47.1106 | -74.5818 | 1.105 | 1.9656 | 2.7039 | 0.44442 | 3.8312 | 0.86232 | 4.7638 | 0.70576 | 0.51305 | 0.72695 | 10.9417 | -104.5818 | 10.9417 | -44.5818
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2036 | 1826.326 | 19.1715 | 17.2122 | 51.1581 | -79.8688 | 1.1095 | 0.95693 | 2.6506 | 0.22366 | 3.8496 | 0.49591 | 4.7568 | 0.68854 | 0.24858 | 0.36102 | 11.0686 | -109.8688 | 11.0686 | -49.8688
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2036 | 1046.5059 | 10.9855 | 13.3271 | 26.7536 | -77.8845 | 1.0359 | 1.8391 | 9.4374 | 0.55426 | 7.3867 | 1.4008 | 7.9442 | 1.2776 | 0.24898 | 0.19488 | 6.3425 | -107.8845 | 6.3425 | -47.8845
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1886.1742 | 19.7997 | 18.7937 | 50.045 | -75.8273 | 1.1178 | 1.3116 | 5.8682 | 0.20485 | 3.8498 | 0.97991 | 4.7101 | 1.5243 | 0.34068 | 0.2235 | 11.4314 | -105.8273 | 11.4314 | -45.8273
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2036 | 1705.3076 | 17.9011 | 11.6476 | 44.6345 | -73.0776 | 1.1958 | 0.71879 | 2.3014 | 0.3456 | 4.0254 | 1.0685 | 5.4822 | 0.57173 | 0.17856 | 0.31233 | 10.3352 | -103.0776 | 10.3352 | -43.0776
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1943.8981 | 20.4056 | 17.4059 | 50.9981 | -73.7348 | 1.1563 | 0.4778 | 3.6344 | 0.2091 | 3.6396 | 1.0646 | 4.7367 | 0.99856 | 0.13128 | 0.13147 | 11.7812 | -103.7348 | 11.7812 | -43.7348
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1794.1757 | 18.834 | 21.0469 | 46.9799 | -73.9565 | 1.1437 | 0.94736 | 5.0099 | 0.19116 | 4.0233 | 1.1433 | 5.0971 | 1.2452 | 0.23547 | 0.1891 | 10.8738 | -103.9565 | 10.8738 | -43.9565
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1693.4364 | 17.7765 | 16.6084 | 44.6937 | -73.8887 | 1.1576 | 1.5366 | 3.8111 | 0.25354 | 4.2109 | 1.0756 | 5.4075 | 0.90506 | 0.3649 | 0.40318 | 10.2633 | -103.8887 | 10.2633 | -43.8887
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1983.1251 | 20.8174 | 8.9868 | 50.747 | -73.4646 | 1.122 | 1.3581 | 2.4352 | 0.379 | 3.406 | 0.94027 | 4.4376 | 0.71497 | 0.39874 | 0.5577 | 12.0189 | -103.4646 | 12.0189 | -43.4646
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1058.8786 | 11.1153 | 9.1315 | 27.1427 | -73.0022 | 1.0703 | 2.499 | 3.2221 | 0.71367 | 6.5168 | 1.3224 | 7.8832 | 0.49443 | 0.38346 | 0.77556 | 6.4174 | -103.0022 | 6.4174 | -43.0022
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2036 | 1136.2932 | 11.928 | 7.014 | 28.2331 | -73.403 | 1.0769 | 2.2717 | 4.7891 | 0.8864 | 6.2172 | 1.5146 | 7.386 | 0.7703 | 0.36539 | 0.47435 | 6.8866 | -103.403 | 6.8866 | -43.403
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2467.1683 | 25.8986 | 9.7298 | 66.1087 | -75.7641 | 1.146 | 0.49327 | 2.073 | 0.2694 | 2.6212 | 0.70671 | 3.6257 | 0.79084 | 0.18818 | 0.23796 | 14.9525 | -105.7641 | 14.9525 | -45.7641
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1361.4735 | 14.2918 | 13.1131 | 35.9758 | -74.0631 | 1.174 | 1.3128 | 3.0222 | 0.39701 | 5.206 | 1.1488 | 6.758 | 0.58053 | 0.25217 | 0.43439 | 8.2514 | -104.0631 | 8.2514 | -44.0631
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2135.923 | 22.4214 | 7.9774 | 55.9573 | -76.4948 | 1.1336 | 0.95122 | 2.195 | 0.40426 | 3.225 | 0.73593 | 4.1185 | 0.68063 | 0.29496 | 0.43336 | 12.945 | -106.4948 | 12.945 | -46.4948
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2036 | 1929.9 | 20.2587 | 11.5569 | 52.2626 | -78.3599 | 1.122 | 0.94707 | 1.1166 | 0.31656 | 3.6584 | 0.64373 | 4.5402 | 0.30522 | 0.25887 | 0.84815 | 11.6964 | -108.3599 | 11.6964 | -48.3599
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1089.3966 | 11.4357 | 5.4778 | 25.6766 | -69.0044 | 1.0891 | 3.9709 | 3.7653 | 1.1389 | 6.239 | 1.709 | 7.6908 | 0.60352 | 0.63647 | 1.0546 | 6.6024 | -99.0044 | 6.6024 | -39.0044
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1128.6021 | 11.8472 | 14.2101 | 30.8464 | -79.3694 | 1.0924 | 2.5357 | 4.2121 | 0.45669 | 6.4897 | 0.79604 | 7.5764 | 0.64904 | 0.39073 | 0.60201 | 6.84 | -109.3694 | 6.84 | -49.3694
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2036 | 1108.2864 | 11.634 | 14.969 | 29.5999 | -80.6049 | 1.0172 | 2.314 | 4.0208 | 0.44083 | 6.5987 | 0.75983 | 7.2381 | 0.60934 | 0.35067 | 0.5755 | 6.7169 | -110.6049 | 6.7169 | -50.6049
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1138.2363 | 11.9484 | 8.9576 | 29.4202 | -72.8666 | 1.0936 | 2.1071 | 2.4738 | 0.6722 | 6.0213 | 1.2723 | 7.4642 | 0.41083 | 0.34993 | 0.85177 | 6.8984 | -102.8666 | 6.8984 | -42.8666
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2410.9283 | 25.3082 | 8.2161 | 63.8119 | -77.9306 | 1.076 | 1.0873 | 2.0958 | 0.35648 | 2.9289 | 0.63052 | 3.478 | 0.71557 | 0.37123 | 0.51879 | 14.6117 | -107.9306 | 14.6117 | -47.9306
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 956.2218 | 10.0377 | 6.3772 | 24.4246 | -75.6999 | 1.0885 | 2.2827 | 8.483 | 1.1747 | 7.4913 | 1.9 | 8.8374 | 1.1324 | 0.30471 | 0.26909 | 5.7953 | -105.6999 | 5.7953 | -45.6999
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2036 | 1714.6815 | 17.9995 | 16.5674 | 46.9832 | -77.0743 | 1.0888 | 2.4816 | 3.7835 | 0.24573 | 4.0711 | 0.5282 | 4.9763 | 0.92937 | 0.60957 | 0.65589 | 10.392 | -107.0743 | 10.392 | -47.0743
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2036 | 2142.9423 | 22.4951 | 16.8783 | 58.5694 | -80.6328 | 1.0686 | 0.69584 | 3.1186 | 0.20284 | 3.4236 | 0.38222 | 3.9207 | 0.91091 | 0.20325 | 0.22313 | 12.9875 | -110.6328 | 12.9875 | -50.6328
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1307.6305 | 13.7266 | 12.3074 | 35.135 | -78.9075 | 1.1022 | 1.7389 | 3.2342 | 0.44533 | 5.4808 | 0.82024 | 6.5874 | 0.5901 | 0.31728 | 0.53767 | 7.925 | -108.9075 | 7.925 | -48.9075
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1786.3639 | 18.752 | 12.9074 | 48.2837 | -75.3654 | 1.1316 | 1.3848 | 2.1952 | 0.29285 | 3.7799 | 0.7306 | 4.9437 | 0.58077 | 0.36636 | 0.63083 | 10.8264 | -105.3654 | 10.8264 | -45.3654
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1044.0514 | 10.9597 | 8.7174 | 26.79 | -72.5969 | 1.0763 | 2.1496 | 2.5953 | 0.75671 | 6.5965 | 1.3482 | 8.0122 | 0.39343 | 0.32587 | 0.82827 | 6.3276 | -102.5969 | 6.3276 | -42.5969
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 1446.7588 | 15.187 | 6.9091 | 35.8455 | -73.7343 | 1.0842 | 1.3037 | 4.0608 | 0.69616 | 4.8098 | 1.2554 | 5.8455 | 0.84428 | 0.27105 | 0.32104 | 8.7682 | -103.7343 | 8.7682 | -43.7343
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2036 | 1867.9095 | 19.608 | 15.2765 | 50.8311 | -75.082 | 1.1247 | 1.1961 | 1.6374 | 0.22924 | 3.5019 | 0.63219 | 4.7046 | 0.46757 | 0.34154 | 0.73046 | 11.3207 | -105.082 | 11.3207 | -45.082
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 2549.2472 | 26.7602 | 23.7768 | 71.4178 | -77.6052 | 1.1373 | 1.2204 | 3.1237 | 0.10783 | 2.5638 | 0.37154 | 3.4956 | 1.2184 | 0.47601 | 0.3907 | 15.45 | -107.6052 | 15.45 | -47.6052
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1082.0613 | 11.3587 | 13.5241 | 28.8032 | -76.0198 | 1.1684 | 0.77253 | 2.9941 | 0.46236 | 6.253 | 1.1435 | 8.3978 | 0.47883 | 0.12355 | 0.25802 | 6.5579 | -106.0198 | 6.5579 | -46.0198
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 670.5639 | 7.0391 | 18.7398 | 18.1196 | -76.4626 | 1.0732 | 5.7938 | 5.5609 | 0.56489 | 10.5859 | 1.0617 | 12.5603 | 0.52531 | 0.54731 | 1.0419 | 4.064 | -106.4626 | 4.064 | -46.4626
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2209.744 | 23.1963 | 10.4367 | 57.517 | -77.9252 | 1.0719 | 1.1196 | 3.4914 | 0.31303 | 3.267 | 0.71485 | 3.823 | 1.0687 | 0.34269 | 0.32067 | 13.3924 | -107.9252 | 13.3924 | -47.9252
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2036 | 987.7821 | 10.369 | 10.4157 | 25.1443 | -76.32 | 1.1015 | 2.3809 | 5.0334 | 0.74365 | 7.7457 | 1.5877 | 8.84 | 0.64983 | 0.30738 | 0.47302 | 5.9866 | -106.32 | 5.9866 | -46.32
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2036 | 2183.5084 | 22.9209 | 10.2824 | 56.902 | -73.964 | 1.1332 | 1.6725 | 2.595 | 0.31148 | 3.2028 | 0.83296 | 4.0784 | 0.81025 | 0.5222 | 0.6445 | 13.2334 | -103.964 | 13.2334 | -43.964
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1870.281 | 19.6329 | 15.5502 | 51.1493 | -78.5914 | 1.089 | 1.3172 | 1.6308 | 0.24542 | 3.8163 | 0.5686 | 4.579 | 0.42731 | 0.34514 | 0.8077 | 11.335 | -108.5914 | 11.335 | -48.5914
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1620.3016 | 17.0088 | 9.7131 | 41.2429 | -73.3484 | 1.1128 | 2.2828 | 4.3302 | 0.44092 | 4.2827 | 1.0932 | 5.3802 | 1.0111 | 0.53302 | 0.52718 | 9.82 | -103.3484 | 9.82 | -43.3484
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2848.3868 | 29.9003 | 9.8417 | 76.0175 | -74.4458 | 1.1642 | 1.201 | 2.1443 | 0.23326 | 2.2956 | 0.64403 | 3.1868 | 0.93406 | 0.52319 | 0.56012 | 17.263 | -104.4458 | 17.263 | -44.4458
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2036 | 1260.583 | 13.2327 | 7.4129 | 36.2386 | -87.373 | 1.0891 | 0.099149 | 3.3315 | 0.72467 | 5.3719 | 0.38291 | 6.803 | 0.62017 | 0.018457 | 0.029761 | 7.6399 | -117.373 | 7.6399 | -57.373
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2705.8142 | 28.4037 | 14.8692 | 72.3102 | -73.384 | 1.212 | 0.2648 | 1.5086 | 0.16188 | 2.4071 | 0.75747 | 3.5145 | 0.62672 | 0.11001 | 0.17553 | 16.3989 | -103.384 | 16.3989 | -43.384
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 2691.026 | 28.2484 | 9.86 | 72.1825 | -78.435 | 1.0873 | 0.61125 | 1.8129 | 0.26411 | 2.6042 | 0.54182 | 3.1595 | 0.69616 | 0.23472 | 0.33716 | 16.3092 | -108.435 | 16.3092 | -48.435
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2036 | 2163.1522 | 22.7072 | 9.6342 | 57.4646 | -76.2291 | 1.1294 | 1.4451 | 2.4981 | 0.31662 | 3.0503 | 0.73436 | 4.0723 | 0.81896 | 0.47374 | 0.57847 | 13.11 | -106.2291 | 13.11 | -46.2291
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2036 | 1363.1143 | 14.309 | 14.8877 | 36.6041 | -74.9941 | 1.0854 | 3.3663 | 4.1488 | 0.33206 | 4.9436 | 0.7284 | 6.2327 | 0.83922 | 0.68093 | 0.81139 | 8.2613 | -104.9941 | 8.2613 | -44.9941
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1269.6673 | 13.3281 | 10.7881 | 33.0673 | -74.7063 | 1.0793 | 2.2575 | 3.6628 | 0.50636 | 5.4626 | 1.1101 | 6.6751 | 0.67051 | 0.41325 | 0.61632 | 7.695 | -104.7063 | 7.695 | -44.7063
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1478.9061 | 15.5245 | 13.1676 | 39.1393 | -74.0528 | 1.1712 | 1.4215 | 2.9716 | 0.36423 | 4.796 | 1.0951 | 6.2113 | 0.61961 | 0.29638 | 0.47834 | 8.9631 | -104.0528 | 8.9631 | -44.0528
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1482.7904 | 15.5653 | 14.9209 | 40.9153 | -79.7691 | 1.0873 | 1.4375 | 5.2389 | 0.32479 | 4.8462 | 0.56271 | 5.7641 | 1.081 | 0.29662 | 0.27438 | 8.9866 | -109.7691 | 8.9866 | -49.7691
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2420.0351 | 25.4038 | 9.5145 | 64.5115 | -75.7304 | 1.1433 | 0.72287 | 2.0995 | 0.2821 | 2.6841 | 0.70729 | 3.6826 | 0.78221 | 0.26932 | 0.3443 | 14.6669 | -105.7304 | 14.6669 | -45.7304
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1197.6366 | 12.5719 | 5.1786 | 27.4542 | -68.3784 | 1.138 | 3.7038 | 4.8246 | 1.1592 | 6.0033 | 1.9702 | 7.3417 | 0.80366 | 0.61697 | 0.7677 | 7.2584 | -98.3784 | 7.2584 | -38.3784
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 604.9233 | 4.5162 | 22.7834 | 11.3427 | -72.9513 | 1.1787 | 2.7162 | 10.6066 | 0.95588 | 21.7782 | 3.3849 | 30.1626 | 0.48703 | 0.12472 | 0.25609 | 2.6074 | -102.9513 | 2.6074 | -42.9513
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 931.2936 | 6.9528 | 270.2939 | 19.0135 | -81.0242 | 1.1049 | 2.8355 | 10.5143 | 0.054412 | 14.7071 | 0.59006 | 18.4515 | 0.71491 | 0.1928 | 0.26968 | 4.0142 | -111.0242 | 4.0142 | -51.0242
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 555.8339 | 4.1497 | 32.622 | 10.5811 | -75.7706 | 1.1905 | 2.3142 | 9.4889 | 0.72651 | 23.7003 | 2.8493 | 33.1983 | 0.40037 | 0.097645 | 0.24389 | 2.3958 | -105.7706 | 2.3958 | -45.7706
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 2191.2817 | 16.3595 | 48.3733 | 43.8904 | -77.7965 | 1.2321 | 1.5217 | 5.0616 | 0.12468 | 6.0313 | 0.80047 | 8.7472 | 0.83921 | 0.2523 | 0.30064 | 9.4452 | -107.7965 | 9.4452 | -47.7965
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1395.6146 | 10.4193 | 54.092 | 27.2566 | -75.9028 | 1.2694 | 1.1065 | 4.2397 | 0.1754 | 9.4876 | 1.2257 | 14.1311 | 0.44687 | 0.11663 | 0.26099 | 6.0156 | -105.9028 | 6.0156 | -45.9028
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 1291.9139 | 9.6451 | 59.3816 | 25.9211 | -77.917 | 1.1083 | 3.6497 | 12.2084 | 0.17569 | 10.4328 | 1.1198 | 13.3514 | 1.1702 | 0.34983 | 0.29895 | 5.5686 | -107.917 | 5.5686 | -47.917
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2036 | 1690.7555 | 12.6227 | 44.4804 | 33.3303 | -76.8048 | 1.2471 | 1.6992 | 4.7847 | 0.17748 | 7.8943 | 1.0179 | 11.4659 | 0.6061 | 0.21525 | 0.35514 | 7.2877 | -106.8048 | 7.2877 | -46.8048
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 5981.7215 | 25.9016 | 8.5552 | 67.5199 | -78.11 | 1.2908 | 2.9906 | 12.9795 | 0.69441 | 5.9409 | 1.6113 | 9.8598 | 2.1848 | 0.50339 | 0.23041 | 14.9543 | -108.11 | 14.9543 | -48.11
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 6323.8421 | 27.383 | 9.881 | 70.9562 | -77.681 | 1.3098 | 1.3489 | 8.3187 | 0.56474 | 5.5802 | 1.4873 | 9.4983 | 1.4908 | 0.24174 | 0.16216 | 15.8096 | -107.681 | 15.8096 | -47.681
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3741.424 | 16.2008 | 10.4937 | 41.6031 | -76.1314 | 1.296 | 0.74626 | 6.5819 | 0.91925 | 9.6464 | 3.2623 | 15.9365 | 0.68232 | 0.077361 | 0.11338 | 9.3536 | -106.1314 | 9.3536 | -46.1314
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3421.8532 | 14.8171 | 8.6689 | 38.3276 | -79.1976 | 1.1682 | 1.0939 | 9.173 | 1.4095 | 12.2189 | 2.2162 | 15.7361 | 0.75072 | 0.089524 | 0.11925 | 8.5546 | -109.1976 | 8.5546 | -49.1976
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 2730.0945 | 11.8217 | 10.4855 | 30.5195 | -79.5647 | 1.1401 | 1.5151 | 14.0955 | 1.5072 | 15.8041 | 2.4864 | 19.3385 | 0.89189 | 0.095868 | 0.10749 | 6.8252 | -109.5647 | 6.8252 | -49.5647
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 4735.6667 | 20.506 | 13.8622 | 52.9567 | -75.4476 | 1.3241 | 2.1632 | 9.3632 | 0.52548 | 7.2843 | 2.2131 | 12.8727 | 1.2854 | 0.29696 | 0.23103 | 11.8392 | -105.4476 | 11.8392 | -45.4476
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 8795.9497 | 38.0876 | 9.3611 | 98.1133 | -81.0965 | 1.1614 | 1.7639 | 9.4978 | 0.50969 | 4.7713 | 0.79865 | 6.0563 | 1.9906 | 0.36969 | 0.18571 | 21.9899 | -111.0965 | 21.9899 | -51.0965
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3604.234 | 15.6068 | 10.5562 | 39.7693 | -79.0678 | 1.1574 | 3.7117 | 15.9276 | 1.1241 | 11.866 | 2.3299 | 14.8855 | 1.3423 | 0.3128 | 0.23304 | 9.0106 | -109.0678 | 9.0106 | -49.0678
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 5712.4992 | 24.7358 | 8.8153 | 63.7985 | -78.4704 | 1.2067 | 1.1635 | 7.1342 | 0.79075 | 6.9707 | 1.5473 | 9.6768 | 1.0234 | 0.16691 | 0.16309 | 14.2812 | -108.4704 | 14.2812 | -48.4704
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 2975.3948 | 12.8838 | 17.2073 | 33.0335 | -76.43 | 1.2037 | 3.3976 | 18.537 | 0.79264 | 13.6393 | 3.1731 | 18.6744 | 1.3591 | 0.2491 | 0.18329 | 7.4385 | -106.43 | 7.4385 | -46.43
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 2501.1254 | 10.8302 | 29.1555 | 27.7417 | -75.696 | 1.2199 | 1.1617 | 14.3967 | 0.5578 | 16.2629 | 4.109 | 22.6296 | 0.88524 | 0.071431 | 0.080691 | 6.2528 | -105.696 | 6.2528 | -45.696
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3288.3422 | 14.2389 | 9.4802 | 36.4201 | -76.2456 | 1.282 | 0.57236 | 6.2972 | 1.186 | 11.2432 | 3.6396 | 17.9531 | 0.56009 | 0.050907 | 0.090892 | 8.2209 | -106.2456 | 8.2209 | -46.2456
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3293.8683 | 14.2629 | 10.5649 | 36.7897 | -79.394 | 1.1591 | 3.1308 | 15.3675 | 1.2251 | 12.9427 | 2.3659 | 16.2899 | 1.1873 | 0.2419 | 0.20373 | 8.2347 | -109.394 | 8.2347 | -49.394
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2036 | 7358.5433 | 31.8634 | 6.0638 | 82.6544 | -80.0092 | 1.2733 | 1.6998 | 8.9182 | 0.81562 | 4.9458 | 1.216 | 7.9353 | 1.8032 | 0.34368 | 0.19059 | 18.3964 | -110.0092 | 18.3964 | -50.0092
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 6004.3651 | 25.9997 | 10.3838 | 67.4111 | -76.5136 | 1.3215 | 2.3976 | 10.0126 | 0.55037 | 5.7149 | 1.6985 | 10.0566 | 1.752 | 0.41954 | 0.23946 | 15.0109 | -106.5136 | 15.0109 | -46.5136
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2036 | 4605.5509 | 19.9426 | 9.2694 | 51.4656 | -79.132 | 1.1718 | 1.4697 | 9.8068 | 0.96701 | 8.9636 | 1.5635 | 11.6508 | 1.0941 | 0.16397 | 0.14987 | 11.5139 | -109.132 | 11.5139 | -49.132
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 4833.853 | 20.9312 | 7.8239 | 54.3093 | -77.1478 | 1.3135 | 1.0983 | 8.7133 | 0.91911 | 7.191 | 2.3075 | 12.504 | 1.2117 | 0.15273 | 0.12605 | 12.0846 | -107.1478 | 12.0846 | -47.1478
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3068.9303 | 13.2889 | 19.2334 | 34.0902 | -75.1359 | 1.2596 | 1.2811 | 10.6039 | 0.65435 | 12.5854 | 3.4729 | 18.929 | 0.84256 | 0.1018 | 0.12082 | 7.6723 | -105.1359 | 7.6723 | -45.1359
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2036 | 3253.4813 | 14.088 | 9.4331 | 36.0466 | -76.3298 | 1.2793 | 0.73252 | 6.8752 | 1.2075 | 11.3904 | 3.6922 | 18.1087 | 0.60359 | 0.06431 | 0.10655 | 8.1337 | -106.3298 | 8.1337 | -46.3298
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1418.0791 | 14.886 | 11.5818 | 38.5394 | -77.5966 | 1.1024 | 2.1576 | 8.1402 | 0.42732 | 4.9491 | 0.92939 | 6.0994 | 1.6448 | 0.43597 | 0.26506 | 8.5944 | -107.5966 | 8.5944 | -47.5966
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1773.9439 | 18.6216 | 14.5792 | 49.2684 | -78.1815 | 1.1136 | 1.6655 | 8.0711 | 0.26367 | 3.8441 | 0.7147 | 4.9348 | 2.0996 | 0.43326 | 0.20635 | 10.7512 | -108.1815 | 10.7512 | -48.1815
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1222.4763 | 12.8327 | 18.4643 | 34.0836 | -79.7354 | 1.0843 | 1.8673 | 5.0867 | 0.31942 | 5.8979 | 0.73367 | 6.9828 | 0.86247 | 0.3166 | 0.36708 | 7.4089 | -109.7354 | 7.4089 | -49.7354
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1564.9673 | 16.4279 | 20.134 | 44.0702 | -79.5204 | 1.1062 | 0.82153 | 4.0484 | 0.22284 | 4.4866 | 0.63529 | 5.5677 | 0.90233 | 0.18311 | 0.20293 | 9.4847 | -109.5204 | 9.4847 | -49.5204
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1530.1176 | 16.0621 | 13.1022 | 40.9408 | -75.9928 | 1.1468 | 1.119 | 1.9834 | 0.34756 | 4.5538 | 0.85374 | 5.8534 | 0.43554 | 0.24574 | 0.56422 | 9.2734 | -105.9928 | 9.2734 | -45.9928
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2143.4653 | 22.5006 | 8.9157 | 56.1847 | -73.6493 | 1.1317 | 0.88929 | 1.9488 | 0.34665 | 3.0907 | 0.82547 | 4.1107 | 0.63056 | 0.28773 | 0.45632 | 12.9907 | -103.6493 | 12.9907 | -43.6493
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2461.5085 | 25.8391 | 21.0775 | 69.6212 | -82.991 | 1.0431 | 1.5406 | 4.7396 | 0.14157 | 2.984 | 0.24051 | 3.3298 | 1.5883 | 0.5163 | 0.32505 | 14.9182 | -112.991 | 14.9182 | -52.991
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1395.6895 | 14.6509 | 14.8446 | 36.1208 | -77.0093 | 1.0695 | 0.66357 | 3.2088 | 0.34795 | 5.1652 | 1.0134 | 6.1015 | 0.62123 | 0.12847 | 0.2068 | 8.4587 | -107.0093 | 8.4587 | -47.0093
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1944.3144 | 20.41 | 16.4122 | 53.4849 | -77.3298 | 1.0933 | 1.1858 | 1.3689 | 0.22211 | 3.6454 | 0.54669 | 4.4196 | 0.37551 | 0.32528 | 0.86623 | 11.7837 | -107.3298 | 11.7837 | -47.3298
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1651.9766 | 17.3413 | 18.2921 | 45.3051 | -81.1031 | 1.0499 | 0.90838 | 3.7451 | 0.23826 | 4.3583 | 0.43887 | 4.993 | 0.8593 | 0.20843 | 0.24255 | 10.012 | -111.1031 | 10.012 | -51.1031
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 912.4986 | 9.5788 | 6.2043 | 21.8541 | -70.0007 | 1.0783 | 2.6796 | 9.9358 | 1.2794 | 7.9378 | 2.2789 | 9.258 | 1.2517 | 0.33758 | 0.2697 | 5.5303 | -100.0007 | 5.5303 | -40.0007
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 1166.3507 | 12.2435 | 8.9966 | 30.1292 | -71.5249 | 1.0813 | 1.7148 | 2.2618 | 0.65095 | 5.8563 | 1.2301 | 7.2074 | 0.38622 | 0.29281 | 0.75815 | 7.0688 | -101.5249 | 7.0688 | -41.5249
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1750.552 | 18.376 | 8.4681 | 46.35 | -72.2157 | 1.1238 | 1.3378 | 1.7147 | 0.44993 | 3.8101 | 0.96551 | 4.9713 | 0.45004 | 0.35112 | 0.78021 | 10.6094 | -102.2157 | 10.6094 | -42.2157
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1441.7959 | 15.1349 | 9.4241 | 37.661 | -73.0104 | 1.0872 | 2.8124 | 3.415 | 0.52799 | 4.9758 | 1.026 | 5.8932 | 0.68632 | 0.56523 | 0.82356 | 8.7382 | -103.0104 | 8.7382 | -43.0104
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 776.5813 | 8.152 | 11.5344 | 19.9965 | -75.4097 | 1.12 | 2.441 | 5.4879 | 0.83928 | 9.6806 | 1.7424 | 11.3581 | 0.56689 | 0.25215 | 0.4448 | 4.7066 | -105.4097 | 4.7066 | -45.4097
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2037 | 1192.6401 | 12.5195 | 7.7974 | 31.1904 | -75.382 | 1.1061 | 2.2272 | 7.9459 | 0.7585 | 5.9144 | 1.3914 | 7.2319 | 1.3435 | 0.37658 | 0.2803 | 7.2281 | -105.382 | 7.2281 | -45.382
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2037 | 2191.4625 | 23.0044 | 20.0704 | 61.9494 | -78.7825 | 1.1282 | 0.5047 | 2.1339 | 0.15645 | 3.14 | 0.42422 | 4.0313 | 0.67958 | 0.16073 | 0.23652 | 13.2816 | -108.7825 | 13.2816 | -48.7825
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2037 | 834.5305 | 8.7603 | 35.4646 | 23.9196 | -82.1171 | 1.0237 | 1.4216 | 9.9382 | 0.25431 | 9.0192 | 0.41354 | 9.646 | 1.1019 | 0.15762 | 0.14304 | 5.0578 | -112.1171 | 5.0578 | -52.1171
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 768.3429 | 8.0655 | 16.33 | 20.629 | -73.7611 | 1.066 | 4.7 | 3.5036 | 0.54741 | 8.9392 | 1.1333 | 10.8739 | 0.39193 | 0.52578 | 1.3415 | 4.6566 | -103.7611 | 4.6566 | -43.7611
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 1609.665 | 16.8971 | 16.2981 | 44.8856 | -78.5048 | 1.1006 | 1.3311 | 3.0479 | 0.2705 | 4.4086 | 0.5708 | 5.3519 | 0.69135 | 0.30194 | 0.43673 | 9.7555 | -108.5048 | 9.7555 | -48.5048
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2159.8754 | 22.6728 | 9.8487 | 56.9868 | -73.9016 | 1.1284 | 0.9964 | 2.2166 | 0.31203 | 3.0731 | 0.79417 | 4.0772 | 0.72129 | 0.32424 | 0.44952 | 13.0902 | -103.9016 | 13.0902 | -43.9016
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2304.0287 | 24.186 | 10.0115 | 61.8627 | -76.2343 | 1.1517 | 0.46624 | 1.5776 | 0.292 | 2.9234 | 0.64197 | 3.8881 | 0.53966 | 0.15949 | 0.29553 | 13.9638 | -106.2343 | 13.9638 | -46.2343
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 2234.312 | 23.4542 | 9.7683 | 59.8056 | -76.1774 | 1.1481 | 0.57988 | 1.6027 | 0.31015 | 3.0296 | 0.66338 | 3.9962 | 0.52899 | 0.1914 | 0.36182 | 13.5413 | -106.1774 | 13.5413 | -46.1774
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 2808.3047 | 29.4796 | 9.6814 | 74.7863 | -72.8319 | 1.1688 | 1.2281 | 2.2011 | 0.23912 | 2.3151 | 0.6842 | 3.2395 | 0.95078 | 0.5305 | 0.55797 | 17.02 | -102.8319 | 17.02 | -42.8319
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1258.9504 | 13.2156 | 8.7616 | 31.1842 | -71.2931 | 1.0772 | 3.2957 | 5.7282 | 0.64452 | 5.647 | 1.5586 | 6.7978 | 1.0144 | 0.58361 | 0.57534 | 7.63 | -101.2931 | 7.63 | -41.2931
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1135.2359 | 11.9169 | 9.7245 | 29.1002 | -72.0278 | 1.0833 | 2.7921 | 3.4254 | 0.62003 | 6.0294 | 1.302 | 7.4569 | 0.56812 | 0.46307 | 0.81511 | 6.8802 | -102.0278 | 6.8802 | -42.0278
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2266.7451 | 23.7947 | 8.7658 | 60.0671 | -75.7606 | 1.1432 | 0.99751 | 1.3693 | 0.34402 | 3.0156 | 0.68486 | 3.9163 | 0.45407 | 0.33078 | 0.72849 | 13.7378 | -105.7606 | 13.7378 | -45.7606
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2037 | 2021.0728 | 21.2158 | 12.6497 | 53.8492 | -73.0011 | 1.1406 | 1.386 | 1.3097 | 0.25246 | 3.1935 | 0.66815 | 4.4006 | 0.41009 | 0.434 | 1.0583 | 12.2489 | -103.0011 | 12.2489 | -43.0011
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1883.6789 | 19.7735 | 7.9076 | 49.0649 | -76.8275 | 1.0775 | 1.2954 | 1.3535 | 0.48294 | 3.8189 | 0.74982 | 4.4454 | 0.35442 | 0.33921 | 0.95709 | 11.4162 | -106.8275 | 11.4162 | -46.8275
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 975.2623 | 10.2376 | 10.2494 | 24.8259 | -74.8441 | 1.1212 | 2.1049 | 4.4018 | 0.75091 | 7.6964 | 1.5676 | 9.0567 | 0.57193 | 0.2735 | 0.4782 | 5.9107 | -104.8441 | 5.9107 | -44.8441
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2037 | 1809.528 | 18.9951 | 15.7084 | 47.3158 | -72.6148 | 1.1453 | 1.0614 | 4.5184 | 0.2513 | 3.9476 | 1.1762 | 5.0067 | 1.1446 | 0.26887 | 0.2349 | 10.9668 | -102.6148 | 10.9668 | -42.6148
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2037 | 1645.2387 | 17.2705 | 11.4533 | 43.1092 | -76.0193 | 1.0675 | 1.5714 | 3.7611 | 0.39335 | 4.5052 | 1.0683 | 5.1393 | 0.83484 | 0.3488 | 0.4178 | 9.9711 | -106.0193 | 9.9711 | -46.0193
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1948.0586 | 20.4493 | 13.9865 | 52.7883 | -74.2743 | 1.104 | 2.3578 | 2.8916 | 0.25101 | 3.5107 | 0.59077 | 4.4317 | 0.82366 | 0.67159 | 0.81538 | 11.8064 | -104.2743 | 11.8064 | -44.2743
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1700.0947 | 17.8464 | 16.8464 | 44.5523 | -72.3117 | 1.1576 | 2.0031 | 4.5206 | 0.24705 | 4.1619 | 1.1461 | 5.3798 | 1.0862 | 0.4813 | 0.44311 | 10.3036 | -102.3117 | 10.3036 | -42.3117
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2037 | 1330.9768 | 13.9716 | 14.4236 | 36.0428 | -77.3437 | 1.1204 | 1.007 | 2.8292 | 0.36806 | 5.3088 | 0.7692 | 6.5809 | 0.53292 | 0.18968 | 0.35593 | 8.0665 | -107.3437 | 8.0665 | -47.3437
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 659.3045 | 6.9209 | 4.1989 | 14.765 | -69.7364 | 1.0481 | 17.5785 | 14.8948 | 2.6544 | 11.1453 | 2.9732 | 12.1521 | 1.3364 | 1.5772 | 1.1802 | 3.9958 | -99.7364 | 3.9958 | -39.7364
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 365.5496 | 3.8373 | 4.1482 | 8.1952 | -70.9993 | 1.0246 | 9.1915 | 16.7052 | 5.0118 | 20.7902 | 5.1848 | 21.4393 | 0.80351 | 0.44211 | 0.55022 | 2.2155 | -100.9993 | 2.2155 | -40.9993
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1741.4349 | 18.2803 | 14.722 | 45.4578 | -72.8034 | 1.1377 | 1.1251 | 4.5855 | 0.28014 | 4.1242 | 1.1941 | 5.1664 | 1.1119 | 0.27281 | 0.24536 | 10.5542 | -102.8034 | 10.5542 | -42.8034
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2037 | 1571.4789 | 16.4963 | 9.6294 | 41.5788 | -77.1194 | 1.0524 | 2.0937 | 3.4974 | 0.4848 | 4.6683 | 0.96618 | 5.2558 | 0.74918 | 0.4485 | 0.59865 | 9.5241 | -107.1194 | 9.5241 | -47.1194
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1882.1004 | 19.7569 | 8.5256 | 48.213 | -72.9243 | 1.1195 | 0.99027 | 3.7689 | 0.41995 | 3.5803 | 1.0128 | 4.6529 | 1.0527 | 0.27659 | 0.26275 | 11.4067 | -102.9243 | 11.4067 | -42.9243
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2031.5035 | 21.3253 | 8.7696 | 53.026 | -73.6478 | 1.1247 | 1.1093 | 2.1257 | 0.37509 | 3.2894 | 0.85804 | 4.3114 | 0.64622 | 0.33725 | 0.52187 | 12.3121 | -103.6478 | 12.3121 | -43.6478
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1381.8367 | 14.5055 | 17.0151 | 35.9354 | -74.0192 | 1.1042 | 1.0086 | 6.0392 | 0.31644 | 5.3843 | 1.3787 | 6.3399 | 1.1216 | 0.18731 | 0.167 | 8.3748 | -104.0192 | 8.3748 | -44.0192
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 2600.3114 | 27.2962 | 17.7468 | 71.7365 | -73.607 | 1.1786 | 0.66045 | 0.99326 | 0.13373 | 2.3734 | 0.5345 | 3.5357 | 0.41851 | 0.27828 | 0.66493 | 15.7595 | -103.607 | 15.7595 | -43.607
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 1486.9214 | 15.6086 | 16.8783 | 41.3404 | -78.5045 | 1.1008 | 1.8261 | 3.4685 | 0.28382 | 4.7904 | 0.60108 | 5.7965 | 0.72404 | 0.38119 | 0.52648 | 9.0116 | -108.5045 | 9.0116 | -48.5045
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1754.0516 | 18.4128 | 12.3406 | 45.9122 | -72.7854 | 1.1266 | 2.1471 | 3.875 | 0.31756 | 3.9189 | 0.98645 | 5.041 | 0.9888 | 0.54788 | 0.55409 | 10.6306 | -102.7854 | 10.6306 | -42.7854
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2037 | 2859.265 | 30.0145 | 23.2553 | 79.5915 | -80.5658 | 1.0817 | 0.31341 | 2.9007 | 0.10826 | 2.5175 | 0.26265 | 2.9776 | 1.1522 | 0.12449 | 0.10805 | 17.3289 | -110.5658 | 17.3289 | -50.5658
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 1328.6797 | 13.9475 | 7.3057 | 32.6661 | -70.3491 | 1.1053 | 4.5502 | 5.6631 | 0.72013 | 5.2611 | 1.4479 | 6.4684 | 1.0764 | 0.86487 | 0.80347 | 8.0526 | -100.3491 | 8.0526 | -40.3491
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1016.2699 | 10.6681 | 14.5322 | 27.009 | -73.4881 | 1.1564 | 1.859 | 4.1495 | 0.48919 | 7.109 | 1.3315 | 8.9251 | 0.58369 | 0.2615 | 0.44801 | 6.1592 | -103.4881 | 6.1592 | -43.4881
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1825.0135 | 19.1577 | 19.8038 | 48.4325 | -77.8554 | 1.0626 | 0.49425 | 3.9522 | 0.20294 | 4.0189 | 0.82251 | 4.6737 | 0.9834 | 0.12298 | 0.12506 | 11.0607 | -107.8554 | 11.0607 | -47.8554
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1689.2024 | 17.732 | 9.7887 | 45.0405 | -78.3714 | 1.0652 | 1.323 | 1.2467 | 0.44159 | 4.3226 | 0.68822 | 4.9212 | 0.28841 | 0.30607 | 1.0612 | 10.2376 | -108.3714 | 10.2376 | -48.3714
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1792.3511 | 18.8148 | 17.3894 | 50.1795 | -78.5238 | 1.1126 | 1.0264 | 2.7024 | 0.2251 | 3.9144 | 0.52051 | 4.8589 | 0.69038 | 0.26222 | 0.37982 | 10.8627 | -108.5238 | 10.8627 | -48.5238
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1490.2624 | 15.6437 | 10.4526 | 38.3553 | -72.2184 | 1.1093 | 2.1823 | 3.2064 | 0.43215 | 4.5171 | 1.1196 | 5.8387 | 0.70983 | 0.48311 | 0.6806 | 9.0319 | -102.2184 | 9.0319 | -42.2184
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1946.9809 | 20.438 | 14.5967 | 51.2669 | -76.12 | 1.0814 | 2.2578 | 4.014 | 0.25468 | 3.7175 | 0.82615 | 4.4015 | 1.0797 | 0.60734 | 0.56249 | 11.7999 | -106.12 | 11.7999 | -46.12
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1126.9737 | 11.8302 | 13.6659 | 30.1382 | -75.4883 | 1.1513 | 1.7145 | 3.0647 | 0.45168 | 6.1727 | 1.0771 | 7.9611 | 0.49649 | 0.27775 | 0.55944 | 6.8301 | -105.4883 | 6.8301 | -45.4883
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3145.8925 | 33.0233 | 11.6 | 85.5568 | -77.5141 | 1.1086 | 0.33724 | 1.5292 | 0.18725 | 2.1721 | 0.45707 | 2.7561 | 0.70402 | 0.15526 | 0.22054 | 19.066 | -107.5141 | 19.066 | -47.5141
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1427.8684 | 14.9887 | 17.6082 | 38.7009 | -73.7211 | 1.1022 | 2.5295 | 4.1542 | 0.26442 | 4.6559 | 0.67739 | 6.0442 | 0.89224 | 0.54328 | 0.6089 | 8.6537 | -103.7211 | 8.6537 | -43.7211
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2037 | 1798.1376 | 18.8755 | 8.5798 | 46.9262 | -73.1232 | 1.1093 | 1.9658 | 2.7034 | 0.44605 | 3.827 | 0.89976 | 4.7963 | 0.70638 | 0.51366 | 0.72717 | 10.8978 | -103.1232 | 10.8978 | -43.1232
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2037 | 1815.6941 | 19.0598 | 17.2196 | 50.8576 | -78.4647 | 1.1137 | 0.95608 | 2.6475 | 0.22379 | 3.8536 | 0.52135 | 4.8006 | 0.68701 | 0.2481 | 0.36113 | 11.0042 | -108.4647 | 11.0042 | -48.4647
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2037 | 1043.8303 | 10.9574 | 13.3065 | 26.6772 | -76.8065 | 1.0376 | 1.839 | 9.4374 | 0.55519 | 7.3877 | 1.4217 | 7.9734 | 1.2775 | 0.24892 | 0.19486 | 6.3262 | -106.8065 | 6.3262 | -46.8065
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1881.6522 | 19.7522 | 18.7902 | 49.9209 | -74.4618 | 1.1214 | 1.3114 | 5.8682 | 0.20441 | 3.8409 | 1.0093 | 4.7308 | 1.5278 | 0.34142 | 0.22347 | 11.404 | -104.4618 | 11.404 | -44.4618
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2037 | 1696.6877 | 17.8106 | 11.6235 | 44.3992 | -71.6702 | 1.1996 | 0.71873 | 2.3015 | 0.34631 | 4.0253 | 1.1072 | 5.5221 | 0.57175 | 0.17855 | 0.31229 | 10.283 | -101.6702 | 10.283 | -41.6702
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1936.8074 | 20.3312 | 17.4113 | 50.8066 | -72.3248 | 1.1601 | 0.47779 | 3.6344 | 0.20879 | 3.6353 | 1.0963 | 4.7634 | 0.99976 | 0.13143 | 0.13147 | 11.7382 | -102.3248 | 11.7382 | -42.3248
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1788.2558 | 18.7718 | 20.9905 | 46.8194 | -72.5645 | 1.1473 | 0.94729 | 5.01 | 0.19142 | 4.0179 | 1.1763 | 5.1232 | 1.2469 | 0.23577 | 0.18908 | 10.8379 | -102.5645 | 10.8379 | -42.5645
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1686.9883 | 17.7088 | 16.626 | 44.52 | -72.4696 | 1.162 | 1.5364 | 3.8112 | 0.25284 | 4.2038 | 1.1128 | 5.4425 | 0.9066 | 0.36548 | 0.40313 | 10.2242 | -102.4696 | 10.2242 | -42.4696
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1970.3021 | 20.6828 | 8.9688 | 50.4041 | -72.0102 | 1.1266 | 1.3581 | 2.4352 | 0.38026 | 3.4105 | 0.97741 | 4.4789 | 0.71404 | 0.3982 | 0.55768 | 11.9412 | -102.0102 | 11.9412 | -42.0102
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1052.1616 | 11.0448 | 9.1264 | 26.9695 | -71.6525 | 1.0744 | 2.499 | 3.2221 | 0.71546 | 6.5296 | 1.3717 | 7.9586 | 0.49346 | 0.38272 | 0.77559 | 6.3767 | -101.6525 | 6.3767 | -41.6525
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2037 | 1129.9416 | 11.8613 | 6.9985 | 28.0657 | -72.0385 | 1.0801 | 2.2716 | 4.7891 | 0.89037 | 6.2313 | 1.5581 | 7.4435 | 0.76856 | 0.36455 | 0.47432 | 6.8481 | -102.0385 | 6.8481 | -42.0385
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2450.5692 | 25.7243 | 9.7423 | 65.6562 | -74.2671 | 1.1511 | 0.49326 | 2.073 | 0.26929 | 2.6235 | 0.73856 | 3.6619 | 0.79016 | 0.18801 | 0.23794 | 14.8519 | -104.2671 | 14.8519 | -44.2671
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1356.0937 | 14.2353 | 13.0936 | 35.828 | -72.6894 | 1.1771 | 1.3128 | 3.0223 | 0.39754 | 5.2053 | 1.1876 | 6.7976 | 0.58062 | 0.2522 | 0.43436 | 8.2187 | -102.6894 | 8.2187 | -42.6894
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2133.8893 | 22.4 | 7.9753 | 55.8816 | -75.2046 | 1.1381 | 0.95081 | 2.1924 | 0.40255 | 3.2104 | 0.75787 | 4.1356 | 0.68292 | 0.29617 | 0.43368 | 12.9327 | -105.2046 | 12.9327 | -45.2046
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2037 | 1931.989 | 20.2806 | 11.6848 | 52.3063 | -77.0391 | 1.1286 | 0.93096 | 1.1063 | 0.31045 | 3.6275 | 0.66637 | 4.559 | 0.30497 | 0.25664 | 0.84152 | 11.709 | -107.0391 | 11.709 | -47.0391
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1085.9079 | 11.3991 | 5.4619 | 25.591 | -67.5998 | 1.0912 | 3.9709 | 3.7646 | 1.1432 | 6.2439 | 1.7428 | 7.7251 | 0.60292 | 0.63596 | 1.0548 | 6.5813 | -97.5998 | 6.5813 | -37.5998
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1122.619 | 11.7844 | 14.1787 | 30.6791 | -78.0106 | 1.0956 | 2.5353 | 4.2093 | 0.45853 | 6.5013 | 0.82757 | 7.6363 | 0.64745 | 0.38997 | 0.60232 | 6.8038 | -108.0106 | 6.8038 | -48.0106
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2037 | 1105.7006 | 11.6068 | 14.956 | 29.528 | -79.6037 | 1.0183 | 2.314 | 4.0208 | 0.44155 | 6.6038 | 0.77395 | 7.2621 | 0.60886 | 0.3504 | 0.5755 | 6.7012 | -109.6037 | 6.7012 | -49.6037
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1125.843 | 11.8183 | 8.9378 | 29.1204 | -71.5532 | 1.0996 | 2.1072 | 2.4734 | 0.67673 | 6.0485 | 1.3335 | 7.5815 | 0.40893 | 0.34839 | 0.85195 | 6.8233 | -101.5532 | 6.8233 | -41.5532
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2406.8888 | 25.2658 | 8.0826 | 63.6965 | -76.6414 | 1.0785 | 1.0874 | 2.0954 | 0.36154 | 2.9222 | 0.65557 | 3.4876 | 0.71707 | 0.37214 | 0.51897 | 14.5872 | -106.6414 | 14.5872 | -46.6414
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 954.4102 | 10.0187 | 6.3939 | 24.3786 | -74.2927 | 1.0913 | 2.2827 | 8.483 | 1.1702 | 7.482 | 1.9413 | 8.8709 | 1.1338 | 0.30509 | 0.26908 | 5.7843 | -104.2927 | 5.7843 | -44.2927
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2037 | 1713.9705 | 17.992 | 16.7144 | 46.9672 | -75.5209 | 1.0914 | 2.4584 | 3.7514 | 0.24294 | 4.0606 | 0.54623 | 4.9893 | 0.92387 | 0.60543 | 0.65532 | 10.3877 | -105.5209 | 10.3877 | -45.5209
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2037 | 2140.3148 | 22.4675 | 17.2341 | 58.4663 | -79.459 | 1.0742 | 0.69556 | 3.1177 | 0.1974 | 3.4021 | 0.39434 | 3.9454 | 0.9164 | 0.20445 | 0.2231 | 12.9716 | -109.459 | 12.9716 | -49.459
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1306.68 | 13.7166 | 12.3167 | 35.1037 | -77.6789 | 1.1046 | 1.7391 | 3.2319 | 0.44399 | 5.4685 | 0.8415 | 6.6045 | 0.59099 | 0.31803 | 0.53813 | 7.9193 | -107.6789 | 7.9193 | -47.6789
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1778.1063 | 18.6653 | 12.7656 | 48.0685 | -73.8718 | 1.1358 | 1.3848 | 2.1945 | 0.29599 | 3.7785 | 0.77035 | 4.9806 | 0.58079 | 0.36651 | 0.63105 | 10.7764 | -103.8718 | 10.7764 | -43.8718
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1032.6338 | 10.8398 | 8.7296 | 26.5146 | -71.3024 | 1.082 | 2.1498 | 2.595 | 0.75952 | 6.6303 | 1.4081 | 8.1377 | 0.39139 | 0.32423 | 0.82841 | 6.2584 | -101.3024 | 6.2584 | -41.3024
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 1438.9407 | 15.105 | 6.905 | 35.647 | -72.3345 | 1.088 | 1.3036 | 4.0609 | 0.69753 | 4.8164 | 1.2936 | 5.8921 | 0.84313 | 0.27066 | 0.32102 | 8.7209 | -102.3345 | 8.7209 | -42.3345
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2037 | 1859.3043 | 19.5176 | 15.2194 | 50.6064 | -73.5711 | 1.1286 | 1.1957 | 1.6365 | 0.23014 | 3.5026 | 0.66439 | 4.7397 | 0.46721 | 0.34138 | 0.73067 | 11.2685 | -103.5711 | 11.2685 | -43.5711
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 2549.8866 | 26.7669 | 24.521 | 71.4582 | -75.9556 | 1.1418 | 1.1852 | 3.0787 | 0.10398 | 2.5498 | 0.38828 | 3.5071 | 1.2074 | 0.46483 | 0.38497 | 15.4539 | -105.9556 | 15.4539 | -45.9556
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1079.8737 | 11.3357 | 13.6089 | 28.737 | -74.6912 | 1.1741 | 0.76866 | 2.9705 | 0.45748 | 6.2258 | 1.1835 | 8.4517 | 0.47713 | 0.12346 | 0.25877 | 6.5447 | -104.6912 | 6.5447 | -44.6912
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 670.5626 | 7.0391 | 18.8184 | 18.12 | -74.9016 | 1.0742 | 5.7583 | 5.516 | 0.56188 | 10.5736 | 1.0786 | 12.5719 | 0.52167 | 0.54459 | 1.0439 | 4.064 | -104.9016 | 4.064 | -44.9016
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2205.9302 | 23.1563 | 10.3442 | 57.4101 | -76.6921 | 1.0742 | 1.1197 | 3.491 | 0.31537 | 3.2622 | 0.73513 | 3.8339 | 1.0701 | 0.34322 | 0.32072 | 13.3693 | -106.6921 | 13.3693 | -46.6921
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2037 | 986.632 | 10.357 | 10.4205 | 25.1008 | -75.061 | 1.1048 | 2.3676 | 4.9951 | 0.74099 | 7.7215 | 1.6142 | 8.8736 | 0.64691 | 0.30662 | 0.47398 | 5.9796 | -105.061 | 5.9796 | -45.061
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2037 | 2173.9682 | 22.8207 | 10.2746 | 56.6477 | -72.4839 | 1.1378 | 1.6727 | 2.5942 | 0.3114 | 3.1995 | 0.86563 | 4.1075 | 0.81082 | 0.52281 | 0.64479 | 13.1756 | -102.4839 | 13.1756 | -42.4839
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1865.0353 | 19.5778 | 15.6224 | 51.0032 | -77.1775 | 1.0918 | 1.3162 | 1.6259 | 0.24411 | 3.8136 | 0.58998 | 4.6023 | 0.42634 | 0.34513 | 0.80952 | 11.3032 | -107.1775 | 11.3032 | -47.1775
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1611.1041 | 16.9122 | 9.7097 | 40.9994 | -71.9263 | 1.1171 | 2.2828 | 4.3301 | 0.44144 | 4.2862 | 1.1325 | 5.4261 | 1.0102 | 0.5326 | 0.52721 | 9.7643 | -101.9263 | 9.7643 | -41.9263
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2832.1519 | 29.7299 | 9.8354 | 75.5892 | -72.8958 | 1.1702 | 1.2012 | 2.1436 | 0.23309 | 2.2925 | 0.67623 | 3.2164 | 0.93506 | 0.52397 | 0.56036 | 17.1646 | -102.8958 | 17.1646 | -42.8958
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2037 | 1259.6212 | 13.2226 | 7.4403 | 36.2131 | -85.8996 | 1.0906 | 0.09906 | 3.3307 | 0.72119 | 5.3659 | 0.4 | 6.817 | 0.62072 | 0.018461 | 0.029741 | 7.6341 | -115.8996 | 7.6341 | -55.8996
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2692.2951 | 28.2618 | 14.8711 | 71.9389 | -71.902 | 1.2172 | 0.26478 | 1.5086 | 0.16157 | 2.4028 | 0.78901 | 3.5417 | 0.62785 | 0.1102 | 0.17552 | 16.3169 | -101.902 | 16.3169 | -41.902
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 2685.8239 | 28.1938 | 9.736 | 72.0341 | -77.1549 | 1.0899 | 0.61133 | 1.8125 | 0.26695 | 2.599 | 0.56304 | 3.17 | 0.69739 | 0.23522 | 0.33728 | 16.2777 | -107.1549 | 16.2777 | -47.1549
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2037 | 2152.7097 | 22.5976 | 9.6459 | 57.1837 | -74.7645 | 1.1335 | 1.4451 | 2.4981 | 0.31628 | 3.0508 | 0.76381 | 4.1032 | 0.81885 | 0.47367 | 0.57846 | 13.0467 | -104.7645 | 13.0467 | -44.7645
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2037 | 1361.8505 | 14.2957 | 14.897 | 36.57 | -73.5055 | 1.0868 | 3.3532 | 4.1241 | 0.33158 | 4.9395 | 0.74738 | 6.2449 | 0.83491 | 0.67886 | 0.81309 | 8.2536 | -103.5055 | 8.2536 | -43.5055
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1260.4446 | 13.2312 | 10.7635 | 32.8149 | -73.3292 | 1.0832 | 2.2574 | 3.6629 | 0.50914 | 5.4801 | 1.1551 | 6.7431 | 0.66839 | 0.41193 | 0.61629 | 7.6391 | -103.3292 | 7.6391 | -43.3292
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1472.8856 | 15.4613 | 13.1515 | 38.9741 | -72.6645 | 1.1747 | 1.4214 | 2.9717 | 0.36452 | 4.794 | 1.1336 | 6.2497 | 0.61988 | 0.29649 | 0.4783 | 8.9266 | -102.6645 | 8.9266 | -42.6645
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1475.7452 | 15.4913 | 14.927 | 40.7197 | -78.3921 | 1.0908 | 1.4368 | 5.2361 | 0.32493 | 4.8502 | 0.58816 | 5.8079 | 1.0796 | 0.29623 | 0.2744 | 8.9439 | -108.3921 | 8.9439 | -48.3921
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2405.6967 | 25.2533 | 9.5237 | 64.1226 | -74.2387 | 1.1481 | 0.72286 | 2.0995 | 0.28193 | 2.685 | 0.73832 | 3.7159 | 0.78194 | 0.26922 | 0.34429 | 14.58 | -104.2387 | 14.58 | -44.2387
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1192.8393 | 12.5216 | 5.1728 | 27.3378 | -67.0418 | 1.1408 | 3.7038 | 4.8247 | 1.1607 | 6.0043 | 2.0099 | 7.3823 | 0.80354 | 0.61686 | 0.76767 | 7.2293 | -97.0418 | 7.2293 | -37.0418
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 604.391 | 4.5122 | 22.805 | 11.3326 | -71.6724 | 1.1791 | 2.7162 | 10.6066 | 0.95472 | 21.7724 | 3.4315 | 30.1986 | 0.48716 | 0.12476 | 0.25609 | 2.6051 | -101.6724 | 2.6051 | -41.6724
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 931.0476 | 6.951 | 287.0952 | 19.01 | -79.6623 | 1.1058 | 2.8306 | 10.5073 | 0.051169 | 14.6904 | 0.61807 | 18.469 | 0.71525 | 0.19268 | 0.26939 | 4.0131 | -109.6623 | 4.0131 | -49.6623
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 555.6541 | 4.1484 | 32.6937 | 10.5775 | -74.4231 | 1.1909 | 2.315 | 9.4864 | 0.72449 | 23.6863 | 2.8787 | 33.2164 | 0.4005 | 0.097738 | 0.24404 | 2.3951 | -104.4231 | 2.3951 | -44.4231
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 2189.7688 | 16.3482 | 50.7054 | 43.8677 | -76.14 | 1.2362 | 1.5153 | 5.0523 | 0.11841 | 6.0042 | 0.84115 | 8.7795 | 0.84147 | 0.25238 | 0.29993 | 9.4387 | -106.14 | 9.4387 | -46.14
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1394.6014 | 10.4117 | 55.3805 | 27.2377 | -74.287 | 1.2717 | 1.1063 | 4.2363 | 0.17091 | 9.4648 | 1.2681 | 14.1644 | 0.44759 | 0.11689 | 0.26116 | 6.0112 | -104.287 | 6.0112 | -44.287
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 1289.9465 | 9.6304 | 59.8255 | 25.8818 | -76.5869 | 1.1097 | 3.6497 | 12.2084 | 0.17428 | 10.4264 | 1.1643 | 13.3861 | 1.1709 | 0.35004 | 0.29895 | 5.5601 | -106.5869 | 5.5601 | -46.5869
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2037 | 1689.5483 | 12.6137 | 45.7244 | 33.3089 | -75.1739 | 1.2501 | 1.6965 | 4.7786 | 0.1721 | 7.8692 | 1.0597 | 11.4988 | 0.60725 | 0.21559 | 0.35503 | 7.2825 | -105.1739 | 7.2825 | -45.1739
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 5983.2078 | 25.908 | 8.7843 | 67.5348 | -76.4287 | 1.3018 | 2.9294 | 12.826 | 0.66639 | 5.8538 | 1.7038 | 9.9287 | 2.1911 | 0.50044 | 0.2284 | 14.958 | -106.4287 | 14.958 | -46.4287
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 6323.6307 | 27.3821 | 10.0238 | 70.9432 | -76.0771 | 1.3193 | 1.3319 | 8.2556 | 0.54972 | 5.5103 | 1.5769 | 9.5543 | 1.4982 | 0.2417 | 0.16133 | 15.8091 | -106.0771 | 15.8091 | -46.0771
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3722.2321 | 16.1177 | 10.6069 | 41.3824 | -74.5213 | 1.3023 | 0.74608 | 6.5818 | 0.90679 | 9.6183 | 3.4194 | 16.0733 | 0.6843 | 0.077569 | 0.11336 | 9.3056 | -104.5213 | 9.3056 | -44.5213
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3418.18 | 14.8012 | 8.7012 | 38.2837 | -77.9316 | 1.1719 | 1.0963 | 9.1633 | 1.4 | 12.1821 | 2.297 | 15.7934 | 0.75219 | 0.089995 | 0.11964 | 8.5455 | -107.9316 | 8.5455 | -47.9316
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 2727.9896 | 11.8125 | 10.5245 | 30.4938 | -78.3313 | 1.1429 | 1.5172 | 14.0897 | 1.4984 | 15.7694 | 2.563 | 19.3935 | 0.89348 | 0.096212 | 0.10768 | 6.82 | -108.3313 | 6.82 | -48.3313
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 4731.5364 | 20.4882 | 14.3196 | 52.9002 | -73.6573 | 1.3344 | 2.1404 | 9.3042 | 0.50209 | 7.1898 | 2.3315 | 12.9669 | 1.2941 | 0.2977 | 0.23005 | 11.8288 | -103.6573 | 11.8288 | -43.6573
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 8784.5673 | 38.0383 | 9.4565 | 97.9864 | -80.0378 | 1.166 | 1.7634 | 9.4931 | 0.50274 | 4.7541 | 0.8315 | 6.0844 | 1.9968 | 0.37091 | 0.18575 | 21.9614 | -110.0378 | 21.9614 | -50.0378
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3599.5543 | 15.5865 | 10.6001 | 39.7133 | -77.8017 | 1.1609 | 3.7132 | 15.9184 | 1.1165 | 11.8348 | 2.41 | 14.94 | 1.3451 | 0.31375 | 0.23326 | 8.9989 | -107.8017 | 8.9989 | -47.8017
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 5700.8707 | 24.6855 | 8.8623 | 63.6606 | -77.1406 | 1.2118 | 1.163 | 7.1245 | 0.78352 | 6.9437 | 1.6211 | 9.7273 | 1.026 | 0.16748 | 0.16323 | 14.2522 | -107.1406 | 14.2522 | -47.1406
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 2966.6455 | 12.846 | 17.2816 | 32.9342 | -75.0274 | 1.2075 | 3.3976 | 18.5356 | 0.78775 | 13.6135 | 3.3007 | 18.771 | 1.3616 | 0.24958 | 0.1833 | 7.4166 | -105.0274 | 7.4166 | -45.0274
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 2493.5362 | 10.7973 | 29.4017 | 27.6557 | -74.2745 | 1.2235 | 1.1616 | 14.3967 | 0.55232 | 16.2391 | 4.2565 | 22.745 | 0.88654 | 0.071528 | 0.080682 | 6.2338 | -104.2745 | 6.2338 | -44.2745
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3271.2642 | 14.165 | 9.5508 | 36.224 | -74.6635 | 1.2878 | 0.57224 | 6.2976 | 1.1749 | 11.2208 | 3.8077 | 18.1033 | 0.56124 | 0.050998 | 0.090866 | 8.1782 | -104.6635 | 8.1782 | -44.6635
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3290.6769 | 14.249 | 10.6192 | 36.7524 | -78.1294 | 1.1627 | 3.1375 | 15.3412 | 1.2151 | 12.9033 | 2.4479 | 16.3473 | 1.1889 | 0.24315 | 0.20451 | 8.2267 | -108.1294 | 8.2267 | -48.1294
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2037 | 7348.2499 | 31.8189 | 6.1388 | 82.5454 | -78.6064 | 1.2803 | 1.6918 | 8.8894 | 0.79961 | 4.9087 | 1.2807 | 7.9816 | 1.811 | 0.34466 | 0.19032 | 18.3706 | -108.6064 | 18.3706 | -48.6064
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 6037.269 | 26.1421 | 10.9561 | 67.7534 | -74.6187 | 1.3399 | 2.1448 | 9.4916 | 0.50612 | 5.5451 | 1.7957 | 10.1269 | 1.7117 | 0.3868 | 0.22597 | 15.0932 | -104.6187 | 15.0932 | -44.6187
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2037 | 4598.6117 | 19.9126 | 9.3106 | 51.3829 | -77.8476 | 1.1758 | 1.4696 | 9.7987 | 0.95992 | 8.9375 | 1.635 | 11.7 | 1.0964 | 0.16444 | 0.14998 | 11.4965 | -107.8476 | 11.4965 | -47.8476
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 4818.172 | 20.8633 | 7.9457 | 54.1285 | -75.4578 | 1.3219 | 1.0958 | 8.6961 | 0.89774 | 7.1331 | 2.4325 | 12.6067 | 1.2191 | 0.15362 | 0.12601 | 12.0454 | -105.4578 | 12.0454 | -45.4578
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3057.5444 | 13.2396 | 19.3594 | 33.9609 | -73.6729 | 1.264 | 1.281 | 10.604 | 0.64886 | 12.5616 | 3.6205 | 19.0443 | 0.84416 | 0.10198 | 0.12081 | 7.6439 | -103.6729 | 7.6439 | -43.6729
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2037 | 3236.7852 | 14.0157 | 9.5032 | 35.8549 | -74.7504 | 1.2851 | 0.73235 | 6.8756 | 1.1962 | 11.3678 | 3.8605 | 18.2586 | 0.60483 | 0.064423 | 0.10651 | 8.092 | -104.7504 | 8.092 | -44.7504
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1407.9607 | 14.7798 | 11.5254 | 38.2595 | -79.0803 | 1.1081 | 2.1576 | 8.1404 | 0.43018 | 4.958 | 0.99195 | 6.167 | 1.6419 | 0.43518 | 0.26505 | 8.5331 | -109.0803 | 8.5331 | -49.0803
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1758.7611 | 18.4622 | 14.4777 | 48.8373 | -79.599 | 1.1203 | 1.6655 | 8.0714 | 0.26605 | 3.8518 | 0.77351 | 4.9999 | 2.0955 | 0.43239 | 0.20635 | 10.6592 | -109.599 | 10.6592 | -49.599
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1215.6962 | 12.7615 | 18.3668 | 33.8897 | -81.2443 | 1.0891 | 1.8672 | 5.087 | 0.32148 | 5.9046 | 0.79065 | 7.0479 | 0.86153 | 0.31623 | 0.36706 | 7.3679 | -111.2443 | 7.3679 | -51.2443
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1553.7155 | 16.3098 | 19.9799 | 43.7443 | -80.9666 | 1.1122 | 0.82149 | 4.0486 | 0.22489 | 4.4933 | 0.69204 | 5.6325 | 0.90103 | 0.18283 | 0.20291 | 9.4165 | -110.9666 | 9.4165 | -50.9666
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1508.9788 | 15.8402 | 12.8101 | 40.3556 | -78.0862 | 1.1531 | 1.119 | 1.9834 | 0.35778 | 4.5831 | 0.92452 | 5.9587 | 0.43276 | 0.24416 | 0.5642 | 9.1453 | -108.0862 | 9.1453 | -48.0862
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2116.1405 | 22.2137 | 8.8545 | 55.4582 | -75.0578 | 1.1406 | 0.88921 | 1.9491 | 0.35041 | 3.1027 | 0.89111 | 4.1868 | 0.62819 | 0.28659 | 0.45622 | 12.8251 | -105.0578 | 12.8251 | -45.0578
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2437.2904 | 25.5849 | 20.7215 | 68.9127 | -84.3112 | 1.0476 | 1.5406 | 4.7394 | 0.14483 | 3.0011 | 0.26253 | 3.3759 | 1.5792 | 0.51332 | 0.32505 | 14.7715 | -114.3112 | 14.7715 | -54.3112
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1382.6371 | 14.5139 | 14.5985 | 35.7765 | -78.8132 | 1.0729 | 0.66356 | 3.209 | 0.35536 | 5.1878 | 1.061 | 6.1741 | 0.61856 | 0.12791 | 0.20678 | 8.3796 | -108.8132 | 8.3796 | -48.8132
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1925.2655 | 20.21 | 16.1664 | 52.9479 | -78.8386 | 1.0984 | 1.1857 | 1.3683 | 0.22627 | 3.6579 | 0.59526 | 4.4794 | 0.37405 | 0.32414 | 0.86657 | 11.6683 | -108.8386 | 11.6683 | -48.8386
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1630.5894 | 17.1167 | 18.0473 | 44.6968 | -82.5727 | 1.0544 | 0.90835 | 3.745 | 0.24367 | 4.3975 | 0.47045 | 5.078 | 0.8516 | 0.20656 | 0.24255 | 9.8824 | -112.5727 | 9.8824 | -52.5727
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 903.1159 | 9.4803 | 6.1695 | 21.6143 | -71.6708 | 1.0842 | 2.6791 | 9.9364 | 1.2939 | 7.9826 | 2.3732 | 9.3897 | 1.2448 | 0.33562 | 0.26963 | 5.4734 | -101.6708 | 5.4734 | -41.6708
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 1144.0544 | 12.0095 | 8.9476 | 29.5549 | -73.0377 | 1.0914 | 1.7184 | 2.265 | 0.66214 | 5.9246 | 1.3341 | 7.4057 | 0.3823 | 0.29005 | 0.75869 | 6.9337 | -103.0377 | 6.9337 | -43.0377
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1732.4435 | 18.1859 | 8.3299 | 45.893 | -73.5196 | 1.1274 | 1.3374 | 1.7138 | 0.45476 | 3.7881 | 1.0421 | 5.0269 | 0.4524 | 0.35304 | 0.78038 | 10.4997 | -103.5196 | 10.4997 | -43.5196
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1430.7723 | 15.0192 | 9.3554 | 37.3686 | -74.5948 | 1.0911 | 2.8056 | 3.4059 | 0.53263 | 4.983 | 1.0845 | 5.9519 | 0.6835 | 0.56303 | 0.82375 | 8.6713 | -104.5948 | 8.6713 | -44.5948
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 772.6111 | 8.1103 | 11.4486 | 19.8939 | -77.4251 | 1.1231 | 2.441 | 5.4878 | 0.84757 | 9.7035 | 1.7973 | 11.436 | 0.56555 | 0.25155 | 0.44479 | 4.6825 | -107.4251 | 4.6825 | -47.4251
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2038 | 1184.5146 | 12.4342 | 7.7697 | 30.9756 | -76.9156 | 1.1113 | 2.2272 | 7.9462 | 0.76281 | 5.9268 | 1.4621 | 7.3048 | 1.3407 | 0.37578 | 0.28028 | 7.1789 | -106.9156 | 7.1789 | -46.9156
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2038 | 2165.8277 | 22.7353 | 20.2997 | 61.222 | -79.4108 | 1.1374 | 0.50023 | 2.1225 | 0.15489 | 3.1443 | 0.46715 | 4.1085 | 0.67505 | 0.15909 | 0.23568 | 13.1262 | -109.4108 | 13.1262 | -49.4108
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2038 | 833.7404 | 8.752 | 36.0329 | 23.8973 | -82.8591 | 1.0261 | 1.4108 | 9.9126 | 0.24973 | 8.9986 | 0.4425 | 9.6778 | 1.1016 | 0.15678 | 0.14233 | 5.053 | -112.8591 | 5.053 | -52.8591
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 764.6986 | 8.0273 | 16.2637 | 20.532 | -75.2469 | 1.0669 | 4.7 | 3.5033 | 0.54992 | 8.9438 | 1.1863 | 10.9308 | 0.39171 | 0.5255 | 1.3416 | 4.6345 | -105.2469 | 4.6345 | -45.2469
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 1592.7898 | 16.72 | 16.3525 | 44.4103 | -79.2002 | 1.1079 | 1.3278 | 3.0372 | 0.27026 | 4.4195 | 0.61802 | 5.4407 | 0.68723 | 0.30044 | 0.43717 | 9.6533 | -109.2002 | 9.6533 | -49.2002
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2132.2917 | 22.3833 | 9.7667 | 56.2449 | -75.3085 | 1.1372 | 0.99631 | 2.2168 | 0.31592 | 3.0854 | 0.85925 | 4.1524 | 0.71848 | 0.32291 | 0.44943 | 12.923 | -105.3085 | 12.923 | -45.3085
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2260.61 | 23.7303 | 9.7499 | 60.6575 | -78.2834 | 1.1593 | 0.46622 | 1.5776 | 0.30263 | 2.9506 | 0.70493 | 3.981 | 0.53467 | 0.15801 | 0.29553 | 13.7007 | -108.2834 | 13.7007 | -48.2834
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 2193.4225 | 23.025 | 9.528 | 58.676 | -78.239 | 1.1556 | 0.57986 | 1.6026 | 0.32082 | 3.0568 | 0.72665 | 4.089 | 0.52428 | 0.18969 | 0.36182 | 13.2935 | -108.239 | 13.2935 | -48.239
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 2771.5397 | 29.0936 | 9.6224 | 73.8144 | -74.093 | 1.1781 | 1.2247 | 2.1948 | 0.24048 | 2.3139 | 0.74342 | 3.2983 | 0.94851 | 0.52928 | 0.55801 | 16.7972 | -104.093 | 16.7972 | -44.093
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1244.4281 | 13.0631 | 8.7016 | 30.8101 | -72.8652 | 1.0858 | 3.2973 | 5.7309 | 0.65295 | 5.6817 | 1.6452 | 6.9165 | 1.0087 | 0.58033 | 0.57535 | 7.542 | -102.8652 | 7.542 | -42.8652
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1121.7248 | 11.7751 | 9.6819 | 28.752 | -73.5686 | 1.0963 | 2.8009 | 3.4287 | 0.62795 | 6.0797 | 1.4017 | 7.6261 | 0.56395 | 0.4607 | 0.81691 | 6.7983 | -103.5686 | 6.7983 | -43.5686
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2224.2117 | 23.3482 | 8.5657 | 58.9058 | -77.8056 | 1.1509 | 0.9975 | 1.3693 | 0.35525 | 3.0429 | 0.7499 | 4.0094 | 0.44999 | 0.32781 | 0.72848 | 13.4801 | -107.8056 | 13.4801 | -47.8056
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2038 | 2001.0465 | 21.0055 | 12.5401 | 53.3256 | -74.2771 | 1.1451 | 1.386 | 1.3094 | 0.25501 | 3.1978 | 0.72059 | 4.4553 | 0.40948 | 0.43341 | 1.0585 | 12.1276 | -104.2771 | 12.1276 | -44.2771
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1851.8901 | 19.4398 | 7.7345 | 48.2063 | -78.8777 | 1.0842 | 1.2954 | 1.3536 | 0.49736 | 3.8469 | 0.82151 | 4.5404 | 0.35186 | 0.33675 | 0.95705 | 11.2236 | -108.8777 | 11.2236 | -48.8777
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 968.9313 | 10.1711 | 10.1629 | 24.6652 | -76.83 | 1.1249 | 2.1049 | 4.4017 | 0.75962 | 7.7199 | 1.6225 | 9.1344 | 0.57018 | 0.27266 | 0.4782 | 5.8723 | -106.83 | 5.8723 | -46.83
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2038 | 1790.3666 | 18.794 | 15.5689 | 46.8024 | -74.25 | 1.1539 | 1.0601 | 4.4854 | 0.25361 | 3.9484 | 1.2509 | 5.0823 | 1.136 | 0.26848 | 0.23634 | 10.8507 | -104.25 | 10.8507 | -44.25
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2038 | 1627.2484 | 17.0817 | 11.2276 | 42.6205 | -77.8584 | 1.0738 | 1.5713 | 3.7612 | 0.40174 | 4.5106 | 1.1423 | 5.2112 | 0.83386 | 0.34836 | 0.41777 | 9.8621 | -107.8584 | 9.8621 | -47.8584
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1933.2396 | 20.2938 | 13.804 | 52.3833 | -75.7502 | 1.1076 | 2.3572 | 2.8897 | 0.2552 | 3.5227 | 0.63334 | 4.4757 | 0.82029 | 0.66913 | 0.81573 | 11.7166 | -105.7502 | 11.7166 | -45.7502
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1680.8655 | 17.6445 | 16.556 | 44.0364 | -73.9619 | 1.164 | 2.003 | 4.5201 | 0.2523 | 4.177 | 1.2204 | 5.4572 | 1.0821 | 0.47952 | 0.44313 | 10.1871 | -103.9619 | 10.1871 | -43.9619
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2038 | 1317.9438 | 13.8348 | 14.4239 | 35.684 | -78.0762 | 1.1267 | 1.0069 | 2.8206 | 0.36913 | 5.3242 | 0.8207 | 6.6787 | 0.52976 | 0.18912 | 0.35698 | 7.9875 | -108.0762 | 7.9875 | -48.0762
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 655.5562 | 6.8816 | 4.2056 | 14.6855 | -70.6157 | 1.0518 | 17.5742 | 14.8836 | 2.6551 | 11.1664 | 3.0249 | 12.2601 | 1.3329 | 1.5738 | 1.1808 | 3.9731 | -100.6157 | 3.9731 | -40.6157
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 365.3026 | 3.8347 | 4.1482 | 8.1882 | -71.786 | 1.0257 | 9.1961 | 16.6882 | 5.0068 | 20.7689 | 5.2154 | 21.4719 | 0.80352 | 0.44278 | 0.55105 | 2.214 | -101.786 | 2.214 | -41.786
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1724.0824 | 18.0982 | 14.6264 | 44.9942 | -74.4501 | 1.1462 | 1.1187 | 4.5456 | 0.28188 | 4.123 | 1.2689 | 5.2416 | 1.1025 | 0.27134 | 0.24611 | 10.449 | -104.4501 | 10.449 | -44.4501
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2038 | 1555.8461 | 16.3321 | 9.4315 | 41.1475 | -79.0241 | 1.0582 | 2.0937 | 3.4975 | 0.49502 | 4.6688 | 1.0435 | 5.3246 | 0.74913 | 0.44845 | 0.59863 | 9.4294 | -109.0241 | 9.4294 | -49.0241
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1855.4408 | 19.4771 | 8.5004 | 47.5234 | -74.3645 | 1.1296 | 0.99019 | 3.769 | 0.4232 | 3.5973 | 1.0861 | 4.7504 | 1.0477 | 0.27525 | 0.26272 | 11.2451 | -104.3645 | 11.2451 | -44.3645
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2006.8621 | 21.0666 | 8.7128 | 52.3738 | -75.0765 | 1.1333 | 1.1093 | 2.1259 | 0.37894 | 3.3016 | 0.92412 | 4.3879 | 0.6439 | 0.33597 | 0.52178 | 12.1628 | -105.0765 | 12.1628 | -45.0765
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1371.2035 | 14.3939 | 17.0478 | 35.651 | -75.7411 | 1.1117 | 1.0072 | 6.0295 | 0.31538 | 5.3766 | 1.4525 | 6.4175 | 1.1214 | 0.18733 | 0.16704 | 8.3103 | -105.7411 | 8.3103 | -45.7411
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 2568.3774 | 26.961 | 17.4365 | 70.8654 | -74.7775 | 1.1843 | 0.66044 | 0.99304 | 0.13637 | 2.3777 | 0.58692 | 3.5904 | 0.41764 | 0.27776 | 0.66507 | 15.5659 | -104.7775 | 15.5659 | -44.7775
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 1468.5644 | 15.4159 | 16.9082 | 40.8211 | -79.2123 | 1.1082 | 1.8219 | 3.4573 | 0.28456 | 4.8115 | 0.6526 | 5.9043 | 0.71856 | 0.37867 | 0.52698 | 8.9004 | -109.2123 | 8.9004 | -49.2123
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1736.1963 | 18.2253 | 12.2046 | 45.4406 | -74.3483 | 1.1322 | 2.1468 | 3.8723 | 0.32211 | 3.9312 | 1.0504 | 5.1074 | 0.985 | 0.5461 | 0.55442 | 10.5224 | -104.3483 | 10.5224 | -44.3483
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2038 | 2827.9449 | 29.6857 | 22.7202 | 78.693 | -81.9524 | 1.0878 | 0.31355 | 2.9003 | 0.11149 | 2.533 | 0.28599 | 3.0252 | 1.145 | 0.12379 | 0.10811 | 17.1391 | -111.9524 | 17.1391 | -51.9524
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 1317.515 | 13.8303 | 7.2652 | 32.3887 | -72.019 | 1.1094 | 4.5499 | 5.6604 | 0.72624 | 5.2763 | 1.5131 | 6.5362 | 1.0728 | 0.86233 | 0.80381 | 7.9849 | -102.019 | 7.9849 | -42.019
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1007.9482 | 10.5807 | 14.4389 | 26.7801 | -75.2939 | 1.1608 | 1.8591 | 4.1493 | 0.49363 | 7.1274 | 1.4142 | 9.023 | 0.58216 | 0.26084 | 0.44805 | 6.1088 | -105.2939 | 6.1088 | -45.2939
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1796.961 | 18.8632 | 18.7992 | 47.651 | -79.7519 | 1.0676 | 0.49433 | 3.9524 | 0.21534 | 4.0483 | 0.88419 | 4.7592 | 0.97631 | 0.12211 | 0.12507 | 10.8907 | -109.7519 | 10.8907 | -49.7519
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1663.5824 | 17.4631 | 9.553 | 44.325 | -80.466 | 1.071 | 1.323 | 1.2467 | 0.45564 | 4.3528 | 0.75621 | 5.0161 | 0.28642 | 0.30395 | 1.0612 | 10.0823 | -110.466 | 10.0823 | -50.466
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1771.3838 | 18.5947 | 17.4714 | 49.5861 | -79.1958 | 1.1206 | 1.0227 | 2.6915 | 0.22467 | 3.9253 | 0.56743 | 4.9482 | 0.68567 | 0.26055 | 0.37999 | 10.7357 | -109.1958 | 10.7357 | -49.1958
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1469.0563 | 15.4211 | 10.3386 | 37.7912 | -73.7299 | 1.1196 | 2.1862 | 3.2095 | 0.44087 | 4.558 | 1.2064 | 5.9656 | 0.70415 | 0.47964 | 0.68116 | 8.9034 | -103.7299 | 8.9034 | -43.7299
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1920.7814 | 20.163 | 14.1842 | 50.5544 | -77.8856 | 1.0873 | 2.2579 | 4.0138 | 0.26334 | 3.7352 | 0.88965 | 4.4768 | 1.0746 | 0.6045 | 0.56254 | 11.6411 | -107.8856 | 11.6411 | -47.8856
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1113.0169 | 11.6836 | 13.4319 | 29.7518 | -77.6841 | 1.1572 | 1.7144 | 3.0648 | 0.46213 | 6.2074 | 1.1601 | 8.0926 | 0.49373 | 0.2762 | 0.5594 | 6.7456 | -107.6841 | 6.7456 | -47.6841
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3066.793 | 32.193 | 10.9174 | 83.251 | -79.2029 | 1.117 | 0.33706 | 1.5289 | 0.20153 | 2.2002 | 0.52144 | 2.8393 | 0.6949 | 0.1532 | 0.22046 | 18.5866 | -109.2029 | 18.5866 | -49.2029
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1419.4709 | 14.9006 | 17.3437 | 38.4714 | -75.2105 | 1.1035 | 2.5289 | 4.1517 | 0.26986 | 4.6804 | 0.7162 | 6.0835 | 0.88703 | 0.5403 | 0.60911 | 8.6029 | -105.2105 | 8.6029 | -45.2105
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2038 | 1786.2191 | 18.7504 | 8.6175 | 46.6379 | -74.494 | 1.1161 | 1.9615 | 2.6999 | 0.4413 | 3.8029 | 0.96117 | 4.8482 | 0.70996 | 0.51579 | 0.7265 | 10.8256 | -104.494 | 10.8256 | -44.494
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2038 | 1794.1028 | 18.8332 | 17.2959 | 50.2459 | -79.1335 | 1.1219 | 0.95256 | 2.6366 | 0.22345 | 3.8647 | 0.5684 | 4.89 | 0.68223 | 0.24648 | 0.36128 | 10.8734 | -109.1335 | 10.8734 | -49.1335
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2038 | 1036.0729 | 10.8759 | 13.1755 | 26.472 | -78.4893 | 1.04 | 1.8384 | 9.4389 | 0.5632 | 7.4204 | 1.4688 | 8.0508 | 1.272 | 0.24774 | 0.19476 | 6.2792 | -108.4893 | 6.2792 | -48.4893
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1865.233 | 19.5799 | 19.1501 | 49.4769 | -76.0869 | 1.1328 | 1.3111 | 5.8611 | 0.19949 | 3.8203 | 1.0803 | 4.8075 | 1.5342 | 0.3432 | 0.22369 | 11.3044 | -106.0869 | 11.3044 | -46.0869
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2038 | 1673.188 | 17.5639 | 11.516 | 43.7635 | -73.334 | 1.2069 | 0.71884 | 2.3012 | 0.35129 | 4.0454 | 1.1896 | 5.6207 | 0.56884 | 0.17769 | 0.31238 | 10.1405 | -103.334 | 10.1405 | -43.334
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1913.3956 | 20.0854 | 17.2046 | 50.1789 | -73.955 | 1.1681 | 0.47785 | 3.6334 | 0.21186 | 3.6449 | 1.1678 | 4.8395 | 0.99685 | 0.1311 | 0.13152 | 11.5963 | -103.955 | 11.5963 | -43.955
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1768.6839 | 18.5664 | 20.7341 | 46.2944 | -74.2183 | 1.1552 | 0.94717 | 4.9994 | 0.19407 | 4.0239 | 1.2494 | 5.2 | 1.2424 | 0.23538 | 0.18946 | 10.7193 | -104.2183 | 10.7193 | -44.2183
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1666.7773 | 17.4966 | 16.358 | 43.9706 | -74.1321 | 1.1688 | 1.5364 | 3.8108 | 0.258 | 4.2203 | 1.1898 | 5.5269 | 0.90296 | 0.36404 | 0.40316 | 10.1017 | -104.1321 | 10.1017 | -44.1321
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1942.9802 | 20.396 | 8.8851 | 49.6837 | -73.45 | 1.1357 | 1.3584 | 2.4361 | 0.38604 | 3.43 | 1.0501 | 4.5664 | 0.71023 | 0.39603 | 0.55761 | 11.7756 | -103.45 | 11.7756 | -43.45
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1037.9964 | 10.8961 | 9.1026 | 26.6113 | -73.1626 | 1.0907 | 2.5213 | 3.2278 | 0.72466 | 6.5963 | 1.4873 | 8.1769 | 0.48934 | 0.38224 | 0.78113 | 6.2909 | -103.1626 | 6.2909 | -43.1626
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2038 | 1119.4102 | 11.7508 | 6.9625 | 27.7954 | -73.667 | 1.086 | 2.2715 | 4.7892 | 0.89911 | 6.2601 | 1.6334 | 7.5435 | 0.76505 | 0.36285 | 0.47429 | 6.7843 | -103.667 | 6.7843 | -43.667
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2412.6286 | 25.326 | 9.6822 | 64.6282 | -75.6168 | 1.1613 | 0.49322 | 2.0732 | 0.27233 | 2.6368 | 0.80262 | 3.7428 | 0.78627 | 0.18706 | 0.2379 | 14.622 | -105.6168 | 14.622 | -45.6168
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1341.319 | 14.0802 | 12.9865 | 35.424 | -74.42 | 1.1831 | 1.3129 | 3.0221 | 0.4023 | 5.2244 | 1.2702 | 6.8953 | 0.57845 | 0.25129 | 0.43443 | 8.1292 | -104.42 | 8.1292 | -44.42
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2096.1811 | 22.0042 | 7.8278 | 54.8748 | -77.292 | 1.1454 | 0.9508 | 2.1924 | 0.41357 | 3.2373 | 0.82248 | 4.2283 | 0.67723 | 0.2937 | 0.43368 | 12.7041 | -107.292 | 12.7041 | -47.292
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2038 | 1901.154 | 19.9569 | 11.3754 | 51.4373 | -79.1049 | 1.1355 | 0.93094 | 1.1063 | 0.3213 | 3.6549 | 0.73109 | 4.6536 | 0.30268 | 0.25471 | 0.8415 | 11.5221 | -109.1049 | 11.5221 | -49.1049
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1077.3397 | 11.3091 | 5.4302 | 25.3846 | -69.1189 | 1.0926 | 3.9709 | 3.7647 | 1.1538 | 6.2654 | 1.801 | 7.7878 | 0.60088 | 0.63379 | 1.0548 | 6.5293 | -99.1189 | 6.5293 | -39.1189
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1111.2181 | 11.6648 | 14.1513 | 30.3611 | -78.7656 | 1.1014 | 2.5336 | 4.1995 | 0.46126 | 6.5275 | 0.88361 | 7.7509 | 0.64335 | 0.38814 | 0.6033 | 6.7347 | -108.7656 | 6.7347 | -48.7656
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2038 | 1097.8403 | 11.5243 | 14.8302 | 29.3122 | -81.2904 | 1.0212 | 2.314 | 4.0208 | 0.44707 | 6.6302 | 0.81035 | 7.3327 | 0.60644 | 0.349 | 0.5755 | 6.6536 | -111.2904 | 6.6536 | -51.2904
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1111.645 | 11.6692 | 9.0451 | 28.7752 | -73.1683 | 1.0949 | 2.1075 | 2.4737 | 0.66437 | 6.0093 | 1.3919 | 7.6379 | 0.41164 | 0.3507 | 0.85196 | 6.7372 | -103.1683 | 6.7372 | -43.1683
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2364.1937 | 24.8176 | 7.6709 | 62.5135 | -78.4092 | 1.0849 | 1.0876 | 2.0956 | 0.38326 | 2.9399 | 0.73525 | 3.559 | 0.71279 | 0.36995 | 0.51901 | 14.3284 | -108.4092 | 14.3284 | -48.4092
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 948.8262 | 9.9601 | 6.3858 | 24.2346 | -75.8614 | 1.0964 | 2.2826 | 8.4834 | 1.1732 | 7.4921 | 2.0208 | 8.9513 | 1.1323 | 0.30466 | 0.26906 | 5.7505 | -105.8614 | 5.7505 | -45.8614
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2038 | 1703.87 | 17.886 | 16.5848 | 46.6894 | -76.8936 | 1.095 | 2.4573 | 3.7486 | 0.24536 | 4.0692 | 0.58584 | 5.0316 | 0.92122 | 0.60387 | 0.65552 | 10.3265 | -106.8936 | 10.3265 | -46.8936
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2038 | 2115.742 | 22.2095 | 16.9749 | 57.7745 | -80.9436 | 1.0801 | 0.69571 | 3.1173 | 0.20184 | 3.4261 | 0.42338 | 4.0102 | 0.90986 | 0.20306 | 0.22318 | 12.8227 | -110.9436 | 12.8227 | -50.9436
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1292.6648 | 13.5695 | 12.1006 | 34.7152 | -79.9078 | 1.1092 | 1.7391 | 3.2318 | 0.45409 | 5.4947 | 0.90498 | 6.6976 | 0.58817 | 0.31651 | 0.53813 | 7.8343 | -109.9078 | 7.8343 | -49.9078
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1761.1512 | 18.4873 | 12.6349 | 47.6202 | -75.2113 | 1.1397 | 1.3847 | 2.1934 | 0.29862 | 3.773 | 0.83364 | 5.0373 | 0.58135 | 0.367 | 0.63129 | 10.6736 | -105.2113 | 10.6736 | -45.2113
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1013.8483 | 10.6426 | 8.7932 | 26.0554 | -72.9339 | 1.0837 | 2.1508 | 2.5965 | 0.7572 | 6.6582 | 1.4915 | 8.2929 | 0.38997 | 0.32303 | 0.82835 | 6.1445 | -102.9339 | 6.1445 | -42.9339
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 1423.5573 | 14.9435 | 6.8958 | 35.2667 | -73.8676 | 1.0963 | 1.3036 | 4.061 | 0.70089 | 4.8332 | 1.3674 | 5.9894 | 0.84022 | 0.26971 | 0.32099 | 8.6276 | -103.8676 | 8.6276 | -43.8676
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2038 | 1839.3609 | 19.3083 | 15.016 | 50.0707 | -74.8941 | 1.133 | 1.1958 | 1.6366 | 0.23401 | 3.5139 | 0.72072 | 4.8033 | 0.46575 | 0.3403 | 0.73066 | 11.1476 | -104.8941 | 11.1476 | -44.8941
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 2529.8956 | 26.557 | 24.2544 | 70.8968 | -77.1225 | 1.1468 | 1.1835 | 3.075 | 0.10538 | 2.556 | 0.42533 | 3.5467 | 1.2031 | 0.46305 | 0.38488 | 15.3327 | -107.1225 | 15.3327 | -47.1225
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1065.0511 | 11.1801 | 13.3733 | 28.3286 | -76.9074 | 1.1804 | 0.76862 | 2.9707 | 0.46854 | 6.266 | 1.2755 | 8.6047 | 0.4741 | 0.12267 | 0.25874 | 6.4549 | -106.9074 | 6.4549 | -46.9074
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 669.2802 | 7.0256 | 18.7911 | 18.0857 | -76.3068 | 1.0758 | 5.7566 | 5.5123 | 0.56298 | 10.5791 | 1.1159 | 12.6117 | 0.52106 | 0.54415 | 1.0443 | 4.0562 | -106.3068 | 4.0562 | -46.3068
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2167.8885 | 22.7569 | 9.9595 | 56.3771 | -78.5672 | 1.0798 | 1.1197 | 3.4932 | 0.32996 | 3.2862 | 0.80523 | 3.9111 | 1.063 | 0.34072 | 0.32053 | 13.1387 | -108.5672 | 13.1387 | -48.5672
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2038 | 980.6025 | 10.2937 | 10.3181 | 24.9478 | -76.9663 | 1.1084 | 2.3676 | 4.9951 | 0.75067 | 7.7455 | 1.6646 | 8.9447 | 0.6449 | 0.30567 | 0.47398 | 5.943 | -106.9663 | 5.943 | -46.9663
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2038 | 2148.0445 | 22.5486 | 10.1773 | 55.9655 | -73.9268 | 1.1452 | 1.6605 | 2.5831 | 0.31494 | 3.2053 | 0.92928 | 4.1731 | 0.8059 | 0.51806 | 0.64283 | 13.0185 | -103.9268 | 13.0185 | -43.9268
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1846.299 | 19.3811 | 15.3868 | 50.477 | -78.7207 | 1.0967 | 1.3162 | 1.6253 | 0.24876 | 3.8277 | 0.64039 | 4.6651 | 0.42463 | 0.34385 | 0.80978 | 11.1897 | -108.7207 | 11.1897 | -48.7207
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1595.7189 | 16.7507 | 9.6263 | 40.6045 | -73.5236 | 1.1221 | 2.283 | 4.3279 | 0.44666 | 4.2997 | 1.1966 | 5.4925 | 1.0065 | 0.53097 | 0.52752 | 9.671 | -103.5236 | 9.671 | -43.5236
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2794.7506 | 29.3373 | 9.772 | 74.5968 | -74.1529 | 1.1796 | 1.1978 | 2.1371 | 0.23451 | 2.2916 | 0.73538 | 3.2752 | 0.93259 | 0.52269 | 0.56047 | 16.9379 | -104.1529 | 16.9379 | -44.1529
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2038 | 1254.7148 | 13.1711 | 7.4308 | 36.0694 | -87.2834 | 1.0935 | 0.099089 | 3.3305 | 0.72219 | 5.3665 | 0.43756 | 6.8598 | 0.62061 | 0.018464 | 0.029752 | 7.6043 | -117.2834 | 7.6043 | -57.2834
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2647.4126 | 27.7906 | 14.6698 | 70.7046 | -73.3856 | 1.2274 | 0.26481 | 1.5075 | 0.16445 | 2.4125 | 0.85982 | 3.6189 | 0.62487 | 0.10977 | 0.17566 | 16.0449 | -103.3856 | 16.0449 | -43.3856
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 2630.3488 | 27.6115 | 9.2335 | 70.4567 | -78.9025 | 1.0971 | 0.6113 | 1.8129 | 0.28402 | 2.6225 | 0.63412 | 3.2471 | 0.69131 | 0.2331 | 0.33719 | 15.9415 | -108.9025 | 15.9415 | -48.9025
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2038 | 2126.7597 | 22.3252 | 9.5914 | 56.4899 | -76.1842 | 1.1416 | 1.445 | 2.4983 | 0.31924 | 3.062 | 0.82333 | 4.1746 | 0.8159 | 0.47193 | 0.57841 | 12.8895 | -106.1842 | 12.8895 | -46.1842
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2038 | 1354.016 | 14.2135 | 14.7103 | 36.3598 | -75.0526 | 1.0881 | 3.3527 | 4.1218 | 0.33729 | 4.9617 | 0.78767 | 6.285 | 0.83074 | 0.67572 | 0.81339 | 8.2062 | -105.0526 | 8.2062 | -45.0526
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1243.8393 | 13.0569 | 10.6662 | 32.3635 | -74.9028 | 1.0918 | 2.2587 | 3.6646 | 0.51795 | 5.5246 | 1.242 | 6.8766 | 0.66334 | 0.40884 | 0.61634 | 7.5384 | -104.9028 | 7.5384 | -44.9028
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1455.9362 | 15.2834 | 13.0289 | 38.51 | -74.3697 | 1.181 | 1.4214 | 2.9714 | 0.36937 | 4.8126 | 1.215 | 6.3445 | 0.61743 | 0.29536 | 0.47837 | 8.8239 | -104.3697 | 8.8239 | -44.3697
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1461.4438 | 15.3412 | 14.9773 | 40.3224 | -79.1075 | 1.0976 | 1.4339 | 5.2263 | 0.32458 | 4.8613 | 0.63523 | 5.8973 | 1.0751 | 0.29496 | 0.27436 | 8.8572 | -109.1075 | 8.8572 | -49.1075
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2371.5305 | 24.8946 | 9.4611 | 63.2023 | -75.6053 | 1.1576 | 0.7228 | 2.0997 | 0.28505 | 2.6968 | 0.80062 | 3.7913 | 0.77856 | 0.26802 | 0.34425 | 14.3729 | -105.6053 | 14.3729 | -45.6053
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1180.2109 | 12.389 | 5.1627 | 27.045 | -68.8611 | 1.1464 | 3.7038 | 4.8245 | 1.1673 | 6.0263 | 2.0939 | 7.4823 | 0.80058 | 0.61461 | 0.76771 | 7.1528 | -98.8611 | 7.1528 | -38.8611
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 597.3527 | 4.4597 | 21.3834 | 11.1907 | -74.2499 | 1.1715 | 2.7164 | 10.607 | 1.0426 | 22.2936 | 3.5524 | 30.3459 | 0.47579 | 0.12185 | 0.2561 | 2.5748 | -104.2499 | 2.5748 | -44.2499
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 929.8125 | 6.9417 | 326.6564 | 18.9861 | -80.3869 | 1.1081 | 2.8121 | 10.4838 | 0.044875 | 14.6588 | 0.67653 | 18.533 | 0.71519 | 0.19184 | 0.26823 | 4.0078 | -110.3869 | 4.0078 | -50.3869
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 555.0507 | 4.1439 | 32.8308 | 10.5655 | -75.1795 | 1.1921 | 2.3175 | 9.4774 | 0.72067 | 23.66 | 2.9404 | 33.283 | 0.40056 | 0.097949 | 0.24453 | 2.3925 | -105.1795 | 2.3925 | -45.1795
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 2173.874 | 16.2296 | 50.4762 | 43.5446 | -77.2207 | 1.2417 | 1.5151 | 5.0513 | 0.11888 | 6.0006 | 0.92797 | 8.8757 | 0.84181 | 0.25248 | 0.29993 | 9.3701 | -107.2207 | 9.3701 | -47.2207
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1387.7528 | 10.3606 | 55.2838 | 27.1024 | -75.4736 | 1.275 | 1.1064 | 4.236 | 0.17114 | 9.4611 | 1.3587 | 14.2641 | 0.44772 | 0.11694 | 0.2612 | 5.9817 | -105.4736 | 5.9817 | -45.4736
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 1277.5745 | 9.538 | 57.6175 | 25.6375 | -78.6284 | 1.1114 | 3.6499 | 12.2086 | 0.18281 | 10.5333 | 1.2791 | 13.5281 | 1.159 | 0.34651 | 0.29896 | 5.5068 | -108.6284 | 5.5068 | -48.6284
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2038 | 1679.7529 | 12.5406 | 45.6051 | 33.1132 | -76.3211 | 1.2543 | 1.6965 | 4.7779 | 0.17247 | 7.8656 | 1.1488 | 11.5972 | 0.60745 | 0.21568 | 0.35506 | 7.2403 | -106.3211 | 7.2403 | -46.3211
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 5868.2331 | 25.4102 | 8.7457 | 66.2029 | -77.2002 | 1.3159 | 2.9247 | 12.8057 | 0.66942 | 5.8545 | 1.9259 | 10.2025 | 2.1873 | 0.49956 | 0.22839 | 14.6706 | -107.2002 | 14.6706 | -47.2002
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 6281.4556 | 27.1995 | 10.334 | 70.4037 | -76.3453 | 1.3423 | 1.2615 | 8.0362 | 0.52039 | 5.3777 | 1.7634 | 9.7592 | 1.4943 | 0.23459 | 0.15698 | 15.7036 | -106.3453 | 15.7036 | -46.3453
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3654.6923 | 15.8253 | 10.511 | 40.618 | -75.646 | 1.3143 | 0.74556 | 6.5825 | 0.91856 | 9.655 | 3.7618 | 16.4649 | 0.68177 | 0.07722 | 0.11326 | 9.1367 | -105.646 | 9.1367 | -45.646
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3319.7994 | 14.3752 | 8.4406 | 37.1473 | -79.8822 | 1.1812 | 1.0963 | 9.1623 | 1.4695 | 12.4038 | 2.5987 | 16.3558 | 0.73867 | 0.088385 | 0.11965 | 8.2995 | -109.8822 | 8.2995 | -49.8822
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 2668.5291 | 11.5551 | 10.2216 | 29.8121 | -80.3909 | 1.1509 | 1.5175 | 14.0885 | 1.5632 | 15.9787 | 2.8477 | 19.9303 | 0.8817 | 0.094967 | 0.10771 | 6.6713 | -110.3909 | 6.6713 | -50.3909
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 4658.1962 | 20.1706 | 14.2476 | 52.0637 | -74.4528 | 1.3461 | 2.1399 | 9.2987 | 0.50382 | 7.1782 | 2.5843 | 13.2477 | 1.2954 | 0.29811 | 0.23013 | 11.6455 | -104.4528 | 11.6455 | -44.4528
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 8605.1423 | 37.2614 | 9.2923 | 95.9171 | -80.958 | 1.1763 | 1.7632 | 9.4881 | 0.5165 | 4.7995 | 0.93403 | 6.2536 | 1.9769 | 0.36738 | 0.18583 | 21.5129 | -110.958 | 21.5129 | -50.958
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3471.0211 | 15.03 | 10.1523 | 38.2503 | -79.6947 | 1.1706 | 3.7123 | 15.9166 | 1.1942 | 12.1238 | 2.7355 | 15.58 | 1.3128 | 0.3062 | 0.23324 | 8.6776 | -109.6947 | 8.6776 | -49.6947
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 5340.8707 | 23.1266 | 8.4124 | 59.4208 | -78.7711 | 1.2227 | 1.1608 | 7.1204 | 0.86826 | 7.3042 | 1.9509 | 10.44 | 0.97483 | 0.15892 | 0.16302 | 13.3522 | -108.7711 | 13.3522 | -48.7711
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2905.6927 | 12.582 | 16.8954 | 32.2401 | -76.6436 | 1.218 | 3.4019 | 18.5404 | 0.81327 | 13.7406 | 3.6735 | 19.282 | 1.3493 | 0.24758 | 0.18348 | 7.2642 | -106.6436 | 7.2642 | -46.6436
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 2454.7591 | 10.6294 | 28.5308 | 27.2169 | -75.8925 | 1.2325 | 1.162 | 14.397 | 0.57271 | 16.3399 | 4.6368 | 23.2172 | 0.8811 | 0.071113 | 0.08071 | 6.1369 | -105.8925 | 6.1369 | -45.8925
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3216.3947 | 13.9274 | 9.4819 | 35.6056 | -75.8486 | 1.2992 | 0.57197 | 6.2992 | 1.1879 | 11.2634 | 4.1686 | 18.516 | 0.55926 | 0.050781 | 0.0908 | 8.041 | -105.8486 | 8.041 | -45.8486
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3193.0428 | 13.8263 | 10.2194 | 35.626 | -80.0734 | 1.172 | 3.1371 | 15.34 | 1.2868 | 13.1501 | 2.7617 | 16.9424 | 1.1665 | 0.23856 | 0.2045 | 7.9826 | -110.0734 | 7.9826 | -50.0734
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2038 | 7153.8335 | 30.977 | 6.091 | 80.3137 | -79.4944 | 1.2943 | 1.6837 | 8.8652 | 0.81272 | 4.9503 | 1.4666 | 8.2652 | 1.7908 | 0.34012 | 0.18992 | 17.8846 | -109.4944 | 17.8846 | -49.4944
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 5943.5225 | 25.7362 | 11.0222 | 66.661 | -75.2053 | 1.3556 | 2.1348 | 9.4537 | 0.49983 | 5.5092 | 2.0144 | 10.3743 | 1.716 | 0.3875 | 0.22582 | 14.8588 | -105.2053 | 14.8588 | -45.2053
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2038 | 4245.2462 | 18.3825 | 8.7162 | 47.2047 | -79.8464 | 1.1839 | 1.4665 | 9.7957 | 1.0972 | 9.5632 | 2.0152 | 12.7243 | 1.0243 | 0.15334 | 0.1497 | 10.6131 | -109.8464 | 10.6131 | -49.8464
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 4729.139 | 20.4778 | 7.8934 | 53.1106 | -76.3641 | 1.3343 | 1.0958 | 8.6914 | 0.90464 | 7.1407 | 2.7071 | 12.9209 | 1.2172 | 0.15346 | 0.12608 | 11.8228 | -106.3641 | 11.8228 | -46.3641
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 2999.0493 | 12.9863 | 18.9212 | 33.2969 | -75.1973 | 1.2743 | 1.2817 | 10.6041 | 0.66921 | 12.6624 | 4.0008 | 19.5165 | 0.83745 | 0.10122 | 0.12087 | 7.4976 | -105.1973 | 7.4976 | -45.1973
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2038 | 3182.9945 | 13.7828 | 9.435 | 35.2486 | -75.9405 | 1.2963 | 0.73218 | 6.8778 | 1.2094 | 11.4107 | 4.2221 | 18.6715 | 0.60275 | 0.064166 | 0.10646 | 7.9575 | -105.9405 | 7.9575 | -45.9405
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1403.9228 | 14.7374 | 11.5262 | 38.1507 | -78.4792 | 1.1046 | 2.1575 | 8.1402 | 0.42972 | 4.953 | 1.0072 | 6.1631 | 1.6435 | 0.4356 | 0.26504 | 8.5086 | -108.4792 | 8.5086 | -48.4792
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1753.959 | 18.4118 | 14.4786 | 48.7055 | -78.9885 | 1.1165 | 1.6654 | 8.0711 | 0.26576 | 3.8479 | 0.78716 | 4.995 | 2.0975 | 0.43281 | 0.20634 | 10.6301 | -108.9885 | 10.6301 | -48.9885
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1212.0968 | 12.7237 | 18.37 | 33.7904 | -80.6698 | 1.0851 | 1.8672 | 5.0867 | 0.32126 | 5.9016 | 0.80324 | 7.0417 | 0.86192 | 0.31638 | 0.36707 | 7.346 | -110.6698 | 7.346 | -50.6698
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1549.373 | 16.2642 | 19.9861 | 43.6239 | -80.376 | 1.1081 | 0.82143 | 4.0484 | 0.22467 | 4.4904 | 0.70458 | 5.6263 | 0.90157 | 0.18293 | 0.2029 | 9.3901 | -110.376 | 9.3901 | -50.376
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1504.9956 | 15.7984 | 12.7156 | 40.2447 | -77.6942 | 1.1539 | 1.119 | 1.9834 | 0.36052 | 4.5843 | 0.94711 | 5.9756 | 0.43265 | 0.2441 | 0.56419 | 9.1212 | -107.6942 | 9.1212 | -47.6942
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2110.2719 | 22.1521 | 8.8383 | 55.3016 | -74.3832 | 1.1384 | 0.8892 | 1.949 | 0.35051 | 3.0979 | 0.90853 | 4.1872 | 0.62914 | 0.28703 | 0.45623 | 12.7895 | -104.3832 | 12.7895 | -44.3832
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2431.8959 | 25.5283 | 20.6975 | 68.7599 | -83.9075 | 1.0481 | 1.5405 | 4.7393 | 0.14514 | 3.004 | 0.26843 | 3.3847 | 1.5777 | 0.5128 | 0.32504 | 14.7388 | -113.9075 | 14.7388 | -53.9075
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1379.4398 | 14.4804 | 14.5521 | 35.6915 | -78.4036 | 1.0728 | 0.66353 | 3.209 | 0.35657 | 5.1888 | 1.0747 | 6.1855 | 0.61844 | 0.12788 | 0.20677 | 8.3602 | -108.4036 | 8.3602 | -48.4036
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1923.8669 | 20.1954 | 16.2459 | 52.914 | -78.1209 | 1.0974 | 1.1841 | 1.3629 | 0.22472 | 3.6508 | 0.60631 | 4.4772 | 0.37331 | 0.32433 | 0.86877 | 11.6598 | -108.1209 | 11.6598 | -48.1209
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1623.1488 | 17.0386 | 18.019 | 44.4857 | -82.1811 | 1.0553 | 0.90832 | 3.7449 | 0.2447 | 4.4092 | 0.481 | 5.1054 | 0.84934 | 0.20601 | 0.24255 | 9.8373 | -112.1811 | 9.8373 | -52.1811
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 899.3461 | 9.4407 | 6.1536 | 21.5199 | -71.0592 | 1.0817 | 2.679 | 9.9365 | 1.2969 | 7.9808 | 2.3998 | 9.402 | 1.2451 | 0.33568 | 0.26961 | 5.4506 | -101.0592 | 5.4506 | -41.0592
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 1139.9376 | 11.9662 | 8.9794 | 29.4483 | -72.2118 | 1.0952 | 1.7186 | 2.2647 | 0.65909 | 5.9182 | 1.3753 | 7.4533 | 0.38267 | 0.29039 | 0.75885 | 6.9087 | -102.2118 | 6.9087 | -42.2118
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1729.2428 | 18.1523 | 8.364 | 45.8195 | -72.6075 | 1.1353 | 1.3375 | 1.7126 | 0.45232 | 3.7832 | 1.0775 | 5.0663 | 0.45269 | 0.35354 | 0.78097 | 10.4803 | -102.6075 | 10.4803 | -42.6075
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1431.3439 | 15.0252 | 9.3514 | 37.3919 | -73.9504 | 1.0899 | 2.7771 | 3.3888 | 0.53074 | 4.9631 | 1.1021 | 5.9402 | 0.68279 | 0.55954 | 0.8195 | 8.6748 | -103.9504 | 8.6748 | -43.9504
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 771.719 | 8.1009 | 11.413 | 19.8709 | -77.0937 | 1.123 | 2.4409 | 5.4878 | 0.85016 | 9.7029 | 1.815 | 11.4459 | 0.56559 | 0.25157 | 0.44479 | 4.6771 | -107.0937 | 4.6771 | -47.0937
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2039 | 1181.0636 | 12.398 | 7.7687 | 30.8858 | -76.307 | 1.1083 | 2.2271 | 7.946 | 0.76184 | 5.9185 | 1.4814 | 7.3034 | 1.3426 | 0.3763 | 0.28028 | 7.158 | -106.307 | 7.158 | -46.307
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2039 | 2159.374 | 22.6675 | 20.248 | 61.0427 | -78.6088 | 1.138 | 0.49934 | 2.1195 | 0.15513 | 3.1411 | 0.48419 | 4.121 | 0.67477 | 0.15897 | 0.23559 | 13.0871 | -108.6088 | 13.0871 | -48.6088
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2039 | 833.1477 | 8.7458 | 36.1396 | 23.8816 | -82.1247 | 1.025 | 1.4086 | 9.9058 | 0.24872 | 8.9885 | 0.45303 | 9.672 | 1.1021 | 0.15671 | 0.1422 | 5.0494 | -112.1247 | 5.0494 | -52.1247
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 763.701 | 8.0168 | 16.2882 | 20.5054 | -74.3912 | 1.0665 | 4.6992 | 3.5018 | 0.54868 | 8.937 | 1.2045 | 10.9399 | 0.39183 | 0.52582 | 1.3419 | 4.6285 | -104.3912 | 4.6285 | -44.3912
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 1587.631 | 16.6658 | 16.2941 | 44.266 | -78.426 | 1.1083 | 1.3272 | 3.0344 | 0.27112 | 4.4177 | 0.63722 | 5.4578 | 0.68686 | 0.30042 | 0.43738 | 9.622 | -108.426 | 9.622 | -48.426
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2126.0932 | 22.3182 | 9.7467 | 56.078 | -74.6392 | 1.1348 | 0.99628 | 2.2167 | 0.31618 | 3.0817 | 0.87654 | 4.1528 | 0.71932 | 0.32329 | 0.44944 | 12.8854 | -104.6392 | 12.8854 | -44.6392
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2256.3485 | 23.6855 | 9.6946 | 60.5375 | -77.8507 | 1.16 | 0.46623 | 1.5775 | 0.30419 | 2.949 | 0.72111 | 3.9884 | 0.53494 | 0.1581 | 0.29554 | 13.6748 | -107.8507 | 13.6748 | -47.8507
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 2189.3544 | 22.9823 | 9.4766 | 58.5618 | -77.8096 | 1.1563 | 0.57986 | 1.6026 | 0.32239 | 3.0551 | 0.74291 | 4.0964 | 0.52455 | 0.1898 | 0.36183 | 13.2688 | -107.8096 | 13.2688 | -47.8096
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 2767.6852 | 29.0532 | 9.666 | 73.7199 | -73.3146 | 1.1786 | 1.2237 | 2.1899 | 0.23855 | 2.3058 | 0.76128 | 3.3009 | 0.94975 | 0.53073 | 0.55881 | 16.7738 | -103.3146 | 16.7738 | -43.3146
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1239.5177 | 13.0116 | 8.6907 | 30.6821 | -72.1862 | 1.0843 | 3.2973 | 5.7311 | 0.65339 | 5.6784 | 1.6719 | 6.9297 | 1.0093 | 0.58067 | 0.57533 | 7.5122 | -102.1862 | 7.5122 | -42.1862
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1119.0555 | 11.747 | 9.6829 | 28.6846 | -72.7981 | 1.097 | 2.801 | 3.4286 | 0.62592 | 6.0607 | 1.4381 | 7.6436 | 0.56572 | 0.46215 | 0.81693 | 6.7822 | -102.7981 | 6.7822 | -42.7981
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2219.8753 | 23.3026 | 8.5233 | 58.785 | -77.3683 | 1.1517 | 0.99751 | 1.3692 | 0.35675 | 3.0407 | 0.76678 | 4.0172 | 0.45029 | 0.32805 | 0.72852 | 13.4538 | -107.3683 | 13.4538 | -47.3683
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2039 | 1998.2927 | 20.9766 | 12.6053 | 53.2545 | -73.3555 | 1.146 | 1.3853 | 1.3079 | 0.2531 | 3.1904 | 0.73802 | 4.4628 | 0.40996 | 0.43422 | 1.0592 | 12.1109 | -103.3555 | 12.1109 | -43.3555
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1849.294 | 19.4126 | 7.7317 | 48.137 | -78.4277 | 1.0846 | 1.2954 | 1.3534 | 0.49659 | 3.8395 | 0.837 | 4.546 | 0.3525 | 0.3374 | 0.95715 | 11.2078 | -108.4277 | 11.2078 | -48.4277
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 967.6508 | 10.1577 | 10.1257 | 24.6325 | -76.4865 | 1.125 | 2.1049 | 4.4018 | 0.76236 | 7.7194 | 1.6401 | 9.1443 | 0.57022 | 0.27267 | 0.47819 | 5.8646 | -106.4865 | 5.8646 | -46.4865
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2039 | 1782.039 | 18.7066 | 15.3572 | 46.5751 | -73.8451 | 1.1484 | 1.0595 | 4.4833 | 0.25697 | 3.9463 | 1.2695 | 5.0766 | 1.1361 | 0.26847 | 0.23632 | 10.8002 | -103.8451 | 10.8002 | -43.8451
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2039 | 1624.4397 | 17.0522 | 11.2563 | 42.5465 | -77.3635 | 1.0725 | 1.5711 | 3.7609 | 0.39944 | 4.4962 | 1.1584 | 5.21 | 0.83646 | 0.34944 | 0.41776 | 9.8451 | -107.3635 | 9.8451 | -47.3635
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1932.2615 | 20.2835 | 13.8289 | 52.3604 | -74.949 | 1.1081 | 2.3457 | 2.8701 | 0.25448 | 3.5191 | 0.64628 | 4.4783 | 0.81557 | 0.66657 | 0.8173 | 11.7107 | -104.949 | 11.7107 | -44.949
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1672.5547 | 17.5573 | 16.322 | 43.8113 | -73.5338 | 1.1589 | 2.003 | 4.5197 | 0.25622 | 4.182 | 1.2404 | 5.4551 | 1.0808 | 0.47895 | 0.44316 | 10.1367 | -103.5338 | 10.1367 | -43.5338
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2039 | 1314.0179 | 13.7936 | 14.379 | 35.5766 | -77.3199 | 1.1267 | 1.0071 | 2.8184 | 0.37019 | 5.323 | 0.84062 | 6.6956 | 0.52947 | 0.18919 | 0.35732 | 7.9637 | -107.3199 | 7.9637 | -47.3199
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 653.6469 | 6.8615 | 4.2047 | 14.6433 | -69.9156 | 1.0515 | 17.5734 | 14.8806 | 2.6563 | 11.1689 | 3.0467 | 12.2872 | 1.3323 | 1.5734 | 1.181 | 3.9615 | -99.9156 | 3.9615 | -39.9156
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 364.8572 | 3.83 | 4.147 | 8.1775 | -71.065 | 1.0244 | 9.1977 | 16.684 | 5.0056 | 20.7585 | 5.2263 | 21.4658 | 0.80372 | 0.44308 | 0.55129 | 2.2113 | -101.065 | 2.2113 | -41.065
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1716.4312 | 18.0179 | 14.4687 | 44.7865 | -74.044 | 1.1409 | 1.1181 | 4.5435 | 0.28468 | 4.1189 | 1.2874 | 5.2355 | 1.1031 | 0.27146 | 0.2461 | 10.4026 | -104.044 | 10.4026 | -44.044
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2039 | 1554.7271 | 16.3204 | 9.4689 | 41.1189 | -78.5368 | 1.0577 | 2.0936 | 3.4972 | 0.49095 | 4.6488 | 1.0597 | 5.3222 | 0.75229 | 0.45035 | 0.59864 | 9.4226 | -108.5368 | 9.4226 | -48.5368
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1849.8579 | 19.4185 | 8.5154 | 47.3858 | -73.6788 | 1.1282 | 0.99014 | 3.7689 | 0.42133 | 3.5878 | 1.1053 | 4.7549 | 1.0505 | 0.27598 | 0.26271 | 11.2113 | -103.6788 | 11.2113 | -43.6788
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2001.2893 | 21.0081 | 8.6973 | 52.2256 | -74.4068 | 1.1311 | 1.1092 | 2.1258 | 0.37906 | 3.2968 | 0.94172 | 4.3884 | 0.64482 | 0.33646 | 0.52179 | 12.129 | -104.4068 | 12.129 | -44.4068
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1365.7463 | 14.3366 | 17.0047 | 35.5049 | -75.3363 | 1.1069 | 1.0061 | 6.0265 | 0.31554 | 5.3657 | 1.4696 | 6.411 | 1.1231 | 0.1875 | 0.16694 | 8.2773 | -105.3363 | 8.2773 | -45.3363
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 2564.7137 | 26.9225 | 17.6338 | 70.7791 | -73.8241 | 1.1859 | 0.65972 | 0.99153 | 0.13441 | 2.3702 | 0.60435 | 3.5979 | 0.41833 | 0.27834 | 0.66536 | 15.5437 | -103.8241 | 15.5437 | -43.8241
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 1462.0783 | 15.3478 | 16.8481 | 40.6378 | -78.4411 | 1.1089 | 1.8211 | 3.4544 | 0.28573 | 4.814 | 0.67438 | 5.9315 | 0.71757 | 0.3783 | 0.5272 | 8.8611 | -108.4411 | 8.8611 | -48.4411
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1731.0835 | 18.1717 | 12.1667 | 45.3063 | -73.7642 | 1.1293 | 2.1472 | 3.8703 | 0.32298 | 3.9297 | 1.0681 | 5.1066 | 0.98489 | 0.54642 | 0.5548 | 10.4914 | -103.7642 | 10.4914 | -43.7642
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2039 | 2822.8948 | 29.6327 | 22.6484 | 78.5508 | -81.5545 | 1.0883 | 0.31353 | 2.9003 | 0.11189 | 2.5341 | 0.29233 | 3.0317 | 1.1445 | 0.12372 | 0.1081 | 17.1085 | -111.5545 | 17.1085 | -51.5545
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 1313.5686 | 13.7889 | 7.252 | 32.2908 | -71.4639 | 1.1064 | 4.5503 | 5.6584 | 0.72736 | 5.2748 | 1.5309 | 6.5352 | 1.0727 | 0.86265 | 0.80417 | 7.961 | -101.4639 | 7.961 | -41.4639
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1002.4612 | 10.5231 | 14.3639 | 26.6301 | -74.9672 | 1.1555 | 1.8593 | 4.1492 | 0.49662 | 7.1334 | 1.4373 | 9.0266 | 0.58166 | 0.26064 | 0.4481 | 6.0755 | -104.9672 | 6.0755 | -44.9672
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1792.5823 | 18.8172 | 18.7698 | 47.531 | -79.2992 | 1.0671 | 0.49428 | 3.9525 | 0.21562 | 4.0472 | 0.89728 | 4.7665 | 0.97658 | 0.12213 | 0.12506 | 10.8641 | -109.2992 | 10.8641 | -49.2992
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1661.4392 | 17.4406 | 9.5511 | 44.2672 | -80.0326 | 1.0709 | 1.323 | 1.2466 | 0.45509 | 4.3466 | 0.77018 | 5.0204 | 0.2868 | 0.30438 | 1.0613 | 10.0693 | -110.0326 | 10.0693 | -50.0326
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1765.207 | 18.5299 | 17.4093 | 49.4127 | -78.4107 | 1.1212 | 1.022 | 2.6886 | 0.22538 | 3.9238 | 0.58648 | 4.9656 | 0.6852 | 0.26047 | 0.38014 | 10.6982 | -108.4107 | 10.6982 | -48.4107
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1464.2493 | 15.3706 | 10.3163 | 37.6629 | -73.0037 | 1.1186 | 2.1862 | 3.2095 | 0.44121 | 4.5517 | 1.2335 | 5.9757 | 0.70513 | 0.48032 | 0.68117 | 8.8742 | -103.0037 | 8.8742 | -43.0037
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1917.1629 | 20.125 | 14.1811 | 50.4566 | -77.3292 | 1.0862 | 2.2573 | 4.0112 | 0.263 | 3.7297 | 0.90365 | 4.4782 | 1.0755 | 0.60522 | 0.56274 | 11.6192 | -107.3292 | 11.6192 | -47.3292
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1109.4833 | 11.6466 | 13.3455 | 29.6534 | -77.3133 | 1.1582 | 1.7144 | 3.0648 | 0.46542 | 6.2112 | 1.1896 | 8.1219 | 0.49343 | 0.27602 | 0.55939 | 6.7241 | -107.3133 | 6.7241 | -47.3133
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3062.3501 | 32.1463 | 10.9006 | 83.1258 | -78.6929 | 1.1163 | 0.33707 | 1.5284 | 0.20151 | 2.1966 | 0.53202 | 2.8394 | 0.6958 | 0.15345 | 0.22054 | 18.5597 | -108.6929 | 18.5597 | -48.6929
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1417.8671 | 14.8837 | 17.381 | 38.4294 | -74.3406 | 1.104 | 2.513 | 4.121 | 0.26945 | 4.6832 | 0.72928 | 6.0924 | 0.87995 | 0.53659 | 0.6098 | 8.5931 | -104.3406 | 8.5931 | -44.3406
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2039 | 1786.8416 | 18.757 | 8.7117 | 46.6667 | -73.6723 | 1.1195 | 1.9611 | 2.6974 | 0.43395 | 3.7804 | 0.98329 | 4.858 | 0.71353 | 0.51876 | 0.72703 | 10.8293 | -103.6723 | 10.8293 | -43.6723
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2039 | 1787.8434 | 18.7675 | 17.2304 | 50.07 | -78.3467 | 1.1225 | 0.9519 | 2.6338 | 0.2242 | 3.8631 | 0.58747 | 4.9073 | 0.68178 | 0.24641 | 0.36142 | 10.8354 | -108.3467 | 10.8354 | -48.3467
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2039 | 1033.5191 | 10.8491 | 13.1272 | 26.4034 | -78.109 | 1.0402 | 1.8382 | 9.439 | 0.56576 | 7.4268 | 1.4853 | 8.07 | 1.2709 | 0.24751 | 0.19475 | 6.2638 | -108.109 | 6.2638 | -48.109
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1861.2293 | 19.5378 | 19.3955 | 49.3706 | -75.6284 | 1.1296 | 1.3046 | 5.848 | 0.19579 | 3.7973 | 1.0943 | 4.7995 | 1.54 | 0.34356 | 0.22309 | 11.2802 | -105.6284 | 11.2802 | -45.6284
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2039 | 1662.6662 | 17.4535 | 11.4145 | 43.4776 | -72.956 | 1.2012 | 0.719 | 2.301 | 0.35508 | 4.053 | 1.2128 | 5.6248 | 0.56773 | 0.1774 | 0.31247 | 10.0768 | -102.956 | 10.0768 | -42.956
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1902.4958 | 19.971 | 16.8628 | 49.877 | -73.5919 | 1.1613 | 0.47795 | 3.6328 | 0.21667 | 3.6536 | 1.1845 | 4.8346 | 0.99431 | 0.13082 | 0.13157 | 11.5303 | -103.5919 | 11.5303 | -43.5919
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1759.4213 | 18.4691 | 20.344 | 46.0409 | -73.8376 | 1.1492 | 0.947 | 4.9984 | 0.19795 | 4.0271 | 1.2677 | 5.1958 | 1.2412 | 0.23516 | 0.18946 | 10.6632 | -103.8376 | 10.6632 | -43.8376
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1657.6968 | 17.4013 | 16.1214 | 43.7219 | -73.7328 | 1.1634 | 1.5364 | 3.8105 | 0.26218 | 4.2266 | 1.2106 | 5.5266 | 0.90154 | 0.36351 | 0.4032 | 10.0466 | -103.7328 | 10.0466 | -43.7328
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1937.2779 | 20.3361 | 8.8683 | 49.5312 | -72.7475 | 1.1341 | 1.3584 | 2.436 | 0.38627 | 3.4256 | 1.07 | 4.5692 | 0.71113 | 0.39654 | 0.55762 | 11.7411 | -102.7475 | 11.7411 | -42.7475
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1036.3228 | 10.8786 | 9.1178 | 26.5747 | -72.3356 | 1.0932 | 2.5215 | 3.2277 | 0.71976 | 6.5627 | 1.5338 | 8.2019 | 0.49183 | 0.38421 | 0.78119 | 6.2807 | -102.3356 | 6.2807 | -42.3356
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2039 | 1115.502 | 11.7097 | 6.953 | 27.6964 | -73.0375 | 1.0835 | 2.2714 | 4.7892 | 0.89947 | 6.254 | 1.6539 | 7.5492 | 0.76578 | 0.3632 | 0.47429 | 6.7606 | -103.0375 | 6.7606 | -43.0375
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2405.3524 | 25.2497 | 9.6744 | 64.4309 | -74.9311 | 1.1591 | 0.49319 | 2.0731 | 0.272 | 2.6315 | 0.81891 | 3.744 | 0.78781 | 0.18742 | 0.2379 | 14.5779 | -104.9311 | 14.5779 | -44.9311
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1333.5246 | 13.9984 | 12.8907 | 35.2109 | -74.0663 | 1.1776 | 1.313 | 3.0219 | 0.40582 | 5.2314 | 1.2933 | 6.8989 | 0.57765 | 0.25099 | 0.4345 | 8.082 | -104.0663 | 8.082 | -44.0663
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2092.353 | 21.964 | 7.792 | 54.7698 | -76.865 | 1.1461 | 0.95081 | 2.1924 | 0.41516 | 3.235 | 0.83932 | 4.2357 | 0.67771 | 0.29391 | 0.43369 | 12.6809 | -106.865 | 12.6809 | -46.865
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2039 | 1897.6458 | 19.9201 | 11.3025 | 51.3383 | -78.6884 | 1.1361 | 0.93094 | 1.1062 | 0.32323 | 3.6533 | 0.74876 | 4.6622 | 0.30281 | 0.25482 | 0.84153 | 11.5009 | -108.6884 | 11.5009 | -48.6884
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1075.3464 | 11.2882 | 5.4246 | 25.3308 | -68.2672 | 1.0926 | 3.971 | 3.764 | 1.1544 | 6.2624 | 1.8215 | 7.7983 | 0.60104 | 0.6341 | 1.055 | 6.5173 | -98.2672 | 6.5173 | -38.2672
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1107.0141 | 11.6206 | 14.0965 | 30.2439 | -78.0169 | 1.1015 | 2.5333 | 4.1969 | 0.46328 | 6.5307 | 0.9069 | 7.7781 | 0.64265 | 0.38791 | 0.60361 | 6.7092 | -108.0169 | 6.7092 | -48.0169
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2039 | 1095.2966 | 11.4976 | 14.8143 | 29.2426 | -80.9096 | 1.0212 | 2.3139 | 4.0207 | 0.4479 | 6.6353 | 0.82123 | 7.3491 | 0.60597 | 0.34873 | 0.5755 | 6.6382 | -110.9096 | 6.6382 | -50.9096
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1103.4505 | 11.5832 | 8.9459 | 28.567 | -72.3178 | 1.1098 | 2.1077 | 2.4731 | 0.68061 | 6.0887 | 1.4646 | 7.7918 | 0.40618 | 0.34617 | 0.85227 | 6.6876 | -102.3178 | 6.6876 | -42.3178
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2361.3623 | 24.7879 | 7.653 | 62.4374 | -77.9125 | 1.0843 | 1.0876 | 2.0953 | 0.38325 | 2.933 | 0.74845 | 3.5584 | 0.71439 | 0.37082 | 0.51908 | 14.3113 | -107.9125 | 14.3113 | -47.9125
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 946.0306 | 9.9307 | 6.3917 | 24.1637 | -75.2538 | 1.0939 | 2.2825 | 8.4833 | 1.17 | 7.4781 | 2.0445 | 8.9534 | 1.1344 | 0.30523 | 0.26906 | 5.7335 | -105.2538 | 5.7335 | -45.2538
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2039 | 1703.3292 | 17.8803 | 16.7106 | 46.6793 | -76.0074 | 1.0946 | 2.4344 | 3.715 | 0.24295 | 4.0599 | 0.59683 | 5.0305 | 0.91504 | 0.59962 | 0.6553 | 10.3232 | -106.0074 | 10.3232 | -46.0074
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2039 | 2110.5112 | 22.1546 | 16.9121 | 57.6274 | -80.5577 | 1.0809 | 0.69569 | 3.1173 | 0.20278 | 3.4294 | 0.43212 | 4.0222 | 0.90899 | 0.20286 | 0.22317 | 12.791 | -110.5577 | 12.791 | -50.5577
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1290.9407 | 13.5514 | 12.0577 | 34.6672 | -79.5315 | 1.1093 | 1.7391 | 3.2318 | 0.45556 | 5.493 | 0.92129 | 6.7051 | 0.58834 | 0.31661 | 0.53814 | 7.8239 | -109.5315 | 7.8239 | -49.5315
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1758.7772 | 18.4624 | 12.7006 | 47.5636 | -74.3447 | 1.1427 | 1.3848 | 2.192 | 0.29657 | 3.7666 | 0.85761 | 5.0546 | 0.58197 | 0.36766 | 0.63174 | 10.6593 | -104.3447 | 10.6593 | -44.3447
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1007.9783 | 10.581 | 8.7912 | 25.9119 | -72.1341 | 1.094 | 2.151 | 2.5961 | 0.76268 | 6.7049 | 1.5513 | 8.4149 | 0.3872 | 0.32081 | 0.82855 | 6.109 | -102.1341 | 6.109 | -42.1341
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 1419.2286 | 14.898 | 6.899 | 35.161 | -73.2089 | 1.0944 | 1.3035 | 4.0609 | 0.69914 | 4.8233 | 1.3869 | 5.9937 | 0.84193 | 0.27025 | 0.32099 | 8.6014 | -103.2089 | 8.6014 | -43.2089
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2039 | 1835.9314 | 19.2723 | 15.0854 | 49.9827 | -73.9876 | 1.134 | 1.1955 | 1.6356 | 0.23255 | 3.5082 | 0.74035 | 4.8142 | 0.46622 | 0.34077 | 0.73093 | 11.1269 | -103.9876 | 11.1269 | -43.9876
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 2532.0238 | 26.5794 | 24.9524 | 70.9802 | -76.1412 | 1.1467 | 1.149 | 3.0283 | 0.10188 | 2.5421 | 0.43495 | 3.5424 | 1.1913 | 0.45199 | 0.37942 | 15.3456 | -106.1412 | 15.3456 | -46.1412
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1060.8332 | 11.1359 | 13.2764 | 28.2115 | -76.532 | 1.1817 | 0.76861 | 2.9708 | 0.47244 | 6.2723 | 1.3104 | 8.6444 | 0.47364 | 0.12254 | 0.25873 | 6.4293 | -106.532 | 6.4293 | -46.532
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 668.4163 | 7.0166 | 18.8759 | 18.0628 | -75.3712 | 1.074 | 5.7218 | 5.4656 | 0.55975 | 10.5658 | 1.1256 | 12.6074 | 0.51729 | 0.54154 | 1.0469 | 4.051 | -105.3712 | 4.051 | -45.3712
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2164.6365 | 22.7228 | 9.9446 | 56.2882 | -78.0905 | 1.0788 | 1.1198 | 3.4929 | 0.33001 | 3.2818 | 0.8165 | 3.9109 | 1.0643 | 0.3412 | 0.32058 | 13.119 | -108.0905 | 13.119 | -48.0905
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2039 | 979.4173 | 10.2812 | 10.2716 | 24.9178 | -76.6193 | 1.1085 | 2.3676 | 4.9951 | 0.75397 | 7.7445 | 1.6814 | 8.9532 | 0.64499 | 0.30571 | 0.47397 | 5.9359 | -106.6193 | 5.9359 | -46.6193
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2039 | 2143.34 | 22.4992 | 10.1568 | 55.846 | -73.2877 | 1.1434 | 1.6541 | 2.5737 | 0.31507 | 3.2001 | 0.94782 | 4.1727 | 0.80428 | 0.5169 | 0.6427 | 12.9899 | -103.2877 | 12.9899 | -43.2877
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1844.7058 | 19.3644 | 15.4455 | 50.4366 | -78.0189 | 1.0957 | 1.3152 | 1.6204 | 0.24737 | 3.8207 | 0.65168 | 4.663 | 0.42412 | 0.34422 | 0.8116 | 11.18 | -108.0189 | 11.18 | -48.0189
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1590.9762 | 16.7009 | 9.6019 | 40.4826 | -72.9447 | 1.1193 | 2.2836 | 4.3264 | 0.44765 | 4.2982 | 1.2142 | 5.4917 | 1.0065 | 0.53129 | 0.52784 | 9.6423 | -102.9447 | 9.6423 | -42.9447
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2790.824 | 29.2961 | 9.8159 | 74.5001 | -73.3748 | 1.18 | 1.1968 | 2.1321 | 0.23264 | 2.2836 | 0.75317 | 3.2777 | 0.93366 | 0.52409 | 0.56133 | 16.9141 | -103.3748 | 16.9141 | -43.3748
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2039 | 1252.1051 | 13.1437 | 7.4181 | 35.9973 | -86.5683 | 1.0903 | 0.098943 | 3.3296 | 0.72224 | 5.3576 | 0.44619 | 6.8541 | 0.62147 | 0.018468 | 0.029716 | 7.5885 | -116.5683 | 7.5885 | -56.5683
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2631.4156 | 27.6227 | 14.3428 | 70.2357 | -72.97 | 1.2199 | 0.26489 | 1.5068 | 0.16882 | 2.4213 | 0.87651 | 3.6142 | 0.6223 | 0.1094 | 0.1758 | 15.948 | -102.97 | 15.948 | -42.97
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 2626.8058 | 27.5743 | 9.2155 | 70.3588 | -78.4033 | 1.0963 | 0.61136 | 1.8126 | 0.28404 | 2.6176 | 0.64576 | 3.2468 | 0.69247 | 0.23356 | 0.33729 | 15.92 | -108.4033 | 15.92 | -48.4033
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2039 | 2121.3415 | 22.2683 | 9.579 | 56.3433 | -75.5312 | 1.1393 | 1.445 | 2.4982 | 0.3192 | 3.0576 | 0.83847 | 4.174 | 0.81704 | 0.47259 | 0.57842 | 12.8566 | -105.5312 | 12.8566 | -45.5312
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2039 | 1351.3542 | 14.1855 | 14.6638 | 36.2895 | -74.2232 | 1.0904 | 3.3398 | 4.0959 | 0.33932 | 4.9757 | 0.80526 | 6.3091 | 0.82317 | 0.67122 | 0.81541 | 8.19 | -104.2232 | 8.19 | -44.2232
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1240.0099 | 13.0167 | 10.6413 | 32.2609 | -74.2281 | 1.0899 | 2.2587 | 3.6646 | 0.51881 | 5.5208 | 1.2653 | 6.8828 | 0.66379 | 0.40913 | 0.61635 | 7.5152 | -104.2281 | 7.5152 | -44.2281
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1447.4772 | 15.1946 | 12.9155 | 38.2778 | -74.0037 | 1.1755 | 1.4216 | 2.9712 | 0.37317 | 4.8197 | 1.2376 | 6.3472 | 0.61648 | 0.29495 | 0.47845 | 8.7726 | -104.0037 | 8.7726 | -44.0037
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1456.8777 | 15.2932 | 14.9375 | 40.196 | -78.3427 | 1.0978 | 1.4334 | 5.2237 | 0.32533 | 4.8597 | 0.65431 | 5.9146 | 1.0749 | 0.29495 | 0.27439 | 8.8296 | -108.3427 | 8.8296 | -48.3427
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2365.034 | 24.8264 | 9.449 | 63.0268 | -74.927 | 1.1554 | 0.72278 | 2.0996 | 0.28489 | 2.692 | 0.81661 | 3.7915 | 0.77994 | 0.26849 | 0.34425 | 14.3335 | -104.927 | 14.3335 | -44.927
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1172.8384 | 12.3116 | 5.1493 | 26.8761 | -68.529 | 1.141 | 3.7039 | 4.8244 | 1.1721 | 6.0353 | 2.1183 | 7.4878 | 0.79936 | 0.61371 | 0.76776 | 7.1081 | -98.529 | 7.1081 | -38.529
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 533.4368 | 3.9825 | 10.9819 | 9.9735 | -77.7342 | 1.0533 | 2.7028 | 10.6366 | 2.5994 | 28.5464 | 3.6028 | 30.5616 | 0.37261 | 0.09468 | 0.2541 | 2.2993 | -107.7342 | 2.2993 | -47.7342
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 929.1358 | 6.9367 | 339.5987 | 18.9738 | -79.6385 | 1.1068 | 2.8079 | 10.4773 | 0.043114 | 14.6414 | 0.69771 | 18.5215 | 0.7156 | 0.19178 | 0.268 | 4.0049 | -109.6385 | 4.0049 | -49.6385
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 554.4592 | 4.1394 | 32.9352 | 10.5541 | -74.4353 | 1.1906 | 2.3183 | 9.4751 | 0.7178 | 23.641 | 2.9624 | 33.2709 | 0.40079 | 0.098063 | 0.24467 | 2.3899 | -104.4353 | 2.3899 | -44.4353
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 2173.1967 | 16.2245 | 52.9607 | 43.5405 | -76.2391 | 1.2398 | 1.5091 | 5.0424 | 0.11275 | 5.9715 | 0.94977 | 8.8633 | 0.84441 | 0.25271 | 0.29927 | 9.3672 | -106.2391 | 9.3672 | -46.2391
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1385.8057 | 10.3461 | 56.9481 | 27.066 | -74.5027 | 1.2724 | 1.1065 | 4.233 | 0.16567 | 9.4348 | 1.3818 | 14.2534 | 0.44866 | 0.11728 | 0.26139 | 5.9733 | -104.5027 | 5.9733 | -44.5027
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 1211.1789 | 9.0423 | 35.9499 | 24.4659 | -79.913 | 1.0703 | 3.6943 | 12.3009 | 0.32807 | 11.794 | 1.3212 | 13.7404 | 1.043 | 0.31323 | 0.30033 | 5.2206 | -109.913 | 5.2206 | -49.913
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2039 | 1677.9753 | 12.5273 | 46.9872 | 33.0817 | -75.3471 | 1.252 | 1.6946 | 4.7725 | 0.16683 | 7.8388 | 1.1715 | 11.5867 | 0.60883 | 0.21618 | 0.35507 | 7.2327 | -105.3471 | 7.2327 | -45.3471
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 5897.2579 | 25.5359 | 8.9242 | 66.5386 | -76.2453 | 1.3179 | 2.8664 | 12.6484 | 0.64624 | 5.7672 | 1.9748 | 10.1576 | 2.1932 | 0.49703 | 0.22662 | 14.7431 | -106.2453 | 14.7431 | -46.2453
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 6309.5761 | 27.3213 | 10.3377 | 70.715 | -75.3557 | 1.3452 | 1.2484 | 7.9789 | 0.51389 | 5.3124 | 1.8314 | 9.7223 | 1.5019 | 0.235 | 0.15646 | 15.7739 | -105.3557 | 15.7739 | -45.3557
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3647.5704 | 15.7944 | 10.5116 | 40.5441 | -74.9518 | 1.3097 | 0.74534 | 6.5808 | 0.91731 | 9.6424 | 3.8366 | 16.4226 | 0.68249 | 0.077298 | 0.11326 | 9.1189 | -104.9518 | 9.1189 | -44.9518
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3318.6447 | 14.3702 | 8.427 | 37.134 | -79.4322 | 1.1814 | 1.0963 | 9.1612 | 1.4709 | 12.3956 | 2.6526 | 16.3562 | 0.73907 | 0.088446 | 0.11967 | 8.2966 | -109.4322 | 8.2966 | -49.4322
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 2668.5696 | 11.5552 | 10.2079 | 29.8124 | -79.9682 | 1.1513 | 1.5175 | 14.0878 | 1.5646 | 15.971 | 2.899 | 19.931 | 0.88208 | 0.095016 | 0.10772 | 6.6714 | -109.9682 | 6.6714 | -49.9682
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 4674.4058 | 20.2408 | 14.6765 | 52.2423 | -73.3812 | 1.3476 | 2.1184 | 9.2382 | 0.48222 | 7.0773 | 2.6466 | 13.2041 | 1.3053 | 0.29933 | 0.22931 | 11.686 | -103.3812 | 11.686 | -43.3812
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 8608.3497 | 37.2752 | 9.3212 | 95.959 | -80.4825 | 1.1768 | 1.7625 | 9.4838 | 0.5141 | 4.792 | 0.95413 | 6.251 | 1.9791 | 0.36779 | 0.18584 | 21.5209 | -110.4825 | 21.5209 | -50.4825
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3468.7053 | 15.0199 | 10.1459 | 38.2259 | -79.2289 | 1.1697 | 3.7118 | 15.9108 | 1.194 | 12.1142 | 2.7852 | 15.5705 | 1.3134 | 0.3064 | 0.23329 | 8.6718 | -109.2289 | 8.6718 | -49.2289
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 5338.4076 | 23.116 | 8.4091 | 59.3974 | -78.2505 | 1.2209 | 1.1591 | 7.1096 | 0.86764 | 7.2961 | 1.9933 | 10.421 | 0.97444 | 0.15887 | 0.16304 | 13.346 | -108.2505 | 13.346 | -48.2505
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2888.6092 | 12.508 | 16.2779 | 32.0632 | -76.4418 | 1.2024 | 3.3518 | 18.4045 | 0.85093 | 13.8514 | 3.7031 | 19.1367 | 1.3287 | 0.24198 | 0.18212 | 7.2215 | -106.4418 | 7.2215 | -46.4418
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 2429.3493 | 10.5194 | 26.1215 | 26.946 | -75.808 | 1.2144 | 1.1608 | 14.3745 | 0.63695 | 16.6382 | 4.6938 | 23.104 | 0.86395 | 0.069764 | 0.080751 | 6.0734 | -105.808 | 6.0734 | -45.808
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3209.5195 | 13.8976 | 9.477 | 35.5332 | -75.1646 | 1.2948 | 0.57162 | 6.2975 | 1.1865 | 11.2447 | 4.2484 | 18.4766 | 0.56004 | 0.050835 | 0.09077 | 8.0238 | -105.1646 | 8.0238 | -45.1646
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3191.2024 | 13.8183 | 10.2032 | 35.6053 | -79.6232 | 1.1717 | 3.1369 | 15.3373 | 1.288 | 13.1419 | 2.8156 | 16.9402 | 1.1671 | 0.2387 | 0.20453 | 7.978 | -109.6232 | 7.978 | -49.6232
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2039 | 7171.0329 | 31.0515 | 6.13 | 80.5238 | -78.7792 | 1.2949 | 1.6761 | 8.8365 | 0.80281 | 4.9212 | 1.5045 | 8.2418 | 1.7956 | 0.34059 | 0.18968 | 17.9276 | -108.7792 | 17.9276 | -48.7792
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 6010.7558 | 26.0273 | 11.5756 | 67.3977 | -73.9952 | 1.3632 | 1.8917 | 8.9182 | 0.46053 | 5.3309 | 2.064 | 10.3047 | 1.6729 | 0.35485 | 0.21211 | 15.0269 | -103.9952 | 15.0269 | -43.9952
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2039 | 4242.4895 | 18.3705 | 8.7141 | 47.1764 | -79.357 | 1.1821 | 1.4654 | 9.7867 | 1.0965 | 9.5551 | 2.0576 | 12.7053 | 1.0242 | 0.15337 | 0.14974 | 10.6062 | -109.357 | 10.6062 | -49.357
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 4735.7896 | 20.5066 | 7.9657 | 53.1917 | -75.4753 | 1.3332 | 1.0924 | 8.6705 | 0.88951 | 7.0856 | 2.7703 | 12.879 | 1.2237 | 0.15416 | 0.12598 | 11.8395 | -105.4753 | 11.8395 | -45.4753
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 2964.6993 | 12.8375 | 17.6843 | 32.9315 | -75.0853 | 1.2533 | 1.2778 | 10.5711 | 0.73291 | 12.961 | 4.0576 | 19.4031 | 0.81561 | 0.09859 | 0.12088 | 7.4117 | -105.0853 | 7.4117 | -45.0853
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2039 | 3176.2135 | 13.7534 | 9.4275 | 35.177 | -75.2586 | 1.2919 | 0.73158 | 6.8752 | 1.2083 | 11.3913 | 4.3017 | 18.6312 | 0.60355 | 0.064222 | 0.10641 | 7.9405 | -105.2586 | 7.9405 | -45.2586
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1405.5916 | 14.7549 | 11.5724 | 38.195 | -77.5084 | 1.1094 | 2.1575 | 8.1401 | 0.42794 | 4.9523 | 1.0346 | 6.1802 | 1.6437 | 0.43566 | 0.26505 | 8.5187 | -107.5084 | 8.5187 | -47.5084
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1755.6931 | 18.43 | 14.5667 | 48.752 | -77.9957 | 1.1216 | 1.6654 | 8.0709 | 0.26413 | 3.8476 | 0.8122 | 5.0104 | 2.0977 | 0.43285 | 0.20635 | 10.6406 | -107.9957 | 10.6406 | -47.9957
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1214.3192 | 12.747 | 18.4607 | 33.8514 | -79.7205 | 1.0894 | 1.8672 | 5.0864 | 0.31968 | 5.9016 | 0.82672 | 7.0557 | 0.86188 | 0.3164 | 0.3671 | 7.3595 | -109.7205 | 7.3595 | -49.7205
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1551.6731 | 16.2883 | 20.1268 | 43.6872 | -79.4022 | 1.1128 | 0.82151 | 4.0481 | 0.2231 | 4.4903 | 0.72797 | 5.6403 | 0.90151 | 0.18295 | 0.20294 | 9.4041 | -109.4022 | 9.4041 | -49.4022
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1501.4962 | 15.7616 | 12.6119 | 40.1427 | -77.1271 | 1.1562 | 1.119 | 1.9834 | 0.36367 | 4.5866 | 0.97238 | 5.9986 | 0.43243 | 0.24397 | 0.56418 | 9.1 | -107.1271 | 9.1 | -47.1271
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2108.6557 | 22.1351 | 8.8393 | 55.256 | -73.4163 | 1.144 | 0.88912 | 1.9488 | 0.3507 | 3.0999 | 0.9354 | 4.207 | 0.62866 | 0.28682 | 0.45624 | 12.7797 | -103.4163 | 12.7797 | -43.4163
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2432.0784 | 25.5302 | 20.8664 | 68.7695 | -83.2945 | 1.0495 | 1.5382 | 4.7371 | 0.14389 | 3.0025 | 0.27335 | 3.389 | 1.5777 | 0.5123 | 0.32471 | 14.7399 | -113.2945 | 14.7399 | -53.2945
AND | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1377.7214 | 14.4623 | 14.5115 | 35.6405 | -77.8173 | 1.0747 | 0.66355 | 3.2089 | 0.35784 | 5.1928 | 1.0907 | 6.2025 | 0.61796 | 0.12778 | 0.20678 | 8.3498 | -107.8173 | 8.3498 | -47.8173
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1926.0071 | 20.2178 | 16.3055 | 52.9756 | -77.1942 | 1.1001 | 1.1841 | 1.359 | 0.22358 | 3.6456 | 0.62173 | 4.4809 | 0.37277 | 0.3248 | 0.87132 | 11.6728 | -107.1942 | 11.6728 | -47.1942
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1612.7489 | 16.9295 | 18.027 | 44.1849 | -81.5844 | 1.058 | 0.90772 | 3.7436 | 0.2458 | 4.431 | 0.49501 | 5.151 | 0.84487 | 0.20486 | 0.24248 | 9.7742 | -111.5844 | 9.7742 | -51.5844
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 900.3902 | 9.4516 | 6.153 | 21.5464 | -70.2038 | 1.0853 | 2.6791 | 9.9364 | 1.2972 | 7.9817 | 2.4254 | 9.419 | 1.2449 | 0.33565 | 0.26962 | 5.4569 | -100.2038 | 5.4569 | -40.2038
BED | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 1133.3821 | 11.8974 | 8.9144 | 29.2643 | -71.2061 | 1.104 | 1.7257 | 2.2692 | 0.66966 | 5.9696 | 1.4348 | 7.55 | 0.38013 | 0.28909 | 0.76049 | 6.869 | -101.2061 | 6.869 | -41.2061
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1731.8872 | 18.1801 | 8.3826 | 45.896 | -71.5896 | 1.138 | 1.3391 | 1.7141 | 0.45075 | 3.7785 | 1.0997 | 5.0665 | 0.45366 | 0.35439 | 0.78119 | 10.4963 | -101.5896 | 10.4963 | -41.5896
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1426.9234 | 14.9788 | 9.2912 | 37.2569 | -73.1722 | 1.0927 | 2.8056 | 3.4039 | 0.53614 | 4.9814 | 1.1299 | 5.9743 | 0.68332 | 0.5632 | 0.82421 | 8.648 | -103.1722 | 8.648 | -43.1722
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 771.708 | 8.1008 | 11.3741 | 19.8697 | -76.583 | 1.1237 | 2.4409 | 5.4878 | 0.85302 | 9.7023 | 1.8316 | 11.451 | 0.56562 | 0.25158 | 0.44479 | 4.677 | -106.583 | 4.677 | -46.583
DYB | 150 | SA | 2-phase | Max | 2040 | 1182.2448 | 12.4104 | 7.7898 | 30.9158 | -75.3453 | 1.1134 | 2.2271 | 7.9459 | 0.75949 | 5.9163 | 1.5149 | 7.3252 | 1.3431 | 0.37644 | 0.28029 | 7.1651 | -105.3453 | 7.1651 | -45.3453
EDR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2040 | 2166.2522 | 22.7398 | 20.6942 | 61.2561 | -77.1794 | 1.1426 | 0.49536 | 2.1082 | 0.15089 | 3.1225 | 0.50268 | 4.1219 | 0.67517 | 0.15864 | 0.23497 | 13.1288 | -107.1794 | 13.1288 | -47.1794
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Max | 2040 | 836.1058 | 8.7768 | 36.954 | 23.97 | -80.7474 | 1.0271 | 1.399 | 9.8802 | 0.24239 | 8.9571 | 0.46632 | 9.6567 | 1.1031 | 0.15618 | 0.14159 | 5.0673 | -110.7474 | 5.0673 | -50.7474
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 766.3169 | 8.0442 | 16.3156 | 20.5776 | -73.3247 | 1.0699 | 4.6988 | 3.5005 | 0.54736 | 8.9305 | 1.2262 | 10.9356 | 0.39197 | 0.52615 | 1.3423 | 4.6443 | -103.3247 | 4.6443 | -43.3247
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 1590.6825 | 16.6978 | 16.4522 | 44.3562 | -77.0265 | 1.1119 | 1.3243 | 3.0237 | 0.26753 | 4.4015 | 0.65735 | 5.4626 | 0.68697 | 0.30087 | 0.43797 | 9.6405 | -107.0265 | 9.6405 | -47.0265
FER | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2124.125 | 22.2975 | 9.7409 | 56.021 | -73.6809 | 1.1403 | 0.996 | 2.2163 | 0.31664 | 3.0844 | 0.90325 | 4.1733 | 0.71857 | 0.32292 | 0.44939 | 12.8735 | -103.6809 | 12.8735 | -43.6809
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2255.4615 | 23.6762 | 9.6295 | 60.5037 | -77.246 | 1.1621 | 0.46624 | 1.5775 | 0.30581 | 2.9448 | 0.73717 | 3.9946 | 0.53567 | 0.15832 | 0.29556 | 13.6695 | -107.246 | 13.6695 | -47.246
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 2188.5775 | 22.9741 | 9.4161 | 58.5315 | -77.209 | 1.1583 | 0.57987 | 1.6025 | 0.32401 | 3.0509 | 0.759 | 4.1025 | 0.52525 | 0.19006 | 0.36185 | 13.2641 | -107.209 | 13.2641 | -47.209
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 2764.0655 | 29.0152 | 9.691 | 73.6374 | -72.3066 | 1.1845 | 1.2232 | 2.1931 | 0.23803 | 2.3068 | 0.78572 | 3.3175 | 0.95072 | 0.53026 | 0.55774 | 16.7519 | -102.3066 | 16.7519 | -42.3066
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1237.018 | 12.9853 | 8.6703 | 30.6101 | -71.264 | 1.0896 | 3.2971 | 5.7318 | 0.65672 | 5.694 | 1.7125 | 6.9717 | 1.0066 | 0.57906 | 0.57524 | 7.4971 | -101.264 | 7.4971 | -41.264
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1117.4698 | 11.7304 | 9.6721 | 28.6393 | -71.8575 | 1.1037 | 2.8016 | 3.43 | 0.62815 | 6.0755 | 1.482 | 7.6968 | 0.56457 | 0.46113 | 0.81679 | 6.7725 | -101.8575 | 6.7725 | -41.8575
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2219.4805 | 23.2985 | 8.4729 | 58.7648 | -76.7657 | 1.1538 | 0.99752 | 1.3692 | 0.35829 | 3.0358 | 0.78296 | 4.0226 | 0.451 | 0.32859 | 0.72857 | 13.4514 | -106.7657 | 13.4514 | -46.7657
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Max | 2040 | 2008.312 | 21.0818 | 12.7071 | 53.5383 | -72.1889 | 1.1506 | 1.3849 | 1.3066 | 0.25023 | 3.1797 | 0.75888 | 4.4549 | 0.41092 | 0.43555 | 1.06 | 12.1716 | -102.1889 | 12.1716 | -42.1889
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1849.742 | 19.4173 | 7.6941 | 48.1361 | -77.832 | 1.0866 | 1.2955 | 1.3533 | 0.49836 | 3.8345 | 0.85177 | 4.5507 | 0.35293 | 0.33785 | 0.95726 | 11.2106 | -107.832 | 11.2106 | -47.832
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 967.5482 | 10.1566 | 10.0862 | 24.6284 | -75.9631 | 1.1259 | 2.1048 | 4.4017 | 0.76528 | 7.7187 | 1.6567 | 9.1494 | 0.57027 | 0.27269 | 0.47818 | 5.8639 | -105.9631 | 5.8639 | -45.9631
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2040 | 1850.3408 | 19.4235 | 15.1311 | 48.531 | -73.739 | 1.1495 | 1.0611 | 4.4562 | 0.25113 | 3.7998 | 1.2129 | 4.8927 | 1.1727 | 0.27924 | 0.23811 | 11.2142 | -103.739 | 11.2142 | -43.739
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2040 | 1634.8521 | 17.1615 | 11.2434 | 42.8184 | -76.853 | 1.0747 | 1.5715 | 3.7611 | 0.39743 | 4.4685 | 1.1667 | 5.1864 | 0.84171 | 0.35169 | 0.41783 | 9.9082 | -106.853 | 9.9082 | -46.853
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1934.0888 | 20.3027 | 13.8299 | 52.4139 | -73.9914 | 1.1088 | 2.3466 | 2.8677 | 0.25409 | 3.5141 | 0.66084 | 4.4749 | 0.81606 | 0.66778 | 0.8183 | 11.7218 | -103.9914 | 11.7218 | -43.9914
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1705.1595 | 17.8995 | 15.9273 | 44.7393 | -73.2193 | 1.1601 | 2.0067 | 4.5093 | 0.25763 | 4.1034 | 1.2167 | 5.3542 | 1.0989 | 0.48904 | 0.44501 | 10.3343 | -103.2193 | 10.3343 | -43.2193
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Max | 2040 | 1315.1861 | 13.8059 | 14.4254 | 35.6056 | -75.9379 | 1.1297 | 1.0073 | 2.8099 | 0.36825 | 5.3122 | 0.86277 | 6.7048 | 0.52896 | 0.18962 | 0.35848 | 7.9708 | -105.9379 | 7.9708 | -45.9379
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 654.1836 | 6.8671 | 4.2048 | 14.6528 | -68.5776 | 1.0538 | 17.5696 | 14.8694 | 2.6532 | 11.1561 | 3.0688 | 12.2985 | 1.3328 | 1.5749 | 1.1816 | 3.9647 | -98.5776 | 3.9647 | -38.5776
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 365.6328 | 3.8381 | 4.1464 | 8.1927 | -69.6911 | 1.0261 | 9.2029 | 16.6676 | 4.9985 | 20.7261 | 5.24 | 21.4497 | 0.80419 | 0.44402 | 0.55214 | 2.216 | -99.6911 | 2.216 | -39.6911
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1779.6695 | 18.6817 | 14.2649 | 46.5884 | -73.9375 | 1.1418 | 1.1184 | 4.5153 | 0.27849 | 3.9727 | 1.2313 | 5.0524 | 1.1366 | 0.28151 | 0.24768 | 10.7859 | -103.9375 | 10.7859 | -43.9375
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2040 | 1561.9814 | 16.3966 | 9.4364 | 41.3118 | -78.006 | 1.0595 | 2.0938 | 3.4973 | 0.4904 | 4.6277 | 1.0691 | 5.305 | 0.75574 | 0.45246 | 0.59871 | 9.4666 | -108.006 | 9.4666 | -48.006
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1847.7474 | 19.3963 | 8.5034 | 47.3282 | -72.7301 | 1.1332 | 0.99021 | 3.7688 | 0.42261 | 3.5937 | 1.133 | 4.777 | 1.0487 | 0.27555 | 0.26274 | 11.1985 | -102.7301 | 11.1985 | -42.7301
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2000.0962 | 20.9956 | 8.6975 | 52.1915 | -73.4482 | 1.1365 | 1.1092 | 2.1257 | 0.37929 | 3.2989 | 0.96876 | 4.4083 | 0.64436 | 0.33623 | 0.5218 | 12.1218 | -103.4482 | 12.1218 | -43.4482
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1405.5292 | 14.7542 | 16.8242 | 36.6242 | -75.2244 | 1.1073 | 1.006 | 5.9982 | 0.31028 | 5.2202 | 1.4166 | 6.2317 | 1.1491 | 0.19271 | 0.16771 | 8.5184 | -105.2244 | 8.5184 | -45.2244
IDU | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 2579.2007 | 27.0746 | 17.9549 | 71.2248 | -72.6159 | 1.1912 | 0.65928 | 0.99021 | 0.1314 | 2.3593 | 0.6252 | 3.59 | 0.41971 | 0.27944 | 0.6658 | 15.6315 | -102.6159 | 15.6315 | -42.6159
KAE | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 1463.4005 | 15.3617 | 16.9874 | 40.6767 | -77.0468 | 1.1125 | 1.8175 | 3.4432 | 0.28263 | 4.8012 | 0.69636 | 5.9428 | 0.71716 | 0.37855 | 0.52784 | 8.8691 | -107.0468 | 8.8691 | -47.0468
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1734.6776 | 18.2094 | 12.103 | 45.3973 | -73.0139 | 1.1333 | 2.1466 | 3.8724 | 0.32408 | 3.9224 | 1.0879 | 5.1143 | 0.98726 | 0.54727 | 0.55433 | 10.5132 | -103.0139 | 10.5132 | -43.0139
KAS | 150 | SA | 2-phase | Max | 2040 | 2832.2522 | 29.7309 | 22.6739 | 78.8206 | -80.9617 | 1.0884 | 0.31302 | 2.8989 | 0.11149 | 2.5279 | 0.29513 | 3.0218 | 1.1468 | 0.12383 | 0.10798 | 17.1652 | -110.9617 | 17.1652 | -50.9617
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 1316.4223 | 13.8188 | 7.2395 | 32.36 | -70.7417 | 1.11 | 4.5496 | 5.6605 | 0.72732 | 5.2655 | 1.5506 | 6.5425 | 1.075 | 0.86405 | 0.80375 | 7.9783 | -100.7417 | 7.9783 | -40.7417
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1019.7369 | 10.7045 | 14.0598 | 27.1296 | -74.8471 | 1.1547 | 1.8673 | 4.1395 | 0.49946 | 7.0223 | 1.3934 | 8.8638 | 0.58948 | 0.2659 | 0.45108 | 6.1802 | -104.8471 | 6.1802 | -44.8471
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1792.0474 | 18.8116 | 18.7677 | 47.5098 | -78.6925 | 1.0693 | 0.49421 | 3.9525 | 0.21558 | 4.0459 | 0.9109 | 4.7766 | 0.97692 | 0.12215 | 0.12504 | 10.8609 | -108.6925 | 10.8609 | -48.6925
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1662.8272 | 17.4552 | 9.5113 | 44.2969 | -79.4492 | 1.0726 | 1.323 | 1.2464 | 0.4563 | 4.34 | 0.78302 | 5.0221 | 0.28719 | 0.30484 | 1.0614 | 10.0777 | -109.4492 | 10.0777 | -49.4492
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1768.7813 | 18.5674 | 17.6245 | 49.5202 | -77.0003 | 1.1252 | 1.0188 | 2.6777 | 0.22171 | 3.9075 | 0.60651 | 4.9706 | 0.68527 | 0.26073 | 0.38048 | 10.7199 | -107.0003 | 10.7199 | -47.0003
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1462.177 | 15.3489 | 10.3025 | 37.6029 | -72.0517 | 1.1247 | 2.1863 | 3.2103 | 0.44253 | 4.5592 | 1.2703 | 6.012 | 0.70415 | 0.47954 | 0.68103 | 8.8617 | -102.0517 | 8.8617 | -42.0517
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1919.8541 | 20.1532 | 14.1971 | 50.5066 | -76.6341 | 1.0892 | 2.2543 | 4.0055 | 0.2622 | 3.7224 | 0.92111 | 4.4809 | 1.076 | 0.6056 | 0.5628 | 11.6355 | -106.6341 | 11.6355 | -46.6341
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1104.9407 | 11.5989 | 13.2456 | 29.5239 | -76.7642 | 1.1613 | 1.7144 | 3.0649 | 0.46966 | 6.2209 | 1.2273 | 8.1732 | 0.49268 | 0.27559 | 0.55936 | 6.6966 | -106.7642 | 6.6966 | -46.7642
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3073.0722 | 32.2589 | 10.869 | 83.4221 | -78.0406 | 1.1189 | 0.33713 | 1.5278 | 0.20116 | 2.1864 | 0.54006 | 2.8345 | 0.6988 | 0.1542 | 0.22066 | 18.6247 | -108.0406 | 18.6247 | -48.0406
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1420.0166 | 14.9063 | 17.3177 | 38.4901 | -73.3533 | 1.1027 | 2.5143 | 4.1187 | 0.27029 | 4.6808 | 0.74171 | 6.0735 | 0.87991 | 0.53715 | 0.61046 | 8.6062 | -103.3533 | 8.6062 | -43.3533
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2040 | 1787.6226 | 18.7652 | 8.7214 | 46.6938 | -72.7138 | 1.1237 | 1.9611 | 2.6992 | 0.43339 | 3.7798 | 1.0073 | 4.8704 | 0.71412 | 0.51883 | 0.72653 | 10.8341 | -102.7138 | 10.8341 | -42.7138
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2040 | 1791.4632 | 18.8055 | 17.4402 | 50.179 | -76.9346 | 1.1265 | 0.94884 | 2.623 | 0.22058 | 3.8469 | 0.60754 | 4.9122 | 0.68185 | 0.24665 | 0.36174 | 10.8574 | -106.9346 | 10.8574 | -46.9346
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Max | 2040 | 1031.1629 | 10.8244 | 13.0646 | 26.3343 | -77.5295 | 1.0417 | 1.8378 | 9.4391 | 0.56962 | 7.4418 | 1.5075 | 8.0981 | 1.2684 | 0.24696 | 0.1947 | 6.2495 | -107.5295 | 6.2495 | -47.5295
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1933.3929 | 20.2954 | 19.0207 | 51.4875 | -75.5112 | 1.1312 | 1.3063 | 5.808 | 0.19235 | 3.6586 | 1.043 | 4.6296 | 1.5875 | 0.35705 | 0.22491 | 11.7175 | -105.5112 | 11.7175 | -45.5112
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2040 | 1711.6075 | 17.9672 | 11.0176 | 44.8623 | -72.8001 | 1.2017 | 0.72613 | 2.2847 | 0.35704 | 3.9337 | 1.1675 | 5.4604 | 0.58081 | 0.18459 | 0.31782 | 10.3734 | -102.8001 | 10.3734 | -42.8001
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1987.2094 | 20.8603 | 16.5615 | 52.3546 | -73.5079 | 1.1628 | 0.47749 | 3.5871 | 0.21083 | 3.4917 | 1.1202 | 4.6306 | 1.0273 | 0.13675 | 0.13311 | 12.0437 | -103.5079 | 12.0437 | -43.5079
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1826.1132 | 19.1692 | 20.1311 | 47.9582 | -73.7431 | 1.1501 | 0.94777 | 4.969 | 0.19272 | 3.8797 | 1.2114 | 5.0092 | 1.2808 | 0.24429 | 0.19074 | 11.0674 | -103.7431 | 11.0674 | -43.7431
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1698.0743 | 17.8252 | 15.7374 | 44.8831 | -73.5064 | 1.164 | 1.5404 | 3.799 | 0.26235 | 4.1287 | 1.1776 | 5.3965 | 0.92016 | 0.3731 | 0.40548 | 10.2914 | -103.5064 | 10.2914 | -43.5064
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1935.1413 | 20.3137 | 8.8584 | 49.4711 | -71.7928 | 1.1395 | 1.3583 | 2.4361 | 0.38718 | 3.4298 | 1.0992 | 4.5917 | 0.71026 | 0.39603 | 0.55758 | 11.7281 | -101.7928 | 11.7281 | -41.7928
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1033.9016 | 10.8532 | 9.1043 | 26.5062 | -71.3799 | 1.1009 | 2.5233 | 3.2309 | 0.72339 | 6.586 | 1.5857 | 8.2738 | 0.49057 | 0.38314 | 0.78101 | 6.2661 | -101.3799 | 6.2661 | -41.3799
NSP | 150 | SA | 2-phase | Max | 2040 | 1115.8823 | 11.7137 | 6.9407 | 27.7041 | -72.1684 | 1.0871 | 2.2715 | 4.7891 | 0.90214 | 6.2614 | 1.6801 | 7.5685 | 0.76485 | 0.36278 | 0.47431 | 6.7629 | -102.1684 | 6.7629 | -42.1684
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2401.9591 | 25.214 | 9.6893 | 64.3368 | -73.9318 | 1.1647 | 0.49324 | 2.0729 | 0.27194 | 2.6349 | 0.84471 | 3.7637 | 0.7867 | 0.18719 | 0.23794 | 14.5573 | -103.9318 | 14.5573 | -43.9318
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1364.3428 | 14.3219 | 12.5402 | 36.0961 | -73.9329 | 1.1772 | 1.3204 | 3.0087 | 0.40798 | 5.1161 | 1.249 | 6.7364 | 0.58808 | 0.25809 | 0.43887 | 8.2687 | -103.9329 | 8.2687 | -43.9329
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2091.957 | 21.9599 | 7.7486 | 54.7499 | -76.2679 | 1.1482 | 0.95081 | 2.1923 | 0.41684 | 3.2299 | 0.85584 | 4.2411 | 0.67874 | 0.29438 | 0.43371 | 12.6785 | -106.2679 | 12.6785 | -46.2679
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Max | 2040 | 1896.8036 | 19.9113 | 11.2319 | 51.3086 | -78.1015 | 1.1382 | 0.93094 | 1.1062 | 0.32488 | 3.6491 | 0.76626 | 4.6704 | 0.30315 | 0.25512 | 0.84157 | 11.4958 | -108.1015 | 11.4958 | -48.1015
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1078.6491 | 11.3229 | 5.4237 | 25.4056 | -67.1956 | 1.0966 | 3.9712 | 3.7638 | 1.1539 | 6.2583 | 1.8454 | 7.7979 | 0.60141 | 0.63454 | 1.0551 | 6.5373 | -97.1956 | 6.5373 | -37.1956
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1105.7884 | 11.6078 | 14.1169 | 30.2065 | -76.6426 | 1.1047 | 2.532 | 4.1873 | 0.46255 | 6.5298 | 0.93426 | 7.8063 | 0.64126 | 0.38776 | 0.60468 | 6.7017 | -106.6426 | 6.7017 | -46.6426
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Max | 2040 | 1093.2865 | 11.4765 | 14.8101 | 29.1845 | -80.3392 | 1.0229 | 2.3138 | 4.02 | 0.44866 | 6.6448 | 0.8346 | 7.3744 | 0.60498 | 0.34821 | 0.57557 | 6.626 | -110.3392 | 6.626 | -50.3392
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1105.6417 | 11.6062 | 8.9756 | 28.6196 | -71.3922 | 1.1093 | 2.119 | 2.4779 | 0.67641 | 6.0712 | 1.4823 | 7.7703 | 0.40814 | 0.34903 | 0.85519 | 6.7009 | -101.3922 | 6.7009 | -41.3922
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2369.3081 | 24.8713 | 7.6372 | 62.6473 | -77.308 | 1.0864 | 1.0877 | 2.0951 | 0.38246 | 2.9209 | 0.75713 | 3.5518 | 0.71727 | 0.37238 | 0.51916 | 14.3594 | -107.308 | 14.3594 | -47.308
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 946.8372 | 9.9392 | 6.4119 | 24.1831 | -74.2997 | 1.0991 | 2.2825 | 8.4832 | 1.1659 | 7.4754 | 2.085 | 8.9827 | 1.1348 | 0.30533 | 0.26906 | 5.7384 | -104.2997 | 5.7384 | -44.2997
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Max | 2040 | 1707.37 | 17.9227 | 16.7833 | 46.7975 | -74.9567 | 1.0963 | 2.4355 | 3.7119 | 0.24143 | 4.0519 | 0.61138 | 5.024 | 0.91609 | 0.60108 | 0.65613 | 10.3477 | -104.9567 | 10.3477 | -44.9567
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Max | 2040 | 2114.8959 | 22.2006 | 16.85 | 57.7489 | -79.9834 | 1.0808 | 0.69532 | 3.1159 | 0.2033 | 3.4256 | 0.43578 | 4.0132 | 0.90961 | 0.20298 | 0.22315 | 12.8176 | -109.9834 | 12.8176 | -49.9834
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1290.8746 | 13.5507 | 12.0063 | 34.6625 | -78.9863 | 1.1106 | 1.7392 | 3.2317 | 0.45718 | 5.489 | 0.93744 | 6.7112 | 0.58876 | 0.31684 | 0.53815 | 7.8235 | -108.9863 | 7.8235 | -48.9863
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1762.2672 | 18.499 | 12.7574 | 47.6691 | -73.296 | 1.1465 | 1.3847 | 2.1922 | 0.2949 | 3.7622 | 0.88043 | 5.0579 | 0.58269 | 0.36807 | 0.63167 | 10.6804 | -103.296 | 10.6804 | -43.296
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1002.1581 | 10.5199 | 8.6582 | 25.7549 | -71.1606 | 1.1033 | 2.1801 | 2.6011 | 0.7842 | 6.7897 | 1.6165 | 8.5289 | 0.3831 | 0.32109 | 0.83814 | 6.0737 | -101.1606 | 6.0737 | -41.1606
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 1418.9204 | 14.8948 | 6.8938 | 35.1529 | -72.2972 | 1.0989 | 1.3036 | 4.0608 | 0.70048 | 4.8289 | 1.4149 | 6.0156 | 0.84093 | 0.26995 | 0.32102 | 8.5995 | -102.2972 | 8.5995 | -42.2972
STR | 150 | SV | 2-phase | Max | 2040 | 1842.4972 | 19.3412 | 15.1887 | 50.1781 | -72.8513 | 1.1389 | 1.1956 | 1.6353 | 0.2306 | 3.5026 | 0.76377 | 4.8142 | 0.4669 | 0.34135 | 0.73111 | 11.1666 | -102.8513 | 11.1666 | -42.8513
STSV | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 2545.24 | 26.7181 | 25.4404 | 71.3839 | -74.9691 | 1.1497 | 1.1505 | 3.0249 | 0.099454 | 2.5301 | 0.44913 | 3.5306 | 1.1956 | 0.45471 | 0.38034 | 15.4257 | -104.9691 | 15.4257 | -44.9691
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1054.5398 | 11.0698 | 13.1623 | 28.0339 | -75.9752 | 1.1856 | 0.76858 | 2.971 | 0.47776 | 6.2884 | 1.3579 | 8.7191 | 0.47245 | 0.12222 | 0.2587 | 6.3912 | -105.9752 | 6.3912 | -45.9752
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 670.0559 | 7.0338 | 18.9058 | 18.1081 | -74.2986 | 1.0758 | 5.7233 | 5.4622 | 0.55837 | 10.5564 | 1.1399 | 12.5955 | 0.51743 | 0.54217 | 1.0478 | 4.0609 | -104.2986 | 4.0609 | -44.2986
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2170.765 | 22.7871 | 9.9261 | 56.442 | -77.4768 | 1.0809 | 1.1199 | 3.4926 | 0.32954 | 3.2711 | 0.82468 | 3.9056 | 1.0677 | 0.34236 | 0.32065 | 13.1562 | -107.4768 | 13.1562 | -47.4768
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Max | 2040 | 979.6171 | 10.2833 | 10.2236 | 24.9216 | -76.0891 | 1.1091 | 2.3675 | 4.9951 | 0.75737 | 7.7431 | 1.6959 | 8.9537 | 0.6451 | 0.30575 | 0.47396 | 5.9371 | -106.0891 | 5.9371 | -46.0891
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Max | 2040 | 2143.199 | 22.4978 | 10.0832 | 55.8065 | -72.4932 | 1.1479 | 1.6604 | 2.5824 | 0.31748 | 3.2012 | 0.97413 | 4.1893 | 0.8067 | 0.51869 | 0.64298 | 12.9891 | -102.4932 | 12.9891 | -42.4932
THY | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1846.4991 | 19.3832 | 15.489 | 50.4858 | -77.1137 | 1.0983 | 1.3152 | 1.6165 | 0.24633 | 3.8154 | 0.66736 | 4.6675 | 0.42369 | 0.34471 | 0.81361 | 11.1909 | -107.1137 | 11.1909 | -47.1137
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1593.8271 | 16.7308 | 9.5594 | 40.5498 | -72.1874 | 1.1232 | 2.2832 | 4.328 | 0.44897 | 4.2919 | 1.2349 | 5.501 | 1.0084 | 0.53197 | 0.52753 | 9.6596 | -102.1874 | 9.6596 | -42.1874
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2787.0768 | 29.2567 | 9.8418 | 74.4142 | -72.3651 | 1.1859 | 1.1962 | 2.1354 | 0.23213 | 2.2846 | 0.77761 | 3.2943 | 0.93469 | 0.5236 | 0.56018 | 16.8914 | -102.3651 | 16.8914 | -42.3651
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Max | 2040 | 1271.4091 | 13.3463 | 7.5777 | 36.5863 | -85.2455 | 1.0937 | 0.094885 | 3.2713 | 0.69877 | 5.2951 | 0.45829 | 6.7656 | 0.6178 | 0.017919 | 0.029005 | 7.7055 | -115.2455 | 7.7055 | -55.2455
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2795.7012 | 29.3473 | 13.6782 | 75.2957 | -72.8539 | 1.2252 | 0.26332 | 1.4572 | 0.16515 | 2.259 | 0.81421 | 3.4087 | 0.64505 | 0.11656 | 0.1807 | 16.9436 | -102.8539 | 16.9436 | -42.8539
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 2635.6196 | 27.6668 | 9.1946 | 70.5962 | -77.7769 | 1.0986 | 0.61149 | 1.8122 | 0.28349 | 2.6066 | 0.65401 | 3.2411 | 0.69526 | 0.2346 | 0.33743 | 15.9735 | -107.7769 | 15.9735 | -47.7769
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Max | 2040 | 2120.4054 | 22.2585 | 9.5969 | 56.3177 | -74.5534 | 1.1444 | 1.445 | 2.498 | 0.31877 | 3.0592 | 0.86299 | 4.1915 | 0.81656 | 0.47235 | 0.57846 | 12.8509 | -104.5534 | 12.8509 | -44.5534
VID | 150 | N | 2-phase | Max | 2040 | 1354.0681 | 14.214 | 14.6895 | 36.3656 | -73.2764 | 1.0877 | 3.3409 | 4.0935 | 0.33758 | 4.9589 | 0.81442 | 6.2792 | 0.82549 | 0.67372 | 0.81615 | 8.2065 | -103.2764 | 8.2065 | -43.2764
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1239.5363 | 13.0118 | 10.6128 | 32.2445 | -73.3254 | 1.0945 | 2.2586 | 3.6649 | 0.52107 | 5.53 | 1.298 | 6.9112 | 0.66273 | 0.40844 | 0.61629 | 7.5123 | -103.3254 | 7.5123 | -43.3254
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1482.9678 | 15.5671 | 12.5627 | 39.3017 | -73.8528 | 1.1754 | 1.428 | 2.957 | 0.3746 | 4.706 | 1.1952 | 6.1906 | 0.62836 | 0.30344 | 0.48291 | 8.9877 | -103.8528 | 8.9877 | -43.8528
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1459.5428 | 15.3212 | 15.056 | 40.2724 | -76.9516 | 1.1012 | 1.4309 | 5.214 | 0.3217 | 4.8435 | 0.67439 | 5.9196 | 1.0765 | 0.29542 | 0.27443 | 8.8457 | -106.9516 | 8.8457 | -46.9516
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 2362.5582 | 24.8004 | 9.4625 | 62.9581 | -73.9328 | 1.1609 | 0.72279 | 2.0994 | 0.28473 | 2.6942 | 0.842 | 3.8102 | 0.77923 | 0.26828 | 0.34428 | 14.3185 | -103.9328 | 14.3185 | -43.9328
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1197.1965 | 12.5673 | 5.038 | 27.3991 | -68.2788 | 1.1405 | 3.7105 | 4.8092 | 1.1739 | 5.9143 | 2.0758 | 7.3249 | 0.81314 | 0.62737 | 0.77155 | 7.2557 | -98.2788 | 7.2557 | -38.2788
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 557.3374 | 4.1609 | 10.5668 | 10.4202 | -77.8855 | 1.0519 | 2.7482 | 10.5492 | 2.5885 | 27.3524 | 3.3754 | 29.2047 | 0.38568 | 0.10047 | 0.26051 | 2.4023 | -107.8855 | 2.4023 | -47.8855
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 932.2897 | 6.9602 | 416.0014 | 19.0428 | -78.2595 | 1.1088 | 2.7906 | 10.4536 | 0.035085 | 14.5955 | 0.7246 | 18.4906 | 0.71622 | 0.19119 | 0.26695 | 4.0185 | -108.2595 | 4.0185 | -48.2595
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 555.6819 | 4.1486 | 32.9945 | 10.577 | -73.0683 | 1.1922 | 2.321 | 9.4664 | 0.71553 | 23.6084 | 2.9906 | 33.2383 | 0.40098 | 0.098314 | 0.24519 | 2.3952 | -103.0683 | 2.3952 | -43.0683
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 2199.2783 | 16.4192 | 57.2482 | 44.0889 | -74.9264 | 1.2443 | 1.5054 | 5.0304 | 0.10338 | 5.9185 | 0.98888 | 8.7854 | 0.84995 | 0.25435 | 0.29925 | 9.4796 | -104.9264 | 9.4796 | -44.9264
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1397.3262 | 10.4321 | 58.4035 | 27.2957 | -73.2501 | 1.2759 | 1.1072 | 4.2294 | 0.16083 | 9.3929 | 1.4216 | 14.1697 | 0.45027 | 0.11788 | 0.26179 | 6.023 | -103.2501 | 6.023 | -43.2501
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 1338.0221 | 9.9893 | 32.1519 | 27.271 | -80.2401 | 1.0716 | 3.5535 | 12.039 | 0.33101 | 10.6427 | 1.0975 | 12.4394 | 1.1312 | 0.33389 | 0.29517 | 5.7673 | -110.2401 | 5.7673 | -50.2401
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Max | 2040 | 1694.3591 | 12.6496 | 48.8197 | 33.4144 | -74.0708 | 1.2558 | 1.6932 | 4.7649 | 0.15957 | 7.7903 | 1.2109 | 11.5044 | 0.61165 | 0.21735 | 0.35535 | 7.3033 | -104.0708 | 7.3033 | -44.0708
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 6011.1393 | 26.029 | 9.1242 | 67.864 | -74.7911 | 1.3282 | 2.8604 | 12.4939 | 0.61611 | 5.6215 | 2.0575 | 10.0136 | 2.2225 | 0.50882 | 0.22894 | 15.0278 | -104.7911 | 15.0278 | -44.7911
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 6438.1204 | 27.8779 | 10.7953 | 72.1253 | -73.656 | 1.3616 | 1.1871 | 7.761 | 0.47338 | 5.1102 | 1.917 | 9.6231 | 1.5187 | 0.23231 | 0.15296 | 16.0953 | -103.656 | 16.0953 | -43.656
FER | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3644.8828 | 15.7828 | 10.6355 | 40.5086 | -73.8376 | 1.3171 | 0.74649 | 6.5754 | 0.90618 | 9.6377 | 3.9786 | 16.5044 | 0.68226 | 0.077455 | 0.11353 | 9.1122 | -103.8376 | 9.1122 | -43.8376
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3330.7367 | 14.4225 | 8.3946 | 37.2589 | -78.787 | 1.183 | 1.0963 | 9.1598 | 1.469 | 12.332 | 2.6965 | 16.3094 | 0.74276 | 0.088899 | 0.11969 | 8.3268 | -108.787 | 8.3268 | -48.787
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 2675.7118 | 11.5862 | 10.1797 | 29.8851 | -79.3513 | 1.1523 | 1.5176 | 14.087 | 1.563 | 15.911 | 2.9411 | 19.8865 | 0.88536 | 0.095377 | 0.10773 | 6.6893 | -109.3513 | 6.6893 | -49.3513
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 4782.0019 | 20.7067 | 15.5183 | 53.4485 | -71.8076 | 1.3586 | 2.1154 | 9.1694 | 0.44407 | 6.8913 | 2.7617 | 12.9854 | 1.3306 | 0.30697 | 0.2307 | 11.955 | -101.8076 | 11.955 | -41.8076
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 8766.4446 | 37.9598 | 9.3984 | 97.6657 | -79.7578 | 1.178 | 1.7305 | 9.3921 | 0.50053 | 4.7041 | 0.95961 | 6.1411 | 1.9966 | 0.36787 | 0.18425 | 21.9161 | -109.7578 | 21.9161 | -49.7578
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3489.2046 | 15.1087 | 10.0954 | 38.4399 | -78.5634 | 1.1719 | 3.7109 | 15.9031 | 1.1914 | 12.0275 | 2.8204 | 15.4985 | 1.3222 | 0.30853 | 0.23334 | 8.723 | -108.5634 | 8.723 | -48.5634
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 5401.2818 | 23.3882 | 8.3175 | 60.0885 | -77.5064 | 1.2251 | 1.1563 | 7.0947 | 0.86404 | 7.1866 | 2.0172 | 10.3242 | 0.98721 | 0.1609 | 0.16299 | 13.5032 | -107.5064 | 13.5032 | -47.5064
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3352.8685 | 14.5183 | 15.3963 | 37.3646 | -75.9164 | 1.2218 | 3.3084 | 17.7042 | 0.76377 | 11.7593 | 3.4167 | 16.7596 | 1.5056 | 0.28134 | 0.18687 | 8.3822 | -105.9164 | 8.3822 | -45.9164
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 3031.28 | 13.1258 | 19.6871 | 33.847 | -75.3202 | 1.2408 | 1.1113 | 12.9911 | 0.6551 | 12.8969 | 3.9715 | 18.837 | 1.0073 | 0.08617 | 0.085545 | 7.5782 | -105.3202 | 7.5782 | -45.3202
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3207.2326 | 13.8877 | 9.5576 | 35.5031 | -74.0768 | 1.3018 | 0.57226 | 6.2954 | 1.1765 | 11.2444 | 4.3972 | 18.5656 | 0.55987 | 0.050893 | 0.0909 | 8.0181 | -104.0768 | 8.0181 | -44.0768
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3204.5889 | 13.8763 | 10.1613 | 35.7453 | -78.977 | 1.1734 | 3.1366 | 15.3338 | 1.2863 | 13.0703 | 2.8581 | 16.8854 | 1.1732 | 0.23998 | 0.20455 | 8.0115 | -108.977 | 8.0115 | -48.977
REV | 400 | S1- | 2-phase | Max | 2040 | 7232.9174 | 31.3195 | 6.2393 | 81.2409 | -77.6832 | 1.2998 | 1.6674 | 8.8034 | 0.77927 | 4.8621 | 1.5551 | 8.192 | 1.8106 | 0.34294 | 0.18941 | 18.0823 | -107.6832 | 18.0823 | -47.6832
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 6117.5763 | 26.4899 | 12.0048 | 68.6074 | -72.4136 | 1.3758 | 1.9079 | 8.8971 | 0.43313 | 5.1996 | 2.1605 | 10.1912 | 1.7111 | 0.36692 | 0.21444 | 15.2939 | -102.4136 | 15.2939 | -42.4136
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Max | 2040 | 4282.9913 | 18.5459 | 8.6435 | 47.6214 | -78.6579 | 1.1852 | 1.4636 | 9.7741 | 1.0928 | 9.4458 | 2.0816 | 12.6086 | 1.0348 | 0.15495 | 0.14974 | 10.7075 | -108.6579 | 10.7075 | -48.6579
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 5051.2648 | 21.8726 | 7.8403 | 56.7781 | -73.5337 | 1.3592 | 0.97217 | 7.3559 | 0.82463 | 6.4654 | 2.8437 | 12.219 | 1.1377 | 0.15037 | 0.13216 | 12.6282 | -103.5337 | 12.6282 | -43.5337
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3910.9187 | 16.9348 | 11.8887 | 43.878 | -74.1748 | 1.2998 | 1.1343 | 8.5804 | 0.7753 | 9.2173 | 3.3129 | 15.1276 | 0.9309 | 0.12306 | 0.13219 | 9.7773 | -104.1748 | 9.7773 | -44.1748
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Max | 2040 | 3174.078 | 13.7442 | 9.5091 | 35.1488 | -74.1723 | 1.2989 | 0.73217 | 6.8734 | 1.1979 | 11.391 | 4.4508 | 18.7202 | 0.6034 | 0.064276 | 0.10652 | 7.9352 | -104.1723 | 7.9352 | -44.1723

## Max 1-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X1toR1 | Ip [kA] | phii [deg] | u_B | u_C | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R2 [Ohm] | X2 [Ohm] | X0toX1 | R0toX1 | R0toX0 | I1 [kA] | phii1 [deg] | I2 [kA] | phii2 [deg] | I0 [kA] | phii0 [deg] | I0x3 [kA]
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 1204.2367 | 12.6412 | 10.7015 | 30.9055 | -95.6937 | 0.96276 | 1.0476 | 2.1943 | 6.904 | 0.69516 | 7.4393 | 1.2573 | 7.8522 | 0.92804 | 0.29496 | 0.31783 | 4.2137 | -95.6937 | 4.2137 | -95.6937 | 4.2137 | -95.6937 | 12.6412
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2510.5628 | 26.3541 | 8.9829 | 66.1245 | -94.8874 | 0.91052 | 1.0082 | 0.85041 | 2.4977 | 0.41476 | 3.7258 | 0.57618 | 4.2184 | 0.67037 | 0.22825 | 0.34048 | 8.7847 | -94.8874 | 8.7847 | -94.8874 | 8.7847 | -94.8874 | 26.3541
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2939.9492 | 30.8615 | 18.2564 | 80.9061 | -101.7792 | 0.98273 | 1.035 | 0.50206 | 2.8373 | 0.16565 | 3.0242 | 0.26793 | 3.3251 | 0.9382 | 0.16601 | 0.17695 | 10.2872 | -101.7792 | 10.2872 | -101.7792 | 10.2872 | -101.7792 | 30.8615
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 992.7636 | 10.4213 | 11.9441 | 25.2878 | -99.3919 | 0.99249 | 1.0077 | 1.7027 | 8.4757 | 0.76503 | 9.1376 | 1.6966 | 9.4772 | 0.92757 | 0.18634 | 0.20089 | 3.4738 | -99.3919 | 3.4738 | -99.3919 | 3.4738 | -99.3919 | 10.4213
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 1045.2891 | 10.9727 | 12.0379 | 27.8171 | -102.0631 | 0.9452 | 0.98529 | 1.3083 | 6.4987 | 0.7687 | 9.2536 | 1.1751 | 9.903 | 0.70229 | 0.14138 | 0.20131 | 3.6576 | -102.0631 | 3.6576 | -102.0631 | 3.6576 | -102.0631 | 10.9727
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1698.728 | 17.832 | 13.9556 | 45.3951 | -95.7104 | 0.9114 | 1.061 | 1.6462 | 4.1758 | 0.40727 | 5.6838 | 0.62734 | 6.0629 | 0.73469 | 0.28963 | 0.39422 | 5.944 | -95.7104 | 5.944 | -95.7104 | 5.944 | -95.7104 | 17.832
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 961.1238 | 10.0892 | 6.7049 | 23.3834 | -90.7919 | 1.031 | 1.0651 | 2.6793 | 10.2571 | 1.2493 | 8.3763 | 1.793 | 9.0563 | 1.2245 | 0.31987 | 0.26122 | 3.3631 | -90.7919 | 3.3631 | -90.7919 | 3.3631 | -90.7919 | 10.0892
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1363.1194 | 14.309 | 16.1928 | 36.0543 | -100.2737 | 1.0179 | 1.0375 | 1.3179 | 6.8494 | 0.38411 | 6.2198 | 1.0552 | 6.5948 | 1.1012 | 0.21188 | 0.19241 | 4.7697 | -100.2737 | 4.7697 | -100.2737 | 4.7697 | -100.2737 | 14.309
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 1595.2819 | 16.7461 | 8.5825 | 40.4791 | -87.5046 | 0.86325 | 1.0144 | 1.5363 | 2.7516 | 0.75771 | 6.503 | 1.1918 | 7.3284 | 0.42312 | 0.23624 | 0.55833 | 5.582 | -87.5046 | 5.582 | -87.5046 | 5.582 | -87.5046 | 16.7461
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1893.511 | 19.8767 | 9.3272 | 48.9539 | -89.3834 | 0.84317 | 1.0167 | 1.4072 | 2.3251 | 0.57984 | 5.4083 | 0.9128 | 6.0774 | 0.42992 | 0.2602 | 0.60523 | 6.6256 | -89.3834 | 6.6256 | -89.3834 | 6.6256 | -89.3834 | 19.8767
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1538.1176 | 16.146 | 9.1191 | 39.6992 | -87.9976 | 0.89826 | 1.0765 | 2.404 | 4.7629 | 0.64252 | 5.8592 | 0.97266 | 6.3675 | 0.81289 | 0.41029 | 0.50473 | 5.382 | -87.9976 | 5.382 | -87.9976 | 5.382 | -87.9976 | 16.146
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 829.4307 | 8.7068 | 10.4525 | 21.2855 | -93.0989 | 0.91958 | 1.1123 | 4.8309 | 9.4575 | 1.0946 | 11.4408 | 1.6971 | 11.7977 | 0.82664 | 0.42225 | 0.51081 | 2.9023 | -93.0989 | 2.9023 | -93.0989 | 2.9023 | -93.0989 | 8.7068
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2023 | 710.3941 | 7.4572 | 6.5807 | 17.7861 | -94.9864 | 1.0211 | 1.0367 | 2.4331 | 12.9989 | 1.7915 | 11.7891 | 2.0373 | 12.9087 | 1.1026 | 0.20638 | 0.18718 | 2.4857 | -94.9864 | 2.4857 | -94.9864 | 2.4857 | -94.9864 | 7.4572
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2023 | 2243.921 | 23.5551 | 16.847 | 60.2644 | -97.7269 | 1.0024 | 1.0695 | 0.97611 | 4.2551 | 0.20388 | 3.4348 | 0.44867 | 3.9629 | 1.2388 | 0.28418 | 0.2294 | 7.8517 | -97.7269 | 7.8517 | -97.7269 | 7.8517 | -97.7269 | 23.5551
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 939.3761 | 9.8609 | 12.5736 | 24.8106 | -86.7364 | 0.74346 | 1.0945 | 5.0877 | 5.0082 | 0.84834 | 10.6666 | 1.2595 | 11.4488 | 0.46952 | 0.47698 | 1.0159 | 3.287 | -86.7364 | 3.287 | -86.7364 | 3.287 | -86.7364 | 9.8609
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 1460.4554 | 15.3308 | 9.8771 | 35.6732 | -90.8131 | 1.1215 | 1.1252 | 1.8902 | 8.4259 | 0.46456 | 4.5885 | 1.1026 | 5.1334 | 1.8363 | 0.41194 | 0.22433 | 5.1103 | -90.8131 | 5.1103 | -90.8131 | 5.1103 | -90.8131 | 15.3308
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2387.8719 | 25.0662 | 9.8678 | 63.182 | -94.4908 | 0.92089 | 1.0318 | 1.0529 | 2.9989 | 0.37753 | 3.7254 | 0.56355 | 4.2126 | 0.80499 | 0.28264 | 0.35111 | 8.3554 | -94.4908 | 8.3554 | -94.4908 | 8.3554 | -94.4908 | 25.0662
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2478.0287 | 26.0126 | 9.8354 | 67.3651 | -99.586 | 0.93117 | 1.0066 | 0.68641 | 2.5984 | 0.39629 | 3.8977 | 0.4866 | 4.3272 | 0.66664 | 0.17611 | 0.26417 | 8.6709 | -99.586 | 8.6709 | -99.586 | 8.6709 | -99.586 | 26.0126
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 2346.9688 | 24.6368 | 9.1057 | 63.1275 | -98.3205 | 0.91457 | 1.0226 | 0.9211 | 2.7254 | 0.45286 | 4.1237 | 0.53994 | 4.5475 | 0.66093 | 0.22337 | 0.33796 | 8.2123 | -98.3205 | 8.2123 | -98.3205 | 8.2123 | -98.3205 | 24.6368
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 2250.1061 | 23.62 | 9.7962 | 58.9142 | -93.0177 | 0.98223 | 1.0847 | 1.4011 | 4.1424 | 0.35376 | 3.4655 | 0.60318 | 3.9291 | 1.1953 | 0.4043 | 0.33823 | 7.8733 | -93.0177 | 7.8733 | -93.0177 | 7.8733 | -93.0177 | 23.62
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1124.1073 | 11.8001 | 7.7226 | 26.3035 | -90.2466 | 1.0888 | 1.0868 | 2.5819 | 9.9501 | 0.82365 | 6.3608 | 1.8017 | 7.0086 | 1.5643 | 0.40591 | 0.25949 | 3.9334 | -90.2466 | 3.9334 | -90.2466 | 3.9334 | -90.2466 | 11.8001
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1139.8189 | 11.965 | 8.86 | 28.0712 | -83.5525 | 0.90759 | 1.1174 | 3.8774 | 6.2027 | 0.87184 | 7.7245 | 1.7773 | 8.9636 | 0.80299 | 0.50196 | 0.62511 | 3.9883 | -83.5525 | 3.9883 | -83.5525 | 3.9883 | -83.5525 | 11.965
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2347.1352 | 24.6385 | 8.3268 | 62.1001 | -96.901 | 0.89922 | 1.0289 | 1.0531 | 2.5612 | 0.5064 | 4.2167 | 0.63185 | 4.6106 | 0.6074 | 0.24974 | 0.41116 | 8.2128 | -96.901 | 8.2128 | -96.901 | 8.2128 | -96.901 | 24.6385
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2023 | 2123.2072 | 22.2879 | 10.9862 | 54.4261 | -88.104 | 0.8776 | 1.085 | 1.6897 | 2.7969 | 0.38785 | 4.261 | 0.84168 | 5.1591 | 0.6564 | 0.39656 | 0.60414 | 7.4293 | -88.104 | 7.4293 | -88.104 | 7.4293 | -88.104 | 22.2879
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1924.3024 | 20.1999 | 8.0408 | 50.2087 | -95.7469 | 0.86013 | 1.0498 | 1.6614 | 2.9843 | 0.6525 | 5.2466 | 0.77206 | 5.5796 | 0.5688 | 0.31667 | 0.55673 | 6.7333 | -95.7469 | 6.7333 | -95.7469 | 6.7333 | -95.7469 | 20.1999
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1027.8712 | 10.7898 | 9.9579 | 26.1115 | -94.2943 | 0.95185 | 1.0817 | 3.1535 | 7.8399 | 0.91783 | 9.1397 | 1.519 | 9.496 | 0.85779 | 0.34503 | 0.40223 | 3.5966 | -94.2943 | 3.5966 | -94.2943 | 3.5966 | -94.2943 | 10.7898
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2023 | 1792.1328 | 18.8125 | 18.2034 | 47.2071 | -94.8582 | 1.0052 | 1.0119 | 0.8793 | 4.7672 | 0.26789 | 4.8765 | 0.90673 | 5.3004 | 0.9776 | 0.18031 | 0.18445 | 6.2708 | -94.8582 | 6.2708 | -94.8582 | 6.2708 | -94.8582 | 18.8125
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2023 | 1225.9286 | 12.8689 | 15.0682 | 31.8322 | -98.3528 | 1.0076 | 0.99951 | 1.2197 | 6.7284 | 0.49228 | 7.4177 | 1.5386 | 7.8248 | 0.90707 | 0.16443 | 0.18127 | 4.2896 | -98.3528 | 4.2896 | -98.3528 | 4.2896 | -98.3528 | 12.8689
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 921.4887 | 9.6731 | 6.6974 | 22.4299 | -76.4324 | 1.0246 | 1.2696 | 8.585 | 12.075 | 1.0785 | 7.2232 | 1.5656 | 7.7615 | 1.6717 | 1.1885 | 0.71097 | 3.2244 | -76.4324 | 3.2244 | -76.4324 | 3.2244 | -76.4324 | 9.6731
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 952.6305 | 10 | 18.1649 | 24.4816 | -90.416 | 1.1213 | 1.1611 | 3.5234 | 13.3776 | 0.38037 | 6.9094 | 1.4313 | 7.5661 | 1.9361 | 0.50994 | 0.26338 | 3.3333 | -90.416 | 3.3333 | -90.416 | 3.3333 | -90.416 | 10
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2023 | 1372.3223 | 14.4056 | 11.5428 | 35.9578 | -94.2124 | 0.89454 | 1.0571 | 2.3202 | 5.3728 | 0.56132 | 6.4792 | 0.81913 | 7.0651 | 0.82924 | 0.3581 | 0.43185 | 4.8019 | -94.2124 | 4.8019 | -94.2124 | 4.8019 | -94.2124 | 14.4056
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 580.6648 | 6.0954 | 4.3803 | 12.6286 | -68.7434 | 1.0955 | 1.3456 | 17.7408 | 19.4695 | 2.2726 | 9.9546 | 3.5097 | 11.2979 | 1.9558 | 1.7822 | 0.91121 | 2.0318 | -68.7434 | 2.0318 | -68.7434 | 2.0318 | -68.7434 | 6.0954
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 580.4738 | 6.0934 | 3.8192 | 12.557 | -78.534 | 0.96174 | 1.1901 | 11.1914 | 13.7408 | 3.4828 | 13.3017 | 5.1131 | 15.536 | 1.033 | 0.84135 | 0.81446 | 2.0311 | -78.534 | 2.0311 | -78.534 | 2.0311 | -78.534 | 6.0934
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1128.6456 | 11.8477 | 21.4464 | 29.4161 | -95.6063 | 1.0231 | 1.0251 | 1.579 | 8.269 | 0.34994 | 7.5049 | 1.4894 | 7.9114 | 1.1018 | 0.2104 | 0.19096 | 3.9492 | -95.6063 | 3.9492 | -95.6063 | 3.9492 | -95.6063 | 11.8477
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1981.3533 | 20.7988 | 8.3551 | 50.8803 | -94.2267 | 0.98019 | 1.0252 | 1.0247 | 4.1986 | 0.51195 | 4.2774 | 0.76358 | 4.8087 | 0.98157 | 0.23956 | 0.24406 | 6.9329 | -94.2267 | 6.9329 | -94.2267 | 6.9329 | -94.2267 | 20.7988
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2352.095 | 24.6906 | 8.8888 | 61.6678 | -93.9243 | 0.90006 | 1.0261 | 1.0908 | 2.7344 | 0.44366 | 3.9436 | 0.61406 | 4.4365 | 0.69336 | 0.27659 | 0.39892 | 8.2302 | -93.9243 | 8.2302 | -93.9243 | 8.2302 | -93.9243 | 24.6906
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1298.5242 | 13.631 | 22.8811 | 34.3199 | -96.7995 | 1.0328 | 1.039 | 1.3563 | 7.4345 | 0.28051 | 6.4183 | 1.1836 | 6.8192 | 1.1583 | 0.21132 | 0.18243 | 4.5437 | -96.7995 | 4.5437 | -96.7995 | 4.5437 | -96.7995 | 13.631
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 2555.3641 | 26.8244 | 12.4812 | 66.324 | -90.6188 | 0.9283 | 1.0517 | 1.0184 | 2.4889 | 0.27705 | 3.4579 | 0.70903 | 4.2934 | 0.71977 | 0.29451 | 0.40917 | 8.9415 | -90.6188 | 8.9415 | -90.6188 | 8.9415 | -90.6188 | 26.8244
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 1544.2338 | 16.2103 | 10.3014 | 37.226 | -88.2318 | 1.1345 | 1.1385 | 1.9571 | 8.0098 | 0.41144 | 4.2384 | 1.1484 | 4.9449 | 1.8898 | 0.46175 | 0.24433 | 5.4034 | -88.2318 | 5.4034 | -88.2318 | 5.4034 | -88.2318 | 16.2103
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 988.5818 | 10.3774 | 13.7537 | 25.1819 | -89.4841 | 1.0618 | 1.1331 | 3.5477 | 11.3971 | 0.52522 | 7.2237 | 1.4932 | 8.0757 | 1.5777 | 0.49113 | 0.31128 | 3.4591 | -89.4841 | 3.4591 | -89.4841 | 3.4591 | -89.4841 | 10.3774
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2023 | 2969.2111 | 31.1686 | 18.3917 | 81.7584 | -101.9467 | 0.98561 | 1.0334 | 0.47608 | 2.8197 | 0.16248 | 2.9883 | 0.2644 | 3.2891 | 0.94357 | 0.15931 | 0.16884 | 10.3895 | -101.9467 | 10.3895 | -101.9467 | 10.3895 | -101.9467 | 31.1686
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 838.9139 | 8.8063 | 9.6473 | 20.7865 | -85.2156 | 1.0401 | 1.1764 | 5.9692 | 13.1938 | 0.87265 | 8.4187 | 1.8935 | 9.3779 | 1.5672 | 0.70904 | 0.45242 | 2.9354 | -85.2156 | 2.9354 | -85.2156 | 2.9354 | -85.2156 | 8.8063
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1727.0918 | 18.1298 | 7.3267 | 44.3226 | -93.205 | 0.84364 | 1.0948 | 2.4642 | 3.5588 | 0.7729 | 5.6628 | 0.88491 | 5.9944 | 0.62846 | 0.43516 | 0.69243 | 6.0433 | -93.205 | 6.0433 | -93.205 | 6.0433 | -93.205 | 18.1298
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 1158.9463 | 12.1658 | 8.3867 | 27.8196 | -82.4013 | 0.94946 | 1.1417 | 4.2957 | 6.9865 | 0.84155 | 7.0578 | 1.9438 | 8.2635 | 0.9899 | 0.60864 | 0.61485 | 4.0553 | -82.4013 | 4.0553 | -82.4013 | 4.0553 | -82.4013 | 12.1658
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1360.4267 | 14.2808 | 14.1753 | 35.4878 | -98.358 | 1.0752 | 1.0942 | 1.7377 | 7.9986 | 0.39241 | 5.5625 | 1.0955 | 6.0714 | 1.4379 | 0.3124 | 0.21725 | 4.7603 | -98.358 | 4.7603 | -98.358 | 4.7603 | -98.358 | 14.2808
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2247.9805 | 23.5977 | 11.3693 | 60.1512 | -100.6208 | 0.96868 | 0.996 | 0.61162 | 3.2722 | 0.36271 | 4.1238 | 0.6146 | 4.519 | 0.79351 | 0.14832 | 0.18691 | 7.8659 | -100.6208 | 7.8659 | -100.6208 | 7.8659 | -100.6208 | 23.5977
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2023 | 915.2348 | 9.6075 | 9.6241 | 22.1174 | -85.4101 | 1.0328 | 1.0788 | 3.1266 | 10.323 | 0.88612 | 8.5281 | 2.263 | 10.1004 | 1.2105 | 0.36663 | 0.30288 | 3.2025 | -85.4101 | 3.2025 | -85.4101 | 3.2025 | -85.4101 | 9.6075
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2023 | 1741.7281 | 18.2834 | 11.2146 | 45.1766 | -89.7955 | 0.86835 | 1.06 | 2.0944 | 3.7272 | 0.47428 | 5.3189 | 0.91899 | 5.8351 | 0.70075 | 0.39377 | 0.56193 | 6.0945 | -89.7955 | 6.0945 | -89.7955 | 6.0945 | -89.7955 | 18.2834
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2023 | 1997.5127 | 20.9684 | 14.5303 | 51.759 | -92.1365 | 1.1 | 1.1355 | 1.3423 | 5.9951 | 0.23401 | 3.4002 | 0.63282 | 3.9384 | 1.7632 | 0.39477 | 0.2239 | 6.9895 | -92.1365 | 6.9895 | -92.1365 | 6.9895 | -92.1365 | 20.9684
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2023 | 966.3039 | 10.1436 | 15.2244 | 24.9511 | -99.4964 | 1.0337 | 1.0555 | 1.9899 | 10.3492 | 0.57559 | 8.763 | 1.5136 | 9.0131 | 1.181 | 0.22708 | 0.19228 | 3.3812 | -99.4964 | 3.3812 | -99.4964 | 3.3812 | -99.4964 | 10.1436
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1664.053 | 17.468 | 18.4153 | 44.6118 | -96.6672 | 1.0526 | 1.0858 | 1.3143 | 6.3721 | 0.25416 | 4.6804 | 0.77798 | 5.0796 | 1.3614 | 0.28082 | 0.20626 | 5.8227 | -96.6672 | 5.8227 | -96.6672 | 5.8227 | -96.6672 | 17.468
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2023 | 1185.5699 | 12.4453 | 6.0983 | 28.53 | -89.5998 | 0.97571 | 0.99085 | 1.38 | 5.8744 | 1.293 | 7.8849 | 1.7896 | 8.7791 | 0.74503 | 0.17502 | 0.23492 | 4.1484 | -89.5998 | 4.1484 | -89.5998 | 4.1484 | -89.5998 | 12.4453
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2427.4924 | 25.4821 | 17.2587 | 65.0713 | -95.1947 | 0.98383 | 0.95774 | 0.26463 | 2.888 | 0.22372 | 3.8611 | 0.59317 | 4.3016 | 0.74796 | 0.068538 | 0.091633 | 8.494 | -95.1947 | 8.494 | -95.1947 | 8.494 | -95.1947 | 25.4821
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1783.8198 | 18.7253 | 20.286 | 47.1248 | -94.5065 | 1.0263 | 1.0302 | 0.91336 | 5.2077 | 0.23086 | 4.6832 | 0.8537 | 5.1276 | 1.112 | 0.19503 | 0.17539 | 6.2418 | -94.5065 | 6.2418 | -94.5065 | 6.2418 | -94.5065 | 18.7253
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 910.498 | 9.5578 | 25.9483 | 23.7356 | -93.0532 | 1.0283 | 1.0335 | 1.9808 | 10.6306 | 0.34982 | 9.0772 | 1.6692 | 9.6633 | 1.1711 | 0.21821 | 0.18633 | 3.1859 | -93.0532 | 3.1859 | -93.0532 | 3.1859 | -93.0532 | 9.5578
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1694.979 | 17.7927 | 9.4464 | 41.9628 | -93.1188 | 1.0539 | 1.0633 | 1.4328 | 6.0764 | 0.4707 | 4.4464 | 1.0479 | 4.9739 | 1.3666 | 0.32224 | 0.23579 | 5.9309 | -93.1188 | 5.9309 | -93.1188 | 5.9309 | -93.1188 | 17.7927
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1257.0524 | 13.1956 | 8.6637 | 31.4141 | -85.4303 | 0.8743 | 1.0636 | 2.6666 | 4.3306 | 0.8948 | 7.7524 | 1.6005 | 8.8776 | 0.55861 | 0.34397 | 0.61576 | 4.3985 | -85.4303 | 4.3985 | -85.4303 | 4.3985 | -85.4303 | 13.1956
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2023 | 1360.7242 | 14.2839 | 7.3336 | 34.1721 | -90.2543 | 0.90701 | 1.0425 | 2.2467 | 5.1625 | 0.91932 | 6.7419 | 1.1917 | 7.3445 | 0.76573 | 0.33324 | 0.43519 | 4.7613 | -90.2543 | 4.7613 | -90.2543 | 4.7613 | -90.2543 | 14.2839
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2537.8653 | 26.6407 | 9.3752 | 67.7487 | -96.0853 | 0.95068 | 1.0114 | 0.70795 | 2.902 | 0.37017 | 3.4704 | 0.50481 | 3.9788 | 0.8362 | 0.204 | 0.24395 | 8.8802 | -96.0853 | 8.8802 | -96.0853 | 8.8802 | -96.0853 | 26.6407
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1910.2612 | 20.0525 | 8.0769 | 49.694 | -98.5043 | 1.01 | 1.0399 | 0.9868 | 4.701 | 0.55412 | 4.4755 | 0.76551 | 4.8726 | 1.0504 | 0.22049 | 0.20991 | 6.6842 | -98.5043 | 6.6842 | -98.5043 | 6.6842 | -98.5043 | 20.0525
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2023 | 1346.4398 | 14.134 | 9.3717 | 34.3876 | -96.6095 | 0.96942 | 1.0382 | 1.8323 | 6.1154 | 0.71346 | 6.6863 | 1.2203 | 7.0522 | 0.91461 | 0.27403 | 0.29961 | 4.7113 | -96.6095 | 4.7113 | -96.6095 | 4.7113 | -96.6095 | 14.134
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1187.1434 | 12.4618 | 5.3214 | 27.3215 | -80.6882 | 0.88988 | 1.1036 | 3.8476 | 5.4252 | 1.4107 | 7.507 | 2.1466 | 8.623 | 0.72268 | 0.51253 | 0.70921 | 4.1539 | -80.6882 | 4.1539 | -80.6882 | 4.1539 | -80.6882 | 12.4618
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1337.1043 | 14.036 | 11.8021 | 34.3962 | -91.1361 | 0.90011 | 1.0847 | 2.787 | 5.4376 | 0.60037 | 7.0856 | 1.1122 | 7.4377 | 0.76742 | 0.39334 | 0.51254 | 4.6787 | -91.1361 | 4.6787 | -91.1361 | 4.6787 | -91.1361 | 14.036
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1493.7945 | 15.6808 | 8.89 | 38.1468 | -86.8939 | 0.83052 | 1.0352 | 1.9879 | 2.7729 | 0.77864 | 6.9221 | 1.1959 | 7.8224 | 0.40058 | 0.28717 | 0.71689 | 5.2269 | -86.8939 | 5.2269 | -86.8939 | 5.2269 | -86.8939 | 15.6808
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1855.5445 | 19.4782 | 8.8392 | 48.543 | -97.2562 | 0.90534 | 1.03 | 1.4251 | 3.5799 | 0.58645 | 5.1837 | 0.82084 | 5.5464 | 0.6906 | 0.27491 | 0.39807 | 6.4927 | -97.2562 | 6.4927 | -97.2562 | 6.4927 | -97.2562 | 19.4782
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 646.5418 | 6.7869 | 5.3746 | 15.6112 | -93.4815 | 1.0345 | 1.0285 | 2.8697 | 14.5695 | 2.3973 | 12.8843 | 2.8341 | 13.838 | 1.1308 | 0.22273 | 0.19696 | 2.2623 | -93.4815 | 2.2623 | -93.4815 | 2.2623 | -93.4815 | 6.7869
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2023 | 635.871 | 6.6749 | 5.7425 | 14.3157 | -81.4475 | 1.1242 | 1.1873 | 8.305 | 20.0601 | 1.7408 | 9.9966 | 2.9827 | 10.4361 | 2.0067 | 0.83078 | 0.414 | 2.225 | -81.4475 | 2.225 | -81.4475 | 2.225 | -81.4475 | 6.6749
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2023 | 2504.8629 | 26.2942 | 15.5752 | 68.2649 | -99.5384 | 0.94059 | 1.0331 | 0.79334 | 3.0166 | 0.23915 | 3.7248 | 0.34984 | 4.0078 | 0.80988 | 0.21299 | 0.26299 | 8.7647 | -99.5384 | 8.7647 | -99.5384 | 8.7647 | -99.5384 | 26.2942
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 1435.4267 | 15.0681 | 8.4703 | 36.4032 | -86.6269 | 0.83122 | 1.0247 | 1.9765 | 2.8404 | 0.85732 | 7.2617 | 1.2727 | 8.1321 | 0.39115 | 0.27219 | 0.69586 | 5.0227 | -86.6269 | 5.0227 | -86.6269 | 5.0227 | -86.6269 | 15.0681
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 1633.9815 | 17.1524 | 6.9936 | 40.7212 | -92.9388 | 0.9431 | 1.0057 | 1.3285 | 4.4817 | 0.78878 | 5.5164 | 1.0414 | 6.0496 | 0.81242 | 0.24083 | 0.29644 | 5.7175 | -92.9388 | 5.7175 | -92.9388 | 5.7175 | -92.9388 | 17.1524
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2023 | 1812.458 | 19.0259 | 8.6414 | 44.7244 | -86.3625 | 0.92445 | 1.0698 | 1.8618 | 3.8366 | 0.56339 | 4.8685 | 1.1372 | 5.7098 | 0.78804 | 0.38242 | 0.48527 | 6.342 | -86.3625 | 6.342 | -86.3625 | 6.342 | -86.3625 | 19.0259
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 947.9717 | 9.9511 | 12.0257 | 22.1009 | -84.9985 | 1.2186 | 1.2077 | 4.1263 | 15.2086 | 0.47917 | 5.7623 | 1.9547 | 6.8542 | 2.6393 | 0.71607 | 0.27131 | 3.317 | -84.9985 | 3.317 | -84.9985 | 3.317 | -84.9985 | 9.9511
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 994.5277 | 10.4398 | 9.822 | 25.885 | -98.444 | 0.96322 | 0.99223 | 1.3731 | 7.2839 | 0.96281 | 9.4568 | 1.3707 | 10.2539 | 0.77023 | 0.1452 | 0.18852 | 3.4799 | -98.444 | 3.4799 | -98.444 | 3.4799 | -98.444 | 10.4398
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 543.7384 | 5.7078 | 12.7059 | 13.7471 | -83.705 | 0.96503 | 1.1439 | 8.7527 | 17.66 | 1.1667 | 14.8235 | 2.6592 | 15.9431 | 1.1914 | 0.59046 | 0.49562 | 1.9026 | -83.705 | 1.9026 | -83.705 | 1.9026 | -83.705 | 5.7078
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1528.1941 | 16.0419 | 11.2309 | 40.008 | -98.9091 | 0.99253 | 1.0505 | 1.4895 | 5.9262 | 0.49812 | 5.5943 | 0.91444 | 5.9652 | 1.0593 | 0.26625 | 0.25134 | 5.3473 | -98.9091 | 5.3473 | -98.9091 | 5.3473 | -98.9091 | 16.0419
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2023 | 1075.9909 | 11.295 | 11.3328 | 27.5358 | -95.0094 | 0.97124 | 1.0794 | 2.8104 | 7.8822 | 0.75407 | 8.5457 | 1.4159 | 8.898 | 0.92236 | 0.32887 | 0.35655 | 3.765 | -95.0094 | 3.765 | -95.0094 | 3.765 | -95.0094 | 11.295
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2023 | 2158.4607 | 22.658 | 10.6558 | 56.0501 | -91.6655 | 0.9704 | 1.0661 | 1.3524 | 4.0107 | 0.3622 | 3.8595 | 0.69613 | 4.2909 | 1.0392 | 0.35041 | 0.33719 | 7.5527 | -91.6655 | 7.5527 | -91.6655 | 7.5527 | -91.6655 | 22.658
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1065.5408 | 11.1853 | 11.3075 | 28.1192 | -102.6912 | 0.96665 | 0.96017 | 0.75751 | 6.2669 | 0.80862 | 9.1435 | 1.2697 | 9.8269 | 0.6854 | 0.082847 | 0.12087 | 3.7284 | -102.6912 | 3.7284 | -102.6912 | 3.7284 | -102.6912 | 11.1853
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1014.762 | 10.6522 | 13.3136 | 25.8053 | -90.7093 | 1.0604 | 1.1088 | 2.923 | 10.8923 | 0.53765 | 7.1581 | 1.4653 | 7.9999 | 1.5217 | 0.40835 | 0.26836 | 3.5507 | -90.7093 | 3.5507 | -90.7093 | 3.5507 | -90.7093 | 10.6522
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2263.1617 | 23.757 | 9.853 | 59.3207 | -93.0812 | 0.98074 | 1.0837 | 1.3868 | 4.1001 | 0.35059 | 3.4544 | 0.59743 | 3.9173 | 1.1869 | 0.40146 | 0.33824 | 7.919 | -93.0812 | 7.919 | -93.0812 | 7.919 | -93.0812 | 23.757
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2023 | 1567.403 | 16.4535 | 6.0886 | 44.9424 | -113.9994 | 0.97031 | 0.96325 | 0.090189 | 3.4338 | 0.99277 | 6.0446 | 0.27453 | 7.4523 | 0.56808 | 0.014921 | 0.026265 | 5.4845 | -113.9994 | 5.4845 | -113.9994 | 5.4845 | -113.9994 | 16.4535
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3119.1962 | 32.7431 | 14.2143 | 84.0912 | -94.8338 | 0.96293 | 0.97865 | 0.34644 | 2.0661 | 0.21265 | 3.0227 | 0.46948 | 3.4768 | 0.68353 | 0.11461 | 0.16768 | 10.9144 | -94.8338 | 10.9144 | -94.8338 | 10.9144 | -94.8338 | 32.7431
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2023 | 1771.8722 | 18.5998 | 10.235 | 46.8226 | -100.3187 | 0.96133 | 0.99346 | 0.8396 | 4.162 | 0.5163 | 5.2844 | 0.80069 | 5.6614 | 0.7876 | 0.15888 | 0.20173 | 6.1999 | -100.3187 | 6.1999 | -100.3187 | 6.1999 | -100.3187 | 18.5998
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2023 | 2365.3334 | 24.8296 | 9.4103 | 63.3352 | -92.8048 | 0.89098 | 1.0863 | 1.5447 | 3.0821 | 0.39271 | 3.6955 | 0.49509 | 4.2051 | 0.83401 | 0.418 | 0.50119 | 8.2765 | -92.8048 | 8.2765 | -92.8048 | 8.2765 | -92.8048 | 24.8296
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2023 | 1200.8415 | 12.6056 | 10.712 | 28.3294 | -85.5739 | 1.1263 | 1.1321 | 2.7827 | 9.9069 | 0.50802 | 5.4419 | 1.7721 | 6.5704 | 1.8205 | 0.51135 | 0.28089 | 4.2019 | -85.5739 | 4.2019 | -85.5739 | 4.2019 | -85.5739 | 12.6056
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 999.7442 | 10.4946 | 6.7687 | 23.1307 | -88.5332 | 1.0251 | 1.0127 | 2.1677 | 8.6444 | 1.2439 | 8.4194 | 2.4847 | 9.3498 | 1.0267 | 0.25747 | 0.25077 | 3.4982 | -88.5332 | 3.4982 | -88.5332 | 3.4982 | -88.5332 | 10.4946
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1593.0374 | 16.7226 | 14.8161 | 41.7603 | -91.9134 | 1.1306 | 1.1716 | 1.7056 | 8.2249 | 0.27029 | 4.0046 | 0.61407 | 4.5471 | 2.0539 | 0.42591 | 0.20737 | 5.5742 | -91.9134 | 5.5742 | -91.9134 | 5.5742 | -91.9134 | 16.7226
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2639.3196 | 27.7057 | 9.2739 | 70.6188 | -95.2149 | 0.92823 | 1.03 | 0.87108 | 2.6963 | 0.36317 | 3.368 | 0.47966 | 3.8662 | 0.80057 | 0.25863 | 0.32306 | 9.2352 | -95.2149 | 9.2352 | -95.2149 | 9.2352 | -95.2149 | 27.7057
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1056.9633 | 11.0952 | 5.5572 | 24.6354 | -85.4677 | 0.9383 | 1.0485 | 3.117 | 6.866 | 1.5499 | 8.6131 | 2.181 | 9.3491 | 0.79715 | 0.36189 | 0.45398 | 3.6984 | -85.4677 | 3.6984 | -85.4677 | 3.6984 | -85.4677 | 11.0952
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 846.9788 | 6.3233 | 22.7059 | 15.9331 | -95.2828 | 0.99379 | 1.0557 | 2.6326 | 10.7806 | 1.0074 | 22.8732 | 2.9809 | 30.7861 | 0.47132 | 0.1151 | 0.2442 | 2.1078 | -95.2828 | 2.1078 | -95.2828 | 2.1078 | -95.2828 | 6.3233
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1104.521 | 8.2461 | 94.2653 | 22.3691 | -103.3455 | 0.925 | 1.0699 | 3.6785 | 11.7977 | 0.17141 | 16.1582 | 0.58953 | 19.934 | 0.73013 | 0.22766 | 0.3118 | 2.7487 | -103.3455 | 2.7487 | -103.3455 | 2.7487 | -103.3455 | 8.2461
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 781.8106 | 5.8368 | 33.7675 | 14.8885 | -101.1517 | 1.0059 | 1.0546 | 2.1476 | 9.9488 | 0.73497 | 24.8182 | 2.8195 | 34.7461 | 0.40087 | 0.086534 | 0.21587 | 1.9456 | -101.1517 | 1.9456 | -101.1517 | 1.9456 | -101.1517 | 5.8368
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 1373.2662 | 10.2524 | 36.7014 | 27.4945 | -96.9684 | 0.96121 | 1.1114 | 3.9721 | 12.7364 | 0.32342 | 11.8699 | 0.74049 | 13.9826 | 1.073 | 0.33464 | 0.31187 | 3.4175 | -96.9684 | 3.4175 | -96.9684 | 3.4175 | -96.9684 | 10.2524
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2945.6491 | 12.755 | 9.0633 | 33.4762 | -105.5099 | 1.1232 | 1.1649 | 3.5817 | 23.954 | 1.6018 | 14.5174 | 1.2926 | 16.8082 | 1.65 | 0.24672 | 0.14952 | 4.2517 | -105.5099 | 4.2517 | -105.5099 | 4.2517 | -105.5099 | 12.755
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3557.0725 | 15.4026 | 9.9514 | 39.7859 | -103.5684 | 1.13 | 1.19 | 4.0817 | 19.7604 | 1.1865 | 11.8071 | 1.5546 | 14.3219 | 1.6736 | 0.3457 | 0.20656 | 5.1342 | -103.5684 | 5.1342 | -103.5684 | 5.1342 | -103.5684 | 15.4026
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3821.3459 | 16.5469 | 7.7841 | 43.0641 | -101.4233 | 1.0287 | 1.0387 | 1.4603 | 10.7165 | 1.8612 | 14.4878 | 1.9938 | 17.6508 | 0.73969 | 0.1008 | 0.13627 | 5.5156 | -101.4233 | 5.5156 | -101.4233 | 5.5156 | -101.4233 | 16.5469
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3688.1472 | 15.9701 | 8.1194 | 41.7329 | -102.9477 | 1.0079 | 1.019 | 1.1812 | 10.393 | 1.9688 | 15.9859 | 1.6694 | 18.3831 | 0.65014 | 0.073887 | 0.11365 | 5.3234 | -102.9477 | 5.3234 | -102.9477 | 5.3234 | -102.9477 | 15.9701
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 2946.8954 | 12.7604 | 9.5316 | 33.2526 | -103.0098 | 1.0216 | 1.0279 | 1.496 | 14.8365 | 2.0308 | 19.3573 | 1.9492 | 21.8518 | 0.76646 | 0.077281 | 0.10083 | 4.2535 | -103.0098 | 4.2535 | -103.0098 | 4.2535 | -103.0098 | 12.7604
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2155.5177 | 9.3337 | 18.6422 | 23.9595 | -99.2624 | 1.0543 | 1.1096 | 5.9911 | 26.6294 | 1.2164 | 22.6754 | 3.9588 | 26.4524 | 1.1744 | 0.26421 | 0.22498 | 3.1112 | -99.2624 | 3.1112 | -99.2624 | 3.1112 | -99.2624 | 9.3337
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 6334.9841 | 27.4313 | 9.6489 | 70.9681 | -104.7446 | 1.1498 | 1.2146 | 2.427 | 12.2052 | 0.66921 | 6.4572 | 0.62628 | 7.1932 | 1.8902 | 0.37586 | 0.19885 | 9.1438 | -104.7446 | 9.1438 | -104.7446 | 9.1438 | -104.7446 | 27.4313
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3194.9269 | 13.8344 | 10.1655 | 35.7346 | -101.5188 | 1.0462 | 1.0952 | 3.1612 | 17.1686 | 1.6 | 16.2648 | 1.8556 | 18.2028 | 1.0556 | 0.19436 | 0.18413 | 4.6115 | -101.5188 | 4.6115 | -101.5188 | 4.6115 | -101.5188 | 13.8344
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 4539.4312 | 19.6563 | 10.1151 | 51.3784 | -102.4635 | 1.0345 | 1.0649 | 1.5506 | 10.9528 | 1.173 | 11.8645 | 1.202 | 13.508 | 0.92315 | 0.1307 | 0.14158 | 6.5521 | -102.4635 | 6.5521 | -102.4635 | 6.5521 | -102.4635 | 19.6563
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 2793.1602 | 12.0947 | 14.491 | 31.3305 | -99.6632 | 1.0818 | 1.1243 | 3.8884 | 21.7901 | 1.2065 | 17.4841 | 2.1566 | 19.8967 | 1.2463 | 0.2224 | 0.17845 | 4.0316 | -99.6632 | 4.0316 | -99.6632 | 4.0316 | -99.6632 | 12.0947
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 2704.8713 | 11.7124 | 18.0345 | 30.2787 | -101.1147 | 1.0431 | 1.0239 | 1.3725 | 16.6082 | 1.1578 | 20.8805 | 2.8036 | 23.7963 | 0.79539 | 0.065729 | 0.082637 | 3.9041 | -101.1147 | 3.9041 | -101.1147 | 3.9041 | -101.1147 | 11.7124
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3691.128 | 15.9831 | 7.3934 | 41.5602 | -101.7559 | 1.027 | 1.0175 | 0.96183 | 9.9333 | 2.1161 | 15.6453 | 2.1134 | 18.9822 | 0.63491 | 0.061477 | 0.096829 | 5.3277 | -101.7559 | 5.3277 | -101.7559 | 5.3277 | -101.7559 | 15.9831
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2023 | 4516.9805 | 19.5591 | 8.1903 | 50.9797 | -104.2071 | 1.1356 | 1.2031 | 3.1614 | 16.1444 | 1.1106 | 9.0959 | 0.90387 | 10.8927 | 1.7749 | 0.34756 | 0.19582 | 6.5197 | -104.2071 | 6.5197 | -104.2071 | 6.5197 | -104.2071 | 19.5591
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2023 | 3910.7304 | 16.934 | 10.3885 | 44.2252 | -102.5084 | 1.037 | 1.0666 | 1.7226 | 13.1132 | 1.3193 | 13.7056 | 1.2361 | 15.376 | 0.95678 | 0.12568 | 0.13136 | 5.6447 | -102.5084 | 5.6447 | -102.5084 | 5.6447 | -102.5084 | 16.934
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 4434.5561 | 19.2022 | 5.4529 | 50.1764 | -105.4302 | 1.0615 | 1.0559 | 0.91398 | 9.8263 | 2.1359 | 11.6467 | 1.4681 | 15.1922 | 0.8437 | 0.078475 | 0.093013 | 6.4007 | -105.4302 | 6.4007 | -105.4302 | 6.4007 | -105.4302 | 19.2022
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3245.5673 | 14.0537 | 13.9647 | 36.445 | -100.3637 | 1.0349 | 1.0444 | 1.6902 | 13.7453 | 1.2308 | 17.1876 | 2.1767 | 20.0841 | 0.79972 | 0.098339 | 0.12297 | 4.6846 | -100.3637 | 4.6846 | -100.3637 | 4.6846 | -100.3637 | 14.0537
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2023 | 3633.7468 | 15.7346 | 7.3261 | 40.905 | -101.8053 | 1.0279 | 1.0187 | 1.0192 | 10.2199 | 2.1571 | 15.8028 | 2.1656 | 19.1873 | 0.64671 | 0.064492 | 0.099723 | 5.2449 | -101.8053 | 5.2449 | -101.8053 | 5.2449 | -101.8053 | 15.7346
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1210.9025 | 12.7112 | 10.9681 | 30.9524 | -103.5586 | 0.96925 | 1.0527 | 2.1846 | 6.8463 | 0.66318 | 7.2739 | 1.3097 | 7.8987 | 0.94122 | 0.30034 | 0.3191 | 4.2371 | -103.5586 | 4.2371 | -103.5586 | 4.2371 | -103.5586 | 12.7112
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2489.8652 | 26.1368 | 8.5492 | 65.5405 | -105.6995 | 0.91135 | 1.0043 | 0.85044 | 2.4952 | 0.43362 | 3.7071 | 0.61871 | 4.2542 | 0.67308 | 0.22941 | 0.34083 | 8.7123 | -105.6995 | 8.7123 | -105.6995 | 8.7123 | -105.6995 | 26.1368
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3034.0749 | 31.8495 | 16.8544 | 83.5175 | -109.5355 | 0.96582 | 1.0512 | 0.62818 | 2.6606 | 0.1723 | 2.904 | 0.26623 | 3.2845 | 0.9162 | 0.21632 | 0.2361 | 10.6165 | -109.5355 | 10.6165 | -109.5355 | 10.6165 | -109.5355 | 31.8495
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1652.437 | 17.3461 | 11.7252 | 43.0639 | -104.5748 | 0.91084 | 1.0658 | 2.0247 | 4.6111 | 0.46375 | 5.4376 | 0.84547 | 5.8432 | 0.848 | 0.37236 | 0.4391 | 5.782 | -104.5748 | 5.782 | -104.5748 | 5.782 | -104.5748 | 17.3461
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 1042.6776 | 10.9453 | 11.9238 | 27.693 | -111.7397 | 0.94696 | 0.98651 | 1.3074 | 6.486 | 0.76579 | 9.1311 | 1.2211 | 9.9775 | 0.71032 | 0.14318 | 0.20158 | 3.6484 | -111.7397 | 3.6484 | -111.7397 | 3.6484 | -111.7397 | 10.9453
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2083.0787 | 21.8667 | 14.5508 | 56.3468 | -106.0969 | 0.87009 | 1.045 | 1.2927 | 2.77 | 0.32305 | 4.7007 | 0.46628 | 5.2698 | 0.58928 | 0.27501 | 0.46669 | 7.2889 | -106.0969 | 7.2889 | -106.0969 | 7.2889 | -106.0969 | 21.8667
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 947.0461 | 9.9414 | 6.4705 | 23.007 | -102.2237 | 1.0261 | 1.0552 | 2.6787 | 10.2578 | 1.3026 | 8.4283 | 1.896 | 9.1842 | 1.2171 | 0.31783 | 0.26114 | 3.3138 | -102.2237 | 3.3138 | -102.2237 | 3.3138 | -102.2237 | 9.9414
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1539.0632 | 16.156 | 17.4696 | 40.5227 | -108.185 | 1.028 | 1.0527 | 1.2936 | 6.2898 | 0.30001 | 5.241 | 0.93917 | 5.7499 | 1.2001 | 0.24682 | 0.20567 | 5.3853 | -108.185 | 5.3853 | -108.185 | 5.3853 | -108.185 | 16.156
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 1577.4951 | 16.5594 | 8.4961 | 39.9878 | -98.4374 | 0.8652 | 1.0125 | 1.5295 | 2.7576 | 0.76435 | 6.494 | 1.2384 | 7.4281 | 0.42463 | 0.23552 | 0.55464 | 5.5198 | -98.4374 | 5.5198 | -98.4374 | 5.5198 | -98.4374 | 16.5594
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1866.1131 | 19.5891 | 9.269 | 48.2211 | -100.1008 | 0.84848 | 1.0205 | 1.4427 | 2.417 | 0.57962 | 5.3725 | 0.95002 | 6.1564 | 0.44988 | 0.26852 | 0.59687 | 6.5297 | -100.1008 | 6.5297 | -100.1008 | 6.5297 | -100.1008 | 19.5891
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1529.2299 | 16.0528 | 8.9789 | 39.4554 | -98.6808 | 0.90056 | 1.0774 | 2.4185 | 4.7802 | 0.64909 | 5.8281 | 1.0078 | 6.4185 | 0.82021 | 0.41498 | 0.50594 | 5.3509 | -98.6808 | 5.3509 | -98.6808 | 5.3509 | -98.6808 | 16.0528
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 830.1375 | 8.7142 | 10.446 | 21.2698 | -101.3179 | 0.91934 | 1.1132 | 4.8432 | 9.4109 | 1.0853 | 11.3373 | 1.7272 | 11.8185 | 0.83008 | 0.42719 | 0.51464 | 2.9047 | -101.3179 | 2.9047 | -101.3179 | 2.9047 | -101.3179 | 8.7142
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2024 | 699.11 | 7.3388 | 6.3257 | 17.466 | -106.3451 | 1.015 | 1.0255 | 2.4329 | 13.0002 | 1.8818 | 11.9036 | 2.1761 | 13.0833 | 1.0921 | 0.20438 | 0.18714 | 2.4463 | -106.3451 | 2.4463 | -106.3451 | 2.4463 | -106.3451 | 7.3388
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2024 | 2499.718 | 26.2402 | 12.5049 | 67.2185 | -107.7796 | 0.94425 | 1.0878 | 1.246 | 3.3187 | 0.25711 | 3.2151 | 0.44609 | 3.8365 | 1.0322 | 0.38755 | 0.37546 | 8.7467 | -107.7796 | 8.7467 | -107.7796 | 8.7467 | -107.7796 | 26.2402
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 968.8835 | 10.1706 | 15.9734 | 25.6424 | -95.9521 | 0.77263 | 1.1341 | 5.0681 | 5.015 | 0.6057 | 9.675 | 1.28 | 11.5494 | 0.51834 | 0.52383 | 1.0106 | 3.3902 | -95.9521 | 3.3902 | -95.9521 | 3.3902 | -95.9521 | 10.1706
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 1528.7963 | 16.0482 | 8.6133 | 37.3999 | -102.3318 | 1.0238 | 1.0964 | 2.3021 | 6.6307 | 0.55627 | 4.7914 | 1.182 | 5.4536 | 1.3839 | 0.48047 | 0.34719 | 5.3494 | -102.3318 | 5.3494 | -102.3318 | 5.3494 | -102.3318 | 16.0482
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2370.668 | 24.8856 | 9.4586 | 62.6856 | -105.2499 | 0.92153 | 1.0281 | 1.0518 | 2.9945 | 0.39163 | 3.7043 | 0.60066 | 4.2475 | 0.80839 | 0.28395 | 0.35126 | 8.2952 | -105.2499 | 8.2952 | -105.2499 | 8.2952 | -105.2499 | 24.8856
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2661.79 | 27.9415 | 10.6184 | 72.1312 | -108.1277 | 0.95808 | 0.997 | 0.44179 | 2.2054 | 0.33917 | 3.6015 | 0.50896 | 4.2816 | 0.61236 | 0.12267 | 0.20032 | 9.3138 | -108.1277 | 9.3138 | -108.1277 | 9.3138 | -108.1277 | 27.9415
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 2478.5833 | 26.0184 | 9.6277 | 66.4207 | -106.6373 | 0.94042 | 1.0202 | 0.71388 | 2.4701 | 0.39793 | 3.8312 | 0.56425 | 4.4995 | 0.64472 | 0.18633 | 0.28901 | 8.6728 | -106.6373 | 8.6728 | -106.6373 | 8.6728 | -106.6373 | 26.0184
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 2233.1338 | 23.4418 | 9.4188 | 58.4339 | -103.4735 | 0.98433 | 1.0882 | 1.4514 | 4.1699 | 0.36392 | 3.4277 | 0.63926 | 3.9674 | 1.2165 | 0.42344 | 0.34808 | 7.8139 | -103.4735 | 7.8139 | -103.4735 | 7.8139 | -103.4735 | 23.4418
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1113.6025 | 11.6898 | 7.4931 | 26.0465 | -101.4123 | 1.0843 | 1.0792 | 2.5815 | 9.9504 | 0.84853 | 6.3581 | 1.8576 | 7.0658 | 1.565 | 0.40602 | 0.25944 | 3.8966 | -101.4123 | 3.8966 | -101.4123 | 3.8966 | -101.4123 | 11.6898
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1128.9649 | 11.8511 | 8.759 | 27.7877 | -94.6119 | 0.90591 | 1.1125 | 3.8732 | 6.2038 | 0.88175 | 7.7232 | 1.8298 | 9.051 | 0.80326 | 0.5015 | 0.62433 | 3.9504 | -94.6119 | 3.9504 | -94.6119 | 3.9504 | -94.6119 | 11.8511
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2412.7252 | 25.327 | 8.5611 | 63.5468 | -103.5976 | 0.9046 | 1.0626 | 1.2023 | 2.532 | 0.46042 | 3.9417 | 0.65816 | 4.5496 | 0.64236 | 0.30503 | 0.47486 | 8.4423 | -103.5976 | 8.4423 | -103.5976 | 8.4423 | -103.5976 | 25.327
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2024 | 2121.5731 | 22.2707 | 11.3287 | 54.4094 | -98.8835 | 0.88936 | 1.0935 | 1.6674 | 2.8039 | 0.36564 | 4.1423 | 0.86464 | 5.2476 | 0.67689 | 0.40252 | 0.59467 | 7.4236 | -98.8835 | 7.4236 | -98.8835 | 7.4236 | -98.8835 | 22.2707
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1961.493 | 20.5903 | 8.0817 | 50.9321 | -103.361 | 0.86492 | 1.0619 | 1.6993 | 2.9563 | 0.62275 | 5.0329 | 0.78933 | 5.5059 | 0.58739 | 0.33765 | 0.57483 | 6.8634 | -103.361 | 6.8634 | -103.361 | 6.8634 | -103.361 | 20.5903
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1029.661 | 10.8086 | 9.9449 | 26.1025 | -102.4933 | 0.95231 | 1.0832 | 3.1658 | 7.7935 | 0.90865 | 9.0364 | 1.5489 | 9.5167 | 0.86245 | 0.35033 | 0.40621 | 3.6029 | -102.4933 | 3.6029 | -102.4933 | 3.6029 | -102.4933 | 10.8086
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2024 | 1540.5644 | 16.1717 | 23.5955 | 40.531 | -103.7208 | 1.0834 | 1.0905 | 1.4018 | 7.2327 | 0.20264 | 4.7814 | 0.95971 | 5.3318 | 1.5127 | 0.29318 | 0.19382 | 5.3906 | -103.7208 | 5.3906 | -103.7208 | 5.3906 | -103.7208 | 16.1717
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2024 | 1230.584 | 12.9178 | 15.2212 | 31.889 | -107.3805 | 1.0091 | 1 | 1.2149 | 6.7108 | 0.48034 | 7.3114 | 1.5632 | 7.8085 | 0.91786 | 0.16617 | 0.18104 | 4.3059 | -107.3805 | 4.3059 | -107.3805 | 4.3059 | -107.3805 | 12.9178
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 921.3883 | 9.6721 | 6.728 | 22.4527 | -87.675 | 1.0218 | 1.2697 | 8.5463 | 11.9813 | 1.0663 | 7.174 | 1.5826 | 7.85 | 1.6701 | 1.1913 | 0.71331 | 3.224 | -87.675 | 3.224 | -87.675 | 3.224 | -87.675 | 9.6721
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 954.5738 | 10.0204 | 18.2919 | 24.5036 | -100.4546 | 1.1197 | 1.1579 | 3.4801 | 13.2614 | 0.37501 | 6.8597 | 1.4637 | 7.6177 | 1.9332 | 0.50732 | 0.26242 | 3.3401 | -100.4546 | 3.3401 | -100.4546 | 3.3401 | -100.4546 | 10.0204
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2024 | 1973.6327 | 20.7178 | 10.8079 | 52.392 | -105.207 | 0.86633 | 1.0796 | 1.8345 | 3.3548 | 0.42659 | 4.6105 | 0.58611 | 5.1992 | 0.72764 | 0.3979 | 0.54684 | 6.9059 | -105.207 | 6.9059 | -105.207 | 6.9059 | -105.207 | 20.7178
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 593.6025 | 6.2312 | 4.3731 | 13.0749 | -80.2634 | 1.0297 | 1.3471 | 18.1905 | 16.7566 | 2.2846 | 9.9909 | 3.3817 | 11.5393 | 1.6772 | 1.8207 | 1.0856 | 2.0771 | -80.2634 | 2.0771 | -80.2634 | 2.0771 | -80.2634 | 6.2312
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 584.3238 | 6.1338 | 3.7052 | 12.6046 | -90.295 | 0.95133 | 1.2014 | 11.6923 | 13.3816 | 3.5417 | 13.1229 | 5.1172 | 15.4069 | 1.0197 | 0.89099 | 0.87376 | 2.0446 | -90.295 | 2.0446 | -90.295 | 2.0446 | -90.295 | 6.1338
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1126.4268 | 11.8244 | 22.1526 | 29.3309 | -104.984 | 1.0276 | 1.0288 | 1.6009 | 8.3562 | 0.33488 | 7.4185 | 1.5081 | 7.9291 | 1.1264 | 0.2158 | 0.19158 | 3.9415 | -104.984 | 3.9415 | -104.984 | 3.9415 | -104.984 | 11.8244
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1959.3409 | 20.5677 | 7.8168 | 50.2891 | -105.2866 | 0.979 | 1.0175 | 1.0249 | 4.1978 | 0.54649 | 4.2718 | 0.82591 | 4.8565 | 0.98267 | 0.23991 | 0.24414 | 6.8559 | -105.2866 | 6.8559 | -105.2866 | 6.8559 | -105.2866 | 20.5677
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2332.8643 | 24.4887 | 8.4894 | 61.1292 | -104.7584 | 0.90062 | 1.022 | 1.0908 | 2.732 | 0.46233 | 3.9249 | 0.65644 | 4.4725 | 0.69605 | 0.27793 | 0.39929 | 8.1629 | -104.7584 | 8.1629 | -104.7584 | 8.1629 | -104.7584 | 24.4887
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1293.4186 | 13.5774 | 23.6234 | 34.1506 | -106.1135 | 1.0379 | 1.0427 | 1.3757 | 7.5397 | 0.26856 | 6.3442 | 1.2037 | 6.8359 | 1.1884 | 0.21685 | 0.18246 | 4.5258 | -106.1135 | 4.5258 | -106.1135 | 4.5258 | -106.1135 | 13.5774
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 2554.1376 | 26.8115 | 13.1283 | 66.3612 | -101.3978 | 0.94318 | 1.063 | 1.0006 | 2.4961 | 0.25434 | 3.339 | 0.73199 | 4.3819 | 0.74756 | 0.29968 | 0.40088 | 8.9372 | -101.3978 | 8.9372 | -101.3978 | 8.9372 | -101.3978 | 26.8115
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 1737.4068 | 18.238 | 9.9693 | 43.4634 | -98.6123 | 0.98534 | 1.1279 | 2.4214 | 5.3207 | 0.43026 | 4.2894 | 1.0176 | 5.186 | 1.2404 | 0.56451 | 0.45509 | 6.0793 | -98.6123 | 6.0793 | -98.6123 | 6.0793 | -98.6123 | 18.238
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 989.3176 | 10.3851 | 13.6085 | 25.1835 | -99.9082 | 1.0578 | 1.128 | 3.5089 | 11.2618 | 0.52862 | 7.1937 | 1.5305 | 8.1266 | 1.5655 | 0.48777 | 0.31158 | 3.4617 | -99.9082 | 3.4617 | -99.9082 | 3.4617 | -99.9082 | 10.3851
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2024 | 3061.7463 | 32.14 | 16.9471 | 84.3194 | -109.6866 | 0.96909 | 1.0498 | 0.6025 | 2.6495 | 0.16942 | 2.8711 | 0.26335 | 3.251 | 0.92282 | 0.20985 | 0.2274 | 10.7133 | -109.6866 | 10.7133 | -109.6866 | 10.7133 | -109.6866 | 32.14
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 838.939 | 8.8066 | 9.5694 | 20.7734 | -95.635 | 1.0355 | 1.1719 | 5.93 | 13.0584 | 0.87673 | 8.3898 | 1.9309 | 9.4278 | 1.5565 | 0.70681 | 0.45411 | 2.9355 | -95.635 | 2.9355 | -95.635 | 2.9355 | -95.635 | 8.8066
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1754.8431 | 18.4211 | 7.3132 | 44.8008 | -100.8379 | 0.84821 | 1.1051 | 2.4972 | 3.5326 | 0.74601 | 5.4558 | 0.90255 | 5.924 | 0.64751 | 0.45772 | 0.7069 | 6.1404 | -100.8379 | 6.1404 | -100.8379 | 6.1404 | -100.8379 | 18.4211
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1977.8789 | 20.7623 | 11.3889 | 51.292 | -101.6706 | 0.94499 | 1.115 | 2.0547 | 4.3438 | 0.35213 | 4.0103 | 0.74962 | 4.6998 | 1.0831 | 0.51235 | 0.47302 | 6.9208 | -101.6706 | 6.9208 | -101.6706 | 6.9208 | -101.6706 | 20.7623
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1147.9883 | 12.0508 | 8.2691 | 27.5432 | -93.4923 | 0.94708 | 1.1361 | 4.292 | 6.9872 | 0.8533 | 7.056 | 1.9979 | 8.344 | 0.99024 | 0.60827 | 0.61427 | 4.0169 | -93.4923 | 4.0169 | -93.4923 | 4.0169 | -93.4923 | 12.0508
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1397.7542 | 14.6726 | 14.5125 | 36.3237 | -107.1674 | 1.076 | 1.0936 | 1.6666 | 7.7474 | 0.36796 | 5.3401 | 1.1076 | 5.9741 | 1.4508 | 0.3121 | 0.21512 | 4.8909 | -107.1674 | 4.8909 | -107.1674 | 4.8909 | -107.1674 | 14.6726
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2538.1458 | 26.6436 | 12.2119 | 67.6799 | -109.4112 | 0.97622 | 0.98252 | 0.39956 | 2.6268 | 0.29994 | 3.6629 | 0.59338 | 4.2376 | 0.71714 | 0.10908 | 0.15211 | 8.8812 | -109.4112 | 8.8812 | -109.4112 | 8.8812 | -109.4112 | 26.6436
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2024 | 906.5114 | 9.5159 | 9.7822 | 21.9341 | -96.6363 | 1.0277 | 1.0785 | 3.1722 | 10.2127 | 0.86564 | 8.4679 | 2.3191 | 10.3303 | 1.206 | 0.37461 | 0.31061 | 3.172 | -96.6363 | 3.172 | -96.6363 | 3.172 | -96.6363 | 9.5159
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2024 | 1690.4044 | 17.7446 | 11.0761 | 43.8329 | -99.4083 | 0.86798 | 1.0866 | 2.4877 | 4.0315 | 0.47667 | 5.2796 | 0.95633 | 5.8801 | 0.7636 | 0.47119 | 0.61707 | 5.9149 | -99.4083 | 5.9149 | -99.4083 | 5.9149 | -99.4083 | 17.7446
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2024 | 2175.0717 | 22.8323 | 10.9798 | 56.2706 | -102.5072 | 0.95868 | 1.1071 | 1.7545 | 4.0129 | 0.32847 | 3.6066 | 0.70896 | 4.2616 | 1.1127 | 0.48646 | 0.4372 | 7.6108 | -102.5072 | 7.6108 | -102.5072 | 7.6108 | -102.5072 | 22.8323
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2024 | 1057.6493 | 11.1024 | 12.7758 | 27.1387 | -107.5068 | 1.0337 | 1.0664 | 2.0229 | 9.7273 | 0.60076 | 7.6753 | 1.2984 | 8.0147 | 1.2673 | 0.26356 | 0.20796 | 3.7008 | -107.5068 | 3.7008 | -107.5068 | 3.7008 | -107.5068 | 11.1024
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1652.5127 | 17.3469 | 19.0672 | 44.2476 | -105.9568 | 1.0609 | 1.0907 | 1.3266 | 6.5069 | 0.24185 | 4.6113 | 0.7989 | 5.0963 | 1.4111 | 0.28769 | 0.20388 | 5.7823 | -105.9568 | 5.7823 | -105.9568 | 5.7823 | -105.9568 | 17.3469
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2024 | 1190.6317 | 12.4984 | 6.0806 | 28.5959 | -99.1104 | 0.97838 | 0.99323 | 1.3775 | 5.8362 | 1.2811 | 7.7895 | 1.8088 | 8.7983 | 0.74923 | 0.17683 | 0.23602 | 4.1661 | -99.1104 | 4.1661 | -99.1104 | 4.1661 | -99.1104 | 12.4984
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2473.6258 | 25.9663 | 18.4016 | 66.2234 | -104.886 | 0.99214 | 0.95977 | 0.22568 | 2.77 | 0.2043 | 3.7594 | 0.60617 | 4.3209 | 0.73682 | 0.060032 | 0.081474 | 8.6554 | -104.886 | 8.6554 | -104.886 | 8.6554 | -104.886 | 25.9663
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1713.84 | 17.9907 | 23.2578 | 45.2252 | -103.8811 | 1.0556 | 1.056 | 1.0229 | 5.8945 | 0.19662 | 4.573 | 0.87826 | 5.1508 | 1.289 | 0.22367 | 0.17353 | 5.9969 | -103.8811 | 5.9969 | -103.8811 | 5.9969 | -103.8811 | 17.9907
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 913.8152 | 9.5926 | 27.075 | 23.8002 | -102.6413 | 1.0303 | 1.034 | 1.9581 | 10.5677 | 0.33199 | 8.9886 | 1.6898 | 9.6956 | 1.1757 | 0.21784 | 0.18529 | 3.1975 | -102.6413 | 3.1975 | -102.6413 | 3.1975 | -102.6413 | 9.5926
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1682.4073 | 17.6607 | 9.1492 | 41.6193 | -104.0177 | 1.0524 | 1.0589 | 1.4346 | 6.0782 | 0.48406 | 4.4288 | 1.0866 | 5.0187 | 1.3724 | 0.32394 | 0.23603 | 5.8869 | -104.0177 | 5.8869 | -104.0177 | 5.8869 | -104.0177 | 17.6607
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1244.0459 | 13.0591 | 8.5689 | 31.0659 | -96.4517 | 0.87391 | 1.0596 | 2.6612 | 4.3322 | 0.90485 | 7.7536 | 1.6535 | 8.9741 | 0.55874 | 0.34322 | 0.61428 | 4.353 | -96.4517 | 4.353 | -96.4517 | 4.353 | -96.4517 | 13.0591
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2024 | 1342.9753 | 14.0976 | 7.0565 | 33.6987 | -101.5311 | 0.90465 | 1.0348 | 2.2468 | 5.1618 | 0.95799 | 6.7601 | 1.2651 | 7.4243 | 0.76358 | 0.33236 | 0.43527 | 4.6992 | -101.5311 | 4.6992 | -101.5311 | 4.6992 | -101.5311 | 14.0976
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2511.008 | 26.3587 | 8.4718 | 67.0008 | -106.9869 | 0.95146 | 1.004 | 0.70793 | 2.8999 | 0.40817 | 3.4579 | 0.56812 | 4.0174 | 0.83863 | 0.20473 | 0.24412 | 8.7862 | -106.9869 | 8.7862 | -106.9869 | 8.7862 | -106.9869 | 26.3587
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1984.572 | 20.8326 | 8.3289 | 51.3661 | -106.2123 | 1.024 | 1.0459 | 0.91171 | 4.4924 | 0.50403 | 4.198 | 0.79314 | 4.8152 | 1.0701 | 0.21718 | 0.20295 | 6.9442 | -106.2123 | 6.9442 | -106.2123 | 6.9442 | -106.2123 | 20.8326
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2024 | 1361.3405 | 14.2904 | 9.5783 | 34.6206 | -104.185 | 0.97798 | 1.0484 | 1.8699 | 6.1014 | 0.67399 | 6.4557 | 1.2551 | 7.0289 | 0.94511 | 0.28964 | 0.30646 | 4.7635 | -104.185 | 4.7635 | -104.185 | 4.7635 | -104.185 | 14.2904
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1181.717 | 12.4048 | 5.3106 | 27.1595 | -91.4873 | 0.89203 | 1.1053 | 3.8435 | 5.4251 | 1.4 | 7.4347 | 2.1789 | 8.7167 | 0.7297 | 0.51697 | 0.70847 | 4.1349 | -91.4873 | 4.1349 | -91.4873 | 4.1349 | -91.4873 | 12.4048
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2426.4622 | 25.4712 | 11.3436 | 64.6523 | -103.9177 | 0.8576 | 1.08 | 1.5131 | 2.5987 | 0.33674 | 3.8198 | 0.50461 | 4.313 | 0.68031 | 0.39611 | 0.58225 | 8.4904 | -103.9177 | 8.4904 | -103.9177 | 8.4904 | -103.9177 | 25.4712
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1478.3404 | 15.5185 | 8.8402 | 37.735 | -97.7781 | 0.83365 | 1.034 | 1.9872 | 2.8183 | 0.78015 | 6.8967 | 1.2341 | 7.9018 | 0.40864 | 0.28814 | 0.70513 | 5.1728 | -97.7781 | 5.1728 | -97.7781 | 5.1728 | -97.7781 | 15.5185
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1936.4908 | 20.3279 | 9.0803 | 50.4569 | -105.3723 | 0.91571 | 1.0369 | 1.3694 | 3.4833 | 0.5321 | 4.8316 | 0.81665 | 5.3458 | 0.72094 | 0.28342 | 0.39313 | 6.776 | -105.3723 | 6.776 | -105.3723 | 6.776 | -105.3723 | 20.3279
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 631.0679 | 6.6245 | 5.1317 | 15.1754 | -104.9261 | 1.0256 | 1.0135 | 2.8688 | 14.575 | 2.5644 | 13.1597 | 3.0524 | 14.1607 | 1.1075 | 0.218 | 0.19683 | 2.2082 | -104.9261 | 2.2082 | -104.9261 | 2.2082 | -104.9261 | 6.6245
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2024 | 636.8163 | 6.6848 | 5.7369 | 14.3884 | -93.2384 | 1.106 | 1.1804 | 8.345 | 19.4856 | 1.7399 | 9.9815 | 2.9654 | 10.5649 | 1.9522 | 0.83605 | 0.42827 | 2.2283 | -93.2384 | 2.2283 | -93.2384 | 2.2283 | -93.2384 | 6.6848
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2024 | 2556.125 | 26.8324 | 14.787 | 69.6276 | -107.3794 | 0.92523 | 1.0478 | 0.92346 | 2.8713 | 0.24495 | 3.6221 | 0.35107 | 3.9784 | 0.7927 | 0.25495 | 0.32162 | 8.9441 | -107.3794 | 8.9441 | -107.3794 | 8.9441 | -107.3794 | 26.8324
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1045.747 | 10.9775 | 13.9551 | 27.8141 | -97.3492 | 0.82544 | 1.1455 | 4.9343 | 6.3727 | 0.6191 | 8.6396 | 1.1039 | 9.6955 | 0.73761 | 0.57113 | 0.77429 | 3.6592 | -97.3492 | 3.6592 | -97.3492 | 3.6592 | -97.3492 | 10.9775
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1421.5631 | 14.9225 | 8.415 | 36.031 | -97.5484 | 0.83329 | 1.0226 | 1.969 | 2.8612 | 0.86073 | 7.243 | 1.313 | 8.2161 | 0.39503 | 0.27184 | 0.68815 | 4.9742 | -97.5484 | 4.9742 | -97.5484 | 4.9742 | -97.5484 | 14.9225
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 1616.8586 | 16.9726 | 6.6922 | 40.2829 | -104.0683 | 0.94124 | 0.99874 | 1.3287 | 4.4809 | 0.82344 | 5.5107 | 1.1039 | 6.0974 | 0.81313 | 0.24111 | 0.29653 | 5.6575 | -104.0683 | 5.6575 | -104.0683 | 5.6575 | -104.0683 | 16.9726
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2024 | 1802.9062 | 18.9256 | 8.6658 | 44.4243 | -97.1665 | 0.92985 | 1.0739 | 1.8565 | 3.8385 | 0.55364 | 4.7978 | 1.1678 | 5.8021 | 0.80007 | 0.38695 | 0.48365 | 6.3085 | -97.1665 | 6.3085 | -97.1665 | 6.3085 | -97.1665 | 18.9256
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 965.854 | 10.1388 | 13.808 | 22.8821 | -96.2336 | 1.1955 | 1.2068 | 4.2676 | 14.3795 | 0.40264 | 5.5596 | 1.9242 | 7.048 | 2.5864 | 0.76759 | 0.29678 | 3.3796 | -96.2336 | 3.3796 | -96.2336 | 3.3796 | -96.2336 | 10.1388
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1080.0582 | 11.3377 | 10.8682 | 28.0843 | -106.4165 | 0.97238 | 0.97712 | 0.84109 | 5.772 | 0.81713 | 8.8807 | 1.3961 | 10.2465 | 0.64995 | 0.094709 | 0.14572 | 3.7792 | -106.4165 | 3.7792 | -106.4165 | 3.7792 | -106.4165 | 11.3377
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 564.8919 | 5.9298 | 18.3621 | 14.4403 | -93.4867 | 0.97507 | 1.1799 | 8.8776 | 16.8177 | 0.71854 | 13.194 | 2.6067 | 16.1298 | 1.2747 | 0.67285 | 0.52787 | 1.9766 | -93.4867 | 1.9766 | -93.4867 | 1.9766 | -93.4867 | 5.9298
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1613.8428 | 16.941 | 11.9317 | 42.0933 | -107.2834 | 1.0009 | 1.0504 | 1.3485 | 5.6019 | 0.43443 | 5.1835 | 0.90254 | 5.7204 | 1.0807 | 0.26015 | 0.24072 | 5.647 | -107.2834 | 5.647 | -107.2834 | 5.647 | -107.2834 | 16.941
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2024 | 1077.5729 | 11.3116 | 11.2614 | 27.5248 | -103.3035 | 0.97079 | 1.0802 | 2.8267 | 7.8366 | 0.75084 | 8.4555 | 1.4407 | 8.912 | 0.92681 | 0.33431 | 0.36071 | 3.7705 | -103.3035 | 3.7705 | -103.3035 | 3.7705 | -103.3035 | 11.3116
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2024 | 2145.5545 | 22.5225 | 10.4778 | 55.6524 | -102.0222 | 0.97383 | 1.0691 | 1.3759 | 4.0344 | 0.36436 | 3.8177 | 0.72693 | 4.33 | 1.0568 | 0.36041 | 0.34105 | 7.5075 | -102.0222 | 7.5075 | -102.0222 | 7.5075 | -102.0222 | 22.5225
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1063.1529 | 11.1602 | 11.2407 | 27.995 | -112.2744 | 0.969 | 0.96182 | 0.75652 | 6.2543 | 0.80187 | 9.0136 | 1.3193 | 9.9037 | 0.69387 | 0.083931 | 0.12096 | 3.7201 | -112.2744 | 3.7201 | -112.2744 | 3.7201 | -112.2744 | 11.1602
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1015.4767 | 10.6597 | 13.1483 | 25.8058 | -101.1895 | 1.0563 | 1.1031 | 2.8794 | 10.753 | 0.54222 | 7.1293 | 1.5037 | 8.0518 | 1.5083 | 0.40388 | 0.26777 | 3.5532 | -101.1895 | 3.5532 | -101.1895 | 3.5532 | -101.1895 | 10.6597
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2246.4585 | 23.5817 | 9.4752 | 58.8466 | -103.5421 | 0.98292 | 1.0872 | 1.4349 | 4.1261 | 0.36058 | 3.4165 | 0.63327 | 3.9556 | 1.2077 | 0.42 | 0.34777 | 7.8606 | -103.5421 | 7.8606 | -103.5421 | 7.8606 | -103.5421 | 23.5817
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2024 | 1606.0246 | 16.8589 | 6.0795 | 46.0139 | -124.8879 | 0.96621 | 0.95838 | 0.090576 | 3.3789 | 0.95252 | 5.7908 | 0.28682 | 7.2053 | 0.58349 | 0.015641 | 0.026806 | 5.6196 | -124.8879 | 5.6196 | -124.8879 | 5.6196 | -124.8879 | 16.8589
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3238.3143 | 33.9935 | 15.12 | 87.212 | -104.7951 | 0.97485 | 0.97466 | 0.25625 | 1.8481 | 0.19236 | 2.9084 | 0.48243 | 3.4979 | 0.63544 | 0.088106 | 0.13865 | 11.3312 | -104.7951 | 11.3312 | -104.7951 | 11.3312 | -104.7951 | 33.9935
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2024 | 1868.1047 | 19.61 | 10.6753 | 49.2022 | -108.5637 | 0.97138 | 0.99775 | 0.77731 | 3.9664 | 0.45768 | 4.8859 | 0.79606 | 5.425 | 0.8118 | 0.15909 | 0.19598 | 6.5367 | -108.5637 | 6.5367 | -108.5637 | 6.5367 | -108.5637 | 19.61
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2024 | 2341.9892 | 24.5845 | 8.8068 | 62.6753 | -103.7384 | 0.8912 | 1.0799 | 1.5444 | 3.0799 | 0.41835 | 3.6843 | 0.5441 | 4.2439 | 0.83594 | 0.41918 | 0.50144 | 8.1948 | -103.7384 | 8.1948 | -103.7384 | 8.1948 | -103.7384 | 24.5845
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2024 | 1195.2801 | 12.5472 | 11.174 | 28.2775 | -96.8054 | 1.1203 | 1.1322 | 2.8038 | 9.7635 | 0.4784 | 5.3456 | 1.8047 | 6.7498 | 1.8265 | 0.5245 | 0.28717 | 4.1824 | -96.8054 | 4.1824 | -96.8054 | 4.1824 | -96.8054 | 12.5472
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 989.329 | 10.3853 | 6.6723 | 22.8613 | -99.5829 | 1.0219 | 1.0073 | 2.1668 | 8.6455 | 1.2646 | 8.4378 | 2.5536 | 9.4479 | 1.0246 | 0.25679 | 0.25062 | 3.4618 | -99.5829 | 3.4618 | -99.5829 | 3.4618 | -99.5829 | 10.3853
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1591.5435 | 16.7069 | 10.6571 | 41.2467 | -104.2399 | 1.0106 | 1.113 | 2.1186 | 6.4791 | 0.43171 | 4.6007 | 0.77326 | 5.267 | 1.4083 | 0.46049 | 0.32699 | 5.569 | -104.2399 | 5.569 | -104.2399 | 5.569 | -104.2399 | 16.7069
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2613.0366 | 27.4298 | 8.5592 | 69.8773 | -106.0912 | 0.92905 | 1.0238 | 0.87095 | 2.6942 | 0.39193 | 3.3546 | 0.53248 | 3.9038 | 0.80313 | 0.25963 | 0.32327 | 9.1433 | -106.0912 | 9.1433 | -106.0912 | 9.1433 | -106.0912 | 27.4298
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1061.2023 | 11.1397 | 5.5433 | 24.6843 | -94.9773 | 0.94025 | 1.0506 | 3.1089 | 6.8222 | 1.5364 | 8.5165 | 2.1993 | 9.3686 | 0.80106 | 0.36505 | 0.45571 | 3.7132 | -94.9773 | 3.7132 | -94.9773 | 3.7132 | -94.9773 | 11.1397
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 845.6934 | 6.3137 | 22.718 | 15.9064 | -104.8649 | 0.99193 | 1.0538 | 2.6332 | 10.7754 | 1.0035 | 22.7977 | 3.012 | 30.8111 | 0.47265 | 0.1155 | 0.24437 | 2.1046 | -104.8649 | 2.1046 | -104.8649 | 2.1046 | -104.8649 | 6.3137
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1111.0314 | 8.2947 | 59.4923 | 22.5052 | -114.8323 | 0.928 | 1.0734 | 3.654 | 11.6283 | 0.26851 | 15.9742 | 0.62446 | 20.0004 | 0.72794 | 0.22874 | 0.31423 | 2.7649 | -114.8323 | 2.7649 | -114.8323 | 2.7649 | -114.8323 | 8.2947
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 782.9021 | 5.8449 | 30.092 | 14.9049 | -112.659 | 1.0078 | 1.0582 | 2.1862 | 9.9102 | 0.82014 | 24.6796 | 2.8599 | 34.8173 | 0.40156 | 0.088585 | 0.2206 | 1.9483 | -112.659 | 1.9483 | -112.659 | 1.9483 | -112.659 | 5.8449
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 1372.7002 | 10.2482 | 37.0373 | 27.484 | -106.5664 | 0.96094 | 1.1101 | 3.9604 | 12.726 | 0.31815 | 11.7833 | 0.76972 | 14.0067 | 1.08 | 0.33611 | 0.31121 | 3.4161 | -106.5664 | 3.4161 | -106.5664 | 3.4161 | -106.5664 | 10.2482
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2971.6057 | 12.8674 | 7.4936 | 33.7142 | -116.1976 | 1.1338 | 1.1756 | 3.6124 | 23.7564 | 1.8571 | 13.9163 | 1.4035 | 17.0523 | 1.7071 | 0.25958 | 0.15206 | 4.2891 | -116.1976 | 4.2891 | -116.1976 | 4.2891 | -116.1976 | 12.8674
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3695.4718 | 16.0019 | 6.936 | 41.2114 | -113.8742 | 1.1297 | 1.206 | 4.3459 | 18.4755 | 1.5879 | 11.0138 | 1.6635 | 14.5222 | 1.6775 | 0.39459 | 0.23523 | 5.334 | -113.8742 | 5.334 | -113.8742 | 5.334 | -113.8742 | 16.0019
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3822.5101 | 16.552 | 7.4942 | 43.0316 | -111.8839 | 1.0332 | 1.0391 | 1.4566 | 10.6815 | 1.8941 | 14.1949 | 2.1306 | 17.7174 | 0.75249 | 0.10262 | 0.13637 | 5.5173 | -111.8839 | 5.5173 | -111.8839 | 5.5173 | -111.8839 | 16.552
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3799.6072 | 16.4528 | 8.4177 | 42.9703 | -111.2186 | 1.0189 | 1.0231 | 1.021 | 9.9771 | 1.8169 | 15.2938 | 1.7014 | 18.149 | 0.65236 | 0.066762 | 0.10234 | 5.4843 | -111.2186 | 5.4843 | -111.2186 | 5.4843 | -111.2186 | 16.4528
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 3009.2877 | 13.0306 | 9.9138 | 33.9338 | -111.1871 | 1.0306 | 1.0341 | 1.4233 | 14.5749 | 1.8869 | 18.7061 | 1.9835 | 21.6303 | 0.77916 | 0.07609 | 0.097657 | 4.3435 | -111.1871 | 4.3435 | -111.1871 | 4.3435 | -111.1871 | 13.0306
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2152.6401 | 9.3212 | 18.3986 | 23.9452 | -110.0911 | 1.0617 | 1.1144 | 5.9254 | 26.6399 | 1.2081 | 22.2274 | 4.1119 | 26.8367 | 1.1985 | 0.26658 | 0.22243 | 3.1071 | -110.0911 | 3.1071 | -110.0911 | 3.1071 | -110.0911 | 9.3212
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 6385.6039 | 27.6505 | 7.8037 | 71.3865 | -112.1977 | 1.1603 | 1.2256 | 2.4352 | 12.1285 | 0.79173 | 6.1784 | 0.67682 | 7.3086 | 1.963 | 0.39415 | 0.20078 | 9.2168 | -112.1977 | 9.2168 | -112.1977 | 9.2168 | -112.1977 | 27.6505
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3253.9079 | 14.0898 | 10.4527 | 36.3597 | -109.7146 | 1.0535 | 1.1014 | 3.11 | 16.8955 | 1.5025 | 15.7048 | 1.8975 | 18.0646 | 1.0758 | 0.19803 | 0.18407 | 4.6966 | -109.7146 | 4.6966 | -109.7146 | 4.6966 | -109.7146 | 14.0898
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 4646.8407 | 20.1214 | 10.1564 | 52.5476 | -110.7777 | 1.0435 | 1.0705 | 1.4685 | 10.6213 | 1.1237 | 11.4123 | 1.2448 | 13.4397 | 0.93069 | 0.12868 | 0.13826 | 6.7071 | -110.7777 | 6.7071 | -110.7777 | 6.7071 | -110.7777 | 20.1214
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 2797.8234 | 12.1149 | 14.5872 | 31.3607 | -108.877 | 1.0874 | 1.1284 | 3.8992 | 21.8952 | 1.1757 | 17.1497 | 2.2411 | 19.9555 | 1.2767 | 0.22737 | 0.17809 | 4.0383 | -108.877 | 4.0383 | -108.877 | 4.0383 | -108.877 | 12.1149
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 2712.5414 | 11.7456 | 18.0831 | 30.3492 | -110.6837 | 1.0466 | 1.0252 | 1.3437 | 16.5363 | 1.1371 | 20.5624 | 2.898 | 23.8735 | 0.8042 | 0.065348 | 0.081258 | 3.9152 | -110.6837 | 3.9152 | -110.6837 | 3.9152 | -110.6837 | 11.7456
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3694.8422 | 15.9991 | 7.1364 | 41.5589 | -112.2777 | 1.0304 | 1.0169 | 0.95497 | 9.8845 | 2.1498 | 15.3418 | 2.253 | 19.0131 | 0.64429 | 0.062246 | 0.096613 | 5.333 | -112.2777 | 5.333 | -112.2777 | 5.333 | -112.2777 | 15.9991
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2024 | 4638.596 | 20.0857 | 5.2224 | 52.0995 | -114.369 | 1.1564 | 1.2294 | 3.2456 | 15.7681 | 1.5728 | 8.2136 | 0.99952 | 11.1111 | 1.9197 | 0.39514 | 0.20583 | 6.6952 | -114.369 | 6.6952 | -114.369 | 6.6952 | -114.369 | 20.0857
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2024 | 3976.778 | 17.22 | 10.4689 | 44.935 | -110.7932 | 1.0454 | 1.0732 | 1.6839 | 12.9108 | 1.2675 | 13.269 | 1.2817 | 15.3117 | 0.973 | 0.1269 | 0.13042 | 5.74 | -110.7932 | 5.74 | -110.7932 | 5.74 | -110.7932 | 17.22
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 4441.5728 | 19.2326 | 5.0727 | 50.1988 | -116.1045 | 1.0765 | 1.0681 | 0.92434 | 9.8415 | 2.2205 | 11.2638 | 1.5981 | 15.4356 | 0.87373 | 0.082063 | 0.093923 | 6.4109 | -116.1045 | 6.4109 | -116.1045 | 6.4109 | -116.1045 | 19.2326
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3259.5195 | 14.1141 | 13.9376 | 36.5806 | -109.9259 | 1.0399 | 1.0463 | 1.648 | 13.6511 | 1.2104 | 16.8703 | 2.2713 | 20.1616 | 0.80918 | 0.097687 | 0.12072 | 4.7047 | -109.9259 | 4.7047 | -109.9259 | 4.7047 | -109.9259 | 14.1141
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2024 | 3638.1616 | 15.7537 | 7.074 | 40.9125 | -112.3316 | 1.0308 | 1.0175 | 1.0083 | 10.1572 | 2.1897 | 15.49 | 2.303 | 19.2089 | 0.65573 | 0.065097 | 0.099274 | 5.2512 | -112.3316 | 5.2512 | -112.3316 | 5.2512 | -112.3316 | 15.7537
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1257.4464 | 13.1998 | 11.4338 | 32.1151 | -101.8453 | 0.96896 | 1.0559 | 2.0808 | 6.3184 | 0.62009 | 7.0899 | 1.3231 | 7.8871 | 0.89117 | 0.29349 | 0.32933 | 4.3999 | -101.8453 | 4.3999 | -101.8453 | 4.3999 | -101.8453 | 13.1998
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2509.6589 | 26.3446 | 8.5846 | 65.9986 | -105.5969 | 0.92038 | 1.012 | 0.84855 | 2.4864 | 0.42973 | 3.689 | 0.63719 | 4.2685 | 0.67401 | 0.23002 | 0.34127 | 8.7815 | -105.5969 | 8.7815 | -105.5969 | 8.7815 | -105.5969 | 26.3446
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3070.277 | 32.2296 | 17.5696 | 84.5039 | -108.6604 | 0.96884 | 1.0542 | 0.61997 | 2.6034 | 0.16365 | 2.8752 | 0.27198 | 3.2865 | 0.90548 | 0.21562 | 0.23813 | 10.7432 | -108.6604 | 10.7432 | -108.6604 | 10.7432 | -108.6604 | 32.2296
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1688.334 | 17.7229 | 12.0757 | 44.0288 | -104.555 | 0.91781 | 1.0597 | 1.8372 | 4.4315 | 0.44394 | 5.3609 | 0.84825 | 5.8281 | 0.82662 | 0.3427 | 0.41458 | 5.9076 | -104.555 | 5.9076 | -104.555 | 5.9076 | -104.555 | 17.7229
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1045.6964 | 10.977 | 12.0818 | 27.7522 | -110.578 | 0.94543 | 0.9844 | 1.3042 | 6.4689 | 0.74852 | 9.0435 | 1.2196 | 9.926 | 0.71531 | 0.14422 | 0.20161 | 3.659 | -110.578 | 3.659 | -110.578 | 3.659 | -110.578 | 10.977
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2129.472 | 22.3537 | 15.309 | 57.6443 | -106.2039 | 0.88544 | 1.04 | 1.1221 | 2.6275 | 0.30253 | 4.6314 | 0.47042 | 5.2836 | 0.56732 | 0.24228 | 0.42707 | 7.4512 | -106.2039 | 7.4512 | -106.2039 | 7.4512 | -106.2039 | 22.3537
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 954.1746 | 10.0162 | 6.4689 | 23.1664 | -102.19 | 1.0366 | 1.0648 | 2.6804 | 10.2597 | 1.3036 | 8.4327 | 1.9236 | 9.2276 | 1.2167 | 0.31786 | 0.26126 | 3.3387 | -102.19 | 3.3387 | -102.19 | 3.3387 | -102.19 | 10.0162
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1569.8097 | 16.4787 | 18.6484 | 41.3481 | -107.257 | 1.0335 | 1.0542 | 1.2538 | 6.1979 | 0.27249 | 5.0815 | 0.9386 | 5.6463 | 1.2197 | 0.24674 | 0.2023 | 5.4929 | -107.257 | 5.4929 | -107.257 | 5.4929 | -107.257 | 16.4787
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 1625.7758 | 17.0662 | 8.599 | 41.4099 | -99.6271 | 0.8542 | 1.0186 | 1.566 | 2.5671 | 0.73422 | 6.3135 | 1.1687 | 7.2392 | 0.40661 | 0.24804 | 0.61002 | 5.6887 | -99.6271 | 5.6887 | -99.6271 | 5.6887 | -99.6271 | 17.0662
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1885.6149 | 19.7938 | 8.9897 | 48.6802 | -100.5533 | 0.8408 | 1.0436 | 1.6407 | 2.409 | 0.59046 | 5.3081 | 0.95632 | 6.0908 | 0.45384 | 0.30909 | 0.68106 | 6.5979 | -100.5533 | 6.5979 | -100.5533 | 6.5979 | -100.5533 | 19.7938
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1557.2791 | 16.3472 | 8.8351 | 40.1976 | -99.8158 | 0.90261 | 1.0833 | 2.4227 | 4.7328 | 0.6442 | 5.6916 | 0.98348 | 6.2872 | 0.83154 | 0.42567 | 0.51191 | 5.4491 | -99.8158 | 5.4491 | -99.8158 | 5.4491 | -99.8158 | 16.3472
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 893.8648 | 9.3831 | 11.3659 | 22.9291 | -101.8104 | 0.94071 | 1.0724 | 3.1861 | 7.9565 | 0.95758 | 10.8838 | 1.727 | 11.8192 | 0.73104 | 0.29273 | 0.40043 | 3.1277 | -101.8104 | 3.1277 | -101.8104 | 3.1277 | -101.8104 | 9.3831
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2025 | 704.3375 | 7.3936 | 6.338 | 17.5911 | -106.1709 | 1.0245 | 1.0341 | 2.4331 | 12.9998 | 1.8774 | 11.8989 | 2.2051 | 13.1281 | 1.0925 | 0.20448 | 0.18716 | 2.4645 | -106.1709 | 2.4645 | -106.1709 | 2.4645 | -106.1709 | 7.3936
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2025 | 2585.093 | 27.1364 | 12.1489 | 70.1039 | -106.8892 | 0.96661 | 1.1191 | 1.3428 | 3.4896 | 0.24955 | 3.0317 | 0.41575 | 3.6055 | 1.151 | 0.44291 | 0.38479 | 9.0455 | -106.8892 | 9.0455 | -106.8892 | 9.0455 | -106.8892 | 27.1364
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2025 | 891.4132 | 9.3574 | 30.9799 | 25.2047 | -115.4518 | 1.005 | 1.0741 | 1.6974 | 10.722 | 0.28802 | 8.9229 | 0.4282 | 10.3138 | 1.2016 | 0.19023 | 0.15831 | 3.1191 | -115.4518 | 3.1191 | -115.4518 | 3.1191 | -115.4518 | 9.3574
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1019.8528 | 10.7057 | 15.1988 | 26.9985 | -97.368 | 0.76096 | 1.1373 | 4.7996 | 4.2627 | 0.62588 | 9.5125 | 1.2253 | 11.2928 | 0.44811 | 0.50455 | 1.126 | 3.5686 | -97.368 | 3.5686 | -97.368 | 3.5686 | -97.368 | 10.7057
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 1951.3977 | 20.4844 | 11.8898 | 51.9135 | -104.0976 | 0.92161 | 1.1186 | 2.1081 | 4.2171 | 0.36041 | 4.2852 | 0.65603 | 4.8643 | 0.98411 | 0.49194 | 0.49988 | 6.8281 | -104.0976 | 6.8281 | -104.0976 | 6.8281 | -104.0976 | 20.4844
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2390.5629 | 25.0944 | 9.5121 | 63.1501 | -105.1659 | 0.92976 | 1.0343 | 1.0448 | 2.9803 | 0.38711 | 3.6823 | 0.61758 | 4.2566 | 0.80937 | 0.28373 | 0.35056 | 8.3648 | -105.1659 | 8.3648 | -105.1659 | 8.3648 | -105.1659 | 25.0944
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2815.9066 | 29.5594 | 10.818 | 76.1687 | -106.594 | 0.97097 | 1.0036 | 0.38048 | 1.9357 | 0.31694 | 3.4286 | 0.52776 | 4.2238 | 0.56456 | 0.11097 | 0.19656 | 9.8531 | -106.594 | 9.8531 | -106.594 | 9.8531 | -106.594 | 29.5594
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 2717.583 | 28.5272 | 10.51 | 73.2674 | -105.8692 | 0.95801 | 1.0156 | 0.51118 | 2.0254 | 0.33806 | 3.5531 | 0.55068 | 4.3438 | 0.57004 | 0.14387 | 0.25239 | 9.5091 | -105.8692 | 9.5091 | -105.8692 | 9.5091 | -105.8692 | 28.5272
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 2382.9575 | 25.0146 | 9.2251 | 62.9749 | -104.5756 | 1.0001 | 1.1086 | 1.4288 | 4.0948 | 0.33493 | 3.0898 | 0.56813 | 3.6489 | 1.3253 | 0.46244 | 0.34894 | 8.3382 | -104.5756 | 8.3382 | -104.5756 | 8.3382 | -104.5756 | 25.0146
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1120.0653 | 11.7576 | 7.4761 | 26.173 | -101.6216 | 1.0915 | 1.0853 | 2.5826 | 9.9459 | 0.84709 | 6.3329 | 1.8714 | 7.068 | 1.5705 | 0.40781 | 0.25967 | 3.9192 | -101.6216 | 3.9192 | -101.6216 | 3.9192 | -101.6216 | 11.7576
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1137.7592 | 11.9434 | 8.7792 | 28.024 | -95.3146 | 0.9019 | 1.114 | 3.8984 | 6.1235 | 0.86846 | 7.6243 | 1.7947 | 8.9541 | 0.80315 | 0.51132 | 0.63664 | 3.9811 | -95.3146 | 3.9811 | -95.3146 | 3.9811 | -95.3146 | 11.9434
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2577.5675 | 27.0574 | 8.8521 | 68.0021 | -101.8718 | 0.90655 | 1.0801 | 1.1617 | 2.2472 | 0.41659 | 3.6877 | 0.63466 | 4.4168 | 0.60938 | 0.31502 | 0.51694 | 9.0191 | -101.8718 | 9.0191 | -101.8718 | 9.0191 | -101.8718 | 27.0574
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2025 | 2367.0682 | 24.8478 | 10.3361 | 60.6607 | -100.1734 | 0.86721 | 1.0905 | 1.4463 | 2.0556 | 0.38219 | 3.9504 | 0.80681 | 4.9793 | 0.52035 | 0.36612 | 0.7036 | 8.2826 | -100.1734 | 8.2826 | -100.1734 | 8.2826 | -100.1734 | 24.8478
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2090.4103 | 21.9436 | 7.9585 | 54.0988 | -101.1633 | 0.85198 | 1.0775 | 1.7429 | 2.6386 | 0.59395 | 4.7269 | 0.77515 | 5.2472 | 0.55821 | 0.36873 | 0.66055 | 7.3145 | -101.1633 | 7.3145 | -101.1633 | 7.3145 | -101.1633 | 21.9436
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1098.1813 | 11.5279 | 10.6281 | 27.8654 | -102.1974 | 0.96334 | 1.0577 | 2.2933 | 6.6956 | 0.82132 | 8.7291 | 1.5513 | 9.5162 | 0.76704 | 0.26272 | 0.34251 | 3.8426 | -102.1974 | 3.8426 | -102.1974 | 3.8426 | -102.1974 | 11.5279
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2025 | 1964.9841 | 20.627 | 15.8974 | 51.6945 | -103.1193 | 1.0144 | 1.0458 | 1.0494 | 4.5182 | 0.26696 | 4.2439 | 0.85102 | 4.8259 | 1.0646 | 0.24727 | 0.23226 | 6.8757 | -103.1193 | 6.8757 | -103.1193 | 6.8757 | -103.1193 | 20.627
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2025 | 1797.2488 | 18.8662 | 12.4175 | 47.1317 | -103.998 | 0.93423 | 1.0386 | 1.5034 | 4.0207 | 0.40913 | 5.0803 | 0.9693 | 5.5847 | 0.79143 | 0.29593 | 0.37392 | 6.2887 | -103.998 | 6.2887 | -103.998 | 6.2887 | -103.998 | 18.8662
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 939.7382 | 9.8647 | 6.5329 | 22.8495 | -89.6148 | 1.0284 | 1.2709 | 8.3618 | 11.8824 | 1.0681 | 6.9777 | 1.5494 | 7.6177 | 1.7029 | 1.1983 | 0.70371 | 3.2882 | -89.6148 | 3.2882 | -89.6148 | 3.2882 | -89.6148 | 9.8647
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 963.0209 | 10.1091 | 18.4665 | 24.6857 | -100.4283 | 1.1269 | 1.1634 | 3.4774 | 13.2269 | 0.36737 | 6.7841 | 1.4828 | 7.5844 | 1.9497 | 0.51259 | 0.26291 | 3.3697 | -100.4283 | 3.3697 | -100.4283 | 3.3697 | -100.4283 | 10.1091
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2025 | 2000.7078 | 21.002 | 10.85 | 53.2659 | -105.1938 | 0.8837 | 1.0893 | 1.8023 | 3.465 | 0.41837 | 4.5393 | 0.57875 | 5.1185 | 0.76333 | 0.39704 | 0.52014 | 7.0007 | -105.1938 | 7.0007 | -105.1938 | 7.0007 | -105.1938 | 21.002
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 637.1367 | 6.6882 | 4.2343 | 14.1074 | -83.2515 | 1.038 | 1.3701 | 17.5499 | 15.9114 | 2.1913 | 9.2785 | 2.9254 | 10.5443 | 1.7149 | 1.8915 | 1.103 | 2.2294 | -83.2515 | 2.2294 | -83.2515 | 2.2294 | -83.2515 | 6.6882
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 462.2829 | 4.8527 | 5.6791 | 10.7859 | -101.0263 | 0.9903 | 1.1448 | 9.0214 | 17.2053 | 3.148 | 17.8782 | 5.198 | 22.1356 | 0.96236 | 0.5046 | 0.52434 | 1.6176 | -101.0263 | 1.6176 | -101.0263 | 1.6176 | -101.0263 | 4.8527
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1912.7187 | 20.0783 | 15.0125 | 50.2312 | -103.1065 | 1.0069 | 1.0443 | 1.105 | 4.5698 | 0.29357 | 4.4072 | 0.87086 | 4.9818 | 1.0369 | 0.25072 | 0.24181 | 6.6928 | -103.1065 | 6.6928 | -103.1065 | 6.6928 | -103.1065 | 20.0783
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2025 | 1722.7711 | 18.0844 | 10.5558 | 45.4589 | -102.5182 | 0.8829 | 1.0666 | 2.047 | 3.853 | 0.51335 | 5.4188 | 0.92312 | 5.9222 | 0.71105 | 0.37775 | 0.53126 | 6.0281 | -102.5182 | 6.0281 | -102.5182 | 6.0281 | -102.5182 | 18.0844
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1971.6292 | 20.6967 | 7.8317 | 50.5648 | -105.198 | 0.99007 | 1.0272 | 1.0274 | 4.1999 | 0.54541 | 4.2715 | 0.84939 | 4.892 | 0.98325 | 0.24053 | 0.24463 | 6.8989 | -105.198 | 6.8989 | -105.198 | 6.8989 | -105.198 | 20.6967
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2351.4039 | 24.6833 | 8.5183 | 61.5557 | -104.6718 | 0.90933 | 1.0297 | 1.089 | 2.7234 | 0.45854 | 3.906 | 0.67501 | 4.4858 | 0.69723 | 0.2788 | 0.39987 | 8.2278 | -104.6718 | 8.2278 | -104.6718 | 8.2278 | -104.6718 | 24.6833
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1569.5123 | 16.4756 | 20.6499 | 41.3652 | -105.5038 | 1.0309 | 1.0269 | 0.97011 | 5.905 | 0.25788 | 5.3252 | 1.002 | 5.8569 | 1.1089 | 0.18217 | 0.16429 | 5.4919 | -105.5038 | 5.4919 | -105.5038 | 5.4919 | -105.5038 | 16.4756
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 2918.7701 | 30.6391 | 11.6549 | 75.8351 | -103.18 | 0.93048 | 1.0463 | 0.74682 | 1.7465 | 0.26958 | 3.1419 | 0.67381 | 4.1139 | 0.55587 | 0.23769 | 0.42761 | 10.213 | -103.18 | 10.213 | -103.18 | 10.213 | -103.18 | 30.6391
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 2147.7198 | 22.5452 | 12.5019 | 57.3186 | -104.5138 | 0.98429 | 1.1408 | 1.7918 | 4.4767 | 0.28088 | 3.5115 | 0.55687 | 4.1891 | 1.2749 | 0.51026 | 0.40025 | 7.5151 | -104.5138 | 7.5151 | -104.5138 | 7.5151 | -104.5138 | 22.5452
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 990.806 | 10.4008 | 13.6989 | 25.1941 | -99.8928 | 1.0664 | 1.1346 | 3.5313 | 11.3594 | 0.52312 | 7.1661 | 1.5577 | 8.1365 | 1.5852 | 0.49278 | 0.31087 | 3.4669 | -99.8928 | 3.4669 | -99.8928 | 3.4669 | -99.8928 | 10.4008
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2025 | 3098.2143 | 32.5228 | 17.676 | 85.3131 | -108.8064 | 0.97211 | 1.0529 | 0.59492 | 2.593 | 0.16081 | 2.8425 | 0.2691 | 3.2528 | 0.91222 | 0.2093 | 0.22943 | 10.8409 | -108.8064 | 10.8409 | -108.8064 | 10.8409 | -108.8064 | 32.5228
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 840.5024 | 8.823 | 9.5956 | 20.7918 | -95.6397 | 1.0437 | 1.1781 | 5.9526 | 13.1561 | 0.87153 | 8.3628 | 1.959 | 9.439 | 1.5732 | 0.7118 | 0.45246 | 2.941 | -95.6397 | 2.941 | -95.6397 | 2.941 | -95.6397 | 8.823
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 802.9589 | 8.4289 | 7.6079 | 20.0403 | -97.3448 | 0.92381 | 1.08 | 4.0861 | 8.5582 | 1.5708 | 11.9504 | 2.1981 | 13.1715 | 0.71614 | 0.34192 | 0.47745 | 2.8096 | -97.3448 | 2.8096 | -97.3448 | 2.8096 | -97.3448 | 8.4289
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1848.35 | 19.4026 | 7.1337 | 46.9474 | -98.5248 | 0.83631 | 1.1215 | 2.5614 | 3.2335 | 0.72435 | 5.1673 | 0.89562 | 5.6814 | 0.62576 | 0.49569 | 0.79214 | 6.4675 | -98.5248 | 6.4675 | -98.5248 | 6.4675 | -98.5248 | 19.4026
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 2077.9884 | 21.8132 | 12.1362 | 55.3678 | -104.2777 | 0.93061 | 1.1214 | 1.9353 | 4.0285 | 0.32746 | 3.9741 | 0.60373 | 4.5709 | 1.0137 | 0.48698 | 0.48041 | 7.2711 | -104.2777 | 7.2711 | -104.2777 | 7.2711 | -104.2777 | 21.8132
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1155.7191 | 12.1319 | 8.3007 | 27.7284 | -94.0301 | 0.94455 | 1.1364 | 4.293 | 6.9187 | 0.83867 | 6.9616 | 1.9675 | 8.2608 | 0.99384 | 0.61667 | 0.6205 | 4.044 | -94.0301 | 4.044 | -94.0301 | 4.044 | -94.0301 | 12.1319
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1434.1028 | 15.0542 | 15.6294 | 37.2509 | -105.9702 | 1.0715 | 1.0931 | 1.6603 | 7.517 | 0.32936 | 5.1477 | 1.0705 | 5.8372 | 1.4603 | 0.32253 | 0.22087 | 5.0181 | -105.9702 | 5.0181 | -105.9702 | 5.0181 | -105.9702 | 15.0542
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2697.8809 | 28.3204 | 12.6011 | 72 | -108.3973 | 0.9805 | 0.97757 | 0.32729 | 2.3711 | 0.27264 | 3.4356 | 0.58554 | 4.074 | 0.69014 | 0.095263 | 0.13803 | 9.4401 | -108.3973 | 9.4401 | -108.3973 | 9.4401 | -108.3973 | 28.3204
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2025 | 1003.1126 | 10.53 | 9.5228 | 24.5201 | -100.4133 | 1.0092 | 1.0893 | 3.1074 | 9.1152 | 0.81191 | 7.7316 | 1.8696 | 9.2789 | 1.179 | 0.40191 | 0.34091 | 3.51 | -100.4133 | 3.51 | -100.4133 | 3.51 | -100.4133 | 10.53
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2025 | 1724.3186 | 18.1007 | 11.0629 | 44.7935 | -100.2556 | 0.87466 | 1.1029 | 2.5844 | 4.0926 | 0.4603 | 5.0923 | 0.93044 | 5.7006 | 0.8037 | 0.50752 | 0.63148 | 6.0336 | -100.2556 | 6.0336 | -100.2556 | 6.0336 | -100.2556 | 18.1007
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2025 | 2202.5953 | 23.1213 | 11.8394 | 58.4356 | -104.4719 | 0.94011 | 1.1149 | 1.7584 | 3.8232 | 0.31496 | 3.7289 | 0.60975 | 4.3104 | 1.0253 | 0.47154 | 0.45992 | 7.7071 | -104.4719 | 7.7071 | -104.4719 | 7.7071 | -104.4719 | 23.1213
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2025 | 1063.6598 | 11.1655 | 12.9047 | 27.2845 | -106.8479 | 1.0376 | 1.0693 | 1.9963 | 9.6839 | 0.59181 | 7.6371 | 1.3067 | 8.0166 | 1.268 | 0.26139 | 0.20614 | 3.7218 | -106.8479 | 3.7218 | -106.8479 | 3.7218 | -106.8479 | 11.1655
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1847.6023 | 19.3948 | 19.3614 | 49.3239 | -104.5693 | 1.0655 | 1.1036 | 1.3203 | 5.904 | 0.20741 | 4.0158 | 0.72756 | 4.5326 | 1.4702 | 0.32877 | 0.22362 | 6.4649 | -104.5693 | 6.4649 | -104.5693 | 6.4649 | -104.5693 | 19.3948
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2025 | 1225.457 | 12.864 | 5.9918 | 29.3779 | -99.2126 | 0.99877 | 1.003 | 1.2415 | 5.5583 | 1.2863 | 7.7075 | 1.8902 | 8.86 | 0.72116 | 0.16107 | 0.22335 | 4.288 | -99.2126 | 4.288 | -99.2126 | 4.288 | -99.2126 | 12.864
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2549.4918 | 26.7627 | 18.6828 | 68.1151 | -104.8124 | 0.99897 | 0.96299 | 0.21534 | 2.6737 | 0.19412 | 3.6267 | 0.6188 | 4.2367 | 0.73722 | 0.059377 | 0.080541 | 8.9209 | -104.8124 | 8.9209 | -104.8124 | 8.9209 | -104.8124 | 26.7627
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1869.9004 | 19.6289 | 20.9186 | 49.2596 | -103.6571 | 1.0418 | 1.0464 | 0.92805 | 5.0589 | 0.20656 | 4.321 | 0.85996 | 4.9501 | 1.1708 | 0.21478 | 0.18345 | 6.543 | -103.6571 | 6.543 | -103.6571 | 6.543 | -103.6571 | 19.6289
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 924.5765 | 9.7055 | 27.7823 | 24.0506 | -102.6366 | 1.0365 | 1.0387 | 1.9513 | 10.5166 | 0.31894 | 8.861 | 1.7022 | 9.6177 | 1.1868 | 0.22021 | 0.18554 | 3.2352 | -102.6366 | 3.2352 | -102.6366 | 3.2352 | -102.6366 | 9.7055
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1699.1762 | 17.8367 | 8.9688 | 41.9259 | -104.3566 | 1.0611 | 1.0652 | 1.4343 | 6.0763 | 0.48665 | 4.3647 | 1.1018 | 4.9795 | 1.3922 | 0.32861 | 0.23605 | 5.9456 | -104.3566 | 5.9456 | -104.3566 | 5.9456 | -104.3566 | 17.8367
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1257.9256 | 13.2048 | 8.5923 | 31.4606 | -97.2367 | 0.8669 | 1.0637 | 2.7231 | 4.2339 | 0.88925 | 7.6406 | 1.6119 | 8.8586 | 0.55413 | 0.3564 | 0.64317 | 4.4016 | -97.2367 | 4.4016 | -97.2367 | 4.4016 | -97.2367 | 13.2048
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2025 | 1351.9083 | 14.1914 | 7.0493 | 33.9003 | -101.4924 | 0.91458 | 1.0445 | 2.2488 | 5.1641 | 0.95937 | 6.7629 | 1.2932 | 7.4657 | 0.76359 | 0.33252 | 0.43547 | 4.7305 | -101.4924 | 4.7305 | -101.4924 | 4.7305 | -101.4924 | 14.1914
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2523.744 | 26.4924 | 8.5179 | 67.3038 | -106.7725 | 0.96355 | 1.0153 | 0.7151 | 2.9045 | 0.40651 | 3.4626 | 0.59141 | 4.059 | 0.83882 | 0.20652 | 0.2462 | 8.8308 | -106.7725 | 8.8308 | -106.7725 | 8.8308 | -106.7725 | 26.4924
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 969.0722 | 10.1726 | 6.8715 | 23.8003 | -98.0178 | 0.95208 | 1.0513 | 2.7006 | 7.0656 | 1.4332 | 9.8485 | 2.0495 | 11.0344 | 0.71743 | 0.27421 | 0.38221 | 3.3909 | -98.0178 | 3.3909 | -98.0178 | 3.3909 | -98.0178 | 10.1726
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2454.069 | 25.761 | 8.8272 | 64.9524 | -103.683 | 0.94618 | 1.0477 | 0.89278 | 2.5604 | 0.43153 | 3.8092 | 0.65259 | 4.5646 | 0.67218 | 0.23438 | 0.34868 | 8.587 | -103.683 | 8.587 | -103.683 | 8.587 | -103.683 | 25.761
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2025 | 1396.1429 | 14.6557 | 9.8943 | 35.4654 | -102.5142 | 0.98682 | 1.0591 | 1.8562 | 5.9702 | 0.63159 | 6.2492 | 1.2521 | 6.9521 | 0.95537 | 0.29703 | 0.31091 | 4.8852 | -102.5142 | 4.8852 | -102.5142 | 4.8852 | -102.5142 | 14.6557
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1374.0472 | 14.4238 | 5.2851 | 32.0134 | -92.0931 | 0.84002 | 1.1387 | 3.8058 | 4.0436 | 1.2386 | 6.5462 | 1.7747 | 7.7395 | 0.6177 | 0.58138 | 0.9412 | 4.8079 | -92.0931 | 4.8079 | -92.0931 | 4.8079 | -92.0931 | 14.4238
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2440.4076 | 25.6176 | 11.7547 | 65.3763 | -104.2915 | 0.86269 | 1.0854 | 1.4882 | 2.574 | 0.3267 | 3.8402 | 0.49496 | 4.3395 | 0.67026 | 0.38753 | 0.57817 | 8.5392 | -104.2915 | 8.5392 | -104.2915 | 8.5392 | -104.2915 | 25.6176
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1486.2385 | 15.6015 | 8.7384 | 37.9273 | -98.8642 | 0.8343 | 1.0431 | 2.0688 | 2.8589 | 0.78174 | 6.8311 | 1.2328 | 7.8387 | 0.41851 | 0.30286 | 0.72365 | 5.2005 | -98.8642 | 5.2005 | -98.8642 | 5.2005 | -98.8642 | 15.6015
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2328.0869 | 24.4386 | 9.2106 | 61.046 | -103.8572 | 0.90707 | 1.0366 | 1.1524 | 2.7044 | 0.43742 | 4.0289 | 0.72548 | 4.567 | 0.67124 | 0.28603 | 0.42611 | 8.1462 | -103.8572 | 8.1462 | -103.8572 | 8.1462 | -103.8572 | 24.4386
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 636.211 | 6.6785 | 5.1428 | 15.2948 | -104.7685 | 1.0355 | 1.0224 | 2.8693 | 14.5751 | 2.5576 | 13.1532 | 3.0816 | 14.2007 | 1.1081 | 0.21814 | 0.19686 | 2.2262 | -104.7685 | 2.2262 | -104.7685 | 2.2262 | -104.7685 | 6.6785
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2025 | 652.5873 | 6.8504 | 5.6411 | 14.7325 | -95.7767 | 1.1137 | 1.1865 | 8.1378 | 19.2881 | 1.7174 | 9.6882 | 2.8623 | 10.1831 | 1.9909 | 0.83997 | 0.42191 | 2.2835 | -95.7767 | 2.2835 | -95.7767 | 2.2835 | -95.7767 | 6.8504
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2025 | 2583.6811 | 27.1216 | 15.2485 | 70.3524 | -106.4311 | 0.92868 | 1.0516 | 0.91298 | 2.8164 | 0.23526 | 3.5873 | 0.35766 | 3.9808 | 0.78509 | 0.2545 | 0.32417 | 9.0405 | -106.4311 | 9.0405 | -106.4311 | 9.0405 | -106.4311 | 27.1216
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1568.3256 | 16.4631 | 12.0061 | 42.3173 | -101.9403 | 0.86597 | 1.1026 | 2.3568 | 3.9174 | 0.51179 | 6.1446 | 0.72937 | 6.9538 | 0.63753 | 0.38355 | 0.60162 | 5.4877 | -101.9403 | 5.4877 | -101.9403 | 5.4877 | -101.9403 | 16.4631
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1115.2092 | 11.7067 | 13.5261 | 29.6753 | -99.3381 | 0.82141 | 1.1355 | 4.3467 | 5.5616 | 0.61986 | 8.3844 | 1.0437 | 9.4242 | 0.66333 | 0.51843 | 0.78156 | 3.9022 | -99.3381 | 3.9022 | -99.3381 | 3.9022 | -99.3381 | 11.7067
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1435.537 | 15.0692 | 8.3974 | 36.4243 | -98.7545 | 0.83196 | 1.0284 | 2.0149 | 2.8514 | 0.85118 | 7.1477 | 1.2916 | 8.1217 | 0.39892 | 0.2819 | 0.70666 | 5.0231 | -98.7545 | 5.0231 | -98.7545 | 5.0231 | -98.7545 | 15.0692
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 1627.8308 | 17.0878 | 6.7003 | 40.5278 | -103.9958 | 0.95162 | 1.0083 | 1.3312 | 4.483 | 0.82239 | 5.5102 | 1.1276 | 6.1328 | 0.81359 | 0.24158 | 0.29693 | 5.6959 | -103.9958 | 5.6959 | -103.9958 | 5.6959 | -103.9958 | 17.0878
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2025 | 2434.01 | 25.5505 | 10.6167 | 63.1589 | -101.3913 | 0.8916 | 1.0561 | 1.1203 | 2.0775 | 0.36348 | 3.8589 | 0.7487 | 4.8138 | 0.53835 | 0.29033 | 0.53929 | 8.5168 | -101.3913 | 8.5168 | -101.3913 | 8.5168 | -101.3913 | 25.5505
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 1635.1576 | 17.1647 | 14.074 | 43.2089 | -105.4782 | 1.1125 | 1.1932 | 2.1284 | 7.7764 | 0.25776 | 3.6278 | 0.61798 | 4.5541 | 2.1436 | 0.5867 | 0.2737 | 5.7216 | -105.4782 | 5.7216 | -105.4782 | 5.7216 | -105.4782 | 17.1647
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1128.4207 | 11.8453 | 11.7958 | 29.3592 | -104.7637 | 0.98583 | 0.97937 | 0.64134 | 5.0535 | 0.72854 | 8.5938 | 1.4489 | 10.318 | 0.58804 | 0.074628 | 0.12691 | 3.9484 | -104.7637 | 3.9484 | -104.7637 | 3.9484 | -104.7637 | 11.8453
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 732.8502 | 7.6929 | 17.4058 | 19.551 | -100.6442 | 0.87198 | 1.1617 | 6.7211 | 10.219 | 0.66098 | 11.5049 | 1.3044 | 13.6232 | 0.88823 | 0.5842 | 0.65771 | 2.5643 | -100.6442 | 2.5643 | -100.6442 | 2.5643 | -100.6442 | 7.6929
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1726.7553 | 18.1262 | 11.8005 | 45.0249 | -105.9747 | 1.0046 | 1.0518 | 1.27 | 5.2606 | 0.40349 | 4.7614 | 0.86589 | 5.3449 | 1.1048 | 0.26673 | 0.24142 | 6.0421 | -105.9747 | 6.0421 | -105.9747 | 6.0421 | -105.9747 | 18.1262
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2025 | 1139.2845 | 11.9594 | 11.791 | 29.1037 | -102.6192 | 0.97192 | 1.0616 | 2.2511 | 6.8503 | 0.69906 | 8.2426 | 1.4433 | 8.914 | 0.83109 | 0.2731 | 0.32861 | 3.9865 | -102.6192 | 3.9865 | -102.6192 | 3.9865 | -102.6192 | 11.9594
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2025 | 2219.3788 | 23.2974 | 10.3339 | 57.7254 | -102.8924 | 0.98029 | 1.0797 | 1.3735 | 3.976 | 0.3514 | 3.6313 | 0.6919 | 4.1633 | 1.0949 | 0.37824 | 0.34545 | 7.7658 | -102.8924 | 7.7658 | -102.8924 | 7.7658 | -102.8924 | 23.2974
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1066.6971 | 11.1974 | 11.3804 | 28.0643 | -111.1131 | 0.9675 | 0.95981 | 0.7554 | 6.2372 | 0.78372 | 8.9191 | 1.3166 | 9.8483 | 0.69931 | 0.084695 | 0.12111 | 3.7325 | -111.1131 | 3.7325 | -111.1131 | 3.7325 | -111.1131 | 11.1974
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1016.2871 | 10.6682 | 13.2001 | 25.7942 | -101.146 | 1.0648 | 1.11 | 2.9123 | 10.8584 | 0.53836 | 7.1064 | 1.5323 | 8.0661 | 1.528 | 0.40982 | 0.26821 | 3.5561 | -101.146 | 3.5561 | -101.146 | 3.5561 | -101.146 | 10.6682
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2400.2045 | 25.1956 | 9.2968 | 63.5225 | -104.6548 | 0.99884 | 1.1077 | 1.411 | 4.0497 | 0.33072 | 3.0747 | 0.56117 | 3.6333 | 1.3171 | 0.45891 | 0.34842 | 8.3985 | -104.6548 | 8.3985 | -104.6548 | 8.3985 | -104.6548 | 25.1956
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2025 | 1578.1126 | 16.5659 | 6.1367 | 45.2658 | -124.212 | 0.97306 | 0.96528 | 0.093845 | 3.4198 | 0.97024 | 5.954 | 0.29686 | 7.4265 | 0.57437 | 0.015762 | 0.027442 | 5.522 | -124.212 | 5.522 | -124.212 | 5.522 | -124.212 | 16.5659
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3422.9347 | 35.9315 | 15.3928 | 92.0234 | -104.7606 | 0.98352 | 0.97829 | 0.22344 | 1.6671 | 0.1793 | 2.76 | 0.49038 | 3.4048 | 0.60404 | 0.080958 | 0.13403 | 11.9772 | -104.7606 | 11.9772 | -104.7606 | 11.9772 | -104.7606 | 35.9315
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 2031.347 | 21.3236 | 10.5776 | 53.627 | -107.2965 | 0.9762 | 1.0005 | 0.7217 | 3.684 | 0.41662 | 4.4069 | 0.74897 | 4.9872 | 0.83597 | 0.16377 | 0.1959 | 7.1079 | -107.2965 | 7.1079 | -107.2965 | 7.1079 | -107.2965 | 21.3236
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2025 | 2358.2493 | 24.7552 | 8.9143 | 63.0845 | -103.5024 | 0.901 | 1.0898 | 1.5447 | 3.0747 | 0.41214 | 3.6739 | 0.56195 | 4.2718 | 0.8369 | 0.42044 | 0.50238 | 8.2517 | -103.5024 | 8.2517 | -103.5024 | 8.2517 | -103.5024 | 24.7552
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2025 | 1394.1344 | 14.6346 | 10.8122 | 33.4909 | -101.3676 | 1.1152 | 1.1429 | 2.4067 | 8.5063 | 0.42222 | 4.5651 | 1.3369 | 5.6538 | 1.8633 | 0.52721 | 0.28294 | 4.8782 | -101.3676 | 4.8782 | -101.3676 | 4.8782 | -101.3676 | 14.6346
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 992.8774 | 10.4225 | 6.6453 | 22.9207 | -100.0882 | 1.0242 | 1.0089 | 2.1678 | 8.6386 | 1.2603 | 8.375 | 2.5567 | 9.4068 | 1.0315 | 0.25884 | 0.25094 | 3.4742 | -100.0882 | 3.4742 | -100.0882 | 3.4742 | -100.0882 | 10.4225
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1607.8654 | 16.8782 | 11.3142 | 42.5068 | -106.0795 | 1 | 1.1216 | 2.1267 | 6.3084 | 0.41751 | 4.7238 | 0.67451 | 5.3165 | 1.3355 | 0.45022 | 0.33713 | 5.6261 | -106.0795 | 5.6261 | -106.0795 | 5.6261 | -106.0795 | 16.8782
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2630.2345 | 27.6103 | 8.6266 | 70.2951 | -105.8847 | 0.93978 | 1.0338 | 0.87306 | 2.6893 | 0.3882 | 3.3488 | 0.55241 | 3.9343 | 0.80305 | 0.2607 | 0.32464 | 9.2034 | -105.8847 | 9.2034 | -105.8847 | 9.2034 | -105.8847 | 27.6103
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1086.1046 | 11.4011 | 5.4721 | 25.1891 | -94.8098 | 0.95181 | 1.0658 | 3.0989 | 6.6139 | 1.5382 | 8.4171 | 2.261 | 9.3846 | 0.78577 | 0.36817 | 0.46854 | 3.8004 | -94.8098 | 3.8004 | -94.8098 | 3.8004 | -94.8098 | 11.4011
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 847.5238 | 6.3274 | 22.8175 | 15.9386 | -104.2176 | 0.99183 | 1.0537 | 2.6411 | 10.7664 | 0.99593 | 22.7245 | 3.021 | 30.7447 | 0.47378 | 0.11622 | 0.24531 | 2.1091 | -104.2176 | 2.1091 | -104.2176 | 2.1091 | -104.2176 | 6.3274
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1133.3141 | 8.461 | 68.3967 | 22.9798 | -113.3798 | 0.93307 | 1.0687 | 3.3368 | 11.2498 | 0.23068 | 15.778 | 0.63741 | 19.8031 | 0.713 | 0.21148 | 0.29661 | 2.8203 | -113.3798 | 2.8203 | -113.3798 | 2.8203 | -113.3798 | 8.461
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 790.8037 | 5.9039 | 30.4866 | 15.0539 | -110.8313 | 1.008 | 1.0608 | 2.2214 | 9.7584 | 0.80475 | 24.5341 | 2.8793 | 34.6118 | 0.39775 | 0.090545 | 0.22764 | 1.968 | -110.8313 | 1.968 | -110.8313 | 1.968 | -110.8313 | 5.9039
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1793.3836 | 13.3889 | 22.368 | 35.4295 | -111.5201 | 0.9229 | 1.0384 | 2.0514 | 5.9506 | 0.5188 | 11.6045 | 1.3263 | 13.1116 | 0.51279 | 0.17678 | 0.34474 | 4.463 | -111.5201 | 4.463 | -111.5201 | 4.463 | -111.5201 | 13.3889
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1397.6117 | 10.4342 | 17.7727 | 27.3167 | -113.4187 | 0.92838 | 0.97693 | 1.1004 | 4.5543 | 0.95536 | 16.9793 | 1.7455 | 18.5537 | 0.26822 | 0.064811 | 0.24163 | 3.4781 | -113.4187 | 3.4781 | -113.4187 | 3.4781 | -113.4187 | 10.4342
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 1379.3982 | 10.2982 | 38.5637 | 27.6271 | -105.9359 | 0.96223 | 1.1107 | 3.9477 | 12.6895 | 0.30311 | 11.6888 | 0.77827 | 13.9437 | 1.0856 | 0.33774 | 0.3111 | 3.4327 | -105.9359 | 3.4327 | -105.9359 | 3.4327 | -105.9359 | 10.2982
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2025 | 1565.0159 | 11.684 | 19.4118 | 30.724 | -112.1095 | 0.9128 | 1.0147 | 1.8894 | 5.3531 | 0.73588 | 14.2848 | 1.5356 | 15.8266 | 0.37474 | 0.13227 | 0.35296 | 3.8947 | -112.1095 | 3.8947 | -112.1095 | 3.8947 | -112.1095 | 11.684
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3031.1802 | 13.1254 | 7.899 | 34.4091 | -115.2056 | 1.1344 | 1.1706 | 3.418 | 23.1329 | 1.7245 | 13.6219 | 1.4478 | 16.824 | 1.6982 | 0.25092 | 0.14776 | 4.3751 | -115.2056 | 4.3751 | -115.2056 | 4.3751 | -115.2056 | 13.1254
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 4197.6682 | 18.1764 | 7.2004 | 46.7878 | -112.8713 | 1.1232 | 1.1765 | 3.0607 | 14.9168 | 1.4108 | 10.1581 | 1.694 | 13.8742 | 1.4685 | 0.30131 | 0.20519 | 6.0588 | -112.8713 | 6.0588 | -112.8713 | 6.0588 | -112.8713 | 18.1764
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3900.0418 | 16.8877 | 7.7964 | 43.8831 | -111.3687 | 1.0385 | 1.0403 | 1.3488 | 10.1978 | 1.7897 | 13.9529 | 2.1879 | 17.6858 | 0.73088 | 0.096671 | 0.13227 | 5.6292 | -111.3687 | 5.6292 | -111.3687 | 5.6292 | -111.3687 | 16.8877
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3861.4975 | 16.7208 | 8.6354 | 43.6775 | -109.9979 | 1.0236 | 1.0262 | 1.0012 | 9.7439 | 1.7349 | 14.9815 | 1.7469 | 18.0219 | 0.6504 | 0.066828 | 0.10275 | 5.5736 | -109.9979 | 5.5736 | -109.9979 | 5.5736 | -109.9979 | 16.7208
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 3040.7104 | 13.1667 | 10.1792 | 34.2872 | -109.9599 | 1.0342 | 1.0368 | 1.425 | 14.4326 | 1.8088 | 18.4118 | 2.0289 | 21.5105 | 0.78388 | 0.077398 | 0.098738 | 4.3889 | -109.9599 | 4.3889 | -109.9599 | 4.3889 | -109.9599 | 13.1667
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2588.5404 | 11.2087 | 16.2342 | 28.8455 | -110.4731 | 0.98992 | 1.0559 | 3.9643 | 15.0888 | 1.335 | 21.6729 | 3.8451 | 26.1728 | 0.69621 | 0.18292 | 0.26273 | 3.7362 | -110.4731 | 3.7362 | -110.4731 | 3.7362 | -110.4731 | 11.2087
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 6478.2436 | 28.0516 | 8.2017 | 72.4457 | -111.27 | 1.1641 | 1.2267 | 2.4047 | 11.9583 | 0.73869 | 6.0585 | 0.70142 | 7.2399 | 1.9738 | 0.39692 | 0.20109 | 9.3505 | -111.27 | 9.3505 | -111.27 | 9.3505 | -111.27 | 28.0516
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3292.9534 | 14.2589 | 10.7707 | 36.7944 | -108.537 | 1.0567 | 1.1042 | 3.1139 | 16.6998 | 1.4322 | 15.4257 | 1.9343 | 17.9386 | 1.0826 | 0.20187 | 0.18647 | 4.753 | -108.537 | 4.753 | -108.537 | 4.753 | -108.537 | 14.2589
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 4713.2289 | 20.4089 | 10.4976 | 53.3045 | -109.7084 | 1.0472 | 1.0724 | 1.4494 | 10.4438 | 1.0652 | 11.1825 | 1.2776 | 13.3389 | 0.93395 | 0.12961 | 0.13878 | 6.803 | -109.7084 | 6.803 | -109.7084 | 6.803 | -109.7084 | 20.4089
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2894.5645 | 12.5338 | 14.8663 | 32.4549 | -108.0881 | 1.0794 | 1.1213 | 3.7135 | 20.5973 | 1.1196 | 16.6442 | 2.2147 | 19.606 | 1.2375 | 0.22311 | 0.18029 | 4.1779 | -108.0881 | 4.1779 | -108.0881 | 4.1779 | -108.0881 | 12.5338
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 2745.431 | 11.8881 | 18.8003 | 30.7106 | -110.0127 | 1.0491 | 1.0275 | 1.3695 | 16.3517 | 1.075 | 20.2097 | 2.9243 | 23.6688 | 0.8091 | 0.067766 | 0.083754 | 3.9627 | -110.0127 | 3.9627 | -110.0127 | 3.9627 | -110.0127 | 11.8881
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3762.0318 | 16.2901 | 7.3956 | 42.2927 | -111.7597 | 1.0367 | 1.02 | 0.88044 | 9.457 | 2.0427 | 15.1072 | 2.3156 | 19.0052 | 0.62599 | 0.058279 | 0.093099 | 5.43 | -111.7597 | 5.43 | -111.7597 | 5.43 | -111.7597 | 16.2901
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2025 | 4892.8418 | 21.1866 | 5.531 | 54.9488 | -113.202 | 1.1581 | 1.2214 | 2.9161 | 14.6161 | 1.4178 | 7.8422 | 1.0668 | 10.8386 | 1.8638 | 0.37185 | 0.19951 | 7.0622 | -113.202 | 7.0622 | -113.202 | 7.0622 | -113.202 | 21.1866
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 2250.1953 | 9.7436 | 10.2812 | 25.1048 | -112.1491 | 1.1581 | 1.215 | 6.6973 | 33.4514 | 1.7214 | 17.6978 | 2.3474 | 21.6176 | 1.8901 | 0.37843 | 0.20021 | 3.2479 | -112.1491 | 3.2479 | -112.1491 | 3.2479 | -112.1491 | 9.7436
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2025 | 4021.0656 | 17.4117 | 10.7829 | 45.4379 | -109.7132 | 1.0484 | 1.0754 | 1.6822 | 12.7597 | 1.2105 | 13.053 | 1.314 | 15.2201 | 0.97753 | 0.12887 | 0.13184 | 5.8039 | -109.7132 | 5.8039 | -109.7132 | 5.8039 | -109.7132 | 17.4117
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 4570.7772 | 19.792 | 5.2338 | 51.6657 | -115.1226 | 1.0731 | 1.0676 | 0.99019 | 9.5045 | 2.0723 | 10.8459 | 1.6251 | 15.0086 | 0.87632 | 0.091297 | 0.10418 | 6.5973 | -115.1226 | 6.5973 | -115.1226 | 6.5973 | -115.1226 | 19.792
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3312.0311 | 14.3415 | 14.3561 | 37.1626 | -109.2208 | 1.042 | 1.0491 | 1.6765 | 13.3865 | 1.1507 | 16.5201 | 2.2972 | 19.9581 | 0.81031 | 0.10149 | 0.12524 | 4.7805 | -109.2208 | 4.7805 | -109.2208 | 4.7805 | -109.2208 | 14.3415
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2025 | 3698.0777 | 16.0131 | 7.3326 | 41.5651 | -111.7992 | 1.0371 | 1.0212 | 0.95303 | 9.7885 | 2.081 | 15.2596 | 2.3671 | 19.2016 | 0.64147 | 0.062455 | 0.097362 | 5.3377 | -111.7992 | 5.3377 | -111.7992 | 5.3377 | -111.7992 | 16.0131
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 909.3626 | 9.5458 | 15.7519 | 25.3856 | -110.5268 | 1.1289 | 1.1742 | 2.3657 | 14.9489 | 0.43437 | 6.8421 | 0.51168 | 7.4082 | 2.1848 | 0.34576 | 0.15825 | 3.1819 | -110.5268 | 3.1819 | -110.5268 | 3.1819 | -110.5268 | 9.5458
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1115.8484 | 11.7134 | 16.3232 | 31.5613 | -113.2684 | 1.204 | 1.1972 | 0.87076 | 13.4708 | 0.29962 | 4.8907 | 0.37615 | 5.453 | 2.7544 | 0.17804 | 0.064641 | 3.9045 | -113.2684 | 3.9045 | -113.2684 | 3.9045 | -113.2684 | 11.7134
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1424.8657 | 14.9572 | 15.4179 | 39.7933 | -108.3729 | 0.91727 | 1.0678 | 1.899 | 5.3768 | 0.41787 | 6.4426 | 0.488 | 7.0177 | 0.83457 | 0.29476 | 0.35319 | 4.9857 | -108.3729 | 4.9857 | -108.3729 | 4.9857 | -108.3729 | 14.9572
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1799.6163 | 18.8911 | 15.6785 | 50.7327 | -110.8714 | 0.96161 | 1.0291 | 0.85241 | 4.3378 | 0.32078 | 5.0294 | 0.39051 | 5.6023 | 0.86249 | 0.16949 | 0.19651 | 6.297 | -110.8714 | 6.297 | -110.8714 | 6.297 | -110.8714 | 18.8911
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1277.1844 | 13.407 | 11.6452 | 32.6285 | -100.652 | 0.96195 | 1.0539 | 2.0543 | 5.9844 | 0.60397 | 7.0334 | 1.3387 | 7.9162 | 0.85085 | 0.29207 | 0.34327 | 4.469 | -100.652 | 4.469 | -100.652 | 4.469 | -100.652 | 13.407
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2573.1791 | 27.0114 | 8.9942 | 67.5878 | -103.8007 | 0.91096 | 1.0101 | 0.85551 | 2.3744 | 0.40249 | 3.6201 | 0.6219 | 4.1606 | 0.65588 | 0.23632 | 0.36031 | 9.0038 | -103.8007 | 9.0038 | -103.8007 | 9.0038 | -103.8007 | 27.0114
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1656.658 | 17.3904 | 22.8434 | 46.6723 | -103.7947 | 0.95676 | 1.216 | 3.3144 | 6.3911 | 0.20073 | 4.5854 | 0.23739 | 4.875 | 1.3938 | 0.7228 | 0.51859 | 5.7968 | -103.7947 | 5.7968 | -103.7947 | 5.7968 | -103.7947 | 17.3904
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1778.7546 | 18.6721 | 12.4781 | 46.3888 | -104.3443 | 0.91641 | 1.0502 | 1.6432 | 4.1545 | 0.41107 | 5.1294 | 0.7876 | 5.5535 | 0.80994 | 0.32035 | 0.39553 | 6.224 | -104.3443 | 6.224 | -104.3443 | 6.224 | -104.3443 | 18.6721
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1276.9094 | 13.4041 | 16.3984 | 34.819 | -107.8355 | 0.91511 | 1.025 | 1.6955 | 5.2617 | 0.45465 | 7.4555 | 0.83506 | 8.1643 | 0.70575 | 0.22742 | 0.32224 | 4.468 | -107.8355 | 4.468 | -107.8355 | 4.468 | -107.8355 | 13.4041
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1889.821 | 19.838 | 17.3705 | 51.6326 | -107.3459 | 0.89038 | 1.0442 | 1.2953 | 3.3569 | 0.29223 | 5.0762 | 0.42955 | 5.6845 | 0.66131 | 0.25517 | 0.38585 | 6.6127 | -107.3459 | 6.6127 | -107.3459 | 6.6127 | -107.3459 | 19.838
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 953.6146 | 10.0104 | 6.5165 | 23.1193 | -100.4353 | 1.0328 | 1.0595 | 2.6766 | 10.2478 | 1.2854 | 8.3764 | 1.9258 | 9.1561 | 1.2234 | 0.31954 | 0.26119 | 3.3368 | -100.4353 | 3.3368 | -100.4353 | 3.3368 | -100.4353 | 10.0104
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1600.3479 | 16.7993 | 19.4498 | 42.1787 | -106.5104 | 1.0316 | 1.0526 | 1.2369 | 6.0999 | 0.25574 | 4.9741 | 0.91314 | 5.4961 | 1.2263 | 0.24866 | 0.20277 | 5.5998 | -106.5104 | 5.5998 | -106.5104 | 5.5998 | -106.5104 | 16.7993
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 1636.7077 | 17.181 | 9.0239 | 41.9492 | -98.2468 | 0.84754 | 1.0176 | 1.5712 | 2.5661 | 0.69511 | 6.2726 | 1.0732 | 7.1484 | 0.40909 | 0.25049 | 0.6123 | 5.727 | -98.2468 | 5.727 | -98.2468 | 5.727 | -98.2468 | 17.181
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1930.6385 | 20.2664 | 9.3825 | 50.1908 | -99.1534 | 0.8299 | 1.0415 | 1.641 | 2.3902 | 0.55121 | 5.1717 | 0.84698 | 5.8675 | 0.46218 | 0.31731 | 0.68655 | 6.7555 | -99.1534 | 6.7555 | -99.1534 | 6.7555 | -99.1534 | 20.2664
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1663.3787 | 17.4609 | 9.7862 | 43.4297 | -98.2931 | 0.88576 | 1.0983 | 2.4747 | 4.3981 | 0.54481 | 5.3316 | 0.83232 | 5.8666 | 0.82491 | 0.46416 | 0.56268 | 5.8203 | -98.2931 | 5.8203 | -98.2931 | 5.8203 | -98.2931 | 17.4609
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 937.1866 | 9.8379 | 12.4557 | 24.102 | -101.894 | 0.95498 | 1.0427 | 2.2089 | 6.8529 | 0.85149 | 10.6059 | 1.7237 | 11.9201 | 0.64614 | 0.20827 | 0.32234 | 3.2793 | -101.894 | 3.2793 | -101.894 | 3.2793 | -101.894 | 9.8379
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2026 | 570.8934 | 5.9928 | 6.5874 | 14.2545 | -103.1464 | 1.1083 | 1.1431 | 5.0453 | 21.5219 | 1.7994 | 11.8535 | 2.2378 | 13.1622 | 1.8157 | 0.42564 | 0.23443 | 1.9976 | -103.1464 | 1.9976 | -103.1464 | 1.9976 | -103.1464 | 5.9928
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2026 | 3717.9793 | 39.0287 | 13.5014 | 102.3141 | -108.1003 | 0.92799 | 1.0672 | 0.70123 | 2.0148 | 0.17442 | 2.355 | 0.24981 | 2.7482 | 0.85555 | 0.29777 | 0.34804 | 13.0096 | -108.1003 | 13.0096 | -108.1003 | 13.0096 | -108.1003 | 39.0287
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2026 | 946.0468 | 9.9309 | 38.0612 | 26.8461 | -113.7364 | 0.99855 | 1.0693 | 1.5407 | 10.2102 | 0.22256 | 8.4711 | 0.31089 | 9.5461 | 1.2053 | 0.18188 | 0.1509 | 3.3103 | -113.7364 | 3.3103 | -113.7364 | 3.3103 | -113.7364 | 9.9309
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1043.7342 | 10.9564 | 16.8751 | 27.9865 | -95.9011 | 0.74746 | 1.1377 | 4.7721 | 4.2149 | 0.55073 | 9.2937 | 0.94533 | 10.9161 | 0.45352 | 0.51348 | 1.1322 | 3.6521 | -95.9011 | 3.6521 | -95.9011 | 3.6521 | -95.9011 | 10.9564
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 2495.8219 | 26.1993 | 12.8559 | 67.4467 | -104.1 | 0.8885 | 1.1142 | 1.638 | 3.0629 | 0.27318 | 3.512 | 0.42054 | 3.9252 | 0.87214 | 0.46639 | 0.53477 | 8.7331 | -104.1 | 8.7331 | -104.1 | 8.7331 | -104.1 | 26.1993
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2443.1707 | 25.6466 | 10.0334 | 64.4697 | -103.4074 | 0.92327 | 1.0335 | 1.052 | 2.8931 | 0.36056 | 3.6176 | 0.60338 | 4.1514 | 0.79973 | 0.29079 | 0.3636 | 8.5489 | -103.4074 | 8.5489 | -103.4074 | 8.5489 | -103.4074 | 25.6466
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2818.1168 | 29.5826 | 10.5753 | 76.1358 | -105.6205 | 0.97237 | 1.0014 | 0.37471 | 1.9127 | 0.32329 | 3.4189 | 0.55509 | 4.2312 | 0.55945 | 0.1096 | 0.19591 | 9.8609 | -105.6205 | 9.8609 | -105.6205 | 9.8609 | -105.6205 | 29.5826
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2720.1415 | 28.5541 | 10.2803 | 73.251 | -104.9184 | 0.95962 | 1.0131 | 0.5018 | 1.9997 | 0.34463 | 3.5429 | 0.57871 | 4.3517 | 0.56442 | 0.14164 | 0.25094 | 9.518 | -104.9184 | 9.518 | -104.9184 | 9.518 | -104.9184 | 28.5541
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2462.8292 | 25.853 | 9.9648 | 65.1782 | -102.61 | 0.99421 | 1.1193 | 1.5151 | 4.0248 | 0.29826 | 2.9721 | 0.52065 | 3.4468 | 1.3542 | 0.50978 | 0.37644 | 8.6177 | -102.61 | 8.6177 | -102.61 | 8.6177 | -102.61 | 25.853
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1124.2253 | 11.8013 | 7.6198 | 26.2257 | -99.8974 | 1.0893 | 1.082 | 2.5807 | 9.9319 | 0.82224 | 6.2653 | 1.8538 | 6.9622 | 1.5852 | 0.41189 | 0.25984 | 3.9338 | -99.8974 | 3.9338 | -99.8974 | 3.9338 | -99.8974 | 11.8013
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1142.9542 | 11.9979 | 8.9667 | 28.1767 | -93.6305 | 0.89914 | 1.1123 | 3.9005 | 6.1231 | 0.84342 | 7.5627 | 1.7507 | 8.8479 | 0.80965 | 0.51576 | 0.63701 | 3.9993 | -93.6305 | 3.9993 | -93.6305 | 3.9993 | -93.6305 | 11.9979
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2572.6954 | 27.0063 | 8.6543 | 67.7768 | -100.9154 | 0.90723 | 1.0779 | 1.1592 | 2.2263 | 0.42586 | 3.6855 | 0.66611 | 4.4333 | 0.60406 | 0.31454 | 0.52071 | 9.0021 | -100.9154 | 9.0021 | -100.9154 | 9.0021 | -100.9154 | 27.0063
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2026 | 2529.5607 | 26.5535 | 13.0535 | 67.0634 | -99.5998 | 0.84391 | 1.0976 | 1.4183 | 2.0069 | 0.28284 | 3.692 | 0.50996 | 4.5797 | 0.54359 | 0.38416 | 0.70671 | 8.8512 | -99.5998 | 8.8512 | -99.5998 | 8.8512 | -99.5998 | 26.5535
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2099.4347 | 22.0383 | 7.9083 | 54.3121 | -100.2262 | 0.84989 | 1.0761 | 1.7484 | 2.6199 | 0.59416 | 4.6988 | 0.78383 | 5.2079 | 0.55756 | 0.37209 | 0.66734 | 7.3461 | -100.2262 | 7.3461 | -100.2262 | 7.3461 | -100.2262 | 22.0383
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1137.8357 | 11.9442 | 11.4233 | 28.9559 | -101.7737 | 0.96684 | 1.0391 | 1.8064 | 5.9249 | 0.75195 | 8.5898 | 1.5503 | 9.6164 | 0.68976 | 0.21029 | 0.30488 | 3.9814 | -101.7737 | 3.9814 | -101.7737 | 3.9814 | -101.7737 | 11.9442
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2026 | 1980.2484 | 20.7872 | 16.5294 | 52.0477 | -101.7896 | 1.0161 | 1.0463 | 1.048 | 4.5207 | 0.25388 | 4.1964 | 0.84625 | 4.7584 | 1.0773 | 0.24974 | 0.23182 | 6.9291 | -101.7896 | 6.9291 | -101.7896 | 6.9291 | -101.7896 | 20.7872
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2026 | 1830.9352 | 19.2198 | 12.7981 | 48.1564 | -103.1013 | 0.9293 | 1.0362 | 1.4907 | 3.9315 | 0.38925 | 4.9816 | 0.94147 | 5.4536 | 0.7892 | 0.29923 | 0.37916 | 6.4066 | -103.1013 | 6.4066 | -103.1013 | 6.4066 | -103.1013 | 19.2198
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1474.1528 | 15.4746 | 10.796 | 38.668 | -93.4308 | 0.95997 | 1.2297 | 4.3532 | 6.8375 | 0.45707 | 4.9345 | 0.72475 | 5.5747 | 1.3857 | 0.8822 | 0.63667 | 5.1582 | -93.4308 | 5.1582 | -93.4308 | 5.1582 | -93.4308 | 15.4746
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 965.7299 | 10.1375 | 19.0032 | 24.7309 | -98.9469 | 1.1281 | 1.1633 | 3.4766 | 13.2231 | 0.35494 | 6.7449 | 1.4843 | 7.526 | 1.9604 | 0.51543 | 0.26292 | 3.3792 | -98.9469 | 3.3792 | -98.9469 | 3.3792 | -98.9469 | 10.1375
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2026 | 2349.7163 | 24.6656 | 11.2728 | 62.6048 | -104.6925 | 0.85288 | 1.0774 | 1.5001 | 2.6106 | 0.36218 | 4.0828 | 0.46444 | 4.5236 | 0.63941 | 0.36743 | 0.57464 | 8.2219 | -104.6925 | 8.2219 | -104.6925 | 8.2219 | -104.6925 | 24.6656
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 658.0199 | 6.9074 | 4.1036 | 14.4869 | -81.097 | 1.0455 | 1.3846 | 17.758 | 15.4447 | 2.1633 | 8.8774 | 2.7557 | 9.9289 | 1.7398 | 2.0004 | 1.1498 | 2.3025 | -81.097 | 2.3025 | -81.097 | 2.3025 | -81.097 | 6.9074
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 473.2984 | 4.9683 | 5.5953 | 11.0001 | -98.4931 | 0.98274 | 1.1449 | 9.1442 | 16.8877 | 3.1272 | 17.4978 | 5.0737 | 21.3375 | 0.96513 | 0.52259 | 0.54147 | 1.6561 | -98.4931 | 1.6561 | -98.4931 | 1.6561 | -98.4931 | 4.9683
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1926.9688 | 20.2279 | 15.5396 | 50.5601 | -101.7857 | 1.0084 | 1.0447 | 1.1036 | 4.5718 | 0.28062 | 4.3608 | 0.86612 | 4.9146 | 1.0484 | 0.25307 | 0.24139 | 6.7426 | -101.7857 | 6.7426 | -101.7857 | 6.7426 | -101.7857 | 20.2279
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2026 | 1748.5221 | 18.3547 | 10.6864 | 46.2456 | -101.605 | 0.87808 | 1.065 | 2.0426 | 3.7875 | 0.49881 | 5.3305 | 0.90167 | 5.8002 | 0.71053 | 0.38318 | 0.53929 | 6.1182 | -101.605 | 6.1182 | -101.605 | 6.1182 | -101.605 | 18.3547
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1998.0744 | 20.9743 | 8.0961 | 51.1624 | -103.5058 | 0.98516 | 1.0214 | 1.0113 | 4.1355 | 0.51839 | 4.197 | 0.83477 | 4.7853 | 0.98534 | 0.24095 | 0.24454 | 6.9914 | -103.5058 | 6.9914 | -103.5058 | 6.9914 | -103.5058 | 20.9743
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2405.7793 | 25.2541 | 8.8962 | 62.9025 | -102.852 | 0.90018 | 1.0283 | 1.0982 | 2.6152 | 0.43131 | 3.837 | 0.65954 | 4.3774 | 0.68157 | 0.28622 | 0.41994 | 8.418 | -102.852 | 8.418 | -102.852 | 8.418 | -102.852 | 25.2541
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1578.0412 | 16.5651 | 21.4907 | 41.563 | -104.2458 | 1.0316 | 1.0267 | 0.96911 | 5.9064 | 0.24593 | 5.2852 | 0.99762 | 5.7915 | 1.1175 | 0.18336 | 0.16408 | 5.5217 | -104.2458 | 5.5217 | -104.2458 | 5.5217 | -104.2458 | 16.5651
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 3169.875 | 33.2751 | 17.2545 | 86.3418 | -103.2504 | 0.90794 | 1.0543 | 0.71696 | 1.6983 | 0.1669 | 2.8798 | 0.37644 | 3.7148 | 0.58975 | 0.24896 | 0.42216 | 11.0917 | -103.2504 | 11.0917 | -103.2504 | 11.0917 | -103.2504 | 33.2751
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 2443.7144 | 25.6523 | 13.6078 | 66.0673 | -101.8857 | 0.95918 | 1.1825 | 2.001 | 4.0155 | 0.22573 | 3.0716 | 0.38701 | 3.5741 | 1.3073 | 0.65146 | 0.49833 | 8.5508 | -101.8857 | 8.5508 | -101.8857 | 8.5508 | -101.8857 | 25.6523
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 993.9362 | 10.4336 | 14.0313 | 25.2481 | -98.3046 | 1.0666 | 1.1338 | 3.5327 | 11.3365 | 0.50791 | 7.1266 | 1.5601 | 8.0798 | 1.5907 | 0.49571 | 0.31162 | 3.4779 | -98.3046 | 3.4779 | -98.3046 | 3.4779 | -98.3046 | 10.4336
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2026 | 2610.8269 | 27.4066 | 21.2468 | 72.1563 | -110.4415 | 1.0173 | 1.0285 | 0.34105 | 3.427 | 0.15381 | 3.268 | 0.27716 | 3.6406 | 1.0487 | 0.10436 | 0.099517 | 9.1355 | -110.4415 | 9.1355 | -110.4415 | 9.1355 | -110.4415 | 27.4066
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 842.4786 | 8.8437 | 9.7143 | 20.8207 | -94.0371 | 1.0438 | 1.1772 | 5.954 | 13.1332 | 0.85685 | 8.3237 | 1.9626 | 9.3849 | 1.5778 | 0.7153 | 0.45335 | 2.9479 | -94.0371 | 2.9479 | -94.0371 | 2.9479 | -94.0371 | 8.8437
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 799.9323 | 8.3971 | 7.9174 | 19.9933 | -96.559 | 0.95127 | 1.0761 | 3.7098 | 9.1252 | 1.4797 | 11.7152 | 2.1953 | 13.0994 | 0.77893 | 0.31666 | 0.40654 | 2.799 | -96.559 | 2.799 | -96.559 | 2.799 | -96.559 | 8.3971
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1854.968 | 19.4721 | 7.0961 | 47.0943 | -97.5852 | 0.83464 | 1.1203 | 2.5669 | 3.2151 | 0.72431 | 5.1398 | 0.90357 | 5.6421 | 0.62553 | 0.49941 | 0.79839 | 6.4907 | -97.5852 | 6.4907 | -97.5852 | 6.4907 | -97.5852 | 19.4721
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2967.0701 | 31.1462 | 13.0194 | 80.513 | -104.9772 | 0.90477 | 1.1058 | 1.243 | 2.5977 | 0.22467 | 2.9251 | 0.34938 | 3.3429 | 0.88806 | 0.42493 | 0.4785 | 10.3821 | -104.9772 | 10.3821 | -104.9772 | 10.3821 | -104.9772 | 31.1462
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1160.6999 | 12.1842 | 8.4547 | 27.8426 | -92.2995 | 0.94283 | 1.1345 | 4.2941 | 6.918 | 0.81594 | 6.8985 | 1.9372 | 8.1581 | 1.0028 | 0.62247 | 0.62071 | 4.0614 | -92.2995 | 4.0614 | -92.2995 | 4.0614 | -92.2995 | 12.1842
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1677.0415 | 17.6044 | 16.1319 | 44.1746 | -104.1346 | 0.98996 | 1.0703 | 1.6531 | 5.2932 | 0.30237 | 4.8778 | 0.92272 | 5.5222 | 1.0852 | 0.33891 | 0.31231 | 5.8681 | -104.1346 | 5.8681 | -104.1346 | 5.8681 | -104.1346 | 17.6044
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 818.8109 | 8.5953 | 13.881 | 20.953 | -100.9024 | 1.0445 | 1.0956 | 3.1673 | 12.3014 | 0.68755 | 9.5438 | 1.8341 | 10.884 | 1.2889 | 0.33187 | 0.25747 | 2.8651 | -100.9024 | 2.8651 | -100.9024 | 2.8651 | -100.9024 | 8.5953
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2779.1281 | 29.1733 | 12.9056 | 74.4015 | -107.489 | 0.9723 | 0.97615 | 0.34363 | 2.2807 | 0.25919 | 3.345 | 0.56188 | 3.9399 | 0.68181 | 0.10273 | 0.15067 | 9.7244 | -107.489 | 9.7244 | -107.489 | 9.7244 | -107.489 | 29.1733
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2026 | 1172.8222 | 12.3114 | 10.3754 | 30.2995 | -96.9813 | 0.92547 | 1.1303 | 3.5852 | 7.1896 | 0.65898 | 6.8372 | 1.0167 | 8.057 | 1.0515 | 0.52436 | 0.49866 | 4.1038 | -96.9813 | 4.1038 | -96.9813 | 4.1038 | -96.9813 | 12.3114
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2026 | 1759.4266 | 18.4692 | 11.6476 | 45.7843 | -98.6706 | 0.87017 | 1.1037 | 2.5937 | 4.069 | 0.42695 | 4.9729 | 0.86847 | 5.4988 | 0.81822 | 0.52157 | 0.63745 | 6.1564 | -98.6706 | 6.1564 | -98.6706 | 6.1564 | -98.6706 | 18.4692
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2026 | 2927.5674 | 30.7315 | 12.8956 | 79.0863 | -104.8067 | 0.90877 | 1.1053 | 1.2674 | 2.6588 | 0.2289 | 2.9518 | 0.37512 | 3.3666 | 0.90075 | 0.42935 | 0.47666 | 10.2438 | -104.8067 | 10.2438 | -104.8067 | 10.2438 | -104.8067 | 30.7315
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2026 | 1071.7005 | 11.2499 | 12.7621 | 27.473 | -106.1554 | 1.0368 | 1.069 | 1.9872 | 9.6767 | 0.59215 | 7.5571 | 1.2658 | 7.8759 | 1.2805 | 0.26295 | 0.20535 | 3.75 | -106.1554 | 3.75 | -106.1554 | 3.75 | -106.1554 | 11.2499
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1859.1181 | 19.5157 | 20.4053 | 49.6018 | -103.3475 | 1.0667 | 1.1039 | 1.3195 | 5.9037 | 0.19499 | 3.9788 | 0.72309 | 4.4692 | 1.4838 | 0.33164 | 0.22351 | 6.5052 | -103.3475 | 6.5052 | -103.3475 | 6.5052 | -103.3475 | 19.5157
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2026 | 1195.2714 | 12.5471 | 6.196 | 28.6909 | -97.9047 | 1.0246 | 1.0188 | 1.3171 | 6.3798 | 1.2181 | 7.547 | 1.8898 | 8.7901 | 0.84534 | 0.17452 | 0.20646 | 4.1824 | -97.9047 | 4.1824 | -97.9047 | 4.1824 | -97.9047 | 12.5471
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2574.9535 | 27.03 | 19.3311 | 68.716 | -103.4675 | 1.0006 | 0.96263 | 0.21275 | 2.6785 | 0.1853 | 3.5821 | 0.61793 | 4.1698 | 0.74773 | 0.059393 | 0.07943 | 9.01 | -103.4675 | 9.01 | -103.4675 | 9.01 | -103.4675 | 27.03
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1883.6036 | 19.7727 | 22.0153 | 49.5714 | -102.3157 | 1.0437 | 1.047 | 0.92602 | 5.0629 | 0.19415 | 4.2742 | 0.85528 | 4.8819 | 1.1845 | 0.21665 | 0.1829 | 6.5909 | -102.3157 | 6.5909 | -102.3157 | 6.5909 | -102.3157 | 19.7727
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 927.2648 | 9.7338 | 28.5775 | 24.1053 | -101.2602 | 1.0375 | 1.0388 | 1.9497 | 10.5191 | 0.30862 | 8.8196 | 1.7029 | 9.5602 | 1.1927 | 0.22107 | 0.18535 | 3.2446 | -101.2602 | 3.2446 | -101.2602 | 3.2446 | -101.2602 | 9.7338
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1718.093 | 18.0353 | 9.3436 | 42.3013 | -102.711 | 1.0613 | 1.0648 | 1.4403 | 6.064 | 0.4594 | 4.2925 | 1.0826 | 4.8549 | 1.4127 | 0.33553 | 0.23751 | 6.0118 | -102.711 | 6.0118 | -102.711 | 6.0118 | -102.711 | 18.0353
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1264.8715 | 13.2777 | 8.8067 | 31.698 | -95.6157 | 0.86301 | 1.0622 | 2.7265 | 4.2345 | 0.86067 | 7.5797 | 1.5554 | 8.7527 | 0.55867 | 0.35971 | 0.64387 | 4.4259 | -95.6157 | 4.4259 | -95.6157 | 4.4259 | -95.6157 | 13.2777
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2026 | 1358.1073 | 14.2564 | 7.1408 | 34.0067 | -99.7027 | 0.90918 | 1.0393 | 2.2446 | 5.1082 | 0.93857 | 6.7022 | 1.2887 | 7.385 | 0.76217 | 0.33491 | 0.43942 | 4.7521 | -99.7027 | 4.7521 | -99.7027 | 4.7521 | -99.7027 | 14.2564
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2601.9145 | 27.313 | 8.9683 | 69.3181 | -105.2795 | 0.95567 | 1.0031 | 0.65666 | 2.7405 | 0.3769 | 3.3801 | 0.57328 | 3.9426 | 0.81077 | 0.19427 | 0.23961 | 9.1043 | -105.2795 | 9.1043 | -105.2795 | 9.1043 | -105.2795 | 27.313
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 956.8714 | 10.0445 | 7.1286 | 23.5343 | -96.9813 | 0.97894 | 1.0557 | 2.5804 | 7.7633 | 1.3543 | 9.6543 | 2.048 | 10.9634 | 0.80412 | 0.26728 | 0.33238 | 3.3482 | -96.9813 | 3.3482 | -96.9813 | 3.3482 | -96.9813 | 10.0445
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2448.8294 | 25.706 | 8.6196 | 64.7135 | -102.7348 | 0.94697 | 1.045 | 0.88862 | 2.5387 | 0.44194 | 3.8093 | 0.68578 | 4.5842 | 0.66644 | 0.23327 | 0.35003 | 8.5687 | -102.7348 | 8.5687 | -102.7348 | 8.5687 | -102.7348 | 25.706
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2026 | 1396.8782 | 14.6634 | 9.8683 | 35.469 | -101.5477 | 0.98676 | 1.0576 | 1.8528 | 5.931 | 0.63103 | 6.2272 | 1.2776 | 6.9676 | 0.95243 | 0.29754 | 0.3124 | 4.8878 | -101.5477 | 4.8878 | -101.5477 | 4.8878 | -101.5477 | 14.6634
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1373.9634 | 14.4229 | 5.8188 | 32.597 | -91.24 | 0.8243 | 1.1398 | 3.8251 | 4.0554 | 1.1329 | 6.5921 | 1.5181 | 7.7174 | 0.61518 | 0.58026 | 0.94323 | 4.8076 | -91.24 | 4.8076 | -91.24 | 4.8076 | -91.24 | 14.4229
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2646.7741 | 27.7839 | 12.5514 | 71.1554 | -104.4862 | 0.85982 | 1.0798 | 1.3401 | 2.4257 | 0.28407 | 3.5655 | 0.40245 | 3.9537 | 0.68032 | 0.37584 | 0.55244 | 9.2613 | -104.4862 | 9.2613 | -104.4862 | 9.2613 | -104.4862 | 27.7839
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1504.6178 | 15.7944 | 9.0474 | 38.5837 | -97.3868 | 0.82627 | 1.0411 | 2.073 | 2.8484 | 0.74418 | 6.7329 | 1.1329 | 7.6731 | 0.42305 | 0.3079 | 0.7278 | 5.2648 | -97.3868 | 5.2648 | -97.3868 | 5.2648 | -97.3868 | 15.7944
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2366.1358 | 24.838 | 9.2035 | 62.1646 | -102.9472 | 0.90298 | 1.0351 | 1.157 | 2.669 | 0.42971 | 3.9548 | 0.71406 | 4.4586 | 0.67488 | 0.29254 | 0.43347 | 8.2793 | -102.9472 | 8.2793 | -102.9472 | 8.2793 | -102.9472 | 24.838
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 607.2129 | 6.3741 | 5.186 | 14.5895 | -102.9176 | 1.0533 | 1.0427 | 3.3747 | 16.5109 | 2.519 | 13.0636 | 3.0988 | 14.1345 | 1.2639 | 0.25833 | 0.20439 | 2.1247 | -102.9176 | 2.1247 | -102.9176 | 2.1247 | -102.9176 | 6.3741
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2026 | 727.9079 | 7.6411 | 6.0745 | 16.5168 | -95.9274 | 1.113 | 1.1752 | 6.7167 | 17.3178 | 1.442 | 8.7597 | 2.5133 | 9.2057 | 1.977 | 0.76677 | 0.38785 | 2.547 | -95.9274 | 2.547 | -95.9274 | 2.547 | -95.9274 | 7.6411
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2026 | 2282.6983 | 23.9621 | 17.2585 | 62.3674 | -108.0143 | 0.97752 | 1.0222 | 0.60212 | 3.5529 | 0.22796 | 3.9342 | 0.36913 | 4.3087 | 0.90306 | 0.15305 | 0.16947 | 7.9874 | -108.0143 | 7.9874 | -108.0143 | 7.9874 | -108.0143 | 23.9621
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1575.0866 | 16.5341 | 11.918 | 42.4681 | -101.3172 | 0.87055 | 1.0953 | 2.249 | 3.8547 | 0.51303 | 6.1143 | 0.75734 | 6.9617 | 0.63043 | 0.36783 | 0.58345 | 5.5114 | -101.3172 | 5.5114 | -101.3172 | 5.5114 | -101.3172 | 16.5341
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1159.098 | 12.1674 | 16.0719 | 31.3952 | -98.7422 | 0.81802 | 1.1252 | 3.9487 | 5.4237 | 0.50124 | 8.0558 | 0.74281 | 9.0196 | 0.67326 | 0.49017 | 0.72805 | 4.0558 | -98.7422 | 4.0558 | -98.7422 | 4.0558 | -98.7422 | 12.1674
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 1448.4223 | 15.2045 | 8.6977 | 36.9263 | -97.2843 | 0.82511 | 1.0267 | 2.0195 | 2.8457 | 0.81324 | 7.0733 | 1.1966 | 7.9914 | 0.40231 | 0.28551 | 0.70967 | 5.0682 | -97.2843 | 5.0682 | -97.2843 | 5.0682 | -97.2843 | 15.2045
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 1644.1365 | 17.259 | 6.8337 | 40.8715 | -102.2699 | 0.94625 | 1.0025 | 1.3167 | 4.4197 | 0.7954 | 5.4355 | 1.1131 | 6.026 | 0.81311 | 0.24224 | 0.29791 | 5.753 | -102.2699 | 5.753 | -102.2699 | 5.753 | -102.2699 | 17.259
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2026 | 2429.9147 | 25.5075 | 15.4164 | 65.6796 | -101.3542 | 0.86576 | 1.0605 | 1.1535 | 2.0862 | 0.25361 | 3.9098 | 0.48384 | 4.7892 | 0.5336 | 0.29504 | 0.55293 | 8.5025 | -101.3542 | 8.5025 | -101.3542 | 8.5025 | -101.3542 | 25.5075
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 2040.3232 | 21.4178 | 16.9117 | 56.4048 | -104.6561 | 1.0517 | 1.1704 | 1.6127 | 5.7635 | 0.19017 | 3.2161 | 0.28829 | 3.8861 | 1.7921 | 0.50146 | 0.27981 | 7.1393 | -104.6561 | 7.1393 | -104.6561 | 7.1393 | -104.6561 | 21.4178
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1141.2706 | 11.9802 | 12.1238 | 29.6992 | -103.651 | 0.98904 | 0.97932 | 0.59392 | 4.8612 | 0.6982 | 8.4648 | 1.475 | 10.3312 | 0.57428 | 0.070163 | 0.12218 | 3.9934 | -103.651 | 3.9934 | -103.651 | 3.9934 | -103.651 | 11.9802
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 804.0315 | 8.4401 | 17.9722 | 21.6975 | -98.6315 | 0.82561 | 1.1535 | 6.1996 | 8.2043 | 0.62006 | 11.1438 | 0.9769 | 12.9546 | 0.73622 | 0.55633 | 0.75566 | 2.8134 | -98.6315 | 2.8134 | -98.6315 | 2.8134 | -98.6315 | 8.4401
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1751.7232 | 18.3883 | 11.9022 | 45.7555 | -105.1034 | 1.0016 | 1.0507 | 1.2793 | 5.2036 | 0.39305 | 4.6782 | 0.84947 | 5.2216 | 1.1123 | 0.27346 | 0.24584 | 6.1294 | -105.1034 | 6.1294 | -105.1034 | 6.1294 | -105.1034 | 18.3883
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2026 | 1166.6354 | 12.2465 | 12.4282 | 29.8767 | -101.9294 | 0.96657 | 1.0474 | 1.9545 | 6.2046 | 0.66117 | 8.2171 | 1.4416 | 9.0465 | 0.75508 | 0.23785 | 0.31501 | 4.0822 | -101.9294 | 4.0822 | -101.9294 | 4.0822 | -101.9294 | 12.2465
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2026 | 2303.3837 | 24.1793 | 11.0515 | 60.0791 | -101.0076 | 0.96912 | 1.0912 | 1.4682 | 3.8454 | 0.31621 | 3.4946 | 0.63466 | 3.9634 | 1.1004 | 0.42014 | 0.38181 | 8.0598 | -101.0076 | 8.0598 | -101.0076 | 8.0598 | -101.0076 | 24.1793
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1338.9481 | 14.0553 | 16.343 | 36.4328 | -108.9209 | 0.94314 | 0.9953 | 1.0674 | 4.9509 | 0.43749 | 7.1499 | 0.86742 | 7.9014 | 0.69244 | 0.14928 | 0.21559 | 4.6851 | -108.9209 | 4.6851 | -108.9209 | 4.6851 | -108.9209 | 14.0553
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1019.6608 | 10.7037 | 13.5241 | 25.8529 | -99.5518 | 1.0649 | 1.1092 | 2.9144 | 10.8349 | 0.52252 | 7.0666 | 1.5346 | 8.0086 | 1.5333 | 0.41242 | 0.26898 | 3.5679 | -99.5518 | 3.5679 | -99.5518 | 3.5679 | -99.5518 | 10.7037
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2481.7292 | 26.0514 | 10.0617 | 65.778 | -102.6755 | 0.9926 | 1.1187 | 1.4994 | 3.9783 | 0.29386 | 2.9567 | 0.51365 | 3.4308 | 1.3455 | 0.50711 | 0.37689 | 8.6838 | -102.6755 | 8.6838 | -102.6755 | 8.6838 | -102.6755 | 26.0514
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2026 | 1619.1816 | 16.997 | 6.5524 | 46.4878 | -122.7342 | 0.96921 | 0.96245 | 0.093944 | 3.4166 | 0.88903 | 5.8253 | 0.2606 | 7.13 | 0.58651 | 0.016127 | 0.027496 | 5.6657 | -122.7342 | 5.6657 | -122.7342 | 5.6657 | -122.7342 | 16.997
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3472.5954 | 36.4528 | 16.2625 | 93.239 | -103.445 | 0.98541 | 0.9777 | 0.21929 | 1.6765 | 0.16665 | 2.7101 | 0.48502 | 3.3315 | 0.6186 | 0.080916 | 0.13081 | 12.1509 | -103.445 | 12.1509 | -103.445 | 12.1509 | -103.445 | 36.4528
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2062.9576 | 21.6554 | 10.6209 | 54.5739 | -106.4497 | 0.9729 | 0.99897 | 0.73052 | 3.6477 | 0.40724 | 4.3253 | 0.73474 | 4.8669 | 0.84334 | 0.1689 | 0.20027 | 7.2185 | -106.4497 | 7.2185 | -106.4497 | 7.2185 | -106.4497 | 21.6554
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2026 | 2450.5258 | 25.7239 | 9.3677 | 65.4965 | -101.7419 | 0.88589 | 1.0828 | 1.4844 | 2.8021 | 0.38412 | 3.5984 | 0.54918 | 4.1689 | 0.77872 | 0.41252 | 0.52974 | 8.5746 | -101.7419 | 8.5746 | -101.7419 | 8.5746 | -101.7419 | 25.7239
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2026 | 1835.6484 | 19.2693 | 14.5938 | 49.5498 | -99.1624 | 1.0228 | 1.193 | 2.4037 | 6.1291 | 0.24701 | 3.6049 | 0.43991 | 4.386 | 1.7002 | 0.66678 | 0.39217 | 6.4231 | -99.1624 | 6.4231 | -99.1624 | 6.4231 | -99.1624 | 19.2693
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 996.2982 | 10.4584 | 6.7153 | 22.9727 | -98.3907 | 1.0227 | 1.0067 | 2.1685 | 8.6362 | 1.2378 | 8.3118 | 2.5386 | 9.3052 | 1.039 | 0.2609 | 0.2511 | 3.4861 | -98.3907 | 3.4861 | -98.3907 | 3.4861 | -98.3907 | 10.4584
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1945.4139 | 20.4215 | 11.9546 | 52.0915 | -106.2037 | 0.99295 | 1.1244 | 1.715 | 5.2539 | 0.33023 | 3.9478 | 0.44124 | 4.3735 | 1.3308 | 0.43443 | 0.32643 | 6.8072 | -106.2037 | 6.8072 | -106.2037 | 6.8072 | -106.2037 | 20.4215
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2753.7741 | 28.9071 | 9.0828 | 73.5243 | -104.6346 | 0.93066 | 1.0144 | 0.74665 | 2.4036 | 0.36019 | 3.2715 | 0.5367 | 3.8246 | 0.73472 | 0.22823 | 0.31063 | 9.6357 | -104.6346 | 9.6357 | -104.6346 | 9.6357 | -104.6346 | 28.9071
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1077.6565 | 11.3125 | 5.5549 | 24.9737 | -93.9272 | 0.97569 | 1.0634 | 2.9202 | 7.0877 | 1.4918 | 8.287 | 2.2591 | 9.3166 | 0.85528 | 0.35239 | 0.41201 | 3.7708 | -93.9272 | 3.7708 | -93.9272 | 3.7708 | -93.9272 | 11.3125
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 851.0257 | 6.3535 | 23.2169 | 16.0003 | -102.8015 | 0.99201 | 1.054 | 2.6423 | 10.7638 | 0.97661 | 22.6739 | 3.0028 | 30.5794 | 0.47472 | 0.11654 | 0.24548 | 2.1178 | -102.8015 | 2.1178 | -102.8015 | 2.1178 | -102.8015 | 6.3535
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1206.1473 | 9.0048 | 123.0958 | 24.5721 | -111.7668 | 0.92422 | 1.0588 | 3.031 | 10.7585 | 0.12171 | 14.9823 | 0.40974 | 18.2645 | 0.71808 | 0.20231 | 0.28173 | 3.0016 | -111.7668 | 3.0016 | -111.7668 | 3.0016 | -111.7668 | 9.0048
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 818.7317 | 6.1124 | 31.5355 | 15.5839 | -108.7066 | 0.99521 | 1.0545 | 2.2893 | 9.5858 | 0.75797 | 23.9031 | 2.653 | 33.0028 | 0.40103 | 0.095775 | 0.23882 | 2.0375 | -108.7066 | 2.0375 | -108.7066 | 2.0375 | -108.7066 | 6.1124
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2359.5828 | 17.616 | 34.8934 | 46.9137 | -109.2618 | 0.96041 | 1.1004 | 1.8244 | 5.5407 | 0.22714 | 7.9257 | 0.66557 | 9.8172 | 0.69909 | 0.23018 | 0.32926 | 5.872 | -109.2618 | 5.872 | -109.2618 | 5.872 | -109.2618 | 17.616
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1782.6583 | 13.3089 | 36.1203 | 34.7782 | -110.3216 | 0.98684 | 1.0556 | 1.1036 | 4.4012 | 0.32827 | 11.8573 | 1.0707 | 15.1658 | 0.37118 | 0.093071 | 0.25075 | 4.4363 | -110.3216 | 4.4363 | -110.3216 | 4.4363 | -110.3216 | 13.3089
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 1388.9756 | 10.3697 | 42.7102 | 27.8167 | -104.5328 | 0.96327 | 1.1119 | 3.9433 | 12.6822 | 0.27205 | 11.6193 | 0.76138 | 13.7845 | 1.0915 | 0.33938 | 0.31093 | 3.4566 | -104.5328 | 3.4566 | -104.5328 | 3.4566 | -104.5328 | 10.3697
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2026 | 2014.9873 | 15.0434 | 33.7785 | 39.6076 | -109.2505 | 0.95513 | 1.0859 | 1.8009 | 5.0821 | 0.29477 | 9.957 | 0.86703 | 12.4827 | 0.51041 | 0.18087 | 0.35436 | 5.0145 | -109.2505 | 5.0145 | -109.2505 | 5.0145 | -109.2505 | 15.0434
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3264.937 | 14.1376 | 9.6004 | 37.125 | -113.7906 | 1.1393 | 1.1775 | 3.288 | 22.2837 | 1.3107 | 12.5838 | 1.2032 | 14.9079 | 1.7708 | 0.26129 | 0.14755 | 4.7125 | -113.7906 | 4.7125 | -113.7906 | 4.7125 | -113.7906 | 14.1376
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 6226.5554 | 26.9618 | 7.6912 | 69.5272 | -111.2496 | 1.1213 | 1.1848 | 2.1241 | 10.5849 | 0.88156 | 6.7802 | 0.92101 | 8.9139 | 1.5611 | 0.31327 | 0.20067 | 8.9873 | -111.2496 | 8.9873 | -111.2496 | 8.9873 | -111.2496 | 26.9618
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 4129.4743 | 17.8811 | 8.7783 | 46.3725 | -109.8862 | 1.0354 | 1.0355 | 1.2058 | 9.2727 | 1.5338 | 13.4643 | 2.104 | 16.8999 | 0.68868 | 0.089554 | 0.13004 | 5.9604 | -109.8862 | 5.9604 | -109.8862 | 5.9604 | -109.8862 | 17.8811
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3894.7449 | 16.8647 | 8.7406 | 44.0261 | -108.9544 | 1.0227 | 1.0246 | 1.0067 | 9.7038 | 1.7015 | 14.872 | 1.7598 | 17.7963 | 0.65249 | 0.067688 | 0.10374 | 5.6216 | -108.9544 | 5.6216 | -108.9544 | 5.6216 | -108.9544 | 16.8647
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 3059.7348 | 13.249 | 10.3026 | 34.4833 | -108.928 | 1.0341 | 1.0359 | 1.4306 | 14.4086 | 1.7771 | 18.3084 | 2.0422 | 21.2961 | 0.78699 | 0.07814 | 0.099289 | 4.4163 | -108.928 | 4.4163 | -108.928 | 4.4163 | -108.928 | 13.249
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3901.3486 | 16.8933 | 14.791 | 43.7314 | -108.7469 | 1.0282 | 1.1155 | 3.2256 | 12.5706 | 0.86394 | 12.7786 | 1.8676 | 16.3371 | 0.98373 | 0.25242 | 0.2566 | 5.6311 | -108.7469 | 5.6311 | -108.7469 | 5.6311 | -108.7469 | 16.8933
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 7047.3444 | 30.5159 | 9.4657 | 78.8651 | -110.3981 | 1.1607 | 1.2212 | 2.1596 | 11.0149 | 0.59797 | 5.6601 | 0.6185 | 6.5696 | 1.946 | 0.38155 | 0.19607 | 10.172 | -110.3981 | 10.172 | -110.3981 | 10.172 | -110.3981 | 30.5159
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3328.0549 | 14.4109 | 11.0239 | 37.1684 | -107.4531 | 1.0557 | 1.1035 | 3.1261 | 16.6006 | 1.3864 | 15.2832 | 1.9186 | 17.6381 | 1.0862 | 0.20454 | 0.18831 | 4.8036 | -107.4531 | 4.8036 | -107.4531 | 4.8036 | -107.4531 | 14.4109
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 4810.8485 | 20.8316 | 10.8973 | 54.395 | -108.6175 | 1.0436 | 1.0704 | 1.4515 | 10.2555 | 1.0109 | 11.0156 | 1.2377 | 12.984 | 0.931 | 0.13177 | 0.14153 | 6.9439 | -108.6175 | 6.9439 | -108.6175 | 6.9439 | -108.6175 | 20.8316
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 2938.48 | 12.724 | 15.8894 | 32.9182 | -106.8077 | 1.0802 | 1.1219 | 3.6918 | 20.4656 | 1.0328 | 16.4112 | 2.1553 | 19.1329 | 1.2471 | 0.22496 | 0.18039 | 4.2413 | -106.8077 | 4.2413 | -106.8077 | 4.2413 | -106.8077 | 12.724
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 2785.576 | 12.0619 | 20.862 | 31.1296 | -108.6746 | 1.0498 | 1.0276 | 1.3654 | 16.3127 | 0.95619 | 19.9479 | 2.8701 | 23.1488 | 0.81776 | 0.068448 | 0.083702 | 4.0206 | -108.6746 | 4.0206 | -108.6746 | 4.0206 | -108.6746 | 12.0619
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3976.5388 | 17.2189 | 8.1652 | 44.6173 | -110.2393 | 1.0338 | 1.0145 | 0.73223 | 8.3729 | 1.7971 | 14.6738 | 2.2501 | 18.323 | 0.5706 | 0.049901 | 0.087453 | 5.7396 | -110.2393 | 5.7396 | -110.2393 | 5.7396 | -110.2393 | 17.2189
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2026 | 5788.9781 | 25.067 | 6.8439 | 64.9235 | -111.6556 | 1.1763 | 1.2381 | 2.6736 | 13.2793 | 0.94023 | 6.4349 | 0.84018 | 8.4343 | 2.0636 | 0.41548 | 0.20134 | 8.3557 | -111.6556 | 8.3557 | -111.6556 | 8.3557 | -111.6556 | 25.067
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3729.2268 | 16.148 | 11.1057 | 41.8526 | -109.7515 | 1.107 | 1.1779 | 3.777 | 18.234 | 1.0245 | 11.378 | 1.3605 | 14.0439 | 1.6026 | 0.33196 | 0.20714 | 5.3827 | -109.7515 | 5.3827 | -109.7515 | 5.3827 | -109.7515 | 16.148
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2026 | 4085.8528 | 17.6923 | 11.1509 | 46.1583 | -108.6249 | 1.0461 | 1.0741 | 1.6871 | 12.616 | 1.1561 | 12.8911 | 1.2765 | 14.876 | 0.97866 | 0.13087 | 0.13373 | 5.8974 | -108.6249 | 5.8974 | -108.6249 | 5.8974 | -108.6249 | 17.6923
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 5063.7304 | 21.9266 | 6.1013 | 57.148 | -113.8656 | 1.0782 | 1.0732 | 0.99009 | 9.4155 | 1.5777 | 9.6263 | 1.3776 | 12.8996 | 0.9781 | 0.10285 | 0.10516 | 7.3089 | -113.8656 | 7.3089 | -113.8656 | 7.3089 | -113.8656 | 21.9266
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3371.3959 | 14.5986 | 15.7397 | 37.7859 | -107.8925 | 1.0423 | 1.0491 | 1.6689 | 13.3309 | 1.033 | 16.2584 | 2.2424 | 19.4381 | 0.81994 | 0.10265 | 0.12519 | 4.8662 | -107.8925 | 4.8662 | -107.8925 | 4.8662 | -107.8925 | 14.5986
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2026 | 3900.3669 | 16.8891 | 8.0919 | 43.7548 | -110.2613 | 1.0344 | 1.0168 | 0.82252 | 8.7615 | 1.8332 | 14.8344 | 2.3033 | 18.5212 | 0.59062 | 0.055447 | 0.093879 | 5.6297 | -110.2613 | 5.6297 | -110.2613 | 5.6297 | -110.2613 | 16.8891
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 912.6923 | 9.5808 | 16.1771 | 25.4759 | -110.0481 | 1.1305 | 1.1752 | 2.3557 | 14.885 | 0.42062 | 6.8045 | 0.52212 | 7.4193 | 2.1875 | 0.3462 | 0.15826 | 3.1936 | -110.0481 | 3.1936 | -110.0481 | 3.1936 | -110.0481 | 9.5808
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1120.7077 | 11.7644 | 16.9704 | 31.6975 | -112.8008 | 1.2062 | 1.198 | 0.86114 | 13.4072 | 0.28599 | 4.8534 | 0.38651 | 5.464 | 2.7625 | 0.17743 | 0.06423 | 3.9215 | -112.8008 | 3.9215 | -112.8008 | 3.9215 | -112.8008 | 11.7644
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1431.755 | 15.0295 | 15.8575 | 39.9813 | -107.8919 | 0.91912 | 1.0697 | 1.8885 | 5.3233 | 0.4038 | 6.4033 | 0.49856 | 7.029 | 0.83134 | 0.29492 | 0.35475 | 5.0098 | -107.8919 | 5.0098 | -107.8919 | 5.0098 | -107.8919 | 15.0295
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1810.3658 | 19.0039 | 16.2664 | 51.0324 | -110.4052 | 0.96429 | 1.0308 | 0.842 | 4.2843 | 0.30678 | 4.9902 | 0.40104 | 5.6136 | 0.85856 | 0.16873 | 0.19653 | 6.3346 | -110.4052 | 6.3346 | -110.4052 | 6.3346 | -110.4052 | 19.0039
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1294.3865 | 13.5875 | 11.7996 | 33.0356 | -101.2831 | 0.96039 | 1.0557 | 2.0602 | 5.8567 | 0.58735 | 6.9305 | 1.3389 | 7.8465 | 0.84506 | 0.29727 | 0.35177 | 4.5292 | -101.2831 | 4.5292 | -101.2831 | 4.5292 | -101.2831 | 13.5875
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2580.8394 | 27.0918 | 9.1005 | 67.7527 | -103.4167 | 0.9163 | 1.0145 | 0.85464 | 2.3598 | 0.39517 | 3.5963 | 0.63923 | 4.1833 | 0.65618 | 0.23764 | 0.36217 | 9.0306 | -103.4167 | 9.0306 | -103.4167 | 9.0306 | -103.4167 | 27.0918
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1533.1567 | 16.094 | 26.3807 | 43.3607 | -105.4027 | 0.97794 | 1.1825 | 2.8812 | 7.0027 | 0.1874 | 4.9438 | 0.26452 | 5.3121 | 1.4164 | 0.58279 | 0.41145 | 5.3647 | -105.4027 | 5.3647 | -105.4027 | 5.3647 | -105.4027 | 16.094
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1543.3558 | 16.201 | 13.6757 | 40.0141 | -105.5559 | 0.93749 | 1.0016 | 1.2358 | 4.4089 | 0.44331 | 6.0626 | 1.0284 | 6.6901 | 0.72723 | 0.20384 | 0.2803 | 5.4003 | -105.5559 | 5.4003 | -105.5559 | 5.4003 | -105.5559 | 16.201
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1276.566 | 13.4005 | 16.3793 | 34.8052 | -107.861 | 0.9188 | 1.0259 | 1.6935 | 5.2603 | 0.45491 | 7.4511 | 0.85163 | 8.1908 | 0.70597 | 0.22728 | 0.32194 | 4.4668 | -107.861 | 4.4668 | -107.861 | 4.4668 | -107.861 | 13.4005
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1482.4901 | 15.5621 | 20.3845 | 40.5232 | -108.5346 | 0.93389 | 1.0029 | 0.94297 | 4.3571 | 0.31391 | 6.399 | 0.57436 | 7.2785 | 0.68091 | 0.14736 | 0.21642 | 5.1874 | -108.5346 | 5.1874 | -108.5346 | 5.1874 | -108.5346 | 15.5621
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 955.7588 | 10.0329 | 6.5195 | 23.1514 | -100.0155 | 1.0349 | 1.0607 | 2.6679 | 10.1889 | 1.2828 | 8.3631 | 1.953 | 9.201 | 1.2183 | 0.31901 | 0.26185 | 3.3443 | -100.0155 | 3.3443 | -100.0155 | 3.3443 | -100.0155 | 10.0329
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 1658.5621 | 17.4104 | 8.9487 | 42.4767 | -97.8861 | 0.84187 | 1.0258 | 1.648 | 2.5145 | 0.69043 | 6.1784 | 1.0732 | 7.0607 | 0.40698 | 0.26674 | 0.65541 | 5.8035 | -97.8861 | 5.8035 | -97.8861 | 5.8035 | -97.8861 | 17.4104
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1978.2206 | 20.7659 | 9.0944 | 51.3898 | -98.5018 | 0.81855 | 1.0554 | 1.7431 | 2.2533 | 0.5572 | 5.0674 | 0.8559 | 5.7621 | 0.44468 | 0.34399 | 0.77356 | 6.922 | -98.5018 | 6.922 | -98.5018 | 6.922 | -98.5018 | 20.7659
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1704.5117 | 17.8927 | 9.8 | 44.5611 | -98.3896 | 0.88173 | 1.1059 | 2.5114 | 4.2843 | 0.52939 | 5.188 | 0.80686 | 5.7288 | 0.82582 | 0.48407 | 0.58618 | 5.9642 | -98.3896 | 5.9642 | -98.3896 | 5.9642 | -98.3896 | 17.8927
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 959.6658 | 10.0739 | 12.9433 | 24.6907 | -102.466 | 0.96219 | 1.036 | 1.9047 | 6.4088 | 0.80523 | 10.4224 | 1.727 | 11.9144 | 0.61491 | 0.18275 | 0.2972 | 3.358 | -102.466 | 3.358 | -102.466 | 3.358 | -102.466 | 10.0739
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2027 | 589.2553 | 6.1856 | 6.7219 | 14.7271 | -102.7684 | 1.1051 | 1.1331 | 4.5545 | 20.3097 | 1.7426 | 11.7135 | 2.2746 | 13.2177 | 1.7339 | 0.38883 | 0.22425 | 2.0619 | -102.7684 | 2.0619 | -102.7684 | 2.0619 | -102.7684 | 6.1856
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2027 | 3054.5379 | 32.0643 | 14.718 | 84.6113 | -109.5587 | 0.95885 | 1.043 | 0.59516 | 2.4178 | 0.19974 | 2.9398 | 0.32302 | 3.4381 | 0.82242 | 0.20245 | 0.24616 | 10.6881 | -109.5587 | 10.6881 | -109.5587 | 10.6881 | -109.5587 | 32.0643
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2027 | 955.206 | 10.0271 | 40.7577 | 27.1188 | -112.3105 | 1.0008 | 1.0702 | 1.5083 | 10.1259 | 0.20633 | 8.4096 | 0.32277 | 9.4873 | 1.2041 | 0.17935 | 0.14895 | 3.3424 | -112.3105 | 3.3424 | -112.3105 | 3.3424 | -112.3105 | 10.0271
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1100.1965 | 11.5491 | 16.7113 | 29.5019 | -95.4741 | 0.72651 | 1.1473 | 4.7225 | 3.6115 | 0.53805 | 8.9915 | 0.90996 | 10.5272 | 0.40166 | 0.52522 | 1.3076 | 3.8497 | -95.4741 | 3.8497 | -95.4741 | 3.8497 | -95.4741 | 11.5491
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 2132.1181 | 22.3814 | 13.1365 | 58.1717 | -106.0909 | 0.91144 | 1.0875 | 1.5115 | 3.4878 | 0.3222 | 4.2325 | 0.49602 | 4.7685 | 0.82404 | 0.35712 | 0.43338 | 7.4605 | -106.0909 | 7.4605 | -106.0909 | 7.4605 | -106.0909 | 22.3814
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2451.028 | 25.7291 | 10.1403 | 64.6463 | -103.0887 | 0.92837 | 1.0369 | 1.0463 | 2.875 | 0.35464 | 3.5961 | 0.62069 | 4.1734 | 0.79948 | 0.29096 | 0.36393 | 8.5764 | -103.0887 | 8.5764 | -103.0887 | 8.5764 | -103.0887 | 25.7291
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2934.2238 | 30.8014 | 10.7903 | 79.235 | -107.0082 | 0.97331 | 1.0028 | 0.37028 | 1.8807 | 0.30174 | 3.2559 | 0.53105 | 4.0323 | 0.57762 | 0.11373 | 0.19689 | 10.2671 | -107.0082 | 10.2671 | -107.0082 | 10.2671 | -107.0082 | 30.8014
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2828.2894 | 29.6893 | 10.461 | 76.1183 | -106.2904 | 0.96049 | 1.0144 | 0.49387 | 1.9651 | 0.32311 | 3.38 | 0.55493 | 4.1543 | 0.5814 | 0.14611 | 0.25131 | 9.8964 | -106.2904 | 9.8964 | -106.2904 | 9.8964 | -106.2904 | 29.6893
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2480.336 | 26.0368 | 9.8457 | 65.6358 | -102.1259 | 0.99664 | 1.1265 | 1.5572 | 3.9979 | 0.29926 | 2.9465 | 0.53524 | 3.4397 | 1.3568 | 0.5285 | 0.3895 | 8.6789 | -102.1259 | 8.6789 | -102.1259 | 8.6789 | -102.1259 | 26.0368
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1124.8925 | 11.8083 | 7.6415 | 26.2185 | -99.5722 | 1.0926 | 1.0842 | 2.5833 | 9.9297 | 0.81798 | 6.2506 | 1.8756 | 6.9944 | 1.5886 | 0.41328 | 0.26016 | 3.9361 | -99.5722 | 3.9361 | -99.5722 | 3.9361 | -99.5722 | 11.8083
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1143.8637 | 12.0075 | 8.9431 | 28.1795 | -93.4026 | 0.90056 | 1.1159 | 3.9411 | 6.125 | 0.8426 | 7.5355 | 1.769 | 8.8536 | 0.81282 | 0.52301 | 0.64344 | 4.0025 | -93.4026 | 4.0025 | -93.4026 | 4.0025 | -93.4026 | 12.0075
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2658.0827 | 27.9026 | 8.6832 | 69.8923 | -102.0591 | 0.90718 | 1.0814 | 1.1568 | 2.198 | 0.40724 | 3.5362 | 0.64518 | 4.255 | 0.62159 | 0.32712 | 0.52627 | 9.3009 | -102.0591 | 9.3009 | -102.0591 | 9.3009 | -102.0591 | 27.9026
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2027 | 2897.3962 | 30.4148 | 12.7877 | 76.7584 | -98.4093 | 0.80485 | 1.1225 | 1.4024 | 1.416 | 0.26142 | 3.343 | 0.47311 | 4.1792 | 0.42357 | 0.4195 | 0.9904 | 10.1383 | -98.4093 | 10.1383 | -98.4093 | 10.1383 | -98.4093 | 30.4148
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2148.5922 | 22.5544 | 7.8862 | 55.5377 | -101.3245 | 0.84937 | 1.0786 | 1.7456 | 2.5964 | 0.5784 | 4.5614 | 0.76425 | 5.0506 | 0.56922 | 0.38268 | 0.67229 | 7.5181 | -101.3245 | 7.5181 | -101.3245 | 7.5181 | -101.3245 | 22.5544
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1160.4301 | 12.1814 | 11.7429 | 29.5406 | -102.1561 | 0.9695 | 1.0367 | 1.6658 | 5.6124 | 0.72092 | 8.4657 | 1.5546 | 9.6105 | 0.66296 | 0.19677 | 0.2968 | 4.0605 | -102.1561 | 4.0605 | -102.1561 | 4.0605 | -102.1561 | 12.1814
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2027 | 1989.7112 | 20.8866 | 16.025 | 52.2688 | -102.3527 | 1.0203 | 1.0483 | 1.0486 | 4.5164 | 0.25903 | 4.151 | 0.86243 | 4.7361 | 1.088 | 0.25261 | 0.23218 | 6.9622 | -102.3527 | 6.9622 | -102.3527 | 6.9622 | -102.3527 | 20.8866
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2027 | 1840.4741 | 19.32 | 12.529 | 48.4007 | -103.8114 | 0.93108 | 1.0365 | 1.4903 | 3.9204 | 0.39368 | 4.9323 | 0.9478 | 5.4114 | 0.79484 | 0.30214 | 0.38013 | 6.44 | -103.8114 | 6.44 | -103.8114 | 6.44 | -103.8114 | 19.32
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1894.0542 | 19.8824 | 12.8424 | 50.751 | -95.6786 | 0.9245 | 1.2096 | 3.1455 | 4.9312 | 0.31205 | 4.0075 | 0.49795 | 4.6159 | 1.2305 | 0.78491 | 0.63788 | 6.6275 | -95.6786 | 6.6275 | -95.6786 | 6.6275 | -95.6786 | 19.8824
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 965.6304 | 10.1365 | 18.5773 | 24.7133 | -99.291 | 1.1309 | 1.1638 | 3.4765 | 13.2187 | 0.36235 | 6.7316 | 1.5174 | 7.5495 | 1.9637 | 0.51645 | 0.263 | 3.3788 | -99.291 | 3.3788 | -99.291 | 3.3788 | -99.291 | 10.1365
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2027 | 1852.3137 | 19.4443 | 11.6681 | 49.5919 | -106.0915 | 0.8904 | 1.0664 | 1.5697 | 3.3797 | 0.44928 | 5.2422 | 0.62527 | 5.8743 | 0.64472 | 0.29944 | 0.46445 | 6.4814 | -106.0915 | 6.4814 | -106.0915 | 6.4814 | -106.0915 | 19.4443
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 644.8449 | 6.7691 | 4.3991 | 14.4226 | -82.6525 | 1.0205 | 1.3834 | 17.5256 | 15.0493 | 2.2121 | 9.7312 | 2.903 | 10.9884 | 1.5465 | 1.801 | 1.1645 | 2.2564 | -82.6525 | 2.2564 | -82.6525 | 2.2564 | -82.6525 | 6.7691
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 475.5511 | 4.992 | 5.591 | 11.0458 | -96.965 | 0.98384 | 1.1476 | 9.1613 | 16.8346 | 3.1206 | 17.4476 | 5.0837 | 21.2763 | 0.96486 | 0.52507 | 0.5442 | 1.664 | -96.965 | 1.664 | -96.965 | 1.664 | -96.965 | 4.992
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1936.2796 | 20.3257 | 15.1144 | 50.7785 | -102.3625 | 1.0124 | 1.0467 | 1.1044 | 4.5678 | 0.28544 | 4.3143 | 0.88133 | 4.8902 | 1.0588 | 0.25599 | 0.24178 | 6.7752 | -102.3625 | 6.7752 | -102.3625 | 6.7752 | -102.3625 | 20.3257
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2027 | 1759.5197 | 18.4702 | 10.5038 | 46.5375 | -102.3756 | 0.87928 | 1.0653 | 2.0411 | 3.7734 | 0.50195 | 5.2724 | 0.90543 | 5.7461 | 0.71569 | 0.38713 | 0.54092 | 6.1567 | -102.3756 | 6.1567 | -102.3756 | 6.1567 | -102.3756 | 18.4702
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2001.8266 | 21.0137 | 8.1762 | 51.2127 | -103.0724 | 0.98995 | 1.0248 | 1.0098 | 4.1204 | 0.51049 | 4.1739 | 0.85414 | 4.8162 | 0.98718 | 0.24192 | 0.24507 | 7.0046 | -103.0724 | 7.0046 | -103.0724 | 7.0046 | -103.0724 | 21.0137
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2412.5713 | 25.3254 | 8.9912 | 63.0464 | -102.473 | 0.90519 | 1.0327 | 1.0976 | 2.601 | 0.42414 | 3.8135 | 0.67697 | 4.4002 | 0.68205 | 0.28781 | 0.42197 | 8.4418 | -102.473 | 8.4418 | -102.473 | 8.4418 | -102.473 | 25.3254
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1585.8724 | 16.6473 | 20.9562 | 41.7554 | -104.9173 | 1.0348 | 1.0286 | 0.96968 | 5.9017 | 0.24975 | 5.2337 | 1.0075 | 5.7561 | 1.1276 | 0.18528 | 0.16431 | 5.5491 | -104.9173 | 5.5491 | -104.9173 | 5.5491 | -104.9173 | 16.6473
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 3783.0926 | 39.7122 | 17.5765 | 103.3327 | -102.4852 | 0.87691 | 1.0717 | 0.68069 | 1.1004 | 0.14367 | 2.5252 | 0.33962 | 3.3144 | 0.43577 | 0.26956 | 0.61858 | 13.2374 | -102.4852 | 13.2374 | -102.4852 | 13.2374 | -102.4852 | 39.7122
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 2160.5394 | 22.6798 | 12.4977 | 58.0563 | -103.922 | 0.91884 | 1.122 | 1.7728 | 3.6213 | 0.32052 | 4.0057 | 0.53426 | 4.6343 | 0.90403 | 0.44257 | 0.48955 | 7.5599 | -103.922 | 7.5599 | -103.922 | 7.5599 | -103.922 | 22.6798
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 993.2106 | 10.426 | 13.9836 | 25.2143 | -98.4059 | 1.0698 | 1.1348 | 3.5304 | 11.3302 | 0.50936 | 7.1227 | 1.5944 | 8.1268 | 1.5907 | 0.49566 | 0.31159 | 3.4753 | -98.4059 | 3.4753 | -98.4059 | 3.4753 | -98.4059 | 10.426
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2027 | 2603.8187 | 27.333 | 21.8452 | 72.0129 | -110.0668 | 1.0176 | 1.0292 | 0.33888 | 3.4137 | 0.15041 | 3.2858 | 0.2836 | 3.6813 | 1.0389 | 0.10314 | 0.099271 | 9.111 | -110.0668 | 9.111 | -110.0668 | 9.111 | -110.0668 | 27.333
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 841.8509 | 8.8371 | 9.6896 | 20.7932 | -94.152 | 1.0467 | 1.1784 | 5.9516 | 13.127 | 0.85883 | 8.3218 | 1.9996 | 9.4364 | 1.5774 | 0.71518 | 0.45339 | 2.9457 | -94.152 | 2.9457 | -94.152 | 2.9457 | -94.152 | 8.8371
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 824.3854 | 8.6538 | 8.0774 | 20.6252 | -97.5442 | 0.95654 | 1.0645 | 3.1975 | 8.4065 | 1.4266 | 11.5232 | 2.2215 | 13.0955 | 0.72953 | 0.27748 | 0.38036 | 2.8846 | -97.5442 | 2.8846 | -97.5442 | 2.8846 | -97.5442 | 8.6538
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1828.0195 | 19.1892 | 17.1246 | 48.3959 | -108.6341 | 0.99489 | 0.97481 | 0.50462 | 4.147 | 0.28633 | 4.9032 | 0.86609 | 5.4867 | 0.84577 | 0.10291 | 0.12168 | 6.3964 | -108.6341 | 6.3964 | -108.6341 | 6.3964 | -108.6341 | 19.1892
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1895.254 | 19.895 | 7.0796 | 48.0805 | -98.6921 | 0.83476 | 1.1229 | 2.5598 | 3.1898 | 0.70542 | 4.9941 | 0.88027 | 5.4752 | 0.63872 | 0.51256 | 0.80247 | 6.6317 | -98.6921 | 6.6317 | -98.6921 | 6.6317 | -98.6921 | 19.895
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2438.6665 | 25.5994 | 13.3985 | 66.6517 | -106.8462 | 0.92928 | 1.0786 | 1.1671 | 3.0752 | 0.27385 | 3.6692 | 0.43954 | 4.209 | 0.83809 | 0.31808 | 0.37953 | 8.5331 | -106.8462 | 8.5331 | -106.8462 | 8.5331 | -106.8462 | 25.5994
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1159.3698 | 12.1702 | 8.4496 | 27.7873 | -92.0467 | 0.94508 | 1.1379 | 4.3283 | 6.9245 | 0.8151 | 6.8872 | 1.9633 | 8.1934 | 1.0054 | 0.62846 | 0.62508 | 4.0567 | -92.0467 | 4.0567 | -92.0467 | 4.0567 | -92.0467 | 12.1702
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1681.0721 | 17.6467 | 15.8235 | 44.2722 | -104.6847 | 0.99215 | 1.0683 | 1.6372 | 5.2577 | 0.30679 | 4.8545 | 0.93108 | 5.5162 | 1.083 | 0.33725 | 0.31139 | 5.8822 | -104.6847 | 5.8822 | -104.6847 | 5.8822 | -104.6847 | 17.6467
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 826.2433 | 8.6733 | 14.1921 | 21.1267 | -101.7173 | 1.0457 | 1.0967 | 3.1494 | 12.1962 | 0.66223 | 9.3985 | 1.8324 | 10.7952 | 1.2977 | 0.33509 | 0.25823 | 2.8911 | -101.7173 | 2.8911 | -101.7173 | 2.8911 | -101.7173 | 8.6733
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2838.4866 | 29.7964 | 12.7842 | 76.1183 | -108.4034 | 0.9714 | 0.97173 | 0.31394 | 2.1637 | 0.25736 | 3.2901 | 0.55533 | 3.894 | 0.65762 | 0.095418 | 0.1451 | 9.9321 | -108.4034 | 9.9321 | -108.4034 | 9.9321 | -108.4034 | 29.7964
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1221.7751 | 12.8253 | 10.5215 | 31.593 | -96.7253 | 0.91011 | 1.137 | 3.6054 | 6.6208 | 0.63215 | 6.6512 | 0.99185 | 7.9033 | 0.99544 | 0.54208 | 0.54456 | 4.2751 | -96.7253 | 4.2751 | -96.7253 | 4.2751 | -96.7253 | 12.8253
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2027 | 1773.0919 | 18.6126 | 11.3449 | 46.1252 | -98.164 | 0.86831 | 1.1136 | 2.6874 | 4.0202 | 0.43469 | 4.9316 | 0.88579 | 5.4682 | 0.8152 | 0.54493 | 0.66847 | 6.2042 | -98.164 | 6.2042 | -98.164 | 6.2042 | -98.164 | 18.6126
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2027 | 2431.8343 | 25.5276 | 13.2794 | 66.4249 | -106.9539 | 0.9318 | 1.0751 | 1.1445 | 3.0912 | 0.27681 | 3.6759 | 0.44898 | 4.214 | 0.84093 | 0.31134 | 0.37024 | 8.5092 | -106.9539 | 8.5092 | -106.9539 | 8.5092 | -106.9539 | 25.5276
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2027 | 1039.1605 | 10.9084 | 13.7126 | 26.7123 | -105.8576 | 1.0337 | 1.0556 | 1.9122 | 9.6695 | 0.57449 | 7.8778 | 1.3432 | 8.2812 | 1.2274 | 0.24274 | 0.19776 | 3.6361 | -105.8576 | 3.6361 | -105.8576 | 3.6361 | -105.8576 | 10.9084
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1874.7407 | 19.6797 | 19.8211 | 50.0075 | -104.0435 | 1.0706 | 1.1067 | 1.319 | 5.8855 | 0.19766 | 3.9178 | 0.72739 | 4.4214 | 1.5022 | 0.33666 | 0.22411 | 6.5599 | -104.0435 | 6.5599 | -104.0435 | 6.5599 | -104.0435 | 19.6797
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2027 | 1231.5908 | 12.9284 | 6.2585 | 29.5891 | -98.5746 | 1.0267 | 1.0113 | 1.1207 | 5.8612 | 1.1866 | 7.4265 | 1.9172 | 8.7875 | 0.78923 | 0.15091 | 0.19121 | 4.3095 | -98.5746 | 4.3095 | -98.5746 | 4.3095 | -98.5746 | 12.9284
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2585.7562 | 27.1434 | 17.3075 | 68.959 | -103.9208 | 1.0054 | 0.96307 | 0.214 | 2.6746 | 0.20496 | 3.5474 | 0.65126 | 4.1522 | 0.75395 | 0.060325 | 0.080012 | 9.0478 | -103.9208 | 9.0478 | -103.9208 | 9.0478 | -103.9208 | 27.1434
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1890.7108 | 19.8473 | 21.1049 | 49.73 | -102.8631 | 1.0478 | 1.0486 | 0.92692 | 5.0588 | 0.20066 | 4.2349 | 0.8739 | 4.8649 | 1.1946 | 0.21887 | 0.18323 | 6.6158 | -102.8631 | 6.6158 | -102.8631 | 6.6158 | -102.8631 | 19.8473
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 927.8715 | 9.7401 | 27.7507 | 24.111 | -101.8585 | 1.0398 | 1.0395 | 1.9501 | 10.5171 | 0.31687 | 8.7934 | 1.7289 | 9.5605 | 1.196 | 0.22177 | 0.18542 | 3.2467 | -101.8585 | 3.2467 | -101.8585 | 3.2467 | -101.8585 | 9.7401
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1720.0089 | 18.0554 | 9.3734 | 42.3119 | -102.416 | 1.0656 | 1.0676 | 1.4425 | 6.0616 | 0.45655 | 4.2794 | 1.1039 | 4.8792 | 1.4165 | 0.33708 | 0.23797 | 6.0185 | -102.416 | 6.0185 | -102.416 | 6.0185 | -102.416 | 18.0554
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1268.4386 | 13.3152 | 8.7729 | 31.7673 | -95.3642 | 0.8627 | 1.0671 | 2.7819 | 4.2294 | 0.85904 | 7.5363 | 1.5679 | 8.7335 | 0.5612 | 0.36913 | 0.65776 | 4.4384 | -95.3642 | 4.4384 | -95.3642 | 4.4384 | -95.3642 | 13.3152
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2027 | 1358.9987 | 14.2658 | 7.1625 | 34.0003 | -99.2859 | 0.91275 | 1.0422 | 2.2426 | 5.0923 | 0.93373 | 6.6878 | 1.3128 | 7.4278 | 0.76143 | 0.33533 | 0.4404 | 4.7553 | -99.2859 | 4.7553 | -99.2859 | 4.7553 | -99.2859 | 14.2658
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2613.6394 | 27.4361 | 9.1368 | 69.5876 | -104.8317 | 0.96137 | 1.0071 | 0.65032 | 2.7122 | 0.36672 | 3.3506 | 0.59008 | 3.9685 | 0.80946 | 0.19409 | 0.23978 | 9.1454 | -104.8317 | 9.1454 | -104.8317 | 9.1454 | -104.8317 | 27.4361
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 985.5737 | 10.3458 | 7.2374 | 24.2645 | -97.7934 | 0.98202 | 1.0468 | 2.2506 | 7.1472 | 1.3128 | 9.5016 | 2.0748 | 10.9601 | 0.75221 | 0.23687 | 0.31489 | 3.4486 | -97.7934 | 3.4486 | -97.7934 | 3.4486 | -97.7934 | 10.3458
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2529.5953 | 26.5539 | 8.6914 | 66.775 | -103.9931 | 0.94752 | 1.0476 | 0.88598 | 2.5088 | 0.42049 | 3.6546 | 0.66133 | 4.3978 | 0.68646 | 0.24243 | 0.35316 | 8.8513 | -103.9931 | 8.8513 | -103.9931 | 8.8513 | -103.9931 | 26.5539
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2027 | 1415.2325 | 14.8561 | 9.9336 | 35.8737 | -102.5795 | 0.98875 | 1.0593 | 1.8531 | 5.9109 | 0.61428 | 6.102 | 1.2661 | 6.8352 | 0.96868 | 0.30369 | 0.31351 | 4.952 | -102.5795 | 4.952 | -102.5795 | 4.952 | -102.5795 | 14.8561
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1431.791 | 15.0299 | 5.6265 | 33.7854 | -90.2367 | 0.81231 | 1.1554 | 3.945 | 3.8126 | 1.1207 | 6.3057 | 1.4908 | 7.3815 | 0.60462 | 0.62562 | 1.0347 | 5.01 | -90.2367 | 5.01 | -90.2367 | 5.01 | -90.2367 | 15.0299
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1493.6996 | 15.6798 | 12.3968 | 40.3842 | -103.7749 | 0.86618 | 1.1272 | 2.8657 | 4.6728 | 0.50899 | 6.3099 | 0.68151 | 6.8879 | 0.74056 | 0.45417 | 0.61328 | 5.2266 | -103.7749 | 5.2266 | -103.7749 | 5.2266 | -103.7749 | 15.6798
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2027 | 1248.3457 | 13.1042 | 15.2069 | 33.3339 | -104.1928 | 0.85111 | 1.0422 | 2.4203 | 4.6949 | 0.51696 | 7.8613 | 0.86173 | 8.5234 | 0.59721 | 0.30787 | 0.51552 | 4.3681 | -104.1928 | 4.3681 | -104.1928 | 4.3681 | -104.1928 | 13.1042
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1523.3069 | 15.9906 | 8.9321 | 39.047 | -97.029 | 0.8205 | 1.051 | 2.1681 | 2.784 | 0.74418 | 6.6471 | 1.1388 | 7.5959 | 0.41882 | 0.32617 | 0.77878 | 5.3302 | -97.029 | 5.3302 | -97.029 | 5.3302 | -97.029 | 15.9906
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2396.4986 | 25.1567 | 9.0452 | 62.9705 | -103.7883 | 0.90425 | 1.0358 | 1.1531 | 2.6495 | 0.42911 | 3.8813 | 0.71254 | 4.3853 | 0.68263 | 0.2971 | 0.43522 | 8.3856 | -103.7883 | 8.3856 | -103.7883 | 8.3856 | -103.7883 | 25.1567
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 663.0755 | 6.9605 | 5.3637 | 15.9739 | -102.8835 | 1.0418 | 1.0061 | 2.1601 | 13.3838 | 2.3725 | 12.7256 | 3.1269 | 14.1595 | 1.0517 | 0.16974 | 0.16139 | 2.3202 | -102.8835 | 2.3202 | -102.8835 | 2.3202 | -102.8835 | 6.9605
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2027 | 2010.8241 | 21.1082 | 12.0604 | 53.4229 | -98.8475 | 0.94611 | 1.1792 | 2.523 | 4.6962 | 0.31827 | 3.8384 | 0.50742 | 4.4179 | 1.2235 | 0.65731 | 0.53725 | 7.0361 | -98.8475 | 7.0361 | -98.8475 | 7.0361 | -98.8475 | 21.1082
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2027 | 2279.282 | 23.9263 | 17.5644 | 62.2987 | -107.6927 | 0.97855 | 1.0236 | 0.59919 | 3.539 | 0.2247 | 3.9467 | 0.37706 | 4.3483 | 0.89671 | 0.15182 | 0.16931 | 7.9754 | -107.6927 | 7.9754 | -107.6927 | 7.9754 | -107.6927 | 23.9263
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1616.6768 | 16.9707 | 12.1899 | 43.5734 | -102.8656 | 0.87363 | 1.0922 | 2.1489 | 3.7831 | 0.4867 | 5.9328 | 0.73331 | 6.7636 | 0.63767 | 0.3622 | 0.56801 | 5.6569 | -102.8656 | 5.6569 | -102.8656 | 5.6569 | -102.8656 | 16.9707
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1239.3331 | 13.0096 | 16.4438 | 33.5852 | -98.8382 | 0.81015 | 1.1245 | 3.6631 | 4.8173 | 0.46483 | 7.6436 | 0.70489 | 8.6138 | 0.63024 | 0.47924 | 0.76042 | 4.3365 | -98.8382 | 4.3365 | -98.8382 | 4.3365 | -98.8382 | 13.0096
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 1463.3971 | 15.3617 | 8.6269 | 37.2927 | -96.9919 | 0.82063 | 1.0349 | 2.1024 | 2.8035 | 0.81021 | 6.9896 | 1.2001 | 7.9183 | 0.4011 | 0.30079 | 0.74992 | 5.1206 | -96.9919 | 5.1206 | -96.9919 | 5.1206 | -96.9919 | 15.3617
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 1647.052 | 17.2896 | 6.8723 | 40.9118 | -101.8431 | 0.95039 | 1.0058 | 1.3155 | 4.4049 | 0.78754 | 5.4122 | 1.1327 | 6.0568 | 0.81387 | 0.24306 | 0.29865 | 5.7632 | -101.8431 | 5.7632 | -101.8431 | 5.7632 | -101.8431 | 17.2896
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2027 | 2679.7751 | 28.1303 | 15.5081 | 72.5392 | -100.5661 | 0.84133 | 1.0779 | 1.1865 | 1.7117 | 0.23234 | 3.6031 | 0.44853 | 4.4372 | 0.47508 | 0.32929 | 0.69313 | 9.3768 | -100.5661 | 9.3768 | -100.5661 | 9.3768 | -100.5661 | 28.1303
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 2660.3634 | 27.9266 | 16.0447 | 73.2043 | -103.8634 | 1.0196 | 1.1583 | 1.2946 | 4.0074 | 0.16482 | 2.6444 | 0.28863 | 3.2557 | 1.5154 | 0.48955 | 0.32304 | 9.3089 | -103.8634 | 9.3089 | -103.8634 | 9.3089 | -103.8634 | 27.9266
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1162.0516 | 12.1984 | 12.46 | 30.2255 | -104.6026 | 0.99187 | 0.97979 | 0.55111 | 4.6863 | 0.66438 | 8.2782 | 1.4725 | 10.232 | 0.5661 | 0.066573 | 0.1176 | 4.0661 | -104.6026 | 4.0661 | -104.6026 | 4.0661 | -104.6026 | 12.1984
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 885.9739 | 9.3003 | 17.4401 | 23.8585 | -97.9739 | 0.79272 | 1.1627 | 5.8721 | 6.4456 | 0.61089 | 10.6541 | 0.97714 | 12.3192 | 0.60499 | 0.55116 | 0.91101 | 3.1001 | -97.9739 | 3.1001 | -97.9739 | 3.1001 | -97.9739 | 9.3003
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1768.0778 | 18.56 | 11.7995 | 46.2036 | -105.9728 | 1.0026 | 1.0503 | 1.2658 | 5.1572 | 0.39104 | 4.6141 | 0.84576 | 5.1622 | 1.1177 | 0.27433 | 0.24544 | 6.1867 | -105.9728 | 6.1867 | -105.9728 | 6.1867 | -105.9728 | 18.56
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2027 | 1184.8637 | 12.4378 | 12.6374 | 30.3455 | -102.0751 | 0.96607 | 1.0468 | 1.8771 | 5.9354 | 0.64395 | 8.1379 | 1.4483 | 9.0555 | 0.72936 | 0.23067 | 0.31626 | 4.1459 | -102.0751 | 4.1459 | -102.0751 | 4.1459 | -102.0751 | 12.4378
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2027 | 2326.5079 | 24.422 | 10.8799 | 60.6779 | -100.8683 | 0.9691 | 1.0981 | 1.5134 | 3.802 | 0.3174 | 3.4532 | 0.6432 | 3.9394 | 1.101 | 0.43824 | 0.39804 | 8.1407 | -100.8683 | 8.1407 | -100.8683 | 8.1407 | -100.8683 | 24.422
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1338.3145 | 14.0487 | 16.3013 | 36.4103 | -109.0135 | 0.94644 | 0.99605 | 1.068 | 4.9455 | 0.43827 | 7.1444 | 0.88423 | 7.9279 | 0.69222 | 0.14949 | 0.21596 | 4.6829 | -109.0135 | 4.6829 | -109.0135 | 4.6829 | -109.0135 | 14.0487
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1018.9631 | 10.6963 | 13.4913 | 25.8191 | -99.6194 | 1.0684 | 1.1104 | 2.9126 | 10.8288 | 0.52352 | 7.0629 | 1.5688 | 8.0568 | 1.5332 | 0.41237 | 0.26897 | 3.5654 | -99.6194 | 3.5654 | -99.6194 | 3.5654 | -99.6194 | 10.6963
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2499.5208 | 26.2382 | 9.9444 | 66.2448 | -102.1859 | 0.99499 | 1.126 | 1.5418 | 3.9514 | 0.29475 | 2.9312 | 0.5281 | 3.4238 | 1.3481 | 0.52602 | 0.3902 | 8.7461 | -102.1859 | 8.7461 | -102.1859 | 8.7461 | -102.1859 | 26.2382
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2027 | 1665.9269 | 17.4877 | 6.7107 | 47.8063 | -121.5729 | 0.9625 | 0.9548 | 0.09368 | 3.3538 | 0.8333 | 5.592 | 0.26291 | 6.8338 | 0.59975 | 0.016753 | 0.027933 | 5.8292 | -121.5729 | 5.8292 | -121.5729 | 5.8292 | -121.5729 | 17.4877
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3496.1293 | 36.6998 | 15.2573 | 93.8038 | -103.8199 | 0.99085 | 0.98035 | 0.22093 | 1.6688 | 0.17526 | 2.674 | 0.50673 | 3.3181 | 0.6241 | 0.082622 | 0.13239 | 12.2333 | -103.8199 | 12.2333 | -103.8199 | 12.2333 | -103.8199 | 36.6998
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2084.4556 | 21.8811 | 10.4602 | 55.1764 | -107.3131 | 0.97407 | 0.99871 | 0.72512 | 3.6163 | 0.40719 | 4.2593 | 0.73377 | 4.8045 | 0.84904 | 0.17024 | 0.20051 | 7.2937 | -107.3131 | 7.2937 | -107.3131 | 7.2937 | -107.3131 | 21.8811
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2027 | 2462.1676 | 25.8461 | 9.5898 | 65.7866 | -101.3002 | 0.89166 | 1.0872 | 1.4713 | 2.7776 | 0.3716 | 3.5636 | 0.5647 | 4.193 | 0.77944 | 0.41287 | 0.52971 | 8.6154 | -101.3002 | 8.6154 | -101.3002 | 8.6154 | -101.3002 | 25.8461
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2027 | 1985.1835 | 20.839 | 15.0289 | 53.7563 | -99.2979 | 1.0058 | 1.1902 | 2.258 | 5.4579 | 0.22737 | 3.4171 | 0.41294 | 4.1884 | 1.5972 | 0.66078 | 0.41371 | 6.9463 | -99.2979 | 6.9463 | -99.2979 | 6.9463 | -99.2979 | 20.839
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 995.9105 | 10.4543 | 6.712 | 22.9448 | -98.1681 | 1.0257 | 1.0088 | 2.1726 | 8.6367 | 1.2378 | 8.3081 | 2.5702 | 9.3498 | 1.0396 | 0.2615 | 0.25155 | 3.4848 | -98.1681 | 3.4848 | -98.1681 | 3.4848 | -98.1681 | 10.4543
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1722.4345 | 18.0809 | 12.3458 | 46.5868 | -107.5182 | 0.99485 | 1.1038 | 1.5948 | 5.6381 | 0.37841 | 4.6718 | 0.51515 | 5.2207 | 1.2068 | 0.34137 | 0.28287 | 6.027 | -107.5182 | 6.027 | -107.5182 | 6.027 | -107.5182 | 18.0809
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 2765.821 | 29.0336 | 9.2676 | 73.8068 | -104.1935 | 0.93679 | 1.0189 | 0.74062 | 2.381 | 0.34973 | 3.2411 | 0.55292 | 3.8488 | 0.73462 | 0.2285 | 0.31105 | 9.6779 | -104.1935 | 9.6779 | -104.1935 | 9.6779 | -104.1935 | 29.0336
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1095.6368 | 11.5012 | 5.5427 | 25.3741 | -94.0912 | 0.9705 | 1.0683 | 2.9503 | 6.7489 | 1.4783 | 8.194 | 2.2857 | 9.3131 | 0.82364 | 0.36005 | 0.43715 | 3.8337 | -94.0912 | 3.8337 | -94.0912 | 3.8337 | -94.0912 | 11.5012
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 854.1961 | 6.3772 | 22.8485 | 16.0538 | -103.358 | 0.99358 | 1.0552 | 2.6453 | 10.7594 | 0.98806 | 22.5756 | 3.0043 | 30.449 | 0.4766 | 0.11717 | 0.24585 | 2.1257 | -103.358 | 2.1257 | -103.358 | 2.1257 | -103.358 | 6.3772
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1217.3899 | 9.0887 | 155.2435 | 24.8171 | -110.3558 | 0.92688 | 1.0597 | 2.9721 | 10.682 | 0.095819 | 14.8753 | 0.43283 | 18.1441 | 0.7181 | 0.1998 | 0.27824 | 3.0296 | -110.3558 | 3.0296 | -110.3558 | 3.0296 | -110.3558 | 9.0887
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 823.3466 | 6.1469 | 31.9343 | 15.6709 | -107.2285 | 0.99642 | 1.0564 | 2.297 | 9.559 | 0.74599 | 23.8227 | 2.6731 | 32.876 | 0.40126 | 0.096422 | 0.2403 | 2.049 | -107.2285 | 2.049 | -107.2285 | 2.049 | -107.2285 | 6.1469
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2503.3585 | 18.6894 | 42.6282 | 49.7204 | -106.6784 | 0.99539 | 1.14 | 1.7917 | 5.4781 | 0.16808 | 7.1648 | 0.65323 | 9.5346 | 0.76458 | 0.25007 | 0.32707 | 6.2298 | -106.6784 | 6.2298 | -106.6784 | 6.2298 | -106.6784 | 18.6894
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1908.138 | 14.2457 | 61.5727 | 37.1732 | -106.7965 | 1.0431 | 1.1172 | 1.1119 | 4.3902 | 0.16914 | 10.4146 | 1.0688 | 14.9573 | 0.42154 | 0.10676 | 0.25327 | 4.7486 | -106.7965 | 4.7486 | -106.7965 | 4.7486 | -106.7965 | 14.2457
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 1398.8793 | 10.4437 | 41.6319 | 28.0136 | -105.0717 | 0.96675 | 1.1148 | 3.9372 | 12.6676 | 0.27588 | 11.4853 | 0.76174 | 13.6595 | 1.1029 | 0.3428 | 0.31081 | 3.4812 | -105.0717 | 3.4812 | -105.0717 | 3.4812 | -105.0717 | 10.4437
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2027 | 2140.7425 | 15.9822 | 45.6701 | 42.0199 | -106.1145 | 0.99976 | 1.139 | 1.8105 | 5.0574 | 0.19547 | 8.927 | 0.86549 | 12.2763 | 0.56653 | 0.20282 | 0.358 | 5.3274 | -106.1145 | 5.3274 | -106.1145 | 5.3274 | -106.1145 | 15.9822
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3488.6316 | 15.1062 | 9.961 | 39.6872 | -113.0272 | 1.1342 | 1.1586 | 2.5847 | 20.0726 | 1.221 | 12.1625 | 1.2281 | 14.5186 | 1.6504 | 0.21251 | 0.12877 | 5.0354 | -113.0272 | 5.0354 | -113.0272 | 5.0354 | -113.0272 | 15.1062
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 6636.4319 | 28.7366 | 8.3855 | 74.0783 | -109.8124 | 1.1328 | 1.1848 | 1.9218 | 9.8627 | 0.75309 | 6.315 | 0.99936 | 8.5377 | 1.5618 | 0.30432 | 0.19486 | 9.5789 | -109.8124 | 9.5789 | -109.8124 | 9.5789 | -109.8124 | 28.7366
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4198.7175 | 18.181 | 9.0868 | 47.1117 | -109.4765 | 1.0424 | 1.0385 | 1.1067 | 8.8329 | 1.4558 | 13.2288 | 2.1687 | 16.9651 | 0.6677 | 0.083661 | 0.1253 | 6.0603 | -109.4765 | 6.0603 | -109.4765 | 6.0603 | -109.4765 | 18.181
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4346.6801 | 18.8217 | 8.6357 | 48.7836 | -110.4314 | 1.0333 | 1.0355 | 1.0431 | 9.407 | 1.5006 | 12.9584 | 1.6346 | 15.5669 | 0.72594 | 0.080492 | 0.11088 | 6.2739 | -110.4314 | 6.2739 | -110.4314 | 6.2739 | -110.4314 | 18.8217
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 3309.2712 | 14.3296 | 10.3598 | 37.062 | -110.5061 | 1.0452 | 1.0462 | 1.4699 | 14.2349 | 1.5929 | 16.5017 | 1.9325 | 19.1733 | 0.86263 | 0.089074 | 0.10326 | 4.7765 | -110.5061 | 4.7765 | -110.5061 | 4.7765 | -110.5061 | 14.3296
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4250.3541 | 18.4046 | 14.7759 | 47.5696 | -106.9277 | 1.0528 | 1.1406 | 3.0912 | 12.0004 | 0.76378 | 11.2856 | 1.8012 | 15.1532 | 1.0633 | 0.27391 | 0.25759 | 6.1349 | -106.9277 | 6.1349 | -106.9277 | 6.1349 | -106.9277 | 18.4046
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 7110.7049 | 30.7903 | 9.7347 | 79.6349 | -109.8413 | 1.1602 | 1.2198 | 2.1319 | 10.8516 | 0.5781 | 5.6276 | 0.63982 | 6.5785 | 1.9283 | 0.37883 | 0.19646 | 10.2634 | -109.8413 | 10.2634 | -109.8413 | 10.2634 | -109.8413 | 30.7903
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3824.9122 | 16.5624 | 10.5252 | 42.3195 | -108.6302 | 1.0738 | 1.1247 | 3.1126 | 15.3759 | 1.2121 | 12.7572 | 1.7549 | 14.8715 | 1.2053 | 0.24399 | 0.20244 | 5.5208 | -108.6302 | 5.5208 | -108.6302 | 5.5208 | -108.6302 | 16.5624
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 6545.0742 | 28.341 | 9.0785 | 73.3608 | -109.7621 | 1.0582 | 1.086 | 1.18 | 7.6417 | 0.86384 | 7.8424 | 1.0176 | 9.644 | 0.9744 | 0.15046 | 0.15442 | 9.447 | -109.7621 | 9.447 | -109.7621 | 9.447 | -109.7621 | 28.341
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3050.6945 | 13.2099 | 14.4799 | 34.0964 | -107.5095 | 1.0873 | 1.1302 | 3.6764 | 20.0016 | 1.0746 | 15.5598 | 2.064 | 18.3223 | 1.2855 | 0.23627 | 0.18381 | 4.4033 | -107.5095 | 4.4033 | -107.5095 | 4.4033 | -107.5095 | 13.2099
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 2832.2103 | 12.2638 | 20.1973 | 31.6064 | -109.1707 | 1.0562 | 1.0322 | 1.3694 | 16.2389 | 0.96263 | 19.4426 | 2.8698 | 22.7415 | 0.83522 | 0.070433 | 0.084329 | 4.0879 | -109.1707 | 4.0879 | -109.1707 | 4.0879 | -109.1707 | 12.2638
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4033.4137 | 17.4652 | 8.4429 | 45.2207 | -109.7804 | 1.0407 | 1.0188 | 0.6689 | 7.989 | 1.7085 | 14.4243 | 2.3168 | 18.3944 | 0.55386 | 0.046373 | 0.083728 | 5.8217 | -109.7804 | 5.8217 | -109.7804 | 5.8217 | -109.7804 | 17.4652
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2027 | 7473.377 | 32.3607 | 6.8131 | 83.7594 | -110.5589 | 1.1298 | 1.1787 | 1.6251 | 8.6729 | 0.82573 | 5.6258 | 0.8241 | 7.5792 | 1.5416 | 0.28888 | 0.18738 | 10.7869 | -110.5589 | 10.7869 | -110.5589 | 10.7869 | -110.5589 | 32.3607
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 4575.8034 | 19.8138 | 10.9352 | 51.2445 | -107.7031 | 1.13 | 1.2095 | 3.5938 | 15.3545 | 0.8051 | 8.804 | 1.2754 | 11.4573 | 1.744 | 0.4082 | 0.23405 | 6.6046 | -107.7031 | 6.6046 | -107.7031 | 6.6046 | -107.7031 | 19.8138
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2027 | 5157.484 | 22.3326 | 9.7002 | 57.8146 | -109.8817 | 1.0615 | 1.0942 | 1.5493 | 10.4732 | 1.0127 | 9.8236 | 1.0704 | 11.6384 | 1.0661 | 0.15771 | 0.14793 | 7.4442 | -109.8817 | 7.4442 | -109.8817 | 7.4442 | -109.8817 | 22.3326
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 5183.3219 | 22.4444 | 6.33 | 58.492 | -112.7602 | 1.088 | 1.0798 | 0.9817 | 9.2486 | 1.477 | 9.3494 | 1.4319 | 12.7133 | 0.98921 | 0.105 | 0.10615 | 7.4815 | -112.7602 | 7.4815 | -112.7602 | 7.4815 | -112.7602 | 22.4444
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3442.0006 | 14.9043 | 15.1356 | 38.5138 | -108.354 | 1.0494 | 1.0547 | 1.6708 | 13.2251 | 1.0408 | 15.7534 | 2.2411 | 19.0304 | 0.83951 | 0.10606 | 0.12634 | 4.9681 | -108.354 | 4.9681 | -108.354 | 4.9681 | -108.354 | 14.9043
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2027 | 3949.3548 | 17.1012 | 8.369 | 44.271 | -109.7892 | 1.0412 | 1.0216 | 0.7767 | 8.4349 | 1.7432 | 14.5892 | 2.3717 | 18.5937 | 0.57816 | 0.053238 | 0.092081 | 5.7004 | -109.7892 | 5.7004 | -109.7892 | 5.7004 | -109.7892 | 17.1012
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 903.1351 | 9.4805 | 16.2502 | 25.1608 | -105.2108 | 1.1314 | 1.1742 | 2.3756 | 14.9917 | 0.42291 | 6.8723 | 0.5699 | 7.5668 | 2.1815 | 0.34567 | 0.15846 | 3.1602 | -105.2108 | 3.1602 | -105.2108 | 3.1602 | -105.2108 | 9.4805
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1106.3108 | 11.6133 | 17.0727 | 31.2006 | -107.9135 | 1.2064 | 1.1958 | 0.88037 | 13.5135 | 0.28822 | 4.9207 | 0.43388 | 5.6105 | 2.7462 | 0.17891 | 0.065148 | 3.8711 | -107.9135 | 3.8711 | -107.9135 | 3.8711 | -107.9135 | 11.6133
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1407.4295 | 14.7742 | 15.9412 | 39.2155 | -103.041 | 0.92412 | 1.0712 | 1.9101 | 5.422 | 0.40639 | 6.4783 | 0.54899 | 7.1864 | 0.83694 | 0.29485 | 0.3523 | 4.9247 | -103.041 | 4.9247 | -103.041 | 4.9247 | -103.041 | 14.7742
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1771.6098 | 18.5971 | 16.3736 | 49.792 | -105.4809 | 0.96963 | 1.0332 | 0.86338 | 4.3828 | 0.30934 | 5.0649 | 0.45124 | 5.7704 | 0.86532 | 0.17046 | 0.19699 | 6.199 | -105.4809 | 6.199 | -105.4809 | 6.199 | -105.4809 | 18.5971
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1295.2038 | 13.5961 | 11.8361 | 33.0426 | -97.3752 | 0.96201 | 1.0562 | 2.0587 | 5.8522 | 0.5825 | 6.8945 | 1.3554 | 7.8494 | 0.84881 | 0.29861 | 0.35179 | 4.532 | -97.3752 | 4.532 | -97.3752 | 4.532 | -97.3752 | 13.5961
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2558.964 | 26.8622 | 9.0968 | 67.0666 | -98.6971 | 0.92281 | 1.0172 | 0.85471 | 2.37 | 0.39678 | 3.6094 | 0.67823 | 4.2553 | 0.65662 | 0.2368 | 0.36064 | 8.9541 | -98.6971 | 8.9541 | -98.6971 | 8.9541 | -98.6971 | 26.8622
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1533.9446 | 16.1022 | 24.7403 | 43.3835 | -102.0661 | 0.97914 | 1.1825 | 2.8978 | 6.9853 | 0.19911 | 4.9261 | 0.28939 | 5.3171 | 1.418 | 0.58825 | 0.41485 | 5.3674 | -102.0661 | 5.3674 | -102.0661 | 5.3674 | -102.0661 | 16.1022
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1576.372 | 16.5476 | 13.9131 | 40.8411 | -101.9762 | 0.9412 | 0.99556 | 1.105 | 4.1892 | 0.42835 | 5.9596 | 1.0366 | 6.658 | 0.70294 | 0.18542 | 0.26378 | 5.5159 | -101.9762 | 5.5159 | -101.9762 | 5.5159 | -101.9762 | 16.5476
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1962.5355 | 20.6013 | 14.5548 | 53.3184 | -99.3399 | 0.90551 | 1.0844 | 1.6585 | 3.6459 | 0.31844 | 4.6348 | 0.55211 | 5.2392 | 0.78663 | 0.35783 | 0.45489 | 6.8671 | -99.3399 | 6.8671 | -99.3399 | 6.8671 | -99.3399 | 20.6013
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1485.686 | 15.5957 | 20.1112 | 40.6063 | -105.0364 | 0.93406 | 1.0042 | 0.96023 | 4.3287 | 0.31676 | 6.3705 | 0.59245 | 7.2811 | 0.67949 | 0.15073 | 0.22183 | 5.1986 | -105.0364 | 5.1986 | -105.0364 | 5.1986 | -105.0364 | 15.5957
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 952.6676 | 10.0004 | 6.508 | 23.0666 | -95.3972 | 1.0371 | 1.0614 | 2.6679 | 10.1952 | 1.2879 | 8.3815 | 1.998 | 9.2849 | 1.2164 | 0.31831 | 0.26168 | 3.3335 | -95.3972 | 3.3335 | -95.3972 | 3.3335 | -95.3972 | 10.0004
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 1645.2835 | 17.271 | 8.9522 | 42.2007 | -94.0828 | 0.84333 | 1.0283 | 1.6634 | 2.5081 | 0.69262 | 6.2005 | 1.0847 | 7.1441 | 0.40451 | 0.26828 | 0.66322 | 5.757 | -94.0828 | 5.757 | -94.0828 | 5.757 | -94.0828 | 17.271
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2038.7967 | 21.4018 | 8.5331 | 53.0688 | -94.613 | 0.81075 | 1.0601 | 1.7188 | 2.071 | 0.57622 | 4.917 | 0.81745 | 5.6493 | 0.42119 | 0.34956 | 0.82994 | 7.1339 | -94.613 | 7.1339 | -94.613 | 7.1339 | -94.613 | 21.4018
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1746.1567 | 18.3299 | 9.7059 | 45.6743 | -93.1043 | 0.86131 | 1.1266 | 2.7298 | 3.9618 | 0.52919 | 5.1363 | 0.8099 | 5.7029 | 0.77134 | 0.53148 | 0.68904 | 6.11 | -93.1043 | 6.11 | -93.1043 | 6.11 | -93.1043 | 18.3299
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 959.0524 | 10.0674 | 12.936 | 24.6697 | -98.8036 | 0.96253 | 1.0356 | 1.9052 | 6.4076 | 0.80419 | 10.403 | 1.7416 | 11.9207 | 0.61593 | 0.18314 | 0.29734 | 3.3558 | -98.8036 | 3.3558 | -98.8036 | 3.3558 | -98.8036 | 10.0674
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2028 | 588.0381 | 6.1728 | 6.6879 | 14.6904 | -98.1156 | 1.1069 | 1.133 | 4.5564 | 20.3173 | 1.7536 | 11.7281 | 2.3408 | 13.3148 | 1.7324 | 0.3885 | 0.22426 | 2.0576 | -98.1156 | 2.0576 | -98.1156 | 2.0576 | -98.1156 | 6.1728
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2028 | 2911.1317 | 30.559 | 18.8169 | 82.356 | -106.7969 | 0.95811 | 1.0418 | 0.55606 | 2.3822 | 0.17002 | 3.1992 | 0.29177 | 3.7533 | 0.74463 | 0.17381 | 0.23342 | 10.1863 | -106.7969 | 10.1863 | -106.7969 | 10.1863 | -106.7969 | 30.559
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2028 | 982.5149 | 10.3137 | 43.4037 | 27.904 | -107.7398 | 0.98452 | 1.0515 | 1.431 | 9.6487 | 0.18441 | 8.0042 | 0.31981 | 9.0941 | 1.2055 | 0.17878 | 0.14831 | 3.4379 | -107.7398 | 3.4379 | -107.7398 | 3.4379 | -107.7398 | 10.3137
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1081.4029 | 11.3518 | 17.1038 | 29.0793 | -92.3016 | 0.72894 | 1.1467 | 4.7364 | 3.5932 | 0.53579 | 9.1641 | 0.91062 | 10.7886 | 0.3921 | 0.51684 | 1.3181 | 3.7839 | -92.3016 | 3.7839 | -92.3016 | 3.7839 | -92.3016 | 11.3518
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 2106.1567 | 22.1089 | 15.8522 | 58.788 | -103.7289 | 0.90793 | 1.0844 | 1.3915 | 3.3061 | 0.28178 | 4.4668 | 0.42256 | 5.0484 | 0.74014 | 0.31153 | 0.42091 | 7.3696 | -103.7289 | 7.3696 | -103.7289 | 7.3696 | -103.7289 | 22.1089
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2431.6896 | 25.5261 | 10.1606 | 64.0317 | -98.3835 | 0.93435 | 1.0392 | 1.0475 | 2.8874 | 0.35517 | 3.6087 | 0.65805 | 4.2432 | 0.80012 | 0.29027 | 0.36278 | 8.5087 | -98.3835 | 8.5087 | -98.3835 | 8.5087 | -98.3835 | 25.5261
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2947.052 | 30.936 | 10.7956 | 79.5283 | -102.9592 | 0.97678 | 1.0039 | 0.36449 | 1.8613 | 0.29888 | 3.2266 | 0.54607 | 4.0338 | 0.57685 | 0.11296 | 0.19583 | 10.312 | -102.9592 | 10.312 | -102.9592 | 10.312 | -102.9592 | 30.936
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2841.2702 | 29.8256 | 10.4631 | 76.4169 | -102.2554 | 0.96405 | 1.0151 | 0.48484 | 1.9433 | 0.32016 | 3.3498 | 0.57022 | 4.1556 | 0.58012 | 0.14474 | 0.24949 | 9.9419 | -102.2554 | 9.9419 | -102.2554 | 9.9419 | -102.2554 | 29.8256
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2677.9904 | 28.1116 | 9.4832 | 70.9306 | -95.7439 | 0.94496 | 1.1419 | 1.715 | 3.273 | 0.3044 | 2.8867 | 0.53221 | 3.4103 | 1.1338 | 0.5941 | 0.52398 | 9.3705 | -95.7439 | 9.3705 | -95.7439 | 9.3705 | -95.7439 | 28.1116
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1121.7501 | 11.7753 | 7.6413 | 26.1379 | -95.0588 | 1.0946 | 1.0849 | 2.5831 | 9.9312 | 0.8192 | 6.2598 | 1.9115 | 7.0628 | 1.5865 | 0.41266 | 0.2601 | 3.9251 | -95.0588 | 3.9251 | -95.0588 | 3.9251 | -95.0588 | 11.7753
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1138.7398 | 11.9537 | 8.9754 | 28.0677 | -89.2756 | 0.90255 | 1.117 | 3.9468 | 6.1282 | 0.84045 | 7.5434 | 1.7946 | 8.9257 | 0.8124 | 0.52322 | 0.64404 | 3.9846 | -89.2756 | 3.9846 | -89.2756 | 3.9846 | -89.2756 | 11.9537
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2667.2711 | 27.9991 | 8.668 | 70.0714 | -97.9838 | 0.90973 | 1.0829 | 1.1538 | 2.1828 | 0.40454 | 3.5065 | 0.66012 | 4.2546 | 0.62249 | 0.32904 | 0.52859 | 9.333 | -97.9838 | 9.333 | -97.9838 | 9.333 | -97.9838 | 27.9991
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2028 | 2762.8151 | 29.002 | 13.562 | 73.8487 | -95.567 | 0.80516 | 1.1184 | 1.4151 | 1.3997 | 0.26109 | 3.5408 | 0.47114 | 4.4451 | 0.39529 | 0.39965 | 1.011 | 9.6673 | -95.567 | 9.6673 | -95.567 | 9.6673 | -95.567 | 29.002
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2156.7045 | 22.6395 | 7.8245 | 55.6682 | -97.1463 | 0.85097 | 1.0799 | 1.7487 | 2.5893 | 0.57805 | 4.523 | 0.7796 | 5.0319 | 0.57248 | 0.38661 | 0.67534 | 7.5465 | -97.1463 | 7.5465 | -97.1463 | 7.5465 | -97.1463 | 22.6395
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1159.8101 | 12.1748 | 11.7332 | 29.5162 | -98.4876 | 0.97011 | 1.0363 | 1.6661 | 5.6109 | 0.71983 | 8.4459 | 1.5692 | 9.6168 | 0.66433 | 0.19727 | 0.29695 | 4.0583 | -98.4876 | 4.0583 | -98.4876 | 4.0583 | -98.4876 | 12.1748
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2028 | 1987.1897 | 20.8601 | 15.9751 | 52.1832 | -97.9285 | 1.0237 | 1.0497 | 1.0494 | 4.5143 | 0.25899 | 4.1373 | 0.88632 | 4.7674 | 1.0911 | 0.25364 | 0.23246 | 6.9534 | -97.9285 | 6.9534 | -97.9285 | 6.9534 | -97.9285 | 20.8601
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2028 | 1845.4542 | 19.3722 | 11.8663 | 48.3106 | -99.2716 | 0.93203 | 1.0348 | 1.5005 | 3.9013 | 0.41297 | 4.9005 | 0.99325 | 5.3809 | 0.7961 | 0.3062 | 0.38462 | 6.4574 | -99.2716 | 6.4574 | -99.2716 | 6.4574 | -99.2716 | 19.3722
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2209.0592 | 23.1891 | 13.8313 | 59.8004 | -93.0676 | 0.88105 | 1.1831 | 2.4431 | 3.5528 | 0.27129 | 3.7523 | 0.45922 | 4.4111 | 0.94682 | 0.65109 | 0.68766 | 7.7297 | -93.0676 | 7.7297 | -93.0676 | 7.7297 | -93.0676 | 23.1891
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 964.7321 | 10.1271 | 18.5117 | 24.6812 | -94.822 | 1.1328 | 1.1642 | 3.4775 | 13.2171 | 0.36333 | 6.7258 | 1.5473 | 7.5932 | 1.9651 | 0.51703 | 0.2631 | 3.3757 | -94.822 | 3.3757 | -94.822 | 3.3757 | -94.822 | 10.1271
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2028 | 1811.8079 | 19.0191 | 13.2246 | 49.1245 | -103.3072 | 0.90037 | 1.0664 | 1.4549 | 3.3083 | 0.41486 | 5.4864 | 0.59811 | 6.2125 | 0.603 | 0.26518 | 0.43978 | 6.3397 | -103.3072 | 6.3397 | -103.3072 | 6.3397 | -103.3072 | 19.0191
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 614.8927 | 6.4547 | 4.1977 | 13.779 | -81.6311 | 0.98049 | 1.356 | 17.6384 | 15.1503 | 2.6618 | 11.1733 | 2.8143 | 11.797 | 1.3559 | 1.5786 | 1.1642 | 2.1516 | -81.6311 | 2.1516 | -81.6311 | 2.1516 | -81.6311 | 6.4547
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 474.7404 | 4.9835 | 5.4924 | 10.9795 | -91.8457 | 0.96539 | 1.1323 | 9.3092 | 16.5684 | 3.1103 | 17.083 | 5.0758 | 20.868 | 0.96987 | 0.54494 | 0.56187 | 1.6612 | -91.8457 | 1.6612 | -91.8457 | 1.6612 | -91.8457 | 4.9835
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1933.5974 | 20.2975 | 15.0597 | 50.6891 | -97.9449 | 1.0156 | 1.048 | 1.1053 | 4.5662 | 0.28563 | 4.3015 | 0.90544 | 4.9219 | 1.0615 | 0.25696 | 0.24206 | 6.7658 | -97.9449 | 6.7658 | -97.9449 | 6.7658 | -97.9449 | 20.2975
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2028 | 1770.2328 | 18.5826 | 10.1499 | 46.6709 | -97.9184 | 0.8806 | 1.0652 | 2.0497 | 3.7601 | 0.51356 | 5.2126 | 0.93634 | 5.6891 | 0.72134 | 0.39322 | 0.54512 | 6.1942 | -97.9184 | 6.1942 | -97.9184 | 6.1942 | -97.9184 | 18.5826
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1987.3163 | 20.8614 | 8.137 | 50.7787 | -98.3769 | 0.99444 | 1.026 | 1.0108 | 4.1284 | 0.51501 | 4.1906 | 0.89733 | 4.8948 | 0.98516 | 0.2412 | 0.24483 | 6.9538 | -98.3769 | 6.9538 | -98.3769 | 6.9538 | -98.3769 | 20.8614
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2394.016 | 25.1307 | 8.9889 | 62.4654 | -97.7738 | 0.91136 | 1.0351 | 1.0974 | 2.6109 | 0.42564 | 3.826 | 0.71571 | 4.4714 | 0.6824 | 0.28684 | 0.42034 | 8.3769 | -97.7738 | 8.3769 | -97.7738 | 8.3769 | -97.7738 | 25.1307
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1583.2885 | 16.6202 | 20.8036 | 41.6696 | -100.5397 | 1.0371 | 1.0291 | 0.97033 | 5.9004 | 0.25121 | 5.2261 | 1.0322 | 5.7895 | 1.129 | 0.18567 | 0.16445 | 5.5401 | -100.5397 | 5.5401 | -100.5397 | 5.5401 | -100.5397 | 16.6202
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 3554.1643 | 37.309 | 18.9158 | 98.0275 | -99.573 | 0.87488 | 1.0679 | 0.69294 | 1.0834 | 0.14413 | 2.7264 | 0.33762 | 3.5801 | 0.39737 | 0.25416 | 0.6396 | 12.4363 | -99.573 | 12.4363 | -99.573 | 12.4363 | -99.573 | 37.309
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 1925.9589 | 20.2173 | 16.5462 | 53.615 | -102.2245 | 0.89393 | 1.1171 | 1.8836 | 3.7224 | 0.2912 | 4.8182 | 0.44276 | 5.4415 | 0.77257 | 0.39093 | 0.50601 | 6.7391 | -102.2245 | 6.7391 | -102.2245 | 6.7391 | -102.2245 | 20.2173
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 991.8623 | 10.4119 | 14.0001 | 25.1719 | -93.8616 | 1.072 | 1.1357 | 3.5309 | 11.3337 | 0.50859 | 7.1203 | 1.6253 | 8.1783 | 1.5918 | 0.4959 | 0.31154 | 3.4706 | -93.8616 | 3.4706 | -93.8616 | 3.4706 | -93.8616 | 10.4119
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2028 | 2602.9228 | 27.3236 | 22.0183 | 71.9777 | -106.7283 | 1.0195 | 1.0291 | 0.33875 | 3.4124 | 0.1486 | 3.272 | 0.29265 | 3.6871 | 1.0429 | 0.10353 | 0.09927 | 9.1079 | -106.7283 | 9.1079 | -106.7283 | 9.1079 | -106.7283 | 27.3236
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 841.0092 | 8.8283 | 9.7006 | 20.7679 | -89.6189 | 1.0487 | 1.1794 | 5.9521 | 13.1305 | 0.85747 | 8.318 | 2.0303 | 9.4873 | 1.5786 | 0.71557 | 0.45331 | 2.9428 | -89.6189 | 2.9428 | -89.6189 | 2.9428 | -89.6189 | 8.8283
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 846.5164 | 8.8861 | 8.3082 | 21.2075 | -93.4177 | 0.96204 | 1.0566 | 2.7994 | 7.7914 | 1.3654 | 11.3441 | 2.2424 | 13.1171 | 0.68682 | 0.24677 | 0.3593 | 2.962 | -93.4177 | 2.962 | -93.4177 | 2.962 | -93.4177 | 8.8861
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1852.6726 | 19.448 | 17.2453 | 48.964 | -104.4623 | 0.9988 | 0.97674 | 0.50126 | 4.1291 | 0.2784 | 4.801 | 0.87094 | 5.4022 | 0.86005 | 0.10441 | 0.1214 | 6.4827 | -104.4623 | 6.4827 | -104.4623 | 6.4827 | -104.4623 | 19.448
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1900.6531 | 19.9517 | 7.0281 | 48.1486 | -94.5272 | 0.8363 | 1.124 | 2.5629 | 3.183 | 0.70535 | 4.9573 | 0.89591 | 5.4585 | 0.64208 | 0.517 | 0.80519 | 6.6506 | -94.5272 | 6.6506 | -94.5272 | 6.6506 | -94.5272 | 19.9517
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2358.5137 | 24.758 | 16.7493 | 66.1002 | -104.547 | 0.92401 | 1.0749 | 1.0885 | 2.9611 | 0.23699 | 3.9694 | 0.37464 | 4.5523 | 0.74599 | 0.27421 | 0.36758 | 8.2527 | -104.547 | 8.2527 | -104.547 | 8.2527 | -104.547 | 24.758
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1154.8013 | 12.1223 | 8.4886 | 27.6866 | -87.7835 | 0.9472 | 1.1392 | 4.3325 | 6.9284 | 0.81172 | 6.8904 | 1.9933 | 8.2632 | 1.0055 | 0.62878 | 0.62532 | 4.0408 | -87.7835 | 4.0408 | -87.7835 | 4.0408 | -87.7835 | 12.1223
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1857.7791 | 19.5016 | 14.472 | 48.8623 | -97.9104 | 0.97688 | 1.1064 | 1.9732 | 4.847 | 0.297 | 4.2981 | 0.81279 | 4.9032 | 1.1277 | 0.45909 | 0.4071 | 6.5005 | -97.9104 | 6.5005 | -97.9104 | 6.5005 | -97.9104 | 19.5016
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 829.2783 | 8.7052 | 14.4343 | 21.1996 | -97.6665 | 1.0469 | 1.0969 | 3.1308 | 12.1221 | 0.64549 | 9.3172 | 1.8502 | 10.7975 | 1.3011 | 0.33602 | 0.25827 | 2.9017 | -97.6665 | 2.9017 | -97.6665 | 2.9017 | -97.6665 | 8.7052
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2915.7059 | 30.607 | 12.4819 | 77.9417 | -103.9081 | 0.97426 | 0.97597 | 0.32781 | 2.1489 | 0.25387 | 3.1688 | 0.55753 | 3.7712 | 0.67813 | 0.10345 | 0.15255 | 10.2023 | -103.9081 | 10.2023 | -103.9081 | 10.2023 | -103.9081 | 30.607
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1689.8292 | 17.7386 | 16.6139 | 45.7652 | -95.2873 | 0.89147 | 1.1395 | 2.5443 | 4.5218 | 0.29499 | 4.9009 | 0.54946 | 5.9348 | 0.92266 | 0.51916 | 0.56268 | 5.9129 | -95.2873 | 5.9129 | -95.2873 | 5.9129 | -95.2873 | 17.7386
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2028 | 2087.6935 | 21.9151 | 8.6732 | 54.4335 | -94.2891 | 0.85245 | 1.1154 | 2.2234 | 3.1778 | 0.49007 | 4.2505 | 0.70333 | 4.8193 | 0.74764 | 0.52309 | 0.69965 | 7.305 | -94.2891 | 7.305 | -94.2891 | 7.305 | -94.2891 | 21.9151
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2028 | 2394.0097 | 25.1306 | 16.5841 | 67.1295 | -104.7735 | 0.92791 | 1.0694 | 1.02 | 2.9082 | 0.23581 | 3.9107 | 0.37466 | 4.4943 | 0.74366 | 0.26084 | 0.35075 | 8.3769 | -104.7735 | 8.3769 | -104.7735 | 8.3769 | -104.7735 | 25.1306
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2028 | 1042.4729 | 10.9431 | 13.7092 | 26.7797 | -102.2855 | 1.0343 | 1.0558 | 1.8958 | 9.637 | 0.57153 | 7.8352 | 1.3549 | 8.277 | 1.23 | 0.24196 | 0.19672 | 3.6477 | -102.2855 | 3.6477 | -102.2855 | 3.6477 | -102.2855 | 10.9431
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1870.8265 | 19.6386 | 19.641 | 49.8675 | -99.6712 | 1.073 | 1.1068 | 1.3195 | 5.8844 | 0.19913 | 3.911 | 0.75232 | 4.454 | 1.5046 | 0.33738 | 0.22424 | 6.5462 | -99.6712 | 6.5462 | -99.6712 | 6.5462 | -99.6712 | 19.6386
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2028 | 1263.6059 | 13.2644 | 6.3856 | 30.4021 | -94.1964 | 1.0292 | 1.0073 | 0.976 | 5.4244 | 1.1457 | 7.3163 | 1.9391 | 8.8101 | 0.74141 | 0.1334 | 0.17993 | 4.4215 | -94.1964 | 4.4215 | -94.1964 | 4.4215 | -94.1964 | 13.2644
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2583.0813 | 27.1153 | 16.8984 | 68.8545 | -99.4488 | 1.0092 | 0.96474 | 0.21577 | 2.6709 | 0.20915 | 3.5344 | 0.67524 | 4.1769 | 0.75569 | 0.061048 | 0.080785 | 9.0384 | -99.4488 | 9.0384 | -99.4488 | 9.0384 | -99.4488 | 27.1153
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1888.8971 | 19.8283 | 21.0129 | 49.6631 | -98.4354 | 1.0509 | 1.0497 | 0.9282 | 5.0557 | 0.20093 | 4.222 | 0.89669 | 4.8951 | 1.1974 | 0.21985 | 0.1836 | 6.6094 | -98.4354 | 6.6094 | -98.4354 | 6.6094 | -98.4354 | 19.8283
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 927.4901 | 9.7361 | 27.6155 | 24.0951 | -97.4727 | 1.0416 | 1.0402 | 1.9508 | 10.5152 | 0.318 | 8.7817 | 1.7531 | 9.5924 | 1.1974 | 0.22215 | 0.18553 | 3.2454 | -97.4727 | 3.2454 | -97.4727 | 3.2454 | -97.4727 | 9.7361
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1721.1 | 18.0669 | 9.3919 | 42.2951 | -97.8048 | 1.0685 | 1.0697 | 1.4487 | 6.0356 | 0.45498 | 4.2731 | 1.1324 | 4.9233 | 1.4124 | 0.33903 | 0.24003 | 6.0223 | -97.8048 | 6.0223 | -97.8048 | 6.0223 | -97.8048 | 18.0669
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1261.5976 | 13.2433 | 8.796 | 31.6184 | -91.3335 | 0.86479 | 1.0686 | 2.7914 | 4.2314 | 0.85804 | 7.5473 | 1.5898 | 8.8077 | 0.56065 | 0.36985 | 0.65968 | 4.4144 | -91.3335 | 4.4144 | -91.3335 | 4.4144 | -91.3335 | 13.2433
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2028 | 1352.3559 | 14.1961 | 7.1482 | 33.812 | -94.6541 | 0.91636 | 1.0437 | 2.2425 | 5.0995 | 0.938 | 6.7051 | 1.3567 | 7.5103 | 0.76054 | 0.33445 | 0.43975 | 4.732 | -94.6541 | 4.732 | -94.6541 | 4.732 | -94.6541 | 14.1961
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2583.2475 | 27.1171 | 9.0516 | 68.6324 | -100.0356 | 0.96771 | 1.0093 | 0.65512 | 2.7314 | 0.37242 | 3.371 | 0.6357 | 4.0512 | 0.81027 | 0.19434 | 0.23985 | 9.039 | -100.0356 | 9.039 | -100.0356 | 9.039 | -100.0356 | 27.1171
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1011.2088 | 10.6149 | 7.414 | 24.9311 | -93.5222 | 0.98536 | 1.0415 | 2.0016 | 6.6245 | 1.2626 | 9.3606 | 2.0963 | 10.9822 | 0.7077 | 0.21383 | 0.30215 | 3.5383 | -93.5222 | 3.5383 | -93.5222 | 3.5383 | -93.5222 | 10.6149
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2538.6132 | 26.6485 | 8.6766 | 66.9606 | -99.9334 | 0.95012 | 1.0486 | 0.88173 | 2.4906 | 0.41779 | 3.625 | 0.6767 | 4.3981 | 0.68707 | 0.24324 | 0.35402 | 8.8828 | -99.9334 | 8.8828 | -99.9334 | 8.8828 | -99.9334 | 26.6485
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2028 | 1416.5233 | 14.8696 | 9.9351 | 35.8852 | -98.5992 | 0.9904 | 1.0597 | 1.8526 | 5.9061 | 0.61097 | 6.07 | 1.2819 | 6.8356 | 0.97299 | 0.30521 | 0.31368 | 4.9565 | -98.5992 | 4.9565 | -98.5992 | 4.9565 | -98.5992 | 14.8696
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1402.5833 | 14.7233 | 5.7771 | 33.3086 | -87.1593 | 0.81182 | 1.1543 | 3.9554 | 3.8098 | 1.118 | 6.459 | 1.4939 | 7.6189 | 0.58985 | 0.61239 | 1.0382 | 4.9078 | -87.1593 | 4.9078 | -87.1593 | 4.9078 | -87.1593 | 14.7233
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1472.7415 | 15.4598 | 13.8369 | 40.3083 | -100.8967 | 0.8696 | 1.1299 | 2.772 | 4.5831 | 0.47445 | 6.5649 | 0.63954 | 7.2142 | 0.69812 | 0.42224 | 0.60483 | 5.1533 | -100.8967 | 5.1533 | -100.8967 | 5.1533 | -100.8967 | 15.4598
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2028 | 1255.9024 | 13.1836 | 15.2497 | 33.5295 | -100.5548 | 0.85139 | 1.0429 | 2.4032 | 4.6192 | 0.51193 | 7.8068 | 0.87445 | 8.5125 | 0.59169 | 0.30783 | 0.52026 | 4.3945 | -100.5548 | 4.3945 | -100.5548 | 4.3945 | -100.5548 | 13.1836
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1533.567 | 16.0983 | 8.735 | 39.3632 | -93.156 | 0.81707 | 1.055 | 2.1896 | 2.7036 | 0.75301 | 6.5775 | 1.1234 | 7.5723 | 0.41104 | 0.33289 | 0.80988 | 5.3661 | -93.156 | 5.3661 | -93.156 | 5.3661 | -93.156 | 16.0983
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2429.6984 | 25.5052 | 8.82 | 63.6622 | -99.3642 | 0.90694 | 1.0378 | 1.1593 | 2.6429 | 0.43044 | 3.7965 | 0.72598 | 4.3049 | 0.69614 | 0.30537 | 0.43866 | 8.5017 | -99.3642 | 8.5017 | -99.3642 | 8.5017 | -99.3642 | 25.5052
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 661.788 | 6.947 | 5.3524 | 15.939 | -98.2312 | 1.044 | 1.0067 | 2.1602 | 13.387 | 2.3795 | 12.7363 | 3.1879 | 14.2468 | 1.0511 | 0.16961 | 0.16136 | 2.3157 | -98.2312 | 2.3157 | -98.2312 | 2.3157 | -98.2312 | 6.947
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2028 | 1950.4562 | 20.4745 | 16.2763 | 53.3984 | -95.4796 | 0.894 | 1.1715 | 2.5474 | 4.2108 | 0.26181 | 4.2614 | 0.42549 | 4.9339 | 0.98813 | 0.5978 | 0.60498 | 6.8248 | -95.4796 | 6.8248 | -95.4796 | 6.8248 | -95.4796 | 20.4745
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2028 | 2278.1735 | 23.9146 | 17.5265 | 62.2574 | -104.3309 | 0.98019 | 1.0233 | 0.59917 | 3.5378 | 0.22435 | 3.9322 | 0.38793 | 4.3533 | 0.89971 | 0.15238 | 0.16936 | 7.9715 | -104.3309 | 7.9715 | -104.3309 | 7.9715 | -104.3309 | 23.9146
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1627.6781 | 17.0862 | 12.2877 | 43.8509 | -99.085 | 0.87903 | 1.0879 | 2.0524 | 3.7232 | 0.47883 | 5.8837 | 0.74851 | 6.7648 | 0.6328 | 0.34883 | 0.55126 | 5.6954 | -99.085 | 5.6954 | -99.085 | 5.6954 | -99.085 | 17.0862
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1224.3452 | 12.8523 | 17.2738 | 33.2877 | -96.2493 | 0.81953 | 1.1114 | 3.3946 | 4.7249 | 0.45026 | 7.7777 | 0.70234 | 8.8831 | 0.60749 | 0.43646 | 0.71846 | 4.2841 | -96.2493 | 4.2841 | -96.2493 | 4.2841 | -96.2493 | 12.8523
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 1461.9202 | 15.3462 | 8.5463 | 37.3015 | -93.1546 | 0.81986 | 1.038 | 2.1257 | 2.7712 | 0.81485 | 6.9639 | 1.1988 | 7.9462 | 0.39794 | 0.30525 | 0.76708 | 5.1154 | -93.1546 | 5.1154 | -93.1546 | 5.1154 | -93.1546 | 15.3462
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 1637.471 | 17.189 | 6.8531 | 40.6399 | -97.178 | 0.95444 | 1.0074 | 1.3163 | 4.4128 | 0.79216 | 5.4287 | 1.1761 | 6.1353 | 0.81285 | 0.24247 | 0.2983 | 5.7297 | -97.178 | 5.7297 | -97.178 | 5.7297 | -97.178 | 17.189
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2028 | 2575.8712 | 27.0396 | 16.0892 | 70.1461 | -97.4448 | 0.84198 | 1.0762 | 1.198 | 1.7022 | 0.23426 | 3.7691 | 0.4503 | 4.6733 | 0.45162 | 0.31784 | 0.70378 | 9.0132 | -97.4448 | 9.0132 | -97.4448 | 9.0132 | -97.4448 | 27.0396
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 2706.5111 | 28.411 | 21.9943 | 75.5233 | -99.3604 | 0.97788 | 1.1565 | 1.3549 | 3.4963 | 0.12598 | 2.7708 | 0.28311 | 3.4778 | 1.2618 | 0.48899 | 0.38752 | 9.4703 | -99.3604 | 9.4703 | -99.3604 | 9.4703 | -99.3604 | 28.411
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1175.3521 | 12.338 | 12.7964 | 30.5758 | -100.4925 | 0.99568 | 0.98084 | 0.51215 | 4.5246 | 0.63728 | 8.1549 | 1.4919 | 10.2338 | 0.55483 | 0.062803 | 0.11319 | 4.1127 | -100.4925 | 4.1127 | -100.4925 | 4.1127 | -100.4925 | 12.338
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 892.2186 | 9.3659 | 18.7105 | 24.1031 | -93.6184 | 0.78115 | 1.1724 | 5.9298 | 5.9337 | 0.57533 | 10.7646 | 0.9721 | 12.5426 | 0.55122 | 0.55086 | 0.99934 | 3.122 | -93.6184 | 3.122 | -93.6184 | 3.122 | -93.6184 | 9.3659
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1791.8487 | 18.8095 | 11.6218 | 46.7053 | -101.5998 | 1.0063 | 1.053 | 1.2752 | 5.1473 | 0.38798 | 4.5091 | 0.8526 | 5.0584 | 1.1416 | 0.28282 | 0.24775 | 6.2698 | -101.5998 | 6.2698 | -101.5998 | 6.2698 | -101.5998 | 18.8095
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2028 | 1183.9635 | 12.4284 | 12.6137 | 30.3138 | -98.475 | 0.96661 | 1.0462 | 1.8776 | 5.9341 | 0.64382 | 8.121 | 1.4629 | 9.0629 | 0.73072 | 0.2312 | 0.31641 | 4.1428 | -98.475 | 4.1428 | -98.475 | 4.1428 | -98.475 | 12.4284
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2028 | 2417.456 | 25.3767 | 10.6108 | 63.0676 | -94.8059 | 0.93383 | 1.1203 | 1.7478 | 3.3732 | 0.32224 | 3.4192 | 0.64857 | 3.9316 | 0.98655 | 0.51117 | 0.51814 | 8.4589 | -94.8059 | 8.4589 | -94.8059 | 8.4589 | -94.8059 | 25.3767
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1900.2664 | 19.9476 | 13.7503 | 51.223 | -100.2797 | 0.92251 | 1.0566 | 1.3988 | 3.6878 | 0.35227 | 4.8439 | 0.63176 | 5.4793 | 0.76135 | 0.28878 | 0.37931 | 6.6492 | -100.2797 | 6.6492 | -100.2797 | 6.6492 | -100.2797 | 19.9476
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1017.4832 | 10.6808 | 13.5035 | 25.772 | -95.0632 | 1.0708 | 1.1113 | 2.913 | 10.8323 | 0.52294 | 7.0615 | 1.6004 | 8.1099 | 1.534 | 0.41252 | 0.26892 | 3.5603 | -95.0632 | 3.5603 | -95.0632 | 3.5603 | -95.0632 | 10.6808
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2691.733 | 28.2559 | 9.5906 | 71.4039 | -95.8788 | 0.94566 | 1.1411 | 1.6929 | 3.2598 | 0.29945 | 2.8719 | 0.52545 | 3.3949 | 1.1351 | 0.58948 | 0.51933 | 9.4186 | -95.8788 | 9.4186 | -95.8788 | 9.4186 | -95.8788 | 28.2559
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2028 | 1689.2616 | 17.7326 | 6.9577 | 48.5034 | -116.7492 | 0.96633 | 0.95864 | 0.094953 | 3.3467 | 0.79229 | 5.5125 | 0.26612 | 6.7578 | 0.60711 | 0.017225 | 0.028372 | 5.9109 | -116.7492 | 5.9109 | -116.7492 | 5.9109 | -116.7492 | 17.7326
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3492.0437 | 36.657 | 15.1357 | 93.6372 | -99.2913 | 0.99614 | 0.98409 | 0.22361 | 1.6615 | 0.17579 | 2.6607 | 0.52899 | 3.3479 | 0.62447 | 0.084043 | 0.13458 | 12.219 | -99.2913 | 12.219 | -99.2913 | 12.219 | -99.2913 | 36.657
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2116.0279 | 22.2125 | 10.2695 | 55.8726 | -102.9513 | 0.97746 | 1.0009 | 0.73164 | 3.6105 | 0.40489 | 4.158 | 0.74189 | 4.705 | 0.86834 | 0.17596 | 0.20264 | 7.4042 | -102.9513 | 7.4042 | -102.9513 | 7.4042 | -102.9513 | 22.2125
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2028 | 2435.6412 | 25.5676 | 9.5626 | 64.9458 | -96.5283 | 0.8979 | 1.0894 | 1.4771 | 2.7931 | 0.37461 | 3.5822 | 0.60769 | 4.2783 | 0.77972 | 0.41233 | 0.52882 | 8.5225 | -96.5283 | 8.5225 | -96.5283 | 8.5225 | -96.5283 | 25.5676
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2028 | 1612.079 | 16.9224 | 14.5133 | 43.3201 | -92.15 | 0.85224 | 1.1749 | 3.4016 | 4.585 | 0.3551 | 5.1536 | 0.60096 | 6.1008 | 0.88968 | 0.66004 | 0.74189 | 5.6408 | -92.15 | 5.6408 | -92.15 | 5.6408 | -92.15 | 16.9224
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 994.2546 | 10.437 | 6.7318 | 22.9063 | -93.7723 | 1.0283 | 1.0104 | 2.1717 | 8.6359 | 1.234 | 8.3073 | 2.6011 | 9.4108 | 1.0396 | 0.26142 | 0.25148 | 3.479 | -93.7723 | 3.479 | -93.7723 | 3.479 | -93.7723 | 10.437
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1706.1276 | 17.9097 | 14.5542 | 47.1228 | -104.8548 | 0.98971 | 1.1029 | 1.4878 | 5.4713 | 0.33715 | 4.9069 | 0.44116 | 5.5012 | 1.115 | 0.30321 | 0.27193 | 5.9699 | -104.8548 | 5.9699 | -104.8548 | 5.9699 | -104.8548 | 17.9097
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2734.0204 | 28.6998 | 9.218 | 72.8011 | -99.3973 | 0.94346 | 1.0216 | 0.74474 | 2.396 | 0.35359 | 3.2594 | 0.5958 | 3.93 | 0.7351 | 0.22849 | 0.31083 | 9.5666 | -99.3973 | 9.5666 | -99.3973 | 9.5666 | -99.3973 | 28.6998
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1110.5764 | 11.658 | 5.5743 | 25.7155 | -89.3008 | 0.96627 | 1.0743 | 2.9871 | 6.4689 | 1.4553 | 8.1121 | 2.3075 | 9.3365 | 0.79744 | 0.36823 | 0.46176 | 3.886 | -89.3008 | 3.886 | -89.3008 | 3.886 | -89.3008 | 11.658
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 853.0255 | 6.3685 | 22.9108 | 16.0296 | -98.9345 | 0.99531 | 1.0564 | 2.646 | 10.7591 | 0.9856 | 22.5808 | 3.0467 | 30.5497 | 0.47647 | 0.11718 | 0.24594 | 2.1228 | -98.9345 | 2.1228 | -98.9345 | 2.1228 | -98.9345 | 6.3685
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1227.1552 | 9.1616 | 224.4828 | 25.0361 | -105.9059 | 0.93268 | 1.0615 | 2.8617 | 10.5405 | 0.065693 | 14.7469 | 0.44709 | 18.1547 | 0.71476 | 0.19405 | 0.27149 | 3.0539 | -105.9059 | 3.0539 | -105.9059 | 3.0539 | -105.9059 | 9.1616
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 826.5586 | 6.1709 | 32.3991 | 15.7314 | -102.6306 | 0.99953 | 1.0603 | 2.3115 | 9.5041 | 0.73237 | 23.7281 | 2.69 | 32.8876 | 0.40054 | 0.097418 | 0.24321 | 2.057 | -102.6306 | 2.057 | -102.6306 | 2.057 | -102.6306 | 6.1709
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2704.1321 | 20.1883 | 35.5622 | 53.9746 | -103.2507 | 1.0042 | 1.1496 | 1.7127 | 5.3179 | 0.1833 | 6.5184 | 0.57086 | 8.7038 | 0.81582 | 0.26275 | 0.32206 | 6.7294 | -103.2507 | 6.7294 | -103.2507 | 6.7294 | -103.2507 | 20.1883
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 2006.7665 | 14.982 | 47.5868 | 39.1572 | -103.3723 | 1.0424 | 1.1199 | 1.1157 | 4.3384 | 0.20776 | 9.8868 | 0.98076 | 14.0867 | 0.43881 | 0.11284 | 0.25716 | 4.994 | -103.3723 | 4.994 | -103.3723 | 4.994 | -103.3723 | 14.982
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 1395.4768 | 10.4183 | 42.1873 | 27.9344 | -100.6375 | 0.96899 | 1.1155 | 3.9379 | 12.6656 | 0.27236 | 11.4904 | 0.8016 | 13.7564 | 1.1023 | 0.34272 | 0.31092 | 3.4728 | -100.6375 | 3.4728 | -100.6375 | 3.4728 | -100.6375 | 10.4183
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2028 | 2275.1385 | 16.9856 | 37.413 | 44.7763 | -102.6348 | 1.0017 | 1.1452 | 1.782 | 4.9569 | 0.22288 | 8.3385 | 0.77963 | 11.4219 | 0.59445 | 0.21371 | 0.35951 | 5.6619 | -102.6348 | 5.6619 | -102.6348 | 5.6619 | -102.6348 | 16.9856
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3545.3596 | 15.3519 | 10.6882 | 40.3536 | -108.5341 | 1.1416 | 1.1648 | 2.5381 | 19.7647 | 1.1062 | 11.8237 | 1.262 | 14.4878 | 1.6716 | 0.21466 | 0.12841 | 5.1173 | -108.5341 | 5.1173 | -108.5341 | 5.1173 | -108.5341 | 15.3519
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 7193.3599 | 31.1482 | 9.4186 | 80.3025 | -105.8131 | 1.1477 | 1.1844 | 1.5003 | 8.5549 | 0.61087 | 5.7535 | 1.0432 | 8.5669 | 1.4869 | 0.26076 | 0.17537 | 10.3827 | -105.8131 | 10.3827 | -105.8131 | 10.3827 | -105.8131 | 31.1482
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 4082.9941 | 17.6799 | 9.3741 | 45.6287 | -104.5967 | 1.053 | 1.0429 | 1.0949 | 9.0054 | 1.4368 | 13.4686 | 2.4191 | 17.6856 | 0.66862 | 0.081291 | 0.12158 | 5.8933 | -104.5967 | 5.8933 | -104.5967 | 5.8933 | -104.5967 | 17.6799
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 4351.6127 | 18.843 | 8.7576 | 48.8165 | -106.4365 | 1.0374 | 1.038 | 1.0435 | 9.3842 | 1.4697 | 12.8709 | 1.6865 | 15.6254 | 0.72911 | 0.081074 | 0.1112 | 6.281 | -106.4365 | 6.281 | -106.4365 | 6.281 | -106.4365 | 18.843
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 3311.44 | 14.339 | 10.4987 | 37.072 | -106.5217 | 1.0483 | 1.048 | 1.4717 | 14.2211 | 1.5639 | 16.4189 | 1.9817 | 19.2294 | 0.86614 | 0.089637 | 0.10349 | 4.7797 | -106.5217 | 4.7797 | -106.5217 | 4.7797 | -106.5217 | 14.339
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 4986.7904 | 21.5934 | 11.8396 | 55.8357 | -102.9716 | 1.0819 | 1.171 | 2.877 | 10.9942 | 0.75877 | 8.9836 | 1.5534 | 12.7357 | 1.2238 | 0.32025 | 0.26168 | 7.1978 | -102.9716 | 7.1978 | -102.9716 | 7.1978 | -102.9716 | 21.5934
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 7129.4672 | 30.8715 | 10.227 | 79.8397 | -106.6871 | 1.166 | 1.2228 | 2.1276 | 10.8109 | 0.54236 | 5.5468 | 0.67336 | 6.6346 | 1.949 | 0.38357 | 0.1968 | 10.2905 | -106.6871 | 10.2905 | -106.6871 | 10.2905 | -106.6871 | 30.8715
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3829.3528 | 16.5816 | 10.7629 | 42.3449 | -104.6389 | 1.0775 | 1.127 | 3.1169 | 15.3339 | 1.1765 | 12.6622 | 1.8088 | 14.9454 | 1.211 | 0.24616 | 0.20327 | 5.5272 | -104.6389 | 5.5272 | -104.6389 | 5.5272 | -104.6389 | 16.5816
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 6564.89 | 28.4268 | 9.4031 | 73.5359 | -105.7664 | 1.0645 | 1.0903 | 1.1805 | 7.5647 | 0.82356 | 7.744 | 1.0716 | 9.7359 | 0.97684 | 0.15244 | 0.15605 | 9.4756 | -105.7664 | 9.4756 | -105.7664 | 9.4756 | -105.7664 | 28.4268
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3039.8592 | 13.163 | 14.6085 | 33.9473 | -103.1186 | 1.0909 | 1.1317 | 3.7007 | 19.9632 | 1.0638 | 15.5403 | 2.1689 | 18.5568 | 1.2846 | 0.23814 | 0.18538 | 4.3877 | -103.1186 | 4.3877 | -103.1186 | 4.3877 | -103.1186 | 13.163
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 2816.9223 | 12.1976 | 20.4987 | 31.4104 | -104.681 | 1.0607 | 1.0345 | 1.3759 | 16.2315 | 0.94938 | 19.461 | 2.9997 | 23.0563 | 0.83405 | 0.070701 | 0.084769 | 4.0659 | -104.681 | 4.0659 | -104.681 | 4.0659 | -104.681 | 12.1976
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3828.6285 | 16.5784 | 8.6446 | 42.71 | -104.7191 | 1.0509 | 1.028 | 0.80188 | 8.6959 | 1.7236 | 14.9003 | 2.6365 | 19.3931 | 0.58361 | 0.053816 | 0.092213 | 5.5261 | -104.7191 | 5.5261 | -104.7191 | 5.5261 | -104.7191 | 16.5784
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2028 | 7577.2647 | 32.8105 | 7.433 | 84.8775 | -106.516 | 1.1426 | 1.1866 | 1.5773 | 8.4607 | 0.72983 | 5.4248 | 0.88552 | 7.7048 | 1.5596 | 0.29075 | 0.18642 | 10.9368 | -106.516 | 10.9368 | -106.516 | 10.9368 | -106.516 | 32.8105
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 5005.5404 | 21.6746 | 11.4247 | 56.0853 | -102.5033 | 1.1327 | 1.2317 | 3.7055 | 13.6437 | 0.68991 | 7.8819 | 1.3127 | 11.0285 | 1.731 | 0.47012 | 0.27159 | 7.2249 | -102.5033 | 7.2249 | -102.5033 | 7.2249 | -102.5033 | 21.6746
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2028 | 5167.2243 | 22.3747 | 9.9928 | 57.8936 | -105.8994 | 1.0666 | 1.0974 | 1.551 | 10.4114 | 0.97345 | 9.7275 | 1.1226 | 11.7274 | 1.0703 | 0.15945 | 0.14897 | 7.4582 | -105.8994 | 7.4582 | -105.8994 | 7.4582 | -105.8994 | 22.3747
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 5463.3191 | 23.6569 | 6.7686 | 61.5249 | -107.8575 | 1.1078 | 1.0992 | 1.0109 | 9.0627 | 1.2648 | 8.5611 | 1.4486 | 12.1719 | 1.0586 | 0.11809 | 0.11155 | 7.8856 | -107.8575 | 7.8856 | -107.8575 | 7.8856 | -107.8575 | 23.6569
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3419.3241 | 14.8061 | 15.3413 | 38.2215 | -103.8486 | 1.0546 | 1.0574 | 1.6794 | 13.2148 | 1.0281 | 15.7718 | 2.3705 | 19.3444 | 0.83788 | 0.10648 | 0.12709 | 4.9354 | -103.8486 | 4.9354 | -103.8486 | 4.9354 | -103.8486 | 14.8061
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2028 | 3773.0613 | 16.3378 | 8.5431 | 42.0939 | -104.7716 | 1.0511 | 1.0291 | 0.86884 | 8.9819 | 1.7594 | 15.0306 | 2.6809 | 19.5538 | 0.59758 | 0.057805 | 0.096732 | 5.4459 | -104.7716 | 5.4459 | -104.7716 | 5.4459 | -104.7716 | 16.3378
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 892.7193 | 9.3711 | 16.5473 | 24.8341 | -102.9654 | 1.1384 | 1.1769 | 2.3611 | 14.9086 | 0.43019 | 7.1185 | 0.66222 | 8.0391 | 2.0943 | 0.33168 | 0.15837 | 3.1237 | -102.9654 | 3.1237 | -102.9654 | 3.1237 | -102.9654 | 9.3711
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1088.5276 | 11.4266 | 17.4892 | 30.6192 | -105.5932 | 1.2112 | 1.1931 | 0.86635 | 13.4307 | 0.29534 | 5.1652 | 0.52533 | 6.0796 | 2.6002 | 0.16773 | 0.064505 | 3.8089 | -105.5932 | 3.8089 | -105.5932 | 3.8089 | -105.5932 | 11.4266
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1376.3121 | 14.4475 | 16.1857 | 38.2605 | -100.7765 | 0.92336 | 1.0634 | 1.8988 | 5.3678 | 0.40291 | 6.5215 | 0.62488 | 7.4271 | 0.82309 | 0.29115 | 0.35373 | 4.8158 | -100.7765 | 4.8158 | -100.7765 | 4.8158 | -100.7765 | 14.4475
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1727.2389 | 18.1313 | 16.7 | 48.3988 | -103.1598 | 0.97005 | 1.0259 | 0.85216 | 4.3287 | 0.30586 | 5.1079 | 0.52678 | 6.0103 | 0.84746 | 0.16683 | 0.19686 | 6.0438 | -103.1598 | 6.0438 | -103.1598 | 6.0438 | -103.1598 | 18.1313
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1295.4058 | 13.5982 | 11.8585 | 33.0383 | -94.704 | 0.96334 | 1.0562 | 2.0574 | 5.8479 | 0.57847 | 6.8598 | 1.3736 | 7.8544 | 0.85249 | 0.29992 | 0.35181 | 4.5327 | -94.704 | 4.5327 | -94.704 | 4.5327 | -94.704 | 13.5982
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2511.8971 | 26.3681 | 9.1212 | 65.7106 | -95.9264 | 0.93251 | 1.0205 | 0.85299 | 2.3626 | 0.39773 | 3.6277 | 0.74778 | 4.4044 | 0.65126 | 0.23513 | 0.36104 | 8.7894 | -95.9264 | 8.7894 | -95.9264 | 8.7894 | -95.9264 | 26.3681
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1533.3179 | 16.0957 | 22.5905 | 43.3658 | -99.9641 | 0.98 | 1.1814 | 2.9135 | 6.9706 | 0.21747 | 4.9128 | 0.32033 | 5.3223 | 1.4189 | 0.59303 | 0.41796 | 5.3652 | -99.9641 | 5.3652 | -99.9641 | 5.3652 | -99.9641 | 16.0957
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1600.8264 | 16.8043 | 14.1611 | 41.4819 | -99.7165 | 0.94429 | 0.98985 | 0.99323 | 3.9889 | 0.41575 | 5.8875 | 1.05 | 6.6672 | 0.67753 | 0.1687 | 0.249 | 5.6014 | -99.7165 | 5.6014 | -99.7165 | 5.6014 | -99.7165 | 16.8043
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1956.9976 | 20.5431 | 14.7828 | 53.157 | -96.2661 | 0.90798 | 1.0839 | 1.659 | 3.643 | 0.31209 | 4.6136 | 0.57056 | 5.2662 | 0.78963 | 0.35959 | 0.45539 | 6.8477 | -96.2661 | 6.8477 | -96.2661 | 6.8477 | -96.2661 | 20.5431
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1487.0636 | 15.6101 | 19.6282 | 40.6444 | -102.8115 | 0.93387 | 1.0048 | 0.9764 | 4.3038 | 0.32337 | 6.3471 | 0.61515 | 7.2879 | 0.67807 | 0.15383 | 0.22687 | 5.2034 | -102.8115 | 5.2034 | -102.8115 | 5.2034 | -102.8115 | 15.6101
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 946.1275 | 9.9318 | 6.4757 | 22.8986 | -92.9852 | 1.0415 | 1.0624 | 2.6696 | 10.1976 | 1.2986 | 8.4095 | 2.0761 | 9.4378 | 1.2126 | 0.31746 | 0.26179 | 3.3106 | -92.9852 | 3.3106 | -92.9852 | 3.3106 | -92.9852 | 9.9318
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 1645.3558 | 17.2718 | 8.9621 | 42.1894 | -90.8004 | 0.85209 | 1.0363 | 1.6661 | 2.5062 | 0.69123 | 6.1949 | 1.1262 | 7.2222 | 0.40456 | 0.26894 | 0.66477 | 5.7573 | -90.8004 | 5.7573 | -90.8004 | 5.7573 | -90.8004 | 17.2718
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2036.4053 | 21.3767 | 8.4661 | 52.9891 | -91.2112 | 0.81767 | 1.0653 | 1.7189 | 2.0624 | 0.57823 | 4.8953 | 0.85962 | 5.7041 | 0.4213 | 0.35113 | 0.83345 | 7.1256 | -91.2112 | 7.1256 | -91.2112 | 7.1256 | -91.2112 | 21.3767
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1738.0978 | 18.2453 | 9.7444 | 45.4398 | -89.8481 | 0.86361 | 1.1265 | 2.7309 | 3.9597 | 0.52606 | 5.1261 | 0.8396 | 5.7519 | 0.77245 | 0.53274 | 0.68967 | 6.0818 | -89.8481 | 6.0818 | -89.8481 | 6.0818 | -89.8481 | 18.2453
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 958.0999 | 10.0574 | 12.929 | 24.6414 | -96.3513 | 0.96251 | 1.0347 | 1.9057 | 6.4065 | 0.80323 | 10.3849 | 1.7561 | 11.9281 | 0.6169 | 0.18351 | 0.29747 | 3.3525 | -96.3513 | 3.3525 | -96.3513 | 3.3525 | -96.3513 | 10.0574
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2029 | 583.2283 | 6.1223 | 6.5982 | 14.555 | -95.7105 | 1.1085 | 1.1295 | 4.5571 | 20.3171 | 1.7853 | 11.7797 | 2.4762 | 13.529 | 1.7247 | 0.38686 | 0.2243 | 2.0408 | -95.7105 | 2.0408 | -95.7105 | 2.0408 | -95.7105 | 6.1223
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2029 | 2929.3986 | 30.7507 | 19.4584 | 82.8545 | -104.0968 | 0.96052 | 1.042 | 0.54397 | 2.3326 | 0.16284 | 3.1686 | 0.30394 | 3.7671 | 0.73617 | 0.17168 | 0.23321 | 10.2502 | -104.0968 | 10.2502 | -104.0968 | 10.2502 | -104.0968 | 30.7507
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2029 | 981.9265 | 10.3076 | 44.5196 | 27.8895 | -105.0879 | 0.98465 | 1.0511 | 1.4289 | 9.6419 | 0.17945 | 7.9891 | 0.32928 | 9.1094 | 1.2069 | 0.17886 | 0.1482 | 3.4359 | -105.0879 | 3.4359 | -105.0879 | 3.4359 | -105.0879 | 10.3076
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1084.2317 | 11.3815 | 17.3551 | 29.1551 | -88.7134 | 0.73271 | 1.1503 | 4.7143 | 3.5691 | 0.52567 | 9.1231 | 0.93165 | 10.8319 | 0.39121 | 0.51674 | 1.3209 | 3.7938 | -88.7134 | 3.7938 | -88.7134 | 3.7938 | -88.7134 | 11.3815
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 2116.2767 | 22.2151 | 16.1533 | 59.0565 | -101.0122 | 0.90906 | 1.0847 | 1.377 | 3.2543 | 0.27446 | 4.4334 | 0.43583 | 5.0604 | 0.73404 | 0.31059 | 0.42312 | 7.405 | -101.0122 | 7.405 | -101.0122 | 7.405 | -101.0122 | 22.2151
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2392.3506 | 25.1132 | 10.2429 | 62.8845 | -95.5964 | 0.9421 | 1.0402 | 1.0409 | 2.8745 | 0.35336 | 3.6194 | 0.72222 | 4.3809 | 0.79418 | 0.28759 | 0.36212 | 8.3711 | -95.5964 | 8.3711 | -95.5964 | 8.3711 | -95.5964 | 25.1132
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2956.7589 | 31.0379 | 10.8262 | 79.7656 | -100.1557 | 0.98033 | 1.005 | 0.35905 | 1.8426 | 0.2955 | 3.1991 | 0.56273 | 4.0414 | 0.57597 | 0.11223 | 0.19486 | 10.346 | -100.1557 | 10.346 | -100.1557 | 10.346 | -100.1557 | 31.0379
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2851.2633 | 29.9305 | 10.4885 | 76.6621 | -99.4666 | 0.96769 | 1.0159 | 0.47634 | 1.9222 | 0.31668 | 3.3215 | 0.58716 | 4.163 | 0.57871 | 0.14341 | 0.24781 | 9.9768 | -99.4666 | 9.9768 | -99.4666 | 9.9768 | -99.4666 | 29.9305
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2660.8306 | 27.9315 | 9.6482 | 70.4284 | -92.5423 | 0.94948 | 1.1434 | 1.7159 | 3.2701 | 0.29773 | 2.8725 | 0.56285 | 3.4704 | 1.1384 | 0.59734 | 0.52472 | 9.3105 | -92.5423 | 9.3105 | -92.5423 | 9.3105 | -92.5423 | 27.9315
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1115.7235 | 11.7121 | 7.6255 | 25.983 | -92.4027 | 1.0998 | 1.0876 | 2.588 | 9.934 | 0.82408 | 6.284 | 1.9777 | 7.2047 | 1.5808 | 0.41183 | 0.26052 | 3.904 | -92.4027 | 3.904 | -92.4027 | 3.904 | -92.4027 | 11.7121
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1136.4726 | 11.9299 | 8.9355 | 27.9994 | -86.2643 | 0.91128 | 1.1266 | 3.9862 | 6.1504 | 0.84788 | 7.5762 | 1.8583 | 9.0551 | 0.81182 | 0.52615 | 0.64812 | 3.9766 | -86.2643 | 3.9766 | -86.2643 | 3.9766 | -86.2643 | 11.9299
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2673.0302 | 28.0595 | 8.6667 | 70.19 | -95.1717 | 0.91243 | 1.0842 | 1.1504 | 2.168 | 0.40153 | 3.4799 | 0.67729 | 4.262 | 0.62301 | 0.33057 | 0.53061 | 9.3532 | -95.1717 | 9.3532 | -95.1717 | 9.3532 | -95.1717 | 28.0595
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2029 | 2775.7851 | 29.1382 | 14.1201 | 74.1889 | -91.9996 | 0.81515 | 1.126 | 1.3947 | 1.375 | 0.24739 | 3.4931 | 0.49218 | 4.4904 | 0.39362 | 0.39927 | 1.0143 | 9.7127 | -91.9996 | 9.7127 | -91.9996 | 9.7127 | -91.9996 | 29.1382
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2155.8467 | 22.6305 | 7.8379 | 55.6508 | -94.3456 | 0.85293 | 1.0805 | 1.7478 | 2.5832 | 0.5746 | 4.5036 | 0.79697 | 5.045 | 0.57358 | 0.38809 | 0.67662 | 7.5435 | -94.3456 | 7.5435 | -94.3456 | 7.5435 | -94.3456 | 22.6305
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1158.755 | 12.1638 | 11.7233 | 29.4829 | -96.0295 | 0.97034 | 1.0356 | 1.6665 | 5.6094 | 0.71886 | 8.4274 | 1.5836 | 9.6241 | 0.66562 | 0.19775 | 0.29709 | 4.0546 | -96.0295 | 4.0546 | -96.0295 | 4.0546 | -96.0295 | 12.1638
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2029 | 1988.2522 | 20.8712 | 16.4886 | 52.2059 | -94.2397 | 1.0288 | 1.0524 | 1.0481 | 4.5037 | 0.24776 | 4.0853 | 0.91819 | 4.808 | 1.1024 | 0.25656 | 0.23272 | 6.9571 | -94.2397 | 6.9571 | -94.2397 | 6.9571 | -94.2397 | 20.8712
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2029 | 1840.9467 | 19.3249 | 11.8978 | 48.1919 | -96.1753 | 0.9342 | 1.0346 | 1.5 | 3.8997 | 0.40979 | 4.8756 | 1.0187 | 5.403 | 0.79984 | 0.30765 | 0.38464 | 6.4416 | -96.1753 | 6.4416 | -96.1753 | 6.4416 | -96.1753 | 19.3249
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2204.3212 | 23.1394 | 14.1037 | 59.6533 | -89.848 | 0.88377 | 1.1838 | 2.4402 | 3.5455 | 0.26459 | 3.7317 | 0.47694 | 4.4457 | 0.9501 | 0.6539 | 0.68824 | 7.7131 | -89.848 | 7.7131 | -89.848 | 7.7131 | -89.848 | 23.1394
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 962.5042 | 10.1037 | 18.7639 | 24.6151 | -91.4492 | 1.1339 | 1.1633 | 3.4772 | 13.2108 | 0.35666 | 6.6923 | 1.5877 | 7.6554 | 1.974 | 0.51958 | 0.26321 | 3.3679 | -91.4492 | 3.3679 | -91.4492 | 3.3679 | -91.4492 | 10.1037
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2029 | 1828.21 | 19.1912 | 13.5524 | 49.5543 | -100.83 | 0.90661 | 1.0622 | 1.3596 | 3.217 | 0.40051 | 5.4279 | 0.61156 | 6.2271 | 0.59268 | 0.25049 | 0.42264 | 6.3971 | -100.83 | 6.3971 | -100.83 | 6.3971 | -100.83 | 19.1912
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 615.2023 | 6.4579 | 4.1965 | 13.7777 | -78.8928 | 0.97954 | 1.3556 | 17.6244 | 15.0992 | 2.6549 | 11.1416 | 2.8277 | 11.8111 | 1.3552 | 1.5819 | 1.1672 | 2.1526 | -78.8928 | 2.1526 | -78.8928 | 2.1526 | -78.8928 | 6.4579
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 474.3429 | 4.9793 | 5.495 | 10.9685 | -89.1883 | 0.96496 | 1.1317 | 9.3109 | 16.5642 | 3.1063 | 17.0688 | 5.0859 | 20.8838 | 0.97043 | 0.54549 | 0.56211 | 1.6598 | -89.1883 | 1.6598 | -89.1883 | 1.6598 | -89.1883 | 4.9793
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1934.4535 | 20.3065 | 15.4891 | 50.706 | -94.2691 | 1.0205 | 1.0505 | 1.103 | 4.555 | 0.27438 | 4.25 | 0.93737 | 4.9627 | 1.0718 | 0.25954 | 0.24216 | 6.7688 | -94.2691 | 6.7688 | -94.2691 | 6.7688 | -94.2691 | 20.3065
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2029 | 1766.456 | 18.543 | 10.1551 | 46.5934 | -94.9365 | 0.88261 | 1.0647 | 2.0474 | 3.7584 | 0.51115 | 5.1908 | 0.96089 | 5.7083 | 0.72406 | 0.39443 | 0.54475 | 6.181 | -94.9365 | 6.181 | -94.9365 | 6.181 | -94.9365 | 18.543
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1955.6991 | 20.5295 | 8.0903 | 49.8988 | -95.7582 | 1.0032 | 1.029 | 1.0132 | 4.1313 | 0.52251 | 4.2272 | 0.97633 | 5.0658 | 0.97731 | 0.23967 | 0.24524 | 6.8432 | -95.7582 | 6.8432 | -95.7582 | 6.8432 | -95.7582 | 20.5295
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2352.7931 | 24.6979 | 9.0129 | 61.2838 | -95.0247 | 0.92036 | 1.0378 | 1.0957 | 2.6035 | 0.42648 | 3.8438 | 0.78486 | 4.6191 | 0.67733 | 0.28507 | 0.42087 | 8.2326 | -95.0247 | 8.2326 | -95.0247 | 8.2326 | -95.0247 | 24.6979
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1580.9166 | 16.5953 | 21.4686 | 41.5984 | -96.9255 | 1.0402 | 1.0299 | 0.96684 | 5.8874 | 0.24167 | 5.1884 | 1.0688 | 5.8445 | 1.1347 | 0.18635 | 0.16422 | 5.5318 | -96.9255 | 5.5318 | -96.9255 | 5.5318 | -96.9255 | 16.5953
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 3574.0402 | 37.5177 | 20.604 | 98.6308 | -96.0432 | 0.88899 | 1.0765 | 0.67146 | 1.0591 | 0.12997 | 2.6779 | 0.35864 | 3.6254 | 0.39549 | 0.25074 | 0.63399 | 12.5059 | -96.0432 | 12.5059 | -96.0432 | 12.5059 | -96.0432 | 37.5177
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 1933.5265 | 20.2968 | 16.8306 | 53.812 | -99.5005 | 0.89455 | 1.1175 | 1.8701 | 3.6717 | 0.2844 | 4.7866 | 0.45608 | 5.4555 | 0.76708 | 0.3907 | 0.50934 | 6.7656 | -99.5005 | 6.7656 | -99.5005 | 6.7656 | -99.5005 | 20.2968
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 987.7048 | 10.3682 | 14.0996 | 25.0568 | -90.7804 | 1.0729 | 1.1342 | 3.5291 | 11.3297 | 0.50366 | 7.1014 | 1.6719 | 8.2615 | 1.5954 | 0.49696 | 0.31149 | 3.4561 | -90.7804 | 3.4561 | -90.7804 | 3.4561 | -90.7804 | 10.3682
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2029 | 2599.9886 | 27.2928 | 22.1858 | 71.8866 | -104.5728 | 1.0205 | 1.0286 | 0.33879 | 3.4117 | 0.14704 | 3.2623 | 0.29988 | 3.6942 | 1.0458 | 0.10385 | 0.099304 | 9.0976 | -104.5728 | 9.0976 | -104.5728 | 9.0976 | -104.5728 | 27.2928
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 837.8321 | 8.795 | 9.7329 | 20.6823 | -86.5517 | 1.0489 | 1.1778 | 5.9503 | 13.1264 | 0.85256 | 8.2979 | 2.0769 | 9.5684 | 1.5819 | 0.71709 | 0.45331 | 2.9317 | -86.5517 | 2.9317 | -86.5517 | 2.9317 | -86.5517 | 8.795
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 866.3942 | 9.0948 | 8.5565 | 21.7299 | -89.9186 | 0.96768 | 1.0508 | 2.4837 | 7.2598 | 1.3019 | 11.14 | 2.2757 | 13.1483 | 0.65169 | 0.22296 | 0.34212 | 3.0316 | -89.9186 | 3.0316 | -89.9186 | 3.0316 | -89.9186 | 9.0948
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1853.6864 | 19.4587 | 17.5063 | 48.9915 | -101.7453 | 1.0011 | 0.97706 | 0.49596 | 4.1141 | 0.2726 | 4.7723 | 0.88833 | 5.4186 | 0.86209 | 0.10392 | 0.12055 | 6.4862 | -101.7453 | 6.4862 | -101.7453 | 6.4862 | -101.7453 | 19.4587
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1899.6373 | 19.941 | 7.0357 | 48.1202 | -91.7342 | 0.8379 | 1.1244 | 2.5624 | 3.177 | 0.70187 | 4.9382 | 0.91294 | 5.4717 | 0.64336 | 0.5189 | 0.80655 | 6.647 | -91.7342 | 6.647 | -91.7342 | 6.647 | -91.7342 | 19.941
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2371.0587 | 24.8897 | 17.1375 | 66.4355 | -101.8364 | 0.92553 | 1.0752 | 1.074 | 2.9095 | 0.22972 | 3.9369 | 0.38756 | 4.5654 | 0.73903 | 0.2728 | 0.36912 | 8.2966 | -101.8364 | 8.2966 | -101.8364 | 8.2966 | -101.8364 | 24.8897
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1150.4341 | 12.0764 | 8.4346 | 27.5694 | -84.8482 | 0.95624 | 1.15 | 4.3935 | 6.9554 | 0.82272 | 6.9393 | 2.0694 | 8.4193 | 1.0023 | 0.63313 | 0.63166 | 4.0255 | -84.8482 | 4.0255 | -84.8482 | 4.0255 | -84.8482 | 12.0764
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1850.4113 | 19.4243 | 14.6044 | 48.6492 | -94.9213 | 0.97948 | 1.1044 | 1.9735 | 4.8439 | 0.29303 | 4.2794 | 0.83486 | 4.9269 | 1.1319 | 0.46116 | 0.40742 | 6.4748 | -94.9213 | 6.4748 | -94.9213 | 6.4748 | -94.9213 | 19.4243
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 831.8401 | 8.7321 | 14.6579 | 21.2622 | -94.8585 | 1.0478 | 1.0966 | 3.114 | 12.053 | 0.63027 | 9.2385 | 1.8708 | 10.8013 | 1.3047 | 0.33707 | 0.25836 | 2.9107 | -94.8585 | 2.9107 | -94.8585 | 2.9107 | -94.8585 | 8.7321
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2913.1641 | 30.5803 | 12.6464 | 77.9113 | -101.0746 | 0.97743 | 0.977 | 0.32577 | 2.1453 | 0.24906 | 3.1497 | 0.5745 | 3.7887 | 0.68111 | 0.10343 | 0.15186 | 10.1934 | -101.0746 | 10.1934 | -101.0746 | 10.1934 | -101.0746 | 30.5803
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1689.4057 | 17.7342 | 17.1443 | 45.7545 | -91.9327 | 0.89389 | 1.1405 | 2.5395 | 4.5113 | 0.28294 | 4.8507 | 0.56513 | 5.9653 | 0.93003 | 0.52353 | 0.56291 | 5.9114 | -91.9327 | 5.9114 | -91.9327 | 5.9114 | -91.9327 | 17.7342
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2029 | 2079.4149 | 21.8282 | 8.7244 | 54.1933 | -91.0493 | 0.85699 | 1.1177 | 2.225 | 3.1735 | 0.48532 | 4.2341 | 0.73553 | 4.8748 | 0.74951 | 0.5255 | 0.70112 | 7.2761 | -91.0493 | 7.2761 | -91.0493 | 7.2761 | -91.0493 | 21.8282
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2029 | 2407.2138 | 25.2692 | 16.9713 | 67.4834 | -102.0649 | 0.92958 | 1.0696 | 1.0051 | 2.8561 | 0.22849 | 3.8777 | 0.38766 | 4.5071 | 0.73655 | 0.2592 | 0.35191 | 8.4231 | -102.0649 | 8.4231 | -102.0649 | 8.4231 | -102.0649 | 25.2692
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2029 | 1044.1356 | 10.9606 | 13.7198 | 26.8139 | -99.9819 | 1.0343 | 1.0554 | 1.8817 | 9.6077 | 0.56885 | 7.8045 | 1.3679 | 8.2872 | 1.231 | 0.2411 | 0.19585 | 3.6535 | -99.9819 | 3.6535 | -99.9819 | 3.6535 | -99.9819 | 10.9606
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1871.9073 | 19.6499 | 20.4822 | 49.9035 | -96.0859 | 1.076 | 1.1071 | 1.311 | 5.8589 | 0.18886 | 3.8684 | 0.7832 | 4.4988 | 1.5146 | 0.33889 | 0.22376 | 6.55 | -96.0859 | 6.55 | -96.0859 | 6.55 | -96.0859 | 19.6499
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2029 | 1292.4979 | 13.5677 | 6.5179 | 31.1277 | -90.4749 | 1.0328 | 1.0057 | 0.86671 | 5.0511 | 1.1013 | 7.178 | 1.973 | 8.842 | 0.70369 | 0.12074 | 0.17159 | 4.5226 | -90.4749 | 4.5226 | -90.4749 | 4.5226 | -90.4749 | 13.5677
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2587.0237 | 27.1567 | 17.211 | 68.9454 | -95.713 | 1.0166 | 0.96943 | 0.21612 | 2.6616 | 0.20263 | 3.4876 | 0.70625 | 4.2132 | 0.76317 | 0.06197 | 0.081201 | 9.0522 | -95.713 | 9.0522 | -95.713 | 9.0522 | -95.713 | 27.1567
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1889.746 | 19.8372 | 21.9295 | 49.6773 | -94.7384 | 1.0557 | 1.0521 | 0.92756 | 5.0452 | 0.19024 | 4.1718 | 0.9274 | 4.9353 | 1.2094 | 0.22234 | 0.18385 | 6.6124 | -94.7384 | 6.6124 | -94.7384 | 6.6124 | -94.7384 | 19.8372
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 927.2569 | 9.7337 | 28.241 | 24.0844 | -93.8073 | 1.0435 | 1.0408 | 1.9511 | 10.5109 | 0.30927 | 8.734 | 1.7832 | 9.6307 | 1.2034 | 0.22339 | 0.18562 | 3.2446 | -93.8073 | 3.2446 | -93.8073 | 3.2446 | -93.8073 | 9.7337
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1706.8151 | 17.9169 | 9.4375 | 41.899 | -94.9078 | 1.0726 | 1.0701 | 1.4486 | 6.0348 | 0.45311 | 4.2762 | 1.1858 | 5.0297 | 1.4113 | 0.33876 | 0.24004 | 5.9723 | -94.9078 | 5.9723 | -94.9078 | 5.9723 | -94.9078 | 17.9169
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1260.0925 | 13.2275 | 8.7681 | 31.5653 | -88.2593 | 0.87359 | 1.0771 | 2.8049 | 4.2386 | 0.86339 | 7.5703 | 1.6451 | 8.9209 | 0.5599 | 0.37052 | 0.66176 | 4.4092 | -88.2593 | 4.4092 | -88.2593 | 4.4092 | -88.2593 | 13.2275
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2029 | 1338.713 | 14.0528 | 7.1285 | 33.4472 | -92.1699 | 0.92345 | 1.0468 | 2.2442 | 5.1023 | 0.94499 | 6.7363 | 1.4325 | 7.6708 | 0.75744 | 0.33315 | 0.43984 | 4.6843 | -92.1699 | 4.6843 | -92.1699 | 4.6843 | -92.1699 | 14.0528
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2521.894 | 26.473 | 8.9534 | 66.845 | -97.3288 | 0.97942 | 1.0141 | 0.66174 | 2.7371 | 0.38154 | 3.4161 | 0.72037 | 4.2387 | 0.80124 | 0.19371 | 0.24177 | 8.8243 | -97.3288 | 8.8243 | -97.3288 | 8.8243 | -97.3288 | 26.473
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1034.201 | 10.8563 | 7.6018 | 25.5266 | -89.8922 | 0.98915 | 1.0384 | 1.8097 | 6.1758 | 1.2093 | 9.1928 | 2.1299 | 11.0139 | 0.6718 | 0.19685 | 0.29303 | 3.6188 | -89.8922 | 3.6188 | -89.8922 | 3.6188 | -89.8922 | 10.8563
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2544.8072 | 26.7135 | 8.6776 | 67.098 | -97.1293 | 0.95278 | 1.0495 | 0.8777 | 2.4732 | 0.41461 | 3.5978 | 0.69395 | 4.4054 | 0.68742 | 0.24395 | 0.35488 | 8.9045 | -97.1293 | 8.9045 | -97.1293 | 8.9045 | -97.1293 | 26.7135
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2029 | 1416.8691 | 14.8733 | 9.935 | 35.8803 | -95.8693 | 0.99186 | 1.0597 | 1.852 | 5.9014 | 0.60798 | 6.0403 | 1.3001 | 6.8414 | 0.97701 | 0.30661 | 0.31382 | 4.9578 | -95.8693 | 4.9578 | -95.8693 | 4.9578 | -95.8693 | 14.8733
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1404.4015 | 14.7424 | 5.7672 | 33.3016 | -83.6494 | 0.81644 | 1.1597 | 3.9522 | 3.7954 | 1.1173 | 6.4438 | 1.5204 | 7.676 | 0.589 | 0.61334 | 1.0413 | 4.9141 | -83.6494 | 4.9141 | -83.6494 | 4.9141 | -83.6494 | 14.7424
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1480.3279 | 15.5394 | 14.0434 | 40.5059 | -98.2435 | 0.87112 | 1.1287 | 2.7207 | 4.5104 | 0.46421 | 6.5191 | 0.65365 | 7.2278 | 0.69187 | 0.41734 | 0.60321 | 5.1798 | -98.2435 | 5.1798 | -98.2435 | 5.1798 | -98.2435 | 15.5394
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2029 | 1260.3691 | 13.2304 | 15.2446 | 33.6523 | -98.2294 | 0.85132 | 1.043 | 2.3897 | 4.5511 | 0.50949 | 7.767 | 0.8913 | 8.5202 | 0.58595 | 0.30767 | 0.52509 | 4.4101 | -98.2294 | 4.4101 | -98.2294 | 4.4101 | -98.2294 | 13.2304
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1534.0014 | 16.1028 | 8.7261 | 39.3695 | -89.8229 | 0.82356 | 1.0608 | 2.1914 | 2.6986 | 0.75148 | 6.5575 | 1.1632 | 7.6308 | 0.41152 | 0.33418 | 0.81207 | 5.3676 | -89.8229 | 5.3676 | -89.8229 | 5.3676 | -89.8229 | 16.1028
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2425.7684 | 25.464 | 8.9153 | 63.701 | -96.5736 | 0.90982 | 1.0378 | 1.1528 | 2.6416 | 0.42407 | 3.7807 | 0.74333 | 4.3233 | 0.69872 | 0.30492 | 0.43639 | 8.488 | -96.5736 | 8.488 | -96.5736 | 8.488 | -96.5736 | 25.464
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 654.2075 | 6.8674 | 5.2664 | 15.7303 | -95.804 | 1.0469 | 1.0045 | 2.1604 | 13.3889 | 2.4382 | 12.8406 | 3.3605 | 14.5173 | 1.0427 | 0.16825 | 0.16136 | 2.2891 | -95.804 | 2.2891 | -95.804 | 2.2891 | -95.804 | 6.8674
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2029 | 1948.9072 | 20.4582 | 16.7036 | 53.3503 | -92.2521 | 0.89602 | 1.1717 | 2.5403 | 4.1991 | 0.25339 | 4.2325 | 0.44087 | 4.9631 | 0.99212 | 0.6002 | 0.60497 | 6.8194 | -92.2521 | 6.8194 | -92.2521 | 6.8194 | -92.2521 | 20.4582
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2029 | 2275.6057 | 23.8877 | 17.5781 | 62.1779 | -102.1517 | 0.98105 | 1.0228 | 0.59927 | 3.5371 | 0.22308 | 3.9214 | 0.39568 | 4.3601 | 0.902 | 0.15282 | 0.16943 | 7.9626 | -102.1517 | 7.9626 | -102.1517 | 7.9626 | -102.1517 | 23.8877
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1637.6035 | 17.1904 | 12.4045 | 44.1081 | -96.5397 | 0.8843 | 1.0837 | 1.9614 | 3.6636 | 0.47054 | 5.8368 | 0.76539 | 6.7723 | 0.62767 | 0.33605 | 0.53539 | 5.7301 | -96.5397 | 5.7301 | -96.5397 | 5.7301 | -96.5397 | 17.1904
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1239.0338 | 13.0065 | 18.1189 | 33.6838 | -93.1544 | 0.83289 | 1.1058 | 3.1278 | 4.6139 | 0.42333 | 7.6703 | 0.72351 | 8.9288 | 0.60153 | 0.40779 | 0.67791 | 4.3355 | -93.1544 | 4.3355 | -93.1544 | 4.3355 | -93.1544 | 13.0065
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 1463.0079 | 15.3576 | 8.5549 | 37.3246 | -89.852 | 0.82697 | 1.0446 | 2.1279 | 2.768 | 0.81211 | 6.9475 | 1.2382 | 8.0104 | 0.39842 | 0.30628 | 0.76872 | 5.1192 | -89.852 | 5.1192 | -89.852 | 5.1192 | -89.852 | 15.3576
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 1615.9936 | 16.9635 | 6.833 | 40.0659 | -94.6109 | 0.96262 | 1.0111 | 1.3186 | 4.4157 | 0.79982 | 5.4652 | 1.2556 | 6.3063 | 0.80797 | 0.24127 | 0.29862 | 5.6545 | -94.6109 | 5.6545 | -94.6109 | 5.6545 | -94.6109 | 16.9635
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2029 | 2581.9964 | 27.1039 | 16.7106 | 70.3273 | -93.9078 | 0.85215 | 1.0844 | 1.1867 | 1.6852 | 0.22372 | 3.7385 | 0.47482 | 4.7297 | 0.45078 | 0.31744 | 0.7042 | 9.0346 | -93.9078 | 9.0346 | -93.9078 | 9.0346 | -93.9078 | 27.1039
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 2708.7309 | 28.4343 | 23.5086 | 75.6002 | -96.1399 | 0.98134 | 1.1572 | 1.3437 | 3.4808 | 0.11639 | 2.7361 | 0.29692 | 3.5038 | 1.2722 | 0.49109 | 0.38603 | 9.4781 | -96.1399 | 9.4781 | -96.1399 | 9.4781 | -96.1399 | 28.4343
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1187.7931 | 12.4686 | 13.1192 | 30.9067 | -97.6192 | 0.99925 | 0.98168 | 0.47713 | 4.3736 | 0.61246 | 8.035 | 1.515 | 10.2364 | 0.54432 | 0.059381 | 0.10909 | 4.1562 | -97.6192 | 4.1562 | -97.6192 | 4.1562 | -97.6192 | 12.4686
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 891.3122 | 9.3564 | 18.919 | 24.0774 | -90.3767 | 0.78122 | 1.1711 | 5.9185 | 5.9182 | 0.56733 | 10.7333 | 0.98606 | 12.5688 | 0.55139 | 0.55141 | 1.0001 | 3.1188 | -90.3767 | 3.1188 | -90.3767 | 3.1188 | -90.3767 | 9.3564
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1794.168 | 18.8339 | 12.5663 | 47.1119 | -99.1596 | 1.0066 | 1.05 | 1.2221 | 5.0983 | 0.3582 | 4.5012 | 0.84593 | 5.0907 | 1.1326 | 0.27151 | 0.23972 | 6.278 | -99.1596 | 6.278 | -99.1596 | 6.278 | -99.1596 | 18.8339
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2029 | 1182.6566 | 12.4147 | 12.5931 | 30.2739 | -96.0776 | 0.96674 | 1.0453 | 1.878 | 5.933 | 0.64364 | 8.1055 | 1.4767 | 9.071 | 0.73198 | 0.2317 | 0.31654 | 4.1382 | -96.0776 | 4.1382 | -96.0776 | 4.1382 | -96.0776 | 12.4147
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2029 | 2398.232 | 25.1749 | 10.714 | 62.4958 | -91.5035 | 0.93741 | 1.1206 | 1.7488 | 3.3711 | 0.31875 | 3.4151 | 0.68412 | 3.998 | 0.9871 | 0.51208 | 0.51877 | 8.3916 | -91.5035 | 8.3916 | -91.5035 | 8.3916 | -91.5035 | 25.1749
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1894.8215 | 19.8905 | 13.9309 | 51.0651 | -97.2124 | 0.92492 | 1.056 | 1.3998 | 3.6853 | 0.34611 | 4.8217 | 0.65097 | 5.5054 | 0.76432 | 0.29032 | 0.37984 | 6.6302 | -97.2124 | 6.6302 | -97.2124 | 6.6302 | -97.2124 | 19.8905
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1012.7863 | 10.6315 | 13.5843 | 25.6413 | -92.0047 | 1.0716 | 1.1096 | 2.9115 | 10.8282 | 0.5186 | 7.0448 | 1.6485 | 8.1968 | 1.5371 | 0.41328 | 0.26888 | 3.5438 | -92.0047 | 3.5438 | -92.0047 | 3.5438 | -92.0047 | 10.6315
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2674.3877 | 28.0738 | 9.7622 | 70.8959 | -92.676 | 0.9502 | 1.1426 | 1.6938 | 3.2569 | 0.29273 | 2.8577 | 0.55602 | 3.4548 | 1.1397 | 0.59271 | 0.52005 | 9.3579 | -92.676 | 9.3579 | -92.676 | 9.3579 | -92.676 | 28.0738
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2029 | 1642.2543 | 17.2392 | 6.9646 | 47.19 | -113.7801 | 0.97606 | 0.96682 | 0.094768 | 3.3991 | 0.81724 | 5.6918 | 0.28996 | 7.0699 | 0.5972 | 0.01665 | 0.02788 | 5.7464 | -113.7801 | 5.7464 | -113.7801 | 5.7464 | -113.7801 | 17.2392
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3500.3521 | 36.7442 | 15.8316 | 93.8695 | -95.4967 | 1.0063 | 0.99186 | 0.22292 | 1.645 | 0.16482 | 2.6093 | 0.55909 | 3.3905 | 0.63043 | 0.08543 | 0.13551 | 12.2481 | -95.4967 | 12.2481 | -95.4967 | 12.2481 | -95.4967 | 36.7442
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2113.2622 | 22.1835 | 10.2665 | 55.7954 | -100.0927 | 0.97974 | 1.001 | 0.73168 | 3.6103 | 0.40312 | 4.1386 | 0.76339 | 4.7209 | 0.87235 | 0.17679 | 0.20266 | 7.3945 | -100.0927 | 7.3945 | -100.0927 | 7.3945 | -100.0927 | 22.1835
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2029 | 2382.1907 | 25.0065 | 9.5497 | 63.3786 | -93.9459 | 0.90754 | 1.0911 | 1.4773 | 2.7897 | 0.37834 | 3.6131 | 0.68497 | 4.456 | 0.7721 | 0.40886 | 0.52955 | 8.3355 | -93.9459 | 8.3355 | -93.9459 | 8.3355 | -93.9459 | 25.0065
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2029 | 1610.4713 | 16.9056 | 14.8095 | 43.2662 | -88.8268 | 0.85431 | 1.1756 | 3.3979 | 4.5759 | 0.34521 | 5.1124 | 0.61818 | 6.1336 | 0.89504 | 0.66463 | 0.74257 | 5.6352 | -88.8268 | 5.6352 | -88.8268 | 5.6352 | -88.8268 | 16.9056
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 992.5027 | 10.4186 | 6.7354 | 22.8596 | -90.9212 | 1.0351 | 1.0158 | 2.1782 | 8.6394 | 1.2358 | 8.3234 | 2.6598 | 9.5324 | 1.038 | 0.26169 | 0.25212 | 3.4729 | -90.9212 | 3.4729 | -90.9212 | 3.4729 | -90.9212 | 10.4186
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1711.7891 | 17.9691 | 14.7783 | 47.2653 | -102.141 | 0.99058 | 1.1026 | 1.4757 | 5.4243 | 0.32981 | 4.874 | 0.45418 | 5.514 | 1.1129 | 0.30277 | 0.27205 | 5.9897 | -102.141 | 5.9897 | -102.141 | 5.9897 | -102.141 | 17.9691
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2668.5016 | 28.012 | 9.1618 | 70.8795 | -96.6954 | 0.95479 | 1.0256 | 0.74656 | 2.3928 | 0.35975 | 3.2959 | 0.67549 | 4.1098 | 0.726 | 0.22651 | 0.312 | 9.3373 | -96.6954 | 9.3373 | -96.6954 | 9.3373 | -96.6954 | 28.012
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1123.3743 | 11.7924 | 5.6072 | 25.9947 | -85.2403 | 0.96333 | 1.0807 | 3.0258 | 6.2324 | 1.4268 | 8.0006 | 2.3403 | 9.3699 | 0.779 | 0.3782 | 0.4855 | 3.9308 | -85.2403 | 3.9308 | -85.2403 | 3.9308 | -85.2403 | 11.7924
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 852.6031 | 6.3653 | 23.9345 | 16.0119 | -94.253 | 0.99689 | 1.059 | 2.6621 | 10.7053 | 0.93005 | 22.2603 | 3.102 | 30.7034 | 0.48091 | 0.11959 | 0.24867 | 2.1218 | -94.253 | 2.1218 | -94.253 | 2.1218 | -94.253 | 6.3653
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1226.1897 | 9.1544 | 259.1869 | 25.0196 | -103.2494 | 0.93322 | 1.0613 | 2.8575 | 10.5338 | 0.056788 | 14.7186 | 0.46703 | 18.1868 | 0.71568 | 0.19414 | 0.27127 | 3.0515 | -103.2494 | 3.0515 | -103.2494 | 3.0515 | -103.2494 | 9.1544
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 825.7699 | 6.165 | 32.6717 | 15.7159 | -99.9669 | 0.99947 | 1.0601 | 2.3125 | 9.5018 | 0.72547 | 23.7024 | 2.7112 | 32.9211 | 0.40088 | 0.097562 | 0.24337 | 2.055 | -99.9669 | 2.055 | -99.9669 | 2.055 | -99.9669 | 6.165
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2728.42 | 20.3697 | 44.4028 | 54.5048 | -99.7222 | 1.0146 | 1.1512 | 1.6093 | 5.1999 | 0.14325 | 6.3609 | 0.60197 | 8.7766 | 0.81748 | 0.25299 | 0.30948 | 6.7899 | -99.7222 | 6.7899 | -99.7222 | 6.7899 | -99.7222 | 20.3697
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 2011.0131 | 15.0137 | 54.6613 | 39.2465 | -99.5827 | 1.0473 | 1.1241 | 1.1072 | 4.2908 | 0.17845 | 9.7542 | 1.0149 | 14.1622 | 0.4399 | 0.11351 | 0.25803 | 5.0046 | -99.5827 | 5.0046 | -99.5827 | 5.0046 | -99.5827 | 15.0137
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 1405.4468 | 10.4927 | 61.0253 | 28.1702 | -96.1737 | 0.97718 | 1.1205 | 3.8255 | 12.5281 | 0.18169 | 11.0876 | 0.85091 | 13.9054 | 1.1299 | 0.34502 | 0.30535 | 3.4976 | -96.1737 | 3.4976 | -96.1737 | 3.4976 | -96.1737 | 10.4927
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2029 | 2286.0026 | 17.0667 | 43.5245 | 45.006 | -98.9323 | 1.0088 | 1.1487 | 1.7347 | 4.8761 | 0.18825 | 8.1933 | 0.81243 | 11.4963 | 0.59513 | 0.21172 | 0.35576 | 5.6889 | -98.9323 | 5.6889 | -98.9323 | 5.6889 | -98.9323 | 17.0667
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3534.7541 | 15.3059 | 11.1445 | 40.2169 | -105.7195 | 1.1455 | 1.165 | 2.5378 | 19.7437 | 1.0493 | 11.6937 | 1.3492 | 14.6653 | 1.6884 | 0.21702 | 0.12854 | 5.102 | -105.7195 | 5.102 | -105.7195 | 5.102 | -105.7195 | 15.3059
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 7208.9932 | 31.2159 | 9.8637 | 80.436 | -103.1172 | 1.1555 | 1.1884 | 1.4877 | 8.4957 | 0.57166 | 5.6387 | 1.1066 | 8.6695 | 1.5067 | 0.26385 | 0.17512 | 10.4053 | -103.1172 | 10.4053 | -103.1172 | 10.4053 | -103.1172 | 31.2159
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3963.0995 | 17.1607 | 9.8399 | 44.0853 | -101.8881 | 1.0653 | 1.0468 | 1.0026 | 8.5754 | 1.3739 | 13.5193 | 2.8106 | 18.9016 | 0.63431 | 0.07416 | 0.11691 | 5.7202 | -101.8881 | 5.7202 | -101.8881 | 5.7202 | -101.8881 | 17.1607
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 4354.9615 | 18.8575 | 8.8892 | 48.8333 | -103.6538 | 1.0421 | 1.0408 | 1.0413 | 9.3681 | 1.4368 | 12.7719 | 1.7471 | 15.7015 | 0.73349 | 0.081528 | 0.11115 | 6.2858 | -103.6538 | 6.2858 | -103.6538 | 6.2858 | -103.6538 | 18.8575
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 3313.3478 | 14.3472 | 10.6486 | 37.08 | -103.751 | 1.0519 | 1.05 | 1.4715 | 14.2111 | 1.5331 | 16.3255 | 2.0391 | 19.3022 | 0.87049 | 0.090137 | 0.10355 | 4.7824 | -103.751 | 4.7824 | -103.751 | 4.7824 | -103.751 | 14.3472
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 5162.9713 | 22.3563 | 13.7789 | 57.7542 | -99.7246 | 1.1003 | 1.1742 | 2.4637 | 10.2156 | 0.61219 | 8.4354 | 1.6411 | 12.9455 | 1.211 | 0.29207 | 0.24117 | 7.4521 | -99.7246 | 7.4521 | -99.7246 | 7.4521 | -99.7246 | 22.3563
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 7125.6095 | 30.8548 | 10.4611 | 79.7766 | -104.6672 | 1.17 | 1.2238 | 2.1284 | 10.8051 | 0.52588 | 5.5013 | 0.7084 | 6.6843 | 1.9641 | 0.38689 | 0.19698 | 10.2849 | -104.6672 | 10.2849 | -104.6672 | 10.2849 | -104.6672 | 30.8548
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3830.2281 | 16.5854 | 11.0218 | 42.3297 | -101.8563 | 1.0818 | 1.1292 | 3.1157 | 15.3194 | 1.1386 | 12.549 | 1.8724 | 15.0374 | 1.2208 | 0.24828 | 0.20338 | 5.5285 | -101.8563 | 5.5285 | -101.8563 | 5.5285 | -101.8563 | 16.5854
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 6570.4626 | 28.4509 | 9.7599 | 73.5444 | -102.964 | 1.073 | 1.0956 | 1.1782 | 7.5455 | 0.78044 | 7.617 | 1.1354 | 9.8407 | 0.9906 | 0.15468 | 0.15615 | 9.4836 | -102.964 | 9.4836 | -102.964 | 9.4836 | -102.964 | 28.4509
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3089.3797 | 13.3774 | 17.8353 | 34.453 | -99.1461 | 1.1068 | 1.1434 | 3.5643 | 19.4625 | 0.82063 | 14.6363 | 2.3153 | 18.8986 | 1.3297 | 0.24353 | 0.18314 | 4.4591 | -99.1461 | 4.4591 | -99.1461 | 4.4591 | -99.1461 | 13.3774
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 2897.4346 | 12.5463 | 30.264 | 32.2638 | -100.2748 | 1.086 | 1.0543 | 1.1986 | 15.4281 | 0.59372 | 17.9685 | 3.162 | 23.5366 | 0.85862 | 0.066704 | 0.077687 | 4.1821 | -100.2748 | 4.1821 | -100.2748 | 4.1821 | -100.2748 | 12.5463
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3667.1998 | 15.8794 | 8.9184 | 40.6856 | -102.253 | 1.0616 | 1.031 | 0.73316 | 8.3067 | 1.7014 | 15.1736 | 3.1168 | 20.919 | 0.54744 | 0.048318 | 0.088261 | 5.2931 | -102.253 | 5.2931 | -102.253 | 5.2931 | -102.253 | 15.8794
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2029 | 7570.1808 | 32.7798 | 7.7193 | 84.742 | -103.9292 | 1.1503 | 1.1901 | 1.5754 | 8.4408 | 0.69108 | 5.3346 | 0.94671 | 7.8104 | 1.5823 | 0.29531 | 0.18664 | 10.9266 | -103.9292 | 10.9266 | -103.9292 | 10.9266 | -103.9292 | 32.7798
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 5044.4102 | 21.8429 | 12.4225 | 56.4852 | -99.3958 | 1.1416 | 1.2362 | 3.6196 | 13.4698 | 0.61343 | 7.6203 | 1.3878 | 11.1752 | 1.7676 | 0.475 | 0.26872 | 7.281 | -99.3958 | 7.281 | -99.3958 | 7.281 | -99.3958 | 21.8429
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2029 | 5172.2121 | 22.3963 | 10.3037 | 57.9161 | -103.1251 | 1.0734 | 1.1011 | 1.5414 | 10.3901 | 0.93209 | 9.6039 | 1.1833 | 11.8294 | 1.0819 | 0.1605 | 0.14835 | 7.4654 | -103.1251 | 7.4654 | -103.1251 | 7.4654 | -103.1251 | 22.3963
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 5432.3179 | 23.5226 | 7.1181 | 61.0872 | -104.7288 | 1.119 | 1.1048 | 1.0019 | 8.9915 | 1.1746 | 8.3609 | 1.5801 | 12.4862 | 1.0754 | 0.11983 | 0.11142 | 7.8409 | -104.7288 | 7.8409 | -104.7288 | 7.8409 | -104.7288 | 23.5226
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3569.404 | 15.456 | 20.8613 | 39.8398 | -99.5452 | 1.0854 | 1.0799 | 1.3871 | 12.0646 | 0.6844 | 14.2775 | 2.5254 | 19.8237 | 0.845 | 0.097154 | 0.11498 | 5.152 | -99.5452 | 5.152 | -99.5452 | 5.152 | -99.5452 | 15.456
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2029 | 3616.7944 | 15.6612 | 8.8018 | 40.1396 | -102.2624 | 1.0615 | 1.0327 | 0.81966 | 8.6533 | 1.7356 | 15.2764 | 3.1526 | 21.0417 | 0.56645 | 0.053656 | 0.094723 | 5.2204 | -102.2624 | 5.2204 | -102.2624 | 5.2204 | -102.2624 | 15.6612
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1336.557 | 14.0302 | 11.4222 | 36.2601 | -98.9424 | 1.0591 | 1.1375 | 2.1704 | 8.2292 | 0.46688 | 5.3328 | 0.7887 | 6.3249 | 1.5431 | 0.40699 | 0.26374 | 4.6767 | -98.9424 | 4.6767 | -98.9424 | 4.6767 | -98.9424 | 14.0302
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1501.0706 | 15.7572 | 13.4436 | 41.5176 | -100.4243 | 1.1068 | 1.1558 | 1.6851 | 8.168 | 0.31605 | 4.2488 | 0.60259 | 5.1855 | 1.9224 | 0.3966 | 0.2063 | 5.2524 | -100.4243 | 5.2524 | -100.4243 | 5.2524 | -100.4243 | 15.7572
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1412.129 | 14.8235 | 16.5983 | 39.2707 | -100.1543 | 0.92659 | 1.0688 | 1.8893 | 5.2358 | 0.38297 | 6.3567 | 0.64546 | 7.2805 | 0.82367 | 0.29722 | 0.36084 | 4.9412 | -100.1543 | 4.9412 | -100.1543 | 4.9412 | -100.1543 | 14.8235
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1782.8081 | 18.7146 | 17.2834 | 49.994 | -102.5604 | 0.97498 | 1.0306 | 0.84311 | 4.1971 | 0.28604 | 4.9437 | 0.54733 | 5.8642 | 0.84898 | 0.17054 | 0.20088 | 6.2382 | -102.5604 | 6.2382 | -102.5604 | 6.2382 | -102.5604 | 18.7146
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2152.5357 | 22.5958 | 12.2086 | 57.7042 | -96.1525 | 0.87068 | 1.1046 | 1.5358 | 2.2129 | 0.3906 | 4.7687 | 0.67766 | 5.6193 | 0.46404 | 0.32206 | 0.69404 | 7.5319 | -96.1525 | 7.5319 | -96.1525 | 7.5319 | -96.1525 | 22.5958
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2659.7974 | 27.9206 | 9.1742 | 69.6317 | -95.8585 | 0.93079 | 1.0328 | 0.87128 | 2.2493 | 0.36738 | 3.3704 | 0.70346 | 4.1656 | 0.66738 | 0.25851 | 0.38735 | 9.3069 | -95.8585 | 9.3069 | -95.8585 | 9.3069 | -95.8585 | 27.9206
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1546.7856 | 16.237 | 20.9871 | 43.7583 | -100.3918 | 0.98198 | 1.1827 | 2.92 | 6.9498 | 0.2319 | 4.8669 | 0.32978 | 5.2433 | 1.428 | 0.59998 | 0.42016 | 5.4123 | -100.3918 | 5.4123 | -100.3918 | 5.4123 | -100.3918 | 16.237
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1699.7788 | 17.843 | 14.5552 | 43.952 | -100.9485 | 0.95034 | 0.98964 | 0.89683 | 3.7995 | 0.38211 | 5.5617 | 0.99184 | 6.2841 | 0.68315 | 0.16125 | 0.23604 | 5.9477 | -100.9485 | 5.9477 | -100.9485 | 5.9477 | -100.9485 | 17.843
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 2773.274 | 29.1118 | 15.9321 | 76.1471 | -97.1471 | 0.82301 | 1.0704 | 1.1551 | 1.4528 | 0.23645 | 3.7672 | 0.43139 | 4.3329 | 0.38564 | 0.30663 | 0.79512 | 9.7039 | -97.1471 | 9.7039 | -97.1471 | 9.7039 | -97.1471 | 29.1118
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1504.148 | 15.7895 | 19.1981 | 41.1052 | -103.4252 | 0.93283 | 1.006 | 0.99008 | 4.2753 | 0.32723 | 6.2822 | 0.6116 | 7.1899 | 0.68054 | 0.1576 | 0.23158 | 5.2632 | -103.4252 | 5.2632 | -103.4252 | 5.2632 | -103.4252 | 15.7895
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 978.6669 | 10.2733 | 6.3684 | 23.5709 | -93.3262 | 1.0411 | 1.0649 | 2.6769 | 9.9576 | 1.2565 | 8.002 | 2.0023 | 9.0238 | 1.2444 | 0.33452 | 0.26883 | 3.4244 | -93.3262 | 3.4244 | -93.3262 | 3.4244 | -93.3262 | 10.2733
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 1752.5731 | 18.3972 | 9.1386 | 45.2678 | -90.9331 | 0.82583 | 1.0366 | 1.6969 | 2.2978 | 0.63213 | 5.7768 | 0.95672 | 6.6904 | 0.39777 | 0.29375 | 0.73849 | 6.1324 | -90.9331 | 6.1324 | -90.9331 | 6.1324 | -90.9331 | 18.3972
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2551.2969 | 26.7817 | 9.6935 | 67.5332 | -91.6191 | 0.83768 | 1.0836 | 1.3721 | 1.75 | 0.39349 | 3.8143 | 0.65608 | 4.6152 | 0.45881 | 0.35974 | 0.78406 | 8.9272 | -91.6191 | 8.9272 | -91.6191 | 8.9272 | -91.6191 | 26.7817
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1834.1719 | 19.2538 | 9.6255 | 48.0018 | -88.5913 | 0.839 | 1.1456 | 2.78 | 3.4158 | 0.52003 | 5.0056 | 0.83048 | 5.6724 | 0.68239 | 0.55538 | 0.81388 | 6.4179 | -88.5913 | 6.4179 | -88.5913 | 6.4179 | -88.5913 | 19.2538
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1076.1698 | 11.2969 | 12.0427 | 27.8507 | -96.9632 | 0.93623 | 1.0844 | 2.4811 | 5.6194 | 0.78373 | 9.4382 | 1.442 | 10.7598 | 0.59539 | 0.26288 | 0.44152 | 3.7656 | -96.9632 | 3.7656 | -96.9632 | 3.7656 | -96.9632 | 11.2969
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2030 | 1234.4142 | 12.958 | 8.2676 | 32.2956 | -97.5633 | 1.041 | 1.1078 | 2.2251 | 8.017 | 0.75593 | 6.2497 | 1.1684 | 7.3958 | 1.2828 | 0.35604 | 0.27755 | 4.3193 | -97.5633 | 4.3193 | -97.5633 | 4.3193 | -97.5633 | 12.958
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2030 | 2860.8863 | 30.0315 | 20.0062 | 80.9211 | -103.0356 | 0.95905 | 1.0382 | 0.5344 | 2.3098 | 0.16203 | 3.2415 | 0.31295 | 3.9086 | 0.71257 | 0.16486 | 0.23136 | 10.0105 | -103.0356 | 10.0105 | -103.0356 | 10.0105 | -103.0356 | 30.0315
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2030 | 952.0918 | 9.9944 | 46.0772 | 27.0503 | -104.0937 | 1.0036 | 1.0691 | 1.4435 | 10.0132 | 0.18276 | 8.421 | 0.3405 | 9.6746 | 1.1891 | 0.17142 | 0.14416 | 3.3315 | -104.0937 | 3.3315 | -104.0937 | 3.3315 | -104.0937 | 9.9944
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1106.4611 | 11.6148 | 16.7561 | 29.7221 | -88.1217 | 0.72517 | 1.1481 | 4.7215 | 3.5345 | 0.53033 | 8.8864 | 0.92365 | 10.4759 | 0.39774 | 0.53133 | 1.3359 | 3.8716 | -88.1217 | 3.8716 | -88.1217 | 3.8716 | -88.1217 | 11.6148
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 2081.1231 | 21.8461 | 16.4367 | 58.0923 | -99.9496 | 0.90709 | 1.0799 | 1.3628 | 3.2273 | 0.27351 | 4.4956 | 0.44629 | 5.1924 | 0.71787 | 0.30315 | 0.42228 | 7.282 | -99.9496 | 7.282 | -99.9496 | 7.282 | -99.9496 | 21.8461
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2539.5382 | 26.6582 | 10.22 | 66.8096 | -95.5534 | 0.94145 | 1.0496 | 1.032 | 2.7162 | 0.32919 | 3.3643 | 0.68185 | 4.1373 | 0.80735 | 0.30675 | 0.37995 | 8.8861 | -95.5534 | 8.8861 | -95.5534 | 8.8861 | -95.5534 | 26.6582
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3221.0486 | 33.8122 | 10.2538 | 86.6756 | -100.0405 | 0.96374 | 1.0354 | 0.48777 | 1.6325 | 0.29259 | 3.0001 | 0.5171 | 3.7735 | 0.54413 | 0.16258 | 0.2988 | 11.2707 | -100.0405 | 11.2707 | -100.0405 | 11.2707 | -100.0405 | 33.8122
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 3123.2002 | 32.7851 | 9.9751 | 83.7779 | -99.2651 | 0.9476 | 1.048 | 0.61106 | 1.6633 | 0.31172 | 3.1094 | 0.5379 | 3.8814 | 0.53494 | 0.19652 | 0.36737 | 10.9284 | -99.2651 | 10.9284 | -99.2651 | 10.9284 | -99.2651 | 32.7851
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 3408.9906 | 35.7851 | 9.9269 | 90.9938 | -91.9337 | 0.93521 | 1.1433 | 1.247 | 2.2288 | 0.23722 | 2.3548 | 0.48707 | 3.0129 | 0.94647 | 0.52955 | 0.5595 | 11.9284 | -91.9337 | 11.9284 | -91.9337 | 11.9284 | -91.9337 | 35.7851
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1389.6145 | 14.5872 | 8.8513 | 34.4542 | -89.7045 | 0.94491 | 1.1111 | 3.2008 | 6.0039 | 0.64921 | 5.7463 | 1.3775 | 6.6395 | 1.0448 | 0.55702 | 0.53312 | 4.8624 | -89.7045 | 4.8624 | -89.7045 | 4.8624 | -89.7045 | 14.5872
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1498.6358 | 15.7316 | 9.9586 | 38.3375 | -89.2031 | 0.84944 | 1.0982 | 2.7426 | 3.8011 | 0.61395 | 6.114 | 1.1297 | 7.2423 | 0.6217 | 0.44857 | 0.72152 | 5.2439 | -89.2031 | 5.2439 | -89.2031 | 5.2439 | -89.2031 | 15.7316
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3225.7794 | 33.8619 | 8.967 | 85.6799 | -95.9546 | 0.87838 | 1.1048 | 1.0177 | 1.405 | 0.34511 | 3.0947 | 0.55465 | 3.7983 | 0.454 | 0.32886 | 0.72436 | 11.2873 | -95.9546 | 11.2873 | -95.9546 | 11.2873 | -95.9546 | 33.8619
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2030 | 2964.5193 | 31.1194 | 12.9668 | 78.9518 | -90.8535 | 0.80542 | 1.1322 | 1.4032 | 1.3417 | 0.24851 | 3.2223 | 0.48407 | 4.1255 | 0.41639 | 0.43545 | 1.0458 | 10.3731 | -90.8535 | 10.3731 | -90.8535 | 10.3731 | -90.8535 | 31.1194
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2754.6353 | 28.9162 | 8.2465 | 71.8817 | -95.8002 | 0.80924 | 1.0786 | 1.296 | 1.3626 | 0.46954 | 3.8721 | 0.62331 | 4.3482 | 0.35191 | 0.33471 | 0.95112 | 9.6387 | -95.8002 | 9.6387 | -95.8002 | 9.6387 | -95.8002 | 28.9162
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1351.0162 | 14.182 | 10.7707 | 34.6057 | -96.2078 | 0.93236 | 1.0914 | 2.1806 | 4.5497 | 0.69126 | 7.4454 | 1.2677 | 8.4598 | 0.61108 | 0.29287 | 0.47927 | 4.7273 | -96.2078 | 4.7273 | -96.2078 | 4.7273 | -96.2078 | 14.182
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2030 | 1955.0167 | 20.5224 | 15.8065 | 51.2471 | -94.3648 | 1.0369 | 1.0557 | 1.0666 | 4.5331 | 0.26338 | 4.1631 | 1.0055 | 4.9783 | 1.0889 | 0.25621 | 0.2353 | 6.8408 | -94.3648 | 6.8408 | -94.3648 | 6.8408 | -94.3648 | 20.5224
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2030 | 1961.1225 | 20.5864 | 12.3171 | 51.45 | -96.7355 | 0.93216 | 1.0544 | 1.5699 | 3.7656 | 0.36971 | 4.5538 | 0.91008 | 5.0334 | 0.82693 | 0.34474 | 0.4169 | 6.8621 | -96.7355 | 6.8621 | -96.7355 | 6.8621 | -96.7355 | 20.5864
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2392.3426 | 25.1131 | 14.2782 | 64.8667 | -89.0055 | 0.8489 | 1.1965 | 2.3988 | 2.9484 | 0.24945 | 3.5618 | 0.45041 | 4.2626 | 0.82779 | 0.67348 | 0.81359 | 8.371 | -89.0055 | 8.371 | -89.0055 | 8.371 | -89.0055 | 25.1131
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1853.7601 | 19.4594 | 16.54 | 48.6583 | -90.4964 | 0.99002 | 1.1251 | 1.998 | 4.6811 | 0.26462 | 4.3768 | 0.96246 | 5.2794 | 1.0695 | 0.4565 | 0.42682 | 6.4865 | -90.4964 | 6.4865 | -90.4964 | 6.4865 | -90.4964 | 19.4594
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2030 | 1810.9967 | 19.0105 | 13.9551 | 49.122 | -99.9687 | 0.91108 | 1.0546 | 1.2681 | 3.1467 | 0.39159 | 5.4646 | 0.62376 | 6.3659 | 0.57583 | 0.23206 | 0.40301 | 6.3368 | -99.9687 | 6.3368 | -99.9687 | 6.3368 | -99.9687 | 19.0105
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 610.8377 | 6.4121 | 4.2218 | 13.6971 | -77.8136 | 0.97335 | 1.3507 | 17.6124 | 15.0746 | 2.6544 | 11.2065 | 2.839 | 11.9478 | 1.3452 | 1.5716 | 1.1684 | 2.1374 | -77.8136 | 2.1374 | -77.8136 | 2.1374 | -77.8136 | 6.4121
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 474.4377 | 4.9803 | 5.6294 | 11.0233 | -88.6176 | 0.98437 | 1.1496 | 9.1729 | 16.7512 | 3.101 | 17.4569 | 5.1085 | 21.4703 | 0.95958 | 0.52546 | 0.5476 | 1.6601 | -88.6176 | 1.6601 | -88.6176 | 1.6601 | -88.6176 | 4.9803
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1905.3602 | 20.0011 | 14.9731 | 49.8675 | -94.4344 | 1.0286 | 1.0537 | 1.1176 | 4.5829 | 0.28873 | 4.3231 | 1.0212 | 5.1237 | 1.0601 | 0.25851 | 0.24385 | 6.667 | -94.4344 | 6.667 | -94.4344 | 6.667 | -94.4344 | 20.0011
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2030 | 1937.621 | 20.3397 | 10.4762 | 51.3168 | -95.3931 | 0.87463 | 1.0897 | 2.092 | 3.5019 | 0.4509 | 4.7237 | 0.80827 | 5.1763 | 0.74135 | 0.44286 | 0.59738 | 6.7799 | -95.3931 | 6.7799 | -95.3931 | 6.7799 | -95.3931 | 20.3397
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2154.935 | 22.621 | 8.4688 | 55.3285 | -96.2581 | 0.99988 | 1.0396 | 0.99137 | 3.7919 | 0.44262 | 3.7485 | 0.84375 | 4.5847 | 1.0116 | 0.26447 | 0.26144 | 7.5403 | -96.2581 | 7.5403 | -96.2581 | 7.5403 | -96.2581 | 22.621
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2481.0131 | 26.0439 | 9.0833 | 64.6853 | -94.926 | 0.91815 | 1.05 | 1.1133 | 2.4893 | 0.39494 | 3.5873 | 0.73922 | 4.3823 | 0.69392 | 0.31034 | 0.44723 | 8.6813 | -94.926 | 8.6813 | -94.926 | 8.6813 | -94.926 | 26.0439
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1508.0655 | 15.8306 | 17.6071 | 39.3164 | -96.9079 | 1.0425 | 1.0282 | 1.0087 | 6.0552 | 0.31284 | 5.5082 | 1.1975 | 6.2388 | 1.0993 | 0.18313 | 0.16658 | 5.2769 | -96.9079 | 5.2769 | -96.9079 | 5.2769 | -96.9079 | 15.8306
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 3906.4147 | 41.0067 | 18.4597 | 107.653 | -94.959 | 0.88065 | 1.0838 | 0.68128 | 1.0243 | 0.13023 | 2.404 | 0.35052 | 3.2606 | 0.42607 | 0.28339 | 0.66513 | 13.6689 | -94.959 | 13.6689 | -94.959 | 13.6689 | -94.959 | 41.0067
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 1902.9556 | 19.9759 | 17.0937 | 52.9763 | -98.4372 | 0.89249 | 1.113 | 1.8584 | 3.6471 | 0.28382 | 4.8515 | 0.46729 | 5.5923 | 0.75175 | 0.38306 | 0.50955 | 6.6586 | -98.4372 | 6.6586 | -98.4372 | 6.6586 | -98.4372 | 19.9759
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2054.4056 | 21.5657 | 12.297 | 53.9288 | -90.1696 | 0.93008 | 1.1373 | 2.1594 | 3.9017 | 0.32078 | 3.9447 | 0.75981 | 4.7532 | 0.98911 | 0.54741 | 0.55344 | 7.1886 | -90.1696 | 7.1886 | -90.1696 | 7.1886 | -90.1696 | 21.5657
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2030 | 3095.9085 | 32.4986 | 22.6881 | 86.3288 | -106.094 | 1.0488 | 1.0654 | 0.3429 | 3.2694 | 0.11376 | 2.5809 | 0.21174 | 2.888 | 1.2667 | 0.13286 | 0.10488 | 10.8329 | -106.094 | 10.8329 | -106.094 | 10.8329 | -106.094 | 32.4986
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 1464.7318 | 15.3757 | 7.3574 | 36.1328 | -83.5381 | 0.91336 | 1.2117 | 4.5626 | 5.6898 | 0.71595 | 5.2676 | 1.1962 | 6.1402 | 1.0802 | 0.86616 | 0.80189 | 5.1252 | -83.5381 | 5.1252 | -83.5381 | 5.1252 | -83.5381 | 15.3757
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1286.887 | 13.5088 | 13.8483 | 34.2268 | -91.2449 | 0.9179 | 1.0967 | 2.3763 | 4.7263 | 0.54531 | 7.5516 | 1.168 | 8.9167 | 0.62588 | 0.31468 | 0.50278 | 4.5029 | -91.2449 | 4.5029 | -91.2449 | 4.5029 | -91.2449 | 13.5088
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2094.1558 | 21.9829 | 20.7853 | 55.6929 | -103.1663 | 1.0157 | 0.99838 | 0.50369 | 3.9922 | 0.19806 | 4.1168 | 0.7235 | 4.6279 | 0.96973 | 0.12235 | 0.12617 | 7.3276 | -103.1663 | 7.3276 | -103.1663 | 7.3276 | -103.1663 | 21.9829
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2537.4598 | 26.6364 | 10.1549 | 67.7457 | -97.3384 | 0.79138 | 1.0669 | 1.3233 | 1.2525 | 0.43087 | 4.3755 | 0.57214 | 4.833 | 0.28626 | 0.30244 | 1.0565 | 8.8788 | -97.3384 | 8.8788 | -97.3384 | 8.8788 | -97.3384 | 26.6364
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2327.3983 | 24.4313 | 17.5009 | 65.2281 | -100.7827 | 0.92379 | 1.0705 | 1.0602 | 2.883 | 0.22862 | 4.0011 | 0.39759 | 4.6997 | 0.72057 | 0.26498 | 0.36774 | 8.1438 | -100.7827 | 8.1438 | -100.7827 | 8.1438 | -100.7827 | 24.4313
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1822.1033 | 19.1271 | 10.9225 | 46.6631 | -90.2913 | 0.90593 | 1.1035 | 2.1682 | 3.7547 | 0.42652 | 4.6587 | 0.98574 | 5.7173 | 0.80596 | 0.4654 | 0.57745 | 6.3757 | -90.2913 | 6.3757 | -90.2913 | 6.3757 | -90.2913 | 19.1271
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2132.924 | 22.3899 | 15.4099 | 56.2108 | -93.7477 | 0.94484 | 1.147 | 2.2412 | 4.0588 | 0.24461 | 3.7694 | 0.69709 | 4.2965 | 1.0768 | 0.59459 | 0.55218 | 7.4633 | -93.7477 | 7.4633 | -93.7477 | 7.4633 | -93.7477 | 22.3899
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1567.0412 | 16.4497 | 12.9187 | 41.9607 | -96.3128 | 0.90012 | 1.1032 | 1.9171 | 3.3369 | 0.49618 | 6.4099 | 0.8708 | 7.6862 | 0.52058 | 0.29908 | 0.57452 | 5.4832 | -96.3128 | 5.4832 | -96.3128 | 5.4832 | -96.3128 | 16.4497
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 4116.8392 | 43.2156 | 12.6718 | 112.1181 | -101.924 | 0.96418 | 1.0072 | 0.33539 | 1.5369 | 0.17587 | 2.2286 | 0.35462 | 2.6972 | 0.68959 | 0.15049 | 0.21823 | 14.4052 | -101.924 | 14.4052 | -101.924 | 14.4052 | -101.924 | 43.2156
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1721.7397 | 18.0736 | 17.3953 | 46.631 | -90.9137 | 0.88287 | 1.1516 | 2.6315 | 4.2997 | 0.27533 | 4.7894 | 0.56162 | 5.9336 | 0.89775 | 0.54944 | 0.61202 | 6.0245 | -90.9137 | 6.0245 | -90.9137 | 6.0245 | -90.9137 | 18.0736
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2030 | 2316.6938 | 24.319 | 8.9555 | 60.5339 | -90.4074 | 0.85848 | 1.1283 | 1.9811 | 2.7345 | 0.43023 | 3.8529 | 0.67625 | 4.541 | 0.70971 | 0.51417 | 0.72448 | 8.1063 | -90.4074 | 8.1063 | -90.4074 | 8.1063 | -90.4074 | 24.319
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2030 | 2362.8898 | 24.8039 | 17.3378 | 66.2569 | -101.0111 | 0.92786 | 1.0648 | 0.99045 | 2.8289 | 0.22727 | 3.9403 | 0.39768 | 4.6398 | 0.71795 | 0.25136 | 0.35012 | 8.268 | -101.0111 | 8.268 | -101.0111 | 8.268 | -101.0111 | 24.8039
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2030 | 1077.9839 | 11.3159 | 13.8979 | 27.6199 | -101.2131 | 1.0442 | 1.0633 | 1.8701 | 9.5643 | 0.53959 | 7.4992 | 1.3286 | 7.9124 | 1.2754 | 0.24937 | 0.19553 | 3.772 | -101.2131 | 3.772 | -101.2131 | 3.772 | -101.2131 | 11.3159
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1855.8802 | 19.4817 | 19.6229 | 49.3844 | -96.4034 | 1.0818 | 1.1093 | 1.3236 | 5.8931 | 0.19951 | 3.9149 | 0.83128 | 4.5949 | 1.5053 | 0.33809 | 0.2246 | 6.4939 | -96.4034 | 6.4939 | -96.4034 | 6.4939 | -96.4034 | 19.4817
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2030 | 2173.3116 | 22.8139 | 11.5687 | 56.9843 | -92.5129 | 0.97985 | 1.0523 | 0.86256 | 2.6483 | 0.37683 | 4.3594 | 0.94488 | 5.5165 | 0.60749 | 0.19786 | 0.3257 | 7.6046 | -92.5129 | 7.6046 | -92.5129 | 7.6046 | -92.5129 | 22.8139
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2158.4554 | 22.6579 | 17.0799 | 56.917 | -94.6618 | 1.0448 | 1.0055 | 0.49833 | 3.8335 | 0.22435 | 3.8318 | 0.91481 | 4.6943 | 1.0004 | 0.13005 | 0.12999 | 7.5526 | -94.6618 | 7.5526 | -94.6618 | 7.5526 | -94.6618 | 22.6579
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1853.0786 | 19.4523 | 20.6472 | 48.6202 | -94.8028 | 1.0631 | 1.0553 | 0.95615 | 5.0884 | 0.20669 | 4.2676 | 1.0218 | 5.1321 | 1.1923 | 0.22405 | 0.18791 | 6.4841 | -94.8028 | 6.4841 | -94.8028 | 6.4841 | -94.8028 | 19.4523
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1939.0192 | 20.3544 | 16.339 | 51.2458 | -91.5684 | 0.97887 | 1.0925 | 1.5423 | 3.9969 | 0.27232 | 4.4494 | 0.93989 | 5.3891 | 0.89829 | 0.34662 | 0.38587 | 6.7848 | -91.5684 | 6.7848 | -91.5684 | 6.7848 | -91.5684 | 20.3544
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2054.5336 | 21.567 | 10.3999 | 51.7792 | -92.396 | 0.98238 | 1.084 | 1.6443 | 4.0705 | 0.37188 | 3.8675 | 0.9759 | 4.6783 | 1.0525 | 0.42517 | 0.40397 | 7.189 | -92.396 | 7.189 | -92.396 | 7.189 | -92.396 | 21.567
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1465.6432 | 15.3853 | 9.2544 | 37.541 | -89.6717 | 0.83424 | 1.071 | 2.4809 | 3.3606 | 0.7115 | 6.5845 | 1.1657 | 7.6687 | 0.51038 | 0.37678 | 0.73824 | 5.1284 | -89.6717 | 5.1284 | -89.6717 | 5.1284 | -89.6717 | 15.3853
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2030 | 1412.9377 | 14.832 | 7.1124 | 35.2568 | -92.3197 | 0.91365 | 1.0536 | 2.2701 | 4.8099 | 0.88836 | 6.3184 | 1.3306 | 7.2443 | 0.76126 | 0.35929 | 0.47197 | 4.944 | -92.3197 | 4.944 | -92.3197 | 4.944 | -92.3197 | 14.832
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3000.2562 | 31.4945 | 9.3034 | 80.0813 | -98.3754 | 0.98189 | 1.0111 | 0.49049 | 2.151 | 0.30816 | 2.8669 | 0.61221 | 3.6997 | 0.75029 | 0.17109 | 0.22803 | 10.4982 | -98.3754 | 10.4982 | -98.3754 | 10.4982 | -98.3754 | 31.4945
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1724.9124 | 18.1069 | 12.7719 | 45.624 | -91.556 | 0.9417 | 1.0842 | 1.5493 | 3.4403 | 0.4362 | 5.5711 | 1.0237 | 6.7887 | 0.61753 | 0.27809 | 0.45032 | 6.0356 | -91.556 | 6.0356 | -91.556 | 6.0356 | -91.556 | 18.1069
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2812.5481 | 29.5241 | 8.1695 | 73.8313 | -97.1267 | 0.94483 | 1.0799 | 0.9675 | 2.2427 | 0.40278 | 3.2905 | 0.62822 | 4.0203 | 0.68156 | 0.29402 | 0.4314 | 9.8414 | -97.1267 | 9.8414 | -97.1267 | 9.8414 | -97.1267 | 29.5241
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2030 | 2902.9959 | 30.4736 | 11.6301 | 78.7283 | -97.6434 | 0.85057 | 1.0789 | 0.98241 | 1.1437 | 0.32177 | 3.7422 | 0.52935 | 4.4206 | 0.30562 | 0.26252 | 0.85898 | 10.1579 | -97.6434 | 10.1579 | -97.6434 | 10.1579 | -97.6434 | 30.4736
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1434.5193 | 15.0585 | 5.5544 | 33.8442 | -82.865 | 0.81163 | 1.1552 | 3.9706 | 3.7831 | 1.1176 | 6.2075 | 1.5056 | 7.3429 | 0.60944 | 0.63964 | 1.0496 | 5.0195 | -82.865 | 5.0195 | -82.865 | 5.0195 | -82.865 | 15.0585
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1464.9947 | 15.3785 | 14.2771 | 40.1039 | -97.2218 | 0.87044 | 1.123 | 2.6713 | 4.461 | 0.46006 | 6.5683 | 0.6662 | 7.3632 | 0.67917 | 0.4067 | 0.59883 | 5.1262 | -97.2218 | 5.1262 | -97.2218 | 5.1262 | -97.2218 | 15.3785
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2030 | 1289.312 | 13.5343 | 15.2792 | 34.4118 | -99.0354 | 0.84993 | 1.0445 | 2.3709 | 4.4814 | 0.49728 | 7.598 | 0.86227 | 8.3041 | 0.58981 | 0.31203 | 0.52905 | 4.5114 | -99.0354 | 4.5114 | -99.0354 | 4.5114 | -99.0354 | 13.5343
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1678.909 | 17.624 | 9.1146 | 43.3098 | -89.6889 | 0.81725 | 1.0712 | 2.1121 | 2.5014 | 0.65232 | 5.9456 | 1.0136 | 6.9577 | 0.42071 | 0.35523 | 0.84435 | 5.8747 | -89.6889 | 5.8747 | -89.6889 | 5.8747 | -89.6889 | 17.624
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3074.9334 | 32.2784 | 9.0304 | 81.4934 | -97.0164 | 0.89415 | 1.0715 | 1.0853 | 2.1002 | 0.33011 | 2.9811 | 0.51905 | 3.4286 | 0.70452 | 0.36406 | 0.51675 | 10.7595 | -97.0164 | 10.7595 | -97.0164 | 10.7595 | -97.0164 | 32.2784
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1053.9554 | 11.0637 | 7.0628 | 26.9539 | -97.3559 | 1.0217 | 1.069 | 2.2713 | 8.535 | 1.1098 | 7.8381 | 1.6072 | 9.0382 | 1.0889 | 0.28977 | 0.26611 | 3.6879 | -97.3559 | 3.6879 | -97.3559 | 3.6879 | -97.3559 | 11.0637
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2030 | 2008.2729 | 21.0814 | 16.8868 | 55.0017 | -91.3357 | 0.87839 | 1.1797 | 2.5912 | 3.9039 | 0.24667 | 4.1655 | 0.43208 | 4.8987 | 0.93721 | 0.62206 | 0.66374 | 7.0271 | -91.3357 | 7.0271 | -91.3357 | 7.0271 | -91.3357 | 21.0814
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2030 | 2529.3201 | 26.551 | 17.1956 | 69.2544 | -103.4974 | 0.98946 | 1.0542 | 0.69851 | 3.4643 | 0.19983 | 3.4361 | 0.32248 | 3.7808 | 1.0082 | 0.20328 | 0.20163 | 8.8503 | -103.4974 | 8.8503 | -103.4974 | 8.8503 | -103.4974 | 26.551
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1733.5513 | 18.1976 | 12.145 | 46.6343 | -96.9904 | 0.87897 | 1.1054 | 2.0256 | 3.4131 | 0.46202 | 5.6112 | 0.71593 | 6.4896 | 0.60827 | 0.361 | 0.59349 | 6.0659 | -96.9904 | 6.0659 | -96.9904 | 6.0659 | -96.9904 | 18.1976
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2422.9114 | 25.434 | 13.2878 | 65.5147 | -92.4575 | 0.85534 | 1.116 | 1.5981 | 2.2937 | 0.28933 | 3.8446 | 0.53793 | 4.6858 | 0.59661 | 0.41568 | 0.69674 | 8.478 | -92.4575 | 8.478 | -92.4575 | 8.478 | -92.4575 | 25.434
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1550.6795 | 16.2779 | 8.7267 | 39.7082 | -89.7357 | 0.81263 | 1.05 | 2.1413 | 2.62 | 0.74527 | 6.5038 | 1.1027 | 7.49 | 0.40285 | 0.32925 | 0.81729 | 5.426 | -89.7357 | 5.426 | -89.7357 | 5.426 | -89.7357 | 16.2779
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 1747.1088 | 18.3399 | 6.9297 | 43.3948 | -94.9982 | 0.95541 | 1.0177 | 1.3042 | 4.0834 | 0.71954 | 4.9862 | 1.1226 | 5.8249 | 0.81895 | 0.26157 | 0.3194 | 6.1133 | -94.9982 | 6.1133 | -94.9982 | 6.1133 | -94.9982 | 18.3399
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2030 | 2720.0207 | 28.5528 | 15.8478 | 74.0368 | -93.1353 | 0.84057 | 1.0846 | 1.2043 | 1.6603 | 0.22033 | 3.4917 | 0.45707 | 4.3919 | 0.47551 | 0.34492 | 0.72537 | 9.5176 | -93.1353 | 9.5176 | -93.1353 | 9.5176 | -93.1353 | 28.5528
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 2744.3502 | 28.8082 | 24.146 | 76.5975 | -94.9818 | 0.96779 | 1.1637 | 1.4163 | 3.3455 | 0.11265 | 2.7201 | 0.29627 | 3.5022 | 1.2299 | 0.52069 | 0.42335 | 9.6027 | -94.9818 | 9.6027 | -94.9818 | 9.6027 | -94.9818 | 28.8082
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1532.6217 | 16.0884 | 12.8128 | 40.8449 | -98.8093 | 0.96999 | 1.044 | 0.94256 | 3.3069 | 0.50713 | 6.4977 | 0.95184 | 8.1362 | 0.50893 | 0.14506 | 0.28503 | 5.3628 | -98.8093 | 5.3628 | -98.8093 | 5.3628 | -98.8093 | 16.0884
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 894.2938 | 9.3877 | 18.9892 | 24.157 | -89.5709 | 0.77496 | 1.1744 | 5.9908 | 5.7824 | 0.56447 | 10.7187 | 0.98561 | 12.5671 | 0.53947 | 0.55891 | 1.036 | 3.1292 | -89.5709 | 3.1292 | -89.5709 | 3.1292 | -89.5709 | 9.3877
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2492.1757 | 26.1611 | 11.0862 | 64.9564 | -98.8157 | 0.98335 | 1.0705 | 1.1174 | 3.4962 | 0.29934 | 3.3185 | 0.62381 | 3.7747 | 1.0536 | 0.33673 | 0.31961 | 8.7204 | -98.8157 | 8.7204 | -98.8157 | 8.7204 | -98.8157 | 26.1611
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2030 | 1339.2888 | 14.0589 | 11.5625 | 34.4152 | -96.1484 | 0.93704 | 1.0987 | 2.4195 | 5.1319 | 0.62948 | 7.2784 | 1.2484 | 8.1097 | 0.70509 | 0.33243 | 0.47147 | 4.6863 | -96.1484 | 4.6863 | -96.1484 | 4.6863 | -96.1484 | 14.0589
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2030 | 2665.0251 | 27.9755 | 10.5295 | 69.6893 | -90.166 | 0.90237 | 1.1344 | 1.664 | 2.6054 | 0.30863 | 3.2497 | 0.66366 | 3.9004 | 0.80173 | 0.51204 | 0.63867 | 9.3252 | -90.166 | 9.3252 | -90.166 | 9.3252 | -90.166 | 27.9755
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2615.5416 | 27.4561 | 15.3294 | 71.4457 | -96.7305 | 0.82882 | 1.0769 | 1.2827 | 1.6986 | 0.25581 | 3.9215 | 0.47026 | 4.499 | 0.43316 | 0.3271 | 0.75516 | 9.152 | -96.7305 | 9.152 | -96.7305 | 9.152 | -96.7305 | 27.4561
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1870.645 | 19.6367 | 9.7299 | 47.7525 | -89.8946 | 0.93884 | 1.1239 | 2.2938 | 4.3575 | 0.44283 | 4.3087 | 0.90034 | 5.1311 | 1.0113 | 0.53236 | 0.52639 | 6.5456 | -89.8946 | 6.5456 | -89.8946 | 6.5456 | -89.8946 | 19.6367
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3458.485 | 36.3047 | 10.0779 | 92.5171 | -92.0315 | 0.93304 | 1.1422 | 1.2196 | 2.17 | 0.23139 | 2.332 | 0.4795 | 2.9895 | 0.93052 | 0.52301 | 0.56206 | 12.1016 | -92.0315 | 12.1016 | -92.0315 | 12.1016 | -92.0315 | 36.3047
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2030 | 1691.3529 | 17.7546 | 7.1218 | 48.5887 | -113.3211 | 0.96779 | 0.95798 | 0.094505 | 3.343 | 0.76723 | 5.464 | 0.28863 | 6.7499 | 0.61181 | 0.017296 | 0.02827 | 5.9182 | -113.3211 | 5.9182 | -113.3211 | 5.9182 | -113.3211 | 17.7546
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3306.6549 | 34.7109 | 14.9296 | 88.2552 | -94.9304 | 1.0158 | 1.0073 | 0.29049 | 1.7407 | 0.18349 | 2.7394 | 0.66891 | 3.6359 | 0.63545 | 0.10604 | 0.16688 | 11.5703 | -94.9304 | 11.5703 | -94.9304 | 11.5703 | -94.9304 | 34.7109
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 3488.5774 | 36.6206 | 10.7063 | 93.6946 | -100.009 | 0.93247 | 1.0268 | 0.6091 | 1.818 | 0.24805 | 2.6557 | 0.44666 | 3.1112 | 0.68457 | 0.22936 | 0.33504 | 12.2069 | -100.009 | 12.2069 | -100.009 | 12.2069 | -100.009 | 36.6206
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2030 | 2563.2907 | 26.9076 | 9.3509 | 67.9294 | -94.0989 | 0.90822 | 1.0996 | 1.4105 | 2.5838 | 0.35471 | 3.3168 | 0.64518 | 4.1692 | 0.77899 | 0.42525 | 0.5459 | 8.9692 | -94.0989 | 8.9692 | -94.0989 | 8.9692 | -94.0989 | 26.9076
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2030 | 1664.1411 | 17.469 | 14.9682 | 44.7383 | -88.0766 | 0.84009 | 1.1868 | 3.4185 | 4.2289 | 0.33576 | 5.0257 | 0.60769 | 6.0636 | 0.84146 | 0.6802 | 0.80836 | 5.823 | -88.0766 | 5.823 | -88.0766 | 5.823 | -88.0766 | 17.469
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1537.1147 | 16.1355 | 11.3277 | 39.736 | -92.1296 | 0.90301 | 1.0679 | 2.2169 | 4.4702 | 0.50302 | 5.698 | 1.0562 | 6.6626 | 0.78452 | 0.38907 | 0.49593 | 5.3785 | -92.1296 | 5.3785 | -92.1296 | 5.3785 | -92.1296 | 16.1355
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 1854.2677 | 19.4648 | 12.9677 | 49.1184 | -91.2659 | 0.93992 | 1.0911 | 1.5457 | 3.298 | 0.39449 | 5.1156 | 0.96801 | 6.2336 | 0.6447 | 0.30214 | 0.46866 | 6.4883 | -91.2659 | 6.4883 | -91.2659 | 6.4883 | -91.2659 | 19.4648
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1686.9945 | 17.7088 | 15.0299 | 46.5999 | -101.0371 | 0.98632 | 1.097 | 1.4632 | 5.3994 | 0.32846 | 4.9367 | 0.46439 | 5.6469 | 1.0937 | 0.2964 | 0.271 | 5.9029 | -101.0371 | 5.9029 | -101.0371 | 5.9029 | -101.0371 | 17.7088
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2934.9281 | 30.8088 | 9.2652 | 78.0038 | -97.1669 | 0.96047 | 1.0333 | 0.68594 | 2.1892 | 0.317 | 2.9371 | 0.61501 | 3.7636 | 0.74537 | 0.23354 | 0.31332 | 10.2696 | -97.1669 | 10.2696 | -97.1669 | 10.2696 | -97.1669 | 30.8088
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1380.299 | 14.4894 | 5.3518 | 31.8825 | -82.7385 | 0.92211 | 1.151 | 3.711 | 5.1045 | 1.1807 | 6.3187 | 1.8438 | 7.3774 | 0.80783 | 0.5873 | 0.72701 | 4.8298 | -82.7385 | 4.8298 | -82.7385 | 4.8298 | -82.7385 | 14.4894
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 854.5732 | 6.38 | 23.8229 | 16.0458 | -94.2962 | 1.0003 | 1.0618 | 2.6623 | 10.7088 | 0.93428 | 22.2573 | 3.17 | 30.7242 | 0.48114 | 0.11962 | 0.24861 | 2.1267 | -94.2962 | 2.1267 | -94.2962 | 2.1267 | -94.2962 | 6.38
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1209.0345 | 9.0263 | 284.5549 | 24.6645 | -102.1457 | 0.93363 | 1.0612 | 2.8745 | 10.58 | 0.052347 | 14.8957 | 0.47086 | 18.5255 | 0.71028 | 0.19298 | 0.2717 | 3.0088 | -102.1457 | 3.0088 | -102.1457 | 3.0088 | -102.1457 | 9.0263
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 818.6622 | 6.1119 | 33.5028 | 15.5875 | -98.8668 | 1.0005 | 1.0603 | 2.305 | 9.5119 | 0.71159 | 23.8402 | 2.7234 | 33.2759 | 0.39899 | 0.096684 | 0.24232 | 2.0373 | -98.8668 | 2.0373 | -98.8668 | 2.0373 | -98.8668 | 6.1119
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2742.9615 | 20.4782 | 48.8637 | 54.8454 | -99.0853 | 1.0125 | 1.1495 | 1.6145 | 5.189 | 0.12918 | 6.3122 | 0.60713 | 8.6916 | 0.82205 | 0.25578 | 0.31115 | 6.8261 | -99.0853 | 6.8261 | -99.0853 | 6.8261 | -99.0853 | 20.4782
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 2016.894 | 15.0576 | 57.945 | 39.3765 | -98.9601 | 1.0448 | 1.1217 | 1.1106 | 4.2892 | 0.16762 | 9.7127 | 1.0208 | 14.0761 | 0.44161 | 0.11434 | 0.25892 | 5.0192 | -98.9601 | 5.0192 | -98.9601 | 5.0192 | -98.9601 | 15.0576
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 1408.6182 | 10.5164 | 60.9941 | 28.2257 | -96.1517 | 0.98186 | 1.1233 | 3.8328 | 12.5328 | 0.18153 | 11.0725 | 0.91706 | 13.9258 | 1.1319 | 0.34616 | 0.30582 | 3.5055 | -96.1517 | 3.5055 | -96.1517 | 3.5055 | -96.1517 | 10.5164
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2030 | 2294.675 | 17.1314 | 46.3239 | 45.2021 | -98.2994 | 1.0064 | 1.1467 | 1.7397 | 4.8708 | 0.17591 | 8.149 | 0.81811 | 11.4115 | 0.59772 | 0.21349 | 0.35717 | 5.7105 | -98.2994 | 5.7105 | -98.2994 | 5.7105 | -98.2994 | 17.1314
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3477.6436 | 15.0586 | 11.3055 | 39.6301 | -104.6644 | 1.162 | 1.1992 | 3.4537 | 21.4761 | 1.0013 | 11.3201 | 1.3461 | 14.0545 | 1.8972 | 0.30509 | 0.16081 | 5.0195 | -104.6644 | 5.0195 | -104.6644 | 5.0195 | -104.6644 | 15.0586
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 6569.8486 | 28.4483 | 11.1018 | 73.884 | -102.7349 | 1.1409 | 1.175 | 1.4612 | 8.8906 | 0.57665 | 6.4018 | 1.1076 | 9.7395 | 1.3888 | 0.22825 | 0.16436 | 9.4828 | -102.7349 | 9.4828 | -102.7349 | 9.4828 | -102.7349 | 28.4483
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 4178.0881 | 18.0917 | 10.0615 | 46.4154 | -101.1774 | 1.0763 | 1.0533 | 0.94338 | 7.9166 | 1.2699 | 12.7774 | 2.9449 | 18.2713 | 0.61957 | 0.073832 | 0.11917 | 6.0306 | -101.1774 | 6.0306 | -101.1774 | 6.0306 | -101.1774 | 18.0917
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 4435.5966 | 19.2067 | 8.8729 | 49.7665 | -103.7307 | 1.0457 | 1.0448 | 1.0919 | 9.2436 | 1.409 | 12.5018 | 1.8218 | 15.4524 | 0.73939 | 0.087341 | 0.11813 | 6.4022 | -103.7307 | 6.4022 | -103.7307 | 6.4022 | -103.7307 | 19.2067
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 3350.7812 | 14.5093 | 10.6695 | 37.509 | -103.9146 | 1.0544 | 1.0517 | 1.5095 | 14.1384 | 1.5062 | 16.0708 | 2.1119 | 19.0664 | 0.87976 | 0.09393 | 0.10677 | 4.8364 | -103.9146 | 4.8364 | -103.9146 | 4.8364 | -103.9146 | 14.5093
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 5231.0273 | 22.651 | 14.7504 | 58.5936 | -98.9925 | 1.0997 | 1.1749 | 2.5062 | 10.1586 | 0.5603 | 8.2647 | 1.6544 | 12.6907 | 1.2292 | 0.30324 | 0.2467 | 7.5503 | -98.9925 | 7.5503 | -98.9925 | 7.5503 | -98.9925 | 22.651
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 7608.5742 | 32.9461 | 10.1622 | 85.034 | -105.0348 | 1.1779 | 1.2255 | 1.9523 | 10.3466 | 0.50415 | 5.1233 | 0.65276 | 6.0826 | 2.0195 | 0.38105 | 0.18869 | 10.982 | -105.0348 | 10.982 | -105.0348 | 10.982 | -105.0348 | 32.9461
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3835.9735 | 16.6103 | 10.9985 | 42.4177 | -101.3464 | 1.0915 | 1.1513 | 3.6916 | 16.0039 | 1.1078 | 12.1845 | 1.9429 | 14.6408 | 1.3135 | 0.30298 | 0.23067 | 5.5368 | -101.3464 | 5.5368 | -101.3464 | 5.5368 | -101.3464 | 16.6103
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 6837.3131 | 29.6064 | 9.5597 | 76.59 | -102.9256 | 1.0758 | 1.0939 | 1.1436 | 7.2292 | 0.76689 | 7.3312 | 1.1908 | 9.4765 | 0.98608 | 0.15599 | 0.15819 | 9.8688 | -102.9256 | 9.8688 | -102.9256 | 9.8688 | -102.9256 | 29.6064
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3098.3368 | 13.4162 | 17.5095 | 34.5178 | -99.077 | 1.1124 | 1.1449 | 3.5925 | 19.4083 | 0.83351 | 14.5944 | 2.4821 | 18.9316 | 1.3298 | 0.24615 | 0.1851 | 4.4721 | -99.077 | 4.4721 | -99.077 | 4.4721 | -99.077 | 13.4162
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 2905.0626 | 12.5793 | 30.1082 | 32.3156 | -100.1188 | 1.093 | 1.0575 | 1.2233 | 15.429 | 0.59443 | 17.8971 | 3.3699 | 23.5957 | 0.8621 | 0.068354 | 0.079288 | 4.1931 | -100.1188 | 4.1931 | -100.1188 | 4.1931 | -100.1188 | 12.5793
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3932.5316 | 17.0284 | 8.9616 | 43.5615 | -101.3525 | 1.0722 | 1.0398 | 0.69512 | 7.3653 | 1.5766 | 14.129 | 3.2473 | 19.9891 | 0.52129 | 0.049198 | 0.094377 | 5.6761 | -101.3525 | 5.6761 | -101.3525 | 5.6761 | -101.3525 | 17.0284
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3684.7696 | 15.9555 | 10.8562 | 41.2243 | -102.2269 | 1.0783 | 1.1255 | 3.1087 | 15.4786 | 1.2202 | 13.2466 | 1.9647 | 16.0087 | 1.1685 | 0.23468 | 0.20084 | 5.3185 | -102.2269 | 5.3185 | -102.2269 | 5.3185 | -102.2269 | 15.9555
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2030 | 7255.133 | 31.4156 | 7.7357 | 81.8391 | -104.5419 | 1.1398 | 1.1803 | 1.6262 | 8.9594 | 0.73969 | 5.722 | 0.90616 | 7.8645 | 1.5658 | 0.28421 | 0.18151 | 10.4719 | -104.5419 | 10.4719 | -104.5419 | 10.4719 | -104.5419 | 31.4156
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 4993.8984 | 21.6242 | 13.4297 | 56.0697 | -98.6335 | 1.1287 | 1.229 | 3.6408 | 13.247 | 0.58037 | 7.7942 | 1.3851 | 11.4459 | 1.6996 | 0.46712 | 0.27484 | 7.2081 | -98.6335 | 7.2081 | -98.6335 | 7.2081 | -98.6335 | 21.6242
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2030 | 5370.9444 | 23.2569 | 9.8649 | 60.1602 | -103.226 | 1.0731 | 1.0962 | 1.4499 | 9.8855 | 0.94397 | 9.3122 | 1.2179 | 11.4558 | 1.0616 | 0.1557 | 0.14667 | 7.7523 | -103.226 | 7.7523 | -103.226 | 7.7523 | -103.226 | 23.2569
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 5559.0781 | 24.0715 | 7.3942 | 62.5915 | -104.304 | 1.1259 | 1.1075 | 0.99634 | 8.9792 | 1.0973 | 8.1138 | 1.6122 | 12.1129 | 1.1067 | 0.1228 | 0.11096 | 8.0238 | -104.304 | 8.0238 | -104.304 | 8.0238 | -104.304 | 24.0715
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3573.2599 | 15.4727 | 20.9004 | 39.8319 | -99.3257 | 1.0935 | 1.0836 | 1.4218 | 12.1092 | 0.68017 | 14.2157 | 2.7409 | 19.8925 | 0.85181 | 0.10001 | 0.11741 | 5.1576 | -99.3257 | 5.1576 | -99.3257 | 5.1576 | -99.3257 | 15.4727
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2030 | 3863.3508 | 16.7288 | 8.8595 | 42.8056 | -101.3476 | 1.0719 | 1.0422 | 0.80786 | 7.7741 | 1.6103 | 14.2662 | 3.295 | 20.1504 | 0.54493 | 0.056628 | 0.10392 | 5.5763 | -101.3476 | 5.5763 | -101.3476 | 5.5763 | -101.3476 | 16.7288
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1395.0099 | 14.6438 | 11.6846 | 37.9225 | -102.3535 | 1.0745 | 1.1566 | 2.1729 | 8.1911 | 0.43012 | 5.0257 | 0.7311 | 5.9458 | 1.6298 | 0.43235 | 0.26527 | 4.8813 | -102.3535 | 4.8813 | -102.3535 | 4.8813 | -102.3535 | 14.6438
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1578.8435 | 16.5736 | 14.1788 | 43.847 | -103.8556 | 1.1281 | 1.1806 | 1.6854 | 8.1274 | 0.27669 | 3.9231 | 0.54286 | 4.7876 | 2.0717 | 0.4296 | 0.20737 | 5.5245 | -103.8556 | 5.5245 | -103.8556 | 5.5245 | -103.8556 | 16.5736
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1489.23 | 15.6329 | 17.4885 | 41.5232 | -103.4966 | 0.9349 | 1.0852 | 1.8872 | 5.1815 | 0.34238 | 5.9877 | 0.58377 | 6.8391 | 0.86535 | 0.31518 | 0.36422 | 5.211 | -103.4966 | 5.211 | -103.4966 | 5.211 | -103.4966 | 15.6329
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1903.868 | 19.9854 | 18.6258 | 53.6073 | -106.0232 | 0.98601 | 1.0478 | 0.84115 | 4.1429 | 0.24569 | 4.5761 | 0.48598 | 5.4245 | 0.90533 | 0.18381 | 0.20303 | 6.6618 | -106.0232 | 6.6618 | -106.0232 | 6.6618 | -106.0232 | 19.9854
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2129.6529 | 22.3556 | 12.2012 | 57.083 | -98.4491 | 0.87446 | 1.1046 | 1.5327 | 2.2035 | 0.39414 | 4.809 | 0.71821 | 5.7156 | 0.4582 | 0.31872 | 0.69558 | 7.4519 | -98.4491 | 7.4519 | -98.4491 | 7.4519 | -98.4491 | 22.3556
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2919.5575 | 30.6474 | 8.8618 | 76.5982 | -98.5254 | 0.92219 | 1.0542 | 0.89159 | 1.9636 | 0.35153 | 3.1152 | 0.64097 | 3.8871 | 0.63034 | 0.28621 | 0.45406 | 10.2158 | -98.5254 | 10.2158 | -98.5254 | 10.2158 | -98.5254 | 30.6474
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1548.1319 | 16.2512 | 20.9087 | 43.7946 | -101.9132 | 0.98265 | 1.1839 | 2.9295 | 6.9396 | 0.23267 | 4.8648 | 0.33696 | 5.2537 | 1.4265 | 0.60219 | 0.42215 | 5.4171 | -101.9132 | 5.4171 | -101.9132 | 5.4171 | -101.9132 | 16.2512
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1720.3369 | 18.0589 | 14.7259 | 44.4927 | -102.9867 | 0.95424 | 0.98749 | 0.83047 | 3.6667 | 0.37497 | 5.5218 | 1.0019 | 6.3013 | 0.66405 | 0.1504 | 0.22649 | 6.0196 | -102.9867 | 6.0196 | -102.9867 | 6.0196 | -102.9867 | 18.0589
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 2776.8871 | 29.1498 | 15.9698 | 76.2519 | -99.321 | 0.82713 | 1.0742 | 1.1555 | 1.4521 | 0.23551 | 3.7611 | 0.44521 | 4.3521 | 0.38609 | 0.30723 | 0.79575 | 9.7166 | -99.321 | 9.7166 | -99.321 | 9.7166 | -99.321 | 29.1498
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1506.1405 | 15.8104 | 19.2247 | 41.1586 | -105.0223 | 0.93387 | 1.0081 | 1.0012 | 4.2592 | 0.32644 | 6.2757 | 0.62072 | 7.2083 | 0.67867 | 0.15954 | 0.23507 | 5.2701 | -105.0223 | 5.2701 | -105.0223 | 5.2701 | -105.0223 | 15.8104
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 996.1764 | 10.4571 | 6.3286 | 23.939 | -96.6621 | 1.0491 | 1.0734 | 2.6811 | 9.9488 | 1.2399 | 7.847 | 1.9749 | 8.8337 | 1.2678 | 0.34167 | 0.26949 | 3.4857 | -96.6621 | 3.4857 | -96.6621 | 3.4857 | -96.6621 | 10.4571
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 1760.613 | 18.4816 | 9.1071 | 45.4947 | -93.6117 | 0.8239 | 1.0392 | 1.7138 | 2.2706 | 0.62955 | 5.7334 | 0.9567 | 6.6679 | 0.39604 | 0.29892 | 0.75478 | 6.1605 | -93.6117 | 6.1605 | -93.6117 | 6.1605 | -93.6117 | 18.4816
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2559.491 | 26.8677 | 9.5021 | 67.7436 | -94.2835 | 0.84483 | 1.0886 | 1.3662 | 1.7428 | 0.40015 | 3.8023 | 0.68397 | 4.6369 | 0.45836 | 0.35932 | 0.78393 | 8.9559 | -94.2835 | 8.9559 | -94.2835 | 8.9559 | -94.2835 | 26.8677
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1832.8382 | 19.2398 | 9.5577 | 47.947 | -91.7079 | 0.84542 | 1.1548 | 2.8145 | 3.4321 | 0.52599 | 5.0272 | 0.8557 | 5.7304 | 0.68269 | 0.55986 | 0.82007 | 6.4133 | -91.7079 | 6.4133 | -91.7079 | 6.4133 | -91.7079 | 19.2398
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1042.0104 | 10.9383 | 11.5984 | 26.8743 | -99.4989 | 0.93669 | 1.0776 | 2.4799 | 5.6057 | 0.84331 | 9.781 | 1.6109 | 11.2036 | 0.57312 | 0.25354 | 0.44238 | 3.6461 | -99.4989 | 3.6461 | -99.4989 | 3.6461 | -99.4989 | 10.9383
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2031 | 1277.2498 | 13.4076 | 8.2109 | 33.4229 | -100.9876 | 1.0522 | 1.1212 | 2.2325 | 7.9849 | 0.72931 | 5.9883 | 1.1227 | 7.0666 | 1.3334 | 0.37281 | 0.27959 | 4.4692 | -100.9876 | 4.4692 | -100.9876 | 4.4692 | -100.9876 | 13.4076
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2031 | 2876.7079 | 30.1976 | 20.153 | 81.348 | -104.6238 | 0.96105 | 1.0387 | 0.52812 | 2.2748 | 0.16001 | 3.2247 | 0.32388 | 3.9152 | 0.70545 | 0.16377 | 0.23216 | 10.0659 | -104.6238 | 10.0659 | -104.6238 | 10.0659 | -104.6238 | 30.1976
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2031 | 953.1484 | 10.0055 | 46.0928 | 27.0811 | -105.7572 | 1.0046 | 1.0692 | 1.4427 | 10.009 | 0.18257 | 8.415 | 0.35013 | 9.6773 | 1.1894 | 0.17144 | 0.14414 | 3.3352 | -105.7572 | 3.3352 | -105.7572 | 3.3352 | -105.7572 | 10.0055
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1109.7969 | 11.6498 | 16.7132 | 29.8126 | -90.4732 | 0.72848 | 1.1521 | 4.7212 | 3.531 | 0.5313 | 8.8797 | 0.94101 | 10.4927 | 0.39765 | 0.53168 | 1.3371 | 3.8833 | -90.4732 | 3.8833 | -90.4732 | 3.8833 | -90.4732 | 11.6498
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 2090.0909 | 21.9403 | 16.5046 | 58.3292 | -101.5388 | 0.90836 | 1.0806 | 1.3555 | 3.1912 | 0.27129 | 4.4775 | 0.4578 | 5.1999 | 0.71271 | 0.30273 | 0.42476 | 7.3134 | -101.5388 | 7.3134 | -101.5388 | 7.3134 | -101.5388 | 21.9403
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2844.6567 | 29.8612 | 9.7813 | 75.1336 | -98.3001 | 0.92687 | 1.0674 | 1.0043 | 2.2348 | 0.31636 | 3.0944 | 0.6127 | 3.8529 | 0.72219 | 0.32454 | 0.44937 | 9.9537 | -98.3001 | 9.9537 | -98.3001 | 9.9537 | -98.3001 | 29.8612
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3214.8163 | 33.7468 | 10.2504 | 86.4996 | -102.2038 | 0.96763 | 1.0367 | 0.48271 | 1.6219 | 0.29249 | 2.9981 | 0.53602 | 3.8029 | 0.54098 | 0.161 | 0.29762 | 11.2489 | -102.2038 | 11.2489 | -102.2038 | 11.2489 | -102.2038 | 33.7468
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 3117.9457 | 32.7299 | 9.9753 | 83.6297 | -101.4443 | 0.95163 | 1.0491 | 0.60388 | 1.6517 | 0.31147 | 3.107 | 0.55697 | 3.911 | 0.5316 | 0.19436 | 0.36562 | 10.91 | -101.4443 | 10.91 | -101.4443 | 10.91 | -101.4443 | 32.7299
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 3423.1612 | 35.9339 | 9.7298 | 91.2591 | -94.9686 | 0.94672 | 1.1517 | 1.2408 | 2.2242 | 0.24153 | 2.35 | 0.51207 | 3.0447 | 0.94649 | 0.528 | 0.55785 | 11.978 | -94.9686 | 11.978 | -94.9686 | 11.978 | -94.9686 | 35.9339
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1428.8726 | 14.9993 | 8.8719 | 35.4662 | -92.441 | 0.9332 | 1.121 | 3.2957 | 5.7327 | 0.63157 | 5.6032 | 1.3274 | 6.4733 | 1.0231 | 0.58818 | 0.5749 | 4.9998 | -92.441 | 4.9998 | -92.441 | 4.9998 | -92.441 | 14.9993
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1550.157 | 16.2724 | 9.8301 | 39.7746 | -91.8591 | 0.82675 | 1.106 | 2.791 | 3.4298 | 0.60707 | 5.9675 | 1.0661 | 7.0819 | 0.57475 | 0.4677 | 0.81374 | 5.4241 | -91.8591 | 5.4241 | -91.8591 | 5.4241 | -91.8591 | 16.2724
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3215.2562 | 33.7514 | 8.9466 | 85.3801 | -98.1282 | 0.88235 | 1.1064 | 1.0152 | 1.3993 | 0.34597 | 3.0953 | 0.57514 | 3.83 | 0.45209 | 0.32797 | 0.72546 | 11.2505 | -98.1282 | 11.2505 | -98.1282 | 11.2505 | -98.1282 | 33.7514
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2031 | 2971.4969 | 31.1926 | 12.9286 | 79.1411 | -93.1171 | 0.81059 | 1.1376 | 1.4053 | 1.3376 | 0.24865 | 3.2147 | 0.50149 | 4.1428 | 0.41608 | 0.43717 | 1.0507 | 10.3975 | -93.1171 | 10.3975 | -93.1171 | 10.3975 | -93.1171 | 31.1926
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2751.1308 | 28.8794 | 8.2091 | 71.7836 | -98.0198 | 0.81262 | 1.0807 | 1.296 | 1.3614 | 0.47165 | 3.8719 | 0.64029 | 4.3697 | 0.35162 | 0.33471 | 0.95192 | 9.6265 | -98.0198 | 9.6265 | -98.0198 | 9.6265 | -98.0198 | 28.8794
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1297.6383 | 13.6217 | 10.324 | 33.1056 | -98.7414 | 0.93255 | 1.0824 | 2.1763 | 4.5336 | 0.75553 | 7.8001 | 1.4365 | 8.9026 | 0.58123 | 0.27901 | 0.48003 | 4.5406 | -98.7414 | 4.5406 | -98.7414 | 4.5406 | -98.7414 | 13.6217
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2031 | 1948.4405 | 20.4533 | 15.5624 | 51.0084 | -99.0465 | 1.0537 | 1.0694 | 1.0696 | 4.5658 | 0.27103 | 4.2178 | 1.0614 | 5.1005 | 1.0825 | 0.25359 | 0.23427 | 6.8178 | -99.0465 | 6.8178 | -99.0465 | 6.8178 | -99.0465 | 20.4533
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2031 | 1966.6718 | 20.6447 | 12.1954 | 51.5907 | -99.5221 | 0.93865 | 1.0595 | 1.57 | 3.7656 | 0.37364 | 4.5567 | 0.93166 | 5.0622 | 0.82637 | 0.34454 | 0.41693 | 6.8816 | -99.5221 | 6.8816 | -99.5221 | 6.8816 | -99.5221 | 20.6447
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2392.8713 | 25.1186 | 14.3317 | 64.885 | -91.2367 | 0.85182 | 1.1987 | 2.3995 | 2.9483 | 0.2477 | 3.5499 | 0.4638 | 4.2806 | 0.83052 | 0.67594 | 0.81387 | 8.3729 | -91.2367 | 8.3729 | -91.2367 | 8.3729 | -91.2367 | 25.1186
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1859.3447 | 19.5181 | 16.3033 | 48.7476 | -95.1401 | 1.0038 | 1.1395 | 1.9996 | 4.6513 | 0.27123 | 4.4219 | 1.0165 | 5.3927 | 1.0519 | 0.4522 | 0.4299 | 6.506 | -95.1401 | 6.506 | -95.1401 | 6.506 | -95.1401 | 19.5181
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2031 | 1825.2639 | 19.1603 | 14.1397 | 49.4985 | -101.7246 | 0.91633 | 1.0524 | 1.2044 | 3.0789 | 0.38374 | 5.426 | 0.63589 | 6.3747 | 0.56744 | 0.22198 | 0.39119 | 6.3868 | -101.7246 | 6.3868 | -101.7246 | 6.3868 | -101.7246 | 19.1603
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 611.8187 | 6.4224 | 4.2185 | 13.7147 | -79.4139 | 0.97385 | 1.3516 | 17.605 | 15.0387 | 2.6524 | 11.1895 | 2.851 | 11.9571 | 1.344 | 1.5734 | 1.1707 | 2.1408 | -79.4139 | 2.1408 | -79.4139 | 2.1408 | -79.4139 | 6.4224
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 474.8449 | 4.9846 | 5.6263 | 11.0323 | -90.2904 | 0.985 | 1.15 | 9.1741 | 16.7488 | 3.102 | 17.4526 | 5.1185 | 21.473 | 0.95967 | 0.52566 | 0.54775 | 1.6615 | -90.2904 | 1.6615 | -90.2904 | 1.6615 | -90.2904 | 4.9846
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1899.3906 | 19.9384 | 14.7951 | 49.6548 | -99.0409 | 1.0451 | 1.0677 | 1.125 | 4.6226 | 0.29567 | 4.3745 | 1.0752 | 5.2399 | 1.0567 | 0.25718 | 0.24338 | 6.6461 | -99.0409 | 6.6461 | -99.0409 | 6.6461 | -99.0409 | 19.9384
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2031 | 1941.6188 | 20.3817 | 10.3647 | 51.4179 | -98.009 | 0.87988 | 1.0937 | 2.0922 | 3.5018 | 0.45588 | 4.725 | 0.82961 | 5.1998 | 0.74113 | 0.44278 | 0.59745 | 6.7939 | -98.009 | 6.7939 | -98.009 | 6.7939 | -98.009 | 20.3817
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2236.6086 | 23.4783 | 8.5535 | 57.4099 | -99.6102 | 1.0093 | 1.0512 | 0.99272 | 3.7854 | 0.41778 | 3.5735 | 0.80281 | 4.371 | 1.0593 | 0.2778 | 0.26225 | 7.8261 | -99.6102 | 7.8261 | -99.6102 | 7.8261 | -99.6102 | 23.4783
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2735.7721 | 28.7182 | 8.7297 | 71.476 | -97.5733 | 0.90754 | 1.0706 | 1.1113 | 2.1398 | 0.37948 | 3.3127 | 0.67225 | 4.086 | 0.64593 | 0.33546 | 0.51934 | 9.5727 | -97.5733 | 9.5727 | -97.5733 | 9.5727 | -97.5733 | 28.7182
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1512.4787 | 15.8769 | 17.3763 | 39.4071 | -101.2344 | 1.0561 | 1.0397 | 1.0093 | 6.0605 | 0.31919 | 5.5463 | 1.2422 | 6.3303 | 1.0927 | 0.18198 | 0.16654 | 5.2923 | -101.2344 | 5.2923 | -101.2344 | 5.2923 | -101.2344 | 15.8769
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 3915.5756 | 41.1029 | 18.4132 | 107.9289 | -97.202 | 0.88741 | 1.0894 | 0.68099 | 1.0209 | 0.13007 | 2.395 | 0.36792 | 3.2779 | 0.42625 | 0.28434 | 0.66707 | 13.701 | -97.202 | 13.701 | -97.202 | 13.701 | -97.202 | 41.1029
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 1910.0922 | 20.0508 | 17.1535 | 53.1627 | -100.0262 | 0.89354 | 1.1138 | 1.8513 | 3.6114 | 0.28184 | 4.8345 | 0.47923 | 5.6015 | 0.74701 | 0.38294 | 0.51263 | 6.6836 | -100.0262 | 6.6836 | -100.0262 | 6.6836 | -100.0262 | 20.0508
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2069.3278 | 21.7223 | 12.19 | 54.2735 | -93.8457 | 0.9421 | 1.1485 | 2.1557 | 3.8957 | 0.3237 | 3.9459 | 0.78774 | 4.7925 | 0.98727 | 0.54631 | 0.55335 | 7.2408 | -93.8457 | 7.2408 | -93.8457 | 7.2408 | -93.8457 | 21.7223
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2031 | 3210.4041 | 33.7005 | 22.0662 | 89.5158 | -107.7855 | 1.0293 | 1.0468 | 0.31735 | 2.9143 | 0.11777 | 2.5988 | 0.22188 | 2.9228 | 1.1214 | 0.12211 | 0.10889 | 11.2335 | -107.7855 | 11.2335 | -107.7855 | 11.2335 | -107.7855 | 33.7005
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 1476.4634 | 15.4988 | 7.331 | 36.4029 | -87.2565 | 0.92406 | 1.2236 | 4.5589 | 5.6837 | 0.71874 | 5.2691 | 1.2245 | 6.1802 | 1.0787 | 0.86521 | 0.80209 | 5.1663 | -87.2565 | 5.1663 | -87.2565 | 5.1663 | -87.2565 | 15.4988
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1302.1208 | 13.6687 | 13.9561 | 34.6023 | -96.5205 | 0.93841 | 1.1083 | 2.2436 | 4.5991 | 0.54295 | 7.5775 | 1.2338 | 9.0706 | 0.60694 | 0.29609 | 0.48785 | 4.5562 | -96.5205 | 4.5562 | -96.5205 | 4.5562 | -96.5205 | 13.6687
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2086.2828 | 21.9003 | 20.8637 | 55.4719 | -105.2505 | 1.0207 | 1.0025 | 0.51546 | 4.046 | 0.19707 | 4.1117 | 0.73742 | 4.6491 | 0.98404 | 0.12537 | 0.1274 | 7.3001 | -105.2505 | 7.3001 | -105.2505 | 7.3001 | -105.2505 | 21.9003
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2534.7335 | 26.6078 | 10.112 | 67.6671 | -99.5485 | 0.7944 | 1.0689 | 1.3233 | 1.2518 | 0.43271 | 4.3755 | 0.58798 | 4.8537 | 0.28608 | 0.30242 | 1.0571 | 8.8693 | -99.5485 | 8.8693 | -99.5485 | 8.8693 | -99.5485 | 26.6078
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2338.4064 | 24.5469 | 17.5931 | 65.5206 | -102.3726 | 0.92533 | 1.0711 | 1.0525 | 2.8468 | 0.22641 | 3.9833 | 0.409 | 4.7073 | 0.71468 | 0.26424 | 0.36973 | 8.1823 | -102.3726 | 8.1823 | -102.3726 | 8.1823 | -102.3726 | 24.5469
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1944.1923 | 20.4087 | 10.6374 | 50.1319 | -92.9875 | 0.87551 | 1.1167 | 2.1818 | 3.2113 | 0.41985 | 4.4661 | 0.89407 | 5.5069 | 0.71903 | 0.48853 | 0.67943 | 6.8029 | -92.9875 | 6.8029 | -92.9875 | 6.8029 | -92.9875 | 20.4087
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2138.447 | 22.4479 | 15.2855 | 56.3538 | -96.1329 | 0.94839 | 1.1511 | 2.2411 | 4.058 | 0.24658 | 3.7692 | 0.71311 | 4.3188 | 1.0766 | 0.59458 | 0.55227 | 7.4826 | -96.1329 | 7.4826 | -96.1329 | 7.4826 | -96.1329 | 22.4479
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1562.3938 | 16.4009 | 13.0034 | 41.8331 | -98.5632 | 0.90384 | 1.1037 | 1.8973 | 3.3017 | 0.49298 | 6.4104 | 0.90853 | 7.7639 | 0.51505 | 0.29596 | 0.57463 | 5.467 | -98.5632 | 5.467 | -98.5632 | 5.467 | -98.5632 | 16.4009
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4111.9365 | 43.1641 | 12.542 | 111.9624 | -104.0887 | 0.96892 | 1.0097 | 0.33588 | 1.5378 | 0.17767 | 2.2283 | 0.36848 | 2.715 | 0.69014 | 0.15074 | 0.21841 | 14.388 | -104.0887 | 14.388 | -104.0887 | 14.388 | -104.0887 | 43.1641
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1722.1349 | 18.0777 | 17.6779 | 46.653 | -92.8666 | 0.88455 | 1.1526 | 2.6316 | 4.299 | 0.26906 | 4.7565 | 0.57267 | 5.9489 | 0.90382 | 0.55328 | 0.61215 | 6.0259 | -92.8666 | 6.0259 | -92.8666 | 6.0259 | -92.8666 | 18.0777
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2031 | 2326.0224 | 24.4169 | 8.841 | 60.741 | -93.3654 | 0.86669 | 1.1358 | 1.9795 | 2.7287 | 0.43545 | 3.8498 | 0.70151 | 4.5723 | 0.70878 | 0.51419 | 0.72545 | 8.139 | -93.3654 | 8.139 | -93.3654 | 8.139 | -93.3654 | 24.4169
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2031 | 2374.3269 | 24.924 | 17.432 | 66.5612 | -102.6016 | 0.92949 | 1.0654 | 0.98256 | 2.7924 | 0.225 | 3.9222 | 0.40912 | 4.6474 | 0.71195 | 0.25051 | 0.35187 | 8.308 | -102.6016 | 8.308 | -102.6016 | 8.308 | -102.6016 | 24.924
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2031 | 1080.4903 | 11.3422 | 13.8155 | 27.6819 | -103.0364 | 1.0455 | 1.0627 | 1.859 | 9.5047 | 0.54213 | 7.4898 | 1.3437 | 7.9336 | 1.269 | 0.24821 | 0.19559 | 3.7807 | -103.0364 | 3.7807 | -103.0364 | 3.7807 | -103.0364 | 11.3422
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1862.2094 | 19.5481 | 19.2779 | 49.5207 | -100.3909 | 1.0939 | 1.1181 | 1.3149 | 5.8846 | 0.20424 | 3.9372 | 0.86449 | 4.6607 | 1.4946 | 0.33396 | 0.22344 | 6.516 | -100.3909 | 6.516 | -100.3909 | 6.516 | -100.3909 | 19.5481
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2031 | 2178.654 | 22.8699 | 11.597 | 57.0531 | -97.5973 | 1.0003 | 1.0669 | 0.82476 | 2.5769 | 0.38063 | 4.4141 | 1.0111 | 5.6717 | 0.58378 | 0.18685 | 0.32006 | 7.6233 | -97.5973 | 7.6233 | -97.5973 | 7.6233 | -97.5973 | 22.8699
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2107.4646 | 22.1226 | 16.4003 | 55.2022 | -100.5885 | 1.0652 | 1.0212 | 0.50066 | 3.8132 | 0.24717 | 4.0537 | 1.0476 | 5.0185 | 0.94066 | 0.12351 | 0.1313 | 7.3742 | -100.5885 | 7.3742 | -100.5885 | 7.3742 | -100.5885 | 22.1226
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1845.8085 | 19.376 | 20.122 | 48.3524 | -99.6508 | 1.0797 | 1.0693 | 0.96288 | 5.1178 | 0.21552 | 4.3366 | 1.0831 | 5.2721 | 1.1801 | 0.22203 | 0.18814 | 6.4587 | -99.6508 | 6.4587 | -99.6508 | 6.4587 | -99.6508 | 19.376
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1943.2575 | 20.3989 | 16.1243 | 51.2928 | -96.3693 | 0.99406 | 1.1076 | 1.5407 | 3.9613 | 0.27918 | 4.5016 | 0.99763 | 5.517 | 0.87997 | 0.34226 | 0.38895 | 6.7996 | -96.3693 | 6.7996 | -96.3693 | 6.7996 | -96.3693 | 20.3989
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2573.9014 | 27.019 | 9.0367 | 65.9838 | -95.2682 | 0.91134 | 1.0876 | 1.3589 | 2.4442 | 0.37645 | 3.4019 | 0.77382 | 4.2111 | 0.71848 | 0.39946 | 0.55599 | 9.0063 | -95.2682 | 9.0063 | -95.2682 | 9.0063 | -95.2682 | 27.019
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1490.0687 | 15.6417 | 9.2251 | 38.2256 | -92.5193 | 0.82281 | 1.0712 | 2.4969 | 3.2266 | 0.69929 | 6.451 | 1.1185 | 7.5279 | 0.50016 | 0.38705 | 0.77385 | 5.2139 | -92.5193 | 5.2139 | -92.5193 | 5.2139 | -92.5193 | 15.6417
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2031 | 1446.2623 | 15.1818 | 7.0914 | 36.0325 | -95.6131 | 0.91907 | 1.0618 | 2.2721 | 4.804 | 0.86912 | 6.1633 | 1.2979 | 7.0536 | 0.77945 | 0.36866 | 0.47297 | 5.0606 | -95.6131 | 5.0606 | -95.6131 | 5.0606 | -95.6131 | 15.1818
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3207.2264 | 33.6671 | 9.5838 | 85.9575 | -101.7057 | 0.98968 | 1.0274 | 0.50289 | 2.1114 | 0.27654 | 2.6503 | 0.55821 | 3.4378 | 0.79665 | 0.18975 | 0.23818 | 11.2224 | -101.7057 | 11.2224 | -101.7057 | 11.2224 | -101.7057 | 33.6671
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1736.7416 | 18.2311 | 12.8197 | 45.8873 | -96.698 | 0.96147 | 1.098 | 1.4868 | 3.3508 | 0.43807 | 5.616 | 1.0895 | 6.9424 | 0.59666 | 0.26474 | 0.44371 | 6.077 | -96.698 | 6.077 | -96.698 | 6.077 | -96.698 | 18.2311
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2806.6466 | 29.4621 | 8.1626 | 73.6723 | -99.3072 | 0.94798 | 1.0809 | 0.96372 | 2.233 | 0.40305 | 3.2899 | 0.6481 | 4.051 | 0.67875 | 0.29293 | 0.43157 | 9.8207 | -99.3072 | 9.8207 | -99.3072 | 9.8207 | -99.3072 | 29.4621
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2031 | 2884.1051 | 30.2753 | 11.603 | 78.2034 | -99.8446 | 0.85477 | 1.0805 | 0.98152 | 1.1412 | 0.32357 | 3.7544 | 0.55466 | 4.4694 | 0.30396 | 0.26143 | 0.86009 | 10.0918 | -99.8446 | 10.0918 | -99.8446 | 10.0918 | -99.8446 | 30.2753
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1437.1644 | 15.0863 | 5.5446 | 33.9028 | -85.2424 | 0.81564 | 1.1593 | 3.9729 | 3.781 | 1.118 | 6.1988 | 1.5271 | 7.3677 | 0.60996 | 0.64091 | 1.0507 | 5.0288 | -85.2424 | 5.0288 | -85.2424 | 5.0288 | -85.2424 | 15.0863
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1472.0181 | 15.4522 | 14.3592 | 40.2883 | -98.8623 | 0.87222 | 1.1229 | 2.6383 | 4.4082 | 0.4555 | 6.5406 | 0.67902 | 7.373 | 0.67398 | 0.40337 | 0.59848 | 5.1507 | -98.8623 | 5.1507 | -98.8623 | 5.1507 | -98.8623 | 15.4522
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2031 | 1294.0447 | 13.5839 | 15.3391 | 34.5412 | -100.7842 | 0.85119 | 1.0463 | 2.3642 | 4.4366 | 0.49414 | 7.5797 | 0.87156 | 8.3205 | 0.58533 | 0.31191 | 0.53289 | 4.528 | -100.7842 | 4.528 | -100.7842 | 4.528 | -100.7842 | 13.5839
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1682.9519 | 17.6664 | 9.0587 | 43.4209 | -92.4033 | 0.82072 | 1.0752 | 2.1152 | 2.4929 | 0.65441 | 5.9281 | 1.0336 | 6.9745 | 0.42053 | 0.35681 | 0.84848 | 5.8888 | -92.4033 | 5.8888 | -92.4033 | 5.8888 | -92.4033 | 17.6664
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3074.1056 | 32.2697 | 8.9109 | 81.4607 | -99.3064 | 0.89865 | 1.0738 | 1.0857 | 2.1001 | 0.33448 | 2.9805 | 0.53723 | 3.4469 | 0.70462 | 0.36426 | 0.51696 | 10.7566 | -99.3064 | 10.7566 | -99.3064 | 10.7566 | -99.3064 | 32.2697
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1082.9526 | 11.3681 | 6.9135 | 27.6782 | -100.8104 | 1.0308 | 1.0785 | 2.281 | 8.5123 | 1.0982 | 7.5927 | 1.5837 | 8.73 | 1.1211 | 0.30042 | 0.26796 | 3.7894 | -100.8104 | 3.7894 | -100.8104 | 3.7894 | -100.8104 | 11.3681
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2031 | 2009.6661 | 21.096 | 16.9689 | 55.0431 | -93.3884 | 0.88083 | 1.1813 | 2.5913 | 3.9031 | 0.24474 | 4.1529 | 0.44452 | 4.913 | 0.93984 | 0.62398 | 0.66392 | 7.032 | -93.3884 | 7.032 | -93.3884 | 7.032 | -93.3884 | 21.096
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2031 | 2587.441 | 27.1611 | 16.7209 | 70.8292 | -105.1037 | 0.97082 | 1.0447 | 0.69924 | 3.1312 | 0.20772 | 3.4732 | 0.33862 | 3.8418 | 0.90153 | 0.20132 | 0.22331 | 9.0537 | -105.1037 | 9.0537 | -105.1037 | 9.0537 | -105.1037 | 27.1611
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1737.8266 | 18.2424 | 12.2123 | 46.7447 | -99.3651 | 0.88415 | 1.1027 | 1.9592 | 3.3756 | 0.45812 | 5.5947 | 0.73499 | 6.5193 | 0.60337 | 0.3502 | 0.5804 | 6.0808 | -99.3651 | 6.0808 | -99.3651 | 6.0808 | -99.3651 | 18.2424
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2438.0819 | 25.5932 | 13.2062 | 65.9164 | -95.2716 | 0.86555 | 1.118 | 1.5504 | 2.2742 | 0.28979 | 3.827 | 0.56044 | 4.7098 | 0.59425 | 0.40512 | 0.68173 | 8.5311 | -95.2716 | 8.5311 | -95.2716 | 8.5311 | -95.2716 | 25.5932
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1554.3198 | 16.3161 | 8.7007 | 39.8122 | -92.4469 | 0.81402 | 1.0531 | 2.1509 | 2.608 | 0.74452 | 6.4779 | 1.1149 | 7.4951 | 0.4026 | 0.33204 | 0.82474 | 5.4387 | -92.4469 | 5.4387 | -92.4469 | 5.4387 | -92.4469 | 16.3161
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 1801.849 | 18.9145 | 6.9264 | 44.6967 | -98.3253 | 0.96212 | 1.0266 | 1.3057 | 4.0771 | 0.69459 | 4.811 | 1.0816 | 5.611 | 0.84746 | 0.2714 | 0.32025 | 6.3048 | -98.3253 | 6.3048 | -98.3253 | 6.3048 | -98.3253 | 18.9145
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2031 | 2725.6163 | 28.6116 | 15.7955 | 74.1959 | -95.4596 | 0.84551 | 1.0893 | 1.2063 | 1.6565 | 0.22047 | 3.4824 | 0.47429 | 4.4105 | 0.47569 | 0.3464 | 0.72822 | 9.5372 | -95.4596 | 9.5372 | -95.4596 | 9.5372 | -95.4596 | 28.6116
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 2747.2086 | 28.8382 | 24.4759 | 76.6883 | -96.8813 | 0.97105 | 1.1653 | 1.416 | 3.3441 | 0.11058 | 2.7065 | 0.30814 | 3.5135 | 1.2356 | 0.5232 | 0.42344 | 9.6127 | -96.8813 | 9.6127 | -96.8813 | 9.6127 | -96.8813 | 28.8382
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1533.8687 | 16.1014 | 12.967 | 40.875 | -101.045 | 0.97537 | 1.0444 | 0.90504 | 3.2456 | 0.49899 | 6.4704 | 0.98828 | 8.2034 | 0.50161 | 0.13987 | 0.27885 | 5.3671 | -101.045 | 5.3671 | -101.045 | 5.3671 | -101.045 | 16.1014
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 895.0289 | 9.3954 | 19.0147 | 24.1769 | -91.512 | 0.77598 | 1.1753 | 5.9905 | 5.781 | 0.5631 | 10.7073 | 0.9976 | 12.5785 | 0.53991 | 0.55948 | 1.0362 | 3.1318 | -91.512 | 3.1318 | -91.512 | 3.1318 | -91.512 | 9.3954
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2492.3629 | 26.163 | 10.9965 | 64.9542 | -101.0569 | 0.98708 | 1.0724 | 1.1178 | 3.4969 | 0.30175 | 3.3182 | 0.63879 | 3.7927 | 1.0538 | 0.33686 | 0.31965 | 8.721 | -101.0569 | 8.721 | -101.0569 | 8.721 | -101.0569 | 26.163
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2031 | 1267.5123 | 13.3054 | 10.6144 | 32.325 | -98.728 | 0.93457 | 1.0835 | 2.4102 | 5.11 | 0.734 | 7.791 | 1.4771 | 8.7021 | 0.65589 | 0.30936 | 0.47167 | 4.4351 | -98.728 | 4.4351 | -98.728 | 4.4351 | -98.728 | 13.3054
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2031 | 2664.2272 | 27.9671 | 10.3809 | 69.6271 | -93.6295 | 0.91339 | 1.1462 | 1.679 | 2.6137 | 0.31486 | 3.2686 | 0.69377 | 3.9646 | 0.79965 | 0.51368 | 0.64239 | 9.3224 | -93.6295 | 9.3224 | -93.6295 | 9.3224 | -93.6295 | 27.9671
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2619.1176 | 27.4936 | 15.3546 | 71.5467 | -98.9238 | 0.83285 | 1.0807 | 1.2831 | 1.698 | 0.25502 | 3.9158 | 0.48436 | 4.5191 | 0.43362 | 0.32767 | 0.75567 | 9.1645 | -98.9238 | 9.1645 | -98.9238 | 9.1645 | -98.9238 | 27.4936
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1888.2762 | 19.8218 | 9.7088 | 48.1825 | -93.5587 | 0.95067 | 1.1351 | 2.2866 | 4.3471 | 0.44296 | 4.3006 | 0.92356 | 5.1578 | 1.0108 | 0.53169 | 0.526 | 6.6073 | -93.5587 | 6.6073 | -93.5587 | 6.6073 | -93.5587 | 19.8218
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3471.4273 | 36.4405 | 9.8769 | 92.7505 | -95.0652 | 0.94472 | 1.1508 | 1.214 | 2.1669 | 0.23569 | 2.3279 | 0.50459 | 3.0222 | 0.93083 | 0.52149 | 0.56024 | 12.1468 | -95.0652 | 12.1468 | -95.0652 | 12.1468 | -95.0652 | 36.4405
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2031 | 1708.928 | 17.9391 | 7.2521 | 49.1083 | -115.2333 | 0.97442 | 0.96286 | 0.09714 | 3.333 | 0.74746 | 5.4206 | 0.30545 | 6.7221 | 0.61488 | 0.01792 | 0.029145 | 5.9797 | -115.2333 | 5.9797 | -115.2333 | 5.9797 | -115.2333 | 17.9391
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3260.4428 | 34.2258 | 14.5167 | 86.7061 | -99.8155 | 1.0341 | 1.0239 | 0.29477 | 1.7163 | 0.19442 | 2.8224 | 0.73734 | 3.7972 | 0.60808 | 0.10444 | 0.17175 | 11.4086 | -99.8155 | 11.4086 | -99.8155 | 11.4086 | -99.8155 | 34.2258
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 3486.238 | 36.596 | 10.5866 | 93.6171 | -102.2338 | 0.93702 | 1.0291 | 0.60937 | 1.8185 | 0.25082 | 2.6554 | 0.46231 | 3.1292 | 0.68486 | 0.22949 | 0.33509 | 12.1987 | -102.2338 | 12.1987 | -102.2338 | 12.1987 | -102.2338 | 36.596
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2031 | 2723.6424 | 28.5908 | 9.4718 | 72.3626 | -96.9465 | 0.91043 | 1.1228 | 1.4539 | 2.522 | 0.32656 | 3.0931 | 0.59171 | 3.8989 | 0.81537 | 0.47005 | 0.57649 | 9.5303 | -96.9465 | 9.5303 | -96.9465 | 9.5303 | -96.9465 | 28.5908
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2031 | 1664.7041 | 17.4749 | 15.1634 | 44.755 | -90.12 | 0.84064 | 1.1866 | 3.4189 | 4.2284 | 0.32879 | 4.9856 | 0.61681 | 6.0649 | 0.84812 | 0.68575 | 0.80855 | 5.825 | -90.12 | 5.825 | -90.12 | 5.825 | -90.12 | 17.4749
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1669.8954 | 17.5294 | 10.8717 | 43.5653 | -94.8165 | 0.86621 | 1.0844 | 2.2569 | 3.6681 | 0.49779 | 5.4118 | 0.92133 | 6.3631 | 0.67779 | 0.41703 | 0.61529 | 5.8431 | -94.8165 | 5.8431 | -94.8165 | 5.8431 | -94.8165 | 17.5294
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 1862.1908 | 19.5479 | 12.9622 | 49.2707 | -96.2984 | 0.95798 | 1.1062 | 1.5125 | 3.2304 | 0.39867 | 5.1676 | 1.0325 | 6.3824 | 0.62513 | 0.2927 | 0.46821 | 6.516 | -96.2984 | 6.516 | -96.2984 | 6.516 | -96.2984 | 19.5479
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1692.7922 | 17.7697 | 15.0793 | 46.7487 | -102.6349 | 0.9877 | 1.0973 | 1.457 | 5.3665 | 0.32619 | 4.9187 | 0.47583 | 5.6545 | 1.0911 | 0.29623 | 0.27151 | 5.9232 | -102.6349 | 5.9232 | -102.6349 | 5.9232 | -102.6349 | 17.7697
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3142.8328 | 32.9912 | 9.3768 | 83.808 | -100.134 | 0.96296 | 1.0551 | 0.72933 | 2.1224 | 0.28989 | 2.7182 | 0.56131 | 3.5024 | 0.78082 | 0.26831 | 0.34363 | 10.9971 | -100.134 | 10.9971 | -100.134 | 10.9971 | -100.134 | 32.9912
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1387.373 | 14.5636 | 5.3774 | 32.0512 | -87.855 | 0.93559 | 1.1689 | 3.7066 | 5.0474 | 1.186 | 6.3779 | 1.909 | 7.5311 | 0.79139 | 0.58117 | 0.73437 | 4.8545 | -87.855 | 4.8545 | -87.855 | 4.8545 | -87.855 | 14.5636
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 861.2432 | 6.4298 | 23.4205 | 16.1576 | -97.7327 | 0.99633 | 1.0586 | 2.6841 | 10.6683 | 0.93987 | 22.0122 | 3.17 | 30.2929 | 0.48465 | 0.12194 | 0.2516 | 2.1433 | -97.7327 | 2.1433 | -97.7327 | 2.1433 | -97.7327 | 6.4298
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1210.2962 | 9.0358 | 284.6525 | 24.6912 | -103.8067 | 0.93458 | 1.0614 | 2.8725 | 10.5759 | 0.052294 | 14.8855 | 0.49026 | 18.5308 | 0.71048 | 0.19297 | 0.27161 | 3.0119 | -103.8067 | 3.0119 | -103.8067 | 3.0119 | -103.8067 | 9.0358
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 819.3785 | 6.1173 | 33.4331 | 15.601 | -100.5357 | 1.0011 | 1.0606 | 2.3056 | 9.5107 | 0.71288 | 23.8338 | 2.7437 | 33.2814 | 0.39904 | 0.096737 | 0.24242 | 2.0391 | -100.5357 | 2.0391 | -100.5357 | 2.0391 | -100.5357 | 6.1173
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2756.4137 | 20.5787 | 50.2377 | 55.1223 | -100.9818 | 1.0173 | 1.1521 | 1.6127 | 5.1825 | 0.12483 | 6.271 | 0.64015 | 8.68 | 0.82643 | 0.25717 | 0.31118 | 6.8596 | -100.9818 | 6.8596 | -100.9818 | 6.8596 | -100.9818 | 20.5787
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 2024.5441 | 15.1147 | 58.2087 | 39.5263 | -100.886 | 1.0478 | 1.1238 | 1.1108 | 4.2872 | 0.16628 | 9.6787 | 1.0542 | 14.0616 | 0.44296 | 0.11477 | 0.2591 | 5.0382 | -100.886 | 5.0382 | -100.886 | 5.0382 | -100.886 | 15.1147
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 1436.3959 | 10.7238 | 61.6854 | 28.7795 | -99.6532 | 0.98229 | 1.1211 | 3.7609 | 12.4004 | 0.1745 | 10.7643 | 0.92055 | 13.5101 | 1.152 | 0.34938 | 0.30329 | 3.5746 | -99.6532 | 3.5746 | -99.6532 | 3.5746 | -99.6532 | 10.7238
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2031 | 2304.4277 | 17.2042 | 46.8905 | 45.3964 | -100.212 | 1.0101 | 1.149 | 1.7387 | 4.8666 | 0.17296 | 8.1104 | 0.85129 | 11.3973 | 0.60005 | 0.21438 | 0.35728 | 5.7347 | -100.212 | 5.7347 | -100.212 | 5.7347 | -100.212 | 17.2042
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3497.5335 | 15.1448 | 11.4233 | 39.8576 | -106.4661 | 1.1694 | 1.2033 | 3.4642 | 21.4433 | 0.97995 | 11.1942 | 1.4253 | 14.0608 | 1.9156 | 0.30946 | 0.16155 | 5.0483 | -106.4661 | 5.0483 | -106.4661 | 5.0483 | -106.4661 | 15.1448
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 6590.3528 | 28.5371 | 11.0666 | 74.1121 | -104.2692 | 1.1454 | 1.1755 | 1.4578 | 8.8551 | 0.5743 | 6.3555 | 1.1696 | 9.7565 | 1.3933 | 0.22937 | 0.16463 | 9.5124 | -104.2692 | 9.5124 | -104.2692 | 9.5124 | -104.2692 | 28.5371
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4998.1306 | 21.6425 | 9.8253 | 55.6728 | -104.3809 | 1.1051 | 1.0813 | 0.90421 | 7.3273 | 1.0367 | 10.1856 | 2.5426 | 15.2513 | 0.71938 | 0.088774 | 0.1234 | 7.2142 | -104.3809 | 7.2142 | -104.3809 | 7.2142 | -104.3809 | 21.6425
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4423.0133 | 19.1522 | 8.855 | 49.6194 | -105.8194 | 1.0486 | 1.0456 | 1.0906 | 9.2325 | 1.4126 | 12.5086 | 1.8947 | 15.563 | 0.73809 | 0.087186 | 0.11812 | 6.3841 | -105.8194 | 6.3841 | -105.8194 | 6.3841 | -105.8194 | 19.1522
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 3343.4345 | 14.4775 | 10.65 | 37.4237 | -106.0273 | 1.0564 | 1.052 | 1.5094 | 14.1315 | 1.5096 | 16.0773 | 2.1808 | 19.172 | 0.87897 | 0.093885 | 0.10681 | 4.8258 | -106.0273 | 4.8258 | -106.0273 | 4.8258 | -106.0273 | 14.4775
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 5269.4763 | 22.8175 | 15.0423 | 59.0049 | -100.7788 | 1.1093 | 1.18 | 2.5113 | 10.1376 | 0.54081 | 8.1351 | 1.7536 | 12.6821 | 1.2462 | 0.3087 | 0.24772 | 7.6058 | -100.7788 | 7.6058 | -100.7788 | 7.6058 | -100.7788 | 22.8175
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 7620.4434 | 32.9975 | 10.1436 | 85.158 | -106.476 | 1.1785 | 1.2235 | 1.9338 | 10.2798 | 0.50506 | 5.1231 | 0.68225 | 6.1255 | 2.0065 | 0.37747 | 0.18812 | 10.9992 | -106.476 | 10.9992 | -106.476 | 10.9992 | -106.476 | 32.9975
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3828.6014 | 16.5783 | 10.9622 | 42.3304 | -103.4387 | 1.094 | 1.1516 | 3.6926 | 15.9946 | 1.1121 | 12.1907 | 2.0121 | 14.7424 | 1.312 | 0.3029 | 0.23086 | 5.5261 | -103.4387 | 5.5261 | -103.4387 | 5.5261 | -103.4387 | 16.5783
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 6815.9035 | 29.5137 | 9.5203 | 76.3279 | -104.9365 | 1.0799 | 1.095 | 1.1438 | 7.2196 | 0.77062 | 7.3365 | 1.2534 | 9.5693 | 0.98407 | 0.1559 | 0.15843 | 9.8379 | -104.9365 | 9.8379 | -104.9365 | 9.8379 | -104.9365 | 29.5137
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3146.8554 | 13.6263 | 17.6098 | 35.0127 | -102.2181 | 1.1205 | 1.1489 | 3.5197 | 19.234 | 0.81555 | 14.3617 | 2.5592 | 18.7176 | 1.3393 | 0.24507 | 0.18299 | 4.5421 | -102.2181 | 4.5421 | -102.2181 | 4.5421 | -102.2181 | 13.6263
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 2965.8634 | 12.8426 | 30.6 | 32.9454 | -103.5214 | 1.1062 | 1.0668 | 1.2211 | 15.4302 | 0.57306 | 17.5358 | 3.4439 | 23.1867 | 0.87993 | 0.069634 | 0.079137 | 4.2809 | -103.5214 | 4.2809 | -103.5214 | 4.2809 | -103.5214 | 12.8426
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4564.746 | 19.7659 | 8.9375 | 50.6442 | -104.6494 | 1.0944 | 1.0613 | 0.69305 | 6.977 | 1.3192 | 11.7903 | 2.8586 | 17.193 | 0.59176 | 0.058782 | 0.099334 | 6.5886 | -104.6494 | 6.5886 | -104.6494 | 6.5886 | -104.6494 | 19.7659
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3675.9906 | 15.9175 | 10.826 | 41.1201 | -104.326 | 1.0806 | 1.1257 | 3.1102 | 15.4666 | 1.2245 | 13.2564 | 2.04 | 16.1234 | 1.1667 | 0.23462 | 0.20109 | 5.3058 | -104.326 | 5.3058 | -104.326 | 5.3058 | -104.326 | 15.9175
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2031 | 7260.5396 | 31.4391 | 7.7764 | 81.9043 | -106.198 | 1.1448 | 1.1816 | 1.6273 | 8.941 | 0.73174 | 5.6903 | 0.96053 | 7.9148 | 1.5713 | 0.28598 | 0.18201 | 10.4797 | -106.198 | 10.4797 | -106.198 | 10.4797 | -106.198 | 31.4391
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 5011.198 | 21.6991 | 13.5064 | 56.2585 | -100.3361 | 1.1351 | 1.2312 | 3.6401 | 13.2315 | 0.57155 | 7.7196 | 1.4606 | 11.4612 | 1.714 | 0.47154 | 0.27511 | 7.233 | -100.3361 | 7.233 | -100.3361 | 7.233 | -100.3361 | 21.6991
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2031 | 5357.0049 | 23.1965 | 9.8341 | 59.9909 | -105.264 | 1.0761 | 1.0966 | 1.4504 | 9.8774 | 0.94744 | 9.3172 | 1.2785 | 11.5459 | 1.0601 | 0.15566 | 0.14684 | 7.7322 | -105.264 | 7.7322 | -105.264 | 7.7322 | -105.264 | 23.1965
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 5752.4158 | 24.9087 | 7.4869 | 64.6994 | -105.8442 | 1.144 | 1.122 | 1.0547 | 8.7406 | 1.0245 | 7.6705 | 1.7437 | 11.9143 | 1.1395 | 0.1375 | 0.12066 | 8.3029 | -105.8442 | 8.3029 | -105.8442 | 8.3029 | -105.8442 | 24.9087
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 3658.7223 | 15.8427 | 21.1298 | 40.7128 | -102.7023 | 1.108 | 1.0936 | 1.419 | 12.1103 | 0.65584 | 13.8578 | 2.8194 | 19.4883 | 0.8739 | 0.1024 | 0.11718 | 5.2809 | -102.7023 | 5.2809 | -102.7023 | 5.2809 | -102.7023 | 15.8427
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2031 | 4467.1604 | 19.3434 | 8.8838 | 49.5761 | -104.6363 | 1.0942 | 1.0645 | 0.81893 | 7.4373 | 1.3427 | 11.928 | 2.9057 | 17.3497 | 0.62352 | 0.068656 | 0.11011 | 6.4478 | -104.6363 | 6.4478 | -104.6363 | 6.4478 | -104.6363 | 19.3434
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1395.4015 | 14.6479 | 11.6554 | 37.9316 | -102.2252 | 1.0759 | 1.1559 | 2.1682 | 8.1761 | 0.42985 | 5.0101 | 0.75425 | 5.9605 | 1.6319 | 0.43278 | 0.26519 | 4.8826 | -102.2252 | 4.8826 | -102.2252 | 4.8826 | -102.2252 | 14.6479
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1579.9401 | 16.5851 | 14.2455 | 43.8786 | -103.7176 | 1.1296 | 1.18 | 1.6794 | 8.1109 | 0.27433 | 3.908 | 0.56141 | 4.8021 | 2.0755 | 0.42973 | 0.20705 | 5.5284 | -103.7176 | 5.5284 | -103.7176 | 5.5284 | -103.7176 | 16.5851
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1491.5162 | 15.6569 | 17.6711 | 41.5876 | -103.3317 | 0.93586 | 1.0855 | 1.8811 | 5.1537 | 0.33793 | 5.9716 | 0.59797 | 6.8537 | 0.86305 | 0.31501 | 0.36499 | 5.219 | -103.3317 | 5.219 | -103.3317 | 5.219 | -103.3317 | 15.6569
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1907.6616 | 20.0253 | 18.901 | 53.717 | -105.856 | 0.98753 | 1.048 | 0.83512 | 4.1152 | 0.24126 | 4.56 | 0.50012 | 5.439 | 0.90246 | 0.18314 | 0.20293 | 6.6751 | -105.856 | 6.6751 | -105.856 | 6.6751 | -105.856 | 20.0253
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2130.8026 | 22.3676 | 12.225 | 57.1087 | -98.3113 | 0.87635 | 1.1057 | 1.5299 | 2.1957 | 0.39203 | 4.7926 | 0.73093 | 5.7266 | 0.45814 | 0.31923 | 0.69679 | 7.4559 | -98.3113 | 7.4559 | -98.3113 | 7.4559 | -98.3113 | 22.3676
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2916.0573 | 30.6107 | 8.891 | 76.4955 | -98.3519 | 0.92525 | 1.0557 | 0.8909 | 1.9592 | 0.3494 | 3.1065 | 0.65851 | 3.9076 | 0.63067 | 0.28678 | 0.45472 | 10.2036 | -98.3519 | 10.2036 | -98.3519 | 10.2036 | -98.3519 | 30.6107
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1548.0149 | 16.2499 | 20.8469 | 43.7897 | -101.823 | 0.98252 | 1.1843 | 2.9397 | 6.9314 | 0.23328 | 4.8631 | 0.34232 | 5.2617 | 1.4253 | 0.60448 | 0.42411 | 5.4166 | -101.823 | 5.4166 | -101.823 | 5.4166 | -101.823 | 16.2499
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1738.7891 | 18.2526 | 14.9393 | 44.9734 | -103.0044 | 0.95674 | 0.98477 | 0.77007 | 3.5401 | 0.36686 | 5.4806 | 1.0096 | 6.3121 | 0.64594 | 0.14051 | 0.21753 | 6.0842 | -103.0044 | 6.0842 | -103.0044 | 6.0842 | -103.0044 | 18.2526
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 2772.3336 | 29.102 | 15.9942 | 76.1184 | -99.2172 | 0.82908 | 1.0751 | 1.1556 | 1.4519 | 0.23496 | 3.7579 | 0.45621 | 4.3675 | 0.38636 | 0.3075 | 0.79588 | 9.7007 | -99.2172 | 9.7007 | -99.2172 | 9.7007 | -99.2172 | 29.102
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1505.6999 | 15.8057 | 19.2638 | 41.1433 | -104.9019 | 0.93403 | 1.0094 | 1.012 | 4.2447 | 0.32564 | 6.273 | 0.62909 | 7.2298 | 0.67667 | 0.16133 | 0.23842 | 5.2686 | -104.9019 | 5.2686 | -104.9019 | 5.2686 | -104.9019 | 15.8057
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 993.7675 | 10.4319 | 6.3175 | 23.867 | -96.5573 | 1.0501 | 1.073 | 2.6808 | 9.9448 | 1.2432 | 7.8539 | 2.009 | 8.8851 | 1.2662 | 0.34134 | 0.26957 | 3.4773 | -96.5573 | 3.4773 | -96.5573 | 3.4773 | -96.5573 | 10.4319
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 1755.3778 | 18.4267 | 9.1075 | 45.357 | -93.5457 | 0.82648 | 1.0405 | 1.7138 | 2.269 | 0.62964 | 5.7345 | 0.97969 | 6.7086 | 0.39567 | 0.29886 | 0.75533 | 6.1422 | -93.5457 | 6.1422 | -93.5457 | 6.1422 | -93.5457 | 18.4267
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2553.2649 | 26.8023 | 9.3554 | 67.5731 | -94.2109 | 0.84895 | 1.0889 | 1.3581 | 1.7369 | 0.40591 | 3.7974 | 0.71256 | 4.6655 | 0.45739 | 0.35762 | 0.78188 | 8.9341 | -94.2109 | 8.9341 | -94.2109 | 8.9341 | -94.2109 | 26.8023
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1829.3791 | 19.2035 | 9.5191 | 47.8464 | -91.6275 | 0.84735 | 1.1553 | 2.814 | 3.4288 | 0.52826 | 5.0286 | 0.8762 | 5.7571 | 0.68187 | 0.55961 | 0.8207 | 6.4012 | -91.6275 | 6.4012 | -91.6275 | 6.4012 | -91.6275 | 19.2035
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1041.5174 | 10.9331 | 11.5854 | 26.8592 | -99.4103 | 0.93726 | 1.0778 | 2.4807 | 5.6037 | 0.84366 | 9.7742 | 1.6233 | 11.2164 | 0.57332 | 0.2538 | 0.44269 | 3.6444 | -99.4103 | 3.6444 | -99.4103 | 3.6444 | -99.4103 | 10.9331
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2032 | 1276.7538 | 13.4024 | 8.1167 | 33.4061 | -100.8675 | 1.0537 | 1.12 | 2.2308 | 7.9734 | 0.73557 | 5.9703 | 1.1587 | 7.0811 | 1.3355 | 0.37364 | 0.27978 | 4.4675 | -100.8675 | 4.4675 | -100.8675 | 4.4675 | -100.8675 | 13.4024
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2032 | 2882.9609 | 30.2632 | 20.1911 | 81.4974 | -104.5564 | 0.96251 | 1.0389 | 0.52285 | 2.2418 | 0.15932 | 3.2168 | 0.33513 | 3.9341 | 0.6969 | 0.16254 | 0.23323 | 10.0877 | -104.5564 | 10.0877 | -104.5564 | 10.0877 | -104.5564 | 30.2632
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2032 | 952.985 | 10.0037 | 45.9407 | 27.0764 | -105.7509 | 1.0049 | 1.069 | 1.4421 | 10.0056 | 0.18314 | 8.4138 | 0.35791 | 9.684 | 1.1892 | 0.1714 | 0.14413 | 3.3346 | -105.7509 | 3.3346 | -105.7509 | 3.3346 | -105.7509 | 10.0037
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1103.5183 | 11.5839 | 16.6294 | 29.6327 | -90.5211 | 0.73062 | 1.1518 | 4.7186 | 3.5283 | 0.53627 | 8.9179 | 0.97017 | 10.5852 | 0.39565 | 0.52912 | 1.3374 | 3.8613 | -90.5211 | 3.8613 | -90.5211 | 3.8613 | -90.5211 | 11.5839
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 2093.0097 | 21.9709 | 16.5172 | 58.3941 | -101.4792 | 0.90925 | 1.081 | 1.3492 | 3.157 | 0.2706 | 4.4695 | 0.47029 | 5.2218 | 0.70635 | 0.30187 | 0.42737 | 7.3236 | -101.4792 | 7.3236 | -101.4792 | 7.3236 | -101.4792 | 21.9709
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2841.6309 | 29.8294 | 9.8164 | 75.0436 | -98.142 | 0.92982 | 1.0685 | 1.0019 | 2.2294 | 0.31444 | 3.0866 | 0.62972 | 3.8732 | 0.72226 | 0.32459 | 0.44941 | 9.9431 | -98.142 | 9.9431 | -98.142 | 9.9431 | -98.142 | 29.8294
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3219.7055 | 33.7981 | 10.2595 | 86.6154 | -102.0891 | 0.97 | 1.0374 | 0.47798 | 1.6117 | 0.29105 | 2.986 | 0.54589 | 3.8096 | 0.53976 | 0.16008 | 0.29657 | 11.266 | -102.0891 | 11.266 | -102.0891 | 11.266 | -102.0891 | 33.7981
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 3123.2199 | 32.7853 | 9.9867 | 83.7564 | -101.3405 | 0.95412 | 1.0495 | 0.59711 | 1.6403 | 0.30984 | 3.0943 | 0.56688 | 3.9177 | 0.53011 | 0.19297 | 0.36402 | 10.9284 | -101.3405 | 10.9284 | -101.3405 | 10.9284 | -101.3405 | 32.7853
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 3417.3639 | 35.873 | 9.7244 | 91.0835 | -94.8541 | 0.94981 | 1.1521 | 1.2371 | 2.2188 | 0.24121 | 2.3457 | 0.52911 | 3.0643 | 0.94593 | 0.52738 | 0.55752 | 11.9577 | -94.8541 | 11.9577 | -94.8541 | 11.9577 | -94.8541 | 35.873
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1426.512 | 14.9745 | 8.8768 | 35.398 | -92.3289 | 0.93459 | 1.1213 | 3.2957 | 5.7311 | 0.63084 | 5.5999 | 1.3486 | 6.5023 | 1.0234 | 0.58853 | 0.57505 | 4.9915 | -92.3289 | 4.9915 | -92.3289 | 4.9915 | -92.3289 | 14.9745
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1547.3626 | 16.2431 | 9.8353 | 39.6985 | -91.7659 | 0.82861 | 1.1068 | 2.7912 | 3.4286 | 0.60647 | 5.9649 | 1.0864 | 7.1118 | 0.57479 | 0.46794 | 0.81411 | 5.4144 | -91.7659 | 5.4144 | -91.7659 | 5.4144 | -91.7659 | 16.2431
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3217.4888 | 33.7749 | 8.9417 | 85.4175 | -98.0006 | 0.8845 | 1.1075 | 1.0128 | 1.3939 | 0.3449 | 3.084 | 0.58533 | 3.8368 | 0.45199 | 0.3284 | 0.72656 | 11.2583 | -98.0006 | 11.2583 | -98.0006 | 11.2583 | -98.0006 | 33.7749
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2032 | 2961.3127 | 31.0857 | 12.9119 | 78.8583 | -93.0574 | 0.81403 | 1.1387 | 1.403 | 1.3348 | 0.24898 | 3.2149 | 0.51869 | 4.1727 | 0.4152 | 0.4364 | 1.0511 | 10.3619 | -93.0574 | 10.3619 | -93.0574 | 10.3619 | -93.0574 | 31.0857
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2749.7514 | 28.8649 | 8.178 | 71.735 | -97.9284 | 0.81405 | 1.0813 | 1.2959 | 1.3603 | 0.47272 | 3.8659 | 0.6511 | 4.3765 | 0.35187 | 0.33521 | 0.95267 | 9.6216 | -97.9284 | 9.6216 | -97.9284 | 9.6216 | -97.9284 | 28.8649
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1296.9828 | 13.6148 | 10.3098 | 33.0847 | -98.6471 | 0.93331 | 1.0827 | 2.1769 | 4.5311 | 0.75588 | 7.793 | 1.4489 | 8.9154 | 0.58143 | 0.27934 | 0.48044 | 4.5383 | -98.6471 | 4.5383 | -98.6471 | 4.5383 | -98.6471 | 13.6148
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2032 | 1947.3848 | 20.4422 | 15.6139 | 50.9716 | -98.8929 | 1.0559 | 1.07 | 1.0701 | 4.5622 | 0.26931 | 4.205 | 1.0807 | 5.1194 | 1.085 | 0.25448 | 0.23455 | 6.8141 | -98.8929 | 6.8141 | -98.8929 | 6.8141 | -98.8929 | 20.4422
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2032 | 1964.8168 | 20.6252 | 12.095 | 51.5355 | -99.4483 | 0.93993 | 1.0593 | 1.57 | 3.7655 | 0.3763 | 4.5513 | 0.94691 | 5.0714 | 0.82733 | 0.34496 | 0.41696 | 6.8751 | -99.4483 | 6.8751 | -99.4483 | 6.8751 | -99.4483 | 20.6252
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2387.3557 | 25.0607 | 14.3608 | 64.7233 | -91.1249 | 0.85381 | 1.1993 | 2.3995 | 2.9477 | 0.24696 | 3.5466 | 0.47752 | 4.3052 | 0.83115 | 0.67657 | 0.81402 | 8.3536 | -91.1249 | 8.3536 | -91.1249 | 8.3536 | -91.1249 | 25.0607
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1859.5853 | 19.5206 | 16.3651 | 48.7438 | -94.9689 | 1.0051 | 1.1403 | 2.0004 | 4.6266 | 0.26964 | 4.4127 | 1.0378 | 5.4196 | 1.0485 | 0.45331 | 0.43236 | 6.5069 | -94.9689 | 6.5069 | -94.9689 | 6.5069 | -94.9689 | 19.5206
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2032 | 1833.7177 | 19.249 | 14.2901 | 49.7144 | -101.8226 | 0.9213 | 1.0501 | 1.1452 | 3.0136 | 0.37789 | 5.4001 | 0.65054 | 6.4031 | 0.55806 | 0.21207 | 0.38001 | 6.4163 | -101.8226 | 6.4163 | -101.8226 | 6.4163 | -101.8226 | 19.249
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 611.9233 | 6.4235 | 4.2169 | 13.7145 | -79.3763 | 0.97338 | 1.3518 | 17.5987 | 15.0047 | 2.6519 | 11.1828 | 2.864 | 11.9814 | 1.3418 | 1.5737 | 1.1729 | 2.1412 | -79.3763 | 2.1412 | -79.3763 | 2.1412 | -79.3763 | 6.4235
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 474.7565 | 4.9837 | 5.625 | 11.03 | -90.2914 | 0.98511 | 1.1499 | 9.1752 | 16.7469 | 3.1025 | 17.4515 | 5.1267 | 21.4798 | 0.95963 | 0.52575 | 0.54787 | 1.6612 | -90.2914 | 1.6612 | -90.2914 | 1.6612 | -90.2914 | 4.9837
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1898.3311 | 19.9273 | 14.8292 | 49.6185 | -98.8912 | 1.0473 | 1.0683 | 1.1257 | 4.6195 | 0.29415 | 4.362 | 1.0943 | 5.2583 | 1.059 | 0.25807 | 0.24368 | 6.6424 | -98.8912 | 6.6424 | -98.8912 | 6.6424 | -98.8912 | 19.9273
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2032 | 1940.0471 | 20.3652 | 10.2641 | 51.371 | -97.9436 | 0.8811 | 1.0934 | 2.0923 | 3.5017 | 0.4598 | 4.7194 | 0.845 | 5.2064 | 0.74197 | 0.44333 | 0.59751 | 6.7884 | -97.9436 | 6.7884 | -97.9436 | 6.7884 | -97.9436 | 20.3652
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2233.321 | 23.4438 | 8.5716 | 57.3094 | -99.4516 | 1.0117 | 1.0518 | 0.99202 | 3.7805 | 0.41608 | 3.5665 | 0.82252 | 4.3965 | 1.06 | 0.27815 | 0.2624 | 7.8146 | -99.4516 | 7.8146 | -99.4516 | 7.8146 | -99.4516 | 23.4438
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2732.4985 | 28.6838 | 8.7552 | 71.38 | -97.406 | 0.9104 | 1.072 | 1.1107 | 2.1356 | 0.3774 | 3.3042 | 0.68989 | 4.1066 | 0.64632 | 0.33614 | 0.52009 | 9.5613 | -97.406 | 9.5613 | -97.406 | 9.5613 | -97.406 | 28.6838
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1511.6922 | 15.8687 | 17.3601 | 39.381 | -101.1145 | 1.0575 | 1.0398 | 1.0097 | 6.0582 | 0.31894 | 5.5368 | 1.2599 | 6.3461 | 1.0942 | 0.18237 | 0.16668 | 5.2896 | -101.1145 | 5.2896 | -101.1145 | 5.2896 | -101.1145 | 15.8687
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 3898.342 | 40.922 | 18.3662 | 107.4306 | -97.1097 | 0.89182 | 1.0909 | 0.6785 | 1.0182 | 0.13041 | 2.3952 | 0.38512 | 3.3078 | 0.42508 | 0.28327 | 0.6664 | 13.6407 | -97.1097 | 13.6407 | -97.1097 | 13.6407 | -97.1097 | 40.922
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 1911.9221 | 20.07 | 17.161 | 53.1989 | -99.9691 | 0.89419 | 1.1143 | 1.8453 | 3.5777 | 0.28133 | 4.8278 | 0.49219 | 5.6258 | 0.74105 | 0.38222 | 0.51578 | 6.69 | -99.9691 | 6.69 | -99.9691 | 6.69 | -99.9691 | 20.07
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2065.7464 | 21.6847 | 12.2164 | 54.1672 | -93.7252 | 0.94416 | 1.1489 | 2.1542 | 3.8916 | 0.32267 | 3.9419 | 0.80694 | 4.8188 | 0.98725 | 0.54649 | 0.55355 | 7.2282 | -93.7252 | 7.2282 | -93.7252 | 7.2282 | -93.7252 | 21.6847
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2032 | 3208.8074 | 33.6837 | 22.0605 | 89.4621 | -107.7303 | 1.0302 | 1.047 | 0.31738 | 2.9139 | 0.11774 | 2.5974 | 0.22577 | 2.9283 | 1.1219 | 0.12219 | 0.10892 | 11.2279 | -107.7303 | 11.2279 | -107.7303 | 11.2279 | -107.7303 | 33.6837
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 1474.2203 | 15.4753 | 7.3343 | 36.3384 | -87.1568 | 0.92532 | 1.2239 | 4.5573 | 5.6796 | 0.71797 | 5.2658 | 1.2452 | 6.2092 | 1.0786 | 0.86545 | 0.8024 | 5.1584 | -87.1568 | 5.1584 | -87.1568 | 5.1584 | -87.1568 | 15.4753
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1312.3802 | 13.7764 | 14.2004 | 34.8721 | -96.5757 | 0.94419 | 1.1047 | 2.1202 | 4.4795 | 0.52972 | 7.5222 | 1.2546 | 9.0968 | 0.59551 | 0.28186 | 0.47332 | 4.5921 | -96.5757 | 4.5921 | -96.5757 | 4.5921 | -96.5757 | 13.7764
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2087.7317 | 21.9155 | 20.9111 | 55.4987 | -105.163 | 1.0221 | 1.0028 | 0.51285 | 4.0371 | 0.1961 | 4.1006 | 0.74698 | 4.6579 | 0.98452 | 0.12507 | 0.12703 | 7.3052 | -105.163 | 7.3052 | -105.163 | 7.3052 | -105.163 | 21.9155
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2533.578 | 26.5957 | 10.081 | 67.6282 | -99.4663 | 0.79561 | 1.0694 | 1.3232 | 1.2511 | 0.4335 | 4.3701 | 0.59788 | 4.86 | 0.28629 | 0.30278 | 1.0576 | 8.8652 | -99.4663 | 8.8652 | -99.4663 | 8.8652 | -99.4663 | 26.5957
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2342.136 | 24.5861 | 17.6155 | 65.6048 | -102.3121 | 0.92644 | 1.0715 | 1.046 | 2.8125 | 0.22568 | 3.9754 | 0.42128 | 4.7291 | 0.70747 | 0.26312 | 0.37191 | 8.1954 | -102.3121 | 8.1954 | -102.3121 | 8.1954 | -102.3121 | 24.5861
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1940.3505 | 20.3684 | 10.6519 | 50.0237 | -92.8677 | 0.87772 | 1.1176 | 2.1819 | 3.2097 | 0.41891 | 4.4622 | 0.91412 | 5.5347 | 0.71932 | 0.48898 | 0.67978 | 6.7895 | -92.8677 | 6.7895 | -92.8677 | 6.7895 | -92.8677 | 20.3684
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2136.2757 | 22.4251 | 15.2131 | 56.289 | -96.0572 | 0.94961 | 1.1509 | 2.2411 | 4.0576 | 0.2475 | 3.7653 | 0.72514 | 4.329 | 1.0776 | 0.5952 | 0.55232 | 7.475 | -96.0572 | 7.475 | -96.0572 | 7.475 | -96.0572 | 22.4251
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1566.5088 | 16.4441 | 13.1105 | 41.9407 | -98.414 | 0.9063 | 1.1046 | 1.8785 | 3.2682 | 0.48623 | 6.3748 | 0.92424 | 7.7792 | 0.51267 | 0.29468 | 0.57479 | 5.4814 | -98.414 | 5.4814 | -98.414 | 5.4814 | -98.414 | 16.4441
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4109.5823 | 43.1394 | 12.4554 | 111.8805 | -103.9781 | 0.97091 | 1.0101 | 0.33587 | 1.5374 | 0.17854 | 2.2237 | 0.37796 | 2.7211 | 0.69138 | 0.15104 | 0.21846 | 14.3798 | -103.9781 | 14.3798 | -103.9781 | 14.3798 | -103.9781 | 43.1394
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1719.1231 | 18.0461 | 17.8419 | 46.5688 | -92.6945 | 0.88631 | 1.1534 | 2.6316 | 4.2984 | 0.2657 | 4.7406 | 0.5863 | 5.9783 | 0.90671 | 0.55512 | 0.61224 | 6.0154 | -92.6945 | 6.0154 | -92.6945 | 6.0154 | -92.6945 | 18.0461
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2032 | 2322.7351 | 24.3824 | 8.8073 | 60.6461 | -93.289 | 0.86908 | 1.1361 | 1.9752 | 2.7227 | 0.43663 | 3.8455 | 0.72125 | 4.5936 | 0.70803 | 0.51364 | 0.72546 | 8.1275 | -93.289 | 8.1275 | -93.289 | 8.1275 | -93.289 | 24.3824
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2032 | 2378.2143 | 24.9648 | 17.4555 | 66.6491 | -102.5413 | 0.93069 | 1.0658 | 0.97578 | 2.7579 | 0.22424 | 3.9142 | 0.42149 | 4.6694 | 0.70457 | 0.24929 | 0.35382 | 8.3216 | -102.5413 | 8.3216 | -102.5413 | 8.3216 | -102.5413 | 24.9648
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2032 | 1081.4357 | 11.3521 | 13.8267 | 27.7004 | -102.9577 | 1.0463 | 1.0627 | 1.8517 | 9.4865 | 0.5407 | 7.4761 | 1.3519 | 7.9447 | 1.2689 | 0.24768 | 0.19519 | 3.784 | -102.9577 | 3.784 | -102.9577 | 3.784 | -102.9577 | 11.3521
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1860.8614 | 19.534 | 19.2528 | 49.477 | -100.2732 | 1.0955 | 1.118 | 1.3152 | 5.8834 | 0.2041 | 3.9294 | 0.88069 | 4.6751 | 1.4973 | 0.3347 | 0.22354 | 6.5113 | -100.2732 | 6.5113 | -100.2732 | 6.5113 | -100.2732 | 19.534
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2032 | 2190.5011 | 22.9943 | 11.7383 | 57.3568 | -97.5084 | 1.0051 | 1.0666 | 0.78812 | 2.513 | 0.37363 | 4.3857 | 1.0321 | 5.698 | 0.57298 | 0.1797 | 0.31362 | 7.6648 | -97.5084 | 7.6648 | -97.5084 | 7.6648 | -97.5084 | 22.9943
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2107.4746 | 22.1227 | 16.5005 | 55.1906 | -100.4154 | 1.0673 | 1.0221 | 0.50225 | 3.8021 | 0.24495 | 4.0418 | 1.0658 | 5.0384 | 0.94071 | 0.12426 | 0.1321 | 7.3742 | -100.4154 | 7.3742 | -100.4154 | 7.3742 | -100.4154 | 22.1227
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1844.9908 | 19.3674 | 20.2299 | 48.3213 | -99.4976 | 1.0817 | 1.0698 | 0.9637 | 5.1122 | 0.21379 | 4.3249 | 1.102 | 5.2917 | 1.1821 | 0.22283 | 0.18851 | 6.4558 | -99.4976 | 6.4558 | -99.4976 | 6.4558 | -99.4976 | 19.3674
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1945.101 | 20.4183 | 16.2258 | 51.3328 | -96.1935 | 0.99562 | 1.1086 | 1.5384 | 3.9311 | 0.27664 | 4.4887 | 1.0185 | 5.5428 | 0.87577 | 0.34272 | 0.39134 | 6.8061 | -96.1935 | 6.8061 | -96.1935 | 6.8061 | -96.1935 | 20.4183
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2568.883 | 26.9663 | 9.0539 | 65.8406 | -95.1229 | 0.91405 | 1.0887 | 1.3587 | 2.4415 | 0.37518 | 3.3969 | 0.79263 | 4.2352 | 0.71874 | 0.39998 | 0.55651 | 8.9888 | -95.1229 | 8.9888 | -95.1229 | 8.9888 | -95.1229 | 26.9663
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1487.0928 | 15.6104 | 9.2273 | 38.1456 | -92.437 | 0.82474 | 1.0721 | 2.4972 | 3.2255 | 0.69895 | 6.4494 | 1.1398 | 7.5611 | 0.50012 | 0.3872 | 0.77422 | 5.2035 | -92.437 | 5.2035 | -92.437 | 5.2035 | -92.437 | 15.6104
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2032 | 1443.2619 | 15.1503 | 7.0928 | 35.944 | -95.4849 | 0.92077 | 1.0624 | 2.272 | 4.7995 | 0.86875 | 6.1619 | 1.3226 | 7.0911 | 0.77891 | 0.36873 | 0.47339 | 5.0501 | -95.4849 | 5.0501 | -95.4849 | 5.0501 | -95.4849 | 15.1503
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3206.2386 | 33.6568 | 9.631 | 85.9245 | -101.5235 | 0.99297 | 1.0285 | 0.49996 | 2.1001 | 0.27417 | 2.6406 | 0.57573 | 3.4587 | 0.79532 | 0.18934 | 0.23807 | 11.2189 | -101.5235 | 11.2189 | -101.5235 | 11.2189 | -101.5235 | 33.6568
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1747.5572 | 18.3446 | 12.9997 | 46.1692 | -96.6486 | 0.96603 | 1.0968 | 1.4281 | 3.2688 | 0.42919 | 5.5793 | 1.1105 | 6.9687 | 0.58589 | 0.25596 | 0.43687 | 6.1149 | -96.6486 | 6.1149 | -96.6486 | 6.1149 | -96.6486 | 18.3446
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2809.7259 | 29.4945 | 8.1589 | 73.7374 | -99.1888 | 0.94978 | 1.0815 | 0.96021 | 2.2237 | 0.40178 | 3.2781 | 0.65836 | 4.0577 | 0.67835 | 0.29292 | 0.43181 | 9.8315 | -99.1888 | 9.8315 | -99.1888 | 9.8315 | -99.1888 | 29.4945
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2032 | 2884.7122 | 30.2816 | 11.6081 | 78.2098 | -99.7138 | 0.85675 | 1.0818 | 0.98072 | 1.139 | 0.32243 | 3.7428 | 0.56507 | 4.4769 | 0.30431 | 0.26203 | 0.86107 | 10.0939 | -99.7138 | 10.0939 | -99.7138 | 10.0939 | -99.7138 | 30.2816
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1432.833 | 15.0408 | 5.5425 | 33.7948 | -85.2178 | 0.81759 | 1.16 | 3.9725 | 3.7792 | 1.1192 | 6.2029 | 1.5529 | 7.4147 | 0.60926 | 0.64043 | 1.0512 | 5.0136 | -85.2178 | 5.0136 | -85.2178 | 5.0136 | -85.2178 | 15.0408
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1473.7606 | 15.4705 | 14.386 | 40.3231 | -98.8655 | 0.87374 | 1.1224 | 2.6078 | 4.3578 | 0.45406 | 6.5321 | 0.69629 | 7.4111 | 0.66713 | 0.39923 | 0.59843 | 5.1568 | -98.8655 | 5.1568 | -98.8655 | 5.1568 | -98.8655 | 15.4705
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2032 | 1296.9935 | 13.6149 | 15.4158 | 34.6212 | -100.6733 | 0.85144 | 1.0472 | 2.3587 | 4.3946 | 0.49053 | 7.5619 | 0.87917 | 8.3347 | 0.58115 | 0.31192 | 0.53673 | 4.5383 | -100.6733 | 4.5383 | -100.6733 | 4.5383 | -100.6733 | 13.6149
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1678.2894 | 17.6175 | 9.0369 | 43.3071 | -92.365 | 0.82351 | 1.0762 | 2.1125 | 2.4886 | 0.6559 | 5.9274 | 1.0604 | 7.0169 | 0.41985 | 0.35639 | 0.84885 | 5.8725 | -92.365 | 5.8725 | -92.365 | 5.8725 | -92.365 | 17.6175
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3072.0375 | 32.248 | 8.8052 | 81.3937 | -99.2095 | 0.90041 | 1.0738 | 1.0859 | 2.0998 | 0.33788 | 2.9751 | 0.55039 | 3.452 | 0.70581 | 0.36499 | 0.51712 | 10.7493 | -99.2095 | 10.7493 | -99.2095 | 10.7493 | -99.2095 | 32.248
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1082.3681 | 11.3619 | 6.7865 | 27.6602 | -100.7039 | 1.0323 | 1.0767 | 2.2813 | 8.5036 | 1.115 | 7.5671 | 1.6369 | 8.7361 | 1.1238 | 0.30148 | 0.26828 | 3.7873 | -100.7039 | 3.7873 | -100.7039 | 3.7873 | -100.7039 | 11.3619
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2032 | 2006.1365 | 21.059 | 17.0103 | 54.94 | -93.2837 | 0.8822 | 1.1816 | 2.5912 | 3.9023 | 0.24391 | 4.149 | 0.45661 | 4.9345 | 0.94054 | 0.62454 | 0.66402 | 7.0197 | -93.2837 | 7.0197 | -93.2837 | 7.0197 | -93.2837 | 21.059
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2032 | 2585.5505 | 27.1412 | 16.7181 | 70.7691 | -105.0471 | 0.97165 | 1.0449 | 0.69929 | 3.1309 | 0.20768 | 3.472 | 0.3435 | 3.8502 | 0.90175 | 0.20141 | 0.22335 | 9.0471 | -105.0471 | 9.0471 | -105.0471 | 9.0471 | -105.0471 | 27.1412
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1744.9668 | 18.3174 | 12.2935 | 46.9302 | -99.4317 | 0.88819 | 1.0996 | 1.8956 | 3.3382 | 0.45294 | 5.5682 | 0.74486 | 6.526 | 0.59951 | 0.34044 | 0.56786 | 6.1058 | -99.4317 | 6.1058 | -99.4317 | 6.1058 | -99.4317 | 18.3174
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2440.4111 | 25.6177 | 13.1998 | 65.9693 | -95.3781 | 0.87181 | 1.1151 | 1.5032 | 2.255 | 0.28895 | 3.814 | 0.58137 | 4.7358 | 0.59124 | 0.39412 | 0.6666 | 8.5392 | -95.3781 | 8.5392 | -95.3781 | 8.5392 | -95.3781 | 25.6177
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1549.9437 | 16.2702 | 8.7039 | 39.7065 | -92.4049 | 0.81656 | 1.0543 | 2.1502 | 2.6052 | 0.74433 | 6.4786 | 1.14 | 7.54 | 0.40213 | 0.33189 | 0.82533 | 5.4234 | -92.4049 | 5.4234 | -92.4049 | 5.4234 | -92.4049 | 16.2702
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 1799.6472 | 18.8914 | 6.9321 | 44.6313 | -98.1808 | 0.96403 | 1.0273 | 1.3051 | 4.0723 | 0.69297 | 4.8038 | 1.1015 | 5.6363 | 0.84774 | 0.27169 | 0.32048 | 6.2971 | -98.1808 | 6.2971 | -98.1808 | 6.2971 | -98.1808 | 18.8914
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2032 | 2714.4391 | 28.4942 | 15.7629 | 73.8767 | -95.3928 | 0.84895 | 1.0905 | 1.2049 | 1.6543 | 0.22107 | 3.4846 | 0.49344 | 4.447 | 0.47475 | 0.34579 | 0.72835 | 9.4981 | -95.3928 | 9.4981 | -95.3928 | 9.4981 | -95.3928 | 28.4942
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 2741.4044 | 28.7773 | 24.6246 | 76.5165 | -96.765 | 0.97272 | 1.1655 | 1.4158 | 3.3432 | 0.10974 | 2.7023 | 0.31927 | 3.5335 | 1.2371 | 0.52393 | 0.4235 | 9.5924 | -96.765 | 9.5924 | -96.765 | 9.5924 | -96.765 | 28.7773
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1541.1594 | 16.178 | 13.1384 | 41.0656 | -100.9107 | 0.97968 | 1.0447 | 0.86958 | 3.1866 | 0.48853 | 6.4185 | 1.0065 | 8.2224 | 0.49646 | 0.13548 | 0.27289 | 5.3927 | -100.9107 | 5.3927 | -100.9107 | 5.3927 | -100.9107 | 16.178
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 894.1356 | 9.386 | 19.033 | 24.1519 | -91.4244 | 0.77646 | 1.1752 | 5.9903 | 5.78 | 0.56236 | 10.7034 | 1.0088 | 12.5986 | 0.54002 | 0.55966 | 1.0364 | 3.1287 | -91.4244 | 3.1287 | -91.4244 | 3.1287 | -91.4244 | 9.386
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2491.0876 | 26.1496 | 10.9268 | 64.9108 | -100.9828 | 0.98835 | 1.0723 | 1.1178 | 3.4966 | 0.30325 | 3.3135 | 0.64923 | 3.7985 | 1.0552 | 0.33735 | 0.31969 | 8.7165 | -100.9828 | 8.7165 | -100.9828 | 8.7165 | -100.9828 | 26.1496
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2032 | 1266.6654 | 13.2965 | 10.5908 | 32.2991 | -98.642 | 0.93531 | 1.0837 | 2.411 | 5.1081 | 0.73516 | 7.7859 | 1.4901 | 8.7164 | 0.65607 | 0.30966 | 0.472 | 4.4322 | -98.642 | 4.4322 | -98.642 | 4.4322 | -98.642 | 13.2965
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2032 | 2659.2568 | 27.915 | 10.3616 | 69.4773 | -93.5159 | 0.91591 | 1.1468 | 1.6775 | 2.6093 | 0.31515 | 3.2655 | 0.71244 | 3.9866 | 0.79906 | 0.5137 | 0.64288 | 9.305 | -93.5159 | 9.305 | -93.5159 | 9.305 | -93.5159 | 27.915
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2614.9524 | 27.4499 | 15.3759 | 71.4248 | -98.8235 | 0.83472 | 1.0815 | 1.2831 | 1.6978 | 0.25446 | 3.9125 | 0.49556 | 4.5348 | 0.43394 | 0.32796 | 0.75577 | 9.15 | -98.8235 | 9.15 | -98.8235 | 9.15 | -98.8235 | 27.4499
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1885.058 | 19.788 | 9.7229 | 48.0887 | -93.4384 | 0.95255 | 1.1355 | 2.2859 | 4.3436 | 0.44192 | 4.2967 | 0.94315 | 5.1849 | 1.0109 | 0.532 | 0.52626 | 6.596 | -93.4384 | 6.596 | -93.4384 | 6.596 | -93.4384 | 19.788
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3465.5014 | 36.3783 | 9.8722 | 92.5709 | -94.9496 | 0.94787 | 1.1511 | 1.2102 | 2.1614 | 0.23536 | 2.3235 | 0.52159 | 3.0418 | 0.93023 | 0.52084 | 0.55991 | 12.1261 | -94.9496 | 12.1261 | -94.9496 | 12.1261 | -94.9496 | 36.3783
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2032 | 1708.0859 | 17.9303 | 7.2639 | 49.084 | -115.1377 | 0.97522 | 0.96304 | 0.097192 | 3.3324 | 0.74581 | 5.4175 | 0.31456 | 6.7317 | 0.61512 | 0.017941 | 0.029166 | 5.9768 | -115.1377 | 5.9768 | -115.1377 | 5.9768 | -115.1377 | 17.9303
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3261.0222 | 34.2319 | 14.612 | 86.6999 | -99.5986 | 1.0372 | 1.0263 | 0.29634 | 1.7036 | 0.19234 | 2.8104 | 0.75539 | 3.8173 | 0.60618 | 0.10544 | 0.17395 | 11.4106 | -99.5986 | 11.4106 | -99.5986 | 11.4106 | -99.5986 | 34.2319
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 3484.1532 | 36.5741 | 10.4899 | 93.5469 | -102.1325 | 0.9388 | 1.0293 | 0.60942 | 1.8182 | 0.25267 | 2.6505 | 0.47328 | 3.1349 | 0.68599 | 0.22992 | 0.33517 | 12.1914 | -102.1325 | 12.1914 | -102.1325 | 12.1914 | -102.1325 | 36.5741
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2032 | 2722.3444 | 28.5772 | 9.5212 | 72.3245 | -96.768 | 0.91333 | 1.124 | 1.4513 | 2.5149 | 0.32355 | 3.0806 | 0.6089 | 3.9183 | 0.81638 | 0.47109 | 0.57705 | 9.5257 | -96.768 | 9.5257 | -96.768 | 9.5257 | -96.768 | 28.5772
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2032 | 1660.0124 | 17.4256 | 15.2471 | 44.6165 | -89.9782 | 0.84241 | 1.1873 | 3.4189 | 4.2278 | 0.32646 | 4.9776 | 0.63367 | 6.1061 | 0.84938 | 0.68686 | 0.80866 | 5.8085 | -89.9782 | 5.8085 | -89.9782 | 5.8085 | -89.9782 | 17.4256
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1666.6082 | 17.4948 | 10.8908 | 43.4718 | -94.7001 | 0.8682 | 1.0852 | 2.2571 | 3.6664 | 0.49669 | 5.4093 | 0.94177 | 6.3946 | 0.67779 | 0.41725 | 0.6156 | 5.8316 | -94.7001 | 5.8316 | -94.7001 | 5.8316 | -94.7001 | 17.4948
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 1870.0993 | 19.631 | 13.1041 | 49.4761 | -96.184 | 0.9611 | 1.1063 | 1.4807 | 3.1699 | 0.39232 | 5.141 | 1.0535 | 6.4085 | 0.6166 | 0.28802 | 0.46712 | 6.5437 | -96.184 | 6.5437 | -96.184 | 6.5437 | -96.184 | 19.631
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1694.341 | 17.786 | 15.0904 | 46.7788 | -102.582 | 0.98837 | 1.0972 | 1.4518 | 5.3354 | 0.32542 | 4.9107 | 0.48821 | 5.6765 | 1.0865 | 0.29564 | 0.2721 | 5.9287 | -102.582 | 5.9287 | -102.582 | 5.9287 | -102.582 | 17.786
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3140.5643 | 32.9674 | 9.4232 | 83.7395 | -99.9488 | 0.96632 | 1.0564 | 0.72738 | 2.1157 | 0.28734 | 2.7076 | 0.57862 | 3.5224 | 0.78138 | 0.26864 | 0.34381 | 10.9891 | -99.9488 | 10.9891 | -99.9488 | 10.9891 | -99.9488 | 32.9674
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1390.2507 | 14.5938 | 5.3789 | 32.0978 | -87.651 | 0.93606 | 1.1706 | 3.7011 | 4.997 | 1.1814 | 6.3544 | 1.9301 | 7.5571 | 0.78639 | 0.58245 | 0.74066 | 4.8646 | -87.651 | 4.8646 | -87.651 | 4.8646 | -87.651 | 14.5938
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 860.4894 | 6.4242 | 23.4703 | 16.1433 | -97.6362 | 0.99691 | 1.0589 | 2.6845 | 10.6678 | 0.93791 | 22.0131 | 3.1949 | 30.3422 | 0.48461 | 0.12195 | 0.25164 | 2.1414 | -97.6362 | 2.1414 | -97.6362 | 2.1414 | -97.6362 | 6.4242
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1209.9532 | 9.0332 | 279.1555 | 24.6842 | -103.7967 | 0.93502 | 1.0613 | 2.871 | 10.5726 | 0.053315 | 14.8832 | 0.50595 | 18.5444 | 0.71037 | 0.1929 | 0.27155 | 3.0111 | -103.7967 | 3.0111 | -103.7967 | 3.0111 | -103.7967 | 9.0332
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 819.1646 | 6.1157 | 33.3921 | 15.5969 | -100.5297 | 1.0013 | 1.0606 | 2.3062 | 9.5097 | 0.7137 | 23.8318 | 2.7601 | 33.2954 | 0.39903 | 0.096768 | 0.24251 | 2.0386 | -100.5297 | 2.0386 | -100.5297 | 2.0386 | -100.5297 | 6.1157
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2752.7621 | 20.5514 | 50.4471 | 55.0471 | -100.8938 | 1.0191 | 1.1523 | 1.6121 | 5.1812 | 0.12423 | 6.2672 | 0.66353 | 8.7073 | 0.82671 | 0.25723 | 0.31115 | 6.8505 | -100.8938 | 6.8505 | -100.8938 | 6.8505 | -100.8938 | 20.5514
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 2022.4281 | 15.0989 | 58.338 | 39.4839 | -100.8078 | 1.049 | 1.1243 | 1.1109 | 4.2868 | 0.16585 | 9.6754 | 1.0785 | 14.0898 | 0.44306 | 0.11482 | 0.25915 | 5.033 | -100.8078 | 5.033 | -100.8078 | 5.033 | -100.8078 | 15.0989
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 1435.5757 | 10.7176 | 62.4853 | 28.7639 | -99.5421 | 0.98318 | 1.1212 | 3.7602 | 12.3986 | 0.17214 | 10.7565 | 0.94233 | 13.5363 | 1.1527 | 0.34958 | 0.30328 | 3.5725 | -99.5421 | 3.5725 | -99.5421 | 3.5725 | -99.5421 | 10.7176
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2032 | 2301.7377 | 17.1842 | 47.0075 | 45.3419 | -100.1308 | 1.0115 | 1.1494 | 1.7385 | 4.8658 | 0.17246 | 8.1068 | 0.87526 | 11.4251 | 0.60021 | 0.21446 | 0.3573 | 5.7281 | -100.1308 | 5.7281 | -100.1308 | 5.7281 | -100.1308 | 17.1842
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3494.8412 | 15.1331 | 11.4597 | 39.824 | -106.3697 | 1.1709 | 1.2029 | 3.4648 | 21.4388 | 0.97547 | 11.1786 | 1.4724 | 14.1087 | 1.9178 | 0.30995 | 0.16161 | 5.0444 | -106.3697 | 5.0444 | -106.3697 | 5.0444 | -106.3697 | 15.1331
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 6586.6537 | 28.521 | 10.9683 | 74.0623 | -104.1625 | 1.1477 | 1.1748 | 1.4556 | 8.8268 | 0.57858 | 6.346 | 1.2198 | 9.7998 | 1.3909 | 0.22937 | 0.16491 | 9.507 | -104.1625 | 9.507 | -104.1625 | 9.507 | -104.1625 | 28.521
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 5030.774 | 21.7839 | 9.9521 | 56.0213 | -104.1795 | 1.1099 | 1.0826 | 0.85552 | 7.1122 | 1.0146 | 10.0976 | 2.6236 | 15.3365 | 0.70434 | 0.084725 | 0.12029 | 7.2613 | -104.1795 | 7.2613 | -104.1795 | 7.2613 | -104.1795 | 21.7839
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4423.1835 | 19.1529 | 8.8628 | 49.6193 | -105.7169 | 1.0503 | 1.046 | 1.0892 | 9.2225 | 1.4086 | 12.4844 | 1.9331 | 15.5908 | 0.73872 | 0.087248 | 0.11811 | 6.3843 | -105.7169 | 6.3843 | -105.7169 | 6.3843 | -105.7169 | 19.1529
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 3343.384 | 14.4773 | 10.6613 | 37.4217 | -105.9387 | 1.0577 | 1.0523 | 1.5092 | 14.1254 | 1.5059 | 16.0545 | 2.2173 | 19.1987 | 0.87984 | 0.094005 | 0.10684 | 4.8258 | -105.9387 | 4.8258 | -105.9387 | 4.8258 | -105.9387 | 14.4773
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 5257.554 | 22.7659 | 15.0812 | 58.8608 | -100.6465 | 1.1124 | 1.1802 | 2.5099 | 10.1293 | 0.53854 | 8.1219 | 1.8218 | 12.7616 | 1.2472 | 0.30902 | 0.24778 | 7.5886 | -100.6465 | 7.5886 | -100.6465 | 7.5886 | -100.6465 | 22.7659
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 7616.8389 | 32.9819 | 10.1505 | 85.1121 | -106.4118 | 1.1796 | 1.2233 | 1.9344 | 10.2783 | 0.50421 | 5.1179 | 0.69839 | 6.1402 | 2.0083 | 0.37796 | 0.1882 | 10.994 | -106.4118 | 10.994 | -106.4118 | 10.994 | -106.4118 | 32.9819
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3827.4993 | 16.5736 | 10.9667 | 42.3149 | -103.3477 | 1.0954 | 1.1517 | 3.6935 | 15.9892 | 1.1099 | 12.1716 | 2.0509 | 14.771 | 1.3136 | 0.30345 | 0.231 | 5.5245 | -103.3477 | 5.5245 | -103.3477 | 5.5245 | -103.3477 | 16.5736
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 6811.2159 | 29.4934 | 9.5219 | 76.2671 | -104.8179 | 1.0823 | 1.0954 | 1.1443 | 7.2169 | 0.76892 | 7.3215 | 1.2898 | 9.598 | 0.98571 | 0.15629 | 0.15856 | 9.8311 | -104.8179 | 9.8311 | -104.8179 | 9.8311 | -104.8179 | 29.4934
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3144.4854 | 13.616 | 17.6989 | 34.9831 | -102.0847 | 1.1224 | 1.149 | 3.5207 | 19.2282 | 0.80985 | 14.3335 | 2.6229 | 18.7776 | 1.3415 | 0.24563 | 0.1831 | 4.5387 | -102.0847 | 4.5387 | -102.0847 | 4.5387 | -102.0847 | 13.616
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 2963.8685 | 12.8339 | 30.9903 | 32.9204 | -103.3696 | 1.1083 | 1.0674 | 1.2222 | 15.4214 | 0.56473 | 17.5011 | 3.5168 | 23.2582 | 0.88117 | 0.069838 | 0.079257 | 4.278 | -103.3696 | 4.278 | -103.3696 | 4.278 | -103.3696 | 12.8339
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4590.4303 | 19.8771 | 9.0511 | 50.9158 | -104.4268 | 1.0993 | 1.0636 | 0.65566 | 6.7781 | 1.2913 | 11.6879 | 2.9484 | 17.2851 | 0.57992 | 0.056097 | 0.096732 | 6.6257 | -104.4268 | 6.6257 | -104.4268 | 6.6257 | -104.4268 | 19.8771
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3675.7773 | 15.9166 | 10.8385 | 41.1161 | -104.2289 | 1.0821 | 1.1258 | 3.1114 | 15.4568 | 1.2209 | 13.2329 | 2.0792 | 16.152 | 1.1681 | 0.23513 | 0.2013 | 5.3055 | -104.2289 | 5.3055 | -104.2289 | 5.3055 | -104.2289 | 15.9166
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2032 | 7253.749 | 31.4097 | 7.7836 | 81.8199 | -106.0962 | 1.1469 | 1.1813 | 1.6275 | 8.9367 | 0.72987 | 5.681 | 0.99335 | 7.9448 | 1.5731 | 0.28648 | 0.18211 | 10.4699 | -106.0962 | 10.4699 | -106.0962 | 10.4699 | -106.0962 | 31.4097
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 5002.5731 | 21.6618 | 13.479 | 56.1545 | -100.2311 | 1.1374 | 1.2307 | 3.6393 | 13.2228 | 0.57186 | 7.7081 | 1.5189 | 11.5242 | 1.7154 | 0.47215 | 0.27523 | 7.2206 | -100.2311 | 7.2206 | -100.2311 | 7.2206 | -100.2311 | 21.6618
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2032 | 5354.2716 | 23.1847 | 9.8365 | 59.9551 | -105.1638 | 1.0779 | 1.0968 | 1.4509 | 9.8751 | 0.94575 | 9.3028 | 1.3138 | 11.5739 | 1.0615 | 0.15597 | 0.14693 | 7.7282 | -105.1638 | 7.7282 | -105.1638 | 7.7282 | -105.1638 | 23.1847
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 5744.8864 | 24.8761 | 7.5357 | 64.6007 | -105.669 | 1.1477 | 1.1229 | 1.0553 | 8.7273 | 1.014 | 7.6411 | 1.8103 | 11.9851 | 1.1422 | 0.1381 | 0.12092 | 8.292 | -105.669 | 8.292 | -105.669 | 8.292 | -105.669 | 24.8761
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 3655.9908 | 15.8309 | 21.3464 | 40.6781 | -102.5355 | 1.1106 | 1.0944 | 1.4203 | 12.0975 | 0.64756 | 13.8231 | 2.8922 | 19.5597 | 0.87517 | 0.10275 | 0.1174 | 5.277 | -102.5355 | 5.277 | -102.5355 | 5.277 | -102.5355 | 15.8309
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2032 | 4486.9137 | 19.4289 | 8.9983 | 49.7827 | -104.4078 | 1.099 | 1.067 | 0.79196 | 7.2731 | 1.3145 | 11.8287 | 2.9969 | 17.442 | 0.61487 | 0.066953 | 0.10889 | 6.4763 | -104.4078 | 6.4763 | -104.4078 | 6.4763 | -104.4078 | 19.4289
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1395.7469 | 14.6515 | 11.5017 | 37.935 | -109.7355 | 1.0798 | 1.1568 | 2.164 | 8.1623 | 0.43387 | 4.9903 | 0.79379 | 5.9992 | 1.6356 | 0.43365 | 0.26512 | 4.8838 | -109.7355 | 4.8838 | -109.7355 | 4.8838 | -109.7355 | 14.6515
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1580.9009 | 16.5952 | 14.076 | 43.9014 | -111.2071 | 1.1336 | 1.1809 | 1.6739 | 8.0957 | 0.27619 | 3.8877 | 0.59508 | 4.8393 | 2.0824 | 0.43057 | 0.20677 | 5.5317 | -111.2071 | 5.5317 | -111.2071 | 5.5317 | -111.2071 | 16.5952
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1493.7982 | 15.6808 | 17.5991 | 41.6484 | -110.7929 | 0.93942 | 1.0877 | 1.8755 | 5.1279 | 0.338 | 5.9485 | 0.62652 | 6.8902 | 0.86205 | 0.31529 | 0.36575 | 5.2269 | -110.7929 | 5.2269 | -110.7929 | 5.2269 | -110.7929 | 15.6808
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1910.9793 | 20.0601 | 18.7998 | 53.8081 | -113.297 | 0.99213 | 1.0502 | 0.82965 | 4.0895 | 0.24134 | 4.5371 | 0.52855 | 5.4754 | 0.90135 | 0.18286 | 0.20287 | 6.6867 | -113.297 | 6.6867 | -113.297 | 6.6867 | -113.297 | 20.0601
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2128.4833 | 22.3433 | 12.0357 | 57.0302 | -105.4413 | 0.87912 | 1.107 | 1.5274 | 2.1882 | 0.39642 | 4.7712 | 0.75475 | 5.7508 | 0.45862 | 0.32012 | 0.69801 | 7.4478 | -105.4413 | 7.4478 | -105.4413 | 7.4478 | -105.4413 | 22.3433
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2908.4915 | 30.5312 | 8.8084 | 76.2746 | -105.7906 | 0.93315 | 1.0607 | 0.89024 | 1.9553 | 0.35167 | 3.0976 | 0.69379 | 3.9561 | 0.63123 | 0.2874 | 0.4553 | 10.1771 | -105.7906 | 10.1771 | -105.7906 | 10.1771 | -105.7906 | 30.5312
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1720.267 | 18.0581 | 20.4172 | 48.5425 | -109.6429 | 0.95976 | 1.1336 | 2.1081 | 5.6208 | 0.22736 | 4.6421 | 0.35647 | 5.1278 | 1.2108 | 0.45412 | 0.37505 | 6.0194 | -109.6429 | 6.0194 | -109.6429 | 6.0194 | -109.6429 | 18.0581
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1774.9048 | 18.6317 | 14.8116 | 45.9571 | -110.1046 | 0.95347 | 0.97708 | 0.71389 | 3.409 | 0.35976 | 5.3287 | 0.98684 | 6.1852 | 0.63975 | 0.13397 | 0.20941 | 6.2106 | -110.1046 | 6.2106 | -110.1046 | 6.2106 | -110.1046 | 18.6317
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 2759.2605 | 28.9647 | 15.4177 | 75.7383 | -106.6584 | 0.83399 | 1.0776 | 1.1555 | 1.4515 | 0.24312 | 3.7484 | 0.48105 | 4.4123 | 0.38723 | 0.30826 | 0.79608 | 9.6549 | -106.6584 | 9.6549 | -106.6584 | 9.6549 | -106.6584 | 28.9647
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1677.0851 | 17.6048 | 19.5095 | 46.2527 | -112.0026 | 0.93815 | 1.0171 | 0.98484 | 4.2154 | 0.2774 | 5.412 | 0.51203 | 6.199 | 0.77891 | 0.18197 | 0.23363 | 5.8683 | -112.0026 | 5.8683 | -112.0026 | 5.8683 | -112.0026 | 17.6048
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 992.0601 | 10.4139 | 6.2856 | 23.8091 | -104.1552 | 1.0538 | 1.0749 | 2.6806 | 9.9411 | 1.2512 | 7.8645 | 2.0608 | 8.9654 | 1.2641 | 0.34084 | 0.26964 | 3.4713 | -104.1552 | 3.4713 | -104.1552 | 3.4713 | -104.1552 | 10.4139
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 1745.9704 | 18.3279 | 9.012 | 45.1015 | -101.1196 | 0.83746 | 1.0495 | 1.7174 | 2.2706 | 0.64061 | 5.7732 | 1.0399 | 6.8389 | 0.3933 | 0.29748 | 0.75637 | 6.1093 | -101.1196 | 6.1093 | -101.1196 | 6.1093 | -101.1196 | 18.3279
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2538.9639 | 26.6522 | 9.1221 | 67.1802 | -101.6729 | 0.85865 | 1.0935 | 1.3502 | 1.7306 | 0.41672 | 3.8014 | 0.76541 | 4.7436 | 0.45526 | 0.35518 | 0.78017 | 8.8841 | -101.6729 | 8.8841 | -101.6729 | 8.8841 | -101.6729 | 26.6522
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1825.4128 | 19.1619 | 9.4016 | 47.7278 | -99.1115 | 0.85129 | 1.1568 | 2.8068 | 3.4169 | 0.53471 | 5.0271 | 0.91339 | 5.8077 | 0.67971 | 0.55833 | 0.82143 | 6.3873 | -99.1115 | 6.3873 | -99.1115 | 6.3873 | -99.1115 | 19.1619
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1040.0767 | 10.918 | 11.4839 | 26.8172 | -106.2753 | 0.93793 | 1.0782 | 2.4815 | 5.6018 | 0.85004 | 9.7618 | 1.645 | 11.2409 | 0.57385 | 0.25421 | 0.44299 | 3.6393 | -106.2753 | 3.6393 | -106.2753 | 3.6393 | -106.2753 | 10.918
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2033 | 1276.077 | 13.3953 | 7.9728 | 33.38 | -108.3979 | 1.0578 | 1.1205 | 2.2293 | 7.9628 | 0.74649 | 5.9516 | 1.2141 | 7.1232 | 1.3379 | 0.37456 | 0.27996 | 4.4651 | -108.3979 | 4.4651 | -108.3979 | 4.4651 | -108.3979 | 13.3953
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2033 | 2885.0555 | 30.2852 | 19.5738 | 81.5351 | -111.114 | 0.96538 | 1.0402 | 0.5185 | 2.2105 | 0.16371 | 3.2044 | 0.35554 | 3.9716 | 0.68982 | 0.16181 | 0.23457 | 10.0951 | -111.114 | 10.0951 | -111.114 | 10.0951 | -111.114 | 30.2852
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2033 | 953.2664 | 10.0067 | 44.5877 | 27.0855 | -112.3936 | 1.005 | 1.0689 | 1.4418 | 10.0026 | 0.18843 | 8.4018 | 0.37203 | 9.701 | 1.1905 | 0.1716 | 0.14414 | 3.3356 | -112.3936 | 3.3356 | -112.3936 | 3.3356 | -112.3936 | 10.0067
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1097.098 | 11.5165 | 16.4237 | 29.4482 | -98.0551 | 0.73561 | 1.1545 | 4.7162 | 3.5257 | 0.54567 | 8.962 | 1.0211 | 10.7271 | 0.39341 | 0.52625 | 1.3376 | 3.8388 | -98.0551 | 3.8388 | -98.0551 | 3.8388 | -98.0551 | 11.5165
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 2093.0826 | 21.9717 | 16.2024 | 58.3806 | -108.0749 | 0.91092 | 1.082 | 1.3439 | 3.1246 | 0.2752 | 4.4589 | 0.49289 | 5.2645 | 0.70075 | 0.3014 | 0.43011 | 7.3239 | -108.0749 | 7.3239 | -108.0749 | 7.3239 | -108.0749 | 21.9717
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2834.7522 | 29.7572 | 9.7122 | 74.8403 | -105.5963 | 0.93745 | 1.0729 | 0.99973 | 2.2245 | 0.31696 | 3.0784 | 0.66441 | 3.9216 | 0.72263 | 0.32476 | 0.44941 | 9.9191 | -105.5963 | 9.9191 | -105.5963 | 9.9191 | -105.5963 | 29.7572
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3217.5401 | 33.7754 | 10.0196 | 86.5062 | -109.3452 | 0.97416 | 1.0389 | 0.47359 | 1.6017 | 0.29634 | 2.9692 | 0.56675 | 3.8323 | 0.53946 | 0.1595 | 0.29567 | 11.2585 | -109.3452 | 11.2585 | -109.3452 | 11.2585 | -109.3452 | 33.7754
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 3121.8095 | 32.7705 | 9.7698 | 83.6712 | -108.6105 | 0.95833 | 1.0508 | 0.59077 | 1.6292 | 0.31494 | 3.0769 | 0.58778 | 3.9402 | 0.52951 | 0.19201 | 0.36261 | 10.9235 | -108.6105 | 10.9235 | -108.6105 | 10.9235 | -108.6105 | 32.7705
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 3404.803 | 35.7412 | 9.5306 | 90.7152 | -102.2998 | 0.95722 | 1.1549 | 1.2307 | 2.2077 | 0.24552 | 2.34 | 0.56436 | 3.1142 | 0.94347 | 0.52593 | 0.55744 | 11.9137 | -102.2998 | 11.9137 | -102.2998 | 11.9137 | -102.2998 | 35.7412
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1425.4263 | 14.9631 | 8.8069 | 35.3568 | -99.9229 | 0.94048 | 1.1259 | 3.2974 | 5.7321 | 0.63637 | 5.6044 | 1.3928 | 6.5683 | 1.0228 | 0.58836 | 0.57525 | 4.9877 | -99.9229 | 4.9877 | -99.9229 | 4.9877 | -99.9229 | 14.9631
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1544.9962 | 16.2183 | 9.7209 | 39.6296 | -99.3733 | 0.83899 | 1.1168 | 2.8004 | 3.4305 | 0.61751 | 6.0028 | 1.1422 | 7.2258 | 0.57149 | 0.46651 | 0.81631 | 5.4061 | -99.3733 | 5.4061 | -99.3733 | 5.4061 | -99.3733 | 16.2183
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3213.3331 | 33.7312 | 8.7512 | 85.2561 | -105.2424 | 0.88847 | 1.1094 | 1.0106 | 1.3886 | 0.35046 | 3.0669 | 0.60601 | 3.8579 | 0.45279 | 0.32951 | 0.72774 | 11.2437 | -105.2424 | 11.2437 | -105.2424 | 11.2437 | -105.2424 | 33.7312
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2033 | 2935.2569 | 30.8122 | 12.6693 | 78.1402 | -100.4383 | 0.82334 | 1.1437 | 1.4007 | 1.3321 | 0.25453 | 3.2247 | 0.55842 | 4.2581 | 0.41311 | 0.43439 | 1.0515 | 10.2707 | -100.4383 | 10.2707 | -100.4383 | 10.2707 | -100.4383 | 30.8122
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2746.1906 | 28.8275 | 8.006 | 71.609 | -105.2394 | 0.81684 | 1.0825 | 1.2958 | 1.3591 | 0.48063 | 3.848 | 0.67005 | 4.3917 | 0.35319 | 0.33675 | 0.95345 | 9.6092 | -105.2394 | 9.6092 | -105.2394 | 9.6092 | -105.2394 | 28.8275
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1295.0424 | 13.5944 | 10.204 | 33.0271 | -105.4992 | 0.93433 | 1.0833 | 2.1775 | 4.5286 | 0.76248 | 7.7803 | 1.4705 | 8.9397 | 0.58206 | 0.27987 | 0.48083 | 4.5315 | -105.4992 | 4.5315 | -105.4992 | 4.5315 | -105.4992 | 13.5944
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2033 | 1943.0463 | 20.3967 | 15.3222 | 50.8392 | -106.34 | 1.0604 | 1.0713 | 1.0705 | 4.5589 | 0.27358 | 4.1918 | 1.1208 | 5.1629 | 1.0876 | 0.25539 | 0.23482 | 6.7989 | -106.34 | 6.7989 | -106.34 | 6.7989 | -106.34 | 20.3967
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2033 | 1961.524 | 20.5907 | 11.7686 | 51.4337 | -106.8714 | 0.94211 | 1.0593 | 1.57 | 3.7652 | 0.38527 | 4.5341 | 0.97234 | 5.0896 | 0.83041 | 0.34628 | 0.417 | 6.8636 | -106.8714 | 6.8636 | -106.8714 | 6.8636 | -106.8714 | 20.5907
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2375.9445 | 24.9409 | 14.0518 | 64.3941 | -98.4142 | 0.85841 | 1.2018 | 2.3994 | 2.9466 | 0.25235 | 3.546 | 0.50706 | 4.3651 | 0.83097 | 0.67664 | 0.81428 | 8.3136 | -98.4142 | 8.3136 | -98.4142 | 8.3136 | -98.4142 | 24.9409
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1856.2439 | 19.4855 | 16.1351 | 48.6366 | -102.4316 | 1.0088 | 1.1422 | 2.0014 | 4.6033 | 0.27312 | 4.4069 | 1.0809 | 5.4772 | 1.0446 | 0.45414 | 0.43477 | 6.4952 | -102.4316 | 6.4952 | -102.4316 | 6.4952 | -102.4316 | 19.4855
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2033 | 1838.9042 | 19.3035 | 14.2262 | 49.8385 | -108.5736 | 0.92693 | 1.0485 | 1.09 | 2.9505 | 0.37782 | 5.3749 | 0.67706 | 6.4576 | 0.54894 | 0.20279 | 0.36943 | 6.4345 | -108.5736 | 6.4345 | -108.5736 | 6.4345 | -108.5736 | 19.3035
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 611.9032 | 6.4233 | 4.206 | 13.7115 | -86.0468 | 0.97217 | 1.352 | 17.5933 | 14.9724 | 2.6566 | 11.1738 | 2.8871 | 12.0267 | 1.34 | 1.5745 | 1.175 | 2.1411 | -86.0468 | 2.1411 | -86.0468 | 2.1411 | -86.0468 | 6.4233
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 474.8069 | 4.9842 | 5.613 | 11.0302 | -96.9515 | 0.98454 | 1.1498 | 9.1762 | 16.7454 | 3.1073 | 17.4414 | 5.1416 | 21.4972 | 0.96009 | 0.52612 | 0.54798 | 1.6614 | -96.9515 | 1.6614 | -96.9515 | 1.6614 | -96.9515 | 4.9842
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1894.2857 | 19.8848 | 14.5641 | 49.4954 | -106.3421 | 1.0515 | 1.0696 | 1.1263 | 4.6166 | 0.29858 | 4.3486 | 1.1338 | 5.3003 | 1.0616 | 0.25901 | 0.24397 | 6.6283 | -106.3421 | 6.6283 | -106.3421 | 6.6283 | -106.3421 | 19.8848
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2033 | 1937.1003 | 20.3343 | 9.9939 | 51.2792 | -105.3513 | 0.88303 | 1.093 | 2.0923 | 3.5012 | 0.47032 | 4.7003 | 0.86983 | 5.2199 | 0.7449 | 0.44513 | 0.59757 | 6.7781 | -105.3513 | 6.7781 | -105.3513 | 6.7781 | -105.3513 | 20.3343
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2228.5592 | 23.3938 | 8.5022 | 57.1606 | -106.9364 | 1.0181 | 1.0552 | 0.99143 | 3.7761 | 0.41885 | 3.5611 | 0.85998 | 4.4513 | 1.0604 | 0.2784 | 0.26255 | 7.7979 | -106.9364 | 7.7979 | -106.9364 | 7.7979 | -106.9364 | 23.3938
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2725.8898 | 28.6144 | 8.678 | 71.1865 | -104.8603 | 0.91795 | 1.0768 | 1.1101 | 2.1319 | 0.37977 | 3.2956 | 0.72547 | 4.1556 | 0.64687 | 0.33685 | 0.52074 | 9.5381 | -104.8603 | 9.5381 | -104.8603 | 9.5381 | -104.8603 | 28.6144
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1509.0364 | 15.8408 | 16.9985 | 39.2994 | -108.5935 | 1.0606 | 1.0404 | 1.0101 | 6.056 | 0.32509 | 5.5261 | 1.2972 | 6.3853 | 1.0959 | 0.18279 | 0.1668 | 5.2803 | -108.5935 | 5.2803 | -108.5935 | 5.2803 | -108.5935 | 15.8408
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 3851.4105 | 40.4293 | 17.6774 | 106.0744 | -104.3962 | 0.90325 | 1.0972 | 0.67615 | 1.0155 | 0.13605 | 2.4051 | 0.42483 | 3.3931 | 0.42224 | 0.28114 | 0.66582 | 13.4764 | -104.3962 | 13.4764 | -104.3962 | 13.4764 | -104.3962 | 40.4293
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 1911.3834 | 20.0643 | 16.8459 | 53.1699 | -106.5751 | 0.89548 | 1.1151 | 1.8402 | 3.5456 | 0.28606 | 4.8189 | 0.51525 | 5.6711 | 0.73578 | 0.38188 | 0.51901 | 6.6881 | -106.5751 | 6.6881 | -106.5751 | 6.6881 | -106.5751 | 20.0643
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2059.9158 | 21.6235 | 12.0772 | 53.9952 | -101.2357 | 0.94918 | 1.1514 | 2.1526 | 3.8852 | 0.32613 | 3.9388 | 0.84542 | 4.8745 | 0.98641 | 0.54653 | 0.55406 | 7.2078 | -101.2357 | 7.2078 | -101.2357 | 7.2078 | -101.2357 | 21.6235
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2033 | 3209.2394 | 33.6883 | 20.804 | 89.4653 | -113.9862 | 1.032 | 1.0484 | 0.31677 | 2.9132 | 0.12419 | 2.5836 | 0.23313 | 2.9393 | 1.1276 | 0.12261 | 0.10874 | 11.2294 | -113.9862 | 11.2294 | -113.9862 | 11.2294 | -113.9862 | 33.6883
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 1471.1772 | 15.4434 | 7.2908 | 36.2501 | -94.7231 | 0.92871 | 1.226 | 4.5558 | 5.6733 | 0.72205 | 5.2643 | 1.2861 | 6.2679 | 1.0777 | 0.86541 | 0.80303 | 5.1478 | -94.7231 | 5.1478 | -94.7231 | 5.1478 | -94.7231 | 15.4434
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1320.9359 | 13.8662 | 14.3062 | 35.0932 | -104.2547 | 0.9518 | 1.1027 | 2.0076 | 4.3652 | 0.52212 | 7.4696 | 1.2978 | 9.1511 | 0.58439 | 0.26877 | 0.45991 | 4.6221 | -104.2547 | 4.6221 | -104.2547 | 4.6221 | -104.2547 | 13.8662
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2102.2808 | 22.0682 | 19.9615 | 55.8619 | -112.4074 | 1.0203 | 0.99845 | 0.4962 | 3.9654 | 0.2032 | 4.0561 | 0.75818 | 4.6429 | 0.97763 | 0.12233 | 0.12513 | 7.3561 | -112.4074 | 7.3561 | -112.4074 | 7.3561 | -112.4074 | 22.0682
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2530.9967 | 26.5686 | 9.8607 | 67.5358 | -106.7933 | 0.79811 | 1.0706 | 1.3231 | 1.2504 | 0.44133 | 4.3518 | 0.61545 | 4.8745 | 0.28733 | 0.30404 | 1.0581 | 8.8562 | -106.7933 | 8.8562 | -106.7933 | 8.8562 | -106.7933 | 26.5686
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2342.3507 | 24.5883 | 17.2227 | 65.592 | -108.8981 | 0.92854 | 1.0725 | 1.0404 | 2.7799 | 0.2302 | 3.9647 | 0.44352 | 4.7715 | 0.70115 | 0.26242 | 0.37427 | 8.1961 | -108.8981 | 8.1961 | -108.8981 | 8.1961 | -108.8981 | 24.5883
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1935.7159 | 20.3197 | 10.5286 | 49.8874 | -100.4302 | 0.88637 | 1.1246 | 2.186 | 3.2113 | 0.42506 | 4.4753 | 0.96019 | 5.6138 | 0.71757 | 0.48846 | 0.68072 | 6.7732 | -100.4302 | 6.7732 | -100.4302 | 6.7732 | -100.4302 | 20.3197
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2131.4323 | 22.3742 | 14.6626 | 56.1386 | -103.4732 | 0.95153 | 1.1508 | 2.2406 | 4.0566 | 0.25573 | 3.7497 | 0.74791 | 4.3519 | 1.0818 | 0.59754 | 0.55234 | 7.4581 | -103.4732 | 7.4581 | -103.4732 | 7.4581 | -103.4732 | 22.3742
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1568.1821 | 16.4616 | 13.0461 | 41.9769 | -105.5839 | 0.90928 | 1.1055 | 1.8608 | 3.2357 | 0.48566 | 6.3359 | 0.95239 | 7.8092 | 0.51069 | 0.29369 | 0.57508 | 5.4872 | -105.5839 | 5.4872 | -105.5839 | 5.4872 | -105.5839 | 16.4616
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4110.7874 | 43.1521 | 11.7968 | 111.8633 | -111.2136 | 0.97495 | 1.0113 | 0.33527 | 1.5354 | 0.18657 | 2.2009 | 0.39391 | 2.7295 | 0.69763 | 0.15234 | 0.21836 | 14.384 | -111.2136 | 14.384 | -111.2136 | 14.384 | -111.2136 | 43.1521
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1714.836 | 18.0011 | 17.6788 | 46.4472 | -99.8032 | 0.89148 | 1.1577 | 2.6316 | 4.2974 | 0.26792 | 4.7366 | 0.61615 | 6.0533 | 0.90729 | 0.55558 | 0.61236 | 6.0004 | -99.8032 | 6.0004 | -99.8032 | 6.0004 | -99.8032 | 18.0011
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2033 | 2315.0113 | 24.3013 | 8.6772 | 60.4251 | -100.8003 | 0.87536 | 1.1391 | 1.9698 | 2.7144 | 0.44307 | 3.8446 | 0.76189 | 4.6524 | 0.70604 | 0.51237 | 0.72569 | 8.1004 | -100.8003 | 8.1004 | -100.8003 | 8.1004 | -100.8003 | 24.3013
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2033 | 2378.3411 | 24.9661 | 17.0633 | 66.6328 | -109.1264 | 0.93292 | 1.0668 | 0.97001 | 2.725 | 0.22878 | 3.9037 | 0.44394 | 4.7124 | 0.69806 | 0.24848 | 0.35596 | 8.322 | -109.1264 | 8.322 | -109.1264 | 8.322 | -109.1264 | 24.9661
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2033 | 1079.5703 | 11.3325 | 13.5338 | 27.6397 | -109.5937 | 1.045 | 1.0587 | 1.8444 | 9.4676 | 0.54876 | 7.4269 | 1.3564 | 7.9218 | 1.2748 | 0.24834 | 0.19481 | 3.7775 | -109.5937 | 3.7775 | -109.5937 | 3.7775 | -109.5937 | 11.3325
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1857.5276 | 19.499 | 18.6577 | 49.3721 | -107.7293 | 1.0988 | 1.1182 | 1.3154 | 5.8823 | 0.20991 | 3.9164 | 0.91289 | 4.7077 | 1.502 | 0.33588 | 0.22363 | 6.4997 | -107.7293 | 6.4997 | -107.7293 | 6.4997 | -107.7293 | 19.499
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2033 | 2197.1349 | 23.0639 | 11.7078 | 57.5143 | -105.0116 | 1.0126 | 1.0681 | 0.75489 | 2.4525 | 0.37236 | 4.3595 | 1.0754 | 5.752 | 0.56256 | 0.17316 | 0.30781 | 7.688 | -105.0116 | 7.688 | -105.0116 | 7.688 | -105.0116 | 23.0639
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2104.0421 | 22.0867 | 16.2697 | 55.0808 | -107.8389 | 1.0719 | 1.0241 | 0.50388 | 3.7918 | 0.24768 | 4.0296 | 1.1038 | 5.0833 | 0.94099 | 0.12504 | 0.13289 | 7.3622 | -107.8389 | 7.3622 | -107.8389 | 7.3622 | -107.8389 | 22.0867
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1840.3018 | 19.3182 | 19.8141 | 48.1767 | -106.9594 | 1.0859 | 1.0708 | 0.96444 | 5.1072 | 0.21783 | 4.3161 | 1.1438 | 5.3413 | 1.1833 | 0.22345 | 0.18884 | 6.4394 | -106.9594 | 6.4394 | -106.9594 | 6.4394 | -106.9594 | 19.3182
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1943.3031 | 20.3994 | 16.0441 | 51.2678 | -103.6416 | 0.99975 | 1.1108 | 1.5367 | 3.9027 | 0.27911 | 4.4781 | 1.0605 | 5.5968 | 0.87151 | 0.34316 | 0.39376 | 6.7998 | -103.6416 | 6.7998 | -103.6416 | 6.7998 | -103.6416 | 20.3994
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2559.5959 | 26.8688 | 8.9538 | 65.5728 | -102.6163 | 0.92197 | 1.0938 | 1.3589 | 2.4397 | 0.37939 | 3.3969 | 0.83287 | 4.2958 | 0.7182 | 0.40003 | 0.55699 | 8.9563 | -102.6163 | 8.9563 | -102.6163 | 8.9563 | -102.6163 | 26.8688
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1482.6901 | 15.5642 | 9.0911 | 38.0251 | -100.0181 | 0.83691 | 1.0851 | 2.52 | 3.2302 | 0.71675 | 6.5161 | 1.2076 | 7.714 | 0.49573 | 0.38673 | 0.78012 | 5.1881 | -100.0181 | 5.1881 | -100.0181 | 5.1881 | -100.0181 | 15.5642
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2033 | 1439.7918 | 15.1139 | 7.056 | 35.8352 | -103.0479 | 0.92579 | 1.0657 | 2.272 | 4.7955 | 0.87401 | 6.1671 | 1.3676 | 7.1636 | 0.7776 | 0.36841 | 0.47377 | 5.038 | -103.0479 | 5.038 | -103.0479 | 5.038 | -103.0479 | 15.1139
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3200.2368 | 33.5938 | 9.5375 | 85.7456 | -108.9381 | 1.0011 | 1.0329 | 0.49729 | 2.0896 | 0.27572 | 2.6297 | 0.60934 | 3.5057 | 0.79463 | 0.18911 | 0.23798 | 11.1979 | -108.9381 | 11.1979 | -108.9381 | 11.1979 | -108.9381 | 33.5938
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1755.139 | 18.4242 | 13.0178 | 46.3594 | -104.2097 | 0.97289 | 1.0972 | 1.3751 | 3.191 | 0.42595 | 5.545 | 1.1539 | 7.0229 | 0.57548 | 0.24799 | 0.43092 | 6.1414 | -104.2097 | 6.1414 | -104.2097 | 6.1414 | -104.2097 | 18.4242
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2807.4659 | 29.4707 | 8.0057 | 73.6349 | -106.4524 | 0.95303 | 1.0826 | 0.95699 | 2.2146 | 0.40732 | 3.2609 | 0.67958 | 4.079 | 0.67915 | 0.29348 | 0.43213 | 9.8236 | -106.4524 | 9.8236 | -106.4524 | 9.8236 | -106.4524 | 29.4707
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2033 | 2881.2141 | 30.2449 | 11.3456 | 78.0853 | -106.9107 | 0.86032 | 1.0838 | 0.97998 | 1.1368 | 0.32822 | 3.7238 | 0.58575 | 4.4963 | 0.30528 | 0.26317 | 0.86206 | 10.0816 | -106.9107 | 10.0816 | -106.9107 | 10.0816 | -106.9107 | 30.2449
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1422.8674 | 14.9362 | 5.5236 | 33.5575 | -92.7887 | 0.82346 | 1.1641 | 3.9722 | 3.7777 | 1.1288 | 6.2349 | 1.6139 | 7.5521 | 0.60589 | 0.63709 | 1.0515 | 4.9787 | -92.7887 | 4.9787 | -92.7887 | 4.9787 | -92.7887 | 14.9362
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1471.6851 | 15.4487 | 14.1955 | 40.2479 | -105.5555 | 0.8757 | 1.1219 | 2.5798 | 4.3094 | 0.46021 | 6.533 | 0.72884 | 7.4881 | 0.65964 | 0.39489 | 0.59865 | 5.1496 | -105.5555 | 5.1496 | -105.5555 | 5.1496 | -105.5555 | 15.4487
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2033 | 1353.2169 | 14.2051 | 15.3684 | 36.2238 | -107.6308 | 0.84255 | 1.0392 | 2.3021 | 4.3271 | 0.46106 | 7.0857 | 0.79993 | 7.7835 | 0.61067 | 0.3249 | 0.53203 | 4.735 | -107.6308 | 4.735 | -107.6308 | 4.735 | -107.6308 | 14.2051
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1670.2214 | 17.5328 | 8.9547 | 43.0992 | -99.9522 | 0.83245 | 1.0826 | 2.1102 | 2.485 | 0.66433 | 5.9489 | 1.1185 | 7.1313 | 0.41772 | 0.35472 | 0.84919 | 5.8443 | -99.9522 | 5.8443 | -99.9522 | 5.8443 | -99.9522 | 17.5328
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3069.1216 | 32.2174 | 8.4922 | 81.2798 | -106.5071 | 0.90344 | 1.0741 | 1.0858 | 2.0991 | 0.34783 | 2.9538 | 0.57089 | 3.4614 | 0.71065 | 0.36759 | 0.51725 | 10.7391 | -106.5071 | 10.7391 | -106.5071 | 10.7391 | -106.5071 | 32.2174
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1081.7685 | 11.3556 | 6.6344 | 27.6382 | -108.2546 | 1.0363 | 1.0766 | 2.2817 | 8.4957 | 1.1368 | 7.5419 | 1.7117 | 8.7712 | 1.1265 | 0.30254 | 0.26857 | 3.7852 | -108.2546 | 3.7852 | -108.2546 | 3.7852 | -108.2546 | 11.3556
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2033 | 2000.1102 | 20.9957 | 16.6917 | 54.7647 | -100.435 | 0.88592 | 1.1839 | 2.591 | 3.9012 | 0.24839 | 4.146 | 0.48298 | 4.9897 | 0.94096 | 0.62494 | 0.66415 | 6.9986 | -100.435 | 6.9986 | -100.435 | 6.9986 | -100.435 | 20.9957
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2033 | 2583.2793 | 27.1174 | 16.1626 | 70.6913 | -111.3721 | 0.97307 | 1.0461 | 0.69876 | 3.1302 | 0.21419 | 3.4618 | 0.35299 | 3.8674 | 0.9042 | 0.20185 | 0.22324 | 9.0391 | -111.3721 | 9.0391 | -111.3721 | 9.0391 | -111.3721 | 27.1174
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1749.5394 | 18.3654 | 12.1878 | 47.0368 | -106.9127 | 0.89296 | 1.0969 | 1.8348 | 3.3009 | 0.45433 | 5.5373 | 0.76575 | 6.5485 | 0.59612 | 0.33136 | 0.55586 | 6.1218 | -106.9127 | 6.1218 | -106.9127 | 6.1218 | -106.9127 | 18.3654
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2436.1403 | 25.5728 | 12.9943 | 65.8348 | -102.9826 | 0.88285 | 1.116 | 1.4577 | 2.2347 | 0.29296 | 3.8068 | 0.6245 | 4.8078 | 0.58702 | 0.38291 | 0.6523 | 8.5243 | -102.9826 | 8.5243 | -102.9826 | 8.5243 | -102.9826 | 25.5728
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1543.5321 | 16.2029 | 8.6504 | 39.5451 | -100.0136 | 0.82592 | 1.0618 | 2.1505 | 2.6041 | 0.75226 | 6.5073 | 1.1982 | 7.6628 | 0.40018 | 0.33047 | 0.8258 | 5.401 | -100.0136 | 5.401 | -100.0136 | 5.401 | -100.0136 | 16.2029
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 1797.2382 | 18.8661 | 6.8954 | 44.5553 | -105.6971 | 0.96972 | 1.0309 | 1.3046 | 4.068 | 0.69586 | 4.7982 | 1.1393 | 5.6911 | 0.84781 | 0.2719 | 0.32071 | 6.2887 | -105.6971 | 6.2887 | -105.6971 | 6.2887 | -105.6971 | 18.8661
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2033 | 2679.388 | 28.1263 | 15.32 | 72.8638 | -102.8136 | 0.85921 | 1.0959 | 1.2037 | 1.6526 | 0.22927 | 3.5125 | 0.54334 | 4.5678 | 0.47048 | 0.3427 | 0.72841 | 9.3754 | -102.8136 | 9.3754 | -102.8136 | 9.3754 | -102.8136 | 28.1263
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 2730.3528 | 28.6613 | 23.7248 | 76.1916 | -103.7697 | 0.97739 | 1.168 | 1.4155 | 3.3419 | 0.11374 | 2.6986 | 0.34377 | 3.5871 | 1.2384 | 0.52453 | 0.42355 | 9.5538 | -103.7697 | 9.5538 | -103.7697 | 9.5538 | -103.7697 | 28.6613
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1545.902 | 16.2278 | 13.1461 | 41.1825 | -108.1127 | 0.98444 | 1.0452 | 0.83609 | 3.1294 | 0.48416 | 6.3649 | 1.0382 | 8.2574 | 0.49166 | 0.13136 | 0.26718 | 5.4093 | -108.1127 | 5.4093 | -108.1127 | 5.4093 | -108.1127 | 16.2278
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 893.7139 | 9.3816 | 18.9015 | 24.1392 | -98.5132 | 0.77845 | 1.1772 | 5.9899 | 5.7788 | 0.56614 | 10.7008 | 1.0335 | 12.6526 | 0.54003 | 0.55976 | 1.0365 | 3.1272 | -98.5132 | 3.1272 | -98.5132 | 3.1272 | -98.5132 | 9.3816
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2489.2262 | 26.1301 | 10.5624 | 64.8305 | -108.3115 | 0.99035 | 1.0721 | 1.1176 | 3.4951 | 0.3116 | 3.2912 | 0.66638 | 3.8073 | 1.0619 | 0.33956 | 0.31975 | 8.71 | -108.3115 | 8.71 | -108.3115 | 8.71 | -108.3115 | 26.1301
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2033 | 1264.6264 | 13.2751 | 10.4652 | 32.2386 | -105.3966 | 0.93629 | 1.0843 | 2.4117 | 5.1061 | 0.74296 | 7.7753 | 1.5121 | 8.7423 | 0.65672 | 0.31018 | 0.47232 | 4.425 | -105.3966 | 4.425 | -105.3966 | 4.425 | -105.3966 | 13.2751
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2033 | 2651.2031 | 27.8304 | 10.1779 | 69.2322 | -101.0191 | 0.922 | 1.1482 | 1.664 | 2.5944 | 0.32054 | 3.2624 | 0.75131 | 4.0392 | 0.79525 | 0.51006 | 0.64138 | 9.2768 | -101.0191 | 9.2768 | -101.0191 | 9.2768 | -101.0191 | 27.8304
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2602.1812 | 27.3158 | 14.8594 | 71.0523 | -106.2723 | 0.83929 | 1.0836 | 1.2831 | 1.6973 | 0.26275 | 3.9043 | 0.52125 | 4.5816 | 0.43473 | 0.32863 | 0.75594 | 9.1053 | -106.2723 | 9.1053 | -106.2723 | 9.1053 | -106.2723 | 27.3158
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1880.1235 | 19.7362 | 9.6403 | 47.9452 | -100.9578 | 0.95727 | 1.138 | 2.2854 | 4.3384 | 0.44543 | 4.2941 | 0.98213 | 5.2416 | 1.0103 | 0.53223 | 0.52679 | 6.5787 | -100.9578 | 6.5787 | -100.9578 | 6.5787 | -100.9578 | 19.7362
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3452.7004 | 36.244 | 9.6714 | 92.1951 | -102.3923 | 0.95537 | 1.154 | 1.2038 | 2.1501 | 0.23965 | 2.3178 | 0.55675 | 3.0916 | 0.92764 | 0.51936 | 0.55987 | 12.0813 | -102.3923 | 12.0813 | -102.3923 | 12.0813 | -102.3923 | 36.244
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2033 | 1706.8708 | 17.9175 | 7.233 | 49.049 | -122.6597 | 0.97784 | 0.96439 | 0.097236 | 3.3318 | 0.74697 | 5.4028 | 0.33301 | 6.7569 | 0.61668 | 0.017997 | 0.029184 | 5.9725 | -122.6597 | 5.9725 | -122.6597 | 5.9725 | -122.6597 | 17.9175
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3252.115 | 34.1384 | 14.3322 | 86.4223 | -106.9319 | 1.044 | 1.0308 | 0.29798 | 1.6918 | 0.19524 | 2.7982 | 0.793 | 3.8628 | 0.60458 | 0.10649 | 0.17614 | 11.3795 | -106.9319 | 11.3795 | -106.9319 | 11.3795 | -106.9319 | 34.1384
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 3482.8197 | 36.5601 | 10.0586 | 93.4695 | -109.4033 | 0.94212 | 1.0301 | 0.60925 | 1.8168 | 0.26132 | 2.6285 | 0.49112 | 3.1437 | 0.69121 | 0.23179 | 0.33534 | 12.1867 | -109.4033 | 12.1867 | -109.4033 | 12.1867 | -109.4033 | 36.5601
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2033 | 2717.6254 | 28.5277 | 9.453 | 72.1853 | -104.2182 | 0.9203 | 1.1281 | 1.4488 | 2.5085 | 0.32446 | 3.0671 | 0.64195 | 3.9638 | 0.81786 | 0.47237 | 0.57757 | 9.5092 | -104.2182 | 9.5092 | -104.2182 | 9.5092 | -104.2182 | 28.5277
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2033 | 1652.666 | 17.3485 | 15.0354 | 44.402 | -97.2151 | 0.84821 | 1.1921 | 3.4188 | 4.2268 | 0.33209 | 4.9931 | 0.67167 | 6.21 | 0.84653 | 0.6847 | 0.80883 | 5.7828 | -97.2151 | 5.7828 | -97.2151 | 5.7828 | -97.2151 | 17.3485
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1663.7023 | 17.4643 | 10.7976 | 43.3817 | -102.2697 | 0.8755 | 1.0909 | 2.2586 | 3.6665 | 0.50182 | 5.4185 | 0.98606 | 6.4701 | 0.67667 | 0.41683 | 0.61601 | 5.8214 | -102.2697 | 5.8214 | -102.2697 | 5.8214 | -102.2697 | 17.4643
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 1874.3614 | 19.6757 | 13.0694 | 49.5778 | -103.6836 | 0.96673 | 1.108 | 1.4522 | 3.1127 | 0.39148 | 5.1164 | 1.0966 | 6.4626 | 0.60837 | 0.28383 | 0.46654 | 6.5586 | -103.6836 | 6.5586 | -103.6836 | 6.5586 | -103.6836 | 19.6757
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1694.1589 | 17.7841 | 14.8513 | 46.7617 | -109.1941 | 0.98943 | 1.0972 | 1.4474 | 5.3059 | 0.32995 | 4.9002 | 0.51067 | 5.7196 | 1.0828 | 0.29538 | 0.27279 | 5.928 | -109.1941 | 5.928 | -109.1941 | 5.928 | -109.1941 | 17.7841
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3133.4965 | 32.8932 | 9.3367 | 83.531 | -107.3685 | 0.97436 | 1.061 | 0.72558 | 2.1095 | 0.28875 | 2.696 | 0.61214 | 3.5685 | 0.78244 | 0.26913 | 0.34397 | 10.9644 | -107.3685 | 10.9644 | -107.3685 | 10.9644 | -107.3685 | 32.8932
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1391.1373 | 14.6032 | 5.3556 | 32.0965 | -95.1052 | 0.93837 | 1.1734 | 3.6967 | 4.9497 | 1.1825 | 6.3328 | 1.9731 | 7.6102 | 0.78159 | 0.58374 | 0.74686 | 4.8677 | -95.1052 | 4.8677 | -95.1052 | 4.8677 | -95.1052 | 14.6032
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 859.8347 | 6.4193 | 23.2915 | 16.1299 | -105.1366 | 0.99842 | 1.0599 | 2.6848 | 10.6674 | 0.94467 | 22.0027 | 3.2427 | 30.4156 | 0.48482 | 0.12202 | 0.25168 | 2.1398 | -105.1366 | 2.1398 | -105.1366 | 2.1398 | -105.1366 | 6.4193
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1210.0068 | 9.0336 | 236.5685 | 24.6869 | -110.4344 | 0.93546 | 1.0614 | 2.8698 | 10.5697 | 0.062823 | 14.862 | 0.53438 | 18.5786 | 0.71119 | 0.19309 | 0.27151 | 3.0112 | -110.4344 | 3.0112 | -110.4344 | 3.0112 | -110.4344 | 9.0336
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 819.0793 | 6.115 | 32.9968 | 15.5949 | -107.1799 | 1.0013 | 1.0607 | 2.3067 | 9.5089 | 0.72172 | 23.8144 | 2.79 | 33.331 | 0.39929 | 0.096862 | 0.24258 | 2.0383 | -107.1799 | 2.0383 | -107.1799 | 2.0383 | -107.1799 | 6.115
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2746.8633 | 20.5074 | 46.8541 | 54.9226 | -108.006 | 1.0236 | 1.1545 | 1.6116 | 5.18 | 0.13336 | 6.2486 | 0.71277 | 8.7806 | 0.82898 | 0.25791 | 0.31112 | 6.8358 | -108.006 | 6.8358 | -108.006 | 6.8358 | -108.006 | 20.5074
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 2019.2043 | 15.0748 | 55.4946 | 39.4174 | -107.9573 | 1.0522 | 1.1265 | 1.111 | 4.2864 | 0.17408 | 9.6607 | 1.1298 | 14.1658 | 0.4437 | 0.115 | 0.25918 | 5.0249 | -107.9573 | 5.0249 | -107.9573 | 5.0249 | -107.9573 | 15.0748
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 1434.6104 | 10.7104 | 59.8572 | 28.7433 | -107.0081 | 0.98552 | 1.1221 | 3.7597 | 12.397 | 0.17932 | 10.7337 | 0.98613 | 13.5904 | 1.155 | 0.35027 | 0.30327 | 3.5701 | -107.0081 | 3.5701 | -107.0081 | 3.5701 | -107.0081 | 10.7104
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2033 | 2297.5396 | 17.1528 | 44.6579 | 45.2543 | -107.2674 | 1.0153 | 1.1516 | 1.7384 | 4.865 | 0.18116 | 8.0901 | 0.92576 | 11.5001 | 0.60136 | 0.21488 | 0.35732 | 5.7176 | -107.2674 | 5.7176 | -107.2674 | 5.7176 | -107.2674 | 17.1528
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3498.7199 | 15.1499 | 10.1591 | 39.8379 | -114.0209 | 1.1778 | 1.2065 | 3.4624 | 21.4296 | 1.0769 | 10.9398 | 1.5673 | 14.232 | 1.9589 | 0.3165 | 0.16157 | 5.05 | -114.0209 | 5.05 | -114.0209 | 5.05 | -114.0209 | 15.1499
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 6586.3162 | 28.5196 | 10.1306 | 74.0418 | -110.549 | 1.1546 | 1.1776 | 1.4548 | 8.8022 | 0.61761 | 6.2567 | 1.3108 | 9.9094 | 1.4068 | 0.23251 | 0.16527 | 9.5065 | -110.549 | 9.5065 | -110.549 | 9.5065 | -110.549 | 28.5196
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 5051.6306 | 21.8742 | 9.7282 | 56.2156 | -111.4636 | 1.1211 | 1.0886 | 0.81118 | 6.9112 | 1.0234 | 9.9561 | 2.7895 | 15.5517 | 0.69417 | 0.081476 | 0.11737 | 7.2914 | -111.4636 | 7.2914 | -111.4636 | 7.2914 | -111.4636 | 21.8742
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4426.659 | 19.168 | 8.5379 | 49.6204 | -112.9672 | 1.0555 | 1.049 | 1.088 | 9.2127 | 1.449 | 12.3717 | 2.009 | 15.6639 | 0.74466 | 0.087942 | 0.1181 | 6.3893 | -112.9672 | 6.3893 | -112.9672 | 6.3893 | -112.9672 | 19.168
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 3345.4464 | 14.4862 | 10.3273 | 37.4223 | -113.2407 | 1.0615 | 1.0544 | 1.5091 | 14.1194 | 1.5443 | 15.9483 | 2.2893 | 19.2686 | 0.88532 | 0.094627 | 0.10688 | 4.8287 | -113.2407 | 4.8287 | -113.2407 | 4.8287 | -113.2407 | 14.4862
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 5234.3552 | 22.6654 | 14.1506 | 58.564 | -107.6263 | 1.1206 | 1.1837 | 2.5086 | 10.1217 | 0.56927 | 8.0556 | 1.9655 | 12.9756 | 1.2565 | 0.31141 | 0.24784 | 7.5551 | -107.6263 | 7.5551 | -107.6263 | 7.5551 | -107.6263 | 22.6654
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 7665.9521 | 33.1945 | 8.9379 | 85.5964 | -112.3459 | 1.1871 | 1.2273 | 1.8918 | 10.2358 | 0.55687 | 4.9772 | 0.72872 | 6.1659 | 2.0565 | 0.3801 | 0.18482 | 11.0648 | -112.3459 | 11.0648 | -112.3459 | 11.0648 | -112.3459 | 33.1945
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3830.5477 | 16.5868 | 10.3248 | 42.3082 | -110.6132 | 1.1002 | 1.1541 | 3.6933 | 15.9819 | 1.1655 | 12.0338 | 2.1254 | 14.8412 | 1.3281 | 0.30691 | 0.23109 | 5.5289 | -110.6132 | 5.5289 | -110.6132 | 5.5289 | -110.6132 | 16.5868
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 6830.5852 | 29.5773 | 8.5398 | 76.3746 | -111.9255 | 1.0921 | 1.1014 | 1.1423 | 7.2101 | 0.83833 | 7.1592 | 1.3593 | 9.6659 | 1.0071 | 0.15956 | 0.15843 | 9.8591 | -111.9255 | 9.8591 | -111.9255 | 9.8591 | -111.9255 | 29.5773
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3141.5356 | 13.6032 | 16.8055 | 34.9325 | -109.4362 | 1.1274 | 1.1508 | 3.5214 | 19.2214 | 0.84686 | 14.2319 | 2.7485 | 18.9186 | 1.3506 | 0.24743 | 0.1832 | 4.5344 | -109.4362 | 4.5344 | -109.4362 | 4.5344 | -109.4362 | 13.6032
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 2960.3448 | 12.8187 | 29.4256 | 32.8689 | -110.7352 | 1.1136 | 1.0699 | 1.2235 | 15.4132 | 0.59163 | 17.4092 | 3.6622 | 23.4258 | 0.88535 | 0.070277 | 0.079378 | 4.2729 | -110.7352 | 4.2729 | -110.7352 | 4.2729 | -110.7352 | 12.8187
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4605.324 | 19.9416 | 8.9326 | 51.0491 | -111.7115 | 1.1104 | 1.0707 | 0.62181 | 6.5929 | 1.2921 | 11.5419 | 3.129 | 17.5162 | 0.57122 | 0.053874 | 0.094315 | 6.6472 | -111.7115 | 6.6472 | -111.7115 | 6.6472 | -111.7115 | 19.9416
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3678.0745 | 15.9265 | 10.3454 | 41.1104 | -111.4963 | 1.0865 | 1.128 | 3.1122 | 15.4465 | 1.2672 | 13.1102 | 2.156 | 16.2251 | 1.1782 | 0.23739 | 0.20149 | 5.3088 | -111.4963 | 5.3088 | -111.4963 | 5.3088 | -111.4963 | 15.9265
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2033 | 7339.2456 | 31.7799 | 5.7294 | 82.5247 | -113.5511 | 1.1674 | 1.1978 | 1.623 | 8.9249 | 0.92098 | 5.2767 | 1.0564 | 8.017 | 1.6914 | 0.30758 | 0.18185 | 10.5933 | -113.5511 | 10.5933 | -113.5511 | 10.5933 | -113.5511 | 31.7799
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4990.039 | 21.6075 | 12.6176 | 55.9907 | -106.9704 | 1.1437 | 1.2328 | 3.6371 | 13.2115 | 0.60499 | 7.6335 | 1.6358 | 11.6889 | 1.7307 | 0.47646 | 0.2753 | 7.2025 | -106.9704 | 7.2025 | -106.9704 | 7.2025 | -106.9704 | 21.6075
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2033 | 5366.569 | 23.2379 | 9.0276 | 60.0254 | -112.3555 | 1.0855 | 1.1014 | 1.4495 | 9.8693 | 1.0131 | 9.1459 | 1.381 | 11.6399 | 1.0791 | 0.15848 | 0.14687 | 7.746 | -112.3555 | 7.746 | -112.3555 | 7.746 | -112.3555 | 23.2379
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 5731.0561 | 24.8162 | 7.169 | 64.3982 | -112.9412 | 1.1586 | 1.1284 | 1.0559 | 8.7146 | 1.0481 | 7.5138 | 1.9451 | 12.1697 | 1.1598 | 0.14053 | 0.12117 | 8.2721 | -112.9412 | 8.2721 | -112.9412 | 8.2721 | -112.9412 | 24.8162
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 3650.4629 | 15.807 | 20.3582 | 40.5976 | -109.863 | 1.1169 | 1.0975 | 1.4216 | 12.0857 | 0.67449 | 13.7313 | 3.0376 | 19.7273 | 0.88015 | 0.10353 | 0.11763 | 5.269 | -109.863 | 5.269 | -109.863 | 5.269 | -109.863 | 15.807
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2033 | 4496.5259 | 19.4705 | 8.8876 | 49.8589 | -111.6917 | 1.1098 | 1.0739 | 0.76785 | 7.1212 | 1.3148 | 11.6857 | 3.1793 | 17.6739 | 0.60939 | 0.065708 | 0.10783 | 6.4902 | -111.6917 | 6.4902 | -111.6917 | 6.4902 | -111.6917 | 19.4705
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1394.5806 | 14.6393 | 11.4588 | 37.9002 | -108.0472 | 1.0814 | 1.1551 | 2.1602 | 8.1492 | 0.434 | 4.9732 | 0.8285 | 6.0201 | 1.6386 | 0.43437 | 0.26508 | 4.8798 | -108.0472 | 4.8798 | -108.0472 | 4.8798 | -108.0472 | 14.6393
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1580.3536 | 16.5894 | 14.162 | 43.8862 | -109.4987 | 1.1355 | 1.1794 | 1.6689 | 8.0812 | 0.27332 | 3.8707 | 0.62343 | 4.8601 | 2.0878 | 0.43116 | 0.20651 | 5.5298 | -109.4987 | 5.5298 | -109.4987 | 5.5298 | -109.4987 | 16.5894
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1494.702 | 15.6903 | 17.8545 | 41.6734 | -109.0482 | 0.94099 | 1.0878 | 1.8704 | 5.1035 | 0.33212 | 5.9299 | 0.64898 | 6.9112 | 0.86064 | 0.31543 | 0.3665 | 5.2301 | -109.0482 | 5.2301 | -109.0482 | 5.2301 | -109.0482 | 15.6903
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1912.8071 | 20.0793 | 19.1881 | 53.8616 | -111.5427 | 0.9944 | 1.0502 | 0.82465 | 4.0651 | 0.23549 | 4.5185 | 0.55093 | 5.4963 | 0.89965 | 0.1825 | 0.20286 | 6.6931 | -111.5427 | 6.6931 | -111.5427 | 6.6931 | -111.5427 | 20.0793
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2126.5559 | 22.323 | 12.0191 | 56.9708 | -104.1462 | 0.88183 | 1.1082 | 1.525 | 2.1809 | 0.39605 | 4.7602 | 0.77598 | 5.7734 | 0.45816 | 0.32036 | 0.69923 | 7.441 | -104.1462 | 7.441 | -104.1462 | 7.441 | -104.1462 | 22.323
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2899.9292 | 30.4414 | 8.8439 | 76.0344 | -104.0302 | 0.93738 | 1.0622 | 0.88969 | 1.9514 | 0.34932 | 3.0894 | 0.72164 | 3.9866 | 0.63166 | 0.28798 | 0.45591 | 10.1471 | -104.0302 | 10.1471 | -104.0302 | 10.1471 | -104.0302 | 30.4414
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1718.6247 | 18.0409 | 20.3973 | 48.4945 | -108.5278 | 0.95985 | 1.134 | 2.1177 | 5.6119 | 0.22772 | 4.6449 | 0.36501 | 5.1461 | 1.2082 | 0.45591 | 0.37735 | 6.0136 | -108.5278 | 6.0136 | -108.5278 | 6.0136 | -108.5278 | 18.0409
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1791.3043 | 18.8038 | 15.0215 | 46.386 | -108.9711 | 0.95632 | 0.97531 | 0.66537 | 3.2984 | 0.35229 | 5.292 | 0.99858 | 6.2008 | 0.62329 | 0.12573 | 0.20172 | 6.2679 | -108.9711 | 6.2679 | -108.9711 | 6.2679 | -108.9711 | 18.8038
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 2752.5631 | 28.8944 | 15.5168 | 75.5471 | -105.0619 | 0.83717 | 1.0788 | 1.1544 | 1.4488 | 0.24124 | 3.7433 | 0.49991 | 4.437 | 0.38704 | 0.30838 | 0.79676 | 9.6315 | -105.0619 | 9.6315 | -105.0619 | 9.6315 | -105.0619 | 28.8944
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1673.9676 | 17.5721 | 19.5119 | 46.1611 | -110.8624 | 0.93853 | 1.0181 | 0.99468 | 4.2037 | 0.27777 | 5.4198 | 0.52368 | 6.232 | 0.77561 | 0.18353 | 0.23662 | 5.8574 | -110.8624 | 5.8574 | -110.8624 | 5.8574 | -110.8624 | 17.5721
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 989.1221 | 10.3831 | 6.2489 | 23.7271 | -102.5511 | 1.0549 | 1.0736 | 2.6806 | 9.9376 | 1.259 | 7.8671 | 2.1093 | 9.0139 | 1.2632 | 0.34073 | 0.26974 | 3.461 | -102.5511 | 3.461 | -102.5511 | 3.461 | -102.5511 | 10.3831
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 1736.8206 | 18.2319 | 9.0239 | 44.8623 | -99.3613 | 0.84121 | 1.0513 | 1.7176 | 2.2686 | 0.64078 | 5.7823 | 1.0761 | 6.9071 | 0.39234 | 0.29704 | 0.75711 | 6.0773 | -99.3613 | 6.0773 | -99.3613 | 6.0773 | -99.3613 | 18.2319
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2529.6981 | 26.5549 | 9.0295 | 66.9372 | -99.8599 | 0.86415 | 1.0947 | 1.3427 | 1.7238 | 0.42029 | 3.795 | 0.80387 | 4.7874 | 0.45421 | 0.35381 | 0.77895 | 8.8516 | -99.8599 | 8.8516 | -99.8599 | 8.8516 | -99.8599 | 26.5549
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1822.1406 | 19.1275 | 9.3892 | 47.6337 | -97.4162 | 0.85362 | 1.1573 | 2.8065 | 3.4119 | 0.5348 | 5.0213 | 0.94029 | 5.8352 | 0.67948 | 0.55891 | 0.82256 | 6.3758 | -97.4162 | 6.3758 | -97.4162 | 6.3758 | -97.4162 | 19.1275
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1038.8131 | 10.9047 | 11.4579 | 26.7817 | -105.0995 | 0.93891 | 1.0783 | 2.4824 | 5.6 | 0.85194 | 9.7614 | 1.6654 | 11.2663 | 0.57369 | 0.25431 | 0.44328 | 3.6349 | -105.0995 | 3.6349 | -105.0995 | 3.6349 | -105.0995 | 10.9047
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2034 | 1273.8443 | 13.3719 | 7.8483 | 33.3157 | -106.7321 | 1.0594 | 1.118 | 2.228 | 7.9527 | 0.756 | 5.9333 | 1.2663 | 7.1436 | 1.3404 | 0.3755 | 0.28015 | 4.4573 | -106.7321 | 4.4573 | -106.7321 | 4.4573 | -106.7321 | 13.3719
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2034 | 2892.4296 | 30.3626 | 20.0742 | 81.7322 | -109.2859 | 0.96854 | 1.0419 | 0.51277 | 2.1752 | 0.15871 | 3.1859 | 0.37155 | 3.9984 | 0.68275 | 0.16095 | 0.23573 | 10.1209 | -109.2859 | 10.1209 | -109.2859 | 10.1209 | -109.2859 | 30.3626
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2034 | 953.663 | 10.0109 | 45.5428 | 27.0991 | -110.6217 | 1.0056 | 1.0688 | 1.4365 | 9.9882 | 0.18411 | 8.385 | 0.38299 | 9.711 | 1.1912 | 0.17131 | 0.14382 | 3.337 | -110.6217 | 3.337 | -110.6217 | 3.337 | -110.6217 | 10.0109
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1095.9845 | 11.5049 | 16.4716 | 29.4182 | -96.18 | 0.73742 | 1.1553 | 4.7123 | 3.5209 | 0.54357 | 8.9535 | 1.0455 | 10.7646 | 0.39324 | 0.5263 | 1.3384 | 3.835 | -96.18 | 3.835 | -96.18 | 3.835 | -96.18 | 11.5049
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 2095.9881 | 22.0022 | 16.4123 | 58.4506 | -106.2534 | 0.91288 | 1.0834 | 1.3378 | 3.0886 | 0.27064 | 4.4419 | 0.51062 | 5.2952 | 0.69533 | 0.30119 | 0.43316 | 7.3341 | -106.2534 | 7.3341 | -106.2534 | 7.3341 | -106.2534 | 22.0022
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2826.8713 | 29.6745 | 9.7608 | 74.6169 | -103.849 | 0.94156 | 1.0739 | 0.99775 | 2.2198 | 0.31462 | 3.071 | 0.69149 | 3.9523 | 0.72282 | 0.3249 | 0.44948 | 9.8915 | -103.849 | 9.8915 | -103.849 | 9.8915 | -103.849 | 29.6745
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3217.6349 | 33.7764 | 10.0043 | 86.492 | -108.0189 | 0.97727 | 1.0397 | 0.46952 | 1.592 | 0.29587 | 2.96 | 0.58309 | 3.8469 | 0.53785 | 0.15862 | 0.29492 | 11.2588 | -108.0189 | 11.2588 | -108.0189 | 11.2588 | -108.0189 | 33.7764
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 3122.4963 | 32.7777 | 9.7584 | 83.674 | -107.2961 | 0.96155 | 1.0515 | 0.58484 | 1.6184 | 0.31431 | 3.0672 | 0.60422 | 3.9548 | 0.52764 | 0.19068 | 0.36137 | 10.9259 | -107.2961 | 10.9259 | -107.2961 | 10.9259 | -107.2961 | 32.7777
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 3395.9955 | 35.6487 | 9.5859 | 90.4679 | -100.5339 | 0.96174 | 1.1557 | 1.2276 | 2.2017 | 0.24334 | 2.3326 | 0.58952 | 3.1419 | 0.9439 | 0.5263 | 0.55758 | 11.8829 | -100.5339 | 11.8829 | -100.5339 | 11.8829 | -100.5339 | 35.6487
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1421.1318 | 14.918 | 8.8045 | 35.2377 | -98.2538 | 0.94232 | 1.1257 | 3.2974 | 5.7308 | 0.6366 | 5.6049 | 1.4261 | 6.611 | 1.0225 | 0.58831 | 0.57538 | 4.9727 | -98.2538 | 4.9727 | -98.2538 | 4.9727 | -98.2538 | 14.918
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1539.6526 | 16.1622 | 9.7265 | 39.4859 | -97.674 | 0.84159 | 1.1174 | 2.8007 | 3.4293 | 0.61744 | 6.0055 | 1.175 | 7.2742 | 0.57103 | 0.46635 | 0.81668 | 5.3874 | -97.674 | 5.3874 | -97.674 | 5.3874 | -97.674 | 16.1622
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3210.1736 | 33.6981 | 8.7228 | 85.1464 | -103.9112 | 0.89152 | 1.1106 | 1.0085 | 1.3835 | 0.3507 | 3.0591 | 0.62325 | 3.8732 | 0.45226 | 0.32968 | 0.72896 | 11.2327 | -103.9112 | 11.2327 | -103.9112 | 11.2327 | -103.9112 | 33.6981
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2034 | 2927.4619 | 30.7304 | 12.7955 | 77.9317 | -98.5174 | 0.82851 | 1.1464 | 1.3971 | 1.3272 | 0.25123 | 3.2146 | 0.58231 | 4.2952 | 0.41286 | 0.43463 | 1.0527 | 10.2435 | -98.5174 | 10.2435 | -98.5174 | 10.2435 | -98.5174 | 30.7304
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2740.2916 | 28.7656 | 7.9629 | 71.4365 | -103.9216 | 0.81909 | 1.0831 | 1.2958 | 1.358 | 0.48302 | 3.8462 | 0.68786 | 4.4078 | 0.35307 | 0.3369 | 0.95421 | 9.5885 | -103.9216 | 9.5885 | -103.9216 | 9.5885 | -103.9216 | 28.7656
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1293.1616 | 13.5747 | 10.1769 | 32.9744 | -104.3154 | 0.93555 | 1.0835 | 2.1781 | 4.5263 | 0.76446 | 7.7798 | 1.4909 | 8.9651 | 0.58179 | 0.27996 | 0.48121 | 4.5249 | -104.3154 | 4.5249 | -104.3154 | 4.5249 | -104.3154 | 13.5747
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2034 | 1943.0278 | 20.3965 | 15.3608 | 50.8336 | -104.7214 | 1.0631 | 1.0716 | 1.0693 | 4.5476 | 0.27178 | 4.1747 | 1.1471 | 5.1814 | 1.0893 | 0.25614 | 0.23513 | 6.7988 | -104.7214 | 6.7988 | -104.7214 | 6.7988 | -104.7214 | 20.3965
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2034 | 1958.1488 | 20.5552 | 11.6784 | 51.338 | -105.4625 | 0.9438 | 1.0589 | 1.5701 | 3.7649 | 0.38783 | 4.5292 | 0.99368 | 5.1036 | 0.83125 | 0.34666 | 0.41704 | 6.8517 | -105.4625 | 6.8517 | -105.4625 | 6.8517 | -105.4625 | 20.5552
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2373.9524 | 24.92 | 14.0835 | 64.3248 | -96.6988 | 0.86154 | 1.2016 | 2.381 | 2.9231 | 0.2512 | 3.5378 | 0.53406 | 4.4028 | 0.82626 | 0.67304 | 0.81456 | 8.3067 | -96.6988 | 8.3067 | -96.6988 | 8.3067 | -96.6988 | 24.92
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1854.0155 | 19.4621 | 16.1989 | 48.5659 | -100.7495 | 1.0108 | 1.1428 | 2.0029 | 4.5813 | 0.27159 | 4.3995 | 1.1127 | 5.5141 | 1.0413 | 0.45526 | 0.43719 | 6.4874 | -100.7495 | 6.4874 | -100.7495 | 6.4874 | -100.7495 | 19.4621
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2034 | 1847.091 | 19.3894 | 14.4917 | 50.0478 | -106.8826 | 0.93264 | 1.0477 | 1.0384 | 2.8853 | 0.36851 | 5.3403 | 0.69704 | 6.4943 | 0.5403 | 0.19445 | 0.35989 | 6.4631 | -106.8826 | 6.4631 | -106.8826 | 6.4631 | -106.8826 | 19.3894
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 611.8621 | 6.4229 | 4.2074 | 13.7068 | -84.2599 | 0.97164 | 1.3524 | 17.5868 | 14.9363 | 2.6526 | 11.1608 | 2.9062 | 12.0637 | 1.3383 | 1.5758 | 1.1774 | 2.141 | -84.2599 | 2.141 | -84.2599 | 2.141 | -84.2599 | 6.4229
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 474.7223 | 4.9833 | 5.6131 | 11.0265 | -95.1699 | 0.98452 | 1.1499 | 9.1792 | 16.7361 | 3.1046 | 17.4267 | 5.1532 | 21.5075 | 0.96037 | 0.52673 | 0.54847 | 1.6611 | -95.1699 | 1.6611 | -95.1699 | 1.6611 | -95.1699 | 4.9833
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1893.9555 | 19.8814 | 14.5845 | 49.4813 | -104.7292 | 1.0541 | 1.0699 | 1.1262 | 4.607 | 0.29704 | 4.3322 | 1.16 | 5.3185 | 1.0634 | 0.25997 | 0.24446 | 6.6271 | -104.7292 | 6.6271 | -104.7292 | 6.6271 | -104.7292 | 19.8814
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2034 | 1934.1759 | 20.3036 | 9.8966 | 51.1963 | -103.9798 | 0.8847 | 1.0926 | 2.0924 | 3.501 | 0.4744 | 4.695 | 0.89125 | 5.231 | 0.74568 | 0.44566 | 0.59765 | 6.7679 | -103.9798 | 6.7679 | -103.9798 | 6.7679 | -103.9798 | 20.3036
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2221.169 | 23.3162 | 8.5078 | 56.9488 | -105.2153 | 1.0213 | 1.0552 | 0.99086 | 3.7718 | 0.41804 | 3.5566 | 0.89184 | 4.4888 | 1.0605 | 0.2786 | 0.2627 | 7.7721 | -105.2153 | 7.7721 | -105.2153 | 7.7721 | -105.2153 | 23.3162
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2718.0357 | 28.532 | 8.709 | 70.9665 | -103.1094 | 0.92193 | 1.0781 | 1.1097 | 2.1282 | 0.37749 | 3.2876 | 0.75348 | 4.1864 | 0.64733 | 0.33754 | 0.52143 | 9.5107 | -103.1094 | 9.5107 | -103.1094 | 9.5107 | -103.1094 | 28.532
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1507.7276 | 15.827 | 16.9731 | 39.2595 | -107.0345 | 1.0623 | 1.0402 | 1.0102 | 6.0516 | 0.32495 | 5.5154 | 1.3227 | 6.4045 | 1.0972 | 0.18316 | 0.16693 | 5.2757 | -107.0345 | 5.2757 | -107.0345 | 5.2757 | -107.0345 | 15.827
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 3838.3326 | 40.292 | 18.0527 | 105.7283 | -102.4422 | 0.91007 | 1.1007 | 0.67233 | 1.0106 | 0.13266 | 2.3949 | 0.44872 | 3.4303 | 0.422 | 0.28074 | 0.66526 | 13.4307 | -102.4422 | 13.4307 | -102.4422 | 13.4307 | -102.4422 | 40.292
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 1912.3447 | 20.0744 | 17.0389 | 53.1845 | -104.7622 | 0.89711 | 1.1164 | 1.834 | 3.5098 | 0.28205 | 4.8058 | 0.53423 | 5.7081 | 0.73031 | 0.38161 | 0.52254 | 6.6915 | -104.7622 | 6.6915 | -104.7622 | 6.6915 | -104.7622 | 20.0744
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2052.9228 | 21.5501 | 12.129 | 53.7961 | -99.5485 | 0.95216 | 1.1518 | 2.1516 | 3.8812 | 0.32463 | 3.9375 | 0.87595 | 4.9164 | 0.98571 | 0.54644 | 0.55437 | 7.1834 | -99.5485 | 7.1834 | -99.5485 | 7.1834 | -99.5485 | 21.5501
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2034 | 3204.6435 | 33.64 | 20.8317 | 89.3303 | -112.9054 | 1.0332 | 1.0483 | 0.31681 | 2.9128 | 0.12404 | 2.584 | 0.23948 | 2.9501 | 1.1272 | 0.1226 | 0.10876 | 11.2133 | -112.9054 | 11.2133 | -112.9054 | 11.2133 | -112.9054 | 33.64
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 1466.7617 | 15.397 | 7.298 | 36.1281 | -93.0731 | 0.93055 | 1.226 | 4.5547 | 5.6692 | 0.72148 | 5.2653 | 1.3196 | 6.3149 | 1.0767 | 0.86504 | 0.80341 | 5.1323 | -93.0731 | 5.1323 | -93.0731 | 5.1323 | -93.0731 | 15.397
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1329.6132 | 13.9573 | 14.5544 | 35.3202 | -102.7797 | 0.9578 | 1.1 | 1.9045 | 4.2555 | 0.50957 | 7.4164 | 1.3286 | 9.1847 | 0.57379 | 0.2568 | 0.44755 | 4.6524 | -102.7797 | 4.6524 | -102.7797 | 4.6524 | -102.7797 | 13.9573
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2101.6915 | 22.062 | 20.0032 | 55.8336 | -111.1017 | 1.0222 | 0.99866 | 0.49428 | 3.9579 | 0.20237 | 4.048 | 0.77276 | 4.658 | 0.97776 | 0.12211 | 0.12488 | 7.354 | -111.1017 | 7.354 | -111.1017 | 7.354 | -111.1017 | 22.062
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2526.5672 | 26.5221 | 9.8177 | 67.405 | -105.4842 | 0.80007 | 1.0712 | 1.3231 | 1.2498 | 0.44304 | 4.3496 | 0.63164 | 4.889 | 0.28733 | 0.30418 | 1.0586 | 8.8407 | -105.4842 | 8.8407 | -105.4842 | 8.8407 | -105.4842 | 26.5221
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2346.1022 | 24.6277 | 17.5033 | 65.6842 | -107.0757 | 0.93091 | 1.074 | 1.0339 | 2.7436 | 0.22555 | 3.9478 | 0.46102 | 4.8024 | 0.69496 | 0.2619 | 0.37685 | 8.2092 | -107.0757 | 8.2092 | -107.0757 | 8.2092 | -107.0757 | 24.6277
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1928.018 | 20.2389 | 10.5332 | 49.6735 | -98.7283 | 0.8893 | 1.1251 | 2.1861 | 3.21 | 0.42505 | 4.4772 | 0.9924 | 5.6577 | 0.71697 | 0.48829 | 0.68105 | 6.7463 | -98.7283 | 6.7463 | -98.7283 | 6.7463 | -98.7283 | 20.2389
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2127.4122 | 22.332 | 14.6212 | 56.024 | -102.0416 | 0.95335 | 1.1502 | 2.2405 | 4.0549 | 0.25623 | 3.7464 | 0.76644 | 4.369 | 1.0824 | 0.59805 | 0.55254 | 7.444 | -102.0416 | 7.444 | -102.0416 | 7.444 | -102.0416 | 22.332
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1570.1196 | 16.482 | 13.116 | 42.0243 | -104.2764 | 0.91245 | 1.1065 | 1.8441 | 3.2044 | 0.48088 | 6.3072 | 0.9779 | 7.8391 | 0.50805 | 0.29239 | 0.57551 | 5.494 | -104.2764 | 5.494 | -104.2764 | 5.494 | -104.2764 | 16.482
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4104.6506 | 43.0877 | 11.742 | 111.6802 | -109.8297 | 0.97773 | 1.0118 | 0.33528 | 1.5349 | 0.18707 | 2.1966 | 0.40782 | 2.74 | 0.69876 | 0.15264 | 0.21844 | 14.3626 | -109.8297 | 14.3626 | -109.8297 | 14.3626 | -109.8297 | 43.0877
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1716.4433 | 18.018 | 17.993 | 46.4893 | -97.8966 | 0.89403 | 1.1576 | 2.6006 | 4.2531 | 0.26211 | 4.7162 | 0.6403 | 6.1007 | 0.9018 | 0.55141 | 0.61146 | 6.006 | -97.8966 | 6.006 | -97.8966 | 6.006 | -97.8966 | 18.018
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2034 | 2310.2285 | 24.2511 | 8.6732 | 60.2945 | -99.0572 | 0.87874 | 1.1397 | 1.9663 | 2.7079 | 0.44244 | 3.8374 | 0.78998 | 4.6823 | 0.70567 | 0.5124 | 0.72612 | 8.0837 | -99.0572 | 8.0837 | -99.0572 | 8.0837 | -99.0572 | 24.2511
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2034 | 2382.2758 | 25.0074 | 17.3418 | 66.7299 | -107.3033 | 0.93539 | 1.0683 | 0.96338 | 2.6886 | 0.22412 | 3.8867 | 0.46151 | 4.7434 | 0.69174 | 0.24787 | 0.35832 | 8.3358 | -107.3033 | 8.3358 | -107.3033 | 8.3358 | -107.3033 | 25.0074
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2034 | 1079.9056 | 11.3361 | 13.5218 | 27.6412 | -108.4546 | 1.0457 | 1.0587 | 1.8385 | 9.4519 | 0.54874 | 7.42 | 1.3702 | 7.9422 | 1.2738 | 0.24778 | 0.19451 | 3.7787 | -108.4546 | 3.7787 | -108.4546 | 3.7787 | -108.4546 | 11.3361
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1855.5988 | 19.4787 | 18.6395 | 49.3135 | -106.1889 | 1.1008 | 1.1178 | 1.3157 | 5.8795 | 0.20961 | 3.9071 | 0.93603 | 4.7249 | 1.5048 | 0.33674 | 0.22378 | 6.4929 | -106.1889 | 6.4929 | -106.1889 | 6.4929 | -106.1889 | 19.4787
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2034 | 2205.6459 | 23.1533 | 11.8441 | 57.7282 | -103.398 | 1.018 | 1.0685 | 0.72481 | 2.3948 | 0.36579 | 4.3324 | 1.1062 | 5.7855 | 0.55275 | 0.1673 | 0.30267 | 7.7178 | -103.398 | 7.7178 | -103.398 | 7.7178 | -103.398 | 23.1533
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2102.9711 | 22.0755 | 16.3861 | 55.0418 | -106.1706 | 1.0746 | 1.0249 | 0.50551 | 3.7809 | 0.24508 | 4.0159 | 1.1301 | 5.1069 | 0.94147 | 0.12588 | 0.1337 | 7.3585 | -106.1706 | 7.3585 | -106.1706 | 7.3585 | -106.1706 | 22.0755
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1843.8195 | 19.3551 | 19.8749 | 48.2661 | -105.3315 | 1.0877 | 1.0705 | 0.96025 | 5.0719 | 0.21622 | 4.2974 | 1.1689 | 5.3582 | 1.1802 | 0.22345 | 0.18933 | 6.4517 | -105.3315 | 6.4517 | -105.3315 | 6.4517 | -105.3315 | 19.3551
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1942.7175 | 20.3932 | 16.1447 | 51.2417 | -101.9589 | 1.0021 | 1.1117 | 1.5358 | 3.8758 | 0.27665 | 4.4664 | 1.0914 | 5.6309 | 0.86777 | 0.34385 | 0.39625 | 6.7977 | -101.9589 | 6.7977 | -101.9589 | 6.7977 | -101.9589 | 20.3932
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2549.4029 | 26.7618 | 8.9751 | 65.2866 | -100.8789 | 0.92576 | 1.0948 | 1.3587 | 2.4373 | 0.37818 | 3.3942 | 0.86304 | 4.3333 | 0.71808 | 0.40031 | 0.55747 | 8.9206 | -100.8789 | 8.9206 | -100.8789 | 8.9206 | -100.8789 | 26.7618
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1477.1992 | 15.5066 | 9.0947 | 37.8789 | -98.3043 | 0.83966 | 1.086 | 2.5204 | 3.2291 | 0.71698 | 6.5207 | 1.242 | 7.7688 | 0.4952 | 0.38653 | 0.78054 | 5.1689 | -98.3043 | 5.1689 | -98.3043 | 5.1689 | -98.3043 | 15.5066
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2034 | 1434.343 | 15.0567 | 7.0391 | 35.6816 | -101.3937 | 0.92798 | 1.0656 | 2.2719 | 4.7917 | 0.87662 | 6.1706 | 1.4074 | 7.2154 | 0.77653 | 0.36819 | 0.47414 | 5.0189 | -101.3937 | 5.0189 | -101.3937 | 5.0189 | -101.3937 | 15.0567
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3193.0231 | 33.518 | 9.5846 | 85.5431 | -107.1691 | 1.0055 | 1.0338 | 0.49485 | 2.0797 | 0.27339 | 2.6204 | 0.63736 | 3.5359 | 0.79367 | 0.18885 | 0.23794 | 11.1727 | -107.1691 | 11.1727 | -107.1691 | 11.1727 | -107.1691 | 33.518
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1763.5323 | 18.5123 | 13.1956 | 46.5758 | -102.6347 | 0.97785 | 1.0968 | 1.3273 | 3.1168 | 0.41756 | 5.5099 | 1.1848 | 7.0565 | 0.56567 | 0.2409 | 0.42586 | 6.1708 | -102.6347 | 6.1708 | -102.6347 | 6.1708 | -102.6347 | 18.5123
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2806.5627 | 29.4613 | 7.9864 | 73.5963 | -105.133 | 0.95555 | 1.0831 | 0.95404 | 2.2057 | 0.40723 | 3.2523 | 0.69665 | 4.0939 | 0.67821 | 0.29334 | 0.43252 | 9.8204 | -105.133 | 9.8204 | -105.133 | 9.8204 | -105.133 | 29.4613
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2034 | 2877.8475 | 30.2096 | 11.3071 | 77.981 | -105.5874 | 0.86318 | 1.0853 | 0.97931 | 1.1347 | 0.32859 | 3.7154 | 0.6035 | 4.512 | 0.3054 | 0.26358 | 0.86306 | 10.0699 | -105.5874 | 10.0699 | -105.5874 | 10.0699 | -105.5874 | 30.2096
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1419.5897 | 14.9018 | 5.5226 | 33.4706 | -90.9378 | 0.82566 | 1.1651 | 3.9718 | 3.7747 | 1.1283 | 6.2314 | 1.643 | 7.5972 | 0.60576 | 0.63739 | 1.0522 | 4.9673 | -90.9378 | 4.9673 | -90.9378 | 4.9673 | -90.9378 | 14.9018
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1474.0507 | 15.4735 | 14.3265 | 40.3033 | -103.7813 | 0.87782 | 1.1223 | 2.5531 | 4.2582 | 0.45453 | 6.5118 | 0.75029 | 7.5288 | 0.65392 | 0.39207 | 0.59956 | 5.1578 | -103.7813 | 5.1578 | -103.7813 | 5.1578 | -103.7813 | 15.4735
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2034 | 1355.0166 | 14.224 | 15.4368 | 36.2732 | -106.4524 | 0.84306 | 1.0402 | 2.2991 | 4.2913 | 0.45831 | 7.0749 | 0.81081 | 7.8046 | 0.60655 | 0.32497 | 0.53576 | 4.7413 | -106.4524 | 4.7413 | -106.4524 | 4.7413 | -106.4524 | 14.224
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1661.3025 | 17.4392 | 8.9658 | 42.883 | -98.2295 | 0.83661 | 1.0844 | 2.108 | 2.4802 | 0.66446 | 5.9574 | 1.1585 | 7.2086 | 0.41632 | 0.35385 | 0.84993 | 5.8131 | -98.2295 | 5.8131 | -98.2295 | 5.8131 | -98.2295 | 17.4392
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3064.347 | 32.1673 | 8.3986 | 81.1418 | -105.1415 | 0.90587 | 1.0739 | 1.086 | 2.0988 | 0.35113 | 2.949 | 0.58914 | 3.4713 | 0.71168 | 0.36825 | 0.51743 | 10.7224 | -105.1415 | 10.7224 | -105.1415 | 10.7224 | -105.1415 | 32.1673
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1079.8231 | 11.3352 | 6.4751 | 27.5841 | -106.6118 | 1.0379 | 1.0733 | 2.2822 | 8.4881 | 1.1602 | 7.5126 | 1.7862 | 8.7781 | 1.1298 | 0.30378 | 0.26887 | 3.7784 | -106.6118 | 3.7784 | -106.6118 | 3.7784 | -106.6118 | 11.3352
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2034 | 2005.3196 | 21.0504 | 16.9691 | 54.9064 | -98.6155 | 0.8884 | 1.1828 | 2.5492 | 3.854 | 0.24326 | 4.1279 | 0.50476 | 5.0245 | 0.93364 | 0.61756 | 0.66145 | 7.0168 | -98.6155 | 7.0168 | -98.6155 | 7.0168 | -98.6155 | 21.0504
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2034 | 2578.0492 | 27.0625 | 16.1523 | 70.5387 | -110.2914 | 0.9743 | 1.0461 | 0.69882 | 3.1298 | 0.21451 | 3.4649 | 0.36123 | 3.8841 | 0.9033 | 0.20169 | 0.22328 | 9.0208 | -110.2914 | 9.0208 | -110.2914 | 9.0208 | -110.2914 | 27.0625
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1755.1809 | 18.4246 | 12.2484 | 47.1816 | -105.7739 | 0.89741 | 1.0942 | 1.7766 | 3.2638 | 0.45019 | 5.5141 | 0.78217 | 6.5631 | 0.5919 | 0.3222 | 0.54436 | 6.1415 | -105.7739 | 6.1415 | -105.7739 | 6.1415 | -105.7739 | 18.4246
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2437.4582 | 25.5867 | 13.0888 | 65.8686 | -101.3073 | 0.89026 | 1.1142 | 1.4139 | 2.2137 | 0.28946 | 3.7887 | 0.65377 | 4.8442 | 0.58428 | 0.3732 | 0.63873 | 8.5289 | -101.3073 | 8.5289 | -101.3073 | 8.5289 | -101.3073 | 25.5867
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1534.9877 | 16.1132 | 8.6763 | 39.3384 | -98.2963 | 0.82971 | 1.0636 | 2.15 | 2.601 | 0.75152 | 6.5204 | 1.2371 | 7.7449 | 0.39891 | 0.32974 | 0.82661 | 5.3711 | -98.2963 | 5.3711 | -98.2963 | 5.3711 | -98.2963 | 16.1132
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 1792.1968 | 18.8132 | 6.8951 | 44.417 | -104.0004 | 0.97226 | 1.0312 | 1.3042 | 4.0638 | 0.6952 | 4.7935 | 1.1715 | 5.7284 | 0.84777 | 0.27207 | 0.32092 | 6.2711 | -104.0004 | 6.2711 | -104.0004 | 6.2711 | -104.0004 | 18.8132
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2034 | 2670.3404 | 28.0313 | 15.4653 | 72.6201 | -100.9052 | 0.864 | 1.0983 | 1.2017 | 1.6489 | 0.2267 | 3.5059 | 0.5693 | 4.6098 | 0.47032 | 0.34277 | 0.72881 | 9.3438 | -100.9052 | 9.3438 | -100.9052 | 9.3438 | -100.9052 | 28.0313
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 2750.4485 | 28.8722 | 25.2281 | 76.7784 | -101.9758 | 0.9823 | 1.1645 | 1.3497 | 3.2719 | 0.10593 | 2.6724 | 0.36246 | 3.6208 | 1.2244 | 0.50504 | 0.4125 | 9.6241 | -101.9758 | 9.6241 | -101.9758 | 9.6241 | -101.9758 | 28.8722
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1550.6824 | 16.2779 | 13.2812 | 41.3039 | -106.8086 | 0.9894 | 1.0459 | 0.80445 | 3.0741 | 0.47598 | 6.3216 | 1.0672 | 8.2936 | 0.48628 | 0.12725 | 0.26169 | 5.426 | -106.8086 | 5.426 | -106.8086 | 5.426 | -106.8086 | 16.2779
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 895.8048 | 9.4035 | 19.0694 | 24.1957 | -96.5423 | 0.77968 | 1.1763 | 5.9237 | 5.7089 | 0.55995 | 10.678 | 1.0524 | 12.6867 | 0.53465 | 0.55476 | 1.0376 | 3.1345 | -96.5423 | 3.1345 | -96.5423 | 3.1345 | -96.5423 | 9.4035
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2486.335 | 26.0997 | 10.5083 | 64.746 | -106.9759 | 0.9921 | 1.0719 | 1.1176 | 3.4947 | 0.31279 | 3.2869 | 0.68143 | 3.8176 | 1.0632 | 0.34003 | 0.31981 | 8.6999 | -106.9759 | 8.6999 | -106.9759 | 8.6999 | -106.9759 | 26.0997
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2034 | 1262.4353 | 13.2521 | 10.4239 | 32.177 | -104.2376 | 0.93744 | 1.0844 | 2.4124 | 5.1043 | 0.74619 | 7.7783 | 1.5333 | 8.7703 | 0.65623 | 0.31015 | 0.47263 | 4.4174 | -104.2376 | 4.4174 | -104.2376 | 4.4174 | -104.2376 | 13.2521
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2034 | 2645.1652 | 27.767 | 10.1961 | 69.057 | -99.2975 | 0.92549 | 1.149 | 1.6631 | 2.5892 | 0.31932 | 3.2558 | 0.77777 | 4.0665 | 0.79527 | 0.5108 | 0.6423 | 9.2557 | -99.2975 | 9.2557 | -99.2975 | 9.2557 | -99.2975 | 27.767
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2595.7354 | 27.2482 | 14.9408 | 70.8681 | -104.6909 | 0.84225 | 1.0846 | 1.2823 | 1.6948 | 0.26102 | 3.8998 | 0.54034 | 4.6069 | 0.43459 | 0.32881 | 0.7566 | 9.0827 | -104.6909 | 9.0827 | -104.6909 | 9.0827 | -104.6909 | 27.2482
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1873.7139 | 19.6689 | 9.6654 | 47.7647 | -99.2736 | 0.95998 | 1.1383 | 2.2851 | 4.335 | 0.44423 | 4.2937 | 1.0138 | 5.2854 | 1.0096 | 0.53219 | 0.52712 | 6.5563 | -99.2736 | 6.5563 | -99.2736 | 6.5563 | -99.2736 | 19.6689
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3443.7069 | 36.1495 | 9.7301 | 91.9425 | -100.625 | 0.95997 | 1.1549 | 1.2007 | 2.1441 | 0.23745 | 2.3104 | 0.58185 | 3.1193 | 0.92802 | 0.5197 | 0.56001 | 12.0498 | -100.625 | 12.0498 | -100.625 | 12.0498 | -100.625 | 36.1495
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2034 | 1705.2693 | 17.9007 | 7.2678 | 49.0054 | -120.9194 | 0.97902 | 0.96448 | 0.097298 | 3.331 | 0.74225 | 5.3946 | 0.34694 | 6.771 | 0.61747 | 0.018036 | 0.02921 | 5.9669 | -120.9194 | 5.9669 | -120.9194 | 5.9669 | -120.9194 | 17.9007
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3250.4741 | 34.1211 | 14.4437 | 86.3598 | -105.2027 | 1.0481 | 1.0335 | 0.2996 | 1.6793 | 0.19278 | 2.7845 | 0.8191 | 3.8868 | 0.60307 | 0.1076 | 0.17841 | 11.3737 | -105.2027 | 11.3737 | -105.2027 | 11.3737 | -105.2027 | 34.1211
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 3477.7074 | 36.5065 | 9.981 | 93.3193 | -108.0315 | 0.94462 | 1.0303 | 0.60933 | 1.8164 | 0.26291 | 2.6241 | 0.50681 | 3.1539 | 0.69222 | 0.23221 | 0.33546 | 12.1688 | -108.0315 | 12.1688 | -108.0315 | 12.1688 | -108.0315 | 36.5065
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2034 | 2711.706 | 28.4655 | 9.5052 | 72.0221 | -102.4671 | 0.92426 | 1.129 | 1.4466 | 2.5023 | 0.3214 | 3.055 | 0.66917 | 3.9924 | 0.81908 | 0.47351 | 0.5781 | 9.4885 | -102.4671 | 9.4885 | -102.4671 | 9.4885 | -102.4671 | 28.4655
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2034 | 1649.4248 | 17.3145 | 15.1293 | 44.2925 | -95.4145 | 0.85024 | 1.1919 | 3.3955 | 4.1911 | 0.32966 | 4.9875 | 0.70263 | 6.2754 | 0.84032 | 0.6808 | 0.81017 | 5.7715 | -95.4145 | 5.7715 | -95.4145 | 5.7715 | -95.4145 | 17.3145
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1656.9962 | 17.3939 | 10.8111 | 43.1927 | -100.5805 | 0.87822 | 1.0914 | 2.2588 | 3.6651 | 0.50163 | 5.4232 | 1.0194 | 6.5213 | 0.67582 | 0.41651 | 0.6163 | 5.798 | -100.5805 | 5.798 | -100.5805 | 5.798 | -100.5805 | 17.3939
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 1879.7256 | 19.732 | 13.2077 | 49.7142 | -102.0533 | 0.97046 | 1.1086 | 1.4267 | 3.0581 | 0.38546 | 5.091 | 1.1275 | 6.4961 | 0.60069 | 0.28023 | 0.46652 | 6.5773 | -102.0533 | 6.5773 | -102.0533 | 6.5773 | -102.0533 | 19.732
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1695.6373 | 17.7996 | 15.0121 | 46.7929 | -107.3813 | 0.99092 | 1.0978 | 1.4423 | 5.2731 | 0.32529 | 4.8832 | 0.52826 | 5.7506 | 1.0798 | 0.29537 | 0.27353 | 5.9332 | -107.3813 | 5.9332 | -107.3813 | 5.9332 | -107.3813 | 17.7996
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3125.4937 | 32.8092 | 9.3859 | 83.3065 | -105.599 | 0.97888 | 1.0621 | 0.72395 | 2.1035 | 0.28615 | 2.6857 | 0.63966 | 3.5978 | 0.78323 | 0.26955 | 0.34416 | 10.9364 | -105.599 | 10.9364 | -105.599 | 10.9364 | -105.599 | 32.8092
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1392.4076 | 14.6165 | 5.3549 | 32.1039 | -93.4194 | 0.93946 | 1.175 | 3.6935 | 4.9048 | 1.1785 | 6.3109 | 2.0043 | 7.6438 | 0.77719 | 0.58525 | 0.75303 | 4.8722 | -93.4194 | 4.8722 | -93.4194 | 4.8722 | -93.4194 | 14.6165
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 859.1777 | 6.4144 | 23.3429 | 16.1171 | -103.5826 | 0.99896 | 1.0599 | 2.6852 | 10.6669 | 0.94213 | 21.992 | 3.2772 | 30.4452 | 0.48504 | 0.1221 | 0.25173 | 2.1381 | -103.5826 | 2.1381 | -103.5826 | 2.1381 | -103.5826 | 6.4144
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1210.2321 | 9.0353 | 267.2971 | 24.6948 | -108.6594 | 0.93642 | 1.0616 | 2.8601 | 10.5561 | 0.05549 | 14.8324 | 0.55647 | 18.5989 | 0.71169 | 0.19283 | 0.27095 | 3.0118 | -108.6594 | 3.0118 | -108.6594 | 3.0118 | -108.6594 | 9.0353
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 818.886 | 6.1136 | 33.1792 | 15.5908 | -105.3958 | 1.0016 | 1.0609 | 2.3083 | 9.5039 | 0.71701 | 23.7897 | 2.8133 | 33.3522 | 0.39949 | 0.097029 | 0.24288 | 2.0379 | -105.3958 | 2.0379 | -105.3958 | 2.0379 | -105.3958 | 6.1136
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2749.5046 | 20.5271 | 50.9188 | 54.989 | -105.9634 | 1.0281 | 1.1565 | 1.5988 | 5.1644 | 0.12183 | 6.2037 | 0.74689 | 8.8226 | 0.83248 | 0.25772 | 0.30958 | 6.8424 | -105.9634 | 6.8424 | -105.9634 | 6.8424 | -105.9634 | 20.5271
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 2019.1344 | 15.0743 | 58.0104 | 39.4176 | -105.8951 | 1.055 | 1.1285 | 1.1103 | 4.2807 | 0.16591 | 9.6246 | 1.1659 | 14.2115 | 0.44477 | 0.11536 | 0.25937 | 5.0248 | -105.8951 | 5.0248 | -105.8951 | 5.0248 | -105.8951 | 15.0743
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 1433.2965 | 10.7006 | 60.9984 | 28.7176 | -105.4426 | 0.98675 | 1.1219 | 3.7591 | 12.3952 | 0.17576 | 10.7212 | 1.0191 | 13.619 | 1.1561 | 0.35062 | 0.30327 | 3.5669 | -105.4426 | 3.5669 | -105.4426 | 3.5669 | -105.4426 | 10.7006
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2034 | 2298.2303 | 17.158 | 46.9733 | 45.2723 | -105.2104 | 1.0189 | 1.1537 | 1.7333 | 4.855 | 0.17138 | 8.0503 | 0.96122 | 11.5452 | 0.60308 | 0.21531 | 0.35701 | 5.7193 | -105.2104 | 5.7193 | -105.2104 | 5.7193 | -105.2104 | 17.158
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3496.3856 | 15.1398 | 10.3228 | 39.8115 | -112.4489 | 1.1804 | 1.2062 | 3.4647 | 21.4064 | 1.0554 | 10.8944 | 1.6407 | 14.3043 | 1.9649 | 0.31802 | 0.16185 | 5.0466 | -112.4489 | 5.0466 | -112.4489 | 5.0466 | -112.4489 | 15.1398
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 6631.6939 | 28.7161 | 10.497 | 74.5305 | -108.7186 | 1.1621 | 1.1803 | 1.4214 | 8.6789 | 0.5842 | 6.1324 | 1.3815 | 9.9741 | 1.4153 | 0.23178 | 0.16377 | 9.572 | -108.7186 | 9.572 | -108.7186 | 9.572 | -108.7186 | 28.7161
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 5074.9494 | 21.9752 | 9.9492 | 56.4539 | -109.6258 | 1.128 | 1.0913 | 0.77083 | 6.7216 | 0.98982 | 9.8479 | 2.9181 | 15.6749 | 0.68254 | 0.078274 | 0.11468 | 7.3251 | -109.6258 | 7.3251 | -109.6258 | 7.3251 | -109.6258 | 21.9752
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4423.1791 | 19.1529 | 8.5506 | 49.5765 | -111.625 | 1.058 | 1.0495 | 1.0872 | 9.203 | 1.4442 | 12.3485 | 2.071 | 15.7156 | 0.74527 | 0.08804 | 0.11813 | 6.3843 | -111.625 | 6.3843 | -111.625 | 6.3843 | -111.625 | 19.1529
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 3343.3997 | 14.4773 | 10.3437 | 37.3963 | -111.9207 | 1.0635 | 1.0547 | 1.5092 | 14.1134 | 1.5397 | 15.9265 | 2.3481 | 19.3182 | 0.88616 | 0.094764 | 0.10694 | 4.8258 | -111.9207 | 4.8258 | -111.9207 | 4.8258 | -111.9207 | 14.4773
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 5258.9514 | 22.7719 | 14.9966 | 58.8171 | -105.5626 | 1.1295 | 1.1875 | 2.4585 | 10.0164 | 0.52637 | 7.8937 | 2.0637 | 13.0906 | 1.2689 | 0.31145 | 0.24545 | 7.5906 | -105.5626 | 7.5906 | -105.5626 | 7.5906 | -105.5626 | 22.7719
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 7660.9185 | 33.1727 | 9.0074 | 85.5396 | -111.2648 | 1.1892 | 1.227 | 1.8922 | 10.232 | 0.55137 | 4.9664 | 0.75393 | 6.1905 | 2.0603 | 0.381 | 0.18493 | 11.0576 | -111.2648 | 11.0576 | -111.2648 | 11.0576 | -111.2648 | 33.1727
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3827.134 | 16.572 | 10.3523 | 42.2648 | -109.2772 | 1.1024 | 1.154 | 3.6942 | 15.9749 | 1.1603 | 12.0123 | 2.1869 | 14.8919 | 1.3299 | 0.30754 | 0.23125 | 5.524 | -109.2772 | 5.524 | -109.2772 | 5.524 | -109.2772 | 16.572
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 6822.0913 | 29.5405 | 8.5856 | 76.2697 | -110.5396 | 1.0957 | 1.1019 | 1.1425 | 7.2037 | 0.83133 | 7.1375 | 1.4157 | 9.7132 | 1.0093 | 0.16006 | 0.15859 | 9.8468 | -110.5396 | 9.8468 | -110.5396 | 9.8468 | -110.5396 | 29.5405
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3137.1168 | 13.5841 | 16.9824 | 34.8797 | -107.8897 | 1.1302 | 1.1507 | 3.5225 | 19.2138 | 0.83573 | 14.1928 | 2.8444 | 19.0001 | 1.3538 | 0.24819 | 0.18333 | 4.528 | -107.8897 | 4.528 | -107.8897 | 4.528 | -107.8897 | 13.5841
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 2956.5441 | 12.8022 | 30.0582 | 32.8233 | -109.1189 | 1.1165 | 1.0705 | 1.2249 | 15.4046 | 0.57762 | 17.3622 | 3.7716 | 23.5207 | 0.88725 | 0.070548 | 0.079513 | 4.2674 | -109.1189 | 4.2674 | -109.1189 | 4.2674 | -109.1189 | 12.8022
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4622.0778 | 20.0142 | 9.1015 | 51.2154 | -109.8598 | 1.1173 | 1.0741 | 0.59108 | 6.4177 | 1.2552 | 11.4238 | 3.2712 | 17.6492 | 0.56179 | 0.051741 | 0.092102 | 6.6714 | -109.8598 | 6.6714 | -109.8598 | 6.6714 | -109.8598 | 20.0142
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3675.3543 | 15.9148 | 10.3682 | 41.0761 | -110.1637 | 1.0886 | 1.1281 | 3.1137 | 15.4365 | 1.2622 | 13.0867 | 2.219 | 16.2773 | 1.1796 | 0.23793 | 0.20171 | 5.3049 | -110.1637 | 5.3049 | -110.1637 | 5.3049 | -110.1637 | 15.9148
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2034 | 7336.1445 | 31.7664 | 5.7982 | 82.4953 | -112.1176 | 1.1714 | 1.198 | 1.6206 | 8.9069 | 0.90493 | 5.247 | 1.1068 | 8.0634 | 1.6975 | 0.30887 | 0.18195 | 10.5888 | -112.1176 | 10.5888 | -112.1176 | 10.5888 | -112.1176 | 31.7664
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 5172.2307 | 22.3964 | 13.9065 | 58.0021 | -105.259 | 1.1526 | 1.2254 | 3.1418 | 12.3282 | 0.52644 | 7.321 | 1.7178 | 11.7845 | 1.684 | 0.42916 | 0.25485 | 7.4655 | -105.259 | 7.4655 | -105.259 | 7.4655 | -105.259 | 22.3964
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2034 | 5361.4658 | 23.2158 | 9.068 | 59.9621 | -110.9947 | 1.0884 | 1.1016 | 1.4499 | 9.864 | 1.0063 | 9.1249 | 1.4357 | 11.6859 | 1.081 | 0.15889 | 0.14699 | 7.7386 | -110.9947 | 7.7386 | -110.9947 | 7.7386 | -110.9947 | 23.2158
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 5724.2561 | 24.7868 | 7.3294 | 64.3034 | -111.0962 | 1.1653 | 1.1306 | 1.0563 | 8.696 | 1.0148 | 7.4379 | 2.047 | 12.2728 | 1.1691 | 0.14202 | 0.12147 | 8.2623 | -111.0962 | 8.2623 | -111.0962 | 8.2623 | -111.0962 | 24.7868
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 3645.2304 | 15.7843 | 20.7177 | 40.5343 | -108.2251 | 1.1205 | 1.0984 | 1.4231 | 12.0731 | 0.66051 | 13.6844 | 3.147 | 19.8221 | 0.88226 | 0.104 | 0.11788 | 5.2614 | -108.2251 | 5.2614 | -108.2251 | 5.2614 | -108.2251 | 15.7843
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2034 | 4508.0384 | 19.5204 | 9.0559 | 49.9682 | -109.838 | 1.1164 | 1.0773 | 0.74601 | 6.9769 | 1.2777 | 11.5704 | 3.323 | 17.8069 | 0.60299 | 0.064476 | 0.10693 | 6.5068 | -109.838 | 6.5068 | -109.838 | 6.5068 | -109.838 | 19.5204
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1391.6452 | 14.6085 | 11.3826 | 37.8213 | -107.5924 | 1.0825 | 1.1523 | 2.1577 | 8.1404 | 0.43595 | 4.9623 | 0.86826 | 6.0415 | 1.6405 | 0.43483 | 0.26507 | 4.8695 | -107.5924 | 4.8695 | -107.5924 | 4.8695 | -107.5924 | 14.6085
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1577.7809 | 16.5624 | 14.153 | 43.8181 | -109.0128 | 1.1369 | 1.1766 | 1.6656 | 8.0714 | 0.27264 | 3.8587 | 0.65795 | 4.8804 | 2.0917 | 0.43166 | 0.20636 | 5.5208 | -109.0128 | 5.5208 | -109.0128 | 5.5208 | -109.0128 | 16.5624
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1493.6192 | 15.6789 | 17.9785 | 41.6433 | -108.5229 | 0.94234 | 1.0868 | 1.8673 | 5.087 | 0.32901 | 5.9151 | 0.67927 | 6.9304 | 0.86001 | 0.31568 | 0.36706 | 5.2263 | -108.5229 | 5.2263 | -108.5229 | 5.2263 | -108.5229 | 15.6789
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1911.8075 | 20.0688 | 19.3804 | 53.8352 | -110.9963 | 0.99639 | 1.0491 | 0.82154 | 4.0487 | 0.23239 | 4.5038 | 0.5811 | 5.5154 | 0.89896 | 0.18241 | 0.20291 | 6.6896 | -110.9963 | 6.6896 | -110.9963 | 6.6896 | -110.9963 | 20.0688
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 2137.3103 | 22.4359 | 12.1747 | 57.2389 | -104.0198 | 0.89274 | 1.1044 | 1.4354 | 2.142 | 0.38764 | 4.7194 | 0.80254 | 5.8019 | 0.45388 | 0.30415 | 0.67012 | 7.4786 | -104.0198 | 7.4786 | -104.0198 | 7.4786 | -104.0198 | 22.4359
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2878.6753 | 30.2183 | 8.8273 | 75.4709 | -103.5585 | 0.94078 | 1.0618 | 0.88934 | 1.9488 | 0.3503 | 3.0922 | 0.7576 | 4.0318 | 0.63023 | 0.28761 | 0.45635 | 10.0728 | -103.5585 | 10.0728 | -103.5585 | 10.0728 | -103.5585 | 30.2183
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2402.2949 | 25.2176 | 20.6559 | 67.9385 | -108.9007 | 1.025 | 1.1722 | 1.5401 | 4.7396 | 0.14459 | 2.9867 | 0.22516 | 3.3072 | 1.5869 | 0.51566 | 0.32495 | 8.4059 | -108.9007 | 8.4059 | -108.9007 | 8.4059 | -108.9007 | 25.2176
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1834.0758 | 19.2528 | 14.9074 | 47.4849 | -108.7025 | 0.95573 | 0.97698 | 0.66354 | 3.2088 | 0.34683 | 5.1704 | 0.97778 | 6.0677 | 0.62061 | 0.12834 | 0.20679 | 6.4176 | -108.7025 | 6.4176 | -108.7025 | 6.4176 | -108.7025 | 19.2528
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 2743.9721 | 28.8042 | 15.5493 | 75.3011 | -104.5926 | 0.83999 | 1.0796 | 1.1541 | 1.447 | 0.24095 | 3.7466 | 0.51931 | 4.4629 | 0.38622 | 0.30805 | 0.79761 | 9.6014 | -104.5926 | 9.6014 | -104.5926 | 9.6014 | -104.5926 | 28.8042
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2039.5009 | 21.4092 | 18.1909 | 55.9544 | -110.6648 | 0.94645 | 1.0319 | 0.90818 | 3.745 | 0.2385 | 4.3386 | 0.41438 | 4.9309 | 0.8632 | 0.20933 | 0.2425 | 7.1364 | -110.6648 | 7.1364 | -110.6648 | 7.1364 | -110.6648 | 21.4092
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 982.6175 | 10.3148 | 6.2211 | 23.5565 | -102.2193 | 1.055 | 1.0709 | 2.6803 | 9.9353 | 1.2696 | 7.8982 | 2.1726 | 9.1073 | 1.2579 | 0.33935 | 0.26977 | 3.4383 | -102.2193 | 3.4383 | -102.2193 | 3.4383 | -102.2193 | 10.3148
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 1712.7853 | 17.9796 | 9.0253 | 44.2384 | -99.0591 | 0.84154 | 1.0473 | 1.7141 | 2.2642 | 0.64357 | 5.8084 | 1.1236 | 7.0093 | 0.38982 | 0.29511 | 0.75704 | 5.9932 | -99.0591 | 5.9932 | -99.0591 | 5.9932 | -99.0591 | 17.9796
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2504.9415 | 26.2951 | 8.8947 | 66.2882 | -99.4702 | 0.86906 | 1.0942 | 1.3375 | 1.7189 | 0.4279 | 3.806 | 0.85245 | 4.8586 | 0.45161 | 0.35141 | 0.77812 | 8.765 | -99.4702 | 8.765 | -99.4702 | 8.765 | -99.4702 | 26.2951
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1824.7431 | 19.1548 | 9.3802 | 47.668 | -97.0139 | 0.85631 | 1.1583 | 2.8048 | 3.4075 | 0.5324 | 4.994 | 0.96378 | 5.8341 | 0.68232 | 0.56163 | 0.82312 | 6.3849 | -97.0139 | 6.3849 | -97.0139 | 6.3849 | -97.0139 | 19.1548
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1038.7354 | 10.9039 | 11.4416 | 26.7707 | -104.7096 | 0.94059 | 1.0788 | 2.4723 | 5.5758 | 0.85223 | 9.7509 | 1.6929 | 11.2993 | 0.57182 | 0.25354 | 0.44339 | 3.6346 | -104.7096 | 3.6346 | -104.7096 | 3.6346 | -104.7096 | 10.9039
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2035 | 1269.9638 | 13.3312 | 7.7325 | 33.214 | -106.3181 | 1.0602 | 1.1144 | 2.2273 | 7.946 | 0.76617 | 5.9245 | 1.3201 | 7.166 | 1.3412 | 0.37595 | 0.2803 | 4.4437 | -106.3181 | 4.4437 | -106.3181 | 4.4437 | -106.3181 | 13.3312
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2035 | 2897.0631 | 30.4113 | 20.6985 | 81.8623 | -108.3577 | 0.97279 | 1.0439 | 0.50559 | 2.142 | 0.15325 | 3.1721 | 0.39087 | 4.0334 | 0.67526 | 0.15939 | 0.23604 | 10.1371 | -108.3577 | 10.1371 | -108.3577 | 10.1371 | -108.3577 | 30.4113
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2035 | 935.1955 | 9.817 | 35.999 | 26.7978 | -111.4817 | 0.98479 | 1.0457 | 1.4241 | 9.9555 | 0.25239 | 9.0859 | 0.39351 | 9.7098 | 1.0957 | 0.15674 | 0.14305 | 3.2723 | -111.4817 | 3.2723 | -111.4817 | 3.2723 | -111.4817 | 9.817
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1091.8959 | 11.4619 | 16.4698 | 29.3087 | -95.7409 | 0.73892 | 1.1548 | 4.7107 | 3.5187 | 0.54406 | 8.9605 | 1.0767 | 10.8213 | 0.39269 | 0.52572 | 1.3388 | 3.8206 | -95.7409 | 3.8206 | -95.7409 | 3.8206 | -95.7409 | 11.4619
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 2096.3137 | 22.0056 | 16.6517 | 58.4527 | -105.3365 | 0.91576 | 1.0852 | 1.3314 | 3.0554 | 0.26622 | 4.4329 | 0.53289 | 5.3389 | 0.68926 | 0.30035 | 0.43576 | 7.3352 | -105.3365 | 7.3352 | -105.3365 | 7.3352 | -105.3365 | 22.0056
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2806.9738 | 29.4656 | 9.7397 | 74.0771 | -103.3914 | 0.94483 | 1.0731 | 0.99644 | 2.2165 | 0.31564 | 3.0743 | 0.72657 | 3.9975 | 0.72098 | 0.32412 | 0.44956 | 9.8219 | -103.3914 | 9.8219 | -103.3914 | 9.8219 | -103.3914 | 29.4656
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3216.5101 | 33.7646 | 9.9374 | 86.4312 | -107.6074 | 0.98012 | 1.0401 | 0.4667 | 1.5837 | 0.29727 | 2.9541 | 0.60245 | 3.8602 | 0.53612 | 0.15799 | 0.29468 | 11.2549 | -107.6074 | 11.2549 | -107.6074 | 11.2549 | -107.6074 | 33.7646
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 3121.9218 | 32.7717 | 9.7002 | 83.6304 | -106.8944 | 0.96449 | 1.0518 | 0.5807 | 1.6092 | 0.31553 | 3.0607 | 0.62366 | 3.9682 | 0.52577 | 0.18973 | 0.36086 | 10.9239 | -106.8944 | 10.9239 | -106.8944 | 10.9239 | -106.8944 | 32.7717
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 3389.5437 | 35.581 | 9.5775 | 90.2493 | -100.0982 | 0.96623 | 1.156 | 1.2238 | 2.1957 | 0.24228 | 2.3204 | 0.61587 | 3.1636 | 0.94625 | 0.5274 | 0.55736 | 11.8603 | -100.0982 | 11.8603 | -100.0982 | 11.8603 | -100.0982 | 35.581
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1409.5846 | 14.7968 | 8.7685 | 34.9379 | -97.9235 | 0.94154 | 1.1217 | 3.2957 | 5.7277 | 0.64108 | 5.6213 | 1.4709 | 6.6763 | 1.0189 | 0.58628 | 0.57539 | 4.9323 | -97.9235 | 4.9323 | -97.9235 | 4.9323 | -97.9235 | 14.7968
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1524.8045 | 16.0063 | 9.7389 | 39.0961 | -97.3739 | 0.83896 | 1.1099 | 2.7919 | 3.4255 | 0.61598 | 5.999 | 1.2106 | 7.317 | 0.57101 | 0.46539 | 0.81502 | 5.3354 | -97.3739 | 5.3354 | -97.3739 | 5.3354 | -97.3739 | 16.0063
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3207.9893 | 33.6752 | 8.6825 | 85.0635 | -103.5019 | 0.89493 | 1.1114 | 1.0051 | 1.3778 | 0.35147 | 3.0516 | 0.64358 | 3.8874 | 0.45149 | 0.32935 | 0.72948 | 11.2251 | -103.5019 | 11.2251 | -103.5019 | 11.2251 | -103.5019 | 33.6752
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2035 | 2903.7454 | 30.4814 | 12.8206 | 77.3065 | -98.0238 | 0.83309 | 1.147 | 1.3957 | 1.325 | 0.25129 | 3.2217 | 0.61271 | 4.3508 | 0.41127 | 0.43323 | 1.0534 | 10.1605 | -98.0238 | 10.1605 | -98.0238 | 10.1605 | -98.0238 | 30.4814
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2736.5549 | 28.7264 | 7.9198 | 71.3204 | -103.529 | 0.82141 | 1.0836 | 1.2956 | 1.3562 | 0.48525 | 3.8431 | 0.7073 | 4.4201 | 0.35288 | 0.33713 | 0.95537 | 9.5755 | -103.529 | 9.5755 | -103.529 | 9.5755 | -103.529 | 28.7264
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1293.2791 | 13.5759 | 10.1595 | 32.9628 | -103.9335 | 0.93783 | 1.0837 | 2.1609 | 4.4996 | 0.76471 | 7.769 | 1.5183 | 8.998 | 0.57918 | 0.27814 | 0.48024 | 4.5253 | -103.9335 | 4.5253 | -103.9335 | 4.5253 | -103.9335 | 13.5759
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2035 | 2015.4696 | 21.1569 | 15.8496 | 52.7122 | -104.458 | 1.0705 | 1.0789 | 1.0605 | 4.4851 | 0.24997 | 3.962 | 1.1068 | 4.9565 | 1.132 | 0.26767 | 0.23645 | 7.0523 | -104.458 | 7.0523 | -104.458 | 7.0523 | -104.458 | 21.1569
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2035 | 1955.669 | 20.5292 | 11.5681 | 51.2547 | -105.1214 | 0.94578 | 1.0587 | 1.5701 | 3.7641 | 0.39127 | 4.5262 | 1.0168 | 5.1166 | 0.83163 | 0.34689 | 0.41712 | 6.8431 | -105.1214 | 6.8431 | -105.1214 | 6.8431 | -105.1214 | 20.5292
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 2366.932 | 24.8463 | 14.0678 | 64.1206 | -96.2074 | 0.86401 | 1.2017 | 2.3802 | 2.9201 | 0.25169 | 3.5407 | 0.55643 | 4.432 | 0.82472 | 0.67223 | 0.81511 | 8.2821 | -96.2074 | 8.2821 | -96.2074 | 8.2821 | -96.2074 | 24.8463
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1915.7904 | 20.1106 | 16.4792 | 50.2042 | -100.349 | 1.016 | 1.1522 | 2.0034 | 4.5198 | 0.25437 | 4.1918 | 1.0723 | 5.3045 | 1.0782 | 0.47794 | 0.44326 | 6.7035 | -100.349 | 6.7035 | -100.349 | 6.7035 | -100.349 | 20.1106
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2035 | 1849.7404 | 19.4172 | 14.7094 | 50.107 | -106.0393 | 0.93811 | 1.0484 | 1.0057 | 2.835 | 0.36189 | 5.3232 | 0.72374 | 6.5496 | 0.53256 | 0.18892 | 0.35474 | 6.4724 | -106.0393 | 6.4724 | -106.0393 | 6.4724 | -106.0393 | 19.4172
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 611.8017 | 6.4223 | 4.2125 | 13.7046 | -83.4003 | 0.97139 | 1.3534 | 17.5792 | 14.9027 | 2.6491 | 11.1594 | 2.931 | 12.1198 | 1.3354 | 1.5753 | 1.1796 | 2.1408 | -83.4003 | 2.1408 | -83.4003 | 2.1408 | -83.4003 | 6.4223
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 441.7623 | 4.6373 | 4.1629 | 9.9095 | -97.8722 | 0.91555 | 1.0696 | 9.1862 | 16.7155 | 5.0107 | 20.859 | 5.1643 | 21.5057 | 0.80136 | 0.4404 | 0.54956 | 1.5458 | -97.8722 | 1.5458 | -97.8722 | 1.5458 | -97.8722 | 4.6373
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1956.2309 | 20.5351 | 14.8308 | 51.0753 | -104.4462 | 1.0602 | 1.0763 | 1.1192 | 4.5454 | 0.2791 | 4.1393 | 1.1254 | 5.1175 | 1.0981 | 0.27038 | 0.24622 | 6.845 | -104.4462 | 6.845 | -104.4462 | 6.845 | -104.4462 | 20.5351
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2035 | 1932.1198 | 20.282 | 9.7864 | 51.1302 | -103.6401 | 0.88656 | 1.0923 | 2.0925 | 3.5002 | 0.47937 | 4.6913 | 0.91407 | 5.2404 | 0.74611 | 0.44604 | 0.59782 | 6.7607 | -103.6401 | 6.7607 | -103.6401 | 6.7607 | -103.6401 | 20.282
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2203.1132 | 23.1267 | 8.4755 | 56.4696 | -104.777 | 1.0231 | 1.053 | 0.9904 | 3.7689 | 0.42094 | 3.5677 | 0.93548 | 4.549 | 1.0564 | 0.27761 | 0.26278 | 7.7089 | -104.777 | 7.7089 | -104.777 | 7.7089 | -104.777 | 23.1267
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2698.7035 | 28.329 | 8.6924 | 70.4554 | -102.6534 | 0.92509 | 1.0775 | 1.1094 | 2.1256 | 0.37857 | 3.2906 | 0.78964 | 4.2319 | 0.64596 | 0.33713 | 0.52191 | 9.443 | -102.6534 | 9.443 | -102.6534 | 9.443 | -102.6534 | 28.329
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1528.9915 | 16.0502 | 17.0566 | 39.7697 | -106.7666 | 1.0666 | 1.0433 | 1.0078 | 6.0292 | 0.31653 | 5.399 | 1.3147 | 6.2927 | 1.1167 | 0.18666 | 0.16715 | 5.3501 | -106.7666 | 5.3501 | -106.7666 | 5.3501 | -106.7666 | 16.0502
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 3799.2297 | 39.8816 | 18.092 | 104.6476 | -101.8887 | 0.91571 | 1.1021 | 0.67083 | 1.0085 | 0.13277 | 2.4021 | 0.47911 | 3.4858 | 0.41982 | 0.27926 | 0.6652 | 13.2939 | -101.8887 | 13.2939 | -101.8887 | 13.2939 | -101.8887 | 39.8816
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 1910.0912 | 20.0508 | 17.25 | 53.1111 | -103.8645 | 0.89971 | 1.118 | 1.8268 | 3.4764 | 0.27852 | 4.8045 | 0.55893 | 5.7641 | 0.72357 | 0.38023 | 0.52549 | 6.6836 | -103.8645 | 6.6836 | -103.8645 | 6.6836 | -103.8645 | 20.0508
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2053.6586 | 21.5578 | 12.2183 | 53.777 | -99.2251 | 0.95587 | 1.1525 | 2.1466 | 3.8723 | 0.32022 | 3.9125 | 0.90497 | 4.9328 | 0.98972 | 0.54863 | 0.55433 | 7.1859 | -99.2251 | 7.1859 | -99.2251 | 7.1859 | -99.2251 | 21.5578
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2035 | 3213.8421 | 33.7366 | 21.3153 | 89.5608 | -112.5253 | 1.0357 | 1.0491 | 0.3134 | 2.9023 | 0.12049 | 2.5682 | 0.24549 | 2.9527 | 1.1301 | 0.12203 | 0.10798 | 11.2455 | -112.5253 | 11.2455 | -112.5253 | 11.2455 | -112.5253 | 33.7366
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 1465.0973 | 15.3795 | 7.2905 | 36.0466 | -92.7789 | 0.93301 | 1.2261 | 4.5496 | 5.6604 | 0.7197 | 5.247 | 1.3555 | 6.343 | 1.0788 | 0.8671 | 0.80376 | 5.1265 | -92.7789 | 5.1265 | -92.7789 | 5.1265 | -92.7789 | 15.3795
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1380.1742 | 14.4881 | 14.5355 | 36.6879 | -102.5809 | 0.95905 | 1.1043 | 1.8593 | 4.1492 | 0.4892 | 7.1107 | 1.2537 | 8.8413 | 0.58351 | 0.26148 | 0.44812 | 4.8294 | -102.5809 | 4.8294 | -102.5809 | 4.8294 | -102.5809 | 14.4881
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 2107.8541 | 22.1267 | 19.8104 | 55.958 | -110.7695 | 1.0242 | 0.99892 | 0.49389 | 3.9525 | 0.20335 | 4.0285 | 0.7843 | 4.6451 | 0.98115 | 0.1226 | 0.12496 | 7.3756 | -110.7695 | 7.3756 | -110.7695 | 7.3756 | -110.7695 | 22.1267
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2524.301 | 26.4983 | 9.7757 | 67.3321 | -105.0944 | 0.80199 | 1.0718 | 1.323 | 1.2483 | 0.44454 | 4.3457 | 0.64928 | 4.8989 | 0.28726 | 0.30443 | 1.0598 | 8.8328 | -105.0944 | 8.8328 | -105.0944 | 8.8328 | -105.0944 | 26.4983
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 2346.5305 | 24.6322 | 17.8265 | 65.6882 | -106.1565 | 0.93426 | 1.0759 | 1.0269 | 2.7101 | 0.22095 | 3.9388 | 0.48297 | 4.8463 | 0.68805 | 0.26072 | 0.37892 | 8.2107 | -106.1565 | 8.2107 | -106.1565 | 8.2107 | -106.1565 | 24.6322
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1908.8788 | 20.038 | 10.4818 | 49.1586 | -98.4018 | 0.88883 | 1.1199 | 2.1822 | 3.2062 | 0.42827 | 4.489 | 1.0331 | 5.7146 | 0.71423 | 0.48611 | 0.68061 | 6.6793 | -98.4018 | 6.6793 | -98.4018 | 6.6793 | -98.4018 | 20.038
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2124.0802 | 22.2971 | 14.5226 | 55.9209 | -101.677 | 0.95517 | 1.1495 | 2.2373 | 4.0509 | 0.25804 | 3.7474 | 0.78674 | 4.3868 | 1.081 | 0.59702 | 0.55229 | 7.4324 | -101.677 | 7.4324 | -101.677 | 7.4324 | -101.677 | 22.2971
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1573.2291 | 16.5146 | 13.2284 | 42.0963 | -103.9059 | 0.91797 | 1.1073 | 1.8065 | 3.1606 | 0.47418 | 6.2727 | 1.0122 | 7.884 | 0.50387 | 0.288 | 0.57157 | 5.5049 | -103.9059 | 5.5049 | -103.9059 | 5.5049 | -103.9059 | 16.5146
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4107.0779 | 43.1131 | 11.6618 | 111.7206 | -109.3971 | 0.98029 | 1.0119 | 0.33522 | 1.5329 | 0.18782 | 2.1903 | 0.42185 | 2.7422 | 0.69987 | 0.15305 | 0.21868 | 14.371 | -109.3971 | 14.371 | -109.3971 | 14.371 | -109.3971 | 43.1131
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1714.5598 | 17.9982 | 18.0133 | 46.4378 | -97.3211 | 0.89536 | 1.1575 | 2.5996 | 4.2491 | 0.26178 | 4.7155 | 0.6586 | 6.118 | 0.90108 | 0.55128 | 0.6118 | 5.9994 | -97.3211 | 5.9994 | -97.3211 | 5.9994 | -97.3211 | 17.9982
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2035 | 2303.7637 | 24.1832 | 8.6395 | 60.1182 | -98.6909 | 0.88193 | 1.1393 | 1.9603 | 2.7021 | 0.44314 | 3.8285 | 0.82095 | 4.7113 | 0.70579 | 0.51204 | 0.72548 | 8.0611 | -98.6909 | 8.0611 | -98.6909 | 8.0611 | -98.6909 | 24.1832
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2035 | 2382.6392 | 25.0112 | 17.6598 | 66.7315 | -106.3824 | 0.93883 | 1.0702 | 0.95648 | 2.6551 | 0.21958 | 3.8778 | 0.4836 | 4.7874 | 0.68469 | 0.24666 | 0.36024 | 8.3371 | -106.3824 | 8.3371 | -106.3824 | 8.3371 | -106.3824 | 25.0112
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2035 | 1082.4975 | 11.3633 | 13.3792 | 27.6843 | -108.1582 | 1.0469 | 1.0594 | 1.8391 | 9.4376 | 0.55258 | 7.3931 | 1.3783 | 7.9242 | 1.2765 | 0.24876 | 0.19487 | 3.7878 | -108.1582 | 3.7878 | -108.1582 | 3.7878 | -108.1582 | 11.3633
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1868.4177 | 19.6133 | 18.7466 | 49.5788 | -105.853 | 1.1047 | 1.119 | 1.3121 | 5.8607 | 0.2058 | 3.8581 | 0.95054 | 4.6897 | 1.5191 | 0.34009 | 0.22388 | 6.5378 | -105.853 | 6.5378 | -105.853 | 6.5378 | -105.853 | 19.6133
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2035 | 2345.7182 | 24.6237 | 11.6323 | 61.4085 | -103.0728 | 1.0206 | 1.0774 | 0.71904 | 2.301 | 0.34611 | 4.026 | 1.0299 | 5.4381 | 0.57153 | 0.1786 | 0.31249 | 8.2079 | -103.0728 | 8.2079 | -103.0728 | 8.2079 | -103.0728 | 24.6237
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2265.907 | 23.7859 | 17.276 | 59.4507 | -106.1206 | 1.0851 | 1.0346 | 0.47787 | 3.6333 | 0.211 | 3.6453 | 1.0322 | 4.7056 | 0.99673 | 0.13109 | 0.13152 | 7.9286 | -106.1206 | 7.9286 | -106.1206 | 7.9286 | -106.1206 | 23.7859
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1926.8418 | 20.2266 | 21.0594 | 50.4594 | -105.1468 | 1.0973 | 1.0799 | 0.94739 | 4.9992 | 0.19132 | 4.029 | 1.1091 | 5.0682 | 1.2408 | 0.23514 | 0.18951 | 6.7422 | -105.1468 | 6.7422 | -105.1468 | 6.7422 | -105.1468 | 20.2266
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2025.4186 | 21.2614 | 16.4571 | 53.4585 | -101.5851 | 1.0066 | 1.1217 | 1.5368 | 3.8105 | 0.25638 | 4.2193 | 1.0384 | 5.366 | 0.90312 | 0.36423 | 0.4033 | 7.0871 | -101.5851 | 7.0871 | -101.5851 | 7.0871 | -101.5851 | 21.2614
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2527.4009 | 26.5308 | 8.9363 | 64.6914 | -100.4672 | 0.92799 | 1.0929 | 1.3581 | 2.435 | 0.38072 | 3.4022 | 0.90175 | 4.3848 | 0.71572 | 0.39917 | 0.55772 | 8.8436 | -100.4672 | 8.8436 | -100.4672 | 8.8436 | -100.4672 | 26.5308
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1462.807 | 15.3555 | 9.1375 | 37.5003 | -98.0358 | 0.83584 | 1.0761 | 2.4984 | 3.2228 | 0.71099 | 6.4966 | 1.2735 | 7.7989 | 0.49607 | 0.38456 | 0.77522 | 5.1185 | -98.0358 | 5.1185 | -98.0358 | 5.1185 | -98.0358 | 15.3555
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2035 | 1422.0686 | 14.9278 | 7.006 | 35.3533 | -101.0376 | 0.92953 | 1.0638 | 2.2718 | 4.7891 | 0.88479 | 6.1989 | 1.4648 | 7.306 | 0.77258 | 0.36649 | 0.47437 | 4.9759 | -101.0376 | 4.9759 | -101.0376 | 4.9759 | -101.0376 | 14.9278
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3170.6316 | 33.283 | 9.5753 | 84.9552 | -106.6539 | 1.0091 | 1.0331 | 0.4933 | 2.0731 | 0.27388 | 2.6225 | 0.67375 | 3.581 | 0.79049 | 0.1881 | 0.23796 | 11.0943 | -106.6539 | 11.0943 | -106.6539 | 11.0943 | -106.6539 | 33.283
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1850.9277 | 19.4297 | 13.0945 | 48.9159 | -102.3296 | 0.97859 | 1.1044 | 1.3131 | 3.0219 | 0.39767 | 5.2073 | 1.11 | 6.714 | 0.58032 | 0.25216 | 0.43452 | 6.4766 | -102.3296 | 6.4766 | -102.3296 | 6.4766 | -102.3296 | 19.4297
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2805.3631 | 29.4487 | 7.944 | 73.5383 | -104.7292 | 0.95821 | 1.0835 | 0.95181 | 2.1982 | 0.4085 | 3.2451 | 0.7168 | 4.1075 | 0.67738 | 0.29331 | 0.43301 | 9.8162 | -104.7292 | 9.8162 | -104.7292 | 9.8162 | -104.7292 | 29.4487
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2035 | 2879.7944 | 30.23 | 11.3295 | 78.0131 | -105.1918 | 0.86816 | 1.0866 | 0.96841 | 1.1282 | 0.32639 | 3.6979 | 0.6242 | 4.5274 | 0.30509 | 0.26188 | 0.85838 | 10.0767 | -105.1918 | 10.0767 | -105.1918 | 10.0767 | -105.1918 | 30.23
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1410.849 | 14.8101 | 5.5124 | 33.2639 | -90.5689 | 0.82639 | 1.1635 | 3.9718 | 3.7732 | 1.1338 | 6.2499 | 1.6779 | 7.6593 | 0.60372 | 0.63549 | 1.0526 | 4.9367 | -90.5689 | 4.9367 | -90.5689 | 4.9367 | -90.5689 | 14.8101
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1473.2421 | 15.465 | 14.4301 | 40.2716 | -102.9069 | 0.88056 | 1.1234 | 2.5349 | 4.216 | 0.45105 | 6.5086 | 0.77907 | 7.5924 | 0.64776 | 0.38946 | 0.60124 | 5.155 | -102.9069 | 5.155 | -102.9069 | 5.155 | -102.9069 | 15.465
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2035 | 1453.9569 | 15.2626 | 14.9331 | 38.8367 | -105.8885 | 0.8343 | 1.0493 | 2.3139 | 4.0208 | 0.44195 | 6.5997 | 0.74693 | 7.2211 | 0.60924 | 0.3506 | 0.57548 | 5.0875 | -105.8885 | 5.0875 | -105.8885 | 5.0875 | -105.8885 | 15.2626
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1638.4105 | 17.1989 | 8.9866 | 42.3214 | -98.0013 | 0.83988 | 1.0834 | 2.1062 | 2.4762 | 0.66723 | 5.9961 | 1.213 | 7.3464 | 0.41296 | 0.35126 | 0.85058 | 5.733 | -98.0013 | 5.733 | -98.0013 | 5.733 | -98.0013 | 17.1989
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3062.6225 | 32.1492 | 8.2961 | 81.078 | -104.7414 | 0.9083 | 1.0737 | 1.0862 | 2.0978 | 0.35483 | 2.9437 | 0.60801 | 3.476 | 0.71264 | 0.369 | 0.51779 | 10.7164 | -104.7414 | 10.7164 | -104.7414 | 10.7164 | -104.7414 | 32.1492
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1076.2204 | 11.2974 | 6.3456 | 27.4911 | -106.2226 | 1.0386 | 1.0693 | 2.2827 | 8.4831 | 1.1815 | 7.4974 | 1.8598 | 8.7964 | 1.1315 | 0.30447 | 0.26909 | 3.7658 | -106.2226 | 3.7658 | -106.2226 | 3.7658 | -106.2226 | 11.2974
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2035 | 2003.0575 | 21.0267 | 17.0344 | 54.8424 | -98.0324 | 0.89025 | 1.183 | 2.5475 | 3.8494 | 0.24219 | 4.1256 | 0.52321 | 5.044 | 0.93304 | 0.61747 | 0.66178 | 7.0089 | -98.0324 | 7.0089 | -98.0324 | 7.0089 | -98.0324 | 21.0267
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2035 | 2578.4075 | 27.0663 | 16.3236 | 70.5159 | -109.8977 | 0.97648 | 1.047 | 0.69615 | 3.1196 | 0.2117 | 3.4556 | 0.37136 | 3.902 | 0.90275 | 0.20145 | 0.22316 | 9.0221 | -109.8977 | 9.0221 | -109.8977 | 9.0221 | -109.8977 | 27.0663
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1758.6228 | 18.4608 | 12.2463 | 47.2641 | -105.5132 | 0.90088 | 1.0924 | 1.7388 | 3.2371 | 0.44899 | 5.4985 | 0.80163 | 6.5765 | 0.58873 | 0.31622 | 0.53713 | 6.1536 | -105.5132 | 6.1536 | -105.5132 | 6.1536 | -105.5132 | 18.4608
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2426.5523 | 25.4722 | 13.0626 | 65.5699 | -100.9786 | 0.89601 | 1.112 | 1.3853 | 2.1994 | 0.28982 | 3.7857 | 0.68972 | 4.8971 | 0.58098 | 0.36592 | 0.62984 | 8.4907 | -100.9786 | 8.4907 | -100.9786 | 8.4907 | -100.9786 | 25.4722
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1512.5677 | 15.8778 | 8.7127 | 38.789 | -98.0722 | 0.83163 | 1.0615 | 2.1487 | 2.5973 | 0.75346 | 6.5647 | 1.2907 | 7.8871 | 0.39565 | 0.32732 | 0.8273 | 5.2926 | -98.0722 | 5.2926 | -98.0722 | 5.2926 | -98.0722 | 15.8778
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 1779.7112 | 18.6821 | 6.8801 | 44.103 | -103.5964 | 0.97373 | 1.0295 | 1.3038 | 4.0609 | 0.69829 | 4.8043 | 1.2156 | 5.7885 | 0.84526 | 0.27137 | 0.32105 | 6.2274 | -103.5964 | 6.2274 | -103.5964 | 6.2274 | -103.5964 | 18.6821
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2035 | 2645.7858 | 27.7735 | 15.4394 | 71.9504 | -100.4309 | 0.86765 | 1.0981 | 1.2009 | 1.6469 | 0.22788 | 3.5183 | 0.6026 | 4.6724 | 0.4681 | 0.34133 | 0.72919 | 9.2578 | -100.4309 | 9.2578 | -100.4309 | 9.2578 | -100.4309 | 27.7735
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 2749.9273 | 28.8668 | 25.6555 | 76.7728 | -101.301 | 0.98471 | 1.1645 | 1.347 | 3.2659 | 0.10393 | 2.6664 | 0.3785 | 3.6335 | 1.2248 | 0.50516 | 0.41243 | 9.6223 | -101.301 | 9.6223 | -101.301 | 9.6223 | -101.301 | 28.8668
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1552.6645 | 16.2988 | 13.3855 | 41.3437 | -106.3895 | 0.99508 | 1.0478 | 0.77974 | 3.0238 | 0.46979 | 6.2883 | 1.1077 | 8.3526 | 0.48086 | 0.124 | 0.25786 | 5.4329 | -106.3895 | 5.4329 | -106.3895 | 5.4329 | -106.3895 | 16.2988
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 895.7556 | 9.403 | 19.114 | 24.1946 | -95.9114 | 0.78045 | 1.1766 | 5.921 | 5.7029 | 0.55838 | 10.6728 | 1.0686 | 12.6994 | 0.53434 | 0.55478 | 1.0382 | 3.1343 | -95.9114 | 3.1343 | -95.9114 | 3.1343 | -95.9114 | 9.403
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2486.3876 | 26.1003 | 10.4421 | 64.7337 | -106.5989 | 0.994 | 1.0716 | 1.1179 | 3.4935 | 0.31421 | 3.281 | 0.69671 | 3.8205 | 1.0648 | 0.34072 | 0.32 | 8.7001 | -106.5989 | 8.7001 | -106.5989 | 8.7001 | -106.5989 | 26.1003
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2035 | 1261.4925 | 13.2422 | 10.3763 | 32.1359 | -103.8477 | 0.93922 | 1.0844 | 2.4014 | 5.0806 | 0.74937 | 7.7757 | 1.5629 | 8.808 | 0.6534 | 0.30883 | 0.47266 | 4.4141 | -103.8477 | 4.4141 | -103.8477 | 4.4141 | -103.8477 | 13.2422
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2035 | 2665.3904 | 27.9793 | 10.2236 | 69.4682 | -98.8499 | 0.93062 | 1.1514 | 1.6595 | 2.5839 | 0.31337 | 3.2038 | 0.79786 | 4.0362 | 0.8065 | 0.51798 | 0.64226 | 9.3264 | -98.8499 | 9.3264 | -98.8499 | 9.3264 | -98.8499 | 27.9793
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2587.2355 | 27.1589 | 14.9603 | 70.6239 | -104.2348 | 0.84499 | 1.0853 | 1.2821 | 1.693 | 0.26098 | 3.9043 | 0.56043 | 4.6349 | 0.43364 | 0.32839 | 0.75728 | 9.053 | -104.2348 | 9.053 | -104.2348 | 9.053 | -104.2348 | 27.1589
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1870.8494 | 19.6388 | 9.6546 | 47.6363 | -98.9368 | 0.96324 | 1.1386 | 2.2828 | 4.3278 | 0.44302 | 4.2771 | 1.0487 | 5.3142 | 1.0118 | 0.53372 | 0.52747 | 6.5463 | -98.9368 | 6.5463 | -98.9368 | 6.5463 | -98.9368 | 19.6388
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3437.4245 | 36.0836 | 9.7237 | 91.7269 | -100.1865 | 0.96455 | 1.1553 | 1.1969 | 2.138 | 0.23633 | 2.298 | 0.60809 | 3.1407 | 0.93037 | 0.52083 | 0.55981 | 12.0279 | -100.1865 | 12.0279 | -100.1865 | 12.0279 | -100.1865 | 36.0836
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2035 | 1703.3081 | 17.8801 | 7.2814 | 48.9495 | -120.3774 | 0.97986 | 0.96412 | 0.097387 | 3.3304 | 0.74019 | 5.3896 | 0.36372 | 6.7833 | 0.61792 | 0.018069 | 0.029242 | 5.96 | -120.3774 | 5.96 | -120.3774 | 5.96 | -120.3774 | 17.8801
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3668.5537 | 38.5098 | 14.7459 | 98.0461 | -105.1005 | 1.0601 | 1.0454 | 0.26486 | 1.5074 | 0.16363 | 2.4128 | 0.72526 | 3.4829 | 0.62476 | 0.10977 | 0.1757 | 12.8366 | -105.1005 | 12.8366 | -105.1005 | 12.8366 | -105.1005 | 38.5098
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 3477.6584 | 36.5059 | 9.8894 | 93.2974 | -107.6164 | 0.94698 | 1.0303 | 0.60959 | 1.8151 | 0.26476 | 2.6183 | 0.52283 | 3.1571 | 0.69323 | 0.23281 | 0.33584 | 12.1686 | -107.6164 | 12.1686 | -107.6164 | 12.1686 | -107.6164 | 36.5059
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2035 | 2695.6892 | 28.2974 | 9.5086 | 71.6083 | -101.9933 | 0.92759 | 1.1281 | 1.4451 | 2.4982 | 0.32116 | 3.0538 | 0.70396 | 4.0337 | 0.81808 | 0.47323 | 0.57847 | 9.4325 | -101.9933 | 9.4325 | -101.9933 | 9.4325 | -101.9933 | 28.2974
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2035 | 1646.7695 | 17.2866 | 15.1104 | 44.2176 | -94.8916 | 0.8516 | 1.1917 | 3.3946 | 4.1875 | 0.33016 | 4.9889 | 0.72296 | 6.297 | 0.83937 | 0.68043 | 0.81065 | 5.7622 | -94.8916 | 5.7622 | -94.8916 | 5.7622 | -94.8916 | 17.2866
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1640.4681 | 17.2204 | 10.7636 | 42.739 | -100.258 | 0.87864 | 1.0878 | 2.2574 | 3.6626 | 0.50587 | 5.445 | 1.0648 | 6.598 | 0.67267 | 0.41459 | 0.61634 | 5.7401 | -100.258 | 5.7401 | -100.258 | 5.7401 | -100.258 | 17.2204
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 1974.549 | 20.7274 | 13.1342 | 52.2632 | -101.684 | 0.97096 | 1.1179 | 1.4217 | 2.9712 | 0.36536 | 4.7987 | 1.0566 | 6.1679 | 0.61917 | 0.29626 | 0.47849 | 6.9091 | -101.684 | 6.9091 | -101.684 | 6.9091 | -101.684 | 20.7274
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1695.6529 | 17.7997 | 15.1975 | 46.7876 | -106.4717 | 0.99313 | 1.0986 | 1.437 | 5.243 | 0.32073 | 4.8744 | 0.55037 | 5.7947 | 1.0756 | 0.2948 | 0.27407 | 5.9332 | -106.4717 | 5.9332 | -106.4717 | 5.9332 | -106.4717 | 17.7997
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3103.7951 | 32.5814 | 9.3787 | 82.7369 | -105.0953 | 0.98258 | 1.0615 | 0.72292 | 2.0996 | 0.28645 | 2.6866 | 0.67514 | 3.6409 | 0.78152 | 0.26909 | 0.34431 | 10.8605 | -105.0953 | 10.8605 | -105.0953 | 10.8605 | -105.0953 | 32.5814
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1444.6159 | 15.1645 | 5.1797 | 33.1247 | -92.7264 | 0.94182 | 1.1848 | 3.7041 | 4.8242 | 1.1589 | 6.0029 | 1.9307 | 7.2971 | 0.80364 | 0.61706 | 0.76782 | 5.0548 | -92.7264 | 5.0548 | -92.7264 | 5.0548 | -92.7264 | 15.1645
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 866.2987 | 6.4676 | 22.7615 | 16.2443 | -102.961 | 0.99784 | 1.0592 | 2.7163 | 10.6066 | 0.95715 | 21.7862 | 3.3372 | 30.1261 | 0.48685 | 0.12468 | 0.2561 | 2.1559 | -102.961 | 2.1559 | -102.961 | 2.1559 | -102.961 | 6.4676
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1212.5781 | 9.0528 | 326.6532 | 24.7471 | -107.7464 | 0.93785 | 1.0618 | 2.8377 | 10.5254 | 0.04527 | 14.7876 | 0.57737 | 18.5969 | 0.71178 | 0.19189 | 0.2696 | 3.0176 | -107.7464 | 3.0176 | -107.7464 | 3.0176 | -107.7464 | 9.0528
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 819.5817 | 6.1188 | 33.3914 | 15.6033 | -104.4556 | 1.0022 | 1.0616 | 2.3117 | 9.4926 | 0.71139 | 23.7544 | 2.8354 | 33.3499 | 0.39961 | 0.097318 | 0.24353 | 2.0396 | -104.4556 | 2.0396 | -104.4556 | 2.0396 | -104.4556 | 6.1188
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 2745.8018 | 20.4994 | 52.6723 | 54.9155 | -105.2558 | 1.0308 | 1.1568 | 1.5979 | 5.1622 | 0.11748 | 6.1881 | 0.786 | 8.8562 | 0.83421 | 0.25822 | 0.30953 | 6.8331 | -105.2558 | 6.8331 | -105.2558 | 6.8331 | -105.2558 | 20.4994
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 2016.6453 | 15.0557 | 59.1166 | 39.3682 | -105.2029 | 1.0565 | 1.1289 | 1.1104 | 4.2799 | 0.16258 | 9.6111 | 1.2067 | 14.2463 | 0.44531 | 0.11553 | 0.25943 | 5.0186 | -105.2029 | 5.0186 | -105.2029 | 5.0186 | -105.2029 | 15.0557
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 1462.1791 | 10.9162 | 57.6686 | 29.3362 | -104.8953 | 0.99107 | 1.1201 | 3.6498 | 12.2082 | 0.18119 | 10.4487 | 1.0743 | 13.3163 | 1.1684 | 0.3493 | 0.29896 | 3.6387 | -104.8953 | 3.6387 | -104.8953 | 3.6387 | -104.8953 | 10.9162
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2035 | 2295.2544 | 17.1358 | 47.9608 | 45.213 | -104.5131 | 1.0209 | 1.1541 | 1.733 | 4.8536 | 0.16755 | 8.0358 | 1.0013 | 11.5796 | 0.604 | 0.21566 | 0.35705 | 5.7119 | -104.5131 | 5.7119 | -104.5131 | 5.7119 | -104.5131 | 17.1358
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3501.7482 | 15.163 | 10.4577 | 39.8711 | -111.8906 | 1.1827 | 1.2049 | 3.4505 | 21.3366 | 1.0373 | 10.8473 | 1.7197 | 14.3283 | 1.967 | 0.31809 | 0.16172 | 5.0543 | -111.8906 | 5.0543 | -111.8906 | 5.0543 | -111.8906 | 15.163
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 6763.3599 | 29.2862 | 11.0791 | 75.9692 | -107.7867 | 1.1711 | 1.1823 | 1.3418 | 8.3979 | 0.53624 | 5.9411 | 1.4478 | 9.9675 | 1.4135 | 0.22585 | 0.15978 | 9.7621 | -107.7867 | 9.7621 | -107.7867 | 9.7621 | -107.7867 | 29.2862
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 5089.3979 | 22.0377 | 10.0348 | 56.5981 | -108.8956 | 1.1347 | 1.0926 | 0.7452 | 6.584 | 0.97136 | 9.7473 | 3.0951 | 15.7662 | 0.67546 | 0.076451 | 0.11318 | 7.3459 | -108.8956 | 7.3459 | -108.8956 | 7.3459 | -108.8956 | 22.0377
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4428.7386 | 19.177 | 8.559 | 49.624 | -111.1579 | 1.0605 | 1.0497 | 1.0883 | 9.1838 | 1.4376 | 12.3046 | 2.1422 | 15.7209 | 0.74638 | 0.08845 | 0.11851 | 6.3923 | -111.1579 | 6.3923 | -111.1579 | 6.3923 | -111.1579 | 19.177
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 3346.0299 | 14.4887 | 10.3575 | 37.4167 | -111.4854 | 1.0655 | 1.0546 | 1.511 | 14.1019 | 1.5337 | 15.885 | 2.4159 | 19.3236 | 0.88775 | 0.095124 | 0.10715 | 4.8296 | -111.4854 | 4.8296 | -111.4854 | 4.8296 | -111.4854 | 14.4887
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 5249.286 | 22.7301 | 15.3591 | 58.6922 | -104.7817 | 1.1349 | 1.1884 | 2.4563 | 10.0032 | 0.51047 | 7.8403 | 2.1776 | 13.1887 | 1.2759 | 0.31329 | 0.24556 | 7.5767 | -104.7817 | 7.5767 | -104.7817 | 7.5767 | -104.7817 | 22.7301
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 8035.6007 | 34.7952 | 9.0676 | 89.6424 | -110.8665 | 1.1799 | 1.2149 | 1.7524 | 9.4836 | 0.5341 | 4.843 | 0.7677 | 6.0642 | 1.9582 | 0.36185 | 0.18478 | 11.5984 | -110.8665 | 11.5984 | -110.8665 | 11.5984 | -110.8665 | 34.7952
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3835.0238 | 16.6061 | 10.3791 | 42.337 | -108.8038 | 1.1047 | 1.1536 | 3.6944 | 15.9322 | 1.1524 | 11.9606 | 2.2561 | 14.881 | 1.3321 | 0.30888 | 0.23188 | 5.5354 | -108.8038 | 5.5354 | -108.8038 | 5.5354 | -108.8038 | 16.6061
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 6865.48 | 29.7284 | 8.6197 | 76.7237 | -109.9826 | 1.0989 | 1.1013 | 1.1365 | 7.1322 | 0.82081 | 7.0751 | 1.4784 | 9.6831 | 1.0081 | 0.16063 | 0.15935 | 9.9095 | -109.9826 | 9.9095 | -109.9826 | 9.9095 | -109.9826 | 29.7284
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3229.1626 | 13.9827 | 16.7954 | 35.8583 | -107.161 | 1.1363 | 1.1476 | 3.4022 | 18.5285 | 0.81664 | 13.7157 | 3.0464 | 18.597 | 1.3509 | 0.24805 | 0.18362 | 4.6609 | -107.161 | 4.6609 | -107.161 | 4.6609 | -107.161 | 13.9827
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 3120.9259 | 13.514 | 28.1194 | 34.6214 | -108.2034 | 1.1242 | 1.0699 | 1.1622 | 14.3958 | 0.58062 | 16.3268 | 3.9582 | 22.513 | 0.88173 | 0.071183 | 0.080732 | 4.5047 | -108.2034 | 4.5047 | -108.2034 | 4.5047 | -108.2034 | 13.514
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4625.2594 | 20.028 | 9.1697 | 51.236 | -109.1516 | 1.1235 | 1.076 | 0.57225 | 6.2998 | 1.2356 | 11.33 | 3.463 | 17.7711 | 0.55603 | 0.050508 | 0.090836 | 6.676 | -109.1516 | 6.676 | -109.1516 | 6.676 | -109.1516 | 20.028
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3681.3593 | 15.9408 | 10.3923 | 41.1318 | -109.6982 | 1.0908 | 1.1279 | 3.1172 | 15.3979 | 1.2545 | 13.037 | 2.2909 | 16.2777 | 1.1811 | 0.23911 | 0.20245 | 5.3136 | -109.6982 | 5.3136 | -109.6982 | 5.3136 | -109.6982 | 15.9408
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2035 | 7405.1507 | 32.0652 | 5.8812 | 83.2628 | -111.5007 | 1.1746 | 1.1971 | 1.6053 | 8.7929 | 0.88092 | 5.1809 | 1.1549 | 8.0261 | 1.6972 | 0.30985 | 0.18257 | 10.6884 | -111.5007 | 10.6884 | -111.5007 | 10.6884 | -111.5007 | 32.0652
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 5190.9517 | 22.4775 | 14.4872 | 58.1936 | -104.3852 | 1.1586 | 1.2271 | 3.1261 | 12.2652 | 0.49809 | 7.216 | 1.8056 | 11.8259 | 1.6997 | 0.43322 | 0.25488 | 7.4925 | -104.3852 | 7.4925 | -104.3852 | 7.4925 | -104.3852 | 22.4775
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2035 | 5385.9319 | 23.3218 | 9.0997 | 60.2163 | -110.4762 | 1.091 | 1.1011 | 1.4474 | 9.804 | 0.99613 | 9.0645 | 1.4965 | 11.6566 | 1.0816 | 0.15967 | 0.14763 | 7.7739 | -110.4762 | 7.7739 | -110.4762 | 7.7739 | -110.4762 | 23.3218
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 5710.9854 | 24.7293 | 7.4063 | 64.1387 | -110.398 | 1.1707 | 1.1308 | 1.0576 | 8.6824 | 0.99857 | 7.3957 | 2.1698 | 12.363 | 1.174 | 0.143 | 0.1218 | 8.2431 | -110.398 | 8.2431 | -110.398 | 8.2431 | -110.398 | 24.7293
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 3941.514 | 17.0673 | 18.6766 | 43.791 | -107.1577 | 1.1272 | 1.0971 | 1.2818 | 10.6027 | 0.67728 | 12.6492 | 3.322 | 18.8125 | 0.83821 | 0.10134 | 0.1209 | 5.6891 | -107.1577 | 5.6891 | -107.1577 | 5.6891 | -107.1577 | 17.0673
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2035 | 4508.094 | 19.5206 | 9.1245 | 49.9551 | -109.133 | 1.1224 | 1.079 | 0.73289 | 6.8793 | 1.2579 | 11.4782 | 3.516 | 17.9283 | 0.59934 | 0.063851 | 0.10654 | 6.5069 | -109.133 | 6.5069 | -109.133 | 6.5069 | -109.133 | 19.5206
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1393.4608 | 14.6275 | 11.543 | 37.8713 | -105.6596 | 1.0875 | 1.1549 | 2.1577 | 8.1401 | 0.42905 | 4.9526 | 0.89915 | 6.0734 | 1.6436 | 0.43566 | 0.26507 | 4.8758 | -105.6596 | 4.8758 | -105.6596 | 4.8758 | -105.6596 | 14.6275
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1579.9064 | 16.5847 | 14.4986 | 43.881 | -107.0619 | 1.1423 | 1.1791 | 1.6655 | 8.071 | 0.26537 | 3.8474 | 0.68678 | 4.9102 | 2.0978 | 0.43289 | 0.20636 | 5.5282 | -107.0619 | 5.5282 | -107.0619 | 5.5282 | -107.0619 | 16.5847
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1495.999 | 15.7039 | 18.3746 | 41.7112 | -106.5608 | 0.94719 | 1.0901 | 1.8673 | 5.0867 | 0.32117 | 5.9014 | 0.70714 | 6.9591 | 0.86194 | 0.31641 | 0.36709 | 5.2346 | -106.5608 | 5.2346 | -106.5608 | 5.2346 | -106.5608 | 15.7039
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1914.4404 | 20.0964 | 19.9932 | 53.9138 | -109.016 | 1.0021 | 1.0525 | 0.82154 | 4.0483 | 0.22458 | 4.4901 | 0.60886 | 5.5441 | 0.90161 | 0.18297 | 0.20293 | 6.6988 | -109.016 | 6.6988 | -109.016 | 6.6988 | -109.016 | 20.0964
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 2169.517 | 22.774 | 12.6876 | 58.0722 | -102.825 | 0.91259 | 1.0965 | 1.2551 | 2.0591 | 0.36482 | 4.6287 | 0.82641 | 5.8246 | 0.44485 | 0.27116 | 0.60955 | 7.5913 | -102.825 | 7.5913 | -102.825 | 7.5913 | -102.825 | 22.774
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2872.5756 | 30.1542 | 8.917 | 75.3064 | -101.7028 | 0.94877 | 1.0668 | 0.88931 | 1.9488 | 0.34656 | 3.0903 | 0.79222 | 4.0763 | 0.63063 | 0.28778 | 0.45633 | 10.0514 | -101.7028 | 10.0514 | -101.7028 | 10.0514 | -101.7028 | 30.1542
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2402.8023 | 25.2229 | 21.0257 | 67.9608 | -107.532 | 1.0265 | 1.1729 | 1.5407 | 4.7398 | 0.14181 | 2.9816 | 0.23247 | 3.3154 | 1.5897 | 0.51674 | 0.32506 | 8.4076 | -107.532 | 8.4076 | -107.532 | 8.4076 | -107.532 | 25.2229
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1833.572 | 19.2475 | 14.9023 | 47.4605 | -107.1993 | 0.95749 | 0.97773 | 0.66359 | 3.2088 | 0.3466 | 5.1651 | 0.99493 | 6.081 | 0.62124 | 0.12848 | 0.2068 | 6.4158 | -107.1993 | 6.4158 | -107.1993 | 6.4158 | -107.1993 | 19.2475
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 2816.7683 | 29.5684 | 16.3123 | 77.4854 | -102.4768 | 0.8378 | 1.0948 | 1.1874 | 1.3742 | 0.22371 | 3.6492 | 0.5261 | 4.3982 | 0.37656 | 0.32538 | 0.86409 | 9.8561 | -102.4768 | 9.8561 | -102.4768 | 9.8561 | -102.4768 | 29.5684
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2035.3744 | 21.3659 | 18.3077 | 55.8311 | -109.2949 | 0.94792 | 1.0324 | 0.9084 | 3.7452 | 0.23733 | 4.345 | 0.42595 | 4.958 | 0.86195 | 0.20907 | 0.24255 | 7.122 | -109.2949 | 7.122 | -109.2949 | 7.122 | -109.2949 | 21.3659
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 981.5697 | 10.3038 | 6.2202 | 23.5189 | -100.4419 | 1.0596 | 1.0733 | 2.68 | 9.9355 | 1.273 | 7.9183 | 2.2265 | 9.1886 | 1.2547 | 0.33845 | 0.26974 | 3.4346 | -100.4419 | 3.4346 | -100.4419 | 3.4346 | -100.4419 | 10.3038
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 1704.5852 | 17.8935 | 9.0096 | 44.0292 | -97.7534 | 0.8503 | 1.0536 | 1.7147 | 2.262 | 0.64732 | 5.832 | 1.1759 | 7.1101 | 0.38787 | 0.29401 | 0.75803 | 5.9645 | -97.7534 | 5.9645 | -97.7534 | 5.9645 | -97.7534 | 17.8935
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2496.1844 | 26.2031 | 8.6762 | 66.0744 | -98.0573 | 0.87939 | 1.1004 | 1.3378 | 1.7153 | 0.43886 | 3.8076 | 0.90896 | 4.9196 | 0.4505 | 0.35134 | 0.77988 | 8.7344 | -98.0573 | 8.7344 | -98.0573 | 8.7344 | -98.0573 | 26.2031
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1823.0558 | 19.1371 | 9.4109 | 47.6219 | -95.5959 | 0.8619 | 1.1622 | 2.8123 | 3.4166 | 0.52973 | 4.9852 | 0.99535 | 5.8674 | 0.68533 | 0.56413 | 0.82315 | 6.379 | -95.5959 | 6.379 | -95.5959 | 6.379 | -95.5959 | 19.1371
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1041.3048 | 10.9309 | 11.5045 | 26.8233 | -102.9674 | 0.94261 | 1.0797 | 2.4531 | 5.5271 | 0.8442 | 9.7121 | 1.7166 | 11.3272 | 0.5691 | 0.25258 | 0.44383 | 3.6436 | -102.9674 | 3.6436 | -102.9674 | 3.6436 | -102.9674 | 10.9309
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2036 | 1271.2742 | 13.3449 | 7.7835 | 33.2472 | -104.4124 | 1.0651 | 1.117 | 2.2272 | 7.9458 | 0.76041 | 5.9186 | 1.3557 | 7.2024 | 1.3425 | 0.37631 | 0.28031 | 4.4483 | -104.4124 | 4.4483 | -104.4124 | 4.4483 | -104.4124 | 13.3449
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2036 | 2925.2063 | 30.7067 | 19.9923 | 82.6898 | -108.0759 | 0.97762 | 1.0467 | 0.50582 | 2.1372 | 0.15701 | 3.139 | 0.40144 | 3.9945 | 0.68086 | 0.16114 | 0.23667 | 10.2356 | -108.0759 | 10.2356 | -108.0759 | 10.2356 | -108.0759 | 30.7067
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2036 | 940.9849 | 9.8778 | 35.1838 | 26.9694 | -111.2534 | 0.98887 | 1.0483 | 1.4243 | 9.9456 | 0.25665 | 9.03 | 0.39962 | 9.6373 | 1.1014 | 0.15773 | 0.14321 | 3.2926 | -111.2534 | 3.2926 | -111.2534 | 3.2926 | -111.2534 | 9.8778
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1095.7837 | 11.5027 | 16.3557 | 29.4189 | -94.6076 | 0.745 | 1.1604 | 4.7008 | 3.505 | 0.5467 | 8.9417 | 1.1032 | 10.8438 | 0.39198 | 0.52572 | 1.3412 | 3.8342 | -94.6076 | 3.8342 | -94.6076 | 3.8342 | -94.6076 | 11.5027
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 2109.5941 | 22.145 | 16.2982 | 58.8286 | -105.0862 | 0.92008 | 1.088 | 1.3319 | 3.051 | 0.27026 | 4.4048 | 0.5452 | 5.3084 | 0.69266 | 0.30238 | 0.43655 | 7.3817 | -105.0862 | 7.3817 | -105.0862 | 7.3817 | -105.0862 | 22.145
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2801.3225 | 29.4063 | 9.8501 | 73.9228 | -101.5481 | 0.95276 | 1.078 | 0.99642 | 2.2166 | 0.31192 | 3.0724 | 0.76115 | 4.0426 | 0.72144 | 0.32432 | 0.44954 | 9.8021 | -101.5481 | 9.8021 | -101.5481 | 9.8021 | -101.5481 | 29.4063
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3220.9189 | 33.8109 | 10.0064 | 86.5093 | -105.8265 | 0.98419 | 1.0426 | 0.46641 | 1.5803 | 0.2934 | 2.9359 | 0.6209 | 3.8711 | 0.53828 | 0.15886 | 0.29513 | 11.2703 | -105.8265 | 11.2703 | -105.8265 | 11.2703 | -105.8265 | 33.8109
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 3126.1983 | 32.8166 | 9.7636 | 83.7059 | -105.1164 | 0.96847 | 1.0543 | 0.5802 | 1.6056 | 0.3116 | 3.0424 | 0.6422 | 3.9791 | 0.52774 | 0.19071 | 0.36136 | 10.9389 | -105.1164 | 10.9389 | -105.1164 | 10.9389 | -105.1164 | 32.8166
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 3376.1203 | 35.4401 | 9.6887 | 89.9017 | -98.3771 | 0.97592 | 1.1617 | 1.228 | 2.2017 | 0.23927 | 2.3182 | 0.6519 | 3.2099 | 0.94978 | 0.52972 | 0.55773 | 11.8134 | -98.3771 | 11.8134 | -98.3771 | 11.8134 | -98.3771 | 35.4401
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1407.1911 | 14.7717 | 8.7828 | 34.8667 | -96.2397 | 0.94672 | 1.1249 | 3.2957 | 5.728 | 0.64151 | 5.6342 | 1.5151 | 6.7421 | 1.0166 | 0.58495 | 0.57537 | 4.9239 | -96.2397 | 4.9239 | -96.2397 | 4.9239 | -96.2397 | 14.7717
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1521.1132 | 15.9675 | 9.7366 | 38.9956 | -95.8652 | 0.84554 | 1.1144 | 2.7921 | 3.4254 | 0.61804 | 6.0176 | 1.2566 | 7.3921 | 0.56922 | 0.46398 | 0.81512 | 5.3225 | -95.8652 | 5.3225 | -95.8652 | 5.3225 | -95.8652 | 15.9675
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3213.7427 | 33.7355 | 8.7493 | 85.1829 | -101.7352 | 0.89972 | 1.1142 | 1.0008 | 1.3732 | 0.3464 | 3.0307 | 0.66281 | 3.8988 | 0.45308 | 0.33021 | 0.72881 | 11.2452 | -101.7352 | 11.2452 | -101.7352 | 11.2452 | -101.7352 | 33.7355
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2036 | 2917.5814 | 30.6267 | 12.6694 | 77.7219 | -96.7918 | 0.84313 | 1.1548 | 1.3867 | 1.3111 | 0.25233 | 3.1968 | 0.63862 | 4.3718 | 0.41011 | 0.43377 | 1.0577 | 10.2089 | -96.7918 | 10.2089 | -96.7918 | 10.2089 | -96.7918 | 30.6267
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2738.8956 | 28.7509 | 7.9307 | 71.3561 | -101.808 | 0.82459 | 1.0858 | 1.2957 | 1.3545 | 0.48266 | 3.8278 | 0.72724 | 4.4293 | 0.35386 | 0.33849 | 0.95654 | 9.5836 | -101.808 | 9.5836 | -101.808 | 9.5836 | -101.808 | 28.7509
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1297.7325 | 13.6227 | 10.2213 | 33.0527 | -102.2184 | 0.9408 | 1.0843 | 2.1277 | 4.4459 | 0.75615 | 7.7288 | 1.5419 | 9.0259 | 0.57523 | 0.27529 | 0.47858 | 4.5409 | -102.2184 | 4.5409 | -102.2184 | 4.5409 | -102.2184 | 13.6227
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2036 | 2009.9618 | 21.0991 | 15.7659 | 52.5621 | -102.7738 | 1.077 | 1.0809 | 1.0615 | 4.5183 | 0.25085 | 3.9548 | 1.1427 | 4.9823 | 1.1425 | 0.2684 | 0.23493 | 7.033 | -102.7738 | 7.033 | -102.7738 | 7.033 | -102.7738 | 21.0991
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2036 | 1958.2368 | 20.5562 | 11.5481 | 51.316 | -103.4583 | 0.94905 | 1.0602 | 1.5714 | 3.7614 | 0.39073 | 4.5122 | 1.041 | 5.1243 | 0.8336 | 0.34825 | 0.41776 | 6.8521 | -103.4583 | 6.8521 | -103.4583 | 6.8521 | -103.4583 | 20.5562
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 2377.5365 | 24.9577 | 13.9449 | 64.4255 | -95.2663 | 0.86791 | 1.2029 | 2.369 | 2.9098 | 0.25221 | 3.517 | 0.57106 | 4.4175 | 0.82734 | 0.67358 | 0.81415 | 8.3192 | -95.2663 | 8.3192 | -95.2663 | 8.3192 | -95.2663 | 24.9577
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1915.3527 | 20.106 | 16.7387 | 50.1935 | -98.6117 | 1.0225 | 1.1558 | 2.0033 | 4.5205 | 0.24947 | 4.1757 | 1.1096 | 5.3464 | 1.0826 | 0.47974 | 0.44316 | 6.702 | -98.6117 | 6.702 | -98.6117 | 6.702 | -98.6117 | 20.106
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2036 | 1858.5638 | 19.5099 | 14.4379 | 50.3358 | -105.805 | 0.94218 | 1.0511 | 1.0069 | 2.8316 | 0.36717 | 5.3011 | 0.7396 | 6.5274 | 0.53415 | 0.18994 | 0.35559 | 6.5033 | -105.805 | 6.5033 | -105.805 | 6.5033 | -105.805 | 19.5099
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 613.314 | 6.4381 | 4.1966 | 13.7334 | -83.2217 | 0.97548 | 1.3563 | 17.5795 | 14.898 | 2.6537 | 11.1364 | 2.9452 | 12.0985 | 1.3378 | 1.5786 | 1.18 | 2.146 | -83.2217 | 2.146 | -83.2217 | 2.146 | -83.2217 | 6.4381
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 443.3456 | 4.6539 | 4.1483 | 9.9402 | -97.6316 | 0.919 | 1.0719 | 9.1899 | 16.7099 | 5.0144 | 20.8013 | 5.1703 | 21.4305 | 0.80331 | 0.44179 | 0.54997 | 1.5513 | -97.6316 | 1.5513 | -97.6316 | 1.5513 | -97.6316 | 4.6539
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1950.1522 | 20.4713 | 14.7708 | 50.9109 | -102.7523 | 1.0665 | 1.0787 | 1.1252 | 4.5854 | 0.27974 | 4.132 | 1.1607 | 5.1427 | 1.1097 | 0.27232 | 0.24539 | 6.8238 | -102.7523 | 6.8238 | -102.7523 | 6.8238 | -102.7523 | 20.4713
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2036 | 1934.6513 | 20.3086 | 9.7331 | 51.1921 | -101.9875 | 0.88947 | 1.0935 | 2.0936 | 3.4977 | 0.48048 | 4.6766 | 0.93849 | 5.2446 | 0.74791 | 0.44768 | 0.59858 | 6.7695 | -101.9875 | 6.7695 | -101.9875 | 6.7695 | -101.9875 | 20.3086
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2197.3223 | 23.0659 | 8.5346 | 56.3033 | -102.9254 | 1.0298 | 1.0563 | 0.99033 | 3.7688 | 0.41869 | 3.5734 | 0.97494 | 4.6062 | 1.0547 | 0.27714 | 0.26277 | 7.6886 | -102.9254 | 7.6886 | -102.9254 | 7.6886 | -102.9254 | 23.0659
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2693.6266 | 28.2757 | 8.772 | 70.318 | -100.8134 | 0.9328 | 1.0824 | 1.1094 | 2.1256 | 0.37493 | 3.2889 | 0.82453 | 4.2767 | 0.64631 | 0.3373 | 0.52189 | 9.4252 | -100.8134 | 9.4252 | -100.8134 | 9.4252 | -100.8134 | 28.2757
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1528.5837 | 16.046 | 17.0594 | 39.7553 | -105.09 | 1.0708 | 1.0447 | 1.0087 | 6.0391 | 0.31606 | 5.3918 | 1.3467 | 6.3169 | 1.1201 | 0.18708 | 0.16702 | 5.3487 | -105.09 | 5.3487 | -105.09 | 5.3487 | -105.09 | 16.046
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 3820.0147 | 40.0998 | 17.7877 | 105.354 | -100.6264 | 0.9283 | 1.1105 | 0.66122 | 0.99466 | 0.13362 | 2.3767 | 0.50497 | 3.5068 | 0.4185 | 0.27821 | 0.66477 | 13.3666 | -100.6264 | 13.3666 | -100.6264 | 13.3666 | -100.6264 | 40.0998
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 1919.4082 | 20.1486 | 16.8891 | 53.3704 | -103.6271 | 0.90411 | 1.1209 | 1.8271 | 3.4717 | 0.28311 | 4.7815 | 0.57321 | 5.7429 | 0.72607 | 0.38211 | 0.52628 | 6.7162 | -103.6271 | 6.7162 | -103.6271 | 6.7162 | -103.6271 | 20.1486
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2047.4328 | 21.4925 | 12.3343 | 53.6017 | -97.5353 | 0.96289 | 1.1564 | 2.147 | 3.8752 | 0.31752 | 3.9164 | 0.94763 | 4.9958 | 0.98949 | 0.54822 | 0.55404 | 7.1642 | -97.5353 | 7.1642 | -97.5353 | 7.1642 | -97.5353 | 21.4925
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2036 | 3221.5141 | 33.8171 | 22.5133 | 89.7219 | -110.9709 | 1.0404 | 1.0523 | 0.31344 | 2.9015 | 0.11272 | 2.5376 | 0.25369 | 2.9623 | 1.1434 | 0.12352 | 0.10803 | 11.2724 | -110.9709 | 11.2724 | -110.9709 | 11.2724 | -110.9709 | 33.8171
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 1461.9408 | 15.3464 | 7.3124 | 35.9555 | -91.144 | 0.93841 | 1.2296 | 4.5501 | 5.6633 | 0.71859 | 5.2547 | 1.4032 | 6.414 | 1.0778 | 0.86592 | 0.80344 | 5.1155 | -91.144 | 5.1155 | -91.144 | 5.1155 | -91.144 | 15.3464
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1379.4851 | 14.4808 | 14.5483 | 36.6661 | -100.9039 | 0.96346 | 1.1069 | 1.8591 | 4.1494 | 0.4887 | 7.1098 | 1.2926 | 8.8855 | 0.58362 | 0.26148 | 0.44803 | 4.8269 | -100.9039 | 4.8269 | -100.9039 | 4.8269 | -100.9039 | 14.4808
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 2108.7864 | 22.1365 | 19.9342 | 55.9719 | -109.1731 | 1.0268 | 0.99964 | 0.49428 | 3.9522 | 0.20166 | 4.02 | 0.80233 | 4.6553 | 0.98313 | 0.12296 | 0.12507 | 7.3788 | -109.1731 | 7.3788 | -109.1731 | 7.3788 | -109.1731 | 22.1365
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2526.7765 | 26.5243 | 9.8075 | 67.3826 | -103.3844 | 0.80461 | 1.0738 | 1.3232 | 1.2473 | 0.44157 | 4.3307 | 0.66758 | 4.9065 | 0.28802 | 0.30553 | 1.0608 | 8.8414 | -103.3844 | 8.8414 | -103.3844 | 8.8414 | -103.3844 | 26.5243
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 2362.9406 | 24.8044 | 17.3781 | 66.1573 | -105.8954 | 0.93877 | 1.0787 | 1.0273 | 2.7056 | 0.22502 | 3.9104 | 0.4952 | 4.8153 | 0.6919 | 0.26272 | 0.37971 | 8.2681 | -105.8954 | 8.2681 | -105.8954 | 8.2681 | -105.8954 | 24.8044
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1902.8058 | 19.9743 | 10.4907 | 48.9877 | -96.7758 | 0.89562 | 1.124 | 2.1823 | 3.2063 | 0.42934 | 4.504 | 1.0767 | 5.782 | 0.71187 | 0.48452 | 0.68063 | 6.6581 | -96.7758 | 6.6581 | -96.7758 | 6.6581 | -96.7758 | 19.9743
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2136.8456 | 22.4311 | 14.6643 | 56.2743 | -99.8531 | 0.95664 | 1.1542 | 2.2578 | 4.0169 | 0.25372 | 3.7206 | 0.80293 | 4.3831 | 1.0796 | 0.60683 | 0.56206 | 7.477 | -99.8531 | 7.477 | -99.8531 | 7.477 | -99.8531 | 22.4311
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1581.3222 | 16.5996 | 13.4832 | 42.2995 | -102.1944 | 0.92498 | 1.1086 | 1.7531 | 3.1086 | 0.46111 | 6.2173 | 1.0427 | 7.9188 | 0.49999 | 0.28198 | 0.56397 | 5.5332 | -102.1944 | 5.5332 | -102.1944 | 5.5332 | -102.1944 | 16.5996
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 4118.3465 | 43.2314 | 11.7114 | 112.0167 | -107.6636 | 0.98421 | 1.014 | 0.33722 | 1.5297 | 0.18583 | 2.1763 | 0.43846 | 2.7448 | 0.70288 | 0.15495 | 0.22045 | 14.4105 | -107.6636 | 14.4105 | -107.6636 | 14.4105 | -107.6636 | 43.2314
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1737.0235 | 18.234 | 17.5465 | 47.0786 | -97.0158 | 0.89705 | 1.1551 | 2.5459 | 4.1836 | 0.26565 | 4.6613 | 0.65928 | 6.0326 | 0.89752 | 0.54617 | 0.60853 | 6.078 | -97.0158 | 6.078 | -97.0158 | 6.078 | -97.0158 | 18.234
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2036 | 2298.0114 | 24.1229 | 8.6208 | 59.9654 | -97.1125 | 0.88974 | 1.1445 | 1.9656 | 2.7039 | 0.44442 | 3.8312 | 0.86232 | 4.7638 | 0.70576 | 0.51305 | 0.72695 | 8.041 | -97.1125 | 8.041 | -97.1125 | 8.041 | -97.1125 | 24.1229
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2036 | 2399.3779 | 25.1869 | 17.2122 | 67.2102 | -106.1208 | 0.94336 | 1.073 | 0.95693 | 2.6506 | 0.22366 | 3.8496 | 0.49591 | 4.7568 | 0.68854 | 0.24858 | 0.36102 | 8.3956 | -106.1208 | 8.3956 | -106.1208 | 8.3956 | -106.1208 | 25.1869
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2036 | 1082.0876 | 11.359 | 13.3271 | 27.6632 | -106.6809 | 1.0477 | 1.0595 | 1.8391 | 9.4374 | 0.55426 | 7.3867 | 1.4008 | 7.9442 | 1.2776 | 0.24898 | 0.19488 | 3.7863 | -106.6809 | 3.7863 | -106.6809 | 3.7863 | -106.6809 | 11.359
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1867.9124 | 19.608 | 18.7937 | 49.5605 | -104.1692 | 1.1093 | 1.1201 | 1.3116 | 5.8682 | 0.20485 | 3.8498 | 0.97991 | 4.7101 | 1.5243 | 0.34068 | 0.2235 | 6.536 | -104.1692 | 6.536 | -104.1692 | 6.536 | -104.1692 | 19.608
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2036 | 2340.4423 | 24.5683 | 11.6476 | 61.2584 | -101.3385 | 1.0267 | 1.0807 | 0.71879 | 2.3014 | 0.3456 | 4.0254 | 1.0685 | 5.4822 | 0.57173 | 0.17856 | 0.31233 | 8.1894 | -101.3385 | 8.1894 | -101.3385 | 8.1894 | -101.3385 | 24.5683
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2264.4475 | 23.7705 | 17.4059 | 59.4077 | -104.3904 | 1.0907 | 1.0368 | 0.4778 | 3.6344 | 0.2091 | 3.6396 | 1.0646 | 4.7367 | 0.99856 | 0.13128 | 0.13147 | 7.9235 | -104.3904 | 7.9235 | -104.3904 | 7.9235 | -104.3904 | 23.7705
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1924.7958 | 20.2051 | 21.0469 | 50.4001 | -103.4549 | 1.1027 | 1.0815 | 0.94736 | 5.0099 | 0.19116 | 4.0233 | 1.1433 | 5.0971 | 1.2452 | 0.23547 | 0.1891 | 6.735 | -103.4549 | 6.735 | -103.4549 | 6.735 | -103.4549 | 20.2051
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2023.5903 | 21.2422 | 16.6084 | 53.4072 | -99.859 | 1.0127 | 1.1248 | 1.5366 | 3.8111 | 0.25354 | 4.2109 | 1.0756 | 5.4075 | 0.90506 | 0.3649 | 0.40318 | 7.0807 | -99.859 | 7.0807 | -99.859 | 7.0807 | -99.859 | 21.2422
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2520.3541 | 26.4569 | 8.9868 | 64.4944 | -98.7209 | 0.93573 | 1.0977 | 1.3581 | 2.4352 | 0.379 | 3.406 | 0.94027 | 4.4376 | 0.71497 | 0.39874 | 0.5577 | 8.819 | -98.7209 | 8.819 | -98.7209 | 8.819 | -98.7209 | 26.4569
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1458.8561 | 15.314 | 9.1315 | 37.3954 | -96.5991 | 0.84288 | 1.0811 | 2.499 | 3.2221 | 0.71367 | 6.5168 | 1.3224 | 7.8832 | 0.49443 | 0.38346 | 0.77556 | 5.1047 | -96.5991 | 5.1047 | -96.5991 | 5.1047 | -96.5991 | 15.314
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2036 | 1418.3034 | 14.8883 | 7.014 | 35.2402 | -99.247 | 0.93519 | 1.0673 | 2.2717 | 4.7891 | 0.8864 | 6.2172 | 1.5146 | 7.386 | 0.7703 | 0.36539 | 0.47435 | 4.9628 | -99.247 | 4.9628 | -99.247 | 4.9628 | -99.247 | 14.8883
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3162.1617 | 33.1941 | 9.7298 | 84.7313 | -104.7289 | 1.0172 | 1.0377 | 0.49327 | 2.073 | 0.2694 | 2.6212 | 0.70671 | 3.6257 | 0.79084 | 0.18818 | 0.23796 | 11.0647 | -104.7289 | 11.0647 | -104.7289 | 11.0647 | -104.7289 | 33.1941
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1848.4812 | 19.404 | 13.1131 | 48.8445 | -100.6253 | 0.98392 | 1.1074 | 1.3128 | 3.0222 | 0.39701 | 5.206 | 1.1488 | 6.758 | 0.58053 | 0.25217 | 0.43439 | 6.468 | -100.6253 | 6.468 | -100.6253 | 6.468 | -100.6253 | 19.404
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2809.0785 | 29.4877 | 7.9774 | 73.5928 | -102.9556 | 0.96216 | 1.0858 | 0.95122 | 2.195 | 0.40426 | 3.225 | 0.73593 | 4.1185 | 0.68063 | 0.29496 | 0.43336 | 9.8292 | -102.9556 | 9.8292 | -102.9556 | 9.8292 | -102.9556 | 29.4877
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2036 | 2893.2919 | 30.3717 | 11.5569 | 78.3517 | -103.4723 | 0.87588 | 1.0893 | 0.94707 | 1.1166 | 0.31656 | 3.6584 | 0.64373 | 4.5402 | 0.30522 | 0.25887 | 0.84815 | 10.1239 | -103.4723 | 10.1239 | -103.4723 | 10.1239 | -103.4723 | 30.3717
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1413.8524 | 14.8416 | 5.4778 | 33.3239 | -89.4118 | 0.83293 | 1.1693 | 3.9709 | 3.7653 | 1.1389 | 6.239 | 1.709 | 7.6908 | 0.60352 | 0.63647 | 1.0546 | 4.9472 | -89.4118 | 4.9472 | -89.4118 | 4.9472 | -89.4118 | 14.8416
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1478.5046 | 15.5203 | 14.2101 | 40.4098 | -102.6932 | 0.88462 | 1.1262 | 2.5357 | 4.2121 | 0.45669 | 6.4897 | 0.79604 | 7.5764 | 0.64904 | 0.39073 | 0.60201 | 5.1734 | -102.6932 | 5.1734 | -102.6932 | 5.1734 | -102.6932 | 15.5203
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2036 | 1453.2684 | 15.2554 | 14.969 | 38.8136 | -104.4719 | 0.83554 | 1.0499 | 2.314 | 4.0208 | 0.44083 | 6.5987 | 0.75983 | 7.2381 | 0.60934 | 0.35067 | 0.5755 | 5.0851 | -104.4719 | 5.0851 | -104.4719 | 5.0851 | -104.4719 | 15.2554
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1629.3289 | 17.1035 | 8.9576 | 42.1135 | -96.7728 | 0.84932 | 1.0901 | 2.1071 | 2.4738 | 0.6722 | 6.0213 | 1.2723 | 7.4642 | 0.41083 | 0.34993 | 0.85177 | 5.7012 | -96.7728 | 5.7012 | -96.7728 | 5.7012 | -96.7728 | 17.1035
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3067.7408 | 32.2029 | 8.2161 | 81.1963 | -103.0336 | 0.91204 | 1.075 | 1.0873 | 2.0958 | 0.35648 | 2.9289 | 0.63052 | 3.478 | 0.71557 | 0.37123 | 0.51879 | 10.7343 | -103.0336 | 10.7343 | -103.0336 | 10.7343 | -103.0336 | 32.2029
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1077.4317 | 11.3101 | 6.3772 | 27.5207 | -104.3241 | 1.0434 | 1.072 | 2.2827 | 8.483 | 1.1747 | 7.4913 | 1.9 | 8.8374 | 1.1324 | 0.30471 | 0.26909 | 3.77 | -104.3241 | 3.77 | -104.3241 | 3.77 | -104.3241 | 11.3101
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2036 | 2034.3969 | 21.3556 | 16.5674 | 55.7435 | -97.6873 | 0.89428 | 1.1818 | 2.4816 | 3.7835 | 0.24573 | 4.0711 | 0.5282 | 4.9763 | 0.92937 | 0.60957 | 0.65589 | 7.1185 | -97.6873 | 7.1185 | -97.6873 | 7.1185 | -97.6873 | 21.3556
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2036 | 2581.1277 | 27.0948 | 16.8783 | 70.5456 | -108.2927 | 0.98067 | 1.05 | 0.69584 | 3.1186 | 0.20284 | 3.4236 | 0.38222 | 3.9207 | 0.91091 | 0.20325 | 0.22313 | 9.0316 | -108.2927 | 9.0316 | -108.2927 | 9.0316 | -108.2927 | 27.0948
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1760.0707 | 18.476 | 12.3074 | 47.2918 | -103.7775 | 0.90307 | 1.0937 | 1.7389 | 3.2342 | 0.44533 | 5.4808 | 0.82024 | 6.5874 | 0.5901 | 0.31728 | 0.53767 | 6.1587 | -103.7775 | 6.1587 | -103.7775 | 6.1587 | -103.7775 | 18.476
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2425.0871 | 25.4568 | 12.9074 | 65.5478 | -99.5837 | 0.90537 | 1.1182 | 1.3848 | 2.1952 | 0.29285 | 3.7799 | 0.7306 | 4.9437 | 0.58077 | 0.36636 | 0.63083 | 8.4856 | -99.5837 | 8.4856 | -99.5837 | 8.4856 | -99.5837 | 25.4568
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1504.1492 | 15.7895 | 8.7174 | 38.5959 | -96.8486 | 0.84058 | 1.068 | 2.1496 | 2.5953 | 0.75671 | 6.5965 | 1.3482 | 8.0122 | 0.39343 | 0.32587 | 0.82827 | 5.2632 | -96.8486 | 5.2632 | -96.8486 | 5.2632 | -96.8486 | 15.7895
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 1776.9218 | 18.6528 | 6.9091 | 44.0257 | -101.7713 | 0.97976 | 1.0331 | 1.3037 | 4.0608 | 0.69616 | 4.8098 | 1.2554 | 5.8455 | 0.84428 | 0.27105 | 0.32104 | 6.2176 | -101.7713 | 6.2176 | -101.7713 | 6.2176 | -101.7713 | 18.6528
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2036 | 2651.907 | 27.8378 | 15.2765 | 72.1659 | -99.1964 | 0.8774 | 1.1053 | 1.1961 | 1.6374 | 0.22924 | 3.5019 | 0.63219 | 4.7046 | 0.46757 | 0.34154 | 0.73046 | 9.2793 | -99.1964 | 9.2793 | -99.1964 | 9.2793 | -99.1964 | 27.8378
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 2870.7494 | 30.1351 | 23.7768 | 80.4248 | -101.5996 | 0.99336 | 1.1585 | 1.2204 | 3.1237 | 0.10783 | 2.5638 | 0.37154 | 3.4956 | 1.2184 | 0.47601 | 0.3907 | 10.045 | -101.5996 | 10.045 | -101.5996 | 10.045 | -101.5996 | 30.1351
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1555.1906 | 16.3253 | 13.5241 | 41.3974 | -104.5708 | 0.99988 | 1.0509 | 0.77253 | 2.9941 | 0.46236 | 6.253 | 1.1435 | 8.3978 | 0.47883 | 0.12355 | 0.25802 | 5.4418 | -104.5708 | 5.4418 | -104.5708 | 5.4418 | -104.5708 | 16.3253
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 908.4526 | 9.5363 | 18.7398 | 24.5477 | -95.936 | 0.78254 | 1.1761 | 5.7938 | 5.5609 | 0.56489 | 10.5859 | 1.0617 | 12.5603 | 0.52531 | 0.54731 | 1.0419 | 3.1788 | -95.936 | 3.1788 | -95.936 | 3.1788 | -95.936 | 9.5363
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2490.7187 | 26.1458 | 10.4367 | 64.8304 | -104.9289 | 0.99708 | 1.0728 | 1.1196 | 3.4914 | 0.31303 | 3.267 | 0.71485 | 3.823 | 1.0687 | 0.34269 | 0.32067 | 8.7153 | -104.9289 | 8.7153 | -104.9289 | 8.7153 | -104.9289 | 26.1458
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2036 | 1264.234 | 13.271 | 10.4157 | 32.1815 | -102.1358 | 0.94123 | 1.085 | 2.3809 | 5.0334 | 0.74365 | 7.7457 | 1.5877 | 8.84 | 0.64983 | 0.30738 | 0.47302 | 4.4237 | -102.1358 | 4.4237 | -102.1358 | 4.4237 | -102.1358 | 13.271
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2036 | 2655.6966 | 27.8776 | 10.2824 | 69.2072 | -97.1994 | 0.93779 | 1.1566 | 1.6725 | 2.595 | 0.31148 | 3.2028 | 0.83296 | 4.0784 | 0.81025 | 0.5222 | 0.6445 | 9.2925 | -97.1994 | 9.2925 | -97.1994 | 9.2925 | -97.1994 | 27.8776
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2644.2913 | 27.7579 | 15.5502 | 72.3173 | -102.1509 | 0.84364 | 1.099 | 1.3172 | 1.6308 | 0.24542 | 3.8163 | 0.5686 | 4.579 | 0.42731 | 0.34514 | 0.8077 | 9.2526 | -102.1509 | 9.2526 | -102.1509 | 9.2526 | -102.1509 | 27.7579
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1865.5846 | 19.5836 | 9.7131 | 47.4863 | -97.2484 | 0.96991 | 1.1423 | 2.2828 | 4.3302 | 0.44092 | 4.2827 | 1.0932 | 5.3802 | 1.0111 | 0.53302 | 0.52718 | 6.5279 | -97.2484 | 6.5279 | -97.2484 | 6.5279 | -97.2484 | 19.5836
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3423.4794 | 35.9372 | 9.8417 | 91.3655 | -98.462 | 0.97437 | 1.1611 | 1.201 | 2.1443 | 0.23326 | 2.2956 | 0.64403 | 3.1868 | 0.93406 | 0.52319 | 0.56012 | 11.9791 | -98.462 | 11.9791 | -98.462 | 11.9791 | -98.462 | 35.9372
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2036 | 1708.9954 | 17.9398 | 7.4129 | 49.1294 | -118.19 | 0.98453 | 0.96843 | 0.099149 | 3.3315 | 0.72467 | 5.3719 | 0.38291 | 6.803 | 0.62017 | 0.018457 | 0.029761 | 5.9799 | -118.19 | 5.9799 | -118.19 | 5.9799 | -118.19 | 17.9398
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3660.0888 | 38.421 | 14.8692 | 97.8122 | -103.2987 | 1.0677 | 1.0494 | 0.2648 | 1.5086 | 0.16188 | 2.4071 | 0.75747 | 3.5145 | 0.62672 | 0.11001 | 0.17553 | 12.807 | -103.2987 | 12.807 | -103.2987 | 12.807 | -103.2987 | 38.421
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 3485.0482 | 36.5835 | 9.86 | 93.4809 | -105.9002 | 0.95066 | 1.032 | 0.61125 | 1.8129 | 0.26411 | 2.6042 | 0.54182 | 3.1595 | 0.69616 | 0.23472 | 0.33716 | 12.1945 | -105.9002 | 12.1945 | -105.9002 | 12.1945 | -105.9002 | 36.5835
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2036 | 2692.1385 | 28.2601 | 9.6342 | 71.5173 | -100.1068 | 0.93444 | 1.1322 | 1.4451 | 2.4981 | 0.31662 | 3.0503 | 0.73436 | 4.0723 | 0.81896 | 0.47374 | 0.57847 | 9.42 | -100.1068 | 9.42 | -100.1068 | 9.42 | -100.1068 | 28.2601
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2036 | 1659.2081 | 17.4172 | 14.8877 | 44.5551 | -94.2613 | 0.85209 | 1.1898 | 3.3663 | 4.1488 | 0.33206 | 4.9436 | 0.7284 | 6.2327 | 0.83922 | 0.68093 | 0.81139 | 5.8057 | -94.2613 | 5.8057 | -94.2613 | 5.8057 | -94.2613 | 17.4172
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1635.6403 | 17.1698 | 10.7881 | 42.5987 | -98.6108 | 0.88517 | 1.092 | 2.2575 | 3.6628 | 0.50636 | 5.4626 | 1.1101 | 6.6751 | 0.67051 | 0.41325 | 0.61632 | 5.7233 | -98.6108 | 5.7233 | -98.6108 | 5.7233 | -98.6108 | 17.1698
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 1971.7864 | 20.6984 | 13.1676 | 52.1834 | -99.9722 | 0.97665 | 1.121 | 1.4215 | 2.9716 | 0.36423 | 4.796 | 1.0951 | 6.2113 | 0.61961 | 0.29638 | 0.47834 | 6.8995 | -99.9722 | 6.8995 | -99.9722 | 6.8995 | -99.9722 | 20.6984
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1704.935 | 17.8972 | 14.9209 | 47.045 | -106.2475 | 0.99794 | 1.1013 | 1.4375 | 5.2389 | 0.32479 | 4.8462 | 0.56271 | 5.7641 | 1.081 | 0.29662 | 0.27438 | 5.9657 | -106.2475 | 5.9657 | -106.2475 | 5.9657 | -106.2475 | 17.8972
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3096.9777 | 32.5098 | 9.5145 | 82.5569 | -103.1885 | 0.99045 | 1.066 | 0.72287 | 2.0995 | 0.2821 | 2.6841 | 0.70729 | 3.6826 | 0.78221 | 0.26932 | 0.3443 | 10.8366 | -103.1885 | 10.8366 | -103.1885 | 10.8366 | -103.1885 | 32.5098
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1443.1429 | 15.1491 | 5.1786 | 33.0821 | -91.0732 | 0.94611 | 1.1872 | 3.7038 | 4.8246 | 1.1592 | 6.0033 | 1.9702 | 7.3417 | 0.80366 | 0.61697 | 0.7677 | 5.0497 | -91.0732 | 5.0497 | -91.0732 | 5.0497 | -91.0732 | 15.1491
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 867.2071 | 6.4743 | 22.7834 | 16.2607 | -101.2292 | 1 | 1.0608 | 2.7162 | 10.6066 | 0.95588 | 21.7782 | 3.3849 | 30.1626 | 0.48703 | 0.12472 | 0.25609 | 2.1581 | -101.2292 | 2.1581 | -101.2292 | 2.1581 | -101.2292 | 6.4743
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1220.9112 | 9.115 | 270.2939 | 24.9264 | -107.5158 | 0.94086 | 1.0639 | 2.8355 | 10.5143 | 0.054412 | 14.7071 | 0.59006 | 18.4515 | 0.71491 | 0.1928 | 0.26968 | 3.0383 | -107.5158 | 3.0383 | -107.5158 | 3.0383 | -107.5158 | 9.115
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 823.4829 | 6.1479 | 32.622 | 15.6762 | -104.2414 | 1.0046 | 1.0633 | 2.3142 | 9.4889 | 0.72651 | 23.7003 | 2.8493 | 33.1983 | 0.40037 | 0.097645 | 0.24389 | 2.0493 | -104.2414 | 2.0493 | -104.2414 | 2.0493 | -104.2414 | 6.1479
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 2804.8304 | 20.9401 | 48.3733 | 56.1795 | -104.2339 | 1.0436 | 1.1623 | 1.5217 | 5.0616 | 0.12468 | 6.0313 | 0.80047 | 8.7472 | 0.83921 | 0.2523 | 0.30064 | 6.98 | -104.2339 | 6.98 | -104.2339 | 6.98 | -104.2339 | 20.9401
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 2042.7471 | 15.2506 | 54.092 | 39.8952 | -104.0587 | 1.0642 | 1.1357 | 1.1065 | 4.2397 | 0.1754 | 9.4876 | 1.2257 | 14.1311 | 0.44687 | 0.11663 | 0.26099 | 5.0835 | -104.0587 | 5.0835 | -104.0587 | 5.0835 | -104.0587 | 15.2506
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 1463.488 | 10.926 | 59.3816 | 29.3636 | -103.1335 | 0.99438 | 1.1216 | 3.6497 | 12.2084 | 0.17569 | 10.4328 | 1.1198 | 13.3514 | 1.1702 | 0.34983 | 0.29895 | 3.642 | -103.1335 | 3.642 | -103.1335 | 3.642 | -103.1335 | 10.926
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2036 | 2332.5482 | 17.4142 | 44.4804 | 45.9821 | -103.3974 | 1.0303 | 1.1607 | 1.6992 | 4.7847 | 0.17748 | 7.8943 | 1.0179 | 11.4659 | 0.6061 | 0.21525 | 0.35514 | 5.8047 | -103.3974 | 5.8047 | -103.3974 | 5.8047 | -103.3974 | 17.4142
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 5641.2299 | 24.4272 | 8.5552 | 63.6766 | -106.0216 | 1.2162 | 1.258 | 2.9906 | 12.9795 | 0.69441 | 5.9409 | 1.6113 | 9.8598 | 2.1848 | 0.50339 | 0.23041 | 8.1424 | -106.0216 | 8.1424 | -106.0216 | 8.1424 | -106.0216 | 24.4272
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 7027.6616 | 30.4307 | 9.881 | 78.8533 | -107.1229 | 1.1862 | 1.1903 | 1.3489 | 8.3187 | 0.56474 | 5.5802 | 1.4873 | 9.4983 | 1.4908 | 0.24174 | 0.16216 | 10.1436 | -107.1229 | 10.1436 | -107.1229 | 10.1436 | -107.1229 | 30.4307
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 5090.1906 | 22.0412 | 10.4937 | 56.6008 | -106.7801 | 1.1466 | 1.1007 | 0.74626 | 6.5819 | 0.91925 | 9.6464 | 3.2623 | 15.9365 | 0.68232 | 0.077361 | 0.11338 | 7.3471 | -106.7801 | 7.3471 | -106.7801 | 7.3471 | -106.7801 | 22.0412
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 4439.1145 | 19.2219 | 8.6689 | 49.7218 | -109.3952 | 1.0642 | 1.0515 | 1.0939 | 9.173 | 1.4095 | 12.2189 | 2.2162 | 15.7361 | 0.75072 | 0.089524 | 0.11925 | 6.4073 | -109.3952 | 6.4073 | -109.3952 | 6.4073 | -109.3952 | 19.2219
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 3351.4068 | 14.512 | 10.4855 | 37.4651 | -109.7525 | 1.0682 | 1.0556 | 1.5151 | 14.0955 | 1.5072 | 15.8041 | 2.4864 | 19.3385 | 0.89189 | 0.095868 | 0.10749 | 4.8373 | -109.7525 | 4.8373 | -109.7525 | 4.8373 | -109.7525 | 14.512
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 5534.2011 | 23.9638 | 13.8622 | 61.8863 | -103.7149 | 1.1579 | 1.1965 | 2.1632 | 9.3632 | 0.52548 | 7.2843 | 2.2131 | 12.8727 | 1.2854 | 0.29696 | 0.23103 | 7.9879 | -103.7149 | 7.9879 | -103.7149 | 7.9879 | -103.7149 | 23.9638
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 8064.2547 | 34.9192 | 9.3611 | 89.9517 | -109.4299 | 1.1862 | 1.2185 | 1.7639 | 9.4978 | 0.50969 | 4.7713 | 0.79865 | 6.0563 | 1.9906 | 0.36969 | 0.18571 | 11.6397 | -109.4299 | 11.6397 | -109.4299 | 11.6397 | -109.4299 | 34.9192
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3844.6132 | 16.6477 | 10.5562 | 42.4216 | -107.0386 | 1.1086 | 1.1555 | 3.7117 | 15.9276 | 1.1241 | 11.866 | 2.3299 | 14.8855 | 1.3423 | 0.3128 | 0.23304 | 5.5492 | -107.0386 | 5.5492 | -107.0386 | 5.5492 | -107.0386 | 16.6477
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 6898.6542 | 29.872 | 8.8153 | 77.0457 | -108.1264 | 1.1051 | 1.1058 | 1.1635 | 7.1342 | 0.79075 | 6.9707 | 1.5473 | 9.6768 | 1.0234 | 0.16691 | 0.16309 | 9.9573 | -108.1264 | 9.9573 | -108.1264 | 9.9573 | -108.1264 | 29.872
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3231.1973 | 13.9915 | 17.2073 | 35.8735 | -105.3638 | 1.142 | 1.1491 | 3.3976 | 18.537 | 0.79264 | 13.6393 | 3.1731 | 18.6744 | 1.3591 | 0.2491 | 0.18329 | 4.6638 | -105.3638 | 4.6638 | -105.3638 | 4.6638 | -105.3638 | 13.9915
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 3121.8476 | 13.518 | 29.1555 | 34.6266 | -106.3656 | 1.1303 | 1.0724 | 1.1617 | 14.3967 | 0.5578 | 16.2629 | 4.109 | 22.6296 | 0.88524 | 0.071431 | 0.080691 | 4.506 | -106.3656 | 4.506 | -106.3656 | 4.506 | -106.3656 | 13.518
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 4622.8573 | 20.0176 | 9.4802 | 51.2005 | -107.0657 | 1.1342 | 1.0834 | 0.57236 | 6.2972 | 1.186 | 11.2432 | 3.6396 | 17.9531 | 0.56009 | 0.050907 | 0.090892 | 6.6725 | -107.0657 | 6.6725 | -107.0657 | 6.6725 | -107.0657 | 20.0176
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3691.4732 | 15.9845 | 10.5649 | 41.2306 | -107.9292 | 1.0942 | 1.1295 | 3.1308 | 15.3675 | 1.2251 | 12.9427 | 2.3659 | 16.2899 | 1.1873 | 0.2419 | 0.20373 | 5.3282 | -107.9292 | 5.3282 | -107.9292 | 5.3282 | -107.9292 | 15.9845
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2036 | 7479.6775 | 32.388 | 6.0638 | 84.0151 | -109.3162 | 1.1898 | 1.2124 | 1.6998 | 8.9182 | 0.81562 | 4.9458 | 1.216 | 7.9353 | 1.8032 | 0.34368 | 0.19059 | 10.796 | -109.3162 | 10.796 | -109.3162 | 10.796 | -109.3162 | 32.388
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 6314.9763 | 27.3446 | 10.3838 | 70.8984 | -104.3824 | 1.1882 | 1.2345 | 2.3976 | 10.0126 | 0.55037 | 5.7149 | 1.6985 | 10.0566 | 1.752 | 0.41954 | 0.23946 | 9.1149 | -104.3824 | 9.1149 | -104.3824 | 9.1149 | -104.3824 | 27.3446
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2036 | 5405.734 | 23.4075 | 9.2694 | 60.4074 | -108.6764 | 1.0958 | 1.104 | 1.4697 | 9.8068 | 0.96701 | 8.9636 | 1.5635 | 11.6508 | 1.0941 | 0.16397 | 0.14987 | 7.8025 | -108.6764 | 7.8025 | -108.6764 | 7.8025 | -108.6764 | 23.4075
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 5736.8251 | 24.8412 | 7.8239 | 64.4544 | -108.0516 | 1.1867 | 1.1446 | 1.0983 | 8.7133 | 0.91911 | 7.191 | 2.3075 | 12.504 | 1.2117 | 0.15273 | 0.12605 | 8.2804 | -108.0516 | 8.2804 | -108.0516 | 8.2804 | -108.0516 | 24.8412
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 3941.1458 | 17.0657 | 19.2334 | 43.7789 | -105.2877 | 1.1344 | 1.1003 | 1.2811 | 10.6039 | 0.65435 | 12.5854 | 3.4729 | 18.929 | 0.84256 | 0.1018 | 0.12082 | 5.6886 | -105.2877 | 5.6886 | -105.2877 | 5.6886 | -105.2877 | 17.0657
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2036 | 4506.4107 | 19.5133 | 9.4331 | 49.9283 | -107.0522 | 1.133 | 1.0861 | 0.73252 | 6.8752 | 1.2075 | 11.3904 | 3.6922 | 18.1087 | 0.60359 | 0.06431 | 0.10655 | 6.5044 | -107.0522 | 6.5044 | -107.0522 | 6.5044 | -107.0522 | 19.5133
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1391.2944 | 14.6048 | 11.5818 | 37.8114 | -104.2811 | 1.0894 | 1.1541 | 2.1576 | 8.1402 | 0.42732 | 4.9491 | 0.92939 | 6.0994 | 1.6448 | 0.43597 | 0.26506 | 4.8683 | -104.2811 | 4.8683 | -104.2811 | 4.8683 | -104.2811 | 14.6048
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1577.3424 | 16.5578 | 14.5792 | 43.8081 | -105.6718 | 1.1443 | 1.178 | 1.6655 | 8.0711 | 0.26367 | 3.8441 | 0.7147 | 4.9348 | 2.0996 | 0.43326 | 0.20635 | 5.5193 | -105.6718 | 5.5193 | -105.6718 | 5.5193 | -105.6718 | 16.5578
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1493.7847 | 15.6807 | 18.4643 | 41.6479 | -105.1721 | 0.94925 | 1.09 | 1.8673 | 5.0867 | 0.31942 | 5.8979 | 0.73367 | 6.9828 | 0.86247 | 0.3166 | 0.36708 | 5.2269 | -105.1721 | 5.2269 | -105.1721 | 5.2269 | -105.1721 | 15.6807
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1911.0344 | 20.0607 | 20.134 | 53.8156 | -107.6047 | 1.0046 | 1.0524 | 0.82153 | 4.0484 | 0.22284 | 4.4866 | 0.63529 | 5.5677 | 0.90233 | 0.18311 | 0.20293 | 6.6869 | -107.6047 | 6.6869 | -107.6047 | 6.6869 | -107.6047 | 20.0607
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 2194.1791 | 23.0329 | 13.1022 | 58.7089 | -101.9842 | 0.92919 | 1.0912 | 1.119 | 1.9834 | 0.34756 | 4.5538 | 0.85374 | 5.8534 | 0.43554 | 0.24574 | 0.56422 | 7.6776 | -101.9842 | 7.6776 | -101.9842 | 7.6776 | -101.9842 | 23.0329
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2859.7534 | 30.0196 | 8.9157 | 74.9602 | -100.2907 | 0.95319 | 1.0678 | 0.88929 | 1.9488 | 0.34665 | 3.0907 | 0.82547 | 4.1107 | 0.63056 | 0.28773 | 0.45632 | 10.0065 | -100.2907 | 10.0065 | -100.2907 | 10.0065 | -100.2907 | 30.0196
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2398.8683 | 25.1816 | 21.0775 | 67.8495 | -106.5931 | 1.0273 | 1.1724 | 1.5406 | 4.7396 | 0.14157 | 2.984 | 0.24051 | 3.3298 | 1.5883 | 0.5163 | 0.32505 | 8.3939 | -106.5931 | 8.3939 | -106.5931 | 8.3939 | -106.5931 | 25.1816
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1829.9313 | 19.2093 | 14.8446 | 47.3591 | -106.1399 | 0.95881 | 0.97788 | 0.66357 | 3.2088 | 0.34795 | 5.1652 | 1.0134 | 6.1015 | 0.62123 | 0.12847 | 0.2068 | 6.4031 | -106.1399 | 6.4031 | -106.1399 | 6.4031 | -106.1399 | 19.2093
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 2811.6768 | 29.515 | 16.4122 | 77.3446 | -101.082 | 0.84075 | 1.0958 | 1.1858 | 1.3689 | 0.22211 | 3.6454 | 0.54669 | 4.4196 | 0.37551 | 0.32528 | 0.86623 | 9.8383 | -101.082 | 9.8383 | -101.082 | 9.8383 | -101.082 | 29.515
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2027.6902 | 21.2852 | 18.2921 | 55.6089 | -108.3529 | 0.94908 | 1.0323 | 0.90838 | 3.7451 | 0.23826 | 4.3583 | 0.43887 | 4.993 | 0.8593 | 0.20843 | 0.24255 | 7.0951 | -108.3529 | 7.0951 | -108.3529 | 7.0951 | -108.3529 | 21.2852
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 978.0105 | 10.2664 | 6.2043 | 23.4231 | -99.1509 | 1.0612 | 1.0726 | 2.6796 | 9.9358 | 1.2794 | 7.9378 | 2.2789 | 9.258 | 1.2517 | 0.33758 | 0.2697 | 3.4221 | -99.1509 | 3.4221 | -99.1509 | 3.4221 | -99.1509 | 10.2664
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 1690.6427 | 17.7471 | 8.9966 | 43.6727 | -96.4574 | 0.8552 | 1.0554 | 1.7148 | 2.2618 | 0.65095 | 5.8563 | 1.2301 | 7.2074 | 0.38622 | 0.29281 | 0.75815 | 5.9157 | -96.4574 | 5.9157 | -96.4574 | 5.9157 | -96.4574 | 17.7471
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2480.0653 | 26.0339 | 8.4681 | 65.6656 | -96.6334 | 0.88524 | 1.1014 | 1.3378 | 1.7147 | 0.44993 | 3.8101 | 0.96551 | 4.9713 | 0.45004 | 0.35112 | 0.78021 | 8.678 | -96.6334 | 8.678 | -96.6334 | 8.678 | -96.6334 | 26.0339
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1819.8286 | 19.1032 | 9.4241 | 47.5355 | -94.2012 | 0.86479 | 1.1627 | 2.8124 | 3.415 | 0.52799 | 4.9758 | 1.026 | 5.8932 | 0.68632 | 0.56523 | 0.82356 | 6.3677 | -94.2012 | 6.3677 | -94.2012 | 6.3677 | -94.2012 | 19.1032
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1042.3905 | 10.9423 | 11.5344 | 26.8409 | -101.7202 | 0.9443 | 1.0804 | 2.441 | 5.4879 | 0.83928 | 9.6806 | 1.7424 | 11.3581 | 0.56689 | 0.25215 | 0.4448 | 3.6474 | -101.7202 | 3.6474 | -101.7202 | 3.6474 | -101.7202 | 10.9423
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2037 | 1269.2277 | 13.3234 | 7.7974 | 33.1934 | -103.0427 | 1.0672 | 1.1166 | 2.2272 | 7.9459 | 0.7585 | 5.9144 | 1.3914 | 7.2319 | 1.3435 | 0.37658 | 0.2803 | 4.4411 | -103.0427 | 4.4411 | -103.0427 | 4.4411 | -103.0427 | 13.3234
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2037 | 2913.3212 | 30.5819 | 20.0704 | 82.3553 | -106.7012 | 0.98129 | 1.0477 | 0.5047 | 2.1339 | 0.15645 | 3.14 | 0.42422 | 4.0313 | 0.67958 | 0.16073 | 0.23652 | 10.194 | -106.7012 | 10.194 | -106.7012 | 10.194 | -106.7012 | 30.5819
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2037 | 941.0165 | 9.8781 | 35.4646 | 26.9717 | -109.9162 | 0.98955 | 1.0481 | 1.4216 | 9.9382 | 0.25431 | 9.0192 | 0.41354 | 9.646 | 1.1019 | 0.15762 | 0.14304 | 3.2927 | -109.9162 | 3.2927 | -109.9162 | 3.2927 | -109.9162 | 9.8781
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1094.4006 | 11.4882 | 16.33 | 29.3833 | -93.2138 | 0.74678 | 1.1609 | 4.7 | 3.5036 | 0.54741 | 8.9392 | 1.1333 | 10.8739 | 0.39193 | 0.52578 | 1.3415 | 3.8294 | -93.2138 | 3.8294 | -93.2138 | 3.8294 | -93.2138 | 11.4882
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 2101.5467 | 22.0605 | 16.2981 | 58.6017 | -103.748 | 0.92303 | 1.0888 | 1.3311 | 3.0479 | 0.2705 | 4.4086 | 0.5708 | 5.3519 | 0.69135 | 0.30194 | 0.43673 | 7.3535 | -103.748 | 7.3535 | -103.748 | 7.3535 | -103.748 | 22.0605
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2788.9868 | 29.2768 | 9.8487 | 73.5854 | -100.1408 | 0.95704 | 1.0787 | 0.9964 | 2.2166 | 0.31203 | 3.0731 | 0.79417 | 4.0772 | 0.72129 | 0.32424 | 0.44952 | 9.7589 | -100.1408 | 9.7589 | -100.1408 | 9.7589 | -100.1408 | 29.2768
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3218.4109 | 33.7846 | 10.0115 | 86.4137 | -104.5609 | 0.9881 | 1.0445 | 0.46624 | 1.5776 | 0.292 | 2.9234 | 0.64197 | 3.8881 | 0.53966 | 0.15949 | 0.29553 | 11.2615 | -104.5609 | 11.2615 | -104.5609 | 11.2615 | -104.5609 | 33.7846
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 3123.8625 | 32.7921 | 9.7683 | 83.6161 | -103.8548 | 0.97232 | 1.0561 | 0.57988 | 1.6027 | 0.31015 | 3.0296 | 0.66338 | 3.9962 | 0.52899 | 0.1914 | 0.36182 | 10.9307 | -103.8548 | 10.9307 | -103.8548 | 10.9307 | -103.8548 | 32.7921
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 3361.8189 | 35.2899 | 9.6814 | 89.5266 | -96.9338 | 0.98098 | 1.1622 | 1.2281 | 2.2011 | 0.23912 | 2.3151 | 0.6842 | 3.2395 | 0.95078 | 0.5305 | 0.55797 | 11.7633 | -96.9338 | 11.7633 | -96.9338 | 11.7633 | -96.9338 | 35.2899
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1401.2354 | 14.7092 | 8.7616 | 34.7086 | -94.947 | 0.94897 | 1.1246 | 3.2957 | 5.7282 | 0.64452 | 5.647 | 1.5586 | 6.7978 | 1.0144 | 0.58361 | 0.57534 | 4.9031 | -94.947 | 4.9031 | -94.947 | 4.9031 | -94.947 | 14.7092
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1513.6581 | 15.8893 | 9.7245 | 38.8006 | -94.579 | 0.849 | 1.115 | 2.7921 | 3.4254 | 0.62003 | 6.0294 | 1.302 | 7.4569 | 0.56812 | 0.46307 | 0.81511 | 5.2964 | -94.579 | 5.2964 | -94.579 | 5.2964 | -94.579 | 15.8893
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3212.2079 | 33.7194 | 8.7658 | 85.1212 | -100.481 | 0.90438 | 1.1162 | 0.99751 | 1.3693 | 0.34402 | 3.0156 | 0.68486 | 3.9163 | 0.45407 | 0.33078 | 0.72849 | 11.2398 | -100.481 | 11.2398 | -100.481 | 11.2398 | -100.481 | 33.7194
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2037 | 2908.2033 | 30.5282 | 12.6497 | 77.4857 | -95.3101 | 0.84753 | 1.1562 | 1.386 | 1.3097 | 0.25246 | 3.1935 | 0.66815 | 4.4006 | 0.41009 | 0.434 | 1.0583 | 10.1761 | -95.3101 | 10.1761 | -95.3101 | 10.1761 | -95.3101 | 30.5282
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2734.7354 | 28.7073 | 7.9076 | 71.2327 | -100.5979 | 0.82773 | 1.087 | 1.2954 | 1.3535 | 0.48294 | 3.8189 | 0.74982 | 4.4454 | 0.35442 | 0.33921 | 0.95709 | 9.5691 | -100.5979 | 9.5691 | -100.5979 | 9.5691 | -100.5979 | 28.7073
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1299.9967 | 13.6464 | 10.2494 | 33.0923 | -100.9866 | 0.94329 | 1.0848 | 2.1049 | 4.4018 | 0.75091 | 7.6964 | 1.5676 | 9.0567 | 0.57193 | 0.2735 | 0.4782 | 4.5488 | -100.9866 | 4.5488 | -100.9866 | 4.5488 | -100.9866 | 13.6464
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2037 | 2005.5534 | 21.0529 | 15.7084 | 52.4415 | -101.4508 | 1.0799 | 1.0804 | 1.0614 | 4.5184 | 0.2513 | 3.9476 | 1.1762 | 5.0067 | 1.1446 | 0.26887 | 0.2349 | 7.0176 | -101.4508 | 7.0176 | -101.4508 | 7.0176 | -101.4508 | 21.0529
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2037 | 1954.8421 | 20.5205 | 11.4533 | 51.2215 | -102.2443 | 0.95119 | 1.0597 | 1.5714 | 3.7611 | 0.39335 | 4.5052 | 1.0683 | 5.1393 | 0.83484 | 0.3488 | 0.4178 | 6.8402 | -102.2443 | 6.8402 | -102.2443 | 6.8402 | -102.2443 | 20.5205
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 2379.079 | 24.9739 | 13.9865 | 64.4681 | -93.8459 | 0.86975 | 1.2025 | 2.3578 | 2.8916 | 0.25101 | 3.5107 | 0.59077 | 4.4317 | 0.82366 | 0.67159 | 0.81538 | 8.3246 | -93.8459 | 8.3246 | -93.8459 | 8.3246 | -93.8459 | 24.9739
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1910.9396 | 20.0597 | 16.8464 | 50.0777 | -97.246 | 1.0262 | 1.1562 | 2.0031 | 4.5206 | 0.24705 | 4.1619 | 1.1461 | 5.3798 | 1.0862 | 0.4813 | 0.44311 | 6.6866 | -97.246 | 6.6866 | -97.246 | 6.6866 | -97.246 | 20.0597
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2037 | 1850.5439 | 19.4257 | 14.4236 | 50.1126 | -104.4655 | 0.94513 | 1.0523 | 1.007 | 2.8292 | 0.36806 | 5.3088 | 0.7692 | 6.5809 | 0.53292 | 0.18968 | 0.35593 | 6.4752 | -104.4655 | 6.4752 | -104.4655 | 6.4752 | -104.4655 | 19.4257
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 612.3524 | 6.428 | 4.1989 | 13.7135 | -81.9747 | 0.97534 | 1.3562 | 17.5785 | 14.8948 | 2.6544 | 11.1453 | 2.9732 | 12.1521 | 1.3364 | 1.5772 | 1.1802 | 2.1427 | -81.9747 | 2.1427 | -81.9747 | 2.1427 | -81.9747 | 6.428
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 443.2391 | 4.6528 | 4.1482 | 9.9369 | -96.3005 | 0.91921 | 1.0719 | 9.1915 | 16.7052 | 5.0118 | 20.7902 | 5.1848 | 21.4393 | 0.80351 | 0.44211 | 0.55022 | 1.5509 | -96.3005 | 1.5509 | -96.3005 | 1.5509 | -96.3005 | 4.6528
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1946.1115 | 20.4289 | 14.722 | 50.8007 | -101.4353 | 1.0693 | 1.0782 | 1.1251 | 4.5855 | 0.28014 | 4.1242 | 1.1941 | 5.1664 | 1.1119 | 0.27281 | 0.24536 | 6.8096 | -101.4353 | 6.8096 | -101.4353 | 6.8096 | -101.4353 | 20.4289
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2037 | 1931.7985 | 20.2786 | 9.6294 | 51.1123 | -100.7997 | 0.89162 | 1.0929 | 2.0937 | 3.4974 | 0.4848 | 4.6683 | 0.96618 | 5.2558 | 0.74918 | 0.4485 | 0.59865 | 6.7595 | -100.7997 | 6.7595 | -100.7997 | 6.7595 | -100.7997 | 20.2786
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2186.4636 | 22.9519 | 8.5256 | 56.0097 | -101.548 | 1.0332 | 1.0562 | 0.99027 | 3.7689 | 0.41995 | 3.5803 | 1.0128 | 4.6529 | 1.0527 | 0.27659 | 0.26275 | 7.6506 | -101.548 | 7.6506 | -101.548 | 7.6506 | -101.548 | 22.9519
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2682.1286 | 28.155 | 8.7696 | 70.0085 | -99.4144 | 0.93704 | 1.0832 | 1.1093 | 2.1257 | 0.37509 | 3.2894 | 0.85804 | 4.3114 | 0.64622 | 0.33725 | 0.52187 | 9.385 | -99.4144 | 9.385 | -99.4144 | 9.385 | -99.4144 | 28.155
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1526.089 | 16.0198 | 17.0151 | 39.6867 | -103.8073 | 1.0729 | 1.0442 | 1.0086 | 6.0392 | 0.31644 | 5.3843 | 1.3787 | 6.3399 | 1.1216 | 0.18731 | 0.167 | 5.3399 | -103.8073 | 5.3399 | -103.8073 | 5.3399 | -103.8073 | 16.0198
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 3804.647 | 39.9384 | 17.7468 | 104.9612 | -99.0873 | 0.93365 | 1.1126 | 0.66045 | 0.99326 | 0.13373 | 2.3734 | 0.5345 | 3.5357 | 0.41851 | 0.27828 | 0.66493 | 13.3128 | -99.0873 | 13.3128 | -99.0873 | 13.3128 | -99.0873 | 39.9384
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 1910.6863 | 20.057 | 16.8783 | 53.1223 | -102.3072 | 0.90699 | 1.1214 | 1.8261 | 3.4685 | 0.28382 | 4.7904 | 0.60108 | 5.7965 | 0.72404 | 0.38119 | 0.52648 | 6.6857 | -102.3072 | 6.6857 | -102.3072 | 6.6857 | -102.3072 | 20.057
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2038.4938 | 21.3986 | 12.3406 | 53.3574 | -96.1837 | 0.96637 | 1.1564 | 2.1471 | 3.875 | 0.31756 | 3.9189 | 0.98645 | 5.041 | 0.9888 | 0.54788 | 0.55409 | 7.1329 | -96.1837 | 7.1329 | -96.1837 | 7.1329 | -96.1837 | 21.3986
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2037 | 3221.2312 | 33.8142 | 23.2553 | 89.6673 | -109.8519 | 1.0439 | 1.0541 | 0.31341 | 2.9007 | 0.10826 | 2.5175 | 0.26265 | 2.9776 | 1.1522 | 0.12449 | 0.10805 | 11.2714 | -109.8519 | 11.2714 | -109.8519 | 11.2714 | -109.8519 | 33.8142
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 1455.984 | 15.2839 | 7.3057 | 35.796 | -89.8424 | 0.94079 | 1.2292 | 4.5502 | 5.6631 | 0.72013 | 5.2611 | 1.4479 | 6.4684 | 1.0764 | 0.86487 | 0.80347 | 5.0946 | -89.8424 | 5.0946 | -89.8424 | 5.0946 | -89.8424 | 15.2839
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1375.8924 | 14.4431 | 14.5322 | 36.5666 | -99.6011 | 0.96574 | 1.107 | 1.859 | 4.1495 | 0.48919 | 7.109 | 1.3315 | 8.9251 | 0.58369 | 0.2615 | 0.44801 | 4.8144 | -99.6011 | 4.8144 | -99.6011 | 4.8144 | -99.6011 | 14.4431
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 2104.6791 | 22.0934 | 19.8038 | 55.8543 | -108.0445 | 1.0285 | 0.99925 | 0.49425 | 3.9522 | 0.20294 | 4.0189 | 0.82251 | 4.6737 | 0.9834 | 0.12298 | 0.12506 | 7.3645 | -108.0445 | 7.3645 | -108.0445 | 7.3645 | -108.0445 | 22.0934
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2523.5568 | 26.4905 | 9.7887 | 67.2876 | -102.1883 | 0.80722 | 1.0749 | 1.323 | 1.2467 | 0.44159 | 4.3226 | 0.68822 | 4.9212 | 0.28841 | 0.30607 | 1.0612 | 8.8302 | -102.1883 | 8.8302 | -102.1883 | 8.8302 | -102.1883 | 26.4905
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 2352.917 | 24.6992 | 17.3894 | 65.8734 | -104.5463 | 0.94203 | 1.0796 | 1.0264 | 2.7024 | 0.2251 | 3.9144 | 0.52051 | 4.8589 | 0.69038 | 0.26222 | 0.37982 | 8.2331 | -104.5463 | 8.2331 | -104.5463 | 8.2331 | -104.5463 | 24.6992
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1892.0473 | 19.8613 | 10.4526 | 48.6961 | -95.4659 | 0.89913 | 1.1241 | 2.1823 | 3.2064 | 0.43215 | 4.5171 | 1.1196 | 5.8387 | 0.70983 | 0.48311 | 0.6806 | 6.6204 | -95.4659 | 6.6204 | -95.4659 | 6.6204 | -95.4659 | 19.8613
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2132.8497 | 22.3891 | 14.5967 | 56.1612 | -98.6096 | 0.95863 | 1.1536 | 2.2578 | 4.014 | 0.25468 | 3.7175 | 0.82615 | 4.4015 | 1.0797 | 0.60734 | 0.56249 | 7.463 | -98.6096 | 7.463 | -98.6096 | 7.463 | -98.6096 | 22.3891
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1585.6921 | 16.6455 | 13.6659 | 42.4056 | -100.9693 | 0.93112 | 1.11 | 1.7145 | 3.0647 | 0.45168 | 6.1727 | 1.0771 | 7.9611 | 0.49649 | 0.27775 | 0.55944 | 5.5485 | -100.9693 | 5.5485 | -100.9693 | 5.5485 | -100.9693 | 16.6455
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 4110.856 | 43.1528 | 11.6 | 111.8002 | -106.4273 | 0.98739 | 1.0141 | 0.33724 | 1.5292 | 0.18725 | 2.1721 | 0.45707 | 2.7561 | 0.70402 | 0.15526 | 0.22054 | 14.3843 | -106.4273 | 14.3843 | -106.4273 | 14.3843 | -106.4273 | 43.1528
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1739.6483 | 18.2616 | 17.6082 | 47.1514 | -95.5508 | 0.89805 | 1.1542 | 2.5295 | 4.1542 | 0.26442 | 4.6559 | 0.67739 | 6.0442 | 0.89224 | 0.54328 | 0.6089 | 6.0872 | -95.5508 | 6.0872 | -95.5508 | 6.0872 | -95.5508 | 18.2616
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2037 | 2290.4012 | 24.043 | 8.5798 | 59.7728 | -95.7301 | 0.89386 | 1.1449 | 1.9658 | 2.7034 | 0.44605 | 3.827 | 0.89976 | 4.7963 | 0.70638 | 0.51366 | 0.72717 | 8.0143 | -95.7301 | 8.0143 | -95.7301 | 8.0143 | -95.7301 | 24.043
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2037 | 2389.0092 | 25.0781 | 17.2196 | 66.9161 | -104.7687 | 0.94668 | 1.0739 | 0.95608 | 2.6475 | 0.22379 | 3.8536 | 0.52135 | 4.8006 | 0.68701 | 0.2481 | 0.36113 | 8.3594 | -104.7687 | 8.3594 | -104.7687 | 8.3594 | -104.7687 | 25.0781
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2037 | 1080.2788 | 11.34 | 13.3065 | 27.6087 | -105.6308 | 1.0482 | 1.0591 | 1.839 | 9.4374 | 0.55519 | 7.3877 | 1.4217 | 7.9734 | 1.2775 | 0.24892 | 0.19486 | 3.78 | -105.6308 | 3.78 | -105.6308 | 3.78 | -105.6308 | 11.34
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1864.8875 | 19.5762 | 18.7902 | 49.4762 | -102.8831 | 1.1118 | 1.1192 | 1.3114 | 5.8682 | 0.20441 | 3.8409 | 1.0093 | 4.7308 | 1.5278 | 0.34142 | 0.22347 | 6.5254 | -102.8831 | 6.5254 | -102.8831 | 6.5254 | -102.8831 | 19.5762
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2037 | 2330.5157 | 24.4641 | 11.6235 | 60.9853 | -99.9764 | 1.0304 | 1.0816 | 0.71873 | 2.3015 | 0.34631 | 4.0253 | 1.1072 | 5.5221 | 0.57175 | 0.17855 | 0.31229 | 8.1547 | -99.9764 | 8.1547 | -99.9764 | 8.1547 | -99.9764 | 24.4641
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2258.5507 | 23.7086 | 17.4113 | 59.2466 | -103.0402 | 1.0937 | 1.0366 | 0.47779 | 3.6344 | 0.20879 | 3.6353 | 1.0963 | 4.7634 | 0.99976 | 0.13143 | 0.13147 | 7.9029 | -103.0402 | 7.9029 | -103.0402 | 7.9029 | -103.0402 | 23.7086
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1920.398 | 20.159 | 20.9905 | 50.2791 | -102.1345 | 1.1053 | 1.0808 | 0.94729 | 5.01 | 0.19142 | 4.0179 | 1.1763 | 5.1232 | 1.2469 | 0.23577 | 0.18908 | 6.7197 | -102.1345 | 6.7197 | -102.1345 | 6.7197 | -102.1345 | 20.159
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2017.6096 | 21.1794 | 16.626 | 53.2452 | -98.5056 | 1.0163 | 1.1251 | 1.5364 | 3.8112 | 0.25284 | 4.2038 | 1.1128 | 5.4425 | 0.9066 | 0.36548 | 0.40313 | 7.0598 | -98.5056 | 7.0598 | -98.5056 | 7.0598 | -98.5056 | 21.1794
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2507.4161 | 26.321 | 8.9688 | 64.1445 | -97.3467 | 0.93984 | 1.0982 | 1.3581 | 2.4352 | 0.38026 | 3.4105 | 0.97741 | 4.4789 | 0.71404 | 0.3982 | 0.55768 | 8.7737 | -97.3467 | 8.7737 | -97.3467 | 8.7737 | -97.3467 | 26.321
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1451.1107 | 15.2327 | 9.1264 | 37.1956 | -95.3104 | 0.84668 | 1.0822 | 2.499 | 3.2221 | 0.71546 | 6.5296 | 1.3717 | 7.9586 | 0.49346 | 0.38272 | 0.77559 | 5.0776 | -95.3104 | 5.0776 | -95.3104 | 5.0776 | -95.3104 | 15.2327
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2037 | 1412.231 | 14.8246 | 6.9985 | 35.0773 | -97.9379 | 0.93774 | 1.0673 | 2.2716 | 4.7891 | 0.89037 | 6.2313 | 1.5581 | 7.4435 | 0.76856 | 0.36455 | 0.47432 | 4.9415 | -97.9379 | 4.9415 | -97.9379 | 4.9415 | -97.9379 | 14.8246
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3145.8763 | 33.0231 | 9.7423 | 84.285 | -103.2948 | 1.0216 | 1.0385 | 0.49326 | 2.073 | 0.26929 | 2.6235 | 0.73856 | 3.6619 | 0.79016 | 0.18801 | 0.23794 | 11.0077 | -103.2948 | 11.0077 | -103.2948 | 11.0077 | -103.2948 | 33.0231
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1842.2432 | 19.3385 | 13.0936 | 48.6721 | -99.2943 | 0.98699 | 1.1078 | 1.3128 | 3.0223 | 0.39754 | 5.2053 | 1.1876 | 6.7976 | 0.58062 | 0.2522 | 0.43436 | 6.4462 | -99.2943 | 6.4462 | -99.2943 | 6.4462 | -99.2943 | 19.3385
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2807.2272 | 29.4682 | 7.9753 | 73.5148 | -101.7016 | 0.96594 | 1.0873 | 0.95081 | 2.1924 | 0.40255 | 3.2104 | 0.75787 | 4.1356 | 0.68292 | 0.29617 | 0.43368 | 9.8227 | -101.7016 | 9.8227 | -101.7016 | 9.8227 | -101.7016 | 29.4682
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2037 | 2899.5202 | 30.4371 | 11.6848 | 78.5011 | -102.2442 | 0.88284 | 1.0917 | 0.93096 | 1.1063 | 0.31045 | 3.6275 | 0.66637 | 4.559 | 0.30497 | 0.25664 | 0.84152 | 10.1457 | -102.2442 | 10.1457 | -102.2442 | 10.1457 | -102.2442 | 30.4371
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1410.2535 | 14.8038 | 5.4619 | 33.2347 | -88.0552 | 0.83492 | 1.1693 | 3.9709 | 3.7646 | 1.1432 | 6.2439 | 1.7428 | 7.7251 | 0.60292 | 0.63596 | 1.0548 | 4.9346 | -88.0552 | 4.9346 | -88.0552 | 4.9346 | -88.0552 | 14.8038
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1472.4881 | 15.4571 | 14.1787 | 40.2403 | -101.3866 | 0.88711 | 1.1267 | 2.5353 | 4.2093 | 0.45853 | 6.5013 | 0.82757 | 7.6363 | 0.64745 | 0.38997 | 0.60232 | 5.1524 | -101.3866 | 5.1524 | -101.3866 | 5.1524 | -101.3866 | 15.4571
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2037 | 1450.4591 | 15.2259 | 14.956 | 38.7348 | -103.4952 | 0.83655 | 1.05 | 2.314 | 4.0208 | 0.44155 | 6.6038 | 0.77395 | 7.2621 | 0.60886 | 0.3504 | 0.5755 | 5.0753 | -103.4952 | 5.0753 | -103.4952 | 5.0753 | -103.4952 | 15.2259
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1614.3175 | 16.9459 | 8.9378 | 41.755 | -95.5416 | 0.85487 | 1.0921 | 2.1072 | 2.4734 | 0.67673 | 6.0485 | 1.3335 | 7.5815 | 0.40893 | 0.34839 | 0.85195 | 5.6486 | -95.5416 | 5.6486 | -95.5416 | 5.6486 | -95.5416 | 16.9459
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3062.7038 | 32.1501 | 8.0826 | 81.0522 | -101.8156 | 0.91511 | 1.0745 | 1.0874 | 2.0954 | 0.36154 | 2.9222 | 0.65557 | 3.4876 | 0.71707 | 0.37214 | 0.51897 | 10.7167 | -101.8156 | 10.7167 | -101.8156 | 10.7167 | -101.8156 | 32.1501
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1075.9404 | 11.2944 | 6.3939 | 27.4829 | -102.9556 | 1.0457 | 1.0719 | 2.2827 | 8.483 | 1.1702 | 7.482 | 1.9413 | 8.8709 | 1.1338 | 0.30509 | 0.26908 | 3.7648 | -102.9556 | 3.7648 | -102.9556 | 3.7648 | -102.9556 | 11.2944
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2037 | 2039.1543 | 21.4056 | 16.7144 | 55.8781 | -96.2273 | 0.8958 | 1.1807 | 2.4584 | 3.7514 | 0.24294 | 4.0606 | 0.54623 | 4.9893 | 0.92387 | 0.60543 | 0.65532 | 7.1352 | -96.2273 | 7.1352 | -96.2273 | 7.1352 | -96.2273 | 21.4056
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2037 | 2578.3384 | 27.0655 | 17.2341 | 70.4316 | -107.1366 | 0.98409 | 1.0519 | 0.69556 | 3.1177 | 0.1974 | 3.4021 | 0.39434 | 3.9454 | 0.9164 | 0.20445 | 0.2231 | 9.0218 | -107.1366 | 9.0218 | -107.1366 | 9.0218 | -107.1366 | 27.0655
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1759.0138 | 18.4649 | 12.3167 | 47.2555 | -102.5682 | 0.90524 | 1.0946 | 1.7391 | 3.2319 | 0.44399 | 5.4685 | 0.8415 | 6.6045 | 0.59099 | 0.31803 | 0.53813 | 6.155 | -102.5682 | 6.155 | -102.5682 | 6.155 | -102.5682 | 18.4649
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2415.6634 | 25.3579 | 12.7656 | 65.3039 | -98.1595 | 0.90978 | 1.1189 | 1.3848 | 2.1945 | 0.29599 | 3.7785 | 0.77035 | 4.9806 | 0.58079 | 0.36651 | 0.63105 | 8.4526 | -98.1595 | 8.4526 | -98.1595 | 8.4526 | -98.1595 | 25.3579
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1490.2201 | 15.6433 | 8.7296 | 38.2639 | -95.6277 | 0.84578 | 1.07 | 2.1498 | 2.595 | 0.75952 | 6.6303 | 1.4081 | 8.1377 | 0.39139 | 0.32423 | 0.82841 | 5.2144 | -95.6277 | 5.2144 | -95.6277 | 5.2144 | -95.6277 | 15.6433
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 1769.7759 | 18.5778 | 6.905 | 43.8428 | -100.4223 | 0.98269 | 1.0334 | 1.3036 | 4.0609 | 0.69753 | 4.8164 | 1.2936 | 5.8921 | 0.84313 | 0.27066 | 0.32102 | 6.1926 | -100.4223 | 6.1926 | -100.4223 | 6.1926 | -100.4223 | 18.5778
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2037 | 2641.5827 | 27.7294 | 15.2194 | 71.8984 | -97.741 | 0.88156 | 1.1065 | 1.1957 | 1.6365 | 0.23014 | 3.5026 | 0.66439 | 4.7397 | 0.46721 | 0.34138 | 0.73067 | 9.2431 | -97.741 | 9.2431 | -97.741 | 9.2431 | -97.741 | 27.7294
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 2886.5536 | 30.301 | 24.521 | 80.893 | -100.1522 | 0.99646 | 1.1556 | 1.1852 | 3.0787 | 0.10398 | 2.5498 | 0.38828 | 3.5071 | 1.2074 | 0.46483 | 0.38497 | 10.1003 | -100.1522 | 10.1003 | -100.1522 | 10.1003 | -100.1522 | 30.301
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1554.6063 | 16.3191 | 13.6089 | 41.3703 | -103.2663 | 1.0043 | 1.0538 | 0.76866 | 2.9705 | 0.45748 | 6.2258 | 1.1835 | 8.4517 | 0.47713 | 0.12346 | 0.25877 | 5.4397 | -103.2663 | 5.4397 | -103.2663 | 5.4397 | -103.2663 | 16.3191
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 910.0107 | 9.5526 | 18.8184 | 24.5903 | -94.425 | 0.78319 | 1.1755 | 5.7583 | 5.516 | 0.56188 | 10.5736 | 1.0786 | 12.5719 | 0.52167 | 0.54459 | 1.0439 | 3.1842 | -94.425 | 3.1842 | -94.425 | 3.1842 | -94.425 | 9.5526
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2487.338 | 26.1103 | 10.3442 | 64.7338 | -103.7583 | 0.99918 | 1.0721 | 1.1197 | 3.491 | 0.31537 | 3.2622 | 0.73513 | 3.8339 | 1.0701 | 0.34322 | 0.32072 | 8.7034 | -103.7583 | 8.7034 | -103.7583 | 8.7034 | -103.7583 | 26.1103
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2037 | 1265.1354 | 13.2805 | 10.4205 | 32.1862 | -100.9058 | 0.94292 | 1.0854 | 2.3676 | 4.9951 | 0.74099 | 7.7215 | 1.6142 | 8.8736 | 0.64691 | 0.30662 | 0.47398 | 4.4268 | -100.9058 | 4.4268 | -100.9058 | 4.4268 | -100.9058 | 13.2805
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2037 | 2646.6666 | 27.7828 | 10.2746 | 68.9649 | -95.7983 | 0.94179 | 1.1569 | 1.6727 | 2.5942 | 0.3114 | 3.1995 | 0.86563 | 4.1075 | 0.81082 | 0.52281 | 0.64479 | 9.2609 | -95.7983 | 9.2609 | -95.7983 | 9.2609 | -95.7983 | 27.7828
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2638.7381 | 27.6996 | 15.6224 | 72.1616 | -100.7704 | 0.84644 | 1.0999 | 1.3162 | 1.6259 | 0.24411 | 3.8136 | 0.58998 | 4.6023 | 0.42634 | 0.34513 | 0.80952 | 9.2332 | -100.7704 | 9.2332 | -100.7704 | 9.2332 | -100.7704 | 27.6996
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1857.8632 | 19.5025 | 9.7097 | 47.2789 | -95.9078 | 0.97301 | 1.1422 | 2.2828 | 4.3301 | 0.44144 | 4.2862 | 1.1325 | 5.4261 | 1.0102 | 0.5326 | 0.52721 | 6.5008 | -95.9078 | 6.5008 | -95.9078 | 6.5008 | -95.9078 | 19.5025
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3408.8461 | 35.7836 | 9.8354 | 90.981 | -97.0158 | 0.97949 | 1.1616 | 1.2012 | 2.1436 | 0.23309 | 2.2925 | 0.67623 | 3.2164 | 0.93506 | 0.52397 | 0.56036 | 11.9279 | -97.0158 | 11.9279 | -97.0158 | 11.9279 | -97.0158 | 35.7836
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2037 | 1708.0517 | 17.9299 | 7.4403 | 49.1051 | -116.728 | 0.98601 | 0.96871 | 0.09906 | 3.3307 | 0.72119 | 5.3659 | 0.4 | 6.817 | 0.62072 | 0.018461 | 0.029741 | 5.9766 | -116.728 | 5.9766 | -116.728 | 5.9766 | -116.728 | 17.9299
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3645.274 | 38.2655 | 14.8711 | 97.4028 | -101.873 | 1.0724 | 1.0508 | 0.26478 | 1.5086 | 0.16157 | 2.4028 | 0.78901 | 3.5417 | 0.62785 | 0.1102 | 0.17552 | 12.7552 | -101.873 | 12.7552 | -101.873 | 12.7552 | -101.873 | 38.2655
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 3479.2529 | 36.5227 | 9.736 | 93.3139 | -104.6781 | 0.95364 | 1.0319 | 0.61133 | 1.8125 | 0.26695 | 2.599 | 0.56304 | 3.17 | 0.69739 | 0.23522 | 0.33728 | 12.1742 | -104.6781 | 12.1742 | -104.6781 | 12.1742 | -104.6781 | 36.5227
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2037 | 2681.8787 | 28.1524 | 9.6459 | 71.2404 | -98.717 | 0.93825 | 1.1326 | 1.4451 | 2.4981 | 0.31628 | 3.0508 | 0.76381 | 4.1032 | 0.81885 | 0.47367 | 0.57846 | 9.3841 | -98.717 | 9.3841 | -98.717 | 9.3841 | -98.717 | 28.1524
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2037 | 1660.6329 | 17.4321 | 14.897 | 44.5932 | -92.8243 | 0.85285 | 1.1891 | 3.3532 | 4.1241 | 0.33158 | 4.9395 | 0.74738 | 6.2449 | 0.83491 | 0.67886 | 0.81309 | 5.8107 | -92.8243 | 5.8107 | -92.8243 | 5.8107 | -92.8243 | 17.4321
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1626.2323 | 17.071 | 10.7635 | 42.338 | -97.3098 | 0.88854 | 1.0924 | 2.2574 | 3.6629 | 0.50914 | 5.4801 | 1.1551 | 6.7431 | 0.66839 | 0.41193 | 0.61629 | 5.6903 | -97.3098 | 5.6903 | -97.3098 | 5.6903 | -97.3098 | 17.071
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 1964.991 | 20.6271 | 13.1515 | 51.9957 | -98.6334 | 0.98 | 1.1215 | 1.4214 | 2.9717 | 0.36452 | 4.794 | 1.1336 | 6.2497 | 0.61988 | 0.29649 | 0.4783 | 6.8757 | -98.6334 | 6.8757 | -98.6334 | 6.8757 | -98.6334 | 20.6271
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1699.5957 | 17.8411 | 14.927 | 46.8963 | -104.9206 | 1 | 1.1013 | 1.4368 | 5.2361 | 0.32493 | 4.8502 | 0.58816 | 5.8079 | 1.0796 | 0.29623 | 0.2744 | 5.947 | -104.9206 | 5.947 | -104.9206 | 5.947 | -104.9206 | 17.8411
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3082.6812 | 32.3598 | 9.5237 | 82.1672 | -101.7649 | 0.99481 | 1.0667 | 0.72286 | 2.0995 | 0.28193 | 2.685 | 0.73832 | 3.7159 | 0.78194 | 0.26922 | 0.34429 | 10.7866 | -101.7649 | 10.7866 | -101.7649 | 10.7866 | -101.7649 | 32.3598
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1438.5775 | 15.1011 | 5.1728 | 32.9697 | -89.7932 | 0.94836 | 1.187 | 3.7038 | 4.8247 | 1.1607 | 6.0043 | 2.0099 | 7.3823 | 0.80354 | 0.61686 | 0.76767 | 5.0337 | -89.7932 | 5.0337 | -89.7932 | 5.0337 | -89.7932 | 15.1011
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 866.4485 | 6.4687 | 22.805 | 16.2463 | -99.9589 | 1.0007 | 1.0608 | 2.7162 | 10.6066 | 0.95472 | 21.7724 | 3.4315 | 30.1986 | 0.48716 | 0.12476 | 0.25609 | 2.1562 | -99.9589 | 2.1562 | -99.9589 | 2.1562 | -99.9589 | 6.4687
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1220.7077 | 9.1135 | 287.0952 | 24.9242 | -106.17 | 0.94175 | 1.0639 | 2.8306 | 10.5073 | 0.051169 | 14.6904 | 0.61807 | 18.469 | 0.71525 | 0.19268 | 0.26939 | 3.0378 | -106.17 | 3.0378 | -106.17 | 3.0378 | -106.17 | 9.1135
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 823.209 | 6.1459 | 32.6937 | 15.6707 | -102.8977 | 1.005 | 1.0634 | 2.315 | 9.4864 | 0.72449 | 23.6863 | 2.8787 | 33.2164 | 0.4005 | 0.097738 | 0.24404 | 2.0486 | -102.8977 | 2.0486 | -102.8977 | 2.0486 | -102.8977 | 6.1459
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 2804.7069 | 20.9392 | 50.7054 | 56.1868 | -102.6221 | 1.0472 | 1.1631 | 1.5153 | 5.0523 | 0.11841 | 6.0042 | 0.84115 | 8.7795 | 0.84147 | 0.25238 | 0.29993 | 6.9797 | -102.6221 | 6.9797 | -102.6221 | 6.9797 | -102.6221 | 20.9392
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 2041.7866 | 15.2434 | 55.3805 | 39.8778 | -102.4519 | 1.0663 | 1.1367 | 1.1063 | 4.2363 | 0.17091 | 9.4648 | 1.2681 | 14.1644 | 0.44759 | 0.11689 | 0.26116 | 5.0811 | -102.4519 | 5.0811 | -102.4519 | 5.0811 | -102.4519 | 15.2434
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 1461.6445 | 10.9123 | 59.8255 | 29.3268 | -101.842 | 0.99586 | 1.1211 | 3.6497 | 12.2084 | 0.17428 | 10.4264 | 1.1643 | 13.3861 | 1.1709 | 0.35004 | 0.29895 | 3.6374 | -101.842 | 3.6374 | -101.842 | 3.6374 | -101.842 | 10.9123
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2037 | 2331.789 | 17.4085 | 45.7244 | 45.9704 | -101.7883 | 1.033 | 1.1617 | 1.6965 | 4.7786 | 0.1721 | 7.8692 | 1.0597 | 11.4988 | 0.60725 | 0.21559 | 0.35503 | 5.8028 | -101.7883 | 5.8028 | -101.7883 | 5.8028 | -101.7883 | 17.4085
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 5672.186 | 24.5613 | 8.7843 | 64.0242 | -104.5103 | 1.2216 | 1.2567 | 2.9294 | 12.826 | 0.66639 | 5.8538 | 1.7038 | 9.9287 | 2.1911 | 0.50044 | 0.2284 | 8.1871 | -104.5103 | 8.1871 | -104.5103 | 8.1871 | -104.5103 | 24.5613
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 7045.8953 | 30.5096 | 10.0238 | 79.0461 | -105.6391 | 1.193 | 1.1909 | 1.3319 | 8.2556 | 0.54972 | 5.5103 | 1.5769 | 9.5543 | 1.4982 | 0.2417 | 0.16133 | 10.1699 | -105.6391 | 10.1699 | -105.6391 | 10.1699 | -105.6391 | 30.5096
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 5069.128 | 21.95 | 10.6069 | 56.3567 | -105.2257 | 1.1526 | 1.1027 | 0.74608 | 6.5818 | 0.90679 | 9.6183 | 3.4194 | 16.0733 | 0.6843 | 0.077569 | 0.11336 | 7.3167 | -105.2257 | 7.3167 | -105.2257 | 7.3167 | -105.2257 | 21.95
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 4436.5018 | 19.2106 | 8.7012 | 49.689 | -108.157 | 1.0674 | 1.0524 | 1.0963 | 9.1633 | 1.4 | 12.1821 | 2.297 | 15.7934 | 0.75219 | 0.089995 | 0.11964 | 6.4035 | -108.157 | 6.4035 | -108.157 | 6.4035 | -108.157 | 19.2106
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 3349.8658 | 14.5053 | 10.5245 | 37.4453 | -108.546 | 1.0707 | 1.0561 | 1.5172 | 14.0897 | 1.4984 | 15.7694 | 2.563 | 19.3935 | 0.89348 | 0.096212 | 0.10768 | 4.8351 | -108.546 | 4.8351 | -108.546 | 4.8351 | -108.546 | 14.5053
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 5542.484 | 23.9997 | 14.3196 | 61.9669 | -102.029 | 1.1654 | 1.1985 | 2.1404 | 9.3042 | 0.50209 | 7.1898 | 2.3315 | 12.9669 | 1.2941 | 0.2977 | 0.23005 | 7.9999 | -102.029 | 7.9999 | -102.029 | 7.9999 | -102.029 | 23.9997
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 8059.5281 | 34.8988 | 9.4565 | 89.899 | -108.4347 | 1.189 | 1.2182 | 1.7634 | 9.4931 | 0.50274 | 4.7541 | 0.8315 | 6.0844 | 1.9968 | 0.37091 | 0.18575 | 11.6329 | -108.4347 | 11.6329 | -108.4347 | 11.6329 | -108.4347 | 34.8988
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3841.8107 | 16.6355 | 10.6001 | 42.386 | -105.8259 | 1.1114 | 1.1553 | 3.7132 | 15.9184 | 1.1165 | 11.8348 | 2.41 | 14.94 | 1.3451 | 0.31375 | 0.23326 | 5.5452 | -105.8259 | 5.5452 | -105.8259 | 5.5452 | -105.8259 | 16.6355
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 6891.0178 | 29.839 | 8.8623 | 76.9508 | -106.8593 | 1.1095 | 1.1062 | 1.163 | 7.1245 | 0.78352 | 6.9437 | 1.6211 | 9.7273 | 1.026 | 0.16748 | 0.16323 | 9.9463 | -106.8593 | 9.9463 | -106.8593 | 9.9463 | -106.8593 | 29.839
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3224.5568 | 13.9627 | 17.2816 | 35.7974 | -104.0404 | 1.1453 | 1.1485 | 3.3976 | 18.5356 | 0.78775 | 13.6135 | 3.3007 | 18.771 | 1.3616 | 0.24958 | 0.1833 | 4.6542 | -104.0404 | 4.6542 | -104.0404 | 4.6542 | -104.0404 | 13.9627
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 3114.6362 | 13.4868 | 29.4017 | 34.5443 | -104.9965 | 1.1337 | 1.0725 | 1.1616 | 14.3967 | 0.55232 | 16.2391 | 4.2565 | 22.745 | 0.88654 | 0.071528 | 0.080682 | 4.4956 | -104.9965 | 4.4956 | -104.9965 | 4.4956 | -104.9965 | 13.4868
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 4602.7792 | 19.9306 | 9.5508 | 50.9684 | -105.528 | 1.1397 | 1.0856 | 0.57224 | 6.2976 | 1.1749 | 11.2208 | 3.8077 | 18.1033 | 0.56124 | 0.050998 | 0.090866 | 6.6435 | -105.528 | 6.6435 | -105.528 | 6.6435 | -105.528 | 19.9306
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3690.901 | 15.9821 | 10.6192 | 41.2224 | -106.6979 | 1.0968 | 1.1298 | 3.1375 | 15.3412 | 1.2151 | 12.9033 | 2.4479 | 16.3473 | 1.1889 | 0.24315 | 0.20451 | 5.3274 | -106.6979 | 5.3274 | -106.6979 | 5.3274 | -106.6979 | 15.9821
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2037 | 7482.5412 | 32.4004 | 6.1388 | 84.054 | -108.008 | 1.1946 | 1.2121 | 1.6918 | 8.8894 | 0.79961 | 4.9087 | 1.2807 | 7.9816 | 1.811 | 0.34466 | 0.19032 | 10.8001 | -108.008 | 10.8001 | -108.008 | 10.8001 | -108.008 | 32.4004
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 6473.4379 | 28.0308 | 10.9561 | 72.6483 | -102.9184 | 1.1973 | 1.2289 | 2.1448 | 9.4916 | 0.50612 | 5.5451 | 1.7957 | 10.1269 | 1.7117 | 0.3868 | 0.22597 | 9.3436 | -102.9184 | 9.3436 | -102.9184 | 9.3436 | -102.9184 | 28.0308
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2037 | 5401.2318 | 23.388 | 9.3106 | 60.351 | -107.4444 | 1.0993 | 1.1041 | 1.4696 | 9.7987 | 0.95992 | 8.9375 | 1.635 | 11.7 | 1.0964 | 0.16444 | 0.14998 | 7.796 | -107.4444 | 7.796 | -107.4444 | 7.796 | -107.4444 | 23.388
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 5727.4123 | 24.8004 | 7.9457 | 64.3432 | -106.4455 | 1.1934 | 1.146 | 1.0958 | 8.6961 | 0.89774 | 7.1331 | 2.4325 | 12.6067 | 1.2191 | 0.15362 | 0.12601 | 8.2668 | -106.4455 | 8.2668 | -106.4455 | 8.2668 | -106.4455 | 24.8004
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 3929.7606 | 17.0164 | 19.3594 | 43.6488 | -103.8848 | 1.1386 | 1.1007 | 1.281 | 10.604 | 0.64886 | 12.5616 | 3.6205 | 19.0443 | 0.84416 | 0.10198 | 0.12081 | 5.6721 | -103.8848 | 5.6721 | -103.8848 | 5.6721 | -103.8848 | 17.0164
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2037 | 4487.3064 | 19.4306 | 9.5032 | 49.7074 | -105.5202 | 1.1384 | 1.0881 | 0.73235 | 6.8756 | 1.1962 | 11.3678 | 3.8605 | 18.2586 | 0.60483 | 0.064423 | 0.10651 | 6.4769 | -105.5202 | 6.4769 | -105.5202 | 6.4769 | -105.5202 | 19.4306
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1385.45 | 14.5435 | 11.5254 | 37.6478 | -105.9042 | 1.0932 | 1.1528 | 2.1576 | 8.1404 | 0.43018 | 4.958 | 0.99195 | 6.167 | 1.6419 | 0.43518 | 0.26505 | 4.8478 | -105.9042 | 4.8478 | -105.9042 | 4.8478 | -105.9042 | 14.5435
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1570.2124 | 16.483 | 14.4777 | 43.6017 | -107.268 | 1.1481 | 1.1759 | 1.6655 | 8.0714 | 0.26605 | 3.8518 | 0.77351 | 4.9999 | 2.0955 | 0.43239 | 0.20635 | 5.4943 | -107.268 | 5.4943 | -107.268 | 5.4943 | -107.268 | 16.483
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1487.5307 | 15.615 | 18.3668 | 41.4676 | -106.7719 | 0.95369 | 1.0903 | 1.8672 | 5.087 | 0.32148 | 5.9046 | 0.79065 | 7.0479 | 0.86153 | 0.31623 | 0.36706 | 5.205 | -106.7719 | 5.205 | -106.7719 | 5.205 | -106.7719 | 15.615
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1900.9795 | 19.9551 | 19.9799 | 53.5214 | -109.1508 | 1.0099 | 1.0526 | 0.82149 | 4.0486 | 0.22489 | 4.4933 | 0.69204 | 5.6325 | 0.90103 | 0.18283 | 0.20291 | 6.6517 | -109.1508 | 6.6517 | -109.1508 | 6.6517 | -109.1508 | 19.9551
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 2168.0742 | 22.7589 | 12.8101 | 57.9822 | -104.187 | 0.93568 | 1.0925 | 1.119 | 1.9834 | 0.35778 | 4.5831 | 0.92452 | 5.9587 | 0.43276 | 0.24416 | 0.5642 | 7.5863 | -104.187 | 7.5863 | -104.187 | 7.5863 | -104.187 | 22.7589
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2830.5478 | 29.713 | 8.8545 | 74.1808 | -101.8315 | 0.96157 | 1.0699 | 0.88921 | 1.9491 | 0.35041 | 3.1027 | 0.89111 | 4.1868 | 0.62819 | 0.28659 | 0.45622 | 9.9043 | -101.8315 | 9.9043 | -101.8315 | 9.9043 | -101.8315 | 29.713
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2385.5294 | 25.0416 | 20.7215 | 67.4492 | -108.0345 | 1.0286 | 1.1709 | 1.5406 | 4.7394 | 0.14483 | 3.0011 | 0.26253 | 3.3759 | 1.5792 | 0.51332 | 0.32505 | 8.3472 | -108.0345 | 8.3472 | -108.0345 | 8.3472 | -108.0345 | 25.0416
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1816.3192 | 19.0664 | 14.5985 | 46.9983 | -107.9959 | 0.9618 | 0.97776 | 0.66356 | 3.209 | 0.35536 | 5.1878 | 1.061 | 6.1741 | 0.61856 | 0.12791 | 0.20678 | 6.3555 | -107.9959 | 6.3555 | -107.9959 | 6.3555 | -107.9959 | 19.0664
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 2787.0365 | 29.2563 | 16.1664 | 76.648 | -102.6876 | 0.84681 | 1.0966 | 1.1857 | 1.3683 | 0.22627 | 3.6579 | 0.59526 | 4.4794 | 0.37405 | 0.32414 | 0.86657 | 9.7521 | -102.6876 | 9.7521 | -102.6876 | 9.7521 | -102.6876 | 29.2563
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2009.0258 | 21.0893 | 18.0473 | 55.0703 | -109.8964 | 0.95155 | 1.032 | 0.90835 | 3.745 | 0.24367 | 4.3975 | 0.47045 | 5.078 | 0.8516 | 0.20656 | 0.24255 | 7.0298 | -109.8964 | 7.0298 | -109.8964 | 7.0298 | -109.8964 | 21.0893
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 971.7441 | 10.2007 | 6.1695 | 23.2567 | -100.9169 | 1.0645 | 1.0719 | 2.6791 | 9.9364 | 1.2939 | 7.9826 | 2.3732 | 9.3897 | 1.2448 | 0.33562 | 0.26963 | 3.4002 | -100.9169 | 3.4002 | -100.9169 | 3.4002 | -100.9169 | 10.2007
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 1662.8917 | 17.4558 | 8.9476 | 42.9583 | -98.0961 | 0.8648 | 1.0596 | 1.7184 | 2.265 | 0.66214 | 5.9246 | 1.3341 | 7.4057 | 0.3823 | 0.29005 | 0.75869 | 5.8186 | -98.0961 | 5.8186 | -98.0961 | 5.8186 | -98.0961 | 17.4558
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2455.4855 | 25.7759 | 8.3299 | 65.0466 | -98.0441 | 0.89011 | 1.0993 | 1.3374 | 1.7138 | 0.45476 | 3.7881 | 1.0421 | 5.0269 | 0.4524 | 0.35304 | 0.78038 | 8.592 | -98.0441 | 8.592 | -98.0441 | 8.592 | -98.0441 | 25.7759
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1809.5799 | 18.9957 | 9.3554 | 47.2622 | -95.9131 | 0.86861 | 1.1613 | 2.8056 | 3.4059 | 0.53263 | 4.983 | 1.0845 | 5.9519 | 0.6835 | 0.56303 | 0.82375 | 6.3319 | -95.9131 | 6.3319 | -95.9131 | 6.3319 | -95.9131 | 18.9957
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1038.1434 | 10.8977 | 11.4486 | 26.7311 | -103.7912 | 0.9469 | 1.0811 | 2.441 | 5.4878 | 0.84757 | 9.7035 | 1.7973 | 11.436 | 0.56555 | 0.25155 | 0.44479 | 3.6326 | -103.7912 | 3.6326 | -103.7912 | 3.6326 | -103.7912 | 10.8977
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2038 | 1263.7625 | 13.2661 | 7.7697 | 33.0479 | -104.6877 | 1.071 | 1.1156 | 2.2272 | 7.9462 | 0.76281 | 5.9268 | 1.4621 | 7.3048 | 1.3407 | 0.37578 | 0.28028 | 4.422 | -104.6877 | 4.422 | -104.6877 | 4.422 | -104.6877 | 13.2661
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2038 | 2891.0392 | 30.348 | 20.2997 | 81.7218 | -107.421 | 0.98821 | 1.0497 | 0.50023 | 2.1225 | 0.15489 | 3.1443 | 0.46715 | 4.1085 | 0.67505 | 0.15909 | 0.23568 | 10.116 | -107.421 | 10.116 | -107.421 | 10.116 | -107.421 | 30.348
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2038 | 941.4216 | 9.8824 | 36.0329 | 26.9837 | -110.6927 | 0.99089 | 1.0475 | 1.4108 | 9.9126 | 0.24973 | 8.9986 | 0.4425 | 9.6778 | 1.1016 | 0.15678 | 0.14233 | 3.2941 | -110.6927 | 3.2941 | -110.6927 | 3.2941 | -110.6927 | 9.8824
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1089.5841 | 11.4377 | 16.2637 | 29.2551 | -94.7487 | 0.74862 | 1.1596 | 4.7 | 3.5033 | 0.54992 | 8.9438 | 1.1863 | 10.9308 | 0.39171 | 0.5255 | 1.3416 | 3.8126 | -94.7487 | 3.8126 | -94.7487 | 3.8126 | -94.7487 | 11.4377
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 2086.7023 | 21.9047 | 16.3525 | 58.1817 | -104.5329 | 0.92824 | 1.0901 | 1.3278 | 3.0372 | 0.27026 | 4.4195 | 0.61802 | 5.4407 | 0.68723 | 0.30044 | 0.43717 | 7.3016 | -104.5329 | 7.3016 | -104.5329 | 7.3016 | -104.5329 | 21.9047
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2761.2678 | 28.9858 | 9.7667 | 72.8358 | -101.6951 | 0.96507 | 1.08 | 0.99631 | 2.2168 | 0.31592 | 3.0854 | 0.85925 | 4.1524 | 0.71848 | 0.32291 | 0.44943 | 9.6619 | -101.6951 | 9.6619 | -101.6951 | 9.6619 | -101.6951 | 28.9858
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3168.2467 | 33.258 | 9.7499 | 85.0115 | -106.7257 | 0.9953 | 1.0457 | 0.46622 | 1.5776 | 0.30263 | 2.9506 | 0.70493 | 3.981 | 0.53467 | 0.15801 | 0.29553 | 11.086 | -106.7257 | 11.086 | -106.7257 | 11.086 | -106.7257 | 33.258
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 3076.3188 | 32.293 | 9.528 | 82.2943 | -106.0382 | 0.97953 | 1.0573 | 0.57986 | 1.6026 | 0.32082 | 3.0568 | 0.72665 | 4.089 | 0.52428 | 0.18969 | 0.36182 | 10.7643 | -106.0382 | 10.7643 | -106.0382 | 10.7643 | -106.0382 | 32.293
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 3331.1535 | 34.968 | 9.6224 | 88.7186 | -98.4048 | 0.98862 | 1.1612 | 1.2247 | 2.1948 | 0.24048 | 2.3139 | 0.74342 | 3.2983 | 0.94851 | 0.52928 | 0.55801 | 11.656 | -98.4048 | 11.656 | -98.4048 | 11.656 | -98.4048 | 34.968
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1390.6041 | 14.5976 | 8.7016 | 34.4292 | -96.6829 | 0.95461 | 1.1257 | 3.2973 | 5.7309 | 0.65295 | 5.6817 | 1.6452 | 6.9165 | 1.0087 | 0.58033 | 0.57535 | 4.8659 | -96.6829 | 4.8659 | -96.6829 | 4.8659 | -96.6829 | 14.5976
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1500.0425 | 15.7464 | 9.6819 | 38.449 | -96.2641 | 0.85982 | 1.1217 | 2.8009 | 3.4287 | 0.62795 | 6.0797 | 1.4017 | 7.6261 | 0.56395 | 0.4607 | 0.81691 | 5.2488 | -96.2641 | 5.2488 | -96.2641 | 5.2488 | -96.2641 | 15.7464
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3160.4443 | 33.1761 | 8.5657 | 83.7009 | -102.6922 | 0.91277 | 1.1171 | 0.9975 | 1.3693 | 0.35525 | 3.0429 | 0.7499 | 4.0094 | 0.44999 | 0.32781 | 0.72848 | 11.0587 | -102.6922 | 11.0587 | -102.6922 | 11.0587 | -102.6922 | 33.1761
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2038 | 2882.084 | 30.254 | 12.5401 | 76.8042 | -96.6949 | 0.8533 | 1.1561 | 1.386 | 1.3094 | 0.25501 | 3.1978 | 0.72059 | 4.4553 | 0.40948 | 0.43341 | 1.0585 | 10.0847 | -96.6949 | 10.0847 | -96.6949 | 10.0847 | -96.6949 | 30.254
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2693.3372 | 28.2727 | 7.7345 | 70.1099 | -102.8068 | 0.83582 | 1.0874 | 1.2954 | 1.3536 | 0.49736 | 3.8469 | 0.82151 | 4.5404 | 0.35186 | 0.33675 | 0.95705 | 9.4242 | -102.8068 | 9.4242 | -102.8068 | 9.4242 | -102.8068 | 28.2727
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1293.3068 | 13.5762 | 10.1629 | 32.9225 | -103.0399 | 0.94641 | 1.0855 | 2.1049 | 4.4017 | 0.75962 | 7.7199 | 1.6225 | 9.1344 | 0.57018 | 0.27266 | 0.4782 | 4.5254 | -103.0399 | 4.5254 | -103.0399 | 4.5254 | -103.0399 | 13.5762
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2038 | 1995.7849 | 20.9503 | 15.5689 | 52.1723 | -103.2204 | 1.0843 | 1.079 | 1.0601 | 4.4854 | 0.25361 | 3.9484 | 1.2509 | 5.0823 | 1.136 | 0.26848 | 0.23634 | 6.9834 | -103.2204 | 6.9834 | -103.2204 | 6.9834 | -103.2204 | 20.9503
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2038 | 1937.9698 | 20.3434 | 11.2276 | 50.7589 | -104.239 | 0.95622 | 1.0582 | 1.5713 | 3.7612 | 0.40174 | 4.5106 | 1.1423 | 5.2112 | 0.83386 | 0.34836 | 0.41777 | 6.7811 | -104.239 | 6.7811 | -104.239 | 6.7811 | -104.239 | 20.3434
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 2365.2966 | 24.8292 | 13.804 | 64.0904 | -95.4592 | 0.87361 | 1.2012 | 2.3572 | 2.8897 | 0.2552 | 3.5227 | 0.63334 | 4.4757 | 0.82029 | 0.66913 | 0.81573 | 8.2764 | -95.4592 | 8.2764 | -95.4592 | 8.2764 | -95.4592 | 24.8292
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1895.4649 | 19.8972 | 16.556 | 49.6586 | -99.0718 | 1.0309 | 1.1545 | 2.003 | 4.5201 | 0.2523 | 4.177 | 1.2204 | 5.4572 | 1.0821 | 0.47952 | 0.44313 | 6.6324 | -99.0718 | 6.6324 | -99.0718 | 6.6324 | -99.0718 | 19.8972
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2038 | 1837.1736 | 19.2853 | 14.4239 | 49.7424 | -105.2456 | 0.94992 | 1.0543 | 1.0069 | 2.8206 | 0.36913 | 5.3242 | 0.8207 | 6.6787 | 0.52976 | 0.18912 | 0.35698 | 6.4284 | -105.2456 | 6.4284 | -105.2456 | 6.4284 | -105.2456 | 19.2853
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 610.7857 | 6.4116 | 4.2056 | 13.6826 | -82.9196 | 0.97468 | 1.3562 | 17.5742 | 14.8836 | 2.6551 | 11.1664 | 3.0249 | 12.2601 | 1.3329 | 1.5738 | 1.1808 | 2.1372 | -82.9196 | 2.1372 | -82.9196 | 2.1372 | -82.9196 | 6.4116
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 443.1791 | 4.6522 | 4.1482 | 9.9338 | -97.0773 | 0.91937 | 1.0721 | 9.1961 | 16.6882 | 5.0068 | 20.7689 | 5.2154 | 21.4719 | 0.80352 | 0.44278 | 0.55105 | 1.5507 | -97.0773 | 1.5507 | -97.0773 | 1.5507 | -97.0773 | 4.6522
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1938.2162 | 20.346 | 14.6264 | 50.5825 | -103.2251 | 1.0738 | 1.0766 | 1.1187 | 4.5456 | 0.28188 | 4.123 | 1.2689 | 5.2416 | 1.1025 | 0.27134 | 0.24611 | 6.782 | -103.2251 | 6.782 | -103.2251 | 6.782 | -103.2251 | 20.346
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2038 | 1915.5101 | 20.1076 | 9.4315 | 50.6595 | -102.8699 | 0.89722 | 1.0913 | 2.0937 | 3.4975 | 0.49502 | 4.6688 | 1.0435 | 5.3246 | 0.74913 | 0.44845 | 0.59863 | 6.7025 | -102.8699 | 6.7025 | -102.8699 | 6.7025 | -102.8699 | 20.1076
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2165.5399 | 22.7323 | 8.5004 | 55.4659 | -103.1251 | 1.0402 | 1.0569 | 0.99019 | 3.769 | 0.4232 | 3.5973 | 1.0861 | 4.7504 | 1.0477 | 0.27525 | 0.26272 | 7.5774 | -103.1251 | 7.5774 | -103.1251 | 7.5774 | -103.1251 | 22.7323
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2656.1622 | 27.8825 | 8.7128 | 69.3188 | -100.9812 | 0.94513 | 1.085 | 1.1093 | 2.1259 | 0.37894 | 3.3016 | 0.92412 | 4.3879 | 0.6439 | 0.33597 | 0.52178 | 9.2942 | -100.9812 | 9.2942 | -100.9812 | 9.2942 | -100.9812 | 27.8825
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1518.8927 | 15.9442 | 17.0478 | 39.4909 | -105.6406 | 1.0774 | 1.0435 | 1.0072 | 6.0295 | 0.31538 | 5.3766 | 1.4525 | 6.4175 | 1.1214 | 0.18733 | 0.16704 | 5.3147 | -105.6406 | 5.3147 | -105.6406 | 5.3147 | -105.6406 | 15.9442
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 3762.8993 | 39.5002 | 17.4365 | 103.824 | -100.364 | 0.94046 | 1.1134 | 0.66044 | 0.99304 | 0.13637 | 2.3777 | 0.58692 | 3.5904 | 0.41764 | 0.27776 | 0.66507 | 13.1667 | -100.364 | 13.1667 | -100.364 | 13.1667 | -100.364 | 39.5002
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 1894.6451 | 19.8886 | 16.9082 | 52.6647 | -103.1275 | 0.91197 | 1.1223 | 1.8219 | 3.4573 | 0.28456 | 4.8115 | 0.6526 | 5.9043 | 0.71856 | 0.37867 | 0.52698 | 6.6295 | -103.1275 | 6.6295 | -103.1275 | 6.6295 | -103.1275 | 19.8886
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2023.5202 | 21.2415 | 12.2046 | 52.9606 | -97.9009 | 0.9709 | 1.1549 | 2.1468 | 3.8723 | 0.32211 | 3.9312 | 1.0504 | 5.1074 | 0.985 | 0.5461 | 0.55442 | 7.0805 | -97.9009 | 7.0805 | -97.9009 | 7.0805 | -97.9009 | 21.2415
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2038 | 3199.825 | 33.5895 | 22.7202 | 89.0413 | -111.3183 | 1.047 | 1.0539 | 0.31355 | 2.9003 | 0.11149 | 2.533 | 0.28599 | 3.0252 | 1.145 | 0.12379 | 0.10811 | 11.1965 | -111.3183 | 11.1965 | -111.3183 | 11.1965 | -111.3183 | 33.5895
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 1447.3532 | 15.1933 | 7.2652 | 35.5805 | -91.6564 | 0.94348 | 1.2275 | 4.5499 | 5.6604 | 0.72624 | 5.2763 | 1.5131 | 6.5362 | 1.0728 | 0.86233 | 0.80381 | 5.0644 | -91.6564 | 5.0644 | -91.6564 | 5.0644 | -91.6564 | 15.1933
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1366.3865 | 14.3433 | 14.4389 | 36.3034 | -101.4919 | 0.97031 | 1.1073 | 1.8591 | 4.1493 | 0.49363 | 7.1274 | 1.4142 | 9.023 | 0.58216 | 0.26084 | 0.44805 | 4.7811 | -101.4919 | 4.7811 | -101.4919 | 4.7811 | -101.4919 | 14.3433
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 2082.2187 | 21.8576 | 18.7992 | 55.2153 | -110.0737 | 1.0314 | 0.9968 | 0.49433 | 3.9524 | 0.21534 | 4.0483 | 0.88419 | 4.7592 | 0.97631 | 0.12211 | 0.12507 | 7.2859 | -110.0737 | 7.2859 | -110.0737 | 7.2859 | -110.0737 | 21.8576
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2488.3682 | 26.1211 | 9.553 | 66.3008 | -104.417 | 0.81456 | 1.0755 | 1.323 | 1.2467 | 0.45564 | 4.3528 | 0.75621 | 5.0161 | 0.28642 | 0.30395 | 1.0612 | 8.707 | -104.417 | 8.707 | -104.417 | 8.707 | -104.417 | 26.1211
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 2334.3412 | 24.5042 | 17.4714 | 65.3449 | -105.3128 | 0.94788 | 1.0811 | 1.0227 | 2.6915 | 0.22467 | 3.9253 | 0.56743 | 4.9482 | 0.68567 | 0.26055 | 0.37999 | 8.1681 | -105.3128 | 8.1681 | -105.3128 | 8.1681 | -105.3128 | 24.5042
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1871.66 | 19.6473 | 10.3386 | 48.1482 | -97.1521 | 0.9078 | 1.1271 | 2.1862 | 3.2095 | 0.44087 | 4.558 | 1.2064 | 5.9656 | 0.70415 | 0.47964 | 0.68116 | 6.5491 | -97.1521 | 6.5491 | -97.1521 | 6.5491 | -97.1521 | 19.6473
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2111.8399 | 22.1686 | 14.1842 | 55.583 | -100.5794 | 0.96272 | 1.1506 | 2.2579 | 4.0138 | 0.26334 | 3.7352 | 0.88965 | 4.4768 | 1.0746 | 0.6045 | 0.56254 | 7.3895 | -100.5794 | 7.3895 | -100.5794 | 7.3895 | -100.5794 | 22.1686
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1569.1212 | 16.4715 | 13.4319 | 41.9439 | -103.2701 | 0.93702 | 1.1111 | 1.7144 | 3.0648 | 0.46213 | 6.2074 | 1.1601 | 8.0926 | 0.49373 | 0.2762 | 0.5594 | 5.4905 | -103.2701 | 5.4905 | -103.2701 | 5.4905 | -103.2701 | 16.4715
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4029.9677 | 42.3037 | 10.9174 | 109.3972 | -108.3124 | 0.99491 | 1.0125 | 0.33706 | 1.5289 | 0.20153 | 2.2002 | 0.52144 | 2.8393 | 0.6949 | 0.1532 | 0.22046 | 14.1012 | -108.3124 | 14.1012 | -108.3124 | 14.1012 | -108.3124 | 42.3037
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1732.3907 | 18.1854 | 17.3437 | 46.9523 | -97.1322 | 0.90006 | 1.1527 | 2.5289 | 4.1517 | 0.26986 | 4.6804 | 0.7162 | 6.0835 | 0.88703 | 0.5403 | 0.60911 | 6.0618 | -97.1322 | 6.0618 | -97.1322 | 6.0618 | -97.1322 | 18.1854
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2038 | 2277.4711 | 23.9072 | 8.6175 | 59.4644 | -97.2233 | 0.90005 | 1.1446 | 1.9615 | 2.6999 | 0.4413 | 3.8029 | 0.96117 | 4.8482 | 0.70996 | 0.51579 | 0.7265 | 7.9691 | -97.2233 | 7.9691 | -97.2233 | 7.9691 | -97.2233 | 23.9072
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2038 | 2369.7773 | 24.8762 | 17.2959 | 66.3683 | -105.5301 | 0.95259 | 1.0754 | 0.95256 | 2.6366 | 0.22345 | 3.8647 | 0.5684 | 4.89 | 0.68223 | 0.24648 | 0.36128 | 8.2921 | -105.5301 | 8.2921 | -105.5301 | 8.2921 | -105.5301 | 24.8762
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2038 | 1074.0146 | 11.2742 | 13.1755 | 27.4414 | -107.3834 | 1.0502 | 1.0571 | 1.8384 | 9.4389 | 0.5632 | 7.4204 | 1.4688 | 8.0508 | 1.272 | 0.24774 | 0.19476 | 3.7581 | -107.3834 | 3.7581 | -107.3834 | 3.7581 | -107.3834 | 11.2742
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1855.8022 | 19.4809 | 19.1501 | 49.2267 | -104.6738 | 1.1179 | 1.1184 | 1.3111 | 5.8611 | 0.19949 | 3.8203 | 1.0803 | 4.8075 | 1.5342 | 0.3432 | 0.22369 | 6.4936 | -104.6738 | 6.4936 | -104.6738 | 6.4936 | -104.6738 | 19.4809
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2038 | 2303.7647 | 24.1833 | 11.516 | 60.2567 | -101.7448 | 1.0373 | 1.083 | 0.71884 | 2.3012 | 0.35129 | 4.0454 | 1.1896 | 5.6207 | 0.56884 | 0.17769 | 0.31238 | 8.0611 | -101.7448 | 8.0611 | -101.7448 | 8.0611 | -101.7448 | 24.1833
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2239.6139 | 23.5098 | 17.2046 | 58.734 | -104.8034 | 1.0994 | 1.036 | 0.47785 | 3.6334 | 0.21186 | 3.6449 | 1.1678 | 4.8395 | 0.99685 | 0.1311 | 0.13152 | 7.8366 | -104.8034 | 7.8366 | -104.8034 | 7.8366 | -104.8034 | 23.5098
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1907.9102 | 20.0279 | 20.7341 | 49.9385 | -103.9373 | 1.11 | 1.0792 | 0.94717 | 4.9994 | 0.19407 | 4.0239 | 1.2494 | 5.2 | 1.2424 | 0.23538 | 0.18946 | 6.676 | -103.9373 | 6.676 | -103.9373 | 6.676 | -103.9373 | 20.0279
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1999.495 | 20.9893 | 16.358 | 52.748 | -100.3254 | 1.0219 | 1.1242 | 1.5364 | 3.8108 | 0.258 | 4.2203 | 1.1898 | 5.5269 | 0.90296 | 0.36404 | 0.40316 | 6.9964 | -100.3254 | 6.9964 | -100.3254 | 6.9964 | -100.3254 | 20.9893
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2480.5604 | 26.0391 | 8.8851 | 63.43 | -98.9497 | 0.94784 | 1.0996 | 1.3584 | 2.4361 | 0.38604 | 3.43 | 1.0501 | 4.5664 | 0.71023 | 0.39603 | 0.55761 | 8.6797 | -98.9497 | 8.6797 | -98.9497 | 8.6797 | -98.9497 | 26.0391
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1435.8164 | 15.0722 | 9.1026 | 36.8103 | -96.9228 | 0.85968 | 1.0926 | 2.5213 | 3.2278 | 0.72466 | 6.5963 | 1.4873 | 8.1769 | 0.48934 | 0.38224 | 0.78113 | 5.0241 | -96.9228 | 5.0241 | -96.9228 | 5.0241 | -96.9228 | 15.0722
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2038 | 1402.4554 | 14.722 | 6.9625 | 34.8235 | -99.6655 | 0.94254 | 1.0681 | 2.2715 | 4.7892 | 0.89911 | 6.2601 | 1.6334 | 7.5435 | 0.76505 | 0.36285 | 0.47429 | 4.9073 | -99.6655 | 4.9073 | -99.6655 | 4.9073 | -99.6655 | 14.722
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3109.2861 | 32.639 | 9.6822 | 83.2899 | -104.7733 | 1.0303 | 1.0405 | 0.49322 | 2.0732 | 0.27233 | 2.6368 | 0.80262 | 3.7428 | 0.78627 | 0.18706 | 0.2379 | 10.8797 | -104.7733 | 10.8797 | -104.7733 | 10.8797 | -104.7733 | 32.639
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1825.4578 | 19.1623 | 12.9865 | 48.21 | -101.1292 | 0.9929 | 1.1085 | 1.3129 | 3.0221 | 0.4023 | 5.2244 | 1.2702 | 6.8953 | 0.57845 | 0.25129 | 0.43443 | 6.3874 | -101.1292 | 6.3874 | -101.1292 | 6.3874 | -101.1292 | 19.1623
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2767.9878 | 29.0563 | 7.8278 | 72.4616 | -103.9387 | 0.97247 | 1.0872 | 0.9508 | 2.1924 | 0.41357 | 3.2373 | 0.82248 | 4.2283 | 0.67723 | 0.2937 | 0.43368 | 9.6854 | -103.9387 | 9.6854 | -103.9387 | 9.6854 | -103.9387 | 29.0563
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2038 | 2857.6131 | 29.9972 | 11.3754 | 77.3151 | -104.4335 | 0.89081 | 1.0936 | 0.93094 | 1.1063 | 0.3213 | 3.6549 | 0.73109 | 4.6536 | 0.30268 | 0.25471 | 0.8415 | 9.9991 | -104.4335 | 9.9991 | -104.4335 | 9.9991 | -104.4335 | 29.9972
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1401.0421 | 14.7071 | 5.4302 | 33.0117 | -89.668 | 0.83689 | 1.1673 | 3.9709 | 3.7647 | 1.1538 | 6.2654 | 1.801 | 7.7878 | 0.60088 | 0.63379 | 1.0548 | 4.9024 | -89.668 | 4.9024 | -89.668 | 4.9024 | -89.668 | 14.7071
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1461.8953 | 15.3459 | 14.1513 | 39.9424 | -102.2273 | 0.89113 | 1.1275 | 2.5336 | 4.1995 | 0.46126 | 6.5275 | 0.88361 | 7.7509 | 0.64335 | 0.38814 | 0.6033 | 5.1153 | -102.2273 | 5.1153 | -102.2273 | 5.1153 | -102.2273 | 15.3459
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2038 | 1442.2832 | 15.14 | 14.8302 | 38.5087 | -105.2446 | 0.83904 | 1.0499 | 2.314 | 4.0208 | 0.44707 | 6.6302 | 0.81035 | 7.3327 | 0.60644 | 0.349 | 0.5755 | 5.0467 | -105.2446 | 5.0467 | -105.2446 | 5.0467 | -105.2446 | 15.14
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1593.9902 | 16.7326 | 9.0451 | 41.2608 | -97.1902 | 0.85202 | 1.0841 | 2.1075 | 2.4737 | 0.66437 | 6.0093 | 1.3919 | 7.6379 | 0.41164 | 0.3507 | 0.85196 | 5.5775 | -97.1902 | 5.5775 | -97.1902 | 5.5775 | -97.1902 | 16.7326
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3017.8267 | 31.679 | 7.6709 | 79.7967 | -103.8356 | 0.92258 | 1.0711 | 1.0876 | 2.0956 | 0.38326 | 2.9399 | 0.73525 | 3.559 | 0.71279 | 0.36995 | 0.51901 | 10.5597 | -103.8356 | 10.5597 | -103.8356 | 10.5597 | -103.8356 | 31.679
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1071.7717 | 11.2507 | 6.3858 | 27.3748 | -104.6082 | 1.0495 | 1.0717 | 2.2826 | 8.4834 | 1.1732 | 7.4921 | 2.0208 | 8.9513 | 1.1323 | 0.30466 | 0.26906 | 3.7502 | -104.6082 | 3.7502 | -104.6082 | 3.7502 | -104.6082 | 11.2507
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2038 | 2030.5923 | 21.3157 | 16.5848 | 55.6422 | -97.7089 | 0.8991 | 1.1799 | 2.4573 | 3.7486 | 0.24536 | 4.0692 | 0.58584 | 5.0316 | 0.92122 | 0.60387 | 0.65552 | 7.1052 | -97.7089 | 7.1052 | -97.7089 | 7.1052 | -97.7089 | 21.3157
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2038 | 2558.7399 | 26.8598 | 16.9749 | 69.8714 | -108.6958 | 0.98739 | 1.0524 | 0.69571 | 3.1173 | 0.20184 | 3.4261 | 0.42338 | 4.0102 | 0.90986 | 0.20306 | 0.22318 | 8.9533 | -108.6958 | 8.9533 | -108.6958 | 8.9533 | -108.6958 | 26.8598
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1743.5115 | 18.3021 | 12.1006 | 46.8229 | -104.9043 | 0.90989 | 1.0945 | 1.7391 | 3.2318 | 0.45409 | 5.4947 | 0.90498 | 6.6976 | 0.58817 | 0.31651 | 0.53813 | 6.1007 | -104.9043 | 6.1007 | -104.9043 | 6.1007 | -104.9043 | 18.3021
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2395.2345 | 25.1434 | 12.6349 | 64.7653 | -99.6052 | 0.91441 | 1.1173 | 1.3847 | 2.1934 | 0.29862 | 3.773 | 0.83364 | 5.0373 | 0.58135 | 0.367 | 0.63129 | 8.3811 | -99.6052 | 8.3811 | -99.6052 | 8.3811 | -99.6052 | 25.1434
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1465.7107 | 15.386 | 8.7932 | 37.668 | -97.3459 | 0.84821 | 1.0671 | 2.1508 | 2.5965 | 0.7572 | 6.6582 | 1.4915 | 8.2929 | 0.38997 | 0.32303 | 0.82835 | 5.1287 | -97.3459 | 5.1287 | -97.3459 | 5.1287 | -97.3459 | 15.386
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 1756.211 | 18.4354 | 6.8958 | 43.5077 | -102.0535 | 0.98895 | 1.0348 | 1.3036 | 4.061 | 0.70089 | 4.8332 | 1.3674 | 5.9894 | 0.84022 | 0.26971 | 0.32099 | 6.1451 | -102.0535 | 6.1451 | -102.0535 | 6.1451 | -102.0535 | 18.4354
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2038 | 2616.7324 | 27.4686 | 15.016 | 71.2322 | -99.1684 | 0.88696 | 1.1064 | 1.1958 | 1.6366 | 0.23401 | 3.5139 | 0.72072 | 4.8033 | 0.46575 | 0.3403 | 0.73066 | 9.1562 | -99.1684 | 9.1562 | -99.1684 | 9.1562 | -99.1684 | 27.4686
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 2872.2031 | 30.1503 | 24.2544 | 80.4894 | -101.4624 | 1.0007 | 1.1542 | 1.1835 | 3.075 | 0.10538 | 2.556 | 0.42533 | 3.5467 | 1.2031 | 0.46305 | 0.38488 | 10.0501 | -101.4624 | 10.0501 | -101.4624 | 10.0501 | -101.4624 | 30.1503
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1536.6004 | 16.1301 | 13.3733 | 40.8711 | -105.5542 | 1.0102 | 1.0558 | 0.76862 | 2.9707 | 0.46854 | 6.266 | 1.2755 | 8.6047 | 0.4741 | 0.12267 | 0.25874 | 5.3767 | -105.5542 | 5.3767 | -105.5542 | 5.3767 | -105.5542 | 16.1301
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 908.6544 | 9.5384 | 18.7911 | 24.5541 | -95.8623 | 0.78486 | 1.1757 | 5.7566 | 5.5123 | 0.56298 | 10.5791 | 1.1159 | 12.6117 | 0.52106 | 0.54415 | 1.0443 | 3.1795 | -95.8623 | 3.1795 | -95.8623 | 3.1795 | -95.8623 | 9.5384
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2454.0163 | 25.7605 | 9.9595 | 63.818 | -105.855 | 1.0042 | 1.0676 | 1.1197 | 3.4932 | 0.32996 | 3.2862 | 0.80523 | 3.9111 | 1.063 | 0.34072 | 0.32053 | 8.5868 | -105.855 | 8.5868 | -105.855 | 8.5868 | -105.855 | 25.7605
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2038 | 1259.2881 | 13.2191 | 10.3181 | 32.0379 | -102.8827 | 0.94568 | 1.0861 | 2.3676 | 4.9951 | 0.75067 | 7.7455 | 1.6646 | 8.9447 | 0.6449 | 0.30567 | 0.47398 | 4.4064 | -102.8827 | 4.4064 | -102.8827 | 4.4064 | -102.8827 | 13.2191
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2038 | 2625.805 | 27.5638 | 10.1773 | 68.4132 | -97.4604 | 0.94836 | 1.1551 | 1.6605 | 2.5831 | 0.31494 | 3.2053 | 0.92928 | 4.1731 | 0.8059 | 0.51806 | 0.64283 | 9.1879 | -97.4604 | 9.1879 | -97.4604 | 9.1879 | -97.4604 | 27.5638
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2615.4032 | 27.4546 | 15.3868 | 71.5039 | -102.4161 | 0.85223 | 1.1003 | 1.3162 | 1.6253 | 0.24876 | 3.8277 | 0.64039 | 4.6651 | 0.42463 | 0.34385 | 0.80978 | 9.1515 | -102.4161 | 9.1515 | -102.4161 | 9.1515 | -102.4161 | 27.4546
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1845.1323 | 19.3689 | 9.6263 | 46.9511 | -97.6428 | 0.97703 | 1.1408 | 2.283 | 4.3279 | 0.44666 | 4.2997 | 1.1966 | 5.4925 | 1.0065 | 0.53097 | 0.52752 | 6.4563 | -97.6428 | 6.4563 | -97.6428 | 6.4563 | -97.6428 | 19.3689
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3377.4333 | 35.4539 | 9.772 | 90.1497 | -98.4829 | 0.98724 | 1.1607 | 1.1978 | 2.1371 | 0.23451 | 2.2916 | 0.73538 | 3.2752 | 0.93259 | 0.52269 | 0.56047 | 11.818 | -98.4829 | 11.818 | -98.4829 | 11.818 | -98.4829 | 35.4539
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2038 | 1702.951 | 17.8763 | 7.4308 | 48.9549 | -118.1417 | 0.98877 | 0.96909 | 0.099089 | 3.3305 | 0.72219 | 5.3665 | 0.43756 | 6.8598 | 0.62061 | 0.018464 | 0.029752 | 5.9588 | -118.1417 | 5.9588 | -118.1417 | 5.9588 | -118.1417 | 17.8763
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3596.8439 | 37.7571 | 14.6698 | 96.0612 | -103.4811 | 1.0815 | 1.0532 | 0.26481 | 1.5075 | 0.16445 | 2.4125 | 0.85982 | 3.6189 | 0.62487 | 0.10977 | 0.17566 | 12.5857 | -103.4811 | 12.5857 | -103.4811 | 12.5857 | -103.4811 | 37.7571
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 3421.0107 | 35.9113 | 9.2335 | 91.6354 | -106.635 | 0.96101 | 1.0295 | 0.6113 | 1.8129 | 0.28402 | 2.6225 | 0.63412 | 3.2471 | 0.69131 | 0.2331 | 0.33719 | 11.9704 | -106.635 | 11.9704 | -106.635 | 11.9704 | -106.635 | 35.9113
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2038 | 2657.2037 | 27.8934 | 9.5914 | 70.5793 | -100.3015 | 0.94549 | 1.1333 | 1.445 | 2.4983 | 0.31924 | 3.062 | 0.82333 | 4.1746 | 0.8159 | 0.47193 | 0.57841 | 9.2978 | -100.3015 | 9.2978 | -100.3015 | 9.2978 | -100.3015 | 27.8934
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2038 | 1653.5351 | 17.3576 | 14.7103 | 44.4029 | -94.4709 | 0.8549 | 1.1876 | 3.3527 | 4.1218 | 0.33729 | 4.9617 | 0.78767 | 6.285 | 0.83074 | 0.67572 | 0.81339 | 5.7859 | -94.4709 | 5.7859 | -94.4709 | 5.7859 | -94.4709 | 17.3576
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1609.8348 | 16.8989 | 10.6662 | 41.8864 | -99.033 | 0.89591 | 1.0944 | 2.2587 | 3.6646 | 0.51795 | 5.5246 | 1.242 | 6.8766 | 0.66334 | 0.40884 | 0.61634 | 5.633 | -99.033 | 5.633 | -99.033 | 5.633 | -99.033 | 16.8989
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 1946.3083 | 20.4309 | 13.0289 | 51.4805 | -100.4596 | 0.98625 | 1.1219 | 1.4214 | 2.9714 | 0.36937 | 4.8126 | 1.215 | 6.3445 | 0.61743 | 0.29536 | 0.47837 | 6.8103 | -100.4596 | 6.8103 | -100.4596 | 6.8103 | -100.4596 | 20.4309
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1689.8192 | 17.7385 | 14.9773 | 46.6234 | -105.7214 | 1.0036 | 1.1012 | 1.4339 | 5.2263 | 0.32458 | 4.8613 | 0.63523 | 5.8973 | 1.0751 | 0.29496 | 0.27436 | 5.9128 | -105.7214 | 5.9128 | -105.7214 | 5.9128 | -105.7214 | 17.7385
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3049.3526 | 32.0099 | 9.4611 | 81.2665 | -103.274 | 1.0031 | 1.0683 | 0.7228 | 2.0997 | 0.28505 | 2.6968 | 0.80062 | 3.7913 | 0.77856 | 0.26802 | 0.34425 | 10.67 | -103.274 | 10.67 | -103.274 | 10.67 | -103.274 | 32.0099
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1426.9679 | 14.9793 | 5.1627 | 32.6995 | -91.7458 | 0.95255 | 1.1865 | 3.7038 | 4.8245 | 1.1673 | 6.0263 | 2.0939 | 7.4823 | 0.80058 | 0.61461 | 0.76771 | 4.9931 | -91.7458 | 4.9931 | -91.7458 | 4.9931 | -91.7458 | 14.9793
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 858.0188 | 6.4057 | 21.3834 | 16.074 | -102.5885 | 0.99636 | 1.0543 | 2.7164 | 10.607 | 1.0426 | 22.2936 | 3.5524 | 30.3459 | 0.47579 | 0.12185 | 0.2561 | 2.1352 | -102.5885 | 2.1352 | -102.5885 | 2.1352 | -102.5885 | 6.4057
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1220.3031 | 9.1105 | 326.6564 | 24.9177 | -106.9325 | 0.94387 | 1.0638 | 2.8121 | 10.4838 | 0.044875 | 14.6588 | 0.67653 | 18.533 | 0.71519 | 0.19184 | 0.26823 | 3.0368 | -106.9325 | 3.0368 | -106.9325 | 3.0368 | -106.9325 | 9.1105
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 822.6675 | 6.1418 | 32.8308 | 15.6596 | -103.6521 | 1.0059 | 1.0639 | 2.3175 | 9.4774 | 0.72067 | 23.66 | 2.9404 | 33.283 | 0.40056 | 0.097949 | 0.24453 | 2.0473 | -103.6521 | 2.0473 | -103.6521 | 2.0473 | -103.6521 | 6.1418
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 2789.132 | 20.8229 | 50.4762 | 55.8687 | -103.7945 | 1.0524 | 1.1632 | 1.5151 | 5.0513 | 0.11888 | 6.0006 | 0.92797 | 8.8757 | 0.84181 | 0.25248 | 0.29993 | 6.941 | -103.7945 | 6.941 | -103.7945 | 6.941 | -103.7945 | 20.8229
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 2033.2104 | 15.1794 | 55.2838 | 39.7081 | -103.6696 | 1.0697 | 1.1376 | 1.1064 | 4.236 | 0.17114 | 9.4611 | 1.3587 | 14.2641 | 0.44772 | 0.11694 | 0.2612 | 5.0598 | -103.6696 | 5.0598 | -103.6696 | 5.0598 | -103.6696 | 15.1794
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 1452.2525 | 10.8421 | 57.6175 | 29.1428 | -104.0133 | 0.9984 | 1.1187 | 3.6499 | 12.2086 | 0.18281 | 10.5333 | 1.2791 | 13.5281 | 1.159 | 0.34651 | 0.29896 | 3.614 | -104.0133 | 3.614 | -104.0133 | 3.614 | -104.0133 | 10.8421
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2038 | 2320.6719 | 17.3255 | 45.6051 | 45.7478 | -102.992 | 1.0372 | 1.1623 | 1.6965 | 4.7779 | 0.17247 | 7.8656 | 1.1488 | 11.5972 | 0.60745 | 0.21568 | 0.35506 | 5.7752 | -102.992 | 5.7752 | -102.992 | 5.7752 | -102.992 | 17.3255
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 5613.8858 | 24.3088 | 8.7457 | 63.3335 | -105.5906 | 1.2292 | 1.2529 | 2.9247 | 12.8057 | 0.66942 | 5.8545 | 1.9259 | 10.2025 | 2.1873 | 0.49956 | 0.22839 | 8.1029 | -105.5906 | 8.1029 | -105.5906 | 8.1029 | -105.5906 | 24.3088
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 7085.539 | 30.6813 | 10.334 | 79.416 | -106.1816 | 1.207 | 1.1918 | 1.2615 | 8.0362 | 0.52039 | 5.3777 | 1.7634 | 9.7592 | 1.4943 | 0.23459 | 0.15698 | 10.2271 | -106.1816 | 10.2271 | -106.1816 | 10.2271 | -106.1816 | 30.6813
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4996.2947 | 21.6346 | 10.511 | 55.5285 | -106.4691 | 1.1636 | 1.1066 | 0.74556 | 6.5825 | 0.91856 | 9.655 | 3.7618 | 16.4649 | 0.68177 | 0.07722 | 0.11326 | 7.2115 | -106.4691 | 7.2115 | -106.4691 | 7.2115 | -106.4691 | 21.6346
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4339.9073 | 18.7923 | 8.4406 | 48.5619 | -110.2326 | 1.0743 | 1.052 | 1.0963 | 9.1623 | 1.4695 | 12.4038 | 2.5987 | 16.3558 | 0.73867 | 0.088385 | 0.11965 | 6.2641 | -110.2326 | 6.2641 | -110.2326 | 6.2641 | -110.2326 | 18.7923
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 3297.8001 | 14.2799 | 10.2216 | 36.8422 | -110.7229 | 1.0758 | 1.0549 | 1.5175 | 14.0885 | 1.5632 | 15.9787 | 2.8477 | 19.9303 | 0.8817 | 0.094967 | 0.10771 | 4.76 | -110.7229 | 4.76 | -110.7229 | 4.76 | -110.7229 | 14.2799
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 5484.2381 | 23.7474 | 14.2476 | 61.2962 | -103.0236 | 1.1748 | 1.1983 | 2.1399 | 9.2987 | 0.50382 | 7.1782 | 2.5843 | 13.2477 | 1.2954 | 0.29811 | 0.23013 | 7.9158 | -103.0236 | 7.9158 | -103.0236 | 7.9158 | -103.0236 | 23.7474
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 7973.0496 | 34.5243 | 9.2923 | 88.8715 | -109.5837 | 1.192 | 1.2137 | 1.7632 | 9.4881 | 0.5165 | 4.7995 | 0.93403 | 6.2536 | 1.9769 | 0.36738 | 0.18583 | 11.5081 | -109.5837 | 11.5081 | -109.5837 | 11.5081 | -109.5837 | 34.5243
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3754.3322 | 16.2567 | 10.1523 | 41.3723 | -107.98 | 1.1144 | 1.1491 | 3.7123 | 15.9166 | 1.1942 | 12.1238 | 2.7355 | 15.58 | 1.3128 | 0.3062 | 0.23324 | 5.4189 | -107.98 | 5.4189 | -107.98 | 5.4189 | -107.98 | 16.2567
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 6579.7401 | 28.4911 | 8.4124 | 73.2041 | -108.7458 | 1.1146 | 1.0991 | 1.1608 | 7.1204 | 0.86826 | 7.3042 | 1.9509 | 10.44 | 0.97483 | 0.15892 | 0.16302 | 9.497 | -108.7458 | 9.497 | -108.7458 | 9.497 | -108.7458 | 28.4911
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3180.6859 | 13.7728 | 16.8954 | 35.2913 | -105.8743 | 1.1521 | 1.1458 | 3.4019 | 18.5404 | 0.81327 | 13.7406 | 3.6735 | 19.282 | 1.3493 | 0.24758 | 0.18348 | 4.5909 | -105.8743 | 4.5909 | -105.8743 | 4.5909 | -105.8743 | 13.7728
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 3079.0466 | 13.3327 | 28.5308 | 34.1386 | -106.7442 | 1.1412 | 1.0729 | 1.162 | 14.397 | 0.57271 | 16.3399 | 4.6368 | 23.2172 | 0.8811 | 0.071113 | 0.08071 | 4.4442 | -106.7442 | 4.4442 | -106.7442 | 4.4442 | -106.7442 | 13.3327
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4539.5612 | 19.6569 | 9.4819 | 50.2532 | -106.8059 | 1.1502 | 1.0902 | 0.57197 | 6.2992 | 1.1879 | 11.2634 | 4.1686 | 18.516 | 0.55926 | 0.050781 | 0.0908 | 6.5523 | -106.8059 | 6.5523 | -106.8059 | 6.5523 | -106.8059 | 19.6569
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3618.1854 | 15.6672 | 10.2194 | 40.3694 | -108.8535 | 1.1012 | 1.1256 | 3.1371 | 15.34 | 1.2868 | 13.1501 | 2.7617 | 16.9424 | 1.1665 | 0.23856 | 0.2045 | 5.2224 | -108.8535 | 5.2224 | -108.8535 | 5.2224 | -108.8535 | 15.6672
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2038 | 7371.1043 | 31.9178 | 6.091 | 82.7529 | -109.1731 | 1.2021 | 1.2079 | 1.6837 | 8.8652 | 0.81272 | 4.9503 | 1.4666 | 8.2652 | 1.7908 | 0.34012 | 0.18992 | 10.6393 | -109.1731 | 10.6393 | -109.1731 | 10.6393 | -109.1731 | 31.9178
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 6418.9574 | 27.7949 | 11.0222 | 71.9933 | -103.7635 | 1.2077 | 1.228 | 2.1348 | 9.4537 | 0.49983 | 5.5092 | 2.0144 | 10.3743 | 1.716 | 0.3875 | 0.22582 | 9.265 | -103.7635 | 9.265 | -103.7635 | 9.265 | -103.7635 | 27.7949
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2038 | 5113.0787 | 22.1403 | 8.7162 | 56.8545 | -109.7075 | 1.0989 | 1.0921 | 1.4665 | 9.7957 | 1.0972 | 9.5632 | 2.0152 | 12.7243 | 1.0243 | 0.15334 | 0.1497 | 7.3801 | -109.7075 | 7.3801 | -109.7075 | 7.3801 | -109.7075 | 22.1403
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 5655.6284 | 24.4896 | 7.8934 | 63.5156 | -107.5337 | 1.2035 | 1.1461 | 1.0958 | 8.6914 | 0.90464 | 7.1407 | 2.7071 | 12.9209 | 1.2172 | 0.15346 | 0.12608 | 8.1632 | -107.5337 | 8.1632 | -107.5337 | 8.1632 | -107.5337 | 24.4896
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 3872.7707 | 16.7696 | 18.9212 | 42.9974 | -105.5575 | 1.1476 | 1.1016 | 1.2817 | 10.6041 | 0.66921 | 12.6624 | 4.0008 | 19.5165 | 0.83745 | 0.10122 | 0.12087 | 5.5899 | -105.5575 | 5.5899 | -105.5575 | 5.5899 | -105.5575 | 16.7696
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2038 | 4427.0039 | 19.1695 | 9.435 | 49.0248 | -106.8103 | 1.1488 | 1.0922 | 0.73218 | 6.8778 | 1.2094 | 11.4107 | 4.2221 | 18.6715 | 0.60275 | 0.064166 | 0.10646 | 6.3898 | -106.8103 | 6.3898 | -106.8103 | 6.3898 | -106.8103 | 19.1695
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1380.9626 | 14.4963 | 11.5262 | 37.5268 | -105.3363 | 1.0905 | 1.1482 | 2.1575 | 8.1402 | 0.42972 | 4.953 | 1.0072 | 6.1631 | 1.6435 | 0.4356 | 0.26504 | 4.8321 | -105.3363 | 4.8321 | -105.3363 | 4.8321 | -105.3363 | 14.4963
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1565.1683 | 16.43 | 14.4786 | 43.463 | -106.7006 | 1.1452 | 1.171 | 1.6654 | 8.0711 | 0.26576 | 3.8479 | 0.78716 | 4.995 | 2.0975 | 0.43281 | 0.20634 | 5.4767 | -106.7006 | 5.4767 | -106.7006 | 5.4767 | -106.7006 | 16.43
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1482.6916 | 15.5642 | 18.37 | 41.334 | -106.212 | 0.95092 | 1.0859 | 1.8672 | 5.0867 | 0.32126 | 5.9016 | 0.80324 | 7.0417 | 0.86192 | 0.31638 | 0.36707 | 5.1881 | -106.212 | 5.1881 | -106.212 | 5.1881 | -106.212 | 15.5642
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1895.0775 | 19.8932 | 19.9861 | 53.3575 | -108.5804 | 1.007 | 1.0482 | 0.82143 | 4.0484 | 0.22467 | 4.4904 | 0.70458 | 5.6263 | 0.90157 | 0.18293 | 0.2029 | 6.6311 | -108.5804 | 6.6311 | -108.5804 | 6.6311 | -108.5804 | 19.8932
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 2162.7185 | 22.7027 | 12.7156 | 57.8326 | -103.8233 | 0.93697 | 1.0921 | 1.119 | 1.9834 | 0.36052 | 4.5843 | 0.94711 | 5.9756 | 0.43265 | 0.2441 | 0.56419 | 7.5676 | -103.8233 | 7.5676 | -103.8233 | 7.5676 | -103.8233 | 22.7027
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2822.1724 | 29.6251 | 8.8383 | 73.9575 | -101.1862 | 0.96056 | 1.0665 | 0.8892 | 1.949 | 0.35051 | 3.0979 | 0.90853 | 4.1872 | 0.62914 | 0.28703 | 0.45623 | 9.875 | -101.1862 | 9.875 | -101.1862 | 9.875 | -101.1862 | 29.6251
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2382.006 | 25.0046 | 20.6975 | 67.3493 | -107.6599 | 1.0286 | 1.1701 | 1.5405 | 4.7393 | 0.14514 | 3.004 | 0.26843 | 3.3847 | 1.5777 | 0.5128 | 0.32504 | 8.3349 | -107.6599 | 8.3349 | -107.6599 | 8.3349 | -107.6599 | 25.0046
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1812.4908 | 19.0262 | 14.5521 | 46.8962 | -107.6038 | 0.96176 | 0.97679 | 0.66353 | 3.209 | 0.35657 | 5.1888 | 1.0747 | 6.1855 | 0.61844 | 0.12788 | 0.20677 | 6.3421 | -107.6038 | 6.3421 | -107.6038 | 6.3421 | -107.6038 | 19.0262
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 2786.2229 | 29.2478 | 16.2459 | 76.6323 | -101.9812 | 0.84638 | 1.095 | 1.1841 | 1.3629 | 0.22472 | 3.6508 | 0.60631 | 4.4772 | 0.37331 | 0.32433 | 0.86877 | 9.7493 | -101.9812 | 9.7493 | -101.9812 | 9.7493 | -101.9812 | 29.2478
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2002.1255 | 21.0169 | 18.019 | 54.8723 | -109.5283 | 0.95196 | 1.0314 | 0.90832 | 3.7449 | 0.2447 | 4.4092 | 0.481 | 5.1054 | 0.84934 | 0.20601 | 0.24255 | 7.0056 | -109.5283 | 7.0056 | -109.5283 | 7.0056 | -109.5283 | 21.0169
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 967.9394 | 10.1607 | 6.1536 | 23.1613 | -100.3373 | 1.0621 | 1.068 | 2.679 | 9.9365 | 1.2969 | 7.9808 | 2.3998 | 9.402 | 1.2451 | 0.33568 | 0.26961 | 3.3869 | -100.3373 | 3.3869 | -100.3373 | 3.3869 | -100.3373 | 10.1607
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 1657.6862 | 17.4012 | 8.9794 | 42.8234 | -97.2989 | 0.86838 | 1.0613 | 1.7186 | 2.2647 | 0.65909 | 5.9182 | 1.3753 | 7.4533 | 0.38267 | 0.29039 | 0.75885 | 5.8004 | -97.2989 | 5.8004 | -97.2989 | 5.8004 | -97.2989 | 17.4012
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2452.8606 | 25.7484 | 8.364 | 64.9931 | -97.1731 | 0.89691 | 1.1041 | 1.3375 | 1.7126 | 0.45232 | 3.7832 | 1.0775 | 5.0663 | 0.45269 | 0.35354 | 0.78097 | 8.5828 | -97.1731 | 8.5828 | -97.1731 | 8.5828 | -97.1731 | 25.7484
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1811.813 | 19.0191 | 9.3514 | 47.3312 | -95.3569 | 0.86884 | 1.1572 | 2.7771 | 3.3888 | 0.53074 | 4.9631 | 1.1021 | 5.9402 | 0.68279 | 0.55954 | 0.8195 | 6.3397 | -95.3569 | 6.3397 | -95.3569 | 6.3397 | -95.3569 | 19.0191
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1036.9873 | 10.8855 | 11.413 | 26.7013 | -103.4738 | 0.94713 | 1.0805 | 2.4409 | 5.4878 | 0.85016 | 9.7029 | 1.815 | 11.4459 | 0.56559 | 0.25157 | 0.44479 | 3.6285 | -103.4738 | 3.6285 | -103.4738 | 3.6285 | -103.4738 | 10.8855
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2039 | 1259.7344 | 13.2238 | 7.7687 | 32.9431 | -104.1098 | 1.0687 | 1.1115 | 2.2271 | 7.946 | 0.76184 | 5.9185 | 1.4814 | 7.3034 | 1.3426 | 0.3763 | 0.28028 | 4.4079 | -104.1098 | 4.4079 | -104.1098 | 4.4079 | -104.1098 | 13.2238
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2039 | 2884.2646 | 30.2769 | 20.248 | 81.5345 | -106.6542 | 0.98897 | 1.0485 | 0.49934 | 2.1195 | 0.15513 | 3.1411 | 0.48419 | 4.121 | 0.67477 | 0.15897 | 0.23559 | 10.0923 | -106.6542 | 10.0923 | -106.6542 | 10.0923 | -106.6542 | 30.2769
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2039 | 940.7243 | 9.875 | 36.1396 | 26.9652 | -109.971 | 0.98989 | 1.0459 | 1.4086 | 9.9058 | 0.24872 | 8.9885 | 0.45303 | 9.672 | 1.1021 | 0.15671 | 0.1422 | 3.2917 | -109.971 | 3.2917 | -109.971 | 3.2917 | -109.971 | 9.875
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1088.308 | 11.4243 | 16.2882 | 29.2212 | -93.897 | 0.7486 | 1.1586 | 4.6992 | 3.5018 | 0.54868 | 8.937 | 1.2045 | 10.9399 | 0.39183 | 0.52582 | 1.3419 | 3.8081 | -93.897 | 3.8081 | -93.897 | 3.8081 | -93.897 | 11.4243
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 2081.1099 | 21.846 | 16.2941 | 58.0251 | -103.792 | 0.92871 | 1.0887 | 1.3272 | 3.0344 | 0.27112 | 4.4177 | 0.63722 | 5.4578 | 0.68686 | 0.30042 | 0.43738 | 7.282 | -103.792 | 7.282 | -103.792 | 7.282 | -103.792 | 21.846
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2752.81 | 28.897 | 9.7467 | 72.6083 | -101.0587 | 0.96398 | 1.0765 | 0.99628 | 2.2167 | 0.31618 | 3.0817 | 0.87654 | 4.1528 | 0.71932 | 0.32329 | 0.44944 | 9.6323 | -101.0587 | 9.6323 | -101.0587 | 9.6323 | -101.0587 | 28.897
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3162.6712 | 33.1994 | 9.6946 | 84.854 | -106.3213 | 0.99647 | 1.0452 | 0.46623 | 1.5775 | 0.30419 | 2.949 | 0.72111 | 3.9884 | 0.53494 | 0.1581 | 0.29554 | 11.0665 | -106.3213 | 11.0665 | -106.3213 | 11.0665 | -106.3213 | 33.1994
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 3070.9141 | 32.2362 | 9.4766 | 82.1422 | -105.6371 | 0.98069 | 1.0567 | 0.57986 | 1.6026 | 0.32239 | 3.0551 | 0.74291 | 4.0964 | 0.52455 | 0.1898 | 0.36183 | 10.7454 | -105.6371 | 10.7454 | -105.6371 | 10.7454 | -105.6371 | 32.2362
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 3327.67 | 34.9315 | 9.666 | 88.6356 | -97.6653 | 0.98947 | 1.1592 | 1.2237 | 2.1899 | 0.23855 | 2.3058 | 0.76128 | 3.3009 | 0.94975 | 0.53073 | 0.55881 | 11.6438 | -97.6653 | 11.6438 | -97.6653 | 11.6438 | -97.6653 | 34.9315
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1385.3608 | 14.5425 | 8.6907 | 34.2922 | -96.0454 | 0.95354 | 1.1222 | 3.2973 | 5.7311 | 0.65339 | 5.6784 | 1.6719 | 6.9297 | 1.0093 | 0.58067 | 0.57533 | 4.8475 | -96.0454 | 4.8475 | -96.0454 | 4.8475 | -96.0454 | 14.5425
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1496.2094 | 15.7061 | 9.6829 | 38.3521 | -95.5229 | 0.86103 | 1.1204 | 2.801 | 3.4286 | 0.62592 | 6.0607 | 1.4381 | 7.6436 | 0.56572 | 0.46215 | 0.81693 | 5.2354 | -95.5229 | 5.2354 | -95.5229 | 5.2354 | -95.5229 | 15.7061
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3154.2457 | 33.111 | 8.5233 | 83.5283 | -102.2858 | 0.91419 | 1.1166 | 0.99751 | 1.3692 | 0.35675 | 3.0407 | 0.76678 | 4.0172 | 0.45029 | 0.32805 | 0.72852 | 11.037 | -102.2858 | 11.037 | -102.2858 | 11.037 | -102.2858 | 33.111
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2039 | 2878.5927 | 30.2174 | 12.6053 | 76.7145 | -95.7888 | 0.85463 | 1.1557 | 1.3853 | 1.3079 | 0.2531 | 3.1904 | 0.73802 | 4.4628 | 0.40996 | 0.43422 | 1.0592 | 10.0725 | -95.7888 | 10.0725 | -95.7888 | 10.0725 | -95.7888 | 30.2174
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2689.0815 | 28.228 | 7.7317 | 69.9966 | -102.3742 | 0.8368 | 1.0868 | 1.2954 | 1.3534 | 0.49659 | 3.8395 | 0.837 | 4.546 | 0.3525 | 0.3374 | 0.95715 | 9.4093 | -102.3742 | 9.4093 | -102.3742 | 9.4093 | -102.3742 | 28.228
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1291.6867 | 13.5592 | 10.1257 | 32.8812 | -102.7139 | 0.94681 | 1.0849 | 2.1049 | 4.4018 | 0.76236 | 7.7194 | 1.6401 | 9.1443 | 0.57022 | 0.27267 | 0.47819 | 4.5197 | -102.7139 | 4.5197 | -102.7139 | 4.5197 | -102.7139 | 13.5592
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2039 | 1985.9114 | 20.8467 | 15.3572 | 51.9035 | -102.8711 | 1.0803 | 1.0725 | 1.0595 | 4.4833 | 0.25697 | 3.9463 | 1.2695 | 5.0766 | 1.1361 | 0.26847 | 0.23632 | 6.9489 | -102.8711 | 6.9489 | -102.8711 | 6.9489 | -102.8711 | 20.8467
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2039 | 1933.8055 | 20.2997 | 11.2563 | 50.6493 | -103.7725 | 0.95542 | 1.0555 | 1.5711 | 3.7609 | 0.39944 | 4.4962 | 1.1584 | 5.21 | 0.83646 | 0.34944 | 0.41776 | 6.7666 | -103.7725 | 6.7666 | -103.7725 | 6.7666 | -103.7725 | 20.2997
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 2368.5658 | 24.8635 | 13.8289 | 64.1833 | -94.7091 | 0.87378 | 1.1998 | 2.3457 | 2.8701 | 0.25448 | 3.5191 | 0.64628 | 4.4783 | 0.81557 | 0.66657 | 0.8173 | 8.2878 | -94.7091 | 8.2878 | -94.7091 | 8.2878 | -94.7091 | 24.8635
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1885.8871 | 19.7967 | 16.322 | 49.3994 | -98.7011 | 1.0276 | 1.1483 | 2.003 | 4.5197 | 0.25622 | 4.182 | 1.2404 | 5.4551 | 1.0808 | 0.47895 | 0.44316 | 6.5989 | -98.7011 | 6.5989 | -98.7011 | 6.5989 | -98.7011 | 19.7967
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2039 | 1832.4245 | 19.2355 | 14.379 | 49.6123 | -104.5093 | 0.95003 | 1.0532 | 1.0071 | 2.8184 | 0.37019 | 5.323 | 0.84062 | 6.6956 | 0.52947 | 0.18919 | 0.35732 | 6.4118 | -104.5093 | 6.4118 | -104.5093 | 6.4118 | -104.5093 | 19.2355
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 609.4243 | 6.3973 | 4.2047 | 13.6526 | -82.2497 | 0.97335 | 1.3542 | 17.5734 | 14.8806 | 2.6563 | 11.1689 | 3.0467 | 12.2872 | 1.3323 | 1.5734 | 1.181 | 2.1324 | -82.2497 | 2.1324 | -82.2497 | 2.1324 | -82.2497 | 6.3973
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 442.6239 | 4.6463 | 4.147 | 9.9205 | -96.3586 | 0.91818 | 1.0706 | 9.1977 | 16.684 | 5.0056 | 20.7585 | 5.2263 | 21.4658 | 0.80372 | 0.44308 | 0.55129 | 1.5488 | -96.3586 | 1.5488 | -96.3586 | 1.5488 | -96.3586 | 4.6463
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1928.8815 | 20.248 | 14.4687 | 50.33 | -102.8704 | 1.0699 | 1.0703 | 1.1181 | 4.5435 | 0.28468 | 4.1189 | 1.2874 | 5.2355 | 1.1031 | 0.27146 | 0.2461 | 6.7493 | -102.8704 | 6.7493 | -102.8704 | 6.7493 | -102.8704 | 20.248
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2039 | 1912.8906 | 20.0801 | 9.4689 | 50.5914 | -102.4007 | 0.89721 | 1.0894 | 2.0936 | 3.4972 | 0.49095 | 4.6488 | 1.0597 | 5.3222 | 0.75229 | 0.45035 | 0.59864 | 6.6934 | -102.4007 | 6.6934 | -102.4007 | 6.6934 | -102.4007 | 20.0801
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2158.7617 | 22.6611 | 8.5154 | 55.2986 | -102.4765 | 1.0392 | 1.0536 | 0.99014 | 3.7689 | 0.42133 | 3.5878 | 1.1053 | 4.7549 | 1.0505 | 0.27598 | 0.26271 | 7.5537 | -102.4765 | 7.5537 | -102.4765 | 7.5537 | -102.4765 | 22.6611
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2648.2405 | 27.7993 | 8.6973 | 69.1084 | -100.3406 | 0.94415 | 1.0816 | 1.1092 | 2.1258 | 0.37906 | 3.2968 | 0.94172 | 4.3884 | 0.64482 | 0.33646 | 0.52179 | 9.2664 | -100.3406 | 9.2664 | -100.3406 | 9.2664 | -100.3406 | 27.7993
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1512.044 | 15.8723 | 17.0047 | 39.3081 | -105.2725 | 1.0734 | 1.0377 | 1.0061 | 6.0265 | 0.31554 | 5.3657 | 1.4696 | 6.411 | 1.1231 | 0.1875 | 0.16694 | 5.2908 | -105.2725 | 5.2908 | -105.2725 | 5.2908 | -105.2725 | 15.8723
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 3758.5772 | 39.4548 | 17.6338 | 103.7265 | -99.4301 | 0.94232 | 1.1134 | 0.65972 | 0.99153 | 0.13441 | 2.3702 | 0.60435 | 3.5979 | 0.41833 | 0.27834 | 0.66536 | 13.1516 | -99.4301 | 13.1516 | -99.4301 | 13.1516 | -99.4301 | 39.4548
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 1887.8881 | 19.8177 | 16.8481 | 52.473 | -102.3984 | 0.91256 | 1.1209 | 1.8211 | 3.4544 | 0.28573 | 4.814 | 0.67438 | 5.9315 | 0.71757 | 0.3783 | 0.5272 | 6.6059 | -102.3984 | 6.6059 | -102.3984 | 6.6059 | -102.3984 | 19.8177
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2017.4403 | 21.1776 | 12.1667 | 52.8009 | -97.3436 | 0.96925 | 1.1509 | 2.1472 | 3.8703 | 0.32298 | 3.9297 | 1.0681 | 5.1066 | 0.98489 | 0.54642 | 0.5548 | 7.0592 | -97.3436 | 7.0592 | -97.3436 | 7.0592 | -97.3436 | 21.1776
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2039 | 3195.6429 | 33.5456 | 22.6484 | 88.923 | -110.9448 | 1.0475 | 1.0532 | 0.31353 | 2.9003 | 0.11189 | 2.5341 | 0.29233 | 3.0317 | 1.1445 | 0.12372 | 0.1081 | 11.1819 | -110.9448 | 11.1819 | -110.9448 | 11.1819 | -110.9448 | 33.5456
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 1442.8557 | 15.1461 | 7.252 | 35.4691 | -91.124 | 0.94167 | 1.2233 | 4.5503 | 5.6584 | 0.72736 | 5.2748 | 1.5309 | 6.5352 | 1.0727 | 0.86265 | 0.80417 | 5.0487 | -91.124 | 5.0487 | -91.124 | 5.0487 | -91.124 | 15.1461
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1358.7575 | 14.2633 | 14.3639 | 36.095 | -101.1968 | 0.96667 | 1.1015 | 1.8593 | 4.1492 | 0.49662 | 7.1334 | 1.4373 | 9.0266 | 0.58166 | 0.26064 | 0.4481 | 4.7544 | -101.1968 | 4.7544 | -101.1968 | 4.7544 | -101.1968 | 14.2633
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 2077.5559 | 21.8087 | 18.7698 | 55.0872 | -109.6497 | 1.031 | 0.99502 | 0.49428 | 3.9525 | 0.21562 | 4.0472 | 0.89728 | 4.7665 | 0.97658 | 0.12213 | 0.12506 | 7.2696 | -109.6497 | 7.2696 | -109.6497 | 7.2696 | -109.6497 | 21.8087
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2484.7428 | 26.083 | 9.5511 | 66.2031 | -103.9958 | 0.8151 | 1.0748 | 1.323 | 1.2466 | 0.45509 | 4.3466 | 0.77018 | 5.0204 | 0.2868 | 0.30438 | 1.0613 | 8.6943 | -103.9958 | 8.6943 | -103.9958 | 8.6943 | -103.9958 | 26.083
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 2327.7263 | 24.4348 | 17.4093 | 65.159 | -104.5632 | 0.94851 | 1.0798 | 1.022 | 2.6886 | 0.22538 | 3.9238 | 0.58648 | 4.9656 | 0.6852 | 0.26047 | 0.38014 | 8.1449 | -104.5632 | 8.1449 | -104.5632 | 8.1449 | -104.5632 | 24.4348
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1865.4448 | 19.5821 | 10.3163 | 47.9823 | -96.4636 | 0.90778 | 1.1244 | 2.1862 | 3.2095 | 0.44121 | 4.5517 | 1.2335 | 5.9757 | 0.70513 | 0.48032 | 0.68117 | 6.5274 | -96.4636 | 6.5274 | -96.4636 | 6.5274 | -96.4636 | 19.5821
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2108.591 | 22.1345 | 14.1811 | 55.4947 | -100.0691 | 0.96207 | 1.148 | 2.2573 | 4.0112 | 0.263 | 3.7297 | 0.90365 | 4.4782 | 1.0755 | 0.60522 | 0.56274 | 7.3782 | -100.0691 | 7.3782 | -100.0691 | 7.3782 | -100.0691 | 22.1345
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1564.6326 | 16.4244 | 13.3455 | 41.8183 | -102.9307 | 0.93842 | 1.1107 | 1.7144 | 3.0648 | 0.46542 | 6.2112 | 1.1896 | 8.1219 | 0.49343 | 0.27602 | 0.55939 | 5.4748 | -102.9307 | 5.4748 | -102.9307 | 5.4748 | -102.9307 | 16.4244
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4023.8051 | 42.239 | 10.9006 | 109.224 | -107.8321 | 0.99479 | 1.0106 | 0.33707 | 1.5284 | 0.20151 | 2.1966 | 0.53202 | 2.8394 | 0.6958 | 0.15345 | 0.22054 | 14.0797 | -107.8321 | 14.0797 | -107.8321 | 14.0797 | -107.8321 | 42.239
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1734.8894 | 18.2116 | 17.381 | 47.0219 | -96.3152 | 0.90009 | 1.1515 | 2.513 | 4.121 | 0.26945 | 4.6832 | 0.72928 | 6.0924 | 0.87995 | 0.53659 | 0.6098 | 6.0705 | -96.3152 | 6.0705 | -96.3152 | 6.0705 | -96.3152 | 18.2116
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2039 | 2277.823 | 23.9109 | 8.7117 | 59.4896 | -96.4149 | 0.90289 | 1.1456 | 1.9611 | 2.6974 | 0.43395 | 3.7804 | 0.98329 | 4.858 | 0.71353 | 0.51876 | 0.72703 | 7.9703 | -96.4149 | 7.9703 | -96.4149 | 7.9703 | -96.4149 | 23.9109
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2039 | 2363.0627 | 24.8057 | 17.2304 | 66.1795 | -104.7785 | 0.95324 | 1.0742 | 0.9519 | 2.6338 | 0.2242 | 3.8631 | 0.58747 | 4.9073 | 0.68178 | 0.24641 | 0.36142 | 8.2686 | -104.7785 | 8.2686 | -104.7785 | 8.2686 | -104.7785 | 24.8057
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2039 | 1071.9847 | 11.2529 | 13.1272 | 27.3861 | -107.0228 | 1.05 | 1.056 | 1.8382 | 9.439 | 0.56576 | 7.4268 | 1.4853 | 8.07 | 1.2709 | 0.24751 | 0.19475 | 3.751 | -107.0228 | 3.751 | -107.0228 | 3.751 | -107.0228 | 11.2529
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1850.6099 | 19.4264 | 19.3955 | 49.089 | -104.2596 | 1.1146 | 1.1125 | 1.3046 | 5.848 | 0.19579 | 3.7973 | 1.0943 | 4.7995 | 1.54 | 0.34356 | 0.22309 | 6.4755 | -104.2596 | 6.4755 | -104.2596 | 6.4755 | -104.2596 | 19.4264
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2039 | 2289.2887 | 24.0313 | 11.4145 | 59.8633 | -101.4091 | 1.0334 | 1.0769 | 0.719 | 2.301 | 0.35508 | 4.053 | 1.2128 | 5.6248 | 0.56773 | 0.1774 | 0.31247 | 8.0104 | -101.4091 | 8.0104 | -101.4091 | 8.0104 | -101.4091 | 24.0313
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2226.896 | 23.3763 | 16.8628 | 58.3817 | -104.4995 | 1.0945 | 1.0292 | 0.47795 | 3.6328 | 0.21667 | 3.6536 | 1.1845 | 4.8346 | 0.99431 | 0.13082 | 0.13157 | 7.7921 | -104.4995 | 7.7921 | -104.4995 | 7.7921 | -104.4995 | 23.3763
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1897.67 | 19.9204 | 20.344 | 49.6587 | -103.6171 | 1.1055 | 1.0726 | 0.947 | 4.9984 | 0.19795 | 4.0271 | 1.2677 | 5.1958 | 1.2412 | 0.23516 | 0.18946 | 6.6401 | -103.6171 | 6.6401 | -103.6171 | 6.6401 | -103.6171 | 19.9204
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1988.5133 | 20.874 | 16.1214 | 52.4472 | -99.9791 | 1.0183 | 1.1179 | 1.5364 | 3.8105 | 0.26218 | 4.2266 | 1.2106 | 5.5266 | 0.90154 | 0.36351 | 0.4032 | 6.958 | -99.9791 | 6.958 | -99.9791 | 6.958 | -99.9791 | 20.874
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2472.9919 | 25.9597 | 8.8683 | 63.228 | -98.283 | 0.94728 | 1.0965 | 1.3584 | 2.436 | 0.38627 | 3.4256 | 1.07 | 4.5692 | 0.71113 | 0.39654 | 0.55762 | 8.6532 | -98.283 | 8.6532 | -98.283 | 8.6532 | -98.283 | 25.9597
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1433.1484 | 15.0442 | 9.1178 | 36.7506 | -96.1225 | 0.86228 | 1.0927 | 2.5215 | 3.2277 | 0.71976 | 6.5627 | 1.5338 | 8.2019 | 0.49183 | 0.38421 | 0.78119 | 5.0147 | -96.1225 | 5.0147 | -96.1225 | 5.0147 | -96.1225 | 15.0442
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2039 | 1397.4879 | 14.6698 | 6.953 | 34.6977 | -99.0579 | 0.94082 | 1.0646 | 2.2714 | 4.7892 | 0.89947 | 6.254 | 1.6539 | 7.5492 | 0.76578 | 0.3632 | 0.47429 | 4.8899 | -99.0579 | 4.8899 | -99.0579 | 4.8899 | -99.0579 | 14.6698
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3099.5604 | 32.5369 | 9.6744 | 83.0263 | -104.1232 | 1.029 | 1.037 | 0.49319 | 2.0731 | 0.272 | 2.6315 | 0.81891 | 3.744 | 0.78781 | 0.18742 | 0.2379 | 10.8456 | -104.1232 | 10.8456 | -104.1232 | 10.8456 | -104.1232 | 32.5369
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1814.678 | 19.0492 | 12.8907 | 47.9155 | -100.8138 | 0.98925 | 1.1025 | 1.313 | 3.0219 | 0.40582 | 5.2314 | 1.2933 | 6.8989 | 0.57765 | 0.25099 | 0.4345 | 6.3497 | -100.8138 | 6.3497 | -100.8138 | 6.3497 | -100.8138 | 19.0492
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2763.2146 | 29.0062 | 7.792 | 72.3303 | -103.5465 | 0.97365 | 1.0864 | 0.95081 | 2.1924 | 0.41516 | 3.235 | 0.83932 | 4.2357 | 0.67771 | 0.29391 | 0.43369 | 9.6687 | -103.5465 | 9.6687 | -103.5465 | 9.6687 | -103.5465 | 29.0062
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2039 | 2852.1857 | 29.9402 | 11.3025 | 77.1621 | -104.0393 | 0.89203 | 1.0933 | 0.93094 | 1.1062 | 0.32323 | 3.6533 | 0.74876 | 4.6622 | 0.30281 | 0.25482 | 0.84153 | 9.9801 | -104.0393 | 9.9801 | -104.0393 | 9.9801 | -104.0393 | 29.9402
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1398.7453 | 14.683 | 5.4246 | 32.9488 | -88.8333 | 0.83713 | 1.1662 | 3.971 | 3.764 | 1.1544 | 6.2624 | 1.8215 | 7.7983 | 0.60104 | 0.6341 | 1.055 | 4.8943 | -88.8333 | 4.8943 | -88.8333 | 4.8943 | -88.8333 | 14.683
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1457.2208 | 15.2969 | 14.0965 | 39.8117 | -101.5111 | 0.89135 | 1.126 | 2.5333 | 4.1969 | 0.46328 | 6.5307 | 0.9069 | 7.7781 | 0.64265 | 0.38791 | 0.60361 | 5.099 | -101.5111 | 5.099 | -101.5111 | 5.099 | -101.5111 | 15.2969
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2039 | 1439.3484 | 15.1092 | 14.8143 | 38.4282 | -104.8817 | 0.83918 | 1.0492 | 2.3139 | 4.0207 | 0.4479 | 6.6353 | 0.82123 | 7.3491 | 0.60597 | 0.34873 | 0.5755 | 5.0364 | -104.8817 | 5.0364 | -104.8817 | 5.0364 | -104.8817 | 15.1092
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1586.738 | 16.6564 | 8.9459 | 41.0787 | -96.4543 | 0.86485 | 1.0947 | 2.1077 | 2.4731 | 0.68061 | 6.0887 | 1.4646 | 7.7918 | 0.40618 | 0.34617 | 0.85227 | 5.5521 | -96.4543 | 5.5521 | -96.4543 | 5.5521 | -96.4543 | 16.6564
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3013.2189 | 31.6306 | 7.653 | 79.6734 | -103.3695 | 0.92275 | 1.0692 | 1.0876 | 2.0953 | 0.38325 | 2.933 | 0.74845 | 3.5584 | 0.71439 | 0.37082 | 0.51908 | 10.5435 | -103.3695 | 10.5435 | -103.3695 | 10.5435 | -103.3695 | 31.6306
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1068.3584 | 11.2149 | 6.3917 | 27.2882 | -104.0257 | 1.0475 | 1.068 | 2.2825 | 8.4833 | 1.17 | 7.4781 | 2.0445 | 8.9534 | 1.1344 | 0.30523 | 0.26906 | 3.7383 | -104.0257 | 3.7383 | -104.0257 | 3.7383 | -104.0257 | 11.2149
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2039 | 2035.1962 | 21.364 | 16.7106 | 55.7741 | -96.8914 | 0.89828 | 1.177 | 2.4344 | 3.715 | 0.24295 | 4.0599 | 0.59683 | 5.0305 | 0.91504 | 0.59962 | 0.6553 | 7.1213 | -96.8914 | 7.1213 | -96.8914 | 7.1213 | -96.8914 | 21.364
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2039 | 2553.9258 | 26.8093 | 16.9121 | 69.7348 | -108.3343 | 0.98797 | 1.0518 | 0.69569 | 3.1173 | 0.20278 | 3.4294 | 0.43212 | 4.0222 | 0.90899 | 0.20286 | 0.22317 | 8.9364 | -108.3343 | 8.9364 | -108.3343 | 8.9364 | -108.3343 | 26.8093
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1741.1813 | 18.2777 | 12.0577 | 46.758 | -104.5493 | 0.91045 | 1.0937 | 1.7391 | 3.2318 | 0.45556 | 5.493 | 0.92129 | 6.7051 | 0.58834 | 0.31661 | 0.53814 | 6.0926 | -104.5493 | 6.0926 | -104.5493 | 6.0926 | -104.5493 | 18.2777
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2392.9145 | 25.1191 | 12.7006 | 64.7129 | -98.7638 | 0.91729 | 1.1184 | 1.3848 | 2.192 | 0.29657 | 3.7666 | 0.85761 | 5.0546 | 0.58197 | 0.36766 | 0.63174 | 8.373 | -98.7638 | 8.373 | -98.7638 | 8.373 | -98.7638 | 25.1191
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1459.8784 | 15.3247 | 8.7912 | 37.5289 | -96.6163 | 0.85712 | 1.0741 | 2.151 | 2.5961 | 0.76268 | 6.7049 | 1.5513 | 8.4149 | 0.3872 | 0.32081 | 0.82855 | 5.1082 | -96.6163 | 5.1082 | -96.6163 | 5.1082 | -96.6163 | 15.3247
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 1750.6636 | 18.3772 | 6.899 | 43.3722 | -101.4198 | 0.9876 | 1.0317 | 1.3035 | 4.0609 | 0.69914 | 4.8233 | 1.3869 | 5.9937 | 0.84193 | 0.27025 | 0.32099 | 6.1257 | -101.4198 | 6.1257 | -101.4198 | 6.1257 | -101.4198 | 18.3772
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2039 | 2612.4677 | 27.4238 | 15.0854 | 71.1237 | -98.2807 | 0.88831 | 1.106 | 1.1955 | 1.6356 | 0.23255 | 3.5082 | 0.74035 | 4.8142 | 0.46622 | 0.34077 | 0.73093 | 9.1413 | -98.2807 | 9.1413 | -98.2807 | 9.1413 | -98.2807 | 27.4238
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 2888.171 | 30.3179 | 24.9524 | 80.9641 | -100.6478 | 1.0004 | 1.1487 | 1.149 | 3.0283 | 0.10188 | 2.5421 | 0.43495 | 3.5424 | 1.1913 | 0.45199 | 0.37942 | 10.106 | -100.6478 | 10.106 | -100.6478 | 10.106 | -100.6478 | 30.3179
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1531.257 | 16.074 | 13.2764 | 40.7218 | -105.2043 | 1.0117 | 1.0558 | 0.76861 | 2.9708 | 0.47244 | 6.2723 | 1.3104 | 8.6444 | 0.47364 | 0.12254 | 0.25873 | 5.358 | -105.2043 | 5.358 | -105.2043 | 5.358 | -105.2043 | 16.074
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 909.0744 | 9.5428 | 18.8759 | 24.5661 | -94.9639 | 0.78328 | 1.1726 | 5.7218 | 5.4656 | 0.55975 | 10.5658 | 1.1256 | 12.6074 | 0.51729 | 0.54154 | 1.0469 | 3.1809 | -94.9639 | 3.1809 | -94.9639 | 3.1809 | -94.9639 | 9.5428
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2449.8669 | 25.7169 | 9.9446 | 63.7052 | -105.4107 | 1.0037 | 1.0654 | 1.1198 | 3.4929 | 0.33001 | 3.2818 | 0.8165 | 3.9109 | 1.0643 | 0.3412 | 0.32058 | 8.5723 | -105.4107 | 8.5723 | -105.4107 | 8.5723 | -105.4107 | 25.7169
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2039 | 1257.8518 | 13.204 | 10.2716 | 32.0016 | -102.5548 | 0.94606 | 1.0854 | 2.3676 | 4.9951 | 0.75397 | 7.7445 | 1.6814 | 8.9532 | 0.64499 | 0.30571 | 0.47397 | 4.4013 | -102.5548 | 4.4013 | -102.5548 | 4.4013 | -102.5548 | 13.204
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2039 | 2622.2329 | 27.5263 | 10.1568 | 68.3239 | -96.8722 | 0.94772 | 1.1512 | 1.6541 | 2.5737 | 0.31507 | 3.2001 | 0.94782 | 4.1727 | 0.80428 | 0.5169 | 0.6427 | 9.1754 | -96.8722 | 9.1754 | -96.8722 | 9.1754 | -96.8722 | 27.5263
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2614.0734 | 27.4407 | 15.4455 | 71.472 | -101.7249 | 0.85172 | 1.0986 | 1.3152 | 1.6204 | 0.24737 | 3.8207 | 0.65168 | 4.663 | 0.42412 | 0.34422 | 0.8116 | 9.1469 | -101.7249 | 9.1469 | -101.7249 | 9.1469 | -101.7249 | 27.4407
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1839.4896 | 19.3096 | 9.6019 | 46.8061 | -97.0886 | 0.97528 | 1.1368 | 2.2836 | 4.3264 | 0.44765 | 4.2982 | 1.2142 | 5.4917 | 1.0065 | 0.53129 | 0.52784 | 6.4365 | -97.0886 | 6.4365 | -97.0886 | 6.4365 | -97.0886 | 19.3096
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3373.9489 | 35.4173 | 9.8159 | 90.0664 | -97.743 | 0.98806 | 1.1586 | 1.1968 | 2.1321 | 0.23264 | 2.2836 | 0.75317 | 3.2777 | 0.93366 | 0.52409 | 0.56133 | 11.8058 | -97.743 | 11.8058 | -97.743 | 11.8058 | -97.743 | 35.4173
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2039 | 1699.2879 | 17.8379 | 7.4181 | 48.8535 | -117.4364 | 0.98619 | 0.96594 | 0.098943 | 3.3296 | 0.72224 | 5.3576 | 0.44619 | 6.8541 | 0.62147 | 0.018468 | 0.029716 | 5.946 | -117.4364 | 5.946 | -117.4364 | 5.946 | -117.4364 | 17.8379
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3575.0442 | 37.5282 | 14.3428 | 95.4223 | -103.1203 | 1.0763 | 1.0458 | 0.26489 | 1.5068 | 0.16882 | 2.4213 | 0.87651 | 3.6142 | 0.6223 | 0.1094 | 0.1758 | 12.5094 | -103.1203 | 12.5094 | -103.1203 | 12.5094 | -103.1203 | 37.5282
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 3415.7474 | 35.856 | 9.2155 | 91.4906 | -106.1644 | 0.96095 | 1.0275 | 0.61136 | 1.8126 | 0.28404 | 2.6176 | 0.64576 | 3.2468 | 0.69247 | 0.23356 | 0.33729 | 11.952 | -106.1644 | 11.952 | -106.1644 | 11.952 | -106.1644 | 35.856
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2039 | 2649.6388 | 27.814 | 9.579 | 70.375 | -99.6805 | 0.94446 | 1.1297 | 1.445 | 2.4982 | 0.3192 | 3.0576 | 0.83847 | 4.174 | 0.81704 | 0.47259 | 0.57842 | 9.2713 | -99.6805 | 9.2713 | -99.6805 | 9.2713 | -99.6805 | 27.814
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2039 | 1654.9221 | 17.3722 | 14.6638 | 44.4416 | -93.7069 | 0.85607 | 1.188 | 3.3398 | 4.0959 | 0.33932 | 4.9757 | 0.80526 | 6.3091 | 0.82317 | 0.67122 | 0.81541 | 5.7907 | -93.7069 | 5.7907 | -93.7069 | 5.7907 | -93.7069 | 17.3722
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1604.7801 | 16.8458 | 10.6413 | 41.751 | -98.3846 | 0.89507 | 1.0914 | 2.2587 | 3.6646 | 0.51881 | 5.5208 | 1.2653 | 6.8828 | 0.66379 | 0.40913 | 0.61635 | 5.6153 | -98.3846 | 5.6153 | -98.3846 | 5.6153 | -98.3846 | 16.8458
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 1934.8167 | 20.3103 | 12.9155 | 51.1652 | -100.1357 | 0.9827 | 1.1158 | 1.4216 | 2.9712 | 0.37317 | 4.8197 | 1.2376 | 6.3472 | 0.61648 | 0.29495 | 0.47845 | 6.7701 | -100.1357 | 6.7701 | -100.1357 | 6.7701 | -100.1357 | 20.3103
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1685.6593 | 17.6948 | 14.9375 | 46.5082 | -104.9935 | 1.0036 | 1.0995 | 1.4334 | 5.2237 | 0.32533 | 4.8597 | 0.65431 | 5.9146 | 1.0749 | 0.29495 | 0.27439 | 5.8983 | -104.9935 | 5.8983 | -104.9935 | 5.8983 | -104.9935 | 17.6948
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3040.4159 | 31.9161 | 9.449 | 81.0253 | -102.6307 | 1.002 | 1.0648 | 0.72278 | 2.0996 | 0.28489 | 2.692 | 0.81661 | 3.7915 | 0.77994 | 0.26849 | 0.34425 | 10.6387 | -102.6307 | 10.6387 | -102.6307 | 10.6387 | -102.6307 | 31.9161
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1418.1248 | 14.8865 | 5.1493 | 32.4969 | -91.4641 | 0.94912 | 1.1799 | 3.7039 | 4.8244 | 1.1721 | 6.0353 | 2.1183 | 7.4878 | 0.79936 | 0.61371 | 0.76776 | 4.9622 | -91.4641 | 4.9622 | -91.4641 | 4.9622 | -91.4641 | 14.8865
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 780.0108 | 5.8234 | 10.9819 | 14.5836 | -106.4058 | 0.91255 | 0.96414 | 2.7028 | 10.6366 | 2.5994 | 28.5464 | 3.6028 | 30.5616 | 0.37261 | 0.09468 | 0.2541 | 1.9411 | -106.4058 | 1.9411 | -106.4058 | 1.9411 | -106.4058 | 5.8234
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1219.3614 | 9.1034 | 339.5987 | 24.9005 | -106.1956 | 0.94296 | 1.0622 | 2.8079 | 10.4773 | 0.043114 | 14.6414 | 0.69771 | 18.5215 | 0.7156 | 0.19178 | 0.268 | 3.0345 | -106.1956 | 3.0345 | -106.1956 | 3.0345 | -106.1956 | 9.1034
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 821.7746 | 6.1352 | 32.9352 | 15.6425 | -102.9109 | 1.0046 | 1.0624 | 2.3183 | 9.4751 | 0.7178 | 23.641 | 2.9624 | 33.2709 | 0.40079 | 0.098063 | 0.24467 | 2.0451 | -102.9109 | 2.0451 | -102.9109 | 2.0451 | -102.9109 | 6.1352
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 2788.1848 | 20.8159 | 52.9607 | 55.862 | -102.8293 | 1.0512 | 1.16 | 1.5091 | 5.0424 | 0.11275 | 5.9715 | 0.94977 | 8.8633 | 0.84441 | 0.25271 | 0.29927 | 6.9386 | -102.8293 | 6.9386 | -102.8293 | 6.9386 | -102.8293 | 20.8159
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 2030.4614 | 15.1589 | 56.9481 | 39.6567 | -102.6952 | 1.0675 | 1.1349 | 1.1065 | 4.233 | 0.16567 | 9.4348 | 1.3818 | 14.2534 | 0.44866 | 0.11728 | 0.26139 | 5.053 | -102.6952 | 5.053 | -102.6952 | 5.053 | -102.6952 | 15.1589
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 1400.1579 | 10.4532 | 35.9499 | 28.2833 | -105.5179 | 0.97504 | 1.0919 | 3.6943 | 12.3009 | 0.32807 | 11.794 | 1.3212 | 13.7404 | 1.043 | 0.31323 | 0.30033 | 3.4844 | -105.5179 | 3.4844 | -105.5179 | 3.4844 | -105.5179 | 10.4532
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2039 | 2318.2895 | 17.3077 | 46.9872 | 45.7056 | -102.0192 | 1.0355 | 1.1594 | 1.6946 | 4.7725 | 0.16683 | 7.8388 | 1.1715 | 11.5867 | 0.60883 | 0.21618 | 0.35507 | 5.7692 | -102.0192 | 5.7692 | -102.0192 | 5.7692 | -102.0192 | 17.3077
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 5654.1671 | 24.4833 | 8.9242 | 63.7958 | -104.7539 | 1.2295 | 1.2483 | 2.8664 | 12.6484 | 0.64624 | 5.7672 | 1.9748 | 10.1576 | 2.1932 | 0.49703 | 0.22662 | 8.1611 | -104.7539 | 8.1611 | -104.7539 | 8.1611 | -104.7539 | 24.4833
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 7120.4808 | 30.8326 | 10.3377 | 79.8033 | -105.3008 | 1.2101 | 1.1897 | 1.2484 | 7.9789 | 0.51389 | 5.3124 | 1.8314 | 9.7223 | 1.5019 | 0.235 | 0.15646 | 10.2775 | -105.3008 | 10.2775 | -105.3008 | 10.2775 | -105.3008 | 30.8326
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4984.9435 | 21.5854 | 10.5116 | 55.4095 | -105.8131 | 1.1608 | 1.1015 | 0.74534 | 6.5808 | 0.91731 | 9.6424 | 3.8366 | 16.4226 | 0.68249 | 0.077298 | 0.11326 | 7.1951 | -105.8131 | 7.1951 | -105.8131 | 7.1951 | -105.8131 | 21.5854
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4338.3346 | 18.7855 | 8.427 | 48.5439 | -109.8111 | 1.0752 | 1.0512 | 1.0963 | 9.1612 | 1.4709 | 12.3956 | 2.6526 | 16.3562 | 0.73907 | 0.088446 | 0.11967 | 6.2618 | -109.8111 | 6.2618 | -109.8111 | 6.2618 | -109.8111 | 18.7855
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 3297.7663 | 14.2797 | 10.2079 | 36.8415 | -110.3266 | 1.0768 | 1.0544 | 1.5175 | 14.0878 | 1.5646 | 15.971 | 2.899 | 19.931 | 0.88208 | 0.095016 | 0.10772 | 4.7599 | -110.3266 | 4.7599 | -110.3266 | 4.7599 | -110.3266 | 14.2797
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 5504.5555 | 23.8354 | 14.6765 | 61.5202 | -102.0099 | 1.1759 | 1.1958 | 2.1184 | 9.2382 | 0.48222 | 7.0773 | 2.6466 | 13.2041 | 1.3053 | 0.29933 | 0.22931 | 7.9451 | -102.0099 | 7.9451 | -102.0099 | 7.9451 | -102.0099 | 23.8354
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 7974.6344 | 34.5312 | 9.3212 | 88.8949 | -109.1544 | 1.1931 | 1.2126 | 1.7625 | 9.4838 | 0.5141 | 4.792 | 0.95413 | 6.251 | 1.9791 | 0.36779 | 0.18584 | 11.5104 | -109.1544 | 11.5104 | -109.1544 | 11.5104 | -109.1544 | 34.5312
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3751.323 | 16.2437 | 10.1459 | 41.3404 | -107.5539 | 1.1145 | 1.1471 | 3.7118 | 15.9108 | 1.194 | 12.1142 | 2.7852 | 15.5705 | 1.3134 | 0.3064 | 0.23329 | 5.4146 | -107.5539 | 5.4146 | -107.5539 | 5.4146 | -107.5539 | 16.2437
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 6576.9269 | 28.4789 | 8.4091 | 73.1777 | -108.2676 | 1.1142 | 1.0961 | 1.1591 | 7.1096 | 0.86764 | 7.2961 | 1.9933 | 10.421 | 0.97444 | 0.15887 | 0.16304 | 9.493 | -108.2676 | 9.493 | -108.2676 | 9.493 | -108.2676 | 28.4789
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3169.8143 | 13.7257 | 16.2779 | 35.1845 | -105.745 | 1.1414 | 1.1323 | 3.3518 | 18.4045 | 0.85093 | 13.8514 | 3.7031 | 19.1367 | 1.3287 | 0.24198 | 0.18212 | 4.5752 | -105.745 | 4.5752 | -105.745 | 4.5752 | -105.745 | 13.7257
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 3051.0952 | 13.2116 | 26.1215 | 33.8423 | -106.713 | 1.1288 | 1.0589 | 1.1608 | 14.3745 | 0.63695 | 16.6382 | 4.6938 | 23.104 | 0.86395 | 0.069764 | 0.080751 | 4.4039 | -106.713 | 4.4039 | -106.713 | 4.4039 | -106.713 | 13.2116
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4528.7277 | 19.61 | 9.477 | 50.1384 | -106.1528 | 1.1474 | 1.0855 | 0.57162 | 6.2975 | 1.1865 | 11.2447 | 4.2484 | 18.4766 | 0.56004 | 0.050835 | 0.09077 | 6.5367 | -106.1528 | 6.5367 | -106.1528 | 6.5367 | -106.1528 | 19.61
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3615.859 | 15.6571 | 10.2032 | 40.3434 | -108.4407 | 1.1017 | 1.1242 | 3.1369 | 15.3373 | 1.288 | 13.1419 | 2.8156 | 16.9402 | 1.1671 | 0.2387 | 0.20453 | 5.219 | -108.4407 | 5.219 | -108.4407 | 5.219 | -108.4407 | 15.6571
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2039 | 7387.7095 | 31.9897 | 6.13 | 82.9569 | -108.5284 | 1.2035 | 1.2056 | 1.6761 | 8.8365 | 0.80281 | 4.9212 | 1.5045 | 8.2418 | 1.7956 | 0.34059 | 0.18968 | 10.6632 | -108.5284 | 10.6632 | -108.5284 | 10.6632 | -108.5284 | 31.9897
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 6602.7483 | 28.5907 | 11.5756 | 74.0356 | -102.9253 | 1.2105 | 1.2176 | 1.8917 | 8.9182 | 0.46053 | 5.3309 | 2.064 | 10.3047 | 1.6729 | 0.35485 | 0.21211 | 9.5302 | -102.9253 | 9.5302 | -102.9253 | 9.5302 | -102.9253 | 28.5907
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2039 | 5109.3341 | 22.1241 | 8.7141 | 56.8157 | -109.2529 | 1.0983 | 1.0893 | 1.4654 | 9.7867 | 1.0965 | 9.5551 | 2.0576 | 12.7053 | 1.0242 | 0.15337 | 0.14974 | 7.3747 | -109.2529 | 7.3747 | -109.2529 | 7.3747 | -109.2529 | 22.1241
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 5661.1786 | 24.5136 | 7.9657 | 63.5855 | -106.7048 | 1.2034 | 1.1426 | 1.0924 | 8.6705 | 0.88951 | 7.0856 | 2.7703 | 12.879 | 1.2237 | 0.15416 | 0.12598 | 8.1712 | -106.7048 | 8.1712 | -106.7048 | 8.1712 | -106.7048 | 24.5136
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 3835.0757 | 16.6064 | 17.6843 | 42.5995 | -105.5078 | 1.1334 | 1.0852 | 1.2778 | 10.5711 | 0.73291 | 12.961 | 4.0576 | 19.4031 | 0.81561 | 0.09859 | 0.12088 | 5.5355 | -105.5078 | 5.5355 | -105.5078 | 5.5355 | -105.5078 | 16.6064
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2039 | 4416.4324 | 19.1237 | 9.4275 | 48.9126 | -106.1609 | 1.146 | 1.0874 | 0.73158 | 6.8752 | 1.2083 | 11.3913 | 4.3017 | 18.6312 | 0.60355 | 0.064222 | 0.10641 | 6.3746 | -106.1609 | 6.3746 | -106.1609 | 6.3746 | -106.1609 | 19.1237
1AB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1383.3283 | 14.5212 | 11.5724 | 37.59 | -104.4141 | 1.0953 | 1.1505 | 2.1575 | 8.1401 | 0.42794 | 4.9523 | 1.0346 | 6.1802 | 1.6437 | 0.43566 | 0.26505 | 4.8404 | -104.4141 | 4.8404 | -104.4141 | 4.8404 | -104.4141 | 14.5212
1CH | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1567.8947 | 16.4586 | 14.5667 | 43.5372 | -105.7711 | 1.1503 | 1.1731 | 1.6654 | 8.0709 | 0.26413 | 3.8476 | 0.8122 | 5.0104 | 2.0977 | 0.43285 | 0.20635 | 5.4862 | -105.7711 | 5.4862 | -105.7711 | 5.4862 | -105.7711 | 16.4586
1KR | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1485.5583 | 15.5943 | 18.4607 | 41.4127 | -105.2878 | 0.95533 | 1.0888 | 1.8672 | 5.0864 | 0.31968 | 5.9016 | 0.82672 | 7.0557 | 0.86188 | 0.3164 | 0.3671 | 5.1981 | -105.2878 | 5.1981 | -105.2878 | 5.1981 | -105.2878 | 15.5943
1ST | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1898.3588 | 19.9276 | 20.1268 | 53.4481 | -107.6365 | 1.0119 | 1.0508 | 0.82151 | 4.0481 | 0.2231 | 4.4903 | 0.72797 | 5.6403 | 0.90151 | 0.18295 | 0.20294 | 6.6425 | -107.6365 | 6.6425 | -107.6365 | 6.6425 | -107.6365 | 19.9276
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 2158.1397 | 22.6546 | 12.6119 | 57.6982 | -103.291 | 0.93966 | 1.093 | 1.119 | 1.9834 | 0.36367 | 4.5866 | 0.97238 | 5.9986 | 0.43243 | 0.24397 | 0.56418 | 7.5515 | -103.291 | 7.5515 | -103.291 | 7.5515 | -103.291 | 22.6546
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2821.5929 | 29.619 | 8.8393 | 73.938 | -100.2606 | 0.96604 | 1.0695 | 0.88912 | 1.9488 | 0.3507 | 3.0999 | 0.9354 | 4.207 | 0.62866 | 0.28682 | 0.45624 | 9.873 | -100.2606 | 9.873 | -100.2606 | 9.873 | -100.2606 | 29.619
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2382.8937 | 25.0139 | 20.8664 | 67.3787 | -107.0728 | 1.0298 | 1.1703 | 1.5382 | 4.7371 | 0.14389 | 3.0025 | 0.27335 | 3.389 | 1.5777 | 0.5123 | 0.32471 | 8.338 | -107.0728 | 8.338 | -107.0728 | 8.338 | -107.0728 | 25.0139
AND | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1810.5864 | 19.0062 | 14.5115 | 46.8384 | -107.0385 | 0.96359 | 0.9775 | 0.66355 | 3.2089 | 0.35784 | 5.1928 | 1.0907 | 6.2025 | 0.61796 | 0.12778 | 0.20678 | 6.3354 | -107.0385 | 6.3354 | -107.0385 | 6.3354 | -107.0385 | 19.0062
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 2790.7647 | 29.2954 | 16.3055 | 76.7611 | -101.0569 | 0.84858 | 1.0969 | 1.1841 | 1.359 | 0.22358 | 3.6456 | 0.62173 | 4.4809 | 0.37277 | 0.3248 | 0.87132 | 9.7651 | -101.0569 | 9.7651 | -101.0569 | 9.7651 | -101.0569 | 29.2954
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1993.2625 | 20.9238 | 18.027 | 54.6099 | -108.9652 | 0.95354 | 1.0318 | 0.90772 | 3.7436 | 0.2458 | 4.431 | 0.49501 | 5.151 | 0.84487 | 0.20486 | 0.24248 | 6.9746 | -108.9652 | 6.9746 | -108.9652 | 6.9746 | -108.9652 | 20.9238
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 969.4015 | 10.1761 | 6.153 | 23.1979 | -99.5028 | 1.0657 | 1.0701 | 2.6791 | 9.9364 | 1.2972 | 7.9817 | 2.4254 | 9.419 | 1.2449 | 0.33565 | 0.26962 | 3.392 | -99.5028 | 3.392 | -99.5028 | 3.392 | -99.5028 | 10.1761
BED | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 1650.2593 | 17.3232 | 8.9144 | 42.6102 | -96.3418 | 0.87625 | 1.0675 | 1.7257 | 2.2692 | 0.66966 | 5.9696 | 1.4348 | 7.55 | 0.38013 | 0.28909 | 0.76049 | 5.7744 | -96.3418 | 5.7744 | -96.3418 | 5.7744 | -96.3418 | 17.3232
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2456.0934 | 25.7823 | 8.3826 | 65.0879 | -96.1627 | 0.89993 | 1.1059 | 1.3391 | 1.7141 | 0.45075 | 3.7785 | 1.0997 | 5.0665 | 0.45366 | 0.35439 | 0.78119 | 8.5941 | -96.1627 | 8.5941 | -96.1627 | 8.5941 | -96.1627 | 25.7823
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1804.9608 | 18.9472 | 9.2912 | 47.1274 | -94.5443 | 0.87134 | 1.1599 | 2.8056 | 3.4039 | 0.53614 | 4.9814 | 1.1299 | 5.9743 | 0.68332 | 0.5632 | 0.82421 | 6.3157 | -94.5443 | 6.3157 | -94.5443 | 6.3157 | -94.5443 | 18.9472
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1036.8814 | 10.8844 | 11.3741 | 26.6973 | -102.978 | 0.94812 | 1.0807 | 2.4409 | 5.4878 | 0.85302 | 9.7023 | 1.8316 | 11.451 | 0.56562 | 0.25158 | 0.44479 | 3.6281 | -102.978 | 3.6281 | -102.978 | 3.6281 | -102.978 | 10.8844
DYB | 150 | SA | 1-phase | Max | 2040 | 1261.6094 | 13.2435 | 7.7898 | 32.9912 | -103.1893 | 1.0736 | 1.1138 | 2.2271 | 7.9459 | 0.75949 | 5.9163 | 1.5149 | 7.3252 | 1.3431 | 0.37644 | 0.28029 | 4.4145 | -103.1893 | 4.4145 | -103.1893 | 4.4145 | -103.1893 | 13.2435
EDR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2040 | 2895.9852 | 30.4 | 20.6942 | 81.8911 | -105.2592 | 0.99307 | 1.0502 | 0.49536 | 2.1082 | 0.15089 | 3.1225 | 0.50268 | 4.1219 | 0.67517 | 0.15864 | 0.23497 | 10.1333 | -105.2592 | 10.1333 | -105.2592 | 10.1333 | -105.2592 | 30.4
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Max | 2040 | 944.2775 | 9.9123 | 36.954 | 27.0712 | -108.6074 | 0.99183 | 1.0469 | 1.399 | 9.8802 | 0.24239 | 8.9571 | 0.46632 | 9.6567 | 1.1031 | 0.15618 | 0.14159 | 3.3041 | -108.6074 | 3.3041 | -108.6074 | 3.3041 | -108.6074 | 9.9123
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1091.9892 | 11.4629 | 16.3156 | 29.3227 | -92.8304 | 0.75145 | 1.162 | 4.6988 | 3.5005 | 0.54736 | 8.9305 | 1.2262 | 10.9356 | 0.39197 | 0.52615 | 1.3423 | 3.821 | -92.8304 | 3.821 | -92.8304 | 3.821 | -92.8304 | 11.4629
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 2086.5073 | 21.9026 | 16.4522 | 58.1823 | -102.412 | 0.93173 | 1.0904 | 1.3243 | 3.0237 | 0.26753 | 4.4015 | 0.65735 | 5.4626 | 0.68697 | 0.30087 | 0.43797 | 7.3009 | -102.412 | 7.3009 | -102.412 | 7.3009 | -102.412 | 21.9026
FER | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2752.2324 | 28.8909 | 9.7409 | 72.5864 | -100.1484 | 0.96942 | 1.0792 | 0.996 | 2.2163 | 0.31664 | 3.0844 | 0.90325 | 4.1733 | 0.71857 | 0.32292 | 0.44939 | 9.6303 | -100.1484 | 9.6303 | -100.1484 | 9.6303 | -100.1484 | 28.8909
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3161.3019 | 33.1851 | 9.6295 | 84.8032 | -105.748 | 0.99894 | 1.0459 | 0.46624 | 1.5775 | 0.30581 | 2.9448 | 0.73717 | 3.9946 | 0.53567 | 0.15832 | 0.29556 | 11.0617 | -105.748 | 11.0617 | -105.748 | 11.0617 | -105.748 | 33.1851
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 3069.6154 | 32.2226 | 9.4161 | 82.094 | -105.0673 | 0.98312 | 1.0574 | 0.57987 | 1.6025 | 0.32401 | 3.0509 | 0.759 | 4.1025 | 0.52525 | 0.19006 | 0.36185 | 10.7409 | -105.0673 | 10.7409 | -105.0673 | 10.7409 | -105.0673 | 32.2226
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 3325.6854 | 34.9106 | 9.691 | 88.5995 | -96.7302 | 0.99547 | 1.1615 | 1.2232 | 2.1931 | 0.23803 | 2.3068 | 0.78572 | 3.3175 | 0.95072 | 0.53026 | 0.55774 | 11.6369 | -96.7302 | 11.6369 | -96.7302 | 11.6369 | -96.7302 | 34.9106
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1384.4196 | 14.5326 | 8.6703 | 34.2576 | -95.1904 | 0.95814 | 1.1246 | 3.2971 | 5.7318 | 0.65672 | 5.694 | 1.7125 | 6.9717 | 1.0066 | 0.57906 | 0.57524 | 4.8442 | -95.1904 | 4.8442 | -95.1904 | 4.8442 | -95.1904 | 14.5326
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1495.3102 | 15.6967 | 9.6721 | 38.3228 | -94.6368 | 0.86711 | 1.1247 | 2.8016 | 3.43 | 0.62815 | 6.0755 | 1.482 | 7.6968 | 0.56457 | 0.46113 | 0.81679 | 5.2322 | -94.6368 | 5.2322 | -94.6368 | 5.2322 | -94.6368 | 15.6967
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3153.0418 | 33.0984 | 8.4729 | 83.4825 | -101.7144 | 0.91679 | 1.1174 | 0.99752 | 1.3692 | 0.35829 | 3.0358 | 0.78296 | 4.0226 | 0.451 | 0.32859 | 0.72857 | 11.0328 | -101.7144 | 11.0328 | -101.7144 | 11.0328 | -101.7144 | 33.0984
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Max | 2040 | 2892.1328 | 30.3595 | 12.7071 | 77.0995 | -94.6273 | 0.85907 | 1.1595 | 1.3849 | 1.3066 | 0.25023 | 3.1797 | 0.75888 | 4.4549 | 0.41092 | 0.43555 | 1.06 | 10.1198 | -94.6273 | 10.1198 | -94.6273 | 10.1198 | -94.6273 | 30.3595
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2689.0764 | 28.228 | 7.6941 | 69.9782 | -101.8023 | 0.83913 | 1.0879 | 1.2955 | 1.3533 | 0.49836 | 3.8345 | 0.85177 | 4.5507 | 0.35293 | 0.33785 | 0.95726 | 9.4093 | -101.8023 | 9.4093 | -101.8023 | 9.4093 | -101.8023 | 28.228
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1291.4442 | 13.5566 | 10.0862 | 32.873 | -102.2088 | 0.94796 | 1.0852 | 2.1048 | 4.4017 | 0.76528 | 7.7187 | 1.6567 | 9.1494 | 0.57027 | 0.27269 | 0.47818 | 4.5189 | -102.2088 | 4.5189 | -102.2088 | 4.5189 | -102.2088 | 13.5566
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2040 | 2039.5907 | 21.4101 | 15.1311 | 53.4947 | -102.7235 | 1.0851 | 1.0786 | 1.0611 | 4.4562 | 0.25113 | 3.7998 | 1.2129 | 4.8927 | 1.1727 | 0.27924 | 0.23811 | 7.1367 | -102.7235 | 7.1367 | -102.7235 | 7.1367 | -102.7235 | 21.4101
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2040 | 1942.3445 | 20.3893 | 11.2434 | 50.8719 | -103.2756 | 0.95843 | 1.0572 | 1.5715 | 3.7611 | 0.39743 | 4.4685 | 1.1667 | 5.1864 | 0.84171 | 0.35169 | 0.41783 | 6.7964 | -103.2756 | 6.7964 | -103.2756 | 6.7964 | -103.2756 | 20.3893
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 2370.5391 | 24.8842 | 13.8299 | 64.2418 | -93.76 | 0.87504 | 1.1998 | 2.3466 | 2.8677 | 0.25409 | 3.5141 | 0.66084 | 4.4749 | 0.81606 | 0.66778 | 0.8183 | 8.2947 | -93.76 | 8.2947 | -93.76 | 8.2947 | -93.76 | 24.8842
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1911.3014 | 20.0635 | 15.9273 | 50.148 | -98.3281 | 1.0308 | 1.1523 | 2.0067 | 4.5093 | 0.25763 | 4.1034 | 1.2167 | 5.3542 | 1.0989 | 0.48904 | 0.44501 | 6.6878 | -98.3281 | 6.6878 | -98.3281 | 6.6878 | -98.3281 | 20.0635
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Max | 2040 | 1835.2659 | 19.2653 | 14.4254 | 49.6855 | -103.1343 | 0.95251 | 1.0548 | 1.0073 | 2.8099 | 0.36825 | 5.3122 | 0.86277 | 6.7048 | 0.52896 | 0.18962 | 0.35848 | 6.4218 | -103.1343 | 6.4218 | -103.1343 | 6.4218 | -103.1343 | 19.2653
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 610.1386 | 6.4048 | 4.2048 | 13.6662 | -80.9248 | 0.97467 | 1.3557 | 17.5696 | 14.8694 | 2.6532 | 11.1561 | 3.0688 | 12.2985 | 1.3328 | 1.5749 | 1.1816 | 2.1349 | -80.9248 | 2.1349 | -80.9248 | 2.1349 | -80.9248 | 6.4048
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 443.5771 | 4.6564 | 4.1464 | 9.9392 | -94.9712 | 0.91934 | 1.0721 | 9.2029 | 16.6676 | 4.9985 | 20.7261 | 5.24 | 21.4497 | 0.80419 | 0.44402 | 0.55214 | 1.5521 | -94.9712 | 1.5521 | -94.9712 | 1.5521 | -94.9712 | 4.6564
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1979.5642 | 20.78 | 14.2649 | 51.8212 | -102.7247 | 1.0744 | 1.076 | 1.1184 | 4.5153 | 0.27849 | 3.9727 | 1.2313 | 5.0524 | 1.1366 | 0.28151 | 0.24768 | 6.9267 | -102.7247 | 6.9267 | -102.7247 | 6.9267 | -102.7247 | 20.78
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2040 | 1919.1295 | 20.1456 | 9.4364 | 50.7577 | -101.8795 | 0.89969 | 1.0908 | 2.0938 | 3.4973 | 0.4904 | 4.6277 | 1.0691 | 5.305 | 0.75574 | 0.45246 | 0.59871 | 6.7152 | -101.8795 | 6.7152 | -101.8795 | 6.7152 | -101.8795 | 20.1456
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2158.6783 | 22.6602 | 8.5034 | 55.2924 | -101.5759 | 1.044 | 1.0556 | 0.99021 | 3.7688 | 0.42261 | 3.5937 | 1.133 | 4.777 | 1.0487 | 0.27555 | 0.26274 | 7.5534 | -101.5759 | 7.5534 | -101.5759 | 7.5534 | -101.5759 | 22.6602
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2648.048 | 27.7973 | 8.6975 | 69.0995 | -99.4248 | 0.9495 | 1.0845 | 1.1092 | 2.1257 | 0.37929 | 3.2989 | 0.96876 | 4.4083 | 0.64436 | 0.33623 | 0.5218 | 9.2658 | -99.4248 | 9.2658 | -99.4248 | 9.2658 | -99.4248 | 27.7973
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1542.8035 | 16.1952 | 16.8242 | 40.2012 | -105.1577 | 1.0776 | 1.0422 | 1.006 | 5.9982 | 0.31028 | 5.2202 | 1.4166 | 6.2317 | 1.1491 | 0.19271 | 0.16771 | 5.3984 | -105.1577 | 5.3984 | -105.1577 | 5.3984 | -105.1577 | 16.1952
IDU | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 3778.9524 | 39.6687 | 17.9549 | 104.356 | -98.2345 | 0.94752 | 1.1171 | 0.65928 | 0.99021 | 0.1314 | 2.3593 | 0.6252 | 3.59 | 0.41971 | 0.27944 | 0.6658 | 13.2229 | -98.2345 | 13.2229 | -98.2345 | 13.2229 | -98.2345 | 39.6687
KAE | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 1891.206 | 19.8525 | 16.9874 | 52.568 | -101.0295 | 0.91547 | 1.1225 | 1.8175 | 3.4432 | 0.28263 | 4.8012 | 0.69636 | 5.9428 | 0.71716 | 0.37855 | 0.52784 | 6.6175 | -101.0295 | 6.6175 | -101.0295 | 6.6175 | -101.0295 | 19.8525
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2019.8897 | 21.2033 | 12.103 | 52.8615 | -96.625 | 0.97346 | 1.1529 | 2.1466 | 3.8724 | 0.32408 | 3.9224 | 1.0879 | 5.1143 | 0.98726 | 0.54727 | 0.55433 | 7.0678 | -96.625 | 7.0678 | -96.625 | 7.0678 | -96.625 | 21.2033
KAS | 150 | SA | 1-phase | Max | 2040 | 3203.4683 | 33.6277 | 22.6739 | 89.1514 | -110.3664 | 1.0486 | 1.0534 | 0.31302 | 2.8989 | 0.11149 | 2.5279 | 0.29513 | 3.0218 | 1.1468 | 0.12383 | 0.10798 | 11.2092 | -110.3664 | 11.2092 | -110.3664 | 11.2092 | -110.3664 | 33.6277
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 1444.8259 | 15.1667 | 7.2395 | 35.5164 | -90.4249 | 0.94534 | 1.2254 | 4.5496 | 5.6605 | 0.72732 | 5.2655 | 1.5506 | 6.5425 | 1.075 | 0.86405 | 0.80375 | 5.0556 | -90.4249 | 5.0556 | -90.4249 | 5.0556 | -90.4249 | 15.1667
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1377.9282 | 14.4645 | 14.0598 | 36.6592 | -101.0109 | 0.96655 | 1.104 | 1.8673 | 4.1395 | 0.49946 | 7.0223 | 1.3934 | 8.8638 | 0.58948 | 0.2659 | 0.45108 | 4.8215 | -101.0109 | 4.8215 | -101.0109 | 4.8215 | -101.0109 | 14.4645
KGV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 2077.1825 | 21.8048 | 18.7677 | 55.0691 | -109.0733 | 1.0332 | 0.99564 | 0.49421 | 3.9525 | 0.21558 | 4.0459 | 0.9109 | 4.7766 | 0.97692 | 0.12215 | 0.12504 | 7.2683 | -109.0733 | 7.2683 | -109.0733 | 7.2683 | -109.0733 | 21.8048
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2486.0677 | 26.0969 | 9.5113 | 66.2277 | -103.4279 | 0.81705 | 1.0759 | 1.323 | 1.2464 | 0.4563 | 4.34 | 0.78302 | 5.0221 | 0.28719 | 0.30484 | 1.0614 | 8.699 | -103.4279 | 8.699 | -103.4279 | 8.699 | -103.4279 | 26.0969
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 2334.2748 | 24.5035 | 17.6245 | 65.3522 | -103.1773 | 0.95187 | 1.0815 | 1.0188 | 2.6777 | 0.22171 | 3.9075 | 0.60651 | 4.9706 | 0.68527 | 0.26073 | 0.38048 | 8.1678 | -103.1773 | 8.1678 | -103.1773 | 8.1678 | -103.1773 | 24.5035
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1864.2756 | 19.5698 | 10.3025 | 47.9437 | -95.5702 | 0.9134 | 1.1277 | 2.1863 | 3.2103 | 0.44253 | 4.5592 | 1.2703 | 6.012 | 0.70415 | 0.47954 | 0.68103 | 6.5233 | -95.5702 | 6.5233 | -95.5702 | 6.5233 | -95.5702 | 19.5698
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2113.4975 | 22.186 | 14.1971 | 55.6008 | -99.4004 | 0.96442 | 1.1493 | 2.2543 | 4.0055 | 0.2622 | 3.7224 | 0.92111 | 4.4809 | 1.076 | 0.6056 | 0.5628 | 7.3953 | -99.4004 | 7.3953 | -99.4004 | 7.3953 | -99.4004 | 22.186
KVÆ | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1559.1511 | 16.3668 | 13.2456 | 41.6603 | -102.4263 | 0.94167 | 1.1119 | 1.7144 | 3.0649 | 0.46966 | 6.2209 | 1.2273 | 8.1732 | 0.49268 | 0.27559 | 0.55936 | 5.4556 | -102.4263 | 5.4556 | -102.4263 | 5.4556 | -102.4263 | 16.3668
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4035.0154 | 42.3567 | 10.869 | 109.5351 | -107.2096 | 0.99778 | 1.0119 | 0.33713 | 1.5278 | 0.20116 | 2.1864 | 0.54006 | 2.8345 | 0.6988 | 0.1542 | 0.22066 | 14.1189 | -107.2096 | 14.1189 | -107.2096 | 14.1189 | -107.2096 | 42.3567
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1736.8916 | 18.2326 | 17.3177 | 47.0791 | -95.326 | 0.8999 | 1.1504 | 2.5143 | 4.1187 | 0.27029 | 4.6808 | 0.74171 | 6.0735 | 0.87991 | 0.53715 | 0.61046 | 6.0775 | -95.326 | 6.0775 | -95.326 | 6.0775 | -95.326 | 18.2326
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2040 | 2279.3222 | 23.9267 | 8.7214 | 59.5373 | -95.4923 | 0.90722 | 1.1479 | 1.9611 | 2.6992 | 0.43339 | 3.7798 | 1.0073 | 4.8704 | 0.71412 | 0.51883 | 0.72653 | 7.9756 | -95.4923 | 7.9756 | -95.4923 | 7.9756 | -95.4923 | 23.9267
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2040 | 2369.734 | 24.8758 | 17.4402 | 66.3764 | -103.3909 | 0.95664 | 1.0759 | 0.94884 | 2.623 | 0.22058 | 3.8469 | 0.60754 | 4.9122 | 0.68185 | 0.24665 | 0.36174 | 8.2919 | -103.3909 | 8.2919 | -103.3909 | 8.2919 | -103.3909 | 24.8758
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Max | 2040 | 1070.3758 | 11.236 | 13.0646 | 27.3357 | -106.4791 | 1.0512 | 1.0557 | 1.8378 | 9.4391 | 0.56962 | 7.4418 | 1.5075 | 8.0981 | 1.2684 | 0.24696 | 0.1947 | 3.7453 | -106.4791 | 3.7453 | -106.4791 | 3.7453 | -106.4791 | 11.236
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1896.4839 | 19.9079 | 19.0207 | 50.5045 | -104.0885 | 1.1208 | 1.1201 | 1.3063 | 5.808 | 0.19235 | 3.6586 | 1.043 | 4.6296 | 1.5875 | 0.35705 | 0.22491 | 6.636 | -104.0885 | 6.636 | -104.0885 | 6.636 | -104.0885 | 19.9079
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2040 | 2347.4843 | 24.6422 | 11.0176 | 61.5291 | -101.186 | 1.034 | 1.0804 | 0.72613 | 2.2847 | 0.35704 | 3.9337 | 1.1675 | 5.4604 | 0.58081 | 0.18459 | 0.31782 | 8.2141 | -101.186 | 8.2141 | -101.186 | 8.2141 | -101.186 | 24.6422
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2305.0036 | 24.1963 | 16.5615 | 60.7272 | -104.416 | 1.0989 | 1.0346 | 0.47749 | 3.5871 | 0.21083 | 3.4917 | 1.1202 | 4.6306 | 1.0273 | 0.13675 | 0.13311 | 8.0654 | -104.416 | 8.0654 | -104.416 | 8.0654 | -104.416 | 24.1963
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1947.2633 | 20.441 | 20.1311 | 51.1399 | -103.5017 | 1.1108 | 1.0786 | 0.94777 | 4.969 | 0.19272 | 3.8797 | 1.2114 | 5.0092 | 1.2808 | 0.24429 | 0.19074 | 6.8137 | -103.5017 | 6.8137 | -103.5017 | 6.8137 | -103.5017 | 20.441
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2023.9458 | 21.2459 | 15.7374 | 53.4965 | -99.681 | 1.0208 | 1.122 | 1.5404 | 3.799 | 0.26235 | 4.1287 | 1.1776 | 5.3965 | 0.92016 | 0.3731 | 0.40548 | 7.082 | -99.681 | 7.082 | -99.681 | 7.082 | -99.681 | 21.2459
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2472.0826 | 25.9501 | 8.8584 | 63.1978 | -97.3789 | 0.95258 | 1.0992 | 1.3583 | 2.4361 | 0.38718 | 3.4298 | 1.0992 | 4.5917 | 0.71026 | 0.39603 | 0.55758 | 8.65 | -97.3789 | 8.65 | -97.3789 | 8.65 | -97.3789 | 25.9501
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1431.1174 | 15.0228 | 9.1043 | 36.6896 | -95.2202 | 0.86921 | 1.0978 | 2.5233 | 3.2309 | 0.72339 | 6.586 | 1.5857 | 8.2738 | 0.49057 | 0.38314 | 0.78101 | 5.0076 | -95.2202 | 5.0076 | -95.2202 | 5.0076 | -95.2202 | 15.0228
NSP | 150 | SA | 1-phase | Max | 2040 | 1398.5301 | 14.6808 | 6.9407 | 34.7214 | -98.2158 | 0.94447 | 1.0667 | 2.2715 | 4.7891 | 0.90214 | 6.2614 | 1.6801 | 7.5685 | 0.76485 | 0.36278 | 0.47431 | 4.8936 | -98.2158 | 4.8936 | -98.2158 | 4.8936 | -98.2158 | 14.6808
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3098.0288 | 32.5209 | 9.6893 | 82.9812 | -103.1674 | 1.0346 | 1.0395 | 0.49324 | 2.0729 | 0.27194 | 2.6349 | 0.84471 | 3.7637 | 0.7867 | 0.18719 | 0.23794 | 10.8403 | -103.1674 | 10.8403 | -103.1674 | 10.8403 | -103.1674 | 32.5209
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1849.8478 | 19.4184 | 12.5402 | 48.941 | -100.5973 | 0.98918 | 1.1057 | 1.3204 | 3.0087 | 0.40798 | 5.1161 | 1.249 | 6.7364 | 0.58808 | 0.25809 | 0.43887 | 6.4728 | -100.5973 | 6.4728 | -100.5973 | 6.4728 | -100.5973 | 19.4184
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2762.3829 | 28.9975 | 7.7486 | 72.296 | -102.9866 | 0.9761 | 1.0869 | 0.95081 | 2.1923 | 0.41684 | 3.2299 | 0.85584 | 4.2411 | 0.67874 | 0.29438 | 0.43371 | 9.6658 | -102.9866 | 9.6658 | -102.9866 | 9.6658 | -102.9866 | 28.9975
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Max | 2040 | 2850.4455 | 29.9219 | 11.2319 | 77.1047 | -103.4762 | 0.89449 | 1.0944 | 0.93094 | 1.1062 | 0.32488 | 3.6491 | 0.76626 | 4.6704 | 0.30315 | 0.25512 | 0.84157 | 9.974 | -103.4762 | 9.974 | -103.4762 | 9.974 | -103.4762 | 29.9219
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1402.9592 | 14.7273 | 5.4237 | 33.0441 | -87.7777 | 0.84097 | 1.1696 | 3.9712 | 3.7638 | 1.1539 | 6.2583 | 1.8454 | 7.7979 | 0.60141 | 0.63454 | 1.0551 | 4.9091 | -87.7777 | 4.9091 | -87.7777 | 4.9091 | -87.7777 | 14.7273
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1457.1245 | 15.2958 | 14.1169 | 39.8039 | -100.1618 | 0.89382 | 1.1275 | 2.532 | 4.1873 | 0.46255 | 6.5298 | 0.93426 | 7.8063 | 0.64126 | 0.38776 | 0.60468 | 5.0986 | -100.1618 | 5.0986 | -100.1618 | 5.0986 | -100.1618 | 15.2958
RIB | 150 | S2 | 1-phase | Max | 2040 | 1437.3267 | 15.088 | 14.8101 | 38.3684 | -104.3358 | 0.8407 | 1.0498 | 2.3138 | 4.02 | 0.44866 | 6.6448 | 0.8346 | 7.3744 | 0.60498 | 0.34821 | 0.57557 | 5.0293 | -104.3358 | 5.0293 | -104.3358 | 5.0293 | -104.3358 | 15.088
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1588.4125 | 16.674 | 8.9756 | 41.1162 | -95.4866 | 0.86461 | 1.0948 | 2.119 | 2.4779 | 0.67641 | 6.0712 | 1.4823 | 7.7703 | 0.40814 | 0.34903 | 0.85519 | 5.558 | -95.4866 | 5.558 | -95.4866 | 5.558 | -95.4866 | 16.674
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3020.6132 | 31.7082 | 7.6372 | 79.8686 | -102.785 | 0.92539 | 1.0705 | 1.0877 | 2.0951 | 0.38246 | 2.9209 | 0.75713 | 3.5518 | 0.71727 | 0.37238 | 0.51916 | 10.5694 | -102.785 | 10.5694 | -102.785 | 10.5694 | -102.785 | 31.7082
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1069.7989 | 11.23 | 6.4119 | 27.3236 | -103.1033 | 1.0524 | 1.0705 | 2.2825 | 8.4832 | 1.1659 | 7.4754 | 2.085 | 8.9827 | 1.1348 | 0.30533 | 0.26906 | 3.7433 | -103.1033 | 3.7433 | -103.1033 | 3.7433 | -103.1033 | 11.23
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Max | 2040 | 2039.5976 | 21.4102 | 16.7833 | 55.9036 | -95.843 | 0.90022 | 1.1782 | 2.4355 | 3.7119 | 0.24143 | 4.0519 | 0.61138 | 5.024 | 0.91609 | 0.60108 | 0.65613 | 7.1367 | -95.843 | 7.1367 | -95.843 | 7.1367 | -95.843 | 21.4102
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Max | 2040 | 2558.1318 | 26.8534 | 16.85 | 69.8518 | -107.7709 | 0.98864 | 1.0518 | 0.69532 | 3.1159 | 0.2033 | 3.4256 | 0.43578 | 4.0132 | 0.90961 | 0.20298 | 0.22315 | 8.9511 | -107.7709 | 8.9511 | -107.7709 | 8.9511 | -107.7709 | 26.8534
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1740.8316 | 18.274 | 12.0063 | 46.7447 | -104.0276 | 0.91212 | 1.0942 | 1.7392 | 3.2317 | 0.45718 | 5.489 | 0.93744 | 6.7112 | 0.58876 | 0.31684 | 0.53815 | 6.0913 | -104.0276 | 6.0913 | -104.0276 | 6.0913 | -104.0276 | 18.274
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2397.7477 | 25.1698 | 12.7574 | 64.8588 | -97.7348 | 0.92132 | 1.1208 | 1.3847 | 2.1922 | 0.2949 | 3.7622 | 0.88043 | 5.0579 | 0.58269 | 0.36807 | 0.63167 | 8.3899 | -97.7348 | 8.3899 | -97.7348 | 8.3899 | -97.7348 | 25.1698
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1453.445 | 15.2572 | 8.6582 | 37.3528 | -95.6453 | 0.86438 | 1.0825 | 2.1801 | 2.6011 | 0.7842 | 6.7897 | 1.6165 | 8.5289 | 0.3831 | 0.32109 | 0.83814 | 5.0857 | -95.6453 | 5.0857 | -95.6453 | 5.0857 | -95.6453 | 15.2572
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 1751.4635 | 18.3856 | 6.8938 | 43.3915 | -100.5406 | 0.99202 | 1.034 | 1.3036 | 4.0608 | 0.70048 | 4.8289 | 1.4149 | 6.0156 | 0.84093 | 0.26995 | 0.32102 | 6.1285 | -100.5406 | 6.1285 | -100.5406 | 6.1285 | -100.5406 | 18.3856
STR | 150 | SV | 1-phase | Max | 2040 | 2621.5851 | 27.5195 | 15.1887 | 71.3955 | -97.1609 | 0.89311 | 1.1096 | 1.1956 | 1.6353 | 0.2306 | 3.5026 | 0.76377 | 4.8142 | 0.4669 | 0.34135 | 0.73111 | 9.1732 | -97.1609 | 9.1732 | -97.1609 | 9.1732 | -97.1609 | 27.5195
STSV | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 2900.8564 | 30.4511 | 25.4404 | 81.3575 | -99.4852 | 1.0039 | 1.1506 | 1.1505 | 3.0249 | 0.099454 | 2.5301 | 0.44913 | 3.5306 | 1.1956 | 0.45471 | 0.38034 | 10.1504 | -99.4852 | 10.1504 | -99.4852 | 10.1504 | -99.4852 | 30.4511
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1523.5732 | 15.9934 | 13.1623 | 40.5027 | -104.6836 | 1.0154 | 1.0575 | 0.76858 | 2.971 | 0.47776 | 6.2884 | 1.3579 | 8.7191 | 0.47245 | 0.12222 | 0.2587 | 5.3311 | -104.6836 | 5.3311 | -104.6836 | 5.3311 | -104.6836 | 15.9934
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 911.3091 | 9.5663 | 18.9058 | 24.6279 | -93.8792 | 0.78461 | 1.1746 | 5.7233 | 5.4622 | 0.55837 | 10.5564 | 1.1399 | 12.5955 | 0.51743 | 0.54217 | 1.0478 | 3.1888 | -93.8792 | 3.1888 | -93.8792 | 3.1888 | -93.8792 | 9.5663
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2454.7045 | 25.7677 | 9.9261 | 63.8247 | -104.826 | 1.0062 | 1.0665 | 1.1199 | 3.4926 | 0.32954 | 3.2711 | 0.82468 | 3.9056 | 1.0677 | 0.34236 | 0.32065 | 8.5892 | -104.826 | 8.5892 | -104.826 | 8.5892 | -104.826 | 25.7677
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Max | 2040 | 1257.9201 | 13.2047 | 10.2236 | 32.0016 | -102.0432 | 0.94704 | 1.0856 | 2.3675 | 4.9951 | 0.75737 | 7.7431 | 1.6959 | 8.9537 | 0.6451 | 0.30575 | 0.47396 | 4.4016 | -102.0432 | 4.4016 | -102.0432 | 4.4016 | -102.0432 | 13.2047
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Max | 2040 | 2618.8075 | 27.4903 | 10.0832 | 68.1908 | -96.1143 | 0.95259 | 1.1535 | 1.6604 | 2.5824 | 0.31748 | 3.2012 | 0.97413 | 4.1893 | 0.8067 | 0.51869 | 0.64298 | 9.1634 | -96.1143 | 9.1634 | -96.1143 | 9.1634 | -96.1143 | 27.4903
THY | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2618.0172 | 27.4821 | 15.489 | 71.5801 | -100.8236 | 0.8539 | 1.1005 | 1.3152 | 1.6165 | 0.24633 | 3.8154 | 0.66736 | 4.6675 | 0.42369 | 0.34471 | 0.81361 | 9.1607 | -100.8236 | 9.1607 | -100.8236 | 9.1607 | -100.8236 | 27.4821
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1841.5665 | 19.3314 | 9.5594 | 46.8528 | -96.3618 | 0.97937 | 1.1389 | 2.2832 | 4.328 | 0.44897 | 4.2919 | 1.2349 | 5.501 | 1.0084 | 0.53197 | 0.52753 | 6.4438 | -96.3618 | 6.4438 | -96.3618 | 6.4438 | -96.3618 | 19.3314
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3371.7467 | 35.3942 | 9.8418 | 90.0248 | -96.8067 | 0.99412 | 1.161 | 1.1962 | 2.1354 | 0.23213 | 2.2846 | 0.77761 | 3.2943 | 0.93469 | 0.5236 | 0.56018 | 11.7981 | -96.8067 | 11.7981 | -96.8067 | 11.7981 | -96.8067 | 35.3942
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Max | 2040 | 1729.3249 | 18.1532 | 7.5777 | 49.7633 | -116.0941 | 0.98912 | 0.96792 | 0.094885 | 3.2713 | 0.69877 | 5.2951 | 0.45829 | 6.7656 | 0.6178 | 0.017919 | 0.029005 | 6.0511 | -116.0941 | 6.0511 | -116.0941 | 6.0511 | -116.0941 | 18.1532
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3783.415 | 39.7156 | 13.6782 | 101.8975 | -102.9664 | 1.0804 | 1.0523 | 0.26332 | 1.4572 | 0.16515 | 2.259 | 0.81421 | 3.4087 | 0.64505 | 0.11656 | 0.1807 | 13.2385 | -102.9664 | 13.2385 | -102.9664 | 13.2385 | -102.9664 | 39.7156
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 3424.5445 | 35.9484 | 9.1946 | 91.7279 | -105.5622 | 0.96368 | 1.0288 | 0.61149 | 1.8122 | 0.28349 | 2.6066 | 0.65401 | 3.2411 | 0.69526 | 0.2346 | 0.33743 | 11.9828 | -105.5622 | 11.9828 | -105.5622 | 11.9828 | -105.5622 | 35.9484
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Max | 2040 | 2649.8829 | 27.8166 | 9.5969 | 70.3805 | -98.7544 | 0.9496 | 1.1323 | 1.445 | 2.498 | 0.31877 | 3.0592 | 0.86299 | 4.1915 | 0.81656 | 0.47235 | 0.57846 | 9.2722 | -98.7544 | 9.2722 | -98.7544 | 9.2722 | -98.7544 | 27.8166
VID | 150 | N | 1-phase | Max | 2040 | 1656.5075 | 17.3888 | 14.6895 | 44.4881 | -92.7337 | 0.85488 | 1.1857 | 3.3409 | 4.0935 | 0.33758 | 4.9589 | 0.81442 | 6.2792 | 0.82549 | 0.67372 | 0.81615 | 5.7963 | -92.7337 | 5.7963 | -92.7337 | 5.7963 | -92.7337 | 17.3888
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1605.0276 | 16.8484 | 10.6128 | 41.7522 | -97.5227 | 0.8996 | 1.0941 | 2.2586 | 3.6649 | 0.52107 | 5.53 | 1.298 | 6.9112 | 0.66273 | 0.40844 | 0.61629 | 5.6161 | -97.5227 | 5.6161 | -97.5227 | 5.6161 | -97.5227 | 16.8484
VIV | 150 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 1974.0059 | 20.7217 | 12.5627 | 52.3153 | -99.8877 | 0.98293 | 1.1195 | 1.428 | 2.957 | 0.3746 | 4.706 | 1.1952 | 6.1906 | 0.62836 | 0.30344 | 0.48291 | 6.9072 | -99.8877 | 6.9072 | -99.8877 | 6.9072 | -99.8877 | 20.7217
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1689.4725 | 17.7349 | 15.056 | 46.6167 | -103.6285 | 1.0064 | 1.1007 | 1.4309 | 5.214 | 0.3217 | 4.8435 | 0.67439 | 5.9196 | 1.0765 | 0.29542 | 0.27443 | 5.9116 | -103.6285 | 5.9116 | -103.6285 | 5.9116 | -103.6285 | 17.7349
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3039.5102 | 31.9066 | 9.4625 | 80.9978 | -101.6834 | 1.0076 | 1.0674 | 0.72279 | 2.0994 | 0.28473 | 2.6942 | 0.842 | 3.8102 | 0.77923 | 0.26828 | 0.34428 | 10.6355 | -101.6834 | 10.6355 | -101.6834 | 10.6355 | -101.6834 | 31.9066
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1439.5426 | 15.1113 | 5.038 | 32.9454 | -91.1257 | 0.95109 | 1.1833 | 3.7105 | 4.8092 | 1.1739 | 5.9143 | 2.0758 | 7.3249 | 0.81314 | 0.62737 | 0.77155 | 5.0371 | -91.1257 | 5.0371 | -91.1257 | 5.0371 | -91.1257 | 15.1113
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 810.0317 | 6.0475 | 10.5668 | 15.1447 | -106.49 | 0.91247 | 0.9673 | 2.7482 | 10.5492 | 2.5885 | 27.3524 | 3.3754 | 29.2047 | 0.38568 | 0.10047 | 0.26051 | 2.0158 | -106.49 | 2.0158 | -106.49 | 2.0158 | -106.49 | 6.0475
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1223.7085 | 9.1359 | 416.0014 | 24.9952 | -104.8335 | 0.94499 | 1.0632 | 2.7906 | 10.4536 | 0.035085 | 14.5955 | 0.7246 | 18.4906 | 0.71622 | 0.19119 | 0.26695 | 3.0453 | -104.8335 | 3.0453 | -104.8335 | 3.0453 | -104.8335 | 9.1359
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 823.6692 | 6.1493 | 32.9945 | 15.678 | -101.5385 | 1.0058 | 1.0637 | 2.321 | 9.4664 | 0.71553 | 23.6084 | 2.9906 | 33.2383 | 0.40098 | 0.098314 | 0.24519 | 2.0498 | -101.5385 | 2.0498 | -101.5385 | 2.0498 | -101.5385 | 6.1493
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 2817.0242 | 21.0312 | 57.2482 | 56.4728 | -101.5348 | 1.0567 | 1.1632 | 1.5054 | 5.0304 | 0.10338 | 5.9185 | 0.98888 | 8.7854 | 0.84995 | 0.25435 | 0.29925 | 7.0104 | -101.5348 | 7.0104 | -101.5348 | 7.0104 | -101.5348 | 21.0312
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 2046.1836 | 15.2763 | 58.4035 | 39.9706 | -101.4439 | 1.0709 | 1.1376 | 1.1072 | 4.2294 | 0.16083 | 9.3929 | 1.4216 | 14.1697 | 0.45027 | 0.11788 | 0.26179 | 5.0921 | -101.4439 | 5.0921 | -101.4439 | 5.0921 | -101.4439 | 15.2763
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 1507.0218 | 11.251 | 32.1519 | 30.7155 | -105.6894 | 0.98742 | 1.1059 | 3.5535 | 12.039 | 0.33101 | 10.6427 | 1.0975 | 12.4394 | 1.1312 | 0.33389 | 0.29517 | 3.7503 | -105.6894 | 3.7503 | -105.6894 | 3.7503 | -105.6894 | 11.251
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Max | 2040 | 2338.6319 | 17.4596 | 48.8197 | 46.1201 | -100.746 | 1.0396 | 1.1625 | 1.6932 | 4.7649 | 0.15957 | 7.7903 | 1.2109 | 11.5044 | 0.61165 | 0.21735 | 0.35535 | 5.8199 | -100.746 | 5.8199 | -100.746 | 5.8199 | -100.746 | 17.4596
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 5753.7898 | 24.9146 | 9.1242 | 64.9586 | -103.3775 | 1.2388 | 1.2521 | 2.8604 | 12.4939 | 0.61611 | 5.6215 | 2.0575 | 10.0136 | 2.2225 | 0.50882 | 0.22894 | 8.3049 | -103.3775 | 8.3049 | -103.3775 | 8.3049 | -103.3775 | 24.9146
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 7290.7053 | 31.5697 | 10.7953 | 81.6767 | -103.7804 | 1.2225 | 1.1928 | 1.1871 | 7.761 | 0.47338 | 5.1102 | 1.917 | 9.6231 | 1.5187 | 0.23231 | 0.15296 | 10.5232 | -103.7804 | 10.5232 | -103.7804 | 10.5232 | -103.7804 | 31.5697
FER | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4985.4588 | 21.5877 | 10.6355 | 55.4076 | -104.7378 | 1.1682 | 1.1054 | 0.74649 | 6.5754 | 0.90618 | 9.6377 | 3.9786 | 16.5044 | 0.68226 | 0.077455 | 0.11353 | 7.1959 | -104.7378 | 7.1959 | -104.7378 | 7.1959 | -104.7378 | 21.5877
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4350.2206 | 18.837 | 8.3946 | 48.6633 | -109.2002 | 1.0775 | 1.0516 | 1.0963 | 9.1598 | 1.469 | 12.332 | 2.6965 | 16.3094 | 0.74276 | 0.088899 | 0.11969 | 6.279 | -109.2002 | 6.279 | -109.2002 | 6.279 | -109.2002 | 18.837
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 3303.7654 | 14.3057 | 10.1797 | 36.8999 | -109.7398 | 1.0785 | 1.0545 | 1.5176 | 14.087 | 1.563 | 15.911 | 2.9411 | 19.8865 | 0.88536 | 0.095377 | 0.10773 | 4.7686 | -109.7398 | 4.7686 | -109.7398 | 4.7686 | -109.7398 | 14.3057
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 5608.694 | 24.2864 | 15.5183 | 62.6884 | -100.5265 | 1.1875 | 1.2009 | 2.1154 | 9.1694 | 0.44407 | 6.8913 | 2.7617 | 12.9854 | 1.3306 | 0.30697 | 0.2307 | 8.0955 | -100.5265 | 8.0955 | -100.5265 | 8.0955 | -100.5265 | 24.2864
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 8090.2062 | 35.0316 | 9.3984 | 90.1318 | -108.511 | 1.1971 | 1.2131 | 1.7305 | 9.3921 | 0.50053 | 4.7041 | 0.95961 | 6.1411 | 1.9966 | 0.36787 | 0.18425 | 11.6772 | -108.511 | 11.6772 | -108.511 | 11.6772 | -108.511 | 35.0316
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3766.0208 | 16.3073 | 10.0954 | 41.4895 | -106.9334 | 1.1178 | 1.1482 | 3.7109 | 15.9031 | 1.1914 | 12.0275 | 2.8204 | 15.4985 | 1.3222 | 0.30853 | 0.23334 | 5.4358 | -106.9334 | 5.4358 | -106.9334 | 5.4358 | -106.9334 | 16.3073
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 6637.6753 | 28.742 | 8.3175 | 73.8432 | -107.5832 | 1.1193 | 1.0984 | 1.1563 | 7.0947 | 0.86404 | 7.1866 | 2.0172 | 10.3242 | 0.98721 | 0.1609 | 0.16299 | 9.5807 | -107.5832 | 9.5807 | -107.5832 | 9.5807 | -107.5832 | 28.742
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3526.6066 | 15.2707 | 15.3963 | 39.3007 | -105.3057 | 1.1707 | 1.1564 | 3.3084 | 17.7042 | 0.76377 | 11.7593 | 3.4167 | 16.7596 | 1.5056 | 0.28134 | 0.18687 | 5.0902 | -105.3057 | 5.0902 | -105.3057 | 5.0902 | -105.3057 | 15.2707
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 3685.0684 | 15.9568 | 19.6871 | 41.1472 | -106.4576 | 1.1592 | 1.082 | 1.1113 | 12.9911 | 0.6551 | 12.8969 | 3.9715 | 18.837 | 1.0073 | 0.08617 | 0.085545 | 5.3189 | -106.4576 | 5.3189 | -106.4576 | 5.3189 | -106.4576 | 15.9568
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4528.2598 | 19.6079 | 9.5576 | 50.1264 | -105.0965 | 1.1544 | 1.0895 | 0.57226 | 6.2954 | 1.1765 | 11.2444 | 4.3972 | 18.5656 | 0.55987 | 0.050893 | 0.0909 | 6.536 | -105.0965 | 6.536 | -105.0965 | 6.536 | -105.0965 | 19.6079
OVE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 3625.9685 | 15.7009 | 10.1613 | 40.4455 | -107.8361 | 1.1045 | 1.1248 | 3.1366 | 15.3338 | 1.2863 | 13.0703 | 2.8581 | 16.8854 | 1.1732 | 0.23998 | 0.20455 | 5.2336 | -107.8361 | 5.2336 | -107.8361 | 5.2336 | -107.8361 | 15.7009
REV | 400 | S1- | 1-phase | Max | 2040 | 7438.6461 | 32.2103 | 6.2393 | 83.5517 | -107.5217 | 1.2093 | 1.2063 | 1.6674 | 8.8034 | 0.77927 | 4.8621 | 1.5551 | 8.192 | 1.8106 | 0.34294 | 0.18941 | 10.7368 | -107.5217 | 10.7368 | -107.5217 | 10.7368 | -107.5217 | 32.2103
STSV | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 6691.0825 | 28.9732 | 12.0048 | 75.0391 | -101.4248 | 1.2226 | 1.2237 | 1.9079 | 8.8971 | 0.43313 | 5.1996 | 2.1605 | 10.1912 | 1.7111 | 0.36692 | 0.21444 | 9.6577 | -101.4248 | 9.6577 | -101.4248 | 9.6577 | -101.4248 | 28.9732
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Max | 2040 | 5146.3541 | 22.2844 | 8.6435 | 57.2209 | -108.6007 | 1.1025 | 1.0913 | 1.4636 | 9.7741 | 1.0928 | 9.4458 | 2.0816 | 12.6086 | 1.0348 | 0.15495 | 0.14974 | 7.4281 | -108.6007 | 7.4281 | -108.6007 | 7.4281 | -108.6007 | 22.2844
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 6240.6631 | 27.0229 | 7.8403 | 70.1474 | -104.7246 | 1.214 | 1.1491 | 0.97217 | 7.3559 | 0.82463 | 6.4654 | 2.8437 | 12.219 | 1.1377 | 0.15037 | 0.13216 | 9.0076 | -104.7246 | 9.0076 | -104.7246 | 9.0076 | -104.7246 | 27.0229
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4983.9234 | 21.581 | 11.8887 | 55.9164 | -104.7589 | 1.1679 | 1.1166 | 1.1343 | 8.5804 | 0.7753 | 9.2173 | 3.3129 | 15.1276 | 0.9309 | 0.12306 | 0.13219 | 7.1937 | -104.7589 | 7.1937 | -104.7589 | 7.1937 | -104.7589 | 21.581
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Max | 2040 | 4416.2679 | 19.123 | 9.5091 | 48.9045 | -105.1088 | 1.153 | 1.0913 | 0.73217 | 6.8734 | 1.1979 | 11.391 | 4.4508 | 18.7202 | 0.6034 | 0.064276 | 0.10652 | 6.3743 | -105.1088 | 6.3743 | -105.1088 | 6.3743 | -105.1088 | 19.123

## Max 2-phase to ground
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X1toR1 | Ip [kA] | phii [deg] | u_C | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R2 [Ohm] | X2 [Ohm] | X0toX1 | R0toX1 | R0toX0 | I1 [kA] | phii1 [deg] | I2 [kA] | phii2 [deg] | I0 [kA] | phii0 [deg] | I0x3 [kA]
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1276.0634 | 13.3952 | 10.7015 | 32.7488 | -97.9182 | 1.013 | 2.1943 | 6.904 | 0.69516 | 7.4393 | 1.2573 | 7.8522 | 0.92804 | 0.29496 | 0.31783 | 8.577 | -97.1548 | 4.1966 | -41.3239 | 4.4021 | -153.1806 | 13.2064
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2631.9822 | 27.6286 | 8.9829 | 69.3225 | -102.3036 | 0.88981 | 0.85041 | 2.4977 | 0.41476 | 3.7258 | 0.57618 | 4.2184 | 0.67037 | 0.22825 | 0.34048 | 17.4741 | -95.3661 | 6.8464 | -41.2484 | 10.6868 | -151.6016 | 32.0604
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3056.8507 | 32.0886 | 18.2564 | 84.1232 | -104.7903 | 1.0125 | 0.50206 | 2.8373 | 0.16565 | 3.0242 | 0.26793 | 3.3251 | 0.9382 | 0.16601 | 0.17695 | 20.8611 | -102.703 | 9.766 | -45.3314 | 11.1143 | -160.3937 | 33.343
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1016.0686 | 10.666 | 11.9441 | 25.8814 | -100.3121 | 0.98505 | 1.7027 | 8.4757 | 0.76503 | 9.1376 | 1.6966 | 9.4772 | 0.92757 | 0.18634 | 0.20089 | 7.0776 | -99.744 | 3.4779 | -40.2105 | 3.6 | -159.2933 | 10.7999
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1049.5917 | 11.0179 | 12.0379 | 27.9316 | -108.7139 | 0.89459 | 1.3083 | 6.4987 | 0.7687 | 9.2536 | 1.1751 | 9.903 | 0.70229 | 0.14138 | 0.20131 | 7.1943 | -102.534 | 2.9139 | -44.3773 | 4.283 | -161.28 | 12.8489
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1794.0388 | 18.8325 | 13.9556 | 47.9421 | -101.7812 | 0.95232 | 1.6462 | 4.1758 | 0.40727 | 5.6838 | 0.62734 | 6.0629 | 0.73469 | 0.28963 | 0.39422 | 11.6478 | -97.369 | 5.044 | -45.9594 | 6.7029 | -150.9152 | 20.1086
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1038.9999 | 10.9067 | 6.7049 | 25.278 | -88.6183 | 1.0887 | 2.6793 | 10.2571 | 1.2493 | 8.3763 | 1.793 | 9.0563 | 1.2245 | 0.31987 | 0.26122 | 7.155 | -91.5121 | 3.8965 | -32.873 | 3.2609 | -149.886 | 9.7827
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1446.8862 | 15.1884 | 16.1928 | 38.27 | -99.0865 | 1.0367 | 1.3179 | 6.8494 | 0.38411 | 6.2198 | 1.0552 | 6.5948 | 1.1012 | 0.21188 | 0.19241 | 10.0409 | -100.9675 | 5.3087 | -41.708 | 4.7331 | -160.1369 | 14.1993
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1716.9527 | 18.0233 | 8.5825 | 43.5664 | -100.1939 | 0.7603 | 1.5363 | 2.7516 | 0.75771 | 6.503 | 1.1918 | 7.3284 | 0.42312 | 0.23624 | 0.55833 | 10.8568 | -88.0768 | 3.3346 | -41.4578 | 7.6517 | -142.2883 | 22.955
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2052.906 | 21.5499 | 9.3272 | 53.0748 | -101.3847 | 0.77136 | 1.4072 | 2.3251 | 0.57984 | 5.4083 | 0.9128 | 6.0774 | 0.42992 | 0.2602 | 0.60523 | 12.8538 | -89.8683 | 4.0828 | -44.9111 | 8.9737 | -143.0867 | 26.9211
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1671.2166 | 17.5432 | 9.1191 | 43.1345 | -92.936 | 0.98924 | 2.404 | 4.7629 | 0.64252 | 5.8592 | 0.97266 | 6.3675 | 0.81289 | 0.41029 | 0.50473 | 10.7592 | -90.3974 | 4.9956 | -39.6228 | 5.883 | -142.5731 | 17.649
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 899.1496 | 9.4386 | 10.4525 | 23.0747 | -97.1775 | 1.0212 | 4.8309 | 9.4575 | 1.0946 | 11.4408 | 1.6971 | 11.7977 | 0.82664 | 0.42225 | 0.51081 | 5.7586 | -95.8854 | 2.7947 | -45.3773 | 3.0374 | -147.1581 | 9.1121
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2023 | 737.4997 | 7.7417 | 6.5807 | 18.4648 | -95.299 | 1.0503 | 2.4331 | 12.9989 | 1.7915 | 11.7891 | 2.0373 | 12.9087 | 1.1026 | 0.20638 | 0.18718 | 5.1451 | -95.3376 | 2.5756 | -35.6473 | 2.5696 | -155.0273 | 7.7087
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2499.5178 | 26.2381 | 16.847 | 67.1289 | -96.8116 | 1.0971 | 0.97611 | 4.2551 | 0.20388 | 3.4348 | 0.44867 | 3.9629 | 1.2388 | 0.28418 | 0.2294 | 17.0425 | -98.8061 | 9.0564 | -41.2122 | 8.003 | -156.0831 | 24.0091
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1053.8172 | 11.0622 | 12.5736 | 27.8331 | -95.8086 | 0.89469 | 5.0877 | 5.0082 | 0.84834 | 10.6666 | 1.2595 | 11.4488 | 0.46952 | 0.47698 | 1.0159 | 6.1257 | -88.7903 | 2.5057 | -53.16 | 3.9799 | -133.7329 | 11.9396
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1791.8256 | 18.8093 | 9.8771 | 43.7673 | -82.3502 | 1.2112 | 1.8902 | 8.4259 | 0.46456 | 4.5885 | 1.1026 | 5.1334 | 1.8363 | 0.41194 | 0.22433 | 12.3265 | -91.521 | 7.8941 | -31.8528 | 4.4327 | -150.9301 | 13.2981
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2545.3205 | 26.7189 | 9.8678 | 67.3481 | -99.4982 | 0.95793 | 1.0529 | 2.9989 | 0.37753 | 3.7254 | 0.56355 | 4.2126 | 0.80499 | 0.28264 | 0.35111 | 16.8811 | -95.5022 | 7.4056 | -41.464 | 9.5466 | -150.8808 | 28.6398
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2549.5452 | 26.7633 | 9.8354 | 69.3092 | -107.4322 | 0.89042 | 0.68641 | 2.5984 | 0.39629 | 3.8977 | 0.4866 | 4.3272 | 0.66664 | 0.17611 | 0.26417 | 17.045 | -100.0612 | 6.5643 | -44.9791 | 10.5199 | -156.9949 | 31.5597
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2444.447 | 25.66 | 9.1057 | 65.7494 | -106.1074 | 0.89664 | 0.9211 | 2.7254 | 0.45286 | 4.1237 | 0.53994 | 4.5475 | 0.66093 | 0.22337 | 0.33796 | 16.0853 | -99.0497 | 6.2701 | -46.1252 | 9.8931 | -154.5722 | 29.6793
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2527.3016 | 26.5298 | 9.7962 | 66.172 | -92.7543 | 1.0937 | 1.4011 | 4.1424 | 0.35376 | 3.4655 | 0.60318 | 3.9291 | 1.1953 | 0.4043 | 0.33823 | 16.9219 | -94.8979 | 9.0573 | -39.0226 | 7.9149 | -150.1765 | 23.7447
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1312.6039 | 13.7788 | 7.7226 | 30.7142 | -83.3088 | 1.1583 | 2.5819 | 9.9501 | 0.82365 | 6.3608 | 1.8017 | 7.0086 | 1.5643 | 0.40591 | 0.25949 | 9.1685 | -90.5064 | 5.5812 | -30.0174 | 3.5878 | -151.2672 | 10.7635
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1277.5787 | 13.4111 | 8.86 | 31.4639 | -89.406 | 1.0362 | 3.8774 | 6.2027 | 0.87184 | 7.7245 | 1.7773 | 8.9636 | 0.80299 | 0.50196 | 0.62511 | 8.112 | -86.5694 | 3.7405 | -37.483 | 4.4953 | -137.5054 | 13.486
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2461.0334 | 25.8342 | 8.3268 | 65.1136 | -105.4299 | 0.87783 | 1.0531 | 2.5612 | 0.5064 | 4.2167 | 0.63185 | 4.6106 | 0.6074 | 0.24974 | 0.41116 | 16 | -97.6777 | 6.0587 | -46.4372 | 10.0543 | -152.4124 | 30.163
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2376.5878 | 24.9477 | 10.9862 | 60.9212 | -96.1725 | 0.94657 | 1.6897 | 2.7969 | 0.38785 | 4.261 | 0.84168 | 5.1591 | 0.6564 | 0.39656 | 0.60414 | 14.9448 | -89.6425 | 5.9925 | -42.834 | 9.2125 | -141.1058 | 27.6375
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2044.3493 | 21.4601 | 8.0408 | 53.3409 | -104.3689 | 0.87462 | 1.6614 | 2.9843 | 0.6525 | 5.2466 | 0.77206 | 5.5796 | 0.5688 | 0.31667 | 0.55673 | 12.8983 | -96.9395 | 4.9738 | -49.9019 | 8.1282 | -149.0501 | 24.3846
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1094.343 | 11.4876 | 9.9579 | 27.8001 | -97.6123 | 1.0145 | 3.1535 | 7.8399 | 0.91783 | 9.1397 | 1.519 | 9.496 | 0.85779 | 0.34503 | 0.40223 | 7.2166 | -96.2342 | 3.4697 | -42.5341 | 3.787 | -150.4639 | 11.3609
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1868.2309 | 19.6113 | 18.2034 | 49.2116 | -95.578 | 1.0152 | 0.8793 | 4.7672 | 0.26789 | 4.8765 | 0.90673 | 5.3004 | 0.9776 | 0.18031 | 0.18445 | 13.0817 | -95.3623 | 6.4982 | -35.3044 | 6.5835 | -155.4194 | 19.7505
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1253.0195 | 13.1533 | 15.0682 | 32.5356 | -99.4433 | 1.0036 | 1.2197 | 6.7284 | 0.49228 | 7.4177 | 1.5386 | 7.8248 | 0.90707 | 0.16443 | 0.18127 | 8.876 | -98.6452 | 4.3332 | -37.4087 | 4.5447 | -159.8242 | 13.6342
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1228.6324 | 12.8973 | 6.6974 | 29.906 | -75.5814 | 1.243 | 8.585 | 12.075 | 1.0785 | 7.2232 | 1.5656 | 7.7615 | 1.6717 | 1.1885 | 0.71097 | 7.6394 | -85.2111 | 5.117 | -33.3613 | 2.6744 | -129.4721 | 8.0231
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1220.0155 | 12.8068 | 18.1649 | 31.3531 | -82.8618 | 1.2362 | 3.5234 | 13.3776 | 0.38037 | 6.9094 | 1.4313 | 7.5661 | 1.9361 | 0.50994 | 0.26338 | 8.1557 | -93.0729 | 5.3929 | -35.3459 | 2.7753 | -148.6528 | 8.326
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1483.2237 | 15.5698 | 11.5428 | 38.8636 | -98.9019 | 0.9733 | 2.3202 | 5.3728 | 0.56132 | 6.4792 | 0.81913 | 7.0651 | 0.82924 | 0.3581 | 0.43185 | 9.6167 | -96.0635 | 4.4113 | -44.5354 | 5.2935 | -149.0115 | 15.8806
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 846.8554 | 8.8897 | 4.3803 | 18.4179 | -68.0215 | 1.3426 | 17.7408 | 19.4695 | 2.2726 | 9.9546 | 3.5097 | 11.2979 | 1.9558 | 1.7822 | 0.91121 | 5.2288 | -80.0898 | 3.72 | -27.671 | 1.6176 | -122.4272 | 4.8527
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 678.6079 | 7.1235 | 3.8192 | 14.6799 | -81.9539 | 1.1698 | 11.1914 | 13.7408 | 3.4828 | 13.3017 | 5.1131 | 15.536 | 1.033 | 0.84135 | 0.81446 | 4.3046 | -83.1776 | 2.2728 | -32.904 | 2.0999 | -132.6415 | 6.2996
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1204.6542 | 12.6456 | 21.4464 | 31.3972 | -93.6206 | 1.0506 | 1.579 | 8.269 | 0.34994 | 7.5049 | 1.4894 | 7.9114 | 1.1018 | 0.2104 | 0.19096 | 8.4517 | -96.1346 | 4.5462 | -35.8136 | 3.9057 | -156.5082 | 11.7171
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2088.9538 | 21.9283 | 8.3551 | 53.6435 | -96.0858 | 1.0164 | 1.0247 | 4.1986 | 0.51195 | 4.2774 | 0.76358 | 4.8087 | 0.98157 | 0.23956 | 0.24406 | 14.3281 | -94.7452 | 6.8724 | -36.8162 | 7.4644 | -152.8385 | 22.3932
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2494.994 | 26.1906 | 8.8888 | 65.4143 | -100.7752 | 0.91158 | 1.0908 | 2.7344 | 0.44366 | 3.9436 | 0.61406 | 4.4365 | 0.69336 | 0.27659 | 0.39892 | 16.3636 | -94.7431 | 6.6494 | -42.2281 | 9.8091 | -149.677 | 29.4273
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1398.4367 | 14.6798 | 22.8811 | 36.9606 | -94.3894 | 1.0711 | 1.3563 | 7.4345 | 0.28051 | 6.4183 | 1.1836 | 6.8192 | 1.1583 | 0.21132 | 0.18243 | 9.7449 | -97.4287 | 5.3219 | -37.6885 | 4.4232 | -157.116 | 13.2695
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2802.5373 | 29.419 | 12.4812 | 72.7393 | -98.2572 | 0.9445 | 1.0184 | 2.4889 | 0.27705 | 3.4579 | 0.70903 | 4.2934 | 0.71977 | 0.29451 | 0.40917 | 18.3462 | -91.6263 | 7.2785 | -39.3893 | 11.1778 | -146.5803 | 33.5333
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1923.8662 | 20.1954 | 10.3014 | 46.3776 | -80.2912 | 1.247 | 1.9571 | 8.0098 | 0.41144 | 4.2384 | 1.1484 | 4.9449 | 1.8898 | 0.46175 | 0.24433 | 13.2649 | -89.311 | 8.4605 | -29.5 | 4.8045 | -148.9782 | 14.4136
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1187.3785 | 12.4642 | 13.7537 | 30.2457 | -85.3424 | 1.1794 | 3.5477 | 11.3971 | 0.52522 | 7.2237 | 1.4932 | 8.0757 | 1.5777 | 0.49113 | 0.31128 | 7.944 | -92.1833 | 4.8364 | -35.3282 | 3.1261 | -147.3144 | 9.3783
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3083.6228 | 32.3696 | 18.3917 | 84.9088 | -104.8543 | 1.0141 | 0.47608 | 2.8197 | 0.16248 | 2.9883 | 0.2644 | 3.2891 | 0.94357 | 0.15931 | 0.16884 | 21.0895 | -102.8185 | 9.8895 | -45.2107 | 11.2163 | -160.7094 | 33.6488
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1035.0477 | 10.8652 | 9.6473 | 25.6462 | -82.5718 | 1.198 | 5.9692 | 13.1938 | 0.87265 | 8.4187 | 1.8935 | 9.3779 | 1.5672 | 0.70904 | 0.45242 | 6.7402 | -89.7171 | 4.1684 | -35.0459 | 2.6186 | -141.2156 | 7.8558
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1877.5626 | 19.7093 | 7.3267 | 48.1841 | -100.4173 | 0.94258 | 2.4642 | 3.5588 | 0.7729 | 5.6628 | 0.88491 | 5.9944 | 0.62846 | 0.43516 | 0.69243 | 11.5872 | -95.4 | 4.9716 | -50.5678 | 6.9123 | -144.553 | 20.7368
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1334.4074 | 14.0076 | 8.3867 | 32.0314 | -85.7351 | 1.1114 | 4.2957 | 6.9865 | 0.84155 | 7.0578 | 1.9438 | 8.2635 | 0.9899 | 0.60864 | 0.61485 | 8.5908 | -86.0315 | 4.3853 | -34.52 | 4.3026 | -137.3785 | 12.9077
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1550.6157 | 16.2772 | 14.1753 | 40.449 | -93.9568 | 1.1567 | 1.7377 | 7.9986 | 0.39241 | 5.5625 | 1.0955 | 6.0714 | 1.4379 | 0.3124 | 0.21725 | 10.6547 | -99.6594 | 6.2624 | -40.7932 | 4.3953 | -158.0439 | 13.1859
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2278.1111 | 23.914 | 11.3693 | 60.9575 | -105.5723 | 0.94115 | 0.61162 | 3.2722 | 0.36271 | 4.1238 | 0.6146 | 4.519 | 0.79351 | 0.14832 | 0.18691 | 15.7034 | -101.0328 | 6.7609 | -42.4217 | 8.946 | -159.9832 | 26.8379
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1015.8884 | 10.6641 | 9.6241 | 24.5498 | -85.2738 | 1.1186 | 3.1266 | 10.323 | 0.88612 | 8.5281 | 2.263 | 10.1004 | 1.2105 | 0.36663 | 0.30288 | 6.9834 | -87.0519 | 3.6843 | -28.7033 | 3.3023 | -145.2095 | 9.907
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1898.5929 | 19.9301 | 11.2146 | 49.2454 | -96.0536 | 0.94714 | 2.0944 | 3.7272 | 0.47428 | 5.3189 | 0.91899 | 5.8351 | 0.70075 | 0.39377 | 0.56193 | 12.1052 | -91.7885 | 5.2906 | -42.588 | 6.9791 | -143.6226 | 20.9374
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2430.998 | 25.5189 | 14.5303 | 62.9913 | -85.8619 | 1.2178 | 1.3423 | 5.9951 | 0.23401 | 3.4002 | 0.63282 | 3.9384 | 1.7632 | 0.39477 | 0.2239 | 16.5693 | -93.6787 | 10.2914 | -35.0539 | 6.2857 | -151.4267 | 18.8571
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1039.2388 | 10.9092 | 15.2244 | 26.8344 | -96.6574 | 1.0783 | 1.9899 | 10.3492 | 0.57559 | 8.763 | 1.5136 | 9.0131 | 1.181 | 0.22708 | 0.19228 | 7.176 | -100.1179 | 3.9688 | -41.1619 | 3.2087 | -158.8264 | 9.626
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1870.5918 | 19.6361 | 18.4153 | 50.1489 | -93.0199 | 1.1291 | 1.3143 | 6.3721 | 0.25416 | 4.6804 | 0.77798 | 5.0796 | 1.3614 | 0.28082 | 0.20626 | 12.8214 | -97.8802 | 7.3738 | -39.3763 | 5.4535 | -155.8572 | 16.3606
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1188.9217 | 12.4804 | 6.0983 | 28.6107 | -96.1837 | 0.92294 | 1.38 | 5.8744 | 1.293 | 7.8849 | 1.7896 | 8.7791 | 0.74503 | 0.17502 | 0.23492 | 8.2527 | -90.0609 | 3.3578 | -30.3588 | 4.8949 | -149.8566 | 14.6847
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2404.8837 | 25.2447 | 17.2587 | 64.4652 | -100.6577 | 0.91412 | 0.26463 | 2.888 | 0.22372 | 3.8611 | 0.59317 | 4.3016 | 0.74796 | 0.068538 | 0.091633 | 17.0728 | -95.2257 | 7.162 | -33.0179 | 9.92 | -156.8195 | 29.76
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1900.4634 | 19.9497 | 20.286 | 50.2062 | -93.3618 | 1.0567 | 0.91336 | 5.2077 | 0.23086 | 4.6832 | 0.8537 | 5.1276 | 1.112 | 0.19503 | 0.17539 | 13.2797 | -95.0923 | 6.9877 | -35.1916 | 6.2921 | -154.982 | 18.8762
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 985.0018 | 10.3398 | 25.9483 | 25.6779 | -90.5248 | 1.0642 | 1.9808 | 10.6306 | 0.34982 | 9.0772 | 1.6692 | 9.6633 | 1.1711 | 0.21821 | 0.18633 | 6.8668 | -93.8369 | 3.7783 | -34.0327 | 3.0885 | -153.5974 | 9.2656
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1905.0604 | 19.9979 | 9.4464 | 47.1638 | -88.9169 | 1.1278 | 1.4328 | 6.0764 | 0.4707 | 4.4464 | 1.0479 | 4.9739 | 1.3666 | 0.32224 | 0.23579 | 13.2231 | -93.5096 | 7.5363 | -33.9444 | 5.6874 | -152.9334 | 17.0621
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1370.416 | 14.3856 | 8.6637 | 34.247 | -95.1126 | 0.89104 | 2.6666 | 4.3306 | 0.8948 | 7.7524 | 1.6005 | 8.8776 | 0.55861 | 0.34397 | 0.61576 | 8.6582 | -86.9467 | 3.2313 | -39.8773 | 5.5561 | -139.4689 | 16.6683
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1443.5616 | 15.1535 | 7.3336 | 36.2524 | -95.7334 | 0.94941 | 2.2467 | 5.1625 | 0.91932 | 6.7419 | 1.1917 | 7.3445 | 0.76573 | 0.33324 | 0.43519 | 9.4373 | -91.7215 | 4.1438 | -39.4115 | 5.3595 | -145.7831 | 16.0785
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2653.4738 | 27.8543 | 9.3752 | 70.8349 | -100.7309 | 0.95893 | 0.70795 | 2.902 | 0.37017 | 3.4704 | 0.50481 | 3.9788 | 0.8362 | 0.204 | 0.24395 | 18.0101 | -96.4786 | 7.825 | -39.7035 | 10.207 | -154.0069 | 30.6209
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2003.1911 | 21.0281 | 8.0769 | 52.1115 | -99.0386 | 1.0457 | 0.9868 | 4.701 | 0.55412 | 4.4755 | 0.76551 | 4.8726 | 1.0504 | 0.22049 | 0.20991 | 13.8124 | -99.0452 | 6.9099 | -40.5266 | 6.9071 | -157.5632 | 20.7214
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1413.7964 | 14.841 | 9.3717 | 36.1079 | -98.7819 | 1.0075 | 1.8323 | 6.1154 | 0.71346 | 6.6863 | 1.2203 | 7.0522 | 0.91461 | 0.27403 | 0.29961 | 9.5737 | -97.7287 | 4.6376 | -41.1401 | 4.952 | -154.5343 | 14.8561
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1316.7476 | 13.8223 | 5.3214 | 30.3043 | -87.09 | 1.0008 | 3.8476 | 5.4252 | 1.4107 | 7.507 | 2.1466 | 8.623 | 0.72268 | 0.51253 | 0.70921 | 8.3285 | -83.0581 | 3.6799 | -34.7837 | 4.7842 | -134.0649 | 14.3525
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1442.7646 | 15.1451 | 11.8021 | 37.1142 | -95.9388 | 0.98418 | 2.787 | 5.4376 | 0.60037 | 7.0856 | 1.1122 | 7.4377 | 0.76742 | 0.39334 | 0.51254 | 9.2574 | -93.3673 | 4.2968 | -42.9879 | 5.0721 | -145.2281 | 15.2163
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1645.1584 | 17.2697 | 8.89 | 42.0121 | -99.4067 | 0.77386 | 1.9879 | 2.7729 | 0.77864 | 6.9221 | 1.1959 | 7.8224 | 0.40058 | 0.28717 | 0.71689 | 10.1084 | -87.4775 | 3.1562 | -45.9719 | 7.1853 | -139.4678 | 21.5558
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1939.1115 | 20.3554 | 8.8392 | 50.7292 | -103.9201 | 0.91063 | 1.4251 | 3.5799 | 0.58645 | 5.1837 | 0.82084 | 5.5464 | 0.6906 | 0.27491 | 0.39807 | 12.7177 | -98.4227 | 5.2775 | -45.8726 | 7.516 | -153.199 | 22.5479
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 666.2626 | 6.9939 | 5.3746 | 16.0874 | -92.4442 | 1.0544 | 2.8697 | 14.5695 | 2.3973 | 12.8843 | 2.8341 | 13.838 | 1.1308 | 0.22273 | 0.19696 | 4.6926 | -93.3981 | 2.4136 | -32.7695 | 2.2792 | -154.0637 | 6.8376
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 842.6969 | 8.846 | 5.7425 | 18.9721 | -73.2086 | 1.2358 | 8.305 | 20.0601 | 1.7408 | 9.9966 | 2.9827 | 10.4361 | 2.0067 | 0.83078 | 0.414 | 5.5912 | -84.6209 | 3.8097 | -27.091 | 1.7926 | -139.3654 | 5.3777
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2602.6254 | 27.3205 | 15.5752 | 70.9292 | -104.5385 | 0.96165 | 0.79334 | 3.0166 | 0.23915 | 3.7248 | 0.34984 | 4.0078 | 0.80988 | 0.21299 | 0.26299 | 17.3824 | -100.7546 | 7.6809 | -45.8746 | 9.7563 | -156.7258 | 29.2688
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1571.0574 | 16.4918 | 8.4703 | 39.8429 | -99.4052 | 0.75619 | 1.9765 | 2.8404 | 0.85732 | 7.2617 | 1.2727 | 8.1321 | 0.39115 | 0.27219 | 0.69586 | 9.6895 | -87.1488 | 2.9675 | -45.071 | 6.9265 | -139.5731 | 20.7796
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1689.5236 | 17.7354 | 6.9936 | 42.1054 | -97.356 | 0.94647 | 1.3285 | 4.4817 | 0.78878 | 5.5164 | 1.0414 | 6.0496 | 0.81242 | 0.24083 | 0.29644 | 11.4567 | -93.4902 | 5.0466 | -36.8351 | 6.4255 | -150.8636 | 19.2764
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1985.3949 | 20.8412 | 8.6414 | 48.9918 | -92.1299 | 0.98942 | 1.8618 | 3.8366 | 0.56339 | 4.8685 | 1.1372 | 5.7098 | 0.78804 | 0.38242 | 0.48527 | 12.985 | -88.0208 | 5.6809 | -35.6726 | 7.3935 | -142.1487 | 22.1805
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1376.6456 | 14.451 | 12.0257 | 32.0949 | -72.5064 | 1.3356 | 4.1263 | 15.2086 | 0.47917 | 5.7623 | 1.9547 | 6.8542 | 2.6393 | 0.71607 | 0.27131 | 9.395 | -86.2505 | 6.6798 | -25.9768 | 2.7154 | -146.9239 | 8.1463
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1001.9798 | 10.5181 | 9.822 | 26.0789 | -104.0164 | 0.92873 | 1.3731 | 7.2839 | 0.96281 | 9.4568 | 1.3707 | 10.2539 | 0.77023 | 0.1452 | 0.18852 | 6.9095 | -98.8491 | 2.9085 | -40.1118 | 4.0022 | -157.9315 | 12.0066
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 631.1133 | 6.625 | 12.7059 | 15.9562 | -84.2924 | 1.1097 | 8.7527 | 17.66 | 1.1667 | 14.8235 | 2.6592 | 15.9431 | 1.1914 | 0.59046 | 0.49562 | 4.0637 | -88.2976 | 2.318 | -35.6427 | 1.7894 | -138.7647 | 5.3681
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1629.1121 | 17.1012 | 11.2309 | 42.65 | -99.1668 | 1.0475 | 1.4895 | 5.9262 | 0.49812 | 5.5943 | 0.91444 | 5.9652 | 1.0593 | 0.26625 | 0.25134 | 11.0837 | -100.0196 | 5.6954 | -42.7723 | 5.4018 | -157.1171 | 16.2055
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1149.336 | 12.0649 | 11.3328 | 29.4128 | -97.2428 | 1.033 | 2.8104 | 7.8822 | 0.75407 | 8.5457 | 1.4159 | 8.898 | 0.92236 | 0.32887 | 0.35655 | 7.6657 | -96.8456 | 3.7987 | -41.7807 | 3.8949 | -152.0327 | 11.6846
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2357.9601 | 24.7522 | 10.6558 | 61.2306 | -92.9902 | 1.0508 | 1.3524 | 4.0107 | 0.3622 | 3.8595 | 0.69613 | 4.2909 | 1.0392 | 0.35041 | 0.33719 | 15.8735 | -93.3231 | 8.0382 | -37.2007 | 7.8725 | -149.3637 | 23.6175
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1045.2363 | 10.9721 | 11.3075 | 27.5833 | -109.712 | 0.88142 | 0.75751 | 6.2669 | 0.80862 | 9.1435 | 1.2697 | 9.8269 | 0.6854 | 0.082847 | 0.12087 | 7.335 | -102.7877 | 2.9045 | -41.5309 | 4.4316 | -163.6115 | 13.2949
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1190.3924 | 12.4959 | 13.3136 | 30.2716 | -86.4534 | 1.1592 | 2.923 | 10.8923 | 0.53765 | 7.1581 | 1.4653 | 7.9999 | 1.5217 | 0.40835 | 0.26836 | 8.0572 | -92.6733 | 4.8142 | -34.9864 | 3.2528 | -149.2488 | 9.7583
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2538.7773 | 26.6503 | 9.853 | 66.5449 | -92.922 | 1.0914 | 1.3868 | 4.1001 | 0.35059 | 3.4544 | 0.59743 | 3.9173 | 1.1869 | 0.40146 | 0.33824 | 16.9961 | -94.9495 | 9.0663 | -39.1106 | 7.9808 | -150.2213 | 23.9425
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1605.8248 | 16.8568 | 6.0886 | 46.044 | -123.2414 | 0.81698 | 0.090189 | 3.4338 | 0.99277 | 6.0446 | 0.27453 | 7.4523 | 0.56808 | 0.014921 | 0.026265 | 11.0554 | -111.2597 | 3.5077 | -50.3768 | 7.5483 | -171.67 | 22.645
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3166.1231 | 33.2357 | 14.2143 | 85.3563 | -102.6293 | 0.89035 | 0.34644 | 2.0661 | 0.21265 | 3.0227 | 0.46948 | 3.4768 | 0.68353 | 0.11461 | 0.16768 | 21.9139 | -95.2009 | 8.4762 | -35.5362 | 13.4379 | -154.9894 | 40.3137
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1789.6644 | 18.7866 | 10.235 | 47.2927 | -105.0582 | 0.92631 | 0.8396 | 4.162 | 0.5163 | 5.2844 | 0.80069 | 5.6614 | 0.7876 | 0.15888 | 0.20173 | 12.3136 | -100.72 | 5.3385 | -42.3461 | 6.9789 | -159.4762 | 20.9367
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2615.2896 | 27.4534 | 9.4103 | 70.0281 | -97.7665 | 1.0016 | 1.5447 | 3.0821 | 0.39271 | 3.6955 | 0.49509 | 4.2051 | 0.83401 | 0.418 | 0.50119 | 16.6673 | -94.9006 | 7.6693 | -45.389 | 9.2323 | -146.203 | 27.6969
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1490.3933 | 15.6451 | 10.712 | 35.1603 | -78.6377 | 1.2488 | 2.7827 | 9.9069 | 0.50802 | 5.4419 | 1.7721 | 6.5704 | 1.8205 | 0.51135 | 0.28089 | 10.3347 | -86.8248 | 6.4537 | -26.7406 | 3.8811 | -146.9647 | 11.6432
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1040.9649 | 10.9273 | 6.7687 | 24.0845 | -88.5028 | 1.0386 | 2.1677 | 8.6444 | 1.2439 | 8.4194 | 2.4847 | 9.3498 | 1.0267 | 0.25747 | 0.25077 | 7.3604 | -88.649 | 3.6969 | -27.6343 | 3.6647 | -149.6726 | 10.9941
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2039.1342 | 21.4054 | 14.8161 | 53.4544 | -83.661 | 1.2488 | 1.7056 | 8.2249 | 0.27029 | 4.0046 | 0.61407 | 4.5471 | 2.0539 | 0.42591 | 0.20737 | 13.8137 | -93.74 | 9.0719 | -35.0328 | 4.7485 | -151.2695 | 14.2454
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2804.5896 | 29.4406 | 9.2739 | 75.0408 | -100.5825 | 0.95533 | 0.87108 | 2.6963 | 0.36317 | 3.368 | 0.47966 | 3.8662 | 0.80057 | 0.25863 | 0.32306 | 18.6457 | -95.9934 | 8.0025 | -41.6978 | 10.7123 | -151.7352 | 32.137
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1115.0785 | 11.7053 | 5.5572 | 25.9899 | -90.1683 | 0.97317 | 3.117 | 6.866 | 1.5499 | 8.6131 | 2.181 | 9.3491 | 0.79715 | 0.36189 | 0.45398 | 7.4072 | -86.889 | 3.3336 | -32.6079 | 4.1036 | -142.246 | 12.3109
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 943.2541 | 7.0421 | 22.7059 | 17.7442 | -110.8459 | 0.80437 | 2.6326 | 10.7806 | 1.0074 | 22.8732 | 2.9809 | 30.7861 | 0.47132 | 0.1151 | 0.2442 | 4.397 | -96.181 | 1.1759 | -42.3039 | 3.2302 | -153.9558 | 9.6907
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1213.8532 | 9.0623 | 94.2653 | 24.5834 | -111.5739 | 0.95702 | 3.6785 | 11.7977 | 0.17141 | 16.1582 | 0.58953 | 19.934 | 0.73013 | 0.22766 | 0.3118 | 5.5861 | -104.3945 | 2.1682 | -53.7743 | 3.465 | -158.5414 | 10.3951
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 897.2189 | 6.6984 | 33.7675 | 17.0863 | -119.0436 | 0.73335 | 2.1476 | 9.9488 | 0.73497 | 24.8182 | 2.8195 | 34.7461 | 0.40087 | 0.086534 | 0.21587 | 4.1645 | -101.9099 | 0.94713 | -47.3103 | 3.2228 | -160.325 | 9.6684
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 1536.1457 | 11.4685 | 36.7014 | 30.7556 | -99.9588 | 1.0895 | 3.9721 | 12.7364 | 0.32342 | 11.8699 | 0.74049 | 13.9826 | 1.073 | 0.33464 | 0.31187 | 7.1102 | -99.4529 | 3.5272 | -47.0034 | 3.6431 | -152.1441 | 10.9294
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3437.7348 | 14.8858 | 9.0633 | 39.0686 | -99.8616 | 1.2473 | 3.5817 | 23.954 | 1.6018 | 14.5174 | 1.2926 | 16.8082 | 1.65 | 0.24672 | 0.14952 | 9.6999 | -105.798 | 5.7407 | -47.2742 | 3.9638 | -163.6596 | 11.8915
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 4286.4689 | 18.561 | 9.9514 | 47.9443 | -98.1469 | 1.2678 | 4.0817 | 19.7604 | 1.1865 | 11.8071 | 1.5546 | 14.3219 | 1.6736 | 0.3457 | 0.20656 | 11.9942 | -104.2301 | 7.1378 | -46.3866 | 4.8689 | -161.0679 | 14.6066
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3950.4938 | 17.1061 | 7.7841 | 44.5195 | -107.2439 | 0.96142 | 1.4603 | 10.7165 | 1.8612 | 14.4878 | 1.9938 | 17.6508 | 0.73969 | 0.1008 | 0.13627 | 11.2568 | -100.2521 | 4.4266 | -40.9521 | 6.8308 | -159.7986 | 20.4925
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3711.0465 | 16.0693 | 8.1194 | 41.992 | -110.8643 | 0.90767 | 1.1812 | 10.393 | 1.9688 | 15.9859 | 1.6694 | 18.3831 | 0.65014 | 0.073887 | 0.11365 | 10.5328 | -102.099 | 3.8529 | -42.8065 | 6.6804 | -161.6909 | 20.0411
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2955.6797 | 12.7985 | 9.5316 | 33.3517 | -108.2891 | 0.96656 | 1.496 | 14.8365 | 2.0308 | 19.3573 | 1.9492 | 21.8518 | 0.76646 | 0.077281 | 0.10083 | 8.4602 | -102.3966 | 3.4716 | -42.7833 | 4.9887 | -162.1276 | 14.9662
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2388.6414 | 10.3431 | 18.6422 | 26.5508 | -98.3647 | 1.1097 | 5.9911 | 26.6294 | 1.2164 | 22.6754 | 3.9588 | 26.4524 | 1.1744 | 0.26421 | 0.22498 | 6.6337 | -100.127 | 3.5076 | -43.7862 | 3.1412 | -156.0402 | 9.4235
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 7793.5173 | 33.7469 | 9.6489 | 87.3074 | -97.7726 | 1.2847 | 2.427 | 12.2052 | 0.66921 | 6.4572 | 0.62628 | 7.1932 | 1.8902 | 0.37586 | 0.19885 | 21.6581 | -106.3639 | 13.749 | -48.4844 | 7.9348 | -162.6879 | 23.8044
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3377.9359 | 14.6269 | 10.1655 | 37.7815 | -102.165 | 1.091 | 3.1612 | 17.1686 | 1.6 | 16.2648 | 1.8556 | 18.2028 | 1.0556 | 0.19436 | 0.18413 | 9.5274 | -101.8289 | 4.7182 | -44.1817 | 4.8172 | -159.5245 | 14.4515
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 4675.1515 | 20.244 | 10.1151 | 52.9145 | -105.5219 | 1.0466 | 1.5506 | 10.9528 | 1.173 | 11.8645 | 1.202 | 13.508 | 0.92315 | 0.1307 | 0.14158 | 13.292 | -102.4221 | 6.0161 | -43.9418 | 7.2798 | -161.1663 | 21.8393
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3054.2156 | 13.2251 | 14.491 | 34.2588 | -98.194 | 1.1517 | 3.8884 | 21.7901 | 1.2065 | 17.4841 | 2.1566 | 19.8967 | 1.2463 | 0.2224 | 0.17845 | 8.61 | -100.4603 | 4.6102 | -42.6121 | 4.0068 | -157.9843 | 12.0204
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2023 | 2717.3648 | 11.7665 | 18.0345 | 30.4185 | -105.5708 | 0.97374 | 1.3725 | 16.6082 | 1.1578 | 20.8805 | 2.8036 | 23.7963 | 0.79539 | 0.065729 | 0.082637 | 7.8004 | -100.9727 | 3.3556 | -41.2496 | 4.4448 | -160.7636 | 13.3345
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3763.45 | 16.2962 | 7.3934 | 42.3745 | -109.6835 | 0.89617 | 0.96183 | 9.9333 | 2.1161 | 15.6453 | 2.1134 | 18.9822 | 0.63491 | 0.061477 | 0.096829 | 10.7746 | -100.2984 | 3.8533 | -39.5791 | 6.9217 | -160.6988 | 20.7652
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2023 | 5454.225 | 23.6175 | 8.1903 | 61.5576 | -98.4211 | 1.2929 | 3.1614 | 16.1444 | 1.1106 | 9.0959 | 0.90387 | 10.8927 | 1.7749 | 0.34756 | 0.19582 | 15.2167 | -105.0353 | 9.1863 | -47.3234 | 6.0489 | -161.5591 | 18.1467
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2023 | 4019.8908 | 17.4066 | 10.3885 | 45.4597 | -104.987 | 1.0583 | 1.7226 | 13.1132 | 1.3193 | 13.7056 | 1.2361 | 15.376 | 0.95678 | 0.12568 | 0.13136 | 11.4545 | -102.5385 | 5.2993 | -43.843 | 6.1578 | -161.4159 | 18.4734
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 4647.4984 | 20.1243 | 5.4529 | 52.5858 | -109.8043 | 1.0314 | 0.91398 | 9.8263 | 2.1359 | 11.6467 | 1.4681 | 15.1922 | 0.8437 | 0.078475 | 0.093013 | 13.3715 | -103.2074 | 5.3511 | -42.7981 | 8.0206 | -163.4805 | 24.0619
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3313.8456 | 14.3494 | 13.9647 | 37.2117 | -105.6009 | 0.98931 | 1.6902 | 13.7453 | 1.2308 | 17.1876 | 2.1767 | 20.0841 | 0.79972 | 0.098339 | 0.12297 | 9.4266 | -100.3858 | 3.9612 | -41.6385 | 5.467 | -159.4781 | 16.4011
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2023 | 3708.3241 | 16.0575 | 7.3261 | 41.7445 | -109.3314 | 0.90301 | 1.0192 | 10.2199 | 2.1571 | 15.8028 | 2.1656 | 19.1873 | 0.64671 | 0.064492 | 0.099723 | 10.6091 | -100.3021 | 3.8497 | -39.828 | 6.7596 | -160.5721 | 20.2788
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1292.386 | 13.5665 | 10.9681 | 33.0352 | -106.0381 | 1.0267 | 2.1846 | 6.8463 | 0.66318 | 7.2739 | 1.3097 | 7.8987 | 0.94122 | 0.30034 | 0.3191 | 8.6969 | -105.0459 | 4.2234 | -49.116 | 4.4941 | -161.2213 | 13.4822
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2617.1393 | 27.4728 | 8.5492 | 68.8908 | -113.2949 | 0.88935 | 0.85044 | 2.4952 | 0.43362 | 3.7071 | 0.61871 | 4.2542 | 0.67308 | 0.22941 | 0.34083 | 17.4102 | -106.1804 | 6.773 | -51.7866 | 10.6901 | -162.6318 | 32.0702
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3213.4669 | 33.7327 | 16.8544 | 88.4556 | -113.5539 | 1.0153 | 0.62818 | 2.6606 | 0.1723 | 2.904 | 0.26623 | 3.2845 | 0.9162 | 0.21632 | 0.2361 | 21.5707 | -110.7629 | 9.8672 | -55.2484 | 11.759 | -167.0001 | 35.2771
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1787.6685 | 18.7657 | 11.7252 | 46.5881 | -108.6522 | 0.98862 | 2.0247 | 4.6111 | 0.46375 | 5.4376 | 0.84547 | 5.8432 | 0.848 | 0.37236 | 0.4391 | 11.6196 | -106.7376 | 5.5014 | -54.735 | 6.2191 | -159.6681 | 18.6572
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1053.3886 | 11.0577 | 11.9238 | 27.9775 | -118.5574 | 0.90052 | 1.3074 | 6.486 | 0.76579 | 9.1311 | 1.2211 | 9.9775 | 0.71032 | 0.14318 | 0.20158 | 7.2213 | -112.1961 | 2.9047 | -53.9916 | 4.319 | -170.9887 | 12.9569
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2239.6068 | 23.5098 | 14.5508 | 60.5809 | -115.4755 | 0.8775 | 1.2927 | 2.77 | 0.32305 | 4.7007 | 0.46628 | 5.2698 | 0.58928 | 0.27501 | 0.46669 | 14.2031 | -107.2794 | 5.2896 | -59.6643 | 9.1075 | -160.1236 | 27.3226
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1021.1021 | 10.7188 | 6.4705 | 24.8061 | -100.2215 | 1.082 | 2.6787 | 10.2578 | 1.3026 | 8.4283 | 1.896 | 9.1842 | 1.2171 | 0.31783 | 0.26114 | 7.0514 | -102.8627 | 3.8116 | -43.9939 | 3.2414 | -161.5325 | 9.7242
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1676.9399 | 17.6033 | 17.4696 | 44.1529 | -106.3796 | 1.0721 | 1.2936 | 6.2898 | 0.30001 | 5.241 | 0.93917 | 5.7499 | 1.2001 | 0.24682 | 0.20567 | 11.6024 | -109.1447 | 6.2923 | -50.0868 | 5.3119 | -168.0286 | 15.9358
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1705.9098 | 17.9074 | 8.4961 | 43.243 | -111.3194 | 0.75951 | 1.5295 | 2.7576 | 0.76435 | 6.494 | 1.2384 | 7.4281 | 0.42463 | 0.23552 | 0.55464 | 10.7982 | -99.016 | 3.2828 | -52.2209 | 7.6391 | -153.3824 | 22.9172
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2034.3375 | 21.355 | 9.269 | 52.5681 | -111.9241 | 0.78772 | 1.4427 | 2.417 | 0.57962 | 5.3725 | 0.95002 | 6.1564 | 0.44988 | 0.26852 | 0.59687 | 12.7619 | -100.6773 | 4.1102 | -55.3403 | 8.847 | -153.9236 | 26.541
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1667.699 | 17.5063 | 8.9789 | 43.028 | -103.6982 | 0.99431 | 2.4185 | 4.7802 | 0.64909 | 5.8281 | 1.0078 | 6.4185 | 0.82021 | 0.41498 | 0.50594 | 10.7452 | -101.053 | 4.9695 | -50.2106 | 5.8924 | -153.3392 | 17.6771
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 902.8281 | 9.4772 | 10.446 | 23.1323 | -105.4889 | 1.0247 | 4.8432 | 9.4109 | 1.0853 | 11.3373 | 1.7272 | 11.8185 | 0.83008 | 0.42719 | 0.51464 | 5.7799 | -104.1098 | 2.7971 | -53.6697 | 3.0572 | -155.3697 | 9.1715
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2024 | 723.3734 | 7.5935 | 6.3257 | 18.0722 | -106.8572 | 1.0403 | 2.4329 | 13.0002 | 1.8818 | 11.9036 | 2.1761 | 13.0833 | 1.0921 | 0.20438 | 0.18714 | 5.0588 | -106.6467 | 2.5133 | -46.7155 | 2.5455 | -166.5788 | 7.6365
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2802.888 | 29.4227 | 12.5049 | 75.3708 | -110.6242 | 1.0653 | 1.246 | 3.3187 | 0.25711 | 3.2151 | 0.44609 | 3.8365 | 1.0322 | 0.38755 | 0.37546 | 18.4094 | -109.6112 | 8.9651 | -56.2829 | 9.5619 | -163.3576 | 28.6857
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1126.1382 | 11.8214 | 15.9734 | 29.8043 | -105.255 | 0.95902 | 5.0681 | 5.015 | 0.6057 | 9.675 | 1.28 | 11.5494 | 0.51834 | 0.52383 | 1.0106 | 6.5493 | -98.0722 | 2.6593 | -62.4975 | 4.272 | -143.156 | 12.816
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1774.2345 | 18.6246 | 8.6133 | 43.4042 | -99.5719 | 1.138 | 2.3021 | 6.6307 | 0.55627 | 4.7914 | 1.182 | 5.4536 | 1.3839 | 0.48047 | 0.34719 | 11.9972 | -104.2649 | 6.8861 | -46.9866 | 5.1293 | -160.6098 | 15.3878
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2532.9155 | 26.5887 | 9.4586 | 66.9757 | -110.4202 | 0.95821 | 1.0518 | 2.9945 | 0.39163 | 3.7043 | 0.60066 | 4.2475 | 0.80839 | 0.28395 | 0.35126 | 16.8316 | -106.2451 | 7.335 | -51.9854 | 9.5616 | -161.8446 | 28.6849
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2754.8918 | 28.9189 | 10.6184 | 74.6542 | -118.4823 | 0.86478 | 0.44179 | 2.2054 | 0.33917 | 3.6015 | 0.50896 | 4.2816 | 0.61236 | 0.12267 | 0.20032 | 18.6366 | -108.5244 | 6.4383 | -51.2398 | 12.2093 | -167.093 | 36.6279
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2601.6492 | 27.3102 | 9.6277 | 69.7186 | -115.9039 | 0.89386 | 0.71388 | 2.4701 | 0.39793 | 3.8312 | 0.56425 | 4.4995 | 0.64472 | 0.18633 | 0.28901 | 17.3006 | -107.2629 | 6.3105 | -52.7717 | 11.0359 | -164.1161 | 33.1078
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2526.2937 | 26.5192 | 9.4188 | 66.1049 | -103.3094 | 1.1047 | 1.4514 | 4.1699 | 0.36392 | 3.4277 | 0.63926 | 3.9674 | 1.2165 | 0.42344 | 0.34808 | 16.9087 | -105.4029 | 9.0376 | -49.5737 | 7.9223 | -160.6437 | 23.767
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1298.318 | 13.6288 | 7.4931 | 30.3669 | -94.5397 | 1.1553 | 2.5815 | 9.9504 | 0.84853 | 6.3581 | 1.8576 | 7.0658 | 1.565 | 0.40602 | 0.25944 | 9.0871 | -101.5883 | 5.5094 | -40.9592 | 3.5785 | -162.5569 | 10.7354
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1267.4944 | 13.3052 | 8.759 | 31.1974 | -100.5881 | 1.0337 | 3.8732 | 6.2038 | 0.88175 | 7.7232 | 1.8298 | 9.051 | 0.80326 | 0.5015 | 0.62433 | 8.0563 | -97.5802 | 3.691 | -48.4211 | 4.4853 | -148.6766 | 13.4559
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2606.4226 | 27.3603 | 8.5611 | 68.6485 | -112.101 | 0.92458 | 1.2023 | 2.532 | 0.46042 | 3.9417 | 0.65816 | 4.5496 | 0.64236 | 0.30503 | 0.47486 | 16.7481 | -104.7377 | 6.455 | -55.1079 | 10.4633 | -158.3618 | 31.3898
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2406.714 | 25.2639 | 11.3287 | 61.722 | -107.211 | 0.96505 | 1.6674 | 2.8039 | 0.36564 | 4.1423 | 0.86464 | 5.2476 | 0.67689 | 0.40252 | 0.59467 | 15.1538 | -100.387 | 5.9998 | -53.4813 | 9.4087 | -152.0805 | 28.2261
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2109.2875 | 22.1418 | 8.0817 | 54.7697 | -111.9617 | 0.89566 | 1.6993 | 2.9563 | 0.62275 | 5.0329 | 0.78933 | 5.5059 | 0.58739 | 0.33765 | 0.57483 | 13.2765 | -104.6989 | 5.1596 | -57.9562 | 8.3387 | -156.5413 | 25.0161
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1100.6463 | 11.5538 | 9.9449 | 27.902 | -105.9376 | 1.0194 | 3.1658 | 7.7935 | 0.90865 | 9.0364 | 1.5489 | 9.5167 | 0.86245 | 0.35033 | 0.40621 | 7.2554 | -104.4449 | 3.4753 | -50.8045 | 3.8209 | -158.6625 | 11.4627
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1785.9366 | 18.7475 | 23.5955 | 46.9866 | -98.4038 | 1.1634 | 1.4018 | 7.2327 | 0.20264 | 4.7814 | 0.95971 | 5.3318 | 1.5127 | 0.29318 | 0.19382 | 12.3333 | -104.7835 | 7.3698 | -45.3734 | 4.9645 | -163.9079 | 14.8936
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1262.3905 | 13.2517 | 15.2212 | 32.7133 | -108.4868 | 1.01 | 1.2149 | 6.7108 | 0.48034 | 7.3114 | 1.5632 | 7.8085 | 0.91786 | 0.16617 | 0.18104 | 8.9472 | -107.6776 | 4.3666 | -46.3867 | 4.5827 | -168.9077 | 13.7481
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1227.8285 | 12.8889 | 6.728 | 29.9201 | -87.017 | 1.2503 | 8.5463 | 11.9813 | 1.0663 | 7.174 | 1.5826 | 7.85 | 1.6701 | 1.1913 | 0.71331 | 7.6329 | -96.3549 | 5.077 | -44.6502 | 2.7099 | -140.673 | 8.1298
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1219.8172 | 12.8048 | 18.2919 | 31.3123 | -93.0703 | 1.2401 | 3.4801 | 13.2614 | 0.37501 | 6.8597 | 1.4637 | 7.6177 | 1.9332 | 0.50732 | 0.26242 | 8.1659 | -103.0538 | 5.3687 | -45.285 | 2.8091 | -158.7869 | 8.4273
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2169.9951 | 22.779 | 10.8079 | 57.6046 | -111.8534 | 0.96363 | 1.8345 | 3.3548 | 0.42659 | 4.6105 | 0.58611 | 5.1992 | 0.72764 | 0.3979 | 0.54684 | 13.6672 | -107.1664 | 5.8976 | -59.6153 | 8.0098 | -158.0335 | 24.0294
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 845.3252 | 8.8736 | 4.3731 | 18.6195 | -82.0999 | 1.3299 | 18.1905 | 16.7566 | 2.2846 | 9.9909 | 3.3817 | 11.5393 | 1.6772 | 1.8207 | 1.0856 | 5.1063 | -92.8766 | 3.5638 | -42.7427 | 1.7081 | -131.9298 | 5.1243
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 688.6672 | 7.2291 | 3.7052 | 14.8554 | -93.9656 | 1.1776 | 11.6923 | 13.3816 | 3.5417 | 13.1229 | 5.1172 | 15.4069 | 1.0197 | 0.89099 | 0.87376 | 4.3253 | -95.3345 | 2.3023 | -46.0157 | 2.1066 | -143.648 | 6.3199
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1209.836 | 12.7 | 22.1526 | 31.5028 | -102.9302 | 1.0615 | 1.6009 | 8.3562 | 0.33488 | 7.4185 | 1.5081 | 7.9291 | 1.1264 | 0.2158 | 0.19158 | 8.486 | -105.5809 | 4.5821 | -45.2737 | 3.904 | -165.9414 | 11.7119
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2064.9012 | 21.6758 | 7.8168 | 52.9985 | -107.2933 | 1.0134 | 1.0249 | 4.1978 | 0.54649 | 4.2718 | 0.82591 | 4.8565 | 0.98267 | 0.23991 | 0.24414 | 14.2075 | -105.7492 | 6.7696 | -47.4928 | 7.4438 | -164.1635 | 22.3314
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2480.5801 | 26.0393 | 8.4894 | 64.9999 | -111.7657 | 0.91092 | 1.0908 | 2.732 | 0.46233 | 3.9249 | 0.65644 | 4.4725 | 0.69605 | 0.27793 | 0.39929 | 16.3008 | -105.5672 | 6.5796 | -52.8054 | 9.8088 | -160.7191 | 29.4263
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1402.6021 | 14.7235 | 23.6234 | 37.0334 | -103.5699 | 1.0826 | 1.3757 | 7.5397 | 0.26856 | 6.3442 | 1.2037 | 6.8359 | 1.1884 | 0.21685 | 0.18246 | 9.775 | -106.7998 | 5.3665 | -47.0318 | 4.4086 | -166.5173 | 13.2258
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2848.3464 | 29.8999 | 13.1283 | 74.0053 | -109.4097 | 0.96898 | 1.0006 | 2.4961 | 0.25434 | 3.339 | 0.73199 | 4.3819 | 0.74756 | 0.29968 | 0.40088 | 18.6668 | -102.4413 | 7.3037 | -50.0676 | 11.4688 | -157.5932 | 34.4063
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2033.9453 | 21.3509 | 9.9693 | 50.8817 | -99.3877 | 1.1509 | 2.4214 | 5.3207 | 0.43026 | 4.2894 | 1.0176 | 5.186 | 1.2404 | 0.56451 | 0.45509 | 13.3965 | -101.6432 | 7.2189 | -47.3328 | 6.2542 | -155.0723 | 18.7626
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1184.8744 | 12.438 | 13.6085 | 30.1615 | -95.9865 | 1.1781 | 3.5089 | 11.2618 | 0.52862 | 7.1937 | 1.5305 | 8.1266 | 1.5655 | 0.48777 | 0.31158 | 7.9371 | -102.5259 | 4.7934 | -45.6429 | 3.1615 | -157.797 | 9.4844
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3239.2189 | 34.003 | 16.9471 | 89.2069 | -113.5929 | 1.0172 | 0.6025 | 2.6495 | 0.16942 | 2.8711 | 0.26335 | 3.251 | 0.92282 | 0.20985 | 0.2274 | 21.7936 | -110.8666 | 9.9901 | -55.0894 | 11.8534 | -167.3085 | 35.5602
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1032.8999 | 10.8426 | 9.5694 | 25.5762 | -93.1567 | 1.1965 | 5.93 | 13.0584 | 0.87673 | 8.3898 | 1.9309 | 9.4278 | 1.5565 | 0.70681 | 0.45411 | 6.7302 | -100.0513 | 4.1346 | -45.4114 | 2.642 | -151.645 | 7.926
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1927.5132 | 20.2336 | 7.3132 | 49.209 | -108.0286 | 0.96184 | 2.4972 | 3.5326 | 0.74601 | 5.4558 | 0.90255 | 5.924 | 0.64751 | 0.45772 | 0.7069 | 11.8769 | -103.1734 | 5.1316 | -58.475 | 7.0583 | -152.1118 | 21.175
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2266.9093 | 23.7964 | 11.3889 | 58.7874 | -104.0425 | 1.0966 | 2.0547 | 4.3438 | 0.35213 | 4.0103 | 0.74962 | 4.6998 | 1.0831 | 0.51235 | 0.47302 | 14.7219 | -104.7709 | 7.6001 | -52.242 | 7.2539 | -156.941 | 21.7617
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1323.0331 | 13.8882 | 8.2691 | 31.743 | -96.9351 | 1.109 | 4.292 | 6.9872 | 0.8533 | 7.056 | 1.9979 | 8.344 | 0.99024 | 0.60827 | 0.61427 | 8.5278 | -97.0544 | 4.3272 | -45.4669 | 4.2941 | -148.5767 | 12.8824
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1597.1371 | 16.7656 | 14.5125 | 41.5051 | -102.9654 | 1.1676 | 1.6666 | 7.7474 | 0.36796 | 5.3401 | 1.1076 | 5.9741 | 1.4508 | 0.3121 | 0.21512 | 10.9866 | -108.4166 | 6.414 | -49.4991 | 4.5754 | -166.899 | 13.7261
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2571.1708 | 26.9903 | 12.2119 | 68.5605 | -116.8391 | 0.91056 | 0.39956 | 2.6268 | 0.29994 | 3.6629 | 0.59338 | 4.2376 | 0.71714 | 0.10908 | 0.15211 | 17.8446 | -109.765 | 7.0032 | -49.8495 | 10.8414 | -169.7105 | 32.5242
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1011.5391 | 10.6184 | 9.7822 | 24.4754 | -97.1393 | 1.1225 | 3.1722 | 10.2127 | 0.86564 | 8.4679 | 2.3191 | 10.3303 | 1.206 | 0.37461 | 0.31061 | 6.941 | -98.3488 | 3.6018 | -40.2283 | 3.3432 | -156.3237 | 10.0295
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1881.9535 | 19.7554 | 11.0761 | 48.7998 | -104.9536 | 0.9923 | 2.4877 | 4.0315 | 0.47667 | 5.2796 | 0.95633 | 5.8801 | 0.7636 | 0.47119 | 0.61707 | 11.8743 | -102.0807 | 5.4787 | -53.7489 | 6.6024 | -152.4195 | 19.8073
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2487.5624 | 26.1126 | 10.9798 | 64.3549 | -104.3601 | 1.1008 | 1.7545 | 4.0129 | 0.32847 | 3.6066 | 0.70896 | 4.2616 | 1.1127 | 0.48646 | 0.4372 | 16.323 | -105.2208 | 8.4403 | -51.6036 | 7.9903 | -158.477 | 23.9709
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1159.2872 | 12.1694 | 12.7758 | 29.7467 | -104.2344 | 1.0956 | 2.0229 | 9.7273 | 0.60076 | 7.6753 | 1.2984 | 8.0147 | 1.2673 | 0.26356 | 0.20796 | 7.9603 | -108.3624 | 4.4873 | -49.8176 | 3.4762 | -166.4838 | 10.4287
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1875.6073 | 19.6888 | 19.0672 | 50.2212 | -102.064 | 1.1447 | 1.3266 | 6.5069 | 0.24185 | 4.6113 | 0.7989 | 5.0963 | 1.4111 | 0.28769 | 0.20388 | 12.8655 | -107.2158 | 7.4557 | -48.5955 | 5.415 | -165.316 | 16.245
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1199.0967 | 12.5873 | 6.0806 | 28.7992 | -105.8641 | 0.92756 | 1.3775 | 5.8362 | 1.2811 | 7.7895 | 1.8088 | 8.7983 | 0.74923 | 0.17683 | 0.23602 | 8.3189 | -99.6065 | 3.3674 | -39.9392 | 4.9516 | -159.3803 | 14.8549
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2462.3175 | 25.8476 | 18.4016 | 65.9206 | -111.2135 | 0.91622 | 0.22568 | 2.77 | 0.2043 | 3.7594 | 0.60617 | 4.3209 | 0.73682 | 0.060032 | 0.081474 | 17.5096 | -105.0049 | 7.1484 | -42.3739 | 10.3739 | -166.8176 | 31.1217
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1890.6578 | 19.8468 | 23.2578 | 49.8911 | -100.9841 | 1.1137 | 1.0229 | 5.8945 | 0.19662 | 4.573 | 0.87826 | 5.1508 | 1.289 | 0.22367 | 0.17353 | 13.178 | -104.631 | 7.3179 | -44.8096 | 5.8602 | -164.408 | 17.5807
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 990.2577 | 10.395 | 27.075 | 25.7911 | -100.2834 | 1.0692 | 1.9581 | 10.5677 | 0.33199 | 8.9886 | 1.6898 | 9.6956 | 1.1757 | 0.21784 | 0.18529 | 6.907 | -103.4459 | 3.7846 | -43.6089 | 3.1224 | -163.2483 | 9.3673
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1891.5997 | 19.8566 | 9.1492 | 46.7943 | -99.9208 | 1.129 | 1.4346 | 6.0782 | 0.48406 | 4.4288 | 1.0866 | 5.0187 | 1.3724 | 0.32394 | 0.23603 | 13.1539 | -104.3424 | 7.4609 | -44.638 | 5.6933 | -163.9551 | 17.0798
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1360.0117 | 14.2764 | 8.5689 | 33.9618 | -106.291 | 0.88845 | 2.6612 | 4.3322 | 0.90485 | 7.7536 | 1.6535 | 8.9741 | 0.55874 | 0.34322 | 0.61428 | 8.6008 | -97.9473 | 3.1838 | -50.7721 | 5.5417 | -150.6208 | 16.6252
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1425.1736 | 14.9604 | 7.0565 | 35.7612 | -107.1644 | 0.94384 | 2.2468 | 5.1618 | 0.95799 | 6.7601 | 1.2651 | 7.4243 | 0.76358 | 0.33236 | 0.43527 | 9.3369 | -102.9534 | 4.0686 | -50.412 | 5.3289 | -157.2655 | 15.9867
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2626.0526 | 27.5664 | 8.4718 | 70.0705 | -111.8099 | 0.95681 | 0.70793 | 2.8999 | 0.40817 | 3.4579 | 0.56812 | 4.0174 | 0.83863 | 0.20473 | 0.24412 | 17.8903 | -107.3436 | 7.7148 | -50.12 | 10.1914 | -165.2423 | 30.5741
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2099.397 | 22.038 | 8.3289 | 54.3381 | -107.3645 | 1.0684 | 0.91171 | 4.4924 | 0.50403 | 4.198 | 0.79314 | 4.8152 | 1.0701 | 0.21718 | 0.20295 | 14.5297 | -106.7883 | 7.1383 | -47.9112 | 7.3941 | -165.7044 | 22.1824
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1446.5325 | 15.1847 | 9.5783 | 36.7871 | -106.4457 | 1.0293 | 1.8699 | 6.1014 | 0.67399 | 6.4557 | 1.2551 | 7.0289 | 0.94511 | 0.28964 | 0.30646 | 9.7915 | -105.4261 | 4.7484 | -48.8763 | 5.0598 | -162.1886 | 15.1795
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1318.3112 | 13.8387 | 5.3106 | 30.2989 | -98.0085 | 1.0069 | 3.8435 | 5.4251 | 1.4 | 7.4347 | 2.1789 | 8.7167 | 0.7297 | 0.51697 | 0.70847 | 8.3386 | -93.7901 | 3.6586 | -45.5657 | 4.8153 | -144.8699 | 14.4458
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2671.8362 | 28.047 | 11.3436 | 71.1902 | -111.2852 | 0.94919 | 1.5131 | 2.5987 | 0.33674 | 3.8198 | 0.50461 | 4.313 | 0.68031 | 0.39611 | 0.58225 | 16.7189 | -105.8878 | 7.0307 | -59.3952 | 10.0181 | -156.4532 | 30.0543
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1633.6753 | 17.1491 | 8.8402 | 41.7 | -110.3259 | 0.77777 | 1.9872 | 2.8183 | 0.78015 | 6.8967 | 1.2341 | 7.9018 | 0.40864 | 0.28814 | 0.70513 | 10.059 | -98.391 | 3.1375 | -56.5092 | 7.144 | -150.5412 | 21.4319
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2045.1689 | 21.4687 | 9.0803 | 53.2887 | -111.9996 | 0.93089 | 1.3694 | 3.4833 | 0.5321 | 4.8316 | 0.81665 | 5.3458 | 0.72094 | 0.28342 | 0.39313 | 13.4458 | -106.6288 | 5.6061 | -53.7616 | 7.9138 | -161.5825 | 23.7413
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 645.8777 | 6.78 | 5.1317 | 15.5315 | -104.2311 | 1.0389 | 2.8688 | 14.575 | 2.5644 | 13.1597 | 3.0524 | 14.1607 | 1.1075 | 0.218 | 0.19683 | 4.564 | -104.7631 | 2.3187 | -43.8157 | 2.246 | -165.7412 | 6.738
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 836.8238 | 8.7844 | 5.7369 | 18.9075 | -85.7451 | 1.2305 | 8.345 | 19.4856 | 1.7399 | 9.9815 | 2.9654 | 10.5649 | 1.9522 | 0.83605 | 0.42827 | 5.5419 | -96.5531 | 3.7264 | -39.3573 | 1.829 | -150.8326 | 5.487
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2700.6052 | 28.349 | 14.787 | 73.5632 | -113.0348 | 0.96492 | 0.92346 | 2.8713 | 0.24495 | 3.6221 | 0.35107 | 3.9784 | 0.7927 | 0.25495 | 0.32162 | 17.7646 | -108.8107 | 7.7338 | -55.7788 | 10.1314 | -163.497 | 30.3942
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1190.7606 | 12.4997 | 13.9551 | 31.6711 | -103.8085 | 1.0258 | 4.9343 | 6.3727 | 0.6191 | 8.6396 | 1.1039 | 9.6955 | 0.73761 | 0.57113 | 0.77429 | 7.1589 | -101.1431 | 3.3972 | -58.4232 | 4.043 | -146.6896 | 12.1291
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1561.5294 | 16.3918 | 8.415 | 39.5786 | -110.4337 | 0.75673 | 1.969 | 2.8612 | 0.86073 | 7.243 | 1.313 | 8.2161 | 0.39503 | 0.27184 | 0.68815 | 9.6455 | -98.0795 | 2.9365 | -55.7511 | 6.9053 | -150.6626 | 20.716
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1672.3149 | 17.5548 | 6.6922 | 41.6646 | -108.6224 | 0.94274 | 1.3287 | 4.4809 | 0.82344 | 5.5107 | 1.1039 | 6.0974 | 0.81313 | 0.24111 | 0.29653 | 11.3663 | -104.5909 | 4.9777 | -47.6619 | 6.4013 | -162.2033 | 19.2038
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1991.9454 | 20.91 | 8.6658 | 49.0823 | -103.1675 | 1.0004 | 1.8565 | 3.8385 | 0.55364 | 4.7978 | 1.1678 | 5.8021 | 0.80007 | 0.38695 | 0.48365 | 13.0329 | -98.7839 | 5.6438 | -46.4235 | 7.4769 | -153.0248 | 22.4307
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1386.2898 | 14.5523 | 13.808 | 32.8426 | -85.8438 | 1.3558 | 4.2676 | 14.3795 | 0.40264 | 5.5596 | 1.9242 | 7.048 | 2.5864 | 0.76759 | 0.29678 | 9.4302 | -98.3276 | 6.5314 | -38.6459 | 2.8992 | -157.6103 | 8.6976
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1088.9969 | 11.4315 | 10.8682 | 28.3167 | -115.7851 | 0.87598 | 0.84109 | 5.772 | 0.81713 | 8.8807 | 1.3961 | 10.2465 | 0.64995 | 0.094709 | 0.14572 | 7.542 | -106.848 | 2.7457 | -46.6039 | 4.7963 | -166.9876 | 14.3889
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 680.212 | 7.1404 | 18.3621 | 17.3883 | -95.4661 | 1.1831 | 8.8776 | 16.8177 | 0.71854 | 13.194 | 2.6067 | 16.1298 | 1.2747 | 0.67285 | 0.52787 | 4.3441 | -98.5712 | 2.4214 | -46.987 | 1.9807 | -148.2643 | 5.9421
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1730.5858 | 18.1664 | 11.9317 | 45.1382 | -107.73 | 1.0612 | 1.3485 | 5.6019 | 0.43443 | 5.1835 | 0.90254 | 5.7204 | 1.0807 | 0.26015 | 0.24072 | 11.8184 | -108.3565 | 6.0292 | -50.7594 | 5.8 | -165.8586 | 17.4
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1155.1639 | 12.1261 | 11.2614 | 29.5067 | -105.6556 | 1.0369 | 2.8267 | 7.8366 | 0.75084 | 8.4555 | 1.4407 | 8.912 | 0.92681 | 0.33431 | 0.36071 | 7.7006 | -105.1531 | 3.8034 | -50.1586 | 3.9257 | -160.304 | 11.7772
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2358.4192 | 24.757 | 10.4778 | 61.1738 | -103.4324 | 1.0613 | 1.3759 | 4.0344 | 0.36436 | 3.8177 | 0.72693 | 4.33 | 1.0568 | 0.36041 | 0.34105 | 15.887 | -103.6819 | 8.0236 | -47.5035 | 7.8994 | -159.8001 | 23.6981
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1049.8215 | 11.0203 | 11.2407 | 27.6439 | -119.4953 | 0.888 | 0.75652 | 6.2543 | 0.80187 | 9.0136 | 1.3193 | 9.9037 | 0.69387 | 0.083931 | 0.12096 | 7.3684 | -112.377 | 2.8966 | -51.0369 | 4.4732 | -173.2448 | 13.4195
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1187.3389 | 12.4638 | 13.1483 | 30.1732 | -97.1782 | 1.1571 | 2.8794 | 10.753 | 0.54222 | 7.1293 | 1.5037 | 8.0518 | 1.5083 | 0.40388 | 0.26777 | 8.0489 | -103.072 | 4.767 | -45.3255 | 3.2909 | -159.8068 | 9.8726
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2537.9203 | 26.6413 | 9.4752 | 66.4816 | -103.484 | 1.1024 | 1.4349 | 4.1261 | 0.36058 | 3.4165 | 0.63327 | 3.9556 | 1.2077 | 0.42 | 0.34777 | 16.9851 | -105.4554 | 9.046 | -49.6565 | 7.991 | -160.6984 | 23.9729
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1649.1461 | 17.3115 | 6.0795 | 47.2494 | -133.9579 | 0.82236 | 0.090576 | 3.3789 | 0.95252 | 5.7908 | 0.28682 | 7.2053 | 0.58349 | 0.015641 | 0.026806 | 11.3672 | -122.1947 | 3.6465 | -61.2624 | 7.7214 | 177.365 | 23.1643
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3306.0497 | 34.7045 | 15.12 | 89.0362 | -114.5695 | 0.86929 | 0.25625 | 1.8481 | 0.19236 | 2.9084 | 0.48243 | 3.4979 | 0.63544 | 0.088106 | 0.13865 | 22.9678 | -105.2321 | 8.2339 | -44.4002 | 14.7353 | -165.6969 | 44.2059
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1904.9286 | 19.9966 | 10.6753 | 50.1721 | -113.4567 | 0.9422 | 0.77731 | 3.9664 | 0.45768 | 4.8859 | 0.79606 | 5.425 | 0.8118 | 0.15909 | 0.19598 | 13.1433 | -109.0357 | 5.6832 | -50.3284 | 7.4627 | -168.0513 | 22.3881
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2592.7054 | 27.2163 | 8.8068 | 69.3849 | -108.8175 | 0.99933 | 1.5444 | 3.0799 | 0.41835 | 3.6843 | 0.5441 | 4.2439 | 0.83594 | 0.41918 | 0.50144 | 16.5677 | -105.7739 | 7.5696 | -55.9948 | 9.2166 | -157.394 | 27.6497
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1486.8864 | 15.6083 | 11.174 | 35.1762 | -90.7218 | 1.2631 | 2.8038 | 9.7635 | 0.4784 | 5.3456 | 1.8047 | 6.7498 | 1.8265 | 0.5245 | 0.28717 | 10.3036 | -98.2042 | 6.3253 | -38.3085 | 3.9783 | -158.0385 | 11.935
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1030.0596 | 10.8128 | 6.6723 | 23.8025 | -99.731 | 1.0354 | 2.1668 | 8.6455 | 1.2646 | 8.4378 | 2.5536 | 9.4479 | 1.0246 | 0.25679 | 0.25062 | 7.2937 | -99.6748 | 3.6415 | -38.5147 | 3.6537 | -160.8309 | 10.9611
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1854.0161 | 19.4621 | 10.6571 | 48.049 | -102.4488 | 1.1416 | 2.1186 | 6.4791 | 0.43171 | 4.6007 | 0.77326 | 5.267 | 1.4083 | 0.46049 | 0.32699 | 12.4124 | -106.7384 | 7.0614 | -50.4373 | 5.385 | -161.8857 | 16.1551
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2780.0498 | 29.183 | 8.5592 | 74.3435 | -111.6301 | 0.95375 | 0.87095 | 2.6942 | 0.39193 | 3.3546 | 0.53248 | 3.9038 | 0.80313 | 0.25963 | 0.32327 | 18.539 | -106.8391 | 7.8965 | -52.1772 | 10.702 | -162.9029 | 32.106
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1123.6149 | 11.7949 | 5.5433 | 26.136 | -99.8067 | 0.97784 | 3.1089 | 6.8222 | 1.5364 | 8.5165 | 2.1993 | 9.3686 | 0.80106 | 0.36505 | 0.45571 | 7.4601 | -96.4069 | 3.3433 | -42.1943 | 4.1476 | -151.7447 | 12.4429
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 943.1909 | 7.0416 | 22.718 | 17.7402 | -120.449 | 0.804 | 2.6332 | 10.7754 | 1.0035 | 22.7977 | 3.012 | 30.8111 | 0.47265 | 0.1155 | 0.24437 | 4.3948 | -105.7753 | 1.1744 | -51.978 | 3.2297 | -163.5236 | 9.6892
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1226.4422 | 9.1563 | 59.4923 | 24.8429 | -123.1821 | 0.9601 | 3.654 | 11.6283 | 0.26851 | 15.9742 | 0.62446 | 20.0004 | 0.72794 | 0.22874 | 0.31423 | 5.6399 | -115.736 | 2.1646 | -65.2423 | 3.5232 | -169.9122 | 10.5697
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 902.2985 | 6.7363 | 30.092 | 17.178 | -130.5263 | 0.73578 | 2.1862 | 9.9102 | 0.82014 | 24.6796 | 2.8599 | 34.8173 | 0.40156 | 0.088585 | 0.2206 | 4.1832 | -113.3387 | 0.94687 | -58.9634 | 3.2422 | -171.6984 | 9.7266
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 1538.3493 | 11.4849 | 37.0373 | 30.8006 | -109.6097 | 1.0916 | 3.9604 | 12.726 | 0.31815 | 11.7833 | 0.76972 | 14.0067 | 1.08 | 0.33611 | 0.31121 | 7.1214 | -109.0602 | 3.5277 | -56.6045 | 3.6538 | -161.7777 | 10.9614
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3504.0833 | 15.1731 | 7.4936 | 39.7554 | -110.5364 | 1.2808 | 3.6124 | 23.7564 | 1.8571 | 13.9163 | 1.4035 | 17.0523 | 1.7071 | 0.25958 | 0.15206 | 9.8954 | -116.1008 | 5.7991 | -57.5756 | 4.101 | -174.0152 | 12.303
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 4489.1786 | 19.4387 | 6.936 | 50.0627 | -109.2002 | 1.3041 | 4.3459 | 18.4755 | 1.5879 | 11.0138 | 1.6635 | 14.5222 | 1.6775 | 0.39459 | 0.23523 | 12.5089 | -114.0297 | 7.2079 | -56.8134 | 5.3211 | -170.2579 | 15.9633
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3976.5554 | 17.219 | 7.4942 | 44.7657 | -117.868 | 0.96947 | 1.4566 | 10.6815 | 1.8941 | 14.1949 | 2.1306 | 17.7174 | 0.75249 | 0.10262 | 0.13637 | 11.3507 | -110.7303 | 4.4402 | -51.1734 | 6.9107 | -170.4456 | 20.7321
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3852.2106 | 16.6806 | 8.4177 | 43.5652 | -119.7241 | 0.91548 | 1.021 | 9.9771 | 1.8169 | 15.2938 | 1.7014 | 18.149 | 0.65236 | 0.066762 | 0.10234 | 10.9586 | -110.479 | 3.9321 | -50.697 | 7.0266 | -170.357 | 21.0797
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3037.7676 | 13.1539 | 9.9138 | 34.2549 | -116.7027 | 0.98 | 1.4233 | 14.5749 | 1.8869 | 18.7061 | 1.9835 | 21.6303 | 0.77916 | 0.07609 | 0.097657 | 8.7048 | -110.6692 | 3.5542 | -50.891 | 5.1507 | -170.5162 | 15.452
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2401.1647 | 10.3973 | 18.3986 | 26.7097 | -109.4093 | 1.1262 | 5.9254 | 26.6399 | 1.2081 | 22.2274 | 4.1119 | 26.8367 | 1.1985 | 0.26658 | 0.22243 | 6.6784 | -110.9161 | 3.5038 | -54.4696 | 3.1888 | -167.011 | 9.5663
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 7937.9771 | 34.3724 | 7.8037 | 88.7409 | -105.1193 | 1.3223 | 2.4352 | 12.1285 | 0.79173 | 6.1784 | 0.67682 | 7.3086 | 1.963 | 0.39415 | 0.20078 | 22.0828 | -113.3755 | 13.9007 | -55.4989 | 8.2078 | -169.7779 | 24.6234
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3464.9889 | 15.0038 | 10.4527 | 38.7184 | -110.5703 | 1.1071 | 3.11 | 16.8955 | 1.5025 | 15.7048 | 1.8975 | 18.0646 | 1.0758 | 0.19803 | 0.18407 | 9.7795 | -110.0922 | 4.8213 | -52.3849 | 4.9658 | -167.8662 | 14.8973
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 4818.835 | 20.8662 | 10.1564 | 54.4925 | -114.3021 | 1.0603 | 1.4685 | 10.6213 | 1.1237 | 11.4123 | 1.2448 | 13.4397 | 0.93069 | 0.12868 | 0.13826 | 13.7223 | -110.7584 | 6.1181 | -52.0717 | 7.607 | -169.7022 | 22.8211
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3078.9584 | 13.3323 | 14.5872 | 34.5119 | -107.417 | 1.166 | 3.8992 | 21.8952 | 1.1757 | 17.1497 | 2.2411 | 19.9555 | 1.2767 | 0.22737 | 0.17809 | 8.6832 | -109.7058 | 4.6522 | -51.8174 | 4.0378 | -167.2728 | 12.1134
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2024 | 2736.7982 | 11.8507 | 18.0831 | 30.6206 | -115.3192 | 0.98043 | 1.3437 | 16.5363 | 1.1371 | 20.5624 | 2.898 | 23.8735 | 0.8042 | 0.065348 | 0.081258 | 7.86 | -110.5872 | 3.3656 | -50.7868 | 4.4944 | -170.4378 | 13.4833
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3788.8916 | 16.4064 | 7.1364 | 42.6167 | -120.3832 | 0.90185 | 0.95497 | 9.8845 | 2.1498 | 15.3418 | 2.253 | 19.0131 | 0.64429 | 0.062246 | 0.096613 | 10.8651 | -110.8573 | 3.8656 | -49.8512 | 7.0005 | -171.4129 | 21.0015
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2024 | 5738.6576 | 24.8491 | 5.2224 | 64.4551 | -108.1399 | 1.3668 | 3.2456 | 15.7681 | 1.5728 | 8.2136 | 0.99952 | 11.1111 | 1.9197 | 0.39514 | 0.20583 | 16.0032 | -114.0791 | 9.495 | -56.5566 | 6.53 | -170.4754 | 19.5901
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2024 | 4116.5066 | 17.825 | 10.4689 | 46.5138 | -113.5074 | 1.074 | 1.6839 | 12.9108 | 1.2675 | 13.269 | 1.2817 | 15.3117 | 0.973 | 0.1269 | 0.13042 | 11.741 | -110.8629 | 5.3969 | -52.0548 | 6.3463 | -169.8493 | 19.039
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 4722.2153 | 20.4478 | 5.0727 | 53.3706 | -120.5924 | 1.0576 | 0.92434 | 9.8415 | 2.2205 | 11.2638 | 1.5981 | 15.4356 | 0.87373 | 0.082063 | 0.093923 | 13.5966 | -113.7235 | 5.3866 | -53.1472 | 8.2104 | -174.1016 | 24.6312
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3345.3014 | 14.4856 | 13.9376 | 37.5433 | -115.3972 | 0.99733 | 1.648 | 13.6511 | 1.2104 | 16.8703 | 2.2713 | 20.1616 | 0.80918 | 0.097687 | 0.12072 | 9.5235 | -109.994 | 3.975 | -51.1256 | 5.5498 | -169.1835 | 16.6495
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2024 | 3733.488 | 16.1665 | 7.074 | 41.9845 | -120.0455 | 0.90802 | 1.0083 | 10.1572 | 2.1897 | 15.49 | 2.303 | 19.2089 | 0.65573 | 0.065097 | 0.099274 | 10.6991 | -110.866 | 3.8609 | -50.1014 | 6.8387 | -171.2977 | 20.5162
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1341.5625 | 14.0828 | 11.4338 | 34.2634 | -105.5314 | 1.0209 | 2.0808 | 6.3184 | 0.62009 | 7.0899 | 1.3231 | 7.8871 | 0.89117 | 0.29349 | 0.32933 | 9.0125 | -103.3438 | 4.208 | -47.7016 | 4.8272 | -159.5459 | 14.4816
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2643.0637 | 27.745 | 8.5846 | 69.5068 | -113.3345 | 0.89763 | 0.84855 | 2.4864 | 0.42973 | 3.689 | 0.63719 | 4.2685 | 0.67401 | 0.23002 | 0.34127 | 17.5942 | -106.125 | 6.8183 | -51.6371 | 10.8272 | -162.6571 | 32.4816
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3256.1536 | 34.1807 | 17.5696 | 89.6198 | -113.0605 | 1.0169 | 0.61997 | 2.6034 | 0.16365 | 2.8752 | 0.27198 | 3.2865 | 0.90548 | 0.21562 | 0.23813 | 21.8517 | -109.9267 | 9.8779 | -54.4596 | 12.03 | -166.2061 | 36.09
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1815.5976 | 19.0588 | 12.0757 | 47.3476 | -109.0946 | 0.98154 | 1.8372 | 4.4315 | 0.44394 | 5.3609 | 0.84825 | 5.8281 | 0.82662 | 0.3427 | 0.41458 | 11.8711 | -106.4605 | 5.4762 | -53.924 | 6.4804 | -160.1587 | 19.4412
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1057.9628 | 11.1057 | 12.0818 | 28.0778 | -117.3919 | 0.90065 | 1.3042 | 6.4689 | 0.74852 | 9.0435 | 1.2196 | 9.926 | 0.71531 | 0.14422 | 0.20161 | 7.2519 | -111.0812 | 2.9226 | -52.8987 | 4.3318 | -169.855 | 12.9953
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2285.7812 | 23.9945 | 15.309 | 61.8755 | -116.4109 | 0.86251 | 1.1221 | 2.6275 | 0.30253 | 4.6314 | 0.47042 | 5.2836 | 0.56732 | 0.24228 | 0.42707 | 14.6013 | -107.1894 | 5.1838 | -58.6395 | 9.5761 | -161.0204 | 28.7284
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1028.7596 | 10.7992 | 6.4689 | 24.9772 | -100.2731 | 1.0934 | 2.6804 | 10.2597 | 1.3036 | 8.4327 | 1.9236 | 9.2276 | 1.2167 | 0.31786 | 0.26126 | 7.1075 | -102.842 | 3.8339 | -43.9382 | 3.2751 | -161.5587 | 9.8254
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1717.266 | 18.0266 | 18.6484 | 45.232 | -105.4206 | 1.0799 | 1.2538 | 6.1979 | 0.27249 | 5.0815 | 0.9386 | 5.6463 | 1.2197 | 0.24674 | 0.2023 | 11.8992 | -108.2542 | 6.4647 | -49.0509 | 5.4359 | -167.3066 | 16.3076
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1775.639 | 18.6394 | 8.599 | 45.227 | -112.7283 | 0.75427 | 1.566 | 2.5671 | 0.73422 | 6.3135 | 1.1687 | 7.2392 | 0.40661 | 0.24804 | 0.61002 | 11.119 | -100.1388 | 3.3305 | -55.3411 | 7.9532 | -153.8345 | 23.8597
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2078.2895 | 21.8164 | 8.9897 | 53.6544 | -111.928 | 0.81603 | 1.6407 | 2.409 | 0.59046 | 5.3081 | 0.95632 | 6.0908 | 0.45384 | 0.30909 | 0.68106 | 12.8802 | -101.2678 | 4.2884 | -57.8476 | 8.8551 | -153.3245 | 26.5652
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1704.1121 | 17.8885 | 8.8351 | 43.9878 | -104.7301 | 1.0026 | 2.4227 | 4.7328 | 0.6442 | 5.6916 | 0.98348 | 6.2872 | 0.83154 | 0.42567 | 0.51191 | 10.9656 | -102.2276 | 5.0985 | -51.5008 | 5.9904 | -154.3446 | 17.9711
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 945.0811 | 9.9208 | 11.3659 | 24.2429 | -108.0194 | 0.97193 | 3.1861 | 7.9565 | 0.95758 | 10.8838 | 1.727 | 11.8192 | 0.73104 | 0.29273 | 0.40043 | 6.2051 | -103.4066 | 2.6631 | -50.6427 | 3.5789 | -158.0285 | 10.7368
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2025 | 729.0153 | 7.6527 | 6.338 | 18.2075 | -106.7627 | 1.0502 | 2.4331 | 12.9998 | 1.8774 | 11.8989 | 2.2051 | 13.1281 | 1.0925 | 0.20448 | 0.18716 | 5.0995 | -106.4995 | 2.5295 | -46.5426 | 2.5701 | -166.457 | 7.7102
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2950.4354 | 30.9715 | 12.1489 | 80.0115 | -108.6845 | 1.1127 | 1.3428 | 3.4896 | 0.24955 | 3.0317 | 0.41575 | 3.6055 | 1.151 | 0.44291 | 0.38479 | 19.2824 | -109.4861 | 9.9616 | -56.2924 | 9.465 | -162.3208 | 28.3949
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 976.4262 | 10.2498 | 30.9799 | 27.6085 | -115.7462 | 1.0985 | 1.6974 | 10.722 | 0.28802 | 8.9229 | 0.4282 | 10.3138 | 1.2016 | 0.19023 | 0.15831 | 6.6134 | -116.6787 | 3.4083 | -59.8677 | 3.216 | -173.2988 | 9.6479
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1190.1505 | 12.4933 | 15.1988 | 31.5068 | -107.3775 | 0.9376 | 4.7996 | 4.2627 | 0.62588 | 9.5125 | 1.2253 | 11.2928 | 0.44811 | 0.50455 | 1.126 | 6.8391 | -98.9458 | 2.6548 | -66.1157 | 4.6384 | -143.7953 | 13.9152
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2206.6368 | 23.1637 | 11.8898 | 58.7036 | -107.4619 | 1.0719 | 2.1081 | 4.2171 | 0.36041 | 4.2852 | 0.65603 | 4.8643 | 0.98411 | 0.49194 | 0.49988 | 14.1351 | -107.2222 | 7.1024 | -56.3939 | 7.2129 | -158.1921 | 21.6387
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2557.4469 | 26.8462 | 9.5121 | 67.5586 | -110.4698 | 0.96602 | 1.0448 | 2.9803 | 0.38711 | 3.6823 | 0.61758 | 4.2566 | 0.80937 | 0.28373 | 0.35056 | 17.0111 | -106.1899 | 7.3844 | -51.8198 | 9.6894 | -161.9022 | 29.0682
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2952.6864 | 30.9952 | 10.818 | 79.8685 | -118.7962 | 0.84322 | 0.38048 | 1.9357 | 0.31694 | 3.4286 | 0.52776 | 4.2238 | 0.56456 | 0.11097 | 0.19656 | 19.9177 | -107.143 | 6.3503 | -49.6428 | 13.5763 | -165.974 | 40.7288
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2872.8321 | 30.1569 | 10.51 | 77.453 | -117.6064 | 0.85231 | 0.51118 | 2.0254 | 0.33806 | 3.5531 | 0.55068 | 4.3438 | 0.57004 | 0.14387 | 0.25239 | 19.1645 | -106.4622 | 6.236 | -50.9308 | 12.9566 | -164.3132 | 38.8697
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2753.513 | 28.9044 | 9.2251 | 72.7677 | -103.6333 | 1.1409 | 1.4288 | 4.0948 | 0.33493 | 3.0898 | 0.56813 | 3.6489 | 1.3253 | 0.46244 | 0.34894 | 18.3789 | -106.6885 | 10.1066 | -50.9309 | 8.3336 | -161.5413 | 25.0008
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1306.9111 | 13.719 | 7.4761 | 30.5391 | -94.7573 | 1.1642 | 2.5826 | 9.9459 | 0.84709 | 6.3329 | 1.8714 | 7.068 | 1.5705 | 0.40781 | 0.25967 | 9.1531 | -101.7888 | 5.5466 | -41.1098 | 3.6075 | -162.8328 | 10.8226
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1281.0394 | 13.4474 | 8.7792 | 31.5531 | -101.3357 | 1.0349 | 3.8984 | 6.1235 | 0.86846 | 7.6243 | 1.7947 | 8.9541 | 0.80315 | 0.51132 | 0.63664 | 8.1236 | -98.352 | 3.7275 | -49.4596 | 4.5233 | -149.2171 | 13.5699
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2830.8439 | 29.7162 | 8.8521 | 74.6841 | -111.4492 | 0.92495 | 1.1617 | 2.2472 | 0.41659 | 3.6877 | 0.63466 | 4.4168 | 0.60938 | 0.31502 | 0.51694 | 18.002 | -103.023 | 6.6324 | -55.0431 | 11.5976 | -156.183 | 34.7928
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2704.3983 | 28.3888 | 10.3361 | 69.3055 | -110.7514 | 0.89098 | 1.4463 | 2.0556 | 0.38219 | 3.9504 | 0.80681 | 4.9793 | 0.52035 | 0.36612 | 0.7036 | 16.7039 | -100.9656 | 5.8159 | -57.8151 | 11.2646 | -152.3588 | 33.7938
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2280.5997 | 23.9401 | 7.9585 | 59.0208 | -110.2787 | 0.89974 | 1.7429 | 2.6386 | 0.59395 | 4.7269 | 0.77515 | 5.2472 | 0.55821 | 0.36873 | 0.66055 | 14.142 | -102.6314 | 5.4293 | -58.1388 | 9.0278 | -153.3785 | 27.0833
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1150.1169 | 12.0731 | 10.6281 | 29.1832 | -107.6583 | 0.98026 | 2.2933 | 6.6956 | 0.82132 | 8.7291 | 1.5513 | 9.5162 | 0.76704 | 0.26272 | 0.34251 | 7.6972 | -103.484 | 3.3534 | -48.3748 | 4.3654 | -159.7287 | 13.0961
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2113.3719 | 22.1847 | 15.8974 | 55.5982 | -103.8993 | 1.067 | 1.0494 | 4.5182 | 0.26696 | 4.2439 | 0.85102 | 4.8259 | 1.0646 | 0.24727 | 0.23226 | 14.5496 | -104.2753 | 7.3618 | -45.8919 | 7.1938 | -162.6209 | 21.5813
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1909.5136 | 20.0447 | 12.4175 | 50.0758 | -108.9639 | 0.9723 | 1.5034 | 4.0207 | 0.40913 | 5.0803 | 0.9693 | 5.5847 | 0.79143 | 0.29593 | 0.37392 | 12.7467 | -105.4719 | 5.6915 | -50.6369 | 7.0968 | -161.3316 | 21.2903
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1257.3675 | 13.1989 | 6.5329 | 30.5726 | -88.6586 | 1.2528 | 8.3618 | 11.8824 | 1.0681 | 6.9777 | 1.5494 | 7.6177 | 1.7029 | 1.1983 | 0.70371 | 7.8309 | -98.1886 | 5.2288 | -46.2528 | 2.7533 | -142.7376 | 8.2598
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1234.0833 | 12.9545 | 18.4665 | 31.634 | -93.0187 | 1.25 | 3.4774 | 13.2269 | 0.36737 | 6.7841 | 1.4828 | 7.5844 | 1.9497 | 0.51259 | 0.26291 | 8.2648 | -103.0428 | 5.4382 | -45.2308 | 2.8381 | -158.8478 | 8.5143
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2197.6742 | 23.0696 | 10.85 | 58.5098 | -111.4724 | 0.98409 | 1.8023 | 3.465 | 0.41837 | 4.5393 | 0.57875 | 5.1185 | 0.76333 | 0.39704 | 0.52014 | 13.9086 | -107.3652 | 6.1271 | -59.0394 | 8.0049 | -158.4554 | 24.0146
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 915.8302 | 9.6137 | 4.2343 | 20.2781 | -85.2894 | 1.3384 | 17.5499 | 15.9114 | 2.1913 | 9.2785 | 2.9254 | 10.5443 | 1.7149 | 1.8915 | 1.103 | 5.4916 | -96.5923 | 3.8947 | -46.7511 | 1.7946 | -134.0861 | 5.3839
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 519.3204 | 5.4515 | 5.6791 | 12.1167 | -106.22 | 1.1242 | 9.0214 | 17.2053 | 3.148 | 17.8782 | 5.198 | 22.1356 | 0.96236 | 0.5046 | 0.52434 | 3.3873 | -103.8014 | 1.575 | -51.5056 | 1.8386 | -157.2071 | 5.5158
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2049.7022 | 21.5163 | 15.0125 | 53.8286 | -104.2576 | 1.0569 | 1.105 | 4.5698 | 0.29357 | 4.4072 | 0.87086 | 4.9818 | 1.0369 | 0.25072 | 0.24181 | 14.0751 | -104.3051 | 7.0517 | -46.1992 | 7.0311 | -162.4055 | 21.0933
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1865.7651 | 19.5855 | 10.5558 | 49.2321 | -109.0498 | 0.95474 | 2.047 | 3.853 | 0.51335 | 5.4188 | 0.92312 | 5.9222 | 0.71105 | 0.37775 | 0.53126 | 11.938 | -104.6475 | 5.1861 | -55.0418 | 6.9007 | -156.8545 | 20.7021
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2079.7248 | 21.8314 | 7.8317 | 53.337 | -107.347 | 1.0251 | 1.0274 | 4.1999 | 0.54541 | 4.2715 | 0.84939 | 4.892 | 0.98325 | 0.24053 | 0.24463 | 14.3193 | -105.695 | 6.7992 | -47.3659 | 7.5256 | -164.1855 | 22.5769
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2504.7439 | 26.293 | 8.5183 | 65.5699 | -111.8002 | 0.91937 | 1.089 | 2.7234 | 0.45854 | 3.906 | 0.67501 | 4.4858 | 0.69723 | 0.2788 | 0.39987 | 16.4702 | -105.52 | 6.6261 | -52.6775 | 9.93 | -160.7509 | 29.7901
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1667.7329 | 17.5067 | 20.6499 | 43.9539 | -104.4425 | 1.0671 | 0.97011 | 5.905 | 0.25788 | 5.3252 | 1.002 | 5.8569 | 1.1089 | 0.18217 | 0.16429 | 11.6031 | -106.1213 | 6.0979 | -46.6341 | 5.5057 | -165.5534 | 16.5171
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3257.2463 | 34.1922 | 11.6549 | 84.6293 | -114.6319 | 0.85812 | 0.74682 | 1.7465 | 0.26958 | 3.1419 | 0.67381 | 4.1139 | 0.55587 | 0.23769 | 0.42761 | 21.1265 | -103.649 | 6.888 | -52.6972 | 14.3651 | -159.3244 | 43.0953
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2504.9722 | 26.2954 | 12.5019 | 66.853 | -105.2787 | 1.152 | 1.7918 | 4.4767 | 0.28088 | 3.5115 | 0.55687 | 4.1891 | 1.2749 | 0.51026 | 0.40025 | 16.2802 | -107.6692 | 8.8383 | -54.6185 | 7.5826 | -159.5619 | 22.7479
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1190.7319 | 12.4994 | 13.6989 | 30.2778 | -95.8671 | 1.1889 | 3.5313 | 11.3594 | 0.52312 | 7.1661 | 1.5577 | 8.1365 | 1.5852 | 0.49278 | 0.31087 | 7.9803 | -102.5294 | 4.8342 | -45.5731 | 3.1633 | -157.8751 | 9.49
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3282.187 | 34.454 | 17.676 | 90.379 | -113.0955 | 1.0189 | 0.59492 | 2.593 | 0.16081 | 2.8425 | 0.2691 | 3.2528 | 0.91222 | 0.2093 | 0.22943 | 22.0771 | -110.0286 | 10.002 | -54.2956 | 12.1257 | -166.51 | 36.3771
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1037.6361 | 10.8924 | 9.5956 | 25.6684 | -93.0766 | 1.2062 | 5.9526 | 13.1561 | 0.87153 | 8.3628 | 1.959 | 9.439 | 1.5732 | 0.7118 | 0.45246 | 6.7655 | -100.067 | 4.1657 | -45.3403 | 2.6453 | -151.7452 | 7.9358
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 854.6725 | 8.9717 | 7.6079 | 21.331 | -104.2869 | 0.96534 | 4.0861 | 8.5582 | 1.5708 | 11.9504 | 2.1981 | 13.1715 | 0.71614 | 0.34192 | 0.47745 | 5.535 | -99.1956 | 2.3367 | -48.2057 | 3.2479 | -152.7263 | 9.7436
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2053.8839 | 21.5602 | 7.1337 | 52.1678 | -106.0544 | 0.97355 | 2.5614 | 3.2335 | 0.72435 | 5.1673 | 0.89562 | 5.6814 | 0.62576 | 0.49569 | 0.79214 | 12.4915 | -101.1013 | 5.408 | -58.1255 | 7.4898 | -148.897 | 22.4693
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2356.7703 | 24.7397 | 12.1362 | 62.7959 | -107.447 | 1.0834 | 1.9353 | 4.0285 | 0.32746 | 3.9741 | 0.60373 | 4.5709 | 1.0137 | 0.48698 | 0.48041 | 15.1358 | -107.3218 | 7.6278 | -56.1863 | 7.6895 | -158.529 | 23.0684
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1335.3928 | 14.018 | 8.3007 | 32.0391 | -97.5095 | 1.1102 | 4.293 | 6.9187 | 0.83867 | 6.9616 | 1.9675 | 8.2608 | 0.99384 | 0.61667 | 0.6205 | 8.5986 | -97.6516 | 4.3675 | -46.166 | 4.3278 | -149.0585 | 12.9834
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1646.0193 | 17.2787 | 15.6294 | 42.7555 | -102.0223 | 1.1689 | 1.6603 | 7.517 | 0.32936 | 5.1477 | 1.0705 | 5.8372 | 1.4603 | 0.32253 | 0.22087 | 11.2899 | -107.3661 | 6.5759 | -48.7183 | 4.7184 | -165.4816 | 14.1553
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2739.5517 | 28.7578 | 12.6011 | 73.1121 | -116.9686 | 0.89731 | 0.32729 | 2.3711 | 0.27264 | 3.4356 | 0.58554 | 4.074 | 0.69014 | 0.095263 | 0.13803 | 19.0614 | -108.8573 | 7.1884 | -48.2962 | 11.8736 | -169.197 | 35.6207
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1124.5044 | 11.8042 | 9.5228 | 27.4874 | -101.2418 | 1.1159 | 3.1074 | 9.1152 | 0.81191 | 7.7316 | 1.8696 | 9.2789 | 1.179 | 0.40191 | 0.34091 | 7.619 | -102.2842 | 3.9394 | -45.4248 | 3.6918 | -158.9328 | 11.0754
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1938.9233 | 20.3534 | 11.0629 | 50.3684 | -105.3378 | 1.0186 | 2.5844 | 4.0926 | 0.4603 | 5.0923 | 0.93044 | 5.7006 | 0.8037 | 0.50752 | 0.63148 | 12.2035 | -103.2421 | 5.7924 | -54.9424 | 6.6363 | -153.0467 | 19.9088
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2493.6671 | 26.1767 | 11.8394 | 66.1579 | -107.3695 | 1.0842 | 1.7584 | 3.8232 | 0.31496 | 3.7289 | 0.60975 | 4.3104 | 1.0253 | 0.47154 | 0.45992 | 16.1502 | -107.2898 | 8.1325 | -55.2527 | 8.1742 | -159.3678 | 24.5225
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1165.7184 | 12.2369 | 12.9047 | 29.9025 | -103.6489 | 1.1009 | 1.9963 | 9.6839 | 0.59181 | 7.6371 | 1.3067 | 8.0166 | 1.268 | 0.26139 | 0.20614 | 8.0115 | -107.6944 | 4.5055 | -49.0835 | 3.509 | -165.9108 | 10.527
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2134.3342 | 22.4047 | 19.3614 | 56.9785 | -100.7038 | 1.165 | 1.3203 | 5.904 | 0.20741 | 4.0158 | 0.72756 | 4.5326 | 1.4702 | 0.32877 | 0.22362 | 14.5722 | -106.2064 | 8.5303 | -47.9252 | 6.0511 | -163.7831 | 18.1533
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1232.5819 | 12.9388 | 5.9918 | 29.5487 | -106.9468 | 0.92969 | 1.2415 | 5.5583 | 1.2863 | 7.7075 | 1.8902 | 8.86 | 0.72116 | 0.16107 | 0.22335 | 8.5789 | -99.7233 | 3.3502 | -39.4049 | 5.2288 | -159.9273 | 15.6863
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2547.057 | 26.7372 | 18.6828 | 68.0501 | -111.4483 | 0.92167 | 0.21534 | 2.6737 | 0.19412 | 3.6267 | 0.6188 | 4.2367 | 0.73722 | 0.059377 | 0.080541 | 18.1385 | -105.0127 | 7.3483 | -42.1343 | 10.8058 | -166.9697 | 32.4174
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2024.9702 | 21.2567 | 20.9186 | 53.3447 | -102.6874 | 1.0919 | 0.92805 | 5.0589 | 0.20656 | 4.321 | 0.85996 | 4.9501 | 1.1708 | 0.21478 | 0.18345 | 14.115 | -104.4842 | 7.4424 | -44.8121 | 6.6728 | -164.1186 | 20.0184
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1004.6284 | 10.5459 | 27.7823 | 26.133 | -100.2327 | 1.0776 | 1.9513 | 10.5166 | 0.31894 | 8.861 | 1.7022 | 9.6177 | 1.1868 | 0.22021 | 0.18554 | 7.0103 | -103.4679 | 3.8488 | -43.5847 | 3.1616 | -163.3257 | 9.4847
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1916.6609 | 20.1197 | 8.9688 | 47.2922 | -100.1 | 1.1408 | 1.4343 | 6.0763 | 0.48665 | 4.3647 | 1.1018 | 4.9795 | 1.3922 | 0.32861 | 0.23605 | 13.3473 | -104.6471 | 7.5946 | -44.8017 | 5.7528 | -164.443 | 17.2583
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1382.0471 | 14.5077 | 8.5923 | 34.5649 | -107.1029 | 0.89081 | 2.7231 | 4.2339 | 0.88925 | 7.6406 | 1.6119 | 8.8586 | 0.55413 | 0.3564 | 0.64317 | 8.6936 | -98.7765 | 3.2244 | -52.3888 | 5.6113 | -151.004 | 16.834
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1435.8348 | 15.0724 | 7.0493 | 36.0048 | -107.2197 | 0.95369 | 2.2488 | 5.1641 | 0.95937 | 6.7629 | 1.2932 | 7.4657 | 0.76359 | 0.33252 | 0.43547 | 9.4113 | -102.9326 | 4.0893 | -50.3409 | 5.3821 | -157.3104 | 16.1462
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2644.5999 | 27.7611 | 8.5179 | 70.5268 | -111.7891 | 0.96905 | 0.7151 | 2.9045 | 0.40651 | 3.4626 | 0.59141 | 4.059 | 0.83882 | 0.20652 | 0.2462 | 18.0229 | -107.1918 | 7.7356 | -49.9185 | 10.3027 | -165.1449 | 30.9081
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1011.765 | 10.6208 | 6.8715 | 24.8488 | -105.2447 | 0.94873 | 2.7006 | 7.0656 | 1.4332 | 9.8485 | 2.0495 | 11.0344 | 0.71743 | 0.27421 | 0.38221 | 6.7269 | -99.2989 | 2.7419 | -45.0186 | 4.008 | -155.3894 | 12.0239
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2618.8358 | 27.4906 | 8.8272 | 69.3133 | -112.6893 | 0.9299 | 0.89278 | 2.5604 | 0.43153 | 3.8092 | 0.65259 | 4.5646 | 0.67218 | 0.23438 | 0.34868 | 17.2684 | -104.6242 | 6.4523 | -51.3876 | 10.8875 | -160.6221 | 32.6626
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1492.8987 | 15.6714 | 9.8943 | 37.9233 | -105.0445 | 1.045 | 1.8562 | 5.9702 | 0.63159 | 6.2492 | 1.2521 | 6.9521 | 0.95537 | 0.29703 | 0.31091 | 10.0953 | -103.8722 | 4.872 | -47.4399 | 5.2416 | -160.5563 | 15.7247
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1567.5309 | 16.4548 | 5.2851 | 36.5213 | -99.9075 | 1.0042 | 3.8058 | 4.0436 | 1.2386 | 6.5462 | 1.7747 | 7.7395 | 0.6177 | 0.58138 | 0.9412 | 9.4853 | -94.6873 | 4.0736 | -52.5017 | 5.7438 | -142.156 | 17.2315
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2685.5783 | 28.1913 | 11.7547 | 71.9442 | -111.9043 | 0.95081 | 1.4882 | 2.574 | 0.3267 | 3.8402 | 0.49496 | 4.3395 | 0.67026 | 0.38753 | 0.57817 | 16.7979 | -106.2313 | 6.9874 | -59.8828 | 10.1428 | -156.8739 | 30.4284
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1646.4632 | 17.2834 | 8.7384 | 42.0161 | -111.1201 | 0.79425 | 2.0688 | 2.8589 | 0.78174 | 6.8311 | 1.2328 | 7.8387 | 0.41851 | 0.30286 | 0.72365 | 10.1198 | -99.5624 | 3.2237 | -57.8632 | 7.1313 | -151.402 | 21.394
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2480.3684 | 26.0371 | 9.2106 | 65.039 | -111.7559 | 0.91374 | 1.1524 | 2.7044 | 0.43742 | 4.0289 | 0.72548 | 4.567 | 0.67124 | 0.28603 | 0.42611 | 16.1974 | -105.1588 | 6.4357 | -53.2482 | 9.8674 | -159.8928 | 29.6022
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 651.3274 | 6.8372 | 5.1428 | 15.6582 | -104.1445 | 1.0492 | 2.8693 | 14.5751 | 2.5576 | 13.1532 | 3.0816 | 14.2007 | 1.1081 | 0.21814 | 0.19686 | 4.6036 | -104.6328 | 2.3358 | -43.6636 | 2.2685 | -165.6307 | 6.8055
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 862.548 | 9.0544 | 5.6411 | 19.4724 | -87.868 | 1.2353 | 8.1378 | 19.2881 | 1.7174 | 9.6882 | 2.8623 | 10.1831 | 1.9909 | 0.83997 | 0.42191 | 5.7117 | -98.9479 | 3.8648 | -41.6718 | 1.8603 | -153.282 | 5.5809
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2735.5222 | 28.7155 | 15.2485 | 74.487 | -112.3985 | 0.96704 | 0.91298 | 2.8164 | 0.23526 | 3.5873 | 0.35766 | 3.9808 | 0.78509 | 0.2545 | 0.32417 | 17.9875 | -107.8817 | 7.7466 | -54.9241 | 10.3431 | -162.613 | 31.0292
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1727.9769 | 18.1391 | 12.0061 | 46.625 | -110.2808 | 0.95267 | 2.3568 | 3.9174 | 0.51179 | 6.1446 | 0.72937 | 6.9538 | 0.63753 | 0.38355 | 0.60162 | 10.7154 | -103.9073 | 4.3442 | -58.9582 | 6.6171 | -154.0916 | 19.8513
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1260.1289 | 13.2279 | 13.5261 | 33.5316 | -106.7085 | 0.99563 | 4.3467 | 5.5616 | 0.61986 | 8.3844 | 1.0437 | 9.4242 | 0.66333 | 0.51843 | 0.78156 | 7.5704 | -102.4464 | 3.3877 | -60.6772 | 4.48 | -148.7622 | 13.4399
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1581.4888 | 16.6013 | 8.3974 | 40.1276 | -111.4865 | 0.76603 | 2.0149 | 2.8514 | 0.85118 | 7.1477 | 1.2916 | 8.1217 | 0.39892 | 0.2819 | 0.70666 | 9.7454 | -99.32 | 3.0004 | -57.3725 | 6.9551 | -151.6376 | 20.8654
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1685.4151 | 17.6923 | 6.7003 | 41.9615 | -108.6614 | 0.95304 | 1.3312 | 4.483 | 0.82239 | 5.5102 | 1.1276 | 6.1328 | 0.81359 | 0.24158 | 0.29693 | 11.4601 | -104.5492 | 5.0045 | -47.5681 | 6.4679 | -162.2138 | 19.4038
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2716.2051 | 28.5128 | 10.6167 | 70.4814 | -112.4102 | 0.86232 | 1.1203 | 2.0775 | 0.36348 | 3.8589 | 0.7487 | 4.8138 | 0.53835 | 0.29033 | 0.53929 | 17.2176 | -102.1311 | 5.8154 | -54.9146 | 11.6178 | -155.7721 | 34.8534
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2149.614 | 22.5651 | 14.074 | 56.8033 | -99.1552 | 1.3082 | 2.1284 | 7.7764 | 0.25776 | 3.6278 | 0.61798 | 4.5541 | 2.1436 | 0.5867 | 0.2737 | 14.3888 | -108.2492 | 9.2623 | -50.7438 | 5.1511 | -163.7604 | 15.4532
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1149.2595 | 12.0641 | 11.7958 | 29.9014 | -116.4938 | 0.84765 | 0.64134 | 5.0535 | 0.72854 | 8.5938 | 1.4489 | 10.318 | 0.58804 | 0.074628 | 0.12691 | 7.9534 | -105.4255 | 2.64 | -44.2935 | 5.3141 | -165.9879 | 15.9423
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 848.7133 | 8.9092 | 17.4058 | 22.642 | -106.2754 | 1.0872 | 6.7211 | 10.219 | 0.66098 | 11.5049 | 1.3044 | 13.6232 | 0.88823 | 0.5842 | 0.65771 | 5.2049 | -104.5976 | 2.5325 | -59.0941 | 2.8251 | -151.6305 | 8.4753
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1861.5578 | 19.5413 | 11.8005 | 48.5399 | -106.4593 | 1.0703 | 1.27 | 5.2606 | 0.40349 | 4.7614 | 0.86589 | 5.3449 | 1.1048 | 0.26673 | 0.24142 | 12.7275 | -107.1314 | 6.5012 | -49.4153 | 6.2368 | -164.7506 | 18.7103
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1199.916 | 12.5959 | 11.791 | 30.6525 | -106.7653 | 1.0044 | 2.2511 | 6.8503 | 0.69906 | 8.2426 | 1.4433 | 8.914 | 0.83109 | 0.2731 | 0.32861 | 8.0677 | -104.0057 | 3.6941 | -48.3056 | 4.3927 | -160.3907 | 13.1781
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2461.3073 | 25.837 | 10.3339 | 64.0179 | -104.0283 | 1.0792 | 1.3735 | 3.976 | 0.3514 | 3.6313 | 0.6919 | 4.1633 | 1.0949 | 0.37824 | 0.34545 | 16.5529 | -104.6213 | 8.4508 | -48.5635 | 8.1428 | -160.5297 | 24.4285
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1055.0321 | 11.075 | 11.3804 | 27.7574 | -118.3234 | 0.88843 | 0.7554 | 6.2372 | 0.78372 | 8.9191 | 1.3166 | 9.8483 | 0.69931 | 0.084695 | 0.12111 | 7.404 | -111.2602 | 2.9165 | -49.9552 | 4.4887 | -172.108 | 13.4662
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1192.6971 | 12.5201 | 13.2001 | 30.2716 | -97.0294 | 1.1681 | 2.9123 | 10.8584 | 0.53836 | 7.1064 | 1.5323 | 8.0661 | 1.528 | 0.40982 | 0.26821 | 8.0872 | -103.0598 | 4.8066 | -45.2626 | 3.2894 | -159.8402 | 9.8682
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2770.0335 | 29.0778 | 9.2968 | 73.3102 | -103.8075 | 1.1391 | 1.411 | 4.0497 | 0.33072 | 3.0747 | 0.56117 | 3.6333 | 1.3171 | 0.45891 | 0.34842 | 18.4876 | -106.753 | 10.1347 | -51.0262 | 8.4151 | -161.6045 | 25.2453
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1623.1118 | 17.0383 | 6.1367 | 46.5566 | -133.5709 | 0.82273 | 0.093845 | 3.4198 | 0.97024 | 5.954 | 0.29686 | 7.4265 | 0.57437 | 0.015762 | 0.027442 | 11.1739 | -121.5686 | 3.5418 | -60.6805 | 7.6328 | 178.0193 | 22.8983
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3520.9348 | 36.9602 | 15.3928 | 94.6581 | -115.7766 | 0.85641 | 0.22344 | 1.6671 | 0.1793 | 2.76 | 0.49038 | 3.4048 | 0.60404 | 0.080958 | 0.13403 | 24.4557 | -105.3169 | 8.3562 | -43.9806 | 16.103 | -166.0104 | 48.309
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2084.0126 | 21.8765 | 10.5776 | 55.0174 | -112.2205 | 0.95472 | 0.7217 | 3.684 | 0.41662 | 4.4069 | 0.74897 | 4.9872 | 0.83597 | 0.16377 | 0.1959 | 14.401 | -107.8901 | 6.248 | -49.0153 | 8.1551 | -167.0281 | 24.4653
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2615.8059 | 27.4588 | 8.9143 | 69.9742 | -108.7319 | 1.0106 | 1.5447 | 3.0747 | 0.41214 | 3.6739 | 0.56195 | 4.2718 | 0.8369 | 0.42044 | 0.50238 | 16.7238 | -105.5704 | 7.6076 | -55.7613 | 9.3338 | -157.279 | 28.0014
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1750.2969 | 18.3734 | 10.8122 | 42.0469 | -94.8615 | 1.2618 | 2.4067 | 8.5063 | 0.42222 | 4.5651 | 1.3369 | 5.6538 | 1.8633 | 0.52721 | 0.28294 | 12.0456 | -102.7787 | 7.4843 | -43.3527 | 4.5623 | -161.8371 | 13.6868
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1035.1631 | 10.8664 | 6.6453 | 23.8969 | -100.1806 | 1.0392 | 2.1678 | 8.6386 | 1.2603 | 8.375 | 2.5567 | 9.4068 | 1.0315 | 0.25884 | 0.25094 | 7.3352 | -100.1763 | 3.668 | -38.9466 | 3.6689 | -161.4057 | 11.0067
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1853.6694 | 19.4585 | 11.3142 | 49.0051 | -105.1106 | 1.1343 | 2.1267 | 6.3084 | 0.41751 | 4.7238 | 0.67451 | 5.3165 | 1.3355 | 0.45022 | 0.33713 | 12.3103 | -108.742 | 6.8888 | -53.3277 | 5.4714 | -162.9649 | 16.4141
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2804.101 | 29.4354 | 8.6266 | 74.9418 | -111.6183 | 0.96457 | 0.87306 | 2.6893 | 0.3882 | 3.3488 | 0.55241 | 3.9343 | 0.80305 | 0.2607 | 0.32464 | 18.7083 | -106.6864 | 7.9268 | -51.9685 | 10.8398 | -162.8263 | 32.5194
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1153.6552 | 12.1102 | 5.4721 | 26.7558 | -100.0972 | 0.98885 | 3.0989 | 6.6139 | 1.5382 | 8.4171 | 2.261 | 9.3846 | 0.78577 | 0.36817 | 0.46854 | 7.646 | -96.2524 | 3.3729 | -42.2845 | 4.3065 | -151.5313 | 12.9194
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 945.6176 | 7.0597 | 22.8175 | 17.7833 | -119.8045 | 0.80488 | 2.6411 | 10.7664 | 0.99593 | 22.7245 | 3.021 | 30.7447 | 0.47378 | 0.11622 | 0.24531 | 4.4055 | -105.1494 | 1.1785 | -51.3882 | 3.2365 | -162.8815 | 9.7095
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1246.1132 | 9.3032 | 68.3967 | 25.2669 | -122.1237 | 0.95173 | 3.3368 | 11.2498 | 0.23068 | 15.778 | 0.63741 | 19.8031 | 0.713 | 0.21148 | 0.29661 | 5.748 | -114.2589 | 2.1663 | -63.3627 | 3.6252 | -168.8336 | 10.8756
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 912.7183 | 6.8141 | 30.4866 | 17.3747 | -128.7926 | 0.7344 | 2.2214 | 9.7584 | 0.80475 | 24.5341 | 2.8793 | 34.6118 | 0.39775 | 0.090545 | 0.22764 | 4.223 | -111.5531 | 0.95085 | -57.5993 | 3.279 | -169.8027 | 9.8369
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1890.0075 | 14.1103 | 22.368 | 37.3384 | -121.6022 | 0.80825 | 2.0514 | 5.9506 | 0.5188 | 11.6045 | 1.3263 | 13.1116 | 0.51279 | 0.17678 | 0.34474 | 8.6597 | -111.7685 | 2.9855 | -61.9429 | 5.7454 | -166.502 | 17.2363
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1461.0237 | 10.9076 | 17.7727 | 28.5561 | -130.5919 | 0.55027 | 1.1004 | 4.5543 | 0.95536 | 16.9793 | 1.7455 | 18.5537 | 0.26822 | 0.064811 | 0.24163 | 6.6906 | -113.0219 | 1.4594 | -61.2764 | 5.2505 | -170.7349 | 15.7515
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1547.5924 | 11.5539 | 38.5637 | 30.9958 | -109.0057 | 1.0942 | 3.9477 | 12.6895 | 0.30311 | 11.6888 | 0.77827 | 13.9437 | 1.0856 | 0.33774 | 0.3111 | 7.1666 | -108.478 | 3.5523 | -55.9827 | 3.6741 | -161.2236 | 11.0224
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 1646.0961 | 12.2893 | 19.4118 | 32.3157 | -125.4824 | 0.68842 | 1.8894 | 5.3531 | 0.73588 | 14.2848 | 1.5356 | 15.8266 | 0.37474 | 0.13227 | 0.35296 | 7.4802 | -111.8915 | 2.1146 | -63.3058 | 5.4236 | -167.466 | 16.2707
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3562.8571 | 15.4276 | 7.899 | 40.4445 | -109.8184 | 1.2806 | 3.418 | 23.1329 | 1.7245 | 13.6219 | 1.4478 | 16.824 | 1.6982 | 0.25092 | 0.14776 | 10.0875 | -115.1865 | 5.8786 | -56.4732 | 4.2125 | -173.3908 | 12.6376
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 4898.3162 | 21.2103 | 7.2004 | 54.5974 | -110.49 | 1.2736 | 3.0607 | 14.9168 | 1.4108 | 10.1581 | 1.694 | 13.8742 | 1.4685 | 0.30131 | 0.20519 | 13.8109 | -112.5523 | 7.3514 | -54.7136 | 6.4707 | -170.0967 | 19.4122
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 4068.2553 | 17.6161 | 7.7964 | 45.7759 | -118.1777 | 0.96295 | 1.3488 | 10.1978 | 1.7897 | 13.9529 | 2.1879 | 17.6858 | 0.73088 | 0.096671 | 0.13227 | 11.618 | -110.3428 | 4.4226 | -50.5263 | 7.1955 | -170.2299 | 21.5865
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3931.8244 | 17.0253 | 8.6354 | 44.473 | -118.902 | 0.91772 | 1.0012 | 9.7439 | 1.7349 | 14.9815 | 1.7469 | 18.0219 | 0.6504 | 0.066828 | 0.10275 | 11.1825 | -109.4029 | 3.9691 | -49.5532 | 7.2135 | -169.3202 | 21.6404
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3078.593 | 13.3307 | 10.1792 | 34.7144 | -115.6556 | 0.98524 | 1.425 | 14.4326 | 1.8088 | 18.4118 | 2.0289 | 21.5105 | 0.78388 | 0.077398 | 0.098738 | 8.8227 | -109.558 | 3.5938 | -49.7535 | 5.2289 | -169.4237 | 15.6867
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2743.4665 | 11.8796 | 16.2342 | 30.572 | -117.1894 | 0.91855 | 3.9643 | 15.0888 | 1.335 | 21.6729 | 3.8451 | 26.1728 | 0.69621 | 0.18292 | 0.26273 | 7.528 | -110.6807 | 3.0011 | -56.3219 | 4.551 | -166.9641 | 13.6531
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 8062.1155 | 34.91 | 8.2017 | 90.158 | -104.3658 | 1.3294 | 2.4047 | 11.9583 | 0.73869 | 6.0585 | 0.70142 | 7.2399 | 1.9738 | 0.39692 | 0.20109 | 22.4553 | -112.5671 | 14.1118 | -54.6069 | 8.3676 | -169.1257 | 25.1027
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3516.7359 | 15.2279 | 10.7707 | 39.2949 | -109.5816 | 1.1133 | 3.1139 | 16.6998 | 1.4322 | 15.4257 | 1.9343 | 17.9386 | 1.0826 | 0.20187 | 0.18647 | 9.9266 | -109.0359 | 4.8834 | -51.3217 | 5.0508 | -166.826 | 15.1524
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 4900.7646 | 21.2209 | 10.4976 | 55.4255 | -113.5155 | 1.0653 | 1.4494 | 10.4438 | 1.0652 | 11.1825 | 1.2776 | 13.3389 | 0.93395 | 0.12961 | 0.13878 | 13.963 | -109.8211 | 6.1935 | -51.0625 | 7.7721 | -168.8319 | 23.3162
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3169.8177 | 13.7257 | 14.8663 | 35.5412 | -107.4099 | 1.1569 | 3.7135 | 20.5973 | 1.1196 | 16.6442 | 2.2147 | 19.606 | 1.2375 | 0.22311 | 0.18029 | 8.9412 | -108.9995 | 4.6938 | -51.1746 | 4.2545 | -166.5997 | 12.7636
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2777.865 | 12.0285 | 18.8003 | 31.0734 | -114.7955 | 0.98498 | 1.3695 | 16.3517 | 1.075 | 20.2097 | 2.9243 | 23.6688 | 0.8091 | 0.067766 | 0.083754 | 7.9782 | -110.0138 | 3.4102 | -50.2008 | 4.568 | -169.8742 | 13.7041
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3875.5648 | 16.7817 | 7.3956 | 43.569 | -120.6691 | 0.89516 | 0.88044 | 9.457 | 2.0427 | 15.1072 | 2.3156 | 19.0052 | 0.62599 | 0.058279 | 0.093099 | 11.1105 | -110.4864 | 3.8433 | -49.2095 | 7.2686 | -171.1616 | 21.8059
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2025 | 5988.7361 | 25.932 | 5.531 | 67.2562 | -107.7392 | 1.3674 | 2.9161 | 14.6161 | 1.4178 | 7.8422 | 1.0668 | 10.8386 | 1.8638 | 0.37185 | 0.19951 | 16.789 | -112.9164 | 9.7526 | -55.0966 | 7.0533 | -169.9011 | 21.1598
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 2784.8488 | 12.0587 | 10.2812 | 31.0698 | -105.8484 | 1.3212 | 6.6973 | 33.4514 | 1.7214 | 17.6978 | 2.3474 | 21.6176 | 1.8901 | 0.37843 | 0.20021 | 7.7918 | -113.3378 | 4.8059 | -55.1839 | 2.9924 | -170.3721 | 8.9773
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2025 | 4172.6807 | 18.0682 | 10.7829 | 47.1511 | -112.6381 | 1.0792 | 1.6822 | 12.7597 | 1.2105 | 13.053 | 1.314 | 15.2201 | 0.97753 | 0.12887 | 0.13184 | 11.905 | -109.9038 | 5.456 | -51.0571 | 6.4511 | -168.9283 | 19.3532
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 4883.507 | 21.1462 | 5.2338 | 55.2006 | -119.9474 | 1.058 | 0.99019 | 9.5045 | 2.0723 | 10.8459 | 1.6251 | 15.0086 | 0.87632 | 0.091297 | 0.10418 | 14.038 | -112.9909 | 5.5405 | -52.594 | 8.4978 | -173.2497 | 25.4933
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3411.8326 | 14.7737 | 14.3561 | 38.2824 | -114.9707 | 1.0009 | 1.6765 | 13.3865 | 1.1507 | 16.5201 | 2.2972 | 19.9581 | 0.81031 | 0.10149 | 0.12524 | 9.7097 | -109.4081 | 4.0289 | -50.5536 | 5.6822 | -168.596 | 17.0467
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2025 | 3812.1916 | 16.5073 | 7.3326 | 42.8477 | -120.207 | 0.9043 | 0.95303 | 9.7885 | 2.081 | 15.2596 | 2.3671 | 19.2016 | 0.64147 | 0.062455 | 0.097362 | 10.9213 | -110.4802 | 3.851 | -49.5178 | 7.0711 | -171.0043 | 21.2134
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1184.8969 | 12.4382 | 15.7519 | 33.0773 | -101.2422 | 1.2349 | 2.3657 | 14.9489 | 0.43437 | 6.8421 | 0.51168 | 7.4082 | 2.1848 | 0.34576 | 0.15825 | 7.9518 | -112.3932 | 5.3671 | -54.0923 | 2.592 | -168.8735 | 7.776
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1576.7578 | 16.5517 | 16.3232 | 44.5979 | -99.1402 | 1.293 | 0.87076 | 13.4708 | 0.29962 | 4.8907 | 0.37615 | 5.453 | 2.7544 | 0.17804 | 0.064641 | 10.7027 | -113.118 | 7.6596 | -53.1502 | 3.0431 | -173.0369 | 9.1294
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1528.9634 | 16.05 | 15.4179 | 42.7005 | -112.9438 | 0.9826 | 1.899 | 5.3768 | 0.41787 | 6.4426 | 0.488 | 7.0177 | 0.83457 | 0.29476 | 0.35319 | 9.9239 | -110.0086 | 4.5357 | -58.3743 | 5.4764 | -163.0877 | 16.4291
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1879.5853 | 19.7305 | 15.6785 | 52.9871 | -114.8124 | 0.97704 | 0.85241 | 4.3378 | 0.32078 | 5.0294 | 0.39051 | 5.6023 | 0.86249 | 0.16949 | 0.19651 | 12.6853 | -111.4313 | 5.6839 | -55.3237 | 7.0251 | -168.2828 | 21.0752
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1363.0532 | 14.3083 | 11.6452 | 34.8222 | -105.2156 | 1.0084 | 2.0543 | 5.9844 | 0.60397 | 7.0334 | 1.3387 | 7.9162 | 0.85085 | 0.29207 | 0.34327 | 9.1303 | -102.1767 | 4.1414 | -46.9169 | 5.0148 | -158.2635 | 15.0444
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2713.9179 | 28.4887 | 8.9942 | 71.2845 | -111.8381 | 0.88671 | 0.85551 | 2.3744 | 0.40249 | 3.6201 | 0.6219 | 4.1606 | 0.65588 | 0.23632 | 0.36031 | 17.9871 | -104.4498 | 6.9175 | -50.5418 | 11.1329 | -160.6689 | 33.3986
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2018.9618 | 21.1936 | 22.8434 | 56.8793 | -104.6812 | 1.1748 | 3.3144 | 6.3911 | 0.20073 | 4.5854 | 0.23739 | 4.875 | 1.3938 | 0.7228 | 0.51859 | 12.5419 | -110.5977 | 7.6452 | -60.459 | 5.1779 | -155.9504 | 15.5338
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1899.0399 | 19.9347 | 12.4781 | 49.5257 | -109.1147 | 0.96907 | 1.6432 | 4.1545 | 0.41107 | 5.1294 | 0.7876 | 5.5535 | 0.80994 | 0.32035 | 0.39553 | 12.4574 | -106.1163 | 5.6707 | -53.2591 | 6.8671 | -160.2227 | 20.6012
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1334.3506 | 14.007 | 16.3984 | 36.3853 | -114.9061 | 0.91887 | 1.6955 | 5.2617 | 0.45465 | 7.4555 | 0.83506 | 8.1643 | 0.70575 | 0.22742 | 0.32224 | 8.8101 | -109.1714 | 3.621 | -55.7804 | 5.2297 | -164.6007 | 15.6892
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2014.7845 | 21.1498 | 17.3705 | 55.0468 | -115.6931 | 0.90939 | 1.2953 | 3.3569 | 0.29223 | 5.0762 | 0.42955 | 5.6845 | 0.66131 | 0.25517 | 0.38585 | 12.9576 | -108.6907 | 5.0703 | -58.8937 | 8.0179 | -162.259 | 24.0536
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1029.1836 | 10.8036 | 6.5165 | 24.9514 | -98.4328 | 1.089 | 2.6766 | 10.2478 | 1.2854 | 8.3764 | 1.9258 | 9.1561 | 1.2234 | 0.31954 | 0.26119 | 7.1148 | -101.1144 | 3.8498 | -42.1418 | 3.2663 | -159.9033 | 9.7989
BDR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1752.5445 | 18.3969 | 19.4498 | 46.19 | -104.5326 | 1.0776 | 1.2369 | 6.0999 | 0.25574 | 4.9741 | 0.91314 | 5.4961 | 1.2263 | 0.24866 | 0.20277 | 12.139 | -107.5543 | 6.6301 | -48.3673 | 5.5104 | -166.5762 | 16.5311
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1787.3932 | 18.7628 | 9.0239 | 45.8113 | -111.2867 | 0.75677 | 1.5712 | 2.5661 | 0.69511 | 6.2726 | 1.0732 | 7.1484 | 0.40909 | 0.25049 | 0.6123 | 11.162 | -98.7982 | 3.3639 | -54.4897 | 7.9756 | -152.2481 | 23.9267
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2125.3634 | 22.3105 | 9.3825 | 55.2531 | -110.3341 | 0.82152 | 1.641 | 2.3902 | 0.55121 | 5.1717 | 0.84698 | 5.8675 | 0.46218 | 0.31731 | 0.68655 | 13.1223 | -100.0079 | 4.4489 | -57.1071 | 8.966 | -151.6189 | 26.8981
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1838.5626 | 19.2999 | 9.7862 | 48.0036 | -103.4381 | 1.0101 | 2.4747 | 4.3981 | 0.54481 | 5.3316 | 0.83232 | 5.8666 | 0.82491 | 0.46416 | 0.56268 | 11.6537 | -101.1703 | 5.4857 | -52.1166 | 6.3537 | -151.7342 | 19.0612
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 977.0419 | 10.2563 | 12.4557 | 25.127 | -110.3672 | 0.91893 | 2.2089 | 6.8529 | 0.85149 | 10.6059 | 1.7237 | 11.9201 | 0.64614 | 0.20827 | 0.32234 | 6.5165 | -102.9557 | 2.5049 | -48.1904 | 4.0286 | -159.7036 | 12.0857
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2026 | 683.8673 | 7.1787 | 6.5874 | 17.0754 | -96.3657 | 1.2067 | 5.0453 | 21.5219 | 1.7994 | 11.8535 | 2.2378 | 13.1622 | 1.8157 | 0.42564 | 0.23443 | 4.6978 | -104.3579 | 2.9254 | -45.0627 | 1.773 | -163.1949 | 5.319
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2026 | 4034.9699 | 42.3562 | 13.5014 | 111.0372 | -113.4697 | 1.0016 | 0.70123 | 2.0148 | 0.17442 | 2.355 | 0.24981 | 2.7482 | 0.85555 | 0.29777 | 0.34804 | 26.3648 | -109.6236 | 11.6479 | -57.3538 | 14.9053 | -163.5899 | 44.7159
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1030.9286 | 10.8219 | 38.0612 | 29.2548 | -113.7791 | 1.0898 | 1.5407 | 10.2102 | 0.22256 | 8.4711 | 0.31089 | 9.5461 | 1.2053 | 0.18188 | 0.1509 | 6.9747 | -115.0793 | 3.635 | -58.3304 | 3.3519 | -171.5534 | 10.0558
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1217.2698 | 12.778 | 16.8751 | 32.6397 | -105.8144 | 0.94391 | 4.7721 | 4.2149 | 0.55073 | 9.2937 | 0.94533 | 10.9161 | 0.45352 | 0.51348 | 1.1322 | 6.9499 | -97.597 | 2.7394 | -65.52 | 4.7076 | -141.7835 | 14.1227
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2788.4482 | 29.2711 | 12.8559 | 75.3545 | -108.9158 | 1.0359 | 1.638 | 3.0629 | 0.27318 | 3.512 | 0.42054 | 3.9252 | 0.87214 | 0.46639 | 0.53477 | 17.5788 | -107.1203 | 8.4266 | -58.5348 | 9.467 | -156.9743 | 28.4009
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2615.6655 | 27.4574 | 10.0334 | 69.0214 | -108.8494 | 0.9605 | 1.052 | 2.8931 | 0.36056 | 3.6176 | 0.60338 | 4.1514 | 0.79973 | 0.29079 | 0.3636 | 17.3484 | -104.5876 | 7.5371 | -50.5623 | 9.8834 | -160.0349 | 29.6503
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2957.7173 | 31.048 | 10.5753 | 79.9073 | -118.115 | 0.83905 | 0.37471 | 1.9127 | 0.32329 | 3.4189 | 0.55509 | 4.2312 | 0.55945 | 0.1096 | 0.19591 | 19.9724 | -106.2473 | 6.3046 | -48.4815 | 13.6748 | -165.2174 | 41.0245
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2877.6309 | 30.2073 | 10.2803 | 77.4921 | -116.9523 | 0.84767 | 0.5018 | 1.9997 | 0.34463 | 3.5429 | 0.57871 | 4.3517 | 0.56442 | 0.14164 | 0.25094 | 19.2208 | -105.578 | 6.1874 | -49.7671 | 13.0577 | -163.5944 | 39.1731
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2879.2879 | 30.2247 | 9.9648 | 76.1997 | -101.5693 | 1.1439 | 1.5151 | 4.0248 | 0.29826 | 2.9721 | 0.52065 | 3.4468 | 1.3542 | 0.50978 | 0.37644 | 19.0489 | -105.3421 | 10.7119 | -50.2456 | 8.4261 | -159.1037 | 25.2783
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1316.3227 | 13.8178 | 7.6198 | 30.7069 | -92.8427 | 1.1606 | 2.5807 | 9.9319 | 0.82224 | 6.2653 | 1.8538 | 6.9622 | 1.5852 | 0.41189 | 0.25984 | 9.2185 | -100.1042 | 5.6181 | -39.3929 | 3.6016 | -161.2137 | 10.8047
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1287.5481 | 13.5157 | 8.9667 | 31.7413 | -99.5775 | 1.0347 | 3.9005 | 6.1231 | 0.84342 | 7.5627 | 1.7507 | 8.8479 | 0.80965 | 0.51576 | 0.63701 | 8.1613 | -96.7654 | 3.7684 | -47.8739 | 4.5221 | -147.5263 | 13.5664
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2828.3841 | 29.6903 | 8.6543 | 74.5128 | -110.7048 | 0.92144 | 1.1592 | 2.2263 | 0.42586 | 3.6855 | 0.66611 | 4.4333 | 0.60406 | 0.31454 | 0.52071 | 17.9999 | -102.0982 | 6.5769 | -54.0347 | 11.6449 | -155.3899 | 34.9348
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2896.0993 | 30.4012 | 13.0535 | 76.781 | -110.0063 | 0.91537 | 1.4183 | 2.0069 | 0.28284 | 3.692 | 0.50996 | 4.5797 | 0.54359 | 0.38416 | 0.70671 | 17.6537 | -100.7315 | 6.3335 | -59.4646 | 11.8319 | -150.8324 | 35.4956
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2290.8952 | 24.0482 | 7.9083 | 59.2652 | -109.362 | 0.89896 | 1.7484 | 2.6199 | 0.59416 | 4.6988 | 0.78383 | 5.2079 | 0.55756 | 0.37209 | 0.66734 | 14.1996 | -101.7565 | 5.4623 | -57.3126 | 9.0566 | -152.4481 | 27.1699
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1181.3054 | 12.4005 | 11.4233 | 30.0621 | -109.187 | 0.94013 | 1.8064 | 5.9249 | 0.75195 | 8.5898 | 1.5503 | 9.6164 | 0.68976 | 0.21029 | 0.30488 | 7.963 | -102.7814 | 3.1902 | -46.7098 | 4.7853 | -160.1636 | 14.3558
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2133.5302 | 22.3963 | 16.5294 | 56.0765 | -102.3714 | 1.0698 | 1.048 | 4.5207 | 0.25388 | 4.1964 | 0.84625 | 4.7584 | 1.0773 | 0.24974 | 0.23182 | 14.6952 | -102.9932 | 7.4907 | -44.5483 | 7.2102 | -161.3776 | 21.6305
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1945.9327 | 20.427 | 12.7981 | 51.181 | -108.0828 | 0.96848 | 1.4907 | 3.9315 | 0.38925 | 4.9816 | 0.94147 | 5.4536 | 0.7892 | 0.29923 | 0.37916 | 12.9718 | -104.6413 | 5.803 | -49.9649 | 7.214 | -160.3613 | 21.6419
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1829.6307 | 19.2061 | 10.796 | 47.9925 | -94.7756 | 1.209 | 4.3532 | 6.8375 | 0.45707 | 4.9345 | 0.72475 | 5.5747 | 1.3857 | 0.8822 | 0.63667 | 11.3329 | -100.4268 | 6.8676 | -50.6614 | 4.7345 | -145.4911 | 14.2034
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1240.6958 | 13.0239 | 19.0032 | 31.7723 | -91.4544 | 1.2499 | 3.4766 | 13.2231 | 0.35494 | 6.7449 | 1.4843 | 7.526 | 1.9604 | 0.51543 | 0.26292 | 8.3093 | -101.5957 | 5.4825 | -43.7469 | 2.8381 | -157.4377 | 8.5144
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2562.9939 | 26.9045 | 11.2728 | 68.2873 | -112.673 | 0.92908 | 1.5001 | 2.6106 | 0.36218 | 4.0828 | 0.46444 | 4.5236 | 0.63941 | 0.36743 | 0.57464 | 15.9674 | -106.4856 | 6.5128 | -60.8397 | 9.7919 | -156.9946 | 29.3758
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 959.5619 | 10.0728 | 4.1036 | 21.1256 | -83.4842 | 1.3408 | 17.758 | 15.4447 | 2.1633 | 8.8774 | 2.7557 | 9.9289 | 1.7398 | 2.0004 | 1.1498 | 5.7263 | -95.4551 | 4.1343 | -45.6238 | 1.8106 | -131.681 | 5.4318
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 531.4695 | 5.579 | 5.5953 | 12.352 | -103.5503 | 1.1228 | 9.1442 | 16.8877 | 3.1272 | 17.4978 | 5.0737 | 21.3375 | 0.96513 | 0.52259 | 0.54147 | 3.4538 | -101.499 | 1.6276 | -49.5473 | 1.8562 | -154.4472 | 5.5687
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2068.0571 | 21.709 | 15.5396 | 54.262 | -102.7492 | 1.0594 | 1.1036 | 4.5718 | 0.28062 | 4.3608 | 0.86612 | 4.9146 | 1.0484 | 0.25307 | 0.24139 | 14.2077 | -103.0316 | 7.1693 | -44.8646 | 7.0458 | -161.1664 | 21.1374
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1894.5904 | 19.888 | 10.6864 | 50.1089 | -108.1194 | 0.95259 | 2.0426 | 3.7875 | 0.49881 | 5.3305 | 0.90167 | 5.8002 | 0.71053 | 0.38318 | 0.53929 | 12.1021 | -103.8176 | 5.2795 | -54.3966 | 6.98 | -155.8354 | 20.9399
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2107.4345 | 22.1223 | 8.0961 | 53.9627 | -105.6123 | 1.0195 | 1.0113 | 4.1355 | 0.51839 | 4.197 | 0.83477 | 4.7853 | 0.98534 | 0.24095 | 0.24454 | 14.5155 | -104.0835 | 6.9198 | -45.7149 | 7.6011 | -162.5983 | 22.8032
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2566.4198 | 26.9404 | 8.8962 | 67.1027 | -110.2166 | 0.91084 | 1.0982 | 2.6152 | 0.43131 | 3.837 | 0.65954 | 4.3774 | 0.68157 | 0.28622 | 0.41994 | 16.8028 | -103.8311 | 6.7327 | -51.5637 | 10.1717 | -158.7216 | 30.5152
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1678.908 | 17.624 | 21.4907 | 44.2196 | -103.014 | 1.068 | 0.96911 | 5.9064 | 0.24593 | 5.2852 | 0.99762 | 5.7915 | 1.1175 | 0.18336 | 0.16408 | 11.6832 | -104.8897 | 6.1749 | -45.37 | 5.5088 | -164.3514 | 16.5264
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3546.9831 | 37.2337 | 17.2545 | 96.6136 | -114.5173 | 0.88882 | 0.71696 | 1.6983 | 0.1669 | 2.8798 | 0.37644 | 3.7148 | 0.58975 | 0.24896 | 0.42216 | 22.7167 | -104.0966 | 7.6132 | -55.2221 | 15.3172 | -158.593 | 45.9517
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2923.2293 | 30.6859 | 13.6078 | 79.0313 | -103.1925 | 1.1709 | 2.001 | 4.0155 | 0.22573 | 3.0716 | 0.38701 | 3.5741 | 1.3073 | 0.65146 | 0.49833 | 18.462 | -106.7583 | 10.4708 | -56.0671 | 8.3037 | -154.989 | 24.911
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1196.3119 | 12.558 | 14.0313 | 30.3888 | -94.2417 | 1.1881 | 3.5327 | 11.3365 | 0.50791 | 7.1266 | 1.5601 | 8.0798 | 1.5907 | 0.49571 | 0.31162 | 8.0178 | -100.9976 | 4.8686 | -44.0162 | 3.1664 | -156.3534 | 9.4991
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2707.9512 | 28.4261 | 21.2468 | 74.8406 | -111.6168 | 1.0479 | 0.34105 | 3.427 | 0.15381 | 3.268 | 0.27716 | 3.6406 | 1.0487 | 0.10436 | 0.099517 | 18.8567 | -110.9098 | 9.2262 | -51.4076 | 9.6312 | -170.4328 | 28.8937
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1041.4437 | 10.9323 | 9.7143 | 25.7378 | -91.4551 | 1.2055 | 5.954 | 13.1332 | 0.85685 | 8.3237 | 1.9626 | 9.3849 | 1.5778 | 0.7153 | 0.45335 | 6.7909 | -98.5213 | 4.1894 | -43.7627 | 2.6468 | -150.2075 | 7.9405
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 847.6907 | 8.8984 | 7.9174 | 21.187 | -102.7859 | 0.98862 | 3.7098 | 9.1252 | 1.4797 | 11.7152 | 2.1953 | 13.0994 | 0.77893 | 0.31666 | 0.40654 | 5.5821 | -98.3227 | 2.4085 | -45.1831 | 3.2038 | -153.1706 | 9.6114
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2061.6072 | 21.6413 | 7.0961 | 52.3405 | -105.1268 | 0.97291 | 2.5669 | 3.2151 | 0.72431 | 5.1398 | 0.90357 | 5.6421 | 0.62553 | 0.49941 | 0.79839 | 12.5346 | -100.2288 | 5.4392 | -57.266 | 7.5053 | -147.9695 | 22.5158
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3302.6028 | 34.6683 | 13.0194 | 89.6178 | -109.793 | 1.0381 | 1.243 | 2.5977 | 0.22467 | 2.9251 | 0.34938 | 3.3429 | 0.88806 | 0.42493 | 0.4785 | 21.0507 | -107.5603 | 9.9051 | -57.8548 | 11.4429 | -158.6615 | 34.3286
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1342.8829 | 14.0966 | 8.4547 | 32.2128 | -95.6924 | 1.1094 | 4.2941 | 6.918 | 0.81594 | 6.8985 | 1.9372 | 8.1581 | 1.0028 | 0.62247 | 0.62071 | 8.6467 | -96.024 | 4.4186 | -44.4872 | 4.3254 | -147.3771 | 12.9762
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1847.256 | 19.3912 | 16.1319 | 48.6582 | -105.3048 | 1.0802 | 1.6531 | 5.2932 | 0.30237 | 4.8778 | 0.92272 | 5.5222 | 1.0852 | 0.33891 | 0.31231 | 12.4291 | -106.1407 | 6.3924 | -50.0016 | 6.0665 | -162.0721 | 18.1994
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 919.1116 | 9.6482 | 13.881 | 23.5196 | -99.6515 | 1.1467 | 3.1673 | 12.3014 | 0.68755 | 9.5438 | 1.8341 | 10.884 | 1.2889 | 0.33187 | 0.25747 | 6.2497 | -102.6236 | 3.417 | -45.1477 | 2.84 | -159.5862 | 8.52
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2825.4415 | 29.6594 | 12.9056 | 75.6414 | -116.1789 | 0.89023 | 0.34363 | 2.2807 | 0.25919 | 3.345 | 0.56188 | 3.9399 | 0.68181 | 0.10273 | 0.15067 | 19.5846 | -108.0294 | 7.3648 | -47.9534 | 12.2197 | -168.0752 | 36.6592
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1339.0311 | 14.0562 | 10.3754 | 34.5935 | -100.7003 | 1.1005 | 3.5852 | 7.1896 | 0.65898 | 6.8372 | 1.0167 | 8.057 | 1.0515 | 0.52436 | 0.49866 | 8.5205 | -100.5075 | 4.2965 | -50.3748 | 4.3504 | -150.7634 | 13.0511
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1981.2445 | 20.7977 | 11.6476 | 51.5565 | -103.5683 | 1.0207 | 2.5937 | 4.069 | 0.42695 | 4.9729 | 0.86847 | 5.4988 | 0.81822 | 0.52157 | 0.63745 | 12.4408 | -101.9531 | 6.0089 | -53.752 | 6.673 | -151.3428 | 20.0189
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3260.9256 | 34.2308 | 12.8956 | 88.0917 | -109.3576 | 1.0415 | 1.2674 | 2.6588 | 0.2289 | 2.9518 | 0.37512 | 3.3666 | 0.90075 | 0.42935 | 0.47666 | 20.8496 | -107.4111 | 9.8998 | -57.2725 | 11.2249 | -158.7235 | 33.6746
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1176.1122 | 12.346 | 12.7621 | 30.1496 | -102.7604 | 1.0991 | 1.9872 | 9.6767 | 0.59215 | 7.5571 | 1.2658 | 7.8759 | 1.2805 | 0.26295 | 0.20535 | 8.0788 | -107.033 | 4.5718 | -48.4332 | 3.5101 | -165.2092 | 10.5304
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2153.6614 | 22.6076 | 20.4053 | 57.4603 | -99.3004 | 1.1652 | 1.3195 | 5.9037 | 0.19499 | 3.9788 | 0.72309 | 4.4692 | 1.4838 | 0.33164 | 0.22351 | 14.7038 | -105.032 | 8.6592 | -46.7086 | 6.0537 | -162.6334 | 18.1611
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1211.0993 | 12.7132 | 6.196 | 29.0708 | -103.429 | 0.99471 | 1.3171 | 6.3798 | 1.2181 | 7.547 | 1.8898 | 8.7901 | 0.84534 | 0.17452 | 0.20646 | 8.5065 | -98.4335 | 3.6145 | -37.5656 | 4.8927 | -159.0746 | 14.6782
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2570.7132 | 26.9855 | 19.3311 | 68.6028 | -109.8318 | 0.92623 | 0.21275 | 2.6785 | 0.1853 | 3.5821 | 0.61793 | 4.1698 | 0.74773 | 0.059393 | 0.07943 | 18.3352 | -103.6899 | 7.5107 | -40.728 | 10.8415 | -165.7414 | 32.5244
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2044.1928 | 21.4585 | 22.0153 | 53.7977 | -101.129 | 1.0944 | 0.92602 | 5.0629 | 0.19415 | 4.2742 | 0.85528 | 4.8819 | 1.1845 | 0.21665 | 0.1829 | 14.2543 | -103.1773 | 7.57 | -43.454 | 6.6844 | -162.8639 | 20.0533
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1008.6783 | 10.5884 | 28.5775 | 26.2218 | -98.7614 | 1.0786 | 1.9497 | 10.5191 | 0.30862 | 8.8196 | 1.7029 | 9.5602 | 1.1927 | 0.22107 | 0.18535 | 7.0407 | -102.1071 | 3.8771 | -42.1857 | 3.1636 | -162.0106 | 9.4908
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1946.7844 | 20.4359 | 9.3436 | 47.9319 | -98.1594 | 1.1401 | 1.4403 | 6.064 | 0.4594 | 4.2925 | 1.0826 | 4.8549 | 1.4127 | 0.33553 | 0.23751 | 13.5472 | -103.101 | 7.79 | -43.2674 | 5.7573 | -162.8757 | 17.2719
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1389.4082 | 14.585 | 8.8067 | 34.8189 | -105.4045 | 0.89199 | 2.7265 | 4.2345 | 0.86067 | 7.5797 | 1.5554 | 8.7527 | 0.55867 | 0.35971 | 0.64387 | 8.7326 | -97.2303 | 3.2618 | -50.9283 | 5.617 | -149.3263 | 16.8509
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1442.8898 | 15.1464 | 7.1408 | 36.1297 | -105.4698 | 0.94837 | 2.2446 | 5.1082 | 0.93857 | 6.7022 | 1.2887 | 7.385 | 0.76217 | 0.33491 | 0.43942 | 9.454 | -101.2125 | 4.1126 | -48.6622 | 5.4026 | -155.5483 | 16.2077
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2713.4744 | 28.4841 | 8.9683 | 72.2901 | -110.7902 | 0.94925 | 0.65666 | 2.7405 | 0.3769 | 3.3801 | 0.57328 | 3.9426 | 0.81077 | 0.19427 | 0.23961 | 18.516 | -105.7306 | 7.8153 | -48.2675 | 10.7139 | -163.8804 | 32.1417
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 999.0216 | 10.487 | 7.1286 | 24.571 | -102.9661 | 0.98934 | 2.5804 | 7.7633 | 1.3543 | 9.6543 | 2.048 | 10.9634 | 0.80412 | 0.26728 | 0.33238 | 6.7344 | -98.2886 | 2.8806 | -42.3167 | 3.8662 | -155.2885 | 11.5987
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2614.2037 | 27.442 | 8.6196 | 69.0837 | -111.9815 | 0.926 | 0.88862 | 2.5387 | 0.44194 | 3.8093 | 0.68578 | 4.5842 | 0.66644 | 0.23327 | 0.35003 | 17.2569 | -103.715 | 6.3928 | -50.3089 | 10.9311 | -159.8644 | 32.7933
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1494.2779 | 15.6858 | 9.8683 | 37.9422 | -104.2494 | 1.0445 | 1.8528 | 5.931 | 0.63103 | 6.2272 | 1.2776 | 6.9676 | 0.95243 | 0.29754 | 0.3124 | 10.1105 | -102.935 | 4.8566 | -46.4522 | 5.2714 | -159.695 | 15.8142
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1569.372 | 16.4741 | 5.8188 | 37.233 | -99.2008 | 1.0049 | 3.8251 | 4.0554 | 1.1329 | 6.5921 | 1.5181 | 7.7174 | 0.61518 | 0.58026 | 0.94323 | 9.4157 | -94.0029 | 4.0657 | -52.9189 | 5.7234 | -140.6888 | 17.1701
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2891.1822 | 30.3495 | 12.5514 | 77.7261 | -111.8734 | 0.9471 | 1.3401 | 2.4257 | 0.28407 | 3.5655 | 0.40245 | 3.9537 | 0.68032 | 0.37584 | 0.55244 | 18.1031 | -106.4964 | 7.6174 | -59.9133 | 10.8386 | -157.111 | 32.5159
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1666.0841 | 17.4893 | 9.0474 | 42.7243 | -109.5243 | 0.79739 | 2.073 | 2.8484 | 0.74418 | 6.7329 | 1.1329 | 7.6731 | 0.42305 | 0.3079 | 0.7278 | 10.2122 | -98.1557 | 3.2896 | -56.868 | 7.1746 | -149.697 | 21.5237
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2521.0688 | 26.4644 | 9.2035 | 66.235 | -110.7394 | 0.91367 | 1.157 | 2.669 | 0.42971 | 3.9548 | 0.71406 | 4.4586 | 0.67488 | 0.29254 | 0.43347 | 16.4447 | -104.3376 | 6.5865 | -52.5638 | 9.9706 | -158.914 | 29.9119
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 639.98 | 6.718 | 5.186 | 15.3768 | -100.1637 | 1.0886 | 3.3747 | 16.5109 | 2.519 | 13.0636 | 3.0988 | 14.1345 | 1.2639 | 0.25833 | 0.20439 | 4.5123 | -102.8374 | 2.4373 | -42.0549 | 2.0755 | -163.7564 | 6.2264
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 952.3804 | 9.9974 | 6.0745 | 21.6103 | -87.7545 | 1.2312 | 6.7167 | 17.3178 | 1.442 | 8.7597 | 2.5133 | 9.2057 | 1.977 | 0.76677 | 0.38785 | 6.333 | -98.6467 | 4.2612 | -41.1141 | 2.0839 | -153.5964 | 6.2518
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2353.0957 | 24.7011 | 17.2585 | 64.2907 | -111.5423 | 0.99406 | 0.60212 | 3.5529 | 0.22796 | 3.9342 | 0.36913 | 4.3087 | 0.90306 | 0.15305 | 0.16947 | 16.1075 | -108.8327 | 7.3855 | -51.1277 | 8.7329 | -166.892 | 26.1988
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1732.0714 | 18.182 | 11.918 | 46.7007 | -109.9315 | 0.94379 | 2.249 | 3.8547 | 0.51303 | 6.1143 | 0.75734 | 6.9617 | 0.63043 | 0.36783 | 0.58345 | 10.7877 | -103.1783 | 4.2979 | -57.7613 | 6.716 | -153.906 | 20.1481
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1304.4643 | 13.6933 | 16.0719 | 35.3326 | -106.2663 | 0.98814 | 3.9487 | 5.4237 | 0.50124 | 8.0558 | 0.74281 | 9.0196 | 0.67326 | 0.49017 | 0.72805 | 7.8536 | -101.74 | 3.4749 | -59.8438 | 4.677 | -148.3917 | 14.0311
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1595.3505 | 16.7468 | 8.6977 | 40.6721 | -109.927 | 0.76866 | 2.0195 | 2.8457 | 0.81324 | 7.0733 | 1.1966 | 7.9914 | 0.40231 | 0.28551 | 0.70967 | 9.8067 | -97.8988 | 3.045 | -56.3497 | 6.985 | -149.9686 | 20.9551
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1701.5181 | 17.8613 | 6.8337 | 42.298 | -106.9346 | 0.94719 | 1.3167 | 4.4197 | 0.7954 | 5.4355 | 1.1131 | 6.026 | 0.81311 | 0.24224 | 0.29791 | 11.5716 | -102.8923 | 5.0658 | -45.894 | 6.5181 | -160.5599 | 19.5544
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2721.5125 | 28.5685 | 15.4164 | 73.5614 | -112.5551 | 0.86657 | 1.1535 | 2.0862 | 0.25361 | 3.9098 | 0.48384 | 4.7892 | 0.5336 | 0.29504 | 0.55293 | 16.9831 | -102.248 | 5.7451 | -57.5897 | 11.5433 | -154.6814 | 34.6298
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2527.3392 | 26.5302 | 16.9117 | 69.8683 | -101.6395 | 1.2407 | 1.6127 | 5.7635 | 0.19017 | 3.2161 | 0.28829 | 3.8861 | 1.7921 | 0.50146 | 0.27981 | 16.7112 | -108.2497 | 10.1461 | -52.4496 | 6.6341 | -161.8186 | 19.9024
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1168.8817 | 12.2701 | 12.1238 | 30.4178 | -116.0876 | 0.83973 | 0.59392 | 4.8612 | 0.6982 | 8.4648 | 1.475 | 10.3312 | 0.57428 | 0.070163 | 0.12218 | 8.0863 | -104.4266 | 2.6121 | -43.0008 | 5.4754 | -165.1068 | 16.4261
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 923.6349 | 9.6957 | 17.9722 | 24.9251 | -105.8526 | 1.0366 | 6.1996 | 8.2043 | 0.62006 | 11.1438 | 0.9769 | 12.9546 | 0.73622 | 0.55633 | 0.75566 | 5.5288 | -102.2148 | 2.5381 | -60.5496 | 3.2201 | -147.8591 | 9.6604
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1891.6357 | 19.857 | 11.9022 | 49.4101 | -105.4581 | 1.0688 | 1.2793 | 5.2036 | 0.39305 | 4.6782 | 0.84947 | 5.2216 | 1.1123 | 0.27346 | 0.24584 | 12.9183 | -106.3425 | 6.6418 | -48.7203 | 6.2882 | -163.8309 | 18.8646
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1218.8015 | 12.7941 | 12.4282 | 31.2127 | -107.7219 | 0.97044 | 1.9545 | 6.2046 | 0.66117 | 8.2171 | 1.4416 | 9.0465 | 0.75508 | 0.23785 | 0.31501 | 8.2129 | -103.1129 | 3.5218 | -47.1875 | 4.7066 | -160.0652 | 14.1199
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2578.8975 | 27.0714 | 11.0515 | 67.2654 | -102.2654 | 1.0823 | 1.4682 | 3.8454 | 0.31621 | 3.4946 | 0.63466 | 3.9634 | 1.1004 | 0.42014 | 0.38181 | 17.1531 | -103.2509 | 8.879 | -48.2414 | 8.3435 | -157.9393 | 25.0306
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1366.0034 | 14.3393 | 16.343 | 37.169 | -116.3956 | 0.90136 | 1.0674 | 4.9509 | 0.43749 | 7.1499 | 0.86742 | 7.9014 | 0.69244 | 0.14928 | 0.21559 | 9.2686 | -109.778 | 3.6855 | -52.8384 | 5.5919 | -167.7615 | 16.7756
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1198.3856 | 12.5798 | 13.5241 | 30.3844 | -95.3938 | 1.1674 | 2.9144 | 10.8349 | 0.52252 | 7.0666 | 1.5346 | 8.0086 | 1.5333 | 0.41242 | 0.26898 | 8.1259 | -101.5203 | 4.8416 | -43.7007 | 3.293 | -158.3136 | 9.8789
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2898.1069 | 30.4222 | 10.0617 | 76.814 | -101.7377 | 1.1422 | 1.4994 | 3.9783 | 0.29386 | 2.9567 | 0.51365 | 3.4308 | 1.3455 | 0.50711 | 0.37689 | 19.167 | -105.4035 | 10.7467 | -50.364 | 8.5114 | -159.1354 | 25.5341
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1654.2806 | 17.3654 | 6.5524 | 47.4955 | -131.64 | 0.82732 | 0.093944 | 3.4166 | 0.88903 | 5.8253 | 0.2606 | 7.13 | 0.58651 | 0.016127 | 0.027496 | 11.4022 | -120.2252 | 3.7171 | -59.5019 | 7.6854 | 179.4249 | 23.0563
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3563.8007 | 37.4102 | 16.2625 | 95.6879 | -114.119 | 0.865 | 0.21929 | 1.6765 | 0.16665 | 2.7101 | 0.48502 | 3.3315 | 0.6186 | 0.080916 | 0.13081 | 24.8156 | -104.0584 | 8.6376 | -42.5706 | 16.1825 | -164.8525 | 48.5474
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2117.4394 | 22.2273 | 10.6209 | 56.0152 | -111.191 | 0.95438 | 0.73052 | 3.6477 | 0.40724 | 4.3253 | 0.73474 | 4.8669 | 0.84334 | 0.1689 | 0.20027 | 14.6214 | -107.1013 | 6.397 | -48.3353 | 8.2271 | -166.1418 | 24.6813
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2712.8384 | 28.4774 | 9.3677 | 72.5075 | -107.7896 | 0.98625 | 1.4844 | 2.8021 | 0.38412 | 3.5984 | 0.54918 | 4.1689 | 0.77872 | 0.41252 | 0.52974 | 17.2435 | -103.7726 | 7.6128 | -54.8888 | 9.8831 | -155.232 | 29.6494
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2292.5698 | 24.0657 | 14.5938 | 61.8836 | -97.8548 | 1.2425 | 2.4037 | 6.1291 | 0.24701 | 3.6049 | 0.43991 | 4.386 | 1.7002 | 0.66678 | 0.39217 | 14.7978 | -103.998 | 8.9418 | -50.4145 | 5.9959 | -154.4042 | 17.9876
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1039.5894 | 10.9129 | 6.7153 | 23.9709 | -98.3312 | 1.0382 | 2.1685 | 8.6362 | 1.2378 | 8.3118 | 2.5386 | 9.3052 | 1.039 | 0.2609 | 0.2511 | 7.3696 | -98.5097 | 3.7054 | -37.2449 | 3.6661 | -159.788 | 10.9983
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2231.5488 | 23.4252 | 11.9546 | 59.7532 | -105.3867 | 1.1275 | 1.715 | 5.2539 | 0.33023 | 3.9478 | 0.44124 | 4.3735 | 1.3308 | 0.43443 | 0.32643 | 14.7565 | -108.9922 | 8.2601 | -53.9806 | 6.5671 | -162.7133 | 19.7014
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2907.9992 | 30.5261 | 9.0828 | 77.642 | -111.5703 | 0.92397 | 0.74665 | 2.4036 | 0.36019 | 3.2715 | 0.5367 | 3.8246 | 0.73472 | 0.22823 | 0.31063 | 19.4429 | -105.3064 | 7.8282 | -50.2967 | 11.6643 | -161.9596 | 34.9929
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1141.7252 | 11.985 | 5.5549 | 26.4584 | -98.2464 | 1.013 | 2.9202 | 7.0877 | 1.4918 | 8.287 | 2.2591 | 9.3166 | 0.85528 | 0.35239 | 0.41201 | 7.6724 | -95.251 | 3.4847 | -39.6223 | 4.2062 | -151.6306 | 12.6185
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 948.1842 | 7.0789 | 23.2169 | 17.827 | -118.3431 | 0.80602 | 2.6423 | 10.7638 | 0.97661 | 22.6739 | 3.0028 | 30.5794 | 0.47472 | 0.11654 | 0.24548 | 4.4191 | -103.7521 | 1.1869 | -49.9478 | 3.2417 | -161.4875 | 9.7251
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1311.0715 | 9.7881 | 123.0958 | 26.7097 | -120.2516 | 0.94537 | 3.031 | 10.7585 | 0.12171 | 14.9823 | 0.40974 | 18.2645 | 0.71808 | 0.20231 | 0.28173 | 6.0516 | -112.7792 | 2.3194 | -61.7661 | 3.7782 | -167.2764 | 11.3345
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 936.4338 | 6.9912 | 31.5355 | 17.8242 | -126.3396 | 0.73631 | 2.2893 | 9.5858 | 0.75797 | 23.9031 | 2.653 | 33.0028 | 0.40103 | 0.095775 | 0.23882 | 4.3227 | -109.4455 | 0.99548 | -56.2855 | 3.3364 | -167.4091 | 10.0093
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2580.1972 | 19.2631 | 34.8934 | 51.3 | -117.8366 | 0.96973 | 1.8244 | 5.5407 | 0.22714 | 7.9257 | 0.66557 | 9.8172 | 0.69909 | 0.23018 | 0.32926 | 11.8699 | -110.275 | 4.5331 | -59.7365 | 7.4359 | -164.5235 | 22.3077
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1979.4909 | 14.7784 | 36.1203 | 38.6183 | -127.0999 | 0.70795 | 1.1036 | 4.4012 | 0.32827 | 11.8573 | 1.0707 | 15.1658 | 0.37118 | 0.093071 | 0.25075 | 9.0884 | -110.5944 | 2.1426 | -58.9109 | 6.9752 | -168.0478 | 20.9255
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 1558.6386 | 11.6364 | 42.7102 | 31.2145 | -107.5025 | 1.0953 | 3.9433 | 12.6822 | 0.27205 | 11.6193 | 0.76138 | 13.7845 | 1.0915 | 0.33938 | 0.31093 | 7.218 | -107.1508 | 3.5982 | -54.6114 | 3.68 | -159.857 | 11.04
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2220.892 | 16.5806 | 33.7785 | 43.655 | -121.6638 | 0.85186 | 1.8009 | 5.0821 | 0.29477 | 9.957 | 0.86703 | 12.4827 | 0.51041 | 0.18087 | 0.35436 | 10.1057 | -109.6915 | 3.1277 | -60.9901 | 7.0653 | -164.7158 | 21.1958
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3892.7997 | 16.8563 | 9.6004 | 44.2643 | -107.5353 | 1.2749 | 3.288 | 22.2837 | 1.3107 | 12.5838 | 1.2032 | 14.9079 | 1.7708 | 0.26129 | 0.14755 | 10.981 | -114.2259 | 6.6262 | -55.5743 | 4.3594 | -172.1762 | 13.0782
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 7290.6265 | 31.5693 | 7.6912 | 81.4089 | -108.2808 | 1.2847 | 2.1241 | 10.5849 | 0.88156 | 6.7802 | 0.92101 | 8.9139 | 1.5611 | 0.31327 | 0.20067 | 20.4804 | -111.5757 | 11.2972 | -53.9086 | 9.2041 | -168.7119 | 27.6124
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 4294.5614 | 18.596 | 8.7783 | 48.2264 | -117.547 | 0.93806 | 1.2058 | 9.2727 | 1.5338 | 13.4643 | 2.104 | 16.8999 | 0.68868 | 0.089554 | 0.13004 | 12.2549 | -109.0534 | 4.5417 | -49.1239 | 7.7132 | -169.0119 | 23.1396
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3958.5125 | 17.1409 | 8.7406 | 44.7469 | -117.8037 | 0.91789 | 1.0067 | 9.7038 | 1.7015 | 14.872 | 1.7598 | 17.7963 | 0.65249 | 0.067688 | 0.10374 | 11.2657 | -108.4267 | 4.0205 | -48.5354 | 7.2453 | -168.3663 | 21.7358
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3094.349 | 13.3989 | 10.3026 | 34.8734 | -114.5421 | 0.98569 | 1.4306 | 14.4086 | 1.7771 | 18.3084 | 2.0422 | 21.2961 | 0.78699 | 0.07814 | 0.099289 | 8.8729 | -108.5758 | 3.6323 | -48.7312 | 5.2405 | -168.4681 | 15.7216
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 4294.0342 | 18.5937 | 14.791 | 48.1332 | -112.7022 | 1.0926 | 3.2256 | 12.5706 | 0.86394 | 12.7786 | 1.8676 | 16.3371 | 0.98373 | 0.25242 | 0.2566 | 11.8389 | -109.6734 | 5.3726 | -54.6628 | 6.5035 | -165.5532 | 19.5105
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 8736.1464 | 37.8286 | 9.4657 | 97.7641 | -103.467 | 1.3109 | 2.1596 | 11.0149 | 0.59797 | 5.6601 | 0.6185 | 6.5696 | 1.946 | 0.38155 | 0.19607 | 24.3297 | -111.9006 | 15.3773 | -53.8908 | 8.9776 | -168.4904 | 26.9328
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3553.2238 | 15.3859 | 11.0239 | 39.6831 | -108.4011 | 1.1121 | 3.1261 | 16.6006 | 1.3864 | 15.2832 | 1.9186 | 17.6381 | 1.0862 | 0.20454 | 0.18831 | 10.0277 | -108.0352 | 4.9611 | -50.3294 | 5.0745 | -165.7922 | 15.2235
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 4992.1015 | 21.6164 | 10.8973 | 56.4444 | -112.3922 | 1.0611 | 1.4515 | 10.2555 | 1.0109 | 11.0156 | 1.2377 | 12.984 | 0.931 | 0.13177 | 0.14153 | 14.2142 | -108.8313 | 6.3336 | -50.1552 | 7.8836 | -167.7677 | 23.6508
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3220.552 | 13.9454 | 15.8894 | 36.0781 | -105.94 | 1.1568 | 3.6918 | 20.4656 | 1.0328 | 16.4112 | 2.1553 | 19.1329 | 1.2471 | 0.22496 | 0.18039 | 9.0831 | -107.8187 | 4.8089 | -49.9739 | 4.2814 | -165.3977 | 12.8443
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2026 | 2815.5628 | 12.1917 | 20.862 | 31.4647 | -113.1855 | 0.98744 | 1.3654 | 16.3127 | 0.95619 | 19.9479 | 2.8701 | 23.1488 | 0.81776 | 0.068448 | 0.083702 | 8.09 | -108.7448 | 3.5 | -48.9359 | 4.59 | -168.5991 | 13.77
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 4093.7906 | 17.7266 | 8.1652 | 45.9329 | -120.4674 | 0.85655 | 0.73223 | 8.3729 | 1.7971 | 14.6738 | 2.2501 | 18.323 | 0.5706 | 0.049901 | 0.087453 | 11.7111 | -109.1555 | 3.8495 | -47.571 | 7.8637 | -169.9311 | 23.5912
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2026 | 7350.2184 | 31.8274 | 6.8439 | 82.4328 | -104.4408 | 1.3717 | 2.6736 | 13.2793 | 0.94023 | 6.4349 | 0.84018 | 8.4343 | 2.0636 | 0.41548 | 0.20134 | 20.5228 | -112.1193 | 12.7242 | -54.0897 | 7.8184 | -168.9115 | 23.4552
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 4389.9158 | 19.0089 | 11.1057 | 49.2674 | -106.5326 | 1.2643 | 3.777 | 18.234 | 1.0245 | 11.378 | 1.3605 | 14.0439 | 1.6026 | 0.33196 | 0.20714 | 12.2591 | -111.1299 | 7.0166 | -53.7667 | 5.2598 | -167.6114 | 15.7794
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2026 | 4234.1853 | 18.3346 | 11.1509 | 47.834 | -111.4539 | 1.0768 | 1.6871 | 12.616 | 1.1561 | 12.8911 | 1.2765 | 14.876 | 0.97866 | 0.13087 | 0.13373 | 12.0754 | -108.9012 | 5.5675 | -50.1093 | 6.5102 | -167.8681 | 19.5306
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 5410.011 | 23.426 | 6.1013 | 61.056 | -116.6745 | 1.0918 | 0.99009 | 9.4155 | 1.5777 | 9.6263 | 1.3776 | 12.8996 | 0.9781 | 0.10285 | 0.10516 | 15.5733 | -112.1042 | 6.7089 | -52.0629 | 8.8644 | -172.1355 | 26.5931
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 3467.7895 | 15.016 | 15.7397 | 38.8663 | -113.3649 | 1.0037 | 1.6689 | 13.3309 | 1.033 | 16.2584 | 2.2424 | 19.4381 | 0.81994 | 0.10265 | 0.12519 | 9.8744 | -108.1765 | 4.154 | -49.314 | 5.7218 | -167.3507 | 17.1654
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2026 | 4016.5869 | 17.3923 | 8.0919 | 45.0586 | -119.8355 | 0.87034 | 0.82252 | 8.7615 | 1.8332 | 14.8344 | 2.3033 | 18.5212 | 0.59062 | 0.055447 | 0.093879 | 11.4834 | -109.1264 | 3.8766 | -47.9686 | 7.608 | -169.7163 | 22.8241
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1188.9076 | 12.4803 | 16.1771 | 33.1859 | -100.869 | 1.2395 | 2.3557 | 14.885 | 0.42062 | 6.8045 | 0.52212 | 7.4193 | 2.1875 | 0.3462 | 0.15826 | 7.9836 | -111.9438 | 5.3782 | -53.6201 | 2.6124 | -168.4911 | 7.8373
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1582.9102 | 16.6162 | 16.9704 | 44.7702 | -98.7862 | 1.2996 | 0.86114 | 13.4072 | 0.28599 | 4.8534 | 0.38651 | 5.464 | 2.7625 | 0.17743 | 0.06423 | 10.7545 | -112.6844 | 7.6815 | -52.6763 | 3.0729 | -172.7047 | 9.2188
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1538.5612 | 16.1507 | 15.8575 | 42.9638 | -112.6634 | 0.98449 | 1.8885 | 5.3233 | 0.4038 | 6.4033 | 0.49856 | 7.029 | 0.83134 | 0.29492 | 0.35475 | 9.9865 | -109.5555 | 4.5363 | -57.9515 | 5.5385 | -162.6869 | 16.6156
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1893.6515 | 19.8782 | 16.2664 | 53.3802 | -114.6274 | 0.97895 | 0.842 | 4.2843 | 0.30678 | 4.9902 | 0.40104 | 5.6136 | 0.85856 | 0.16873 | 0.19653 | 12.7853 | -111.0161 | 5.6826 | -54.8659 | 7.1257 | -167.9469 | 21.3772
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1384.9815 | 14.5385 | 11.7996 | 35.3478 | -106.0469 | 1.0084 | 2.0602 | 5.8567 | 0.58735 | 6.9305 | 1.3389 | 7.8465 | 0.84506 | 0.29727 | 0.35177 | 9.262 | -102.8558 | 4.1793 | -47.7929 | 5.1109 | -158.8204 | 15.3328
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2731.8605 | 28.6771 | 9.1005 | 71.7173 | -111.6883 | 0.8916 | 0.85464 | 2.3598 | 0.39517 | 3.5963 | 0.63923 | 4.1833 | 0.65618 | 0.23764 | 0.36217 | 18.1104 | -104.1292 | 6.9157 | -50.1786 | 11.2568 | -160.4171 | 33.7704
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1834.6892 | 19.2592 | 26.3807 | 51.8886 | -105.2643 | 1.1626 | 2.8812 | 7.0027 | 0.1874 | 4.9438 | 0.26452 | 5.3121 | 1.4164 | 0.58279 | 0.41145 | 11.6689 | -110.7212 | 6.9589 | -58.6783 | 4.8732 | -159.32 | 14.6197
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1595.4763 | 16.7482 | 13.6757 | 41.3654 | -111.8329 | 0.91215 | 1.2358 | 4.4089 | 0.44331 | 6.0626 | 1.0284 | 6.6901 | 0.72723 | 0.20384 | 0.2803 | 10.8049 | -106.481 | 4.5086 | -49.9153 | 6.3101 | -164.0279 | 18.9304
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1334.991 | 14.0138 | 16.3793 | 36.3981 | -115.0203 | 0.92033 | 1.6935 | 5.2603 | 0.45491 | 7.4511 | 0.85163 | 8.1908 | 0.70597 | 0.22728 | 0.32194 | 8.8258 | -109.2287 | 3.6193 | -55.6721 | 5.2451 | -164.7874 | 15.7353
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1533.1449 | 16.0938 | 20.3845 | 41.9079 | -117.0028 | 0.89535 | 0.94297 | 4.3571 | 0.31391 | 6.399 | 0.57436 | 7.2785 | 0.68091 | 0.14736 | 0.21642 | 10.2764 | -109.42 | 3.9244 | -53.9643 | 6.3719 | -166.6231 | 19.1157
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1031.0819 | 10.8236 | 6.5195 | 24.9759 | -98.2011 | 1.0918 | 2.6679 | 10.1889 | 1.2828 | 8.3631 | 1.953 | 9.201 | 1.2183 | 0.31901 | 0.26185 | 7.131 | -100.7181 | 3.8405 | -41.723 | 3.2917 | -159.5457 | 9.8752
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1822.1886 | 19.128 | 8.9487 | 46.6673 | -110.795 | 0.76528 | 1.648 | 2.5145 | 0.69043 | 6.1784 | 1.0732 | 7.0607 | 0.40698 | 0.26674 | 0.65541 | 11.3044 | -98.4705 | 3.4431 | -55.3397 | 8.0715 | -151.3598 | 24.2145
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2199.3054 | 23.0867 | 9.0944 | 57.1331 | -109.707 | 0.82957 | 1.7431 | 2.2533 | 0.5572 | 5.0674 | 0.8559 | 5.7621 | 0.44468 | 0.34399 | 0.77356 | 13.4068 | -99.3883 | 4.57 | -58.5884 | 9.2143 | -150.0009 | 27.643
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1893.975 | 19.8816 | 9.8 | 49.5143 | -103.6137 | 1.017 | 2.5114 | 4.2843 | 0.52939 | 5.188 | 0.80686 | 5.7288 | 0.82582 | 0.48407 | 0.58618 | 11.9408 | -101.4645 | 5.6539 | -52.988 | 6.4998 | -151.4572 | 19.4994
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 999.1078 | 10.4879 | 12.9433 | 25.7055 | -111.9395 | 0.90007 | 1.9047 | 6.4088 | 0.80523 | 10.4224 | 1.727 | 11.9144 | 0.61491 | 0.18275 | 0.2972 | 6.6929 | -103.41 | 2.4559 | -47.8938 | 4.2489 | -160.8201 | 12.7467
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2027 | 692.3699 | 7.268 | 6.7219 | 17.3042 | -96.8334 | 1.2038 | 4.5545 | 20.3097 | 1.7426 | 11.7135 | 2.2746 | 13.2177 | 1.7339 | 0.38883 | 0.22425 | 4.7814 | -103.8429 | 2.9029 | -44.3161 | 1.8788 | -163.1117 | 5.6364
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3228.4667 | 33.8901 | 14.718 | 89.4292 | -115.4824 | 0.98215 | 0.59516 | 2.4178 | 0.19974 | 2.9398 | 0.32302 | 3.4381 | 0.82242 | 0.20245 | 0.24616 | 21.6277 | -110.4979 | 9.1456 | -55.2791 | 12.5371 | -167.012 | 37.6114
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1040.118 | 10.9184 | 40.7577 | 29.5295 | -112.3933 | 1.0914 | 1.5083 | 10.1259 | 0.20633 | 8.4096 | 0.32277 | 9.4873 | 1.2041 | 0.17935 | 0.14895 | 7.0404 | -113.6697 | 3.6663 | -56.8758 | 3.386 | -170.1978 | 10.1579
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1292.4375 | 13.5671 | 16.7113 | 34.6569 | -105.5982 | 0.94241 | 4.7225 | 3.6115 | 0.53805 | 8.9915 | 0.90996 | 10.5272 | 0.40166 | 0.52522 | 1.3076 | 7.251 | -96.853 | 2.84 | -67.8436 | 5.0335 | -139.9644 | 15.1006
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2322.934 | 24.3845 | 13.1365 | 63.3778 | -111.624 | 1.0039 | 1.5115 | 3.4878 | 0.3222 | 4.2325 | 0.49602 | 4.7685 | 0.82404 | 0.35712 | 0.43338 | 14.9317 | -108.1868 | 6.7162 | -57.8026 | 8.3853 | -160.4982 | 25.1558
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2630.0909 | 27.6088 | 10.1403 | 69.3691 | -108.7568 | 0.96533 | 1.0463 | 2.875 | 0.35464 | 3.5961 | 0.62069 | 4.1734 | 0.79948 | 0.29096 | 0.36393 | 17.4571 | -104.31 | 7.5325 | -50.2052 | 9.9944 | -159.8703 | 29.9833
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3078.3128 | 32.3139 | 10.7903 | 83.126 | -119.1219 | 0.85108 | 0.37028 | 1.8807 | 0.30174 | 3.2559 | 0.53105 | 4.0323 | 0.57762 | 0.11373 | 0.19689 | 20.813 | -107.6811 | 6.711 | -49.9113 | 14.1095 | -166.6205 | 42.3285
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2991.2694 | 31.4002 | 10.461 | 80.5046 | -117.9851 | 0.85865 | 0.49387 | 1.9651 | 0.32311 | 3.38 | 0.55493 | 4.1543 | 0.5814 | 0.14611 | 0.25131 | 20.003 | -107.0048 | 6.5656 | -51.144 | 13.4629 | -164.9875 | 40.3887
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2909.6146 | 30.543 | 9.8457 | 76.9955 | -101.2704 | 1.1522 | 1.5572 | 3.9979 | 0.29926 | 2.9465 | 0.53524 | 3.4397 | 1.3568 | 0.5285 | 0.3895 | 19.2093 | -105.0294 | 10.8035 | -50.1292 | 8.503 | -158.5446 | 25.5089
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1317.7297 | 13.8326 | 7.6415 | 30.7131 | -92.6071 | 1.1662 | 2.5833 | 9.9297 | 0.81798 | 6.2506 | 1.8756 | 6.9944 | 1.5886 | 0.41328 | 0.26016 | 9.2347 | -99.7918 | 5.6167 | -39.0376 | 3.6193 | -160.9622 | 10.8578
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1291.4932 | 13.5572 | 8.9431 | 31.8164 | -99.3711 | 1.0398 | 3.9411 | 6.125 | 0.8426 | 7.5355 | 1.769 | 8.8536 | 0.81282 | 0.52301 | 0.64344 | 8.1801 | -96.5938 | 3.7827 | -47.7806 | 4.5292 | -147.2689 | 13.5875
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2926.6792 | 30.7222 | 8.6832 | 76.9549 | -111.544 | 0.93305 | 1.1568 | 2.198 | 0.40724 | 3.5362 | 0.64518 | 4.255 | 0.62159 | 0.32712 | 0.52627 | 18.6204 | -103.3653 | 6.9361 | -55.2739 | 11.9198 | -156.4688 | 35.7595
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3412.8195 | 35.8253 | 12.7877 | 90.4131 | -109.7706 | 0.89262 | 1.4024 | 1.416 | 0.26142 | 3.343 | 0.47311 | 4.1792 | 0.42357 | 0.4195 | 0.9904 | 20.0158 | -98.86 | 6.7807 | -64.8902 | 14.2373 | -146.7958 | 42.7119
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2347.2229 | 24.6395 | 7.8862 | 60.672 | -110.2516 | 0.90679 | 1.7456 | 2.5964 | 0.5784 | 4.5614 | 0.76425 | 5.0506 | 0.56922 | 0.38268 | 0.67229 | 14.5451 | -102.9744 | 5.6764 | -58.4494 | 9.2 | -153.499 | 27.6001
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1205.4171 | 12.6536 | 11.7429 | 30.6858 | -110.3708 | 0.92753 | 1.6658 | 5.6124 | 0.72092 | 8.4657 | 1.5546 | 9.6105 | 0.66296 | 0.19677 | 0.2968 | 8.1338 | -103.1053 | 3.1495 | -46.7979 | 4.9949 | -160.778 | 14.9848
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2147.4458 | 22.5423 | 16.025 | 56.4124 | -102.8999 | 1.076 | 1.0486 | 4.5164 | 0.25903 | 4.151 | 0.86243 | 4.7361 | 1.088 | 0.25261 | 0.23218 | 14.8092 | -103.5511 | 7.5549 | -44.983 | 7.2592 | -162.0607 | 21.7775
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1958.0385 | 20.5541 | 12.529 | 51.4925 | -108.7608 | 0.97148 | 1.4903 | 3.9204 | 0.39368 | 4.9323 | 0.9478 | 5.4114 | 0.79484 | 0.30214 | 0.38013 | 13.0693 | -105.3769 | 5.858 | -50.5472 | 7.2543 | -161.2038 | 21.7629
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2292.708 | 24.0672 | 12.8424 | 61.4329 | -98.3861 | 1.1799 | 3.1455 | 4.9312 | 0.31205 | 4.0075 | 0.49795 | 4.6159 | 1.2305 | 0.78491 | 0.63788 | 14.1199 | -101.9749 | 8.0975 | -53.6581 | 6.4037 | -147.1383 | 19.2111
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1240.3712 | 13.0205 | 18.5773 | 31.7447 | -91.8083 | 1.2542 | 3.4765 | 13.2187 | 0.36235 | 6.7316 | 1.5174 | 7.5495 | 1.9637 | 0.51645 | 0.263 | 8.3179 | -101.9081 | 5.4808 | -43.9719 | 2.8475 | -157.9335 | 8.5426
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1989.8023 | 20.8875 | 11.6681 | 53.2729 | -114.394 | 0.92172 | 1.5697 | 3.3797 | 0.44928 | 5.2422 | 0.62527 | 5.8743 | 0.64472 | 0.29944 | 0.46445 | 12.6781 | -107.4717 | 4.9853 | -58.9488 | 7.8554 | -160.2172 | 23.5661
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 903.1306 | 9.4804 | 4.3991 | 20.1995 | -85.7203 | 1.3403 | 17.5256 | 15.0493 | 2.2121 | 9.7312 | 2.903 | 10.9884 | 1.5465 | 1.801 | 1.1645 | 5.3714 | -96.1953 | 3.7526 | -47.4216 | 1.8417 | -132.8238 | 5.525
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 534.1387 | 5.607 | 5.591 | 12.4067 | -102.0297 | 1.1252 | 9.1613 | 16.8346 | 3.1206 | 17.4476 | 5.0837 | 21.2763 | 0.96486 | 0.52507 | 0.5442 | 3.4691 | -99.9999 | 1.6362 | -48.1115 | 1.8635 | -152.8833 | 5.5906
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2081.631 | 21.8515 | 15.1144 | 54.5903 | -103.2877 | 1.0654 | 1.1044 | 4.5678 | 0.28544 | 4.3143 | 0.88133 | 4.8902 | 1.0588 | 0.25599 | 0.24178 | 14.3171 | -103.6061 | 7.2319 | -45.3234 | 7.0918 | -161.8547 | 21.2753
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1908.5038 | 20.0341 | 10.5038 | 50.478 | -108.8596 | 0.95523 | 2.0411 | 3.7734 | 0.50195 | 5.2724 | 0.90543 | 5.7461 | 0.71569 | 0.38713 | 0.54092 | 12.2025 | -104.6281 | 5.3362 | -55.0737 | 7.0217 | -156.7086 | 21.0651
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2116.047 | 22.2127 | 8.1762 | 54.1348 | -105.3971 | 1.0257 | 1.0098 | 4.1204 | 0.51049 | 4.1739 | 0.85414 | 4.8162 | 0.98718 | 0.24192 | 0.24507 | 14.5843 | -103.703 | 6.9156 | -45.265 | 7.6736 | -162.2953 | 23.0209
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2582.0667 | 27.1047 | 8.9912 | 67.4757 | -110.0437 | 0.91592 | 1.0976 | 2.601 | 0.42414 | 3.8135 | 0.67697 | 4.4002 | 0.68205 | 0.28781 | 0.42197 | 16.9097 | -103.5039 | 6.7333 | -51.2098 | 10.2769 | -158.4637 | 30.8307
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1689.8679 | 17.739 | 20.9562 | 44.4935 | -103.6115 | 1.0729 | 0.96968 | 5.9017 | 0.24975 | 5.2337 | 1.0075 | 5.7561 | 1.1276 | 0.18528 | 0.16431 | 11.7686 | -105.5479 | 6.2305 | -45.9512 | 5.5384 | -165.0942 | 16.6153
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2027 | 4405.0847 | 46.2414 | 17.5765 | 120.322 | -116.0122 | 0.80959 | 0.68069 | 1.1004 | 0.14367 | 2.5252 | 0.33962 | 3.3144 | 0.43577 | 0.26956 | 0.61858 | 27.1571 | -102.6368 | 7.799 | -60.9817 | 19.9064 | -155.5538 | 59.7191
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2414.3235 | 25.3438 | 12.4977 | 64.8757 | -108.7167 | 1.0585 | 1.7728 | 3.6213 | 0.32052 | 4.0057 | 0.53426 | 4.6343 | 0.90403 | 0.44257 | 0.48955 | 15.3864 | -106.6183 | 7.2741 | -56.8926 | 8.3306 | -157.6587 | 24.9919
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1195.1831 | 12.5462 | 13.9836 | 30.3417 | -94.4258 | 1.1925 | 3.5304 | 11.3302 | 0.50936 | 7.1227 | 1.5944 | 8.1268 | 1.5907 | 0.49566 | 0.31159 | 8.0204 | -101.1042 | 4.8589 | -44.036 | 3.1775 | -156.6182 | 9.5326
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2698.7132 | 28.3291 | 21.8452 | 74.6374 | -111.5175 | 1.0479 | 0.33888 | 3.4137 | 0.15041 | 3.2858 | 0.2836 | 3.6813 | 1.0389 | 0.10314 | 0.099271 | 18.7857 | -110.5616 | 9.1204 | -51.0935 | 9.6661 | -170.0597 | 28.9982
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1040.5212 | 10.9226 | 9.6896 | 25.7002 | -91.6371 | 1.2095 | 5.9516 | 13.127 | 0.85883 | 8.3218 | 1.9996 | 9.4364 | 1.5774 | 0.71518 | 0.45339 | 6.7923 | -98.6317 | 4.1811 | -43.8048 | 2.6551 | -150.469 | 7.9652
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 868.292 | 9.1147 | 8.0774 | 21.7237 | -104.953 | 0.96497 | 3.1975 | 8.4065 | 1.4266 | 11.5232 | 2.2215 | 13.0955 | 0.72953 | 0.27748 | 0.38036 | 5.7488 | -99.0599 | 2.3481 | -45.3183 | 3.4243 | -154.773 | 10.2728
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1842.0511 | 19.3365 | 17.1246 | 48.7673 | -112.3918 | 0.94403 | 0.50462 | 4.147 | 0.28633 | 4.9032 | 0.86609 | 5.4867 | 0.84577 | 0.10291 | 0.12168 | 13.0176 | -108.8943 | 5.8292 | -47.6123 | 7.191 | -169.9335 | 21.5731
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2109.9779 | 22.149 | 7.0796 | 53.5278 | -106.0483 | 0.98003 | 2.5598 | 3.1898 | 0.70542 | 4.9941 | 0.88027 | 5.4752 | 0.63872 | 0.51256 | 0.80247 | 12.8263 | -101.4959 | 5.6416 | -58.39 | 7.6069 | -149.0495 | 22.8208
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2642.926 | 27.7435 | 13.3985 | 72.2344 | -112.3527 | 1.0057 | 1.1671 | 3.0752 | 0.27385 | 3.6692 | 0.43954 | 4.209 | 0.83809 | 0.31808 | 0.37953 | 17.2021 | -108.6021 | 7.6309 | -56.784 | 9.7097 | -162.1803 | 29.1292
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1344.1185 | 14.1096 | 8.4496 | 32.2153 | -95.5044 | 1.1147 | 4.3283 | 6.9245 | 0.8151 | 6.8872 | 1.9633 | 8.1934 | 1.0054 | 0.62846 | 0.62508 | 8.6524 | -95.805 | 4.4174 | -44.3044 | 4.3329 | -147.1386 | 12.9988
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1851.0401 | 19.4309 | 15.8235 | 48.7484 | -105.9553 | 1.0805 | 1.6372 | 5.2577 | 0.30679 | 4.8545 | 0.93108 | 5.5162 | 1.083 | 0.33725 | 0.31139 | 12.487 | -106.7008 | 6.4022 | -50.3133 | 6.1109 | -162.9159 | 18.3326
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 929.7467 | 9.7598 | 14.1921 | 23.7732 | -100.5006 | 1.1508 | 3.1494 | 12.1962 | 0.66223 | 9.3985 | 1.8324 | 10.7952 | 1.2977 | 0.33509 | 0.25823 | 6.3228 | -103.4671 | 3.4563 | -45.9807 | 2.8738 | -160.4435 | 8.6213
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2884.684 | 30.2813 | 12.7842 | 77.3571 | -117.8184 | 0.87597 | 0.31394 | 2.1637 | 0.25736 | 3.2901 | 0.55533 | 3.894 | 0.65762 | 0.095418 | 0.1451 | 20.0208 | -108.9616 | 7.3189 | -48.46 | 12.7024 | -169.2505 | 38.1071
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1398.7404 | 14.683 | 10.5215 | 36.169 | -101.2051 | 1.0941 | 3.6054 | 6.6208 | 0.63215 | 6.6512 | 0.99185 | 7.9033 | 0.99544 | 0.54208 | 0.54456 | 8.8069 | -100.3622 | 4.3622 | -51.5893 | 4.6071 | -149.739 | 13.8213
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2006.1861 | 21.0595 | 11.3449 | 52.1889 | -103.1698 | 1.0295 | 2.6874 | 4.0202 | 0.43469 | 4.9316 | 0.88579 | 5.4682 | 0.8152 | 0.54493 | 0.66847 | 12.5351 | -101.6534 | 6.086 | -53.9749 | 6.7161 | -150.5036 | 20.1482
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2630.1478 | 27.6094 | 13.2794 | 71.8418 | -112.386 | 1.0045 | 1.1445 | 3.0912 | 0.27681 | 3.6759 | 0.44898 | 4.214 | 0.84093 | 0.31134 | 0.37024 | 17.1677 | -108.6549 | 7.6177 | -56.4928 | 9.6771 | -162.4923 | 29.0312
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1128.7427 | 11.8487 | 13.7126 | 29.015 | -103.114 | 1.0856 | 1.9122 | 9.6695 | 0.57449 | 7.8778 | 1.3432 | 8.2812 | 1.2274 | 0.24274 | 0.19776 | 7.7968 | -106.6913 | 4.3259 | -47.6888 | 3.4724 | -165.4485 | 10.4171
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2178.0666 | 22.8638 | 19.8211 | 58.0986 | -99.8935 | 1.1715 | 1.319 | 5.8855 | 0.19766 | 3.9178 | 0.72739 | 4.4214 | 1.5022 | 0.33666 | 0.22411 | 14.8755 | -105.7082 | 8.7787 | -47.3397 | 6.1055 | -163.3621 | 18.3165
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1242.7043 | 13.045 | 6.2585 | 29.8561 | -105.6 | 0.97284 | 1.1207 | 5.8612 | 1.1866 | 7.4265 | 1.9172 | 8.7875 | 0.78923 | 0.15091 | 0.19121 | 8.7511 | -99.1452 | 3.5301 | -37.605 | 5.2231 | -160.186 | 15.6693
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2582.1414 | 27.1055 | 17.3075 | 68.8626 | -110.3054 | 0.93135 | 0.214 | 2.6746 | 0.20496 | 3.5474 | 0.65126 | 4.1522 | 0.75395 | 0.060325 | 0.080012 | 18.4633 | -104.1552 | 7.5673 | -40.8942 | 10.9168 | -166.415 | 32.7503
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2054.7502 | 21.5693 | 21.1049 | 54.0446 | -101.642 | 1.1001 | 0.92692 | 5.0588 | 0.20066 | 4.2349 | 0.8739 | 4.8649 | 1.1946 | 0.21887 | 0.18323 | 14.3476 | -103.71 | 7.6232 | -43.8566 | 6.7245 | -163.5438 | 20.1734
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1009.7145 | 10.5993 | 27.7507 | 26.2377 | -99.358 | 1.0814 | 1.9501 | 10.5171 | 0.31687 | 8.7934 | 1.7289 | 9.5605 | 1.196 | 0.22177 | 0.18542 | 7.0557 | -102.6901 | 3.8835 | -42.6714 | 3.1722 | -162.7129 | 9.5165
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1950.2509 | 20.4723 | 9.3734 | 47.9759 | -97.9754 | 1.1468 | 1.4425 | 6.0616 | 0.45655 | 4.2794 | 1.1039 | 4.8792 | 1.4165 | 0.33708 | 0.23797 | 13.5832 | -102.8394 | 7.7938 | -42.9406 | 5.7894 | -162.7032 | 17.3682
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1397.487 | 14.6698 | 8.7729 | 34.9993 | -105.1144 | 0.89844 | 2.7819 | 4.2294 | 0.85904 | 7.5363 | 1.5679 | 8.7335 | 0.5612 | 0.36913 | 0.65776 | 8.7654 | -97.0449 | 3.2912 | -51.0176 | 5.628 | -148.9275 | 16.884
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1446.3902 | 15.1832 | 7.1625 | 36.1867 | -105.205 | 0.95185 | 2.2426 | 5.0923 | 0.93373 | 6.6878 | 1.3128 | 7.4278 | 0.76143 | 0.33533 | 0.4404 | 9.4799 | -100.8177 | 4.1038 | -48.245 | 5.4365 | -155.218 | 16.3094
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2735.1204 | 28.7113 | 9.1368 | 72.822 | -110.6893 | 0.95433 | 0.65032 | 2.7122 | 0.36672 | 3.3506 | 0.59008 | 3.9685 | 0.80946 | 0.19409 | 0.23978 | 18.6745 | -105.3559 | 7.8035 | -47.795 | 10.8831 | -163.6072 | 32.6494
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1024.2547 | 10.7519 | 7.2374 | 25.2168 | -105.0596 | 0.96701 | 2.2506 | 7.1472 | 1.3128 | 9.5016 | 2.0748 | 10.9601 | 0.75221 | 0.23687 | 0.31489 | 6.928 | -98.9798 | 2.8118 | -42.5052 | 4.1251 | -156.5775 | 12.3752
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2704.0698 | 28.3854 | 8.6914 | 71.3807 | -112.8796 | 0.93695 | 0.88598 | 2.5088 | 0.42049 | 3.6546 | 0.66133 | 4.3978 | 0.68646 | 0.24243 | 0.35316 | 17.8543 | -105.0557 | 6.7408 | -51.6444 | 11.1849 | -161.0905 | 33.5546
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1518.1875 | 15.9368 | 9.9336 | 38.4834 | -105.0682 | 1.0501 | 1.8531 | 5.9109 | 0.61428 | 6.102 | 1.2661 | 6.8352 | 0.96868 | 0.30369 | 0.31351 | 10.2753 | -104.0106 | 4.9769 | -47.4771 | 5.316 | -160.7655 | 15.948
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1646.9252 | 17.2882 | 5.6265 | 38.8618 | -98.0971 | 1.0205 | 3.945 | 3.8126 | 1.1207 | 6.3057 | 1.4908 | 7.3815 | 0.60462 | 0.62562 | 1.0347 | 9.77 | -93.3178 | 4.317 | -53.4456 | 5.9065 | -138.7507 | 17.7195
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1651.5218 | 17.3365 | 12.3968 | 44.6512 | -110.1674 | 1.0061 | 2.8657 | 4.6728 | 0.50899 | 6.3099 | 0.68151 | 6.8879 | 0.74056 | 0.45417 | 0.61328 | 10.204 | -106.6764 | 4.6383 | -61.0799 | 5.8268 | -155.2559 | 17.4805
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1338.5346 | 14.051 | 15.2069 | 35.7422 | -112.8257 | 0.87857 | 2.4203 | 4.6949 | 0.51696 | 7.8613 | 0.86173 | 8.5234 | 0.59721 | 0.30787 | 0.51552 | 8.4494 | -105.7527 | 3.3081 | -58.5581 | 5.2748 | -157.7626 | 15.8244
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1697.0679 | 17.8146 | 8.9321 | 43.5011 | -109.0562 | 0.80759 | 2.1681 | 2.784 | 0.74418 | 6.6471 | 1.1388 | 7.5959 | 0.41882 | 0.32617 | 0.77878 | 10.3271 | -97.8445 | 3.3647 | -57.7468 | 7.2544 | -148.76 | 21.7632
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2556.5196 | 26.8365 | 9.0452 | 67.1752 | -111.5135 | 0.91785 | 1.1531 | 2.6495 | 0.42911 | 3.8813 | 0.71254 | 4.3853 | 0.68263 | 0.2971 | 0.43522 | 16.6917 | -105.2247 | 6.7155 | -53.3174 | 10.0875 | -159.8472 | 30.2624
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 668.6589 | 7.0191 | 5.3637 | 16.1084 | -103.7075 | 1.0396 | 2.1601 | 13.3838 | 2.3725 | 12.7256 | 3.1269 | 14.1595 | 1.0517 | 0.16974 | 0.16139 | 4.7773 | -102.6922 | 2.3184 | -40.5802 | 2.4619 | -164.6812 | 7.3858
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2383.0389 | 25.0154 | 12.0604 | 63.3118 | -100.7906 | 1.1609 | 2.523 | 4.6962 | 0.31827 | 3.8384 | 0.50742 | 4.4179 | 1.2235 | 0.65731 | 0.53725 | 15.0102 | -103.7001 | 8.3605 | -53.5123 | 6.9203 | -151.8188 | 20.7609
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2350.1003 | 24.6697 | 17.5644 | 64.2343 | -111.4415 | 0.99468 | 0.59919 | 3.539 | 0.2247 | 3.9467 | 0.37706 | 4.3483 | 0.89671 | 0.15182 | 0.16931 | 16.0798 | -108.5253 | 7.3214 | -50.8665 | 8.7696 | -166.5709 | 26.3089
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1775.5544 | 18.6385 | 12.1899 | 47.8556 | -111.4419 | 0.9436 | 2.1489 | 3.7831 | 0.4867 | 5.9328 | 0.73331 | 6.7636 | 0.63767 | 0.3622 | 0.56801 | 11.0918 | -104.7271 | 4.4219 | -58.882 | 6.8895 | -155.6968 | 20.6686
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1396.859 | 14.6632 | 16.4438 | 37.8541 | -106.9086 | 0.97404 | 3.6631 | 4.8173 | 0.46483 | 7.6436 | 0.70489 | 8.6138 | 0.63024 | 0.47924 | 0.76042 | 8.3599 | -101.5464 | 3.5913 | -60.8783 | 5.1113 | -148.0965 | 15.3338
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1620.018 | 17.0058 | 8.6269 | 41.284 | -109.501 | 0.77835 | 2.1024 | 2.8035 | 0.81021 | 6.9896 | 1.2001 | 7.9183 | 0.4011 | 0.30079 | 0.74992 | 9.9012 | -97.6519 | 3.1115 | -57.068 | 7.043 | -149.2067 | 21.1291
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1708.2662 | 17.9321 | 6.8723 | 42.4323 | -106.6834 | 0.95178 | 1.3155 | 4.4049 | 0.78754 | 5.4122 | 1.1327 | 6.0568 | 0.81387 | 0.24306 | 0.29865 | 11.6216 | -102.5093 | 5.064 | -45.4644 | 6.5696 | -160.2319 | 19.7087
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3060.86 | 32.1307 | 15.5081 | 82.8549 | -112.2786 | 0.85457 | 1.1865 | 1.7117 | 0.23234 | 3.6031 | 0.44853 | 4.4372 | 0.47508 | 0.32929 | 0.69313 | 18.639 | -101.2414 | 6.1268 | -60.9448 | 13.0357 | -152.1238 | 39.1071
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3180.4134 | 33.3857 | 16.0447 | 87.5143 | -103.2431 | 1.2081 | 1.2946 | 4.0074 | 0.16482 | 2.6444 | 0.28863 | 3.2557 | 1.5154 | 0.48955 | 0.32304 | 20.8748 | -107.2677 | 11.8461 | -52.8368 | 9.157 | -160.0554 | 27.4711
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1195.4795 | 12.5493 | 12.46 | 31.095 | -117.5238 | 0.83505 | 0.55111 | 4.6863 | 0.66438 | 8.2782 | 1.4725 | 10.232 | 0.5661 | 0.066573 | 0.1176 | 8.2699 | -105.4516 | 2.6207 | -43.7719 | 5.6508 | -166.2306 | 16.9523
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1019.8017 | 10.7051 | 17.4401 | 27.4623 | -106.3183 | 1.0096 | 5.8721 | 6.4456 | 0.61089 | 10.6541 | 0.97714 | 12.3192 | 0.60499 | 0.55116 | 0.91101 | 5.9599 | -101.0046 | 2.6042 | -63.4106 | 3.6884 | -145.3926 | 11.0652
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1910.7981 | 20.0582 | 11.7995 | 49.9332 | -106.313 | 1.0702 | 1.2658 | 5.1572 | 0.39104 | 4.6141 | 0.84576 | 5.1622 | 1.1177 | 0.27433 | 0.24544 | 13.064 | -107.2149 | 6.7196 | -49.4782 | 6.3553 | -164.8219 | 19.0658
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1238.3649 | 12.9995 | 12.6374 | 31.7157 | -108.5275 | 0.96124 | 1.8771 | 5.9354 | 0.64395 | 8.1379 | 1.4483 | 9.0555 | 0.72936 | 0.23067 | 0.31626 | 8.3388 | -103.2081 | 3.4827 | -47.346 | 4.8717 | -160.2513 | 14.615
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2615.7749 | 27.4585 | 10.8799 | 68.2223 | -102.303 | 1.089 | 1.5134 | 3.802 | 0.3174 | 3.4532 | 0.6432 | 3.9394 | 1.101 | 0.43824 | 0.39804 | 17.3418 | -103.2809 | 8.9801 | -48.6 | 8.4415 | -157.6214 | 25.3244
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1366.6064 | 14.3456 | 16.3013 | 37.18 | -116.6009 | 0.90256 | 1.068 | 4.9455 | 0.43827 | 7.1444 | 0.88423 | 7.9279 | 0.69222 | 0.14949 | 0.21596 | 9.2843 | -109.9147 | 3.6825 | -52.805 | 5.6096 | -168.0178 | 16.8287
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1197.3395 | 12.5688 | 13.4913 | 30.3389 | -95.5561 | 1.1718 | 2.9126 | 10.8288 | 0.52352 | 7.0629 | 1.5688 | 8.0568 | 1.5332 | 0.41237 | 0.26897 | 8.1294 | -101.6003 | 4.832 | -43.6872 | 3.3053 | -158.5486 | 9.916
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2928.9752 | 30.7463 | 9.9444 | 77.6266 | -101.4361 | 1.1506 | 1.5418 | 3.9514 | 0.29475 | 2.9312 | 0.5281 | 3.4238 | 1.3481 | 0.52602 | 0.3902 | 19.3294 | -105.088 | 10.8393 | -50.2518 | 8.5896 | -158.5664 | 25.7689
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1699.5588 | 17.8407 | 6.7107 | 48.7714 | -130.2626 | 0.82881 | 0.09368 | 3.3538 | 0.8333 | 5.592 | 0.26291 | 6.8338 | 0.59975 | 0.016753 | 0.027933 | 11.7317 | -119.1938 | 3.8886 | -58.4396 | 7.8435 | -179.5677 | 23.5306
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3596.5165 | 37.7536 | 15.2573 | 96.4972 | -114.6067 | 0.87122 | 0.22093 | 1.6688 | 0.17526 | 2.674 | 0.50673 | 3.3181 | 0.6241 | 0.082622 | 0.13239 | 25.0816 | -104.4885 | 8.7155 | -42.7579 | 16.3722 | -165.4096 | 49.1166
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2141.0998 | 22.4757 | 10.4602 | 56.6758 | -112.0363 | 0.95647 | 0.72512 | 3.6163 | 0.40719 | 4.2593 | 0.73377 | 4.8045 | 0.84904 | 0.17024 | 0.20051 | 14.8031 | -107.9799 | 6.4848 | -49.0755 | 8.3204 | -167.126 | 24.9612
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2735.577 | 28.7161 | 9.5898 | 73.0918 | -107.5941 | 0.99259 | 1.4713 | 2.7776 | 0.3716 | 3.5636 | 0.5647 | 4.193 | 0.77944 | 0.41287 | 0.52971 | 17.4018 | -103.3499 | 7.6158 | -54.4283 | 10.0352 | -154.9648 | 30.1055
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2451.268 | 25.7316 | 15.0289 | 66.3772 | -98.9484 | 1.2308 | 2.258 | 5.4579 | 0.22737 | 3.4171 | 0.41294 | 4.1884 | 1.5972 | 0.66078 | 0.41371 | 15.7362 | -104.1793 | 9.296 | -51.3871 | 6.6173 | -154.0275 | 19.8518
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1039.8767 | 10.9159 | 6.712 | 23.9577 | -98.2105 | 1.0419 | 2.1726 | 8.6367 | 1.2378 | 8.3081 | 2.5702 | 9.3498 | 1.0396 | 0.2615 | 0.25155 | 7.3756 | -98.3105 | 3.6998 | -36.9913 | 3.6778 | -159.6375 | 11.0333
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1911.718 | 20.0678 | 12.3458 | 51.7063 | -107.8185 | 1.1036 | 1.5948 | 5.6381 | 0.37841 | 4.6718 | 0.51515 | 5.2207 | 1.2068 | 0.34137 | 0.28287 | 12.7678 | -109.5606 | 6.7565 | -54.0047 | 6.0544 | -164.5999 | 18.1631
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2932.7697 | 30.7861 | 9.2676 | 78.2619 | -111.4449 | 0.92943 | 0.74062 | 2.381 | 0.34973 | 3.2411 | 0.55292 | 3.8488 | 0.73462 | 0.2285 | 0.31105 | 19.6191 | -104.934 | 7.8227 | -49.8408 | 11.8439 | -161.6954 | 35.5317
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1165.7779 | 12.2375 | 5.5427 | 26.9985 | -99.1304 | 1.0082 | 2.9503 | 6.7489 | 1.4783 | 8.194 | 2.2857 | 9.3131 | 0.82364 | 0.36005 | 0.43715 | 7.793 | -95.4946 | 3.4617 | -40.5019 | 4.355 | -151.5164 | 13.0651
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 951.6492 | 7.1048 | 22.8485 | 17.8853 | -118.8865 | 0.80844 | 2.6453 | 10.7594 | 0.98806 | 22.5756 | 3.0043 | 30.449 | 0.4766 | 0.11717 | 0.24585 | 4.4382 | -104.3215 | 1.1943 | -50.4043 | 3.2531 | -162.0921 | 9.7593
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1322.3187 | 9.8721 | 155.2435 | 26.9562 | -118.8835 | 0.94636 | 2.9721 | 10.682 | 0.095819 | 14.8753 | 0.43283 | 18.1441 | 0.7181 | 0.1998 | 0.27824 | 6.1084 | -111.4007 | 2.34 | -60.2785 | 3.8136 | -165.967 | 11.4407
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 941.4407 | 7.0285 | 31.9343 | 17.9186 | -124.8538 | 0.73796 | 2.297 | 9.559 | 0.74599 | 23.8227 | 2.6731 | 32.876 | 0.40126 | 0.096422 | 0.2403 | 4.3447 | -107.988 | 1.0023 | -54.9101 | 3.3518 | -165.9227 | 10.0555
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2805.6136 | 20.946 | 42.6282 | 55.7236 | -115.2509 | 1.0382 | 1.7917 | 5.4781 | 0.16808 | 7.1648 | 0.65323 | 9.5346 | 0.76458 | 0.25007 | 0.32707 | 12.9187 | -107.8476 | 4.9667 | -57.1682 | 8.0579 | -162.1184 | 24.1736
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2219.4076 | 16.5695 | 61.5727 | 43.2371 | -123.7701 | 0.79153 | 1.1119 | 4.3902 | 0.16914 | 10.4146 | 1.0688 | 14.9573 | 0.42154 | 0.10676 | 0.25327 | 10.1892 | -107.3142 | 2.4103 | -55.6753 | 7.8124 | -164.7429 | 23.4372
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 1572.6381 | 11.7409 | 41.6319 | 31.4932 | -107.9691 | 1.1009 | 3.9372 | 12.6676 | 0.27588 | 11.4853 | 0.76174 | 13.6595 | 1.1029 | 0.3428 | 0.31081 | 7.2884 | -107.7211 | 3.6449 | -55.0761 | 3.7031 | -160.4823 | 11.1092
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2442.2285 | 18.233 | 45.6701 | 47.9377 | -118.5944 | 0.93128 | 1.8105 | 5.0574 | 0.19547 | 8.927 | 0.86549 | 12.2763 | 0.56653 | 0.20282 | 0.358 | 11.1087 | -106.7095 | 3.4541 | -58.0768 | 7.7522 | -161.6713 | 23.2567
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 4044.0401 | 17.5112 | 9.961 | 46.0056 | -107.785 | 1.2591 | 2.5847 | 20.0726 | 1.221 | 12.1625 | 1.2281 | 14.5186 | 1.6504 | 0.21251 | 0.12877 | 11.4973 | -113.2311 | 6.709 | -54.1496 | 4.7903 | -171.9446 | 14.3709
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 7772.0819 | 33.6541 | 8.3855 | 86.7549 | -107.2695 | 1.2954 | 1.9218 | 9.8627 | 0.75309 | 6.315 | 0.99936 | 8.5377 | 1.5618 | 0.30432 | 0.19486 | 21.9547 | -110.192 | 11.9744 | -52.066 | 9.9944 | -167.9465 | 29.9832
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 4391.7752 | 19.0169 | 9.0868 | 49.2779 | -118.063 | 0.93099 | 1.1067 | 8.8329 | 1.4558 | 13.2288 | 2.1687 | 16.9651 | 0.6677 | 0.083661 | 0.1253 | 12.5347 | -108.7658 | 4.4936 | -48.5086 | 8.0412 | -168.9095 | 24.1235
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 4430.3814 | 19.1841 | 8.6357 | 49.723 | -117.6955 | 0.96127 | 1.0431 | 9.407 | 1.5006 | 12.9584 | 1.6346 | 15.5669 | 0.72594 | 0.080492 | 0.11088 | 12.6555 | -109.924 | 4.8301 | -50.0925 | 7.8255 | -169.82 | 23.4765
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3366.4582 | 14.5772 | 10.3598 | 37.7024 | -114.619 | 1.0201 | 1.4699 | 14.2349 | 1.5929 | 16.5017 | 1.9325 | 19.1733 | 0.86263 | 0.089074 | 0.10326 | 9.6763 | -110.1792 | 4.1867 | -50.3288 | 5.4897 | -170.0652 | 16.4691
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 4761.5047 | 20.6179 | 14.7759 | 53.2904 | -110.7421 | 1.1472 | 3.0912 | 12.0004 | 0.76378 | 11.2856 | 1.8012 | 15.1532 | 1.0633 | 0.27391 | 0.25759 | 13.1457 | -108.0427 | 6.0335 | -52.854 | 7.1514 | -163.9848 | 21.4542
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 8777.3268 | 38.0069 | 9.7347 | 98.2999 | -103.2142 | 1.3134 | 2.1319 | 10.8516 | 0.5781 | 5.6276 | 0.63982 | 6.5785 | 1.9283 | 0.37883 | 0.19646 | 24.471 | -111.4032 | 15.3701 | -53.3684 | 9.1251 | -168.092 | 27.3754
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 4176.6917 | 18.0856 | 10.5252 | 46.2117 | -108.1191 | 1.1519 | 3.1126 | 15.3759 | 1.2121 | 12.7572 | 1.7549 | 14.8715 | 1.2053 | 0.24399 | 0.20244 | 11.7682 | -109.3544 | 6.1142 | -51.677 | 5.6644 | -166.8472 | 16.9932
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 6899.9902 | 29.8778 | 9.0785 | 77.3389 | -113.3379 | 1.0922 | 1.18 | 7.6417 | 0.86384 | 7.8424 | 1.0176 | 9.644 | 0.9744 | 0.15046 | 0.15442 | 19.6443 | -109.8184 | 8.7656 | -51.1585 | 10.883 | -168.739 | 32.6491
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3365.7016 | 14.5739 | 14.4799 | 37.6171 | -106.4284 | 1.1734 | 3.6764 | 20.0016 | 1.0746 | 15.5598 | 2.064 | 18.3223 | 1.2855 | 0.23627 | 0.18381 | 9.4963 | -108.5455 | 5.0623 | -50.6337 | 4.4412 | -166.1649 | 13.3235
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2027 | 2871.2072 | 12.4327 | 20.1973 | 32.0416 | -113.5237 | 0.99895 | 1.3694 | 16.2389 | 0.96263 | 19.4426 | 2.8698 | 22.7415 | 0.83522 | 0.070433 | 0.084329 | 8.2598 | -109.254 | 3.5955 | -49.3324 | 4.6643 | -169.1936 | 13.9929
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 4186.7981 | 18.1294 | 8.4429 | 46.9404 | -120.8911 | 0.84847 | 0.6689 | 7.989 | 1.7085 | 14.4243 | 2.3168 | 18.3944 | 0.55386 | 0.046373 | 0.083728 | 11.9674 | -108.8545 | 3.8031 | -46.9382 | 8.1674 | -169.7468 | 24.5023
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2027 | 8682.0133 | 37.5942 | 6.8131 | 97.3055 | -107.857 | 1.2922 | 1.6251 | 8.6729 | 0.82573 | 5.6258 | 0.8241 | 7.5792 | 1.5416 | 0.28888 | 0.18738 | 24.5527 | -110.4598 | 13.2687 | -52.2709 | 11.2985 | -168.3328 | 33.8955
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 5555.6973 | 24.0569 | 10.9352 | 62.2183 | -104.2372 | 1.3187 | 3.5938 | 15.3545 | 0.8051 | 8.804 | 1.2754 | 11.4573 | 1.744 | 0.4082 | 0.23405 | 15.4004 | -109.4755 | 8.9819 | -52.6292 | 6.4511 | -165.0825 | 19.3532
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2027 | 5442.9872 | 23.5688 | 9.7002 | 61.015 | -111.7328 | 1.1183 | 1.5493 | 10.4732 | 1.0127 | 9.8236 | 1.0704 | 11.6384 | 1.0661 | 0.15771 | 0.14793 | 15.5078 | -110.1301 | 7.3754 | -51.4661 | 8.1363 | -168.9191 | 24.4089
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 5558.7382 | 24.07 | 6.33 | 62.7284 | -115.8151 | 1.1041 | 0.9817 | 9.2486 | 1.477 | 9.3494 | 1.4319 | 12.7133 | 0.98921 | 0.105 | 0.10615 | 16.015 | -111.1991 | 6.8891 | -51.0528 | 9.1259 | -171.3096 | 27.3776
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 3553.4174 | 15.3867 | 15.1356 | 39.7604 | -113.6938 | 1.0172 | 1.6708 | 13.2251 | 1.0408 | 15.7534 | 2.2411 | 19.0304 | 0.83951 | 0.10606 | 0.12634 | 10.1307 | -108.6616 | 4.2868 | -49.6759 | 5.845 | -167.9178 | 17.5351
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2027 | 4098.6816 | 17.7478 | 8.369 | 45.9449 | -120.1172 | 0.8661 | 0.7767 | 8.4349 | 1.7432 | 14.5892 | 2.3717 | 18.5937 | 0.57816 | 0.053238 | 0.092081 | 11.7102 | -108.8059 | 3.8464 | -47.4112 | 7.8654 | -169.4878 | 23.5962
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1173.8572 | 12.3223 | 16.2502 | 32.7029 | -96.1537 | 1.2439 | 2.3756 | 14.9917 | 0.42291 | 6.8723 | 0.5699 | 7.5668 | 2.1815 | 0.34567 | 0.15846 | 7.8933 | -107.0726 | 5.2964 | -48.6922 | 2.6034 | -163.7763 | 7.8101
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1554.7411 | 16.3205 | 17.0727 | 43.8474 | -94.0902 | 1.3054 | 0.88037 | 13.5135 | 0.28822 | 4.9207 | 0.43388 | 5.6105 | 2.7462 | 0.17891 | 0.065148 | 10.5844 | -107.777 | 7.5218 | -47.691 | 3.0627 | -167.9881 | 9.1881
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1515.4957 | 15.9086 | 15.9412 | 42.2265 | -107.872 | 0.98955 | 1.9101 | 5.422 | 0.40639 | 6.4783 | 0.54899 | 7.1864 | 0.83694 | 0.29485 | 0.3523 | 9.855 | -104.7099 | 4.4664 | -52.8982 | 5.4713 | -158.0331 | 16.4138
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1858.7795 | 19.5121 | 16.3736 | 52.2419 | -109.8006 | 0.98553 | 0.86338 | 4.3828 | 0.30934 | 5.0649 | 0.45124 | 5.7704 | 0.86532 | 0.17046 | 0.19699 | 12.5691 | -106.1347 | 5.5757 | -49.8065 | 7.014 | -163.2165 | 21.0419
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1387.9171 | 14.5694 | 11.8361 | 35.4078 | -102.184 | 1.0111 | 2.0587 | 5.8522 | 0.5825 | 6.8945 | 1.3554 | 7.8494 | 0.84881 | 0.29861 | 0.35179 | 9.2878 | -98.9663 | 4.1868 | -43.8289 | 5.1283 | -154.998 | 15.385
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2717.1716 | 28.5229 | 9.0968 | 71.213 | -107.2225 | 0.89566 | 0.85471 | 2.37 | 0.39678 | 3.6094 | 0.67823 | 4.2553 | 0.65662 | 0.2368 | 0.36064 | 18.0446 | -99.4597 | 6.8329 | -45.2532 | 11.2677 | -155.9502 | 33.8032
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1836.8707 | 19.2821 | 24.7403 | 51.951 | -101.967 | 1.1647 | 2.8978 | 6.9853 | 0.19911 | 4.9261 | 0.28939 | 5.3171 | 1.418 | 0.58825 | 0.41485 | 11.6904 | -107.3882 | 6.9632 | -55.301 | 4.8883 | -156.0793 | 14.665
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1624.6774 | 17.0547 | 13.9131 | 42.0926 | -108.9665 | 0.90053 | 1.105 | 4.1892 | 0.42835 | 5.9596 | 1.0366 | 6.658 | 0.70294 | 0.18542 | 0.26378 | 11.0468 | -102.8074 | 4.4725 | -45.6636 | 6.5836 | -160.8676 | 19.7508
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2139.8996 | 22.4631 | 14.5548 | 58.137 | -105.6587 | 0.99302 | 1.6585 | 3.6459 | 0.31844 | 4.6348 | 0.55211 | 5.2392 | 0.78663 | 0.35783 | 0.45489 | 13.7128 | -101.6616 | 6.0464 | -51.7765 | 7.8327 | -153.8701 | 23.4982
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1539.8686 | 16.1644 | 20.1112 | 42.0872 | -113.6319 | 0.89592 | 0.96023 | 4.3287 | 0.31676 | 6.3705 | 0.59245 | 7.2811 | 0.67949 | 0.15073 | 0.22183 | 10.3139 | -105.9579 | 3.9235 | -50.5906 | 6.411 | -163.1246 | 19.233
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1027.5915 | 10.7869 | 6.508 | 24.8807 | -93.7257 | 1.0948 | 2.6679 | 10.1952 | 1.2879 | 8.3815 | 1.998 | 9.2849 | 1.2164 | 0.31831 | 0.26168 | 7.1128 | -96.1013 | 3.8151 | -37.0414 | 3.2989 | -155.014 | 9.8966
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1815.1046 | 19.0537 | 8.9522 | 46.5565 | -107.1536 | 0.76494 | 1.6634 | 2.5081 | 0.69262 | 6.2005 | 1.0847 | 7.1441 | 0.40451 | 0.26828 | 0.66322 | 11.2478 | -94.6892 | 3.4001 | -51.8014 | 8.0605 | -147.5593 | 24.1816
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2287.982 | 24.0176 | 8.5331 | 59.5549 | -106.311 | 0.8205 | 1.7188 | 2.071 | 0.57622 | 4.917 | 0.81745 | 5.6493 | 0.42119 | 0.34956 | 0.82994 | 13.8079 | -95.3721 | 4.5825 | -56.5651 | 9.6781 | -145.5161 | 29.0344
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1961.7116 | 20.5926 | 9.7059 | 51.3126 | -99.1506 | 1.0217 | 2.7298 | 3.9618 | 0.52919 | 5.1363 | 0.8099 | 5.7029 | 0.77134 | 0.53148 | 0.68904 | 12.1331 | -96.5324 | 5.6906 | -50.4543 | 6.75 | -144.8294 | 20.2499
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 999.1255 | 10.4881 | 12.936 | 25.7005 | -108.3102 | 0.90042 | 1.9052 | 6.4076 | 0.80419 | 10.403 | 1.7416 | 11.9207 | 0.61593 | 0.18314 | 0.29734 | 6.6956 | -99.769 | 2.4558 | -44.1971 | 4.2514 | -157.2128 | 12.7541
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2028 | 690.2401 | 7.2456 | 6.6879 | 17.2437 | -92.2754 | 1.207 | 4.5564 | 20.3173 | 1.7536 | 11.7281 | 2.3408 | 13.3148 | 1.7324 | 0.3885 | 0.22426 | 4.7715 | -99.1759 | 2.8884 | -39.5864 | 1.8833 | -158.5463 | 5.6498
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3063.2955 | 32.1563 | 18.8169 | 86.6607 | -114.3861 | 0.95252 | 0.55606 | 2.3822 | 0.17002 | 3.1992 | 0.29177 | 3.7533 | 0.74463 | 0.17381 | 0.23342 | 20.4331 | -107.7732 | 8.1129 | -53.0516 | 12.3771 | -164.3161 | 37.1312
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1070.5695 | 11.2381 | 43.4037 | 30.4048 | -107.9556 | 1.0746 | 1.431 | 9.6487 | 0.18441 | 8.0042 | 0.31981 | 9.0941 | 1.2055 | 0.17878 | 0.14831 | 7.2506 | -109.1456 | 3.7658 | -52.3075 | 3.4967 | -165.74 | 10.4901
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1273.7151 | 13.3705 | 17.1038 | 34.2507 | -102.629 | 0.93653 | 4.7364 | 3.5932 | 0.53579 | 9.1641 | 0.91062 | 10.7886 | 0.3921 | 0.51684 | 1.3181 | 7.1455 | -93.5584 | 2.7583 | -64.9026 | 5 | -136.8824 | 15
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2277.3855 | 23.9063 | 15.8522 | 63.5674 | -110.7907 | 0.97269 | 1.3915 | 3.3061 | 0.28178 | 4.4668 | 0.42256 | 5.0484 | 0.74014 | 0.31153 | 0.42091 | 14.5714 | -105.5798 | 6.1364 | -56.1543 | 8.6132 | -158.0674 | 25.8395
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2615.6284 | 27.457 | 10.1606 | 68.8752 | -104.2831 | 0.97015 | 1.0475 | 2.8874 | 0.35517 | 3.6087 | 0.65805 | 4.2432 | 0.80012 | 0.29027 | 0.36278 | 17.3929 | -99.6365 | 7.4488 | -45.3189 | 10.0078 | -155.4102 | 30.0235
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3100.6848 | 32.5487 | 10.7956 | 83.6742 | -115.3149 | 0.85195 | 0.36449 | 1.8613 | 0.29888 | 3.2266 | 0.54607 | 4.0338 | 0.57685 | 0.11296 | 0.19583 | 20.9795 | -103.7021 | 6.7112 | -45.739 | 14.2746 | -162.7446 | 42.8237
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3012.9073 | 31.6273 | 10.4631 | 81.0332 | -114.1955 | 0.85902 | 0.48484 | 1.9433 | 0.32016 | 3.3498 | 0.57022 | 4.1556 | 0.58012 | 0.14474 | 0.24949 | 20.1662 | -103.0295 | 6.5625 | -46.9609 | 13.6266 | -161.1373 | 40.8799
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3121.1409 | 32.7635 | 9.4832 | 82.6681 | -97.9874 | 1.1271 | 1.715 | 3.273 | 0.3044 | 2.8867 | 0.53221 | 3.4103 | 1.1338 | 0.5941 | 0.52398 | 20.0416 | -99.3591 | 10.5883 | -47.799 | 9.6934 | -150.1334 | 29.0801
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1312.7839 | 13.7807 | 7.6413 | 30.5892 | -88.2514 | 1.1707 | 2.5831 | 9.9312 | 0.8192 | 6.2598 | 1.9115 | 7.0628 | 1.5865 | 0.41266 | 0.2601 | 9.2095 | -95.2759 | 5.5783 | -34.4633 | 3.6326 | -156.5237 | 10.8978
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1287.7611 | 13.518 | 8.9754 | 31.7408 | -95.3555 | 1.0416 | 3.9468 | 6.1282 | 0.84045 | 7.5434 | 1.7946 | 8.9257 | 0.8124 | 0.52322 | 0.64404 | 8.1605 | -92.4599 | 3.7571 | -43.624 | 4.5333 | -143.2258 | 13.5998
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2944.744 | 30.9118 | 8.668 | 77.3608 | -107.5994 | 0.93567 | 1.1538 | 2.1828 | 0.40454 | 3.5065 | 0.66012 | 4.2546 | 0.62249 | 0.32904 | 0.52859 | 18.7433 | -99.3239 | 6.9513 | -51.1864 | 12.0256 | -152.4995 | 36.0769
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3269.8892 | 34.3249 | 13.562 | 87.4025 | -107.4843 | 0.86923 | 1.4151 | 1.3997 | 0.26109 | 3.5408 | 0.47114 | 4.4451 | 0.39529 | 0.39965 | 1.011 | 19.1151 | -95.7848 | 6.2299 | -63.0256 | 13.8724 | -143.9224 | 41.6172
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2360.0769 | 24.7744 | 7.8245 | 60.9176 | -106.1005 | 0.9103 | 1.7487 | 2.5893 | 0.57805 | 4.523 | 0.7796 | 5.0319 | 0.57248 | 0.38661 | 0.67534 | 14.6313 | -98.8448 | 5.7144 | -54.2485 | 9.2476 | -149.3978 | 27.7428
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1205.733 | 12.6569 | 11.7332 | 30.6849 | -106.7413 | 0.92823 | 1.6661 | 5.6109 | 0.71983 | 8.4459 | 1.5692 | 9.6168 | 0.66433 | 0.19727 | 0.29695 | 8.1396 | -99.4599 | 3.15 | -43.0897 | 5 | -157.174 | 14.9999
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2147.1494 | 22.5392 | 15.9751 | 56.3837 | -98.641 | 1.0809 | 1.0494 | 4.5143 | 0.25899 | 4.1373 | 0.88632 | 4.7674 | 1.0911 | 0.25364 | 0.23246 | 14.8226 | -99.1578 | 7.5307 | -40.4954 | 7.296 | -157.7772 | 21.888
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1963.4919 | 20.6113 | 11.8663 | 51.4006 | -104.2168 | 0.97206 | 1.5005 | 3.9013 | 0.41297 | 4.9005 | 0.99325 | 5.3809 | 0.7961 | 0.3062 | 0.38462 | 13.1279 | -100.8639 | 5.8901 | -45.8358 | 7.2778 | -156.8417 | 21.8335
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2581.7095 | 27.1009 | 13.8313 | 69.8882 | -98.2778 | 1.118 | 2.4431 | 3.5528 | 0.27129 | 3.7523 | 0.45922 | 4.4111 | 0.94682 | 0.65109 | 0.68766 | 15.765 | -97.9222 | 8.0366 | -52.2845 | 8.2249 | -143.8954 | 24.6746
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1238.4425 | 13.0003 | 18.5117 | 31.6837 | -87.4124 | 1.2586 | 3.4775 | 13.2171 | 0.36333 | 6.7258 | 1.5473 | 7.5932 | 1.9651 | 0.51703 | 0.2631 | 8.313 | -97.4302 | 5.4655 | -39.4434 | 2.8573 | -153.5773 | 8.572
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1943.4594 | 20.401 | 13.2246 | 52.6941 | -112.6897 | 0.90201 | 1.4549 | 3.3083 | 0.41486 | 5.4864 | 0.59811 | 6.2125 | 0.603 | 0.26518 | 0.43978 | 12.3938 | -104.5154 | 4.6159 | -56.0822 | 7.9259 | -157.8094 | 23.7776
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 823.0672 | 8.64 | 4.1977 | 18.4439 | -84.6822 | 1.2757 | 17.6384 | 15.1503 | 2.6618 | 11.1733 | 2.8143 | 11.797 | 1.3559 | 1.5786 | 1.1642 | 4.8643 | -94.3742 | 3.3469 | -46.5244 | 1.7412 | -130.5104 | 5.2237
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 535.2831 | 5.619 | 5.4924 | 12.3797 | -96.8877 | 1.1112 | 9.3092 | 16.5684 | 3.1103 | 17.083 | 5.0758 | 20.868 | 0.96987 | 0.54494 | 0.56187 | 3.4682 | -95.0274 | 1.6462 | -43.371 | 1.8549 | -147.6279 | 5.5646
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2081.0479 | 21.8453 | 15.0597 | 54.5545 | -99.03 | 1.07 | 1.1053 | 4.5662 | 0.28563 | 4.3015 | 0.90544 | 4.9219 | 1.0615 | 0.25696 | 0.24206 | 14.3273 | -99.2183 | 7.208 | -40.8444 | 7.1251 | -157.5732 | 21.3754
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1922.0495 | 20.1763 | 10.1499 | 50.6734 | -104.348 | 0.95828 | 2.0497 | 3.7601 | 0.51356 | 5.2126 | 0.93634 | 5.6891 | 0.72134 | 0.39322 | 0.54512 | 12.3028 | -100.2321 | 5.4021 | -50.5137 | 7.0537 | -152.3756 | 21.1611
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2103.0799 | 22.0766 | 8.137 | 53.7366 | -100.9632 | 1.0298 | 1.0108 | 4.1284 | 0.51501 | 4.1906 | 0.89733 | 4.8948 | 0.98516 | 0.2412 | 0.24483 | 14.5173 | -99.0321 | 6.8311 | -40.4277 | 7.69 | -157.7924 | 23.0699
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2569.2288 | 26.9699 | 8.9889 | 67.0371 | -105.574 | 0.9199 | 1.0974 | 2.6109 | 0.42564 | 3.826 | 0.71571 | 4.4714 | 0.6824 | 0.28684 | 0.42034 | 16.8552 | -98.8361 | 6.6573 | -46.315 | 10.291 | -154.006 | 30.8731
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1687.5779 | 17.715 | 20.8036 | 44.4144 | -99.3672 | 1.0762 | 0.97033 | 5.9004 | 0.25121 | 5.2261 | 1.0322 | 5.7895 | 1.129 | 0.18567 | 0.16445 | 11.7641 | -101.1905 | 6.2076 | -41.5094 | 5.5567 | -160.8343 | 16.6702
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2028 | 4166.3204 | 43.735 | 18.9158 | 114.9115 | -113.9 | 0.77465 | 0.69294 | 1.0834 | 0.14413 | 2.7264 | 0.33762 | 3.5801 | 0.39737 | 0.25416 | 0.6396 | 25.5271 | -99.5932 | 6.9377 | -59.4825 | 19.1493 | -152.5133 | 57.4478
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2122.9484 | 22.2852 | 16.5462 | 59.0988 | -108.7921 | 1.0091 | 1.8836 | 3.7224 | 0.2912 | 4.8182 | 0.44276 | 5.4415 | 0.77257 | 0.39093 | 0.50601 | 13.3338 | -104.7537 | 5.9028 | -57.3472 | 7.6816 | -155.1087 | 23.0448
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1193.4191 | 12.5277 | 14.0001 | 30.2871 | -89.9713 | 1.1966 | 3.5309 | 11.3337 | 0.50859 | 7.1203 | 1.6253 | 8.1783 | 1.5918 | 0.4959 | 0.31154 | 8.0158 | -96.5631 | 4.8443 | -39.4397 | 3.1869 | -152.188 | 9.5608
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2700.5916 | 28.3489 | 22.0183 | 74.6785 | -108.2432 | 1.0503 | 0.33875 | 3.4124 | 0.1486 | 3.272 | 0.29265 | 3.6871 | 1.0429 | 0.10353 | 0.09927 | 18.819 | -107.2525 | 9.1268 | -47.6731 | 9.6927 | -166.8564 | 29.0782
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1039.5141 | 10.9121 | 9.7006 | 25.6698 | -87.1705 | 1.2133 | 5.9521 | 13.1305 | 0.85747 | 8.318 | 2.0303 | 9.4873 | 1.5786 | 0.71557 | 0.45331 | 6.7905 | -94.0928 | 4.1713 | -39.2294 | 2.6622 | -146.0289 | 7.9867
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 889.4709 | 9.337 | 8.3082 | 22.2836 | -101.9891 | 0.94367 | 2.7994 | 7.7914 | 1.3654 | 11.3441 | 2.2424 | 13.1171 | 0.68682 | 0.24677 | 0.3593 | 5.9092 | -94.7945 | 2.2911 | -40.5745 | 3.6371 | -151.1572 | 10.9112
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1871.1046 | 19.6415 | 17.2453 | 49.4511 | -108.0633 | 0.95131 | 0.50126 | 4.1291 | 0.2784 | 4.801 | 0.87094 | 5.4022 | 0.86005 | 0.10441 | 0.1214 | 13.2389 | -104.7488 | 5.9656 | -43.3637 | 7.2765 | -165.8844 | 21.8296
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2119.2297 | 22.2461 | 7.0281 | 53.6857 | -101.9039 | 0.98322 | 2.5629 | 3.183 | 0.70535 | 4.9573 | 0.89591 | 5.4585 | 0.64208 | 0.517 | 0.80519 | 12.889 | -97.373 | 5.6726 | -54.1932 | 7.6376 | -144.9622 | 22.9128
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2535.8921 | 26.62 | 16.7493 | 71.0715 | -111.7432 | 0.96991 | 1.0885 | 2.9611 | 0.23699 | 3.9694 | 0.37464 | 4.5523 | 0.74599 | 0.27421 | 0.36758 | 16.413 | -106.1398 | 6.7925 | -55.3015 | 9.7672 | -159.7825 | 29.3017
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1340.5862 | 14.0725 | 8.4886 | 32.1408 | -91.3529 | 1.1179 | 4.3325 | 6.9284 | 0.81172 | 6.8904 | 1.9933 | 8.2632 | 1.0055 | 0.62878 | 0.62532 | 8.6349 | -91.5224 | 4.3894 | -39.9947 | 4.3418 | -142.9566 | 13.0255
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2108.382 | 22.1323 | 14.472 | 55.4535 | -99.4103 | 1.1091 | 1.9732 | 4.847 | 0.297 | 4.2981 | 0.81279 | 4.9032 | 1.1277 | 0.45909 | 0.4071 | 13.8694 | -101.005 | 7.33 | -46.9713 | 6.623 | -154.3991 | 19.8691
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 934.3657 | 9.8083 | 14.4343 | 23.886 | -96.5688 | 1.1543 | 3.1308 | 12.1221 | 0.64549 | 9.3172 | 1.8502 | 10.7975 | 1.3011 | 0.33602 | 0.25827 | 6.3578 | -99.4345 | 3.4652 | -41.9113 | 2.8996 | -156.4742 | 8.6989
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2972.092 | 31.1989 | 12.4819 | 79.449 | -113.0112 | 0.88995 | 0.32781 | 2.1489 | 0.25387 | 3.1688 | 0.55753 | 3.7712 | 0.67813 | 0.10345 | 0.15255 | 20.6339 | -104.5369 | 7.6627 | -44.1374 | 12.9715 | -164.7729 | 38.9145
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1942.3863 | 20.3898 | 16.6139 | 52.6051 | -100.9359 | 1.079 | 2.5443 | 4.5218 | 0.29499 | 4.9009 | 0.54946 | 5.9348 | 0.92266 | 0.51916 | 0.56268 | 12.1002 | -98.8655 | 5.7698 | -51.7364 | 6.6017 | -147.6392 | 19.8052
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2349.0188 | 24.6583 | 8.6732 | 61.2472 | -100.6958 | 1.0083 | 2.2234 | 3.1778 | 0.49007 | 4.2505 | 0.70333 | 4.8193 | 0.74764 | 0.52309 | 0.69965 | 14.5098 | -97.331 | 6.627 | -51.7135 | 8.2562 | -145.8304 | 24.7687
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2565.6442 | 26.9323 | 16.5841 | 71.9422 | -112.0489 | 0.96563 | 1.02 | 2.9082 | 0.23581 | 3.9107 | 0.37466 | 4.4943 | 0.74366 | 0.26084 | 0.35075 | 16.673 | -106.2742 | 6.85 | -54.9324 | 9.9546 | -160.3283 | 29.8638
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1132.5133 | 11.8883 | 13.7092 | 29.0927 | -99.5898 | 1.0881 | 1.8958 | 9.637 | 0.57153 | 7.8352 | 1.3549 | 8.277 | 1.23 | 0.24196 | 0.19672 | 7.8254 | -103.0966 | 4.3332 | -44.0737 | 3.4936 | -161.8847 | 10.4809
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2172.8769 | 22.8093 | 19.641 | 57.9187 | -95.6471 | 1.176 | 1.3195 | 5.8844 | 0.19913 | 3.911 | 0.75232 | 4.454 | 1.5046 | 0.33738 | 0.22424 | 14.8598 | -101.3292 | 8.7369 | -42.8722 | 6.1306 | -159.13 | 18.3918
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1275.3127 | 13.3873 | 6.3856 | 30.6837 | -102.66 | 0.95324 | 0.976 | 5.4244 | 1.1457 | 7.3163 | 1.9391 | 8.8101 | 0.74141 | 0.1334 | 0.17993 | 8.9842 | -94.8756 | 3.4474 | -32.8369 | 5.5404 | -156.1439 | 16.6211
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2584.5426 | 27.1307 | 16.8984 | 68.8935 | -106.0526 | 0.9351 | 0.21577 | 2.6709 | 0.20915 | 3.5344 | 0.67524 | 4.1769 | 0.75569 | 0.061048 | 0.080785 | 18.4964 | -99.7536 | 7.543 | -36.3406 | 10.976 | -162.0984 | 32.928
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2054.2574 | 21.5641 | 21.0129 | 54.0108 | -97.372 | 1.1049 | 0.9282 | 5.0557 | 0.20093 | 4.222 | 0.89669 | 4.8951 | 1.1974 | 0.21985 | 0.1836 | 14.3591 | -99.3119 | 7.601 | -39.3687 | 6.7581 | -159.248 | 20.2744
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1009.5337 | 10.5974 | 27.6155 | 26.2265 | -95.0474 | 1.0841 | 1.9508 | 10.5152 | 0.318 | 8.7817 | 1.7531 | 9.5924 | 1.1974 | 0.22215 | 0.18553 | 7.0589 | -98.3163 | 3.8783 | -38.2459 | 3.1806 | -158.4021 | 9.5417
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1950.5855 | 20.4758 | 9.3919 | 47.9346 | -93.6272 | 1.1526 | 1.4487 | 6.0356 | 0.45498 | 4.2731 | 1.1324 | 4.9233 | 1.4124 | 0.33903 | 0.24003 | 13.595 | -98.2661 | 7.7536 | -38.3355 | 5.8414 | -158.1738 | 17.5242
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1393.3053 | 14.6259 | 8.796 | 34.9193 | -101.2033 | 0.89954 | 2.7914 | 4.2314 | 0.85804 | 7.5473 | 1.5898 | 8.8077 | 0.56065 | 0.36985 | 0.65968 | 8.7408 | -93.0282 | 3.2663 | -47.0021 | 5.6267 | -144.9701 | 16.8801
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1441.3606 | 15.1304 | 7.1482 | 36.0373 | -100.7294 | 0.95437 | 2.2425 | 5.0995 | 0.938 | 6.7051 | 1.3567 | 7.5103 | 0.76054 | 0.33445 | 0.43975 | 9.456 | -96.1877 | 4.0695 | -43.5142 | 5.4445 | -150.7181 | 16.3335
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2711.0578 | 28.4587 | 9.0516 | 72.0281 | -106.1669 | 0.95935 | 0.65512 | 2.7314 | 0.37242 | 3.371 | 0.6357 | 4.0512 | 0.81027 | 0.19434 | 0.23985 | 18.5443 | -100.6155 | 7.6883 | -42.8051 | 10.8656 | -159.0664 | 32.5969
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1050.1937 | 11.0242 | 7.414 | 25.8923 | -102.0247 | 0.94708 | 2.0016 | 6.6245 | 1.2626 | 9.3606 | 2.0963 | 10.9822 | 0.7077 | 0.21383 | 0.30215 | 7.113 | -94.673 | 2.7463 | -37.8556 | 4.3736 | -152.6753 | 13.1207
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2719.924 | 28.5518 | 8.6766 | 71.743 | -108.9779 | 0.939 | 0.88173 | 2.4906 | 0.41779 | 3.625 | 0.6767 | 4.3981 | 0.68707 | 0.24324 | 0.35402 | 17.9699 | -101.0362 | 6.7507 | -47.5333 | 11.2884 | -157.1561 | 33.8653
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1521.5189 | 15.9718 | 9.9351 | 38.5451 | -101.1275 | 1.0529 | 1.8526 | 5.9061 | 0.61097 | 6.07 | 1.2819 | 6.8356 | 0.97299 | 0.30521 | 0.31368 | 10.3049 | -100.0484 | 4.9875 | -43.4441 | 5.3343 | -156.8736 | 16.0028
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1615.9589 | 16.9632 | 5.7771 | 38.3759 | -95.3112 | 1.0138 | 3.9554 | 3.8098 | 1.118 | 6.459 | 1.4939 | 7.6189 | 0.58985 | 0.61239 | 1.0382 | 9.5754 | -90.1143 | 4.1652 | -50.6467 | 5.8598 | -135.6778 | 17.5795
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1623.1694 | 17.0389 | 13.8369 | 44.4254 | -108.0625 | 0.99436 | 2.772 | 4.5831 | 0.47445 | 6.5649 | 0.63954 | 7.2142 | 0.69812 | 0.42224 | 0.60483 | 10.0118 | -103.5312 | 4.3787 | -58.5702 | 5.8936 | -152.4163 | 17.6809
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1349.2225 | 14.1632 | 15.2497 | 36.0209 | -109.3748 | 0.87725 | 2.4032 | 4.6192 | 0.51193 | 7.8068 | 0.87445 | 8.5125 | 0.59169 | 0.30783 | 0.52026 | 8.5122 | -102.0988 | 3.3043 | -55.0307 | 5.3431 | -154.1437 | 16.0294
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1718.9094 | 18.0439 | 8.735 | 44.1206 | -105.364 | 0.80717 | 2.1896 | 2.7036 | 0.75301 | 6.5775 | 1.1234 | 7.5723 | 0.41104 | 0.33289 | 0.80988 | 10.4078 | -93.9536 | 3.3636 | -54.8242 | 7.363 | -144.5872 | 22.0891
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2596.8649 | 27.26 | 8.82 | 68.0423 | -106.9344 | 0.92616 | 1.1593 | 2.6429 | 0.43044 | 3.7965 | 0.72598 | 4.3049 | 0.69614 | 0.30537 | 0.43866 | 16.9732 | -100.8861 | 6.8943 | -48.8207 | 10.1895 | -155.5269 | 30.5685
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 667.5406 | 7.0074 | 5.3524 | 16.0775 | -99.184 | 1.0419 | 2.1602 | 13.387 | 2.3795 | 12.7363 | 3.1879 | 14.2468 | 1.0511 | 0.16961 | 0.16136 | 4.7722 | -98.0622 | 2.3086 | -35.8798 | 2.4669 | -160.1045 | 7.4006
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2260.9751 | 23.7341 | 16.2763 | 61.8996 | -100.084 | 1.111 | 2.5474 | 4.2108 | 0.26181 | 4.2614 | 0.42549 | 4.9339 | 0.98813 | 0.5978 | 0.60498 | 13.9447 | -100.0596 | 7.1539 | -53.2003 | 7.1652 | -146.9402 | 21.4956
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2351.1067 | 24.6802 | 17.5265 | 64.2505 | -108.1345 | 0.99636 | 0.59917 | 3.5378 | 0.22435 | 3.9322 | 0.38793 | 4.3533 | 0.89971 | 0.15238 | 0.16936 | 16.1034 | -105.1876 | 7.3247 | -47.4124 | 8.7888 | -163.3336 | 26.3665
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1786.4652 | 18.753 | 12.2877 | 48.1287 | -107.9226 | 0.93823 | 2.0524 | 3.7232 | 0.47883 | 5.8837 | 0.74851 | 6.7648 | 0.6328 | 0.34883 | 0.55126 | 11.2016 | -100.8561 | 4.3946 | -54.5985 | 7.0109 | -152.2926 | 21.0327
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1376.1478 | 14.4458 | 17.2738 | 37.4149 | -104.9013 | 0.95131 | 3.3946 | 4.7249 | 0.45026 | 7.7777 | 0.70234 | 8.8831 | 0.60749 | 0.43646 | 0.71846 | 8.2949 | -98.5377 | 3.4073 | -57.4673 | 5.1909 | -146.243 | 15.5727
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1625.9306 | 17.0678 | 8.5463 | 41.4863 | -105.7907 | 0.77914 | 2.1257 | 2.7712 | 0.81485 | 6.9639 | 1.1988 | 7.9462 | 0.39794 | 0.30525 | 0.76708 | 9.9114 | -93.8261 | 3.0986 | -53.7616 | 7.0778 | -145.2417 | 21.2335
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1700.9946 | 17.8558 | 6.8531 | 42.2165 | -102.2222 | 0.95485 | 1.3163 | 4.4128 | 0.79216 | 5.4287 | 1.1761 | 6.1353 | 0.81285 | 0.24247 | 0.2983 | 11.5845 | -97.8669 | 5.0155 | -40.6872 | 6.5798 | -155.7175 | 19.7394
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2956.1883 | 31.0319 | 16.0892 | 80.5028 | -109.6923 | 0.83649 | 1.198 | 1.7022 | 0.23426 | 3.7691 | 0.4503 | 4.6733 | 0.45162 | 0.31784 | 0.70378 | 17.9517 | -98.0044 | 5.7076 | -58.4971 | 12.7627 | -148.997 | 38.2882
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3174.0692 | 33.3191 | 21.9943 | 88.5702 | -101.7176 | 1.1737 | 1.3549 | 3.4963 | 0.12598 | 2.7708 | 0.28311 | 3.4778 | 1.2618 | 0.48899 | 0.38752 | 20.4716 | -102.9494 | 10.755 | -50.9849 | 9.9366 | -154.2472 | 29.8099
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1216.2069 | 12.7669 | 12.7964 | 31.6386 | -114.0296 | 0.82871 | 0.51215 | 4.5246 | 0.63728 | 8.1549 | 1.4919 | 10.2338 | 0.55483 | 0.062803 | 0.11319 | 8.4094 | -101.4467 | 2.6004 | -39.489 | 5.8112 | -162.3227 | 17.4335
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1033.4806 | 10.8487 | 18.7105 | 27.9192 | -102.5108 | 1.0053 | 5.9298 | 5.9337 | 0.57533 | 10.7646 | 0.9721 | 12.5426 | 0.55122 | 0.55086 | 0.99934 | 5.9713 | -96.3713 | 2.5453 | -60.8911 | 3.8051 | -140.2538 | 11.4152
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1944.4764 | 20.4117 | 11.6218 | 50.6836 | -101.6884 | 1.0782 | 1.2752 | 5.1473 | 0.38798 | 4.5091 | 0.8526 | 5.0584 | 1.1416 | 0.28282 | 0.24775 | 13.3009 | -102.8891 | 6.9024 | -45.0747 | 6.4089 | -160.5351 | 19.2267
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1238.2719 | 12.9985 | 12.6137 | 31.7043 | -104.9645 | 0.96175 | 1.8776 | 5.9341 | 0.64382 | 8.121 | 1.4629 | 9.0629 | 0.73072 | 0.2312 | 0.31641 | 8.3423 | -99.6297 | 3.4822 | -43.7054 | 4.8752 | -156.7198 | 14.6256
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2744.3783 | 28.8085 | 10.6108 | 71.5965 | -98.1791 | 1.0802 | 1.7478 | 3.3732 | 0.32224 | 3.4192 | 0.64857 | 3.9316 | 0.98655 | 0.51117 | 0.51814 | 17.728 | -97.8816 | 8.8704 | -46.175 | 9.0414 | -149.746 | 27.1241
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2033.0524 | 21.3415 | 13.7503 | 54.8023 | -106.9671 | 0.96682 | 1.3988 | 3.6878 | 0.35227 | 4.8439 | 0.63176 | 5.4793 | 0.76135 | 0.28878 | 0.37931 | 13.2834 | -102.0633 | 5.6416 | -49.9351 | 7.7337 | -156.3295 | 23.2011
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1195.4555 | 12.549 | 13.5035 | 30.2799 | -91.1005 | 1.1759 | 2.913 | 10.8323 | 0.52294 | 7.0615 | 1.6004 | 8.1099 | 1.534 | 0.41252 | 0.26892 | 8.1244 | -97.0525 | 4.8165 | -39.0773 | 3.3153 | -154.1102 | 9.9459
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3135.6737 | 32.916 | 9.5906 | 83.1804 | -98.1111 | 1.1269 | 1.6929 | 3.2598 | 0.29945 | 2.8719 | 0.52545 | 3.3949 | 1.1351 | 0.58948 | 0.51933 | 20.148 | -99.4641 | 10.6363 | -47.8441 | 9.7493 | -150.3154 | 29.2478
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1724.6778 | 18.1044 | 6.9577 | 49.5203 | -125.4849 | 0.83726 | 0.094953 | 3.3467 | 0.79229 | 5.5125 | 0.26612 | 6.7578 | 0.60711 | 0.017225 | 0.028372 | 11.9104 | -114.4889 | 3.9618 | -53.7075 | 7.9491 | -174.8783 | 23.8474
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3609.2503 | 37.8873 | 15.1357 | 96.78 | -110.4176 | 0.87505 | 0.22361 | 1.6615 | 0.17579 | 2.6607 | 0.52899 | 3.3479 | 0.62447 | 0.084043 | 0.13458 | 25.1725 | -100.0738 | 8.6632 | -38.213 | 16.5163 | -161.0497 | 49.5488
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2178.7691 | 22.8711 | 10.2695 | 57.5292 | -107.4154 | 0.96523 | 0.73164 | 3.6105 | 0.40489 | 4.158 | 0.74189 | 4.705 | 0.86834 | 0.17596 | 0.20264 | 15.0798 | -103.6617 | 6.6764 | -44.6646 | 8.4052 | -162.8652 | 25.2155
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2714.1863 | 28.4916 | 9.5626 | 72.3731 | -103.04 | 0.99738 | 1.4771 | 2.7931 | 0.37461 | 3.5822 | 0.60769 | 4.2783 | 0.77972 | 0.41233 | 0.52882 | 17.2998 | -98.5695 | 7.5028 | -49.4599 | 10.0327 | -150.447 | 30.0981
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1886.9896 | 19.8083 | 14.5133 | 50.7076 | -98.0152 | 1.0986 | 3.4016 | 4.585 | 0.3551 | 5.1536 | 0.60096 | 6.1008 | 0.88968 | 0.66004 | 0.74189 | 11.3891 | -96.9763 | 5.7077 | -52.9548 | 6.1075 | -142.0688 | 18.3224
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1038.9751 | 10.9064 | 6.7318 | 23.9366 | -93.9548 | 1.0452 | 2.1717 | 8.6359 | 1.234 | 8.3073 | 2.6011 | 9.4108 | 1.0396 | 0.26142 | 0.25148 | 7.373 | -93.9356 | 3.6854 | -32.562 | 3.6896 | -155.3077 | 11.0689
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1866.4644 | 19.5928 | 14.5542 | 51.5513 | -106.5135 | 1.0883 | 1.4878 | 5.4713 | 0.33715 | 4.9069 | 0.44116 | 5.5012 | 1.115 | 0.30321 | 0.27193 | 12.4317 | -106.8694 | 6.3098 | -51.8288 | 6.1698 | -161.7972 | 18.5093
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2909.1288 | 30.5379 | 9.218 | 77.4639 | -106.9296 | 0.9342 | 0.74474 | 2.396 | 0.35359 | 3.2594 | 0.5958 | 3.93 | 0.7351 | 0.22849 | 0.31083 | 19.4956 | -100.1909 | 7.7044 | -44.8481 | 11.8332 | -157.1606 | 35.4997
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1188.2923 | 12.4738 | 5.5743 | 27.5151 | -94.9857 | 1.0057 | 2.9871 | 6.4689 | 1.4553 | 8.1121 | 2.3075 | 9.3365 | 0.79744 | 0.36823 | 0.46176 | 7.8992 | -90.7924 | 3.44 | -36.4906 | 4.4892 | -146.429 | 13.4677
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 951.557 | 7.1041 | 22.9108 | 17.8812 | -114.533 | 0.8091 | 2.646 | 10.7591 | 0.9856 | 22.5808 | 3.0467 | 30.5497 | 0.47647 | 0.11718 | 0.24594 | 4.4384 | -99.9237 | 1.1913 | -45.9551 | 3.2561 | -157.7207 | 9.7684
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1334.4603 | 9.9627 | 224.4828 | 27.2253 | -114.6774 | 0.94784 | 2.8617 | 10.5405 | 0.065693 | 14.7469 | 0.44709 | 18.1547 | 0.71476 | 0.19405 | 0.27149 | 6.1741 | -106.9663 | 2.342 | -55.6366 | 3.875 | -161.7386 | 11.6249
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 947.4828 | 7.0737 | 32.3991 | 18.0329 | -120.3364 | 0.73977 | 2.3115 | 9.5041 | 0.73237 | 23.7281 | 2.69 | 32.8876 | 0.40054 | 0.097418 | 0.24321 | 4.3704 | -103.4251 | 1.0047 | -50.426 | 3.3754 | -161.346 | 10.1263
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3038.5269 | 22.6848 | 35.5622 | 60.6492 | -111.2103 | 1.0713 | 1.7127 | 5.3179 | 0.1833 | 6.5184 | 0.57086 | 8.7038 | 0.81582 | 0.26275 | 0.32206 | 14.0543 | -104.5926 | 5.5811 | -53.2326 | 8.5776 | -158.9832 | 25.7328
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2321.6175 | 17.3326 | 47.5868 | 45.3008 | -119.955 | 0.81334 | 1.1157 | 4.3384 | 0.20776 | 9.8868 | 0.98076 | 14.0867 | 0.43881 | 0.11284 | 0.25716 | 10.6907 | -103.9427 | 2.61 | -51.8782 | 8.1137 | -161.3974 | 24.3411
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 1569.8185 | 11.7199 | 42.1873 | 31.4243 | -103.6561 | 1.1034 | 3.9379 | 12.6656 | 0.27236 | 11.4904 | 0.8016 | 13.7564 | 1.1023 | 0.34272 | 0.31092 | 7.2811 | -103.2927 | 3.627 | -50.5902 | 3.7122 | -156.1636 | 11.1365
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2590.457 | 19.3397 | 37.413 | 50.982 | -114.6473 | 0.95741 | 1.782 | 4.9569 | 0.22288 | 8.3385 | 0.77963 | 11.4219 | 0.59445 | 0.21371 | 0.35951 | 11.8173 | -103.3579 | 3.791 | -54.2386 | 8.1261 | -158.3058 | 24.3783
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 4123.6175 | 17.8558 | 10.6882 | 46.9354 | -103.6662 | 1.2775 | 2.5381 | 19.7647 | 1.1062 | 11.8237 | 1.262 | 14.4878 | 1.6716 | 0.21466 | 0.12841 | 11.743 | -108.8703 | 6.8072 | -49.6853 | 4.9374 | -167.7466 | 14.8121
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 8385.8821 | 36.3119 | 9.4186 | 93.6151 | -105.6459 | 1.3187 | 1.5003 | 8.5549 | 0.61087 | 5.7535 | 1.0432 | 8.5669 | 1.4869 | 0.26076 | 0.17537 | 23.8653 | -106.1357 | 12.1155 | -47.5355 | 11.7572 | -164.6932 | 35.2716
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 4299.1699 | 18.616 | 9.3741 | 48.0445 | -113.6929 | 0.93832 | 1.0949 | 9.0054 | 1.4368 | 13.4686 | 2.4191 | 17.6856 | 0.66862 | 0.081291 | 0.12158 | 12.3025 | -104.0433 | 4.35 | -43.2741 | 7.953 | -164.464 | 23.8591
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 4448.6881 | 19.2634 | 8.7576 | 49.9055 | -113.8905 | 0.96607 | 1.0435 | 9.3842 | 1.4697 | 12.8709 | 1.6865 | 15.6254 | 0.72911 | 0.081074 | 0.1112 | 12.7164 | -106.0092 | 4.8332 | -46.0562 | 7.8832 | -165.9804 | 23.6496
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3375.0429 | 14.6144 | 10.4987 | 37.7841 | -110.7619 | 1.0243 | 1.4717 | 14.2211 | 1.5639 | 16.4189 | 1.9817 | 19.2294 | 0.86614 | 0.089637 | 0.10349 | 9.7075 | -106.2499 | 4.19 | -46.312 | 5.5175 | -166.2027 | 16.5525
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 5738.3391 | 24.8477 | 11.8396 | 64.2505 | -105.6092 | 1.2275 | 2.877 | 10.9942 | 0.75877 | 8.9836 | 1.5534 | 12.7357 | 1.2238 | 0.32025 | 0.26168 | 15.9343 | -104.1503 | 7.6212 | -48.2262 | 8.35 | -160.4307 | 25.0499
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 8825.2957 | 38.2147 | 10.227 | 98.8306 | -100.3072 | 1.328 | 2.1276 | 10.8109 | 0.54236 | 5.5468 | 0.67336 | 6.6346 | 1.949 | 0.38357 | 0.1968 | 24.6477 | -108.321 | 15.4079 | -50.1889 | 9.2616 | -165.2125 | 27.7849
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 4190.9958 | 18.1475 | 10.7629 | 46.344 | -104.3162 | 1.1587 | 3.1169 | 15.3339 | 1.1765 | 12.6622 | 1.8088 | 14.9454 | 1.211 | 0.24616 | 0.20327 | 11.8194 | -105.4212 | 6.1165 | -47.6665 | 5.7127 | -163.0172 | 17.138
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 6956.4279 | 30.1222 | 9.4031 | 77.9216 | -109.799 | 1.1012 | 1.1805 | 7.5647 | 0.82356 | 7.744 | 1.0716 | 9.7359 | 0.97684 | 0.15244 | 0.15605 | 19.8226 | -105.9486 | 8.7454 | -47.1605 | 11.0807 | -164.9921 | 33.242
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3357.0342 | 14.5364 | 14.6085 | 37.4893 | -102.3467 | 1.1796 | 3.7007 | 19.9632 | 1.0638 | 15.5403 | 2.1689 | 18.5568 | 1.2846 | 0.23814 | 0.18538 | 9.4837 | -104.2126 | 5.0182 | -46.2109 | 4.472 | -161.9703 | 13.4161
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2028 | 2862.334 | 12.3943 | 20.4987 | 31.9167 | -109.3651 | 1.0029 | 1.3759 | 16.2315 | 0.94938 | 19.461 | 2.9997 | 23.0563 | 0.83405 | 0.070701 | 0.084769 | 8.2425 | -104.8491 | 3.5578 | -44.7747 | 4.6847 | -164.9055 | 14.0541
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 4002.4669 | 17.3312 | 8.6446 | 44.6492 | -115.5331 | 0.87559 | 0.80188 | 8.6959 | 1.7236 | 14.9003 | 2.6365 | 19.3931 | 0.58361 | 0.053816 | 0.092213 | 11.4682 | -103.9585 | 3.7287 | -41.9743 | 7.7429 | -164.9139 | 23.2286
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2028 | 8866.6166 | 38.3936 | 7.433 | 99.3203 | -104.6304 | 1.3199 | 1.5773 | 8.4607 | 0.72983 | 5.4248 | 0.88552 | 7.7048 | 1.5596 | 0.29075 | 0.18642 | 25.1504 | -106.5796 | 13.3344 | -48.1817 | 11.8271 | -164.7733 | 35.4814
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 6147.2463 | 26.6184 | 11.4247 | 68.8778 | -100.5483 | 1.3586 | 3.7055 | 13.6437 | 0.68991 | 7.8819 | 1.3127 | 11.0285 | 1.731 | 0.47012 | 0.27159 | 16.9375 | -104.6921 | 9.6019 | -48.6311 | 7.3878 | -159.5697 | 22.1633
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2028 | 5472.2481 | 23.6955 | 9.9928 | 61.3111 | -108.0764 | 1.1265 | 1.551 | 10.4114 | 0.97345 | 9.7275 | 1.1226 | 11.7274 | 1.0703 | 0.15945 | 0.14897 | 15.6066 | -106.2425 | 7.3672 | -47.4707 | 8.2426 | -165.1447 | 24.7278
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 5949.4841 | 25.762 | 6.7686 | 66.9998 | -110.974 | 1.1513 | 1.0109 | 9.0627 | 1.2648 | 8.5611 | 1.4486 | 12.1719 | 1.0586 | 0.11809 | 0.11155 | 17.2061 | -106.6024 | 7.4696 | -46.0621 | 9.737 | -167.0169 | 29.2111
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3541.2059 | 15.3339 | 15.3413 | 39.5839 | -109.5759 | 1.0217 | 1.6794 | 13.2148 | 1.0281 | 15.7718 | 2.3705 | 19.3444 | 0.83788 | 0.10648 | 0.12709 | 10.1061 | -104.2511 | 4.2319 | -45.1002 | 5.8749 | -163.6396 | 17.6248
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2028 | 3943.5465 | 17.0761 | 8.5431 | 43.9959 | -115.0813 | 0.88518 | 0.86884 | 8.9819 | 1.7594 | 15.0306 | 2.6809 | 19.5538 | 0.59758 | 0.057805 | 0.096732 | 11.2914 | -103.9491 | 3.7437 | -42.3378 | 7.5499 | -164.748 | 22.6497
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1139.4074 | 11.9607 | 16.5473 | 31.6966 | -94.6852 | 1.26 | 2.3611 | 14.9086 | 0.43019 | 7.1185 | 0.66222 | 8.0391 | 2.0943 | 0.33168 | 0.15837 | 7.7012 | -104.7017 | 5.0534 | -46.185 | 2.6527 | -161.8752 | 7.9582
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1483.2549 | 15.5701 | 17.4892 | 41.7224 | -92.8032 | 1.3246 | 0.86635 | 13.4307 | 0.29534 | 5.1652 | 0.52533 | 6.0796 | 2.6002 | 0.16773 | 0.064505 | 10.1757 | -105.3977 | 7.0481 | -45.0783 | 3.128 | -166.1173 | 9.3839
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1488.4166 | 15.6243 | 16.1857 | 41.377 | -106.207 | 0.98212 | 1.8988 | 5.3678 | 0.40291 | 6.5215 | 0.62488 | 7.4271 | 0.82309 | 0.29115 | 0.35373 | 9.7052 | -102.39 | 4.2936 | -50.3654 | 5.4856 | -156.1553 | 16.4567
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1821.4245 | 19.12 | 16.7 | 51.038 | -108.3399 | 0.97784 | 0.85216 | 4.3287 | 0.30586 | 5.1079 | 0.52678 | 6.0103 | 0.84746 | 0.16683 | 0.19686 | 12.3555 | -103.8413 | 5.3206 | -47.1251 | 7.0502 | -161.3636 | 21.1505
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1390.1306 | 14.5926 | 11.8585 | 35.4541 | -99.5626 | 1.0134 | 2.0574 | 5.8479 | 0.57847 | 6.8598 | 1.3736 | 7.8544 | 0.85249 | 0.29992 | 0.35181 | 9.3088 | -96.3173 | 4.1921 | -41.1053 | 5.1432 | -152.4164 | 15.4297
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2689.5565 | 28.233 | 9.1212 | 70.3581 | -105.1012 | 0.89814 | 0.85299 | 2.3626 | 0.39773 | 3.6277 | 0.74778 | 4.4044 | 0.65126 | 0.23513 | 0.36104 | 17.9062 | -96.7563 | 6.6166 | -42.1375 | 11.3358 | -153.6183 | 34.0074
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1836.4776 | 19.278 | 22.5905 | 51.9399 | -99.8785 | 1.1656 | 2.9135 | 6.9706 | 0.21747 | 4.9128 | 0.32033 | 5.3223 | 1.4189 | 0.59303 | 0.41796 | 11.6987 | -105.2676 | 6.9598 | -53.1099 | 4.897 | -154.0859 | 14.6909
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1647.0822 | 17.2899 | 14.1611 | 42.6805 | -107.508 | 0.88759 | 0.99323 | 3.9889 | 0.41575 | 5.8875 | 1.05 | 6.6672 | 0.67753 | 0.1687 | 0.249 | 11.2346 | -100.4921 | 4.4016 | -42.8119 | 6.8389 | -158.9993 | 20.5166
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2138.9682 | 22.4533 | 14.7828 | 58.0997 | -102.7198 | 0.99494 | 1.659 | 3.643 | 0.31209 | 4.6136 | 0.57056 | 5.2662 | 0.78963 | 0.35959 | 0.45539 | 13.7248 | -98.6305 | 6.0291 | -48.6064 | 7.8566 | -150.991 | 23.5697
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1544.287 | 16.2108 | 19.6282 | 42.2085 | -111.5311 | 0.89587 | 0.9764 | 4.3038 | 0.32337 | 6.3471 | 0.61515 | 7.2879 | 0.67807 | 0.15383 | 0.22687 | 10.3377 | -103.7685 | 3.9179 | -48.4655 | 6.441 | -160.9135 | 19.323
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1020.6276 | 10.7138 | 6.4757 | 24.7017 | -91.5856 | 1.0999 | 2.6696 | 10.1976 | 1.2986 | 8.4095 | 2.0761 | 9.4378 | 1.2126 | 0.31746 | 0.26179 | 7.0801 | -93.6829 | 3.7668 | -34.4425 | 3.314 | -152.8196 | 9.9421
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1823.0941 | 19.1375 | 8.9621 | 46.7469 | -104.0537 | 0.77097 | 1.6661 | 2.5062 | 0.69123 | 6.1949 | 1.1262 | 7.2222 | 0.40456 | 0.26894 | 0.66477 | 11.3028 | -91.4466 | 3.3889 | -48.5049 | 8.1241 | -144.418 | 24.3722
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2296.4475 | 24.1064 | 8.4661 | 59.7556 | -103.1086 | 0.8252 | 1.7189 | 2.0624 | 0.57823 | 4.8953 | 0.85962 | 5.7041 | 0.4213 | 0.35113 | 0.83345 | 13.8713 | -92.0023 | 4.5613 | -53.133 | 9.7562 | -142.2991 | 29.2686
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1957.0895 | 20.5441 | 9.7444 | 51.165 | -96.0318 | 1.024 | 2.7309 | 3.9597 | 0.52606 | 5.1261 | 0.8396 | 5.7519 | 0.77245 | 0.53274 | 0.68967 | 12.1181 | -93.2698 | 5.6518 | -47.118 | 6.7672 | -141.7388 | 20.3016
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 998.7705 | 10.4844 | 12.929 | 25.6874 | -105.8915 | 0.90039 | 1.9057 | 6.4065 | 0.80323 | 10.3849 | 1.7561 | 11.9281 | 0.6169 | 0.18351 | 0.29747 | 6.6954 | -97.3397 | 2.4547 | -41.7195 | 4.252 | -154.8128 | 12.7559
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2029 | 682.8136 | 7.1677 | 6.5982 | 17.0403 | -90.0741 | 1.2097 | 4.5571 | 20.3171 | 1.7853 | 11.7797 | 2.4762 | 13.529 | 1.7247 | 0.38686 | 0.2243 | 4.7341 | -96.7235 | 2.8463 | -36.9359 | 1.8879 | -156.4032 | 5.6637
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3091.3778 | 32.4511 | 19.4584 | 87.4359 | -112.1072 | 0.95067 | 0.54397 | 2.3326 | 0.16284 | 3.1686 | 0.30394 | 3.7671 | 0.73617 | 0.17168 | 0.23321 | 20.6255 | -105.1156 | 8.0657 | -50.3377 | 12.6147 | -161.7795 | 37.8441
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1070.4015 | 11.2363 | 44.5196 | 30.4025 | -105.3586 | 1.0753 | 1.4289 | 9.6419 | 0.17945 | 7.9891 | 0.32928 | 9.1094 | 1.2069 | 0.17886 | 0.1482 | 7.2515 | -106.5138 | 3.7622 | -49.6516 | 3.5011 | -163.1416 | 10.5032
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1280.7628 | 13.4445 | 17.3551 | 34.4399 | -99.1285 | 0.93979 | 4.7143 | 3.5691 | 0.52567 | 9.1231 | 0.93165 | 10.8319 | 0.39121 | 0.51674 | 1.3209 | 7.1863 | -89.9261 | 2.757 | -61.384 | 5.0441 | -133.3525 | 15.1322
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2293.2767 | 24.0732 | 16.1533 | 63.9958 | -108.3387 | 0.9719 | 1.377 | 3.2543 | 0.27446 | 4.4334 | 0.43583 | 5.0604 | 0.73404 | 0.31059 | 0.42312 | 14.6724 | -102.8661 | 6.1157 | -53.5005 | 8.7349 | -155.4423 | 26.2048
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2588.9331 | 27.1767 | 10.2429 | 68.0518 | -102.1115 | 0.9732 | 1.0409 | 2.8745 | 0.35336 | 3.6194 | 0.72222 | 4.3809 | 0.79418 | 0.28759 | 0.36212 | 17.2691 | -96.8732 | 7.2331 | -42.1843 | 10.0893 | -153.0683 | 30.2678
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3121.1711 | 32.7638 | 10.8262 | 84.201 | -112.7763 | 0.85261 | 0.35905 | 1.8426 | 0.2955 | 3.1991 | 0.56273 | 4.0414 | 0.57597 | 0.11223 | 0.19486 | 21.1308 | -100.9802 | 6.7019 | -42.8346 | 14.4341 | -160.1193 | 43.3022
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3032.7109 | 31.8352 | 10.4885 | 81.5407 | -111.6743 | 0.85918 | 0.47634 | 1.9222 | 0.31668 | 3.3215 | 0.58716 | 4.163 | 0.57871 | 0.14341 | 0.24781 | 20.3147 | -100.3113 | 6.55 | -44.0467 | 13.7853 | -158.5375 | 41.3558
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3111.601 | 32.6633 | 9.6482 | 82.3596 | -95.0694 | 1.1357 | 1.7159 | 3.2701 | 0.29773 | 2.8725 | 0.56285 | 3.4704 | 1.1384 | 0.59734 | 0.52472 | 20.0151 | -96.148 | 10.4736 | -44.4996 | 9.7717 | -147.1917 | 29.3152
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1303.477 | 13.683 | 7.6255 | 30.3554 | -85.9233 | 1.1805 | 2.588 | 9.934 | 0.82408 | 6.284 | 1.9777 | 7.2047 | 1.5808 | 0.41183 | 0.26052 | 9.1629 | -92.6202 | 5.5034 | -31.6899 | 3.6613 | -154.0187 | 10.9839
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1288.4872 | 13.5256 | 8.9355 | 31.7446 | -92.4869 | 1.0525 | 3.9862 | 6.1504 | 0.84788 | 7.5762 | 1.8583 | 9.0551 | 0.81182 | 0.52615 | 0.64812 | 8.1671 | -89.4436 | 3.7399 | -40.6223 | 4.5562 | -140.2868 | 13.6686
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2959.8055 | 31.0699 | 8.6667 | 77.7203 | -104.943 | 0.93784 | 1.1504 | 2.168 | 0.40153 | 3.4799 | 0.67729 | 4.262 | 0.62301 | 0.33057 | 0.53061 | 18.8476 | -96.5491 | 6.9525 | -48.3646 | 12.1262 | -149.8071 | 36.3786
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3316.0711 | 34.8097 | 14.1201 | 88.6292 | -104.2195 | 0.87463 | 1.3947 | 1.375 | 0.24739 | 3.4931 | 0.49218 | 4.4904 | 0.39362 | 0.39927 | 1.0143 | 19.3968 | -92.1754 | 6.202 | -59.6039 | 14.1827 | -140.5545 | 42.5482
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2363.9911 | 24.8155 | 7.8379 | 61.0238 | -103.4013 | 0.91207 | 1.7478 | 2.5832 | 0.5746 | 4.5036 | 0.79697 | 5.045 | 0.57358 | 0.38809 | 0.67662 | 14.6638 | -96.0753 | 5.7086 | -51.4244 | 9.2826 | -146.7068 | 27.8479
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1205.567 | 12.6552 | 11.7233 | 30.674 | -104.3232 | 0.92853 | 1.6665 | 5.6094 | 0.71886 | 8.4274 | 1.5836 | 9.6241 | 0.66562 | 0.19775 | 0.29709 | 8.1417 | -97.0264 | 3.149 | -40.6014 | 5.0027 | -154.7769 | 15.0081
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2157.2421 | 22.6452 | 16.4886 | 56.6431 | -95.2305 | 1.0914 | 1.0481 | 4.5037 | 0.24776 | 4.0853 | 0.91819 | 4.808 | 1.1024 | 0.25656 | 0.23272 | 14.9084 | -95.55 | 7.5288 | -36.7902 | 7.3831 | -154.2852 | 22.1493
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1962.6391 | 20.6024 | 11.8978 | 51.3775 | -101.2461 | 0.97483 | 1.5 | 3.8997 | 0.40979 | 4.8756 | 1.0187 | 5.403 | 0.79984 | 0.30765 | 0.38464 | 13.1399 | -97.8087 | 5.8776 | -42.6292 | 7.2998 | -153.9291 | 21.8995
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2583.2782 | 27.1174 | 14.1037 | 69.9087 | -95.1963 | 1.1224 | 2.4402 | 3.5455 | 0.26459 | 3.7317 | 0.47694 | 4.4457 | 0.9501 | 0.6539 | 0.68824 | 15.79 | -94.687 | 8.0048 | -49.0159 | 8.2748 | -140.835 | 24.8244
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1235.9405 | 12.974 | 18.7639 | 31.608 | -84.1556 | 1.2649 | 3.4772 | 13.2108 | 0.35666 | 6.6923 | 1.5877 | 7.6554 | 1.974 | 0.51958 | 0.26321 | 8.3077 | -94.0352 | 5.4422 | -35.9809 | 2.8746 | -150.3496 | 8.6238
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1962.2073 | 20.5978 | 13.5524 | 53.1863 | -110.6773 | 0.89394 | 1.3596 | 3.217 | 0.40051 | 5.4279 | 0.61156 | 6.2271 | 0.59268 | 0.25049 | 0.42264 | 12.5573 | -101.9675 | 4.5635 | -53.0871 | 8.1273 | -155.7508 | 24.3818
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 823.7036 | 8.6466 | 4.1965 | 18.4472 | -81.9834 | 1.277 | 17.6244 | 15.0992 | 2.6549 | 11.1416 | 2.8277 | 11.8111 | 1.3552 | 1.5819 | 1.1672 | 4.8674 | -91.6329 | 3.3459 | -43.8183 | 1.7461 | -127.7755 | 5.2383
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 535.0455 | 5.6165 | 5.495 | 12.3722 | -94.249 | 1.1111 | 9.3109 | 16.5642 | 3.1063 | 17.0688 | 5.0859 | 20.8838 | 0.97043 | 0.54549 | 0.56211 | 3.4667 | -92.3775 | 1.6449 | -40.7215 | 1.8547 | -144.983 | 5.5641
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2090.2695 | 21.9421 | 15.4891 | 54.7903 | -95.625 | 1.0797 | 1.103 | 4.555 | 0.27438 | 4.25 | 0.93737 | 4.9627 | 1.0718 | 0.25954 | 0.24216 | 14.4058 | -95.6188 | 7.2041 | -37.1499 | 7.2069 | -154.0882 | 21.6206
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1921.2053 | 20.1674 | 10.1551 | 50.6752 | -101.4688 | 0.96011 | 2.0474 | 3.7584 | 0.51115 | 5.1908 | 0.96089 | 5.7083 | 0.72406 | 0.39443 | 0.54475 | 12.3129 | -97.2807 | 5.3903 | -47.4238 | 7.0708 | -149.5653 | 21.2125
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2075.9523 | 21.7918 | 8.0903 | 52.967 | -98.9569 | 1.0367 | 1.0132 | 4.1313 | 0.52251 | 4.2272 | 0.97633 | 5.0658 | 0.97731 | 0.23967 | 0.24524 | 14.3726 | -96.4533 | 6.6379 | -37.5103 | 7.7369 | -155.5464 | 23.2106
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2543.637 | 26.7013 | 9.0129 | 66.2548 | -103.4051 | 0.92275 | 1.0957 | 2.6035 | 0.42648 | 3.8438 | 0.78486 | 4.6191 | 0.67733 | 0.28507 | 0.42087 | 16.7313 | -96.1166 | 6.4598 | -43.2454 | 10.3525 | -151.6753 | 31.0575
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1688.6824 | 17.7266 | 21.4686 | 44.4341 | -96.0189 | 1.083 | 0.96684 | 5.8874 | 0.24167 | 5.1884 | 1.0688 | 5.8445 | 1.1347 | 0.18635 | 0.16422 | 11.7856 | -97.637 | 6.1818 | -37.857 | 5.6038 | -157.3944 | 16.8115
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2029 | 4242.631 | 44.5361 | 20.604 | 117.0815 | -110.9054 | 0.77731 | 0.67146 | 1.0591 | 0.12997 | 2.6779 | 0.35864 | 3.6254 | 0.39549 | 0.25074 | 0.63399 | 26.0281 | -96.1465 | 6.8686 | -55.9195 | 19.7019 | -149.3734 | 59.1058
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2135.478 | 22.4167 | 16.8306 | 59.4325 | -106.2856 | 1.009 | 1.8701 | 3.6717 | 0.2844 | 4.7866 | 0.45608 | 5.4555 | 0.76708 | 0.3907 | 0.50934 | 13.4099 | -102.0206 | 5.8862 | -54.7118 | 7.7757 | -152.4473 | 23.3272
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1188.7515 | 12.4787 | 14.0996 | 30.1571 | -87.0328 | 1.2011 | 3.5291 | 11.3297 | 0.50366 | 7.1014 | 1.6719 | 8.2615 | 1.5954 | 0.49696 | 0.31149 | 7.9972 | -93.4224 | 4.8061 | -36.2137 | 3.2054 | -149.2351 | 9.6161
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2699.834 | 28.3409 | 22.1858 | 74.6472 | -106.1507 | 1.0516 | 0.33879 | 3.4117 | 0.14704 | 3.2623 | 0.29988 | 3.6942 | 1.0458 | 0.10385 | 0.099304 | 18.8291 | -105.123 | 9.1212 | -45.4594 | 9.7081 | -164.807 | 29.1244
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1036.0313 | 10.8755 | 9.7329 | 25.5749 | -84.1985 | 1.2169 | 5.9503 | 13.1264 | 0.85256 | 8.2979 | 2.0769 | 9.5684 | 1.5819 | 0.71709 | 0.45331 | 6.7759 | -90.9477 | 4.1422 | -36.0355 | 2.6754 | -143.0557 | 8.0261
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 911.4358 | 9.5676 | 8.5565 | 22.8596 | -99.6183 | 0.92501 | 2.4837 | 7.2598 | 1.3019 | 11.14 | 2.2757 | 13.1483 | 0.65169 | 0.22296 | 0.34212 | 6.0692 | -91.2431 | 2.2398 | -36.5938 | 3.8449 | -148.1291 | 11.5346
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1874.9507 | 19.6819 | 17.5063 | 49.5535 | -105.5167 | 0.95394 | 0.49596 | 4.1141 | 0.2726 | 4.7723 | 0.88833 | 5.4186 | 0.86209 | 0.10392 | 0.12055 | 13.2803 | -102.0828 | 5.9616 | -40.5627 | 7.3225 | -163.3203 | 21.9675
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2121.7595 | 22.2727 | 7.0357 | 53.7468 | -99.1887 | 0.98507 | 2.5624 | 3.177 | 0.70187 | 4.9382 | 0.91294 | 5.4717 | 0.64336 | 0.5189 | 0.80655 | 12.9112 | -94.597 | 5.6676 | -51.3791 | 7.6618 | -142.2648 | 22.9855
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2555.5072 | 26.8259 | 17.1375 | 71.6036 | -109.3439 | 0.96879 | 1.074 | 2.9095 | 0.22972 | 3.9369 | 0.38756 | 4.5654 | 0.73903 | 0.2728 | 0.36912 | 16.5408 | -103.4389 | 6.7639 | -52.6354 | 9.9228 | -157.1845 | 29.7685
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1338.5566 | 14.0512 | 8.4346 | 32.0776 | -88.6098 | 1.131 | 4.3935 | 6.9554 | 0.82272 | 6.9393 | 2.0694 | 8.4193 | 1.0023 | 0.63313 | 0.63166 | 8.6215 | -88.5741 | 4.3539 | -37.1076 | 4.3639 | -140.0603 | 13.0916
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2103.3601 | 22.0796 | 14.6044 | 55.2994 | -96.5249 | 1.1109 | 1.9735 | 4.8439 | 0.29303 | 4.2794 | 0.83486 | 4.9269 | 1.1319 | 0.46116 | 0.40742 | 13.8685 | -98.0507 | 7.3105 | -43.8024 | 6.6354 | -151.7115 | 19.9062
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 938.4506 | 9.8512 | 14.6579 | 23.9872 | -93.878 | 1.1573 | 3.114 | 12.053 | 0.63027 | 9.2385 | 1.8708 | 10.8013 | 1.3047 | 0.33707 | 0.25836 | 6.3893 | -96.6483 | 3.4727 | -39.0855 | 2.9235 | -153.7528 | 8.7704
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2977.782 | 31.2586 | 12.6464 | 79.6395 | -110.3765 | 0.89321 | 0.32577 | 2.1453 | 0.24906 | 3.1497 | 0.5745 | 3.7887 | 0.68111 | 0.10343 | 0.15186 | 20.6916 | -101.7885 | 7.6512 | -41.2298 | 13.0409 | -162.1163 | 39.1228
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1949.6505 | 20.466 | 17.1443 | 52.8027 | -97.7092 | 1.0844 | 2.5395 | 4.5113 | 0.28294 | 4.8507 | 0.56513 | 5.9653 | 0.93003 | 0.52353 | 0.56291 | 12.1521 | -95.5205 | 5.7693 | -48.3741 | 6.6523 | -144.3964 | 19.9568
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2348.2096 | 24.6498 | 8.7244 | 61.1986 | -97.6504 | 1.0136 | 2.225 | 3.1735 | 0.48532 | 4.2341 | 0.73553 | 4.8748 | 0.74951 | 0.5255 | 0.70112 | 14.5214 | -94.0937 | 6.5824 | -48.4153 | 8.3048 | -142.787 | 24.9143
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2586.0427 | 27.1464 | 16.9713 | 72.4966 | -109.6637 | 0.96436 | 1.0051 | 2.8561 | 0.22849 | 3.8777 | 0.38766 | 4.5071 | 0.73655 | 0.2592 | 0.35191 | 16.8075 | -103.5783 | 6.8203 | -52.2556 | 10.1177 | -157.7412 | 30.3531
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1134.3125 | 11.9072 | 13.7198 | 29.1297 | -97.3613 | 1.0898 | 1.8817 | 9.6077 | 0.56885 | 7.8045 | 1.3679 | 8.2872 | 1.231 | 0.2411 | 0.19585 | 7.8396 | -100.7773 | 4.33 | -41.7447 | 3.5109 | -159.5841 | 10.5328
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2177.5486 | 22.8583 | 20.4822 | 58.0517 | -92.3446 | 1.1856 | 1.311 | 5.8589 | 0.18886 | 3.8684 | 0.7832 | 4.4988 | 1.5146 | 0.33889 | 0.22376 | 14.9154 | -97.7739 | 8.7092 | -39.2273 | 6.213 | -155.7363 | 18.6389
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1310.4612 | 13.7563 | 6.5179 | 31.5603 | -100.3058 | 0.93726 | 0.86671 | 5.0511 | 1.1013 | 7.178 | 1.973 | 8.842 | 0.70369 | 0.12074 | 0.17159 | 9.2261 | -91.315 | 3.375 | -28.8458 | 5.856 | -152.7378 | 17.568
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2603.6617 | 27.3314 | 17.211 | 69.3888 | -102.6836 | 0.94503 | 0.21612 | 2.6616 | 0.20263 | 3.4876 | 0.70625 | 4.2132 | 0.76317 | 0.06197 | 0.081201 | 18.6471 | -96.1606 | 7.5457 | -32.5797 | 11.1262 | -158.5882 | 33.3785
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2062.4066 | 21.6497 | 21.9295 | 54.2161 | -93.9392 | 1.1152 | 0.92756 | 5.0452 | 0.19024 | 4.1718 | 0.9274 | 4.9353 | 1.2094 | 0.22234 | 0.18385 | 14.4328 | -95.6954 | 7.5995 | -35.6532 | 6.8333 | -155.7424 | 20.5
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1010.8236 | 10.6109 | 28.241 | 26.255 | -91.4943 | 1.0886 | 1.9511 | 10.5109 | 0.30927 | 8.734 | 1.7832 | 9.6307 | 1.2034 | 0.22339 | 0.18562 | 7.0718 | -94.6869 | 3.8771 | -34.5731 | 3.1947 | -154.8249 | 9.5842
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1934.3993 | 20.3059 | 9.4375 | 47.4858 | -91.1153 | 1.1612 | 1.4486 | 6.0348 | 0.45311 | 4.2762 | 1.1858 | 5.0297 | 1.4113 | 0.33876 | 0.24004 | 13.5147 | -95.391 | 7.6314 | -35.293 | 5.8833 | -155.5181 | 17.6498
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1395.87 | 14.6528 | 8.7681 | 34.9665 | -98.2857 | 0.90719 | 2.8049 | 4.2386 | 0.86339 | 7.5703 | 1.6451 | 8.9209 | 0.5599 | 0.37052 | 0.66176 | 8.7611 | -89.9599 | 3.2513 | -43.9017 | 5.66 | -142.0045 | 16.98
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1431.636 | 15.0283 | 7.1285 | 35.7689 | -98.5765 | 0.95852 | 2.2442 | 5.1023 | 0.94499 | 6.7363 | 1.4325 | 7.6708 | 0.75744 | 0.33315 | 0.43984 | 9.4117 | -93.6967 | 3.9984 | -40.7995 | 5.4663 | -148.5075 | 16.3989
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2665.7135 | 27.9827 | 8.9534 | 70.6571 | -104.2554 | 0.96489 | 0.66174 | 2.7371 | 0.38154 | 3.4161 | 0.72037 | 4.2387 | 0.80124 | 0.19371 | 0.24177 | 18.2862 | -98.0057 | 7.3877 | -39.7397 | 10.9041 | -156.831 | 32.7124
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1077.4827 | 11.3106 | 7.6018 | 26.5949 | -99.5746 | 0.93022 | 1.8097 | 6.1758 | 1.2093 | 9.1928 | 2.1299 | 11.0139 | 0.6718 | 0.19685 | 0.29303 | 7.3 | -91.0748 | 2.6883 | -33.9855 | 4.6172 | -149.3806 | 13.8516
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2733.5845 | 28.6952 | 8.6776 | 72.0755 | -106.3551 | 0.94079 | 0.8777 | 2.4732 | 0.41461 | 3.5978 | 0.69395 | 4.4054 | 0.68742 | 0.24395 | 0.35488 | 18.07 | -98.2796 | 6.7499 | -44.692 | 11.3873 | -154.4839 | 34.1618
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1523.8048 | 15.9958 | 9.935 | 38.5883 | -98.4508 | 1.0554 | 1.852 | 5.9014 | 0.60798 | 6.0403 | 1.3001 | 6.8414 | 0.97701 | 0.30661 | 0.31382 | 10.3275 | -97.3402 | 4.9931 | -40.6648 | 5.3506 | -154.2379 | 16.0518
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1622.4194 | 17.031 | 5.7672 | 38.4713 | -91.8967 | 1.0198 | 3.9522 | 3.7954 | 1.1173 | 6.4438 | 1.5204 | 7.676 | 0.589 | 0.61334 | 1.0413 | 9.6135 | -86.5526 | 4.1575 | -47.179 | 5.907 | -132.1972 | 17.721
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1633.4464 | 17.1467 | 14.0434 | 44.6957 | -105.626 | 0.99229 | 2.7207 | 4.5104 | 0.46421 | 6.5191 | 0.65365 | 7.2278 | 0.69187 | 0.41734 | 0.60321 | 10.0824 | -100.816 | 4.3609 | -55.877 | 5.9797 | -149.8922 | 17.939
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1356.7239 | 14.2419 | 15.2446 | 36.225 | -107.2473 | 0.87525 | 2.3897 | 4.5511 | 0.50949 | 7.767 | 0.8913 | 8.5202 | 0.58595 | 0.30767 | 0.52509 | 8.5548 | -99.7602 | 3.2911 | -52.8222 | 5.4003 | -151.8434 | 16.2009
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1725.947 | 18.1177 | 8.7261 | 44.2957 | -102.1781 | 0.81227 | 2.1914 | 2.6986 | 0.75148 | 6.5575 | 1.1632 | 7.6308 | 0.41152 | 0.33418 | 0.81207 | 10.4566 | -90.6535 | 3.3578 | -51.4786 | 7.4149 | -141.3888 | 22.2446
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2597.4932 | 27.2666 | 8.9153 | 68.2105 | -104.2893 | 0.92829 | 1.1528 | 2.6416 | 0.42407 | 3.7807 | 0.74333 | 4.3233 | 0.69872 | 0.30492 | 0.43639 | 16.9996 | -98.1443 | 6.8778 | -45.9144 | 10.2273 | -152.9278 | 30.6819
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 659.2354 | 6.9202 | 5.2664 | 15.8512 | -97.133 | 1.0419 | 2.1604 | 13.3889 | 2.4382 | 12.8406 | 3.3605 | 14.5173 | 1.0427 | 0.16825 | 0.16136 | 4.7258 | -95.6662 | 2.2628 | -33.1677 | 2.4672 | -157.9576 | 7.4015
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2264.8455 | 23.7747 | 16.7036 | 61.999 | -96.987 | 1.1149 | 2.5403 | 4.1991 | 0.25339 | 4.2325 | 0.44087 | 4.9631 | 0.99212 | 0.6002 | 0.60497 | 13.9793 | -96.8235 | 7.1367 | -49.9422 | 7.2131 | -143.846 | 21.6392
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2350.5096 | 24.674 | 17.5781 | 64.2246 | -106.0098 | 0.9973 | 0.59927 | 3.5371 | 0.22308 | 3.9214 | 0.39568 | 4.3601 | 0.902 | 0.15282 | 0.16943 | 16.1109 | -103.0307 | 7.3202 | -45.1741 | 8.8001 | -161.2479 | 26.4003
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1796.7452 | 18.8609 | 12.4045 | 48.3945 | -105.6579 | 0.93273 | 1.9614 | 3.6636 | 0.47054 | 5.8368 | 0.76539 | 6.7723 | 0.62767 | 0.33605 | 0.53539 | 11.3058 | -98.236 | 4.364 | -51.5775 | 7.131 | -150.1177 | 21.393
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1392.7272 | 14.6198 | 18.1189 | 37.862 | -102.2403 | 0.94296 | 3.1278 | 4.6139 | 0.42333 | 7.6703 | 0.72351 | 8.9288 | 0.60153 | 0.40779 | 0.67791 | 8.4559 | -95.181 | 3.3601 | -53.4573 | 5.3697 | -143.8641 | 16.1091
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1633.2351 | 17.1445 | 8.5549 | 41.6675 | -102.6337 | 0.7846 | 2.1279 | 2.768 | 0.81211 | 6.9475 | 1.2382 | 8.0104 | 0.39842 | 0.30628 | 0.76872 | 9.9612 | -90.5586 | 3.0945 | -50.4477 | 7.1294 | -142.0672 | 21.3883
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1685.339 | 17.6915 | 6.833 | 41.7852 | -100.1374 | 0.95984 | 1.3186 | 4.4157 | 0.79982 | 5.4652 | 1.2556 | 6.3063 | 0.80797 | 0.24127 | 0.29862 | 11.5036 | -95.3337 | 4.9012 | -37.8579 | 6.6107 | -153.4625 | 19.8321
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2985.4871 | 31.3395 | 16.7106 | 81.3174 | -106.4675 | 0.84241 | 1.1867 | 1.6852 | 0.22372 | 3.7385 | 0.47482 | 4.7297 | 0.45078 | 0.31744 | 0.7042 | 18.1409 | -94.4928 | 5.6764 | -55.0116 | 12.978 | -145.6739 | 38.9339
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3187.3805 | 33.4588 | 23.5086 | 88.9592 | -98.7081 | 1.1815 | 1.3437 | 3.4808 | 0.11639 | 2.7361 | 0.29692 | 3.5038 | 1.2722 | 0.49109 | 0.38603 | 20.5836 | -99.7381 | 10.7427 | -47.702 | 10.0553 | -151.2259 | 30.166
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1236.4901 | 12.9798 | 13.1192 | 32.1738 | -111.757 | 0.8223 | 0.47713 | 4.3736 | 0.61246 | 8.035 | 1.515 | 10.2364 | 0.54432 | 0.059381 | 0.10909 | 8.5453 | -98.6891 | 2.5802 | -36.4545 | 5.9679 | -159.6551 | 17.9037
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1033.9391 | 10.8535 | 18.919 | 27.9302 | -99.3193 | 1.0049 | 5.9185 | 5.9182 | 0.56733 | 10.7333 | 0.98606 | 12.5688 | 0.55139 | 0.55141 | 1.0001 | 5.9747 | -93.1134 | 2.5396 | -57.6675 | 3.8137 | -137.0485 | 11.441
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1943.0678 | 20.3969 | 12.5663 | 51.0218 | -99.5109 | 1.0768 | 1.2221 | 5.0983 | 0.3582 | 4.5012 | 0.84593 | 5.0907 | 1.1326 | 0.27151 | 0.23972 | 13.3171 | -100.4385 | 6.8535 | -42.4591 | 6.4724 | -158.2988 | 19.4173
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1237.7205 | 12.9927 | 12.5931 | 31.6834 | -102.6045 | 0.96184 | 1.878 | 5.933 | 0.64364 | 8.1055 | 1.4767 | 9.071 | 0.73198 | 0.2317 | 0.31654 | 8.3421 | -97.2549 | 3.4803 | -41.278 | 4.8765 | -154.3849 | 14.6296
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2729.8567 | 28.6561 | 10.714 | 71.1376 | -95.144 | 1.0853 | 1.7488 | 3.3711 | 0.31875 | 3.4151 | 0.68412 | 3.998 | 0.9871 | 0.51208 | 0.51877 | 17.6658 | -94.5609 | 8.7535 | -42.736 | 9.0869 | -146.6877 | 27.2607
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2031.959 | 21.33 | 13.9309 | 54.7609 | -104.0376 | 0.96855 | 1.3998 | 3.6853 | 0.34611 | 4.8217 | 0.65097 | 5.5054 | 0.76432 | 0.29032 | 0.37984 | 13.2944 | -99.0509 | 5.6276 | -46.7608 | 7.7545 | -153.4637 | 23.2636
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1190.2441 | 12.4943 | 13.5843 | 30.1342 | -88.2086 | 1.1801 | 2.9115 | 10.8282 | 0.5186 | 7.0448 | 1.6485 | 8.1968 | 1.5371 | 0.41328 | 0.26888 | 8.1024 | -93.9465 | 4.7751 | -35.8731 | 3.3339 | -151.1864 | 10.0017
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3126.0233 | 32.8147 | 9.7622 | 82.8684 | -95.1937 | 1.1354 | 1.6938 | 3.2569 | 0.29273 | 2.8577 | 0.55602 | 3.4548 | 1.1397 | 0.59271 | 0.52005 | 20.1212 | -96.2526 | 10.5207 | -44.5423 | 9.8283 | -147.3744 | 29.4848
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1685.3108 | 17.6912 | 6.9646 | 48.4272 | -122.9724 | 0.83843 | 0.094768 | 3.3991 | 0.81724 | 5.6918 | 0.28996 | 7.0699 | 0.5972 | 0.01665 | 0.02788 | 11.6322 | -111.5456 | 3.793 | -50.606 | 7.8399 | -172.0002 | 23.5196
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3658.3834 | 38.4031 | 15.8316 | 98.1075 | -107.2069 | 0.88583 | 0.22292 | 1.645 | 0.16482 | 2.6093 | 0.55909 | 3.3905 | 0.63043 | 0.08543 | 0.13551 | 25.5123 | -96.5057 | 8.6446 | -34.4647 | 16.876 | -157.551 | 50.6281
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2179.227 | 22.876 | 10.2665 | 57.537 | -104.6746 | 0.96815 | 0.73168 | 3.6103 | 0.40312 | 4.1386 | 0.76339 | 4.7209 | 0.87235 | 0.17679 | 0.20266 | 15.0996 | -100.8515 | 6.67 | -41.7224 | 8.4311 | -160.1625 | 25.2932
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2673.3969 | 28.0634 | 9.5497 | 71.1261 | -101.041 | 1.0012 | 1.4773 | 2.7897 | 0.37834 | 3.6131 | 0.68497 | 4.456 | 0.7721 | 0.40886 | 0.52955 | 17.0983 | -95.9231 | 7.2273 | -46.529 | 10.0827 | -148.342 | 30.248
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1891.3948 | 19.8545 | 14.8095 | 50.8134 | -94.7958 | 1.1031 | 3.3979 | 4.5759 | 0.34521 | 5.1124 | 0.61818 | 6.1336 | 0.89504 | 0.66463 | 0.74257 | 11.4226 | -93.6441 | 5.7009 | -49.6136 | 6.1452 | -138.8567 | 18.4356
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1038.4352 | 10.9007 | 6.7354 | 23.9175 | -91.3599 | 1.053 | 2.1782 | 8.6394 | 1.2358 | 8.3234 | 2.6598 | 9.5324 | 1.038 | 0.26169 | 0.25212 | 7.3748 | -91.1167 | 3.6619 | -29.6572 | 3.7153 | -152.5552 | 11.1458
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1873.9736 | 19.6716 | 14.7783 | 51.7435 | -103.9898 | 1.0899 | 1.4757 | 5.4243 | 0.32981 | 4.874 | 0.45418 | 5.514 | 1.1129 | 0.30277 | 0.27205 | 12.4889 | -104.1703 | 6.3035 | -49.0996 | 6.2323 | -159.1845 | 18.6968
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2864.0179 | 30.0644 | 9.1618 | 76.0727 | -105.0213 | 0.93743 | 0.74656 | 2.3928 | 0.35975 | 3.2959 | 0.67549 | 4.1098 | 0.726 | 0.22651 | 0.312 | 19.2474 | -97.5652 | 7.3912 | -41.7718 | 11.8885 | -154.9513 | 35.6656
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1210.9213 | 12.7114 | 5.6072 | 28.0205 | -91.5011 | 1.0065 | 3.0258 | 6.2324 | 1.4268 | 8.0006 | 2.3403 | 9.3699 | 0.779 | 0.3782 | 0.4855 | 8.0081 | -86.8236 | 3.4266 | -33.1785 | 4.6181 | -142.1127 | 13.8543
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 959.1786 | 7.161 | 23.9345 | 18.0134 | -110.019 | 0.81366 | 2.6621 | 10.7053 | 0.93005 | 22.2603 | 3.102 | 30.7034 | 0.48091 | 0.11959 | 0.24867 | 4.469 | -95.294 | 1.1906 | -41.4819 | 3.2879 | -153.0571 | 9.8637
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1334.6456 | 9.9641 | 259.1869 | 27.2325 | -112.0812 | 0.94844 | 2.8575 | 10.5338 | 0.056788 | 14.7186 | 0.46703 | 18.1868 | 0.71568 | 0.19414 | 0.27127 | 6.1765 | -104.3358 | 2.3395 | -52.9717 | 3.8795 | -159.1407 | 11.6385
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 947.3947 | 7.073 | 32.6717 | 18.0307 | -117.7064 | 0.73982 | 2.3125 | 9.5018 | 0.72547 | 23.7024 | 2.7112 | 32.9211 | 0.40088 | 0.097562 | 0.24337 | 4.3702 | -100.7836 | 1.0039 | -47.7702 | 3.376 | -158.7108 | 10.1279
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3087.3282 | 23.0492 | 44.4028 | 61.6746 | -108.2438 | 1.0774 | 1.6093 | 5.1999 | 0.14325 | 6.3609 | 0.60197 | 8.7766 | 0.81748 | 0.25299 | 0.30948 | 14.32 | -101.0907 | 5.5611 | -49.3862 | 8.8535 | -155.8911 | 26.5606
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2346.592 | 17.519 | 54.6613 | 45.7955 | -116.4465 | 0.81617 | 1.1072 | 4.2908 | 0.17845 | 9.7542 | 1.0149 | 14.1622 | 0.4399 | 0.11351 | 0.25803 | 10.7985 | -100.2505 | 2.6032 | -48.2317 | 8.2284 | -157.7328 | 24.6852
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 1596.8736 | 11.9218 | 61.0253 | 32.0071 | -99.6234 | 1.1233 | 3.8255 | 12.5281 | 0.18169 | 11.0876 | 0.85091 | 13.9054 | 1.1299 | 0.34502 | 0.30535 | 7.4199 | -98.8689 | 3.648 | -46.0605 | 3.8279 | -152.0169 | 11.4837
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 2624.7834 | 19.5959 | 43.5245 | 51.6758 | -111.345 | 0.96087 | 1.7347 | 4.8761 | 0.18825 | 8.1933 | 0.81243 | 11.4963 | 0.59513 | 0.21172 | 0.35576 | 11.9792 | -99.723 | 3.7773 | -50.518 | 8.299 | -154.8328 | 24.897
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 4123.1307 | 17.8537 | 11.1445 | 46.9112 | -101.1397 | 1.2884 | 2.5378 | 19.7437 | 1.0493 | 11.6937 | 1.3492 | 14.6653 | 1.6884 | 0.21702 | 0.12854 | 11.7641 | -106.1348 | 6.78 | -46.8162 | 4.9852 | -165.2079 | 14.9557
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 8451.8161 | 36.5974 | 9.8637 | 94.3031 | -103.3982 | 1.3356 | 1.4877 | 8.4957 | 0.57166 | 5.6387 | 1.1066 | 8.6695 | 1.5067 | 0.26385 | 0.17512 | 24.0957 | -103.5645 | 12.112 | -44.804 | 11.9893 | -162.3123 | 35.968
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 4271.7755 | 18.4973 | 9.8399 | 47.519 | -112.9441 | 0.92211 | 1.0026 | 8.5754 | 1.3739 | 13.5193 | 2.8106 | 18.9016 | 0.63431 | 0.07416 | 0.11691 | 12.2248 | -101.6148 | 4.0161 | -39.9644 | 8.2112 | -162.4219 | 24.6336
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 4467.7627 | 19.346 | 8.8892 | 50.0982 | -111.3125 | 0.97169 | 1.0413 | 9.3681 | 1.4368 | 12.7719 | 1.7471 | 15.7015 | 0.73349 | 0.081528 | 0.11115 | 12.7796 | -103.318 | 4.8364 | -43.2401 | 7.9432 | -163.3655 | 23.8296
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3384.5345 | 14.6555 | 10.6486 | 37.8766 | -108.1336 | 1.0292 | 1.4715 | 14.2111 | 1.5331 | 16.3255 | 2.0391 | 19.3022 | 0.87049 | 0.090137 | 0.10355 | 9.7411 | -103.5427 | 4.1933 | -43.5177 | 5.5478 | -163.5616 | 16.6434
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 5998.0041 | 25.9721 | 13.7789 | 67.095 | -103.8791 | 1.2467 | 2.4637 | 10.2156 | 0.61219 | 8.4354 | 1.6411 | 12.9455 | 1.211 | 0.29207 | 0.24117 | 16.7496 | -100.8703 | 7.6022 | -44.4056 | 9.1738 | -157.9413 | 27.5215
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 8834.1347 | 38.2529 | 10.4611 | 98.9048 | -98.4375 | 1.3375 | 2.1284 | 10.8051 | 0.52588 | 5.5013 | 0.7084 | 6.6843 | 1.9641 | 0.38689 | 0.19698 | 24.7111 | -106.3335 | 15.3969 | -48.1032 | 9.3337 | -163.4134 | 28.0011
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 4204.2384 | 18.2049 | 11.0218 | 46.4631 | -101.7173 | 1.1669 | 3.1157 | 15.3194 | 1.1386 | 12.549 | 1.8724 | 15.0374 | 1.2208 | 0.24828 | 0.20338 | 11.8691 | -102.7016 | 6.1194 | -44.8569 | 5.7586 | -160.4111 | 17.2758
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 7010.5509 | 30.3566 | 9.7599 | 78.4704 | -107.3677 | 1.1149 | 1.1782 | 7.5455 | 0.78044 | 7.617 | 1.1354 | 9.8407 | 0.9906 | 0.15468 | 0.15615 | 20.001 | -103.2867 | 8.7547 | -44.3375 | 11.2489 | -162.4689 | 33.7468
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3465.6079 | 15.0065 | 17.8353 | 38.6488 | -99.2753 | 1.2187 | 3.5643 | 19.4625 | 0.82063 | 14.6363 | 2.3153 | 18.8986 | 1.3297 | 0.24353 | 0.18314 | 9.8175 | -100.4149 | 5.0836 | -42.2201 | 4.7391 | -158.4785 | 14.2174
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3025.3786 | 13.1003 | 30.264 | 33.6885 | -106.5265 | 1.0395 | 1.1986 | 15.4281 | 0.59372 | 17.9685 | 3.162 | 23.5366 | 0.85862 | 0.066704 | 0.077687 | 8.7189 | -100.8134 | 3.6066 | -40.417 | 5.1125 | -161.0931 | 15.3374
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3932.6364 | 17.0288 | 8.9184 | 43.6304 | -115.0284 | 0.85021 | 0.73316 | 8.3067 | 1.7014 | 15.1736 | 3.1168 | 20.919 | 0.54744 | 0.048318 | 0.088261 | 11.2567 | -101.7943 | 3.3823 | -38.7754 | 7.8811 | -163.0894 | 23.6434
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2029 | 8905.0841 | 38.5601 | 7.7193 | 99.6851 | -102.4259 | 1.3368 | 1.5754 | 8.4408 | 0.69108 | 5.3346 | 0.94671 | 7.8104 | 1.5823 | 0.29531 | 0.18664 | 25.3111 | -104.1068 | 13.3128 | -45.5403 | 12.0072 | -162.5174 | 36.0215
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 6235.1684 | 26.9991 | 12.4225 | 69.8188 | -97.9303 | 1.384 | 3.6196 | 13.4698 | 0.61343 | 7.6203 | 1.3878 | 11.1752 | 1.7676 | 0.475 | 0.26872 | 17.2223 | -101.6374 | 9.6403 | -45.4459 | 7.6302 | -156.8236 | 22.8906
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2029 | 5502.4004 | 23.8261 | 10.3037 | 61.6134 | -105.5898 | 1.1377 | 1.5414 | 10.3901 | 0.93209 | 9.6039 | 1.1833 | 11.8294 | 1.0819 | 0.1605 | 0.14835 | 15.7135 | -103.5679 | 7.3727 | -44.6491 | 8.3433 | -162.6124 | 25.0298
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 5991.4563 | 25.9438 | 7.1181 | 67.3748 | -108.6381 | 1.1694 | 1.0019 | 8.9915 | 1.1746 | 8.3609 | 1.5801 | 12.4862 | 1.0754 | 0.11983 | 0.11142 | 17.3608 | -103.7006 | 7.3921 | -42.8336 | 9.9702 | -164.3435 | 29.9107
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3825.1455 | 16.5634 | 20.8613 | 42.6942 | -107.5961 | 1.0559 | 1.3871 | 12.0646 | 0.6844 | 14.2775 | 2.5254 | 19.8237 | 0.845 | 0.097154 | 0.11498 | 10.9248 | -100.3572 | 4.2575 | -40.7008 | 6.6674 | -160.1378 | 20.0022
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2029 | 3873.2168 | 16.7715 | 8.8018 | 42.9854 | -114.3853 | 0.8651 | 0.81966 | 8.6533 | 1.7356 | 15.2764 | 3.1526 | 21.0417 | 0.56645 | 0.053656 | 0.094723 | 11.0818 | -101.7255 | 3.422 | -39.2216 | 7.6645 | -162.8432 | 22.9935
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1572.0659 | 16.5024 | 11.4222 | 42.6494 | -96.421 | 1.1998 | 2.1704 | 8.2292 | 0.46688 | 5.3328 | 0.7887 | 6.3249 | 1.5431 | 0.40699 | 0.26374 | 10.5742 | -101.2646 | 6.1009 | -44.4226 | 4.4952 | -156.9768 | 13.4856
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1866.3422 | 19.5915 | 13.4436 | 51.6205 | -94.7234 | 1.2602 | 1.6851 | 8.168 | 0.31605 | 4.2488 | 0.60259 | 5.1855 | 1.9224 | 0.3966 | 0.2063 | 12.6415 | -102.4235 | 7.8407 | -44.3333 | 4.8123 | -159.311 | 14.4369
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1529.9387 | 16.0602 | 16.5983 | 42.5469 | -105.8097 | 0.98878 | 1.8893 | 5.2358 | 0.38297 | 6.3567 | 0.64546 | 7.2805 | 0.82367 | 0.29722 | 0.36084 | 9.9663 | -101.9082 | 4.3962 | -50.013 | 5.6482 | -155.6082 | 16.9445
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1883.005 | 19.7664 | 17.2834 | 52.8037 | -108.0515 | 0.98489 | 0.84311 | 4.1971 | 0.28604 | 4.9437 | 0.54733 | 5.8642 | 0.84898 | 0.17054 | 0.20088 | 12.7722 | -103.409 | 5.4714 | -46.6952 | 7.3165 | -160.9521 | 21.9496
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2414.1066 | 25.3415 | 12.2086 | 64.7163 | -107.9273 | 0.86986 | 1.5358 | 2.2129 | 0.3906 | 4.7687 | 0.67766 | 5.6193 | 0.46404 | 0.32206 | 0.69404 | 14.7802 | -97.1122 | 4.9033 | -55.7998 | 10.2565 | -148.3012 | 30.7694
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2881.5349 | 30.2483 | 9.1742 | 75.4366 | -104.9509 | 0.91376 | 0.87128 | 2.2493 | 0.36738 | 3.3704 | 0.70346 | 4.1656 | 0.66738 | 0.25851 | 0.38735 | 19.0407 | -96.8418 | 7.1021 | -43.3053 | 12.0104 | -153.0251 | 36.0313
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1854.9763 | 19.4722 | 20.9871 | 52.4769 | -100.1737 | 1.166 | 2.92 | 6.9498 | 0.2319 | 4.8669 | 0.32978 | 5.2433 | 1.428 | 0.59998 | 0.42016 | 11.8163 | -105.7518 | 7.0659 | -53.5265 | 4.9093 | -154.5245 | 14.7279
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1743.4429 | 18.3014 | 14.5552 | 45.081 | -108.5188 | 0.89069 | 0.89683 | 3.7995 | 0.38211 | 5.5617 | 0.99184 | 6.2841 | 0.68315 | 0.16125 | 0.23604 | 11.9323 | -101.6775 | 4.7101 | -43.5926 | 7.2265 | -160.4294 | 21.6796
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3128.6685 | 32.8425 | 15.9321 | 85.9053 | -109.8107 | 0.79763 | 1.1551 | 1.4528 | 0.23645 | 3.7672 | 0.43139 | 4.3329 | 0.38564 | 0.30663 | 0.79512 | 18.8353 | -97.6326 | 5.856 | -59.9429 | 13.6006 | -148.2251 | 40.8017
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1561.9681 | 16.3964 | 19.1981 | 42.6853 | -112.0386 | 0.89757 | 0.99008 | 4.2753 | 0.32723 | 6.2822 | 0.6116 | 7.1899 | 0.68054 | 0.1576 | 0.23158 | 10.4459 | -104.4054 | 3.9797 | -49.2513 | 6.4891 | -161.4357 | 19.4673
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1064.0725 | 11.1699 | 6.3684 | 25.6279 | -91.6222 | 1.1058 | 2.6769 | 9.9576 | 1.2565 | 8.002 | 2.0023 | 9.0238 | 1.2444 | 0.33452 | 0.26883 | 7.3637 | -94.083 | 3.9593 | -35.0352 | 3.4056 | -152.9759 | 10.2168
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1957.331 | 20.5466 | 9.1386 | 50.5565 | -103.8585 | 0.77408 | 1.6969 | 2.2978 | 0.63213 | 5.7768 | 0.95672 | 6.6904 | 0.39777 | 0.29375 | 0.73849 | 11.953 | -91.5354 | 3.6603 | -51.2994 | 8.5978 | -143.2585 | 25.7934
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2905.7014 | 30.502 | 9.6935 | 76.9143 | -103.3719 | 0.86003 | 1.3721 | 1.75 | 0.39349 | 3.8143 | 0.65608 | 4.6152 | 0.45881 | 0.35974 | 0.78406 | 17.6276 | -92.5989 | 5.8848 | -52.8195 | 12.2752 | -143.061 | 36.8255
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2080.9042 | 21.8438 | 9.6255 | 54.459 | -95.9415 | 1.0192 | 2.78 | 3.4158 | 0.52003 | 5.0056 | 0.83048 | 5.6724 | 0.68239 | 0.55538 | 0.81388 | 12.6013 | -92.0389 | 5.6925 | -49.0903 | 7.3511 | -138.9141 | 22.0532
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1152.1091 | 12.094 | 12.0427 | 29.816 | -106.5569 | 0.92174 | 2.4811 | 5.6194 | 0.78373 | 9.4382 | 1.442 | 10.7598 | 0.59539 | 0.26288 | 0.44152 | 7.4409 | -98.2125 | 2.7467 | -47.9494 | 4.7565 | -152.6079 | 14.2695
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1380.1513 | 14.4878 | 8.2676 | 36.1085 | -97.3861 | 1.1481 | 2.2251 | 8.017 | 0.75593 | 6.2497 | 1.1684 | 7.3958 | 1.2828 | 0.35604 | 0.27755 | 9.3701 | -99.2764 | 4.967 | -42.1065 | 4.416 | -156.0927 | 13.2479
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3027.2881 | 31.7783 | 20.0062 | 85.6279 | -111.8256 | 0.93947 | 0.5344 | 2.3098 | 0.16203 | 3.2415 | 0.31295 | 3.9086 | 0.71257 | 0.16486 | 0.23136 | 20.1803 | -104.0651 | 7.645 | -49.3372 | 12.5873 | -160.8658 | 37.7618
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1034.8442 | 10.863 | 46.0772 | 29.4014 | -104.7116 | 1.0943 | 1.4435 | 10.0132 | 0.18276 | 8.421 | 0.3405 | 9.6746 | 1.1891 | 0.17142 | 0.14416 | 7.0197 | -105.4714 | 3.5982 | -48.5299 | 3.4321 | -162.2647 | 10.2962
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1304.1836 | 13.6904 | 16.7561 | 35.0334 | -98.3636 | 0.94426 | 4.7215 | 3.5345 | 0.53033 | 8.8864 | 0.92365 | 10.4759 | 0.39774 | 0.53133 | 1.3359 | 7.3063 | -89.5908 | 2.8625 | -60.8238 | 5.0803 | -132.6035 | 15.2409
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2259.0081 | 23.7134 | 16.4367 | 63.0578 | -107.7642 | 0.96356 | 1.3628 | 3.2273 | 0.27351 | 4.4956 | 0.44629 | 5.1924 | 0.71787 | 0.30315 | 0.42228 | 14.4506 | -101.7347 | 5.8909 | -52.503 | 8.733 | -154.4944 | 26.1991
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2772.5405 | 29.1041 | 10.22 | 72.9394 | -102.1651 | 0.98382 | 1.032 | 2.7162 | 0.32919 | 3.3643 | 0.68185 | 4.1373 | 0.80735 | 0.30675 | 0.37995 | 18.382 | -97.0086 | 7.724 | -43.0729 | 10.7323 | -152.648 | 32.1968
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3473.9882 | 36.4674 | 10.2538 | 93.482 | -112.8123 | 0.84917 | 0.48777 | 1.6325 | 0.29259 | 3.0001 | 0.5171 | 3.7735 | 0.54413 | 0.16258 | 0.2988 | 22.9305 | -100.8256 | 7.1307 | -46.7579 | 15.8551 | -158.1614 | 47.5653
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3400.7382 | 35.6985 | 9.9751 | 91.2227 | -111.7963 | 0.85227 | 0.61106 | 1.6633 | 0.31172 | 3.1094 | 0.5379 | 3.8814 | 0.53494 | 0.19652 | 0.36737 | 22.1443 | -100.0603 | 6.9525 | -48.3481 | 15.2972 | -156.304 | 45.8917
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3941.6993 | 41.3771 | 9.9269 | 105.213 | -97.4339 | 1.1078 | 1.247 | 2.2288 | 0.23722 | 2.3548 | 0.48707 | 3.0129 | 0.94647 | 0.52955 | 0.5595 | 25.1151 | -94.9103 | 11.6986 | -45.329 | 13.7729 | -146.0744 | 41.3186
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1589.4784 | 16.6852 | 8.8513 | 39.4096 | -92.1136 | 1.088 | 3.2008 | 6.0039 | 0.64921 | 5.7463 | 1.3775 | 6.6395 | 1.0448 | 0.55702 | 0.53312 | 10.3503 | -92.9275 | 5.3539 | -40.1018 | 5.0825 | -145.3678 | 15.2474
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1689.1103 | 17.7311 | 9.9586 | 43.2102 | -98.0035 | 0.95609 | 2.7426 | 3.8011 | 0.61395 | 6.114 | 1.1297 | 7.2423 | 0.6217 | 0.44857 | 0.72152 | 10.4084 | -91.5188 | 4.2103 | -47.4771 | 6.4648 | -141.204 | 19.3945
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3670.4862 | 38.5301 | 8.967 | 97.4917 | -108.1352 | 0.86524 | 1.0177 | 1.405 | 0.34511 | 3.0947 | 0.55465 | 3.7983 | 0.454 | 0.32886 | 0.72436 | 22.483 | -96.6325 | 7.1925 | -55.5154 | 15.8494 | -148.1871 | 47.5482
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3535.0257 | 37.1081 | 12.9668 | 94.1456 | -102.5068 | 0.90317 | 1.4032 | 1.3417 | 0.24851 | 3.2223 | 0.48407 | 4.1255 | 0.41639 | 0.43545 | 1.0458 | 20.6158 | -91.4211 | 6.9535 | -58.5505 | 14.7717 | -139.0258 | 44.315
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3103.622 | 32.5796 | 8.2465 | 80.9884 | -108.2918 | 0.79435 | 1.296 | 1.3626 | 0.46954 | 3.8721 | 0.62331 | 4.3482 | 0.35191 | 0.33471 | 0.95112 | 18.4441 | -96.0667 | 5.7668 | -60.7717 | 13.4232 | -145.7228 | 40.2697
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1452.7837 | 15.2503 | 10.7707 | 37.2124 | -105.2466 | 0.93774 | 2.1806 | 4.5497 | 0.69126 | 7.4454 | 1.2677 | 8.4598 | 0.61108 | 0.29287 | 0.47927 | 9.3611 | -97.5716 | 3.5589 | -47.5868 | 5.8891 | -151.5388 | 17.6672
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2118.8609 | 22.2423 | 15.8065 | 55.542 | -95.8871 | 1.0981 | 1.0666 | 4.5331 | 0.26338 | 4.1631 | 1.0055 | 4.9783 | 1.0889 | 0.25621 | 0.2353 | 14.6822 | -95.7316 | 7.3074 | -36.7224 | 7.377 | -154.7501 | 22.1311
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2114.0291 | 22.1916 | 12.3171 | 55.4615 | -101.3804 | 0.99572 | 1.5699 | 3.7656 | 0.36971 | 4.5538 | 0.91008 | 5.0334 | 0.82693 | 0.34474 | 0.4169 | 14.0123 | -98.6587 | 6.432 | -44.5734 | 7.6434 | -153.6839 | 22.9301
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2808.6158 | 29.4828 | 14.2782 | 76.1537 | -95.57 | 1.1093 | 2.3988 | 2.9484 | 0.24945 | 3.5618 | 0.45041 | 4.2626 | 0.82779 | 0.67348 | 0.81359 | 16.7919 | -93.7878 | 8.2457 | -51.2289 | 9.2612 | -138.3105 | 27.7837
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2109.4338 | 22.1433 | 16.54 | 55.3694 | -93.4598 | 1.1306 | 1.998 | 4.6811 | 0.26462 | 4.3768 | 0.96246 | 5.2794 | 1.0695 | 0.4565 | 0.42682 | 13.8615 | -93.5344 | 6.991 | -39.9403 | 6.958 | -147.0979 | 20.874
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1946.5934 | 20.4339 | 13.9551 | 52.7999 | -110.4939 | 0.87968 | 1.2681 | 3.1467 | 0.39159 | 5.4646 | 0.62376 | 6.3659 | 0.57583 | 0.23206 | 0.40301 | 12.4967 | -101.0119 | 4.3811 | -51.7181 | 8.2322 | -155.3379 | 24.6966
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 816.0076 | 8.5659 | 4.2218 | 18.2977 | -80.9896 | 1.2744 | 17.6124 | 15.0746 | 2.6544 | 11.2065 | 2.839 | 11.9478 | 1.3452 | 1.5716 | 1.1684 | 4.8197 | -90.4604 | 3.2996 | -42.7817 | 1.7445 | -126.6557 | 5.2335
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 534.0196 | 5.6058 | 5.6294 | 12.4076 | -93.8901 | 1.1273 | 9.1729 | 16.7512 | 3.101 | 17.4569 | 5.1085 | 21.4703 | 0.95958 | 0.52546 | 0.5476 | 3.4658 | -91.6708 | 1.6243 | -39.9043 | 1.8727 | -144.5356 | 5.6181
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2057.0475 | 21.5934 | 14.9731 | 53.8375 | -96.2714 | 1.0862 | 1.1176 | 4.5829 | 0.28873 | 4.3231 | 1.0212 | 5.1237 | 1.0601 | 0.25851 | 0.24385 | 14.2141 | -95.833 | 7.0134 | -37.114 | 7.2042 | -154.5858 | 21.6125
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2131.682 | 22.3769 | 10.4762 | 56.4564 | -101.6231 | 0.98419 | 2.092 | 3.5019 | 0.4509 | 4.7237 | 0.80827 | 5.1763 | 0.74135 | 0.44286 | 0.59738 | 13.469 | -98.1589 | 6.0798 | -49.8427 | 7.6153 | -148.8546 | 22.846
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2324.4372 | 24.4003 | 8.4688 | 59.6805 | -99.4125 | 1.0522 | 0.99137 | 3.7919 | 0.44262 | 3.7485 | 0.84375 | 4.5847 | 1.0116 | 0.26447 | 0.26144 | 15.9547 | -97.2046 | 7.4392 | -39.2063 | 8.5241 | -155.4577 | 25.5722
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2712.2005 | 28.4707 | 9.0833 | 70.7129 | -103.2253 | 0.93884 | 1.1133 | 2.4893 | 0.39494 | 3.5873 | 0.73922 | 4.3823 | 0.69392 | 0.31034 | 0.44723 | 17.7089 | -96.1961 | 6.9124 | -44.3273 | 10.9099 | -151.0546 | 32.7297
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1597.6341 | 16.7708 | 17.6071 | 41.6515 | -96.6531 | 1.0791 | 1.0087 | 6.0552 | 0.31284 | 5.5082 | 1.1975 | 6.2388 | 1.0993 | 0.18313 | 0.16658 | 11.1836 | -97.6005 | 5.7519 | -37.5609 | 5.4317 | -157.6425 | 16.2951
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4634.8495 | 48.6533 | 18.4597 | 127.7272 | -109.0722 | 0.81467 | 0.68128 | 1.0243 | 0.13023 | 2.404 | 0.35052 | 3.2606 | 0.42607 | 0.28339 | 0.66513 | 28.3638 | -95.3032 | 7.9742 | -55.2397 | 21.0439 | -147.8795 | 63.1317
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2104.3417 | 22.0899 | 17.0937 | 58.5827 | -105.6333 | 1.0021 | 1.8584 | 3.6471 | 0.28382 | 4.8515 | 0.46729 | 5.5923 | 0.75175 | 0.38306 | 0.50955 | 13.2125 | -100.8583 | 5.6875 | -53.73 | 7.7718 | -151.4758 | 23.3155
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2364.7409 | 24.8233 | 12.297 | 62.0752 | -94.5466 | 1.1007 | 2.1594 | 3.9017 | 0.32078 | 3.9447 | 0.75981 | 4.7532 | 0.98911 | 0.54741 | 0.55344 | 15.0367 | -93.7981 | 7.447 | -43.917 | 7.8159 | -144.1615 | 23.4476
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3330.4331 | 34.9605 | 22.6881 | 92.8685 | -104.5279 | 1.1165 | 0.3429 | 3.2694 | 0.11376 | 2.5809 | 0.21174 | 2.888 | 1.2667 | 0.13286 | 0.10488 | 23.1128 | -106.7948 | 12.3558 | -47.5013 | 10.7591 | -165.9835 | 32.2773
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1765.5648 | 18.5336 | 7.3574 | 43.5539 | -87.1732 | 1.1716 | 4.5626 | 5.6898 | 0.71595 | 5.2676 | 1.1962 | 6.1402 | 1.0802 | 0.86616 | 0.80189 | 10.8194 | -89.7987 | 6.0456 | -42.4032 | 5.0934 | -134.787 | 15.2801
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1408.2197 | 14.7825 | 13.8483 | 37.4538 | -100.7772 | 0.94619 | 2.3763 | 4.7263 | 0.54531 | 7.5516 | 1.168 | 8.9167 | 0.62588 | 0.31468 | 0.50278 | 8.9672 | -93.0686 | 3.4097 | -44.7738 | 5.6707 | -146.0619 | 17.0122
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2154.1575 | 22.6128 | 20.7853 | 57.2886 | -104.7268 | 0.99447 | 0.50369 | 3.9922 | 0.19806 | 4.1168 | 0.7235 | 4.6279 | 0.96973 | 0.12235 | 0.12617 | 15.1899 | -103.4986 | 7.3158 | -42.6971 | 7.8754 | -164.2432 | 23.6263
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2883.0819 | 30.2645 | 10.1549 | 76.9732 | -110.9523 | 0.73771 | 1.3233 | 1.2525 | 0.43087 | 4.3755 | 0.57214 | 4.833 | 0.28626 | 0.30244 | 1.0565 | 16.8792 | -97.0116 | 4.8344 | -65.9706 | 12.864 | -146.5275 | 38.5919
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2513.3476 | 26.3833 | 17.5009 | 70.4396 | -108.8619 | 0.95956 | 1.0602 | 2.883 | 0.22862 | 4.0011 | 0.39759 | 4.6997 | 0.72057 | 0.26498 | 0.36774 | 16.2635 | -102.332 | 6.4849 | -51.6411 | 9.9196 | -156.2616 | 29.7588
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2063.7137 | 21.6634 | 10.9225 | 52.8506 | -96.952 | 1.03 | 2.1682 | 3.7547 | 0.42652 | 4.6587 | 0.98574 | 5.7173 | 0.80596 | 0.4654 | 0.57745 | 13.1439 | -92.9613 | 5.8055 | -43.8244 | 7.5224 | -144.5981 | 22.5671
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2482.3296 | 26.0577 | 15.4099 | 65.419 | -96.4192 | 1.1231 | 2.2412 | 4.0588 | 0.24461 | 3.7694 | 0.69709 | 4.2965 | 1.0768 | 0.59459 | 0.55218 | 15.8182 | -98.1358 | 8.4663 | -47.2338 | 7.5776 | -147.96 | 22.7329
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1743.9204 | 18.3064 | 12.9187 | 46.697 | -107.8149 | 0.89304 | 1.9171 | 3.3369 | 0.49618 | 6.4099 | 0.8708 | 7.6862 | 0.52058 | 0.29908 | 0.57452 | 10.862 | -97.4856 | 3.6722 | -53.1448 | 7.3928 | -149.7807 | 22.1785
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4301.9463 | 45.1587 | 12.6718 | 117.1593 | -111.0695 | 0.91146 | 0.33539 | 1.5369 | 0.17587 | 2.2286 | 0.35462 | 2.6972 | 0.68959 | 0.15049 | 0.21823 | 29.1938 | -102.7544 | 10.8387 | -45.4817 | 18.3747 | -161.146 | 55.124
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1998.6634 | 20.9805 | 17.3953 | 54.1311 | -97.1533 | 1.0873 | 2.6315 | 4.2997 | 0.27533 | 4.7894 | 0.56162 | 5.9336 | 0.89775 | 0.54944 | 0.61202 | 12.335 | -94.642 | 5.8126 | -48.7731 | 6.8469 | -142.6801 | 20.5407
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2627.4257 | 27.5808 | 8.9555 | 68.6532 | -97.8639 | 1.014 | 1.9811 | 2.7345 | 0.43023 | 3.8529 | 0.67625 | 4.541 | 0.70971 | 0.51417 | 0.72448 | 16.1448 | -93.2851 | 7.0592 | -48.8245 | 9.5331 | -141.8428 | 28.5992
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2543.5695 | 26.7006 | 17.3378 | 71.3233 | -109.1986 | 0.95488 | 0.99045 | 2.8289 | 0.22727 | 3.9403 | 0.39768 | 4.6398 | 0.71795 | 0.25136 | 0.35012 | 16.5274 | -102.4787 | 6.5363 | -51.2479 | 10.1168 | -156.826 | 30.3503
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1181.3326 | 12.4008 | 13.8979 | 30.2679 | -97.888 | 1.1012 | 1.8701 | 9.5643 | 0.53959 | 7.4992 | 1.3286 | 7.9124 | 1.2754 | 0.24937 | 0.19553 | 8.16 | -102.0267 | 4.5973 | -42.9515 | 3.564 | -160.8339 | 10.6921
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2152.7531 | 22.598 | 19.6229 | 57.2841 | -92.9109 | 1.1923 | 1.3236 | 5.8931 | 0.19951 | 3.9149 | 0.83128 | 4.5949 | 1.5053 | 0.33809 | 0.2246 | 14.7736 | -98.0868 | 8.5662 | -39.4209 | 6.213 | -156.2472 | 18.639
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2341.9156 | 24.5837 | 11.5687 | 61.4051 | -104.0203 | 0.907 | 0.86256 | 2.6483 | 0.37683 | 4.3594 | 0.94488 | 5.5165 | 0.60749 | 0.19786 | 0.3257 | 15.6203 | -93.8473 | 5.3217 | -38.619 | 10.3265 | -151.3903 | 30.9795
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2252.0153 | 23.64 | 17.0799 | 59.3841 | -97.448 | 1.0532 | 0.49833 | 3.8335 | 0.22435 | 3.8318 | 0.91481 | 4.6943 | 1.0004 | 0.13005 | 0.12999 | 16.0786 | -95.3221 | 7.5384 | -33.1529 | 8.5504 | -157.2344 | 25.6512
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2018.2371 | 21.186 | 20.6472 | 52.9535 | -94.5925 | 1.1226 | 0.95615 | 5.0884 | 0.20669 | 4.2676 | 1.0218 | 5.1321 | 1.1923 | 0.22405 | 0.18791 | 14.1611 | -95.8355 | 7.346 | -35.5626 | 6.8153 | -156.1297 | 20.4459
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2137.2208 | 22.435 | 16.339 | 56.484 | -96.7893 | 1.0614 | 1.5423 | 3.9969 | 0.27232 | 4.4494 | 0.93989 | 5.3891 | 0.89829 | 0.34662 | 0.38587 | 14.1721 | -93.8106 | 6.4471 | -39.7035 | 7.7873 | -148.9347 | 23.362
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2306.8192 | 24.2153 | 10.3999 | 58.1374 | -94.9029 | 1.0938 | 1.6443 | 4.0705 | 0.37188 | 3.8675 | 0.9759 | 4.6783 | 1.0525 | 0.42517 | 0.40397 | 15.4221 | -94.4537 | 7.6271 | -39.1491 | 7.8455 | -149.8893 | 23.5366
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1637.0306 | 17.1844 | 9.2544 | 41.9309 | -100.2086 | 0.87818 | 2.4809 | 3.3606 | 0.7115 | 6.5845 | 1.1657 | 7.6687 | 0.51038 | 0.37678 | 0.73824 | 10.0386 | -91.1874 | 3.6356 | -48.8814 | 6.6672 | -141.6474 | 20.0015
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1525.8069 | 16.0168 | 7.1124 | 38.0732 | -98.7341 | 0.9639 | 2.2701 | 4.8099 | 0.88836 | 6.3184 | 1.3306 | 7.2443 | 0.76126 | 0.35929 | 0.47197 | 9.9412 | -94.0238 | 4.2547 | -42.2226 | 5.762 | -147.9792 | 17.286
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3199.6177 | 33.5873 | 9.3034 | 85.4026 | -106.8238 | 0.9427 | 0.49049 | 2.151 | 0.30816 | 2.8669 | 0.61221 | 3.6997 | 0.75029 | 0.17109 | 0.22803 | 21.9038 | -98.9758 | 8.3075 | -40.6362 | 13.6019 | -157.9617 | 40.8057
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1884.1173 | 19.7781 | 12.7719 | 49.8349 | -101.8276 | 0.93431 | 1.5493 | 3.4403 | 0.4362 | 5.5711 | 1.0237 | 6.7887 | 0.61753 | 0.27809 | 0.45032 | 12.1881 | -93.1638 | 4.435 | -42.6822 | 7.8485 | -147.802 | 23.5455
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3063.3465 | 32.1568 | 8.1695 | 80.4149 | -106.1788 | 0.96075 | 0.9675 | 2.2427 | 0.40278 | 3.2905 | 0.62822 | 4.0203 | 0.68156 | 0.29402 | 0.4314 | 19.8956 | -98.4344 | 7.5368 | -47.3363 | 12.5041 | -153.0826 | 37.5124
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3340.1644 | 35.0626 | 11.6301 | 90.5842 | -112.4375 | 0.73203 | 0.98241 | 1.1437 | 0.32177 | 3.7422 | 0.52935 | 4.4206 | 0.30562 | 0.26252 | 0.85898 | 20.0083 | -97.3995 | 5.2458 | -62.4656 | 15.4175 | -149.1112 | 46.2526
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1657.02 | 17.3942 | 5.5544 | 39.0935 | -90.8115 | 1.0242 | 3.9706 | 3.7831 | 1.1176 | 6.2075 | 1.5056 | 7.3429 | 0.60944 | 0.63964 | 1.0496 | 9.8233 | -86.1128 | 4.356 | -46.2771 | 5.9276 | -131.4389 | 17.7829
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1618.1823 | 16.9865 | 14.2771 | 44.2974 | -104.9658 | 0.98432 | 2.6713 | 4.461 | 0.46006 | 6.5683 | 0.6662 | 7.3632 | 0.67917 | 0.4067 | 0.59883 | 9.9966 | -99.6564 | 4.2381 | -54.8088 | 6.0088 | -149.0324 | 18.0264
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1387.6157 | 14.5662 | 15.2792 | 37.0355 | -107.9128 | 0.87804 | 2.3709 | 4.4814 | 0.49728 | 7.598 | 0.86227 | 8.3041 | 0.58981 | 0.31203 | 0.52905 | 8.7401 | -100.6193 | 3.3916 | -53.7871 | 5.4923 | -152.5325 | 16.4769
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1900.0859 | 19.9457 | 9.1146 | 49.0154 | -101.7171 | 0.83116 | 2.1121 | 2.5014 | 0.65232 | 5.9456 | 1.0136 | 6.9577 | 0.42071 | 0.35523 | 0.84435 | 11.4354 | -90.6135 | 3.7684 | -52.3693 | 8.0574 | -140.6308 | 24.1722
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3354.6533 | 35.2147 | 9.0304 | 88.9067 | -104.6351 | 0.95392 | 1.0853 | 2.1002 | 0.33011 | 2.9811 | 0.51905 | 3.4286 | 0.70452 | 0.36406 | 0.51675 | 21.4641 | -98.9213 | 8.8613 | -49.5981 | 12.8614 | -151.5876 | 38.5843
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1128.6702 | 11.848 | 7.0628 | 28.8647 | -98.9064 | 1.0825 | 2.2713 | 8.535 | 1.1098 | 7.8381 | 1.6072 | 9.0382 | 1.0889 | 0.28977 | 0.26611 | 7.7312 | -98.4897 | 3.8186 | -40.663 | 3.918 | -156.3716 | 11.7541
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2338.8006 | 24.551 | 16.8868 | 64.0541 | -96.7249 | 1.1109 | 2.5912 | 3.9039 | 0.24667 | 4.1655 | 0.43208 | 4.8987 | 0.93721 | 0.62206 | 0.66374 | 14.2709 | -96.0461 | 7.1999 | -50.644 | 7.5254 | -142.0926 | 22.5763
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2668.9706 | 28.0169 | 17.1956 | 73.0781 | -105.7374 | 1.0423 | 0.69851 | 3.4643 | 0.19983 | 3.4361 | 0.32248 | 3.7808 | 1.0082 | 0.20328 | 0.20163 | 18.1167 | -104.7671 | 8.7978 | -47.9188 | 9.3448 | -161.8001 | 28.0344
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1915.4345 | 20.1068 | 12.145 | 51.5271 | -106.2117 | 0.94358 | 2.0256 | 3.4131 | 0.46202 | 5.6112 | 0.71593 | 6.4896 | 0.60827 | 0.361 | 0.59349 | 11.9052 | -98.7499 | 4.6042 | -53.8601 | 7.5561 | -149.6103 | 22.6682
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2756.1382 | 28.9319 | 13.2878 | 74.5251 | -102.1247 | 0.95617 | 1.5981 | 2.2937 | 0.28933 | 3.8446 | 0.53793 | 4.6858 | 0.59661 | 0.41568 | 0.69674 | 16.8408 | -94.3548 | 6.4681 | -52.0495 | 10.8581 | -143.9233 | 32.5744
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1740.2708 | 18.2681 | 8.7267 | 44.5631 | -102.1242 | 0.7981 | 2.1413 | 2.62 | 0.74527 | 6.5038 | 1.1027 | 7.49 | 0.40285 | 0.32925 | 0.81729 | 10.5169 | -90.4955 | 3.3627 | -51.8172 | 7.485 | -141.094 | 22.4549
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1843.2666 | 19.3493 | 6.9297 | 45.7832 | -100.5656 | 0.96615 | 1.3042 | 4.0834 | 0.71954 | 4.9862 | 1.1226 | 5.8249 | 0.81895 | 0.26157 | 0.3194 | 12.4744 | -95.8913 | 5.3371 | -39.4473 | 7.1552 | -153.2396 | 21.4656
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3140.5667 | 32.9674 | 15.8478 | 85.4838 | -105.1035 | 0.86323 | 1.2043 | 1.6603 | 0.22033 | 3.4917 | 0.45707 | 4.3919 | 0.47551 | 0.34492 | 0.72537 | 19.0349 | -94.0025 | 6.2501 | -54.5422 | 13.3633 | -144.5578 | 40.09
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3238.5254 | 33.9957 | 24.146 | 90.3904 | -98.2311 | 1.1784 | 1.4163 | 3.3455 | 0.11265 | 2.7201 | 0.29627 | 3.5022 | 1.2299 | 0.52069 | 0.42335 | 20.7356 | -98.834 | 10.7052 | -47.8023 | 10.2974 | -149.5075 | 30.8921
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1656.6677 | 17.3905 | 12.8128 | 44.1508 | -112.7211 | 0.82752 | 0.94256 | 3.3069 | 0.50713 | 6.4977 | 0.95184 | 8.1362 | 0.50893 | 0.14506 | 0.28503 | 10.8729 | -99.7596 | 3.2057 | -46.3582 | 7.6973 | -157.0165 | 23.0919
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1039.7516 | 10.9146 | 18.9892 | 28.0861 | -98.6015 | 1.0063 | 5.9908 | 5.7824 | 0.56447 | 10.7187 | 0.98561 | 12.5671 | 0.53947 | 0.55891 | 1.036 | 5.9812 | -92.3169 | 2.5433 | -57.54 | 3.8367 | -135.9083 | 11.51
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2722.4277 | 28.5781 | 11.0862 | 70.9577 | -100.6324 | 1.0685 | 1.1174 | 3.4962 | 0.29934 | 3.3185 | 0.62381 | 3.7747 | 1.0536 | 0.33673 | 0.31961 | 18.2741 | -100.5844 | 9.1481 | -44.808 | 9.1756 | -156.3734 | 27.5269
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1443.4076 | 15.1519 | 11.5625 | 37.0908 | -103.1081 | 0.98547 | 2.4195 | 5.1319 | 0.62948 | 7.2784 | 1.2484 | 8.1097 | 0.70509 | 0.33243 | 0.47147 | 9.3553 | -97.9243 | 3.9349 | -46.8454 | 5.502 | -151.5568 | 16.5059
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3034.7769 | 31.8569 | 10.5295 | 79.3582 | -96.5712 | 1.0528 | 1.664 | 2.6054 | 0.30863 | 3.2497 | 0.66366 | 3.9004 | 0.80173 | 0.51204 | 0.63867 | 19.1291 | -93.1185 | 8.6449 | -45.0884 | 10.8218 | -143.582 | 32.4653
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2931.2321 | 30.77 | 15.3294 | 80.069 | -108.4712 | 0.83468 | 1.2827 | 1.6986 | 0.25581 | 3.9215 | 0.47026 | 4.499 | 0.43316 | 0.3271 | 0.75516 | 17.763 | -97.6168 | 5.9083 | -58.0635 | 12.3999 | -148.0352 | 37.1997
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2136.6242 | 22.4287 | 9.7299 | 54.5422 | -93.6826 | 1.0927 | 2.2938 | 4.3575 | 0.44283 | 4.3087 | 0.90034 | 5.1311 | 1.0113 | 0.53236 | 0.52639 | 13.7195 | -93.2664 | 6.8494 | -42.2326 | 7.0353 | -144.539 | 21.1058
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3996.2876 | 41.9501 | 10.0779 | 106.9037 | -97.7444 | 1.1029 | 1.2196 | 2.17 | 0.23139 | 2.332 | 0.4795 | 2.9895 | 0.93052 | 0.52301 | 0.56206 | 25.44 | -94.949 | 11.7391 | -45.549 | 14.0679 | -146.1192 | 42.2038
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1730.3307 | 18.1638 | 7.1218 | 49.7084 | -122.2103 | 0.83986 | 0.094505 | 3.343 | 0.76723 | 5.464 | 0.28863 | 6.7499 | 0.61181 | 0.017296 | 0.02827 | 11.9625 | -111.1981 | 3.9786 | -50.2471 | 7.9847 | -171.6719 | 23.954
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3501.0196 | 36.7512 | 14.9296 | 93.4428 | -106.9988 | 0.90125 | 0.29049 | 1.7407 | 0.18349 | 2.7394 | 0.66891 | 3.6359 | 0.63545 | 0.10604 | 0.16688 | 24.3415 | -96.1986 | 8.1982 | -34.5357 | 16.1485 | -157.0427 | 48.4455
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3696.3274 | 38.8014 | 10.7063 | 99.2743 | -108.4955 | 0.91483 | 0.6091 | 1.818 | 0.24805 | 2.6557 | 0.44666 | 3.1112 | 0.68457 | 0.22936 | 0.33504 | 24.5066 | -101.111 | 9.4264 | -47.1571 | 15.1651 | -157.3571 | 45.4953
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2901.5361 | 30.4582 | 9.3509 | 76.8932 | -101.2474 | 1.0106 | 1.4105 | 2.5838 | 0.35471 | 3.3168 | 0.64518 | 4.1692 | 0.77899 | 0.42525 | 0.5459 | 18.4831 | -96.0973 | 7.8098 | -47.2244 | 10.9246 | -148.1672 | 32.7738
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1959.7904 | 20.5725 | 14.9682 | 52.6865 | -94.6043 | 1.1036 | 3.4185 | 4.2289 | 0.33576 | 5.0257 | 0.60769 | 6.0636 | 0.84146 | 0.6802 | 0.80836 | 11.7027 | -92.9078 | 5.7676 | -50.4402 | 6.4417 | -137.2601 | 19.3252
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1693.0474 | 17.7724 | 11.3277 | 43.7671 | -98.5623 | 0.9866 | 2.2169 | 4.4702 | 0.50302 | 5.698 | 1.0562 | 6.6626 | 0.78452 | 0.38907 | 0.49593 | 10.9206 | -94.4055 | 4.78 | -43.7527 | 6.2525 | -147.2728 | 18.7575
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2033.5223 | 21.3464 | 12.9677 | 53.8668 | -100.9248 | 0.95506 | 1.5457 | 3.298 | 0.39449 | 5.1156 | 0.96801 | 6.2336 | 0.6447 | 0.30214 | 0.46866 | 13.1321 | -93.0343 | 4.9452 | -42.7547 | 8.3001 | -147.2608 | 24.9002
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1843.7704 | 19.3546 | 15.0299 | 50.9306 | -103.344 | 1.0843 | 1.4632 | 5.3994 | 0.32846 | 4.9367 | 0.46439 | 5.6469 | 1.0937 | 0.2964 | 0.271 | 12.2924 | -103.0335 | 6.1086 | -47.9983 | 6.2292 | -158.1651 | 18.6877
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3183.3355 | 33.4164 | 9.2652 | 84.6059 | -105.487 | 0.95033 | 0.68594 | 2.1892 | 0.317 | 2.9371 | 0.61501 | 3.7636 | 0.74537 | 0.23354 | 0.31332 | 21.3498 | -98.0593 | 8.206 | -42.5433 | 13.1846 | -155.2703 | 39.5539
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1560.8221 | 16.3844 | 5.3518 | 36.0523 | -88.2276 | 1.0754 | 3.711 | 5.1045 | 1.1807 | 6.3187 | 1.8438 | 7.3774 | 0.80783 | 0.5873 | 0.72701 | 9.8451 | -85.838 | 4.6217 | -37.3854 | 5.3969 | -135.9672 | 16.1906
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 961.4435 | 7.1779 | 23.8229 | 18.0524 | -110.114 | 0.81616 | 2.6623 | 10.7088 | 0.93428 | 22.2573 | 3.17 | 30.7242 | 0.48114 | 0.11962 | 0.24861 | 4.4811 | -95.3781 | 1.1932 | -41.4919 | 3.2971 | -153.1691 | 9.8914
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1318.4025 | 9.8428 | 284.5549 | 26.8956 | -111.2078 | 0.94673 | 2.8745 | 10.58 | 0.052347 | 14.8957 | 0.47086 | 18.5255 | 0.71028 | 0.19298 | 0.2717 | 6.0998 | -103.2317 | 2.2875 | -51.9116 | 3.8539 | -158.0924 | 11.5618
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 941.9371 | 7.0323 | 33.5028 | 17.9347 | -116.7508 | 0.73777 | 2.305 | 9.5119 | 0.71159 | 23.8402 | 2.7234 | 33.2759 | 0.39899 | 0.096684 | 0.24232 | 4.3437 | -99.7055 | 0.98902 | -46.6747 | 3.3641 | -157.6612 | 10.0923
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3102.2351 | 23.1605 | 48.8637 | 62.029 | -107.5977 | 1.0778 | 1.6145 | 5.189 | 0.12918 | 6.3122 | 0.60713 | 8.6916 | 0.82205 | 0.25578 | 0.31115 | 14.3893 | -100.5651 | 5.6162 | -48.8532 | 8.8688 | -155.3277 | 26.6065
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2350.5267 | 17.5484 | 57.945 | 45.8901 | -115.8217 | 0.8165 | 1.1106 | 4.2892 | 0.16762 | 9.7127 | 1.0208 | 14.0761 | 0.44161 | 0.11434 | 0.25892 | 10.8182 | -99.6939 | 2.6202 | -47.6803 | 8.2315 | -157.1592 | 24.6945
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 1600.5866 | 11.9496 | 60.9941 | 32.0724 | -99.6664 | 1.1279 | 3.8328 | 12.5328 | 0.18153 | 11.0725 | 0.91706 | 13.9258 | 1.1319 | 0.34616 | 0.30582 | 7.4451 | -98.8935 | 3.6574 | -45.9733 | 3.8422 | -152.1558 | 11.5265
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 2632.2946 | 19.652 | 46.3239 | 51.8528 | -110.7062 | 0.96122 | 1.7397 | 4.8708 | 0.17591 | 8.149 | 0.81811 | 11.4115 | 0.59772 | 0.21349 | 0.35717 | 12.0138 | -99.176 | 3.8064 | -49.9702 | 8.3055 | -154.2522 | 24.9164
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4233.4634 | 18.3314 | 11.3055 | 48.2431 | -98.7689 | 1.3239 | 3.4537 | 21.4761 | 1.0013 | 11.3201 | 1.3461 | 14.0545 | 1.8972 | 0.30509 | 0.16081 | 11.9417 | -105.7538 | 7.2597 | -47.0427 | 4.6866 | -163.7569 | 14.0599
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 7575.0297 | 32.8008 | 11.1018 | 85.1882 | -104.6538 | 1.3056 | 1.4612 | 8.8906 | 0.57665 | 6.4018 | 1.1076 | 9.7395 | 1.3888 | 0.22825 | 0.16436 | 21.5707 | -103.435 | 10.3856 | -44.8281 | 11.191 | -162.1422 | 33.5731
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4542.0476 | 19.6676 | 10.0615 | 50.4588 | -113.309 | 0.91957 | 0.94338 | 7.9166 | 1.2699 | 12.7774 | 2.9449 | 18.2713 | 0.61957 | 0.073832 | 0.11917 | 12.9906 | -101.2586 | 4.1272 | -39.2407 | 8.8671 | -162.1976 | 26.6014
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4561.2671 | 19.7509 | 8.8729 | 51.1765 | -111.4905 | 0.97852 | 1.0919 | 9.2436 | 1.409 | 12.5018 | 1.8218 | 15.4524 | 0.73939 | 0.087341 | 0.11813 | 13.0444 | -103.5318 | 4.9433 | -43.4917 | 8.1011 | -163.5563 | 24.3033
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3427.4188 | 14.8412 | 10.6695 | 38.3669 | -108.2821 | 1.0348 | 1.5095 | 14.1384 | 1.5062 | 16.0708 | 2.1119 | 19.0664 | 0.87976 | 0.09393 | 0.10677 | 9.8697 | -103.8036 | 4.2658 | -43.7356 | 5.604 | -163.8553 | 16.8119
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 6089.8188 | 26.3697 | 14.7504 | 68.213 | -103.1362 | 1.2519 | 2.5062 | 10.1586 | 0.5603 | 8.2647 | 1.6544 | 12.6907 | 1.2292 | 0.30324 | 0.2467 | 17.0007 | -100.3617 | 7.7785 | -43.9264 | 9.25 | -157.3647 | 27.7499
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 9493.3876 | 41.1076 | 10.1622 | 106.0988 | -98.0208 | 1.3359 | 1.9523 | 10.3466 | 0.50415 | 5.1233 | 0.65276 | 6.0826 | 2.0195 | 0.38105 | 0.18869 | 26.5818 | -106.6402 | 16.8537 | -48.1527 | 9.7442 | -164.0234 | 29.2325
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4300.1304 | 18.6201 | 10.9985 | 47.5503 | -100.4566 | 1.199 | 3.6916 | 16.0039 | 1.1078 | 12.1845 | 1.9429 | 14.6408 | 1.3135 | 0.30298 | 0.23067 | 12.0686 | -102.6385 | 6.4502 | -45.2225 | 5.6325 | -159.6791 | 16.8976
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 7281.0715 | 31.528 | 9.5597 | 81.5609 | -107.5782 | 1.1155 | 1.1436 | 7.2292 | 0.76689 | 7.3312 | 1.1908 | 9.4765 | 0.98608 | 0.15599 | 0.15819 | 20.8053 | -103.3814 | 9.0716 | -44.24 | 11.7356 | -162.7177 | 35.2067
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3472.6628 | 15.0371 | 17.5095 | 38.6881 | -99.3836 | 1.2243 | 3.5925 | 19.4083 | 0.83351 | 14.5944 | 2.4821 | 18.9316 | 1.3298 | 0.24615 | 0.1851 | 9.8548 | -100.4255 | 5.0873 | -42.0671 | 4.7718 | -158.6753 | 14.3153
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3034.8026 | 13.1411 | 30.1082 | 33.7589 | -106.574 | 1.046 | 1.2233 | 15.429 | 0.59443 | 17.8971 | 3.3699 | 23.5957 | 0.8621 | 0.068354 | 0.079288 | 8.7605 | -100.7927 | 3.6162 | -40.1838 | 5.1447 | -161.2206 | 15.434
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4277.7216 | 18.5231 | 8.9616 | 47.3853 | -115.5877 | 0.83703 | 0.69512 | 7.3653 | 1.5766 | 14.129 | 3.2473 | 19.9891 | 0.52129 | 0.049198 | 0.094377 | 12.2004 | -101.2994 | 3.4667 | -37.9534 | 8.7419 | -162.6257 | 26.2257
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4015.6582 | 17.3883 | 10.8562 | 44.9262 | -102.955 | 1.1589 | 3.1087 | 15.4786 | 1.2202 | 13.2466 | 1.9647 | 16.0087 | 1.1685 | 0.23468 | 0.20084 | 11.3318 | -103.0341 | 5.6843 | -45.3075 | 5.6565 | -160.7495 | 16.9696
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2030 | 8439.9563 | 36.5461 | 7.7357 | 95.2041 | -102.4624 | 1.311 | 1.6262 | 8.9594 | 0.73969 | 5.722 | 0.90616 | 7.8645 | 1.5658 | 0.28421 | 0.18151 | 23.9509 | -104.8782 | 12.8693 | -46.388 | 11.0912 | -163.1262 | 33.2736
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 6123.3775 | 26.515 | 13.4297 | 68.7511 | -98.0252 | 1.3695 | 3.6408 | 13.247 | 0.58037 | 7.7942 | 1.3851 | 11.4459 | 1.6996 | 0.46712 | 0.27484 | 16.891 | -101.0493 | 9.2765 | -45.1235 | 7.6663 | -156.1174 | 22.9989
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2030 | 5683.9756 | 24.6123 | 9.8649 | 63.6665 | -106.1463 | 1.1329 | 1.4499 | 9.8855 | 0.94397 | 9.3122 | 1.2179 | 11.4558 | 1.0616 | 0.1557 | 0.14667 | 16.2628 | -103.7358 | 7.5346 | -44.5979 | 8.7298 | -162.9918 | 26.1894
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 6129.659 | 26.5422 | 7.3942 | 69.0158 | -107.9762 | 1.1838 | 0.99634 | 8.9792 | 1.0973 | 8.1138 | 1.6122 | 12.1129 | 1.1067 | 0.1228 | 0.11096 | 17.8025 | -103.4751 | 7.6999 | -42.4294 | 10.1048 | -164.2719 | 30.3145
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 3834.3092 | 16.603 | 20.9004 | 42.7418 | -107.5753 | 1.0643 | 1.4218 | 12.1092 | 0.68017 | 14.2157 | 2.7409 | 19.8925 | 0.85181 | 0.10001 | 0.11741 | 10.9745 | -100.3106 | 4.2751 | -40.3722 | 6.6994 | -160.2713 | 20.0983
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2030 | 4192.3666 | 18.1535 | 8.8595 | 46.451 | -114.7723 | 0.85679 | 0.80786 | 7.7741 | 1.6103 | 14.2662 | 3.295 | 20.1504 | 0.54493 | 0.056628 | 0.10392 | 11.9548 | -101.1985 | 3.5214 | -38.5127 | 8.4389 | -162.3189 | 25.3166
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1664.1207 | 17.4687 | 11.6846 | 45.2381 | -99.1973 | 1.2217 | 2.1729 | 8.1911 | 0.43012 | 5.0257 | 0.7311 | 5.9458 | 1.6298 | 0.43235 | 0.26527 | 11.153 | -104.8642 | 6.5832 | -48.1517 | 4.5961 | -160.1527 | 13.7884
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2012.1295 | 21.1219 | 14.1788 | 55.8801 | -97.3408 | 1.2871 | 1.6854 | 8.1274 | 0.27669 | 3.9231 | 0.54286 | 4.7876 | 2.0717 | 0.4296 | 0.20737 | 13.5582 | -106.0716 | 8.6358 | -48.1402 | 4.9379 | -162.4523 | 14.8136
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1620.6879 | 17.0128 | 17.4885 | 45.1886 | -108.5779 | 1.0125 | 1.8872 | 5.1815 | 0.34238 | 5.9877 | 0.58377 | 6.8391 | 0.86535 | 0.31518 | 0.36422 | 10.5193 | -105.4658 | 4.7777 | -53.8647 | 5.8348 | -158.5967 | 17.5044
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2022.116 | 21.2267 | 18.6258 | 56.9368 | -110.6606 | 1.0139 | 0.84115 | 4.1429 | 0.24569 | 4.5761 | 0.48598 | 5.4245 | 0.90533 | 0.18381 | 0.20303 | 13.6655 | -107.0113 | 6.0656 | -50.7521 | 7.6231 | -164.0355 | 22.8692
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2395.7355 | 25.1487 | 12.2012 | 64.215 | -110.4915 | 0.86633 | 1.5327 | 2.2035 | 0.39414 | 4.809 | 0.71821 | 5.7156 | 0.4582 | 0.31872 | 0.69558 | 14.6831 | -99.4 | 4.7995 | -58.0203 | 10.25 | -150.8015 | 30.75
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3207.2584 | 33.6675 | 8.8618 | 84.1464 | -108.3795 | 0.9103 | 0.89159 | 1.9636 | 0.35153 | 3.1152 | 0.64097 | 3.8871 | 0.63034 | 0.28621 | 0.45406 | 20.7765 | -99.6168 | 7.5263 | -48.9305 | 13.4049 | -154.4034 | 40.2148
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1856.7069 | 19.4904 | 20.9087 | 52.5238 | -101.7539 | 1.1678 | 2.9295 | 6.9396 | 0.23267 | 4.8648 | 0.33696 | 5.2537 | 1.4265 | 0.60219 | 0.42215 | 11.825 | -107.2943 | 7.0644 | -55.1002 | 4.9205 | -156.05 | 14.7615
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1763.1797 | 18.5086 | 14.7259 | 45.6007 | -111.1727 | 0.88209 | 0.83047 | 3.6667 | 0.37497 | 5.5218 | 1.0019 | 6.3013 | 0.66405 | 0.1504 | 0.22649 | 12.0883 | -103.7166 | 4.6592 | -45.2763 | 7.4319 | -162.7389 | 22.2957
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3138.531 | 32.946 | 15.9698 | 86.1824 | -112.0758 | 0.80113 | 1.1555 | 1.4521 | 0.23551 | 3.7611 | 0.44521 | 4.3521 | 0.38609 | 0.30723 | 0.79575 | 18.8982 | -99.8492 | 5.8591 | -62.1524 | 13.6596 | -150.4806 | 40.9789
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1566.5118 | 16.4441 | 19.2247 | 42.8084 | -113.7399 | 0.89857 | 1.0012 | 4.2592 | 0.32644 | 6.2757 | 0.62072 | 7.2083 | 0.67867 | 0.15954 | 0.23507 | 10.4675 | -106.0342 | 3.9756 | -50.9854 | 6.5158 | -163.0157 | 19.5474
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1086.6477 | 11.4068 | 6.3286 | 26.1131 | -94.6609 | 1.1164 | 2.6811 | 9.9488 | 1.2399 | 7.847 | 1.9749 | 8.8337 | 1.2678 | 0.34167 | 0.26949 | 7.5144 | -97.4236 | 4.0752 | -38.414 | 3.4405 | -156.2505 | 10.3214
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1972.7837 | 20.7089 | 9.1071 | 50.9773 | -106.5789 | 0.77632 | 1.7138 | 2.2706 | 0.62955 | 5.7334 | 0.9567 | 6.6679 | 0.39604 | 0.29892 | 0.75478 | 12.0174 | -94.2351 | 3.6797 | -54.4667 | 8.6587 | -145.7841 | 25.9761
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2921.173 | 30.6644 | 9.5021 | 77.3165 | -106.1967 | 0.86393 | 1.3662 | 1.7428 | 0.40015 | 3.8023 | 0.68397 | 4.6369 | 0.45836 | 0.35932 | 0.78393 | 17.7406 | -95.3087 | 5.8843 | -55.4018 | 12.3806 | -145.9111 | 37.1418
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2082.8805 | 21.8646 | 9.5577 | 54.4881 | -99.1309 | 1.0288 | 2.8145 | 3.4321 | 0.52599 | 5.0272 | 0.8557 | 5.7304 | 0.68269 | 0.55986 | 0.82007 | 12.6075 | -95.2095 | 5.6926 | -52.3276 | 7.3603 | -142.0507 | 22.0809
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1115.4297 | 11.709 | 11.5984 | 28.7679 | -109.6518 | 0.90566 | 2.4799 | 5.6057 | 0.84331 | 9.781 | 1.6109 | 11.2036 | 0.57312 | 0.25354 | 0.44238 | 7.219 | -100.6897 | 2.5916 | -50.1462 | 4.682 | -155.4718 | 14.0461
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1437.96 | 15.0947 | 8.2109 | 37.6284 | -100.2923 | 1.1655 | 2.2325 | 7.9849 | 0.72931 | 5.9883 | 1.1227 | 7.0666 | 1.3334 | 0.37281 | 0.27959 | 9.7422 | -102.796 | 5.2587 | -45.7348 | 4.4985 | -159.3601 | 13.4954
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3048.6262 | 32.0023 | 20.153 | 86.2095 | -113.6925 | 0.93736 | 0.52812 | 2.2748 | 0.16001 | 3.2247 | 0.32388 | 3.9152 | 0.70545 | 0.16377 | 0.23216 | 20.3203 | -105.6951 | 7.6217 | -50.9565 | 12.75 | -162.5527 | 38.2499
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1035.8966 | 10.8741 | 46.0928 | 29.4322 | -106.3961 | 1.0949 | 1.4427 | 10.009 | 0.18257 | 8.415 | 0.35013 | 9.6773 | 1.1894 | 0.17144 | 0.14414 | 7.0276 | -107.1588 | 3.6025 | -50.2064 | 3.4356 | -163.963 | 10.3067
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1308.8083 | 13.7389 | 16.7132 | 35.1587 | -100.7546 | 0.94766 | 4.7212 | 3.531 | 0.5313 | 8.8797 | 0.94101 | 10.4927 | 0.39765 | 0.53168 | 1.3371 | 7.3342 | -91.9731 | 2.8715 | -63.1746 | 5.0999 | -135.014 | 15.2996
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2271.4415 | 23.844 | 16.5046 | 63.3902 | -109.5309 | 0.96285 | 1.3555 | 3.1912 | 0.27129 | 4.4775 | 0.4578 | 5.1999 | 0.71271 | 0.30273 | 0.42476 | 14.526 | -103.339 | 5.8831 | -54.1758 | 8.8175 | -156.1326 | 26.4524
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3137.0032 | 32.93 | 9.7813 | 82.8551 | -106.5395 | 0.96249 | 1.0043 | 2.2348 | 0.31636 | 3.0944 | 0.6127 | 3.8529 | 0.72219 | 0.32454 | 0.44937 | 20.3544 | -99.7996 | 8.0441 | -48.7633 | 12.4716 | -154.032 | 37.4149
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3476.9561 | 36.4986 | 10.2504 | 93.5528 | -115.2373 | 0.8484 | 0.48271 | 1.6219 | 0.29249 | 2.9981 | 0.53602 | 3.8029 | 0.54098 | 0.161 | 0.29762 | 22.9647 | -103.0447 | 7.0675 | -48.8029 | 15.9486 | -160.4964 | 47.8459
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3404.0449 | 35.7332 | 9.9753 | 91.3035 | -114.2337 | 0.85116 | 0.60388 | 1.6517 | 0.31147 | 3.107 | 0.55697 | 3.911 | 0.5316 | 0.19436 | 0.36562 | 22.1835 | -102.2846 | 6.8893 | -50.3965 | 15.3938 | -158.664 | 46.1815
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3962.997 | 41.6007 | 9.7298 | 105.6508 | -100.6713 | 1.1191 | 1.2408 | 2.2242 | 0.24153 | 2.35 | 0.51207 | 3.0447 | 0.94649 | 0.528 | 0.55785 | 25.2954 | -97.9367 | 11.6891 | -48.2084 | 13.9502 | -149.3437 | 41.8505
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1642.6522 | 17.2434 | 8.8719 | 40.7724 | -95.2547 | 1.0889 | 3.2957 | 5.7327 | 0.63157 | 5.6032 | 1.3274 | 6.4733 | 1.0231 | 0.58818 | 0.5749 | 10.6032 | -95.9645 | 5.4796 | -44.0644 | 5.2355 | -147.4842 | 15.7065
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1762.6346 | 18.5029 | 9.8301 | 45.2265 | -101.1965 | 0.94669 | 2.791 | 3.4298 | 0.60707 | 5.9675 | 1.0661 | 7.0819 | 0.57475 | 0.4677 | 0.81374 | 10.686 | -94.1121 | 4.2448 | -52.6103 | 6.7953 | -142.6809 | 20.3859
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3669.242 | 38.5171 | 8.9466 | 97.4355 | -110.4882 | 0.86543 | 1.0152 | 1.3993 | 0.34597 | 3.0953 | 0.57514 | 3.83 | 0.45209 | 0.32797 | 0.72546 | 22.4922 | -98.8263 | 7.1321 | -57.6392 | 15.9083 | -150.5137 | 47.725
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3551.3955 | 37.28 | 12.9286 | 94.5858 | -104.8746 | 0.90805 | 1.4053 | 1.3376 | 0.24865 | 3.2147 | 0.50149 | 4.1428 | 0.41608 | 0.43717 | 1.0507 | 20.7176 | -93.741 | 6.9687 | -60.8591 | 14.8585 | -141.3967 | 44.5755
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3104.7902 | 32.5918 | 8.2091 | 81.0114 | -110.6061 | 0.79568 | 1.296 | 1.3614 | 0.47165 | 3.8719 | 0.64029 | 4.3697 | 0.35162 | 0.33471 | 0.95192 | 18.4626 | -98.313 | 5.7483 | -62.951 | 13.4528 | -148.0521 | 40.3585
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1393.9077 | 14.6322 | 10.324 | 35.5616 | -108.4728 | 0.91672 | 2.1763 | 4.5336 | 0.75553 | 7.8001 | 1.4365 | 8.9026 | 0.58123 | 0.27901 | 0.48003 | 9.005 | -100.0036 | 3.3056 | -49.709 | 5.7736 | -154.4649 | 17.3209
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2110.4126 | 22.1536 | 15.5624 | 55.2487 | -100.8809 | 1.1151 | 1.0696 | 4.5658 | 0.27103 | 4.2178 | 1.0614 | 5.1005 | 1.0825 | 0.25359 | 0.23427 | 14.6567 | -100.3917 | 7.2198 | -41.1602 | 7.4382 | -159.6458 | 22.3145
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2120.6327 | 22.2609 | 12.1954 | 55.6295 | -104.2806 | 1.0016 | 1.57 | 3.7656 | 0.37364 | 4.5567 | 0.93166 | 5.0622 | 0.82637 | 0.34454 | 0.41693 | 14.0636 | -101.4687 | 6.435 | -47.3326 | 7.6904 | -156.5647 | 23.0713
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2813.6072 | 29.5352 | 14.3317 | 76.2936 | -97.8712 | 1.1136 | 2.3995 | 2.9483 | 0.2477 | 3.5499 | 0.4638 | 4.2806 | 0.83052 | 0.67594 | 0.81387 | 16.8297 | -96.0372 | 8.2472 | -53.4533 | 9.2944 | -140.6354 | 27.8831
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2114.0138 | 22.1914 | 16.3033 | 55.4244 | -98.4789 | 1.1451 | 1.9996 | 4.6513 | 0.27123 | 4.4219 | 1.0165 | 5.3927 | 1.0519 | 0.4522 | 0.4299 | 13.9087 | -98.0846 | 6.9088 | -44.4552 | 7.0841 | -151.8722 | 21.2524
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1962.741 | 20.6034 | 14.1397 | 53.2267 | -112.6088 | 0.87346 | 1.2044 | 3.0789 | 0.38374 | 5.426 | 0.63589 | 6.3747 | 0.56744 | 0.22198 | 0.39119 | 12.6285 | -102.7489 | 4.3484 | -53.1235 | 8.3879 | -157.3921 | 25.1636
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 817.3009 | 8.5794 | 4.2185 | 18.3208 | -82.6216 | 1.276 | 17.605 | 15.0387 | 2.6524 | 11.1895 | 2.851 | 11.9571 | 1.344 | 1.5734 | 1.1707 | 4.8266 | -92.0722 | 3.303 | -44.4176 | 1.7489 | -128.2564 | 5.2466
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 534.4536 | 5.6103 | 5.6263 | 12.4172 | -95.5721 | 1.1277 | 9.1741 | 16.7488 | 3.102 | 17.4526 | 5.1185 | 21.473 | 0.95967 | 0.52566 | 0.54775 | 3.4684 | -93.3629 | 1.6261 | -41.6014 | 1.8736 | -146.2187 | 5.6208
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2050.7386 | 21.5272 | 14.7951 | 53.6115 | -101.1399 | 1.1035 | 1.125 | 4.6226 | 0.29567 | 4.3745 | 1.0752 | 5.2399 | 1.0567 | 0.25718 | 0.24338 | 14.1986 | -100.424 | 6.9453 | -41.5081 | 7.2558 | -159.3863 | 21.7673
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2136.8759 | 22.4314 | 10.3647 | 56.5887 | -104.3205 | 0.98872 | 2.0922 | 3.5018 | 0.45588 | 4.725 | 0.82961 | 5.1998 | 0.74113 | 0.44278 | 0.59745 | 13.5107 | -100.7896 | 6.0825 | -52.4141 | 7.6517 | -151.5725 | 22.9552
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2425.8534 | 25.4649 | 8.5535 | 62.2675 | -102.1443 | 1.0726 | 0.99272 | 3.7854 | 0.41778 | 3.5735 | 0.80281 | 4.371 | 1.0593 | 0.2778 | 0.26225 | 16.6211 | -100.6425 | 7.931 | -42.8305 | 8.7011 | -158.6483 | 26.1034
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3028.5756 | 31.7918 | 8.7297 | 79.1259 | -106.7868 | 0.93251 | 1.1113 | 2.1398 | 0.37948 | 3.3127 | 0.67225 | 4.086 | 0.64593 | 0.33546 | 0.51934 | 19.382 | -98.9258 | 7.3153 | -49.9368 | 12.2812 | -152.3933 | 36.8435
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1600.6225 | 16.8022 | 17.3763 | 41.7036 | -101.2377 | 1.0927 | 1.0093 | 6.0605 | 0.31919 | 5.5463 | 1.2422 | 6.3303 | 1.0927 | 0.18198 | 0.16654 | 11.2237 | -101.9194 | 5.7273 | -41.7195 | 5.4965 | -162.1277 | 16.4894
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4660.8915 | 48.9267 | 18.4132 | 128.4727 | -111.4899 | 0.8191 | 0.68099 | 1.0209 | 0.13007 | 2.395 | 0.36792 | 3.2779 | 0.42625 | 0.28434 | 0.66707 | 28.539 | -97.643 | 7.9835 | -57.4971 | 21.2041 | -150.2964 | 63.6122
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2114.4256 | 22.1957 | 17.1535 | 58.8498 | -107.3704 | 1.002 | 1.8513 | 3.6114 | 0.28184 | 4.8345 | 0.47923 | 5.6015 | 0.74701 | 0.38294 | 0.51263 | 13.2716 | -102.4542 | 5.6823 | -55.4105 | 7.8382 | -153.1 | 23.5147
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2382.8362 | 25.0133 | 12.19 | 62.4961 | -98.3635 | 1.1132 | 2.1557 | 3.8957 | 0.3237 | 3.9459 | 0.78774 | 4.7925 | 0.98727 | 0.54631 | 0.55335 | 15.1642 | -97.4591 | 7.4694 | -47.5367 | 7.9187 | -147.9587 | 23.756
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3376.7336 | 35.4465 | 22.0662 | 94.1536 | -108.2965 | 1.0786 | 0.31735 | 2.9143 | 0.11777 | 2.5988 | 0.22188 | 2.9228 | 1.1214 | 0.12211 | 0.10889 | 23.4421 | -108.487 | 11.7902 | -49.2816 | 11.6541 | -167.6831 | 34.9624
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1779.8047 | 18.6831 | 7.331 | 43.882 | -90.9675 | 1.185 | 4.5589 | 5.6837 | 0.71874 | 5.2691 | 1.2245 | 6.1802 | 1.0787 | 0.86521 | 0.80209 | 10.9128 | -93.476 | 6.0749 | -46.0801 | 5.1576 | -138.5823 | 15.4727
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1426.4439 | 14.9738 | 13.9561 | 37.906 | -106.6715 | 0.94771 | 2.2436 | 4.5991 | 0.54295 | 7.5775 | 1.2338 | 9.0706 | 0.60694 | 0.29609 | 0.48785 | 9.1178 | -98.1701 | 3.3454 | -49.4417 | 5.8734 | -151.7781 | 17.6203
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2152.3759 | 22.5941 | 20.8637 | 57.2292 | -106.7031 | 1.003 | 0.51546 | 4.046 | 0.19707 | 4.1117 | 0.73742 | 4.6491 | 0.98404 | 0.12537 | 0.1274 | 15.1792 | -105.6211 | 7.344 | -44.8161 | 7.8366 | -166.3754 | 23.5098
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2884.1812 | 30.2761 | 10.112 | 76.996 | -113.2437 | 0.73874 | 1.3233 | 1.2518 | 0.43271 | 4.3755 | 0.58798 | 4.8537 | 0.28608 | 0.30242 | 1.0571 | 16.8953 | -99.2521 | 4.8215 | -68.1433 | 12.8863 | -148.8373 | 38.6588
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2528.5554 | 26.5429 | 17.5931 | 70.8484 | -110.6612 | 0.95843 | 1.0525 | 2.8468 | 0.22641 | 3.9833 | 0.409 | 4.7073 | 0.71468 | 0.26424 | 0.36973 | 16.3583 | -103.9419 | 6.4723 | -53.3015 | 10.0276 | -157.9165 | 30.0829
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2221.5318 | 23.32 | 10.6374 | 57.2832 | -100.8524 | 1.0108 | 2.1818 | 3.2113 | 0.41985 | 4.4661 | 0.89407 | 5.5069 | 0.71903 | 0.48853 | 0.67943 | 13.8412 | -95.6379 | 5.8716 | -49.6457 | 8.2674 | -145.7391 | 24.8021
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2488.2186 | 26.1195 | 15.2855 | 65.5712 | -98.8755 | 1.1291 | 2.2411 | 4.058 | 0.24658 | 3.7692 | 0.71311 | 4.3188 | 1.0766 | 0.59458 | 0.55227 | 15.8536 | -100.501 | 8.4621 | -49.6424 | 7.6186 | -150.3373 | 22.8558
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1744.598 | 18.3135 | 13.0034 | 46.7116 | -110.3407 | 0.89037 | 1.8973 | 3.3017 | 0.49298 | 6.4104 | 0.90853 | 7.7639 | 0.51505 | 0.29596 | 0.57463 | 10.8738 | -99.728 | 3.6234 | -55.3451 | 7.4483 | -152.2029 | 22.345
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4302.7131 | 45.1668 | 12.542 | 117.157 | -113.3929 | 0.91489 | 0.33588 | 1.5378 | 0.17767 | 2.2283 | 0.36848 | 2.715 | 0.69014 | 0.15074 | 0.21841 | 29.2227 | -104.9817 | 10.808 | -47.5747 | 18.4323 | -163.4617 | 55.2968
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2004.0985 | 21.0376 | 17.6779 | 54.2915 | -99.1672 | 1.0913 | 2.6316 | 4.299 | 0.26906 | 4.7565 | 0.57267 | 5.9489 | 0.90382 | 0.55328 | 0.61215 | 12.3714 | -96.6299 | 5.8238 | -50.7444 | 6.8717 | -144.7025 | 20.6152
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2641.5056 | 27.7286 | 8.841 | 68.9794 | -100.9561 | 1.0219 | 1.9795 | 2.7287 | 0.43545 | 3.8498 | 0.70151 | 4.5723 | 0.70878 | 0.51419 | 0.72545 | 16.244 | -96.2521 | 7.0659 | -51.7453 | 9.6218 | -144.9393 | 28.8655
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2559.3172 | 26.8659 | 17.432 | 71.7472 | -111.0073 | 0.95363 | 0.98256 | 2.7924 | 0.225 | 3.9222 | 0.40912 | 4.6474 | 0.71195 | 0.25051 | 0.35187 | 16.6267 | -104.0912 | 6.5225 | -52.9017 | 10.23 | -158.4869 | 30.69
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1182.6203 | 12.4143 | 13.8155 | 30.2984 | -99.8585 | 1.1014 | 1.859 | 9.5047 | 0.54213 | 7.4898 | 1.3437 | 7.9336 | 1.269 | 0.24821 | 0.19559 | 8.1759 | -103.8709 | 4.59 | -44.7359 | 3.5871 | -162.7641 | 10.7613
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2153.5592 | 22.6065 | 19.2779 | 57.2684 | -97.1285 | 1.2055 | 1.3149 | 5.8846 | 0.20424 | 3.9372 | 0.86449 | 4.6607 | 1.4946 | 0.33396 | 0.22344 | 14.8135 | -102.0457 | 8.5273 | -43.2215 | 6.2904 | -160.4516 | 18.8713
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2359.1484 | 24.7646 | 11.597 | 61.7798 | -109.9567 | 0.90616 | 0.82476 | 2.5769 | 0.38063 | 4.4141 | 1.0111 | 5.6717 | 0.58378 | 0.18685 | 0.32006 | 15.7563 | -98.9142 | 5.1542 | -43.229 | 10.6238 | -156.8224 | 31.8714
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2187.3821 | 22.9616 | 16.4003 | 57.2956 | -104.6136 | 1.0585 | 0.50066 | 3.8132 | 0.24717 | 4.0537 | 1.0476 | 5.0185 | 0.94066 | 0.12351 | 0.1313 | 15.6841 | -101.1965 | 7.0605 | -38.3592 | 8.6393 | -163.515 | 25.9178
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2006.7541 | 21.0655 | 20.122 | 52.5685 | -99.8184 | 1.1397 | 0.96288 | 5.1178 | 0.21552 | 4.3366 | 1.0831 | 5.2721 | 1.1801 | 0.22203 | 0.18814 | 14.1128 | -100.6537 | 7.2339 | -40.1694 | 6.8793 | -161.163 | 20.638
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2143.1526 | 22.4973 | 16.1243 | 56.5691 | -102.068 | 1.0734 | 1.5407 | 3.9613 | 0.27918 | 4.5016 | 0.99763 | 5.517 | 0.87997 | 0.34226 | 0.38895 | 14.2254 | -98.5418 | 6.3467 | -44.3715 | 7.9378 | -153.8836 | 23.8134
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2876.7406 | 30.1979 | 9.0367 | 73.7473 | -103.151 | 0.98438 | 1.3589 | 2.4442 | 0.37645 | 3.4019 | 0.77382 | 4.2111 | 0.71848 | 0.39946 | 0.55599 | 18.4791 | -97.0299 | 7.4997 | -47.2608 | 11.1783 | -150.186 | 33.5348
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1672.1897 | 17.5534 | 9.2251 | 42.8976 | -103.1694 | 0.87496 | 2.4969 | 3.2266 | 0.69929 | 6.451 | 1.1185 | 7.5279 | 0.50016 | 0.38705 | 0.77385 | 10.1853 | -94.0336 | 3.6797 | -52.8231 | 6.8057 | -144.0047 | 20.4172
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1563.6905 | 16.4145 | 7.0914 | 38.9581 | -101.7449 | 0.97646 | 2.2721 | 4.804 | 0.86912 | 6.1633 | 1.2979 | 7.0536 | 0.77945 | 0.36866 | 0.47297 | 10.178 | -97.4049 | 4.4178 | -45.6735 | 5.8408 | -151.1602 | 17.5225
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3438.3485 | 36.0933 | 9.5838 | 92.1519 | -109.4469 | 0.9723 | 0.50289 | 2.1114 | 0.27654 | 2.6503 | 0.55821 | 3.4378 | 0.79665 | 0.18975 | 0.23818 | 23.4137 | -102.4475 | 9.1765 | -44.985 | 14.252 | -160.8139 | 42.7561
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1903.132 | 19.9777 | 12.8197 | 50.2836 | -107.6598 | 0.93591 | 1.4868 | 3.3508 | 0.43807 | 5.616 | 1.0895 | 6.9424 | 0.59666 | 0.26474 | 0.44371 | 12.3376 | -98.1997 | 4.3288 | -47.4065 | 8.0942 | -153.2911 | 24.2827
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3062.801 | 32.1511 | 8.1626 | 80.3962 | -108.5615 | 0.96131 | 0.96372 | 2.233 | 0.40305 | 3.2899 | 0.6481 | 4.051 | 0.67875 | 0.29293 | 0.43157 | 19.9056 | -100.6358 | 7.4816 | -49.4498 | 12.5647 | -155.401 | 37.6942
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3329.2449 | 34.948 | 11.603 | 90.2735 | -114.8222 | 0.73102 | 0.98152 | 1.1412 | 0.32357 | 3.7544 | 0.55466 | 4.4694 | 0.30396 | 0.26143 | 0.86009 | 19.9614 | -99.6381 | 5.1796 | -64.5983 | 15.4212 | -151.4898 | 46.2637
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1661.9559 | 17.446 | 5.5446 | 39.2056 | -93.2483 | 1.0288 | 3.9729 | 3.781 | 1.118 | 6.1988 | 1.5271 | 7.3677 | 0.60996 | 0.64091 | 1.0507 | 9.8561 | -88.5102 | 4.3629 | -48.653 | 5.9528 | -133.8913 | 17.8583
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1627.0254 | 17.0793 | 14.3592 | 44.5308 | -106.7647 | 0.983 | 2.6383 | 4.4082 | 0.4555 | 6.5406 | 0.67902 | 7.373 | 0.67398 | 0.40337 | 0.59848 | 10.0543 | -101.2692 | 4.2305 | -56.4544 | 6.0734 | -150.7563 | 18.2203
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1394.6942 | 14.6405 | 15.3391 | 37.2278 | -109.8066 | 0.87789 | 2.3642 | 4.4366 | 0.49414 | 7.5797 | 0.87156 | 8.3205 | 0.58533 | 0.31191 | 0.53289 | 8.7787 | -102.3723 | 3.3865 | -55.6721 | 5.5381 | -154.2857 | 16.6143
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1908.4677 | 20.0337 | 9.0587 | 49.2393 | -104.5129 | 0.83469 | 2.1152 | 2.4929 | 0.65441 | 5.9281 | 1.0336 | 6.9745 | 0.42053 | 0.35681 | 0.84848 | 11.4846 | -93.3628 | 3.7756 | -55.1633 | 8.1013 | -143.3959 | 24.3039
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3356.4556 | 35.2336 | 8.9109 | 88.9427 | -107.0341 | 0.95708 | 1.0857 | 2.1001 | 0.33448 | 2.9805 | 0.53723 | 3.4469 | 0.70462 | 0.36426 | 0.51696 | 21.4964 | -101.2377 | 8.8437 | -51.8044 | 12.9049 | -154.0183 | 38.7147
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1163.1921 | 12.2104 | 6.9135 | 29.729 | -101.9272 | 1.0967 | 2.281 | 8.5123 | 1.0982 | 7.5927 | 1.5837 | 8.73 | 1.1211 | 0.30042 | 0.26796 | 7.9618 | -101.978 | 3.9901 | -44.198 | 3.9776 | -159.751 | 11.9329
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2342.9814 | 24.5949 | 16.9689 | 64.1724 | -98.8374 | 1.1143 | 2.5913 | 3.9031 | 0.24474 | 4.1529 | 0.44452 | 4.913 | 0.93984 | 0.62398 | 0.66392 | 14.3022 | -98.1262 | 7.2066 | -52.6947 | 7.5482 | -144.2308 | 22.6447
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2706.6785 | 28.4128 | 16.7209 | 74.0932 | -109.1494 | 1.0068 | 0.69924 | 3.1312 | 0.20772 | 3.4732 | 0.33862 | 3.8418 | 0.90153 | 0.20132 | 0.22331 | 18.2646 | -106.3762 | 8.3579 | -50.2679 | 9.9422 | -163.1053 | 29.8266
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1919.9676 | 20.1544 | 12.2123 | 51.644 | -108.8297 | 0.9391 | 1.9592 | 3.3756 | 0.45812 | 5.5947 | 0.73499 | 6.5193 | 0.60337 | 0.3502 | 0.5804 | 11.9678 | -101.0553 | 4.5611 | -55.8508 | 7.6472 | -152.2943 | 22.9416
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2774.7797 | 29.1276 | 13.2062 | 75.0194 | -105.1943 | 0.9566 | 1.5504 | 2.2742 | 0.28979 | 3.827 | 0.56044 | 4.7098 | 0.59425 | 0.40512 | 0.68173 | 17.012 | -97.1368 | 6.441 | -54.4609 | 11.0312 | -147.1239 | 33.0936
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1748.2672 | 18.352 | 8.7007 | 44.78 | -104.8902 | 0.8012 | 2.1509 | 2.608 | 0.74452 | 6.4779 | 1.1149 | 7.4951 | 0.4026 | 0.33204 | 0.82474 | 10.5566 | -93.2391 | 3.3727 | -54.7178 | 7.5202 | -143.7873 | 22.5606
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1905.0747 | 19.9981 | 6.9264 | 47.2574 | -103.4271 | 0.98209 | 1.3057 | 4.0771 | 0.69459 | 4.811 | 1.0816 | 5.611 | 0.84746 | 0.2714 | 0.32025 | 12.8774 | -99.287 | 5.6169 | -42.9989 | 7.2814 | -156.4244 | 21.8441
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3154.2701 | 33.1112 | 15.7955 | 85.8646 | -107.5435 | 0.8676 | 1.2063 | 1.6565 | 0.22047 | 3.4824 | 0.47429 | 4.4105 | 0.47569 | 0.3464 | 0.72822 | 19.1229 | -96.3876 | 6.26 | -56.9101 | 13.4406 | -146.99 | 40.3217
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3246.509 | 34.0795 | 24.4759 | 90.6262 | -100.2131 | 1.1833 | 1.416 | 3.3441 | 0.11058 | 2.7065 | 0.30814 | 3.5135 | 1.2356 | 0.5232 | 0.42344 | 20.8004 | -100.7742 | 10.7224 | -49.6866 | 10.3418 | -151.531 | 31.0254
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1665.1191 | 17.4792 | 12.967 | 44.3726 | -115.3983 | 0.82243 | 0.90504 | 3.2456 | 0.49899 | 6.4704 | 0.98828 | 8.2034 | 0.50161 | 0.13987 | 0.27885 | 10.9391 | -102.0512 | 3.1589 | -48.3299 | 7.8069 | -159.5149 | 23.4206
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1040.9611 | 10.9273 | 19.0147 | 28.1189 | -100.5657 | 1.0074 | 5.9905 | 5.781 | 0.5631 | 10.7073 | 0.9976 | 12.5785 | 0.53991 | 0.55948 | 1.0362 | 5.9887 | -94.2859 | 2.5468 | -59.4915 | 3.8408 | -137.8831 | 11.5223
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2722.9744 | 28.5838 | 10.9965 | 70.9642 | -102.9642 | 1.0723 | 1.1178 | 3.4969 | 0.30175 | 3.3182 | 0.63879 | 3.7927 | 1.0538 | 0.33686 | 0.31965 | 18.2928 | -102.8451 | 9.136 | -46.993 | 9.2045 | -158.7281 | 27.6134
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1358.2208 | 14.2576 | 10.6144 | 34.6383 | -106.602 | 0.95509 | 2.4102 | 5.11 | 0.734 | 7.791 | 1.4771 | 8.7021 | 0.65589 | 0.30936 | 0.47167 | 8.8393 | -100.28 | 3.5525 | -48.8029 | 5.3521 | -154.6346 | 16.0562
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3039.4935 | 31.9064 | 10.3809 | 79.4343 | -100.231 | 1.0651 | 1.679 | 2.6137 | 0.31486 | 3.2686 | 0.69377 | 3.9646 | 0.79965 | 0.51368 | 0.64239 | 19.1625 | -96.6105 | 8.6061 | -48.6097 | 10.8925 | -147.1564 | 32.6774
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2940.1862 | 30.864 | 15.3546 | 80.3174 | -110.7523 | 0.83837 | 1.2831 | 1.698 | 0.25502 | 3.9158 | 0.48436 | 4.5191 | 0.43362 | 0.32767 | 0.75567 | 17.8198 | -99.8451 | 5.9106 | -60.294 | 12.454 | -150.3008 | 37.3621
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2157.7026 | 22.65 | 9.7088 | 55.0574 | -97.4649 | 1.1052 | 2.2866 | 4.3471 | 0.44296 | 4.3006 | 0.92356 | 5.1578 | 1.0108 | 0.53169 | 0.526 | 13.8629 | -96.9251 | 6.8919 | -45.8632 | 7.1355 | -148.2944 | 21.4064
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4016.6052 | 42.1634 | 9.8769 | 107.3167 | -100.9813 | 1.1142 | 1.214 | 2.1669 | 0.23569 | 2.3279 | 0.50459 | 3.0222 | 0.93083 | 0.52149 | 0.56024 | 25.6152 | -97.9777 | 11.7264 | -48.424 | 14.2428 | -149.3924 | 42.7283
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1749.5298 | 18.3653 | 7.2521 | 50.2751 | -124.2035 | 0.84595 | 0.09714 | 3.333 | 0.74746 | 5.4206 | 0.30545 | 6.7221 | 0.61488 | 0.01792 | 0.029145 | 12.0988 | -113.2413 | 4.0337 | -52.2733 | 8.066 | -173.7254 | 24.198
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3476.6396 | 36.4953 | 14.5167 | 92.4555 | -112.8435 | 0.89952 | 0.29477 | 1.7163 | 0.19442 | 2.8224 | 0.73734 | 3.7972 | 0.60808 | 0.10444 | 0.17175 | 24.1485 | -101.1609 | 7.8127 | -39.1131 | 16.3432 | -162.1397 | 49.0296
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3697.6655 | 38.8154 | 10.5866 | 99.2946 | -110.8535 | 0.91802 | 0.60937 | 1.8185 | 0.25082 | 2.6554 | 0.46231 | 3.1292 | 0.68486 | 0.22949 | 0.33509 | 24.5369 | -103.3823 | 9.4047 | -49.304 | 15.2133 | -159.7257 | 45.64
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3108.8705 | 32.6347 | 9.4718 | 82.5974 | -103.6882 | 1.0412 | 1.4539 | 2.522 | 0.32656 | 3.0931 | 0.59171 | 3.8989 | 0.81537 | 0.47005 | 0.57649 | 19.6176 | -99.3496 | 8.5741 | -51.4562 | 11.3772 | -150.2554 | 34.1316
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1965.026 | 20.6274 | 15.1634 | 52.8291 | -96.6836 | 1.1064 | 3.4189 | 4.2284 | 0.32879 | 4.9856 | 0.61681 | 6.0649 | 0.84812 | 0.68575 | 0.80855 | 11.7362 | -94.9973 | 5.7856 | -52.5025 | 6.4575 | -139.3631 | 19.3724
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1860.9202 | 19.5346 | 10.8717 | 48.5488 | -102.9253 | 0.9593 | 2.2569 | 3.6681 | 0.49779 | 5.4118 | 0.92133 | 6.3631 | 0.67779 | 0.41703 | 0.61529 | 11.669 | -97.0787 | 4.8162 | -50.4521 | 7.0717 | -148.0154 | 21.215
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2049.1812 | 21.5108 | 12.9622 | 54.2182 | -106.5629 | 0.95976 | 1.5125 | 3.2304 | 0.39867 | 5.1676 | 1.0325 | 6.3824 | 0.62513 | 0.2927 | 0.46821 | 13.2494 | -97.9681 | 4.8363 | -47.5552 | 8.5189 | -152.5426 | 25.5567
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1850.3855 | 19.424 | 15.0793 | 51.1009 | -105.07 | 1.0854 | 1.457 | 5.3665 | 0.32619 | 4.9187 | 0.47583 | 5.6545 | 1.0911 | 0.29623 | 0.27151 | 12.3394 | -104.653 | 6.1109 | -49.6093 | 6.2736 | -159.8256 | 18.8207
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3440.8094 | 36.1191 | 9.3768 | 91.754 | -107.9675 | 0.97911 | 0.72933 | 2.1224 | 0.28989 | 2.7182 | 0.56131 | 3.5024 | 0.78082 | 0.26831 | 0.34363 | 22.8359 | -101.2717 | 9.035 | -47.2095 | 13.8809 | -157.4108 | 41.6428
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1571.4468 | 16.4959 | 5.3774 | 36.3037 | -93.6859 | 1.0899 | 3.7066 | 5.0474 | 1.186 | 6.3779 | 1.909 | 7.5311 | 0.79139 | 0.58117 | 0.73437 | 9.9105 | -90.7991 | 4.571 | -42.5264 | 5.5137 | -141.0984 | 16.5412
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 967.6618 | 7.2243 | 23.4205 | 18.1541 | -113.4216 | 0.81646 | 2.6841 | 10.6683 | 0.93987 | 22.0122 | 3.17 | 30.2929 | 0.48465 | 0.12194 | 0.2516 | 4.5098 | -98.7994 | 1.209 | -44.9857 | 3.3104 | -156.5439 | 9.9312
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1319.7346 | 9.8528 | 284.6525 | 26.9239 | -112.8945 | 0.94725 | 2.8725 | 10.5759 | 0.052294 | 14.8855 | 0.49026 | 18.5308 | 0.71048 | 0.19297 | 0.27161 | 6.1067 | -104.9234 | 2.2906 | -53.5856 | 3.8577 | -159.7926 | 11.573
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 942.6851 | 7.0378 | 33.4331 | 17.9488 | -118.4327 | 0.73808 | 2.3056 | 9.5107 | 0.71288 | 23.8338 | 2.7437 | 33.2814 | 0.39904 | 0.096737 | 0.24242 | 4.347 | -101.4 | 0.99064 | -48.384 | 3.3659 | -159.3491 | 10.0976
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3120.0541 | 23.2935 | 50.2377 | 62.3943 | -109.5605 | 1.0827 | 1.6127 | 5.1825 | 0.12483 | 6.271 | 0.64015 | 8.68 | 0.82643 | 0.25717 | 0.31118 | 14.4844 | -102.5568 | 5.6598 | -50.7266 | 8.9184 | -157.3825 | 26.7551
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2359.9389 | 17.6187 | 58.2087 | 46.0744 | -117.7997 | 0.81915 | 1.1108 | 4.2872 | 0.16628 | 9.6787 | 1.0542 | 14.0616 | 0.44296 | 0.11477 | 0.2591 | 10.8657 | -101.703 | 2.6377 | -49.622 | 8.2612 | -159.1819 | 24.7835
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 1634.4333 | 12.2022 | 61.6854 | 32.7474 | -102.9166 | 1.1291 | 3.7609 | 12.4004 | 0.1745 | 10.7643 | 0.92055 | 13.5101 | 1.152 | 0.34938 | 0.30329 | 7.6098 | -102.4197 | 3.7713 | -49.3403 | 3.8926 | -155.7159 | 11.6779
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 2644.7467 | 19.745 | 46.8905 | 52.1005 | -112.6764 | 0.96473 | 1.7387 | 4.8666 | 0.17296 | 8.1104 | 0.85129 | 11.3973 | 0.60005 | 0.21438 | 0.35728 | 12.0777 | -101.1779 | 3.833 | -51.8742 | 8.3417 | -156.2855 | 25.0251
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4265.4106 | 18.4698 | 11.4233 | 48.6082 | -100.6442 | 1.3348 | 3.4642 | 21.4433 | 0.97995 | 11.1942 | 1.4253 | 14.0608 | 1.9156 | 0.30946 | 0.16155 | 12.045 | -107.6168 | 7.3186 | -48.8177 | 4.7305 | -165.7588 | 14.1915
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 7602.6277 | 32.9203 | 11.0666 | 85.4956 | -106.3493 | 1.3104 | 1.4578 | 8.8551 | 0.5743 | 6.3555 | 1.1696 | 9.7565 | 1.3933 | 0.22937 | 0.16463 | 21.6797 | -105.0399 | 10.408 | -46.2863 | 11.2765 | -163.8895 | 33.8294
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 5481.5438 | 23.7358 | 9.8253 | 61.0575 | -114.9307 | 0.99284 | 0.90421 | 7.3273 | 1.0367 | 10.1856 | 2.5426 | 15.2513 | 0.71938 | 0.088774 | 0.1234 | 15.6263 | -104.4702 | 5.3254 | -43.8605 | 10.3014 | -164.7853 | 30.9041
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4554.2976 | 19.7207 | 8.855 | 51.0922 | -113.7786 | 0.97972 | 1.0906 | 9.2325 | 1.4126 | 12.5086 | 1.8947 | 15.563 | 0.73809 | 0.087186 | 0.11812 | 13.0335 | -105.6811 | 4.913 | -45.505 | 8.1205 | -165.7876 | 24.3616
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3421.7372 | 14.8166 | 10.65 | 38.3002 | -110.5373 | 1.0361 | 1.5094 | 14.1315 | 1.5096 | 16.0773 | 2.1808 | 19.172 | 0.87897 | 0.093885 | 0.10681 | 9.86 | -105.9557 | 4.2467 | -45.7933 | 5.6133 | -166.0786 | 16.84
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 6153.6805 | 26.6462 | 15.0423 | 68.9058 | -105.0389 | 1.2646 | 2.5113 | 10.1376 | 0.54081 | 8.1351 | 1.7536 | 12.6821 | 1.2462 | 0.3087 | 0.24772 | 17.208 | -102.2715 | 7.8749 | -45.6474 | 9.3582 | -159.4312 | 28.0747
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 9472.3243 | 41.0164 | 10.1436 | 105.8526 | -99.6418 | 1.3382 | 1.9338 | 10.2798 | 0.50506 | 5.1231 | 0.68225 | 6.1255 | 2.0065 | 0.37747 | 0.18812 | 26.5642 | -108.0644 | 16.756 | -49.5012 | 9.8225 | -165.6131 | 29.4674
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4290.6033 | 18.5789 | 10.9622 | 47.4385 | -102.6876 | 1.2019 | 3.6926 | 15.9946 | 1.1121 | 12.1907 | 2.0121 | 14.7424 | 1.312 | 0.3029 | 0.23086 | 12.055 | -104.7459 | 6.4189 | -47.243 | 5.6492 | -161.9083 | 16.9475
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 7264.9956 | 31.4584 | 9.5203 | 81.357 | -109.8451 | 1.1186 | 1.1438 | 7.2196 | 0.77062 | 7.3365 | 1.2534 | 9.5693 | 0.98407 | 0.1559 | 0.15843 | 20.784 | -105.4567 | 9.0029 | -46.155 | 11.7823 | -164.9231 | 35.3468
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3528.1392 | 15.2773 | 17.6098 | 39.255 | -102.4753 | 1.2321 | 3.5197 | 19.234 | 0.81555 | 14.3617 | 2.5592 | 18.7176 | 1.3393 | 0.24507 | 0.18299 | 10.024 | -103.5728 | 5.1828 | -45.0949 | 4.845 | -161.9445 | 14.5351
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3100.8409 | 13.427 | 30.6 | 34.4447 | -109.7028 | 1.0614 | 1.2211 | 15.4302 | 0.57306 | 17.5358 | 3.4439 | 23.1867 | 0.87993 | 0.069634 | 0.079137 | 8.9596 | -104.1966 | 3.7362 | -43.5382 | 5.2238 | -164.6674 | 15.6715
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4977.1357 | 21.5516 | 8.9375 | 55.2195 | -117.5554 | 0.89705 | 0.69305 | 6.977 | 1.3192 | 11.7903 | 2.8586 | 17.193 | 0.59176 | 0.058782 | 0.099334 | 14.1705 | -104.638 | 4.3061 | -42.7211 | 9.8678 | -165.4743 | 29.6035
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4006.1227 | 17.347 | 10.826 | 44.8131 | -105.2112 | 1.1612 | 3.1102 | 15.4666 | 1.2245 | 13.2564 | 2.04 | 16.1234 | 1.1667 | 0.23462 | 0.20109 | 11.3163 | -105.1582 | 5.653 | -47.3386 | 5.6715 | -162.9849 | 17.0145
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2031 | 8450.9175 | 36.5935 | 7.7764 | 95.3327 | -104.3131 | 1.3182 | 1.6273 | 8.941 | 0.73174 | 5.6903 | 0.96053 | 7.9148 | 1.5713 | 0.28598 | 0.18201 | 24.0194 | -106.5965 | 12.8552 | -47.9745 | 11.1722 | -165.0109 | 33.5166
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 6153.7185 | 26.6464 | 13.5064 | 69.0851 | -99.81 | 1.3783 | 3.6401 | 13.2315 | 0.57155 | 7.7196 | 1.4606 | 11.4612 | 1.714 | 0.47154 | 0.27511 | 17.0004 | -102.8084 | 9.3269 | -46.7457 | 7.7221 | -158.0511 | 23.1663
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2031 | 5671.343 | 24.5576 | 9.8341 | 63.511 | -108.3793 | 1.1355 | 1.4504 | 9.8774 | 0.94744 | 9.3172 | 1.2785 | 11.5459 | 1.0601 | 0.15566 | 0.14684 | 16.244 | -105.8195 | 7.4894 | -46.5575 | 8.7558 | -165.1883 | 26.2674
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 6410.682 | 27.7591 | 7.4869 | 72.1031 | -109.8307 | 1.2103 | 1.0547 | 8.7406 | 1.0245 | 7.6705 | 1.7437 | 11.9143 | 1.1395 | 0.1375 | 0.12066 | 18.6165 | -105.2555 | 8.0312 | -44.2085 | 10.5877 | -166.0497 | 31.763
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 3930.0129 | 17.0175 | 21.1298 | 43.7316 | -110.6496 | 1.0821 | 1.419 | 12.1103 | 0.65584 | 13.8578 | 2.8194 | 19.4883 | 0.8739 | 0.1024 | 0.11718 | 11.2637 | -103.701 | 4.4432 | -43.6778 | 6.8205 | -163.7161 | 20.4614
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2031 | 4859.9186 | 21.0441 | 8.8838 | 53.9349 | -116.5867 | 0.9207 | 0.81893 | 7.4373 | 1.3427 | 11.928 | 2.9057 | 17.3497 | 0.62352 | 0.068656 | 0.11011 | 13.8327 | -104.5312 | 4.3798 | -43.2545 | 9.4544 | -165.1226 | 28.3632
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1664.1968 | 17.4695 | 11.6554 | 45.2383 | -99.1398 | 1.2241 | 2.1682 | 8.1761 | 0.42985 | 5.0101 | 0.75425 | 5.9605 | 1.6319 | 0.43278 | 0.26519 | 11.1652 | -104.7357 | 6.5764 | -47.9492 | 4.6138 | -160.1528 | 13.8415
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2012.5167 | 21.1259 | 14.2455 | 55.8923 | -97.2745 | 1.2906 | 1.6794 | 8.1109 | 0.27433 | 3.908 | 0.56141 | 4.8021 | 2.0755 | 0.42973 | 0.20705 | 13.5764 | -105.9291 | 8.6288 | -47.926 | 4.9619 | -162.4549 | 14.8858
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1624.2317 | 17.05 | 17.6711 | 45.288 | -108.5467 | 1.0131 | 1.8811 | 5.1537 | 0.33793 | 5.9716 | 0.59797 | 6.8537 | 0.86305 | 0.31501 | 0.36499 | 10.5447 | -105.3178 | 4.769 | -53.7119 | 5.8683 | -158.5044 | 17.6048
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2027.4392 | 21.2826 | 18.901 | 57.0898 | -110.6862 | 1.0146 | 0.83512 | 4.1152 | 0.24126 | 4.56 | 0.50012 | 5.439 | 0.90246 | 0.18314 | 0.20293 | 13.7085 | -106.8804 | 6.0511 | -50.5618 | 7.6796 | -163.9804 | 23.0389
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2401.6725 | 25.211 | 12.225 | 64.3684 | -110.4387 | 0.86739 | 1.5299 | 2.1957 | 0.39203 | 4.7926 | 0.73093 | 5.7266 | 0.45814 | 0.31923 | 0.69679 | 14.723 | -99.2792 | 4.795 | -57.8854 | 10.2929 | -150.7313 | 30.8788
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3211.057 | 33.7074 | 8.891 | 84.2341 | -108.3727 | 0.91248 | 0.8909 | 1.9592 | 0.3494 | 3.1065 | 0.65851 | 3.9076 | 0.63067 | 0.28678 | 0.45472 | 20.8127 | -99.4935 | 7.4997 | -48.727 | 13.4641 | -154.3657 | 40.3922
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1856.9201 | 19.4926 | 20.8469 | 52.5279 | -101.7108 | 1.1686 | 2.9397 | 6.9314 | 0.23328 | 4.8631 | 0.34232 | 5.2617 | 1.4253 | 0.60448 | 0.42411 | 11.8242 | -107.2201 | 7.0584 | -55.0533 | 4.9265 | -155.9597 | 14.7794
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1781.6711 | 18.7027 | 14.9393 | 46.0825 | -111.7829 | 0.8727 | 0.77007 | 3.5401 | 0.36686 | 5.4806 | 1.0096 | 6.3121 | 0.64594 | 0.14051 | 0.21753 | 12.2332 | -103.727 | 4.6044 | -44.9363 | 7.6305 | -162.9974 | 22.8914
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3137.9731 | 32.9402 | 15.9942 | 86.1575 | -112.0468 | 0.80202 | 1.1556 | 1.4519 | 0.23496 | 3.7579 | 0.45621 | 4.3675 | 0.38636 | 0.3075 | 0.79588 | 18.9043 | -99.7723 | 5.8437 | -62.011 | 13.6753 | -150.4653 | 41.026
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1568.5443 | 16.4654 | 19.2638 | 42.8606 | -113.7218 | 0.89869 | 1.012 | 4.2447 | 0.32564 | 6.273 | 0.62909 | 7.2298 | 0.67667 | 0.16133 | 0.23842 | 10.4733 | -105.9341 | 3.9639 | -50.9783 | 6.5341 | -162.8765 | 19.6022
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1083.7117 | 11.376 | 6.3175 | 26.0272 | -94.6695 | 1.1178 | 2.6808 | 9.9448 | 1.2432 | 7.8539 | 2.009 | 8.8851 | 1.2662 | 0.34134 | 0.26957 | 7.4997 | -97.324 | 4.0546 | -38.256 | 3.4463 | -156.2274 | 10.3389
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1971.1005 | 20.6912 | 9.1075 | 50.9311 | -106.6229 | 0.777 | 1.7138 | 2.269 | 0.62964 | 5.7345 | 0.97969 | 6.7086 | 0.39567 | 0.29886 | 0.75533 | 12.0127 | -94.1917 | 3.6595 | -54.3764 | 8.6704 | -145.8177 | 26.0112
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2920.0303 | 30.6524 | 9.3554 | 77.2797 | -106.2927 | 0.86347 | 1.3581 | 1.7369 | 0.40591 | 3.7974 | 0.71256 | 4.6655 | 0.45739 | 0.35762 | 0.78188 | 17.7599 | -95.2548 | 5.8409 | -55.1666 | 12.4284 | -146.0447 | 37.2853
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2080.6444 | 21.8411 | 9.5191 | 54.4181 | -99.127 | 1.0299 | 2.814 | 3.4288 | 0.52826 | 5.0286 | 0.8762 | 5.7571 | 0.68187 | 0.55961 | 0.8207 | 12.6023 | -95.1194 | 5.6699 | -52.199 | 7.373 | -142.066 | 22.1189
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1115.5221 | 11.7099 | 11.5854 | 28.7677 | -109.5958 | 0.90607 | 2.4807 | 5.6037 | 0.84366 | 9.7742 | 1.6233 | 11.2164 | 0.57332 | 0.2538 | 0.44269 | 7.2206 | -100.6121 | 2.5896 | -50.0488 | 4.6853 | -155.4126 | 14.0559
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1437.1737 | 15.0864 | 8.1167 | 37.6035 | -100.2417 | 1.1672 | 2.2308 | 7.9734 | 0.73557 | 5.9703 | 1.1587 | 7.0811 | 1.3355 | 0.37364 | 0.27978 | 9.7491 | -102.6788 | 5.2513 | -45.5094 | 4.5116 | -159.3837 | 13.5348
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3061.0446 | 32.1326 | 20.1911 | 86.5316 | -113.9304 | 0.93424 | 0.52285 | 2.2418 | 0.15932 | 3.2168 | 0.33513 | 3.9341 | 0.6969 | 0.16254 | 0.23323 | 20.4003 | -105.6455 | 7.5585 | -50.891 | 12.8919 | -162.5728 | 38.6757
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1035.6186 | 10.8712 | 45.9407 | 29.4242 | -106.4104 | 1.0951 | 1.4421 | 10.0056 | 0.18314 | 8.4138 | 0.35791 | 9.684 | 1.1892 | 0.1714 | 0.14413 | 7.0274 | -107.1564 | 3.6004 | -50.1818 | 3.4372 | -163.9872 | 10.3117
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1303.3077 | 13.6812 | 16.6294 | 34.9976 | -100.8873 | 0.94638 | 4.7186 | 3.5283 | 0.53627 | 8.9179 | 0.97017 | 10.5852 | 0.39565 | 0.52912 | 1.3374 | 7.3086 | -91.9721 | 2.8423 | -63.2102 | 5.0962 | -135.1601 | 15.2886
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2277.9171 | 23.9119 | 16.5172 | 63.553 | -109.6698 | 0.96134 | 1.3492 | 3.157 | 0.2706 | 4.4695 | 0.47029 | 5.2218 | 0.70635 | 0.30187 | 0.42737 | 14.5645 | -103.2678 | 5.8484 | -54.1712 | 8.8907 | -156.12 | 26.6721
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3139.4952 | 32.9562 | 9.8164 | 82.9098 | -106.5464 | 0.96455 | 1.0019 | 2.2294 | 0.31444 | 3.0866 | 0.62972 | 3.8732 | 0.72226 | 0.32459 | 0.44941 | 20.3857 | -99.6799 | 8.014 | -48.5537 | 12.5288 | -154.0173 | 37.5865
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3488.8546 | 36.6235 | 10.2595 | 93.856 | -115.2839 | 0.8482 | 0.47798 | 1.6117 | 0.29105 | 2.986 | 0.54589 | 3.8096 | 0.53976 | 0.16008 | 0.29657 | 23.0532 | -102.9701 | 7.0514 | -48.6142 | 16.051 | -160.4939 | 48.153
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3415.9683 | 35.8584 | 9.9867 | 91.6072 | -114.2934 | 0.8506 | 0.59711 | 1.6403 | 0.30984 | 3.0943 | 0.56688 | 3.9177 | 0.53011 | 0.19297 | 0.36402 | 22.2734 | -102.214 | 6.871 | -50.2047 | 15.4986 | -158.6807 | 46.4957
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3960.88 | 41.5785 | 9.7244 | 105.5699 | -100.7087 | 1.1215 | 1.2371 | 2.2188 | 0.24121 | 2.3457 | 0.52911 | 3.0643 | 0.94593 | 0.52738 | 0.55752 | 25.3126 | -97.8226 | 11.6303 | -47.9925 | 14.0162 | -149.3978 | 42.0487
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1640.8486 | 17.2244 | 8.8768 | 40.7166 | -95.2184 | 1.0909 | 3.2957 | 5.7311 | 0.63084 | 5.5999 | 1.3486 | 6.5023 | 1.0234 | 0.58853 | 0.57505 | 10.5978 | -95.8467 | 5.4619 | -43.9084 | 5.2461 | -147.4509 | 15.7382
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1761.7221 | 18.4933 | 9.8353 | 45.198 | -101.1779 | 0.94791 | 2.7912 | 3.4286 | 0.60647 | 5.9649 | 1.0864 | 7.1118 | 0.57479 | 0.46794 | 0.81411 | 10.6856 | -94.0253 | 4.2312 | -52.4895 | 6.8054 | -142.669 | 20.4163
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3679.1548 | 38.6211 | 8.9417 | 97.6737 | -110.4535 | 0.86643 | 1.0128 | 1.3939 | 0.3449 | 3.084 | 0.58533 | 3.8368 | 0.45199 | 0.3284 | 0.72656 | 22.5606 | -98.72 | 7.1252 | -57.5007 | 15.9803 | -150.4669 | 47.9408
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3548.3973 | 37.2485 | 12.9119 | 94.4921 | -104.9401 | 0.90847 | 1.403 | 1.3348 | 0.24898 | 3.2149 | 0.51869 | 4.1727 | 0.4152 | 0.4364 | 1.0511 | 20.718 | -93.6844 | 6.9197 | -60.759 | 14.8934 | -141.4759 | 44.6803
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3106.4338 | 32.6091 | 8.178 | 81.0401 | -110.5664 | 0.79639 | 1.2959 | 1.3603 | 0.47272 | 3.8659 | 0.6511 | 4.3765 | 0.35187 | 0.33521 | 0.95267 | 18.4802 | -98.2445 | 5.7428 | -62.8254 | 13.4713 | -148.0302 | 40.4139
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1394.1792 | 14.6351 | 10.3098 | 35.5641 | -108.4193 | 0.91729 | 2.1769 | 4.5311 | 0.75588 | 7.793 | 1.4489 | 8.9154 | 0.58143 | 0.27934 | 0.48044 | 9.0082 | -99.9208 | 3.3025 | -49.6035 | 5.7796 | -154.4059 | 17.3387
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2111.3109 | 22.163 | 15.6139 | 55.2623 | -100.845 | 1.1184 | 1.0701 | 4.5622 | 0.26931 | 4.205 | 1.0807 | 5.1194 | 1.085 | 0.25448 | 0.23455 | 14.6738 | -100.2714 | 7.2094 | -40.965 | 7.4655 | -159.6016 | 22.3965
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2119.3677 | 22.2476 | 12.095 | 55.5893 | -104.2571 | 1.0027 | 1.57 | 3.7655 | 0.3763 | 4.5513 | 0.94691 | 5.0714 | 0.82733 | 0.34496 | 0.41696 | 14.0652 | -101.4066 | 6.4266 | -47.1929 | 7.6987 | -156.5789 | 23.0961
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2810.8741 | 29.5065 | 14.3608 | 76.2052 | -97.8314 | 1.1159 | 2.3995 | 2.9477 | 0.24696 | 3.5466 | 0.47752 | 4.3052 | 0.83115 | 0.67657 | 0.81402 | 16.8247 | -95.9042 | 8.215 | -53.2947 | 9.3147 | -140.6207 | 27.9441
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2116.0978 | 22.2133 | 16.3651 | 55.4676 | -98.4802 | 1.1471 | 2.0004 | 4.6266 | 0.26964 | 4.4127 | 1.0378 | 5.4196 | 1.0485 | 0.45331 | 0.43236 | 13.9264 | -97.9289 | 6.8823 | -44.299 | 7.1277 | -151.7789 | 21.383
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1973.9308 | 20.7209 | 14.2901 | 53.5157 | -113.1002 | 0.86642 | 1.1452 | 3.0136 | 0.37789 | 5.4001 | 0.65054 | 6.4031 | 0.55806 | 0.21207 | 0.38001 | 12.728 | -102.8148 | 4.2936 | -52.8507 | 8.5329 | -157.7842 | 25.5987
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 817.279 | 8.5792 | 4.2169 | 18.3169 | -82.611 | 1.2772 | 17.5987 | 15.0047 | 2.6519 | 11.1828 | 2.864 | 11.9814 | 1.3418 | 1.5737 | 1.1729 | 4.8259 | -92.0156 | 3.299 | -44.3952 | 1.7526 | -128.2152 | 5.2578
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 534.3867 | 5.6096 | 5.625 | 12.4154 | -95.5818 | 1.1278 | 9.1752 | 16.7469 | 3.1025 | 17.4515 | 5.1267 | 21.4798 | 0.95963 | 0.52575 | 0.54787 | 3.4682 | -93.3655 | 1.6256 | -41.5982 | 1.8738 | -146.2296 | 5.6215
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2051.5235 | 21.5354 | 14.8292 | 53.6226 | -101.1002 | 1.1065 | 1.1257 | 4.6195 | 0.29415 | 4.362 | 1.0943 | 5.2583 | 1.059 | 0.25807 | 0.24368 | 14.2141 | -100.3063 | 6.9358 | -41.3187 | 7.2803 | -159.3418 | 21.841
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2135.8506 | 22.4206 | 10.2641 | 56.5557 | -104.2916 | 0.98947 | 2.0923 | 3.5017 | 0.4598 | 4.7194 | 0.845 | 5.2064 | 0.74197 | 0.44333 | 0.59751 | 13.5138 | -100.733 | 6.0764 | -52.2799 | 7.6576 | -151.5935 | 22.9727
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2424.5874 | 25.4516 | 8.5716 | 62.2175 | -102.1472 | 1.0755 | 0.99202 | 3.7805 | 0.41608 | 3.5665 | 0.82252 | 4.3965 | 1.06 | 0.27815 | 0.2624 | 16.6262 | -100.5188 | 7.9008 | -42.621 | 8.7355 | -158.6174 | 26.2065
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3031.5067 | 31.8226 | 8.7552 | 79.1909 | -106.7679 | 0.93473 | 1.1107 | 2.1356 | 0.3774 | 3.3042 | 0.68989 | 4.1066 | 0.64632 | 0.33614 | 0.52009 | 19.4118 | -98.7986 | 7.2913 | -49.7424 | 12.3311 | -152.3533 | 36.9933
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1600.3219 | 16.799 | 17.3601 | 41.6899 | -101.1939 | 1.0947 | 1.0097 | 6.0582 | 0.31894 | 5.5368 | 1.2599 | 6.3461 | 1.0942 | 0.18237 | 0.16668 | 11.2287 | -101.8215 | 5.7207 | -41.5608 | 5.5082 | -162.0922 | 16.5246
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2032 | 4656.805 | 48.8838 | 18.3662 | 128.3324 | -111.5979 | 0.81899 | 0.6785 | 1.0182 | 0.13041 | 2.3952 | 0.38512 | 3.3078 | 0.42508 | 0.28327 | 0.6664 | 28.5404 | -97.6005 | 7.9074 | -57.3214 | 21.2648 | -150.3921 | 63.7945
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2119.0867 | 22.2446 | 17.161 | 58.9632 | -107.4796 | 1.0011 | 1.8453 | 3.5777 | 0.28133 | 4.8278 | 0.49219 | 5.6258 | 0.74105 | 0.38222 | 0.51578 | 13.2981 | -102.3748 | 5.6521 | -55.4176 | 7.8955 | -153.0776 | 23.6864
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2380.7397 | 24.9913 | 12.2164 | 62.4269 | -98.348 | 1.1155 | 2.1542 | 3.8916 | 0.32267 | 3.9419 | 0.80694 | 4.8188 | 0.98725 | 0.54649 | 0.55355 | 15.1627 | -97.3369 | 7.4403 | -47.3617 | 7.9423 | -147.9516 | 23.8269
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3375.5638 | 35.4342 | 22.0605 | 94.1113 | -108.2853 | 1.0796 | 0.31738 | 2.9139 | 0.11774 | 2.5974 | 0.22577 | 2.9283 | 1.1219 | 0.12219 | 0.10892 | 23.4421 | -108.4416 | 11.7779 | -49.2027 | 11.6663 | -167.6732 | 34.9988
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1777.9542 | 18.6637 | 7.3343 | 43.8252 | -90.9278 | 1.1871 | 4.5573 | 5.6796 | 0.71797 | 5.2658 | 1.2452 | 6.2092 | 1.0786 | 0.86545 | 0.8024 | 10.9078 | -93.3501 | 6.0548 | -45.9368 | 5.1697 | -138.563 | 15.5091
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1438.3828 | 15.0991 | 14.2004 | 38.2202 | -107.1711 | 0.93888 | 2.1202 | 4.4795 | 0.52972 | 7.5222 | 1.2546 | 9.0968 | 0.59551 | 0.28186 | 0.47332 | 9.2205 | -98.1617 | 3.3047 | -49.0586 | 6.008 | -152.193 | 18.0239
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2154.6824 | 22.6183 | 20.9111 | 57.2784 | -106.706 | 1.0045 | 0.51285 | 4.0371 | 0.1961 | 4.1006 | 0.74698 | 4.6579 | 0.98452 | 0.12507 | 0.12703 | 15.2043 | -105.5507 | 7.3397 | -44.6818 | 7.8663 | -166.3614 | 23.5988
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2885.3906 | 30.2887 | 10.081 | 77.019 | -113.2054 | 0.73929 | 1.3232 | 1.2511 | 0.4335 | 4.3701 | 0.59788 | 4.86 | 0.28629 | 0.30278 | 1.0576 | 16.9087 | -99.1939 | 4.8177 | -68.0293 | 12.8993 | -148.8165 | 38.6979
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2536.6872 | 26.6283 | 17.6155 | 71.0543 | -110.8345 | 0.9564 | 1.046 | 2.8125 | 0.22568 | 3.9754 | 0.42128 | 4.7291 | 0.70747 | 0.26312 | 0.37191 | 16.4082 | -103.8753 | 6.4278 | -53.2831 | 10.1215 | -157.9168 | 30.3645
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2220.2934 | 23.307 | 10.6519 | 57.2408 | -100.829 | 1.0127 | 2.1819 | 3.2097 | 0.41891 | 4.4622 | 0.91412 | 5.5347 | 0.71932 | 0.48898 | 0.67978 | 13.842 | -95.5271 | 5.8503 | -49.4856 | 8.2855 | -145.7204 | 24.8565
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2486.4553 | 26.101 | 15.2131 | 65.5159 | -98.8384 | 1.1305 | 2.2411 | 4.0576 | 0.2475 | 3.7653 | 0.72514 | 4.329 | 1.0776 | 0.5952 | 0.55232 | 15.8534 | -100.4225 | 8.4493 | -49.5078 | 7.6277 | -150.3489 | 22.8832
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1753.8409 | 18.4106 | 13.1105 | 46.9562 | -110.3585 | 0.88968 | 1.8785 | 3.2682 | 0.48623 | 6.3748 | 0.92424 | 7.7792 | 0.51267 | 0.29468 | 0.57479 | 10.934 | -99.58 | 3.6126 | -55.1992 | 7.518 | -152.1464 | 22.5541
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 4303.8265 | 45.1785 | 12.4554 | 117.1686 | -113.3714 | 0.9165 | 0.33587 | 1.5374 | 0.17854 | 2.2237 | 0.37796 | 2.7211 | 0.69138 | 0.15104 | 0.21846 | 29.251 | -104.9115 | 10.7983 | -47.3946 | 18.4688 | -163.4599 | 55.4065
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2004.6198 | 21.0431 | 17.8419 | 54.3026 | -99.0681 | 1.0943 | 2.6316 | 4.2984 | 0.2657 | 4.7406 | 0.5863 | 5.9783 | 0.90671 | 0.55512 | 0.61224 | 12.3804 | -96.4512 | 5.8104 | -50.5446 | 6.8917 | -144.6044 | 20.675
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2640.5866 | 27.719 | 8.8073 | 68.9451 | -100.9864 | 1.023 | 1.9752 | 2.7227 | 0.43663 | 3.8455 | 0.72125 | 4.5936 | 0.70803 | 0.51364 | 0.72546 | 16.2531 | -96.1717 | 7.0368 | -51.5954 | 9.653 | -144.9927 | 28.9589
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2567.7743 | 26.9546 | 17.4555 | 71.9615 | -111.1911 | 0.95146 | 0.97578 | 2.7579 | 0.22424 | 3.9142 | 0.42149 | 4.6694 | 0.70457 | 0.24929 | 0.35382 | 16.6792 | -104.0273 | 6.4759 | -52.8761 | 10.3285 | -158.4925 | 30.9854
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1183.5743 | 12.4243 | 13.8267 | 30.3166 | -99.8362 | 1.1027 | 1.8517 | 9.4865 | 0.5407 | 7.4761 | 1.3519 | 7.9447 | 1.2689 | 0.24768 | 0.19519 | 8.1858 | -103.7923 | 4.5883 | -44.6285 | 3.5986 | -162.7261 | 10.7959
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2152.2207 | 22.5925 | 19.2528 | 57.2237 | -97.0773 | 1.2082 | 1.3152 | 5.8834 | 0.2041 | 3.9294 | 0.88069 | 4.6751 | 1.4973 | 0.3347 | 0.22354 | 14.8168 | -101.9363 | 8.5149 | -43.0476 | 6.3057 | -160.4356 | 18.9172
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2379.4555 | 24.9778 | 11.7383 | 62.3044 | -110.3705 | 0.89946 | 0.78812 | 2.513 | 0.37363 | 4.3857 | 1.0321 | 5.698 | 0.57298 | 0.1797 | 0.31362 | 15.907 | -98.8738 | 5.0917 | -42.8798 | 10.8336 | -156.9923 | 32.5009
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2190.0576 | 22.9896 | 16.5005 | 57.3533 | -104.6207 | 1.0609 | 0.50225 | 3.8021 | 0.24495 | 4.0418 | 1.0658 | 5.0384 | 0.94071 | 0.12426 | 0.1321 | 15.7102 | -101.0779 | 7.044 | -38.1666 | 8.6827 | -163.4394 | 26.0481
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2007.202 | 21.0702 | 20.2299 | 52.5697 | -99.7856 | 1.1428 | 0.9637 | 5.1122 | 0.21379 | 4.3249 | 1.102 | 5.2917 | 1.1821 | 0.22283 | 0.18851 | 14.1262 | -100.5324 | 7.222 | -39.9784 | 6.9049 | -161.1119 | 20.7147
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2148.2992 | 22.5513 | 16.2258 | 56.6953 | -102.1048 | 1.0744 | 1.5384 | 3.9311 | 0.27664 | 4.4887 | 1.0185 | 5.5428 | 0.87577 | 0.34272 | 0.39134 | 14.2616 | -98.3905 | 6.32 | -44.218 | 8 | -153.7898 | 24.0001
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2876.2699 | 30.193 | 9.0539 | 73.7189 | -103.1425 | 0.98663 | 1.3587 | 2.4415 | 0.37518 | 3.3969 | 0.79263 | 4.2352 | 0.71874 | 0.39998 | 0.55651 | 18.4881 | -96.9108 | 7.469 | -47.0729 | 11.214 | -150.1622 | 33.6419
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1671.2235 | 17.5433 | 9.2273 | 42.8688 | -103.1667 | 0.87595 | 2.4972 | 3.2255 | 0.69895 | 6.4494 | 1.1398 | 7.5611 | 0.50012 | 0.3872 | 0.77422 | 10.1839 | -93.9636 | 3.6667 | -52.7156 | 6.8146 | -144.003 | 20.4438
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1562.1306 | 16.3981 | 7.0928 | 38.9044 | -101.7306 | 0.97781 | 2.272 | 4.7995 | 0.86875 | 6.1619 | 1.3226 | 7.0911 | 0.77891 | 0.36873 | 0.47339 | 10.1725 | -97.2899 | 4.3985 | -45.5166 | 5.8532 | -151.1172 | 17.5597
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3444.8478 | 36.1615 | 9.631 | 92.319 | -109.5287 | 0.97415 | 0.49996 | 2.1001 | 0.27417 | 2.6406 | 0.57573 | 3.4587 | 0.79532 | 0.18934 | 0.23807 | 23.475 | -102.3349 | 9.1311 | -44.7424 | 14.3571 | -160.804 | 43.0713
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1919.147 | 20.1458 | 12.9997 | 50.7024 | -108.0479 | 0.92908 | 1.4281 | 3.2688 | 0.42919 | 5.5793 | 1.1105 | 6.9687 | 0.58589 | 0.25596 | 0.43687 | 12.4582 | -98.1405 | 4.2804 | -47.1276 | 8.2574 | -153.4958 | 24.7722
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3070.4657 | 32.2315 | 8.1589 | 80.5801 | -108.5541 | 0.96219 | 0.96021 | 2.2237 | 0.40178 | 3.2781 | 0.65836 | 4.0577 | 0.67835 | 0.29292 | 0.43181 | 19.9631 | -100.5375 | 7.4736 | -49.2994 | 12.6282 | -155.3652 | 37.8845
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3336.3099 | 35.0222 | 11.6081 | 90.4534 | -114.7605 | 0.73219 | 0.98072 | 1.139 | 0.32243 | 3.7428 | 0.56507 | 4.4769 | 0.30431 | 0.26203 | 0.86107 | 20.0101 | -99.5385 | 5.178 | -64.4538 | 15.4686 | -151.4317 | 46.4058
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1659.2372 | 17.4175 | 5.5425 | 39.1347 | -93.3006 | 1.03 | 3.9725 | 3.7792 | 1.1192 | 6.2029 | 1.5529 | 7.4147 | 0.60926 | 0.64043 | 1.0512 | 9.8452 | -88.4576 | 4.3389 | -48.5971 | 5.9618 | -133.9457 | 17.8853
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1630.5124 | 17.1159 | 14.386 | 44.612 | -106.9587 | 0.98066 | 2.6078 | 4.3578 | 0.45406 | 6.5321 | 0.69629 | 7.4111 | 0.66713 | 0.39923 | 0.59843 | 10.0803 | -101.2128 | 4.1981 | -56.4379 | 6.1294 | -150.8508 | 18.3883
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1399.9506 | 14.6957 | 15.4158 | 37.3695 | -109.8275 | 0.87705 | 2.3587 | 4.3946 | 0.49053 | 7.5619 | 0.87917 | 8.3347 | 0.58115 | 0.31192 | 0.53673 | 8.806 | -102.2525 | 3.3769 | -55.6817 | 5.5769 | -154.1684 | 16.7307
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1907.173 | 20.0201 | 9.0369 | 49.2133 | -104.5916 | 0.83512 | 2.1125 | 2.4886 | 0.6559 | 5.9274 | 1.0604 | 7.0169 | 0.41985 | 0.35639 | 0.84885 | 11.4841 | -93.3365 | 3.7532 | -55.0863 | 8.1181 | -143.4719 | 24.3542
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3355.9102 | 35.2279 | 8.8052 | 88.9149 | -106.9903 | 0.95824 | 1.0859 | 2.0998 | 0.33788 | 2.9751 | 0.55039 | 3.452 | 0.70581 | 0.36499 | 0.51712 | 21.5114 | -101.1598 | 8.8364 | -51.6193 | 12.9218 | -154.0284 | 38.7654
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1162.2153 | 12.2001 | 6.7865 | 29.7008 | -101.8716 | 1.0977 | 2.2813 | 8.5036 | 1.115 | 7.5671 | 1.6369 | 8.7361 | 1.1238 | 0.30148 | 0.26828 | 7.9671 | -101.8767 | 3.9868 | -43.9469 | 3.9855 | -159.8058 | 11.9566
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2340.9932 | 24.5741 | 17.0103 | 64.1104 | -98.7927 | 1.116 | 2.5912 | 3.9023 | 0.24391 | 4.149 | 0.45661 | 4.9345 | 0.94054 | 0.62454 | 0.66402 | 14.2978 | -98.0098 | 7.1853 | -52.5525 | 7.5612 | -144.2049 | 22.6836
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2705.6311 | 28.4018 | 16.7181 | 74.0558 | -109.1394 | 1.0077 | 0.69929 | 3.1309 | 0.20768 | 3.472 | 0.3435 | 3.8502 | 0.90175 | 0.20141 | 0.22335 | 18.2626 | -106.3281 | 8.346 | -50.1905 | 9.9514 | -163.0895 | 29.8543
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1927.1668 | 20.23 | 12.2935 | 51.8304 | -109.0961 | 0.93458 | 1.8956 | 3.3382 | 0.45294 | 5.5682 | 0.74486 | 6.526 | 0.59951 | 0.34044 | 0.56786 | 12.0435 | -101.0631 | 4.534 | -55.5633 | 7.7377 | -152.6264 | 23.213
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2778.9034 | 29.1709 | 13.1998 | 75.1194 | -105.5538 | 0.95233 | 1.5032 | 2.255 | 0.28895 | 3.814 | 0.58137 | 4.7358 | 0.59124 | 0.39412 | 0.6666 | 17.096 | -97.1897 | 6.3747 | -54.1276 | 11.1536 | -147.6049 | 33.4607
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1746.9659 | 18.3384 | 8.7039 | 44.7539 | -104.9549 | 0.80184 | 2.1502 | 2.6052 | 0.74433 | 6.4786 | 1.14 | 7.54 | 0.40213 | 0.33189 | 0.82533 | 10.5537 | -93.2121 | 3.3543 | -54.6557 | 7.5321 | -143.8423 | 22.5964
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1904.8545 | 19.9958 | 6.9321 | 47.2404 | -103.4112 | 0.98398 | 1.3051 | 4.0723 | 0.69297 | 4.8038 | 1.1015 | 5.6363 | 0.84774 | 0.27169 | 0.32048 | 12.8826 | -99.1722 | 5.5993 | -42.8211 | 7.3033 | -156.3754 | 21.91
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3149.4972 | 33.0611 | 15.7629 | 85.7173 | -107.6246 | 0.86813 | 1.2049 | 1.6543 | 0.22107 | 3.4846 | 0.49344 | 4.447 | 0.47475 | 0.34579 | 0.72835 | 19.1088 | -96.3393 | 6.2105 | -56.7916 | 13.4658 | -147.0652 | 40.3974
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3242.722 | 34.0398 | 24.6246 | 90.509 | -100.1875 | 1.1859 | 1.4158 | 3.3432 | 0.10974 | 2.7023 | 0.31927 | 3.5335 | 1.2371 | 0.52393 | 0.4235 | 20.7912 | -100.6536 | 10.6831 | -49.5193 | 10.3673 | -151.5155 | 31.1019
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1679.0122 | 17.6251 | 13.1384 | 44.7388 | -115.6084 | 0.81862 | 0.86958 | 3.1866 | 0.48853 | 6.4185 | 1.0065 | 8.2224 | 0.49646 | 0.13548 | 0.27289 | 11.0385 | -101.9628 | 3.1359 | -47.9852 | 7.9267 | -159.5839 | 23.7801
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1040.4969 | 10.9224 | 19.033 | 28.1053 | -100.5004 | 1.0076 | 5.9903 | 5.78 | 0.56236 | 10.7034 | 1.0088 | 12.5986 | 0.54002 | 0.55966 | 1.0364 | 5.9874 | -94.1952 | 2.5431 | -59.3924 | 3.8419 | -137.8271 | 11.5258
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2722.1094 | 28.5747 | 10.9268 | 70.9306 | -102.9299 | 1.0736 | 1.1178 | 3.4966 | 0.30325 | 3.3135 | 0.64923 | 3.7985 | 1.0552 | 0.33735 | 0.31969 | 18.2996 | -102.7785 | 9.1293 | -46.8593 | 9.2163 | -158.7363 | 27.649
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1358.0964 | 14.2563 | 10.5908 | 34.6306 | -106.5563 | 0.95568 | 2.411 | 5.1081 | 0.73516 | 7.7859 | 1.4901 | 8.7164 | 0.65607 | 0.30966 | 0.472 | 8.8404 | -100.2028 | 3.5483 | -48.7006 | 5.3568 | -154.5855 | 16.0703
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3037.3808 | 31.8842 | 10.3616 | 79.3564 | -100.2367 | 1.067 | 1.6775 | 2.6093 | 0.31515 | 3.2655 | 0.71244 | 3.9866 | 0.79906 | 0.5137 | 0.64288 | 19.1659 | -96.498 | 8.5676 | -48.4278 | 10.9278 | -147.171 | 32.7833
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2939.5006 | 30.8568 | 15.3759 | 80.2895 | -110.7243 | 0.83933 | 1.2831 | 1.6978 | 0.25446 | 3.9125 | 0.49556 | 4.5348 | 0.43394 | 0.32796 | 0.75577 | 17.8245 | -99.7679 | 5.8956 | -60.1561 | 12.4686 | -150.2865 | 37.4058
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2155.687 | 22.6288 | 9.7229 | 54.9925 | -97.4447 | 1.1074 | 2.2859 | 4.3436 | 0.44192 | 4.2967 | 0.94315 | 5.1849 | 1.0109 | 0.532 | 0.52626 | 13.8597 | -96.8057 | 6.8666 | -45.6953 | 7.1547 | -148.2767 | 21.464
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 4014.6415 | 42.1428 | 9.8722 | 107.2396 | -101.0204 | 1.1166 | 1.2102 | 2.1614 | 0.23536 | 2.3235 | 0.52159 | 3.0418 | 0.93023 | 0.52084 | 0.55991 | 25.6339 | -97.8637 | 11.6667 | -48.2067 | 14.3109 | -149.4473 | 42.9327
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1749.4916 | 18.3649 | 7.2639 | 50.2739 | -124.1642 | 0.84646 | 0.097192 | 3.3324 | 0.74581 | 5.4175 | 0.31456 | 6.7317 | 0.61512 | 0.017941 | 0.029166 | 12.1014 | -113.1755 | 4.0303 | -52.158 | 8.0721 | -173.6835 | 24.2164
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3491.0425 | 36.6464 | 14.612 | 92.8154 | -112.9072 | 0.9004 | 0.29634 | 1.7036 | 0.19234 | 2.8104 | 0.75539 | 3.8173 | 0.60618 | 0.10544 | 0.17395 | 24.2407 | -101.0368 | 7.7735 | -38.9157 | 16.475 | -162.0374 | 49.4251
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3697.7995 | 38.8168 | 10.4899 | 99.2831 | -110.8226 | 0.91936 | 0.60942 | 1.8182 | 0.25267 | 2.6505 | 0.47328 | 3.1349 | 0.68599 | 0.22992 | 0.33517 | 24.5562 | -103.3113 | 9.3969 | -49.1278 | 15.2375 | -159.7281 | 45.7124
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3113.8405 | 32.6868 | 9.5212 | 82.7254 | -103.6564 | 1.0443 | 1.4513 | 2.5149 | 0.32355 | 3.0806 | 0.6089 | 3.9183 | 0.81638 | 0.47109 | 0.57705 | 19.6638 | -99.1929 | 8.5516 | -51.2423 | 11.4407 | -150.2159 | 34.322
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1963.0389 | 20.6066 | 15.2471 | 52.761 | -96.6159 | 1.1091 | 3.4189 | 4.2278 | 0.32646 | 4.9776 | 0.63367 | 6.1061 | 0.84938 | 0.68686 | 0.80866 | 11.7308 | -94.822 | 5.7596 | -52.3249 | 6.4739 | -139.3022 | 19.4217
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1859.6537 | 19.5213 | 10.8908 | 48.5072 | -102.9043 | 0.96079 | 2.2571 | 3.6664 | 0.49669 | 5.4093 | 0.94177 | 6.3946 | 0.67779 | 0.41725 | 0.6156 | 11.6671 | -96.9743 | 4.7984 | -50.3045 | 7.0848 | -147.9905 | 21.2545
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2062.9307 | 21.6552 | 13.1041 | 54.5778 | -106.7902 | 0.95599 | 1.4807 | 3.1699 | 0.39232 | 5.141 | 1.0535 | 6.4085 | 0.6166 | 0.28802 | 0.46712 | 13.3445 | -97.8532 | 4.7962 | -47.3836 | 8.6511 | -152.5863 | 25.9532
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1852.2526 | 19.4436 | 15.0904 | 51.1385 | -105.1703 | 1.0858 | 1.4518 | 5.3354 | 0.32542 | 4.9107 | 0.48821 | 5.6765 | 1.0865 | 0.29564 | 0.2721 | 12.3561 | -104.5981 | 6.0886 | -49.54 | 6.312 | -159.8316 | 18.936
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3446.3504 | 36.1773 | 9.4232 | 91.893 | -107.9879 | 0.98187 | 0.72738 | 2.1157 | 0.28734 | 2.7076 | 0.57862 | 3.5224 | 0.78138 | 0.26864 | 0.34381 | 22.8901 | -101.143 | 9.0023 | -46.9745 | 13.9644 | -157.3875 | 41.8932
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1577.6016 | 16.5605 | 5.3789 | 36.4234 | -93.6388 | 1.0914 | 3.7011 | 4.997 | 1.1814 | 6.3544 | 1.9301 | 7.5571 | 0.78639 | 0.58245 | 0.74066 | 9.943 | -90.5841 | 4.5593 | -42.4406 | 5.5605 | -140.8854 | 16.6814
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 967.4198 | 7.2225 | 23.4703 | 18.1494 | -113.3617 | 0.81662 | 2.6845 | 10.6678 | 0.93791 | 22.0131 | 3.1949 | 30.3422 | 0.48461 | 0.12195 | 0.25164 | 4.5088 | -98.7184 | 1.2072 | -44.8864 | 3.3111 | -156.4733 | 9.9333
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1319.5066 | 9.8511 | 279.1555 | 26.9192 | -112.9114 | 0.9473 | 2.871 | 10.5726 | 0.053315 | 14.8832 | 0.50595 | 18.5444 | 0.71037 | 0.1929 | 0.27155 | 6.107 | -104.9236 | 2.2891 | -53.555 | 3.8592 | -159.8164 | 11.5775
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 942.6269 | 7.0374 | 33.3921 | 17.9476 | -118.444 | 0.73809 | 2.3062 | 9.5097 | 0.7137 | 23.8318 | 2.7601 | 33.2954 | 0.39903 | 0.096768 | 0.24251 | 4.347 | -101.4046 | 0.99022 | -48.3698 | 3.3662 | -159.3603 | 10.0987
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3118.2303 | 23.2799 | 50.4471 | 62.3554 | -109.5587 | 1.0837 | 1.6121 | 5.1812 | 0.12423 | 6.2672 | 0.66353 | 8.7073 | 0.82671 | 0.25723 | 0.31115 | 14.4847 | -102.4999 | 5.6469 | -50.5894 | 8.9295 | -157.3944 | 26.7885
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2359.5707 | 17.6159 | 58.338 | 46.0659 | -117.7867 | 0.81952 | 1.1109 | 4.2868 | 0.16585 | 9.6754 | 1.0785 | 14.0898 | 0.44306 | 0.11482 | 0.25915 | 10.8666 | -101.6625 | 2.6334 | -49.5139 | 8.2657 | -159.1681 | 24.7971
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 1633.9314 | 12.1985 | 62.4853 | 32.7383 | -102.8506 | 1.1301 | 3.7602 | 12.3986 | 0.17214 | 10.7565 | 0.94233 | 13.5363 | 1.1527 | 0.34958 | 0.30328 | 7.6104 | -102.3198 | 3.7672 | -49.2063 | 3.8967 | -155.6634 | 11.6901
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 2643.9062 | 19.7387 | 47.0075 | 52.0823 | -112.6672 | 0.96534 | 1.7385 | 4.8658 | 0.17246 | 8.1068 | 0.87526 | 11.4251 | 0.60021 | 0.21446 | 0.3573 | 12.0787 | -101.1302 | 3.8257 | -51.7564 | 8.3484 | -156.2827 | 25.0453
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 4260.7422 | 18.4496 | 11.4597 | 48.5514 | -100.6104 | 1.3374 | 3.4648 | 21.4388 | 0.97547 | 11.1786 | 1.4724 | 14.1087 | 1.9178 | 0.30995 | 0.16161 | 12.0427 | -107.5286 | 7.3058 | -48.6657 | 4.7405 | -165.7759 | 14.2216
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 7597.1765 | 32.8967 | 10.9683 | 85.425 | -106.4065 | 1.3119 | 1.4556 | 8.8268 | 0.57858 | 6.346 | 1.2198 | 9.7998 | 1.3909 | 0.22937 | 0.16491 | 21.69 | -104.9628 | 10.3684 | -46.0837 | 11.3254 | -163.9366 | 33.9761
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 5545.0579 | 24.0108 | 9.9521 | 61.7482 | -115.4068 | 0.98633 | 0.85552 | 7.1122 | 1.0146 | 10.0976 | 2.6236 | 15.3365 | 0.70434 | 0.084725 | 0.12029 | 15.809 | -104.4102 | 5.2609 | -43.5073 | 10.5491 | -164.8605 | 31.6474
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 4557.9064 | 19.7363 | 8.8628 | 51.1307 | -113.7694 | 0.98105 | 1.0892 | 9.2225 | 1.4086 | 12.4844 | 1.9331 | 15.5908 | 0.73872 | 0.087248 | 0.11811 | 13.05 | -105.619 | 4.9096 | -45.3632 | 8.1405 | -165.7733 | 24.4214
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3422.9855 | 14.822 | 10.6613 | 38.3126 | -110.5098 | 1.0374 | 1.5092 | 14.1254 | 1.5059 | 16.0545 | 2.2173 | 19.1987 | 0.87984 | 0.094005 | 0.10684 | 9.8679 | -105.8935 | 4.2453 | -45.6753 | 5.6227 | -166.0581 | 16.8681
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 6145.5489 | 26.611 | 15.0812 | 68.8023 | -105.0725 | 1.2677 | 2.5099 | 10.1293 | 0.53854 | 8.1219 | 1.8218 | 12.7616 | 1.2472 | 0.30902 | 0.24778 | 17.2056 | -102.1809 | 7.8403 | -45.4257 | 9.3884 | -159.4715 | 28.1651
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 9464.8364 | 40.9839 | 10.1505 | 105.762 | -99.6147 | 1.3402 | 1.9344 | 10.2783 | 0.50421 | 5.1179 | 0.69839 | 6.1402 | 2.0083 | 0.37796 | 0.1882 | 26.5615 | -108.0007 | 16.7366 | -49.3912 | 9.8382 | -165.6347 | 29.5147
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 4290.0775 | 18.5766 | 10.9667 | 47.4289 | -102.6525 | 1.2038 | 3.6935 | 15.9892 | 1.1099 | 12.1716 | 2.0509 | 14.771 | 1.3136 | 0.30345 | 0.231 | 12.0613 | -104.6706 | 6.4142 | -47.1109 | 5.6596 | -161.9046 | 16.9787
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 7264.7789 | 31.4574 | 9.5219 | 81.3458 | -109.8372 | 1.1209 | 1.1443 | 7.2169 | 0.76892 | 7.3215 | 1.2898 | 9.598 | 0.98571 | 0.15629 | 0.15856 | 20.8006 | -105.384 | 8.9906 | -45.9783 | 11.8109 | -164.9317 | 35.4326
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3526.5451 | 15.2704 | 17.6989 | 39.2336 | -102.4311 | 1.2347 | 3.5207 | 19.2282 | 0.80985 | 14.3335 | 2.6229 | 18.7776 | 1.3415 | 0.24563 | 0.1831 | 10.0281 | -103.4662 | 5.1749 | -44.9096 | 4.8565 | -161.928 | 14.5696
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3101.4034 | 13.4295 | 30.9903 | 34.448 | -109.6705 | 1.0635 | 1.2222 | 15.4214 | 0.56473 | 17.5011 | 3.5168 | 23.2582 | 0.88117 | 0.069838 | 0.079257 | 8.9668 | -104.0968 | 3.7306 | -43.3505 | 5.2367 | -164.6285 | 15.71
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 5037.4928 | 21.813 | 9.0511 | 55.8745 | -117.9721 | 0.89042 | 0.65566 | 6.7781 | 1.2913 | 11.6879 | 2.9484 | 17.2851 | 0.57992 | 0.056097 | 0.096732 | 14.3357 | -104.5716 | 4.2523 | -42.3585 | 10.0879 | -165.5043 | 30.2636
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 4007.1547 | 17.3515 | 10.8385 | 44.8228 | -105.179 | 1.1629 | 3.1114 | 15.4568 | 1.2209 | 13.2329 | 2.0792 | 16.152 | 1.1681 | 0.23513 | 0.2013 | 11.3256 | -105.0831 | 5.6499 | -47.2092 | 5.6834 | -162.9695 | 17.0503
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2032 | 8442.3898 | 36.5566 | 7.7836 | 95.2273 | -104.3083 | 1.3209 | 1.6275 | 8.9367 | 0.72987 | 5.681 | 0.99335 | 7.9448 | 1.5731 | 0.28648 | 0.18211 | 24.0206 | -106.5183 | 12.8274 | -47.8041 | 11.2001 | -165.0456 | 33.6003
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 6142.8382 | 26.5993 | 13.479 | 68.9542 | -99.8115 | 1.3815 | 3.6393 | 13.2228 | 0.57186 | 7.7081 | 1.5189 | 11.5242 | 1.7154 | 0.47215 | 0.27523 | 16.9915 | -102.7082 | 9.2927 | -46.5484 | 7.7447 | -158.0989 | 23.2342
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2032 | 5670.4614 | 24.5538 | 9.8365 | 63.4957 | -108.362 | 1.1374 | 1.4509 | 9.8751 | 0.94575 | 9.3028 | 1.3138 | 11.5739 | 1.0615 | 0.15597 | 0.14693 | 16.2531 | -105.7523 | 7.4816 | -46.4096 | 8.7725 | -165.1917 | 26.3174
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 6412.6033 | 27.7674 | 7.5357 | 72.1091 | -109.8766 | 1.2145 | 1.0553 | 8.7273 | 1.014 | 7.6411 | 1.8103 | 11.9851 | 1.1422 | 0.1381 | 0.12092 | 18.6426 | -105.1653 | 8.0063 | -43.9654 | 10.6394 | -166.0681 | 31.9182
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 3932.2007 | 17.0269 | 21.3464 | 43.7513 | -110.6321 | 1.0845 | 1.4203 | 12.0975 | 0.64756 | 13.8231 | 2.8922 | 19.5597 | 0.87517 | 0.10275 | 0.1174 | 11.2771 | -103.5986 | 4.4348 | -43.4726 | 6.8423 | -163.6803 | 20.5269
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2032 | 4909.2793 | 21.2578 | 8.9983 | 54.4689 | -116.9028 | 0.91708 | 0.79196 | 7.2731 | 1.3145 | 11.8287 | 2.9969 | 17.442 | 0.61487 | 0.066953 | 0.10889 | 13.97 | -104.4469 | 4.3393 | -42.9407 | 9.6328 | -165.1254 | 28.8985
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1664.207 | 17.4696 | 11.5017 | 45.2314 | -106.7604 | 1.2305 | 2.164 | 8.1623 | 0.43387 | 4.9903 | 0.79379 | 5.9992 | 1.6356 | 0.43365 | 0.26512 | 11.1841 | -112.2177 | 6.5609 | -55.3164 | 4.6464 | -167.84 | 13.9391
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2012.2453 | 21.1231 | 14.076 | 55.8797 | -104.8687 | 1.299 | 1.6739 | 8.0957 | 0.27619 | 3.8877 | 0.59508 | 4.8393 | 2.0824 | 0.43057 | 0.20677 | 13.6009 | -113.375 | 8.609 | -55.2556 | 5.0045 | -170.1388 | 15.0135
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1629.1945 | 17.1021 | 17.5991 | 45.4233 | -116.1805 | 1.0167 | 1.8755 | 5.1279 | 0.338 | 5.9485 | 0.62652 | 6.8902 | 0.86205 | 0.31529 | 0.36575 | 10.5838 | -112.781 | 4.7568 | -61.13 | 5.9178 | -166.0785 | 17.7535
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2034.4951 | 21.3567 | 18.7998 | 57.286 | -118.3807 | 1.0187 | 0.82965 | 4.0895 | 0.24134 | 4.5371 | 0.52855 | 5.4754 | 0.90135 | 0.18286 | 0.20287 | 13.77 | -114.3507 | 6.0301 | -57.9121 | 7.7606 | -171.5841 | 23.2819
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2406.3517 | 25.2601 | 12.0357 | 64.4753 | -117.6713 | 0.86903 | 1.5274 | 2.1882 | 0.39642 | 4.7712 | 0.75475 | 5.7508 | 0.45862 | 0.32012 | 0.69801 | 14.759 | -106.4027 | 4.7783 | -64.9657 | 10.3418 | -157.9445 | 31.0254
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3216.9063 | 33.7688 | 8.8084 | 84.3627 | -116.089 | 0.91826 | 0.89024 | 1.9553 | 0.35167 | 3.0976 | 0.69379 | 3.9561 | 0.63123 | 0.2874 | 0.4553 | 20.8741 | -106.9795 | 7.4433 | -56.0468 | 13.5745 | -162.0221 | 40.7236
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1964.2768 | 20.6196 | 20.4172 | 55.4279 | -110.942 | 1.1159 | 2.1081 | 5.6208 | 0.22736 | 4.6421 | 0.35647 | 5.1278 | 1.2108 | 0.45412 | 0.37505 | 12.6841 | -113.4124 | 6.9152 | -60.9651 | 5.8993 | -164.5495 | 17.698
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1818.9282 | 19.0938 | 14.8116 | 47.097 | -119.1902 | 0.86406 | 0.71389 | 3.409 | 0.35976 | 5.3287 | 0.98684 | 6.1852 | 0.63975 | 0.13397 | 0.20941 | 12.5071 | -110.8244 | 4.6503 | -51.7487 | 7.8578 | -170.2774 | 23.5734
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3136.8691 | 32.9286 | 15.4177 | 86.1032 | -119.6071 | 0.80451 | 1.1555 | 1.4515 | 0.24312 | 3.7484 | 0.48105 | 4.4123 | 0.38723 | 0.30826 | 0.79608 | 18.9153 | -107.1902 | 5.7975 | -69.3361 | 13.7207 | -158.025 | 41.1622
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1754.4327 | 18.4168 | 19.5095 | 48.3859 | -118.8096 | 0.94489 | 0.98484 | 4.2154 | 0.2774 | 5.412 | 0.51203 | 6.199 | 0.77891 | 0.18197 | 0.23363 | 11.7504 | -113.2052 | 4.8538 | -58.0024 | 6.9255 | -169.8451 | 20.7766
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1081.4326 | 11.3521 | 6.2856 | 25.954 | -102.4308 | 1.1226 | 2.6806 | 9.9411 | 1.2512 | 7.8645 | 2.0608 | 8.9654 | 1.2641 | 0.34084 | 0.26964 | 7.4923 | -104.9162 | 4.0308 | -45.7613 | 3.4624 | -163.9324 | 10.3873
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1969.378 | 20.6731 | 9.012 | 50.8725 | -114.4525 | 0.78184 | 1.7174 | 2.2706 | 0.64061 | 5.7732 | 1.0399 | 6.8389 | 0.3933 | 0.29748 | 0.75637 | 12.0133 | -101.7835 | 3.6091 | -61.8992 | 8.7132 | -153.5936 | 26.1396
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2917.724 | 30.6282 | 9.1221 | 77.202 | -114.0571 | 0.86577 | 1.3502 | 1.7306 | 0.41672 | 3.8014 | 0.76541 | 4.7436 | 0.45526 | 0.35518 | 0.78017 | 17.7809 | -102.7253 | 5.7528 | -62.4307 | 12.5162 | -153.8097 | 37.5487
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2079.5027 | 21.8291 | 9.4016 | 54.3714 | -106.7531 | 1.0323 | 2.8068 | 3.4169 | 0.53471 | 5.0271 | 0.91339 | 5.8077 | 0.67971 | 0.55833 | 0.82143 | 12.6093 | -102.5536 | 5.6288 | -59.5918 | 7.4133 | -149.6992 | 22.24
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1115.2154 | 11.7067 | 11.4839 | 28.7545 | -116.5001 | 0.907 | 2.4815 | 5.6018 | 0.85004 | 9.7618 | 1.645 | 11.2409 | 0.57385 | 0.25421 | 0.44299 | 7.2197 | -107.4604 | 2.5827 | -56.8751 | 4.6909 | -162.2932 | 14.0726
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1436.2385 | 15.0766 | 7.9728 | 37.5695 | -107.8954 | 1.1723 | 2.2293 | 7.9628 | 0.74649 | 5.9516 | 1.2141 | 7.1232 | 1.3379 | 0.37456 | 0.27996 | 9.7605 | -110.1952 | 5.2352 | -52.8739 | 4.5375 | -167.1043 | 13.6126
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3074.4352 | 32.2732 | 19.5738 | 86.8871 | -120.8354 | 0.93296 | 0.5185 | 2.2105 | 0.16371 | 3.2044 | 0.35554 | 3.9716 | 0.68982 | 0.16181 | 0.23457 | 20.4811 | -112.2069 | 7.4765 | -57.4627 | 13.054 | -169.1995 | 39.162
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1036.15 | 10.8768 | 44.5877 | 29.4405 | -113.0805 | 1.0961 | 1.4418 | 10.0026 | 0.18843 | 8.4018 | 0.37203 | 9.701 | 1.1905 | 0.1716 | 0.14414 | 7.0295 | -113.7934 | 3.598 | -56.8436 | 3.442 | -170.6048 | 10.3259
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1299.1153 | 13.6372 | 16.4237 | 34.8707 | -108.5382 | 0.94762 | 4.7162 | 3.5257 | 0.54567 | 8.962 | 1.0211 | 10.7271 | 0.39341 | 0.52625 | 1.3376 | 7.2917 | -99.4287 | 2.8083 | -70.7378 | 5.1054 | -142.8196 | 15.3162
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2283.7134 | 23.9728 | 16.2024 | 63.6977 | -116.4918 | 0.96104 | 1.3439 | 3.1246 | 0.2752 | 4.4589 | 0.49289 | 5.2645 | 0.70075 | 0.3014 | 0.43011 | 14.5956 | -109.8325 | 5.7994 | -60.8385 | 8.9714 | -162.7434 | 26.9142
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3143.3263 | 32.9964 | 9.7122 | 82.9869 | -114.2737 | 0.97056 | 0.99973 | 2.2245 | 0.31696 | 3.0784 | 0.66441 | 3.9216 | 0.72263 | 0.32476 | 0.44941 | 20.4388 | -107.1623 | 7.9526 | -55.8657 | 12.6353 | -161.6972 | 37.9058
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3499.9887 | 36.7404 | 10.0196 | 94.1001 | -122.7495 | 0.84927 | 0.47359 | 1.6017 | 0.29634 | 2.9692 | 0.56675 | 3.8323 | 0.53946 | 0.1595 | 0.29567 | 23.1418 | -110.2473 | 7.0109 | -55.7119 | 16.1766 | -167.8819 | 48.5298
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3427.0732 | 35.9749 | 9.7698 | 91.8529 | -121.7696 | 0.85125 | 0.59077 | 1.6292 | 0.31494 | 3.0769 | 0.58778 | 3.9402 | 0.52951 | 0.19201 | 0.36261 | 22.3633 | -109.4959 | 6.8297 | -57.307 | 15.6246 | -166.0901 | 46.8738
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3957.4038 | 41.542 | 9.5306 | 105.4383 | -108.455 | 1.128 | 1.2307 | 2.2077 | 0.24552 | 2.34 | 0.56436 | 3.1142 | 0.94347 | 0.52593 | 0.55744 | 25.3429 | -105.2148 | 11.4909 | -55.2298 | 14.1687 | -157.1068 | 42.5061
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1640.7666 | 17.2236 | 8.8069 | 40.6982 | -102.9448 | 1.0983 | 3.2974 | 5.7321 | 0.63637 | 5.6044 | 1.3928 | 6.5683 | 1.0228 | 0.58836 | 0.57525 | 10.6089 | -103.3959 | 5.4356 | -51.3922 | 5.2806 | -155.1632 | 15.8418
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1763.4797 | 18.5117 | 9.7209 | 45.2338 | -108.9699 | 0.95624 | 2.8004 | 3.4305 | 0.61751 | 6.0028 | 1.1422 | 7.2258 | 0.57149 | 0.46651 | 0.81631 | 10.7053 | -101.5968 | 4.1968 | -60.049 | 6.8541 | -150.422 | 20.5624
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3688.5762 | 38.72 | 8.7512 | 97.8652 | -117.8095 | 0.86864 | 1.0106 | 1.3886 | 0.35046 | 3.0669 | 0.60601 | 3.8579 | 0.45279 | 0.32951 | 0.72774 | 22.6343 | -105.9473 | 7.0967 | -64.651 | 16.0743 | -157.8083 | 48.223
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3538.9026 | 37.1488 | 12.6693 | 94.21 | -112.5672 | 0.91122 | 1.4007 | 1.3321 | 0.25453 | 3.2247 | 0.55842 | 4.2581 | 0.41311 | 0.43439 | 1.0515 | 20.6953 | -101.0203 | 6.7979 | -68.0671 | 14.9637 | -149.0986 | 44.891
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3110.7131 | 32.654 | 8.006 | 81.1142 | -117.9236 | 0.79837 | 1.2958 | 1.3591 | 0.48063 | 3.848 | 0.67005 | 4.3917 | 0.35319 | 0.33675 | 0.95345 | 18.5187 | -105.5397 | 5.732 | -70.0342 | 13.5131 | -155.4105 | 40.5394
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1393.979 | 14.633 | 10.204 | 35.5503 | -115.3197 | 0.91853 | 2.1775 | 4.5286 | 0.76248 | 7.7803 | 1.4705 | 8.9397 | 0.58206 | 0.27987 | 0.48083 | 9.0089 | -106.7533 | 3.2927 | -56.4075 | 5.7893 | -161.2801 | 17.3678
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2109.0121 | 22.1389 | 15.3222 | 55.1817 | -108.4962 | 1.124 | 1.0705 | 4.5589 | 0.27358 | 4.1918 | 1.1208 | 5.1629 | 1.0876 | 0.25539 | 0.23482 | 14.6809 | -107.7446 | 7.1731 | -48.2781 | 7.5084 | -167.235 | 22.5252
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2118.5137 | 22.2386 | 11.7686 | 55.5502 | -111.7449 | 1.0053 | 1.57 | 3.7652 | 0.38527 | 4.5341 | 0.97234 | 5.0896 | 0.83041 | 0.34628 | 0.417 | 14.0748 | -108.8154 | 6.4126 | -54.4852 | 7.7196 | -164.108 | 23.1589
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2804.5005 | 29.4396 | 14.0518 | 76.0091 | -105.2445 | 1.1213 | 2.3994 | 2.9466 | 0.25235 | 3.546 | 0.50706 | 4.3651 | 0.83097 | 0.67664 | 0.81428 | 16.8063 | -103.0936 | 8.1367 | -60.4724 | 9.362 | -148.0476 | 28.0861
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2114.8113 | 22.1998 | 16.1351 | 55.4115 | -106.1913 | 1.1517 | 2.0014 | 4.6033 | 0.27312 | 4.4069 | 1.0809 | 5.4772 | 1.0446 | 0.45414 | 0.43477 | 13.9324 | -105.3856 | 6.8273 | -51.6922 | 7.1857 | -159.3947 | 21.557
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1984.3289 | 20.8301 | 14.2262 | 53.7798 | -120.2812 | 0.86004 | 1.09 | 2.9505 | 0.37782 | 5.3749 | 0.67706 | 6.4576 | 0.54894 | 0.20279 | 0.36943 | 12.8168 | -109.5318 | 4.2264 | -59.2793 | 8.681 | -164.8037 | 26.0429
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 816.8713 | 8.5749 | 4.206 | 18.3044 | -89.3067 | 1.2791 | 17.5933 | 14.9724 | 2.6566 | 11.1738 | 2.8871 | 12.0267 | 1.34 | 1.5745 | 1.175 | 4.8216 | -98.6441 | 3.2914 | -51.0935 | 1.7572 | -134.8278 | 5.2715
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 534.5072 | 5.6109 | 5.613 | 12.4171 | -102.2461 | 1.1281 | 9.1762 | 16.7454 | 3.1073 | 17.4414 | 5.1416 | 21.4972 | 0.96009 | 0.52612 | 0.54798 | 3.4674 | -100.0205 | 1.6249 | -48.3041 | 1.8742 | -152.8451 | 5.6226
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2049.5386 | 21.5146 | 14.5641 | 53.552 | -108.7421 | 1.1119 | 1.1263 | 4.6166 | 0.29858 | 4.3486 | 1.1338 | 5.3003 | 1.0616 | 0.25901 | 0.24397 | 14.2215 | -107.7814 | 6.9033 | -48.6403 | 7.3198 | -166.9714 | 21.9593
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2135.4586 | 22.4165 | 9.9939 | 56.5301 | -111.738 | 0.99146 | 2.0923 | 3.5012 | 0.47032 | 4.7003 | 0.86983 | 5.2199 | 0.7449 | 0.44513 | 0.59757 | 13.5257 | -108.1208 | 6.0668 | -59.5556 | 7.6742 | -159.1039 | 23.0227
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2423.1466 | 25.4364 | 8.5022 | 62.1516 | -109.9041 | 1.0828 | 0.99143 | 3.7761 | 0.41885 | 3.5611 | 0.85998 | 4.4513 | 1.0604 | 0.2784 | 0.26255 | 16.641 | -108.0298 | 7.8447 | -49.9753 | 8.8049 | -166.2965 | 26.4146
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3036.2914 | 31.8728 | 8.678 | 79.2926 | -114.4706 | 0.9406 | 1.1101 | 2.1319 | 0.37977 | 3.2956 | 0.72547 | 4.1556 | 0.64687 | 0.33685 | 0.52074 | 19.4651 | -106.2824 | 7.24 | -57.0846 | 12.4277 | -160.0141 | 37.2831
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1598.092 | 16.7756 | 16.9985 | 41.6187 | -108.8134 | 1.0986 | 1.0101 | 6.056 | 0.32509 | 5.5261 | 1.2972 | 6.3853 | 1.0959 | 0.18279 | 0.1668 | 11.2279 | -109.3139 | 5.6987 | -48.9259 | 5.5295 | -169.7138 | 16.5884
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2033 | 4640.3262 | 48.7108 | 17.6774 | 127.8025 | -119.2766 | 0.82055 | 0.67615 | 1.0155 | 0.13605 | 2.4051 | 0.42483 | 3.3931 | 0.42224 | 0.28114 | 0.66582 | 28.4815 | -104.9333 | 7.7181 | -64.4689 | 21.3642 | -157.9949 | 64.0926
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2122.9513 | 22.2852 | 16.8459 | 59.0552 | -114.2734 | 1.0014 | 1.8402 | 3.5456 | 0.28606 | 4.8189 | 0.51525 | 5.6711 | 0.73578 | 0.38188 | 0.51901 | 13.3171 | -108.9353 | 5.609 | -62.102 | 7.9588 | -159.6974 | 23.8763
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2377.527 | 24.9576 | 12.0772 | 62.3206 | -106.0443 | 1.1211 | 2.1526 | 3.8852 | 0.32613 | 3.9388 | 0.84542 | 4.8745 | 0.98641 | 0.54653 | 0.55406 | 15.1637 | -104.8152 | 7.3835 | -54.7495 | 7.9931 | -155.6453 | 23.9793
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3381.3713 | 35.4952 | 20.804 | 94.2639 | -114.5721 | 1.0842 | 0.31677 | 2.9132 | 0.12419 | 2.5836 | 0.23313 | 2.9393 | 1.1276 | 0.12261 | 0.10874 | 23.4888 | -114.6514 | 11.7737 | -55.3875 | 11.717 | -173.9117 | 35.151
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1775.5293 | 18.6382 | 7.2908 | 43.7494 | -98.5929 | 1.1925 | 4.5558 | 5.6733 | 0.72205 | 5.2643 | 1.2861 | 6.2679 | 1.0777 | 0.86541 | 0.80303 | 10.9043 | -100.8433 | 6.0188 | -53.4052 | 5.1972 | -146.2547 | 15.5916
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1450.0926 | 15.222 | 14.3062 | 38.5245 | -115.3508 | 0.93152 | 2.0076 | 4.3652 | 0.52212 | 7.4696 | 1.2978 | 9.1511 | 0.58439 | 0.26877 | 0.45991 | 9.3231 | -105.7985 | 3.2575 | -56.2797 | 6.1486 | -160.268 | 18.4457
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2167.6291 | 22.7542 | 19.9615 | 57.5984 | -114.185 | 1.001 | 0.4962 | 3.9654 | 0.2032 | 4.0561 | 0.75818 | 4.6429 | 0.97763 | 0.12233 | 0.12513 | 15.3144 | -112.7656 | 7.3329 | -51.7531 | 7.9837 | -173.6955 | 23.9511
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2889.5658 | 30.3326 | 9.8607 | 77.1037 | -120.5677 | 0.74097 | 1.3231 | 1.2504 | 0.44133 | 4.3518 | 0.61545 | 4.8745 | 0.28733 | 0.30404 | 1.0581 | 16.9434 | -106.509 | 4.811 | -75.2666 | 12.9345 | -156.2005 | 38.8036
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2544.2191 | 26.7074 | 17.2227 | 71.2448 | -117.6877 | 0.95574 | 1.0404 | 2.7799 | 0.2302 | 3.9647 | 0.44352 | 4.7715 | 0.70115 | 0.26242 | 0.37427 | 16.4507 | -110.4367 | 6.3662 | -59.9256 | 10.2255 | -164.5457 | 30.6766
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2220.5036 | 23.3092 | 10.5286 | 57.227 | -108.5833 | 1.0204 | 2.186 | 3.2113 | 0.42506 | 4.4753 | 0.96019 | 5.6138 | 0.71757 | 0.48846 | 0.68072 | 13.8592 | -103.0631 | 5.8046 | -56.9464 | 8.3413 | -153.4511 | 25.0238
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2484.2964 | 26.0783 | 14.6626 | 65.4325 | -106.2936 | 1.1342 | 2.2406 | 4.0566 | 0.25573 | 3.7497 | 0.74791 | 4.3519 | 1.0818 | 0.59754 | 0.55234 | 15.8581 | -107.7776 | 8.4227 | -56.7785 | 7.6534 | -157.8632 | 22.9603
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1761.8313 | 18.4944 | 13.0461 | 47.1605 | -117.7146 | 0.88933 | 1.8608 | 3.2357 | 0.48566 | 6.3359 | 0.95239 | 7.8092 | 0.51069 | 0.29369 | 0.57508 | 10.9884 | -106.7379 | 3.5934 | -62.3358 | 7.5891 | -159.4235 | 22.7673
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 4320.2401 | 45.3508 | 11.7968 | 117.5629 | -120.6869 | 0.92159 | 0.33527 | 1.5354 | 0.18657 | 2.2009 | 0.39391 | 2.7295 | 0.69763 | 0.15234 | 0.21836 | 29.3988 | -112.1344 | 10.8142 | -54.424 | 18.5983 | -170.8033 | 55.7948
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2004.7758 | 21.0447 | 17.6788 | 54.3004 | -106.3147 | 1.1012 | 2.6316 | 4.2974 | 0.26792 | 4.7366 | 0.61615 | 6.0533 | 0.90729 | 0.55558 | 0.61236 | 12.3895 | -103.5004 | 5.772 | -57.5973 | 6.9353 | -151.8049 | 20.806
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2638.5033 | 27.6971 | 8.6772 | 68.8687 | -108.7061 | 1.0272 | 1.9698 | 2.7144 | 0.44307 | 3.8446 | 0.76189 | 4.6524 | 0.70604 | 0.51237 | 0.72569 | 16.2652 | -103.6396 | 6.9684 | -58.9705 | 9.721 | -152.7144 | 29.1629
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2575.5126 | 27.0359 | 17.0633 | 72.1569 | -118.0563 | 0.95063 | 0.97001 | 2.725 | 0.22878 | 3.9037 | 0.44394 | 4.7124 | 0.69806 | 0.24848 | 0.35596 | 16.7234 | -110.5912 | 6.4112 | -59.5102 | 10.4371 | -165.1263 | 31.3113
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1182.8344 | 12.4165 | 13.5338 | 30.2835 | -106.4476 | 1.1004 | 1.8444 | 9.4676 | 0.54876 | 7.4269 | 1.3564 | 7.9218 | 1.2748 | 0.24834 | 0.19481 | 8.1928 | -110.4291 | 4.5945 | -51.1306 | 3.5991 | -169.5337 | 10.7972
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2148.4889 | 22.5533 | 18.6577 | 57.1057 | -104.6417 | 1.2137 | 1.3154 | 5.8823 | 0.20991 | 3.9164 | 0.91289 | 4.7077 | 1.502 | 0.33588 | 0.22363 | 14.8161 | -109.3707 | 8.4828 | -50.3548 | 6.3362 | -168.0533 | 19.0087
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2398.2836 | 25.1754 | 11.7078 | 62.7798 | -118.4695 | 0.89434 | 0.75489 | 2.4525 | 0.37236 | 4.3595 | 1.0754 | 5.752 | 0.56256 | 0.17316 | 0.30781 | 16.0517 | -106.4546 | 5.0101 | -50.0642 | 11.0561 | -164.8197 | 33.1683
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2190.3041 | 22.9922 | 16.2697 | 57.339 | -112.3357 | 1.0658 | 0.50388 | 3.7918 | 0.24768 | 4.0296 | 1.1038 | 5.0833 | 0.94099 | 0.12504 | 0.13289 | 15.7294 | -108.5668 | 7.0022 | -45.4874 | 8.7453 | -171.0321 | 26.236
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2003.1608 | 21.0277 | 19.8141 | 52.4402 | -107.4681 | 1.1483 | 0.96444 | 5.1072 | 0.21783 | 4.3161 | 1.1438 | 5.3413 | 1.1833 | 0.22345 | 0.18884 | 14.1212 | -108.0191 | 7.1779 | -47.3044 | 6.9444 | -168.7579 | 20.8333
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2150.9052 | 22.5786 | 16.0441 | 56.7447 | -109.8458 | 1.0778 | 1.5367 | 3.9027 | 0.27911 | 4.4781 | 1.0605 | 5.5968 | 0.87151 | 0.34316 | 0.39376 | 14.2902 | -105.8573 | 6.27 | -51.6108 | 8.0763 | -161.3936 | 24.2289
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2875.5104 | 30.185 | 8.9538 | 73.6661 | -110.8864 | 0.99311 | 1.3589 | 2.4397 | 0.37939 | 3.3969 | 0.83287 | 4.2958 | 0.7182 | 0.40003 | 0.55699 | 18.5072 | -104.406 | 7.3997 | -54.4326 | 11.2942 | -157.8561 | 33.8826
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1671.7645 | 17.549 | 9.0911 | 42.8741 | -110.9615 | 0.88516 | 2.52 | 3.2302 | 0.71675 | 6.5161 | 1.2076 | 7.714 | 0.49573 | 0.38673 | 0.78012 | 10.1904 | -101.5272 | 3.6281 | -60.3361 | 6.8565 | -151.7041 | 20.5694
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1561.0116 | 16.3864 | 7.056 | 38.8523 | -109.4781 | 0.98207 | 2.272 | 4.7955 | 0.87401 | 6.1671 | 1.3676 | 7.1636 | 0.7776 | 0.36841 | 0.47377 | 10.174 | -104.8524 | 4.3681 | -52.9983 | 5.8826 | -158.8128 | 17.6478
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3452.7124 | 36.2441 | 9.5375 | 92.5103 | -117.3424 | 0.98016 | 0.49729 | 2.0896 | 0.27572 | 2.6297 | 0.60934 | 3.5057 | 0.79463 | 0.18911 | 0.23798 | 23.5586 | -109.8286 | 9.0495 | -52.0041 | 14.5197 | -168.473 | 43.5591
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1934.3101 | 20.305 | 13.0178 | 51.092 | -116.1158 | 0.92385 | 1.3751 | 3.191 | 0.42595 | 5.545 | 1.1539 | 7.0229 | 0.57548 | 0.24799 | 0.43092 | 12.5762 | -105.7119 | 4.2197 | -54.4226 | 8.4294 | -161.3639 | 25.2882
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3076.6652 | 32.2966 | 8.0057 | 80.6956 | -115.9618 | 0.96443 | 0.95699 | 2.2146 | 0.40732 | 3.2609 | 0.67958 | 4.079 | 0.67915 | 0.29348 | 0.43213 | 20.0182 | -107.7899 | 7.4435 | -56.4509 | 12.7091 | -162.7301 | 38.1272
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3344.3616 | 35.1067 | 11.3456 | 90.6373 | -122.0384 | 0.73426 | 0.97998 | 1.1368 | 0.32822 | 3.7238 | 0.58575 | 4.4963 | 0.30528 | 0.26317 | 0.86206 | 20.0708 | -106.7396 | 5.1648 | -71.5689 | 15.5355 | -158.7148 | 46.6066
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1652.5929 | 17.3477 | 5.5236 | 38.9754 | -101.047 | 1.0343 | 3.9722 | 3.7777 | 1.1288 | 6.2349 | 1.6139 | 7.5521 | 0.60589 | 0.63709 | 1.0515 | 9.8141 | -95.9169 | 4.2745 | -56.1222 | 5.9875 | -141.6421 | 17.9624
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1630.982 | 17.1209 | 14.1955 | 44.6043 | -113.8781 | 0.97856 | 2.5798 | 4.3094 | 0.46021 | 6.533 | 0.72884 | 7.4881 | 0.65964 | 0.39489 | 0.59865 | 10.0856 | -107.8178 | 4.1464 | -63.1322 | 6.1841 | -157.6175 | 18.5524
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1461.3276 | 15.34 | 15.3684 | 39.1178 | -116.2315 | 0.88318 | 2.3021 | 4.3271 | 0.46106 | 7.0857 | 0.79993 | 7.7835 | 0.61067 | 0.3249 | 0.53203 | 9.1964 | -109.3828 | 3.6378 | -62.5554 | 5.7148 | -161.0419 | 17.1443
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1906.0843 | 20.0087 | 8.9547 | 49.1855 | -112.4154 | 0.83867 | 2.1102 | 2.485 | 0.66433 | 5.9489 | 1.1185 | 7.1313 | 0.41772 | 0.35472 | 0.84919 | 11.4902 | -100.9222 | 3.7057 | -62.6123 | 8.1626 | -151.263 | 24.4877
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3360.4447 | 35.2755 | 8.4922 | 88.995 | -114.3292 | 0.96168 | 1.0858 | 2.0991 | 0.34783 | 2.9538 | 0.57089 | 3.4614 | 0.71065 | 0.36759 | 0.51725 | 21.5686 | -108.4317 | 8.8341 | -58.7318 | 12.9734 | -161.4384 | 38.9203
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1161.3672 | 12.1912 | 6.6344 | 29.6719 | -109.5297 | 1.1016 | 2.2817 | 8.4957 | 1.1368 | 7.5419 | 1.7117 | 8.7712 | 1.1265 | 0.30254 | 0.26857 | 7.9771 | -109.4244 | 3.9777 | -51.3007 | 4.0036 | -167.5601 | 12.0108
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2338.0937 | 24.5436 | 16.6917 | 64.019 | -106.0522 | 1.1213 | 2.591 | 3.9012 | 0.24839 | 4.146 | 0.48298 | 4.9897 | 0.94096 | 0.62494 | 0.66415 | 14.292 | -105.0904 | 7.1366 | -59.6248 | 7.598 | -151.4564 | 22.7939
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2706.9985 | 28.4161 | 16.1626 | 74.0769 | -115.5144 | 1.0107 | 0.69876 | 3.1302 | 0.21419 | 3.4618 | 0.35299 | 3.8674 | 0.9042 | 0.20185 | 0.22324 | 18.274 | -112.6178 | 8.3268 | -56.4695 | 9.9817 | -169.4055 | 29.9451
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1933.4455 | 20.2959 | 12.1878 | 51.9811 | -116.8012 | 0.93075 | 1.8348 | 3.3009 | 0.45433 | 5.5373 | 0.76575 | 6.5485 | 0.59612 | 0.33136 | 0.55586 | 12.1153 | -108.4688 | 4.4967 | -62.6544 | 7.8337 | -160.3821 | 23.501
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2782.162 | 29.2051 | 12.9943 | 75.1858 | -113.5412 | 0.95123 | 1.4577 | 2.2347 | 0.29296 | 3.8068 | 0.6245 | 4.8078 | 0.58702 | 0.38291 | 0.6523 | 17.1819 | -104.7293 | 6.2668 | -61.2554 | 11.3153 | -155.6652 | 33.9458
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1746.852 | 18.3372 | 8.6504 | 44.7542 | -112.7885 | 0.80608 | 2.1505 | 2.6041 | 0.75226 | 6.5073 | 1.1982 | 7.6628 | 0.40018 | 0.33047 | 0.8258 | 10.5627 | -100.8262 | 3.3155 | -62.2211 | 7.5729 | -151.6361 | 22.7187
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1905.9358 | 20.0071 | 6.8954 | 47.25 | -111.1433 | 0.98949 | 1.3046 | 4.068 | 0.69586 | 4.7982 | 1.1393 | 5.6911 | 0.84781 | 0.2719 | 0.32071 | 12.9021 | -106.7128 | 5.5693 | -50.2442 | 7.3514 | -164.0381 | 22.0542
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3129.0725 | 32.8467 | 15.32 | 85.0926 | -115.4029 | 0.86973 | 1.2037 | 1.6526 | 0.22927 | 3.5125 | 0.54334 | 4.5678 | 0.47048 | 0.3427 | 0.72841 | 19.0139 | -103.7464 | 6.0537 | -64.1091 | 13.5038 | -154.7723 | 40.5115
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3235.4857 | 33.9638 | 23.7248 | 90.2876 | -107.37 | 1.1934 | 1.4155 | 3.3419 | 0.11374 | 2.6986 | 0.34377 | 3.5871 | 1.2384 | 0.52453 | 0.42355 | 20.769 | -107.5911 | 10.5853 | -56.4072 | 10.4357 | -158.6477 | 31.3072
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1691.8458 | 17.7598 | 13.1461 | 45.0704 | -123.1854 | 0.81506 | 0.83609 | 3.1294 | 0.48416 | 6.3649 | 1.0382 | 8.2574 | 0.49166 | 0.13136 | 0.26718 | 11.1315 | -109.2109 | 3.1051 | -54.9406 | 8.0479 | -167.0033 | 24.1436
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1041.1498 | 10.9292 | 18.9015 | 28.1214 | -107.6212 | 1.01 | 5.9899 | 5.7788 | 0.56614 | 10.7008 | 1.0335 | 12.6526 | 0.54003 | 0.55976 | 1.0365 | 5.9916 | -101.253 | 2.5382 | -66.489 | 3.8509 | -144.9323 | 11.5526
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2724.5808 | 28.6007 | 10.5624 | 70.9602 | -110.2768 | 1.0771 | 1.1176 | 3.4951 | 0.3116 | 3.2912 | 0.66638 | 3.8073 | 1.0619 | 0.33956 | 0.31975 | 18.3372 | -110.0646 | 9.1294 | -54.0341 | 9.2514 | -166.1476 | 27.7542
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1357.4887 | 14.2499 | 10.4652 | 34.6059 | -113.3567 | 0.95711 | 2.4117 | 5.1061 | 0.74296 | 7.7753 | 1.5121 | 8.7423 | 0.65672 | 0.31018 | 0.47232 | 8.8388 | -106.9291 | 3.5369 | -55.3979 | 5.3657 | -161.3583 | 16.0972
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3033.9623 | 31.8483 | 10.1779 | 79.2274 | -107.9987 | 1.0702 | 1.664 | 2.5944 | 0.32054 | 3.2624 | 0.75131 | 4.0392 | 0.79525 | 0.51006 | 0.64138 | 19.1834 | -103.9381 | 8.4679 | -55.7142 | 11.03 | -154.9238 | 33.0899
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2936.9102 | 30.8296 | 14.8594 | 80.192 | -118.2945 | 0.84176 | 1.2831 | 1.6973 | 0.26275 | 3.9043 | 0.52125 | 4.5816 | 0.43473 | 0.32863 | 0.75594 | 17.8255 | -107.1884 | 5.8473 | -67.4897 | 12.507 | -157.8532 | 37.5211
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2152.8322 | 22.5989 | 9.6403 | 54.8996 | -105.1406 | 1.1129 | 2.2854 | 4.3384 | 0.44543 | 4.2941 | 0.98213 | 5.2416 | 1.0103 | 0.53223 | 0.52679 | 13.859 | -104.2991 | 6.8182 | -53.1052 | 7.1972 | -155.9601 | 21.5917
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 4011.6221 | 42.1111 | 9.6714 | 107.1196 | -108.7693 | 1.123 | 1.2038 | 2.1501 | 0.23965 | 2.3178 | 0.55675 | 3.0916 | 0.92764 | 0.51936 | 0.55987 | 25.6676 | -105.2544 | 11.5249 | -55.4415 | 14.4687 | -157.1557 | 43.406
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1751.491 | 18.3859 | 7.233 | 50.3312 | -131.7888 | 0.84882 | 0.097236 | 3.3318 | 0.74697 | 5.4028 | 0.33301 | 6.7569 | 0.61668 | 0.017997 | 0.029184 | 12.1204 | -120.7288 | 4.0246 | -59.6089 | 8.097 | 178.7146 | 24.2909
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3503.0261 | 36.7722 | 14.3322 | 93.09 | -120.6673 | 0.90348 | 0.29798 | 1.6918 | 0.19524 | 2.7982 | 0.793 | 3.8628 | 0.60458 | 0.10649 | 0.17614 | 24.3261 | -108.4978 | 7.694 | -46.1617 | 16.6415 | -169.5777 | 49.9244
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3706.7831 | 38.9111 | 10.0586 | 99.4801 | -118.1537 | 0.92339 | 0.60925 | 1.8168 | 0.26132 | 2.6285 | 0.49112 | 3.1437 | 0.69121 | 0.23179 | 0.33534 | 24.6451 | -110.5655 | 9.4016 | -56.2138 | 15.3171 | -167.1021 | 45.9514
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3119.5217 | 32.7465 | 9.453 | 82.8605 | -111.3327 | 1.0514 | 1.4488 | 2.5085 | 0.32446 | 3.0671 | 0.64195 | 3.9638 | 0.81786 | 0.47237 | 0.57757 | 19.7277 | -106.6359 | 8.4996 | -58.573 | 11.5465 | -157.8782 | 34.6396
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1958.6207 | 20.5602 | 15.0354 | 52.622 | -103.9946 | 1.116 | 3.4188 | 4.2268 | 0.33209 | 4.9931 | 0.67167 | 6.21 | 0.84653 | 0.6847 | 0.80883 | 11.7151 | -101.9342 | 5.6958 | -59.4806 | 6.5147 | -146.6516 | 19.5442
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1860.5788 | 19.531 | 10.7976 | 48.5153 | -110.6517 | 0.96686 | 2.2586 | 3.6665 | 0.50182 | 5.4185 | 0.98606 | 6.4701 | 0.67667 | 0.41683 | 0.61601 | 11.6848 | -104.5334 | 4.7674 | -57.7834 | 7.1285 | -155.7159 | 21.3854
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2075.3111 | 21.7851 | 13.0694 | 54.893 | -114.7029 | 0.95394 | 1.4522 | 3.1127 | 0.39148 | 5.1164 | 1.0966 | 6.4626 | 0.60837 | 0.28383 | 0.46654 | 13.436 | -105.3644 | 4.7408 | -54.7739 | 8.7931 | -160.3075 | 26.3794
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1853.1455 | 19.453 | 14.8513 | 51.15 | -111.9719 | 1.0875 | 1.4474 | 5.3059 | 0.32995 | 4.9002 | 0.51067 | 5.7196 | 1.0828 | 0.29538 | 0.27279 | 12.3644 | -111.1913 | 6.0518 | -56.1417 | 6.3567 | -166.4789 | 19.0701
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3453.114 | 36.2483 | 9.3367 | 92.0512 | -115.7336 | 0.98869 | 0.72558 | 2.1095 | 0.28875 | 2.696 | 0.61214 | 3.5685 | 0.78244 | 0.26913 | 0.34397 | 22.9665 | -108.6169 | 8.9337 | -54.2516 | 14.1033 | -165.0511 | 42.31
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1582.4141 | 16.611 | 5.3556 | 36.5097 | -101.2878 | 1.0947 | 3.6967 | 4.9497 | 1.1825 | 6.3328 | 1.9731 | 7.6102 | 0.78159 | 0.58374 | 0.74686 | 9.9715 | -98.0063 | 4.5351 | -49.9573 | 5.6138 | -148.3764 | 16.8415
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 967.7712 | 7.2251 | 23.2915 | 18.1547 | -120.9131 | 0.81755 | 2.6848 | 10.6674 | 0.94467 | 22.0027 | 3.2427 | 30.4156 | 0.48482 | 0.12202 | 0.25168 | 4.5108 | -106.2318 | 1.2051 | -52.3679 | 3.3151 | -164.005 | 9.9453
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1320.466 | 9.8583 | 236.5685 | 26.9406 | -119.5741 | 0.94811 | 2.8698 | 10.5697 | 0.062823 | 14.862 | 0.53438 | 18.5786 | 0.71119 | 0.19309 | 0.27151 | 6.1101 | -111.5574 | 2.2874 | -60.2213 | 3.8642 | -166.4416 | 11.5926
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 943.1015 | 7.0409 | 32.9968 | 17.9563 | -125.099 | 0.73838 | 2.3067 | 9.5089 | 0.72172 | 23.8144 | 2.79 | 33.331 | 0.39929 | 0.096862 | 0.24258 | 4.3476 | -108.0548 | 0.98975 | -55.1029 | 3.3675 | -165.988 | 10.1025
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3119.6919 | 23.2908 | 46.8541 | 62.3772 | -116.8201 | 1.0883 | 1.6116 | 5.18 | 0.13336 | 6.2486 | 0.71277 | 8.7806 | 0.82898 | 0.25791 | 0.31112 | 14.5024 | -109.6278 | 5.6223 | -57.6198 | 8.9689 | -164.6277 | 26.9067
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2362.0339 | 17.6343 | 55.4946 | 46.1099 | -125.0409 | 0.82149 | 1.111 | 4.2864 | 0.17408 | 9.6607 | 1.1298 | 14.1658 | 0.4437 | 0.115 | 0.25918 | 10.8787 | -108.8536 | 2.6253 | -56.6543 | 8.2853 | -166.3887 | 24.8559
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 1634.1155 | 12.1999 | 59.8572 | 32.7405 | -110.383 | 1.1333 | 3.7597 | 12.397 | 0.17932 | 10.7337 | 0.98613 | 13.5904 | 1.155 | 0.35027 | 0.30327 | 7.6169 | -109.7797 | 3.7609 | -56.6023 | 3.9082 | -163.2154 | 11.7247
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 2646.0526 | 19.7547 | 44.6579 | 52.119 | -119.9227 | 0.96832 | 1.7384 | 4.865 | 0.18116 | 8.0901 | 0.92576 | 11.5001 | 0.60136 | 0.21488 | 0.35732 | 12.093 | -108.2942 | 3.8121 | -58.852 | 8.3746 | -163.5099 | 25.1238
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 4288.0115 | 18.5676 | 10.1591 | 48.8252 | -108.1953 | 1.356 | 3.4624 | 21.4296 | 1.0769 | 10.9398 | 1.5673 | 14.232 | 1.9589 | 0.3165 | 0.16157 | 12.1423 | -114.9647 | 7.3359 | -55.9779 | 4.8093 | -173.4191 | 14.428
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 7627.5314 | 33.0282 | 10.1306 | 85.7469 | -112.9601 | 1.3246 | 1.4548 | 8.8022 | 0.61761 | 6.2567 | 1.3108 | 9.9094 | 1.4068 | 0.23251 | 0.16527 | 21.8098 | -111.2758 | 10.3459 | -52.2326 | 11.4667 | -170.4125 | 34.4
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 5624.0655 | 24.3529 | 9.7282 | 62.5858 | -123.4951 | 0.98625 | 0.81118 | 6.9112 | 1.0234 | 9.9561 | 2.7895 | 15.5517 | 0.69417 | 0.081476 | 0.11737 | 16.0416 | -111.8426 | 5.1825 | -50.4931 | 10.8613 | -172.4865 | 32.5839
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 4578.0169 | 19.8234 | 8.5379 | 51.317 | -121.1108 | 0.98753 | 1.088 | 9.2127 | 1.449 | 12.3717 | 2.009 | 15.6639 | 0.74466 | 0.087942 | 0.1181 | 13.1182 | -112.8486 | 4.9145 | -52.4474 | 8.2038 | -173.089 | 24.6115
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3432.7783 | 14.8644 | 10.3273 | 38.3992 | -117.8739 | 1.0428 | 1.5091 | 14.1194 | 1.5443 | 15.9483 | 2.2893 | 19.2686 | 0.88532 | 0.094627 | 0.10688 | 9.9037 | -113.1746 | 4.2488 | -52.8545 | 5.655 | -173.4151 | 16.9649
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 6144.9249 | 26.6083 | 14.1506 | 68.7518 | -112.3302 | 1.2794 | 2.5086 | 10.1217 | 0.56927 | 8.0556 | 1.9655 | 12.9756 | 1.2565 | 0.31141 | 0.24784 | 17.2357 | -109.1409 | 7.7741 | -52.1789 | 9.4815 | -166.6504 | 28.4444
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 9573.9275 | 41.4563 | 8.9379 | 106.9005 | -105.3597 | 1.3607 | 1.8918 | 10.2358 | 0.55687 | 4.9772 | 0.72872 | 6.1659 | 2.0565 | 0.3801 | 0.18482 | 26.9232 | -113.6129 | 16.9015 | -54.8698 | 10.0327 | -171.4952 | 30.098
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 4306.6504 | 18.6483 | 10.3248 | 47.5668 | -109.9214 | 1.2131 | 3.6933 | 15.9819 | 1.1655 | 12.0338 | 2.1254 | 14.8412 | 1.3281 | 0.30691 | 0.23109 | 12.1228 | -111.841 | 6.4274 | -54.1764 | 5.7068 | -169.2105 | 17.1203
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 7340.1976 | 31.784 | 8.5398 | 82.0727 | -116.9438 | 1.1375 | 1.1423 | 7.2101 | 0.83833 | 7.1592 | 1.3593 | 9.6659 | 1.0071 | 0.15956 | 0.15843 | 21.0478 | -112.3328 | 9.0489 | -52.7327 | 11.9993 | -172.0312 | 35.9978
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3529.5607 | 15.2834 | 16.8055 | 39.2472 | -109.9059 | 1.243 | 3.5214 | 19.2214 | 0.84686 | 14.2319 | 2.7485 | 18.9186 | 1.3506 | 0.24743 | 0.1832 | 10.0525 | -110.7954 | 5.1646 | -52.095 | 4.8907 | -169.423 | 14.672
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3105.4083 | 13.4468 | 29.4256 | 34.4796 | -117.2292 | 1.0695 | 1.2235 | 15.4132 | 0.59163 | 17.4092 | 3.6622 | 23.4258 | 0.88535 | 0.070277 | 0.079378 | 8.9887 | -111.5071 | 3.7208 | -50.5896 | 5.2687 | -172.1549 | 15.8062
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 5110.4803 | 22.129 | 8.9326 | 56.6486 | -126.0227 | 0.88889 | 0.62181 | 6.5929 | 1.2921 | 11.5419 | 3.129 | 17.5162 | 0.57122 | 0.053874 | 0.094315 | 14.5396 | -112.0348 | 4.1861 | -49.3742 | 10.3598 | -173.1095 | 31.0795
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 4020.2784 | 17.4083 | 10.3454 | 44.9352 | -112.4868 | 1.1706 | 3.1122 | 15.4465 | 1.2672 | 13.1102 | 2.156 | 16.2251 | 1.1782 | 0.23739 | 0.20149 | 11.375 | -112.2916 | 5.6568 | -54.3139 | 5.7252 | -170.2934 | 17.1757
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2033 | 8721.0089 | 37.7631 | 5.7294 | 98.0616 | -111.15 | 1.3737 | 1.623 | 8.9249 | 0.92098 | 5.2767 | 1.0564 | 8.017 | 1.6914 | 0.30758 | 0.18185 | 24.8614 | -113.1684 | 13.2011 | -54.2899 | 11.6657 | -171.8992 | 34.997
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 6140.9994 | 26.5913 | 12.6176 | 68.9051 | -106.7033 | 1.3945 | 3.6371 | 13.2115 | 0.60499 | 7.6335 | 1.6358 | 11.6889 | 1.7307 | 0.47646 | 0.2753 | 17.0211 | -109.3545 | 9.2399 | -53.0488 | 7.8231 | -164.9899 | 23.4693
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2033 | 5714.0008 | 24.7423 | 9.0276 | 63.9114 | -115.5572 | 1.1507 | 1.4495 | 9.8693 | 1.0131 | 9.1459 | 1.381 | 11.6399 | 1.0791 | 0.15848 | 0.14687 | 16.3991 | -112.8236 | 7.5186 | -53.3319 | 8.8811 | -172.3934 | 26.6433
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 6443.7867 | 27.9024 | 7.169 | 72.407 | -117.4624 | 1.231 | 1.0559 | 8.7146 | 1.0481 | 7.5138 | 1.9451 | 12.1697 | 1.1598 | 0.14053 | 0.12117 | 18.7709 | -112.4362 | 7.9768 | -50.9383 | 10.7988 | -173.5427 | 32.3964
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 3940.2992 | 17.062 | 20.3582 | 43.821 | -118.191 | 1.0916 | 1.4216 | 12.0857 | 0.67449 | 13.7313 | 3.0376 | 19.7273 | 0.88015 | 0.10353 | 0.11763 | 11.3139 | -110.9797 | 4.4205 | -50.6515 | 6.8936 | -171.1901 | 20.6807
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2033 | 4969.5604 | 21.5188 | 8.8876 | 55.104 | -124.8592 | 0.9187 | 0.76785 | 7.1212 | 1.3148 | 11.6857 | 3.1793 | 17.6739 | 0.60939 | 0.065708 | 0.10783 | 14.1426 | -111.8932 | 4.286 | -50.0116 | 9.8599 | -172.711 | 29.5797
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1662.2879 | 17.4495 | 11.4588 | 45.1756 | -105.1596 | 1.2329 | 2.1602 | 8.1492 | 0.434 | 4.9732 | 0.8285 | 6.0201 | 1.6386 | 0.43437 | 0.26508 | 11.189 | -110.5321 | 6.5466 | -53.5111 | 4.6637 | -166.3483 | 13.991
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2010.3805 | 21.1035 | 14.162 | 55.8279 | -103.2479 | 1.303 | 1.6689 | 8.0812 | 0.27332 | 3.8707 | 0.62343 | 4.8601 | 2.0878 | 0.43116 | 0.20651 | 13.6115 | -111.6633 | 8.593 | -53.4306 | 5.0296 | -168.643 | 15.0889
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1631.7613 | 17.1291 | 17.8545 | 45.4947 | -114.5934 | 1.0176 | 1.8704 | 5.1035 | 0.33212 | 5.9299 | 0.64898 | 6.9112 | 0.86064 | 0.31543 | 0.3665 | 10.607 | -111.0703 | 4.7454 | -59.3683 | 5.9507 | -164.4615 | 17.8522
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2038.5606 | 21.3993 | 19.1881 | 57.4026 | -116.8527 | 1.02 | 0.82465 | 4.0651 | 0.23549 | 4.5185 | 0.55093 | 5.4963 | 0.89965 | 0.1825 | 0.20286 | 13.8104 | -112.6573 | 6.0122 | -56.1062 | 7.8174 | -170.0054 | 23.4523
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2409.4879 | 25.2931 | 12.0191 | 64.5506 | -116.4993 | 0.8699 | 1.525 | 2.1809 | 0.39605 | 4.7602 | 0.77598 | 5.7734 | 0.45816 | 0.32036 | 0.69923 | 14.7863 | -105.1374 | 4.7625 | -63.6406 | 10.3807 | -156.7654 | 31.142
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3217.2163 | 33.772 | 8.8439 | 84.3535 | -114.565 | 0.92078 | 0.88969 | 1.9514 | 0.34932 | 3.0894 | 0.72164 | 3.9866 | 0.63166 | 0.28798 | 0.45591 | 20.898 | -105.3019 | 7.3996 | -54.2102 | 13.6358 | -160.4815 | 40.9074
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1962.8087 | 20.6041 | 20.3973 | 55.3847 | -109.9098 | 1.1168 | 2.1177 | 5.6119 | 0.22772 | 4.6449 | 0.36501 | 5.1461 | 1.2082 | 0.45591 | 0.37735 | 12.6736 | -112.3105 | 6.8954 | -59.892 | 5.9089 | -163.454 | 17.7268
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1836.9977 | 19.2835 | 15.0215 | 47.5692 | -118.6446 | 0.8555 | 0.66537 | 3.2984 | 0.35229 | 5.292 | 0.99858 | 6.2008 | 0.62329 | 0.12573 | 0.20172 | 12.6465 | -109.7069 | 4.5938 | -50.28 | 8.0531 | -169.3799 | 24.1592
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3136.8907 | 32.9288 | 15.5168 | 86.0954 | -118.1557 | 0.80525 | 1.1544 | 1.4488 | 0.24124 | 3.7433 | 0.49991 | 4.437 | 0.38704 | 0.30838 | 0.79676 | 18.9314 | -105.6462 | 5.7694 | -67.6869 | 13.7551 | -156.5901 | 41.2652
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1753.3534 | 18.4054 | 19.5119 | 48.3502 | -117.8073 | 0.94482 | 0.99468 | 4.2037 | 0.27777 | 5.4198 | 0.52368 | 6.232 | 0.77561 | 0.18353 | 0.23662 | 11.7377 | -112.0876 | 4.8271 | -56.94 | 6.9399 | -168.7146 | 20.8198
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1077.7184 | 11.3131 | 6.2489 | 25.8524 | -100.9389 | 1.1237 | 2.6806 | 9.9376 | 1.259 | 7.8671 | 2.1093 | 9.0139 | 1.2632 | 0.34073 | 0.26974 | 7.4759 | -103.3175 | 4.0094 | -44.0556 | 3.4673 | -162.4641 | 10.4018
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1965.1113 | 20.6283 | 9.0239 | 50.7591 | -112.8672 | 0.78237 | 1.7176 | 2.2686 | 0.64078 | 5.7823 | 1.0761 | 6.9071 | 0.39234 | 0.29704 | 0.75711 | 11.9947 | -100.0634 | 3.5748 | -60.1198 | 8.7233 | -151.9845 | 26.1698
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2917.0849 | 30.6215 | 9.0295 | 77.1877 | -112.4815 | 0.86617 | 1.3427 | 1.7238 | 0.42029 | 3.795 | 0.80387 | 4.7874 | 0.45421 | 0.35381 | 0.77895 | 17.8045 | -100.9589 | 5.6982 | -60.4776 | 12.5787 | -152.2534 | 37.7361
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2078.4111 | 21.8177 | 9.3892 | 54.3331 | -105.1606 | 1.0339 | 2.8065 | 3.4119 | 0.5348 | 5.0213 | 0.94029 | 5.8352 | 0.67948 | 0.55891 | 0.82256 | 12.6131 | -100.8698 | 5.6086 | -57.8497 | 7.4317 | -148.1377 | 22.2951
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1114.5568 | 11.6998 | 11.4579 | 28.7344 | -115.3793 | 0.90726 | 2.4824 | 5.6 | 0.85194 | 9.7614 | 1.6654 | 11.2663 | 0.57369 | 0.25431 | 0.44328 | 7.2177 | -106.3023 | 2.5776 | -55.6702 | 4.6933 | -161.1735 | 14.08
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1433.1217 | 15.0439 | 7.8483 | 37.4813 | -106.3173 | 1.1735 | 2.228 | 7.9527 | 0.756 | 5.9333 | 1.2663 | 7.1436 | 1.3404 | 0.3755 | 0.28015 | 9.7578 | -108.5352 | 5.22 | -51.0454 | 4.5485 | -165.6542 | 13.6455
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3094.0211 | 32.4788 | 20.0742 | 87.4286 | -119.3972 | 0.93179 | 0.51277 | 2.1752 | 0.15871 | 3.1859 | 0.37155 | 3.9984 | 0.68275 | 0.16095 | 0.23573 | 20.6091 | -110.435 | 7.4141 | -55.6563 | 13.2429 | -167.5145 | 39.7288
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1036.7843 | 10.8834 | 45.5428 | 29.4611 | -111.3615 | 1.0971 | 1.4365 | 9.9882 | 0.18411 | 8.385 | 0.38299 | 9.711 | 1.1912 | 0.17131 | 0.14382 | 7.0364 | -112.0351 | 3.5971 | -55.0535 | 3.4495 | -168.8875 | 10.3486
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1299.6309 | 13.6426 | 16.4716 | 34.8844 | -106.7209 | 0.94859 | 4.7123 | 3.5209 | 0.54357 | 8.9535 | 1.0455 | 10.7646 | 0.39324 | 0.5263 | 1.3384 | 7.2975 | -97.5509 | 2.8016 | -68.865 | 5.1156 | -141.0138 | 15.3468
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2293.0542 | 24.0708 | 16.4123 | 63.9461 | -114.9211 | 0.96102 | 1.3378 | 3.0886 | 0.27064 | 4.4419 | 0.51062 | 5.2952 | 0.69533 | 0.30119 | 0.43316 | 14.6526 | -108.0192 | 5.7636 | -59.093 | 9.0642 | -161.004 | 27.1927
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3142.3619 | 32.9862 | 9.7608 | 82.9445 | -112.7594 | 0.9731 | 0.99775 | 2.2198 | 0.31462 | 3.071 | 0.69149 | 3.9523 | 0.72282 | 0.3249 | 0.44948 | 20.4578 | -105.4827 | 7.9044 | -54.026 | 12.6956 | -160.1756 | 38.0867
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3508.1388 | 36.8259 | 10.0043 | 94.3009 | -121.6346 | 0.84901 | 0.46952 | 1.592 | 0.29587 | 2.96 | 0.58309 | 3.8469 | 0.53785 | 0.15862 | 0.29492 | 23.2104 | -108.9845 | 6.9788 | -54.2839 | 16.2742 | -166.7146 | 48.8225
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3435.4231 | 36.0626 | 9.7584 | 92.0595 | -120.6665 | 0.85064 | 0.58484 | 1.6184 | 0.31431 | 3.0672 | 0.60422 | 3.9548 | 0.52764 | 0.19068 | 0.36137 | 22.4345 | -108.237 | 6.7962 | -55.8797 | 15.7247 | -164.9418 | 47.174
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3955.5953 | 41.523 | 9.5859 | 105.3754 | -106.9156 | 1.1321 | 1.2276 | 2.2017 | 0.24334 | 2.3326 | 0.58952 | 3.1419 | 0.9439 | 0.5263 | 0.55758 | 25.3715 | -103.4807 | 11.4185 | -53.3536 | 14.2572 | -155.5876 | 42.7716
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1636.6552 | 17.1804 | 8.8045 | 40.5817 | -101.3862 | 1.1003 | 3.2974 | 5.7308 | 0.6366 | 5.6049 | 1.4261 | 6.611 | 1.0225 | 0.58831 | 0.57538 | 10.5928 | -101.7215 | 5.4061 | -49.6455 | 5.2911 | -153.6241 | 15.8733
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1760.3422 | 18.4788 | 9.7265 | 45.1456 | -107.3886 | 0.95734 | 2.8007 | 3.4293 | 0.61744 | 6.0055 | 1.175 | 7.2742 | 0.57103 | 0.46635 | 0.81668 | 10.6947 | -99.9115 | 4.1721 | -58.3 | 6.8631 | -148.8555 | 20.5892
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3693.7207 | 38.774 | 8.7228 | 97.972 | -116.6166 | 0.86941 | 1.0085 | 1.3835 | 0.3507 | 3.0591 | 0.62325 | 3.8732 | 0.45226 | 0.32968 | 0.72896 | 22.6812 | -104.654 | 7.0706 | -63.2736 | 16.1393 | -156.6133 | 48.418
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3545.2543 | 37.2155 | 12.7955 | 94.3779 | -110.8264 | 0.91367 | 1.3971 | 1.3272 | 0.25123 | 3.2146 | 0.58231 | 4.2952 | 0.41286 | 0.43463 | 1.0527 | 20.7516 | -99.1236 | 6.7547 | -66.1401 | 15.0501 | -147.3601 | 45.1503
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3108.3416 | 32.6291 | 7.9629 | 81.0312 | -116.6992 | 0.79872 | 1.2958 | 1.358 | 0.48302 | 3.8462 | 0.68786 | 4.4078 | 0.35307 | 0.3369 | 0.95421 | 18.5187 | -104.257 | 5.7103 | -68.6503 | 13.5254 | -154.2154 | 40.5761
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1393.0384 | 14.6231 | 10.1769 | 35.5212 | -114.2037 | 0.91889 | 2.1781 | 4.5263 | 0.76446 | 7.7798 | 1.4909 | 8.9651 | 0.58179 | 0.27996 | 0.48121 | 9.0062 | -105.588 | 3.2843 | -55.1897 | 5.7938 | -160.1625 | 17.3814
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2110.5981 | 22.1555 | 15.3608 | 55.2176 | -107.0412 | 1.1274 | 1.0693 | 4.5476 | 0.27178 | 4.1747 | 1.1471 | 5.1814 | 1.0893 | 0.25614 | 0.23513 | 14.7089 | -106.1712 | 7.1604 | -46.5851 | 7.5489 | -165.7786 | 22.6466
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2115.669 | 22.2088 | 11.6784 | 55.4678 | -110.4149 | 1.0065 | 1.5701 | 3.7649 | 0.38783 | 4.5292 | 0.99368 | 5.1036 | 0.83125 | 0.34666 | 0.41704 | 14.0709 | -107.4265 | 6.397 | -52.9797 | 7.7288 | -162.8325 | 23.1863
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2806.3532 | 29.4591 | 14.0835 | 76.0411 | -103.7135 | 1.1226 | 2.381 | 2.9231 | 0.2512 | 3.5378 | 0.53406 | 4.4028 | 0.82626 | 0.67304 | 0.81456 | 16.8398 | -101.3036 | 8.0727 | -58.6693 | 9.4475 | -146.5279 | 28.3424
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2114.3863 | 22.1953 | 16.1989 | 55.3863 | -104.7157 | 1.1541 | 2.0029 | 4.5813 | 0.27159 | 4.3995 | 1.1127 | 5.5141 | 1.0413 | 0.45526 | 0.43719 | 13.9396 | -103.729 | 6.7897 | -49.9902 | 7.2285 | -157.8493 | 21.6855
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1998.596 | 20.9798 | 14.4917 | 54.1529 | -119.0328 | 0.85418 | 1.0384 | 2.8853 | 0.36851 | 5.3403 | 0.69704 | 6.4943 | 0.5403 | 0.19445 | 0.35989 | 12.9318 | -107.8469 | 4.1724 | -57.2734 | 8.8421 | -163.4143 | 26.5263
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 816.7762 | 8.5739 | 4.2074 | 18.2973 | -87.5567 | 1.2812 | 17.5868 | 14.9363 | 2.6526 | 11.1608 | 2.9062 | 12.0637 | 1.3383 | 1.5758 | 1.1774 | 4.8205 | -96.8325 | 3.2859 | -49.3247 | 1.7621 | -133.0431 | 5.2862
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 534.5991 | 5.6118 | 5.6131 | 12.4172 | -100.4827 | 1.1285 | 9.1792 | 16.7361 | 3.1046 | 17.4267 | 5.1532 | 21.5075 | 0.96037 | 0.52673 | 0.54847 | 3.468 | -98.2442 | 1.6244 | -46.5312 | 1.8752 | -151.0718 | 5.6257
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2050.8338 | 21.5282 | 14.5845 | 53.5799 | -107.2822 | 1.1151 | 1.1262 | 4.607 | 0.29704 | 4.3322 | 1.16 | 5.3185 | 1.0634 | 0.25997 | 0.24446 | 14.2457 | -106.2133 | 6.8916 | -46.9614 | 7.3553 | -165.5123 | 22.0658
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2133.1132 | 22.3919 | 9.8966 | 56.462 | -110.4272 | 0.99229 | 2.0924 | 3.501 | 0.4744 | 4.695 | 0.89125 | 5.231 | 0.74568 | 0.44566 | 0.59765 | 13.525 | -106.7645 | 6.0544 | -58.0861 | 7.6809 | -157.8625 | 23.0426
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2417.383 | 25.3759 | 8.5078 | 61.9795 | -108.4089 | 1.0859 | 0.99086 | 3.7718 | 0.41804 | 3.5566 | 0.89184 | 4.4888 | 1.0605 | 0.2786 | 0.2627 | 16.6252 | -106.3617 | 7.7931 | -48.1529 | 8.8393 | -164.7827 | 26.518
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3035.9223 | 31.8689 | 8.709 | 79.2663 | -112.9318 | 0.94312 | 1.1097 | 2.1282 | 0.37749 | 3.2876 | 0.75348 | 4.1864 | 0.64733 | 0.33754 | 0.52143 | 19.4835 | -104.5992 | 7.1996 | -55.2616 | 12.4795 | -158.4717 | 37.4385
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1596.9752 | 16.7639 | 16.9731 | 41.5834 | -107.3581 | 1.1007 | 1.0102 | 6.0516 | 0.32495 | 5.5154 | 1.3227 | 6.4045 | 1.0972 | 0.18316 | 0.16693 | 11.2312 | -107.7848 | 5.6879 | -47.2997 | 5.5437 | -168.2825 | 16.6312
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2034 | 4653.4275 | 48.8483 | 18.0527 | 128.1804 | -117.6176 | 0.82256 | 0.67233 | 1.0106 | 0.13266 | 2.3949 | 0.44872 | 3.4303 | 0.422 | 0.28074 | 0.66526 | 28.5902 | -103.0788 | 7.6491 | -62.4699 | 21.5253 | -156.303 | 64.5759
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2128.9264 | 22.3479 | 17.0389 | 59.2079 | -112.6791 | 1.0018 | 1.834 | 3.5098 | 0.28205 | 4.8058 | 0.53423 | 5.7081 | 0.73031 | 0.38161 | 0.52254 | 13.3527 | -107.1118 | 5.5731 | -60.3684 | 8.0304 | -157.9547 | 24.0913
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2372.0775 | 24.9004 | 12.129 | 62.1594 | -104.5193 | 1.124 | 2.1516 | 3.8812 | 0.32463 | 3.9375 | 0.87595 | 4.9164 | 0.98571 | 0.54644 | 0.55437 | 15.1474 | -103.1351 | 7.3344 | -52.9793 | 8.0196 | -154.1393 | 24.0589
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3376.6282 | 35.4454 | 20.8317 | 94.1245 | -113.5721 | 1.0853 | 0.31681 | 2.9128 | 0.12404 | 2.584 | 0.23948 | 2.9501 | 1.1272 | 0.1226 | 0.10876 | 23.4712 | -113.5882 | 11.7421 | -54.2605 | 11.7307 | -172.9153 | 35.192
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1771.1429 | 18.5922 | 7.298 | 43.6253 | -97.0378 | 1.1951 | 4.5547 | 5.6692 | 0.72148 | 5.2653 | 1.3196 | 6.3149 | 1.0767 | 0.86504 | 0.80341 | 10.8879 | -99.1586 | 5.9836 | -51.6839 | 5.2109 | -144.7384 | 15.6326
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1461.7236 | 15.3441 | 14.5544 | 38.8296 | -114.3464 | 0.92333 | 1.9045 | 4.2555 | 0.50957 | 7.4164 | 1.3286 | 9.1847 | 0.57379 | 0.2568 | 0.44755 | 9.4221 | -104.3068 | 3.2164 | -54.3975 | 6.2807 | -159.159 | 18.8422
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2167.7319 | 22.7553 | 20.0032 | 57.5881 | -113.0005 | 1.0027 | 0.49428 | 3.9579 | 0.20237 | 4.048 | 0.77276 | 4.658 | 0.97776 | 0.12211 | 0.12488 | 15.3288 | -111.4881 | 7.319 | -50.3767 | 8.0124 | -172.5033 | 24.0373
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2888.0398 | 30.3166 | 9.8177 | 77.0485 | -119.3384 | 0.74125 | 1.3231 | 1.2498 | 0.44304 | 4.3496 | 0.63164 | 4.889 | 0.28733 | 0.30418 | 1.0586 | 16.9459 | -105.2379 | 4.7963 | -73.8974 | 12.9432 | -155.0005 | 38.8297
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2556.1205 | 26.8323 | 17.5033 | 71.5642 | -116.1614 | 0.95531 | 1.0339 | 2.7436 | 0.22555 | 3.9478 | 0.46102 | 4.8024 | 0.69496 | 0.2619 | 0.37685 | 16.5251 | -108.6327 | 6.3201 | -58.1676 | 10.3454 | -162.8246 | 31.0363
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2215.345 | 23.2551 | 10.5332 | 57.0762 | -107.0289 | 1.022 | 2.1861 | 3.21 | 0.42505 | 4.4772 | 0.9924 | 5.6577 | 0.71697 | 0.48829 | 0.68105 | 13.8413 | -101.3781 | 5.7648 | -55.1689 | 8.3564 | -151.9129 | 25.0693
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2480.4816 | 26.0383 | 14.6212 | 65.3218 | -104.935 | 1.1357 | 2.2405 | 4.0549 | 0.25623 | 3.7464 | 0.76644 | 4.369 | 1.0824 | 0.59805 | 0.55254 | 15.8519 | -106.3496 | 8.3984 | -55.258 | 7.6659 | -156.5822 | 22.9978
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1769.2711 | 18.5725 | 13.116 | 47.3546 | -116.606 | 0.88861 | 1.8441 | 3.2044 | 0.48088 | 6.3072 | 0.9779 | 7.8391 | 0.50805 | 0.29239 | 0.57551 | 11.0397 | -105.4461 | 3.5756 | -61.0111 | 7.6556 | -158.2465 | 22.9667
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 4318.7309 | 45.3349 | 11.742 | 117.505 | -119.4501 | 0.92351 | 0.33528 | 1.5349 | 0.18707 | 2.1966 | 0.40782 | 2.74 | 0.69876 | 0.15264 | 0.21844 | 29.4187 | -110.8159 | 10.7874 | -52.9417 | 18.6431 | -169.586 | 55.9292
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2010.1589 | 21.1012 | 17.993 | 54.4445 | -104.6278 | 1.1021 | 2.6006 | 4.2531 | 0.26211 | 4.7162 | 0.6403 | 6.1007 | 0.9018 | 0.55141 | 0.61146 | 12.4343 | -101.5261 | 5.7307 | -55.6309 | 7.0167 | -150.0458 | 21.0501
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2637.7368 | 27.6891 | 8.6732 | 68.8421 | -107.1181 | 1.0293 | 1.9663 | 2.7079 | 0.44244 | 3.8374 | 0.78998 | 4.6823 | 0.70567 | 0.5124 | 0.72612 | 16.2792 | -101.9134 | 6.9331 | -57.151 | 9.7614 | -151.1547 | 29.2841
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2587.9019 | 27.1659 | 17.3418 | 72.4897 | -116.541 | 0.95006 | 0.96338 | 2.6886 | 0.22412 | 3.8867 | 0.46151 | 4.7434 | 0.69174 | 0.24787 | 0.35832 | 16.8015 | -108.7905 | 6.3631 | -57.7452 | 10.5625 | -163.41 | 31.6874
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1182.8348 | 12.4165 | 13.5218 | 30.2758 | -105.3809 | 1.1019 | 1.8385 | 9.4519 | 0.54874 | 7.42 | 1.3702 | 7.9422 | 1.2738 | 0.24778 | 0.19451 | 8.1962 | -109.2862 | 4.5867 | -49.9597 | 3.6103 | -168.4304 | 10.8308
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2146.0509 | 22.5277 | 18.6395 | 57.0325 | -103.1899 | 1.2168 | 1.3157 | 5.8795 | 0.20961 | 3.9071 | 0.93603 | 4.7249 | 1.5048 | 0.33674 | 0.22378 | 14.818 | -107.8412 | 8.4647 | -48.7265 | 6.3556 | -166.6621 | 19.0669
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2417.5211 | 25.3774 | 11.8441 | 63.2736 | -117.3895 | 0.88821 | 0.72481 | 2.3948 | 0.36579 | 4.3324 | 1.1062 | 5.7855 | 0.55275 | 0.1673 | 0.30267 | 16.1944 | -104.9319 | 4.9446 | -48.1999 | 11.2614 | -163.4976 | 33.7841
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2192.009 | 23.0101 | 16.3861 | 57.3722 | -110.888 | 1.0686 | 0.50551 | 3.7809 | 0.24508 | 4.0159 | 1.1301 | 5.1069 | 0.94147 | 0.12588 | 0.1337 | 15.7549 | -106.9733 | 6.9814 | -43.7687 | 8.7931 | -169.5172 | 26.3793
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2006.6264 | 21.0641 | 19.8749 | 52.528 | -106.0716 | 1.1503 | 0.96025 | 5.0719 | 0.21622 | 4.2974 | 1.1689 | 5.3582 | 1.1802 | 0.22345 | 0.18933 | 14.1623 | -106.4374 | 7.1596 | -45.6065 | 7.0043 | -167.2867 | 21.0129
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2153.9657 | 22.6108 | 16.1447 | 56.8136 | -108.4078 | 1.0793 | 1.5358 | 3.8758 | 0.27665 | 4.4664 | 1.0914 | 5.6309 | 0.86777 | 0.34385 | 0.39625 | 14.3179 | -104.2167 | 6.2357 | -49.9208 | 8.1366 | -159.8481 | 24.4099
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2870.735 | 30.1349 | 8.9751 | 73.5155 | -109.353 | 0.99555 | 1.3587 | 2.4373 | 0.37818 | 3.3942 | 0.86304 | 4.3333 | 0.71808 | 0.40031 | 0.55747 | 18.4975 | -102.7136 | 7.3464 | -52.6084 | 11.3309 | -156.3169 | 33.9927
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1668.8013 | 17.5179 | 9.0947 | 42.792 | -109.3743 | 0.88605 | 2.5204 | 3.2291 | 0.71698 | 6.5207 | 1.242 | 7.7688 | 0.4952 | 0.38653 | 0.78054 | 10.1793 | -99.8359 | 3.6049 | -58.5822 | 6.8641 | -150.1188 | 20.5923
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1556.8528 | 16.3427 | 7.0391 | 38.7292 | -107.9805 | 0.98307 | 2.2719 | 4.7917 | 0.87662 | 6.1706 | 1.4074 | 7.2154 | 0.77653 | 0.36819 | 0.47414 | 10.1563 | -103.2212 | 4.338 | -51.2688 | 5.8924 | -157.3055 | 17.6772
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3454.4663 | 36.2625 | 9.5846 | 92.5473 | -115.9161 | 0.98252 | 0.49485 | 2.0797 | 0.27339 | 2.6204 | 0.63736 | 3.5359 | 0.79367 | 0.18885 | 0.23794 | 23.6005 | -108.1705 | 8.9838 | -50.126 | 14.6251 | -166.9695 | 43.8753
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1949.595 | 20.4654 | 13.1956 | 51.4899 | -115.0013 | 0.91769 | 1.3273 | 3.1168 | 0.41756 | 5.5099 | 1.1848 | 7.0565 | 0.56567 | 0.2409 | 0.42586 | 12.6907 | -104.167 | 4.1699 | -52.643 | 8.5884 | -160.0631 | 25.7651
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3080.6375 | 32.3383 | 7.9864 | 80.7834 | -114.7971 | 0.96526 | 0.95404 | 2.2057 | 0.40723 | 3.2523 | 0.69665 | 4.0939 | 0.67821 | 0.29334 | 0.43252 | 20.0576 | -106.5045 | 7.4187 | -55.0695 | 12.7695 | -161.5408 | 38.3086
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3348.0866 | 35.1458 | 11.3071 | 90.7231 | -120.8261 | 0.7352 | 0.97931 | 1.1347 | 0.32859 | 3.7154 | 0.6035 | 4.512 | 0.3054 | 0.26358 | 0.86306 | 20.1061 | -105.4682 | 5.1511 | -70.1917 | 15.5769 | -157.5183 | 46.7307
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1651.5308 | 17.3366 | 5.5226 | 38.9392 | -99.2781 | 1.0363 | 3.9718 | 3.7747 | 1.1283 | 6.2314 | 1.643 | 7.5972 | 0.60576 | 0.63739 | 1.0522 | 9.8123 | -94.0491 | 4.2558 | -54.2542 | 6.0012 | -139.8712 | 18.0036
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1636.7394 | 17.1813 | 14.3265 | 44.7515 | -112.3171 | 0.97762 | 2.5531 | 4.2582 | 0.45453 | 6.5118 | 0.75029 | 7.5288 | 0.65392 | 0.39207 | 0.59956 | 10.1244 | -106.0047 | 4.1188 | -61.3715 | 6.2489 | -155.9455 | 18.7468
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1465.3636 | 15.3823 | 15.4368 | 39.2271 | -115.1891 | 0.88265 | 2.2991 | 4.2913 | 0.45831 | 7.0749 | 0.81081 | 7.8046 | 0.60655 | 0.32497 | 0.53576 | 9.2174 | -108.1978 | 3.6246 | -61.4754 | 5.7503 | -159.8739 | 17.2508
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1902.2494 | 19.9684 | 8.9658 | 49.1026 | -110.8768 | 0.83919 | 2.108 | 2.4802 | 0.66446 | 5.9574 | 1.1585 | 7.2086 | 0.41632 | 0.35385 | 0.84993 | 11.4755 | -99.2195 | 3.667 | -60.8702 | 8.1799 | -149.6993 | 24.5396
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3357.5534 | 35.2452 | 8.3986 | 88.9057 | -113.0552 | 0.96304 | 1.086 | 2.0988 | 0.35113 | 2.949 | 0.58914 | 3.4713 | 0.71168 | 0.36825 | 0.51743 | 21.5761 | -107.0973 | 8.8139 | -57.2487 | 12.9934 | -160.2308 | 38.9802
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1158.5349 | 12.1615 | 6.4751 | 29.5948 | -107.9492 | 1.102 | 2.2822 | 8.4881 | 1.1602 | 7.5126 | 1.7862 | 8.7781 | 1.1298 | 0.30378 | 0.26887 | 7.9755 | -107.7903 | 3.9699 | -49.4422 | 4.0088 | -166.1544 | 12.0265
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2345.2231 | 24.6185 | 16.9691 | 64.2131 | -104.4433 | 1.1216 | 2.5492 | 3.854 | 0.24326 | 4.1279 | 0.50476 | 5.0245 | 0.93364 | 0.61756 | 0.66145 | 14.3562 | -103.1642 | 7.0872 | -57.6857 | 7.7032 | -149.8262 | 23.1095
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2702.2571 | 28.3663 | 16.1523 | 73.9372 | -114.5203 | 1.0114 | 0.69882 | 3.1298 | 0.21451 | 3.4649 | 0.36123 | 3.8841 | 0.9033 | 0.20169 | 0.22328 | 18.2519 | -111.5505 | 8.2956 | -55.3429 | 9.9896 | -168.4018 | 29.9687
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1939.6499 | 20.361 | 12.2484 | 52.1403 | -115.8951 | 0.92635 | 1.7766 | 3.2638 | 0.45019 | 5.5141 | 0.78217 | 6.5631 | 0.5919 | 0.3222 | 0.54436 | 12.1858 | -107.2916 | 4.4644 | -61.1582 | 7.924 | -159.5314 | 23.7721
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2788.9578 | 29.2765 | 13.0888 | 75.3673 | -112.1913 | 0.9483 | 1.4139 | 2.2137 | 0.28946 | 3.7887 | 0.65377 | 4.8442 | 0.58428 | 0.3732 | 0.63873 | 17.2816 | -103.0452 | 6.198 | -59.1721 | 11.4576 | -154.4034 | 34.3728
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1742.6938 | 18.2935 | 8.6763 | 44.6615 | -111.2438 | 0.80653 | 2.15 | 2.601 | 0.75152 | 6.5204 | 1.2371 | 7.7449 | 0.39891 | 0.32974 | 0.82661 | 10.5438 | -99.1321 | 3.2814 | -60.4981 | 7.5828 | -150.0611 | 22.7484
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1902.9405 | 19.9757 | 6.8951 | 47.1616 | -109.628 | 0.9914 | 1.3042 | 4.0638 | 0.6952 | 4.7935 | 1.1715 | 5.7284 | 0.84777 | 0.27207 | 0.32092 | 12.8946 | -105.0629 | 5.5392 | -48.4715 | 7.3726 | -162.5027 | 22.1177
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3130.7513 | 32.8644 | 15.4653 | 85.141 | -113.694 | 0.8718 | 1.2017 | 1.6489 | 0.2267 | 3.5059 | 0.5693 | 4.6098 | 0.47032 | 0.34277 | 0.72881 | 19.0399 | -101.8886 | 6.0108 | -62.1733 | 13.5629 | -153.0504 | 40.6887
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3254.0802 | 34.159 | 25.2281 | 90.8372 | -105.9568 | 1.1942 | 1.3497 | 3.2719 | 0.10593 | 2.6724 | 0.36246 | 3.6208 | 1.2244 | 0.50504 | 0.4125 | 20.965 | -105.6345 | 10.489 | -54.216 | 10.7085 | -157.2302 | 32.1254
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1704.1554 | 17.889 | 13.2812 | 45.3918 | -122.2659 | 0.81114 | 0.80445 | 3.0741 | 0.47598 | 6.3216 | 1.0672 | 8.2936 | 0.48628 | 0.12725 | 0.26169 | 11.2209 | -107.9786 | 3.0754 | -53.4114 | 8.1645 | -165.9347 | 24.4935
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1044.7919 | 10.9675 | 19.0694 | 28.2198 | -105.7708 | 1.0074 | 5.9237 | 5.7089 | 0.55995 | 10.678 | 1.0524 | 12.6867 | 0.53465 | 0.55476 | 1.0376 | 6.0142 | -99.1917 | 2.5251 | -64.5609 | 3.8862 | -143.0275 | 11.6587
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2721.9119 | 28.5727 | 10.5083 | 70.8806 | -109.012 | 1.0788 | 1.1176 | 3.4947 | 0.31279 | 3.2869 | 0.68143 | 3.8176 | 1.0632 | 0.34003 | 0.31981 | 18.3378 | -108.7439 | 9.1125 | -52.6154 | 9.2665 | -164.9368 | 27.7996
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1355.9252 | 14.2335 | 10.4239 | 34.5598 | -112.2656 | 0.95741 | 2.4124 | 5.1043 | 0.74619 | 7.7783 | 1.5333 | 8.7703 | 0.65623 | 0.31015 | 0.47263 | 8.8324 | -105.7834 | 3.5264 | -54.1994 | 5.3688 | -160.2668 | 16.1064
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3032.4736 | 31.8327 | 10.1961 | 79.1684 | -106.4453 | 1.073 | 1.6631 | 2.5892 | 0.31932 | 3.2558 | 0.77777 | 4.0665 | 0.79527 | 0.5108 | 0.6423 | 19.1963 | -102.2443 | 8.4261 | -53.9168 | 11.0765 | -153.3909 | 33.2294
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2936.0868 | 30.8209 | 14.9408 | 80.1602 | -116.8501 | 0.84264 | 1.2823 | 1.6948 | 0.26102 | 3.8998 | 0.54034 | 4.6069 | 0.43459 | 0.32881 | 0.7566 | 17.8353 | -105.6528 | 5.8202 | -65.8553 | 12.5353 | -156.426 | 37.6059
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2147.524 | 22.5432 | 9.6654 | 54.7447 | -103.613 | 1.1156 | 2.2851 | 4.335 | 0.44423 | 4.2937 | 1.0138 | 5.2854 | 1.0096 | 0.53219 | 0.52712 | 13.8407 | -102.6232 | 6.7738 | -51.3435 | 7.2186 | -154.444 | 21.6557
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 4010.0805 | 42.0949 | 9.7301 | 107.064 | -107.2321 | 1.1271 | 1.2007 | 2.1441 | 0.23745 | 2.3104 | 0.58185 | 3.1193 | 0.92802 | 0.5197 | 0.56001 | 25.6985 | -103.5209 | 11.4516 | -53.5639 | 14.56 | -155.6375 | 43.6799
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1751.5219 | 18.3862 | 7.2678 | 50.3346 | -130.1404 | 0.84964 | 0.097298 | 3.331 | 0.74225 | 5.3946 | 0.34694 | 6.771 | 0.61747 | 0.018036 | 0.02921 | 12.1262 | -119.0385 | 4.02 | -57.8268 | 8.1076 | -179.6392 | 24.3228
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3517.1425 | 36.9204 | 14.4437 | 93.4448 | -119.2826 | 0.90487 | 0.2996 | 1.6793 | 0.19278 | 2.7845 | 0.8191 | 3.8868 | 0.60307 | 0.1076 | 0.17841 | 24.4241 | -106.9024 | 7.6491 | -44.4183 | 16.7854 | -168.0342 | 50.3563
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3704.5868 | 38.8881 | 9.981 | 99.4072 | -116.8995 | 0.92498 | 0.60933 | 1.8164 | 0.26291 | 2.6241 | 0.50681 | 3.1539 | 0.69222 | 0.23221 | 0.33546 | 24.6568 | -109.2427 | 9.3801 | -54.7388 | 15.3462 | -165.8865 | 46.0387
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3120.6462 | 32.7583 | 9.5052 | 82.8835 | -109.7816 | 1.0549 | 1.4466 | 2.5023 | 0.3214 | 3.055 | 0.66917 | 3.9924 | 0.81908 | 0.47351 | 0.5781 | 19.7608 | -104.9263 | 8.4588 | -56.7399 | 11.6111 | -156.3488 | 34.8332
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1958.1176 | 20.5549 | 15.1293 | 52.582 | -102.3779 | 1.1169 | 3.3955 | 4.1911 | 0.32966 | 4.9875 | 0.70263 | 6.2754 | 0.84032 | 0.6808 | 0.81017 | 11.7213 | -100.0331 | 5.6395 | -57.6469 | 6.5716 | -144.982 | 19.7148
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1856.0167 | 19.4831 | 10.8111 | 48.3806 | -109.1113 | 0.96807 | 2.2588 | 3.6651 | 0.50163 | 5.4232 | 1.0194 | 6.5213 | 0.67582 | 0.41651 | 0.6163 | 11.6667 | -102.8641 | 4.7337 | -56.0289 | 7.1393 | -154.1785 | 21.4178
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2087.7762 | 21.916 | 13.2077 | 55.2166 | -113.4379 | 0.95081 | 1.4267 | 3.0581 | 0.38546 | 5.091 | 1.1275 | 6.4961 | 0.60069 | 0.28023 | 0.46652 | 13.524 | -103.7651 | 4.6981 | -53.0894 | 8.9205 | -158.87 | 26.7616
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1856.432 | 19.4875 | 15.0121 | 51.2302 | -110.3605 | 1.0896 | 1.4423 | 5.2731 | 0.32529 | 4.8832 | 0.52826 | 5.7506 | 1.0798 | 0.29537 | 0.27353 | 12.3919 | -109.3943 | 6.0285 | -54.3213 | 6.4067 | -164.7588 | 19.22
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3454.2419 | 36.2601 | 9.3859 | 92.0689 | -114.2433 | 0.9919 | 0.72395 | 2.1035 | 0.28615 | 2.6857 | 0.63966 | 3.5978 | 0.78323 | 0.26955 | 0.34416 | 23.0042 | -106.9388 | 8.8805 | -52.3837 | 14.1889 | -163.534 | 42.5666
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1587.1325 | 16.6606 | 5.3549 | 36.5936 | -99.7711 | 1.0965 | 3.6935 | 4.9048 | 1.1785 | 6.3109 | 2.0043 | 7.6438 | 0.77719 | 0.58525 | 0.75303 | 9.9982 | -96.3161 | 4.5189 | -48.3587 | 5.6579 | -146.7238 | 16.9737
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 967.5199 | 7.2232 | 23.3429 | 18.1495 | -119.4027 | 0.81772 | 2.6852 | 10.6669 | 0.94213 | 21.992 | 3.2772 | 30.4452 | 0.48504 | 0.1221 | 0.25173 | 4.5107 | -104.7048 | 1.204 | -50.7829 | 3.3159 | -162.5014 | 9.9477
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1321.6028 | 9.8667 | 267.2971 | 26.9673 | -117.8584 | 0.94885 | 2.8601 | 10.5561 | 0.05549 | 14.8324 | 0.55647 | 18.5989 | 0.71169 | 0.19283 | 0.27095 | 6.1174 | -109.8039 | 2.2863 | -58.4203 | 3.8721 | -164.7286 | 11.6162
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 943.5682 | 7.0444 | 33.1792 | 17.9646 | -123.3457 | 0.7387 | 2.3083 | 9.5039 | 0.71701 | 23.7897 | 2.8133 | 33.3522 | 0.39949 | 0.097029 | 0.24288 | 4.3498 | -106.289 | 0.98938 | -53.3255 | 3.37 | -164.2279 | 10.1101
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3131.9035 | 23.382 | 50.9188 | 62.6368 | -114.9725 | 1.0931 | 1.5988 | 5.1644 | 0.12183 | 6.2037 | 0.74689 | 8.8226 | 0.83248 | 0.25772 | 0.30958 | 14.5724 | -107.65 | 5.6185 | -55.5213 | 9.0396 | -162.7671 | 27.1187
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2368.6303 | 17.6836 | 58.0104 | 46.2405 | -123.1005 | 0.82367 | 1.1103 | 4.2807 | 0.16591 | 9.6246 | 1.1659 | 14.2115 | 0.44477 | 0.11536 | 0.25937 | 10.9097 | -106.8603 | 2.6236 | -54.619 | 8.3177 | -164.4197 | 24.953
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 1633.1509 | 12.1927 | 60.9984 | 32.7219 | -108.8761 | 1.1345 | 3.7591 | 12.3952 | 0.17576 | 10.7212 | 1.0191 | 13.619 | 1.1561 | 0.35062 | 0.30327 | 7.6178 | -108.2348 | 3.7562 | -54.9892 | 3.9127 | -161.7519 | 11.7381
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 2654.6508 | 19.8189 | 46.9733 | 52.2933 | -118.0143 | 0.97147 | 1.7333 | 4.855 | 0.17138 | 8.0503 | 0.96122 | 11.5452 | 0.60308 | 0.21531 | 0.35701 | 12.1366 | -106.3008 | 3.809 | -56.7919 | 8.42 | -161.576 | 25.2599
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 4285.5071 | 18.5568 | 10.3228 | 48.7968 | -106.7503 | 1.3611 | 3.4647 | 21.4064 | 1.0554 | 10.8944 | 1.6407 | 14.3043 | 1.9649 | 0.31802 | 0.16185 | 12.153 | -113.4256 | 7.3228 | -54.3356 | 4.8325 | -172.0466 | 14.4976
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 7712.8525 | 33.3976 | 10.497 | 86.6811 | -111.5962 | 1.3366 | 1.4214 | 8.6789 | 0.5842 | 6.1324 | 1.3815 | 9.9741 | 1.4153 | 0.23178 | 0.16377 | 22.0955 | -109.5551 | 10.3618 | -50.2998 | 11.7353 | -168.8976 | 35.2058
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 5691.9365 | 24.6468 | 9.9492 | 63.3172 | -122.4209 | 0.9821 | 0.77083 | 6.7216 | 0.98982 | 9.8479 | 2.9181 | 15.6749 | 0.68254 | 0.078274 | 0.11468 | 16.2411 | -110.2318 | 5.1184 | -48.4839 | 11.1261 | -171.0358 | 33.3783
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 4579.0513 | 19.8279 | 8.5506 | 51.3236 | -119.9142 | 0.98924 | 1.0872 | 9.203 | 1.4442 | 12.3485 | 2.071 | 15.7156 | 0.74527 | 0.08804 | 0.11813 | 13.1315 | -111.5706 | 4.9048 | -51.036 | 8.227 | -171.8894 | 24.6811
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3432.2268 | 14.862 | 10.3437 | 38.3898 | -116.6527 | 1.0444 | 1.5092 | 14.1134 | 1.5397 | 15.9265 | 2.3481 | 19.3182 | 0.88616 | 0.094764 | 0.10694 | 9.9094 | -111.896 | 4.2433 | -51.4802 | 5.6663 | -172.2075 | 16.999
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 6210.688 | 26.8931 | 14.9966 | 69.4615 | -110.7167 | 1.2931 | 2.4585 | 10.0164 | 0.52637 | 7.8937 | 2.0637 | 13.0906 | 1.2689 | 0.31145 | 0.24545 | 17.4535 | -107.1854 | 7.7798 | -50.0005 | 9.6906 | -164.9258 | 29.0719
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 9565.0218 | 41.4178 | 9.0074 | 106.8003 | -104.3543 | 1.3645 | 1.8922 | 10.232 | 0.55137 | 4.9664 | 0.75393 | 6.1905 | 2.0603 | 0.381 | 0.18493 | 26.9295 | -112.5443 | 16.8748 | -53.7226 | 10.0643 | -170.5683 | 30.1928
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 4303.4537 | 18.6345 | 10.3523 | 47.5251 | -108.68 | 1.2157 | 3.6942 | 15.9749 | 1.1603 | 12.0123 | 2.1869 | 14.8919 | 1.3299 | 0.30754 | 0.23125 | 12.127 | -110.5311 | 6.4159 | -52.7708 | 5.7215 | -168.0195 | 17.1644
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 7339.4146 | 31.7806 | 8.5856 | 82.0533 | -115.7493 | 1.141 | 1.1425 | 7.2037 | 0.83133 | 7.1375 | 1.4157 | 9.7132 | 1.0093 | 0.16006 | 0.15859 | 21.0732 | -111.0277 | 9.0263 | -51.2584 | 12.047 | -170.8547 | 36.141
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3526.0012 | 15.268 | 16.9824 | 39.2034 | -108.4893 | 1.2464 | 3.5225 | 19.2138 | 0.83573 | 14.1928 | 2.8444 | 19.0001 | 1.3538 | 0.24819 | 0.18333 | 10.0568 | -109.2919 | 5.1529 | -50.4564 | 4.906 | -168.0688 | 14.7181
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3104.7959 | 13.4442 | 30.0582 | 34.4692 | -115.7824 | 1.0722 | 1.2249 | 15.4046 | 0.57762 | 17.3622 | 3.7716 | 23.5207 | 0.88725 | 0.070548 | 0.079513 | 8.9965 | -109.9709 | 3.713 | -48.904 | 5.2847 | -170.7206 | 15.854
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 5172.7721 | 22.3988 | 9.1015 | 57.3174 | -124.8887 | 0.88406 | 0.59108 | 6.4177 | 1.2552 | 11.4238 | 3.2712 | 17.6492 | 0.56179 | 0.051741 | 0.092102 | 14.7139 | -110.4201 | 4.1318 | -47.357 | 10.5903 | -171.6146 | 31.7708
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 4018.5523 | 17.4008 | 10.3682 | 44.9117 | -111.2579 | 1.1729 | 3.1137 | 15.4365 | 1.2622 | 13.0867 | 2.219 | 16.2773 | 1.1796 | 0.23793 | 0.20171 | 11.3812 | -110.9928 | 5.6473 | -52.9197 | 5.7402 | -169.097 | 17.2206
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2034 | 8724.4797 | 37.7781 | 5.7982 | 98.1072 | -109.9155 | 1.3799 | 1.6206 | 8.9069 | 0.90493 | 5.247 | 1.1068 | 8.0634 | 1.6975 | 0.30887 | 0.18195 | 24.9142 | -111.7995 | 13.1761 | -52.7696 | 11.7421 | -170.711 | 35.2264
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 6323.5496 | 27.3818 | 13.9065 | 70.9132 | -106.0872 | 1.4028 | 3.1418 | 12.3282 | 0.52644 | 7.321 | 1.7178 | 11.7845 | 1.684 | 0.42916 | 0.25485 | 17.6601 | -107.4214 | 9.2123 | -50.5977 | 8.4774 | -163.9693 | 25.4321
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2034 | 5712.1006 | 24.7341 | 9.068 | 63.8836 | -114.3394 | 1.1536 | 1.4499 | 9.864 | 1.0063 | 9.1249 | 1.4357 | 11.6859 | 1.081 | 0.15889 | 0.14699 | 16.4126 | -111.5209 | 7.5043 | -51.8968 | 8.9086 | -171.2044 | 26.7259
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 6462.4083 | 27.983 | 7.3294 | 72.5954 | -115.9752 | 1.2403 | 1.0563 | 8.696 | 1.0148 | 7.4379 | 2.047 | 12.2728 | 1.1691 | 0.14202 | 0.12147 | 18.8581 | -110.7492 | 7.9612 | -49.0018 | 10.9033 | -172.025 | 32.71
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 3941.3572 | 17.0666 | 20.7177 | 43.8272 | -116.7637 | 1.0948 | 1.4231 | 12.0731 | 0.66051 | 13.6844 | 3.147 | 19.8221 | 0.88226 | 0.104 | 0.11788 | 11.3296 | -109.4417 | 4.4092 | -48.9394 | 6.9207 | -169.7618 | 20.762
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2034 | 5019.6472 | 21.7357 | 9.0559 | 55.6389 | -123.6308 | 0.91691 | 0.74601 | 6.9769 | 1.2777 | 11.5704 | 3.323 | 17.8069 | 0.60299 | 0.064476 | 0.10693 | 14.287 | -110.2587 | 4.2444 | -48.0446 | 10.0471 | -171.1938 | 30.1413
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1657.6323 | 17.4006 | 11.3826 | 45.0501 | -104.7846 | 1.2339 | 2.1577 | 8.1404 | 0.43595 | 4.9623 | 0.86826 | 6.0415 | 1.6405 | 0.43483 | 0.26507 | 11.1777 | -110.0811 | 6.5242 | -52.9207 | 4.6727 | -166.1148 | 14.018
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2005.1339 | 21.0484 | 14.153 | 55.6865 | -102.8329 | 1.3054 | 1.6656 | 8.0714 | 0.27264 | 3.8587 | 0.65795 | 4.8804 | 2.0917 | 0.43166 | 0.20636 | 13.6028 | -111.17 | 8.5669 | -52.7989 | 5.0452 | -168.4033 | 15.1357
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1631.5991 | 17.1273 | 17.9785 | 45.4903 | -114.2096 | 1.0179 | 1.8673 | 5.087 | 0.32901 | 5.9151 | 0.67927 | 6.9304 | 0.86001 | 0.31568 | 0.36706 | 10.6165 | -110.5916 | 4.7326 | -58.7866 | 5.9705 | -164.104 | 17.9115
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2038.6985 | 21.4008 | 19.3804 | 57.4084 | -116.5079 | 1.0205 | 0.82154 | 4.0487 | 0.23239 | 4.5038 | 0.5811 | 5.5154 | 0.89896 | 0.18241 | 0.20291 | 13.8298 | -112.1843 | 5.9933 | -55.471 | 7.8539 | -169.6768 | 23.5618
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2425.9813 | 25.4662 | 12.1747 | 64.9698 | -116.8446 | 0.86061 | 1.4354 | 2.142 | 0.38764 | 4.7194 | 0.80254 | 5.8019 | 0.45388 | 0.30415 | 0.67012 | 14.9658 | -104.9944 | 4.6867 | -62.744 | 10.599 | -157.2471 | 31.7969
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3202.8606 | 33.6213 | 8.8273 | 83.9701 | -114.3807 | 0.9208 | 0.88934 | 1.9488 | 0.3503 | 3.0922 | 0.7576 | 4.0318 | 0.63023 | 0.28761 | 0.45635 | 20.8327 | -104.9185 | 7.3093 | -53.618 | 13.6523 | -160.2737 | 40.9569
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2901.2354 | 30.4551 | 20.6559 | 82.0489 | -106.8844 | 1.1922 | 1.5401 | 4.7396 | 0.14459 | 2.9867 | 0.22516 | 3.3072 | 1.5869 | 0.51566 | 0.32495 | 18.9025 | -113.2198 | 11.4451 | -58.7644 | 7.5919 | -164.8444 | 22.7758
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1883.7968 | 19.7747 | 14.9074 | 48.7722 | -118.4983 | 0.85514 | 0.66354 | 3.2088 | 0.34683 | 5.1704 | 0.97778 | 6.0677 | 0.62061 | 0.12834 | 0.20679 | 12.9495 | -109.4695 | 4.6834 | -50.215 | 8.2666 | -169.0471 | 24.7999
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3132.5353 | 32.8831 | 15.5493 | 85.9642 | -117.826 | 0.80541 | 1.1541 | 1.447 | 0.24095 | 3.7466 | 0.51931 | 4.4629 | 0.38622 | 0.30805 | 0.79761 | 18.9205 | -105.2272 | 5.7344 | -67.1638 | 13.769 | -156.2764 | 41.3071
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2149.6688 | 22.5657 | 18.1909 | 58.9769 | -115.9653 | 0.98327 | 0.90818 | 3.745 | 0.2385 | 4.3386 | 0.41438 | 4.9309 | 0.8632 | 0.20933 | 0.2425 | 14.3963 | -112.0862 | 6.339 | -56.8907 | 8.0969 | -168.3266 | 24.2908
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1069.4329 | 11.2261 | 6.2211 | 25.6378 | -100.8003 | 1.1232 | 2.6803 | 9.9353 | 1.2696 | 7.8982 | 2.1726 | 9.1073 | 1.2579 | 0.33935 | 0.26977 | 7.4292 | -102.9956 | 3.9631 | -43.614 | 3.4666 | -162.2887 | 10.3998
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1945.3806 | 20.4212 | 9.0253 | 50.2459 | -112.8145 | 0.7771 | 1.7141 | 2.2642 | 0.64357 | 5.8084 | 1.1236 | 7.0093 | 0.38982 | 0.29511 | 0.75704 | 11.8856 | -99.796 | 3.497 | -59.7591 | 8.6812 | -151.8911 | 26.0436
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2899.9683 | 30.4418 | 8.8947 | 76.7417 | -112.3818 | 0.86407 | 1.3375 | 1.7189 | 0.4279 | 3.806 | 0.85245 | 4.8586 | 0.45161 | 0.35141 | 0.77812 | 17.7311 | -100.6094 | 5.5945 | -59.923 | 12.5881 | -152.1569 | 37.7643
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2084.5435 | 21.882 | 9.3802 | 54.4548 | -104.8031 | 1.037 | 2.8048 | 3.4075 | 0.5324 | 4.994 | 0.96378 | 5.8341 | 0.68232 | 0.56163 | 0.82312 | 12.6639 | -100.4971 | 5.6249 | -57.3494 | 7.4609 | -147.8723 | 22.3827
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1115.6836 | 11.7116 | 11.4416 | 28.7539 | -115.1101 | 0.90687 | 2.4723 | 5.5758 | 0.85223 | 9.7509 | 1.6929 | 11.2993 | 0.57182 | 0.25354 | 0.44339 | 7.2278 | -105.926 | 2.5685 | -55.2377 | 4.7115 | -160.8653 | 14.1344
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1427.5633 | 14.9855 | 7.7325 | 37.3358 | -105.9912 | 1.1732 | 2.2273 | 7.946 | 0.76617 | 5.9245 | 1.3201 | 7.166 | 1.3412 | 0.37595 | 0.2803 | 9.7389 | -108.1314 | 5.1969 | -50.4661 | 4.5513 | -165.4654 | 13.6539
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3110.9407 | 32.6564 | 20.6985 | 87.9059 | -118.8989 | 0.93071 | 0.50559 | 2.142 | 0.15325 | 3.1721 | 0.39087 | 4.0334 | 0.67526 | 0.15939 | 0.23604 | 20.7241 | -109.5777 | 7.3378 | -54.7194 | 13.432 | -166.7715 | 40.2959
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 988.8758 | 10.3805 | 35.999 | 28.3359 | -112.1628 | 1.045 | 1.4241 | 9.9555 | 0.25239 | 9.0859 | 0.39351 | 9.7098 | 1.0957 | 0.15674 | 0.14305 | 6.7141 | -112.7887 | 3.4271 | -55.7707 | 3.2964 | -169.6884 | 9.8892
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1296.6735 | 13.6115 | 16.4698 | 34.8053 | -106.3551 | 0.94809 | 4.7107 | 3.5187 | 0.54406 | 8.9605 | 1.0767 | 10.8213 | 0.39269 | 0.52572 | 1.3388 | 7.2858 | -97.1062 | 2.7851 | -68.4039 | 5.1148 | -140.6749 | 15.3445
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2299.7188 | 24.1408 | 16.6517 | 64.1244 | -114.2875 | 0.96109 | 1.3314 | 3.0554 | 0.26622 | 4.4329 | 0.53289 | 5.3389 | 0.68926 | 0.30035 | 0.43576 | 14.6951 | -107.1151 | 5.7146 | -58.2369 | 9.1544 | -160.1989 | 27.4631
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3127.3587 | 32.8288 | 9.7397 | 82.5322 | -112.5806 | 0.97326 | 0.99644 | 2.2165 | 0.31564 | 3.0743 | 0.72657 | 3.9975 | 0.72098 | 0.32412 | 0.44956 | 20.3914 | -105.0935 | 7.8085 | -53.4335 | 12.716 | -159.9833 | 38.1479
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3512.9495 | 36.8764 | 9.9374 | 94.3969 | -121.4283 | 0.84853 | 0.4667 | 1.5837 | 0.29727 | 2.9541 | 0.60245 | 3.8602 | 0.53612 | 0.15799 | 0.29468 | 23.2589 | -108.6459 | 6.9467 | -53.7678 | 16.3517 | -166.4724 | 49.0552
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3440.6433 | 36.1174 | 9.7002 | 92.1684 | -120.4674 | 0.84994 | 0.5807 | 1.6092 | 0.31553 | 3.0607 | 0.62366 | 3.9682 | 0.52577 | 0.18973 | 0.36086 | 22.4864 | -107.9014 | 6.7639 | -55.3689 | 15.8044 | -164.7129 | 47.4132
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3957.3689 | 41.5416 | 9.5775 | 105.3682 | -106.6685 | 1.1363 | 1.2238 | 2.1957 | 0.24228 | 2.3204 | 0.61587 | 3.1636 | 0.94625 | 0.5274 | 0.55736 | 25.4294 | -103.0672 | 11.3705 | -52.7589 | 14.3495 | -155.4012 | 43.0484
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1623.2744 | 17.04 | 8.7685 | 40.2344 | -101.2117 | 1.0982 | 3.2957 | 5.7277 | 0.64108 | 5.6213 | 1.4709 | 6.6763 | 1.0189 | 0.58628 | 0.57539 | 10.5209 | -101.3708 | 5.3375 | -49.1949 | 5.2833 | -153.4661 | 15.85
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1746.3847 | 18.3323 | 9.7389 | 44.7774 | -107.2251 | 0.95149 | 2.7919 | 3.4255 | 0.61598 | 5.999 | 1.2106 | 7.317 | 0.57101 | 0.46539 | 0.81502 | 10.6238 | -99.6293 | 4.1203 | -57.8858 | 6.834 | -148.7422 | 20.502
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3698.9795 | 38.8292 | 8.6825 | 98.0826 | -116.3683 | 0.86977 | 1.0051 | 1.3778 | 0.35147 | 3.0516 | 0.64358 | 3.8874 | 0.45149 | 0.32935 | 0.72948 | 22.7347 | -104.2978 | 7.043 | -62.7876 | 16.2099 | -156.3778 | 48.6298
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3530.8859 | 37.0647 | 12.8206 | 94.0029 | -110.5454 | 0.91324 | 1.3957 | 1.325 | 0.25129 | 3.2217 | 0.61271 | 4.3508 | 0.41127 | 0.43323 | 1.0534 | 20.6944 | -98.6549 | 6.6611 | -65.5984 | 15.0619 | -147.0952 | 45.1856
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3107.8107 | 32.6236 | 7.9198 | 80.9961 | -116.4075 | 0.79915 | 1.2956 | 1.3562 | 0.48525 | 3.8431 | 0.7073 | 4.4201 | 0.35288 | 0.33713 | 0.95537 | 18.5302 | -103.914 | 5.6942 | -68.1954 | 13.5437 | -153.958 | 40.631
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1394.755 | 14.6411 | 10.1595 | 35.5492 | -113.9787 | 0.91806 | 2.1609 | 4.4996 | 0.76471 | 7.769 | 1.5183 | 8.998 | 0.57918 | 0.27814 | 0.48024 | 9.0235 | -105.2137 | 3.2685 | -54.7198 | 5.8249 | -159.8964 | 17.4746
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2205.8655 | 23.1556 | 15.8496 | 57.6917 | -106.3324 | 1.1444 | 1.0605 | 4.4851 | 0.24997 | 3.962 | 1.1068 | 4.9565 | 1.132 | 0.26767 | 0.23645 | 15.3612 | -105.9602 | 7.594 | -46.4535 | 7.7677 | -165.4779 | 23.3032
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2113.3513 | 22.1844 | 11.5681 | 55.3873 | -110.1466 | 1.0078 | 1.5701 | 3.7641 | 0.39127 | 4.5262 | 1.0168 | 5.1166 | 0.83163 | 0.34689 | 0.41712 | 14.0717 | -107.1032 | 6.3844 | -52.5286 | 7.7395 | -162.6298 | 23.2184
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2800.502 | 29.3976 | 14.0678 | 75.866 | -103.3284 | 1.1241 | 2.3802 | 2.9201 | 0.25169 | 3.5407 | 0.55643 | 4.432 | 0.82472 | 0.67223 | 0.81511 | 16.8228 | -100.7993 | 8.0257 | -58.1037 | 9.4663 | -146.1926 | 28.399
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2202.0002 | 23.115 | 16.4792 | 57.7044 | -104.0749 | 1.1717 | 2.0034 | 4.5198 | 0.25437 | 4.1918 | 1.0723 | 5.3045 | 1.0782 | 0.47794 | 0.44326 | 14.4874 | -103.4878 | 7.1517 | -49.8967 | 7.4235 | -157.3145 | 22.2705
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2008.2414 | 21.0811 | 14.7094 | 54.4006 | -118.6042 | 0.84996 | 1.0057 | 2.835 | 0.36189 | 5.3232 | 0.72374 | 6.5496 | 0.53256 | 0.18892 | 0.35474 | 13.007 | -107.0327 | 4.1152 | -56.2534 | 8.9692 | -162.8165 | 26.9075
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 816.3615 | 8.5696 | 4.2125 | 18.2869 | -86.7397 | 1.2841 | 17.5792 | 14.9027 | 2.6491 | 11.1594 | 2.931 | 12.1198 | 1.3354 | 1.5753 | 1.1796 | 4.8175 | -95.9317 | 3.2774 | -48.4792 | 1.7681 | -132.1849 | 5.3043
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 466.6059 | 4.8981 | 4.1629 | 10.4668 | -102.1348 | 0.9844 | 9.1862 | 16.7155 | 5.0107 | 20.859 | 5.1643 | 21.5057 | 0.80136 | 0.4404 | 0.54956 | 3.0262 | -99.8959 | 1.4175 | -48.2115 | 1.6365 | -152.6991 | 4.9094
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2131.4552 | 22.3745 | 14.8308 | 55.6502 | -106.6489 | 1.1294 | 1.1192 | 4.5454 | 0.2791 | 4.1393 | 1.1254 | 5.1175 | 1.0981 | 0.27038 | 0.24622 | 14.7955 | -105.9856 | 7.2489 | -46.8058 | 7.548 | -165.1978 | 22.644
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2131.255 | 22.3724 | 9.7864 | 56.3999 | -110.1449 | 0.9931 | 2.0925 | 3.5002 | 0.47937 | 4.6913 | 0.91407 | 5.2404 | 0.74611 | 0.44604 | 0.59782 | 13.5279 | -106.4421 | 6.0449 | -57.6428 | 7.6883 | -157.6572 | 23.065
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2398.4562 | 25.1773 | 8.4755 | 61.4765 | -108.2782 | 1.0861 | 0.9904 | 3.7689 | 0.42094 | 3.5677 | 0.93548 | 4.549 | 1.0564 | 0.27761 | 0.26278 | 16.5249 | -105.9811 | 7.6828 | -47.5733 | 8.8476 | -164.5986 | 26.5429
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3022.1403 | 31.7242 | 8.6924 | 78.8994 | -112.7348 | 0.94316 | 1.1094 | 2.1256 | 0.37857 | 3.2906 | 0.78964 | 4.2319 | 0.64596 | 0.33713 | 0.52191 | 19.422 | -104.2129 | 7.1154 | -54.6899 | 12.4924 | -158.268 | 37.4771
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1624.8874 | 17.0569 | 17.0566 | 42.264 | -106.8763 | 1.1084 | 1.0078 | 6.0292 | 0.31653 | 5.399 | 1.3147 | 6.2927 | 1.1167 | 0.18666 | 0.16715 | 11.4263 | -107.5283 | 5.8254 | -47.0531 | 5.6013 | -168.0226 | 16.8039
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4631.739 | 48.6207 | 18.092 | 127.5786 | -117.3906 | 0.82139 | 0.67083 | 1.0085 | 0.13277 | 2.4021 | 0.47911 | 3.4858 | 0.41982 | 0.27926 | 0.6652 | 28.4911 | -102.6284 | 7.5108 | -61.8323 | 21.5404 | -156.0425 | 64.6213
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2131.3736 | 22.3736 | 17.25 | 59.264 | -112.041 | 1.0021 | 1.8268 | 3.4764 | 0.27852 | 4.8045 | 0.55893 | 5.7641 | 0.72357 | 0.38023 | 0.52549 | 13.369 | -106.1992 | 5.5184 | -59.5305 | 8.0998 | -157.1608 | 24.2995
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2377.8702 | 24.9612 | 12.2183 | 62.2668 | -104.2925 | 1.1287 | 2.1466 | 3.8723 | 0.32022 | 3.9125 | 0.90497 | 4.9328 | 0.98972 | 0.54863 | 0.55433 | 15.2036 | -102.818 | 7.3365 | -52.5473 | 8.0685 | -153.9788 | 24.2054
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3389.1511 | 35.5769 | 21.3153 | 94.4461 | -113.3028 | 1.0888 | 0.3134 | 2.9023 | 0.12049 | 2.5682 | 0.24549 | 2.9527 | 1.1301 | 0.12203 | 0.10798 | 23.578 | -113.24 | 11.7671 | -53.8298 | 11.8122 | -172.6524 | 35.4365
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1771.3771 | 18.5946 | 7.2905 | 43.5822 | -96.8038 | 1.1987 | 4.5496 | 5.6604 | 0.7197 | 5.247 | 1.3555 | 6.343 | 1.0788 | 0.8671 | 0.80376 | 10.9013 | -98.828 | 5.9705 | -51.2871 | 5.2325 | -144.577 | 15.6975
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1519.9018 | 15.9548 | 14.5355 | 40.4021 | -114.0236 | 0.93155 | 1.8593 | 4.1492 | 0.4892 | 7.1107 | 1.2537 | 8.8413 | 0.58351 | 0.26148 | 0.44812 | 9.7821 | -104.1345 | 3.3636 | -54.4634 | 6.5011 | -158.8117 | 19.5033
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2174.345 | 22.8247 | 19.8104 | 57.7232 | -112.6744 | 1.005 | 0.49389 | 3.9525 | 0.20335 | 4.0285 | 0.7843 | 4.6451 | 0.98115 | 0.1226 | 0.12496 | 15.3904 | -111.1768 | 7.3524 | -49.9678 | 8.0411 | -172.2821 | 24.1233
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2888.3965 | 30.3203 | 9.7757 | 77.0438 | -119.0339 | 0.74163 | 1.323 | 1.2483 | 0.44454 | 4.3457 | 0.64928 | 4.8989 | 0.28726 | 0.30443 | 1.0598 | 16.9592 | -104.8998 | 4.7873 | -73.4556 | 12.958 | -154.7279 | 38.8739
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2564.6392 | 26.9217 | 17.8265 | 71.7939 | -115.5766 | 0.9549 | 1.0269 | 2.7101 | 0.22095 | 3.9388 | 0.48297 | 4.8463 | 0.68805 | 0.26072 | 0.37892 | 16.5806 | -107.7392 | 6.2577 | -57.2952 | 10.4615 | -162.0403 | 31.3845
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2196.255 | 23.0547 | 10.4818 | 56.5593 | -106.8919 | 1.0177 | 2.1822 | 3.2062 | 0.42827 | 4.489 | 1.0331 | 5.7146 | 0.71423 | 0.48611 | 0.68061 | 13.7427 | -101.0587 | 5.6789 | -54.7088 | 8.3326 | -151.8032 | 24.9979
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2475.8731 | 25.9899 | 14.5226 | 65.1825 | -104.643 | 1.1368 | 2.2373 | 4.0509 | 0.25804 | 3.7474 | 0.78674 | 4.3868 | 1.081 | 0.59702 | 0.55229 | 15.8422 | -105.9712 | 8.3676 | -54.7807 | 7.681 | -156.3669 | 23.0429
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1779.0192 | 18.6749 | 13.2284 | 47.6028 | -116.5413 | 0.88634 | 1.8065 | 3.1606 | 0.47418 | 6.2727 | 1.0122 | 7.884 | 0.50387 | 0.288 | 0.57157 | 11.1146 | -105.092 | 3.5445 | -60.5021 | 7.7549 | -158.116 | 23.2648
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4322.8442 | 45.3781 | 11.6618 | 117.5899 | -119.1408 | 0.92514 | 0.33522 | 1.5329 | 0.18782 | 2.1903 | 0.42185 | 2.7422 | 0.69987 | 0.15305 | 0.21868 | 29.4806 | -110.4576 | 10.7913 | -52.4111 | 18.6992 | -169.3304 | 56.0975
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2008.6826 | 21.0857 | 18.0133 | 54.4039 | -104.1238 | 1.1028 | 2.5996 | 4.2491 | 0.26178 | 4.7155 | 0.6586 | 6.118 | 0.90108 | 0.55128 | 0.6118 | 12.433 | -100.9637 | 5.7165 | -55.0166 | 7.0261 | -149.5694 | 21.0782
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2634.9678 | 27.66 | 8.6395 | 68.7612 | -106.9025 | 1.0305 | 1.9603 | 2.7021 | 0.44314 | 3.8285 | 0.82095 | 4.7113 | 0.70579 | 0.51204 | 0.72548 | 16.2867 | -101.557 | 6.8935 | -56.6529 | 9.797 | -150.9977 | 29.391
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2596.6868 | 27.2581 | 17.6598 | 72.7264 | -115.9664 | 0.94951 | 0.95648 | 2.6551 | 0.21958 | 3.8778 | 0.4836 | 4.7874 | 0.68469 | 0.24666 | 0.36024 | 16.8589 | -107.9003 | 6.2982 | -56.866 | 10.6829 | -162.6286 | 32.0486
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1186.0237 | 12.45 | 13.3792 | 30.3319 | -105.0856 | 1.1035 | 1.8391 | 9.4376 | 0.55258 | 7.3931 | 1.3783 | 7.9242 | 1.2765 | 0.24876 | 0.19487 | 8.2212 | -108.9917 | 4.6005 | -49.6339 | 3.6213 | -168.1759 | 10.8639
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2165.8773 | 22.7358 | 18.7466 | 57.472 | -102.7859 | 1.2222 | 1.3121 | 5.8607 | 0.2058 | 3.8581 | 0.95054 | 4.6897 | 1.5191 | 0.34009 | 0.22388 | 14.9661 | -107.5127 | 8.5656 | -48.321 | 6.4025 | -166.4314 | 19.2076
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2584.5195 | 27.1304 | 11.6323 | 67.6601 | -116.8076 | 0.9057 | 0.71904 | 2.301 | 0.34611 | 4.026 | 1.0299 | 5.4381 | 0.57153 | 0.1786 | 0.31249 | 17.2568 | -104.6476 | 5.3416 | -48.5927 | 11.9335 | -162.8828 | 35.8005
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2381.2714 | 24.9969 | 17.276 | 62.4776 | -110.1916 | 1.0945 | 0.47787 | 3.6333 | 0.211 | 3.6453 | 1.0322 | 4.7056 | 0.99673 | 0.13109 | 0.13152 | 17.1051 | -106.9249 | 7.7408 | -43.926 | 9.3837 | -169.3985 | 28.151
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2118.7298 | 22.2409 | 21.0594 | 55.4845 | -105.2462 | 1.1711 | 0.94739 | 4.9992 | 0.19132 | 4.029 | 1.1091 | 5.0682 | 1.2408 | 0.23514 | 0.18951 | 14.9359 | -106.2802 | 7.7003 | -45.5647 | 7.2369 | -167.0415 | 21.7106
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2261.6649 | 23.7413 | 16.4571 | 59.6939 | -107.681 | 1.0992 | 1.5368 | 3.8105 | 0.25638 | 4.2193 | 1.0384 | 5.366 | 0.90312 | 0.36423 | 0.4033 | 14.9987 | -103.9848 | 6.6515 | -49.933 | 8.4113 | -159.2843 | 25.2339
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2851.7376 | 29.9355 | 8.9363 | 72.9931 | -109.1887 | 0.99457 | 1.3581 | 2.435 | 0.38072 | 3.4022 | 0.90175 | 4.3848 | 0.71572 | 0.39917 | 0.55772 | 18.4034 | -102.3407 | 7.2447 | -52.0526 | 11.3286 | -156.1474 | 33.9859
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1655.554 | 17.3788 | 9.1375 | 42.4415 | -109.2554 | 0.8784 | 2.4984 | 3.2228 | 0.71099 | 6.4966 | 1.2735 | 7.7989 | 0.49607 | 0.38456 | 0.77522 | 10.1153 | -99.5955 | 3.5586 | -58.1319 | 6.8356 | -150.069 | 20.5067
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1545.0806 | 16.2191 | 7.006 | 38.4115 | -107.8556 | 0.98176 | 2.2718 | 4.7891 | 0.88479 | 6.1989 | 1.4648 | 7.306 | 0.77258 | 0.36649 | 0.47437 | 10.0922 | -102.8841 | 4.2753 | -50.8005 | 5.8871 | -157.1437 | 17.6613
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3438.6573 | 36.0965 | 9.5753 | 92.1368 | -115.7999 | 0.98254 | 0.4933 | 2.0731 | 0.27388 | 2.6225 | 0.67375 | 3.581 | 0.79049 | 0.1881 | 0.23796 | 23.528 | -107.782 | 8.861 | -49.4688 | 14.6731 | -166.7635 | 44.0194
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2053.9179 | 21.5605 | 13.0945 | 54.2804 | -114.475 | 0.93171 | 1.3131 | 3.0219 | 0.39767 | 5.2073 | 1.11 | 6.714 | 0.58032 | 0.25216 | 0.43452 | 13.328 | -103.9125 | 4.4369 | -52.9199 | 8.9728 | -159.4723 | 26.9183
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3083.2912 | 32.3662 | 7.944 | 80.8237 | -114.5475 | 0.96608 | 0.95181 | 2.1982 | 0.4085 | 3.2451 | 0.7168 | 4.1075 | 0.67738 | 0.29331 | 0.43301 | 20.0919 | -106.1449 | 7.3955 | -54.5886 | 12.8226 | -161.2868 | 38.4679
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3360.3453 | 35.2745 | 11.3295 | 91.0311 | -120.6321 | 0.73449 | 0.96841 | 1.1282 | 0.32639 | 3.6979 | 0.6242 | 4.5274 | 0.30509 | 0.26188 | 0.85838 | 20.2085 | -105.1411 | 5.126 | -69.63 | 15.6882 | -157.3571 | 47.0647
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1643.2191 | 17.2493 | 5.5124 | 38.7425 | -99.0074 | 1.0349 | 3.9718 | 3.7732 | 1.1338 | 6.2499 | 1.6779 | 7.6593 | 0.60372 | 0.63549 | 1.0526 | 9.7694 | -93.648 | 4.2136 | -53.8454 | 5.9941 | -139.6019 | 17.9824
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1639.2102 | 17.2072 | 14.4301 | 44.8084 | -111.6734 | 0.97706 | 2.5349 | 4.216 | 0.45105 | 6.5086 | 0.77907 | 7.5924 | 0.64776 | 0.38946 | 0.60124 | 10.1426 | -105.0981 | 4.0807 | -60.5254 | 6.3031 | -155.181 | 18.9092
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1578.7312 | 16.5724 | 14.9331 | 42.1695 | -114.4 | 0.89213 | 2.3139 | 4.0208 | 0.44195 | 6.5997 | 0.74693 | 7.2211 | 0.60924 | 0.3506 | 0.57548 | 9.8535 | -107.8248 | 3.9524 | -62.0581 | 6.1002 | -158.6583 | 18.3007
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1884.8256 | 19.7855 | 8.9866 | 48.6865 | -110.9187 | 0.83596 | 2.1062 | 2.4762 | 0.66723 | 5.9961 | 1.213 | 7.3464 | 0.41296 | 0.35126 | 0.85058 | 11.3813 | -98.9932 | 3.5823 | -60.6177 | 8.1586 | -149.6812 | 24.4759
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3356.6106 | 35.2353 | 8.2961 | 88.8608 | -112.7379 | 0.96423 | 1.0862 | 2.0978 | 0.35483 | 2.9437 | 0.60801 | 3.476 | 0.71264 | 0.369 | 0.51779 | 21.5973 | -106.7394 | 8.8063 | -56.731 | 13.0145 | -159.9973 | 39.0436
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1153.6536 | 12.1102 | 6.3456 | 29.4691 | -107.6434 | 1.1012 | 2.2827 | 8.4831 | 1.1815 | 7.4974 | 1.8598 | 8.7964 | 1.1315 | 0.30447 | 0.26909 | 7.9591 | -107.4172 | 3.9532 | -48.8521 | 4.0084 | -166.0021 | 12.0251
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2343.7588 | 24.6031 | 17.0344 | 64.1706 | -103.9435 | 1.1231 | 2.5475 | 3.8494 | 0.24219 | 4.1256 | 0.52321 | 5.044 | 0.93304 | 0.61747 | 0.66178 | 14.3588 | -102.5855 | 7.0669 | -57.0532 | 7.7206 | -149.3663 | 23.1618
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2705.5417 | 28.4008 | 16.3236 | 73.9928 | -114.2829 | 1.0135 | 0.69615 | 3.1196 | 0.2117 | 3.4556 | 0.37136 | 3.902 | 0.90275 | 0.20145 | 0.22316 | 18.2849 | -111.1827 | 8.2731 | -54.9117 | 10.0437 | -168.1117 | 30.131
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1943.6422 | 20.403 | 12.2463 | 52.2366 | -115.8216 | 0.92339 | 1.7388 | 3.2371 | 0.44899 | 5.4985 | 0.80163 | 6.5765 | 0.58873 | 0.31622 | 0.53713 | 12.2344 | -107.0218 | 4.44 | -60.6438 | 7.988 | -159.4998 | 23.964
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2782.8428 | 29.2123 | 13.0626 | 75.1975 | -112.1804 | 0.94499 | 1.3853 | 2.1994 | 0.28982 | 3.7857 | 0.68972 | 4.8971 | 0.58098 | 0.36592 | 0.62984 | 17.292 | -102.7242 | 6.1054 | -58.5132 | 11.5371 | -154.4453 | 34.6114
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1724.7832 | 18.1055 | 8.7127 | 44.2311 | -111.2799 | 0.80227 | 2.1487 | 2.5973 | 0.75346 | 6.5647 | 1.2907 | 7.8871 | 0.39565 | 0.32732 | 0.8273 | 10.4439 | -98.9169 | 3.2036 | -60.2631 | 7.5506 | -150.0325 | 22.6519
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1891.5483 | 19.8561 | 6.8801 | 46.8745 | -109.4693 | 0.99096 | 1.3038 | 4.0609 | 0.69829 | 4.8043 | 1.2156 | 5.7885 | 0.84526 | 0.27137 | 0.32105 | 12.8336 | -104.7116 | 5.4747 | -47.9602 | 7.3741 | -162.3004 | 22.1224
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3113.1177 | 32.6793 | 15.4394 | 84.6592 | -113.4625 | 0.8704 | 1.2009 | 1.6469 | 0.22788 | 3.5183 | 0.6026 | 4.6724 | 0.4681 | 0.34133 | 0.72919 | 18.9542 | -101.4628 | 5.9173 | -61.6328 | 13.5542 | -152.8051 | 40.6625
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3254.7234 | 34.1657 | 25.6555 | 90.8657 | -105.3953 | 1.1966 | 1.347 | 3.2659 | 0.10393 | 2.6664 | 0.3785 | 3.6335 | 1.2248 | 0.50516 | 0.41243 | 20.9919 | -104.9843 | 10.4692 | -53.4741 | 10.7491 | -156.7173 | 32.2474
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1714.8563 | 18.0013 | 13.3855 | 45.6625 | -122.2611 | 0.80785 | 0.77974 | 3.0238 | 0.46979 | 6.2883 | 1.1077 | 8.3526 | 0.48086 | 0.124 | 0.25786 | 11.2972 | -107.6523 | 3.0396 | -52.8129 | 8.2744 | -165.7587 | 24.8233
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1045.1413 | 10.9711 | 19.114 | 28.2295 | -105.1724 | 1.0079 | 5.921 | 5.7029 | 0.55838 | 10.6728 | 1.0686 | 12.6994 | 0.53434 | 0.55478 | 1.0382 | 6.0176 | -98.5682 | 2.5235 | -63.9271 | 3.8904 | -142.4391 | 11.6713
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2721.7769 | 28.5712 | 10.4421 | 70.8621 | -108.6844 | 1.0804 | 1.1179 | 3.4935 | 0.31421 | 3.281 | 0.69671 | 3.8205 | 1.0648 | 0.34072 | 0.32 | 18.3561 | -108.3904 | 9.1131 | -52.1561 | 9.282 | -164.6934 | 27.8461
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1356.0173 | 14.2345 | 10.3763 | 34.5438 | -112.0181 | 0.95695 | 2.4014 | 5.0806 | 0.74937 | 7.7757 | 1.5629 | 8.808 | 0.6534 | 0.30883 | 0.47266 | 8.8384 | -105.3957 | 3.5086 | -53.7404 | 5.3911 | -159.9759 | 16.1732
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3065.101 | 32.1752 | 10.2236 | 79.8859 | -105.9744 | 1.0811 | 1.6595 | 2.5839 | 0.31337 | 3.2038 | 0.79786 | 4.0362 | 0.8065 | 0.51798 | 0.64226 | 19.4408 | -101.8563 | 8.5554 | -53.2639 | 11.1832 | -153.1533 | 33.5497
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2931.105 | 30.7686 | 14.9603 | 80.0106 | -116.5308 | 0.84283 | 1.2821 | 1.693 | 0.26098 | 3.9043 | 0.56043 | 4.6349 | 0.43364 | 0.32839 | 0.75728 | 17.8198 | -105.2383 | 5.7837 | -65.3414 | 12.547 | -156.122 | 37.6409
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2147.654 | 22.5445 | 9.6546 | 54.6845 | -103.3906 | 1.1194 | 2.2828 | 4.3278 | 0.44302 | 4.2771 | 1.0487 | 5.3142 | 1.0118 | 0.53372 | 0.52747 | 13.8596 | -102.2862 | 6.755 | -50.8931 | 7.2515 | -154.2726 | 21.7544
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4012.5714 | 42.1211 | 9.7237 | 107.0745 | -106.9846 | 1.1313 | 1.1969 | 2.138 | 0.23633 | 2.298 | 0.60809 | 3.1407 | 0.93037 | 0.52083 | 0.55981 | 25.7615 | -103.1069 | 11.4046 | -52.9662 | 14.656 | -155.45 | 43.9681
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1750.3939 | 18.3744 | 7.2814 | 50.3027 | -129.6868 | 0.84997 | 0.097387 | 3.3304 | 0.74019 | 5.3896 | 0.36372 | 6.7833 | 0.61792 | 0.018069 | 0.029242 | 12.1249 | -118.5474 | 4.014 | -57.2353 | 8.1125 | -179.1965 | 24.3375
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4016.2517 | 42.1597 | 14.7459 | 107.3387 | -119.3981 | 0.9241 | 0.26486 | 1.5074 | 0.16363 | 2.4128 | 0.72526 | 3.4829 | 0.62476 | 0.10977 | 0.1757 | 27.8235 | -106.947 | 8.6699 | -44.7826 | 19.1626 | -167.9261 | 57.4878
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3705.7168 | 38.8999 | 9.8894 | 99.4156 | -116.5846 | 0.92639 | 0.60959 | 1.8151 | 0.26476 | 2.6183 | 0.52283 | 3.1571 | 0.69323 | 0.23281 | 0.33584 | 24.6923 | -108.887 | 9.3785 | -54.2243 | 15.3792 | -165.6352 | 46.1375
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3108.745 | 32.6334 | 9.5086 | 82.5807 | -109.5445 | 1.056 | 1.4451 | 2.4982 | 0.32116 | 3.0538 | 0.70396 | 4.0337 | 0.81808 | 0.47323 | 0.57847 | 19.7182 | -104.4947 | 8.3732 | -56.148 | 11.641 | -156.1407 | 34.9231
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1955.8 | 20.5306 | 15.1104 | 52.5154 | -101.9194 | 1.1176 | 3.3946 | 4.1875 | 0.33016 | 4.9889 | 0.72296 | 6.297 | 0.83937 | 0.68043 | 0.81065 | 11.7155 | -99.5095 | 5.6216 | -57.0794 | 6.5788 | -144.5613 | 19.7363
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1840.226 | 19.3174 | 10.7636 | 47.9433 | -108.9916 | 0.96492 | 2.2574 | 3.6626 | 0.50587 | 5.445 | 1.0648 | 6.598 | 0.67267 | 0.41459 | 0.61634 | 11.5826 | -102.5514 | 4.6605 | -55.5923 | 7.1204 | -154.058 | 21.3612
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2203.3495 | 23.1292 | 13.1342 | 58.3192 | -112.7941 | 0.96794 | 1.4217 | 2.9712 | 0.36536 | 4.7987 | 1.0566 | 6.1679 | 0.61917 | 0.29626 | 0.47849 | 14.2202 | -103.4813 | 5.0238 | -53.3677 | 9.3111 | -158.1659 | 27.9333
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1857.7637 | 19.5015 | 15.1975 | 51.2607 | -109.6857 | 1.0919 | 1.437 | 5.243 | 0.32073 | 4.8744 | 0.55037 | 5.7947 | 1.0756 | 0.2948 | 0.27407 | 12.4081 | -108.5023 | 5.9934 | -53.3934 | 6.4569 | -163.9631 | 19.3706
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3438.8862 | 36.0989 | 9.3787 | 91.6694 | -114.0738 | 0.9926 | 0.72292 | 2.0996 | 0.28645 | 2.6866 | 0.67514 | 3.6409 | 0.78152 | 0.26909 | 0.34431 | 22.9385 | -106.5366 | 8.7717 | -51.7453 | 14.2254 | -163.3275 | 42.6761
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1655.4211 | 17.3774 | 5.1797 | 37.9584 | -98.7576 | 1.1134 | 3.7041 | 4.8242 | 1.1589 | 6.0029 | 1.9307 | 7.2971 | 0.80364 | 0.61706 | 0.76782 | 10.4001 | -95.8232 | 4.7946 | -48.0203 | 5.8027 | -145.7696 | 17.4082
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 975.2129 | 7.2807 | 22.7615 | 18.2866 | -118.7827 | 0.81924 | 2.7163 | 10.6066 | 0.95715 | 21.7862 | 3.3372 | 30.1261 | 0.48685 | 0.12468 | 0.2561 | 4.5474 | -104.1401 | 1.2179 | -50.2112 | 3.3388 | -161.9291 | 10.0164
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1324.7644 | 9.8903 | 326.6532 | 27.0366 | -117.0158 | 0.94951 | 2.8377 | 10.5254 | 0.04527 | 14.7876 | 0.57737 | 18.5969 | 0.71178 | 0.19189 | 0.2696 | 6.1349 | -108.9119 | 2.2879 | -57.463 | 3.8873 | -163.8913 | 11.662
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 945.0086 | 7.0552 | 33.3914 | 17.9912 | -122.4339 | 0.7392 | 2.3117 | 9.4926 | 0.71139 | 23.7544 | 2.8354 | 33.3499 | 0.39961 | 0.097318 | 0.24353 | 4.356 | -105.3667 | 0.98999 | -52.4177 | 3.3757 | -163.3036 | 10.127
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3131.7953 | 23.3812 | 52.6723 | 62.6353 | -114.4044 | 1.0953 | 1.5979 | 5.1622 | 0.11748 | 6.1881 | 0.786 | 8.8562 | 0.83421 | 0.25822 | 0.30953 | 14.5853 | -107.0109 | 5.6067 | -54.7569 | 9.0613 | -162.2271 | 27.1839
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2368.9832 | 17.6862 | 59.1166 | 46.2464 | -122.514 | 0.82447 | 1.1104 | 4.2799 | 0.16258 | 9.6111 | 1.2067 | 14.2463 | 0.44531 | 0.11553 | 0.25943 | 10.9151 | -106.2388 | 2.6193 | -53.9 | 8.3266 | -163.8354 | 24.9797
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 1665.7401 | 12.436 | 57.6686 | 33.4203 | -108.3044 | 1.1383 | 3.6498 | 12.2082 | 0.18119 | 10.4487 | 1.0743 | 13.3163 | 1.1684 | 0.3493 | 0.29896 | 7.7959 | -107.7368 | 3.8507 | -54.1207 | 3.9921 | -161.5799 | 11.9762
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 2654.8669 | 19.8205 | 47.9608 | 52.2968 | -117.4332 | 0.97277 | 1.733 | 4.8536 | 0.16755 | 8.0358 | 1.0013 | 11.5796 | 0.604 | 0.21566 | 0.35705 | 12.1448 | -105.6707 | 3.8019 | -56.056 | 8.4331 | -161.0091 | 25.2994
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4288.0263 | 18.5677 | 10.4577 | 48.8237 | -106.294 | 1.3642 | 3.4505 | 21.3366 | 1.0373 | 10.8473 | 1.7197 | 14.3283 | 1.967 | 0.31809 | 0.16172 | 12.1809 | -112.8933 | 7.3231 | -53.6765 | 4.8595 | -171.7132 | 14.5784
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 7895.9719 | 34.1906 | 11.0791 | 88.6913 | -111.3657 | 1.3476 | 1.3418 | 8.3979 | 0.53624 | 5.9411 | 1.4478 | 9.9675 | 1.4135 | 0.22585 | 0.15978 | 22.6791 | -108.7581 | 10.4418 | -49.1904 | 12.2379 | -168.3892 | 36.7136
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 5741.1967 | 24.8601 | 10.0348 | 63.8466 | -122.365 | 0.97975 | 0.7452 | 6.584 | 0.97136 | 9.7473 | 3.0951 | 15.7662 | 0.67546 | 0.076451 | 0.11318 | 16.4016 | -109.7642 | 5.0734 | -47.5393 | 11.3337 | -170.76 | 34.0012
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4586.9692 | 19.8622 | 8.559 | 51.397 | -119.5816 | 0.99097 | 1.0883 | 9.1838 | 1.4376 | 12.3046 | 2.1422 | 15.7209 | 0.74638 | 0.08845 | 0.11851 | 13.1675 | -111.1846 | 4.9095 | -50.4971 | 8.2586 | -171.5932 | 24.7757
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3435.2545 | 14.8751 | 10.3575 | 38.4145 | -116.2972 | 1.0461 | 1.511 | 14.1019 | 1.5337 | 15.885 | 2.4159 | 19.3236 | 0.88775 | 0.095124 | 0.10715 | 9.9274 | -111.5132 | 4.2476 | -50.9855 | 5.6801 | -171.9078 | 17.0402
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 6214.0925 | 26.9078 | 15.3591 | 69.4797 | -110.2083 | 1.3001 | 2.4563 | 10.0032 | 0.51047 | 7.8403 | 2.1776 | 13.1887 | 1.2759 | 0.31329 | 0.24556 | 17.4952 | -106.5133 | 7.7544 | -49.1125 | 9.7551 | -164.4474 | 29.2653
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 9848.1502 | 42.6437 | 9.0676 | 109.8625 | -104.757 | 1.3526 | 1.7524 | 9.4836 | 0.5341 | 4.843 | 0.7677 | 6.0642 | 1.9582 | 0.36185 | 0.18478 | 27.8178 | -112.1084 | 17.0623 | -53.2069 | 10.7636 | -170.3668 | 32.2907
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4311.8462 | 18.6708 | 10.3791 | 47.601 | -108.2858 | 1.2178 | 3.6944 | 15.9322 | 1.1524 | 11.9606 | 2.2561 | 14.881 | 1.3321 | 0.30888 | 0.23188 | 12.1656 | -110.1003 | 6.4285 | -52.2265 | 5.7464 | -167.7215 | 17.2393
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 7386.4916 | 31.9844 | 8.6197 | 82.5461 | -115.435 | 1.1427 | 1.1365 | 7.1322 | 0.82081 | 7.0751 | 1.4784 | 9.6831 | 1.0081 | 0.16063 | 0.15935 | 21.242 | -110.5805 | 9.0583 | -50.6052 | 12.1837 | -170.5622 | 36.5511
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3624.1596 | 15.6931 | 16.7954 | 40.2446 | -108.034 | 1.2499 | 3.4022 | 18.5285 | 0.81664 | 13.7157 | 3.0464 | 18.597 | 1.3509 | 0.24805 | 0.18362 | 10.3749 | -108.6106 | 5.2792 | -49.4249 | 5.0968 | -167.7671 | 15.2905
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2035 | 3283.2946 | 14.2171 | 28.1194 | 36.4226 | -115.5057 | 1.0748 | 1.1622 | 14.3958 | 0.58062 | 16.3268 | 3.9582 | 22.513 | 0.88173 | 0.071183 | 0.080732 | 9.5528 | -109.257 | 3.8847 | -47.5823 | 5.671 | -170.404 | 17.0129
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 5210.7984 | 22.5634 | 9.1697 | 57.7223 | -124.8155 | 0.88096 | 0.57225 | 6.2998 | 1.2356 | 11.33 | 3.463 | 17.7711 | 0.55603 | 0.050508 | 0.090836 | 14.8319 | -109.9795 | 4.0881 | -46.4443 | 10.7545 | -171.3226 | 32.2635
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4025.3592 | 17.4303 | 10.3923 | 44.9754 | -110.8904 | 1.1749 | 3.1172 | 15.3979 | 1.2545 | 13.037 | 2.2909 | 16.2777 | 1.1811 | 0.23911 | 0.20245 | 11.4128 | -110.5778 | 5.6543 | -52.3966 | 5.7641 | -168.7936 | 17.2923
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2035 | 8802.4897 | 38.1159 | 5.8812 | 98.9743 | -109.5291 | 1.3836 | 1.6053 | 8.7929 | 0.88092 | 5.1809 | 1.1549 | 8.0261 | 1.6972 | 0.30985 | 0.18257 | 25.1844 | -111.2698 | 13.262 | -52.0722 | 11.9252 | -170.3775 | 35.7756
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 6362.952 | 27.5524 | 14.4872 | 71.3324 | -105.4431 | 1.4139 | 3.1261 | 12.2652 | 0.49809 | 7.216 | 1.8056 | 11.8259 | 1.6997 | 0.43322 | 0.25488 | 17.8036 | -106.6266 | 9.2431 | -49.638 | 8.587 | -163.3849 | 25.761
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2035 | 5737.0678 | 24.8422 | 9.0997 | 64.1421 | -113.975 | 1.1555 | 1.4474 | 9.804 | 0.99613 | 9.0645 | 1.4965 | 11.6566 | 1.0816 | 0.15967 | 0.14763 | 16.507 | -111.0828 | 7.5299 | -51.3031 | 8.9772 | -170.8981 | 26.9317
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 6458.9152 | 27.9679 | 7.4063 | 72.5385 | -115.6139 | 1.246 | 1.0576 | 8.6824 | 0.99857 | 7.3957 | 2.1698 | 12.363 | 1.174 | 0.143 | 0.1218 | 18.8891 | -110.2093 | 7.9287 | -48.1642 | 10.9691 | -171.6874 | 32.9073
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 4287.1082 | 18.5637 | 18.6766 | 47.6306 | -117.3105 | 1.0799 | 1.2818 | 10.6027 | 0.67728 | 12.6492 | 3.322 | 18.8125 | 0.83821 | 0.10134 | 0.1209 | 12.3564 | -108.6714 | 4.5695 | -47.3571 | 7.7888 | -169.4425 | 23.3665
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2035 | 5048.7802 | 21.8619 | 9.1245 | 55.9466 | -123.4922 | 0.91595 | 0.73289 | 6.8793 | 1.2579 | 11.4782 | 3.516 | 17.9283 | 0.59934 | 0.063851 | 0.10654 | 14.3837 | -109.803 | 4.2093 | -47.1714 | 10.1807 | -170.8907 | 30.5422
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1659.6641 | 17.422 | 11.543 | 45.1062 | -102.9715 | 1.2407 | 2.1577 | 8.1401 | 0.42905 | 4.9526 | 0.89915 | 6.0734 | 1.6436 | 0.43566 | 0.26507 | 11.204 | -108.1878 | 6.5241 | -50.9458 | 4.698 | -164.3564 | 14.0941
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2007.0155 | 21.0682 | 14.4986 | 55.7437 | -101.0046 | 1.3137 | 1.6655 | 8.071 | 0.26537 | 3.8474 | 0.68678 | 4.9102 | 2.0978 | 0.43289 | 0.20636 | 13.6345 | -109.2553 | 8.5659 | -50.7937 | 5.0769 | -166.6591 | 15.2308
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1635.9492 | 17.173 | 18.3746 | 45.6133 | -112.3746 | 1.023 | 1.8673 | 5.0867 | 0.32117 | 5.9014 | 0.70714 | 6.9591 | 0.86194 | 0.31641 | 0.36709 | 10.6529 | -108.6951 | 4.7376 | -56.8095 | 6.0001 | -162.2962 | 18.0004
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2044.1976 | 21.4585 | 19.9932 | 57.568 | -114.7077 | 1.0265 | 0.82154 | 4.0483 | 0.22458 | 4.4901 | 0.60886 | 5.5441 | 0.90161 | 0.18297 | 0.20293 | 13.8804 | -110.2992 | 5.9971 | -53.4695 | 7.8995 | -167.8929 | 23.6984
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2468.4977 | 25.9125 | 12.6876 | 66.0751 | -116.548 | 0.84066 | 1.2551 | 2.0591 | 0.36482 | 4.6287 | 0.82641 | 5.8246 | 0.44485 | 0.27116 | 0.60955 | 15.3751 | -103.7738 | 4.5614 | -60.0059 | 11.0692 | -157.1592 | 33.2076
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3206.7349 | 33.662 | 8.917 | 84.0666 | -112.8099 | 0.9265 | 0.88931 | 1.9488 | 0.34656 | 3.0903 | 0.79222 | 4.0763 | 0.63063 | 0.28778 | 0.45633 | 20.8824 | -103.176 | 7.2688 | -51.6885 | 13.7359 | -158.6832 | 41.2076
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2902.4771 | 30.4681 | 21.0257 | 82.0936 | -105.5725 | 1.1949 | 1.5407 | 4.7398 | 0.14181 | 2.9816 | 0.23247 | 3.3154 | 1.5897 | 0.51674 | 0.32506 | 18.9183 | -111.875 | 11.4433 | -57.395 | 7.6081 | -163.556 | 22.8243
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1884.5333 | 19.7825 | 14.9023 | 48.7796 | -117.0742 | 0.85662 | 0.66359 | 3.2088 | 0.3466 | 5.1651 | 0.99493 | 6.081 | 0.62124 | 0.12848 | 0.2068 | 12.9595 | -108.0054 | 4.6798 | -48.6838 | 8.2802 | -167.622 | 24.8405
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3250.0975 | 34.1172 | 16.3123 | 89.4056 | -115.8127 | 0.81834 | 1.1874 | 1.3742 | 0.22371 | 3.6492 | 0.5261 | 4.3982 | 0.37656 | 0.32538 | 0.86409 | 19.4697 | -103.1487 | 5.9072 | -66.6663 | 14.2495 | -153.6272 | 42.7485
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2146.2096 | 22.5294 | 18.3077 | 58.8713 | -114.7053 | 0.9843 | 0.9084 | 3.7452 | 0.23733 | 4.345 | 0.42595 | 4.958 | 0.86195 | 0.20907 | 0.24255 | 14.377 | -110.7427 | 6.3115 | -55.5181 | 8.1044 | -167.0255 | 24.3132
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1067.6431 | 11.2073 | 6.2202 | 25.5812 | -99.199 | 1.1282 | 2.68 | 9.9355 | 1.273 | 7.9183 | 2.2265 | 9.1886 | 1.2547 | 0.33845 | 0.26974 | 7.4245 | -101.2443 | 3.9434 | -41.7761 | 3.4815 | -160.6419 | 10.4446
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1943.9846 | 20.4065 | 9.0096 | 50.2129 | -111.7645 | 0.77994 | 1.7147 | 2.262 | 0.64732 | 5.832 | 1.1759 | 7.1101 | 0.38787 | 0.29401 | 0.75803 | 11.8914 | -98.5429 | 3.4555 | -58.3543 | 8.7194 | -150.8238 | 26.1582
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2902.2779 | 30.466 | 8.6762 | 76.8237 | -111.2551 | 0.8686 | 1.3378 | 1.7153 | 0.43886 | 3.8076 | 0.90896 | 4.9196 | 0.4505 | 0.35134 | 0.77988 | 17.7816 | -99.2704 | 5.5412 | -58.3007 | 12.6728 | -151.0736 | 38.0183
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2086.6924 | 21.9046 | 9.4109 | 54.5086 | -103.4804 | 1.0431 | 2.8123 | 3.4166 | 0.52973 | 4.9852 | 0.99535 | 5.8674 | 0.68533 | 0.56413 | 0.82315 | 12.6925 | -99.1152 | 5.6215 | -55.8414 | 7.4858 | -146.6336 | 22.4573
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1120.631 | 11.7636 | 11.5045 | 28.8667 | -113.5378 | 0.90645 | 2.4531 | 5.5271 | 0.8442 | 9.7121 | 1.7166 | 11.3272 | 0.5691 | 0.25258 | 0.44383 | 7.2598 | -104.202 | 2.5619 | -53.5149 | 4.7498 | -159.1946 | 14.2493
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1429.0897 | 15.0016 | 7.7835 | 37.3745 | -104.2154 | 1.179 | 2.2272 | 7.9458 | 0.76041 | 5.9186 | 1.3557 | 7.2024 | 1.3425 | 0.37631 | 0.28031 | 9.759 | -106.2713 | 5.1942 | -48.522 | 4.5734 | -163.7148 | 13.7201
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3140.1759 | 32.9633 | 19.9923 | 88.7666 | -118.5957 | 0.93696 | 0.50582 | 2.1372 | 0.15701 | 3.139 | 0.40144 | 3.9945 | 0.68086 | 0.16114 | 0.23667 | 20.9529 | -109.3544 | 7.4476 | -54.2732 | 13.5478 | -166.6528 | 40.6435
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 995.5044 | 10.4501 | 35.1838 | 28.532 | -111.8465 | 1.0486 | 1.4243 | 9.9456 | 0.25665 | 9.03 | 0.39962 | 9.6373 | 1.1014 | 0.15773 | 0.14321 | 6.766 | -112.5661 | 3.4631 | -55.4353 | 3.3118 | -169.5658 | 9.9353
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1303.6852 | 13.6851 | 16.3557 | 35.0006 | -105.3152 | 0.95274 | 4.7008 | 3.505 | 0.5467 | 8.9417 | 1.1032 | 10.8438 | 0.39198 | 0.52572 | 1.3412 | 7.3335 | -95.9752 | 2.7883 | -67.1981 | 5.1558 | -139.6946 | 15.4674
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2314.5035 | 24.296 | 16.2982 | 64.5428 | -114.0414 | 0.96575 | 1.3319 | 3.051 | 0.27026 | 4.4048 | 0.5452 | 5.3084 | 0.69266 | 0.30238 | 0.43655 | 14.8084 | -106.9149 | 5.7687 | -57.852 | 9.2097 | -160.0895 | 27.6291
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3130.1412 | 32.858 | 9.8501 | 82.5999 | -111.0173 | 0.97957 | 0.99642 | 2.2166 | 0.31192 | 3.0724 | 0.76115 | 4.0426 | 0.72144 | 0.32432 | 0.44954 | 20.4363 | -103.3486 | 7.7653 | -51.5111 | 12.7973 | -158.4062 | 38.3918
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3528.317 | 37.0377 | 10.0064 | 94.7656 | -119.8261 | 0.85224 | 0.46641 | 1.5803 | 0.2934 | 2.9359 | 0.6209 | 3.8711 | 0.53828 | 0.15886 | 0.29513 | 23.3717 | -106.9705 | 6.9547 | -51.9793 | 16.4548 | -164.8557 | 49.3645
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3455.4878 | 36.2732 | 9.7636 | 92.5228 | -118.8588 | 0.85352 | 0.5802 | 1.6056 | 0.3116 | 3.0424 | 0.6422 | 3.9791 | 0.52774 | 0.19071 | 0.36136 | 22.5943 | -106.2215 | 6.7713 | -53.5846 | 15.9026 | -163.0935 | 47.7077
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3954.5201 | 41.5117 | 9.6887 | 105.3037 | -105.2174 | 1.147 | 1.228 | 2.2017 | 0.23927 | 2.3182 | 0.6519 | 3.2099 | 0.94978 | 0.52972 | 0.55773 | 25.4621 | -101.4083 | 11.2936 | -50.9031 | 14.4439 | -153.9976 | 43.3317
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1621.0247 | 17.0163 | 8.7828 | 40.165 | -99.6856 | 1.1036 | 3.2957 | 5.728 | 0.64151 | 5.6342 | 1.5151 | 6.7421 | 1.0166 | 0.58495 | 0.57537 | 10.5189 | -99.676 | 5.3062 | -47.4173 | 5.3094 | -151.9395 | 15.9283
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1745.4597 | 18.3226 | 9.7366 | 44.747 | -105.8856 | 0.95532 | 2.7921 | 3.4254 | 0.61804 | 6.0176 | 1.2566 | 7.3921 | 0.56922 | 0.46398 | 0.81512 | 10.631 | -98.1324 | 4.0921 | -56.2878 | 6.8621 | -147.4238 | 20.5864
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3717.9328 | 39.0282 | 8.7493 | 98.5469 | -114.7718 | 0.87329 | 1.0008 | 1.3732 | 0.3464 | 3.0307 | 0.66281 | 3.8988 | 0.45308 | 0.33021 | 0.72881 | 22.8709 | -102.6127 | 7.0484 | -60.9773 | 16.3331 | -154.7985 | 48.9994
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3567.3136 | 37.4471 | 12.6694 | 95.0303 | -109.5551 | 0.91973 | 1.3867 | 1.3111 | 0.25233 | 3.1968 | 0.63862 | 4.3718 | 0.41011 | 0.43377 | 1.0577 | 20.9377 | -97.452 | 6.6539 | -64.3178 | 15.3004 | -146.1182 | 45.9011
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3116.7106 | 32.717 | 7.9307 | 81.1993 | -114.7937 | 0.80192 | 1.2957 | 1.3545 | 0.48266 | 3.8278 | 0.72724 | 4.4293 | 0.35386 | 0.33849 | 0.95654 | 18.5944 | -102.2679 | 5.7012 | -66.4603 | 13.5961 | -152.373 | 40.7883
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1402.4718 | 14.7221 | 10.2213 | 35.7204 | -112.4937 | 0.91682 | 2.1277 | 4.4459 | 0.75615 | 7.7288 | 1.5419 | 9.0259 | 0.57523 | 0.27529 | 0.47858 | 9.0776 | -103.5064 | 3.2551 | -52.9491 | 5.8909 | -158.3052 | 17.6726
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2201.5551 | 23.1103 | 15.7659 | 57.5724 | -104.6842 | 1.1521 | 1.0615 | 4.5183 | 0.25085 | 3.9548 | 1.1427 | 4.9823 | 1.1425 | 0.2684 | 0.23493 | 15.3607 | -104.3235 | 7.5964 | -44.6233 | 7.7645 | -164.0301 | 23.2934
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2117.4582 | 22.2275 | 11.5481 | 55.4884 | -108.5785 | 1.0114 | 1.5714 | 3.7614 | 0.39073 | 4.5122 | 1.041 | 5.1243 | 0.8336 | 0.34825 | 0.41776 | 14.1114 | -105.4942 | 6.3928 | -50.8229 | 7.7689 | -161.1114 | 23.3066
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2815.2428 | 29.5524 | 13.9449 | 76.2863 | -102.4401 | 1.1271 | 2.369 | 2.9098 | 0.25221 | 3.517 | 0.57106 | 4.4175 | 0.82734 | 0.67358 | 0.81415 | 16.9376 | -99.8868 | 8.0668 | -57.0225 | 9.53 | -145.4449 | 28.5901
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2205.4124 | 23.1508 | 16.7387 | 57.7948 | -102.5212 | 1.1799 | 2.0033 | 4.5205 | 0.24947 | 4.1757 | 1.1096 | 5.3464 | 1.0826 | 0.47974 | 0.44316 | 14.5305 | -101.7969 | 7.1391 | -48.08 | 7.4751 | -155.7972 | 22.4254
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2017.8035 | 21.1814 | 14.4379 | 54.6485 | -118.4091 | 0.85357 | 1.0069 | 2.8316 | 0.36717 | 5.3011 | 0.7396 | 6.5274 | 0.53415 | 0.18994 | 0.35559 | 13.0841 | -106.8473 | 4.1423 | -55.8721 | 9.0165 | -162.7147 | 27.0496
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 819.0833 | 8.5981 | 4.1966 | 18.341 | -86.5449 | 1.2877 | 17.5795 | 14.898 | 2.6537 | 11.1364 | 2.9452 | 12.0985 | 1.3378 | 1.5786 | 1.18 | 4.8376 | -95.747 | 3.2904 | -48.2217 | 1.7736 | -132.1229 | 5.3208
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 468.3241 | 4.9161 | 4.1483 | 10.5002 | -101.8675 | 0.98702 | 9.1899 | 16.7099 | 5.0144 | 20.8013 | 5.1703 | 21.4305 | 0.80331 | 0.44179 | 0.54997 | 3.0403 | -99.6626 | 1.4255 | -47.861 | 1.642 | -152.551 | 4.9259
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2127.4296 | 22.3322 | 14.7708 | 55.5389 | -104.9676 | 1.1374 | 1.1252 | 4.5854 | 0.27974 | 4.132 | 1.1607 | 5.1427 | 1.1097 | 0.27232 | 0.24539 | 14.7918 | -104.3463 | 7.2566 | -44.9989 | 7.5362 | -163.718 | 22.6086
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2135.3607 | 22.4155 | 9.7331 | 56.503 | -108.5666 | 0.99606 | 2.0936 | 3.4977 | 0.48048 | 4.6766 | 0.93849 | 5.2446 | 0.74791 | 0.44768 | 0.59858 | 13.5656 | -104.8399 | 6.055 | -55.9435 | 7.7126 | -156.1438 | 23.1378
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2394.36 | 25.1343 | 8.5346 | 61.3521 | -106.7236 | 1.0925 | 0.99033 | 3.7688 | 0.41869 | 3.5734 | 0.97494 | 4.6062 | 1.0547 | 0.27714 | 0.26277 | 16.52 | -104.2089 | 7.6257 | -45.641 | 8.8987 | -162.9817 | 26.6961
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3025.5516 | 31.7601 | 8.772 | 78.983 | -111.1539 | 0.94888 | 1.1094 | 2.1256 | 0.37493 | 3.2889 | 0.82453 | 4.2767 | 0.64631 | 0.3373 | 0.52189 | 19.4677 | -102.4668 | 7.0786 | -52.7762 | 12.5674 | -156.6814 | 37.7022
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1624.6964 | 17.0549 | 17.0594 | 42.255 | -105.2917 | 1.1131 | 1.0087 | 6.0391 | 0.31606 | 5.3918 | 1.3467 | 6.3169 | 1.1201 | 0.18708 | 0.16702 | 11.4385 | -105.8977 | 5.8237 | -45.3083 | 5.6154 | -166.5089 | 16.8462
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2036 | 4692.8264 | 49.2619 | 17.7877 | 129.4256 | -116.536 | 0.82636 | 0.66122 | 0.99466 | 0.13362 | 2.3767 | 0.50497 | 3.5068 | 0.4185 | 0.27821 | 0.66477 | 28.9142 | -101.4858 | 7.4762 | -60.4157 | 21.9766 | -155.1496 | 65.9297
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2142.3936 | 22.4893 | 16.8891 | 59.5707 | -111.8256 | 1.0063 | 1.8271 | 3.4717 | 0.28311 | 4.7815 | 0.57321 | 5.7429 | 0.72607 | 0.38211 | 0.52628 | 13.4547 | -106.0047 | 5.5565 | -59.1661 | 8.1431 | -157.0665 | 24.4292
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2374.2351 | 24.923 | 12.3343 | 62.1574 | -102.8162 | 1.1359 | 2.147 | 3.8752 | 0.31752 | 3.9164 | 0.94763 | 4.9958 | 0.98949 | 0.54822 | 0.55404 | 15.206 | -101.1417 | 7.2844 | -50.7384 | 8.1148 | -152.5349 | 24.3445
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3410.131 | 35.7971 | 22.5133 | 94.9751 | -111.8848 | 1.0978 | 0.31344 | 2.9015 | 0.11272 | 2.5376 | 0.25369 | 2.9623 | 1.1434 | 0.12352 | 0.10803 | 23.7382 | -111.7641 | 11.826 | -52.2948 | 11.9131 | -171.2373 | 35.7394
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1768.7379 | 18.5669 | 7.3124 | 43.5009 | -95.2962 | 1.2057 | 4.5501 | 5.6633 | 0.71859 | 5.2547 | 1.4032 | 6.414 | 1.0778 | 0.86592 | 0.80344 | 10.9 | -97.1443 | 5.9342 | -49.5451 | 5.261 | -143.1263 | 15.783
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1521.0605 | 15.967 | 14.5483 | 40.4291 | -112.4808 | 0.93432 | 1.8591 | 4.1494 | 0.4887 | 7.1098 | 1.2926 | 8.8855 | 0.58362 | 0.26148 | 0.44803 | 9.7967 | -102.5195 | 3.3569 | -52.7359 | 6.5202 | -157.2801 | 19.5607
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2175.8376 | 22.8404 | 19.9342 | 57.7516 | -111.1692 | 1.0077 | 0.49428 | 3.9522 | 0.20166 | 4.02 | 0.80233 | 4.6553 | 0.98313 | 0.12296 | 0.12507 | 15.4138 | -109.6308 | 7.3548 | -48.3326 | 8.0627 | -170.815 | 24.188
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2896.1412 | 30.4016 | 9.8075 | 77.2326 | -117.4134 | 0.74398 | 1.3232 | 1.2473 | 0.44157 | 4.3307 | 0.66758 | 4.9065 | 0.28802 | 0.30553 | 1.0608 | 17.0126 | -103.2636 | 4.7956 | -71.7396 | 12.9998 | -153.1331 | 38.9993
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2582.6786 | 27.1111 | 17.3781 | 72.3095 | -115.3194 | 0.95995 | 1.0273 | 2.7056 | 0.22502 | 3.9104 | 0.4952 | 4.8153 | 0.6919 | 0.26272 | 0.37971 | 16.72 | -107.5315 | 6.3232 | -56.8907 | 10.5313 | -161.9282 | 31.594
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2193.1229 | 23.0218 | 10.4907 | 56.4619 | -105.4694 | 1.0221 | 2.1823 | 3.2063 | 0.42934 | 4.504 | 1.0767 | 5.782 | 0.71187 | 0.48452 | 0.68063 | 13.7416 | -99.4486 | 5.633 | -52.9781 | 8.3693 | -150.3894 | 25.108
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2495.6701 | 26.1977 | 14.6643 | 65.724 | -102.9911 | 1.1429 | 2.2578 | 4.0169 | 0.25372 | 3.7206 | 0.80293 | 4.3831 | 1.0796 | 0.60683 | 0.56206 | 15.9504 | -104.2573 | 8.4118 | -53.2038 | 7.7521 | -154.5424 | 23.2564
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1795.1572 | 18.8443 | 13.4832 | 48.0195 | -115.1787 | 0.88413 | 1.7531 | 3.1086 | 0.46111 | 6.2173 | 1.0427 | 7.9188 | 0.49999 | 0.28198 | 0.56397 | 11.2333 | -103.4066 | 3.52 | -58.6018 | 7.8904 | -156.6917 | 23.6713
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 4342.3901 | 45.5833 | 11.7114 | 118.1106 | -117.5869 | 0.92966 | 0.33722 | 1.5297 | 0.18583 | 2.1763 | 0.43846 | 2.7448 | 0.70288 | 0.15495 | 0.22045 | 29.6333 | -108.8464 | 10.823 | -50.6928 | 18.8191 | -167.7846 | 56.4572
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2031.893 | 21.3293 | 17.5465 | 55.0704 | -103.8665 | 1.0999 | 2.5459 | 4.1836 | 0.26565 | 4.6613 | 0.65928 | 6.0326 | 0.89752 | 0.54617 | 0.60853 | 12.6007 | -100.6414 | 5.7755 | -54.4911 | 7.1285 | -149.4586 | 21.3854
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2634.9882 | 27.6602 | 8.6208 | 68.7587 | -105.519 | 1.0373 | 1.9656 | 2.7039 | 0.44442 | 3.8312 | 0.86232 | 4.7638 | 0.70576 | 0.51305 | 0.72695 | 16.3116 | -100.0072 | 6.8543 | -54.9681 | 9.8499 | -149.6581 | 29.5498
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2614.9732 | 27.4501 | 17.2122 | 73.2493 | -115.7099 | 0.95457 | 0.95693 | 2.6506 | 0.22366 | 3.8496 | 0.49591 | 4.7568 | 0.68854 | 0.24858 | 0.36102 | 17.0011 | -107.6921 | 6.3644 | -56.4589 | 10.7549 | -162.5175 | 32.2648
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1185.5094 | 12.4446 | 13.3271 | 30.3071 | -103.6589 | 1.1055 | 1.8391 | 9.4374 | 0.55426 | 7.3867 | 1.4008 | 7.9442 | 1.2776 | 0.24898 | 0.19488 | 8.2208 | -107.5172 | 4.5941 | -48.1306 | 3.6273 | -166.7402 | 10.8818
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2164.9191 | 22.7258 | 18.7937 | 57.4409 | -101.1853 | 1.2278 | 1.3116 | 5.8682 | 0.20485 | 3.8498 | 0.97991 | 4.7101 | 1.5243 | 0.34068 | 0.2235 | 14.9826 | -105.8551 | 8.5601 | -46.537 | 6.4239 | -164.9465 | 19.2717
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2585.2857 | 27.1385 | 11.6476 | 67.6669 | -115.3145 | 0.90913 | 0.71879 | 2.3014 | 0.3456 | 4.0254 | 1.0685 | 5.4822 | 0.57173 | 0.17856 | 0.31233 | 17.2766 | -103.0295 | 5.3158 | -46.7794 | 11.9772 | -161.3662 | 35.9315
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2381.2976 | 24.9971 | 17.4059 | 62.4733 | -108.6825 | 1.1002 | 0.4778 | 3.6344 | 0.2091 | 3.6396 | 1.0646 | 4.7367 | 0.99856 | 0.13128 | 0.13147 | 17.1288 | -105.2868 | 7.7214 | -42.1154 | 9.4289 | -167.8835 | 28.2867
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2116.7094 | 22.2197 | 21.0469 | 55.4253 | -103.6785 | 1.1773 | 0.94736 | 5.0099 | 0.19116 | 4.0233 | 1.1433 | 5.0971 | 1.2452 | 0.23547 | 0.1891 | 14.946 | -104.6371 | 7.6885 | -43.7664 | 7.2593 | -165.5594 | 21.7779
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2263.3259 | 23.7588 | 16.6084 | 59.7344 | -106.1527 | 1.1054 | 1.5366 | 3.8111 | 0.25354 | 4.2109 | 1.0756 | 5.4075 | 0.90506 | 0.3649 | 0.40318 | 15.0294 | -102.3225 | 6.6324 | -48.1259 | 8.4576 | -157.7746 | 25.3729
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2851.1465 | 29.9293 | 8.9868 | 72.9592 | -107.7005 | 1.0004 | 1.3581 | 2.4352 | 0.379 | 3.406 | 0.94027 | 4.4376 | 0.71497 | 0.39874 | 0.5577 | 18.4243 | -100.6572 | 7.193 | -50.2072 | 11.3937 | -154.645 | 34.181
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1655.0674 | 17.3737 | 9.1315 | 42.425 | -108.0057 | 0.88191 | 2.499 | 3.2221 | 0.71367 | 6.5168 | 1.3224 | 7.8832 | 0.49443 | 0.38346 | 0.77556 | 10.1239 | -98.1845 | 3.532 | -56.606 | 6.8643 | -148.8267 | 20.5929
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1542.9087 | 16.1963 | 7.014 | 38.3362 | -106.2734 | 0.98575 | 2.2717 | 4.7891 | 0.8864 | 6.2172 | 1.5146 | 7.386 | 0.7703 | 0.36539 | 0.47435 | 10.0875 | -101.129 | 4.2447 | -48.9458 | 5.9104 | -155.5238 | 17.7313
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3440.1268 | 36.112 | 9.7298 | 92.1794 | -114.2356 | 0.98894 | 0.49327 | 2.073 | 0.2694 | 2.6212 | 0.70671 | 3.6257 | 0.79084 | 0.18818 | 0.23796 | 23.5648 | -106.0072 | 8.8014 | -47.4842 | 14.7681 | -165.127 | 44.3043
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2055.0187 | 21.5721 | 13.1131 | 54.3021 | -112.9515 | 0.93493 | 1.3128 | 3.0222 | 0.39701 | 5.206 | 1.1488 | 6.758 | 0.58053 | 0.25217 | 0.43439 | 13.3469 | -102.2909 | 4.4222 | -51.149 | 9.0032 | -157.9531 | 27.0097
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3095.0487 | 32.4896 | 7.9774 | 81.0847 | -112.9147 | 0.97061 | 0.95122 | 2.195 | 0.40426 | 3.225 | 0.73593 | 4.1185 | 0.68063 | 0.29496 | 0.43336 | 20.1822 | -104.4461 | 7.4071 | -52.7914 | 12.8984 | -159.6651 | 38.6952
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3392.6063 | 35.6131 | 11.5569 | 91.8734 | -119.1998 | 0.73403 | 0.94707 | 1.1166 | 0.31656 | 3.6584 | 0.64373 | 4.5402 | 0.30522 | 0.25887 | 0.84815 | 20.4397 | -103.5109 | 5.1087 | -67.7078 | 15.9182 | -155.9523 | 47.7546
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1649.7702 | 17.3181 | 5.4778 | 38.8844 | -97.945 | 1.0412 | 3.9709 | 3.7653 | 1.1389 | 6.239 | 1.709 | 7.6908 | 0.60352 | 0.63647 | 1.0546 | 9.8195 | -92.4796 | 4.2144 | -52.593 | 6.0385 | -138.593 | 18.1156
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1645.4306 | 17.2725 | 14.2101 | 44.9722 | -111.4904 | 0.98048 | 2.5357 | 4.2121 | 0.45669 | 6.4897 | 0.79604 | 7.5764 | 0.64904 | 0.39073 | 0.60201 | 10.1925 | -104.9199 | 4.0999 | -60.1906 | 6.3301 | -155.098 | 18.9904
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1578.7577 | 16.5727 | 14.969 | 42.1651 | -113.0326 | 0.89311 | 2.314 | 4.0208 | 0.44083 | 6.5987 | 0.75983 | 7.2381 | 0.60934 | 0.35067 | 0.5755 | 9.8559 | -106.4256 | 3.9479 | -60.6379 | 6.1062 | -157.2923 | 18.3187
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1882.8939 | 19.7653 | 8.9576 | 48.6675 | -109.9496 | 0.83947 | 2.1071 | 2.4738 | 0.6722 | 6.0213 | 1.2723 | 7.4642 | 0.41083 | 0.34993 | 0.85177 | 11.3851 | -97.7939 | 3.5357 | -59.2947 | 8.1985 | -148.6995 | 24.5954
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3365.5546 | 35.3292 | 8.2161 | 89.0788 | -111.137 | 0.96798 | 1.0873 | 2.0958 | 0.35648 | 2.9289 | 0.63052 | 3.478 | 0.71557 | 0.37123 | 0.51879 | 21.6803 | -105.1077 | 8.8276 | -54.9485 | 13.07 | -158.479 | 39.21
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1155.2763 | 12.1273 | 6.3772 | 29.509 | -105.8776 | 1.1063 | 2.2827 | 8.483 | 1.1747 | 7.4913 | 1.9 | 8.8374 | 1.1324 | 0.30471 | 0.26909 | 7.9769 | -105.5714 | 3.9521 | -46.9257 | 4.0269 | -164.2423 | 12.0808
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2376.6263 | 24.9481 | 16.5674 | 65.1208 | -103.6577 | 1.122 | 2.4816 | 3.7835 | 0.24573 | 4.0711 | 0.5282 | 4.9763 | 0.92937 | 0.60957 | 0.65589 | 14.5979 | -102.1779 | 7.1463 | -56.409 | 7.8695 | -149.2784 | 23.6086
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2718.2639 | 28.5344 | 16.8783 | 74.2937 | -112.8235 | 1.0207 | 0.69584 | 3.1186 | 0.20284 | 3.4236 | 0.38222 | 3.9207 | 0.91091 | 0.20325 | 0.22313 | 18.3796 | -109.642 | 8.2926 | -53.3181 | 10.1181 | -166.6298 | 30.3543
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1947.8689 | 20.4473 | 12.3074 | 52.3378 | -114.1665 | 0.92577 | 1.7389 | 3.2342 | 0.44533 | 5.4808 | 0.82024 | 6.5874 | 0.5901 | 0.31728 | 0.53767 | 12.2652 | -105.3353 | 4.4444 | -58.9122 | 8.0132 | -157.8541 | 24.0396
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2790.8145 | 29.296 | 12.9074 | 75.4331 | -111.0313 | 0.9512 | 1.3848 | 2.1952 | 0.29285 | 3.7799 | 0.7306 | 4.9437 | 0.58077 | 0.36636 | 0.63083 | 17.3715 | -101.3933 | 6.077 | -56.9627 | 11.6325 | -153.3328 | 34.8974
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1722.5803 | 18.0824 | 8.7174 | 44.2008 | -110.3097 | 0.80526 | 2.1496 | 2.5953 | 0.75671 | 6.5965 | 1.3482 | 8.0122 | 0.39343 | 0.32587 | 0.82827 | 10.443 | -97.7252 | 3.1616 | -58.9608 | 7.5831 | -149.0397 | 22.7494
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1891.1512 | 19.8519 | 6.9091 | 46.8559 | -107.877 | 0.99601 | 1.3037 | 4.0608 | 0.69616 | 4.8098 | 1.2554 | 5.8455 | 0.84428 | 0.27105 | 0.32104 | 12.8431 | -102.9548 | 5.4462 | -46.0786 | 7.4109 | -160.6596 | 22.2328
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3134.6604 | 32.9054 | 15.2765 | 85.303 | -112.4885 | 0.87626 | 1.1961 | 1.6374 | 0.22924 | 3.5019 | 0.63219 | 4.7046 | 0.46757 | 0.34154 | 0.73046 | 19.1142 | -100.2946 | 5.8994 | -60.2762 | 13.7188 | -151.8445 | 41.1564
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3376.9811 | 35.4491 | 23.7768 | 94.607 | -105.732 | 1.1941 | 1.2204 | 3.1237 | 0.10783 | 2.5638 | 0.37154 | 3.4956 | 1.2184 | 0.47601 | 0.3907 | 21.9312 | -105.0704 | 10.8298 | -52.8834 | 11.2983 | -157.5833 | 33.8948
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1725.7744 | 18.1159 | 13.5241 | 45.9381 | -120.7269 | 0.80821 | 0.77253 | 2.9941 | 0.46236 | 6.253 | 1.1435 | 8.3978 | 0.47883 | 0.12355 | 0.25802 | 11.3676 | -105.9278 | 3.0241 | -51.0047 | 8.3597 | -164.0933 | 25.0791
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1059.2669 | 11.1194 | 18.7398 | 28.6229 | -105.3271 | 1.0032 | 5.7938 | 5.5609 | 0.56489 | 10.5859 | 1.0617 | 12.5603 | 0.52531 | 0.54731 | 1.0419 | 6.1047 | -98.5143 | 2.5359 | -63.9119 | 3.966 | -142.5974 | 11.8979
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2728.0724 | 28.6373 | 10.4367 | 71.0084 | -107.0936 | 1.0844 | 1.1196 | 3.4914 | 0.31303 | 3.267 | 0.71485 | 3.823 | 1.0687 | 0.34269 | 0.32067 | 18.4148 | -106.7758 | 9.1345 | -50.4531 | 9.3175 | -163.1709 | 27.9525
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1361.2875 | 14.2898 | 10.4157 | 34.652 | -110.5021 | 0.95669 | 2.3809 | 5.0334 | 0.74365 | 7.7457 | 1.5877 | 8.84 | 0.64983 | 0.30738 | 0.47302 | 8.8745 | -103.6922 | 3.4959 | -52.0218 | 5.4392 | -158.3497 | 16.3175
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3062.6293 | 32.1493 | 10.2824 | 79.8118 | -104.4887 | 1.0898 | 1.6725 | 2.595 | 0.31148 | 3.2028 | 0.83296 | 4.0784 | 0.81025 | 0.5222 | 0.6445 | 19.4492 | -100.2683 | 8.5233 | -51.5508 | 11.2153 | -151.7175 | 33.6458
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3022.1212 | 31.724 | 15.5502 | 82.6503 | -114.5399 | 0.85564 | 1.3172 | 1.6308 | 0.24542 | 3.8163 | 0.5686 | 4.579 | 0.42731 | 0.34514 | 0.8077 | 18.2499 | -103.2325 | 5.9387 | -64.5147 | 12.8976 | -153.6118 | 38.6927
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2144.1926 | 22.5082 | 9.7131 | 54.578 | -101.9129 | 1.1263 | 2.2828 | 4.3302 | 0.44092 | 4.2827 | 1.0932 | 5.3802 | 1.0111 | 0.53302 | 0.52718 | 13.8592 | -100.6099 | 6.7074 | -49.0916 | 7.2925 | -152.813 | 21.8776
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 4009.7594 | 42.0916 | 9.8417 | 107.0121 | -105.5319 | 1.142 | 1.201 | 2.1443 | 0.23326 | 2.2956 | 0.64403 | 3.1868 | 0.93406 | 0.52319 | 0.56012 | 25.7956 | -101.4481 | 11.3277 | -51.1052 | 14.7513 | -154.0469 | 44.254
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1759.3708 | 18.4686 | 7.4129 | 50.5775 | -127.6544 | 0.85561 | 0.099149 | 3.3315 | 0.72467 | 5.3719 | 0.38291 | 6.803 | 0.62017 | 0.018457 | 0.029761 | 12.1847 | -116.4853 | 4.028 | -55.1852 | 8.1583 | -177.1272 | 24.475
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 4020.9302 | 42.2088 | 14.8692 | 107.4553 | -117.9306 | 0.92969 | 0.2648 | 1.5086 | 0.16188 | 2.4071 | 0.75747 | 3.5145 | 0.62672 | 0.11001 | 0.17553 | 27.8856 | -105.3268 | 8.633 | -42.8864 | 19.2639 | -166.4201 | 57.7916
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3718.4162 | 39.0332 | 9.86 | 99.7406 | -115.0049 | 0.9305 | 0.61125 | 1.8129 | 0.26411 | 2.6042 | 0.54182 | 3.1595 | 0.69616 | 0.23472 | 0.33716 | 24.7985 | -107.27 | 9.4051 | -52.4842 | 15.456 | -164.0999 | 46.3679
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3111.7278 | 32.6647 | 9.6342 | 82.6638 | -107.8778 | 1.0623 | 1.4451 | 2.4981 | 0.31662 | 3.0503 | 0.73436 | 4.0723 | 0.81896 | 0.47374 | 0.57847 | 19.7628 | -102.6746 | 8.3393 | -54.1998 | 11.7108 | -154.495 | 35.1324
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1970.2596 | 20.6824 | 14.8877 | 52.9079 | -101.3143 | 1.116 | 3.3663 | 4.1488 | 0.33206 | 4.9436 | 0.7284 | 6.2327 | 0.83922 | 0.68093 | 0.81139 | 11.8146 | -98.909 | 5.6668 | -56.3528 | 6.6297 | -144.0626 | 19.8892
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1838.1028 | 19.2951 | 10.7881 | 47.8716 | -107.548 | 0.96906 | 2.2575 | 3.6628 | 0.50636 | 5.4626 | 1.1101 | 6.6751 | 0.67051 | 0.41325 | 0.61632 | 11.5827 | -100.9276 | 4.6243 | -53.859 | 7.1509 | -152.6069 | 21.4528
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2204.6072 | 23.1424 | 13.1676 | 58.345 | -111.2702 | 0.97173 | 1.4215 | 2.9716 | 0.36423 | 4.796 | 1.0951 | 6.2113 | 0.61961 | 0.29638 | 0.47834 | 14.2427 | -101.8494 | 5.0064 | -51.5836 | 9.3468 | -156.6534 | 28.0404
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1868.5116 | 19.6143 | 14.9209 | 51.5587 | -109.4265 | 1.0966 | 1.4375 | 5.2389 | 0.32479 | 4.8462 | 0.56271 | 5.7641 | 1.081 | 0.29662 | 0.27438 | 12.4966 | -108.3016 | 6.0467 | -53.0425 | 6.4899 | -163.885 | 19.4697
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3441.4876 | 36.1263 | 9.5145 | 91.7406 | -112.4811 | 0.99902 | 0.72287 | 2.0995 | 0.2821 | 2.6841 | 0.70729 | 3.6826 | 0.78221 | 0.26932 | 0.3443 | 22.9847 | -104.7545 | 8.7215 | -49.7723 | 14.3169 | -161.7003 | 42.9507
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1655.3463 | 17.3766 | 5.1786 | 37.9466 | -97.2168 | 1.1174 | 3.7038 | 4.8246 | 1.1592 | 6.0033 | 1.9702 | 7.3417 | 0.80366 | 0.61697 | 0.7677 | 10.4089 | -94.1813 | 4.7798 | -46.3059 | 5.8229 | -144.2532 | 17.4688
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 976.6054 | 7.2911 | 22.7834 | 18.312 | -117.1022 | 0.82072 | 2.7162 | 10.6066 | 0.95588 | 21.7782 | 3.3849 | 30.1626 | 0.48703 | 0.12472 | 0.25609 | 4.5547 | -102.4486 | 1.2192 | -48.4804 | 3.3447 | -160.2535 | 10.0341
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1332.8089 | 9.9504 | 270.2939 | 27.2109 | -116.7339 | 0.95293 | 2.8355 | 10.5143 | 0.054412 | 14.7071 | 0.59006 | 18.4515 | 0.71491 | 0.1928 | 0.26968 | 6.179 | -108.7149 | 2.3128 | -57.1062 | 3.9055 | -163.7572 | 11.7166
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 948.3651 | 7.0802 | 32.622 | 18.0535 | -122.2152 | 0.74136 | 2.3142 | 9.4889 | 0.72651 | 23.7003 | 2.8493 | 33.1983 | 0.40037 | 0.097645 | 0.24389 | 4.3753 | -105.1776 | 0.99708 | -52.0478 | 3.3875 | -163.1598 | 10.1624
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3205.465 | 23.9312 | 48.3733 | 64.204 | -113.6569 | 1.1061 | 1.5217 | 5.0616 | 0.12468 | 6.0313 | 0.80047 | 8.7472 | 0.83921 | 0.2523 | 0.30064 | 14.9821 | -106.0246 | 5.7015 | -53.273 | 9.3538 | -161.6138 | 28.0615
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2405.7715 | 17.9609 | 54.092 | 46.9851 | -121.5151 | 0.83127 | 1.1065 | 4.2397 | 0.1754 | 9.4876 | 1.2257 | 14.1311 | 0.44687 | 0.11663 | 0.26099 | 11.0926 | -105.1647 | 2.6495 | -52.6219 | 8.4725 | -162.8386 | 25.4174
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 1667.6987 | 12.4506 | 59.3816 | 33.4609 | -106.6226 | 1.1418 | 3.6497 | 12.2084 | 0.17569 | 10.4328 | 1.1198 | 13.3514 | 1.1702 | 0.34983 | 0.29895 | 7.8111 | -106.0164 | 3.8528 | -52.3247 | 4.004 | -159.9473 | 12.0121
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 2705.3654 | 20.1975 | 44.4804 | 53.3315 | -116.5219 | 0.98076 | 1.6992 | 4.7847 | 0.17748 | 7.8943 | 1.0179 | 11.4659 | 0.6061 | 0.21525 | 0.35514 | 12.3956 | -104.6178 | 3.8521 | -54.7159 | 8.6296 | -160.1289 | 25.8889
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 7219.0329 | 31.2593 | 8.5552 | 81.4864 | -102.9725 | 1.5116 | 2.9906 | 12.9795 | 0.69441 | 5.9409 | 1.6113 | 9.8598 | 2.1848 | 0.50339 | 0.23041 | 20.4073 | -107.6915 | 11.6926 | -49.2264 | 8.7245 | -165.6342 | 26.1735
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 8250.8796 | 35.7274 | 9.881 | 92.5783 | -110.1138 | 1.3793 | 1.3489 | 8.3187 | 0.56474 | 5.5802 | 1.4873 | 9.4983 | 1.4908 | 0.24174 | 0.16216 | 23.7793 | -108.0821 | 11.1584 | -48.1886 | 12.621 | -167.988 | 37.8629
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 5784.2187 | 25.0464 | 10.4937 | 64.3182 | -120.7475 | 0.99197 | 0.74626 | 6.5819 | 0.91925 | 9.6464 | 3.2623 | 15.9365 | 0.68232 | 0.077361 | 0.11338 | 16.5404 | -107.9544 | 5.0731 | -45.4372 | 11.4744 | -169.0671 | 34.4231
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 4606.5215 | 19.9468 | 8.6689 | 51.5969 | -117.9857 | 0.99587 | 1.0939 | 9.173 | 1.4095 | 12.2189 | 2.2162 | 15.7361 | 0.75072 | 0.089524 | 0.11925 | 13.2324 | -109.544 | 4.926 | -48.7521 | 8.3071 | -170.0135 | 24.9214
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3444.4021 | 14.9147 | 10.4855 | 38.5047 | -114.6732 | 1.0499 | 1.5151 | 14.0955 | 1.5072 | 15.8041 | 2.4864 | 19.3385 | 0.89189 | 0.095868 | 0.10749 | 9.9604 | -109.8641 | 4.2585 | -49.2549 | 5.7023 | -170.319 | 17.1069
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 6595.5484 | 28.5596 | 13.8622 | 73.7548 | -110.0276 | 1.3264 | 2.1632 | 9.3632 | 0.52548 | 7.2843 | 2.2131 | 12.8727 | 1.2854 | 0.29696 | 0.23103 | 18.6795 | -105.4345 | 8.0235 | -47.2844 | 10.6633 | -164.0427 | 31.9899
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 9923.8087 | 42.9714 | 9.3611 | 110.6939 | -103.3943 | 1.365 | 1.7639 | 9.4978 | 0.50969 | 4.7713 | 0.79865 | 6.0563 | 1.9906 | 0.36969 | 0.18571 | 28.0579 | -110.784 | 17.2226 | -51.7973 | 10.8423 | -169.1743 | 32.527
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 4329.7328 | 18.7483 | 10.5562 | 47.7744 | -106.6283 | 1.2246 | 3.7117 | 15.9276 | 1.1241 | 11.866 | 2.3299 | 14.8855 | 1.3423 | 0.3128 | 0.23304 | 12.2258 | -108.4292 | 6.4572 | -50.4808 | 5.7773 | -166.1361 | 17.332
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 7452.598 | 32.2707 | 8.8153 | 83.2323 | -113.7809 | 1.155 | 1.1635 | 7.1342 | 0.79075 | 6.9707 | 1.5473 | 9.6768 | 1.0234 | 0.16691 | 0.16309 | 21.4436 | -108.922 | 9.1437 | -48.8833 | 12.2999 | -168.9507 | 36.8998
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3629.0294 | 15.7142 | 17.2073 | 40.2903 | -106.393 | 1.2573 | 3.3976 | 18.537 | 0.79264 | 13.6393 | 3.1731 | 18.6744 | 1.3591 | 0.2491 | 0.18329 | 10.4066 | -106.8996 | 5.2839 | -47.5484 | 5.1234 | -166.2305 | 15.3703
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2036 | 3288.768 | 14.2408 | 29.1555 | 36.478 | -113.9004 | 1.0808 | 1.1617 | 14.3967 | 0.5578 | 16.2629 | 4.109 | 22.6296 | 0.88524 | 0.071431 | 0.080691 | 9.5815 | -107.5506 | 3.8835 | -45.6862 | 5.7015 | -168.8204 | 17.1044
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 5244.0557 | 22.7074 | 9.4802 | 58.0806 | -123.1937 | 0.88994 | 0.57236 | 6.2972 | 1.186 | 11.2432 | 3.6396 | 17.9531 | 0.56009 | 0.050907 | 0.090892 | 14.9369 | -108.1862 | 4.0827 | -44.356 | 10.8667 | -169.6243 | 32.6
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 4042.2213 | 17.5033 | 10.5649 | 45.1482 | -109.2641 | 1.1805 | 3.1308 | 15.3675 | 1.2251 | 12.9427 | 2.3659 | 16.2899 | 1.1873 | 0.2419 | 0.20373 | 11.4683 | -108.9038 | 5.6732 | -50.6566 | 5.8003 | -167.1893 | 17.4009
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2036 | 9029.3138 | 39.0981 | 6.0638 | 101.4213 | -107.2989 | 1.4239 | 1.6998 | 8.9182 | 0.81562 | 4.9458 | 1.216 | 7.9353 | 1.8032 | 0.34368 | 0.19059 | 25.8258 | -109.4225 | 13.7507 | -50.2224 | 12.078 | -168.5118 | 36.234
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 7772.9725 | 33.658 | 10.3838 | 87.2673 | -105.8893 | 1.4605 | 2.3976 | 10.0126 | 0.55037 | 5.7149 | 1.6985 | 10.0566 | 1.752 | 0.41954 | 0.23946 | 21.9828 | -106.1869 | 11.0993 | -48.2239 | 10.8976 | -164.1121 | 32.6929
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2036 | 5773.7789 | 25.0012 | 9.2694 | 64.5201 | -112.3243 | 1.1646 | 1.4697 | 9.8068 | 0.96701 | 8.9636 | 1.5635 | 11.6508 | 1.0941 | 0.16397 | 0.14987 | 16.6229 | -109.4321 | 7.5832 | -49.5845 | 9.0398 | -169.3042 | 27.1194
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 6563.622 | 28.4213 | 7.8239 | 73.7436 | -113.8097 | 1.2785 | 1.0983 | 8.7133 | 0.91911 | 7.191 | 2.3075 | 12.504 | 1.2117 | 0.15273 | 0.12605 | 19.199 | -108.2291 | 8.0092 | -46.1146 | 11.1991 | -169.7412 | 33.5973
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 4296.9065 | 18.6062 | 19.2334 | 47.7308 | -115.7308 | 1.087 | 1.2811 | 10.6039 | 0.65435 | 12.5854 | 3.4729 | 18.929 | 0.84256 | 0.1018 | 0.12082 | 12.4019 | -106.9713 | 4.5667 | -45.4226 | 7.8379 | -167.8735 | 23.5136
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2036 | 5079.4181 | 21.9945 | 9.4331 | 56.2768 | -121.8678 | 0.92514 | 0.73252 | 6.8752 | 1.2075 | 11.3904 | 3.6922 | 18.1087 | 0.60359 | 0.06431 | 0.10655 | 14.483 | -108.0021 | 4.2038 | -45.0822 | 10.2869 | -169.1949 | 30.8607
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1656.3652 | 17.3873 | 11.5818 | 45.0153 | -101.6757 | 1.2431 | 2.1576 | 8.1402 | 0.42732 | 4.9491 | 0.92939 | 6.0994 | 1.6448 | 0.43597 | 0.26506 | 11.1961 | -106.8227 | 6.5057 | -49.4831 | 4.7072 | -163.1446 | 14.1215
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2001.9531 | 21.0151 | 14.5792 | 55.601 | -99.6895 | 1.3167 | 1.6655 | 8.0711 | 0.26367 | 3.8441 | 0.7147 | 4.9348 | 2.0996 | 0.43326 | 0.20635 | 13.6204 | -107.8673 | 8.5388 | -49.3036 | 5.0889 | -165.4569 | 15.2666
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1634.262 | 17.1553 | 18.4643 | 45.5645 | -111.0816 | 1.0242 | 1.8673 | 5.0867 | 0.31942 | 5.8979 | 0.73367 | 6.9828 | 0.86247 | 0.3166 | 0.36708 | 10.652 | -107.3451 | 4.7266 | -55.3556 | 6.0077 | -161.0506 | 18.023
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2041.5213 | 21.4304 | 20.134 | 57.4901 | -113.4322 | 1.0282 | 0.82153 | 4.0484 | 0.22284 | 4.4866 | 0.63529 | 5.5677 | 0.90233 | 0.18311 | 0.20293 | 13.878 | -108.9482 | 5.9801 | -51.9801 | 7.9126 | -166.6573 | 23.7379
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2505.9613 | 26.3058 | 13.1022 | 67.0511 | -116.5395 | 0.8237 | 1.119 | 1.9834 | 0.34756 | 4.5538 | 0.85374 | 5.8534 | 0.43554 | 0.24574 | 0.56422 | 15.7236 | -102.9615 | 4.4465 | -57.8986 | 11.4847 | -157.2342 | 34.4541
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3199.518 | 33.5862 | 8.9157 | 83.8661 | -111.6329 | 0.92834 | 0.88929 | 1.9488 | 0.34665 | 3.0907 | 0.82547 | 4.1107 | 0.63056 | 0.28773 | 0.45632 | 20.8636 | -101.8585 | 7.2153 | -50.1553 | 13.7632 | -157.52 | 41.2896
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2896.3426 | 30.4037 | 21.0775 | 81.92 | -104.6889 | 1.1961 | 1.5406 | 4.7396 | 0.14157 | 2.984 | 0.24051 | 3.3298 | 1.5883 | 0.5163 | 0.32505 | 18.8908 | -110.9272 | 11.405 | -56.4101 | 7.6163 | -162.701 | 22.849
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1882.1595 | 19.7576 | 14.8446 | 48.7108 | -116.1098 | 0.85717 | 0.66357 | 3.2088 | 0.34795 | 5.1652 | 1.0134 | 6.1015 | 0.62123 | 0.12847 | 0.2068 | 12.95 | -106.9784 | 4.6649 | -47.5615 | 8.2854 | -166.6502 | 24.8562
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3251.524 | 34.1322 | 16.4122 | 89.4441 | -114.5769 | 0.8185 | 1.1858 | 1.3689 | 0.22211 | 3.6454 | 0.54669 | 4.4196 | 0.37551 | 0.32528 | 0.86623 | 19.4922 | -101.8138 | 5.8778 | -65.2579 | 14.2922 | -152.3966 | 42.8767
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2138.732 | 22.4509 | 18.2921 | 58.6542 | -113.8884 | 0.9843 | 0.90838 | 3.7451 | 0.23826 | 4.3583 | 0.43887 | 4.993 | 0.8593 | 0.20843 | 0.24255 | 14.3339 | -109.8124 | 6.2669 | -54.533 | 8.1047 | -166.1639 | 24.3141
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1063.0005 | 11.1586 | 6.2043 | 25.4586 | -98.0556 | 1.1295 | 2.6796 | 9.9358 | 1.2794 | 7.9378 | 2.2789 | 9.258 | 1.2517 | 0.33758 | 0.2697 | 7.4011 | -99.9683 | 3.9157 | -40.3973 | 3.4856 | -159.4865 | 10.4569
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1934.9516 | 20.3117 | 8.9966 | 49.9837 | -110.7061 | 0.77972 | 1.7148 | 2.2618 | 0.65095 | 5.8563 | 1.2301 | 7.2074 | 0.38622 | 0.29281 | 0.75815 | 11.8483 | -97.3085 | 3.4058 | -56.9866 | 8.7172 | -149.7485 | 26.1515
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2892.4327 | 30.3627 | 8.4681 | 76.584 | -110.0801 | 0.86948 | 1.3378 | 1.7147 | 0.44993 | 3.8101 | 0.96551 | 4.9713 | 0.45004 | 0.35112 | 0.78021 | 17.7555 | -97.9369 | 5.4809 | -56.6776 | 12.688 | -149.9594 | 38.0641
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2085.9352 | 21.8966 | 9.4241 | 54.4865 | -102.1944 | 1.0453 | 2.8124 | 3.415 | 0.52799 | 4.9758 | 1.026 | 5.8932 | 0.68632 | 0.56523 | 0.82356 | 12.7016 | -97.751 | 5.6058 | -54.3788 | 7.5037 | -145.4073 | 22.5111
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1123.9928 | 11.7989 | 11.5344 | 28.9421 | -112.4437 | 0.90605 | 2.441 | 5.4879 | 0.83928 | 9.6806 | 1.7424 | 11.3581 | 0.56689 | 0.25215 | 0.4448 | 7.2823 | -102.9722 | 2.5537 | -52.2688 | 4.78 | -158.021 | 14.3399
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1426.6014 | 14.9754 | 7.7974 | 37.3091 | -102.9476 | 1.1812 | 2.2272 | 7.9459 | 0.7585 | 5.9144 | 1.3914 | 7.2319 | 1.3435 | 0.37658 | 0.2803 | 9.7538 | -104.9296 | 5.1796 | -47.0744 | 4.582 | -162.505 | 13.7459
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3134.2782 | 32.9014 | 20.0704 | 88.6014 | -117.4656 | 0.93821 | 0.5047 | 2.1339 | 0.15645 | 3.14 | 0.42422 | 4.0313 | 0.67958 | 0.16073 | 0.23652 | 20.9323 | -108.056 | 7.3859 | -52.8101 | 13.5856 | -165.4735 | 40.7567
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 995.5526 | 10.4506 | 35.4646 | 28.5348 | -110.5494 | 1.0494 | 1.4216 | 9.9382 | 0.25431 | 9.0192 | 0.41354 | 9.646 | 1.1019 | 0.15762 | 0.14304 | 6.7696 | -111.2433 | 3.4621 | -54.0677 | 3.3161 | -168.2945 | 9.9483
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1303.2543 | 13.6806 | 16.33 | 34.9907 | -103.9819 | 0.95333 | 4.7 | 3.5036 | 0.54741 | 8.9392 | 1.1333 | 10.8739 | 0.39193 | 0.52578 | 1.3415 | 7.3356 | -94.6019 | 2.7822 | -65.7741 | 5.1601 | -138.3966 | 15.4804
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2309.382 | 24.2422 | 16.2981 | 64.3972 | -112.8761 | 0.96682 | 1.3311 | 3.0479 | 0.2705 | 4.4086 | 0.5708 | 5.3519 | 0.69135 | 0.30194 | 0.43673 | 14.7883 | -105.6088 | 5.7258 | -56.4478 | 9.2277 | -158.908 | 27.6831
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3122.056 | 32.7731 | 9.8487 | 82.3732 | -109.8375 | 0.98162 | 0.9964 | 2.2166 | 0.31203 | 3.0731 | 0.79417 | 4.0772 | 0.72129 | 0.32424 | 0.44952 | 20.4135 | -102.0224 | 7.7081 | -49.9805 | 12.8241 | -157.2489 | 38.4724
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3536.0325 | 37.1187 | 10.0115 | 94.9418 | -118.7514 | 0.8549 | 0.46624 | 1.5776 | 0.292 | 2.9234 | 0.64197 | 3.8881 | 0.53966 | 0.15949 | 0.29553 | 23.4393 | -105.7998 | 6.9413 | -50.6446 | 16.5332 | -163.7678 | 49.5997
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3462.9621 | 36.3517 | 9.7683 | 92.6927 | -117.778 | 0.85607 | 0.57988 | 1.6027 | 0.31015 | 3.0296 | 0.66338 | 3.9962 | 0.52899 | 0.1914 | 0.36182 | 22.6594 | -105.0476 | 6.7582 | -52.2567 | 15.9771 | -162.0048 | 47.9314
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3944.6281 | 41.4079 | 9.6814 | 105.0471 | -104.0021 | 1.151 | 1.2281 | 2.2011 | 0.23912 | 2.3151 | 0.6842 | 3.2395 | 0.95078 | 0.5305 | 0.55797 | 25.4482 | -100.0228 | 11.2122 | -49.3148 | 14.4966 | -152.8488 | 43.4898
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1614.2534 | 16.9453 | 8.7616 | 39.985 | -98.5281 | 1.1051 | 3.2957 | 5.7282 | 0.64452 | 5.647 | 1.5586 | 6.7978 | 1.0144 | 0.58361 | 0.57534 | 10.4884 | -98.3749 | 5.2648 | -46.0165 | 5.3167 | -150.8084 | 15.95
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1739.9887 | 18.2651 | 9.7245 | 44.6023 | -104.7545 | 0.95614 | 2.7921 | 3.4254 | 0.62003 | 6.0294 | 1.302 | 7.4569 | 0.56812 | 0.46307 | 0.81511 | 10.61 | -96.8679 | 4.0577 | -54.9161 | 6.868 | -146.3208 | 20.604
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3728.5553 | 39.1397 | 8.7658 | 98.8041 | -113.6945 | 0.87577 | 0.99751 | 1.3693 | 0.34402 | 3.0156 | 0.68486 | 3.9163 | 0.45407 | 0.33078 | 0.72849 | 22.9608 | -101.4288 | 7.0317 | -59.6339 | 16.4286 | -153.7443 | 49.2859
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3565.8129 | 37.4313 | 12.6497 | 95.007 | -108.2461 | 0.92121 | 1.386 | 1.3097 | 0.25246 | 3.1935 | 0.66815 | 4.4006 | 0.41009 | 0.434 | 1.0583 | 20.9556 | -96.0441 | 6.6165 | -62.7615 | 15.3367 | -144.8601 | 46.0101
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3118.2788 | 32.7334 | 7.9076 | 81.2231 | -113.7032 | 0.80333 | 1.2954 | 1.3535 | 0.48294 | 3.8189 | 0.74982 | 4.4454 | 0.35442 | 0.33921 | 0.95709 | 18.6216 | -101.1183 | 5.6868 | -65.1708 | 13.6271 | -151.3254 | 40.8814
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1407.9875 | 14.78 | 10.2494 | 35.8412 | -111.4682 | 0.9158 | 2.1049 | 4.4018 | 0.75091 | 7.6964 | 1.5676 | 9.0567 | 0.57193 | 0.2735 | 0.4782 | 9.1172 | -102.2844 | 3.24 | -51.6654 | 5.944 | -157.1871 | 17.8321
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2197.0911 | 23.0635 | 15.7084 | 57.4498 | -103.5125 | 1.1551 | 1.0614 | 4.5184 | 0.2513 | 3.9476 | 1.1762 | 5.0067 | 1.1446 | 0.26887 | 0.2349 | 15.3541 | -103.0492 | 7.5694 | -43.187 | 7.7848 | -162.9152 | 23.3543
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2114.6083 | 22.1976 | 11.4533 | 55.4078 | -107.464 | 1.0129 | 1.5714 | 3.7611 | 0.39335 | 4.5052 | 1.0683 | 5.1393 | 0.83484 | 0.3488 | 0.4178 | 14.1105 | -104.3146 | 6.3773 | -49.5001 | 7.7807 | -160.0663 | 23.3422
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2818.6462 | 29.5881 | 13.9865 | 76.3794 | -101.1468 | 1.1273 | 2.3578 | 2.8916 | 0.25101 | 3.5107 | 0.59077 | 4.4317 | 0.82366 | 0.67159 | 0.81538 | 16.9729 | -98.4523 | 8.0391 | -55.5598 | 9.5858 | -144.1699 | 28.7574
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2203.2953 | 23.1286 | 16.8464 | 57.7391 | -101.3105 | 1.1845 | 2.0031 | 4.5206 | 0.24705 | 4.1619 | 1.1461 | 5.3798 | 1.0862 | 0.4813 | 0.44311 | 14.5384 | -100.4701 | 7.1142 | -46.6129 | 7.5038 | -154.6474 | 22.5113
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2013.4812 | 21.1361 | 14.4236 | 54.525 | -117.251 | 0.85395 | 1.007 | 2.8292 | 0.36806 | 5.3088 | 0.7692 | 6.5809 | 0.53292 | 0.18968 | 0.35593 | 13.0631 | -105.5615 | 4.1088 | -54.4785 | 9.0264 | -161.5156 | 27.0793
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 817.5187 | 8.5817 | 4.1989 | 18.3082 | -85.3176 | 1.2893 | 17.5785 | 14.8948 | 2.6544 | 11.1453 | 2.9732 | 12.1521 | 1.3364 | 1.5772 | 1.1802 | 4.8296 | -94.4528 | 3.279 | -46.9448 | 1.776 | -130.9136 | 5.3279
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 468.3049 | 4.9159 | 4.1482 | 10.4988 | -100.5532 | 0.98731 | 9.1915 | 16.7052 | 5.0118 | 20.7902 | 5.1848 | 21.4393 | 0.80351 | 0.44211 | 0.55022 | 3.0406 | -98.338 | 1.4251 | -46.5224 | 1.6426 | -151.2432 | 4.9277
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2123.504 | 22.291 | 14.722 | 55.4313 | -103.7955 | 1.1403 | 1.1251 | 4.5855 | 0.28014 | 4.1242 | 1.1941 | 5.1664 | 1.1119 | 0.27281 | 0.24536 | 14.7874 | -103.0772 | 7.2326 | -43.5722 | 7.5553 | -162.6034 | 22.6658
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2133.2212 | 22.393 | 9.6294 | 56.4417 | -107.4569 | 0.99722 | 2.0937 | 3.4974 | 0.4848 | 4.6683 | 0.96618 | 5.2558 | 0.74918 | 0.4485 | 0.59865 | 13.5694 | -103.6816 | 6.0437 | -54.6423 | 7.7219 | -155.1235 | 23.1658
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2383.4064 | 25.0193 | 8.5256 | 61.0548 | -105.589 | 1.0947 | 0.99027 | 3.7689 | 0.41995 | 3.5803 | 1.0128 | 4.6529 | 1.0527 | 0.27659 | 0.26275 | 16.4701 | -102.8905 | 7.5568 | -44.1444 | 8.9166 | -161.8278 | 26.7499
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3018.6967 | 31.6881 | 8.7696 | 78.7936 | -109.9685 | 0.9507 | 1.1093 | 2.1257 | 0.37509 | 3.2894 | 0.85804 | 4.3114 | 0.64622 | 0.33725 | 0.52187 | 19.4504 | -101.1466 | 7.0286 | -51.2596 | 12.5916 | -155.5217 | 37.7749
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1621.9085 | 17.0256 | 17.0151 | 42.1785 | -104.121 | 1.1152 | 1.0086 | 6.0392 | 0.31644 | 5.3843 | 1.3787 | 6.3399 | 1.1216 | 0.18731 | 0.167 | 11.4337 | -104.6532 | 5.8086 | -43.9376 | 5.626 | -165.3919 | 16.8781
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2037 | 4692.0842 | 49.2541 | 17.7468 | 129.4435 | -115.2599 | 0.8278 | 0.66045 | 0.99326 | 0.13373 | 2.3734 | 0.5345 | 3.5357 | 0.41851 | 0.27828 | 0.66493 | 28.9458 | -100.0875 | 7.4215 | -58.7742 | 22.0441 | -153.8952 | 66.1324
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2135.7904 | 22.42 | 16.8783 | 59.3808 | -110.6725 | 1.0073 | 1.8261 | 3.4685 | 0.28382 | 4.7904 | 0.60108 | 5.7965 | 0.72404 | 0.38119 | 0.52648 | 13.4254 | -104.6953 | 5.5078 | -57.7815 | 8.1565 | -155.9008 | 24.4696
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2365.9389 | 24.8359 | 12.3406 | 61.9283 | -101.6377 | 1.1386 | 2.1471 | 3.875 | 0.31756 | 3.9189 | 0.98645 | 5.041 | 0.9888 | 0.54788 | 0.55409 | 15.1769 | -99.8092 | 7.2292 | -49.2685 | 8.1332 | -151.4093 | 24.3997
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3419.4132 | 35.8945 | 23.2553 | 95.1839 | -110.9091 | 1.1044 | 0.31341 | 2.9007 | 0.10826 | 2.5175 | 0.26265 | 2.9776 | 1.1522 | 0.12449 | 0.10805 | 23.8218 | -110.6965 | 11.8343 | -51.1483 | 11.9882 | -170.2505 | 35.9645
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1762.144 | 18.4977 | 7.3057 | 43.323 | -94.1013 | 1.2081 | 4.5502 | 5.6631 | 0.72013 | 5.2611 | 1.4479 | 6.4684 | 1.0764 | 0.86487 | 0.80347 | 10.874 | -95.8074 | 5.8908 | -48.1353 | 5.2713 | -142.0036 | 15.8139
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1518.8374 | 15.9437 | 14.5322 | 40.3656 | -111.3062 | 0.935 | 1.859 | 4.1495 | 0.48919 | 7.109 | 1.3315 | 8.9251 | 0.58369 | 0.2615 | 0.44801 | 9.7904 | -101.2738 | 3.3433 | -51.3618 | 6.5251 | -156.1247 | 19.5753
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2171.4665 | 22.7945 | 19.8038 | 57.6267 | -110.1503 | 1.009 | 0.49425 | 3.9522 | 0.20294 | 4.0189 | 0.82251 | 4.6737 | 0.9834 | 0.12298 | 0.12506 | 15.3998 | -108.537 | 7.3317 | -47.1188 | 8.0725 | -169.825 | 24.2174
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2897.4085 | 30.4149 | 9.7887 | 77.2559 | -116.3194 | 0.74501 | 1.323 | 1.2467 | 0.44159 | 4.3226 | 0.68822 | 4.9212 | 0.28841 | 0.30607 | 1.0612 | 17.034 | -102.1281 | 4.7858 | -70.4745 | 13.0218 | -152.0785 | 39.0654
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2576.4807 | 27.046 | 17.3894 | 72.1324 | -114.1711 | 0.96102 | 1.0264 | 2.7024 | 0.2251 | 3.9144 | 0.52051 | 4.8589 | 0.69038 | 0.26222 | 0.37982 | 16.6947 | -106.2263 | 6.2705 | -55.4685 | 10.5538 | -160.7506 | 31.6615
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2183.652 | 22.9224 | 10.4526 | 56.2012 | -104.3403 | 1.0229 | 2.1823 | 3.2064 | 0.43215 | 4.5171 | 1.1196 | 5.8387 | 0.70983 | 0.48311 | 0.6806 | 13.7012 | -98.1608 | 5.5777 | -51.5524 | 8.3754 | -149.2882 | 25.1261
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2491.4853 | 26.1538 | 14.5967 | 65.6046 | -101.8354 | 1.1445 | 2.2578 | 4.014 | 0.25468 | 3.7175 | 0.82615 | 4.4015 | 1.0797 | 0.60734 | 0.56249 | 15.9435 | -103.0208 | 8.3838 | -51.8664 | 7.7671 | -153.4664 | 23.3013
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1807.6083 | 18.975 | 13.6659 | 48.3402 | -114.2756 | 0.8824 | 1.7145 | 3.0647 | 0.45168 | 6.1727 | 1.0771 | 7.9611 | 0.49649 | 0.27775 | 0.55944 | 11.3258 | -102.2142 | 3.493 | -57.2294 | 8.0034 | -155.722 | 24.0102
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 4338.5669 | 45.5431 | 11.6 | 117.9931 | -116.531 | 0.93158 | 0.33724 | 1.5292 | 0.18725 | 2.1721 | 0.45707 | 2.7561 | 0.70402 | 0.15526 | 0.22054 | 29.647 | -107.6984 | 10.7904 | -49.3314 | 18.8634 | -166.7643 | 56.5903
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2034.8368 | 21.3602 | 17.6082 | 55.1521 | -102.528 | 1.0987 | 2.5295 | 4.1542 | 0.26442 | 4.6559 | 0.67739 | 6.0442 | 0.89224 | 0.54328 | 0.6089 | 12.6268 | -99.1651 | 5.7569 | -52.9935 | 7.1701 | -148.1012 | 21.5102
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2630.5746 | 27.6139 | 8.5798 | 68.6504 | -104.299 | 1.0397 | 1.9658 | 2.7034 | 0.44605 | 3.827 | 0.89976 | 4.7963 | 0.70638 | 0.51366 | 0.72717 | 16.3101 | -98.6683 | 6.8169 | -53.4656 | 9.874 | -148.5126 | 29.6219
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2608.64 | 27.3836 | 17.2196 | 73.068 | -114.565 | 0.95563 | 0.95608 | 2.6475 | 0.22379 | 3.8536 | 0.52135 | 4.8006 | 0.68701 | 0.2481 | 0.36113 | 16.9749 | -106.3877 | 6.3104 | -55.0322 | 10.778 | -161.3391 | 32.3341
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1183.3539 | 12.422 | 13.3065 | 30.243 | -102.6742 | 1.1067 | 1.839 | 9.4374 | 0.55519 | 7.3877 | 1.4217 | 7.9734 | 1.2775 | 0.24892 | 0.19486 | 8.2103 | -106.467 | 4.5798 | -47.0398 | 3.631 | -165.7445 | 10.8931
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2160.797 | 22.6825 | 18.7902 | 57.3268 | -100.002 | 1.2313 | 1.3114 | 5.8682 | 0.20441 | 3.8409 | 1.0093 | 4.7308 | 1.5278 | 0.34142 | 0.22347 | 14.9782 | -104.5886 | 8.5367 | -45.1411 | 6.4424 | -163.8566 | 19.3272
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2580.1739 | 27.0848 | 11.6235 | 67.5184 | -114.1815 | 0.91035 | 0.71873 | 2.3015 | 0.34631 | 4.0253 | 1.1072 | 5.5221 | 0.57175 | 0.17855 | 0.31229 | 17.2589 | -101.7753 | 5.2799 | -45.3115 | 11.9934 | -160.2194 | 35.9802
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2375.9387 | 24.9409 | 17.4113 | 62.3259 | -107.5315 | 1.1029 | 0.47779 | 3.6344 | 0.20879 | 3.6353 | 1.0963 | 4.7634 | 0.99976 | 0.13143 | 0.13147 | 17.1155 | -104.0142 | 7.6875 | -40.6586 | 9.4519 | -166.7428 | 28.3557
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2111.4862 | 22.1649 | 20.9905 | 55.2821 | -102.5053 | 1.1802 | 0.94729 | 5.01 | 0.19142 | 4.0179 | 1.1763 | 5.1232 | 1.2469 | 0.23577 | 0.18908 | 14.9332 | -103.36 | 7.6587 | -42.3348 | 7.277 | -164.4389 | 21.8309
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2259.4936 | 23.7185 | 16.626 | 59.6285 | -104.9753 | 1.1084 | 1.5364 | 3.8112 | 0.25284 | 4.2038 | 1.1128 | 5.4425 | 0.9066 | 0.36548 | 0.40313 | 15.0254 | -101.0251 | 6.6013 | -46.6671 | 8.4809 | -156.6364 | 25.4428
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2841.3745 | 29.8267 | 8.9688 | 72.6878 | -106.5428 | 1.002 | 1.3581 | 2.4352 | 0.38026 | 3.4105 | 0.97741 | 4.4789 | 0.71404 | 0.3982 | 0.55768 | 18.3882 | -99.3402 | 7.13 | -48.7029 | 11.4123 | -153.5066 | 34.2368
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1650.0719 | 17.3213 | 9.1264 | 42.2955 | -106.8914 | 0.88267 | 2.499 | 3.2221 | 0.71546 | 6.5296 | 1.3717 | 7.9586 | 0.49346 | 0.38272 | 0.77559 | 10.1041 | -96.9317 | 3.4996 | -55.24 | 6.8702 | -147.724 | 20.6106
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1537.4458 | 16.139 | 6.9985 | 38.1874 | -105.1224 | 0.98646 | 2.2716 | 4.7891 | 0.89037 | 6.2313 | 1.5581 | 7.4435 | 0.76856 | 0.36455 | 0.47432 | 10.0621 | -99.8478 | 4.2125 | -47.5472 | 5.9146 | -154.3724 | 17.7438
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3428.9515 | 35.9947 | 9.7423 | 91.8692 | -113.0944 | 0.99103 | 0.49326 | 2.073 | 0.26929 | 2.6235 | 0.73856 | 3.6619 | 0.79016 | 0.18801 | 0.23794 | 23.5203 | -104.6881 | 8.7241 | -45.9299 | 14.7994 | -163.9561 | 44.3983
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2051.4776 | 21.5349 | 13.0936 | 54.2001 | -111.792 | 0.93596 | 1.3128 | 3.0223 | 0.39754 | 5.2053 | 1.1876 | 6.7976 | 0.58062 | 0.2522 | 0.43436 | 13.3368 | -101.0364 | 4.3986 | -49.7283 | 9.0133 | -156.807 | 27.0398
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3100.4597 | 32.5464 | 7.9753 | 81.1938 | -111.8138 | 0.97405 | 0.95081 | 2.1924 | 0.40255 | 3.2104 | 0.75787 | 4.1356 | 0.68292 | 0.29617 | 0.43368 | 20.2364 | -103.2546 | 7.3973 | -51.4633 | 12.9579 | -158.5793 | 38.8738
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3416.6113 | 35.8651 | 11.6848 | 92.5007 | -118.2422 | 0.73343 | 0.93096 | 1.1063 | 0.31045 | 3.6275 | 0.66637 | 4.559 | 0.30497 | 0.25664 | 0.84152 | 20.6185 | -102.3646 | 5.0809 | -66.2913 | 16.1066 | -155.0142 | 48.3198
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1646.8348 | 17.2873 | 5.4619 | 38.8101 | -96.6667 | 1.0417 | 3.9709 | 3.7646 | 1.1432 | 6.2439 | 1.7428 | 7.7251 | 0.60292 | 0.63596 | 1.0548 | 9.8097 | -91.1267 | 4.1957 | -51.1804 | 6.0422 | -137.3517 | 18.1267
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1640.9144 | 17.2251 | 14.1787 | 44.8431 | -110.3183 | 0.98107 | 2.5353 | 4.2093 | 0.45853 | 6.5013 | 0.82757 | 7.6363 | 0.64745 | 0.38997 | 0.60232 | 10.1723 | -103.6201 | 4.0687 | -58.8315 | 6.3367 | -153.9211 | 19.0101
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1576.5139 | 16.5491 | 14.956 | 42.1011 | -112.1139 | 0.89327 | 2.314 | 4.0208 | 0.44155 | 6.6038 | 0.77395 | 7.2621 | 0.60886 | 0.3504 | 0.5755 | 9.8461 | -105.4549 | 3.9348 | -59.6249 | 6.1074 | -156.3805 | 18.3223
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1873.1801 | 19.6633 | 8.9378 | 48.4505 | -108.9645 | 0.83951 | 2.1072 | 2.4734 | 0.67673 | 6.0485 | 1.3335 | 7.5815 | 0.40893 | 0.34839 | 0.85195 | 11.3395 | -96.6016 | 3.4789 | -57.9969 | 8.1992 | -147.6974 | 24.5975
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3362.1084 | 35.293 | 8.0826 | 88.9757 | -110.0331 | 0.96956 | 1.0874 | 2.0954 | 0.36154 | 2.9222 | 0.65557 | 3.4876 | 0.71707 | 0.37214 | 0.51897 | 21.6935 | -103.938 | 8.8074 | -53.5732 | 13.0935 | -157.4736 | 39.2805
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1153.9976 | 12.1138 | 6.3939 | 29.4767 | -104.6232 | 1.1087 | 2.2827 | 8.483 | 1.1702 | 7.482 | 1.9413 | 8.8709 | 1.1338 | 0.30509 | 0.26908 | 7.9766 | -104.2441 | 3.943 | -45.4909 | 4.0355 | -163.026 | 12.1065
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2381.9749 | 25.0043 | 16.7144 | 65.2723 | -102.3417 | 1.1214 | 2.4584 | 3.7514 | 0.24294 | 4.0606 | 0.54623 | 4.9893 | 0.92387 | 0.60543 | 0.65532 | 14.6451 | -100.6829 | 7.1223 | -54.8826 | 7.9352 | -147.9638 | 23.8055
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2723.5395 | 28.5898 | 17.2341 | 74.398 | -111.8202 | 1.0261 | 0.69556 | 3.1177 | 0.1974 | 3.4021 | 0.39434 | 3.9454 | 0.9164 | 0.20445 | 0.2231 | 18.4277 | -108.5291 | 8.2826 | -52.1304 | 10.1748 | -165.5983 | 30.5243
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1949.3461 | 20.4628 | 12.3167 | 52.3688 | -113.0467 | 0.92742 | 1.7391 | 3.2319 | 0.44399 | 5.4685 | 0.8415 | 6.6045 | 0.59099 | 0.31803 | 0.53813 | 12.2818 | -104.1657 | 4.4396 | -57.6628 | 8.0319 | -156.7534 | 24.0958
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2785.7215 | 29.2425 | 12.7656 | 75.3079 | -109.8054 | 0.9528 | 1.3848 | 2.1945 | 0.29599 | 3.7785 | 0.77035 | 4.9806 | 0.58079 | 0.36651 | 0.63105 | 17.3656 | -100.0473 | 6.0371 | -55.4147 | 11.6546 | -152.1572 | 34.9639
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1713.3684 | 17.9857 | 8.7296 | 43.9936 | -109.3311 | 0.80497 | 2.1498 | 2.595 | 0.75952 | 6.6303 | 1.4081 | 8.1377 | 0.39139 | 0.32423 | 0.82841 | 10.3975 | -96.5445 | 3.11 | -57.6923 | 7.5805 | -148.0326 | 22.7414
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1885.1194 | 19.7886 | 6.905 | 46.7002 | -106.7225 | 0.99752 | 1.3036 | 4.0609 | 0.69753 | 4.8164 | 1.2936 | 5.8921 | 0.84313 | 0.27066 | 0.32102 | 12.8167 | -101.659 | 5.4073 | -44.6357 | 7.422 | -159.4907 | 22.2661
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3130.0735 | 32.8573 | 15.2194 | 85.1941 | -111.2267 | 0.87726 | 1.1957 | 1.6365 | 0.23014 | 3.5026 | 0.66439 | 4.7397 | 0.46721 | 0.34138 | 0.73067 | 19.1088 | -98.9236 | 5.859 | -58.7355 | 13.7409 | -150.6143 | 41.2226
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3389.8994 | 35.5847 | 24.521 | 94.9988 | -104.549 | 1.193 | 1.1852 | 3.0787 | 0.10398 | 2.5498 | 0.38828 | 3.5071 | 1.2074 | 0.46483 | 0.38497 | 22.0705 | -103.5712 | 10.7797 | -51.185 | 11.4751 | -156.4213 | 34.4252
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1733.3374 | 18.1953 | 13.6089 | 46.1265 | -119.6974 | 0.80852 | 0.76866 | 2.9705 | 0.45748 | 6.2258 | 1.1835 | 8.4517 | 0.47713 | 0.12346 | 0.25877 | 11.4175 | -104.7168 | 3.0046 | -49.6852 | 8.4282 | -162.9476 | 25.2847
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1061.6542 | 11.1445 | 18.8184 | 28.688 | -103.8968 | 1.0014 | 5.7583 | 5.516 | 0.56188 | 10.5736 | 1.0786 | 12.5719 | 0.52167 | 0.54459 | 1.0439 | 6.1194 | -96.9665 | 2.5292 | -62.439 | 3.9873 | -141.1354 | 11.9618
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2724.2525 | 28.5972 | 10.3442 | 70.8996 | -106.0069 | 1.0861 | 1.1197 | 3.491 | 0.31537 | 3.2622 | 0.73513 | 3.8339 | 1.0701 | 0.34322 | 0.32072 | 18.4134 | -105.6281 | 9.115 | -49.1744 | 9.3329 | -162.1647 | 27.9987
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1364.6641 | 14.3253 | 10.4205 | 34.7183 | -109.4478 | 0.95646 | 2.3676 | 4.9951 | 0.74099 | 7.7215 | 1.6142 | 8.8736 | 0.64691 | 0.30662 | 0.47398 | 8.8991 | -102.4702 | 3.4813 | -50.7714 | 5.4774 | -157.2051 | 16.4321
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3056.71 | 32.0871 | 10.2746 | 79.6495 | -103.264 | 1.0927 | 1.6727 | 2.5942 | 0.3114 | 3.1995 | 0.86563 | 4.1075 | 0.81082 | 0.52281 | 0.64479 | 19.4421 | -98.9125 | 8.4746 | -50.0347 | 11.2461 | -150.5542 | 33.7383
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3021.8701 | 31.7214 | 15.6224 | 82.6392 | -113.3104 | 0.85602 | 1.3162 | 1.6259 | 0.24411 | 3.8136 | 0.58998 | 4.6023 | 0.42634 | 0.34513 | 0.80952 | 18.2618 | -101.9051 | 5.9094 | -63.1111 | 12.9304 | -152.3897 | 38.7913
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2136.7129 | 22.4297 | 9.7097 | 54.3751 | -100.7359 | 1.1286 | 2.2828 | 4.3301 | 0.44144 | 4.2862 | 1.1325 | 5.4261 | 1.0102 | 0.5326 | 0.52721 | 13.8312 | -99.2869 | 6.6588 | -47.6407 | 7.3074 | -151.6792 | 21.9222
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3999.9097 | 41.9882 | 9.8354 | 106.7563 | -104.3171 | 1.146 | 1.2012 | 2.1436 | 0.23309 | 2.2925 | 0.67623 | 3.2164 | 0.93506 | 0.52397 | 0.56036 | 25.7826 | -100.0627 | 11.2456 | -49.5141 | 14.8053 | -152.8976 | 44.416
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1759.6008 | 18.471 | 7.4403 | 50.5871 | -126.2909 | 0.85658 | 0.09906 | 3.3307 | 0.72119 | 5.3659 | 0.4 | 6.817 | 0.62072 | 0.018461 | 0.029741 | 12.1922 | -115.0815 | 4.0242 | -53.6868 | 8.1698 | -175.7684 | 24.5093
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 4016.2929 | 42.1601 | 14.8711 | 107.3166 | -116.8162 | 0.93241 | 0.26478 | 1.5086 | 0.16157 | 2.4028 | 0.78901 | 3.5417 | 0.62785 | 0.1102 | 0.17552 | 27.8855 | -104.0633 | 8.5793 | -41.3318 | 19.3203 | -165.2759 | 57.9609
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3714.9336 | 38.9967 | 9.736 | 99.6349 | -113.9281 | 0.93219 | 0.61133 | 1.8125 | 0.26695 | 2.599 | 0.56304 | 3.17 | 0.69739 | 0.23522 | 0.33728 | 24.8104 | -106.1171 | 9.3812 | -51.1279 | 15.4868 | -163.0843 | 46.4604
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3104.2164 | 32.5858 | 9.6459 | 82.4592 | -106.6642 | 1.0645 | 1.4451 | 2.4981 | 0.31628 | 3.0508 | 0.76381 | 4.1032 | 0.81885 | 0.47367 | 0.57846 | 19.7438 | -101.3326 | 8.2863 | -52.7014 | 11.7343 | -153.3309 | 35.2028
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1972.1837 | 20.7026 | 14.897 | 52.9593 | -99.9723 | 1.1153 | 3.3532 | 4.1241 | 0.33158 | 4.9395 | 0.74738 | 6.2449 | 0.83491 | 0.67886 | 0.81309 | 11.8317 | -97.4553 | 5.651 | -54.9053 | 6.6599 | -142.7146 | 19.9798
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1830.107 | 19.2111 | 10.7635 | 47.6458 | -106.4322 | 0.96963 | 2.2574 | 3.6629 | 0.50914 | 5.4801 | 1.1551 | 6.7431 | 0.66839 | 0.41193 | 0.61629 | 11.5464 | -99.6512 | 4.5774 | -52.4557 | 7.1551 | -151.5002 | 21.4654
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2200.7742 | 23.1021 | 13.1515 | 58.2348 | -110.1079 | 0.97312 | 1.4214 | 2.9717 | 0.36452 | 4.794 | 1.1336 | 6.2497 | 0.61988 | 0.29649 | 0.4783 | 14.2337 | -100.5843 | 4.9793 | -50.1497 | 9.3603 | -155.5129 | 28.081
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1863.3114 | 19.5597 | 14.927 | 51.4137 | -108.2528 | 1.0984 | 1.4368 | 5.2361 | 0.32493 | 4.8502 | 0.58816 | 5.8079 | 1.0796 | 0.29623 | 0.2744 | 12.4739 | -106.9933 | 6.0085 | -51.6454 | 6.5035 | -162.6959 | 19.5104
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3431.8857 | 36.0255 | 9.5237 | 91.4751 | -111.3123 | 1.0012 | 0.72286 | 2.0995 | 0.28193 | 2.685 | 0.73832 | 3.7159 | 0.78194 | 0.26922 | 0.34429 | 22.9536 | -103.4274 | 8.6538 | -48.2281 | 14.3484 | -160.5341 | 43.0453
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1651.5511 | 17.3368 | 5.1728 | 37.8507 | -96.0426 | 1.1187 | 3.7038 | 4.8247 | 1.1607 | 6.0043 | 2.0099 | 7.3823 | 0.80354 | 0.61686 | 0.76767 | 10.3955 | -92.9087 | 4.7551 | -44.9461 | 5.8299 | -143.115 | 17.4897
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 976.1743 | 7.2879 | 22.805 | 18.3037 | -115.8857 | 0.82083 | 2.7162 | 10.6066 | 0.95472 | 21.7724 | 3.4315 | 30.1986 | 0.48716 | 0.12476 | 0.25609 | 4.554 | -101.214 | 1.2179 | -47.1774 | 3.3451 | -159.0462 | 10.0354
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1333.0436 | 9.9522 | 287.0952 | 27.2179 | -115.4401 | 0.95342 | 2.8306 | 10.5073 | 0.051169 | 14.6904 | 0.61807 | 18.469 | 0.71525 | 0.19268 | 0.26939 | 6.1828 | -107.395 | 2.3116 | -55.7238 | 3.9099 | -162.4822 | 11.7298
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 948.4697 | 7.081 | 32.6937 | 18.0552 | -120.9052 | 0.74155 | 2.315 | 9.4864 | 0.72449 | 23.6863 | 2.8787 | 33.2164 | 0.4005 | 0.097738 | 0.24404 | 4.3764 | -103.857 | 0.99668 | -50.6885 | 3.3888 | -161.8521 | 10.1665
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3211.0838 | 23.9731 | 50.7054 | 64.3277 | -112.2176 | 1.1092 | 1.5153 | 5.0523 | 0.11841 | 6.0042 | 0.84115 | 8.7795 | 0.84147 | 0.25238 | 0.29993 | 15.0244 | -104.4903 | 5.6948 | -51.5884 | 9.3996 | -160.1969 | 28.1987
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2408.9746 | 17.9848 | 55.3805 | 47.0493 | -120.0265 | 0.83258 | 1.1063 | 4.2363 | 0.17091 | 9.4648 | 1.2681 | 14.1644 | 0.44759 | 0.11689 | 0.26116 | 11.1108 | -103.6358 | 2.6471 | -50.9998 | 8.4923 | -161.346 | 25.4768
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 1665.7225 | 12.4358 | 59.8255 | 33.4215 | -105.4013 | 1.1428 | 3.6497 | 12.2084 | 0.17428 | 10.4264 | 1.1643 | 13.3861 | 1.1709 | 0.35004 | 0.29895 | 7.8089 | -104.7515 | 3.8457 | -50.9715 | 4.0076 | -158.7838 | 12.0228
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 2709.4928 | 20.2284 | 45.7244 | 53.4167 | -115.0496 | 0.98271 | 1.6965 | 4.7786 | 0.1721 | 7.8692 | 1.0597 | 11.4988 | 0.60725 | 0.21559 | 0.35503 | 12.422 | -103.0835 | 3.8479 | -53.07 | 8.6582 | -158.6633 | 25.9745
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 7253.0005 | 31.4064 | 8.7843 | 81.8675 | -101.8066 | 1.5225 | 2.9294 | 12.826 | 0.66639 | 5.8538 | 1.7038 | 9.9287 | 2.1911 | 0.50044 | 0.2284 | 20.5689 | -106.2094 | 11.6795 | -47.5136 | 8.8964 | -164.4972 | 26.6892
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 8289.9062 | 35.8963 | 10.0238 | 93.0024 | -108.9918 | 1.3883 | 1.3319 | 8.2556 | 0.54972 | 5.5103 | 1.5769 | 9.5543 | 1.4982 | 0.2417 | 0.16133 | 23.9503 | -106.7113 | 11.1505 | -46.5406 | 12.7999 | -166.8599 | 38.3996
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 5781.7048 | 25.0355 | 10.6069 | 64.2788 | -119.5609 | 0.99585 | 0.74608 | 6.5818 | 0.90679 | 9.6183 | 3.4194 | 16.0733 | 0.6843 | 0.077569 | 0.11336 | 16.5546 | -106.6085 | 5.0437 | -43.7654 | 11.5198 | -167.8528 | 34.5594
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 4610.3672 | 19.9635 | 8.7012 | 51.6363 | -116.9288 | 0.99852 | 1.0963 | 9.1633 | 1.4 | 12.1821 | 2.297 | 15.7934 | 0.75219 | 0.089995 | 0.11964 | 13.2555 | -108.3977 | 4.9186 | -47.4519 | 8.338 | -168.9556 | 25.0139
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3445.0286 | 14.9174 | 10.5245 | 38.509 | -113.5902 | 1.0523 | 1.5172 | 14.0897 | 1.4984 | 15.7694 | 2.563 | 19.3935 | 0.89348 | 0.096212 | 0.10768 | 9.9711 | -108.7177 | 4.2544 | -47.9933 | 5.7173 | -169.2567 | 17.152
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 6631.8636 | 28.7168 | 14.3196 | 74.1465 | -108.7306 | 1.3362 | 2.1404 | 9.3042 | 0.50209 | 7.1898 | 2.3315 | 12.9669 | 1.2941 | 0.2977 | 0.23005 | 18.821 | -103.8842 | 8.0128 | -45.4642 | 10.8135 | -162.7135 | 32.4404
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 9916.754 | 42.9408 | 9.4565 | 110.6152 | -102.4988 | 1.3701 | 1.7634 | 9.4931 | 0.50274 | 4.7541 | 0.8315 | 6.0844 | 1.9968 | 0.37091 | 0.18575 | 28.0798 | -109.8108 | 17.1974 | -50.7185 | 10.888 | -168.377 | 32.664
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 4327.3456 | 18.738 | 10.6001 | 47.7428 | -105.5328 | 1.228 | 3.7132 | 15.9184 | 1.1165 | 11.8348 | 2.41 | 14.94 | 1.3451 | 0.31375 | 0.23326 | 12.2355 | -107.2568 | 6.4469 | -49.1874 | 5.7964 | -165.1094 | 17.3891
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 7452.814 | 32.2716 | 8.8623 | 83.2243 | -112.7526 | 1.1591 | 1.163 | 7.1245 | 0.78352 | 6.9437 | 1.6211 | 9.7273 | 1.026 | 0.16748 | 0.16323 | 21.4799 | -107.763 | 9.1195 | -47.5073 | 12.3605 | -167.9516 | 37.0816
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3621.1017 | 15.6798 | 17.2816 | 40.1996 | -105.2264 | 1.2607 | 3.3976 | 18.5356 | 0.78775 | 13.6135 | 3.3007 | 18.771 | 1.3616 | 0.24958 | 0.1833 | 10.4026 | -105.6319 | 5.2656 | -46.106 | 5.1374 | -165.146 | 15.4123
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2037 | 3283.3599 | 14.2174 | 29.4017 | 36.4156 | -112.7404 | 1.0833 | 1.1616 | 14.3967 | 0.55232 | 16.2391 | 4.2565 | 22.745 | 0.88654 | 0.071528 | 0.080682 | 9.5795 | -106.2849 | 3.8694 | -44.2154 | 5.7143 | -167.6861 | 17.143
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 5241.5958 | 22.6968 | 9.5508 | 58.0423 | -122.0091 | 0.89277 | 0.57224 | 6.2976 | 1.1749 | 11.2208 | 3.8077 | 18.1033 | 0.56124 | 0.050998 | 0.090866 | 14.9446 | -106.857 | 4.0578 | -42.7026 | 10.9014 | -168.4022 | 32.7042
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 4043.7931 | 17.5101 | 10.6192 | 45.1637 | -108.1822 | 1.1836 | 3.1375 | 15.3412 | 1.2151 | 12.9033 | 2.4479 | 16.3473 | 1.1889 | 0.24315 | 0.20451 | 11.485 | -107.7286 | 5.6648 | -49.3763 | 5.8248 | -166.1263 | 17.4744
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2037 | 9037.3981 | 39.1331 | 6.1388 | 101.5202 | -106.2263 | 1.4313 | 1.6918 | 8.8894 | 0.79961 | 4.9087 | 1.2807 | 7.9816 | 1.811 | 0.34466 | 0.19032 | 25.907 | -108.1884 | 13.7279 | -48.7898 | 12.1808 | -167.5106 | 36.5424
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 7943.243 | 34.3953 | 10.9561 | 89.1432 | -105.4693 | 1.4649 | 2.1448 | 9.4916 | 0.50612 | 5.5451 | 1.7957 | 10.1269 | 1.7117 | 0.3868 | 0.22597 | 22.5982 | -104.712 | 11.0403 | -46.1953 | 11.5651 | -163.296 | 34.6953
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2037 | 5772.0467 | 24.9937 | 9.3106 | 64.4943 | -111.2683 | 1.1681 | 1.4696 | 9.7987 | 0.95992 | 8.9375 | 1.635 | 11.7 | 1.0964 | 0.16444 | 0.14998 | 16.6423 | -108.2778 | 7.5683 | -48.2616 | 9.074 | -168.2914 | 27.2219
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 6572.5319 | 28.4599 | 7.9457 | 73.8374 | -112.5818 | 1.2867 | 1.0958 | 8.6961 | 0.89774 | 7.1331 | 2.4325 | 12.6067 | 1.2191 | 0.15362 | 0.12601 | 19.2646 | -106.7958 | 7.9829 | -44.3835 | 11.2938 | -168.5007 | 33.8814
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 4290.6926 | 18.5792 | 19.3594 | 47.6578 | -114.5882 | 1.0899 | 1.281 | 10.604 | 0.64886 | 12.5616 | 3.6205 | 19.0443 | 0.84416 | 0.10198 | 0.12081 | 12.4023 | -105.703 | 4.5466 | -43.9046 | 7.8592 | -166.7433 | 23.5777
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2037 | 5075.9458 | 21.9795 | 9.5032 | 56.2279 | -120.6811 | 0.9281 | 0.73235 | 6.8756 | 1.1962 | 11.3678 | 3.8605 | 18.2586 | 0.60483 | 0.064423 | 0.10651 | 14.4891 | -106.6683 | 4.1785 | -43.4345 | 10.32 | -167.9771 | 30.9599
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1646.4088 | 17.2828 | 11.5254 | 44.739 | -103.4811 | 1.2473 | 2.1576 | 8.1404 | 0.43018 | 4.958 | 0.99195 | 6.167 | 1.6419 | 0.43518 | 0.26505 | 11.1574 | -108.4466 | 6.4484 | -50.919 | 4.7232 | -165.0702 | 14.1697
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1986.5547 | 20.8534 | 14.4777 | 55.1626 | -101.4599 | 1.3224 | 1.6655 | 8.0714 | 0.26605 | 3.8518 | 0.77351 | 4.9999 | 2.0955 | 0.43239 | 0.20635 | 13.5575 | -109.4394 | 8.4521 | -50.6732 | 5.1107 | -167.3986 | 15.332
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1628.512 | 17.0949 | 18.3668 | 45.3977 | -112.8932 | 1.0266 | 1.8672 | 5.087 | 0.32148 | 5.9046 | 0.79065 | 7.0479 | 0.86153 | 0.31623 | 0.36706 | 10.6346 | -108.9994 | 4.6905 | -56.8061 | 6.0214 | -162.9255 | 18.0641
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2032.1103 | 21.3316 | 19.9799 | 57.2134 | -115.2827 | 1.031 | 0.82149 | 4.0486 | 0.22489 | 4.4933 | 0.69204 | 5.6325 | 0.90103 | 0.18283 | 0.20291 | 13.8451 | -110.593 | 5.9225 | -53.3448 | 7.9346 | -168.5393 | 23.8038
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2486.5373 | 26.1019 | 12.8101 | 66.499 | -119.1075 | 0.82246 | 1.119 | 1.9834 | 0.35778 | 4.5831 | 0.92452 | 5.9587 | 0.43276 | 0.24416 | 0.5642 | 15.6278 | -105.283 | 4.354 | -59.9074 | 11.4677 | -159.7821 | 34.403
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3179.1422 | 33.3723 | 8.8545 | 83.3165 | -113.636 | 0.93059 | 0.88921 | 1.9491 | 0.35041 | 3.1027 | 0.89111 | 4.1868 | 0.62819 | 0.28659 | 0.45622 | 20.7803 | -103.5588 | 7.086 | -51.4597 | 13.7959 | -159.5101 | 41.3877
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2873.2837 | 30.1617 | 20.7215 | 81.2402 | -106.2815 | 1.1984 | 1.5406 | 4.7394 | 0.14483 | 3.0011 | 0.26253 | 3.3759 | 1.5792 | 0.51332 | 0.32505 | 18.7714 | -112.3109 | 11.2649 | -57.7154 | 7.6307 | -164.3184 | 22.8921
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1870.7363 | 19.6376 | 14.5985 | 48.4064 | -118.2457 | 0.85656 | 0.66356 | 3.209 | 0.35536 | 5.1878 | 1.061 | 6.1741 | 0.61856 | 0.12791 | 0.20678 | 12.885 | -108.9206 | 4.6055 | -49.2843 | 8.2797 | -168.7183 | 24.8391
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3233.604 | 33.944 | 16.1664 | 88.9293 | -116.4849 | 0.81784 | 1.1857 | 1.3683 | 0.22627 | 3.6579 | 0.59526 | 4.4794 | 0.37405 | 0.32414 | 0.86657 | 19.4253 | -103.5452 | 5.7908 | -66.7012 | 14.2837 | -154.3719 | 42.8512
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2119.4461 | 22.2484 | 18.0473 | 58.0971 | -115.7219 | 0.9836 | 0.90835 | 3.745 | 0.24367 | 4.3975 | 0.47045 | 5.078 | 0.8516 | 0.20656 | 0.24255 | 14.2193 | -111.3722 | 6.1553 | -55.9739 | 8.099 | -167.8765 | 24.2969
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1054.5416 | 11.0698 | 6.1695 | 25.2383 | -100.0952 | 1.1321 | 2.6791 | 9.9364 | 1.2939 | 7.9826 | 2.3732 | 9.3897 | 1.2448 | 0.33562 | 0.26963 | 7.3573 | -101.756 | 3.8639 | -42.0058 | 3.4935 | -161.4798 | 10.4804
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1914.7764 | 20.0999 | 8.9476 | 49.4654 | -112.7801 | 0.77918 | 1.7184 | 2.265 | 0.66214 | 5.9246 | 1.3341 | 7.4057 | 0.3823 | 0.29005 | 0.75869 | 11.7454 | -99.0542 | 3.3079 | -58.5032 | 8.6963 | -151.7778 | 26.0889
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2879.8729 | 30.2308 | 8.3299 | 76.2887 | -111.845 | 0.87016 | 1.3374 | 1.7138 | 0.45476 | 3.7881 | 1.0421 | 5.0269 | 0.4524 | 0.35304 | 0.78038 | 17.7259 | -99.5213 | 5.4118 | -57.8356 | 12.7025 | -151.8277 | 38.1076
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2076.6487 | 21.7992 | 9.3554 | 54.2375 | -104.1273 | 1.0451 | 2.8056 | 3.4059 | 0.53263 | 4.983 | 1.0845 | 5.9519 | 0.6835 | 0.56303 | 0.82375 | 12.6711 | -99.4799 | 5.5431 | -55.9425 | 7.5212 | -147.4246 | 22.5635
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1120.6461 | 11.7637 | 11.4486 | 28.8555 | -114.6603 | 0.90644 | 2.441 | 5.4878 | 0.84757 | 9.7035 | 1.7973 | 11.436 | 0.56555 | 0.25155 | 0.44479 | 7.2663 | -105.0697 | 2.534 | -54.2456 | 4.7818 | -160.2222 | 14.3454
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1418.8639 | 14.8942 | 7.7697 | 37.1039 | -104.8041 | 1.1844 | 2.2272 | 7.9462 | 0.76281 | 5.9268 | 1.4621 | 7.3048 | 1.3407 | 0.37578 | 0.28028 | 9.7229 | -106.6053 | 5.1347 | -48.5549 | 4.5945 | -164.4263 | 13.7834
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3124.4963 | 32.7987 | 20.2997 | 88.321 | -118.7019 | 0.93935 | 0.50023 | 2.1225 | 0.15489 | 3.1443 | 0.46715 | 4.1085 | 0.67505 | 0.15909 | 0.23568 | 20.8936 | -108.9141 | 7.2498 | -53.3941 | 13.6777 | -166.5412 | 41.0331
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 995.8296 | 10.4535 | 36.0329 | 28.5432 | -111.4431 | 1.0508 | 1.4108 | 9.9126 | 0.24973 | 8.9986 | 0.4425 | 9.6778 | 1.1016 | 0.15678 | 0.14233 | 6.7768 | -112.0405 | 3.4553 | -54.7959 | 3.3296 | -169.1809 | 9.9889
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1299.3555 | 13.6397 | 16.2637 | 34.8874 | -105.622 | 0.95252 | 4.7 | 3.5033 | 0.54992 | 8.9438 | 1.1863 | 10.9308 | 0.39171 | 0.5255 | 1.3416 | 7.3218 | -96.1715 | 2.7647 | -67.2491 | 5.1554 | -140.1008 | 15.4662
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2300.3124 | 24.147 | 16.3525 | 64.1376 | -114.0131 | 0.96797 | 1.3278 | 3.0372 | 0.27026 | 4.4195 | 0.61802 | 5.4407 | 0.68723 | 0.30044 | 0.43717 | 14.7476 | -106.4436 | 5.6356 | -57.1609 | 9.2697 | -159.9519 | 27.8091
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3100.2964 | 32.5447 | 9.7667 | 81.7786 | -111.8372 | 0.98423 | 0.99631 | 2.2168 | 0.31592 | 3.0854 | 0.85925 | 4.1524 | 0.71848 | 0.32291 | 0.44943 | 20.3249 | -103.7102 | 7.5724 | -51.2921 | 12.8576 | -159.2534 | 38.5728
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3498.017 | 36.7197 | 9.7499 | 93.86 | -121.4534 | 0.85318 | 0.46622 | 1.5776 | 0.30263 | 2.9506 | 0.70493 | 3.981 | 0.53467 | 0.15801 | 0.29553 | 23.2251 | -108.1441 | 6.7519 | -52.5374 | 16.5011 | -166.3479 | 49.5033
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3426.5029 | 35.969 | 9.528 | 91.662 | -120.4673 | 0.85438 | 0.57986 | 1.6026 | 0.32082 | 3.0568 | 0.72665 | 4.089 | 0.52428 | 0.18969 | 0.36182 | 22.4602 | -107.393 | 6.5784 | -54.1788 | 15.9468 | -164.5992 | 47.8403
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3919.1239 | 41.1401 | 9.6224 | 104.378 | -105.9295 | 1.1551 | 1.2247 | 2.1948 | 0.24048 | 2.3139 | 0.74342 | 3.2983 | 0.94851 | 0.52928 | 0.55801 | 25.3705 | -101.5797 | 11.0176 | -50.5207 | 14.5876 | -154.8386 | 43.7629
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1601.8762 | 16.8153 | 8.7016 | 39.66 | -100.5329 | 1.1094 | 3.2973 | 5.7309 | 0.65295 | 5.6817 | 1.6452 | 6.9165 | 1.0087 | 0.58033 | 0.57535 | 10.4324 | -100.0826 | 5.1838 | -47.5461 | 5.3351 | -152.8319 | 16.0054
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1731.22 | 18.1731 | 9.6819 | 44.3745 | -106.777 | 0.96164 | 2.8009 | 3.4287 | 0.62795 | 6.0797 | 1.4017 | 7.6261 | 0.56395 | 0.4607 | 0.81691 | 10.5773 | -98.5752 | 3.9847 | -56.4744 | 6.8951 | -148.3443 | 20.6854
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3687.251 | 38.7061 | 8.5657 | 97.6528 | -116.3491 | 0.87366 | 0.9975 | 1.3693 | 0.35525 | 3.0429 | 0.7499 | 4.0094 | 0.44999 | 0.32781 | 0.72848 | 22.7632 | -103.7511 | 6.8366 | -61.5997 | 16.3902 | -156.4059 | 49.1705
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3547.9549 | 37.2439 | 12.5401 | 94.5489 | -109.9268 | 0.92103 | 1.386 | 1.3094 | 0.25501 | 3.1978 | 0.72059 | 4.4553 | 0.40948 | 0.43341 | 1.0585 | 20.8979 | -97.5567 | 6.5251 | -63.9972 | 15.3332 | -146.6339 | 45.9996
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3085.5685 | 32.3901 | 7.7345 | 80.3201 | -116.3019 | 0.80104 | 1.2954 | 1.3536 | 0.49736 | 3.8469 | 0.82151 | 4.5404 | 0.35186 | 0.33675 | 0.95705 | 18.4791 | -103.4305 | 5.5411 | -67.1298 | 13.5891 | -153.9975 | 40.7672
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1402.6071 | 14.7236 | 10.1629 | 35.7049 | -113.6993 | 0.91617 | 2.1049 | 4.4017 | 0.75962 | 7.7199 | 1.6225 | 9.1344 | 0.57018 | 0.27266 | 0.4782 | 9.0909 | -104.3678 | 3.2087 | -53.6077 | 5.9461 | -159.3971 | 17.8384
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2184.9097 | 22.9356 | 15.5689 | 57.1162 | -105.8068 | 1.1581 | 1.0601 | 4.4854 | 0.25361 | 3.9484 | 1.2509 | 5.0823 | 1.136 | 0.26848 | 0.23634 | 15.3143 | -104.9268 | 7.4538 | -44.7559 | 7.8606 | -165.0888 | 23.5817
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2098.2401 | 22.0258 | 11.2276 | 54.9567 | -109.7934 | 1.0152 | 1.5713 | 3.7612 | 0.40174 | 4.5106 | 1.1423 | 5.2112 | 0.83386 | 0.34836 | 0.41777 | 14.0443 | -106.3788 | 6.2872 | -51.2264 | 7.7977 | -162.4718 | 23.393
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2803.5458 | 29.4296 | 13.804 | 75.9653 | -102.9346 | 1.1276 | 2.3572 | 2.8897 | 0.2552 | 3.5227 | 0.63334 | 4.4757 | 0.82029 | 0.66913 | 0.81573 | 16.9175 | -100.0701 | 7.9551 | -57.0183 | 9.5924 | -146.0802 | 28.7772
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2184.8588 | 22.9351 | 16.556 | 57.2403 | -103.4326 | 1.187 | 2.003 | 4.5201 | 0.2523 | 4.177 | 1.2204 | 5.4572 | 1.0821 | 0.47952 | 0.44313 | 14.4596 | -102.3276 | 7.0112 | -48.195 | 7.5194 | -156.858 | 22.5582
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2007.0162 | 21.0682 | 14.4239 | 54.341 | -118.3636 | 0.85388 | 1.0069 | 2.8206 | 0.36913 | 5.3242 | 0.8207 | 6.6787 | 0.52976 | 0.18912 | 0.35698 | 13.0271 | -106.4304 | 4.0461 | -55.2317 | 9.0499 | -162.5079 | 27.1496
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 814.6418 | 8.5515 | 4.2056 | 18.2493 | -86.3075 | 1.2924 | 17.5742 | 14.8836 | 2.6551 | 11.1664 | 3.0249 | 12.2601 | 1.3329 | 1.5738 | 1.1808 | 4.8135 | -95.3077 | 3.257 | -47.8591 | 1.7811 | -131.8924 | 5.3432
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 468.4828 | 4.9178 | 4.1482 | 10.5009 | -101.3742 | 0.98799 | 9.1961 | 16.6882 | 5.0068 | 20.7689 | 5.2154 | 21.4719 | 0.80352 | 0.44278 | 0.55105 | 3.0413 | -99.1254 | 1.4238 | -47.3319 | 1.6447 | -152.0269 | 4.934
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2113.272 | 22.1836 | 14.6264 | 55.151 | -106.1161 | 1.1428 | 1.1187 | 4.5456 | 0.28188 | 4.123 | 1.2689 | 5.2416 | 1.1025 | 0.27134 | 0.24611 | 14.7609 | -104.9678 | 7.1238 | -45.1434 | 7.6372 | -164.804 | 22.9115
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2118.6704 | 22.2403 | 9.4315 | 56.0325 | -109.8158 | 0.99925 | 2.0937 | 3.4975 | 0.49502 | 4.6688 | 1.0435 | 5.3246 | 0.74913 | 0.44845 | 0.59863 | 13.5205 | -105.8045 | 5.9643 | -56.4315 | 7.7371 | -157.6316 | 23.2112
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2362.6161 | 24.801 | 8.5004 | 60.5136 | -107.6556 | 1.0996 | 0.99019 | 3.769 | 0.4232 | 3.5973 | 1.0861 | 4.7504 | 1.0477 | 0.27525 | 0.26272 | 16.3717 | -104.5772 | 7.4179 | -45.5032 | 8.9556 | -163.8102 | 26.8669
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2999.8538 | 31.4903 | 8.7128 | 78.2882 | -111.9559 | 0.95307 | 1.1093 | 2.1259 | 0.37894 | 3.3016 | 0.92412 | 4.3879 | 0.6439 | 0.33597 | 0.52178 | 19.3768 | -102.8429 | 6.9088 | -52.5983 | 12.6223 | -157.5214 | 37.867
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1613.936 | 16.9419 | 17.0478 | 41.962 | -106.3107 | 1.1202 | 1.0072 | 6.0295 | 0.31538 | 5.3766 | 1.4525 | 6.4175 | 1.1214 | 0.18733 | 0.16704 | 11.4091 | -106.5763 | 5.7508 | -45.5873 | 5.6601 | -167.5812 | 16.9802
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2038 | 4665.9143 | 48.9794 | 17.4365 | 128.7396 | -116.9733 | 0.82758 | 0.66044 | 0.99304 | 0.13637 | 2.3777 | 0.58692 | 3.5904 | 0.41764 | 0.27776 | 0.66507 | 28.8461 | -101.5998 | 7.2934 | -59.8577 | 22.0387 | -155.6486 | 66.116
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2123.7602 | 22.2937 | 16.9082 | 59.0334 | -111.8286 | 1.0081 | 1.8219 | 3.4573 | 0.28456 | 4.8115 | 0.6526 | 5.9043 | 0.71856 | 0.37867 | 0.52698 | 13.367 | -105.5238 | 5.4087 | -58.5301 | 8.188 | -156.9741 | 24.5639
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2349.1326 | 24.6595 | 12.2046 | 61.4827 | -103.6279 | 1.1403 | 2.1468 | 3.8723 | 0.32211 | 3.9312 | 1.0504 | 5.1074 | 0.985 | 0.5461 | 0.55442 | 15.1084 | -101.5606 | 7.1329 | -50.787 | 8.1484 | -153.4923 | 24.4453
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3392.7998 | 35.6152 | 22.7202 | 94.4112 | -112.6895 | 1.1069 | 0.31355 | 2.9003 | 0.11149 | 2.533 | 0.28599 | 3.0252 | 1.145 | 0.12379 | 0.10811 | 23.6756 | -112.2013 | 11.6627 | -52.4862 | 12.0132 | -171.9247 | 36.0395
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1751.2699 | 18.3836 | 7.2652 | 43.0518 | -96.0622 | 1.2096 | 4.5499 | 5.6604 | 0.72624 | 5.2763 | 1.5131 | 6.5362 | 1.0728 | 0.86233 | 0.80381 | 10.8286 | -97.5833 | 5.8278 | -49.7895 | 5.2784 | -144.0837 | 15.8352
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1511.531 | 15.867 | 14.4389 | 40.1597 | -113.4738 | 0.93535 | 1.8591 | 4.1493 | 0.49363 | 7.1274 | 1.4142 | 9.023 | 0.58216 | 0.26084 | 0.44805 | 9.7593 | -103.2638 | 3.3043 | -53.0905 | 6.5279 | -158.3079 | 19.5836
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2144.9952 | 22.5166 | 18.7992 | 56.88 | -112.5945 | 1.0091 | 0.49433 | 3.9524 | 0.21534 | 4.0483 | 0.88419 | 4.7592 | 0.97631 | 0.12211 | 0.12507 | 15.2547 | -110.6347 | 7.1861 | -48.8918 | 8.0749 | -172.1858 | 24.2246
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2869.5238 | 30.1222 | 9.553 | 76.4564 | -118.8957 | 0.74238 | 1.323 | 1.2467 | 0.45564 | 4.3528 | 0.75621 | 5.0161 | 0.28642 | 0.30395 | 1.0612 | 16.9142 | -104.4685 | 4.6717 | -72.4859 | 12.977 | -154.7328 | 38.9309
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2565.5282 | 26.9311 | 17.4714 | 71.8164 | -115.3487 | 0.96199 | 1.0227 | 2.6915 | 0.22467 | 3.9253 | 0.56743 | 4.9482 | 0.68567 | 0.26055 | 0.37999 | 16.6442 | -107.0654 | 6.1592 | -56.1467 | 10.6068 | -161.8067 | 31.8204
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2165.4449 | 22.7313 | 10.3386 | 55.7057 | -106.3851 | 1.026 | 2.1862 | 3.2095 | 0.44087 | 4.558 | 1.2064 | 5.9656 | 0.70415 | 0.47964 | 0.68116 | 13.62 | -99.8745 | 5.4654 | -53.0314 | 8.3908 | -151.3484 | 25.1724
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2465.3001 | 25.8789 | 14.1842 | 64.8859 | -104.0576 | 1.1461 | 2.2579 | 4.0138 | 0.26334 | 3.7352 | 0.88965 | 4.4768 | 1.0746 | 0.6045 | 0.56254 | 15.8263 | -104.9622 | 8.2419 | -53.5687 | 7.7757 | -155.8355 | 23.3271
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1795.1734 | 18.8444 | 13.4319 | 47.9864 | -116.8983 | 0.88174 | 1.7144 | 3.0648 | 0.46213 | 6.2074 | 1.1601 | 8.0926 | 0.49373 | 0.2762 | 0.5594 | 11.2654 | -104.6027 | 3.4291 | -59.3717 | 7.9975 | -158.3276 | 23.9926
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 4263.9393 | 44.7598 | 10.9174 | 115.7486 | -119.1401 | 0.92937 | 0.33706 | 1.5289 | 0.20153 | 2.2002 | 0.52144 | 2.8393 | 0.6949 | 0.1532 | 0.22046 | 29.2341 | -109.7801 | 10.4157 | -50.7733 | 18.8208 | -169.2304 | 56.4624
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2024.4849 | 21.2516 | 17.3437 | 54.8688 | -104.2428 | 1.0971 | 2.5289 | 4.1517 | 0.26986 | 4.6804 | 0.7162 | 6.0835 | 0.88703 | 0.5403 | 0.60911 | 12.5802 | -100.7675 | 5.7088 | -54.4701 | 7.1627 | -149.8848 | 21.488
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2626.3474 | 27.5695 | 8.6175 | 68.5735 | -106.0942 | 1.0441 | 1.9615 | 2.6999 | 0.4413 | 3.8029 | 0.96117 | 4.8482 | 0.70996 | 0.51579 | 0.7265 | 16.328 | -100.2509 | 6.7592 | -54.7663 | 9.9301 | -150.4278 | 29.7902
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2597.4247 | 27.2659 | 17.2959 | 72.7438 | -115.7496 | 0.95654 | 0.95256 | 2.6366 | 0.22345 | 3.8647 | 0.5684 | 4.89 | 0.68223 | 0.24648 | 0.36128 | 16.9223 | -107.2292 | 6.1964 | -55.7032 | 10.832 | -162.3936 | 32.4961
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1174.9664 | 12.3339 | 13.1755 | 30.0208 | -104.587 | 1.1067 | 1.8384 | 9.4389 | 0.5632 | 7.4204 | 1.4688 | 8.0508 | 1.272 | 0.24774 | 0.19476 | 8.1691 | -108.2417 | 4.5386 | -48.6447 | 3.6308 | -167.7379 | 10.8923
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2149.5149 | 22.5641 | 19.1501 | 57.0177 | -102.1743 | 1.2418 | 1.3111 | 5.8611 | 0.19949 | 3.8203 | 1.0803 | 4.8075 | 1.5342 | 0.3432 | 0.22369 | 14.9544 | -106.4429 | 8.4469 | -46.7164 | 6.5077 | -166.0879 | 19.5231
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2561.3781 | 26.8875 | 11.516 | 66.9948 | -116.4412 | 0.91049 | 0.71884 | 2.3012 | 0.35129 | 4.0454 | 1.1896 | 5.6207 | 0.56884 | 0.17769 | 0.31238 | 17.1631 | -103.7433 | 5.1769 | -46.8451 | 11.9971 | -162.4054 | 35.9912
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2356.3219 | 24.735 | 17.2046 | 61.7946 | -109.7835 | 1.1065 | 0.47785 | 3.6334 | 0.21186 | 3.6449 | 1.1678 | 4.8395 | 0.99685 | 0.1311 | 0.13152 | 17.0249 | -105.9298 | 7.5689 | -42.1758 | 9.4852 | -168.9246 | 28.4556
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2094.9387 | 21.9912 | 20.7341 | 54.8339 | -104.7255 | 1.1844 | 0.94717 | 4.9994 | 0.19407 | 4.0239 | 1.2494 | 5.2 | 1.2424 | 0.23538 | 0.18946 | 14.8648 | -105.2512 | 7.551 | -43.9066 | 7.318 | -166.6387 | 21.9541
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2241.049 | 23.5249 | 16.358 | 59.1203 | -107.1578 | 1.1105 | 1.5364 | 3.8108 | 0.258 | 4.2203 | 1.1898 | 5.5269 | 0.90296 | 0.36404 | 0.40316 | 14.9446 | -102.9229 | 6.4973 | -48.2447 | 8.4967 | -158.8558 | 25.49
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2818.8537 | 29.5903 | 8.8851 | 72.0805 | -108.5632 | 1.0044 | 1.3584 | 2.4361 | 0.38604 | 3.43 | 1.0501 | 4.5664 | 0.71023 | 0.39603 | 0.55761 | 18.2902 | -101.0335 | 6.9929 | -50.0579 | 11.4365 | -155.5298 | 34.3096
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1642.4014 | 17.2407 | 9.1026 | 42.1066 | -108.8897 | 0.89006 | 2.5213 | 3.2278 | 0.72466 | 6.5963 | 1.4873 | 8.1769 | 0.48934 | 0.38224 | 0.78113 | 10.0705 | -98.6019 | 3.4296 | -56.8264 | 6.8969 | -149.6552 | 20.6906
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1528.4682 | 16.0448 | 6.9625 | 37.9524 | -107.1213 | 0.98798 | 2.2715 | 4.7892 | 0.89911 | 6.2601 | 1.6334 | 7.5435 | 0.76505 | 0.36285 | 0.47429 | 10.0205 | -101.6191 | 4.1576 | -49.1203 | 5.9234 | -156.3616 | 17.7701
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3401.3059 | 35.7045 | 9.6822 | 91.1123 | -115.1646 | 0.99412 | 0.49322 | 2.0732 | 0.27233 | 2.6368 | 0.80262 | 3.7428 | 0.78627 | 0.18706 | 0.2379 | 23.3864 | -106.3713 | 8.5428 | -47.1657 | 14.845 | -165.9141 | 44.5349
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2038.9038 | 21.4029 | 12.9865 | 53.8471 | -113.9958 | 0.93633 | 1.3129 | 3.0221 | 0.4023 | 5.2244 | 1.2702 | 6.8953 | 0.57845 | 0.25129 | 0.43443 | 13.2803 | -103.0072 | 4.3307 | -51.3633 | 9.0175 | -159.0051 | 27.0526
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3066.4908 | 32.1898 | 7.8278 | 80.276 | -114.5075 | 0.97342 | 0.9508 | 2.1924 | 0.41357 | 3.2373 | 0.82248 | 4.2283 | 0.67723 | 0.2937 | 0.43368 | 20.0595 | -105.5843 | 7.215 | -53.4533 | 12.9502 | -161.2098 | 38.8506
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3385.5469 | 35.539 | 11.3754 | 91.5988 | -120.8256 | 0.73114 | 0.93094 | 1.1063 | 0.3213 | 3.6549 | 0.73109 | 4.6536 | 0.30268 | 0.25471 | 0.8415 | 20.475 | -104.704 | 4.9529 | -68.2644 | 16.0575 | -157.622 | 48.1724
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1637.3451 | 17.1877 | 5.4302 | 38.5796 | -98.4139 | 1.0402 | 3.9709 | 3.7647 | 1.1538 | 6.2654 | 1.801 | 7.7878 | 0.60088 | 0.63379 | 1.0548 | 9.7667 | -92.7405 | 4.1515 | -52.6912 | 6.033 | -139.1608 | 18.099
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1633.0122 | 17.1422 | 14.1513 | 44.6178 | -111.4144 | 0.98149 | 2.5336 | 4.1995 | 0.46126 | 6.5275 | 0.88361 | 7.7509 | 0.64335 | 0.38814 | 0.6033 | 10.133 | -104.4646 | 4.0086 | -59.6327 | 6.3512 | -154.9591 | 19.0537
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1569.064 | 16.4709 | 14.8302 | 41.8938 | -114.0176 | 0.89292 | 2.314 | 4.0208 | 0.44707 | 6.6302 | 0.81035 | 7.3327 | 0.60644 | 0.349 | 0.5755 | 9.8091 | -107.214 | 3.895 | -61.2944 | 6.1051 | -158.2848 | 18.3152
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1858.8612 | 19.513 | 9.0451 | 48.117 | -110.8293 | 0.83574 | 2.1075 | 2.4737 | 0.66437 | 6.0093 | 1.3919 | 7.6379 | 0.41164 | 0.3507 | 0.85196 | 11.268 | -98.3639 | 3.4347 | -59.5607 | 8.1608 | -149.6108 | 24.4823
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3316.7191 | 34.8165 | 7.6709 | 87.6999 | -112.4986 | 0.9686 | 1.0876 | 2.0956 | 0.38326 | 2.9399 | 0.73525 | 3.559 | 0.71279 | 0.36995 | 0.51901 | 21.4964 | -106.041 | 8.5953 | -55.1273 | 13.0796 | -160.0841 | 39.2387
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1149.121 | 12.0626 | 6.3858 | 29.3504 | -106.5007 | 1.1117 | 2.2826 | 8.4834 | 1.1732 | 7.4921 | 2.0208 | 8.9513 | 1.1323 | 0.30466 | 0.26906 | 7.9583 | -105.9501 | 3.9129 | -47.0042 | 4.0467 | -164.931 | 12.1401
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2372.4153 | 24.9039 | 16.5848 | 65.0088 | -103.9799 | 1.1225 | 2.4573 | 3.7486 | 0.24536 | 4.0692 | 0.58584 | 5.0316 | 0.92122 | 0.60387 | 0.65552 | 14.6122 | -102.1739 | 7.0647 | -56.2365 | 7.9468 | -149.6993 | 23.8405
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2703.1155 | 28.3754 | 16.9749 | 73.8138 | -113.6813 | 1.0274 | 0.69571 | 3.1173 | 0.20184 | 3.4261 | 0.42338 | 4.0102 | 0.90986 | 0.20306 | 0.22318 | 18.3108 | -110.1161 | 8.1516 | -53.5848 | 10.1861 | -167.3409 | 30.5582
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1936.2042 | 20.3249 | 12.1006 | 51.9978 | -115.6538 | 0.927 | 1.7391 | 3.2318 | 0.45409 | 5.4947 | 0.90498 | 6.6976 | 0.58817 | 0.31651 | 0.53813 | 12.2202 | -106.5548 | 4.3712 | -59.8326 | 8.0288 | -159.3716 | 24.0864
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2771.8348 | 29.0967 | 12.6349 | 74.9483 | -111.5756 | 0.95328 | 1.3847 | 2.1934 | 0.29862 | 3.773 | 0.83364 | 5.0373 | 0.58135 | 0.367 | 0.63129 | 17.3193 | -101.631 | 5.9629 | -56.6742 | 11.6639 | -154.0061 | 34.9917
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1694.6014 | 17.7887 | 8.7932 | 43.5504 | -111.3744 | 0.80145 | 2.1508 | 2.5965 | 0.7572 | 6.6582 | 1.4915 | 8.2929 | 0.38997 | 0.32303 | 0.82835 | 10.2984 | -98.3483 | 3.0357 | -59.337 | 7.5429 | -150.0599 | 22.6286
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1873.9697 | 19.6716 | 6.8958 | 46.425 | -108.7432 | 1.001 | 1.3036 | 4.061 | 0.70089 | 4.8332 | 1.3674 | 5.9894 | 0.84022 | 0.26971 | 0.32099 | 12.7663 | -103.387 | 5.3289 | -46.0958 | 7.4476 | -161.4491 | 22.3428
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3110.9189 | 32.6562 | 15.016 | 84.6848 | -112.9802 | 0.8766 | 1.1958 | 1.6366 | 0.23401 | 3.5139 | 0.72072 | 4.8033 | 0.46575 | 0.3403 | 0.73066 | 19.0308 | -100.4925 | 5.7699 | -60.0012 | 13.7281 | -152.424 | 41.1843
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3371.3936 | 35.3905 | 24.2544 | 94.4786 | -106.1056 | 1.195 | 1.1835 | 3.075 | 0.10538 | 2.556 | 0.42533 | 3.5467 | 1.2031 | 0.46305 | 0.38488 | 22.0034 | -104.9193 | 10.6674 | -52.3136 | 11.5069 | -158.0673 | 34.5207
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1721.3028 | 18.069 | 13.3733 | 45.7838 | -122.385 | 0.80747 | 0.76862 | 2.9707 | 0.46854 | 6.266 | 1.2755 | 8.6047 | 0.4741 | 0.12267 | 0.25874 | 11.3478 | -107.1565 | 2.9434 | -51.8016 | 8.4175 | -165.5338 | 25.2524
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1060.6975 | 11.1344 | 18.7911 | 28.6627 | -105.4016 | 1.0018 | 5.7566 | 5.5123 | 0.56298 | 10.5791 | 1.1159 | 12.6117 | 0.52106 | 0.54415 | 1.0443 | 6.1178 | -98.4207 | 2.5218 | -63.8448 | 3.9899 | -142.6762 | 11.9697
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2683.8667 | 28.1733 | 9.9595 | 69.7954 | -108.4822 | 1.0858 | 1.1197 | 3.4932 | 0.32996 | 3.2862 | 0.80523 | 3.9111 | 1.063 | 0.34072 | 0.32053 | 18.2184 | -107.7687 | 8.92 | -50.8983 | 9.3245 | -164.7751 | 27.9734
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1359.4522 | 14.2705 | 10.3181 | 34.5862 | -111.5829 | 0.95708 | 2.3676 | 4.9951 | 0.75067 | 7.7455 | 1.6646 | 8.9447 | 0.6449 | 0.30567 | 0.47398 | 8.8734 | -104.4586 | 3.45 | -52.6386 | 5.4806 | -159.32 | 16.4417
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3036.9895 | 31.8801 | 10.1773 | 79.1262 | -105.3241 | 1.0934 | 1.6605 | 2.5831 | 0.31494 | 3.2053 | 0.92928 | 4.1731 | 0.8059 | 0.51806 | 0.64283 | 19.3806 | -100.613 | 8.3259 | -51.4103 | 11.3101 | -152.6862 | 33.9302
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3003.9354 | 31.5331 | 15.3868 | 82.1262 | -115.2519 | 0.8554 | 1.3162 | 1.6253 | 0.24876 | 3.8277 | 0.64039 | 4.6651 | 0.42463 | 0.34385 | 0.80978 | 18.1918 | -103.6596 | 5.8217 | -64.5909 | 12.9227 | -154.3981 | 38.768
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2122.0808 | 22.2761 | 9.6263 | 53.9983 | -102.725 | 1.1302 | 2.283 | 4.3279 | 0.44666 | 4.2997 | 1.1966 | 5.4925 | 1.0065 | 0.53097 | 0.52752 | 13.7695 | -101.0544 | 6.576 | -49.1923 | 7.3191 | -153.7476 | 21.9574
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3974.2232 | 41.7185 | 9.772 | 106.0791 | -106.2484 | 1.1499 | 1.1978 | 2.1371 | 0.23451 | 2.2916 | 0.73538 | 3.2752 | 0.93259 | 0.52269 | 0.56047 | 25.7047 | -101.6197 | 11.0476 | -50.7167 | 14.8988 | -154.8871 | 44.6965
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1756.5466 | 18.439 | 7.4308 | 50.4956 | -127.911 | 0.8577 | 0.099089 | 3.3305 | 0.72219 | 5.3665 | 0.43756 | 6.8598 | 0.62061 | 0.018464 | 0.029752 | 12.1818 | -116.593 | 4.0032 | -55.0039 | 8.1809 | -177.3706 | 24.5427
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3986.6117 | 41.8486 | 14.6698 | 106.4707 | -119.1402 | 0.93408 | 0.26481 | 1.5075 | 0.16445 | 2.4125 | 0.85982 | 3.6189 | 0.62487 | 0.10977 | 0.17566 | 27.7329 | -105.9887 | 8.3834 | -42.6393 | 19.37 | -167.4376 | 58.1099
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3659.2433 | 38.4121 | 9.2335 | 98.0167 | -116.4574 | 0.93059 | 0.6113 | 1.8129 | 0.28402 | 2.6225 | 0.63412 | 3.2471 | 0.69131 | 0.2331 | 0.33719 | 24.5326 | -108.2275 | 9.1189 | -52.6487 | 15.4569 | -165.6208 | 46.3707
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3082.9472 | 32.3626 | 9.5914 | 81.8876 | -108.6067 | 1.0674 | 1.445 | 2.4983 | 0.31924 | 3.062 | 0.82333 | 4.1746 | 0.8159 | 0.47193 | 0.57841 | 19.6617 | -102.9829 | 8.1519 | -54.0662 | 11.7667 | -155.3295 | 35.3001
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1962.7338 | 20.6034 | 14.7103 | 52.706 | -101.7322 | 1.114 | 3.3527 | 4.1218 | 0.33729 | 4.9617 | 0.78767 | 6.285 | 0.83074 | 0.67572 | 0.81339 | 11.7918 | -99.1061 | 5.6057 | -56.4471 | 6.6541 | -144.5637 | 19.9624
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1815.6794 | 19.0597 | 10.6662 | 47.2423 | -108.4979 | 0.97139 | 2.2587 | 3.6646 | 0.51795 | 5.5246 | 1.242 | 6.8766 | 0.66334 | 0.40884 | 0.61634 | 11.4804 | -101.4111 | 4.4903 | -53.987 | 7.1648 | -153.5682 | 21.4945
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2186.1157 | 22.9483 | 13.0289 | 57.8235 | -112.3107 | 0.97375 | 1.4214 | 2.9714 | 0.36937 | 4.8126 | 1.215 | 6.3445 | 0.61743 | 0.29536 | 0.47837 | 14.1696 | -102.5361 | 4.8989 | -51.7639 | 9.3672 | -157.7252 | 28.1015
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1853.6299 | 19.4581 | 14.9773 | 51.1431 | -109.3697 | 1.1013 | 1.4339 | 5.2263 | 0.32458 | 4.8613 | 0.63523 | 5.8973 | 1.0751 | 0.29496 | 0.27436 | 12.4275 | -107.8259 | 5.9295 | -52.348 | 6.5332 | -163.7223 | 19.5995
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3405.9391 | 35.7531 | 9.4611 | 90.7697 | -113.3359 | 1.0042 | 0.7228 | 2.0997 | 0.28505 | 2.6968 | 0.80062 | 3.7913 | 0.77856 | 0.26802 | 0.34425 | 22.8388 | -105.1013 | 8.4879 | -49.4951 | 14.3906 | -162.5114 | 43.1717
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1640.4154 | 17.2199 | 5.1627 | 37.5907 | -98.2297 | 1.1203 | 3.7038 | 4.8245 | 1.1673 | 6.0263 | 2.0939 | 7.4823 | 0.80058 | 0.61461 | 0.76771 | 10.3458 | -94.8562 | 4.6883 | -46.7342 | 5.8382 | -145.3424 | 17.5146
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 959.4946 | 7.1633 | 21.3834 | 17.975 | -118.6113 | 0.80832 | 2.7164 | 10.607 | 1.0426 | 22.2936 | 3.5524 | 30.3459 | 0.47579 | 0.12185 | 0.2561 | 4.4792 | -103.8694 | 1.1933 | -49.6649 | 3.2942 | -161.7731 | 9.8827
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1333.8763 | 9.9584 | 326.6564 | 27.2368 | -116.3355 | 0.95419 | 2.8121 | 10.4838 | 0.044875 | 14.6588 | 0.67653 | 18.533 | 0.71519 | 0.19184 | 0.26823 | 6.1911 | -108.199 | 2.3056 | -56.4264 | 3.9232 | -163.3749 | 11.7696
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 949.0844 | 7.0856 | 32.8308 | 18.066 | -121.7297 | 0.74185 | 2.3175 | 9.4774 | 0.72067 | 23.66 | 2.9404 | 33.283 | 0.40056 | 0.097949 | 0.24453 | 4.3789 | -104.6516 | 0.99511 | -51.4767 | 3.3929 | -162.6542 | 10.1787
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3200.1857 | 23.8917 | 50.4762 | 64.1024 | -113.6987 | 1.1119 | 1.5151 | 5.0513 | 0.11888 | 6.0006 | 0.92797 | 8.8757 | 0.84181 | 0.25248 | 0.29993 | 15.0013 | -105.7871 | 5.642 | -52.6179 | 9.4233 | -161.7034 | 28.2698
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2405.5075 | 17.9589 | 55.2838 | 46.9789 | -121.476 | 0.83332 | 1.1064 | 4.236 | 0.17114 | 9.4611 | 1.3587 | 14.2641 | 0.44772 | 0.11694 | 0.2612 | 11.1026 | -104.9927 | 2.6298 | -52.143 | 8.4995 | -162.7856 | 25.4985
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 1650.3103 | 12.3208 | 57.6175 | 33.1173 | -107.7806 | 1.1405 | 3.6499 | 12.2086 | 0.18281 | 10.5333 | 1.2791 | 13.5281 | 1.159 | 0.34651 | 0.29896 | 7.7539 | -106.9545 | 3.7953 | -52.9673 | 3.9993 | -161.2494 | 11.998
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 2703.5589 | 20.1841 | 45.6051 | 53.2957 | -116.5093 | 0.98414 | 1.6965 | 4.7779 | 0.17247 | 7.8656 | 1.1488 | 11.5972 | 0.60745 | 0.21568 | 0.35506 | 12.41 | -104.4147 | 3.8186 | -54.1731 | 8.6709 | -160.1339 | 26.0126
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 7154.8933 | 30.9816 | 8.7457 | 80.7185 | -103.3998 | 1.5345 | 2.9247 | 12.8057 | 0.66942 | 5.8545 | 1.9259 | 10.2025 | 2.1873 | 0.49956 | 0.22839 | 20.398 | -107.3137 | 11.4214 | -48.2183 | 8.9799 | -166.1631 | 26.9397
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 8375.02 | 36.2649 | 10.334 | 93.8687 | -110.6297 | 1.4039 | 1.2615 | 8.0362 | 0.52039 | 5.3777 | 1.7634 | 9.7592 | 1.4943 | 0.23459 | 0.15698 | 24.3117 | -107.4812 | 11.0069 | -46.7076 | 13.3067 | -168.1211 | 39.92
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 5739.5633 | 24.853 | 10.511 | 63.7892 | -121.5953 | 0.99904 | 0.74556 | 6.5825 | 0.91856 | 9.655 | 3.7618 | 16.4649 | 0.68177 | 0.07722 | 0.11326 | 16.4671 | -108.225 | 4.9247 | -44.7221 | 11.5555 | -169.7172 | 34.6666
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 4523.3966 | 19.5869 | 8.4406 | 50.6151 | -119.792 | 0.99516 | 1.0963 | 9.1623 | 1.4695 | 12.4038 | 2.5987 | 16.3558 | 0.73867 | 0.088385 | 0.11965 | 13.0315 | -110.6602 | 4.7226 | -49.1987 | 8.3114 | -171.4906 | 24.9341
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3392.242 | 14.6888 | 10.2216 | 37.8972 | -116.3716 | 1.0515 | 1.5175 | 14.0885 | 1.5632 | 15.9787 | 2.8477 | 19.9303 | 0.8817 | 0.094967 | 0.10771 | 9.8416 | -111.0106 | 4.1292 | -49.9063 | 5.7137 | -171.8087 | 17.1411
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 6582.5187 | 28.5031 | 14.2476 | 73.5714 | -110.3388 | 1.3442 | 2.1399 | 9.2987 | 0.50382 | 7.1782 | 2.5843 | 13.2477 | 1.2954 | 0.29811 | 0.23013 | 18.7463 | -105.0793 | 7.8661 | -46.1881 | 10.8827 | -164.2779 | 32.6482
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 9746.022 | 42.2015 | 9.2923 | 108.6339 | -104.0485 | 1.3766 | 1.7632 | 9.4881 | 0.5165 | 4.7995 | 0.93403 | 6.2536 | 1.9769 | 0.36738 | 0.18583 | 27.7148 | -110.9256 | 16.7759 | -51.5679 | 10.9415 | -169.9407 | 32.8246
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 4203.9919 | 18.2038 | 10.1523 | 46.3275 | -108.4094 | 1.2261 | 3.7123 | 15.9166 | 1.1942 | 12.1238 | 2.7355 | 15.58 | 1.3128 | 0.3062 | 0.23324 | 11.9402 | -109.4088 | 6.1557 | -50.9714 | 5.7892 | -167.7473 | 17.3676
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 7105.2701 | 30.7667 | 8.4124 | 79.051 | -116.0715 | 1.1433 | 1.1608 | 7.1204 | 0.86826 | 7.3042 | 1.9509 | 10.44 | 0.97483 | 0.15892 | 0.16302 | 20.5521 | -109.8513 | 8.3526 | -48.8906 | 12.2015 | -170.5088 | 36.6045
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3564.0402 | 15.4327 | 16.8954 | 39.5448 | -107.6406 | 1.2647 | 3.4019 | 18.5404 | 0.81327 | 13.7406 | 3.6735 | 19.282 | 1.3493 | 0.24758 | 0.18348 | 10.284 | -107.5689 | 5.1308 | -47.6123 | 5.1532 | -167.5256 | 15.4595
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3249.8232 | 14.0721 | 28.5308 | 36.0321 | -115.0993 | 1.0855 | 1.162 | 14.397 | 0.57271 | 16.3399 | 4.6368 | 23.2172 | 0.8811 | 0.071113 | 0.08071 | 9.5102 | -108.2521 | 3.7903 | -45.6895 | 5.7262 | -169.9479 | 17.1787
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 5210.059 | 22.5602 | 9.4819 | 57.6756 | -124.0274 | 0.89503 | 0.57197 | 6.2992 | 1.1879 | 11.2634 | 4.1686 | 18.516 | 0.55926 | 0.050781 | 0.0908 | 14.8756 | -108.5102 | 3.9671 | -43.7058 | 10.9274 | -170.2526 | 32.7823
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 3951.7991 | 17.1118 | 10.2194 | 44.0917 | -111.0089 | 1.1825 | 3.1371 | 15.34 | 1.2868 | 13.1501 | 2.7617 | 16.9424 | 1.1665 | 0.23856 | 0.2045 | 11.2663 | -109.9283 | 5.4481 | -51.1995 | 5.8207 | -168.7384 | 17.4622
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2038 | 8871.5057 | 38.4147 | 6.091 | 99.5974 | -108.1197 | 1.4386 | 1.6837 | 8.8652 | 0.81272 | 4.9503 | 1.4666 | 8.2652 | 1.7908 | 0.34012 | 0.18992 | 25.5665 | -109.4249 | 13.2885 | -49.5618 | 12.2781 | -169.2768 | 36.8343
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 7890.6363 | 34.1675 | 11.0222 | 88.4993 | -106.9719 | 1.4781 | 2.1348 | 9.4537 | 0.49983 | 5.5092 | 2.0144 | 10.3743 | 1.716 | 0.3875 | 0.22582 | 22.5501 | -105.7037 | 10.8402 | -46.7227 | 11.7132 | -164.7607 | 35.1397
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2038 | 5425.4392 | 23.4928 | 8.7162 | 60.3277 | -115.1221 | 1.1456 | 1.4665 | 9.7957 | 1.0972 | 9.5632 | 2.0152 | 12.7243 | 1.0243 | 0.15334 | 0.1497 | 15.7011 | -110.6658 | 6.7971 | -50.0339 | 8.9047 | -171.1481 | 26.7142
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 6509.3145 | 28.1862 | 7.8934 | 73.1029 | -114.4413 | 1.2939 | 1.0958 | 8.6914 | 0.90464 | 7.1407 | 2.7071 | 12.9209 | 1.2172 | 0.15346 | 0.12608 | 19.1497 | -108.1608 | 7.8053 | -45.1606 | 11.3624 | -170.2212 | 34.0873
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 4241.8592 | 18.3678 | 18.9212 | 47.0952 | -116.9926 | 1.0914 | 1.2817 | 10.6041 | 0.66921 | 12.6624 | 4.0008 | 19.5165 | 0.83745 | 0.10122 | 0.12087 | 12.296 | -107.6547 | 4.4311 | -45.2685 | 7.8708 | -168.9978 | 23.6124
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2038 | 5043.396 | 21.8385 | 9.435 | 55.8507 | -122.7006 | 0.93069 | 0.73218 | 6.8778 | 1.2094 | 11.4107 | 4.2221 | 18.6715 | 0.60275 | 0.064166 | 0.10646 | 14.4204 | -108.3145 | 4.0868 | -44.4519 | 10.3465 | -169.8392 | 31.0395
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1640.663 | 17.2225 | 11.5262 | 44.5839 | -102.9184 | 1.2435 | 2.1575 | 8.1402 | 0.42972 | 4.953 | 1.0072 | 6.1631 | 1.6435 | 0.4356 | 0.26504 | 11.1264 | -107.8914 | 6.4308 | -50.3001 | 4.709 | -164.601 | 14.127
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1979.5886 | 20.7803 | 14.4786 | 54.9709 | -100.8819 | 1.3181 | 1.6654 | 8.0711 | 0.26576 | 3.8479 | 0.78716 | 4.995 | 2.0975 | 0.43281 | 0.20634 | 13.5201 | -108.8759 | 8.4303 | -50.0463 | 5.0944 | -166.9389 | 15.2833
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1622.6148 | 17.033 | 18.37 | 45.2347 | -112.3527 | 1.0229 | 1.8672 | 5.0867 | 0.32126 | 5.9016 | 0.80324 | 7.0417 | 0.86192 | 0.31638 | 0.36707 | 10.6019 | -108.4688 | 4.6774 | -56.2091 | 6.0002 | -162.4421 | 18.0006
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2024.6477 | 21.2533 | 19.9861 | 57.0056 | -114.7367 | 1.0275 | 0.82143 | 4.0484 | 0.22467 | 4.4904 | 0.70458 | 5.6263 | 0.90157 | 0.18293 | 0.2029 | 13.8038 | -110.058 | 5.9074 | -52.7289 | 7.9076 | -168.063 | 23.7227
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2482.358 | 26.058 | 12.7156 | 66.38 | -118.8427 | 0.82216 | 1.119 | 1.9834 | 0.36052 | 4.5843 | 0.94711 | 5.9756 | 0.43265 | 0.2441 | 0.56419 | 15.612 | -104.9741 | 4.3379 | -59.4675 | 11.4636 | -159.5399 | 34.3909
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3170.0758 | 33.2772 | 8.8383 | 83.0747 | -113.0797 | 0.92885 | 0.8892 | 1.949 | 0.35051 | 3.0979 | 0.90853 | 4.1872 | 0.62914 | 0.28703 | 0.45623 | 20.7406 | -102.9852 | 7.0674 | -50.7372 | 13.7708 | -159.0156 | 41.3124
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2867.6309 | 30.1023 | 20.6975 | 81.08 | -105.9389 | 1.1983 | 1.5405 | 4.7393 | 0.14514 | 3.004 | 0.26843 | 3.3847 | 1.5777 | 0.5128 | 0.32504 | 18.7433 | -111.9289 | 11.2347 | -57.3047 | 7.6309 | -164.0007 | 22.8927
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1867.2637 | 19.6012 | 14.5521 | 48.3134 | -117.9155 | 0.85597 | 0.66353 | 3.209 | 0.35657 | 5.1888 | 1.0747 | 6.1855 | 0.61844 | 0.12788 | 0.20677 | 12.8666 | -108.5549 | 4.5927 | -48.8448 | 8.274 | -168.394 | 24.8219
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3234.9294 | 33.958 | 16.2459 | 88.9735 | -115.8565 | 0.81643 | 1.1841 | 1.3629 | 0.22472 | 3.6508 | 0.60631 | 4.4772 | 0.37331 | 0.32433 | 0.86877 | 19.4367 | -102.8806 | 5.7814 | -66.0248 | 14.3023 | -153.7388 | 42.9068
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2112.4991 | 22.1755 | 18.019 | 57.8973 | -115.4505 | 0.98299 | 0.90832 | 3.7449 | 0.2447 | 4.4092 | 0.481 | 5.1054 | 0.84934 | 0.20601 | 0.24255 | 14.178 | -111.0132 | 6.1178 | -55.5713 | 8.0941 | -167.5696 | 24.2824
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1050.0734 | 11.0229 | 6.1536 | 25.1266 | -99.5552 | 1.1292 | 2.679 | 9.9365 | 1.2969 | 7.9808 | 2.3998 | 9.402 | 1.2451 | 0.33568 | 0.26961 | 7.3315 | -101.1876 | 3.847 | -41.3703 | 3.4845 | -160.986 | 10.4534
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1914.1348 | 20.0932 | 8.9794 | 49.4483 | -112.1453 | 0.78067 | 1.7186 | 2.2647 | 0.65909 | 5.9182 | 1.3753 | 7.4533 | 0.38267 | 0.29039 | 0.75885 | 11.7505 | -98.3348 | 3.2915 | -57.6601 | 8.7128 | -151.1532 | 26.1385
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2886.593 | 30.3014 | 8.364 | 76.4857 | -111.1742 | 0.87459 | 1.3375 | 1.7126 | 0.45232 | 3.7832 | 1.0775 | 5.0663 | 0.45269 | 0.35354 | 0.78097 | 17.7833 | -98.7349 | 5.3926 | -56.9203 | 12.7715 | -151.1625 | 38.3144
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2078.4074 | 21.8176 | 9.3514 | 54.2956 | -103.6585 | 1.0417 | 2.7771 | 3.3888 | 0.53074 | 4.9631 | 1.1021 | 5.9402 | 0.68279 | 0.55954 | 0.8195 | 12.6999 | -98.9297 | 5.5345 | -55.2487 | 7.5503 | -147.0437 | 22.6508
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1119.559 | 11.7523 | 11.413 | 28.8274 | -114.3785 | 0.90614 | 2.4409 | 5.4878 | 0.85016 | 9.7029 | 1.815 | 11.4459 | 0.56559 | 0.25157 | 0.44479 | 7.2618 | -104.7703 | 2.5304 | -53.8919 | 4.7803 | -159.9566 | 14.3408
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1414.1412 | 14.8446 | 7.7687 | 36.981 | -104.2501 | 1.1814 | 2.2271 | 7.946 | 0.76184 | 5.9185 | 1.4814 | 7.3034 | 1.3426 | 0.3763 | 0.28028 | 9.6978 | -106.0479 | 5.1206 | -47.9253 | 4.5831 | -163.9503 | 13.7493
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3119.6065 | 32.7474 | 20.248 | 88.1873 | -118.0724 | 0.93885 | 0.49934 | 2.1195 | 0.15513 | 3.1411 | 0.48419 | 4.121 | 0.67477 | 0.15897 | 0.23559 | 20.8765 | -108.2077 | 7.2199 | -52.5573 | 13.6883 | -165.9151 | 41.065
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 994.9483 | 10.4442 | 36.1396 | 28.5195 | -110.7335 | 1.0497 | 1.4086 | 9.9058 | 0.24872 | 8.9885 | 0.45303 | 9.672 | 1.1021 | 0.15671 | 0.1422 | 6.773 | -111.3282 | 3.453 | -54.0523 | 3.3279 | -168.5017 | 9.9838
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1298.4018 | 13.6297 | 16.2882 | 34.8622 | -104.8039 | 0.95199 | 4.6992 | 3.5018 | 0.54868 | 8.937 | 1.2045 | 10.9399 | 0.39183 | 0.52582 | 1.3419 | 7.3183 | -95.3415 | 2.7611 | -66.3934 | 5.1535 | -139.2985 | 15.4606
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2295.6913 | 24.0985 | 16.2941 | 64.008 | -113.3705 | 0.96733 | 1.3272 | 3.0344 | 0.27112 | 4.4177 | 0.63722 | 5.4578 | 0.68686 | 0.30042 | 0.43738 | 14.7276 | -105.7351 | 5.6115 | -56.3685 | 9.2704 | -159.322 | 27.8113
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3090.5616 | 32.4425 | 9.7467 | 81.5169 | -111.2825 | 0.98215 | 0.99628 | 2.2167 | 0.31618 | 3.0817 | 0.87654 | 4.1528 | 0.71932 | 0.32329 | 0.44944 | 20.2811 | -103.1382 | 7.5506 | -50.5791 | 12.8314 | -158.7677 | 38.4941
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3493.7004 | 36.6743 | 9.6946 | 93.7354 | -121.1564 | 0.85327 | 0.46623 | 1.5775 | 0.30419 | 2.949 | 0.72111 | 3.9884 | 0.53494 | 0.1581 | 0.29554 | 23.2134 | -107.8057 | 6.7359 | -52.0485 | 16.5035 | -166.0754 | 49.5105
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3422.3169 | 35.925 | 9.4766 | 91.5417 | -120.168 | 0.85443 | 0.57986 | 1.6026 | 0.32239 | 3.0551 | 0.74291 | 4.0964 | 0.52455 | 0.1898 | 0.36183 | 22.4492 | -107.0548 | 6.5629 | -53.6951 | 15.9484 | -164.3273 | 47.8451
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3917.8643 | 41.1269 | 9.666 | 104.356 | -105.3163 | 1.1552 | 1.2237 | 2.1899 | 0.23855 | 2.3058 | 0.76128 | 3.3009 | 0.94975 | 0.53073 | 0.55881 | 25.3892 | -100.9092 | 11.0001 | -49.7294 | 14.6168 | -154.2829 | 43.8505
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1595.9897 | 16.7535 | 8.6907 | 39.506 | -99.9519 | 1.1074 | 3.2973 | 5.7311 | 0.65339 | 5.6784 | 1.6719 | 6.9297 | 1.0093 | 0.58067 | 0.57533 | 10.4034 | -99.4623 | 5.1618 | -46.8387 | 5.3257 | -152.3141 | 15.9772
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1729.4409 | 18.1544 | 9.6829 | 44.3305 | -106.1337 | 0.96216 | 2.801 | 3.4286 | 0.62592 | 6.0607 | 1.4381 | 7.6436 | 0.56572 | 0.46215 | 0.81693 | 10.5771 | -97.8904 | 3.9754 | -55.6589 | 6.8988 | -147.7622 | 20.6965
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3682.8974 | 38.6604 | 8.5233 | 97.5276 | -116.0382 | 0.87367 | 0.99751 | 1.3692 | 0.35675 | 3.0407 | 0.76678 | 4.0172 | 0.45029 | 0.32805 | 0.72852 | 22.7552 | -103.4049 | 6.8188 | -61.1091 | 16.3911 | -156.1369 | 49.1732
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3548.8374 | 37.2531 | 12.6053 | 94.5766 | -109.1217 | 0.92152 | 1.3853 | 1.3079 | 0.2531 | 3.1904 | 0.73802 | 4.4628 | 0.40996 | 0.43422 | 1.0592 | 20.9163 | -96.7181 | 6.5153 | -63.0701 | 15.3528 | -145.8603 | 46.0585
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3083.911 | 32.3727 | 7.7317 | 80.2739 | -115.9479 | 0.80124 | 1.2954 | 1.3534 | 0.49659 | 3.8395 | 0.837 | 4.546 | 0.3525 | 0.3374 | 0.95715 | 18.4822 | -103.0541 | 5.5324 | -66.633 | 13.5931 | -153.6845 | 40.7794
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1401.1063 | 14.7078 | 10.1257 | 35.6665 | -113.4163 | 0.91592 | 2.1049 | 4.4018 | 0.76236 | 7.7194 | 1.6401 | 9.1443 | 0.57022 | 0.27267 | 0.47819 | 9.085 | -104.0626 | 3.2034 | -53.238 | 5.9446 | -159.1333 | 17.8338
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2171.9442 | 22.7995 | 15.3572 | 56.7656 | -105.4864 | 1.1525 | 1.0595 | 4.4833 | 0.25697 | 3.9463 | 1.2695 | 5.0766 | 1.1361 | 0.26847 | 0.23632 | 15.2432 | -104.6044 | 7.4191 | -44.3013 | 7.8243 | -164.8919 | 23.4729
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2094.8633 | 21.9904 | 11.2563 | 54.8676 | -109.3795 | 1.0145 | 1.5711 | 3.7609 | 0.39944 | 4.4962 | 1.1584 | 5.21 | 0.83646 | 0.34944 | 0.41776 | 14.0333 | -105.9511 | 6.279 | -50.7036 | 7.7933 | -162.1236 | 23.3799
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2806.9331 | 29.4652 | 13.8289 | 76.0622 | -102.2805 | 1.1258 | 2.3457 | 2.8701 | 0.25448 | 3.5191 | 0.64628 | 4.4783 | 0.81557 | 0.66657 | 0.8173 | 16.9447 | -99.3093 | 7.9355 | -56.2652 | 9.6362 | -145.4129 | 28.9086
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2171.5652 | 22.7955 | 16.322 | 56.8825 | -103.0889 | 1.1812 | 2.003 | 4.5197 | 0.25622 | 4.182 | 1.2404 | 5.4551 | 1.0808 | 0.47895 | 0.44316 | 14.3879 | -101.976 | 6.9734 | -47.7222 | 7.4822 | -156.6218 | 22.4467
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2003.3985 | 21.0302 | 14.379 | 54.2413 | -117.7191 | 0.85305 | 1.0071 | 2.8184 | 0.37019 | 5.323 | 0.84062 | 6.6956 | 0.52947 | 0.18919 | 0.35732 | 13.0089 | -105.7355 | 4.0301 | -54.458 | 9.0461 | -161.8617 | 27.1384
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 812.6789 | 8.5309 | 4.2047 | 18.206 | -85.6464 | 1.2916 | 17.5734 | 14.8806 | 2.6563 | 11.1689 | 3.0467 | 12.2872 | 1.3323 | 1.5734 | 1.181 | 4.803 | -94.6091 | 3.2465 | -47.163 | 1.78 | -131.2545 | 5.3401
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 467.9145 | 4.9118 | 4.147 | 10.4874 | -100.6616 | 0.98684 | 9.1977 | 16.684 | 5.0056 | 20.7585 | 5.2263 | 21.4658 | 0.80372 | 0.44308 | 0.55129 | 3.0379 | -98.4119 | 1.4222 | -46.6092 | 1.6428 | -151.3218 | 4.9285
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2101.3991 | 22.059 | 14.4687 | 54.8314 | -105.7917 | 1.1374 | 1.1181 | 4.5435 | 0.28468 | 4.1189 | 1.2874 | 5.2355 | 1.1031 | 0.27146 | 0.2461 | 14.6964 | -104.6427 | 7.0928 | -44.6889 | 7.6036 | -164.5995 | 22.8108
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2117.8661 | 22.2318 | 9.4689 | 56.0126 | -109.3999 | 0.99945 | 2.0936 | 3.4972 | 0.49095 | 4.6488 | 1.0597 | 5.3222 | 0.75229 | 0.45035 | 0.59864 | 13.5262 | -105.3812 | 5.964 | -55.9119 | 7.7398 | -157.2853 | 23.2193
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2356.0024 | 24.7316 | 8.5154 | 60.3511 | -107.0883 | 1.0985 | 0.99014 | 3.7689 | 0.42133 | 3.5878 | 1.1053 | 4.7549 | 1.0505 | 0.27598 | 0.26271 | 16.3425 | -103.979 | 7.3975 | -44.7902 | 8.9464 | -163.3083 | 26.8391
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2991.2468 | 31.3999 | 8.6973 | 78.0594 | -111.3962 | 0.95123 | 1.1092 | 2.1258 | 0.37906 | 3.2968 | 0.94172 | 4.3884 | 0.64482 | 0.33646 | 0.52179 | 19.3392 | -102.2676 | 6.8903 | -51.8829 | 12.5984 | -157.0262 | 37.7953
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1606.1258 | 16.8599 | 17.0047 | 41.754 | -105.9674 | 1.1156 | 1.0061 | 6.0265 | 0.31554 | 5.3657 | 1.4696 | 6.411 | 1.1231 | 0.1875 | 0.16694 | 11.3659 | -106.2375 | 5.7299 | -45.1462 | 5.6381 | -167.3466 | 16.9143
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2039 | 4670.2177 | 49.0246 | 17.6338 | 128.8853 | -116.1969 | 0.82831 | 0.65972 | 0.99153 | 0.13441 | 2.3702 | 0.60435 | 3.5979 | 0.41833 | 0.27834 | 0.66536 | 28.8918 | -100.7765 | 7.2809 | -58.8963 | 22.0884 | -154.8925 | 66.2651
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2117.7562 | 22.2307 | 16.8481 | 58.8621 | -111.2037 | 1.0073 | 1.8211 | 3.4544 | 0.28573 | 4.814 | 0.67438 | 5.9315 | 0.71757 | 0.3783 | 0.5272 | 13.3383 | -104.8133 | 5.3771 | -57.7503 | 8.1867 | -156.3575 | 24.5601
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2341.1316 | 24.5755 | 12.1667 | 61.2726 | -103.1184 | 1.1372 | 2.1472 | 3.8703 | 0.32298 | 3.9297 | 1.0681 | 5.1066 | 0.98489 | 0.54642 | 0.5548 | 15.0693 | -101.0443 | 7.1113 | -50.1793 | 8.127 | -153.0589 | 24.3809
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3387.3854 | 35.5583 | 22.6484 | 94.2585 | -112.3696 | 1.1069 | 0.31353 | 2.9003 | 0.11189 | 2.5341 | 0.29233 | 3.0317 | 1.1445 | 0.12372 | 0.1081 | 23.6511 | -111.8424 | 11.6368 | -52.0701 | 12.0145 | -171.6218 | 36.0436
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1745.4281 | 18.3222 | 7.252 | 42.907 | -95.5558 | 1.2062 | 4.5503 | 5.6584 | 0.72736 | 5.2748 | 1.5309 | 6.5352 | 1.0727 | 0.86265 | 0.80417 | 10.7994 | -97.0742 | 5.81 | -49.2168 | 5.2632 | -143.6478 | 15.7897
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1502.4889 | 15.772 | 14.3639 | 39.9132 | -113.233 | 0.93051 | 1.8593 | 4.1492 | 0.49662 | 7.1334 | 1.4373 | 9.0266 | 0.58166 | 0.26064 | 0.4481 | 9.7082 | -103.0044 | 3.2841 | -52.711 | 6.4948 | -158.1137 | 19.4843
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2139.7821 | 22.4619 | 18.7698 | 56.7371 | -112.2283 | 1.0082 | 0.49428 | 3.9525 | 0.21562 | 4.0472 | 0.89728 | 4.7665 | 0.97658 | 0.12213 | 0.12506 | 15.2289 | -110.2354 | 7.1671 | -48.412 | 8.0686 | -171.8551 | 24.2059
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2867.5311 | 30.1013 | 9.5511 | 76.4021 | -118.5409 | 0.74224 | 1.323 | 1.2466 | 0.45509 | 4.3466 | 0.77018 | 5.0204 | 0.2868 | 0.30438 | 1.0613 | 16.9123 | -104.1001 | 4.6647 | -72.0087 | 12.9752 | -154.4126 | 38.9255
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2560.2369 | 26.8755 | 17.4093 | 71.6676 | -114.7145 | 0.96136 | 1.022 | 2.6886 | 0.22538 | 3.9238 | 0.58648 | 4.9656 | 0.6852 | 0.26047 | 0.38014 | 16.6214 | -106.3563 | 6.1304 | -55.3399 | 10.6094 | -161.1796 | 31.8283
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2159.5511 | 22.6694 | 10.3163 | 55.5472 | -105.7824 | 1.0248 | 2.1862 | 3.2095 | 0.44121 | 4.5517 | 1.2335 | 5.9757 | 0.70513 | 0.48032 | 0.68117 | 13.5966 | -99.2356 | 5.4463 | -52.2646 | 8.381 | -150.8114 | 25.143
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2461.7316 | 25.8415 | 14.1811 | 64.7887 | -103.5823 | 1.1448 | 2.2573 | 4.0112 | 0.263 | 3.7297 | 0.90365 | 4.4782 | 1.0755 | 0.60522 | 0.56274 | 15.8123 | -104.4493 | 8.2235 | -53.0093 | 7.7773 | -155.3942 | 23.332
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1791.6303 | 18.8072 | 13.3455 | 47.8853 | -116.6587 | 0.88139 | 1.7144 | 3.0648 | 0.46542 | 6.2112 | 1.1896 | 8.1219 | 0.49343 | 0.27602 | 0.55939 | 11.2505 | -104.3083 | 3.4139 | -58.966 | 7.9945 | -158.1051 | 23.9836
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 4257.0349 | 44.6873 | 10.9006 | 115.5549 | -118.7482 | 0.9288 | 0.33707 | 1.5284 | 0.20151 | 2.1966 | 0.53202 | 2.8394 | 0.6958 | 0.15345 | 0.22054 | 29.2136 | -109.3645 | 10.4013 | -50.2199 | 18.814 | -168.8915 | 56.4421
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2026.1606 | 21.2692 | 17.381 | 54.9164 | -103.5399 | 1.0946 | 2.513 | 4.121 | 0.26945 | 4.6832 | 0.72928 | 6.0924 | 0.87995 | 0.53659 | 0.6098 | 12.5939 | -99.9309 | 5.6862 | -53.6522 | 7.1974 | -149.13 | 21.5923
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2632.7515 | 27.6367 | 8.7117 | 68.7592 | -105.4009 | 1.0478 | 1.9611 | 2.6974 | 0.43395 | 3.7804 | 0.98329 | 4.858 | 0.71353 | 0.51876 | 0.72703 | 16.3815 | -99.5088 | 6.7659 | -53.9291 | 9.9721 | -149.7811 | 29.9164
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2592.1185 | 27.2102 | 17.2304 | 72.5944 | -115.1162 | 0.95592 | 0.9519 | 2.6338 | 0.2242 | 3.8631 | 0.58747 | 4.9073 | 0.68178 | 0.24641 | 0.36142 | 16.8994 | -106.5202 | 6.1673 | -54.8931 | 10.835 | -161.7659 | 32.5051
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1172.2636 | 12.3056 | 13.1272 | 29.9479 | -104.2694 | 1.1064 | 1.8382 | 9.439 | 0.56576 | 7.4268 | 1.4853 | 8.07 | 1.2709 | 0.24751 | 0.19475 | 8.1545 | -107.8868 | 4.5256 | -48.2476 | 3.6291 | -167.437 | 10.8872
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2144.0417 | 22.5066 | 19.3955 | 56.8725 | -101.808 | 1.2386 | 1.3046 | 5.848 | 0.19579 | 3.7973 | 1.0943 | 4.7995 | 1.54 | 0.34356 | 0.22309 | 14.9351 | -106.0682 | 8.4329 | -46.232 | 6.5023 | -165.8558 | 19.5069
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2543.208 | 26.6968 | 11.4145 | 66.5032 | -116.2013 | 0.90519 | 0.719 | 2.301 | 0.35508 | 4.053 | 1.2128 | 5.6248 | 0.56773 | 0.1774 | 0.31247 | 17.0585 | -103.4692 | 5.1389 | -46.3842 | 11.9291 | -162.2139 | 35.7872
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2338.2456 | 24.5452 | 16.8628 | 61.3009 | -109.5029 | 1.0995 | 0.47795 | 3.6328 | 0.21667 | 3.6536 | 1.1845 | 4.8346 | 0.99431 | 0.13082 | 0.13157 | 16.9167 | -105.6434 | 7.5219 | -41.7461 | 9.4261 | -168.7525 | 28.2783
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2080.926 | 21.8441 | 20.344 | 54.4542 | -104.4201 | 1.178 | 0.947 | 4.9984 | 0.19795 | 4.0271 | 1.2677 | 5.1958 | 1.2412 | 0.23516 | 0.18946 | 14.7841 | -104.9446 | 7.51 | -43.4774 | 7.2792 | -166.4583 | 21.8375
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2226.3112 | 23.3702 | 16.1214 | 58.7191 | -106.8563 | 1.1046 | 1.5364 | 3.8105 | 0.26218 | 4.2266 | 1.2106 | 5.5266 | 0.90154 | 0.36351 | 0.4032 | 14.8633 | -102.606 | 6.4581 | -47.7919 | 8.4518 | -158.6457 | 25.3554
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2810.7764 | 29.5055 | 8.8683 | 71.8643 | -107.9811 | 1.0028 | 1.3584 | 2.436 | 0.38627 | 3.4256 | 1.07 | 4.5692 | 0.71113 | 0.39654 | 0.55762 | 18.2561 | -100.4261 | 6.972 | -49.3113 | 11.4187 | -155.0147 | 34.256
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1643.5485 | 17.2528 | 9.1178 | 42.1459 | -108.2185 | 0.89231 | 2.5215 | 3.2277 | 0.71976 | 6.5627 | 1.5338 | 8.2019 | 0.49183 | 0.38421 | 0.78119 | 10.0887 | -97.8791 | 3.4254 | -55.9427 | 6.9142 | -149.0427 | 20.7425
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1523.3224 | 15.9907 | 6.953 | 37.822 | -106.5647 | 0.98562 | 2.2714 | 4.7892 | 0.89947 | 6.254 | 1.6539 | 7.5492 | 0.76578 | 0.3632 | 0.47429 | 9.9932 | -101.0426 | 4.1429 | -48.4629 | 5.9093 | -155.8478 | 17.7278
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3390.9609 | 35.5959 | 9.6744 | 90.8319 | -114.6145 | 0.99246 | 0.49319 | 2.0731 | 0.272 | 2.6315 | 0.81891 | 3.744 | 0.78781 | 0.18742 | 0.2379 | 23.3394 | -105.7951 | 8.5193 | -46.4394 | 14.8209 | -165.4247 | 44.4628
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2025.6354 | 21.2637 | 12.8907 | 53.4857 | -113.7518 | 0.93118 | 1.313 | 3.0219 | 0.40582 | 5.2314 | 1.2933 | 6.8989 | 0.57765 | 0.25099 | 0.4345 | 13.2058 | -102.739 | 4.3017 | -50.9444 | 8.9691 | -158.8139 | 26.9073
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3062.333 | 32.1462 | 7.792 | 80.1601 | -114.2022 | 0.97357 | 0.95081 | 2.1924 | 0.41516 | 3.235 | 0.83932 | 4.2357 | 0.67771 | 0.29391 | 0.43369 | 20.0494 | -105.2391 | 7.1987 | -52.9803 | 12.9526 | -160.9458 | 38.8578
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3381.8623 | 35.5003 | 11.3025 | 91.4918 | -120.5233 | 0.73097 | 0.93094 | 1.1062 | 0.32323 | 3.6533 | 0.74876 | 4.6622 | 0.30281 | 0.25482 | 0.84153 | 20.4667 | -104.3755 | 4.9397 | -67.7882 | 16.0541 | -157.3528 | 48.1624
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1635.266 | 17.1658 | 5.4246 | 38.5203 | -97.6229 | 1.0398 | 3.971 | 3.764 | 1.1544 | 6.2624 | 1.8215 | 7.7983 | 0.60104 | 0.6341 | 1.055 | 9.7585 | -91.9245 | 4.1428 | -51.8322 | 6.0306 | -138.397 | 18.0918
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1628.7739 | 17.0977 | 14.0965 | 44.4986 | -110.7762 | 0.98049 | 2.5333 | 4.1969 | 0.46328 | 6.5307 | 0.9069 | 7.7781 | 0.64265 | 0.38791 | 0.60361 | 10.1122 | -103.7632 | 3.9889 | -58.8772 | 6.3471 | -154.332 | 19.0414
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1566.2629 | 16.4415 | 14.8143 | 41.8166 | -113.6961 | 0.89229 | 2.3139 | 4.0207 | 0.4479 | 6.6353 | 0.82123 | 7.3491 | 0.60597 | 0.34873 | 0.5755 | 9.7948 | -106.8577 | 3.8832 | -60.9034 | 6.1009 | -157.9713 | 18.3027
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1855.3685 | 19.4763 | 8.9459 | 48.0332 | -110.3797 | 0.8395 | 2.1077 | 2.4731 | 0.68061 | 6.0887 | 1.4646 | 7.7918 | 0.40618 | 0.34617 | 0.85227 | 11.2593 | -97.6538 | 3.3795 | -58.7716 | 8.1976 | -149.112 | 24.5929
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3312.5673 | 34.7729 | 7.653 | 87.5885 | -112.0959 | 0.96824 | 1.0876 | 2.0953 | 0.38325 | 2.933 | 0.74845 | 3.5584 | 0.71439 | 0.37082 | 0.51908 | 21.4896 | -105.6243 | 8.5868 | -54.5864 | 13.0762 | -159.7528 | 39.2287
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1145.5984 | 12.0257 | 6.3917 | 29.261 | -105.9587 | 1.1094 | 2.2825 | 8.4833 | 1.17 | 7.4781 | 2.0445 | 8.9534 | 1.1344 | 0.30523 | 0.26906 | 7.9397 | -105.3959 | 3.9022 | -46.3756 | 4.0386 | -164.4493 | 12.1158
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2376.3374 | 24.9451 | 16.7106 | 65.123 | -103.2745 | 1.1192 | 2.4344 | 3.715 | 0.24295 | 4.0599 | 0.59683 | 5.0305 | 0.91504 | 0.59962 | 0.6553 | 14.644 | -101.3279 | 7.0439 | -55.3912 | 7.9966 | -148.9684 | 23.9897
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2697.9567 | 28.3212 | 16.9121 | 73.6675 | -113.3859 | 1.0273 | 0.69569 | 3.1173 | 0.20278 | 3.4294 | 0.43212 | 4.0222 | 0.90899 | 0.20286 | 0.22317 | 18.2849 | -109.7685 | 8.1252 | -53.18 | 10.1856 | -167.0478 | 30.5567
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1934.0244 | 20.302 | 12.0577 | 51.9367 | -115.3514 | 0.92675 | 1.7391 | 3.2318 | 0.45556 | 5.493 | 0.92129 | 6.7051 | 0.58834 | 0.31661 | 0.53814 | 12.2133 | -106.2305 | 4.3638 | -59.4253 | 8.0268 | -159.1019 | 24.0803
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2773.284 | 29.1119 | 12.7006 | 74.9994 | -110.8649 | 0.95521 | 1.3848 | 2.192 | 0.29657 | 3.7666 | 0.85761 | 5.0546 | 0.58197 | 0.36766 | 0.63174 | 17.3414 | -100.8602 | 5.9518 | -55.7974 | 11.6918 | -153.3204 | 35.0753
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1692.9488 | 17.7714 | 8.7912 | 43.5204 | -110.8753 | 0.80433 | 2.151 | 2.5961 | 0.76268 | 6.7049 | 1.5513 | 8.4149 | 0.3872 | 0.32081 | 0.82855 | 10.2969 | -97.6625 | 3.001 | -58.5784 | 7.5698 | -149.5262 | 22.7094
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1868.7106 | 19.6164 | 6.899 | 46.2967 | -108.1789 | 0.99949 | 1.3035 | 4.0609 | 0.69914 | 4.8233 | 1.3869 | 5.9937 | 0.84193 | 0.27025 | 0.32099 | 12.7405 | -102.7986 | 5.3138 | -45.4091 | 7.4361 | -160.9335 | 22.3084
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3109.7755 | 32.6442 | 15.0854 | 84.6627 | -112.2049 | 0.87694 | 1.1955 | 1.6356 | 0.23255 | 3.5082 | 0.74035 | 4.8142 | 0.46622 | 0.34077 | 0.73093 | 19.036 | -99.6779 | 5.7571 | -59.0829 | 13.7398 | -151.6755 | 41.2193
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3382.6854 | 35.509 | 24.9524 | 94.8268 | -105.5046 | 1.1895 | 1.149 | 3.0283 | 0.10188 | 2.5421 | 0.43495 | 3.5424 | 1.1913 | 0.45199 | 0.37942 | 22.1198 | -104.0613 | 10.6281 | -51.2952 | 11.6534 | -157.4668 | 34.9602
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1717.5594 | 18.0297 | 13.2764 | 45.6763 | -122.1697 | 0.80708 | 0.76861 | 2.9708 | 0.47244 | 6.2723 | 1.3104 | 8.6444 | 0.47364 | 0.12254 | 0.25873 | 11.3284 | -106.8729 | 2.9271 | -51.3787 | 8.4136 | -165.3067 | 25.2407
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1061.4443 | 11.1423 | 18.8759 | 28.6837 | -104.5684 | 0.99778 | 5.7218 | 5.4656 | 0.55975 | 10.5658 | 1.1256 | 12.6074 | 0.51729 | 0.54154 | 1.0469 | 6.1213 | -97.486 | 2.5127 | -63.0111 | 4.003 | -141.793 | 12.009
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2678.8891 | 28.121 | 9.9446 | 69.6606 | -108.0735 | 1.0849 | 1.1198 | 3.4929 | 0.33001 | 3.2818 | 0.8165 | 3.9109 | 1.0643 | 0.3412 | 0.32058 | 18.1996 | -107.3499 | 8.9073 | -50.3946 | 9.3168 | -164.4392 | 27.9505
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1358.0448 | 14.2558 | 10.2716 | 34.5507 | -111.2917 | 0.95689 | 2.3676 | 4.9951 | 0.75397 | 7.7445 | 1.6814 | 8.9532 | 0.64499 | 0.30571 | 0.47397 | 8.8681 | -104.1462 | 3.4448 | -52.2669 | 5.4795 | -159.0513 | 16.4386
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3031.9386 | 31.8271 | 10.1568 | 78.999 | -104.8455 | 1.0902 | 1.6541 | 2.5737 | 0.31507 | 3.2001 | 0.94782 | 4.1727 | 0.80428 | 0.5169 | 0.6427 | 19.3686 | -100.0691 | 8.298 | -50.7496 | 11.3193 | -152.2605 | 33.9579
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3004.1746 | 31.5357 | 15.4455 | 82.1379 | -114.629 | 0.85412 | 1.3152 | 1.6204 | 0.24737 | 3.8207 | 0.65168 | 4.663 | 0.42412 | 0.34422 | 0.8116 | 18.1967 | -103.0064 | 5.8132 | -63.9194 | 12.9339 | -153.7744 | 38.8018
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2114.7291 | 22.1989 | 9.6019 | 53.8096 | -102.2128 | 1.1271 | 2.2836 | 4.3264 | 0.44765 | 4.2982 | 1.2142 | 5.4917 | 1.0065 | 0.53129 | 0.52784 | 13.7326 | -100.5378 | 6.5563 | -48.5895 | 7.2989 | -153.3099 | 21.8967
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3973.0488 | 41.7062 | 9.8159 | 106.0592 | -105.6374 | 1.15 | 1.1968 | 2.1321 | 0.23264 | 2.2836 | 0.75317 | 3.2777 | 0.93366 | 0.52409 | 0.56133 | 25.724 | -100.9504 | 11.0295 | -49.9267 | 14.9291 | -154.3311 | 44.7873
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1752.7205 | 18.3988 | 7.4181 | 50.3897 | -127.2227 | 0.85564 | 0.098943 | 3.3296 | 0.72224 | 5.3576 | 0.44619 | 6.8541 | 0.62147 | 0.018468 | 0.029716 | 12.1586 | -115.9062 | 3.9964 | -54.2774 | 8.1645 | -176.7034 | 24.4936
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3952.0655 | 41.4859 | 14.3428 | 105.4855 | -118.8647 | 0.92697 | 0.26489 | 1.5068 | 0.16882 | 2.4213 | 0.87651 | 3.6142 | 0.6223 | 0.1094 | 0.1758 | 27.5301 | -105.69 | 8.3222 | -42.1058 | 19.2312 | -167.2402 | 57.6937
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3653.8236 | 38.3552 | 9.2155 | 97.8674 | -116.0611 | 0.9301 | 0.61136 | 1.8126 | 0.28404 | 2.6176 | 0.64576 | 3.2468 | 0.69247 | 0.23356 | 0.33729 | 24.5182 | -107.8135 | 9.108 | -52.1073 | 15.4508 | -165.2839 | 46.3524
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3074.264 | 32.2714 | 9.579 | 81.6531 | -108.0457 | 1.0653 | 1.445 | 2.4982 | 0.3192 | 3.0576 | 0.83847 | 4.174 | 0.81704 | 0.47259 | 0.57842 | 19.6246 | -102.4127 | 8.1319 | -53.3762 | 11.7434 | -154.8451 | 35.2302
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1963.253 | 20.6088 | 14.6638 | 52.7215 | -101.0691 | 1.1132 | 3.3398 | 4.0959 | 0.33932 | 4.9757 | 0.80526 | 6.3091 | 0.82317 | 0.67122 | 0.81541 | 11.7974 | -98.2992 | 5.5788 | -55.6939 | 6.6851 | -143.8524 | 20.0552
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1810.2659 | 19.0029 | 10.6413 | 47.0971 | -107.9136 | 0.96947 | 2.2587 | 3.6646 | 0.51881 | 5.5208 | 1.2653 | 6.8828 | 0.66379 | 0.40913 | 0.61635 | 11.4552 | -100.8059 | 4.4757 | -53.2773 | 7.1507 | -153.0377 | 21.4522
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2171.6319 | 22.7962 | 12.9155 | 57.4277 | -112.0559 | 0.96834 | 1.4216 | 2.9712 | 0.37317 | 4.8197 | 1.2376 | 6.3472 | 0.61648 | 0.29495 | 0.47845 | 14.0895 | -102.2583 | 4.866 | -51.3339 | 9.3161 | -157.5324 | 27.9483
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1849.1286 | 19.4108 | 14.9375 | 51.0184 | -108.7209 | 1.1008 | 1.4334 | 5.2237 | 0.32533 | 4.8597 | 0.65431 | 5.9146 | 1.0749 | 0.29495 | 0.27439 | 12.4064 | -107.1159 | 5.9071 | -51.5644 | 6.5332 | -163.0945 | 19.5995
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3396.0228 | 35.649 | 9.449 | 90.502 | -112.78 | 1.0024 | 0.72278 | 2.0996 | 0.28489 | 2.692 | 0.81661 | 3.7915 | 0.77994 | 0.26849 | 0.34425 | 22.7957 | -104.5265 | 8.4665 | -48.7745 | 14.3661 | -162.0245 | 43.0984
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1629.3927 | 17.1042 | 5.1493 | 37.3382 | -97.9917 | 1.1142 | 3.7039 | 4.8244 | 1.1721 | 6.0353 | 2.1183 | 7.4878 | 0.79936 | 0.61371 | 0.76776 | 10.2859 | -94.5904 | 4.655 | -46.3641 | 5.807 | -145.1764 | 17.4211
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 794.7928 | 5.9337 | 10.9819 | 14.86 | -121.6374 | 0.67207 | 2.7028 | 10.6366 | 2.5994 | 28.5464 | 3.6028 | 30.5616 | 0.37261 | 0.09468 | 0.2541 | 3.7128 | -106.8538 | 0.98704 | -52.4938 | 2.7323 | -164.8193 | 8.1969
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1332.7618 | 9.95 | 339.5987 | 27.2162 | -115.622 | 0.95315 | 2.8079 | 10.4773 | 0.043114 | 14.6414 | 0.69771 | 18.5215 | 0.7156 | 0.19178 | 0.268 | 6.1879 | -107.4819 | 2.304 | -55.6643 | 3.9211 | -162.6847 | 11.7633
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 948.1722 | 7.0788 | 32.9352 | 18.0485 | -121.0069 | 0.74111 | 2.3183 | 9.4751 | 0.7178 | 23.641 | 2.9624 | 33.2709 | 0.40079 | 0.098063 | 0.24467 | 4.3751 | -103.9272 | 0.99419 | -50.7317 | 3.3899 | -161.9359 | 10.1697
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3200.8609 | 23.8968 | 52.9607 | 64.13 | -112.8091 | 1.1109 | 1.5091 | 5.0424 | 0.11275 | 5.9715 | 0.94977 | 8.8633 | 0.84441 | 0.25271 | 0.29927 | 15.0139 | -104.8826 | 5.6433 | -51.6254 | 9.4329 | -160.8546 | 28.2986
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2403.6633 | 17.9451 | 56.9481 | 46.9456 | -120.5551 | 0.83226 | 1.1065 | 4.233 | 0.16567 | 9.4348 | 1.3818 | 14.2534 | 0.44866 | 0.11728 | 0.26139 | 11.0955 | -104.0711 | 2.6282 | -51.1921 | 8.4938 | -161.8728 | 25.4814
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 1538.7173 | 11.4877 | 35.9499 | 31.0822 | -109.2277 | 1.076 | 3.6943 | 12.3009 | 0.32807 | 11.794 | 1.3212 | 13.7404 | 1.043 | 0.31323 | 0.30033 | 7.2321 | -108.2944 | 3.5273 | -54.289 | 3.7422 | -162.6453 | 11.2267
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 2702.416 | 20.1755 | 46.9872 | 53.2787 | -115.598 | 0.98294 | 1.6946 | 4.7725 | 0.16683 | 7.8388 | 1.1715 | 11.5867 | 0.60883 | 0.21618 | 0.35507 | 12.4083 | -103.4971 | 3.8169 | -53.2051 | 8.6699 | -159.2397 | 26.0098
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 7201.9644 | 31.1854 | 8.9242 | 81.2595 | -102.7398 | 1.5361 | 2.8664 | 12.6484 | 0.64624 | 5.7672 | 1.9748 | 10.1576 | 2.1932 | 0.49703 | 0.22662 | 20.5763 | -106.509 | 11.4727 | -47.2401 | 9.1057 | -165.5879 | 27.3172
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 8419.6296 | 36.4581 | 10.3377 | 94.3636 | -109.9206 | 1.4075 | 1.2484 | 7.9789 | 0.51389 | 5.3124 | 1.8314 | 9.7223 | 1.5019 | 0.235 | 0.15646 | 24.4931 | -106.6882 | 11.0614 | -45.6724 | 13.4349 | -167.5245 | 40.3046
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 5718.3452 | 24.7612 | 10.5116 | 63.5616 | -121.0468 | 0.99594 | 0.74534 | 6.5808 | 0.91731 | 9.6424 | 3.8366 | 16.4226 | 0.68249 | 0.077298 | 0.11326 | 16.4264 | -107.6785 | 4.9181 | -43.9804 | 11.5229 | -169.256 | 34.5688
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 4519.7566 | 19.5711 | 8.427 | 50.5739 | -119.4439 | 0.99532 | 1.0963 | 9.1612 | 1.4709 | 12.3956 | 2.6526 | 16.3562 | 0.73907 | 0.088446 | 0.11967 | 13.0322 | -110.2934 | 4.721 | -48.7081 | 8.314 | -171.1935 | 24.9421
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3390.6456 | 14.6819 | 10.2079 | 37.8791 | -116.0209 | 1.0519 | 1.5175 | 14.0878 | 1.5646 | 15.971 | 2.899 | 19.931 | 0.88208 | 0.095016 | 0.10772 | 9.8443 | -110.648 | 4.1293 | -49.4542 | 5.7165 | -171.5104 | 17.1496
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 6620.7556 | 28.6687 | 14.6765 | 73.9951 | -109.5139 | 1.3472 | 2.1184 | 9.2382 | 0.48222 | 7.0773 | 2.6466 | 13.2041 | 1.3053 | 0.29933 | 0.22931 | 18.8816 | -104.1752 | 7.9018 | -45.1041 | 10.9816 | -163.5068 | 32.9448
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 9743.68 | 42.1914 | 9.3212 | 108.6148 | -103.6321 | 1.3773 | 1.7625 | 9.4838 | 0.5141 | 4.792 | 0.95413 | 6.251 | 1.9791 | 0.36779 | 0.18584 | 27.7331 | -110.5077 | 16.7835 | -51.0758 | 10.9517 | -169.6369 | 32.8551
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 4197.8844 | 18.1774 | 10.1459 | 46.2616 | -108.0135 | 1.2252 | 3.7118 | 15.9108 | 1.194 | 12.1142 | 2.7852 | 15.5705 | 1.3134 | 0.3064 | 0.23329 | 11.9343 | -109.0101 | 6.1517 | -50.4793 | 5.7868 | -167.4483 | 17.3603
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 7093.3582 | 30.7151 | 8.4091 | 78.9237 | -115.6766 | 1.1414 | 1.1591 | 7.1096 | 0.86764 | 7.2961 | 1.9933 | 10.421 | 0.97444 | 0.15887 | 0.16304 | 20.5432 | -109.4418 | 8.3473 | -48.3268 | 12.1986 | -170.2048 | 36.5957
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3529.0398 | 15.2812 | 16.2779 | 39.1719 | -107.5162 | 1.245 | 3.3518 | 18.4045 | 0.85093 | 13.8514 | 3.7031 | 19.1367 | 1.3287 | 0.24198 | 0.18212 | 10.1967 | -107.4367 | 5.0861 | -47.3464 | 5.1106 | -167.5265 | 15.3318
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3192.3525 | 13.8233 | 26.1215 | 35.4091 | -115.0019 | 1.065 | 1.1608 | 14.3745 | 0.63695 | 16.6382 | 4.6938 | 23.104 | 0.86395 | 0.069764 | 0.080751 | 9.3547 | -108.2026 | 3.7367 | -45.4927 | 5.625 | -170.0024 | 16.875
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 5192.6197 | 22.4847 | 9.477 | 57.4884 | -123.491 | 0.89252 | 0.57162 | 6.2975 | 1.1865 | 11.2447 | 4.2484 | 18.4766 | 0.56004 | 0.050835 | 0.09077 | 14.8414 | -107.9679 | 3.9615 | -42.9717 | 10.9004 | -169.7816 | 32.7011
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 3946.9391 | 17.0907 | 10.2032 | 44.0373 | -110.636 | 1.1822 | 3.1369 | 15.3373 | 1.288 | 13.1419 | 2.8156 | 16.9402 | 1.1671 | 0.2387 | 0.20453 | 11.263 | -109.5461 | 5.4449 | -50.7201 | 5.8202 | -168.4478 | 17.4607
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2039 | 8887.5333 | 38.4841 | 6.13 | 99.7984 | -107.5448 | 1.4397 | 1.6761 | 8.8365 | 0.80281 | 4.9212 | 1.5045 | 8.2418 | 1.7956 | 0.34059 | 0.18968 | 25.652 | -108.8311 | 13.3248 | -48.8223 | 12.3272 | -168.8407 | 36.9816
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 8092.0906 | 35.0398 | 11.5756 | 90.7354 | -107.0896 | 1.4708 | 1.8917 | 8.9182 | 0.46053 | 5.3309 | 2.064 | 10.3047 | 1.6729 | 0.35485 | 0.21211 | 23.2402 | -104.9019 | 10.8482 | -45.3716 | 12.3926 | -164.4909 | 37.1779
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2039 | 5415.7609 | 23.4509 | 8.7141 | 60.2232 | -114.7214 | 1.1438 | 1.4654 | 9.7867 | 1.0965 | 9.5551 | 2.0576 | 12.7053 | 1.0242 | 0.15337 | 0.14974 | 15.6896 | -110.2616 | 6.7926 | -49.5092 | 8.8981 | -170.8359 | 26.6942
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 6517.0608 | 28.2197 | 7.9657 | 73.1987 | -113.7306 | 1.2943 | 1.0924 | 8.6705 | 0.88951 | 7.0856 | 2.7703 | 12.879 | 1.2237 | 0.15416 | 0.12598 | 19.201 | -107.4319 | 7.8251 | -44.2508 | 11.3963 | -169.6156 | 34.1888
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 4152.915 | 17.9826 | 17.6843 | 46.13 | -116.8982 | 1.0662 | 1.2778 | 10.5711 | 0.73291 | 12.961 | 4.0576 | 19.4031 | 0.81561 | 0.09859 | 0.12088 | 12.057 | -107.591 | 4.3538 | -45.0097 | 7.7101 | -169.0482 | 23.1303
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2039 | 5026.3876 | 21.7649 | 9.4275 | 55.668 | -122.1613 | 0.92801 | 0.73158 | 6.8752 | 1.2083 | 11.3913 | 4.3017 | 18.6312 | 0.60355 | 0.064222 | 0.10641 | 14.3874 | -107.7704 | 4.0808 | -43.7206 | 10.3208 | -169.3705 | 30.9625
1AB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1642.4552 | 17.2413 | 11.5724 | 44.6314 | -102.0631 | 1.2484 | 2.1575 | 8.1401 | 0.42794 | 4.9523 | 1.0346 | 6.1802 | 1.6437 | 0.43566 | 0.26505 | 11.1516 | -106.9935 | 6.4366 | -49.3076 | 4.7274 | -163.8421 | 14.1822
1CH | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1981.0213 | 20.7953 | 14.5667 | 55.0089 | -100.0082 | 1.3236 | 1.6654 | 8.0709 | 0.26413 | 3.8476 | 0.8122 | 5.0104 | 2.0977 | 0.43285 | 0.20635 | 13.5477 | -107.96 | 8.4363 | -49.0339 | 5.1154 | -166.1889 | 15.3461
1KR | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1625.6754 | 17.0652 | 18.4607 | 45.3187 | -111.5064 | 1.0264 | 1.8672 | 5.0864 | 0.31968 | 5.9016 | 0.82672 | 7.0557 | 0.86188 | 0.3164 | 0.3671 | 10.6312 | -107.5921 | 4.6846 | -55.2307 | 6.0205 | -161.6554 | 18.0615
1ST | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2027.8118 | 21.2865 | 20.1268 | 57.0928 | -113.9012 | 1.0312 | 0.82151 | 4.0481 | 0.2231 | 4.4903 | 0.72797 | 5.6403 | 0.90151 | 0.18295 | 0.20294 | 13.8399 | -109.1793 | 5.9141 | -51.7215 | 7.936 | -167.2851 | 23.8079
ABS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2479.8801 | 26.032 | 12.6119 | 66.3 | -118.4286 | 0.82271 | 1.119 | 1.9834 | 0.36367 | 4.5866 | 0.97238 | 5.9986 | 0.43243 | 0.24397 | 0.56418 | 15.6084 | -104.5013 | 4.3214 | -58.8429 | 11.4717 | -159.1472 | 34.4152
ADL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3172.1969 | 33.2994 | 8.8393 | 83.1254 | -112.3339 | 0.93193 | 0.88912 | 1.9488 | 0.3507 | 3.0999 | 0.9354 | 4.207 | 0.62866 | 0.28682 | 0.45624 | 20.778 | -102.1567 | 7.0534 | -49.7222 | 13.8173 | -158.303 | 41.4518
ALD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2868.0882 | 30.1071 | 20.8664 | 81.0981 | -105.3782 | 1.1997 | 1.5382 | 4.7371 | 0.14389 | 3.0025 | 0.27335 | 3.389 | 1.5777 | 0.5123 | 0.32471 | 18.7561 | -111.3415 | 11.2326 | -56.6799 | 7.6439 | -163.4836 | 22.9318
AND | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1865.9727 | 19.5876 | 14.5115 | 48.2712 | -117.4271 | 0.85667 | 0.66355 | 3.2089 | 0.35784 | 5.1928 | 1.0907 | 6.2025 | 0.61796 | 0.12778 | 0.20678 | 12.865 | -108.0193 | 4.5839 | -48.212 | 8.2811 | -167.9126 | 24.8432
ASR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3243.0058 | 34.0427 | 16.3055 | 89.2002 | -115.0302 | 0.81807 | 1.1841 | 1.359 | 0.22358 | 3.6456 | 0.62173 | 4.4809 | 0.37277 | 0.3248 | 0.87132 | 19.4894 | -102.0196 | 5.7846 | -65.1429 | 14.3505 | -152.9114 | 43.0516
BBR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2103.5743 | 22.0818 | 18.027 | 57.6321 | -115.0441 | 0.98278 | 0.90772 | 3.7436 | 0.2458 | 4.431 | 0.49501 | 5.151 | 0.84487 | 0.20486 | 0.24248 | 14.1246 | -110.4591 | 6.0619 | -54.9614 | 8.0954 | -167.0893 | 24.2863
BDK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1051.3247 | 11.036 | 6.153 | 25.1583 | -98.7766 | 1.1325 | 2.6791 | 9.9364 | 1.2972 | 7.9817 | 2.4254 | 9.419 | 1.2449 | 0.33565 | 0.26962 | 7.3453 | -100.3775 | 3.8506 | -40.4964 | 3.4946 | -160.2465 | 10.4839
BED | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1908.8089 | 20.0373 | 8.9144 | 49.286 | -111.3965 | 0.78323 | 1.7257 | 2.2692 | 0.66966 | 5.9696 | 1.4348 | 7.55 | 0.38013 | 0.28909 | 0.76049 | 11.727 | -97.4582 | 3.2583 | -56.6664 | 8.7163 | -150.3937 | 26.1488
BIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2890.7951 | 30.3455 | 8.3826 | 76.6078 | -110.2662 | 0.87712 | 1.3391 | 1.7141 | 0.45075 | 3.7785 | 1.0997 | 5.0665 | 0.45366 | 0.35439 | 0.78119 | 17.8232 | -97.8324 | 5.405 | -55.8707 | 12.7938 | -150.3154 | 38.3814
BJH | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2072.2771 | 21.7533 | 9.2912 | 54.1071 | -102.8837 | 1.0453 | 2.8056 | 3.4039 | 0.53614 | 4.9814 | 1.1299 | 5.9743 | 0.68332 | 0.5632 | 0.82421 | 12.6655 | -98.1758 | 5.5233 | -54.4548 | 7.5246 | -146.3016 | 22.5737
DNF | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1119.4553 | 11.7512 | 11.3741 | 28.8234 | -113.9131 | 0.90655 | 2.4409 | 5.4878 | 0.85302 | 9.7023 | 1.8316 | 11.451 | 0.56562 | 0.25158 | 0.44479 | 7.2641 | -104.2928 | 2.5298 | -53.3498 | 4.7825 | -159.5163 | 14.3475
DYB | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1415.7853 | 14.8619 | 7.7898 | 37.023 | -103.4205 | 1.1862 | 2.2271 | 7.9459 | 0.75949 | 5.9163 | 1.5149 | 7.3252 | 1.3431 | 0.37644 | 0.28029 | 9.7203 | -105.1661 | 5.124 | -46.9385 | 4.6015 | -163.1923 | 13.8046
EDR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3136.3522 | 32.9232 | 20.6942 | 88.688 | -116.8777 | 0.94156 | 0.49536 | 2.1082 | 0.15089 | 3.1225 | 0.50268 | 4.1219 | 0.67517 | 0.15864 | 0.23497 | 21.0074 | -106.9136 | 7.234 | -51.1036 | 13.8028 | -164.7191 | 41.4085
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 998.5948 | 10.4825 | 36.954 | 28.6284 | -109.4079 | 1.0518 | 1.399 | 9.8802 | 0.24239 | 8.9571 | 0.46632 | 9.6567 | 1.1031 | 0.15618 | 0.14159 | 6.8007 | -109.9851 | 3.4651 | -52.6681 | 3.3433 | -167.2042 | 10.03
ENB | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1302.7693 | 13.6755 | 16.3156 | 34.9827 | -103.777 | 0.95503 | 4.6988 | 3.5005 | 0.54736 | 8.9305 | 1.2262 | 10.9356 | 0.39197 | 0.52615 | 1.3423 | 7.3454 | -94.3212 | 2.7712 | -65.3136 | 5.1706 | -138.3012 | 15.5119
EST | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2303.9682 | 24.1854 | 16.4522 | 64.2461 | -112.1187 | 0.96973 | 1.3243 | 3.0237 | 0.26753 | 4.4015 | 0.65735 | 5.4626 | 0.68697 | 0.30087 | 0.43797 | 14.7892 | -104.4143 | 5.6178 | -54.9749 | 9.3236 | -158.0742 | 27.9708
FER | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3091.8345 | 32.4558 | 9.7409 | 81.543 | -110.5453 | 0.98537 | 0.996 | 2.2163 | 0.31664 | 3.0844 | 0.90325 | 4.1733 | 0.71857 | 0.32292 | 0.44939 | 20.3141 | -102.3118 | 7.534 | -49.5768 | 12.8758 | -158.0683 | 38.6275
FGD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3494.7155 | 36.685 | 9.6295 | 93.7472 | -120.691 | 0.85468 | 0.46624 | 1.5775 | 0.30581 | 2.9448 | 0.73717 | 3.9946 | 0.53567 | 0.15832 | 0.29556 | 23.2392 | -107.3001 | 6.7315 | -51.3762 | 16.5317 | -165.6415 | 49.5952
FGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3423.3408 | 35.9358 | 9.4161 | 91.5541 | -119.7001 | 0.8558 | 0.57987 | 1.6025 | 0.32401 | 3.0509 | 0.759 | 4.1025 | 0.52525 | 0.19006 | 0.36185 | 22.4743 | -106.5492 | 6.5587 | -53.0284 | 15.9747 | -163.8938 | 47.9241
FOU | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3916.2878 | 41.1104 | 9.691 | 104.3337 | -104.5395 | 1.1599 | 1.2232 | 2.1931 | 0.23803 | 2.3068 | 0.78572 | 3.3175 | 0.95072 | 0.53026 | 0.55774 | 25.4205 | -100.0537 | 10.9782 | -48.6852 | 14.6595 | -153.6005 | 43.9785
FRD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1594.2944 | 16.7358 | 8.6703 | 39.4509 | -99.2103 | 1.1109 | 3.2971 | 5.7318 | 0.65672 | 5.694 | 1.7125 | 6.9717 | 1.0066 | 0.57906 | 0.57524 | 10.4051 | -98.6176 | 5.144 | -45.8856 | 5.3423 | -151.6209 | 16.0269
FRT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1730.2818 | 18.1632 | 9.6721 | 44.3448 | -105.3887 | 0.96592 | 2.8016 | 3.43 | 0.62815 | 6.0755 | 1.482 | 7.6968 | 0.56457 | 0.46113 | 0.81679 | 10.5936 | -97.0469 | 3.9619 | -54.6976 | 6.9232 | -147.0543 | 20.7695
FVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3684.8614 | 38.681 | 8.4729 | 97.5634 | -115.5576 | 0.8751 | 0.99752 | 1.3692 | 0.35829 | 3.0358 | 0.78296 | 4.0226 | 0.451 | 0.32859 | 0.72857 | 22.7875 | -102.8935 | 6.8148 | -60.441 | 16.4189 | -155.7047 | 49.2566
GMO | 150 | 150 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3566.9272 | 37.443 | 12.7071 | 95.0884 | -108.0775 | 0.92582 | 1.3849 | 1.3066 | 0.25023 | 3.1797 | 0.75888 | 4.4549 | 0.41092 | 0.43555 | 1.06 | 21.0411 | -95.6846 | 6.5537 | -61.8689 | 15.4334 | -144.8849 | 46.3001
GRP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3086.1559 | 32.3962 | 7.6941 | 80.3115 | -115.4457 | 0.80242 | 1.2955 | 1.3533 | 0.49836 | 3.8345 | 0.85177 | 4.5507 | 0.35293 | 0.33785 | 0.95726 | 18.5099 | -102.5294 | 5.5308 | -65.9761 | 13.6148 | -153.2275 | 40.8445
GYD | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1400.8765 | 14.7054 | 10.0862 | 35.6585 | -112.9478 | 0.91638 | 2.1048 | 4.4017 | 0.76528 | 7.7187 | 1.6567 | 9.1494 | 0.57027 | 0.27269 | 0.47818 | 9.088 | -103.5789 | 3.2022 | -52.6787 | 5.9477 | -158.6942 | 17.8432
HASV | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2242.5032 | 23.5402 | 15.1311 | 58.8167 | -104.8743 | 1.1667 | 1.0611 | 4.4562 | 0.25113 | 3.7998 | 1.2129 | 4.8927 | 1.1727 | 0.27924 | 0.23811 | 15.737 | -104.4672 | 7.772 | -44.1866 | 7.9652 | -164.741 | 23.8955
HAT | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2105.8354 | 22.1055 | 11.2434 | 55.1539 | -108.8422 | 1.0183 | 1.5715 | 3.7611 | 0.39743 | 4.4685 | 1.1667 | 5.1864 | 0.84171 | 0.35169 | 0.41783 | 14.1177 | -105.4834 | 6.332 | -50.1434 | 7.8235 | -161.7133 | 23.4705
HESV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2809.1428 | 29.4884 | 13.8299 | 76.1279 | -101.3823 | 1.1268 | 2.3466 | 2.8677 | 0.25409 | 3.5141 | 0.66084 | 4.4749 | 0.81606 | 0.66778 | 0.8183 | 16.9681 | -98.4131 | 7.9446 | -55.2971 | 9.646 | -144.5733 | 28.9381
HNB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2206.5569 | 23.1628 | 15.9273 | 57.8948 | -102.5302 | 1.1895 | 2.0067 | 4.5093 | 0.25763 | 4.1034 | 1.2167 | 5.3542 | 1.0989 | 0.48904 | 0.44501 | 14.6221 | -101.6615 | 7.1435 | -47.3529 | 7.5471 | -156.2754 | 22.6414
HOD | 150 | SØ | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2008.7486 | 21.0864 | 14.4254 | 54.3821 | -116.4663 | 0.85441 | 1.0073 | 2.8099 | 0.36825 | 5.3122 | 0.86277 | 6.7048 | 0.52896 | 0.18962 | 0.35848 | 13.0465 | -104.4228 | 4.0291 | -53.0974 | 9.0838 | -160.587 | 27.2513
HRA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 813.6914 | 8.5415 | 4.2048 | 18.2255 | -84.3361 | 1.2942 | 17.5696 | 14.8694 | 2.6532 | 11.1561 | 3.0688 | 12.2985 | 1.3328 | 1.5749 | 1.1816 | 4.8099 | -93.2754 | 3.2489 | -45.8272 | 1.7843 | -129.9654 | 5.3529
HRB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 469.0495 | 4.9237 | 4.1464 | 10.51 | -99.2882 | 0.9886 | 9.2029 | 16.6676 | 4.9985 | 20.7261 | 5.24 | 21.4497 | 0.80419 | 0.44402 | 0.55214 | 3.0449 | -97.0402 | 1.4256 | -45.2499 | 1.6466 | -149.9386 | 4.9398
HSK | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2166.9147 | 22.7467 | 14.2649 | 56.7257 | -105.2088 | 1.1509 | 1.1184 | 4.5153 | 0.27849 | 3.9727 | 1.2313 | 5.0524 | 1.1366 | 0.28151 | 0.24768 | 15.1546 | -104.5087 | 7.4168 | -44.5674 | 7.7377 | -164.4524 | 23.2132
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2125.889 | 22.316 | 9.4364 | 56.2262 | -108.868 | 1.0023 | 2.0938 | 3.4973 | 0.4904 | 4.6277 | 1.0691 | 5.305 | 0.75574 | 0.45246 | 0.59871 | 13.5872 | -104.8939 | 5.9998 | -55.3256 | 7.7629 | -156.8495 | 23.2888
HVO | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2354.788 | 24.7189 | 8.5034 | 60.3155 | -106.338 | 1.102 | 0.99021 | 3.7688 | 0.42261 | 3.5937 | 1.133 | 4.777 | 1.0487 | 0.27555 | 0.26274 | 16.3545 | -103.139 | 7.3813 | -43.8051 | 8.9741 | -162.5911 | 26.9222
HVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2993.3607 | 31.4221 | 8.6975 | 78.1102 | -110.6441 | 0.95437 | 1.1092 | 2.1257 | 0.37929 | 3.2989 | 0.96876 | 4.4083 | 0.64436 | 0.33623 | 0.5218 | 19.3752 | -101.4372 | 6.8781 | -50.88 | 12.6407 | -156.3156 | 37.9222
HØN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1645.3785 | 17.272 | 16.8242 | 42.874 | -105.471 | 1.1253 | 1.006 | 5.9982 | 0.31028 | 5.2202 | 1.4166 | 6.2317 | 1.1491 | 0.19271 | 0.16771 | 11.6455 | -106.1102 | 5.9351 | -45.0106 | 5.7126 | -167.2527 | 17.1379
IDU | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2040 | 4698.2152 | 49.3185 | 17.9549 | 129.7415 | -115.1798 | 0.83279 | 0.65928 | 0.99021 | 0.1314 | 2.3593 | 0.6252 | 3.59 | 0.41971 | 0.27944 | 0.6658 | 29.0937 | -99.7591 | 7.3303 | -57.6591 | 22.2327 | -153.9428 | 66.6982
KAE | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2123.4615 | 22.2906 | 16.9874 | 59.0238 | -109.9569 | 1.0095 | 1.8175 | 3.4432 | 0.28263 | 4.8012 | 0.69636 | 5.9428 | 0.71716 | 0.37855 | 0.52784 | 13.3821 | -103.4884 | 5.3764 | -56.367 | 8.2286 | -155.1146 | 24.6858
KAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2345.0457 | 24.6166 | 12.103 | 61.371 | -102.4539 | 1.1413 | 2.1466 | 3.8724 | 0.32408 | 3.9224 | 1.0879 | 5.1143 | 0.98726 | 0.54727 | 0.55433 | 15.1157 | -100.3661 | 7.1274 | -49.3453 | 8.1519 | -152.5229 | 24.4556
KAS | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3394.8451 | 35.6366 | 22.6739 | 94.4774 | -111.7619 | 1.1079 | 0.31302 | 2.8989 | 0.11149 | 2.5279 | 0.29513 | 3.0218 | 1.1468 | 0.12383 | 0.10798 | 23.7143 | -111.2789 | 11.6838 | -51.4597 | 12.0307 | -171.1034 | 36.092
KBB | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1748.7564 | 18.3572 | 7.2395 | 42.9876 | -94.8888 | 1.21 | 4.5496 | 5.6605 | 0.72732 | 5.2655 | 1.5506 | 6.5425 | 1.075 | 0.86405 | 0.80375 | 10.8314 | -96.3989 | 5.8231 | -48.4384 | 5.278 | -143.0944 | 15.8341
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1523.2757 | 15.9902 | 14.0598 | 40.5261 | -112.8662 | 0.93732 | 1.8673 | 4.1395 | 0.49946 | 7.0223 | 1.3934 | 8.8638 | 0.58948 | 0.2659 | 0.45108 | 9.8394 | -102.84 | 3.3611 | -52.6 | 6.5518 | -157.851 | 19.6555
KGV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2139.4152 | 22.458 | 18.7677 | 56.719 | -111.7159 | 1.0099 | 0.49421 | 3.9525 | 0.21558 | 4.0459 | 0.9109 | 4.7766 | 0.97692 | 0.12215 | 0.12504 | 15.2386 | -109.6838 | 7.1635 | -47.7716 | 8.0826 | -171.3784 | 24.2479
KIN | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2870.794 | 30.1355 | 9.5113 | 76.4766 | -118.0301 | 0.74336 | 1.323 | 1.2464 | 0.4563 | 4.34 | 0.78302 | 5.0221 | 0.28719 | 0.30484 | 1.0614 | 16.9423 | -103.5784 | 4.6673 | -71.3648 | 12.9966 | -153.9412 | 38.9899
KJS | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2570.3841 | 26.982 | 17.6245 | 71.9625 | -113.4806 | 0.96379 | 1.0188 | 2.6777 | 0.22171 | 3.9075 | 0.60651 | 4.9706 | 0.68527 | 0.26073 | 0.38048 | 16.6983 | -105.0408 | 6.1364 | -53.9302 | 10.6777 | -159.9459 | 32.0332
KLF | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2159.9191 | 22.6733 | 10.3025 | 55.5468 | -105.033 | 1.0285 | 2.1863 | 3.2103 | 0.44253 | 4.5592 | 1.2703 | 6.012 | 0.70415 | 0.47954 | 0.68103 | 13.6154 | -98.3904 | 5.4303 | -51.279 | 8.4096 | -150.1092 | 25.2289
KNA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2467.4377 | 25.9014 | 14.1971 | 64.9121 | -102.9525 | 1.1473 | 2.2543 | 4.0055 | 0.2622 | 3.7224 | 0.92111 | 4.4809 | 1.076 | 0.6056 | 0.5628 | 15.8519 | -103.7896 | 8.236 | -52.3392 | 7.8041 | -154.7632 | 23.4124
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1788.1729 | 18.7709 | 13.2456 | 47.7797 | -116.2973 | 0.88188 | 1.7144 | 3.0649 | 0.46966 | 6.2209 | 1.2273 | 8.1732 | 0.49268 | 0.27559 | 0.55936 | 11.2378 | -103.8551 | 3.3923 | -58.3774 | 7.9992 | -157.7507 | 23.9977
LAG | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 4270.9435 | 44.8333 | 10.869 | 115.9397 | -118.1804 | 0.93213 | 0.33713 | 1.5278 | 0.20116 | 2.1864 | 0.54006 | 2.8345 | 0.6988 | 0.1542 | 0.22066 | 29.337 | -108.796 | 10.4487 | -49.5168 | 18.8897 | -168.3972 | 56.669
LKR | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2026.635 | 21.2742 | 17.3177 | 54.9327 | -102.5646 | 1.0937 | 2.5143 | 4.1187 | 0.27029 | 4.6808 | 0.74171 | 6.0735 | 0.87991 | 0.53715 | 0.61046 | 12.6017 | -98.9953 | 5.6973 | -52.6544 | 7.1925 | -148.2143 | 21.5775
LOL | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2635.1452 | 27.6619 | 8.7214 | 68.8316 | -104.5822 | 1.0511 | 1.9611 | 2.6992 | 0.43339 | 3.7798 | 1.0073 | 4.8704 | 0.71412 | 0.51883 | 0.72653 | 16.414 | -98.6523 | 6.7664 | -52.9422 | 9.9974 | -149.0355 | 29.9923
LYK | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2602.4839 | 27.319 | 17.4402 | 72.8957 | -113.8849 | 0.95835 | 0.94884 | 2.623 | 0.22058 | 3.8469 | 0.60754 | 4.9122 | 0.68185 | 0.24665 | 0.36174 | 16.9782 | -105.2058 | 6.1733 | -53.4805 | 10.9054 | -160.5328 | 32.7163
MAG | 150 | NORD | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1169.6989 | 12.2787 | 13.0646 | 29.8723 | -103.78 | 1.1069 | 1.8378 | 9.4391 | 0.56962 | 7.4418 | 1.5075 | 8.0981 | 1.2684 | 0.24696 | 0.1947 | 8.1432 | -107.3418 | 4.5121 | -47.6361 | 3.6313 | -166.9761 | 10.8938
MAL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2216.062 | 23.2626 | 19.0207 | 59.0151 | -101.2269 | 1.2515 | 1.3063 | 5.808 | 0.19235 | 3.6586 | 1.043 | 4.6296 | 1.5875 | 0.35705 | 0.22491 | 15.4372 | -105.9283 | 8.8194 | -46.0356 | 6.6178 | -165.7852 | 19.8533
MES | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2608.1476 | 27.3784 | 11.0176 | 68.3612 | -115.7084 | 0.91765 | 0.72613 | 2.2847 | 0.35704 | 3.9337 | 1.1675 | 5.4604 | 0.58081 | 0.18459 | 0.31782 | 17.4886 | -103.2424 | 5.34 | -46.3416 | 12.1598 | -161.8819 | 36.4795
MKS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2429.1649 | 25.4996 | 16.5615 | 63.9983 | -108.9192 | 1.1151 | 0.47749 | 3.5871 | 0.21083 | 3.4917 | 1.1202 | 4.6306 | 1.0273 | 0.13675 | 0.13311 | 17.5728 | -105.524 | 7.9317 | -41.7496 | 9.6724 | -168.6184 | 29.0172
MLP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2148.26 | 22.5509 | 20.1311 | 56.4186 | -103.8106 | 1.1914 | 0.94777 | 4.969 | 0.19272 | 3.8797 | 1.2114 | 5.0092 | 1.2808 | 0.24429 | 0.19074 | 15.257 | -104.8199 | 7.8603 | -43.3968 | 7.4017 | -166.3311 | 22.2052
MLU | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2270.5499 | 23.8346 | 15.7374 | 60.0147 | -106.3025 | 1.1146 | 1.5404 | 3.799 | 0.26235 | 4.1287 | 1.1776 | 5.3965 | 0.92016 | 0.3731 | 0.40548 | 15.1603 | -102.3588 | 6.6608 | -47.5192 | 8.5476 | -158.3397 | 25.6428
MOSV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2811.2721 | 29.5107 | 8.8584 | 71.8691 | -107.236 | 1.006 | 1.3583 | 2.4361 | 0.38718 | 3.4298 | 1.0992 | 4.5917 | 0.71026 | 0.39603 | 0.55758 | 18.2812 | -99.5939 | 6.9552 | -48.3159 | 11.455 | -154.311 | 34.3651
NOR | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1643.6734 | 17.2541 | 9.1043 | 42.1389 | -107.483 | 0.89608 | 2.5233 | 3.2309 | 0.72339 | 6.586 | 1.5857 | 8.2738 | 0.49057 | 0.38314 | 0.78101 | 10.1 | -97.0325 | 3.4087 | -54.9654 | 6.9368 | -148.33 | 20.8103
NSP | 150 | SA | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1524.2445 | 16.0004 | 6.9407 | 37.8425 | -105.8038 | 0.98797 | 2.2715 | 4.7891 | 0.90214 | 6.2614 | 1.6801 | 7.5685 | 0.76485 | 0.36278 | 0.47431 | 10.0068 | -100.238 | 4.1413 | -47.5647 | 5.923 | -155.1224 | 17.7689
NVV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3390.6403 | 35.5925 | 9.6893 | 90.8188 | -113.8715 | 0.99569 | 0.49324 | 2.0729 | 0.27194 | 2.6349 | 0.84471 | 3.7637 | 0.7867 | 0.18719 | 0.23794 | 23.3654 | -104.951 | 8.4965 | -45.3944 | 14.8693 | -164.6976 | 44.6079
NØA | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2064.8442 | 21.6752 | 12.5402 | 54.6291 | -113.3096 | 0.9408 | 1.3204 | 3.0087 | 0.40798 | 5.1161 | 1.249 | 6.7364 | 0.58808 | 0.25809 | 0.43887 | 13.455 | -102.5422 | 4.4362 | -50.8573 | 9.0881 | -158.4942 | 27.2642
OSØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3062.9555 | 32.1527 | 7.7486 | 80.1625 | -113.7257 | 0.97519 | 0.95081 | 2.1923 | 0.41684 | 3.2299 | 0.85584 | 4.2411 | 0.67874 | 0.29438 | 0.43371 | 20.0724 | -104.7271 | 7.1959 | -52.3271 | 12.9747 | -160.5206 | 38.924
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3383.4691 | 35.5172 | 11.2319 | 91.523 | -120.0556 | 0.73195 | 0.93094 | 1.1062 | 0.32488 | 3.6491 | 0.76626 | 4.6704 | 0.30315 | 0.25512 | 0.84157 | 20.4917 | -103.8797 | 4.9339 | -67.1307 | 16.077 | -156.9213 | 48.2309
RAM | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1640.1815 | 17.2174 | 5.4237 | 38.6315 | -96.6192 | 1.0434 | 3.9712 | 3.7638 | 1.1539 | 6.2583 | 1.8454 | 7.7979 | 0.60141 | 0.63454 | 1.0551 | 9.7941 | -90.916 | 4.1555 | -50.7407 | 6.0513 | -137.4486 | 18.1539
RIB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1629.9853 | 17.1104 | 14.1169 | 44.5259 | -109.5381 | 0.98186 | 2.532 | 4.1873 | 0.46255 | 6.5298 | 0.93426 | 7.8063 | 0.64126 | 0.38776 | 0.60468 | 10.1239 | -102.4416 | 3.9786 | -57.5265 | 6.3671 | -153.0825 | 19.1014
RIB | 150 | S2 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1564.6586 | 16.4247 | 14.8101 | 41.7674 | -113.2098 | 0.89271 | 2.3138 | 4.02 | 0.44866 | 6.6448 | 0.8346 | 7.3744 | 0.60498 | 0.34821 | 0.57557 | 9.789 | -106.3171 | 3.8715 | -60.319 | 6.1048 | -157.4908 | 18.3145
RSL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1857.179 | 19.4953 | 8.9756 | 48.0733 | -109.4241 | 0.84186 | 2.119 | 2.4779 | 0.67641 | 6.0712 | 1.4823 | 7.7703 | 0.40814 | 0.34903 | 0.85519 | 11.272 | -96.7756 | 3.3981 | -57.8277 | 8.1921 | -148.2062 | 24.5762
RYT | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3322.4702 | 34.8769 | 7.6372 | 87.8501 | -111.5394 | 0.97116 | 1.0877 | 2.0951 | 0.38246 | 2.9209 | 0.75713 | 3.5518 | 0.71727 | 0.37238 | 0.51916 | 21.5719 | -105.0818 | 8.6239 | -53.9305 | 13.1179 | -159.2777 | 39.3537
SBA | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1147.0548 | 12.041 | 6.4119 | 29.2968 | -105.1476 | 1.114 | 2.2825 | 8.4832 | 1.1659 | 7.4754 | 2.085 | 8.9827 | 1.1348 | 0.30533 | 0.26906 | 7.9583 | -104.5242 | 3.904 | -45.3952 | 4.0552 | -163.6858 | 12.1656
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2381.3831 | 24.998 | 16.7833 | 65.2716 | -102.2717 | 1.1213 | 2.4355 | 3.7119 | 0.24143 | 4.0519 | 0.61138 | 5.024 | 0.91609 | 0.60108 | 0.65613 | 14.6828 | -100.3339 | 7.0632 | -54.3334 | 8.0137 | -148.0229 | 24.0412
SHE | 150 | SV1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2701.0248 | 28.3534 | 16.85 | 73.7536 | -112.8121 | 1.0276 | 0.69532 | 3.1159 | 0.2033 | 3.4256 | 0.43578 | 4.0132 | 0.90961 | 0.20298 | 0.22315 | 18.3132 | -109.2207 | 8.1452 | -52.585 | 10.1932 | -166.533 | 30.5797
SHP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1934.2247 | 20.3041 | 12.0063 | 51.9376 | -114.8825 | 0.92765 | 1.7392 | 3.2317 | 0.45718 | 5.489 | 0.93744 | 6.7112 | 0.58876 | 0.31684 | 0.53815 | 12.2226 | -105.7407 | 4.3623 | -58.8391 | 8.0348 | -158.6731 | 24.1044
SIMV | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2779.2751 | 29.1748 | 12.7574 | 75.179 | -109.9488 | 0.95827 | 1.3847 | 2.1922 | 0.2949 | 3.7622 | 0.88043 | 5.0579 | 0.58269 | 0.36807 | 0.63167 | 17.3944 | -99.9286 | 5.9642 | -54.7253 | 11.7273 | -152.4658 | 35.182
SIN | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1687.1771 | 17.7108 | 8.6582 | 43.3596 | -110.0463 | 0.80849 | 2.1801 | 2.6011 | 0.7842 | 6.7897 | 1.6165 | 8.5289 | 0.3831 | 0.32109 | 0.83814 | 10.2597 | -96.7455 | 2.9749 | -57.741 | 7.5579 | -148.638 | 22.6736
SKA | 150 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1869.4068 | 19.6237 | 6.8938 | 46.3134 | -107.4237 | 1.0025 | 1.3036 | 4.0608 | 0.70048 | 4.8289 | 1.4149 | 6.0156 | 0.84093 | 0.26995 | 0.32102 | 12.7574 | -101.9754 | 5.308 | -44.4624 | 7.458 | -160.2057 | 22.374
STR | 150 | SV | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3121.3046 | 32.7652 | 15.1887 | 85.0048 | -111.2105 | 0.88075 | 1.1956 | 1.6353 | 0.2306 | 3.5026 | 0.76377 | 4.8142 | 0.4669 | 0.34135 | 0.73111 | 19.1238 | -98.6759 | 5.7791 | -57.916 | 13.7995 | -150.7435 | 41.3985
STSV | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3397.7299 | 35.6669 | 25.4404 | 95.2928 | -104.3969 | 1.1938 | 1.1505 | 3.0249 | 0.099454 | 2.5301 | 0.44913 | 3.5306 | 1.1956 | 0.45471 | 0.38034 | 22.2377 | -102.9819 | 10.6931 | -50.114 | 11.7029 | -156.4681 | 35.1087
SVB | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1713.1549 | 17.9835 | 13.1623 | 45.5426 | -121.8542 | 0.80723 | 0.76858 | 2.971 | 0.47776 | 6.2884 | 1.3579 | 8.7191 | 0.47245 | 0.12222 | 0.2587 | 11.3051 | -106.4378 | 2.9007 | -50.762 | 8.4155 | -164.9485 | 25.2464
SVG | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1063.9458 | 11.1685 | 18.9058 | 28.7529 | -103.5016 | 0.99985 | 5.7233 | 5.4622 | 0.55837 | 10.5564 | 1.1399 | 12.5955 | 0.51743 | 0.54217 | 1.0478 | 6.1359 | -96.4328 | 2.5201 | -61.9416 | 4.0111 | -140.7346 | 12.0332
SVS | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2685.1496 | 28.1868 | 9.9261 | 69.8165 | -107.4985 | 1.0877 | 1.1199 | 3.4926 | 0.32954 | 3.2711 | 0.82468 | 3.9056 | 1.0677 | 0.34236 | 0.32065 | 18.2564 | -106.7862 | 8.9378 | -49.7484 | 9.3419 | -163.9522 | 28.0258
SØN | 150 | VEST | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1357.9469 | 14.2547 | 10.2236 | 34.5463 | -110.8034 | 0.95731 | 2.3675 | 4.9951 | 0.75737 | 7.7431 | 1.6959 | 8.9537 | 0.6451 | 0.30575 | 0.47396 | 8.8719 | -103.6501 | 3.4451 | -51.7031 | 5.4821 | -158.5995 | 16.4462
TAN | 150 | SK1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3030.3087 | 31.81 | 10.0832 | 78.9059 | -104.1435 | 1.0947 | 1.6604 | 2.5824 | 0.31748 | 3.2012 | 0.97413 | 4.1893 | 0.8067 | 0.51869 | 0.64298 | 19.3887 | -99.3603 | 8.3015 | -49.8438 | 11.3269 | -151.697 | 33.9807
THY | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3011.0623 | 31.608 | 15.489 | 82.3265 | -113.8185 | 0.85587 | 1.3152 | 1.6165 | 0.24633 | 3.8154 | 0.66736 | 4.6675 | 0.42369 | 0.34471 | 0.81361 | 18.2426 | -102.1608 | 5.8161 | -63.0509 | 12.9756 | -152.9637 | 38.9267
THØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2117.8294 | 22.2314 | 9.5594 | 53.8814 | -101.5426 | 1.131 | 2.2832 | 4.328 | 0.44897 | 4.2919 | 1.2349 | 5.501 | 1.0084 | 0.53197 | 0.52753 | 13.7709 | -99.8491 | 6.5686 | -47.7578 | 7.3208 | -152.7574 | 21.9623
TJE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3971.3492 | 41.6884 | 9.8418 | 106.034 | -104.862 | 1.1547 | 1.1962 | 2.1354 | 0.23213 | 2.2846 | 0.77761 | 3.2943 | 0.93469 | 0.5236 | 0.56018 | 25.7555 | -100.0962 | 11.0071 | -48.8791 | 14.972 | -153.6509 | 44.9161
TJE | 150 | S11 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1781.755 | 18.7036 | 7.5777 | 51.272 | -126.1423 | 0.85679 | 0.094885 | 3.2713 | 0.69877 | 5.2951 | 0.45829 | 6.7656 | 0.6178 | 0.017919 | 0.029005 | 12.3613 | -114.7172 | 4.0434 | -53.0076 | 8.3206 | -175.5478 | 24.9617
TRI | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 4196.5779 | 44.0526 | 13.6782 | 113.0251 | -118.4719 | 0.94872 | 0.26332 | 1.4572 | 0.16515 | 2.259 | 0.81421 | 3.4087 | 0.64505 | 0.11656 | 0.1807 | 29.2166 | -105.5453 | 8.9334 | -42.2531 | 20.3044 | -166.9932 | 60.9131
TUP | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3664.9424 | 38.4719 | 9.1946 | 98.1671 | -115.4983 | 0.93312 | 0.61149 | 1.8122 | 0.28349 | 2.6066 | 0.65401 | 3.2411 | 0.69526 | 0.2346 | 0.33743 | 24.6141 | -107.2576 | 9.1477 | -51.4326 | 15.505 | -164.7958 | 46.515
VHA | 150 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3075.9552 | 32.2892 | 9.5969 | 81.697 | -107.2586 | 1.0688 | 1.445 | 2.498 | 0.31877 | 3.0592 | 0.86299 | 4.1915 | 0.81656 | 0.47235 | 0.57846 | 19.6601 | -101.5522 | 8.1207 | -52.3665 | 11.7826 | -154.1222 | 35.3477
VID | 150 | N | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1964.663 | 20.6236 | 14.6895 | 52.7641 | -100.0995 | 1.1118 | 3.3409 | 4.0935 | 0.33758 | 4.9589 | 0.81442 | 6.2792 | 0.82549 | 0.67372 | 0.81615 | 11.8093 | -97.3971 | 5.5971 | -54.7207 | 6.6774 | -142.9435 | 20.0322
VIL | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1810.9611 | 19.0102 | 10.6128 | 47.1092 | -107.1639 | 0.97212 | 2.2586 | 3.6649 | 0.52107 | 5.53 | 1.298 | 6.9112 | 0.66273 | 0.40844 | 0.61629 | 11.4708 | -99.9917 | 4.4685 | -52.3404 | 7.1697 | -152.3321 | 21.509
VIV | 150 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2216.5056 | 23.2673 | 12.5627 | 58.742 | -111.5785 | 0.97868 | 1.428 | 2.957 | 0.3746 | 4.706 | 1.1952 | 6.1906 | 0.62836 | 0.30344 | 0.48291 | 14.3733 | -102.046 | 5.0261 | -51.2071 | 9.4453 | -157.186 | 28.3358
VKE | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1853.8808 | 19.4607 | 15.056 | 51.1532 | -107.4478 | 1.104 | 1.4309 | 5.214 | 0.3217 | 4.8435 | 0.67439 | 5.9196 | 1.0765 | 0.29542 | 0.27443 | 12.4478 | -105.7924 | 5.9165 | -50.1629 | 6.564 | -161.8538 | 19.6919
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3396.7914 | 35.6571 | 9.4625 | 90.5187 | -112.0243 | 1.0058 | 0.72279 | 2.0994 | 0.28473 | 2.6942 | 0.842 | 3.8102 | 0.77923 | 0.26828 | 0.34428 | 22.8294 | -103.6793 | 8.4481 | -47.7369 | 14.4149 | -161.3025 | 43.2448
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1656.3067 | 17.3867 | 5.038 | 37.9063 | -97.462 | 1.1218 | 3.7105 | 4.8092 | 1.1739 | 5.9143 | 2.0758 | 7.3249 | 0.81314 | 0.62737 | 0.77155 | 10.4554 | -94.3394 | 4.7801 | -46.0311 | 5.8552 | -144.8168 | 17.5656
AHA | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 824.4343 | 6.155 | 10.5668 | 15.4139 | -121.3052 | 0.68652 | 2.7482 | 10.5492 | 2.5885 | 27.3524 | 3.3754 | 29.2047 | 0.38568 | 0.10047 | 0.26051 | 3.8548 | -106.9233 | 1.0499 | -52.6038 | 2.812 | -164.8054 | 8.4359
EDR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1337.4554 | 9.9851 | 416.0014 | 27.3186 | -114.3084 | 0.9548 | 2.7906 | 10.4536 | 0.035085 | 14.5955 | 0.7246 | 18.4906 | 0.71622 | 0.19119 | 0.26695 | 6.2126 | -106.1527 | 2.3116 | -54.2678 | 3.9377 | -161.3992 | 11.813
HR3 | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 950.4454 | 7.0958 | 32.9945 | 18.091 | -119.655 | 0.7423 | 2.321 | 9.4664 | 0.71553 | 23.6084 | 2.9906 | 33.2383 | 0.40098 | 0.098314 | 0.24519 | 4.3854 | -102.5775 | 0.99667 | -49.391 | 3.3978 | -160.5832 | 10.1935
IDU | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3231.2199 | 24.1234 | 57.2482 | 64.7762 | -111.5657 | 1.1175 | 1.5054 | 5.0304 | 0.10338 | 5.9185 | 0.98888 | 8.7854 | 0.84995 | 0.25435 | 0.29925 | 15.178 | -103.7188 | 5.7248 | -50.2661 | 9.5129 | -159.7841 | 28.5387
THOR | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2418.8979 | 18.0589 | 58.4035 | 47.2512 | -119.3512 | 0.8364 | 1.1072 | 4.2294 | 0.16083 | 9.3929 | 1.4216 | 14.1697 | 0.45027 | 0.11788 | 0.26179 | 11.1729 | -102.9135 | 2.656 | -49.9225 | 8.543 | -160.7394 | 25.6289
TRI | 220 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 1675.7106 | 12.5104 | 32.1519 | 34.1537 | -108.4472 | 1.1072 | 3.5535 | 12.039 | 0.33101 | 10.6427 | 1.0975 | 12.4394 | 1.1312 | 0.33389 | 0.29517 | 7.8861 | -108.6306 | 3.9856 | -54.2942 | 3.9396 | -162.9006 | 11.8188
VMA | 220 | WA1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 2723.079 | 20.3298 | 48.8197 | 53.7018 | -114.3745 | 0.98807 | 1.6932 | 4.7649 | 0.15957 | 7.7903 | 1.2109 | 11.5044 | 0.61165 | 0.21735 | 0.35535 | 12.5145 | -102.3361 | 3.8629 | -51.8936 | 8.7289 | -158.1224 | 26.1867
ASR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 7339.5323 | 31.7811 | 9.1242 | 82.8611 | -101.5291 | 1.5519 | 2.8604 | 12.4939 | 0.61611 | 5.6215 | 2.0575 | 10.0136 | 2.2225 | 0.50882 | 0.22894 | 21.0208 | -105.2864 | 11.7133 | -45.7993 | 9.3086 | -164.6411 | 27.9257
EDR | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 8655.111 | 37.4777 | 10.7953 | 96.9619 | -108.9651 | 1.4248 | 1.1871 | 7.761 | 0.47338 | 5.1102 | 1.917 | 9.6231 | 1.5187 | 0.23231 | 0.15296 | 25.2686 | -105.3788 | 11.2845 | -43.9169 | 13.9908 | -166.5578 | 41.9723
FER | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 5727.2613 | 24.7998 | 10.6355 | 63.6518 | -120.2866 | 1.0002 | 0.74649 | 6.5754 | 0.90618 | 9.6377 | 3.9786 | 16.5044 | 0.68226 | 0.077455 | 0.11353 | 16.4712 | -106.8095 | 4.9105 | -42.8321 | 11.5776 | -168.4953 | 34.7327
FGD | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 4532.4751 | 19.6262 | 8.3946 | 50.702 | -118.863 | 0.99829 | 1.0963 | 9.1598 | 1.469 | 12.332 | 2.6965 | 16.3094 | 0.74276 | 0.088899 | 0.11969 | 13.0825 | -109.7332 | 4.7455 | -48.0163 | 8.3404 | -170.7099 | 25.0213
FVO | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3396.825 | 14.7087 | 10.1797 | 37.9393 | -115.4427 | 1.0539 | 1.5176 | 14.087 | 1.563 | 15.911 | 2.9411 | 19.8865 | 0.88536 | 0.095377 | 0.10773 | 9.8708 | -110.093 | 4.1447 | -48.8028 | 5.7279 | -171.0265 | 17.1838
IDU | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 6756.7662 | 29.2577 | 15.5183 | 75.5204 | -108.1623 | 1.3647 | 2.1154 | 9.1694 | 0.44407 | 6.8913 | 2.7617 | 12.9854 | 1.3306 | 0.30697 | 0.2307 | 19.3308 | -102.9217 | 8.1229 | -43.4881 | 11.2086 | -162.5111 | 33.6258
KAS | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 9899.1794 | 42.8647 | 9.3984 | 110.2854 | -102.8703 | 1.3812 | 1.7305 | 9.3921 | 0.50053 | 4.7041 | 0.95961 | 6.1411 | 1.9966 | 0.36787 | 0.18425 | 28.2119 | -109.8676 | 17.1213 | -50.3075 | 11.0918 | -169.1887 | 33.2755
KIN | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 4217.8066 | 18.2636 | 10.0954 | 46.4667 | -107.3571 | 1.2294 | 3.7109 | 15.9031 | 1.1914 | 12.0275 | 2.8204 | 15.4985 | 1.3222 | 0.30853 | 0.23334 | 12.0029 | -108.4096 | 6.1969 | -49.7773 | 5.8096 | -166.9507 | 17.4289
LAG | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 7166.776 | 31.0331 | 8.3175 | 79.7294 | -114.9566 | 1.1499 | 1.1563 | 7.0947 | 0.86404 | 7.1866 | 2.0172 | 10.3242 | 0.98721 | 0.1609 | 0.16299 | 20.7868 | -108.8035 | 8.4751 | -47.531 | 12.3153 | -169.6792 | 36.9459
MAL | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 4031.756 | 17.458 | 15.3963 | 44.9301 | -105.4047 | 1.3061 | 3.3084 | 17.7042 | 0.76377 | 11.7593 | 3.4167 | 16.7596 | 1.5056 | 0.28134 | 0.18687 | 11.6664 | -106.9128 | 6.0985 | -46.6545 | 5.568 | -167.1957 | 16.704
MKS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3926.966 | 17.0043 | 19.6871 | 43.8482 | -113.1427 | 1.1492 | 1.1113 | 12.9911 | 0.6551 | 12.8969 | 3.9715 | 18.837 | 1.0073 | 0.08617 | 0.085545 | 11.5675 | -107.8025 | 4.8761 | -44.9471 | 6.7018 | -169.8797 | 20.1055
NVV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 5200.3018 | 22.518 | 9.5576 | 57.5657 | -122.732 | 0.89606 | 0.57226 | 6.2954 | 1.1765 | 11.2444 | 4.3972 | 18.5656 | 0.55987 | 0.050893 | 0.0909 | 14.8779 | -107.1137 | 3.9556 | -41.8351 | 10.9451 | -169.019 | 32.8354
OVE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 3959.5485 | 17.1453 | 10.1613 | 44.1664 | -110.0211 | 1.1855 | 3.1366 | 15.3338 | 1.2863 | 13.0703 | 2.8581 | 16.8854 | 1.1732 | 0.23998 | 0.20455 | 11.3103 | -108.9682 | 5.4742 | -50.0374 | 5.838 | -167.9656 | 17.5139
REV | 400 | S1- | 2-phase to ground | Max | 2040 | 8953.6032 | 38.7702 | 6.2393 | 100.5679 | -106.6162 | 1.4473 | 1.6674 | 8.8034 | 0.77927 | 4.8621 | 1.5551 | 8.192 | 1.8106 | 0.34294 | 0.18941 | 25.8999 | -107.921 | 13.4598 | -47.7004 | 12.4404 | -168.1596 | 37.3212
STSV | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 8225.5328 | 35.6176 | 12.0048 | 92.2477 | -105.6967 | 1.492 | 1.9079 | 8.8971 | 0.43313 | 5.1996 | 2.1605 | 10.1912 | 1.7111 | 0.36692 | 0.21444 | 23.686 | -103.6032 | 11.0919 | -43.7965 | 12.5943 | -163.4329 | 37.7828
SVS | 400 | SFIK | 2-phase to ground | Max | 2040 | 5459.512 | 23.6404 | 8.6435 | 60.7028 | -114.0239 | 1.1504 | 1.4636 | 9.7741 | 1.0928 | 9.4458 | 2.0816 | 12.6086 | 1.0348 | 0.15495 | 0.14974 | 15.8353 | -109.6431 | 6.8759 | -48.769 | 8.9608 | -170.3138 | 26.8825
TJE | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 7259.9213 | 31.4364 | 7.8403 | 81.6042 | -114.4305 | 1.2823 | 0.97217 | 7.3559 | 0.82463 | 6.4654 | 2.8437 | 12.219 | 1.1377 | 0.15037 | 0.13216 | 21.3485 | -106.1207 | 8.0685 | -42.3608 | 13.3079 | -168.3993 | 39.9236
TRI | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 5562.6922 | 24.0872 | 11.8887 | 62.4098 | -115.9997 | 1.1591 | 1.1343 | 8.5804 | 0.7753 | 9.2173 | 3.3129 | 15.1276 | 0.9309 | 0.12306 | 0.13219 | 16.2113 | -106.8851 | 5.9107 | -43.8956 | 10.3132 | -168.5979 | 30.9397
VHA | 400 | S1 | 2-phase to ground | Max | 2040 | 5033.1478 | 21.7942 | 9.5091 | 55.7356 | -121.3996 | 0.93176 | 0.73217 | 6.8734 | 1.1979 | 11.391 | 4.4508 | 18.7202 | 0.6034 | 0.064276 | 0.10652 | 14.4223 | -106.9123 | 4.075 | -42.5871 | 10.3635 | -168.6116 | 31.0905

## Min 3-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | XtoR | Ip [kA] | phii [deg] | R [Ohm] | X [Ohm]
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 574.7204 | 5.5302 | 6.7638 | 14.5358 | -78.1964 | 0.97603 | 6.6017
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1380.763 | 13.2864 | 5.3988 | 34.9315 | -78.8492 | 0.52255 | 2.8212
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 759.5732 | 7.309 | 7.899 | 19.0532 | -77.567 | 0.63595 | 5.0233
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1240.742 | 11.939 | 7.6958 | 31.5027 | -74.486 | 0.40785 | 3.1388
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 800.0275 | 7.6983 | 4.6125 | 19.1373 | -79.0641 | 1.036 | 4.7785
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1197.6409 | 11.5243 | 6.1713 | 30.1973 | -76.7235 | 0.52886 | 3.2638
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1012.9203 | 9.7468 | 5.0927 | 24.6555 | -79.1291 | 0.73228 | 3.7293
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1018.6667 | 9.8021 | 5.717 | 25.4984 | -79.9635 | 0.65251 | 3.7304
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1134.5238 | 10.917 | 4.1216 | 28.0096 | -78.5761 | 0.8255 | 3.4024
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 687.2866 | 6.6134 | 4.8358 | 16.507 | -79.5998 | 1.2599 | 6.0926
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1314.9737 | 12.6533 | 6.1081 | 33.2278 | -76.7613 | 0.48411 | 2.957
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 865.3247 | 8.3266 | 5.6947 | 21.4849 | -76.3178 | 0.77561 | 4.4169
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 495.1051 | 4.7642 | 9.011 | 12.7567 | -83.689 | 0.876 | 7.8936
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 962.7137 | 9.2637 | 7.7641 | 25.1024 | -78.0669 | 0.5164 | 4.0094
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 478.6213 | 4.6055 | 6.647 | 11.9197 | -82.8051 | 1.2235 | 8.1323
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 747.1198 | 7.1892 | 5.3842 | 18.3166 | -80.6475 | 0.96973 | 5.2212
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 943.6863 | 9.0806 | 4.397 | 24.1466 | -76.699 | 0.93338 | 4.1041
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 1073.7434 | 10.3321 | 6.0077 | 27.2484 | -76.6715 | 0.62781 | 3.7717
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1151.2592 | 11.078 | 5.0632 | 29.0256 | -79.5259 | 0.68513 | 3.4689
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1171.5871 | 11.2736 | 4.1547 | 28.9777 | -77.1622 | 0.79711 | 3.3117
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2023 | 761.1038 | 7.3237 | 3.8999 | 18.4815 | -79.0088 | 1.2942 | 5.0473
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1015.7238 | 9.7738 | 5.6447 | 25.0875 | -80.0405 | 0.68362 | 3.8588
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2023 | 579.1667 | 5.573 | 7.3218 | 14.7547 | -76.7768 | 0.91761 | 6.7186
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 819.0182 | 7.881 | 5.8717 | 20.5775 | -80.9998 | 0.81112 | 4.7626
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 574.2172 | 5.5254 | 8.8322 | 14.7327 | -83.5927 | 0.76471 | 6.7541
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 848.5401 | 8.1651 | 8.4153 | 21.9351 | -82.4145 | 0.55001 | 4.6285
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 697.5694 | 6.7124 | 7.2122 | 17.7678 | -82.0174 | 0.7779 | 5.6104
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2023 | 1590.2892 | 15.3026 | 5.1151 | 39.7582 | -76.8077 | 0.46124 | 2.3593
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1087.9447 | 10.4688 | 5.3 | 26.569 | -75.9561 | 0.67577 | 3.5816
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 713.3316 | 6.864 | 5.2125 | 17.5436 | -80.8413 | 1.0881 | 5.6715
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1109.3057 | 10.6743 | 4.6023 | 25.9438 | -77.1643 | 0.75879 | 3.4922
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1227.8335 | 11.8148 | 5.2293 | 30.7616 | -77.175 | 0.60418 | 3.1594
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1000.0975 | 9.6234 | 4.8537 | 23.3383 | -75.9535 | 0.78071 | 3.7893
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 960.8645 | 9.2459 | 6.3082 | 24.3014 | -80.6665 | 0.64211 | 4.0506
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2023 | 1262.4112 | 12.1476 | 6.3334 | 31.8503 | -75.5931 | 0.48555 | 3.0752
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 623.8582 | 6.0031 | 6.94 | 15.8284 | -76.5763 | 0.88926 | 6.1715
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 698.5519 | 6.7218 | 7.5998 | 17.9725 | -82.0987 | 0.74324 | 5.6485
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 937.9179 | 9.0251 | 4.385 | 22.1696 | -78.0359 | 0.94675 | 4.1515
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 830.2541 | 7.9891 | 6.3466 | 21.2286 | -81.9945 | 0.74224 | 4.7106
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 714.1014 | 6.8714 | 5.7177 | 17.9232 | -81.7304 | 0.93693 | 5.3571
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 820.1768 | 7.8922 | 6.3973 | 20.5797 | -81.1913 | 0.75198 | 4.8106
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 747.1198 | 7.1892 | 5.3842 | 18.3166 | -80.6475 | 0.96973 | 5.2212
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 871.1203 | 8.3824 | 4.9098 | 21.3336 | -79.7921 | 0.89451 | 4.3918
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 610.0599 | 5.8703 | 6.9302 | 15.6272 | -78.7892 | 0.90803 | 6.2928
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 793.294 | 7.6335 | 5.875 | 18.8674 | -78.6812 | 0.82285 | 4.8342
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 482.5062 | 4.6429 | 7.4472 | 12.2674 | -77.4291 | 1.1045 | 8.2256
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 737.1152 | 7.0929 | 7.6548 | 18.5568 | -82.008 | 0.69327 | 5.3068
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 695.9537 | 6.6968 | 3.9028 | 16.3644 | -78.3875 | 1.4045 | 5.4816
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 842.5818 | 8.1077 | 5.926 | 20.8188 | -76.4251 | 0.75732 | 4.4879
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1587.2679 | 15.2735 | 7.8557 | 40.7989 | -73.3179 | 0.3083 | 2.4219
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 741.3296 | 7.1334 | 6.7196 | 18.4375 | -81.4939 | 0.7736 | 5.1983
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 561.5741 | 5.4037 | 9.0242 | 14.2848 | -83.3633 | 0.76633 | 6.9155
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2023 | 825.6485 | 7.9448 | 6.5022 | 20.7367 | -80.6218 | 0.71803 | 4.6688
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1199.5096 | 11.5423 | 4.4969 | 28.0806 | -74.6881 | 0.69963 | 3.1462
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 634.6528 | 6.1069 | 7.0152 | 16.0553 | -76.5079 | 0.82622 | 5.7961
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 874.9632 | 8.4193 | 6.448 | 22.3782 | -81.799 | 0.69877 | 4.5057
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1134.7124 | 10.9188 | 6.0987 | 28.3424 | -76.4345 | 0.56971 | 3.4745
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 459.426 | 4.4208 | 7.417 | 11.6197 | -83.6608 | 1.1994 | 8.8957
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 851.0156 | 8.1889 | 8.2648 | 22.0164 | -82.217 | 0.55513 | 4.588
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1212.2236 | 11.6646 | 4.6398 | 28.6259 | -75.4978 | 0.68057 | 3.1577
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 727.4851 | 7.0002 | 5.1563 | 17.1967 | -79.3183 | 1.0307 | 5.3146
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 849.8168 | 8.1774 | 7.016 | 21.7242 | -81.6945 | 0.65721 | 4.611
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 715.6305 | 6.8862 | 5.7412 | 17.2323 | -80.5175 | 0.92269 | 5.2973
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 2342.9508 | 8.1982 | 3.6674 | 19.563 | -98.4628 | 2.8742 | 10.541
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3300.5138 | 11.5488 | 2.6417 | 28.6762 | -97.7125 | 2.8049 | 7.4097
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5231.9944 | 18.3072 | 4.4302 | 47.6599 | -96.5226 | 1.0743 | 4.7593
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2159.3662 | 7.5558 | 4.0096 | 18.0283 | -99.5682 | 2.8565 | 11.4537
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 2105.243 | 7.3664 | 4.5766 | 18.4721 | -102.0274 | 2.6312 | 12.0421
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3033.642 | 10.615 | 4.5545 | 26.5205 | -98.753 | 1.8362 | 8.363
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1778.2043 | 6.2221 | 2.6336 | 13.9167 | -98.8537 | 5.2669 | 13.8709
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2828.2627 | 9.8964 | 3.8345 | 24.6622 | -99.8093 | 2.2818 | 8.7496
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 2196.903 | 7.6872 | 2.8902 | 18.02 | -100.0311 | 3.7978 | 10.9766
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2622.7113 | 9.1771 | 2.9438 | 22.218 | -99.704 | 3.1388 | 9.2401
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2518.717 | 8.8132 | 2.742 | 21.1014 | -99.4876 | 3.5273 | 9.6719
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1793.7137 | 6.2764 | 4.4016 | 14.9312 | -99.5751 | 3.2173 | 14.1613
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 1445.9904 | 5.0597 | 3.0517 | 11.6833 | -101.9137 | 5.7247 | 17.4698
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2023 | 4072.9979 | 14.2518 | 3.8673 | 36.4848 | -97.6122 | 1.5882 | 6.1422
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 1711.0837 | 5.9872 | 4.3413 | 14.7337 | -104.0551 | 3.3733 | 14.6441
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 3043.0248 | 10.6478 | 2.9423 | 24.5664 | -95.3579 | 2.7347 | 8.0463
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3352.2687 | 11.7299 | 2.6951 | 29.2389 | -97.8876 | 2.7076 | 7.2972
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3722.3041 | 13.0247 | 3.4939 | 33.3658 | -97.5435 | 1.9204 | 6.7094
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 3589.9399 | 12.5615 | 3.4675 | 31.8586 | -97.3214 | 1.9923 | 6.9082
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 3684.8801 | 12.8937 | 2.5871 | 32.109 | -96.7621 | 2.5337 | 6.5551
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2337.799 | 8.1802 | 2.4672 | 18.3159 | -97.0623 | 4.1778 | 10.3076
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1945.2793 | 6.8067 | 2.8182 | 15.4565 | -99.7841 | 4.3905 | 12.3736
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3476.8872 | 12.166 | 3.2381 | 30.317 | -96.7252 | 2.191 | 7.0947
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2023 | 3049.1305 | 10.6692 | 2.9135 | 25.9217 | -98.0269 | 2.7612 | 8.0447
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2916.0181 | 10.2034 | 3.7076 | 25.3794 | -98.9077 | 2.3077 | 8.5559
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2128.0243 | 7.4462 | 3.9608 | 17.5665 | -98.199 | 2.9929 | 11.8544
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 2942.3068 | 10.2954 | 2.8083 | 25.3819 | -99.2286 | 2.9783 | 8.3639
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 2384.0124 | 8.3419 | 3.1564 | 20.1886 | -100.2659 | 3.3029 | 10.4254
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 2112.6903 | 7.3925 | 2.5111 | 16.6064 | -97.5294 | 4.5121 | 11.3303
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2255.7338 | 7.893 | 3.0426 | 18.9283 | -101.1179 | 3.6237 | 11.0255
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2023 | 2652.0014 | 9.2796 | 4.378 | 22.9718 | -99.5543 | 2.1729 | 9.5131
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1677.9534 | 5.8713 | 2.4113 | 11.791 | -92.8427 | 5.8958 | 14.2162
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1366.4841 | 4.7815 | 2.376 | 9.2786 | -89.7921 | 7.4758 | 17.7621
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2358.527 | 8.2527 | 3.2402 | 20.1834 | -101.5125 | 3.2628 | 10.5724
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2887.049 | 10.1021 | 2.6102 | 24.4577 | -97.9202 | 3.2401 | 8.4574
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3214.0113 | 11.2461 | 2.6748 | 27.832 | -97.9635 | 2.8496 | 7.6221
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2655.1707 | 9.2907 | 3.2166 | 23.0323 | -100.8669 | 2.9215 | 9.3971
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 3397.0224 | 11.8865 | 2.7671 | 29.1928 | -97.0996 | 2.5944 | 7.1789
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 3072.8493 | 10.7522 | 2.6629 | 24.3737 | -94.7446 | 2.9528 | 7.8632
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2098.7989 | 7.3439 | 2.9811 | 17.3659 | -100.9418 | 3.9667 | 11.8251
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 5275.4616 | 18.4593 | 4.4199 | 48.0866 | -96.4765 | 1.0676 | 4.7185
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 1857.7038 | 6.5003 | 2.8806 | 14.8929 | -100.4975 | 4.6204 | 13.3096
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2809.3443 | 9.8302 | 3.7222 | 24.2444 | -98.8255 | 2.3887 | 8.8913
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 2067.0654 | 7.2329 | 2.6019 | 16.1211 | -98.1799 | 4.4463 | 11.5688
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2969.6019 | 10.3909 | 3.2423 | 25.5318 | -98.8238 | 2.5725 | 8.3407
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3688.3404 | 12.9058 | 3.4371 | 32.7824 | -98.1871 | 1.94 | 6.668
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2023 | 1826.2065 | 6.3901 | 2.9098 | 14.116 | -98.0038 | 4.5475 | 13.2326
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2023 | 2798.9519 | 9.7938 | 2.9454 | 23.8915 | -99.5394 | 2.9573 | 8.7104
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2023 | 3570.0927 | 12.4921 | 3.0526 | 30.0688 | -95.8441 | 2.258 | 6.8928
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2023 | 2248.7538 | 7.8686 | 4.3379 | 18.9309 | -98.8986 | 2.544 | 11.0356
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3258.528 | 11.4019 | 2.9784 | 28.6515 | -99.067 | 2.5516 | 7.5997
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 1934.1563 | 6.7678 | 2.631 | 15.1272 | -98.7365 | 4.8187 | 12.6783
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3087.9317 | 10.805 | 2.7584 | 26.7433 | -98.8653 | 2.8728 | 7.9241
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2940.7471 | 10.2899 | 2.8005 | 25.3745 | -99.2485 | 2.9862 | 8.3627
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1857.9838 | 6.5013 | 3.4449 | 15.7087 | -103.1763 | 3.9077 | 13.4618
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3024.6209 | 10.5834 | 2.5014 | 25.1066 | -96.8745 | 3.2009 | 8.0066
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1936.4122 | 6.7757 | 2.889 | 15.5689 | -100.3242 | 4.3063 | 12.4408
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2023 | 2116.4132 | 7.4055 | 2.7728 | 17.2635 | -99.5821 | 4.1953 | 11.6327
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3270.1562 | 11.4426 | 2.6518 | 28.628 | -97.8388 | 2.8187 | 7.4746
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3373.4236 | 11.8039 | 3.2281 | 29.1645 | -96.5738 | 2.266 | 7.3148
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2023 | 2604.9506 | 9.115 | 3.4775 | 21.8909 | -97.9509 | 2.7297 | 9.4926
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2036.844 | 7.1271 | 2.5153 | 15.4137 | -96.3053 | 4.6684 | 11.7425
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2541.0353 | 8.8913 | 3.9985 | 21.453 | -98.5947 | 2.4959 | 9.9801
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2122.1176 | 7.4255 | 3.1265 | 17.6703 | -101.129 | 3.6772 | 11.4967
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2990.2451 | 10.4631 | 3.6385 | 26.128 | -99.4165 | 2.2715 | 8.265
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1334.9401 | 4.6711 | 2.6962 | 10.3897 | -100.1524 | 6.9213 | 18.661
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2023 | 1780.7772 | 6.2311 | 2.5419 | 13.1903 | -96.2262 | 5.2809 | 13.4235
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2023 | 4481.3534 | 15.6807 | 4.5826 | 40.3288 | -97.1577 | 1.2145 | 5.5656
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 2037.4612 | 7.1293 | 3.0995 | 16.8156 | -101.1489 | 3.8426 | 11.91
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 2529.4249 | 8.8507 | 2.7013 | 20.9427 | -98.5984 | 3.5903 | 9.6983
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2023 | 2745.9624 | 9.6084 | 2.6351 | 22.3695 | -97.0943 | 3.3167 | 8.7399
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 2471.0276 | 8.6464 | 2.5093 | 18.7645 | -94.6014 | 3.8535 | 9.6697
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1836.2537 | 6.4252 | 4.0233 | 15.4969 | -100.3578 | 3.3668 | 13.5457
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 1327.8646 | 4.6463 | 3.9726 | 10.7038 | -102.0079 | 4.6959 | 18.655
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2980.1567 | 10.4278 | 3.7221 | 25.999 | -99.537 | 2.2317 | 8.3065
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2023 | 2241.8646 | 7.8445 | 4.0434 | 18.6188 | -97.9847 | 2.7776 | 11.231
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2023 | 3376.1905 | 11.8136 | 2.531 | 28.9775 | -97.1687 | 2.833 | 7.1704
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2099.9264 | 7.3478 | 4.3328 | 18.248 | -101.6138 | 2.7813 | 12.0508
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2120.3422 | 7.4193 | 2.9961 | 17.5609 | -100.9446 | 3.9062 | 11.7031
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3693.4747 | 12.9238 | 2.5901 | 32.2106 | -96.7701 | 2.5254 | 6.541
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2023 | 2616.9972 | 9.1571 | 5.8703 | 24.4638 | -103.4846 | 1.7214 | 10.1049
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3588.4514 | 12.5563 | 2.5214 | 31.403 | -97.0657 | 2.6752 | 6.7453
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2023 | 3059.0671 | 10.704 | 3.6893 | 26.9043 | -99.5427 | 2.1912 | 8.0839
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2023 | 3191.3513 | 11.1668 | 2.7643 | 27.9462 | -98.3831 | 2.7864 | 7.7024
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2023 | 2520.5238 | 8.8195 | 2.5086 | 19.4062 | -95.172 | 3.7839 | 9.4924
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1868.5191 | 6.5381 | 2.4873 | 14.0974 | -97.332 | 5.164 | 12.8443
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3148.7548 | 11.0178 | 3.317 | 26.5325 | -97.2059 | 2.3741 | 7.8748
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3344.5075 | 11.7027 | 2.6411 | 29.3057 | -97.6809 | 2.7664 | 7.3063
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1848.2931 | 6.4673 | 2.5616 | 14.1348 | -98.1598 | 5.1593 | 13.2161
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1494.7894 | 3.7199 | 5.1223 | 9.1401 | -104.3695 | 6.9469 | 35.584
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2292.7154 | 5.7056 | 10.3562 | 15.4992 | -103.9161 | 2.1686 | 22.4587
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 1402.5362 | 3.4903 | 7.367 | 8.7494 | -101.9055 | 5.0731 | 37.3739
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 2813.1231 | 7.0007 | 4.7227 | 18.3884 | -103.256 | 3.8923 | 18.3825
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 6273.1376 | 9.0545 | 3.4074 | 23.3798 | -94.6838 | 7.6304 | 25.9994
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 7248.5234 | 10.4623 | 3.4194 | 26.7462 | -93.112 | 6.525 | 22.3117
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 4736.0695 | 6.8359 | 2.5827 | 17.2365 | -94.6924 | 13.3239 | 34.4114
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5649.8326 | 8.1548 | 3.4081 | 20.8029 | -94.6393 | 8.7507 | 29.8236
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 4952.4508 | 7.1482 | 3.7553 | 18.1188 | -95.6726 | 8.9173 | 33.487
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 3984.4449 | 5.7511 | 3.1749 | 14.4194 | -97.4199 | 13.011 | 41.308
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 12562.9195 | 18.133 | 3.2329 | 46.4173 | -88.6788 | 3.8717 | 12.5169
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5790.0644 | 8.3572 | 3.3634 | 21.1843 | -94.3644 | 8.4532 | 28.4313
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 6958.8229 | 10.0442 | 3.0274 | 25.6631 | -92.762 | 7.7752 | 23.5388
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5008.853 | 7.2297 | 2.8439 | 18.26 | -95.0895 | 11.4186 | 32.4732
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 4323.1475 | 6.2399 | 2.9859 | 15.7245 | -96.7595 | 12.7193 | 37.979
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 4441.4827 | 6.4107 | 2.6297 | 16.1144 | -95.3209 | 14.0631 | 36.9822
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2023 | 8720.7725 | 12.5874 | 3.16 | 32.4233 | -91.3687 | 5.8103 | 18.3604
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2023 | 6386.3805 | 9.2179 | 3.2807 | 23.5225 | -93.8304 | 7.781 | 25.5273
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 5946.3649 | 8.5828 | 2.788 | 22.0203 | -93.4504 | 9.8892 | 27.571
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 4766.9177 | 6.8805 | 2.7628 | 17.3605 | -95.3772 | 12.3615 | 34.1517
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2023 | 4425.0981 | 6.3871 | 2.6353 | 16.0569 | -95.3691 | 14.0984 | 37.154
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2201.6756 | 7.7039 | 2.3818 | 17.3948 | -97.6174 | 4.3201 | 10.2894
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1314.2532 | 4.5987 | 2.5124 | 9.7334 | -97.8616 | 7.0911 | 17.8161
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2851.4888 | 9.9776 | 2.3292 | 23.674 | -97.6284 | 3.5399 | 8.2449
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2368.0919 | 8.2862 | 4.9616 | 21.9689 | -104.5345 | 2.2256 | 11.0424
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1233.3186 | 4.3155 | 2.4335 | 8.8467 | -93.9109 | 7.6989 | 18.7356
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1700.247 | 2.4541 | 3.2771 | 5.8071 | -103.5398 | 27.7754 | 91.0222
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 4862.7884 | 7.0188 | 2.5672 | 17.8237 | -94.518 | 12.8769 | 33.0569
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2051.2214 | 7.1774 | 2.4922 | 16.2162 | -98.5457 | 4.5088 | 11.2366
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2878.758 | 10.073 | 2.589 | 25.6553 | -99.5999 | 3.2975 | 8.5373
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2409.0315 | 8.4294 | 3.0455 | 20.4328 | -99.97 | 3.3084 | 10.0756
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3669.2619 | 5.2961 | 2.62 | 13.5811 | -97.7939 | 17.1175 | 44.8475
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3819.0182 | 5.5123 | 2.4526 | 14.0781 | -97.4457 | 17.2934 | 42.4135
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2999.2741 | 10.4947 | 2.769 | 25.1532 | -96.3393 | 2.9365 | 8.1313
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3973.251 | 13.9028 | 4.2599 | 35.7395 | -97.9498 | 1.4905 | 6.3494
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1202.2767 | 4.2069 | 14.7373 | 11.4335 | -106.1764 | 1.4219 | 20.9554
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1009.9783 | 3.534 | 3.3738 | 8.1783 | -101.6872 | 7.434 | 25.0811
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3178.7841 | 11.1229 | 3.6994 | 27.994 | -98.7037 | 2.1403 | 7.918
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2619.0058 | 9.1641 | 2.7146 | 21.1905 | -96.1205 | 3.4178 | 9.278
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2247.6667 | 7.8648 | 4.1108 | 19.3484 | -100.4685 | 2.7459 | 11.2879
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1524.3095 | 5.3337 | 2.4565 | 10.8078 | -93.2226 | 6.3417 | 15.5782
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1253.5218 | 4.3862 | 2.4247 | 8.6516 | -91.9252 | 8.0817 | 19.5959
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2594.3122 | 9.0777 | 2.9817 | 20.5257 | -95.4943 | 3.1703 | 9.4528
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3994.5944 | 13.9775 | 4.2542 | 35.9463 | -97.9188 | 1.4841 | 6.3139
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1189.2116 | 4.1612 | 13.5189 | 11.2544 | -106.1995 | 1.5906 | 21.5037
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1369.9723 | 4.7937 | 2.8977 | 10.8148 | -99.2619 | 6.3115 | 18.2887
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3605.3123 | 12.6153 | 4.333 | 32.1857 | -98.2999 | 1.6151 | 6.9981
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1942.7889 | 6.798 | 4.0874 | 16.3723 | -101.2273 | 3.1431 | 12.8472
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2698.182 | 9.4412 | 2.9853 | 22.6471 | -97.677 | 3.0528 | 9.1135
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2168.6337 | 5.3968 | 8.8593 | 14.6152 | -105.0813 | 2.6739 | 23.6888
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1353.3798 | 3.368 | 6.8903 | 8.4504 | -103.4653 | 5.61 | 38.6552
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3654.945 | 5.2755 | 3.2883 | 13.4679 | -99.4401 | 13.5922 | 44.6953
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 6127.6574 | 8.8445 | 3.225 | 22.6341 | -94.2755 | 8.1391 | 26.2483
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 12202.7425 | 17.6131 | 3.1043 | 45.0565 | -88.5218 | 4.1401 | 12.8519
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3578.3473 | 5.1649 | 2.584 | 13.1616 | -98.1942 | 17.7253 | 45.8029
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 7091.5447 | 10.2358 | 3.0347 | 26.3719 | -92.8295 | 7.4083 | 22.4821
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3647.8732 | 5.2653 | 2.5541 | 13.4361 | -98.2431 | 17.4837 | 44.6556
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3614.7598 | 5.2175 | 4.4799 | 13.1816 | -97.9265 | 10.4365 | 46.7547
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 6119.999 | 8.8335 | 3.6138 | 22.8334 | -95.1236 | 7.3854 | 26.6892
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1533.7109 | 5.3666 | 4.099 | 12.5858 | -99.4288 | 3.9202 | 16.0688
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2656.524 | 9.2954 | 3.002 | 22.7543 | -99.8738 | 3.0905 | 9.2775
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 956.9891 | 3.3486 | 4.4653 | 7.7643 | -98.1166 | 5.7702 | 25.766
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1172.7365 | 4.1035 | 3.0527 | 9.2296 | -102.1827 | 6.9047 | 21.0778
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 746.2113 | 2.6111 | 3.4259 | 6.0075 | -98.3975 | 9.4719 | 32.4497
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1620.4182 | 5.67 | 3.1305 | 13.0981 | -101.9933 | 4.6459 | 14.544
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1865.7474 | 6.5284 | 3.2982 | 15.532 | -101.4026 | 3.8715 | 12.7688
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 876.7185 | 3.0677 | 2.3779 | 6.6325 | -100.3664 | 10.7896 | 25.656
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 930.5924 | 3.2562 | 4.2735 | 7.6406 | -103.0171 | 6.4857 | 27.717
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 646.321 | 2.2615 | 2.2591 | 4.6961 | -100.4648 | 17.031 | 38.4751
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1325.5034 | 4.6381 | 3.476 | 10.8332 | -104.4438 | 5.1361 | 17.8528
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2784.1008 | 9.7418 | 2.3338 | 23.6694 | -98.4041 | 3.6864 | 8.6032
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2531.7888 | 8.859 | 3.0994 | 20.6736 | -96.6332 | 3.1335 | 9.712
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2852.5295 | 9.9813 | 2.3278 | 23.6808 | -97.6153 | 3.5403 | 8.2412
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1402.8383 | 4.9087 | 2.56 | 10.3718 | -98.3098 | 6.6552 | 17.0376
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1041.5807 | 3.6446 | 3.7972 | 8.495 | -104.8586 | 6.0532 | 22.985
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2758.1554 | 9.651 | 2.4851 | 24.1197 | -99.2349 | 3.5656 | 8.8606
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1880.2634 | 6.5792 | 5.3528 | 16.9703 | -103.3657 | 2.4932 | 13.3458
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1011.9522 | 3.5409 | 3.3364 | 8.2664 | -102.1771 | 7.7418 | 25.8301
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2400.1938 | 8.3985 | 2.9545 | 20.5653 | -101.0263 | 3.4877 | 10.3044
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1342.5559 | 4.6977 | 3.183 | 11.3739 | -104.4275 | 5.916 | 18.8305
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1391.9544 | 4.8706 | 2.3528 | 10.022 | -94.8076 | 6.9549 | 16.3638
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 984.1068 | 3.4435 | 3.37 | 7.9302 | -104.4605 | 7.6 | 25.612
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1551.3097 | 5.4282 | 3.8988 | 13.2003 | -104.2136 | 4.191 | 16.34
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2356.0893 | 8.2442 | 2.8134 | 19.9371 | -99.6092 | 3.7113 | 10.4412
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1363.1942 | 4.7699 | 3.4278 | 10.9424 | -102.8804 | 5.4014 | 18.5151
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1184.8466 | 4.1459 | 3.6815 | 9.8714 | -105.6111 | 5.7732 | 21.2541
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1160.4023 | 4.0604 | 3.4083 | 9.6486 | -105.2414 | 6.3781 | 21.7386
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1083.2668 | 3.7905 | 3.2754 | 8.8386 | -104.7717 | 7.085 | 23.2063
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1538.097 | 5.3819 | 2.5862 | 11.3248 | -97.5043 | 6.0112 | 15.5464
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1572.8284 | 5.5035 | 3.2568 | 13.3823 | -103.0203 | 4.9258 | 16.0424
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1035.882 | 3.6246 | 2.6327 | 7.5316 | -95.6569 | 8.5874 | 22.6076
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1260.5962 | 4.4109 | 3.6454 | 10.4838 | -104.4345 | 5.2784 | 19.242
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 896.5935 | 3.1373 | 3.4605 | 7.2513 | -103.2045 | 8.0572 | 27.8824
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2329.6756 | 8.1518 | 2.8099 | 19.7462 | -101.0241 | 3.7591 | 10.5626
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1033.2059 | 3.6153 | 2.2462 | 7.3173 | -97.1771 | 10.4065 | 23.3755
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2521.9039 | 8.8244 | 2.2584 | 21.604 | -99.9132 | 4.1488 | 9.3695
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2026.9188 | 7.0924 | 3.2711 | 17.1956 | -102.3232 | 3.7907 | 12.3998
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1639.698 | 5.7375 | 2.8545 | 13.8076 | -105.0608 | 5.2139 | 14.8829
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2342.2928 | 8.1959 | 2.8935 | 19.6984 | -100.1448 | 3.6607 | 10.5923
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1091.651 | 3.8198 | 2.8383 | 8.2284 | -100.79 | 7.7361 | 21.9571
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 896.717 | 3.1377 | 2.4779 | 6.5517 | -99.463 | 10.6845 | 26.4752
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2504.3054 | 8.7628 | 2.9758 | 21.7713 | -100.2522 | 3.3175 | 9.8725
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2686.5791 | 9.4006 | 2.4892 | 23.3085 | -99.2128 | 3.6573 | 9.1037
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1096.4521 | 3.8366 | 4.0041 | 8.9162 | -100.3207 | 5.578 | 22.3352
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1216.7995 | 4.2577 | 2.6404 | 9.1944 | -100.5384 | 7.5055 | 19.8179
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1064.5692 | 3.725 | 3.5115 | 8.512 | -104.0436 | 6.4689 | 22.7154
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2235.9777 | 7.8239 | 3.2137 | 19.0382 | -100.8032 | 3.3974 | 10.9182
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 782.3255 | 2.7374 | 3.223 | 6.357 | -105.2786 | 10.2098 | 32.906
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 983.3356 | 3.4408 | 2.747 | 6.9042 | -93.9426 | 8.8795 | 24.3919
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1280.3894 | 4.4802 | 3.3292 | 10.2838 | -103.1083 | 5.6372 | 18.7672
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2111.4908 | 7.3883 | 2.8749 | 17.5372 | -100.0271 | 4.0639 | 11.6833
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1439.9328 | 5.0385 | 2.748 | 11.2896 | -101.1735 | 6.1074 | 16.7829
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 951.8973 | 3.3308 | 3.7069 | 7.6786 | -100.8087 | 6.919 | 25.6478
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 898.7077 | 3.1447 | 3.3683 | 6.9763 | -103.0534 | 8.0121 | 26.9871
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 911.9601 | 3.191 | 3.3216 | 7.3951 | -102.3905 | 8.646 | 28.7188
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2202.3571 | 7.7063 | 2.5906 | 18.0679 | -99.7437 | 4.2603 | 11.0366
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1142.1856 | 3.9966 | 8.6871 | 10.7623 | -105.6712 | 2.5935 | 22.5297
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1115.0248 | 3.9016 | 3.355 | 9.1667 | -105.0223 | 6.7296 | 22.5776
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2841.8905 | 9.944 | 2.0762 | 24.507 | -97.9857 | 3.9476 | 8.1962
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2043.6148 | 7.1508 | 3.8976 | 17.3901 | -101.0319 | 3.1144 | 12.1388
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2093.2622 | 7.3245 | 4.4312 | 19.0128 | -104.4837 | 2.742 | 12.1501
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1066.2241 | 3.7308 | 2.586 | 7.7743 | -98.9839 | 8.6336 | 22.3264
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2701.6355 | 9.4533 | 2.28 | 23.0099 | -98.3621 | 3.8843 | 8.8561
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1217.9954 | 4.2619 | 2.4297 | 8.9406 | -98.3726 | 8.2453 | 20.0336
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1221.8768 | 3.0407 | 6.156 | 7.6347 | -106.1944 | 7.1683 | 44.1281
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 1986.6529 | 4.9439 | 6.5543 | 13.2068 | -106.5416 | 4.0449 | 26.5118
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3131.1637 | 4.5194 | 2.4471 | 11.1412 | -98.1057 | 21.2358 | 51.9658
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3369.9321 | 4.8641 | 2.8008 | 12.4256 | -99.0369 | 17.5768 | 49.229
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2833.2168 | 4.0894 | 2.5315 | 10.2344 | -100.3104 | 22.4482 | 56.8277
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 2884.8439 | 4.1639 | 2.5209 | 10.4245 | -100.0398 | 22.1304 | 55.7883
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3030.07 | 4.3735 | 2.4529 | 10.7629 | -98.3563 | 22.0124 | 53.9941
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3073.1546 | 4.4357 | 2.3866 | 11.1088 | -98.9433 | 21.7705 | 51.9576
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2023 | 3022.4792 | 4.3626 | 2.4558 | 10.7369 | -98.386 | 22.0603 | 54.1745
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 556.7188 | 5.357 | 6.651 | 14.0804 | -78.608 | 0.98848 | 6.5743
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1337.7233 | 12.8722 | 5.3121 | 33.8496 | -79.9396 | 0.52395 | 2.7833
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 836.9498 | 8.0536 | 9.228 | 21.4577 | -78.4849 | 0.47791 | 4.4102
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1337.3956 | 12.8691 | 8.3543 | 34.4155 | -75.4518 | 0.33658 | 2.8119
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 770.9179 | 7.4182 | 4.4164 | 18.4425 | -80.2902 | 1.0682 | 4.7175
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1232.4097 | 11.8589 | 6.3625 | 31.1578 | -77.2237 | 0.48112 | 3.0611
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 985.5112 | 9.4831 | 5.0311 | 24.0004 | -80.1292 | 0.73619 | 3.7038
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 991.8316 | 9.5439 | 5.6581 | 24.8402 | -80.9261 | 0.65533 | 3.7079
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1103.1797 | 10.6154 | 3.976 | 27.2573 | -79.4723 | 0.84589 | 3.3633
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 661.578 | 6.366 | 4.6818 | 15.8907 | -80.8232 | 1.2882 | 6.0313
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1302.6129 | 12.5344 | 6.1786 | 32.9227 | -77.3057 | 0.46588 | 2.8785
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 856.5243 | 8.2419 | 5.7915 | 21.4019 | -77.2791 | 0.74214 | 4.2981
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 475.8791 | 4.5791 | 8.8975 | 12.2623 | -84.8471 | 0.88296 | 7.8561
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 933.1433 | 8.9792 | 7.7241 | 24.3331 | -78.5151 | 0.51573 | 3.9836
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 460.3593 | 4.4298 | 6.4924 | 11.466 | -84.0859 | 1.2453 | 8.0849
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 724.1759 | 6.9684 | 5.3313 | 17.7601 | -81.7557 | 0.97364 | 5.1907
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 1501.6122 | 14.4493 | 4.9027 | 38.1796 | -75.389 | 0.49325 | 2.4183
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 1044.3849 | 10.0496 | 6.0245 | 26.511 | -77.1567 | 0.62037 | 3.7374
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1341.5627 | 12.9092 | 4.9328 | 33.8046 | -79.6018 | 0.55593 | 2.7423
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1141.0097 | 10.9794 | 4.1452 | 28.2206 | -77.8448 | 0.78953 | 3.2728
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2024 | 740.7578 | 7.1279 | 3.8806 | 18.013 | -79.9814 | 1.291 | 5.0097
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 982.0622 | 9.4499 | 5.6062 | 24.2601 | -81.0079 | 0.683 | 3.829
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2024 | 595.2739 | 5.728 | 7.6541 | 15.2698 | -78.1123 | 0.82689 | 6.3291
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 791.397 | 7.6152 | 5.8626 | 19.8862 | -81.8393 | 0.80794 | 4.7367
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 551.7584 | 5.3093 | 8.6726 | 14.1577 | -84.9351 | 0.77381 | 6.7109
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 818.083 | 7.872 | 8.3147 | 21.1507 | -83.5911 | 0.55214 | 4.5908
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 673.6521 | 6.4822 | 7.1622 | 17.1605 | -82.8093 | 0.77948 | 5.5828
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2024 | 1557.6062 | 14.9881 | 5.0471 | 38.9863 | -77.6093 | 0.46429 | 2.3433
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1083.0433 | 10.4216 | 5.7563 | 27.0265 | -77.4512 | 0.60794 | 3.4994
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 687.9353 | 6.6197 | 5.1542 | 16.9209 | -81.8906 | 1.0929 | 5.6331
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1075.6299 | 10.3503 | 4.539 | 25.1642 | -78.263 | 0.76209 | 3.4591
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1204.7236 | 11.5925 | 5.1751 | 30.1796 | -77.7408 | 0.59946 | 3.1023
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 981.2776 | 9.4423 | 4.9 | 22.9954 | -76.9125 | 0.76639 | 3.7553
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1096.5665 | 10.5517 | 5.8072 | 27.6352 | -80.7244 | 0.5918 | 3.4367
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2024 | 1266.8078 | 12.1899 | 6.6753 | 32.3086 | -77.0282 | 0.44201 | 2.9505
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 624.4804 | 6.0091 | 7.0822 | 15.8737 | -76.8275 | 0.84312 | 5.9711
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 674.7168 | 6.4925 | 7.5428 | 17.3611 | -82.8635 | 0.74511 | 5.6202
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 907.1145 | 8.7287 | 4.338 | 21.4444 | -78.9044 | 0.94985 | 4.1204
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 802.2384 | 7.7195 | 6.3133 | 20.5155 | -82.8722 | 0.74183 | 4.6834
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 689.4138 | 6.6339 | 5.6898 | 17.3059 | -82.633 | 0.93689 | 5.3307
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 792.1137 | 7.6221 | 6.3098 | 19.8785 | -82.3103 | 0.75674 | 4.7749
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 724.1759 | 6.9684 | 5.3313 | 17.7601 | -81.7557 | 0.97364 | 5.1907
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 839.5636 | 8.0787 | 4.8289 | 20.563 | -81.0839 | 0.90025 | 4.3472
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 590.3634 | 5.6808 | 6.6481 | 15.1231 | -79.1879 | 0.94091 | 6.2553
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 773.4876 | 7.4429 | 5.8245 | 18.4045 | -79.5894 | 0.82631 | 4.8128
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 933.9504 | 8.9869 | 10.0155 | 24.3422 | -78.5601 | 0.38324 | 3.8383
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 716.4395 | 6.8939 | 7.5587 | 18.044 | -83.0148 | 0.69877 | 5.2818
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 669.5081 | 6.4423 | 3.8307 | 15.7435 | -79.675 | 1.4176 | 5.4302
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 816.6482 | 7.8582 | 5.8584 | 20.1774 | -76.8489 | 0.76156 | 4.4615
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1558.8636 | 15.0002 | 7.9018 | 40.0975 | -73.6651 | 0.30318 | 2.3957
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 720.3265 | 6.9313 | 6.654 | 17.9224 | -82.5173 | 0.77749 | 5.1735
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 539.5234 | 5.1916 | 8.878 | 13.725 | -84.7064 | 0.77413 | 6.8727
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2024 | 805.1914 | 7.748 | 6.4575 | 20.2361 | -81.5429 | 0.71976 | 4.6479
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1185.7681 | 11.4101 | 4.6454 | 28.0585 | -75.8463 | 0.66632 | 3.0953
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 616.8788 | 5.9359 | 6.9154 | 15.6067 | -76.8609 | 0.8347 | 5.7722
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 847.6 | 8.156 | 6.3743 | 21.6865 | -82.8076 | 0.7023 | 4.4767
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1105.2656 | 10.6354 | 6.0756 | 27.5854 | -76.9636 | 0.56701 | 3.445
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 442.0368 | 4.2535 | 7.3359 | 11.1808 | -84.7451 | 1.2074 | 8.8574
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 819.7936 | 7.8885 | 8.1182 | 21.2113 | -83.4332 | 0.56011 | 4.5471
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1191.9775 | 11.4698 | 4.693 | 28.299 | -76.4816 | 0.66545 | 3.123
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 702.7073 | 6.7618 | 5.0953 | 16.6136 | -80.4648 | 1.0361 | 5.2794
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 818.7943 | 7.8789 | 6.9068 | 20.9338 | -82.9371 | 0.66153 | 4.569
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 690.8182 | 6.6474 | 5.7187 | 16.6367 | -81.4264 | 0.92171 | 5.271
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 2293.086 | 8.0237 | 3.6583 | 19.1394 | -98.8371 | 2.8417 | 10.3959
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3248.6475 | 11.3673 | 2.5443 | 28.2358 | -98.2355 | 2.8164 | 7.1656
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5278.5786 | 18.4702 | 4.409 | 48.1847 | -96.7977 | 1.0386 | 4.5792
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3202.4164 | 11.2056 | 3.7877 | 27.5978 | -99.1163 | 1.9772 | 7.4888
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 2062.8714 | 7.2182 | 4.5444 | 18.0743 | -102.4836 | 2.6122 | 11.8708
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3414.5221 | 11.9477 | 4.606 | 30.354 | -99.4171 | 1.5418 | 7.1016
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1728.7903 | 6.0492 | 2.5461 | 13.5309 | -99.7128 | 5.3238 | 13.5549
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3178.1482 | 11.1206 | 3.648 | 27.7254 | -99.6764 | 2.068 | 7.5442
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 2151.267 | 7.5275 | 2.8395 | 17.6572 | -100.8152 | 3.8099 | 10.8184
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2573.9879 | 9.0066 | 2.8868 | 21.8251 | -100.4016 | 3.1514 | 9.0976
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2469.8546 | 8.6422 | 2.6879 | 20.7196 | -100.2107 | 3.5279 | 9.4827
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1754.1049 | 6.1378 | 4.3997 | 14.5972 | -99.932 | 3.1853 | 14.0146
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 1401.4202 | 4.9037 | 2.9706 | 11.3241 | -102.9081 | 5.7764 | 17.1591
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2024 | 4450.8453 | 15.5739 | 3.6474 | 39.947 | -97.4287 | 1.4833 | 5.4103
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 1676.6444 | 5.8667 | 4.2859 | 14.4497 | -104.8289 | 3.3923 | 14.539
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 3249.5449 | 11.3705 | 2.9461 | 26.5382 | -95.9798 | 2.462 | 7.2531
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3299.3162 | 11.5446 | 2.607 | 28.788 | -98.4403 | 2.7105 | 7.0662
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3671.3137 | 12.8463 | 3.483 | 32.9063 | -97.9456 | 1.8812 | 6.5523
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 3538.739 | 12.3824 | 3.4501 | 31.4492 | -97.9324 | 1.9695 | 6.7949
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 3631.0832 | 12.7055 | 2.5069 | 31.6696 | -97.2344 | 2.5459 | 6.3821
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2283.4274 | 7.9899 | 2.3913 | 17.8928 | -97.7856 | 4.2056 | 10.057
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1898.1221 | 6.6417 | 2.7651 | 15.0876 | -100.6536 | 4.4061 | 12.1833
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3426.4095 | 11.9893 | 3.226 | 29.9185 | -97.3521 | 2.165 | 6.9841
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2024 | 3001.764 | 10.5035 | 2.8426 | 25.5 | -98.4799 | 2.7616 | 7.8502
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2878.4871 | 10.0721 | 3.7186 | 25.0553 | -99.3503 | 2.2472 | 8.3564
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2085.0499 | 7.2958 | 3.954 | 17.2051 | -98.5378 | 2.961 | 11.708
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 2881.5105 | 10.0827 | 2.7867 | 24.8671 | -99.9219 | 2.9429 | 8.2011
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 2348.5916 | 8.2179 | 3.1386 | 19.8748 | -100.8193 | 3.2447 | 10.1837
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 2079.5411 | 7.2765 | 2.493 | 16.3834 | -98.3382 | 4.4592 | 11.1167
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2199.725 | 7.697 | 3.0058 | 18.4632 | -101.9144 | 3.6058 | 10.8384
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2024 | 3495.7553 | 12.232 | 3.8982 | 30.7212 | -98.8688 | 1.7777 | 6.9297
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1700.5033 | 5.9502 | 2.4937 | 12.1646 | -94.1447 | 5.48 | 13.6656
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1373.537 | 4.8061 | 2.3124 | 9.2552 | -89.8822 | 7.3534 | 17.004
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2301.613 | 8.0536 | 3.2218 | 19.7013 | -102.2416 | 3.2307 | 10.4087
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2834.6612 | 9.9187 | 2.4918 | 24.0202 | -98.4426 | 3.2814 | 8.1766
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3161.2677 | 11.0616 | 2.5792 | 27.3848 | -98.5149 | 2.8609 | 7.3787
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2596.9125 | 9.0868 | 3.1982 | 22.5324 | -101.5487 | 2.8867 | 9.2322
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 3352.1811 | 11.7296 | 2.6917 | 28.7891 | -97.4787 | 2.5948 | 6.9845
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 3232.7403 | 11.3117 | 2.8809 | 26.9225 | -96.8128 | 2.5383 | 7.3126
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2044.6322 | 7.1544 | 2.9359 | 16.9212 | -101.7728 | 3.9572 | 11.618
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 5320.0243 | 18.6153 | 4.3974 | 48.5886 | -96.7463 | 1.033 | 4.5426
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 1806.4286 | 6.3209 | 2.841 | 14.484 | -101.3514 | 4.6113 | 13.1008
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2769.7452 | 9.6916 | 3.7311 | 23.8984 | -99.2557 | 2.3303 | 8.6947
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 3614.1433 | 12.6462 | 3.1701 | 31.0062 | -97.3308 | 2.0775 | 6.5857
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 2016.8344 | 7.0571 | 2.5453 | 15.7345 | -99.0131 | 4.4649 | 11.3644
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2985.3352 | 10.446 | 3.1977 | 25.6193 | -99.131 | 2.4985 | 7.9893
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3870.7799 | 13.5442 | 3.3335 | 34.4318 | -98.3942 | 1.8478 | 6.1597
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2024 | 1806.3719 | 6.3207 | 2.9239 | 14.041 | -98.9294 | 4.4503 | 13.0123
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2024 | 2746.1661 | 9.6091 | 2.8786 | 23.4595 | -100.2154 | 2.9699 | 8.5491
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2024 | 3886.3194 | 13.5986 | 3.0696 | 33.3722 | -96.5272 | 1.9866 | 6.0982
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2024 | 2457.4953 | 8.599 | 4.1699 | 20.6323 | -98.942 | 2.3568 | 9.8276
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3200.3506 | 11.1983 | 2.9565 | 28.1475 | -99.6782 | 2.5145 | 7.4342
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 1882.3479 | 6.5865 | 2.606 | 14.7242 | -99.4797 | 4.797 | 12.5012
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3026.567 | 10.5902 | 2.7258 | 26.2239 | -99.5368 | 2.8466 | 7.7593
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2879.8697 | 10.0769 | 2.774 | 24.8594 | -99.9385 | 2.9554 | 8.1983
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1807.1776 | 6.3235 | 3.4242 | 15.2829 | -103.9881 | 3.8825 | 13.2945
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2969.0574 | 10.389 | 2.4287 | 24.653 | -97.4742 | 3.2078 | 7.7909
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1890.6874 | 6.6157 | 2.838 | 15.2081 | -101.1892 | 4.3204 | 12.2611
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2024 | 2063.9218 | 7.2219 | 2.6756 | 16.8376 | -100.3796 | 4.2388 | 11.3414
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3222.1152 | 11.2745 | 2.5093 | 28.2172 | -98.2091 | 2.8655 | 7.1905
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3322.8598 | 11.627 | 3.2139 | 28.7629 | -97.19 | 2.241 | 7.2023
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2024 | 2553.0158 | 8.9332 | 3.4733 | 21.447 | -98.3425 | 2.6893 | 9.3407
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1997.1352 | 6.9882 | 2.4827 | 15.1152 | -97.0162 | 4.6763 | 11.6099
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3973.2161 | 13.9027 | 3.5782 | 34.964 | -97.8838 | 1.6847 | 6.0283
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2077.5906 | 7.2697 | 3.0747 | 17.3111 | -101.9182 | 3.6904 | 11.3469
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3064.9334 | 10.7245 | 3.5666 | 26.7702 | -99.8493 | 2.1934 | 7.8228
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1292.162 | 4.5214 | 2.6325 | 10.0572 | -101.1766 | 6.9688 | 18.3453
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2024 | 1763.2782 | 6.1699 | 2.5592 | 13.1419 | -97.1921 | 5.1318 | 13.1333
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2024 | 4484.4625 | 15.6915 | 4.5717 | 40.4062 | -97.4636 | 1.1814 | 5.4012
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1978.1207 | 6.9216 | 4.001 | 17.1688 | -103.8582 | 3.0818 | 12.3303
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 1993.6173 | 6.9759 | 3.0495 | 16.4639 | -101.9589 | 3.8554 | 11.7572
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 2475.4503 | 8.6618 | 2.5932 | 20.4997 | -99.252 | 3.6315 | 9.4172
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2024 | 2701.4313 | 9.4526 | 2.5899 | 22.0268 | -97.7284 | 3.3241 | 8.6091
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 2496.8922 | 8.7369 | 2.5633 | 19.2628 | -95.9258 | 3.632 | 9.31
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1790.7755 | 6.2661 | 4.0139 | 15.1094 | -100.7649 | 3.3358 | 13.3893
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 1315.5648 | 4.6033 | 4.0891 | 10.7147 | -103.1468 | 4.4802 | 18.3203
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3068.8702 | 10.7383 | 3.6505 | 26.7662 | -99.9589 | 2.1443 | 7.8278
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2024 | 2199.7807 | 7.6972 | 4.0071 | 18.2816 | -98.6528 | 2.7826 | 11.1501
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2024 | 3321.0363 | 11.6206 | 2.4709 | 28.5349 | -97.7444 | 2.8316 | 6.9964
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2059.2099 | 7.2054 | 4.3001 | 17.8658 | -102.0607 | 2.7598 | 11.8674
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2065.9168 | 7.2288 | 2.9493 | 17.1136 | -101.7756 | 3.8973 | 11.4942
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3639.6862 | 12.7356 | 2.51 | 31.7711 | -97.2424 | 2.5372 | 6.3684
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2024 | 2561.9741 | 8.9646 | 5.8211 | 23.9582 | -104.0971 | 1.7121 | 9.9664
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3527.9306 | 12.3446 | 2.4835 | 30.8908 | -97.6572 | 2.6496 | 6.5803
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2024 | 3152.301 | 11.0302 | 3.6027 | 27.7256 | -99.9361 | 2.1121 | 7.6091
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2024 | 3140.2624 | 10.9881 | 2.6476 | 27.5079 | -98.8918 | 2.8093 | 7.4381
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2024 | 2510.9755 | 8.7861 | 2.5096 | 19.4375 | -95.8743 | 3.652 | 9.1651
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1819.4304 | 6.3664 | 2.4396 | 13.7289 | -98.183 | 5.1776 | 12.6315
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3375.306 | 11.8105 | 3.3672 | 28.9239 | -98.0317 | 2.1026 | 7.0799
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3295.802 | 11.5323 | 2.5171 | 28.8894 | -98.1032 | 2.796 | 7.0377
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1797.6143 | 6.29 | 2.5388 | 13.7488 | -98.907 | 5.1367 | 13.0409
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1448.7606 | 3.6054 | 5.1238 | 8.8599 | -105.0878 | 6.8793 | 35.2484
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2252.0155 | 5.6043 | 10.3927 | 15.2385 | -104.4053 | 2.1358 | 22.1965
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 1371.5596 | 3.4132 | 7.3657 | 8.5586 | -102.374 | 5.0368 | 37.1
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 2748.3867 | 6.8396 | 4.7157 | 17.9721 | -103.9538 | 3.8303 | 18.0628
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 6224.0189 | 8.9836 | 3.3474 | 23.2067 | -94.9506 | 7.5747 | 25.3553
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 7298.3798 | 10.5343 | 3.3445 | 26.9805 | -93.2364 | 6.4204 | 21.4728
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4704.0033 | 6.7896 | 2.5096 | 17.1287 | -95.037 | 13.1476 | 32.9951
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5628.4788 | 8.124 | 3.4169 | 20.7328 | -94.9943 | 8.4263 | 28.7915
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 4913.8706 | 7.0926 | 3.7944 | 18.0193 | -96.2627 | 8.6213 | 32.7126
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 3930.9976 | 5.6739 | 3.0725 | 14.2081 | -97.764 | 13.0267 | 40.025
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 12532.4257 | 18.089 | 3.1998 | 46.3064 | -88.7168 | 3.8248 | 12.2385
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5759.5728 | 8.3132 | 3.3626 | 21.084 | -94.7147 | 8.1941 | 27.5532
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 6948.3744 | 10.0291 | 3.0515 | 25.6503 | -93.0095 | 7.3737 | 22.501
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4954.5087 | 7.1512 | 2.8138 | 18.0719 | -95.5187 | 11.2015 | 31.5192
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 4261.6344 | 6.1511 | 2.9513 | 15.5084 | -97.2722 | 12.5165 | 36.9395
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4409.126 | 6.364 | 2.5554 | 16.0049 | -95.7094 | 13.8634 | 35.4266
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2024 | 8729.1693 | 12.5995 | 3.0937 | 32.4739 | -91.4334 | 5.7495 | 17.7874
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2024 | 6359.135 | 9.1786 | 3.2709 | 23.4374 | -94.1513 | 7.5649 | 24.7439
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 5915.6765 | 8.5385 | 2.7102 | 21.9206 | -93.6791 | 9.8461 | 26.6848
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4711.593 | 6.8006 | 2.7234 | 17.1684 | -95.8275 | 12.1587 | 33.1125
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2024 | 4393.513 | 6.3415 | 2.5615 | 15.9501 | -95.7627 | 13.8895 | 35.5784
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2797.2021 | 9.7877 | 2.2567 | 23.2521 | -98.2603 | 3.5585 | 8.0307
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2312.5526 | 8.0918 | 4.9273 | 21.4682 | -105.2527 | 2.2049 | 10.8641
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 4819.0356 | 6.9557 | 2.5049 | 17.6819 | -94.8398 | 12.7549 | 31.9494
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2872.4833 | 10.0511 | 2.6671 | 25.6248 | -100.092 | 3.047 | 8.1265
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3715.4833 | 5.3628 | 2.7192 | 13.7788 | -98.3263 | 15.4464 | 42.0021
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 4066.5996 | 14.2294 | 4.3079 | 36.7644 | -98.3629 | 1.3932 | 6.0019
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2116.171 | 7.4047 | 4.0723 | 17.6651 | -100.0758 | 2.7211 | 11.0811
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1170.766 | 4.0966 | 14.7406 | 11.1351 | -106.6918 | 1.4148 | 20.8553
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1716.5435 | 6.0063 | 4.7422 | 14.9798 | -103.9913 | 2.9259 | 13.8753
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1349.7698 | 4.723 | 4.1031 | 11.1719 | -100.9529 | 4.3385 | 17.8012
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3656.6724 | 12.795 | 3.5836 | 32.4263 | -98.6153 | 1.8435 | 6.6063
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2801.6544 | 9.8032 | 2.8956 | 22.501 | -96.195 | 2.861 | 8.2841
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2484.8748 | 8.6948 | 3.0619 | 20.3074 | -97.2506 | 3.1255 | 9.5701
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2747.249 | 9.6129 | 2.5544 | 24.0385 | -99.6992 | 3.3099 | 8.4546
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2027.0578 | 7.0929 | 4.7339 | 17.6688 | -102.4705 | 2.542 | 12.0337
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1469.1212 | 5.1406 | 2.3096 | 10.2072 | -93.9402 | 6.6639 | 15.3906
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1289.7373 | 4.5129 | 2.3537 | 8.7991 | -91.6952 | 7.7493 | 18.2393
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2517.7039 | 8.8097 | 2.3924 | 19.1172 | -94.9331 | 3.8193 | 9.1372
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 4086.4291 | 14.2988 | 4.3005 | 36.9544 | -98.3267 | 1.3887 | 5.9719
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1152.9257 | 4.0342 | 13.8038 | 10.9132 | -106.5953 | 1.5478 | 21.3649
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1905.578 | 6.6678 | 3.024 | 14.9773 | -99.3314 | 4.1187 | 12.4547
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2689.3525 | 9.4103 | 3.0511 | 22.9683 | -100.2038 | 2.8731 | 8.7662
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3269.3388 | 11.4397 | 2.9963 | 27.2835 | -96.6338 | 2.381 | 7.1342
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1284.2542 | 4.4937 | 3.6971 | 10.3293 | -101.1014 | 5.0512 | 18.6749
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2672.2203 | 9.3503 | 2.5553 | 23.1911 | -99.6534 | 3.4027 | 8.695
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3258.8307 | 11.403 | 3.6193 | 28.3878 | -99.2252 | 2.0051 | 7.2571
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2410.2012 | 8.4335 | 3.2563 | 20.5845 | -100.9546 | 2.9992 | 9.7665
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3653.6632 | 12.7845 | 4.383 | 32.7364 | -98.7183 | 1.5249 | 6.6836
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1280.7565 | 4.4815 | 2.4776 | 9.4846 | -98.683 | 7.1686 | 17.7611
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1946.9501 | 6.8126 | 4.0476 | 16.3906 | -101.8703 | 3.0716 | 12.4326
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 882.3647 | 3.0875 | 3.3034 | 7.1537 | -102.8968 | 8.6132 | 28.4532
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2047.831 | 7.1656 | 3.8003 | 17.4061 | -101.5856 | 3.0859 | 11.7272
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2896.0105 | 10.1334 | 3.2502 | 24.2038 | -97.9891 | 2.4972 | 8.1162
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2132.4658 | 5.3068 | 8.9696 | 14.3938 | -105.6279 | 2.5965 | 23.2901
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1322.5682 | 3.2913 | 6.9195 | 8.262 | -103.9677 | 5.5262 | 38.239
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3589.0406 | 5.1803 | 3.2537 | 13.2363 | -100.0094 | 13.4287 | 43.6925
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 6215.1535 | 8.9708 | 3.1641 | 23.0207 | -94.4324 | 7.8924 | 24.9725
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3391.3933 | 4.8951 | 2.9162 | 12.5254 | -99.5907 | 15.9052 | 46.3831
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 12172.9585 | 17.5702 | 3.0754 | 44.9483 | -88.5571 | 4.0797 | 12.5468
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3617.4366 | 5.2213 | 2.6786 | 13.3355 | -98.7545 | 16.057 | 43.0099
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3940.3038 | 5.6873 | 2.6084 | 14.6068 | -98.1254 | 15.19 | 39.6208
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 7138.8981 | 10.3041 | 2.9757 | 26.5837 | -92.9379 | 7.2466 | 21.5636
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3749.3822 | 5.4118 | 2.7218 | 13.8831 | -98.9243 | 15.38 | 41.8617
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 6077.8338 | 8.7726 | 3.543 | 22.6837 | -95.3843 | 7.3382 | 25.999
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3560.707 | 5.1394 | 4.5346 | 12.986 | -98.3324 | 10.0388 | 45.5219
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1495.6722 | 5.2335 | 4.0769 | 12.2697 | -99.7923 | 3.9036 | 15.9144
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2598.1975 | 9.0913 | 2.9506 | 22.2615 | -100.6213 | 3.077 | 9.0791
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1133.7678 | 3.9672 | 2.9626 | 8.9233 | -103.2618 | 6.9965 | 20.7278
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1577.2258 | 5.5189 | 3.0799 | 12.7527 | -102.9295 | 4.6639 | 14.3643
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1828.2253 | 6.3971 | 3.2515 | 15.2319 | -102.1802 | 3.8921 | 12.655
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 861.2576 | 3.0136 | 2.3357 | 6.5383 | -101.3188 | 10.7867 | 25.1948
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 900.469 | 3.1508 | 4.271 | 7.3919 | -103.5275 | 6.4376 | 27.4951
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 621.1845 | 2.1736 | 2.2064 | 4.5135 | -101.7149 | 17.1903 | 37.9291
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1303.4269 | 4.5608 | 3.4196 | 10.692 | -105.4858 | 5.1982 | 17.7754
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2736.3706 | 9.5748 | 2.2783 | 23.2752 | -99.0316 | 3.6129 | 8.2313
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2798.2599 | 9.7914 | 2.2551 | 23.259 | -98.2457 | 3.5593 | 8.0268
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1362.3154 | 4.7669 | 2.526 | 10.073 | -99.2342 | 6.6662 | 16.8387
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1016.4832 | 3.5568 | 3.7648 | 8.2932 | -105.7525 | 6.071 | 22.8564
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2011.3345 | 7.0378 | 2.4358 | 15.9493 | -99.3651 | 4.5486 | 11.0796
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1853.2251 | 6.4846 | 5.3794 | 16.7188 | -103.8367 | 2.4256 | 13.0481
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 979.9668 | 3.429 | 3.3196 | 8.0034 | -102.6804 | 7.7032 | 25.5713
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2341.681 | 8.1938 | 2.9361 | 20.0709 | -101.8281 | 3.4515 | 10.1339
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1300.6138 | 4.551 | 3.165 | 11.02 | -105.259 | 5.8906 | 18.6436
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1376.1522 | 4.8153 | 2.3635 | 9.9538 | -95.7602 | 6.8079 | 16.0903
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 949.2628 | 3.3216 | 3.3229 | 7.6498 | -105.5641 | 7.6227 | 25.3294
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1506.2016 | 5.2703 | 3.8933 | 12.8167 | -104.9431 | 4.1524 | 16.1664
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2305.0749 | 8.0657 | 2.6335 | 19.5091 | -100.141 | 3.8282 | 10.0816
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1321.8256 | 4.6252 | 3.3843 | 10.6116 | -103.8758 | 5.4074 | 18.3004
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1146.7922 | 4.0127 | 3.6601 | 9.5558 | -106.4924 | 5.7571 | 21.0715
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2167.3839 | 7.5839 | 2.3312 | 17.2125 | -98.4655 | 4.3811 | 10.2131
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1123.7171 | 3.932 | 3.3833 | 9.3448 | -106.0877 | 6.3691 | 21.5485
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1048.4821 | 3.6687 | 3.2515 | 8.5558 | -105.619 | 7.0778 | 23.0131
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1489.6552 | 5.2124 | 2.5326 | 10.9683 | -98.4492 | 6.0378 | 15.2914
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1529.112 | 5.3505 | 3.2141 | 13.0106 | -103.7106 | 4.9359 | 15.8646
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1042.233 | 3.6469 | 2.7568 | 7.7145 | -97.1503 | 7.9413 | 21.8929
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1232.043 | 4.311 | 3.5981 | 10.2518 | -105.3054 | 5.3136 | 19.1187
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2277.1983 | 7.9681 | 2.7931 | 19.3039 | -101.7585 | 3.7139 | 10.3733
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 999.2835 | 3.4966 | 2.2263 | 7.0772 | -97.9822 | 10.3997 | 23.1532
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2469.9183 | 8.6425 | 2.232 | 21.1726 | -100.7527 | 4.0828 | 9.1129
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1972.8388 | 6.9031 | 3.2643 | 16.7402 | -103.1009 | 3.7475 | 12.2328
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1591.7593 | 5.5697 | 2.841 | 13.409 | -106.0792 | 5.1474 | 14.6238
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2286.5893 | 8.001 | 2.8096 | 19.2342 | -100.923 | 3.6769 | 10.3307
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1053.3688 | 3.6858 | 2.7971 | 7.94 | -101.8907 | 7.7569 | 21.697
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 863.5457 | 3.0216 | 2.43 | 6.3093 | -100.6664 | 10.7474 | 26.116
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2454.7084 | 8.5893 | 2.7528 | 21.345 | -100.6641 | 3.452 | 9.5027
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1066.5127 | 3.7318 | 3.977 | 8.6706 | -100.7127 | 5.5746 | 22.1702
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1183.316 | 4.1405 | 2.6202 | 8.9436 | -101.4955 | 7.48 | 19.5994
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1035.0082 | 3.6216 | 3.4718 | 8.2779 | -105.0376 | 6.4919 | 22.5385
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 753.0913 | 2.6351 | 3.1588 | 6.1198 | -106.4735 | 10.2994 | 32.5334
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 982.9942 | 3.4396 | 2.8338 | 6.9903 | -95.174 | 8.3794 | 23.7457
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1482.9034 | 5.1888 | 3.1866 | 12.1455 | -104.2927 | 4.8953 | 15.5996
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1246.4532 | 4.3615 | 3.2867 | 10.0147 | -104.0655 | 5.6572 | 18.5935
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2060.266 | 7.2091 | 2.7084 | 17.1142 | -100.6993 | 4.1808 | 11.3232
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1402.8629 | 4.9087 | 2.7243 | 11.0042 | -102.114 | 6.0813 | 16.5674
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 923.6535 | 3.2319 | 3.6756 | 7.4492 | -101.2288 | 6.9264 | 25.4589
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 875.7463 | 3.0643 | 3.329 | 6.7979 | -103.9664 | 8.0901 | 26.9316
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2149.5528 | 7.5215 | 2.5636 | 17.6555 | -100.4994 | 4.2345 | 10.8556
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1112.0272 | 3.8911 | 8.6426 | 10.4791 | -106.1886 | 2.5941 | 22.4193
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1079.426 | 3.777 | 3.3308 | 8.8752 | -105.8704 | 6.7213 | 22.387
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2792.0592 | 9.7697 | 2.0449 | 24.0958 | -98.7328 | 3.8825 | 7.9391
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2036.505 | 7.1259 | 4.3678 | 18.5019 | -105.3673 | 2.7249 | 11.9019
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1250.589 | 4.3759 | 2.5531 | 9.1559 | -95.4882 | 7.0588 | 18.0219
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1033.1925 | 3.6152 | 2.5531 | 7.5343 | -100.0496 | 8.661 | 22.1122
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2657.811 | 9.2999 | 2.1952 | 22.6477 | -98.8745 | 3.8354 | 8.4195
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1179.4393 | 4.127 | 2.4081 | 8.658 | -99.1706 | 8.2333 | 19.827
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1181.4542 | 2.9401 | 6.1684 | 7.3832 | -106.9367 | 7.0979 | 43.783
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1929.8968 | 4.8027 | 6.5782 | 12.8332 | -107.2966 | 3.9803 | 26.1831
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3099.5241 | 4.4738 | 2.4036 | 11.0349 | -98.7168 | 20.4544 | 49.1633
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 1672.7227 | 2.4144 | 3.2151 | 5.7404 | -104.5204 | 28.1582 | 90.5302
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2780.7525 | 4.0137 | 2.5013 | 10.0515 | -101.1089 | 22.0111 | 55.0553
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2834.1261 | 4.0907 | 2.4881 | 10.248 | -100.8213 | 21.6906 | 53.9686
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2999.1194 | 4.3289 | 2.408 | 10.6589 | -98.986 | 21.1876 | 51.0196
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 3025.0975 | 4.3664 | 2.3505 | 10.9428 | -99.6701 | 21.3308 | 50.1383
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2024 | 2992.0786 | 4.3187 | 2.4114 | 10.6348 | -99.0198 | 21.2205 | 51.171
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 570.8062 | 5.4926 | 6.3065 | 14.4395 | -80.4465 | 1.0388 | 6.5512
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1394.7347 | 13.4208 | 5.1508 | 35.262 | -81.1783 | 0.53731 | 2.7675
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 857.5397 | 8.2517 | 8.9403 | 21.9944 | -80.0625 | 0.4921 | 4.3995
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1367.9889 | 13.1635 | 8.0111 | 35.2251 | -76.7847 | 0.35046 | 2.8075
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 801.9893 | 7.7171 | 4.3119 | 19.1738 | -81.6932 | 1.0895 | 4.6977
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1268.8 | 12.209 | 6.1139 | 32.0858 | -78.9572 | 0.49616 | 3.0335
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1047.3511 | 10.0781 | 5.0951 | 25.6091 | -81.0694 | 0.71433 | 3.6395
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1273.468 | 12.254 | 5.0987 | 31.6812 | -80.4102 | 0.59508 | 3.0341
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1167.8889 | 11.238 | 3.9706 | 28.8957 | -80.3904 | 0.8319 | 3.3032
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 687.8489 | 6.6188 | 4.5921 | 16.5126 | -82.2628 | 1.3093 | 6.0126
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1403.613 | 13.5063 | 5.7484 | 35.6323 | -79.4798 | 0.47329 | 2.7207
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 905.001 | 8.7084 | 6.2571 | 23.1441 | -78.9253 | 0.66963 | 4.19
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 494.8278 | 4.7615 | 8.675 | 12.7474 | -86.2871 | 0.90355 | 7.8383
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 958.8961 | 9.227 | 7.2909 | 25.0062 | -80.3464 | 0.54513 | 3.9745
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 479.3969 | 4.613 | 6.325 | 11.9379 | -85.4357 | 1.2736 | 8.0557
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 761.9788 | 7.3321 | 5.3257 | 18.7235 | -82.7916 | 0.96545 | 5.1417
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 1553.4102 | 14.9477 | 4.707 | 39.6038 | -77.061 | 0.50849 | 2.3935
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 1077.1457 | 10.3648 | 5.7724 | 27.3692 | -79.0293 | 0.64159 | 3.7035
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1441.015 | 13.8662 | 4.8106 | 36.4109 | -80.8172 | 0.54844 | 2.6383
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1307.3697 | 12.5802 | 4.7996 | 32.9052 | -79.7682 | 0.60901 | 2.923
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2025 | 783.413 | 7.5384 | 3.9064 | 19.0613 | -80.5901 | 1.2591 | 4.9184
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1028.1254 | 9.8931 | 5.4776 | 25.3912 | -82.2898 | 0.69236 | 3.7924
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2025 | 612.205 | 5.8909 | 7.4611 | 15.7094 | -79.6746 | 0.84513 | 6.3056
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 900.2758 | 8.6629 | 5.866 | 22.8319 | -83.4683 | 0.73486 | 4.3107
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2025 | 838.0298 | 8.0639 | 5.9188 | 21.4887 | -82.4692 | 0.76712 | 4.5404
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 573.7014 | 5.5204 | 8.4486 | 14.7165 | -86.3876 | 0.79243 | 6.6949
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 851.6899 | 8.1954 | 8.0787 | 22.0102 | -84.9546 | 0.56628 | 4.5748
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 713.7555 | 6.8681 | 7.1066 | 18.2125 | -84.2629 | 0.76485 | 5.4354
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2025 | 1678.3789 | 16.1502 | 4.9516 | 41.9671 | -78.197 | 0.45987 | 2.2771
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1193.8922 | 11.4882 | 6.8966 | 30.5946 | -78.238 | 0.47761 | 3.2939
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 717.2965 | 6.9022 | 5.0618 | 17.6373 | -83.2693 | 1.1066 | 5.6013
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1129.6679 | 10.8702 | 4.499 | 26.4439 | -79.3723 | 0.76176 | 3.4272
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1239.2965 | 11.9251 | 5.8056 | 31.0864 | -79.5471 | 0.53337 | 3.0965
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1100.7242 | 10.5917 | 5.5884 | 26.3475 | -77.4189 | 0.6272 | 3.5051
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1164.7569 | 11.2079 | 5.7929 | 29.4099 | -81.6255 | 0.58271 | 3.3756
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2025 | 1310.5797 | 12.6111 | 7.0468 | 33.6954 | -77.9835 | 0.41738 | 2.9412
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 638.2194 | 6.1413 | 6.8852 | 16.2243 | -78.3848 | 0.86597 | 5.9624
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 707.0886 | 6.804 | 7.4294 | 18.2089 | -84.357 | 0.7427 | 5.5178
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 955.5629 | 9.1949 | 4.1637 | 22.5746 | -80.1163 | 0.98409 | 4.0974
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 842.8369 | 8.1102 | 6.2116 | 21.5738 | -84.2213 | 0.74313 | 4.616
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 721.4515 | 6.9422 | 5.5957 | 18.1129 | -83.9489 | 0.94419 | 5.2834
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 828.5039 | 7.9723 | 5.9613 | 20.7799 | -83.4368 | 0.79359 | 4.7308
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 761.9788 | 7.3321 | 5.3257 | 18.7235 | -82.7916 | 0.96545 | 5.1417
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 873.9329 | 8.4094 | 4.668 | 21.3916 | -82.4425 | 0.92636 | 4.3242
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 609.6369 | 5.8662 | 6.55 | 15.6825 | -81.1832 | 0.94856 | 6.213
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 844.6109 | 8.1273 | 6.2581 | 20.3786 | -80.5566 | 0.73807 | 4.6189
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 958.4167 | 9.2224 | 9.9089 | 25.0148 | -79.9026 | 0.38671 | 3.8319
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 755.3009 | 7.2679 | 7.5432 | 19.0339 | -83.8627 | 0.69367 | 5.2325
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 696.0527 | 6.6978 | 3.7698 | 16.3583 | -81.1235 | 1.4357 | 5.4124
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 837.5965 | 8.0598 | 5.5627 | 20.6935 | -78.6637 | 0.79996 | 4.4499
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1589.5523 | 15.2955 | 7.5744 | 40.8886 | -75.0286 | 0.3161 | 2.3943
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 760.0078 | 7.3132 | 6.6812 | 18.9363 | -83.3885 | 0.76639 | 5.1204
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 560.9323 | 5.3976 | 8.6714 | 14.2653 | -86.1633 | 0.79081 | 6.8574
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2025 | 880.3114 | 8.4708 | 7.1142 | 22.5346 | -82.6706 | 0.62629 | 4.4555
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1467.303 | 14.1191 | 7.1666 | 37.6228 | -77.5324 | 0.36799 | 2.6373
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 630.5385 | 6.0674 | 6.6679 | 15.9529 | -78.5435 | 0.86407 | 5.7615
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 893.974 | 8.6023 | 6.3538 | 22.9174 | -83.848 | 0.69515 | 4.4169
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1137.9682 | 10.9501 | 5.9412 | 28.4004 | -78.4742 | 0.57793 | 3.4336
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 460.1877 | 4.4282 | 7.0518 | 11.6382 | -86.1577 | 1.2502 | 8.8159
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 852.5074 | 8.2033 | 7.8647 | 22.0494 | -84.85 | 0.57658 | 4.5347
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1361.0365 | 13.0966 | 5.4962 | 33.2536 | -77.3098 | 0.52168 | 2.8673
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 734.7794 | 7.0704 | 5.03 | 17.3668 | -81.6362 | 1.0433 | 5.2479
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 851.7253 | 8.1957 | 6.7227 | 21.7662 | -84.3412 | 0.67756 | 4.555
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 726.9741 | 6.9953 | 5.3611 | 17.5022 | -82.6982 | 0.97533 | 5.2289
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2352.488 | 8.2316 | 3.5013 | 19.6402 | -100.216 | 2.9532 | 10.3401
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3398.1396 | 11.8904 | 2.4395 | 29.4444 | -98.9325 | 2.8972 | 7.0676
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5364.8658 | 18.7722 | 4.1188 | 48.9834 | -97.6817 | 1.1134 | 4.5857
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3292.3063 | 11.5201 | 3.6202 | 28.3973 | -100.3559 | 2.054 | 7.4358
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2126.3255 | 7.4402 | 4.4097 | 18.6239 | -103.8215 | 2.679 | 11.8135
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3490.5513 | 12.2138 | 4.412 | 31.0718 | -100.6068 | 1.6084 | 7.0962
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1800.8041 | 6.3012 | 2.482 | 14.0636 | -100.823 | 5.419 | 13.4502
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3303.1028 | 11.5579 | 3.4048 | 28.811 | -100.8328 | 2.1685 | 7.3834
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 2336.7511 | 8.1765 | 2.8361 | 19.2614 | -101.5513 | 3.6647 | 10.3935
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2772.9757 | 9.7029 | 2.8146 | 23.4268 | -100.7898 | 3.1257 | 8.7976
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2670.6381 | 9.3448 | 2.6531 | 22.3896 | -100.7996 | 3.4316 | 9.1044
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1793.6736 | 6.2762 | 4.2597 | 14.9263 | -101.4038 | 3.2823 | 13.9815
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 1458.3502 | 5.1029 | 2.905 | 11.766 | -104.1385 | 5.8742 | 17.0646
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2025 | 4742.6085 | 16.5948 | 3.3231 | 42.6608 | -98.0319 | 1.5594 | 5.1821
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2025 | 2179.9043 | 7.6277 | 8.3754 | 20.5056 | -105.6202 | 1.4395 | 12.0562
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 1810.4241 | 6.3348 | 4.1854 | 15.5482 | -105.2878 | 3.3663 | 14.0895
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 3749.0901 | 13.1184 | 3.4267 | 32.9242 | -99.3891 | 1.9162 | 6.5664
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3452.3487 | 12.0801 | 2.4973 | 30.0312 | -99.1297 | 2.7902 | 6.968
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3764.4748 | 13.1722 | 3.1989 | 33.7346 | -98.8948 | 2.0374 | 6.5175
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 3693.0656 | 12.9224 | 3.2073 | 33.0139 | -98.9983 | 2.0726 | 6.6476
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 4082.9822 | 14.2867 | 2.4069 | 35.8614 | -97.2903 | 2.4439 | 5.8823
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2392.6381 | 8.3721 | 2.327 | 18.689 | -98.6554 | 4.2659 | 9.9266
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2015.4863 | 7.0524 | 2.7348 | 16.0204 | -101.522 | 4.3645 | 11.9358
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3572.3214 | 12.4999 | 3.0353 | 31.3403 | -98.4932 | 2.2526 | 6.8374
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2025 | 3309.1832 | 11.5791 | 2.7034 | 27.9777 | -98.6152 | 2.7808 | 7.5176
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2996.938 | 10.4866 | 3.4988 | 26.1192 | -100.6189 | 2.3374 | 8.1778
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2131.9221 | 7.4598 | 3.8182 | 17.5913 | -99.9325 | 3.0578 | 11.675
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 3225.7513 | 11.2872 | 2.5813 | 27.8476 | -99.9341 | 2.9084 | 7.5073
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 3113.2459 | 10.8935 | 2.9751 | 26.9054 | -100.6664 | 2.6067 | 7.7552
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2274.0329 | 7.9571 | 2.4688 | 17.8179 | -98.5415 | 4.2683 | 10.5374
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2323.894 | 8.1315 | 2.9085 | 19.4592 | -102.8019 | 3.6475 | 10.6089
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2025 | 3636.0803 | 12.723 | 3.6902 | 31.9818 | -99.9513 | 1.8482 | 6.8202
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1952.9955 | 6.8337 | 2.5864 | 14.0435 | -94.6792 | 4.7733 | 12.3455
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1076.6419 | 3.7673 | 3.2476 | 7.8146 | -94.5001 | 7.3139 | 23.7523
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3185.5781 | 11.1466 | 2.6164 | 27.4824 | -100.1234 | 2.9103 | 7.6145
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2025 | 3001.1553 | 10.5013 | 3.1593 | 26.129 | -101.4234 | 2.5483 | 8.0508
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2959.714 | 10.3563 | 2.3999 | 25.0094 | -99.2517 | 3.3675 | 8.0818
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3307.2893 | 11.5725 | 2.475 | 28.5617 | -99.2305 | 2.9409 | 7.2787
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2967.4629 | 10.3834 | 2.9542 | 25.7218 | -101.6455 | 2.8003 | 8.2724
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 3710.7236 | 12.9842 | 2.5448 | 31.7251 | -97.4598 | 2.614 | 6.6519
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 4122.2568 | 14.4242 | 3.2673 | 36.5167 | -98.7599 | 1.8342 | 5.993
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2146.6234 | 7.5112 | 2.8494 | 17.7243 | -102.7539 | 4.0164 | 11.4442
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 5406.5577 | 18.918 | 4.1065 | 49.3897 | -97.6238 | 1.1078 | 4.5492
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 1893.8809 | 6.6269 | 2.7675 | 15.1474 | -102.3896 | 4.6705 | 12.9257
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 1512.7633 | 5.2933 | 3.0922 | 12.1287 | -104.2503 | 5.4049 | 16.7129
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2877.7736 | 10.0696 | 3.5149 | 24.8355 | -100.5303 | 2.4262 | 8.5276
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 3926.8034 | 13.7402 | 3.371 | 34.5883 | -99.0898 | 1.8614 | 6.2748
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2131.9996 | 7.4601 | 2.5049 | 16.6151 | -99.8893 | 4.4574 | 11.1653
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3114.453 | 10.8978 | 3.1663 | 26.7782 | -100.4158 | 2.4682 | 7.8149
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4070.399 | 14.2427 | 3.0247 | 36.19 | -99.1208 | 1.962 | 5.9344
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2025 | 2169.8647 | 7.5926 | 3.1633 | 17.2723 | -100.061 | 3.6381 | 11.5084
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2025 | 2992.086 | 10.4696 | 2.8106 | 25.564 | -100.6549 | 2.9049 | 8.1643
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2025 | 4086.0412 | 14.2974 | 3.2437 | 35.8706 | -98.436 | 1.8494 | 5.999
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2025 | 2513.0271 | 8.7933 | 4.0206 | 21.1006 | -100.3042 | 2.4391 | 9.8065
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3576.9823 | 12.5162 | 2.7268 | 31.4029 | -99.743 | 2.4881 | 6.7846
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 1982.9227 | 6.9384 | 2.4768 | 15.4489 | -100.1642 | 4.9955 | 12.3727
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3247.6854 | 11.364 | 2.595 | 28.086 | -100.0185 | 2.874 | 7.4581
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3127.3401 | 10.9429 | 2.6269 | 26.9627 | -100.3446 | 2.9576 | 7.7692
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1914.4747 | 6.6989 | 3.3283 | 16.1613 | -104.9476 | 3.9037 | 12.9925
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3143.3529 | 10.9989 | 2.3353 | 25.974 | -97.9848 | 3.2543 | 7.5999
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2017.4764 | 7.0593 | 2.8173 | 16.2461 | -102.0343 | 4.2475 | 11.9664
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2025 | 2152.2889 | 7.5311 | 2.5942 | 17.5174 | -101.3917 | 4.3318 | 11.2374
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3361.4586 | 11.7621 | 2.4058 | 29.3609 | -98.9515 | 2.9546 | 7.1083
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 1715.4612 | 6.0026 | 2.7946 | 13.5834 | -102.477 | 5.2132 | 14.5684
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3526.6629 | 12.3401 | 3.1172 | 31.1489 | -98.7971 | 2.2296 | 6.95
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2025 | 2636.0771 | 9.2239 | 3.3197 | 22.1749 | -99.6713 | 2.7827 | 9.2378
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2351.7561 | 8.229 | 2.5216 | 18.0815 | -97.592 | 4.0977 | 10.3328
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4089.2703 | 14.3087 | 3.4955 | 36.1625 | -99.1279 | 1.7168 | 6.0011
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2227.2802 | 7.7935 | 3.0308 | 18.5182 | -102.492 | 3.6419 | 11.0378
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3535.7197 | 12.3718 | 3.0235 | 31.0113 | -100.0749 | 2.2593 | 6.8311
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1344.2699 | 4.7037 | 2.5822 | 10.4462 | -102.4283 | 7.0661 | 18.2458
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2025 | 1935.7236 | 6.7733 | 2.5673 | 14.3482 | -97.2966 | 4.8242 | 12.3853
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2025 | 4562.2414 | 15.9637 | 4.2988 | 41.1121 | -98.4671 | 1.2572 | 5.4043
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2693.4035 | 9.4245 | 4.0613 | 23.9562 | -102.0771 | 2.2693 | 9.2163
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2147.8379 | 7.5155 | 3.8871 | 18.571 | -104.2234 | 3.0555 | 11.877
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2141.6261 | 7.4937 | 3.0249 | 17.6834 | -102.6153 | 3.7745 | 11.4176
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 2583.0731 | 9.0384 | 2.5074 | 21.3331 | -100.1607 | 3.7178 | 9.322
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2025 | 3321.6121 | 11.6226 | 2.6626 | 28.2793 | -98.7989 | 2.7967 | 7.4465
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 3932.1882 | 13.7591 | 3.3778 | 34.7867 | -99.1463 | 1.8747 | 6.3323
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1834.552 | 6.4193 | 3.8308 | 15.4744 | -102.2828 | 3.4862 | 13.3548
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 1664.6907 | 5.8249 | 5.6162 | 14.593 | -105.5653 | 2.7452 | 15.4178
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3314.5068 | 11.5978 | 3.2424 | 28.8731 | -100.7086 | 2.2633 | 7.3385
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2025 | 2247.8542 | 7.8654 | 3.8953 | 18.6609 | -99.6582 | 2.8381 | 11.0553
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2025 | 3635.2508 | 12.7201 | 2.3971 | 31.2901 | -98.1086 | 2.7627 | 6.6225
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2123.1474 | 7.4291 | 4.184 | 18.4141 | -103.3958 | 2.8204 | 11.8005
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2167.9285 | 7.5858 | 2.8601 | 17.9145 | -102.7496 | 3.9603 | 11.3268
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4096.1469 | 14.3328 | 2.4098 | 36.016 | -97.2935 | 2.4337 | 5.8647
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2025 | 2655.024 | 9.2902 | 5.362 | 24.8231 | -105.1826 | 1.8642 | 9.9959
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3804.2429 | 13.3114 | 2.3506 | 33.2553 | -97.9295 | 2.6725 | 6.2821
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 3447.5296 | 12.0632 | 3.1667 | 30.3403 | -100.5718 | 2.2216 | 7.0352
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2025 | 3273.3706 | 11.4538 | 2.5389 | 28.6038 | -99.6798 | 2.9 | 7.363
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2025 | 3193.4467 | 11.1742 | 2.6858 | 25.585 | -96.9669 | 2.8538 | 7.6646
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1915.5271 | 6.7026 | 2.393 | 14.4089 | -99.0472 | 5.199 | 12.441
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3537.422 | 12.3778 | 3.5519 | 30.8925 | -99.8465 | 1.9654 | 6.9807
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 3438.933 | 12.0331 | 2.4119 | 30.0641 | -98.8301 | 2.884 | 6.9559
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1897.2186 | 6.6385 | 2.4306 | 14.4474 | -99.6708 | 5.29 | 12.8578
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1499.1902 | 3.7309 | 4.9981 | 9.1656 | -106.4487 | 7.0188 | 35.0803
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2329.9489 | 5.7983 | 8.9606 | 15.7656 | -106.0258 | 2.4852 | 22.269
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 1421.2249 | 3.5368 | 6.8804 | 8.8671 | -104.3281 | 5.4028 | 37.1732
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2973.1373 | 7.3989 | 3.7558 | 18.9756 | -102.2674 | 4.9523 | 18.5997
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2329.4103 | 5.7969 | 4.2771 | 14.7777 | -104.1292 | 5.7103 | 24.4236
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 2852.7558 | 7.0993 | 4.5164 | 18.6598 | -105.0734 | 3.9642 | 17.9039
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2025 | 2604.4028 | 6.4813 | 4.024 | 16.566 | -103.2945 | 5.3715 | 21.6153
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 6313.0145 | 9.1121 | 3.0303 | 23.5396 | -95.4535 | 8.481 | 25.6998
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 7401.011 | 10.6824 | 2.8794 | 27.342 | -93.2233 | 7.5383 | 21.7054
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4863.6221 | 7.02 | 2.3776 | 17.6876 | -95.6687 | 13.8179 | 32.8534
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5730.7361 | 8.2716 | 3.159 | 21.1106 | -95.7504 | 9.0872 | 28.7065
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 5007.626 | 7.2279 | 3.5241 | 18.3637 | -97.1714 | 9.2607 | 32.6361
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4088.6918 | 5.9015 | 2.9077 | 14.8135 | -98.4 | 14.1873 | 41.2521
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 12548.7032 | 18.1125 | 2.9032 | 46.3664 | -88.7838 | 4.2564 | 12.3574
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5864.4483 | 8.4646 | 3.1177 | 21.4683 | -95.4713 | 8.8148 | 27.4816
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 7060.8171 | 10.1914 | 2.8186 | 26.0638 | -93.5655 | 7.9661 | 22.4529
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5137.8203 | 7.4158 | 2.6657 | 18.7379 | -96.2398 | 11.6258 | 30.9907
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 4432.1187 | 6.3972 | 2.8111 | 16.1226 | -98.0542 | 12.9577 | 36.4259
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4563.7584 | 6.5872 | 2.4265 | 16.5445 | -96.3908 | 14.53 | 35.2568
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2025 | 8767.4107 | 12.6547 | 2.7381 | 32.6106 | -91.4793 | 6.6016 | 18.076
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 5432.073 | 7.8405 | 3.4251 | 19.9854 | -96.888 | 8.8166 | 30.1977
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2025 | 6468.5486 | 9.3365 | 3.0283 | 23.8391 | -94.8198 | 8.1558 | 24.6979
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 6048.7191 | 8.7306 | 2.4815 | 22.3951 | -93.9992 | 10.856 | 26.939
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4902.4743 | 7.0761 | 2.5872 | 17.8569 | -96.5039 | 12.5999 | 32.5989
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2025 | 4547.7635 | 6.5641 | 2.4325 | 16.4885 | -96.447 | 14.5565 | 35.4079
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2425.0496 | 8.4855 | 2.3617 | 19.348 | -98.8272 | 4.3059 | 10.169
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2629.8386 | 9.202 | 2.2479 | 21.0321 | -97.7918 | 4.1385 | 9.3028
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2537.1436 | 8.8777 | 2.3103 | 20.3036 | -98.2777 | 4.1127 | 9.5018
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2975.9389 | 10.4131 | 2.175 | 24.6573 | -98.8195 | 3.5784 | 7.7831
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2422.8815 | 8.4779 | 4.6164 | 22.4825 | -106.2174 | 2.345 | 10.8252
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1582.9643 | 3.9393 | 3.5771 | 9.6323 | -105.8969 | 9.9912 | 35.7396
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1923.2252 | 2.7759 | 3.1511 | 6.6707 | -103.9993 | 28.4259 | 89.573
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 5023.703 | 7.2511 | 2.3217 | 18.3914 | -95.0987 | 13.6736 | 31.7464
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2974.9461 | 10.4096 | 2.4908 | 26.5205 | -100.9994 | 3.2049 | 7.9829
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3842.0461 | 5.5455 | 2.5625 | 14.238 | -99.1875 | 16.0783 | 41.2004
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1051.3739 | 3.6789 | 3.2001 | 7.6621 | -96.3543 | 7.5914 | 24.2934
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3478.7406 | 12.1724 | 3.5762 | 30.7323 | -100.1563 | 1.9834 | 7.093
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3512.2523 | 12.2897 | 3.3671 | 30.4232 | -99.1143 | 2.0583 | 6.9305
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2634.53 | 9.2185 | 3.1294 | 22.1851 | -100.7355 | 2.9675 | 9.2868
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1761.4594 | 2.5424 | 4.8456 | 6.4169 | -106.7965 | 19.5976 | 94.9629
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4147.9875 | 14.5142 | 4.0803 | 37.5173 | -99.4215 | 1.4691 | 5.9942
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2179.2686 | 7.6255 | 3.8891 | 18.1755 | -101.552 | 2.8136 | 10.9424
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1210.457 | 4.2355 | 13.5686 | 11.513 | -108.3425 | 1.541 | 20.9095
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1772.7172 | 6.2029 | 4.6954 | 15.5287 | -105.4502 | 2.9413 | 13.8106
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1383.8033 | 4.8421 | 4.1163 | 11.4595 | -101.6241 | 4.2857 | 17.6415
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4054.9195 | 14.1885 | 3.3852 | 36.1985 | -99.3113 | 1.7926 | 6.0684
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2076.9226 | 7.2673 | 7.2127 | 19.501 | -107.0324 | 1.7523 | 12.6386
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3257.6627 | 11.3989 | 3.5231 | 28.254 | -99.8971 | 2.1279 | 7.4968
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2958.592 | 10.3524 | 2.5267 | 26.3795 | -101.2837 | 3.2169 | 8.1282
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2876.5135 | 10.0652 | 2.4194 | 25.2473 | -100.7452 | 3.3983 | 8.2219
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2086.4554 | 7.3007 | 4.7173 | 18.267 | -103.8653 | 2.5421 | 11.9918
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1790.2093 | 6.2641 | 2.7307 | 13.0569 | -95.7062 | 4.9242 | 13.4466
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4168.0285 | 14.5843 | 4.0724 | 37.7092 | -99.3818 | 1.4646 | 5.9643
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1177.8135 | 4.1213 | 13.0913 | 11.1489 | -108.1865 | 1.6311 | 21.3536
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2527.318 | 8.8433 | 4.4585 | 22.2701 | -103.283 | 2.2534 | 10.047
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2917.9405 | 10.2101 | 2.8192 | 24.9916 | -101.1521 | 2.9018 | 8.1809
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1407.8871 | 4.9263 | 2.7901 | 10.8509 | -102.1921 | 6.3253 | 17.6482
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1319.6707 | 4.6176 | 3.6282 | 10.6141 | -102.5769 | 5.1169 | 18.5652
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2837.188 | 9.9276 | 2.4615 | 24.9961 | -101.0114 | 3.3975 | 8.3631
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3375.3531 | 11.8107 | 3.6053 | 29.6156 | -100.6543 | 1.999 | 7.2069
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2875.7608 | 10.0626 | 2.8372 | 24.7392 | -101.1623 | 2.9022 | 8.2342
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3727.3409 | 13.0423 | 4.1654 | 33.4069 | -99.8402 | 1.602 | 6.6729
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1372.0816 | 4.801 | 4.7789 | 11.7385 | -106.6615 | 3.8491 | 18.3944
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2249.6426 | 7.8717 | 3.5185 | 18.8982 | -102.9122 | 3.0938 | 10.8856
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2484.1991 | 8.6924 | 3.3267 | 21.2884 | -102.6648 | 2.9377 | 9.7728
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1773.7609 | 6.2066 | 2.5165 | 13.6033 | -100.0227 | 5.4802 | 13.7906
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3094.8621 | 10.8292 | 3.639 | 26.7296 | -100.2905 | 2.1744 | 7.9125
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2218.098 | 5.5199 | 7.6056 | 14.9712 | -107.4001 | 3.072 | 23.3649
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1378.1418 | 3.4296 | 6.3598 | 8.607 | -106.1585 | 6.0245 | 38.3147
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3745.7957 | 5.4066 | 3.0684 | 13.8005 | -100.7406 | 14.1691 | 43.4769
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 6325.872 | 9.1306 | 2.6781 | 23.4107 | -94.3994 | 9.4156 | 25.216
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3504.7354 | 5.0586 | 2.7563 | 12.935 | -100.565 | 16.5372 | 45.5811
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 12187.8583 | 17.5917 | 2.7872 | 45.0034 | -88.6195 | 4.5432 | 12.6628
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3746.6706 | 5.4079 | 2.5314 | 13.801 | -99.6509 | 16.6519 | 42.1517
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 4080.3035 | 5.8894 | 2.4486 | 15.1167 | -98.9782 | 15.8465 | 38.8009
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 7195.7636 | 10.3862 | 2.5834 | 26.7871 | -92.9894 | 8.4789 | 21.9046
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3881.2968 | 5.6022 | 2.5598 | 14.3633 | -99.8494 | 16.0351 | 41.0469
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 6166.6278 | 8.9008 | 3.1903 | 23.0147 | -95.8911 | 8.2714 | 26.3882
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3633.2605 | 5.2442 | 4.2611 | 13.2501 | -99.4622 | 10.6551 | 45.4025
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1529.0462 | 5.3503 | 3.9317 | 12.5414 | -101.3294 | 4.0356 | 15.8667
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2728.4745 | 9.5472 | 2.845 | 23.3007 | -101.4072 | 3.1429 | 8.9418
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1180.4515 | 4.1305 | 2.8995 | 9.277 | -104.5188 | 7.1045 | 20.5999
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1664.5106 | 5.8243 | 3.0212 | 13.4231 | -103.789 | 4.685 | 14.1543
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1969.2513 | 6.8906 | 3.1702 | 16.3237 | -102.5751 | 3.8733 | 12.279
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 934.5783 | 3.2702 | 2.3859 | 7.0966 | -101.6416 | 10.1574 | 24.2348
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 926.6178 | 3.2423 | 4.1535 | 7.6078 | -105.4044 | 6.5911 | 27.3762
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 645.5849 | 2.259 | 2.1814 | 4.6865 | -103.1367 | 17.3088 | 37.7567
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1518.6833 | 5.314 | 3.4262 | 12.5399 | -105.2462 | 4.8841 | 16.7337
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2912.3721 | 10.1907 | 2.4734 | 24.7084 | -100.2382 | 3.3108 | 8.1888
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2976.981 | 10.4167 | 2.1733 | 24.6638 | -98.8037 | 3.5795 | 7.7794
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1436.7009 | 5.0271 | 2.4907 | 10.5934 | -100.0897 | 6.6585 | 16.5844
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1096.5671 | 3.837 | 3.8332 | 8.9806 | -106.4869 | 5.7922 | 22.2026
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1944.181 | 6.8029 | 5.0178 | 17.5417 | -105.493 | 2.5231 | 12.6602
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1008.7369 | 3.5297 | 3.2174 | 8.2396 | -104.5152 | 7.892 | 25.3917
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2586.9777 | 9.0521 | 2.7052 | 22.1482 | -101.972 | 3.4716 | 9.3916
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2265.2506 | 7.9263 | 3.4901 | 19.6643 | -102.6389 | 3.0422 | 10.6174
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1536.2854 | 5.3756 | 2.3794 | 11.0727 | -95.8547 | 6.3093 | 15.0121
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 987.6792 | 3.456 | 3.2496 | 7.9504 | -106.8891 | 7.7525 | 25.1927
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2024.5666 | 7.0841 | 3.6419 | 17.2958 | -104.506 | 3.3769 | 12.2983
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1943.5916 | 6.8008 | 3.3978 | 16.5249 | -104.3691 | 3.6469 | 12.3915
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2404.4871 | 8.4135 | 2.5468 | 20.3052 | -101.0776 | 3.9197 | 9.9827
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1388.9514 | 4.8601 | 3.3221 | 11.1227 | -104.8502 | 5.4396 | 18.0708
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1649.745 | 5.7726 | 3.5626 | 13.905 | -106.2049 | 4.2741 | 15.2269
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1184.195 | 4.1436 | 3.3112 | 9.8325 | -107.2156 | 6.3922 | 21.1656
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1103.6992 | 3.8619 | 3.1868 | 8.9905 | -106.7627 | 7.1006 | 22.6283
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 898.4549 | 3.1438 | 2.356 | 6.5241 | -101.6863 | 11.8716 | 27.9696
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1553.9714 | 5.4375 | 2.4767 | 11.4099 | -99.5551 | 6.121 | 15.1599
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2005.4379 | 7.0172 | 3.5609 | 17.0381 | -103.8068 | 3.4781 | 12.3852
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1314.8493 | 4.6008 | 3.5417 | 10.9034 | -105.9025 | 5.2887 | 18.7309
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2772.9001 | 9.7026 | 2.6715 | 23.6984 | -101.6441 | 3.274 | 8.7466
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1039.3717 | 3.6369 | 2.0649 | 7.3369 | -98.8242 | 11.3991 | 23.5382
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2728.4468 | 9.5471 | 2.2049 | 23.3621 | -101.1533 | 3.8969 | 8.5922
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2266.3682 | 7.9302 | 3.049 | 19.2422 | -103.4001 | 3.5801 | 10.9158
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1722.7667 | 6.0281 | 2.8496 | 14.4903 | -106.7902 | 4.9504 | 14.1068
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2383.6525 | 8.3406 | 2.7044 | 20.0178 | -101.927 | 3.7825 | 10.2293
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1097.4625 | 3.8401 | 2.7459 | 8.2569 | -103.1392 | 7.8466 | 21.5464
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 898.0576 | 3.1424 | 2.3812 | 6.5533 | -102.0026 | 10.889 | 25.9284
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2558.4601 | 8.9523 | 2.6552 | 22.2029 | -101.5958 | 3.5465 | 9.4165
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 963.0579 | 3.3698 | 2.2121 | 6.9015 | -100.3542 | 11.664 | 25.8023
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1090.3447 | 3.8152 | 3.8684 | 8.8633 | -102.3819 | 5.7153 | 22.109
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1929.6904 | 6.7522 | 2.2844 | 14.4719 | -98.1577 | 5.4733 | 12.5034
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1114.122 | 3.8984 | 3.5499 | 8.9777 | -106.0715 | 6.1682 | 21.8964
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 782.8971 | 2.7394 | 3.11 | 6.3569 | -107.8784 | 10.4205 | 32.4073
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1079.7145 | 3.778 | 2.614 | 7.9895 | -102.2906 | 8.6379 | 22.5792
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2273.9962 | 7.9569 | 3.0894 | 20.1913 | -104.9947 | 3.4723 | 10.7275
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1743.3113 | 6.1 | 3.1768 | 14.3841 | -103.9693 | 4.5796 | 14.5484
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1340.0381 | 4.6889 | 3.8074 | 11.0101 | -105.6811 | 4.7953 | 18.2579
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2148.1098 | 7.5164 | 2.627 | 17.8055 | -101.7065 | 4.2726 | 11.2239
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 947.9574 | 3.317 | 3.5706 | 7.6472 | -102.9347 | 7.0863 | 25.3027
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 908.0178 | 3.1772 | 3.2077 | 7.3624 | -104.7719 | 8.8109 | 28.2627
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2293.1201 | 8.0238 | 2.5075 | 18.7839 | -101.2431 | 4.191 | 10.509
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1149.9586 | 4.0238 | 8.182 | 10.8368 | -107.8547 | 2.7451 | 22.4606
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1136.7983 | 3.9778 | 3.2614 | 9.3311 | -107.0057 | 6.7461 | 22.0021
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3107.1188 | 10.8721 | 2.0103 | 26.7959 | -98.9842 | 3.6918 | 7.4216
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2114.8664 | 7.4001 | 4.1967 | 19.2034 | -106.552 | 2.8271 | 11.8644
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1086.7662 | 3.8027 | 2.5372 | 7.9207 | -101.08 | 8.623 | 21.8782
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 2828.2201 | 9.8962 | 2.1642 | 24.0291 | -99.5146 | 3.7692 | 8.1573
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1230.4608 | 4.3055 | 2.2435 | 9.0016 | -99.968 | 8.9182 | 20.0077
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1221.8913 | 3.0408 | 6.0244 | 7.6349 | -108.3522 | 7.2393 | 43.6125
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1372.901 | 3.4166 | 3.8314 | 8.3755 | -106.9993 | 11.0326 | 42.2698
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1999.8712 | 4.9768 | 6.3222 | 13.3031 | -108.5839 | 4.116 | 26.0218
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 1465.9562 | 3.6481 | 3.7015 | 8.9325 | -106.4705 | 10.5939 | 39.213
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3289.3532 | 4.7478 | 2.3681 | 11.6929 | -99.4757 | 20.1407 | 47.6943
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3050.0278 | 4.4023 | 2.4944 | 11.0502 | -101.9017 | 20.8117 | 51.9133
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3004.4282 | 4.3365 | 2.9946 | 10.9709 | -102.5338 | 18.2183 | 54.5564
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3182.1253 | 4.593 | 2.3741 | 11.2913 | -99.7528 | 20.8582 | 49.5195
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3213.0541 | 4.6376 | 2.8403 | 11.7457 | -101.6039 | 17.8592 | 50.7258
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2025 | 3174.5236 | 4.582 | 2.3776 | 11.2653 | -99.788 | 20.8907 | 49.6694
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 571.6737 | 5.5009 | 6.4532 | 14.4637 | -77.6357 | 1.0094 | 6.5139
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1441.1507 | 13.8675 | 6.1843 | 36.5033 | -78.2445 | 0.43432 | 2.686
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 870.2058 | 8.3736 | 10.2103 | 22.3487 | -76.5594 | 0.42123 | 4.3009
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1347.5469 | 12.9668 | 9.89 | 34.8023 | -73.4077 | 0.28519 | 2.8206
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 815.8024 | 7.8501 | 4.6621 | 19.4966 | -77.9958 | 0.99203 | 4.6249
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1294.7008 | 12.4583 | 6.9778 | 32.7756 | -76.2269 | 0.42399 | 2.9585
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1065.0096 | 10.2481 | 6.2505 | 26.2586 | -77.4338 | 0.5646 | 3.529
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1312.2982 | 12.6276 | 6.4951 | 32.9757 | -77.1939 | 0.44701 | 2.9034
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1220.6264 | 11.7455 | 4.8149 | 30.5868 | -77.2247 | 0.65465 | 3.152
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 900.2735 | 8.6629 | 4.5118 | 21.2542 | -76.85 | 1.0064 | 4.5405
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1434.2236 | 13.8008 | 6.4952 | 36.4806 | -77.085 | 0.4085 | 2.6533
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 941.2943 | 9.0576 | 7.4255 | 24.2249 | -74.7164 | 0.53784 | 3.9937
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 498.8251 | 4.7999 | 9.592 | 12.8635 | -81.4063 | 0.80645 | 7.7354
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 967.7768 | 9.3124 | 7.3603 | 25.251 | -77.904 | 0.53274 | 3.9212
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 482.1978 | 4.64 | 6.9466 | 12.0172 | -80.458 | 1.1458 | 7.9593
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 768.8901 | 7.3986 | 6.1395 | 18.9779 | -78.774 | 0.82054 | 5.0377
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 1579.5998 | 15.1997 | 4.947 | 40.2894 | -74.9274 | 0.475 | 2.3499
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 1090.2147 | 10.4906 | 6.2204 | 27.7172 | -76.666 | 0.58738 | 3.6537
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1478.4153 | 14.2261 | 5.6157 | 37.3979 | -78.1672 | 0.45793 | 2.5716
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1335.6834 | 12.8526 | 5.3697 | 33.6988 | -77.2446 | 0.53114 | 2.852
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2026 | 854.4305 | 8.2218 | 5.2573 | 21.6957 | -77.3173 | 0.8559 | 4.4998
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1047.6463 | 10.081 | 6.2448 | 25.8798 | -79.076 | 0.5951 | 3.7163
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2026 | 619.8122 | 5.9641 | 8.2301 | 15.9269 | -75.3524 | 0.74784 | 6.1548
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 912.0881 | 8.7766 | 6.5959 | 23.1494 | -80.2605 | 0.64344 | 4.244
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2026 | 846.093 | 8.1415 | 6.4022 | 21.7327 | -79.567 | 0.69887 | 4.4743
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 579.7503 | 5.5787 | 9.7361 | 14.8884 | -81.6283 | 0.67792 | 6.6003
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 866.7539 | 8.3403 | 9.6655 | 22.4391 | -81.3692 | 0.4648 | 4.4926
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 720.1232 | 6.9294 | 7.8744 | 18.3869 | -80.875 | 0.6819 | 5.3695
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2026 | 1780.1452 | 17.1295 | 7.4852 | 45.7404 | -75.8426 | 0.28181 | 2.1094
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1451.1667 | 13.9639 | 8.8958 | 37.6204 | -74.5262 | 0.30224 | 2.6886
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 726.3033 | 6.9889 | 5.5447 | 17.8605 | -79.6691 | 0.99632 | 5.5243
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1158.89 | 11.1514 | 5.2392 | 27.1831 | -75.9095 | 0.6349 | 3.3264
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1362.9871 | 13.1153 | 6.8212 | 34.5391 | -76.9433 | 0.4097 | 2.7946
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1158.7091 | 11.1497 | 7.6831 | 28.8113 | -75.8595 | 0.42711 | 3.2816
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1195.0481 | 11.4994 | 7.2014 | 30.3385 | -78.235 | 0.45224 | 3.2568
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2026 | 1400.1256 | 13.4727 | 9.2629 | 36.3783 | -74.5004 | 0.29396 | 2.7229
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 642.3623 | 6.1811 | 7.0981 | 16.3355 | -74.7183 | 0.8276 | 5.8744
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 713.2519 | 6.8633 | 8.2416 | 18.382 | -81.0199 | 0.66167 | 5.4532
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1166.8324 | 11.2279 | 4.3461 | 27.2974 | -75.8179 | 0.75348 | 3.2747
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 852.917 | 8.2072 | 7.0012 | 21.8535 | -80.9152 | 0.64952 | 4.5474
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 728.1442 | 7.0066 | 6.1126 | 18.2901 | -80.4288 | 0.85335 | 5.2161
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 841.5474 | 8.0978 | 6.8166 | 21.134 | -79.7462 | 0.68071 | 4.6402
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 768.8901 | 7.3986 | 6.1395 | 18.9779 | -78.774 | 0.82054 | 5.0377
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 890.0887 | 8.5649 | 5.1721 | 21.7924 | -78.8681 | 0.82228 | 4.2529
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 612.0576 | 5.8895 | 6.7491 | 15.7482 | -78.6086 | 0.91436 | 6.1711
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 846.9068 | 8.1494 | 8.0477 | 20.6785 | -76.3526 | 0.55947 | 4.5024
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 976.5285 | 9.3967 | 12.1124 | 25.5587 | -76.0231 | 0.30718 | 3.7207
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 760.9192 | 7.3219 | 9.4047 | 19.3052 | -79.7612 | 0.54253 | 5.1023
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 706.487 | 6.7982 | 3.9974 | 16.5911 | -77.3257 | 1.3365 | 5.3426
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 842.7416 | 8.1093 | 5.7709 | 20.8182 | -76.1151 | 0.76414 | 4.4098
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1578.3668 | 15.1878 | 8.7369 | 40.6432 | -72.1468 | 0.2749 | 2.4018
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 765.1232 | 7.3624 | 8.1235 | 19.188 | -79.2689 | 0.61548 | 4.9999
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 566.7452 | 5.4535 | 10.0169 | 14.4263 | -81.3773 | 0.675 | 6.7614
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2026 | 882.0037 | 8.4871 | 9.8339 | 22.9314 | -78.6583 | 0.44188 | 4.3454
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1534.2471 | 14.7633 | 9.26 | 39.8856 | -75.4823 | 0.26824 | 2.4839
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 629.1784 | 6.0543 | 6.9079 | 15.9221 | -75.372 | 0.83167 | 5.7451
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 910.1192 | 8.7576 | 7.5702 | 23.4338 | -80.1918 | 0.56913 | 4.3084
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1265.5163 | 12.1774 | 7.4133 | 32.2925 | -76.6824 | 0.41519 | 3.0779
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 462.7661 | 4.453 | 7.7264 | 11.7093 | -81.4546 | 1.1287 | 8.7204
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 868.4791 | 8.3569 | 9.3064 | 22.4989 | -81.2639 | 0.47889 | 4.4568
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1460.109 | 14.0499 | 8.3562 | 37.5883 | -76.504 | 0.3158 | 2.6389
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 744.0158 | 7.1593 | 5.5821 | 17.5959 | -77.6773 | 0.92353 | 5.1552
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1449.3043 | 13.9459 | 6.3525 | 36.8761 | -78.4414 | 0.41983 | 2.6669
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 734.1695 | 7.0645 | 5.8583 | 17.6696 | -79.1568 | 0.88095 | 5.1609
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 2711.4759 | 9.4877 | 5.176 | 24.5208 | -103.0851 | 1.8272 | 9.4574
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3394.0915 | 11.8762 | 4.5403 | 30.9014 | -101.582 | 1.6494 | 7.4887
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 2841.2234 | 9.9417 | 4.9698 | 25.6874 | -102.6288 | 1.8382 | 9.1353
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3345.0242 | 11.7045 | 4.5053 | 30.3844 | -101.4822 | 1.7119 | 7.7125
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 2412.3089 | 8.4409 | 3.8066 | 20.0937 | -98.3194 | 2.6523 | 10.0962
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3754.3102 | 13.1367 | 2.9092 | 32.4565 | -97.5531 | 2.2412 | 6.5201
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4303.8826 | 15.0597 | 8.0914 | 40.0665 | -99.3198 | 0.70985 | 5.7437
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3639.2074 | 12.7339 | 4.3876 | 31.259 | -98.1519 | 1.5309 | 6.7171
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2585.6014 | 9.0473 | 5.3647 | 23.228 | -102.3544 | 1.8106 | 9.7133
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3470.4215 | 12.1433 | 6.2556 | 31.0983 | -99.1127 | 1.1367 | 7.1105
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1892.2868 | 6.6213 | 2.7293 | 14.6792 | -97.9738 | 4.7372 | 12.9292
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3556.3195 | 12.4439 | 4.0411 | 30.9074 | -98.9217 | 1.6881 | 6.8219
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 2521.6693 | 8.8236 | 3.5677 | 21.0016 | -99.6946 | 2.7007 | 9.6354
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3083.3357 | 10.7889 | 3.6137 | 26.3762 | -99.3464 | 2.1926 | 7.9234
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3062.3796 | 10.7155 | 3.3807 | 26.135 | -99.3879 | 2.3775 | 8.0378
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1812.6364 | 6.3426 | 4.6576 | 15.0694 | -99.0734 | 2.9668 | 13.8182
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 1515.0422 | 5.3013 | 3.1855 | 12.1728 | -101.0859 | 5.1954 | 16.55
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2026 | 6412.341 | 22.4374 | 4.3038 | 58.2413 | -95.9031 | 0.88914 | 3.8267
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2026 | 2384.3619 | 8.3431 | 12.5235 | 22.547 | -102.2652 | 0.86447 | 10.8263
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 1943.6948 | 6.8012 | 5.8924 | 17.0659 | -102.9724 | 2.1936 | 12.9256
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 4837.3998 | 16.9265 | 4.4976 | 43.051 | -97.1552 | 1.1307 | 5.0855
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3818.1883 | 13.3602 | 2.996 | 33.1526 | -97.8024 | 2.1424 | 6.4186
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3962.54 | 13.8653 | 3.6025 | 35.4091 | -97.4181 | 1.7169 | 6.185
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3882.7122 | 13.586 | 3.605 | 34.6084 | -97.4908 | 1.7516 | 6.3145
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 4735.0036 | 16.5682 | 3.0335 | 41.809 | -96.5005 | 1.6996 | 5.1556
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2568.9259 | 8.9889 | 2.6307 | 19.9081 | -96.2531 | 3.5563 | 9.3558
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2139.6514 | 7.4868 | 3.1925 | 17.0056 | -98.9411 | 3.5308 | 11.2721
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3751.0869 | 13.1254 | 3.3808 | 32.7894 | -96.9067 | 1.9235 | 6.503
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2026 | 3948.2082 | 13.8151 | 3.9826 | 34.6949 | -98.4273 | 1.5821 | 6.301
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3128.3577 | 10.9464 | 3.9283 | 27.2284 | -99.1925 | 2.0031 | 7.8687
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2162.1917 | 7.5657 | 4.1968 | 17.8174 | -97.7822 | 2.7431 | 11.512
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 3485.7677 | 12.197 | 3.0382 | 30.0011 | -98.6131 | 2.3164 | 7.0377
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 3335.9316 | 11.6727 | 3.4519 | 28.8609 | -99.2961 | 2.1094 | 7.2815
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3246.5921 | 11.3601 | 3.6279 | 27.788 | -98.2787 | 2.0827 | 7.5556
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2459.1728 | 8.6049 | 3.3552 | 20.5061 | -100.7254 | 3.0122 | 10.1068
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2026 | 4322.2985 | 15.1241 | 4.7019 | 37.9143 | -97.4471 | 1.2147 | 5.7115
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2129.277 | 7.4505 | 2.7602 | 15.0595 | -90.1072 | 4.0555 | 11.1939
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1114.2673 | 3.8989 | 3.333 | 8.0174 | -89.9515 | 6.7679 | 22.5574
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3435.973 | 12.0228 | 3.0774 | 29.5518 | -98.7777 | 2.3229 | 7.1484
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2026 | 3195.3048 | 11.1807 | 3.6548 | 27.8457 | -99.9906 | 2.0786 | 7.5968
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3224.6788 | 11.2834 | 2.7947 | 27.1324 | -97.476 | 2.7007 | 7.5475
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3643.1841 | 12.7478 | 2.9474 | 31.3822 | -97.7867 | 2.2831 | 6.7292
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3170.5201 | 11.0939 | 3.4878 | 27.412 | -100.1702 | 2.2414 | 7.8176
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 4565.9198 | 15.9766 | 3.8394 | 40.9758 | -97.9218 | 1.4157 | 5.4356
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 5098.7978 | 17.8412 | 4.3274 | 45.5454 | -96.9702 | 1.1188 | 4.8416
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2265.0973 | 7.9258 | 3.2482 | 18.6129 | -100.444 | 3.3669 | 10.9362
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 5395.1558 | 18.8781 | 5.9586 | 49.4312 | -97.2692 | 0.77232 | 4.6019
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 1984.822 | 6.9451 | 3.0904 | 15.782 | -99.7908 | 4.0192 | 12.4209
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 1563.2776 | 5.4701 | 3.4191 | 12.4807 | -101.4743 | 4.743 | 16.2168
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2998.2689 | 10.4912 | 3.9257 | 25.828 | -99.0251 | 2.0935 | 8.2187
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 5472.4053 | 19.1485 | 4.2961 | 48.9641 | -96.4618 | 1.0452 | 4.4904
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 2273.5822 | 7.9555 | 2.8714 | 17.6613 | -97.306 | 3.6688 | 10.5346
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3414.5656 | 11.9479 | 3.7722 | 29.6953 | -99.2011 | 1.8987 | 7.1621
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 1840.1941 | 6.439 | 4.1441 | 15.3311 | -100.0318 | 3.2134 | 13.3166
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4455.894 | 15.5916 | 3.609 | 39.6015 | -97.8213 | 1.5011 | 5.4173
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2026 | 2497.2113 | 8.738 | 4.3328 | 21.0616 | -99.6468 | 2.2805 | 9.8812
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2026 | 3324.5914 | 11.6331 | 3.5264 | 28.5319 | -99.1419 | 2.0955 | 7.3895
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2026 | 5432.9275 | 19.0103 | 4.2277 | 48.4086 | -96.2943 | 1.068 | 4.5151
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2026 | 2659.37 | 9.3054 | 4.6468 | 22.1996 | -97.2756 | 1.9759 | 9.1818
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3877.2914 | 13.567 | 3.2513 | 33.9763 | -98.6784 | 1.9507 | 6.3421
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 2079.3828 | 7.276 | 2.7377 | 16.0861 | -97.6905 | 4.3397 | 11.8806
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3525.5518 | 12.3362 | 3.0688 | 30.4033 | -98.6794 | 2.2674 | 6.9584
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3375.0747 | 11.8097 | 3.0952 | 29.0107 | -98.9556 | 2.3545 | 7.2878
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1996.7416 | 6.9868 | 3.8048 | 16.8079 | -102.5728 | 3.2865 | 12.5042
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3470.476 | 12.1435 | 2.7399 | 28.4997 | -96.2614 | 2.5496 | 6.9856
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2142.4086 | 7.4965 | 3.343 | 17.2965 | -99.5411 | 3.3738 | 11.2785
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2026 | 2283.621 | 7.9906 | 2.9297 | 18.4841 | -98.9339 | 3.658 | 10.7167
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3705.1062 | 12.9645 | 2.8545 | 32.3122 | -97.5324 | 2.3054 | 6.5808
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 1783.8129 | 6.2417 | 3.0912 | 14.0489 | -99.8454 | 4.5528 | 14.0734
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3698.8339 | 12.9426 | 3.4749 | 32.5584 | -97.1978 | 1.9038 | 6.6156
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2026 | 2723.1779 | 9.5287 | 3.6127 | 22.8448 | -97.9655 | 2.4818 | 8.966
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2542.3078 | 8.8958 | 3.2702 | 19.8873 | -96.0498 | 2.9245 | 9.5639
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4787.9796 | 16.7536 | 4.5667 | 42.3617 | -97.2778 | 1.1218 | 5.123
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2402.6688 | 8.4072 | 3.7945 | 20.1548 | -100.4288 | 2.6891 | 10.2038
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3800.8184 | 13.2994 | 3.5163 | 33.2839 | -98.5305 | 1.8027 | 6.3391
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1392.9942 | 4.8742 | 2.7803 | 10.7694 | -99.1975 | 6.3798 | 17.7375
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2026 | 2243.5121 | 7.8503 | 3.0287 | 16.7343 | -94.0142 | 3.5421 | 10.7282
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2026 | 4569.3608 | 15.9886 | 5.8033 | 41.247 | -97.414 | 0.93603 | 5.4321
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 2786.1211 | 9.7489 | 4.5159 | 24.7559 | -100.5159 | 1.9776 | 8.9305
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2356.0758 | 8.2441 | 5.7082 | 20.9508 | -102.5898 | 1.8745 | 10.7
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 2295.6153 | 8.0326 | 3.7647 | 19.1161 | -100.4494 | 2.8213 | 10.621
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 2780.0068 | 9.7275 | 2.8812 | 22.8324 | -98.0563 | 3.0501 | 8.7879
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2026 | 3752.2203 | 13.1294 | 4.1461 | 33.393 | -99.3846 | 1.5983 | 6.6268
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 4730.7318 | 16.5533 | 4.6144 | 42.9561 | -98.4976 | 1.1378 | 5.2502
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1871.8358 | 6.5497 | 4.097 | 15.7606 | -100.2293 | 3.1947 | 13.0888
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 1761.5636 | 6.1639 | 7.2 | 15.5708 | -102.5464 | 1.9787 | 14.2466
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3546.7979 | 12.4106 | 3.7844 | 30.835 | -99.011 | 1.8052 | 6.8316
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2026 | 2274.081 | 7.9572 | 4.3225 | 18.861 | -97.5121 | 2.5285 | 10.9293
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2026 | 4157.306 | 14.5468 | 2.9936 | 36.0045 | -97.177 | 1.9673 | 5.8893
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2634.5052 | 9.2184 | 5.0743 | 23.5666 | -102.0646 | 1.8754 | 9.5161
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2289.6599 | 8.0117 | 3.2669 | 18.831 | -100.4541 | 3.311 | 10.8167
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4752.8376 | 16.6306 | 3.0402 | 42.0188 | -96.5165 | 1.69 | 5.1378
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2026 | 2899.537 | 10.1457 | 7.6183 | 27.2655 | -103.0848 | 1.1968 | 9.1176
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4205.5495 | 14.7156 | 2.8038 | 36.6846 | -96.9566 | 2.0622 | 5.782
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3700.5803 | 12.9487 | 3.7033 | 32.5275 | -98.9744 | 1.7641 | 6.5329
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2026 | 3594.6188 | 12.5779 | 3.0232 | 31.3603 | -98.2044 | 2.2607 | 6.8346
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2026 | 4048.5752 | 14.1663 | 3.9947 | 35.8298 | -98.5224 | 1.5254 | 6.0936
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2027.3519 | 7.0939 | 2.6618 | 15.1405 | -96.1249 | 4.4407 | 11.8202
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 4483.8286 | 15.6893 | 4.6435 | 39.575 | -97.4495 | 1.1837 | 5.4965
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3800.0833 | 13.2968 | 2.8718 | 33.1719 | -97.4697 | 2.2374 | 6.4254
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1985.2692 | 6.9466 | 2.6642 | 15.0011 | -97.0695 | 4.6412 | 12.3651
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1544.5857 | 3.8438 | 5.7229 | 9.4313 | -103.6718 | 5.9698 | 34.1645
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 2553.4112 | 6.3544 | 14.1849 | 17.3977 | -102.7627 | 1.4068 | 19.9548
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 1489.8243 | 3.7075 | 8.2741 | 9.2752 | -99.4516 | 4.1829 | 34.6098
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 4208.0929 | 10.4722 | 5.3641 | 27.4647 | -99.4721 | 2.4357 | 13.0653
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3017.8206 | 7.5101 | 6.1015 | 19.4155 | -100.9244 | 3.0555 | 18.6429
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 3023.1347 | 7.5233 | 5.7276 | 19.8198 | -103.475 | 2.9725 | 17.0256
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2026 | 3504.3748 | 8.7209 | 5.7609 | 22.6823 | -100.3461 | 2.7624 | 15.9138
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 7750.3274 | 11.1866 | 4.03 | 28.9086 | -94.6717 | 5.23 | 21.0768
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 11186.5068 | 16.1463 | 3.4939 | 41.2438 | -90.8052 | 4.0926 | 14.299
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5612.2286 | 8.1006 | 2.9269 | 20.394 | -94.8841 | 9.9955 | 29.2562
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 6202.1472 | 8.952 | 3.7627 | 22.7507 | -94.9789 | 7.1046 | 26.7328
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 5354.1375 | 7.728 | 4.1561 | 19.5549 | -96.1469 | 7.3615 | 30.595
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 6697.2641 | 9.6667 | 3.6397 | 24.6034 | -94.6521 | 6.8068 | 24.7745
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 15039.7115 | 21.708 | 3.6858 | 55.5732 | -89.311 | 2.8616 | 10.5473
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 6396.6842 | 9.2328 | 3.7423 | 23.3129 | -94.7582 | 6.7962 | 25.4332
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 7904.5921 | 11.4093 | 3.4416 | 29.0615 | -93.2547 | 5.9078 | 20.3324
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5722.7171 | 8.26 | 3.2673 | 20.8461 | -95.7677 | 8.6861 | 28.3802
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 4897.7424 | 7.0693 | 3.454 | 17.7963 | -97.2684 | 9.7185 | 33.5673
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5206.0259 | 7.5143 | 2.9726 | 18.8512 | -95.4731 | 10.6918 | 31.7819
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2026 | 11932.2658 | 17.2227 | 3.4422 | 44.2227 | -90.456 | 3.8884 | 13.3845
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 7794.7989 | 11.2508 | 3.7564 | 28.7052 | -93.7965 | 5.5805 | 20.9629
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2026 | 7158.0568 | 10.3318 | 3.7026 | 26.2801 | -94.3364 | 6.0975 | 22.5767
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 7747.3002 | 11.1823 | 3.2092 | 28.7072 | -93.1444 | 6.6349 | 21.2927
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5488.8484 | 7.9225 | 3.177 | 19.9706 | -95.9432 | 9.3614 | 29.7409
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2026 | 5184.6511 | 7.4834 | 2.98 | 18.7765 | -95.5237 | 10.7172 | 31.9377
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3150.188 | 11.0228 | 2.8009 | 28.0421 | -99.595 | 2.7332 | 7.6553
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4139.8919 | 5.9754 | 3.0102 | 15.318 | -98.3018 | 12.977 | 39.0632
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3847.5552 | 13.463 | 5.7852 | 34.8213 | -98.4484 | 1.1259 | 6.5134
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3503.0989 | 12.2577 | 5.5877 | 31.4038 | -98.2956 | 1.2688 | 7.0899
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 14452.1669 | 20.8599 | 3.4848 | 53.381 | -89.2066 | 3.1204 | 10.8739
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1194.508 | 4.1797 | 15.7128 | 11.316 | -105.765 | 1.3404 | 21.0614
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3173.8742 | 11.1057 | 3.3061 | 27.2779 | -99.2279 | 2.268 | 7.4982
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2336.1527 | 8.1744 | 3.9272 | 19.5627 | -100.6111 | 2.6476 | 10.3977
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3991.6449 | 5.7614 | 4.5658 | 14.575 | -97.9242 | 9.0151 | 41.1613
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4393.9829 | 6.3422 | 2.8612 | 16.2174 | -98.0784 | 12.7291 | 36.421
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4159.1358 | 6.0032 | 2.9933 | 15.3351 | -98.8627 | 12.9175 | 38.6663
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3793.1406 | 5.4749 | 4.8818 | 13.8088 | -98.198 | 8.9584 | 43.7334
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3371.0567 | 11.7956 | 3.4645 | 29.4623 | -99.6826 | 2.1245 | 7.3602
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3786.1631 | 13.2481 | 3.2728 | 33.6145 | -99.0617 | 1.976 | 6.4671
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3225.0304 | 11.2847 | 4.3836 | 28.499 | -100.2938 | 1.728 | 7.5748
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3311.2516 | 11.5864 | 2.6198 | 27.6125 | -97.6035 | 2.7206 | 7.1275
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2711.9992 | 9.4895 | 6.7639 | 25.3882 | -103.8662 | 1.4347 | 9.7045
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3122.2125 | 7.7699 | 4.9192 | 20.2021 | -101.5757 | 3.5579 | 17.5021
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4422.4402 | 6.3832 | 3.7354 | 16.2269 | -98.1141 | 10.0315 | 37.472
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 6576.9649 | 9.493 | 3.0659 | 24.2239 | -94.0675 | 8.1021 | 24.8398
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4284.5042 | 14.9919 | 3.5589 | 38.1506 | -99.0951 | 1.6119 | 5.7364
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3115.0405 | 10.8998 | 2.4857 | 26.3011 | -98.1882 | 3.0815 | 7.6597
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1494.2666 | 5.2286 | 2.7193 | 10.9572 | -96.6426 | 5.8606 | 15.9365
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1083.8899 | 3.7926 | 3.2329 | 7.8548 | -94.6673 | 7.2615 | 23.4756
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2571.8579 | 8.9992 | 2.9146 | 21.6453 | -98.8713 | 3.2464 | 9.4617
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4277.0998 | 14.966 | 4.4135 | 37.8547 | -97.861 | 1.3107 | 5.7848
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4733.6099 | 16.5633 | 3.3398 | 42.1954 | -98.0328 | 1.5473 | 5.1678
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2279.2938 | 7.9755 | 2.9744 | 18.8129 | -99.2585 | 3.5984 | 10.703
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1160.2858 | 4.0599 | 3.5274 | 9.501 | -103.9623 | 6.1089 | 21.5486
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1435.6116 | 3.5726 | 7.1282 | 8.9492 | -103.5792 | 5.1012 | 36.3627
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3484.3553 | 5.0292 | 2.642 | 12.3571 | -98.2404 | 17.677 | 46.7035
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1340.2766 | 4.6898 | 6.1499 | 11.7278 | -103.3045 | 3.0774 | 18.9255
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2227.9064 | 7.7957 | 4.3283 | 18.5781 | -99.5178 | 2.4692 | 10.6873
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1234.2403 | 4.3187 | 10.633 | 11.7638 | -104.5093 | 1.9439 | 20.6697
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1913.3272 | 6.6949 | 5.745 | 16.7799 | -101.9309 | 2.2147 | 12.7235
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 5396.5259 | 18.8829 | 3.2942 | 48.8492 | -97.33 | 1.3747 | 4.5286
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2220.5199 | 7.7698 | 8.5308 | 20.9185 | -105.8656 | 1.3815 | 11.7853
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2224.6923 | 7.7844 | 5.79 | 19.4917 | -100.7454 | 1.928 | 11.163
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1973.8275 | 6.9066 | 2.8567 | 14.13 | -91.375 | 4.2489 | 12.1379
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4757.4042 | 16.6466 | 3.3713 | 42.556 | -98.1645 | 1.528 | 5.1513
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3876.1489 | 13.563 | 4.9914 | 33.9519 | -98.1665 | 1.2553 | 6.2657
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3155.3582 | 11.0409 | 4.7105 | 28.1177 | -100.8563 | 1.6667 | 7.8508
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2814.6957 | 9.8489 | 3.7583 | 24.2625 | -100.0188 | 2.2964 | 8.6305
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4009.0236 | 14.0279 | 3.6973 | 35.4356 | -99.5676 | 1.6632 | 6.1493
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2374.3725 | 5.9088 | 9.1549 | 16.0951 | -106.2824 | 2.3768 | 21.7594
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2426.8442 | 6.0394 | 5.6167 | 15.5676 | -102.7508 | 4.1405 | 23.2559
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2734.0497 | 6.8039 | 5.3485 | 17.6141 | -102.2173 | 3.8258 | 20.4622
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4448.8848 | 6.4214 | 4.2092 | 16.5464 | -99.411 | 8.8185 | 37.119
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 7938.6523 | 11.4585 | 2.7911 | 29.373 | -92.7861 | 7.1925 | 20.0748
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 9326.0445 | 13.461 | 2.7612 | 34.7215 | -91.3778 | 6.1334 | 16.9354
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 4068.7705 | 5.8728 | 3.7618 | 14.9723 | -99.2806 | 10.8477 | 40.8066
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 7531.1371 | 10.8703 | 4.2756 | 28.0798 | -94.9677 | 5.0795 | 21.7179
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2107.4445 | 7.3741 | 3.992 | 18.653 | -105.0927 | 3.0189 | 12.0514
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2495.3348 | 8.7314 | 3.5551 | 22.1029 | -103.4284 | 2.8312 | 10.0652
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2176.5793 | 7.6161 | 3.855 | 19.2407 | -104.6011 | 3.0618 | 11.8034
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2458.1791 | 8.6014 | 3.5394 | 21.7379 | -103.3576 | 2.9302 | 10.3711
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1541.1712 | 5.3927 | 4.1886 | 12.6292 | -98.8209 | 3.7498 | 15.7065
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2950.0009 | 10.3223 | 3.3675 | 25.1233 | -99.5466 | 2.4843 | 8.3659
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1216.5321 | 4.2568 | 3.1211 | 9.5212 | -101.1833 | 6.4383 | 20.0948
BDR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1455.4277 | 5.0927 | 4.5009 | 12.0009 | -98.0433 | 3.7017 | 16.6611
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1742.0364 | 6.0955 | 3.4412 | 14.0348 | -100.9008 | 3.9231 | 13.5003
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2123.4096 | 7.43 | 4.0905 | 17.9922 | -100.5541 | 2.7612 | 11.2945
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1199.4368 | 4.1969 | 3.6836 | 10.0718 | -101.1634 | 5.3671 | 19.7699
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 935.7753 | 3.2744 | 4.3005 | 7.6729 | -103.2085 | 6.2973 | 27.0815
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 655.8401 | 2.2948 | 2.2445 | 4.7443 | -99.2375 | 16.5958 | 37.2492
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1795.324 | 6.282 | 5.0595 | 15.7187 | -104.9813 | 2.7712 | 14.0208
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3102.2658 | 10.8551 | 2.8089 | 27.5621 | -99.6987 | 2.7692 | 7.7782
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3312.3101 | 11.5901 | 2.6171 | 27.6174 | -97.5857 | 2.7222 | 7.1242
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1116.2507 | 3.9059 | 4.538 | 9.2183 | -102.7855 | 4.7241 | 21.4381
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3041.0673 | 10.641 | 2.7023 | 26.6343 | -99.2559 | 2.9214 | 7.8946
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2001.0021 | 7.0017 | 5.6967 | 18.0606 | -103.4826 | 2.1611 | 12.311
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1019.8114 | 3.5684 | 3.3094 | 8.3176 | -102.3871 | 7.5807 | 25.0873
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2759.5708 | 9.656 | 3.145 | 23.5552 | -100.1802 | 2.8281 | 8.8945
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2395.774 | 8.383 | 3.9325 | 20.9052 | -100.8623 | 2.5529 | 10.0395
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1793.5532 | 6.2758 | 2.9684 | 14.1422 | -97.939 | 4.4869 | 13.319
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1011.6346 | 3.5398 | 3.4878 | 8.1203 | -103.3693 | 7.0743 | 24.6738
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2104.9382 | 7.3654 | 4.1516 | 17.9446 | -102.3433 | 2.8612 | 11.8786
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2027.8277 | 7.0956 | 3.8354 | 17.261 | -102.2284 | 3.1044 | 11.9066
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1439.8341 | 5.0381 | 3.7094 | 11.487 | -101.6202 | 4.7013 | 17.4391
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1709.7556 | 5.9826 | 4.0457 | 14.375 | -103.5846 | 3.6397 | 14.7251
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1209.9632 | 4.2338 | 3.5997 | 10.0247 | -104.2319 | 5.7537 | 20.7113
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1125.6819 | 3.9389 | 3.4323 | 9.1463 | -103.6796 | 6.4612 | 22.1766
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 914.7548 | 3.2008 | 2.4735 | 6.613 | -98.2746 | 11.1229 | 27.5127
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1621.325 | 5.6732 | 2.6605 | 11.806 | -96.3605 | 5.503 | 14.6405
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2220.9415 | 7.7713 | 4.3645 | 19.3649 | -102.2188 | 2.5641 | 11.1908
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1007.9116 | 3.5268 | 4.6259 | 8.3947 | -102.6509 | 5.2932 | 24.4855
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1960.1997 | 6.8589 | 4.0443 | 16.4194 | -101.2501 | 3.0866 | 12.4831
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1362.6551 | 4.7681 | 4.3124 | 11.4601 | -102.7413 | 4.1245 | 17.7863
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1352.7111 | 4.7333 | 3.8853 | 10.8477 | -99.3934 | 4.6339 | 18.0043
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2957.5648 | 10.3488 | 3.1085 | 25.2078 | -100.0832 | 2.6645 | 8.2826
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1063.098 | 3.7199 | 2.1661 | 7.4613 | -95.4859 | 10.6574 | 23.085
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2986.8789 | 10.4514 | 2.8448 | 25.2763 | -99.2638 | 2.8821 | 8.1988
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2379.2252 | 8.3251 | 3.4976 | 20.1392 | -101.3948 | 2.992 | 10.4647
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1818.6964 | 6.3638 | 3.4977 | 15.1739 | -103.2446 | 3.9255 | 13.7302
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2544.3054 | 8.9028 | 3.125 | 21.301 | -99.8248 | 3.1073 | 9.7102
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1127.4204 | 3.9449 | 2.9154 | 8.4388 | -99.6812 | 7.2236 | 21.0597
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 918.5927 | 3.2142 | 2.4877 | 6.6713 | -98.3195 | 10.2391 | 25.4713
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2746.2163 | 9.6093 | 3.0812 | 23.7925 | -99.5693 | 2.8895 | 8.9033
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 982.6012 | 3.4382 | 2.3217 | 7.0061 | -96.9797 | 10.9172 | 25.3465
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2996.4847 | 10.485 | 2.7497 | 26.3461 | -99.5043 | 2.9223 | 8.0356
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1094.2795 | 3.829 | 4.0368 | 8.8886 | -99.6552 | 5.4389 | 21.9556
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2281.4371 | 7.983 | 3.4457 | 17.9942 | -97.0807 | 3.0691 | 10.5752
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1136.748 | 3.9776 | 4.0708 | 9.2017 | -102.449 | 5.2201 | 21.25
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3098.9454 | 10.8435 | 3.2639 | 26.7623 | -99.5914 | 2.3534 | 7.6813
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 797.712 | 2.7913 | 3.2787 | 6.4639 | -104.2155 | 9.7332 | 31.9118
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1140.4562 | 3.9906 | 3.0193 | 8.0416 | -91.0226 | 6.9254 | 20.91
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2370.5364 | 8.2947 | 3.4676 | 21.0219 | -103.2161 | 2.9988 | 10.3986
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2137.1124 | 7.478 | 4.8108 | 18.9152 | -104.3412 | 2.4541 | 11.8065
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1390.1401 | 4.8642 | 3.9427 | 11.3401 | -101.8912 | 4.39 | 17.3081
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 953.515 | 3.3364 | 3.6708 | 7.6829 | -100.2773 | 6.8287 | 25.0666
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1479.0002 | 5.1752 | 6.7036 | 13.0158 | -104.1821 | 2.5188 | 16.8852
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 916.6584 | 3.2075 | 3.288 | 7.4219 | -102.5985 | 8.5021 | 27.9552
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2554.4908 | 8.9384 | 3.0891 | 21.3238 | -99.8896 | 3.1119 | 9.6129
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1169.4091 | 4.0919 | 9.8168 | 11.0383 | -104.1973 | 2.2224 | 21.817
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3454.9726 | 12.0893 | 2.6304 | 29.4144 | -97.6744 | 2.6714 | 7.0269
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2592.7401 | 9.0722 | 3.7235 | 22.1643 | -100.5431 | 2.4963 | 9.2949
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2233.9408 | 7.8168 | 5.0736 | 20.3162 | -104.1913 | 2.2392 | 11.3607
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1115.2336 | 3.9023 | 2.7327 | 8.1045 | -97.2366 | 7.7797 | 21.2595
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3002.938 | 10.5076 | 2.3746 | 25.4143 | -98.0104 | 3.3301 | 7.9076
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1264.5939 | 4.4249 | 2.3823 | 9.1958 | -96.8296 | 8.203 | 19.5424
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 1250.9907 | 3.1132 | 6.9126 | 7.8136 | -105.3654 | 6.1748 | 42.684
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 2078.0764 | 5.1715 | 8.0818 | 13.857 | -106.3385 | 3.1096 | 25.1314
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3747.8056 | 5.4095 | 3.2336 | 13.8086 | -99.4947 | 13.4352 | 43.4435
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3390.3769 | 4.8936 | 3.1124 | 12.2823 | -100.3784 | 15.4495 | 48.0842
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3311.899 | 4.7803 | 3.7409 | 12.0911 | -100.8441 | 13.5055 | 50.5229
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3361.8662 | 4.8524 | 2.6403 | 11.9003 | -98.4511 | 18.4368 | 48.678
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3570.1767 | 5.1531 | 3.5515 | 13.05 | -100.0845 | 13.1475 | 46.6931
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2026 | 3353.2123 | 4.8399 | 2.6439 | 11.8709 | -98.4826 | 18.4716 | 48.837
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 569.7096 | 5.482 | 6.4038 | 14.4173 | -77.702 | 1.0099 | 6.4672
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1434.9518 | 13.8078 | 6.1762 | 36.3401 | -78.8346 | 0.43232 | 2.67
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 814.8454 | 7.8409 | 9.6104 | 20.7983 | -76.6174 | 0.46552 | 4.4738
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1191.1011 | 11.4614 | 9.5327 | 30.617 | -73.619 | 0.32554 | 3.1033
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 810.2882 | 7.797 | 4.6353 | 19.3612 | -78.5787 | 0.99402 | 4.6075
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1359.1627 | 13.0785 | 7.1567 | 34.5396 | -76.3805 | 0.38653 | 2.7663
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1070.1773 | 10.2978 | 6.3149 | 26.4003 | -77.8137 | 0.55106 | 3.4799
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1322.1035 | 12.7219 | 6.5346 | 33.2403 | -77.6309 | 0.43675 | 2.8539
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1228.0077 | 11.8165 | 4.9096 | 30.8433 | -77.6302 | 0.63055 | 3.0958
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 894.7138 | 8.6094 | 4.4767 | 21.118 | -77.4255 | 1.0097 | 4.52
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1431.891 | 13.7784 | 6.6521 | 36.4886 | -77.4176 | 0.39394 | 2.6205
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 909.4279 | 8.751 | 7.1325 | 23.413 | -75.1373 | 0.581 | 4.144
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 494.9145 | 4.7623 | 9.4812 | 12.7623 | -82.0423 | 0.81419 | 7.7195
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 976.4833 | 9.3962 | 7.4535 | 25.5177 | -77.9333 | 0.51603 | 3.8463
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 478.6079 | 4.6054 | 6.9131 | 11.9272 | -81.0718 | 1.1488 | 7.9418
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 767.2671 | 7.383 | 6.166 | 18.9454 | -79.2177 | 0.81097 | 5.0005
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 1610.6308 | 15.4983 | 5.1336 | 41.1447 | -75.1295 | 0.44482 | 2.2835
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 1100.8537 | 10.593 | 6.3711 | 28.0201 | -76.7583 | 0.56175 | 3.579
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1476.2179 | 14.2049 | 5.6202 | 37.3592 | -78.7127 | 0.45237 | 2.5424
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1331.8691 | 12.8159 | 5.4082 | 33.6366 | -77.6507 | 0.52174 | 2.8216
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2027 | 885.3544 | 8.5193 | 5.721 | 22.7164 | -77.4352 | 0.7504 | 4.2931
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1041.9071 | 10.0258 | 6.2002 | 25.7384 | -79.6712 | 0.59523 | 3.6905
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2027 | 601.3676 | 5.7867 | 7.7465 | 15.4268 | -75.7581 | 0.82499 | 6.3908
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 906.8916 | 8.7266 | 6.5913 | 23.0249 | -80.7962 | 0.63922 | 4.2133
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2027 | 840.2012 | 8.0848 | 6.3812 | 21.6009 | -79.8889 | 0.69601 | 4.4414
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 575.3169 | 5.536 | 9.4428 | 14.7727 | -83.0159 | 0.69908 | 6.6013
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 860.9965 | 8.2849 | 9.6484 | 22.2887 | -81.967 | 0.46396 | 4.4765
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 715.152 | 6.8816 | 7.8556 | 18.2665 | -81.3416 | 0.67942 | 5.3372
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2027 | 1847.2807 | 17.7755 | 7.7595 | 47.6077 | -76.0522 | 0.26 | 2.0174
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1359.5061 | 13.0819 | 8.2054 | 35.0372 | -74.4853 | 0.34978 | 2.8701
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 720.9331 | 6.9372 | 5.525 | 17.7277 | -80.2824 | 0.99561 | 5.5007
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1156.587 | 11.1293 | 5.2578 | 27.1322 | -76.425 | 0.62785 | 3.3011
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1356.026 | 13.0484 | 6.8602 | 34.3883 | -77.303 | 0.40412 | 2.7723
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1172.4187 | 11.2816 | 7.9982 | 29.2095 | -75.8785 | 0.40185 | 3.2141
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1194.2347 | 11.4915 | 6.8561 | 30.3245 | -78.7104 | 0.46943 | 3.2185
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2027 | 1327.6709 | 12.7755 | 8.7754 | 34.4952 | -74.8936 | 0.32807 | 2.879
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 624.4445 | 6.0087 | 6.9264 | 15.8747 | -75.0306 | 0.85697 | 5.9357
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 708.5172 | 6.8177 | 8.2365 | 18.2683 | -81.4407 | 0.65795 | 5.4192
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1162.0644 | 11.182 | 4.3257 | 27.1803 | -76.3738 | 0.75015 | 3.2449
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 847.5185 | 8.1553 | 6.9797 | 21.7215 | -81.4819 | 0.64719 | 4.5172
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 722.7361 | 6.9545 | 6.0695 | 18.1567 | -81.0126 | 0.8545 | 5.1864
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 836.2484 | 8.0468 | 6.7937 | 20.998 | -80.3319 | 0.68023 | 4.6213
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 767.2671 | 7.383 | 6.166 | 18.9454 | -79.2177 | 0.81097 | 5.0005
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 884.2998 | 8.5092 | 5.1632 | 21.647 | -79.4623 | 0.82062 | 4.237
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 612.8299 | 5.897 | 6.8056 | 15.781 | -78.5774 | 0.89618 | 6.099
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 857.0189 | 8.2467 | 8.1716 | 20.9329 | -76.4469 | 0.54009 | 4.4134
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 883.2299 | 8.4989 | 10.5734 | 22.9529 | -76.0018 | 0.39554 | 4.1822
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 761.2837 | 7.3255 | 9.4753 | 19.3243 | -80.1711 | 0.53305 | 5.0508
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 701.3665 | 6.7489 | 3.9792 | 16.4679 | -77.9252 | 1.3381 | 5.3245
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 845.2875 | 8.1338 | 5.7975 | 20.8877 | -76.1553 | 0.75048 | 4.3509
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1563.3228 | 15.0431 | 8.6584 | 40.2588 | -72.5136 | 0.2775 | 2.4027
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 765.587 | 7.3669 | 8.1986 | 19.2087 | -79.6623 | 0.60373 | 4.9497
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 562.3924 | 5.4116 | 9.7506 | 14.3139 | -82.7712 | 0.69362 | 6.7632
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2027 | 893.1632 | 8.5945 | 10.1753 | 23.2631 | -78.8312 | 0.41836 | 4.257
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1601.1525 | 15.4071 | 9.2681 | 41.6565 | -75.6652 | 0.2552 | 2.3652
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 624.6566 | 6.0108 | 6.7857 | 15.8069 | -75.5872 | 0.84416 | 5.7283
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 906.0234 | 8.7182 | 7.3138 | 23.339 | -80.6693 | 0.58394 | 4.2708
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1256.9139 | 12.0947 | 7.4468 | 32.0791 | -77.1491 | 0.41154 | 3.0647
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 458.8485 | 4.4153 | 7.6503 | 11.6102 | -82.1161 | 1.1369 | 8.6975
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 862.6798 | 8.3011 | 9.2842 | 22.3475 | -81.8557 | 0.47841 | 4.4417
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1486.078 | 14.2998 | 8.8835 | 38.3944 | -76.631 | 0.2893 | 2.57
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 739.6738 | 7.1175 | 5.5835 | 17.4914 | -78.2174 | 0.91946 | 5.1338
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1442.9794 | 13.8851 | 6.3449 | 36.7097 | -79.0292 | 0.41791 | 2.6516
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 728.6832 | 7.0118 | 5.8472 | 17.5372 | -79.7448 | 0.87776 | 5.1324
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2709.9409 | 9.4823 | 5.175 | 24.5032 | -103.6056 | 1.811 | 9.3722
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3399.7979 | 11.8962 | 4.5329 | 30.9488 | -102.0848 | 1.6334 | 7.404
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2841.2153 | 9.9417 | 4.9669 | 25.6832 | -103.1448 | 1.8216 | 9.0477
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3350.6656 | 11.7243 | 4.4976 | 30.4307 | -101.9838 | 1.6954 | 7.6253
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2459.1867 | 8.6049 | 3.8519 | 20.4496 | -98.4555 | 2.547 | 9.8108
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3772.4207 | 13.2 | 2.8848 | 32.5816 | -97.9849 | 2.2245 | 6.4173
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3905.592 | 13.666 | 8.5235 | 36.5312 | -100.1869 | 0.73369 | 6.2536
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3032.7967 | 10.612 | 4.5752 | 25.8381 | -98.7778 | 1.7109 | 7.8275
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2577.979 | 9.0206 | 5.3841 | 23.1598 | -102.8397 | 1.7902 | 9.6385
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2699.7135 | 9.4465 | 6.8916 | 24.1782 | -100.0505 | 1.2918 | 8.9023
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1887.5777 | 6.6048 | 2.7161 | 14.6303 | -98.4795 | 4.7209 | 12.8225
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 2584.9311 | 9.0449 | 3.5672 | 21.504 | -99.9506 | 2.6104 | 9.3117
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3179.3148 | 11.1247 | 3.5712 | 27.1641 | -99.5303 | 2.1288 | 7.6025
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3172.8477 | 11.1021 | 3.4448 | 27.1494 | -99.7834 | 2.2271 | 7.6719
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1812.7181 | 6.3429 | 4.685 | 15.0591 | -99.2992 | 2.9218 | 13.6886
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 1509.0135 | 5.2802 | 3.1678 | 12.1176 | -101.62 | 5.1889 | 16.4376
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2027 | 5318.2983 | 18.6092 | 4.5229 | 48.6154 | -97.4294 | 1.0261 | 4.6409
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2027 | 2389.8631 | 8.3624 | 11.6814 | 22.5989 | -103.1824 | 0.92283 | 10.78
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2026.992 | 7.0926 | 5.9874 | 17.7972 | -103.034 | 2.0542 | 12.2996
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 4056.7873 | 14.1951 | 4.7479 | 36.4587 | -98.5406 | 1.2841 | 6.0969
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3837.6752 | 13.4284 | 2.9703 | 33.2906 | -98.2332 | 2.1262 | 6.3155
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4261.0371 | 14.9098 | 3.6737 | 38.1791 | -97.6516 | 1.5596 | 5.7296
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 4167.2199 | 14.5815 | 3.6757 | 37.2353 | -97.7273 | 1.5944 | 5.8606
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 4803.9503 | 16.8095 | 2.9915 | 42.393 | -96.8452 | 1.6788 | 5.022
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2573.1814 | 9.0038 | 2.6168 | 19.9148 | -96.699 | 3.5314 | 9.2408
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2156.0231 | 7.5441 | 3.1919 | 17.12 | -99.3461 | 3.4709 | 11.0789
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4001.4504 | 14.0014 | 3.4306 | 34.9952 | -97.1106 | 1.7694 | 6.0701
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2027 | 4343.2777 | 15.1975 | 3.9215 | 38.1654 | -98.297 | 1.445 | 5.6665
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3283.8187 | 11.4904 | 4.023 | 28.5737 | -99.3042 | 1.8448 | 7.4215
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2166.386 | 7.5804 | 4.2186 | 17.835 | -98.0062 | 2.6982 | 11.3827
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 3535.3966 | 12.3707 | 3.0098 | 30.4198 | -98.9486 | 2.2739 | 6.8438
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 3381.7047 | 11.8329 | 3.4818 | 29.2899 | -99.6888 | 2.0363 | 7.09
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3927.4706 | 13.7426 | 3.9442 | 34.5162 | -98.9056 | 1.5812 | 6.2364
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2466.8222 | 8.6316 | 3.3251 | 20.5556 | -101.1915 | 2.9911 | 9.9458
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2027 | 3418.0234 | 11.96 | 4.8755 | 30.1046 | -98.8125 | 1.4967 | 7.2972
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1944.4824 | 6.8039 | 2.8857 | 13.9815 | -91.3884 | 4.2717 | 12.3266
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1114.2379 | 3.8988 | 3.2983 | 8.0152 | -91.0115 | 6.8257 | 22.5129
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3484.5891 | 12.1929 | 3.0523 | 29.9623 | -99.1214 | 2.278 | 6.9531
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2027 | 3238.0535 | 11.3302 | 3.7022 | 28.2647 | -100.3881 | 1.9984 | 7.3984
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3233.7852 | 11.3153 | 2.7746 | 27.1813 | -97.9219 | 2.6831 | 7.4446
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3659.3241 | 12.8043 | 2.9238 | 31.4906 | -98.2262 | 2.2662 | 6.626
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3213.3716 | 11.2439 | 3.4829 | 27.7844 | -100.5543 | 2.1862 | 7.6144
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 5111.1755 | 17.8845 | 3.7549 | 45.9951 | -97.6881 | 1.2787 | 4.8013
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 4142.4476 | 14.4948 | 4.4804 | 36.7894 | -97.8796 | 1.3332 | 5.9734
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2266.1048 | 7.9293 | 3.2282 | 18.6077 | -100.9501 | 3.3457 | 10.8007
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 5322.2394 | 18.623 | 5.9462 | 48.7961 | -97.6958 | 0.77739 | 4.6225
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 1982.7607 | 6.9379 | 3.0727 | 15.7527 | -100.3023 | 3.998 | 12.2848
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 1561.6219 | 5.4643 | 3.4007 | 12.4582 | -101.9709 | 4.7102 | 16.018
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3519.6981 | 12.3157 | 4.2064 | 30.8004 | -99.5202 | 1.6121 | 6.7814
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3143.6767 | 11 | 4.0194 | 27.0722 | -99.1201 | 1.931 | 7.7615
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 4485.3453 | 15.6946 | 4.5718 | 40.4239 | -97.9661 | 1.2054 | 5.5107
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2285.2923 | 7.9964 | 2.8666 | 17.7366 | -97.7384 | 3.6202 | 10.3774
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3439.7612 | 12.036 | 3.8156 | 29.9406 | -99.6054 | 1.8403 | 7.0218
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 1871.0529 | 6.547 | 4.2036 | 15.567 | -100.134 | 3.0861 | 12.9725
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4547.2003 | 15.9111 | 3.7161 | 40.6547 | -98.4283 | 1.4178 | 5.2689
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2591.6865 | 9.0686 | 4.4435 | 21.8959 | -99.9842 | 2.1397 | 9.5077
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2027 | 3372.4012 | 11.8003 | 3.4806 | 28.9176 | -99.4987 | 2.069 | 7.2014
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2027 | 4466.7235 | 15.6295 | 4.5375 | 40.2227 | -97.9167 | 1.2182 | 5.5275
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2027 | 2499.5424 | 8.7461 | 4.7341 | 20.9422 | -97.8952 | 2.03 | 9.6101
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3960.3796 | 13.8577 | 3.2498 | 34.725 | -99.0106 | 1.8862 | 6.1299
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 2084.9145 | 7.2953 | 2.7125 | 16.1078 | -98.0993 | 4.3074 | 11.6837
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3573.0416 | 12.5024 | 2.9889 | 30.8008 | -98.9044 | 2.2609 | 6.7576
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3417.9688 | 11.9598 | 3.0617 | 29.3689 | -99.3004 | 2.318 | 7.097
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2000.5045 | 7 | 3.7791 | 16.8318 | -103.0559 | 3.2589 | 12.3155
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3489.285 | 12.2093 | 2.7165 | 28.61 | -96.6715 | 2.5291 | 6.8702
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2165.9059 | 7.5787 | 3.345 | 17.4704 | -99.9142 | 3.3036 | 11.0504
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2027 | 2281.5236 | 7.9833 | 2.9152 | 18.451 | -99.4338 | 3.6405 | 10.6128
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3720.8775 | 13.0197 | 2.8314 | 32.4221 | -97.9647 | 2.2891 | 6.4815
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 1784.8092 | 6.2452 | 3.0696 | 14.0431 | -100.3079 | 4.5202 | 13.8752
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3947.9517 | 13.8142 | 3.5381 | 34.8081 | -97.4382 | 1.7449 | 6.1738
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2027 | 2819.8406 | 9.8669 | 3.6676 | 23.6007 | -98.0353 | 2.3389 | 8.5779
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2681.466 | 9.3827 | 3.2233 | 20.8412 | -95.7719 | 2.7864 | 8.9814
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2991.1134 | 10.4662 | 5.306 | 26.5597 | -99.9212 | 1.5815 | 8.3915
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2027 | 2449.8115 | 8.5721 | 6.2269 | 21.4264 | -100.466 | 1.5508 | 9.6565
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2456.6205 | 8.5959 | 3.7798 | 20.5808 | -100.7031 | 2.6141 | 9.8809
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3879.5559 | 13.5749 | 3.5818 | 34.0758 | -98.9066 | 1.7112 | 6.1292
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1386.74 | 4.8523 | 2.7672 | 10.7146 | -99.7331 | 6.3692 | 17.6248
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2027 | 4279.7768 | 14.9753 | 4.0613 | 37.4997 | -97.959 | 1.4151 | 5.7473
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2027 | 4517.7457 | 15.808 | 5.789 | 40.7971 | -97.8107 | 0.94047 | 5.4444
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2921.3676 | 10.2221 | 4.6742 | 25.9784 | -100.6614 | 1.8062 | 8.4426
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2484.8561 | 8.6947 | 5.8044 | 22.1137 | -102.6593 | 1.7346 | 10.0683
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 2344.4476 | 8.2034 | 3.7596 | 19.4983 | -100.7315 | 2.7397 | 10.2999
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 2782.9545 | 9.7378 | 2.8638 | 22.8336 | -98.5264 | 3.0326 | 8.6847
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2027 | 4079.301 | 14.2739 | 4.1252 | 36.3844 | -99.3509 | 1.4645 | 6.0415
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 5473.8501 | 19.1535 | 4.1323 | 49.5248 | -97.405 | 1.0853 | 4.4847
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1910.0232 | 6.6833 | 4.1597 | 16.0637 | -100.3127 | 3.0543 | 12.7049
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 1850.9823 | 6.4768 | 7.0225 | 16.3172 | -102.5029 | 1.9177 | 13.4672
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3601.4234 | 12.6017 | 3.8745 | 31.4003 | -99.3907 | 1.7136 | 6.6391
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2027 | 2271.721 | 7.949 | 4.3339 | 18.8271 | -97.7595 | 2.5008 | 10.8383
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2027 | 4239.4379 | 14.8342 | 2.9796 | 36.7187 | -97.5399 | 1.9147 | 5.7052
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2628.7664 | 9.1983 | 5.1021 | 23.5195 | -102.5383 | 1.8488 | 9.433
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2290.5537 | 8.0149 | 3.2467 | 18.8237 | -100.9598 | 3.2908 | 10.6843
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4822.1993 | 16.8733 | 2.9982 | 42.6078 | -96.862 | 1.6692 | 5.0045
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2027 | 2902.9259 | 10.1576 | 7.4822 | 27.3043 | -103.7016 | 1.2077 | 9.0361
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 4280.9553 | 14.9795 | 2.7509 | 37.3341 | -97.1698 | 2.0341 | 5.5956
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3764.759 | 13.1732 | 3.7833 | 33.2009 | -99.3584 | 1.6747 | 6.3361
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2027 | 3607.6422 | 12.6235 | 3.0009 | 31.4492 | -98.6532 | 2.245 | 6.737
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2027 | 4320.9099 | 15.1193 | 4.1161 | 38.4487 | -98.7872 | 1.3763 | 5.6647
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2029.6042 | 7.1018 | 2.6521 | 15.1376 | -96.5702 | 4.4057 | 11.6847
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3805.5321 | 13.3159 | 4.8795 | 33.9392 | -98.7642 | 1.334 | 6.5091
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3817.5243 | 13.3579 | 2.8481 | 33.2957 | -97.8999 | 2.2212 | 6.3262
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1988.9421 | 6.9595 | 2.6402 | 15.0071 | -97.477 | 4.6095 | 12.1699
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1547.4654 | 3.851 | 5.7755 | 9.4441 | -103.9197 | 5.8401 | 33.7293
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 2559.627 | 6.3698 | 13.1002 | 17.4406 | -103.6749 | 1.5166 | 19.8679
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 1491.0705 | 3.7106 | 8.0415 | 9.2818 | -100.4812 | 4.2936 | 34.5268
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 4368.2368 | 10.8707 | 5.1685 | 28.5415 | -99.8973 | 2.4028 | 12.4187
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3092.1811 | 7.6951 | 5.9425 | 19.8986 | -101.4071 | 3.0275 | 17.991
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 3065.5416 | 7.6288 | 5.8241 | 20.109 | -103.7952 | 2.8521 | 16.6107
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2027 | 3610.1049 | 8.984 | 5.5822 | 23.3778 | -100.7645 | 2.7357 | 15.2712
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7852.4001 | 11.334 | 3.7934 | 29.2894 | -94.8357 | 5.4347 | 20.616
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 11294.5437 | 16.3023 | 3.155 | 41.6142 | -90.4352 | 4.4442 | 14.0212
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5657.8191 | 8.1664 | 2.9014 | 20.5479 | -95.2548 | 9.8976 | 28.717
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7214.3052 | 10.413 | 3.6882 | 26.4017 | -94.3236 | 6.1602 | 22.7201
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 6082.9097 | 8.7799 | 4.1462 | 22.1581 | -95.73 | 6.4657 | 26.8085
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7115.4152 | 10.2702 | 3.4151 | 26.1329 | -94.5095 | 6.7139 | 22.9289
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 15001.2565 | 21.6524 | 3.5958 | 55.4254 | -89.4634 | 2.919 | 10.4962
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7643.9538 | 11.0331 | 3.5932 | 27.7666 | -93.7642 | 5.8593 | 21.0534
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 10215.2335 | 14.7444 | 3.1027 | 37.5407 | -91.281 | 5.0264 | 15.5952
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 6052.9365 | 8.7367 | 3.2471 | 22.0273 | -95.6597 | 8.1659 | 26.5157
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 5044.3147 | 7.2808 | 3.4537 | 18.3153 | -97.4328 | 9.3313 | 32.2274
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5243.2818 | 7.568 | 2.9488 | 18.975 | -95.8639 | 10.5898 | 31.2274
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2027 | 12473.4337 | 18.0039 | 3.0407 | 46.2031 | -89.6377 | 4.1524 | 12.6262
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 8980.0712 | 12.9616 | 3.3346 | 33.0524 | -92.5776 | 5.3475 | 17.8317
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2027 | 8998.1874 | 12.9878 | 3.4518 | 33.0179 | -92.8116 | 5.136 | 17.7284
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 7850.8411 | 11.3317 | 3.0361 | 29.0193 | -93.1356 | 6.7757 | 20.5716
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5681.5287 | 8.2006 | 3.1646 | 20.6554 | -96.0452 | 8.9746 | 28.4011
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2027 | 5221.4652 | 7.5365 | 2.9564 | 18.8988 | -95.9159 | 10.6151 | 31.3825
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 801.5815 | 2.8048 | 4.9307 | 6.8848 | -105.1187 | 6.0441 | 29.8015
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3774.0429 | 13.2057 | 5.7955 | 34.1905 | -98.8807 | 1.1332 | 6.5676
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3446.3079 | 12.059 | 5.5709 | 30.9179 | -98.7888 | 1.2895 | 7.1838
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 14429.1258 | 20.8266 | 3.3853 | 53.2986 | -89.3349 | 3.1896 | 10.7977
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 982.2175 | 3.4369 | 5.2987 | 8.4097 | -104.1475 | 4.2802 | 22.6795
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3444.7824 | 12.0536 | 4.3989 | 30.481 | -100.3408 | 1.6002 | 7.0393
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3401.0042 | 11.9004 | 3.4445 | 30.218 | -98.431 | 2.0582 | 7.0896
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3066.6615 | 10.7305 | 3.2872 | 26.4103 | -99.9631 | 2.324 | 7.6394
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5822.3711 | 8.4039 | 4.0298 | 21.3687 | -95.8284 | 7.0772 | 28.5196
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 7901.3303 | 11.4046 | 3.4674 | 29.104 | -93.6694 | 5.6985 | 19.7586
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3470.9234 | 12.1451 | 4.644 | 31.1383 | -99.1252 | 1.5389 | 7.1467
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3172.2666 | 11.1001 | 2.5194 | 26.7793 | -98.4739 | 2.9577 | 7.4516
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1494.2577 | 5.2285 | 2.712 | 10.9432 | -97.0763 | 5.8167 | 15.7748
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1082.2061 | 3.7867 | 3.1726 | 7.8386 | -96.0521 | 7.3666 | 23.3714
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3290.5234 | 11.5138 | 4.3858 | 28.4764 | -98.0795 | 1.7008 | 7.4595
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3765.1583 | 13.1746 | 4.4758 | 33.8288 | -98.5936 | 1.4698 | 6.5786
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1874.3827 | 6.5586 | 5.7416 | 16.3158 | -100.9086 | 2.324 | 13.3437
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1244.3072 | 4.3539 | 9.9947 | 11.1991 | -100.3018 | 1.9039 | 19.0294
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1156.0401 | 4.0451 | 3.5006 | 9.462 | -104.4991 | 6.0914 | 21.3238
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1435.7976 | 3.5731 | 6.8203 | 8.9476 | -104.917 | 5.3029 | 36.1671
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3589.4358 | 5.1809 | 2.6912 | 12.7235 | -98.4035 | 16.6817 | 44.8935
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1233.3251 | 4.3155 | 10.3986 | 11.7574 | -105.4291 | 1.9793 | 20.5824
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4321.3909 | 15.1209 | 4.5393 | 39.3262 | -98.3305 | 1.2635 | 5.7352
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2227.3101 | 7.7936 | 7.8418 | 20.979 | -107.0105 | 1.4886 | 11.6733
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3350.4875 | 11.7237 | 3.434 | 29.7356 | -98.6548 | 2.1064 | 7.2334
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3321.5622 | 11.6225 | 3.6634 | 29.136 | -97.6086 | 1.9811 | 7.2573
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3673.0761 | 12.8524 | 3.6728 | 32.0742 | -99.335 | 1.8133 | 6.66
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2942.6743 | 10.2967 | 4.209 | 25.8188 | -101.2121 | 1.9529 | 8.2199
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1531.8314 | 5.36 | 5.7054 | 13.4863 | -102.1011 | 2.9152 | 16.6326
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1728.5256 | 6.0483 | 2.976 | 12.556 | -92.3905 | 4.6418 | 13.8139
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4171.6422 | 14.597 | 3.4507 | 37.0685 | -98.6066 | 1.6799 | 5.7967
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1225.234 | 4.2872 | 16.6562 | 11.6252 | -105.4434 | 1.2216 | 20.3471
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3782.2668 | 13.2345 | 4.5033 | 33.9975 | -98.6244 | 1.4557 | 6.5555
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2186.1476 | 7.6495 | 4.523 | 18.5098 | -101.2028 | 2.4641 | 11.1452
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3253.3135 | 11.3836 | 3.3174 | 28.5166 | -98.0933 | 2.2294 | 7.3957
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2671.1305 | 9.3465 | 3.9561 | 22.3087 | -99.0345 | 2.3106 | 9.1407
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4459.4154 | 15.6039 | 4.2543 | 40.0975 | -98.7569 | 1.2975 | 5.5202
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2354.8145 | 8.2397 | 3.9819 | 19.7334 | -100.9288 | 2.5558 | 10.1769
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3322.6395 | 11.6262 | 4.3232 | 29.3267 | -100.6315 | 1.6997 | 7.3483
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3285.8796 | 11.4976 | 4.7679 | 29.2881 | -99.3436 | 1.5857 | 7.5604
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2382.1817 | 5.9282 | 8.3573 | 16.1462 | -107.4191 | 2.5785 | 21.549
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3190.1478 | 7.9389 | 4.7785 | 20.6525 | -102.0095 | 3.5439 | 16.9342
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2461.6103 | 6.1259 | 5.471 | 15.7936 | -103.3401 | 4.1445 | 22.6747
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2781.2292 | 6.9213 | 5.1924 | 17.9235 | -102.7587 | 3.8305 | 19.8893
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4483.3845 | 6.4712 | 4.2134 | 16.6731 | -99.8435 | 8.6624 | 36.4984
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 8047.5934 | 11.6157 | 2.4753 | 29.735 | -92.2263 | 7.8381 | 19.4021
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 5065.6623 | 7.3117 | 4.4321 | 18.5161 | -96.8152 | 7.3194 | 32.4401
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4562.2799 | 6.5851 | 3.5872 | 16.7388 | -98.2917 | 9.994 | 35.8503
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4292.8983 | 6.1963 | 4.6345 | 15.636 | -97.768 | 8.1973 | 37.9907
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 9821.1148 | 14.1756 | 2.4101 | 36.5214 | -90.1902 | 6.5034 | 15.6737
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 6944.8125 | 10.024 | 2.5841 | 25.6299 | -94.1047 | 8.797 | 22.7327
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 7112.0763 | 10.2654 | 3.6927 | 26.1086 | -94.6157 | 5.9412 | 21.9389
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 7661.589 | 11.0586 | 3.989 | 28.5756 | -95.136 | 5.3071 | 21.17
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 4075.3123 | 5.8822 | 4.9627 | 14.7938 | -97.9972 | 8.1317 | 40.3556
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2122.3155 | 7.4262 | 6.5084 | 19.51 | -105.8152 | 1.8694 | 12.167
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2522.9928 | 8.8282 | 6.0242 | 23.3869 | -105.1084 | 1.6897 | 10.1794
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2193.8467 | 7.6765 | 6.3051 | 20.1499 | -105.5232 | 1.8863 | 11.8931
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2485.9767 | 8.6987 | 5.9468 | 22.9639 | -104.981 | 1.759 | 10.4602
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1539.6572 | 5.3874 | 4.1888 | 12.6103 | -99.0158 | 3.7163 | 15.5669
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2956.8494 | 10.3463 | 3.3441 | 25.158 | -100.0232 | 2.469 | 8.2565
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1733.4037 | 6.0653 | 5.8822 | 14.7908 | -97.9705 | 2.303 | 13.5465
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1210.5095 | 4.2357 | 3.1079 | 9.4689 | -101.7284 | 6.4294 | 19.9821
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1746.6023 | 6.1115 | 3.4223 | 14.0584 | -101.3824 | 3.8927 | 13.3219
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2182.5496 | 7.6369 | 3.5418 | 18.3505 | -101.7701 | 3.0926 | 10.9533
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1336.7253 | 4.6773 | 4.0992 | 11.3396 | -101.433 | 4.3155 | 17.6903
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 948.9052 | 3.3203 | 4.3864 | 7.7637 | -103.0219 | 6.0263 | 26.4338
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 651.1191 | 2.2783 | 2.227 | 4.7085 | -99.7953 | 16.635 | 37.0466
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1858.6404 | 6.5036 | 5.3991 | 16.2672 | -104.3879 | 2.4723 | 13.3483
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3396.7451 | 11.8855 | 2.6225 | 28.3412 | -97.8797 | 2.6191 | 6.8688
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1132.3834 | 3.9623 | 4.5537 | 9.3368 | -102.9863 | 4.6025 | 20.9583
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2047.1114 | 7.163 | 5.8521 | 18.5115 | -103.5981 | 2.0334 | 11.8996
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1036.5922 | 3.6271 | 3.3608 | 8.4334 | -102.2012 | 7.2618 | 24.4058
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2778.496 | 9.7222 | 3.0983 | 23.7051 | -100.5846 | 2.8103 | 8.7073
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2399.4381 | 8.3959 | 3.9653 | 20.981 | -101.1466 | 2.491 | 9.8773
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1005.7882 | 3.5193 | 3.4446 | 8.0703 | -103.9302 | 7.1213 | 24.5301
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2120.4504 | 7.4197 | 4.1828 | 18.0746 | -102.7094 | 2.7843 | 11.6463
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2031.6793 | 7.109 | 3.8298 | 17.2917 | -102.6528 | 3.0624 | 11.7282
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2573.0187 | 9.0032 | 2.8969 | 21.6368 | -99.3415 | 3.23 | 9.3571
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1434.9762 | 5.0211 | 3.699 | 11.4397 | -102.1588 | 4.6812 | 17.3155
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1709.0516 | 5.9801 | 4.0147 | 14.3629 | -104.1024 | 3.6202 | 14.5338
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1206.0565 | 4.2201 | 3.5719 | 9.9884 | -104.7674 | 5.7356 | 20.4869
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1121.2396 | 3.9233 | 3.4068 | 9.1057 | -104.2174 | 6.4433 | 21.9511
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 909.6025 | 3.1828 | 2.4614 | 6.5705 | -98.7899 | 11.0845 | 27.2834
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1181.6267 | 4.1346 | 4.453 | 9.7874 | -97.4496 | 4.4166 | 19.6669
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1614.6346 | 5.6498 | 2.6464 | 11.748 | -96.9031 | 5.4946 | 14.5409
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2216.6071 | 7.7561 | 4.3391 | 19.3192 | -102.7305 | 2.5563 | 11.0919
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1018.5247 | 3.5639 | 4.686 | 8.4745 | -102.593 | 5.1189 | 23.9872
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1400.0299 | 4.8988 | 4.2063 | 11.7586 | -102.8364 | 4.069 | 17.1155
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1179.639 | 4.1277 | 3.8839 | 9.5102 | -100.286 | 5.1461 | 19.9869
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2980.5148 | 10.4291 | 3.0838 | 25.3953 | -100.543 | 2.6252 | 8.0956
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1058.2672 | 3.703 | 2.1524 | 7.4195 | -95.9607 | 10.6197 | 22.858
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3014.2815 | 10.5472 | 2.749 | 25.4883 | -99.516 | 2.8995 | 7.9708
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2394.2492 | 8.3777 | 3.4896 | 20.2589 | -101.8292 | 2.9412 | 10.2639
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1818.395 | 6.3627 | 3.4502 | 15.1626 | -103.8135 | 3.9178 | 13.5171
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2546.3181 | 8.9098 | 3.1101 | 21.2993 | -100.301 | 3.0869 | 9.6008
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1120.6767 | 3.9214 | 2.9019 | 8.384 | -100.2731 | 7.2204 | 20.9527
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 912.7395 | 3.1938 | 2.4787 | 6.6256 | -98.8768 | 10.23 | 25.357
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2748.3795 | 9.6168 | 3.0622 | 23.7944 | -100.0437 | 2.8746 | 8.8028
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 977.5695 | 3.4206 | 2.3088 | 6.9638 | -97.477 | 10.879 | 25.1179
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1090.3591 | 3.8153 | 4.0271 | 8.8532 | -99.8664 | 5.4156 | 21.8092
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2383.956 | 8.3417 | 3.4144 | 18.7121 | -96.9481 | 2.9394 | 10.0366
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1144.6258 | 4.0052 | 4.0828 | 9.2587 | -102.7185 | 5.1253 | 20.9255
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3029.5552 | 10.6007 | 3.2323 | 26.1974 | -100.131 | 2.3822 | 7.6999
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 792.3602 | 2.7725 | 3.2591 | 6.4188 | -104.7944 | 9.7493 | 31.7742
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2492.8596 | 8.7227 | 4.2365 | 22.0727 | -101.4016 | 2.3182 | 9.821
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2235.9451 | 7.8238 | 5.1676 | 19.795 | -103.8475 | 2.1533 | 11.1274
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1401.4296 | 4.9037 | 4.4125 | 11.5364 | -102.6542 | 3.8726 | 17.0879
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2277.6423 | 7.9697 | 2.9585 | 18.7835 | -99.7439 | 3.5822 | 10.5981
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 953.0623 | 3.3349 | 3.6576 | 7.6722 | -100.3715 | 6.78 | 24.7982
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1717.6987 | 6.0104 | 6.7988 | 15.1363 | -103.2704 | 2.1355 | 14.519
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 929.0748 | 3.2509 | 3.3318 | 7.5047 | -102.391 | 8.1839 | 27.2673
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2636.4957 | 9.2253 | 3.1461 | 22.0663 | -100.199 | 2.9238 | 9.1987
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1168.2969 | 4.088 | 9.621 | 11.0297 | -105.1214 | 2.2585 | 21.729
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3395.7682 | 11.8821 | 2.6257 | 28.3377 | -97.8988 | 2.6171 | 6.8718
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2719.3214 | 9.5152 | 6.7774 | 25.4643 | -104.3696 | 1.4155 | 9.5933
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3497.0088 | 12.2364 | 2.5598 | 29.7481 | -97.9107 | 2.6632 | 6.8172
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2622.2139 | 9.1754 | 3.7554 | 22.4442 | -100.8655 | 2.4132 | 9.0628
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2229.3934 | 7.8009 | 5.0612 | 20.272 | -104.7236 | 2.2273 | 11.2728
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1114.5053 | 3.8998 | 2.7311 | 8.0924 | -97.649 | 7.715 | 21.0702
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3058.7073 | 10.7027 | 2.4077 | 25.8849 | -98.2765 | 3.1948 | 7.6921
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1260.7173 | 4.4114 | 2.3663 | 9.1575 | -97.2963 | 8.1669 | 19.3257
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 1250.2296 | 3.1113 | 6.9903 | 7.8072 | -105.615 | 6.043 | 42.2426
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 2090.5785 | 5.2026 | 8.2721 | 13.9493 | -106.6585 | 2.9872 | 24.7106
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3415.1154 | 4.9293 | 3.0691 | 12.3637 | -100.9854 | 15.3055 | 46.9739
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3321.6946 | 4.7945 | 3.6842 | 12.1215 | -101.4599 | 13.4984 | 49.7312
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3456.2992 | 4.9887 | 2.689 | 12.2284 | -98.6282 | 17.4364 | 46.8866
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 6688.0774 | 9.6534 | 3.0144 | 24.6322 | -94.3277 | 8.0179 | 24.1694
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3584.6913 | 5.1741 | 3.4931 | 13.097 | -100.6707 | 13.1407 | 45.9014
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2027 | 3447.0593 | 4.9754 | 2.6928 | 12.1971 | -98.6605 | 17.4702 | 47.0445
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 567.1661 | 5.4576 | 6.2368 | 14.3527 | -78.4458 | 1.0347 | 6.4533
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1433.8479 | 13.7972 | 6.1394 | 36.3278 | -79.567 | 0.43207 | 2.6526
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 813.6574 | 7.8294 | 9.4133 | 20.7629 | -77.3616 | 0.47351 | 4.4573
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1187.7181 | 11.4288 | 9.3358 | 30.5266 | -74.2807 | 0.33173 | 3.097
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 807.3305 | 7.7685 | 4.5973 | 19.2923 | -79.3401 | 0.99795 | 4.5879
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1367.6827 | 13.1605 | 7.0773 | 34.7434 | -77.1562 | 0.38649 | 2.7353
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1063.6541 | 10.235 | 6.2986 | 26.2702 | -78.5259 | 0.55253 | 3.4802
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1330.26 | 12.8004 | 6.5357 | 33.5367 | -78.4018 | 0.43189 | 2.8227
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1231.407 | 11.8492 | 4.8442 | 30.962 | -78.5875 | 0.63462 | 3.0743
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 892.2674 | 8.5858 | 4.4116 | 21.0617 | -78.1527 | 1.0187 | 4.4942
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1444.7475 | 13.9021 | 6.5721 | 36.8019 | -78.2438 | 0.39312 | 2.5836
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 899.9563 | 8.6598 | 7.2621 | 23.288 | -75.7809 | 0.57681 | 4.1888
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 492.5523 | 4.7396 | 9.2044 | 12.7025 | -83.5685 | 0.83838 | 7.7168
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 972.9991 | 9.3627 | 7.1833 | 25.4266 | -78.6289 | 0.53392 | 3.8353
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 476.1974 | 4.5822 | 6.7833 | 11.8684 | -82.5992 | 1.1706 | 7.9407
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 762.9585 | 7.3416 | 6.1262 | 18.848 | -79.9363 | 0.81554 | 4.9962
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 1606.4488 | 15.4581 | 5.0681 | 41.0375 | -75.8219 | 0.449 | 2.2756
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 1098.3359 | 10.5687 | 6.2493 | 27.9573 | -77.4905 | 0.57057 | 3.5657
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1472.7143 | 14.1712 | 5.5362 | 37.2803 | -79.5161 | 0.45718 | 2.5311
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1347.3888 | 12.9653 | 5.3016 | 34.0313 | -78.4941 | 0.52305 | 2.773
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2028 | 895.0827 | 8.6129 | 5.683 | 23.0482 | -78.8392 | 0.74723 | 4.2465
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1038.6652 | 9.9946 | 6.1122 | 25.6623 | -80.4899 | 0.60136 | 3.6757
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2028 | 596.0004 | 5.735 | 7.717 | 15.3222 | -76.3052 | 0.83484 | 6.4424
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 903.4745 | 8.6937 | 6.4983 | 22.9419 | -81.6437 | 0.64646 | 4.2009
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2028 | 844.0365 | 8.1217 | 6.2646 | 21.7009 | -80.7889 | 0.70174 | 4.3962
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 572.5797 | 5.5097 | 9.3355 | 14.7052 | -83.7945 | 0.70517 | 6.5831
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 858.1552 | 8.2576 | 9.5891 | 22.2223 | -82.7252 | 0.46501 | 4.459
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 712.1926 | 6.8531 | 7.7205 | 18.1931 | -82.1842 | 0.68965 | 5.3244
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2028 | 1810.381 | 17.4204 | 7.9503 | 46.8393 | -76.817 | 0.25745 | 2.0468
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1295.695 | 12.4678 | 8.7232 | 33.7326 | -75.3319 | 0.34512 | 3.0105
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 718.0325 | 6.9093 | 5.4842 | 17.6581 | -81.1029 | 0.99974 | 5.4828
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1151.7212 | 11.0824 | 5.2246 | 27.0227 | -77.1355 | 0.6302 | 3.2926
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1414.3242 | 13.6093 | 6.8684 | 35.9544 | -78.2397 | 0.38558 | 2.6483
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1302.378 | 12.5321 | 9.6359 | 33.4883 | -77.594 | 0.29895 | 2.8807
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1237.4819 | 11.9077 | 6.9052 | 31.5928 | -79.5293 | 0.44855 | 3.0973
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2028 | 1307.5576 | 12.582 | 9.1334 | 34.2258 | -75.6477 | 0.32021 | 2.9246
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 622.295 | 5.988 | 6.7919 | 15.8178 | -75.7078 | 0.87212 | 5.9234
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 705.7422 | 6.791 | 8.0823 | 18.1986 | -82.2721 | 0.6688 | 5.4055
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1158.4663 | 11.1473 | 4.2769 | 27.0986 | -77.1979 | 0.75562 | 3.2317
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 844.1927 | 8.1232 | 6.876 | 21.64 | -82.3401 | 0.6551 | 4.5044
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 719.6644 | 6.925 | 5.9833 | 18.0818 | -81.88 | 0.86448 | 5.1724
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 833.6219 | 8.0215 | 6.747 | 20.9366 | -81.0805 | 0.68243 | 4.6043
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 762.9585 | 7.3416 | 6.1262 | 18.848 | -79.9363 | 0.81554 | 4.9962
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 881.2766 | 8.4801 | 5.1391 | 21.5766 | -80.2338 | 0.82102 | 4.2193
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 610.2281 | 5.8719 | 6.6452 | 15.7138 | -79.3246 | 0.91591 | 6.0864
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 846.8542 | 8.1489 | 8.2206 | 20.7243 | -77.1125 | 0.54004 | 4.4395
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 872.9936 | 8.4004 | 10.729 | 22.7706 | -76.623 | 0.39432 | 4.2306
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 760.0392 | 7.3135 | 9.4472 | 19.3187 | -80.9249 | 0.53268 | 5.0323
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 698.5056 | 6.7214 | 3.954 | 16.4014 | -78.708 | 1.3412 | 5.3029
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 841.9272 | 8.1014 | 5.6625 | 20.804 | -76.8774 | 0.76633 | 4.3394
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1558.584 | 14.9975 | 8.1991 | 40.1342 | -73.0137 | 0.29207 | 2.3947
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 762.727 | 7.3393 | 8.1786 | 19.1572 | -80.3984 | 0.60407 | 4.9405
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 559.6736 | 5.3855 | 9.6702 | 14.2472 | -83.5516 | 0.69755 | 6.7454
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2028 | 882.2678 | 8.4896 | 10.2444 | 23.0179 | -79.4817 | 0.41814 | 4.2836
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1581.5797 | 15.2188 | 9.3103 | 41.3111 | -76.7963 | 0.25687 | 2.3915
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 621.8785 | 5.984 | 6.658 | 15.7362 | -76.2729 | 0.85905 | 5.7196
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 904.9949 | 8.7083 | 7.1955 | 23.3247 | -81.5161 | 0.59096 | 4.2522
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1450.7241 | 13.9596 | 7.3047 | 37.0917 | -77.8603 | 0.36277 | 2.6499
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 456.6201 | 4.3938 | 7.4655 | 11.5549 | -83.6563 | 1.1643 | 8.6922
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 859.808 | 8.2735 | 9.2221 | 22.2803 | -82.6096 | 0.47966 | 4.4234
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1316.3889 | 12.667 | 8.3826 | 33.6893 | -77.7296 | 0.3429 | 2.8744
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 736.3814 | 7.0858 | 5.5568 | 17.4144 | -78.9571 | 0.92172 | 5.1218
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1441.971 | 13.8754 | 6.3021 | 36.7008 | -79.7621 | 0.41789 | 2.6336
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 725.5082 | 6.9812 | 5.7984 | 17.4622 | -80.6227 | 0.88299 | 5.1199
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2726.5253 | 9.5404 | 5.1358 | 24.6611 | -104.1705 | 1.7997 | 9.2431
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 3432.1681 | 12.0095 | 4.4851 | 31.2589 | -102.6026 | 1.6222 | 7.2758
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2861.0308 | 10.011 | 4.9254 | 25.8711 | -103.6975 | 1.81 | 8.915
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 3382.6029 | 11.836 | 4.4498 | 30.7351 | -102.4996 | 1.6839 | 7.4931
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2454.3773 | 8.5881 | 3.7894 | 20.4059 | -99.0426 | 2.5767 | 9.7639
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3805.7895 | 13.3168 | 2.8395 | 32.882 | -98.4717 | 2.2204 | 6.305
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3900.8117 | 13.6493 | 8.0937 | 36.48 | -100.5893 | 0.76969 | 6.2296
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3054.0345 | 10.6863 | 4.4768 | 25.977 | -99.3145 | 1.7261 | 7.7277
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3759.7709 | 13.1558 | 4.2364 | 33.6427 | -101.1629 | 1.5521 | 6.5751
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2698.0123 | 9.4406 | 6.7157 | 24.155 | -100.576 | 1.3198 | 8.8636
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1889.2645 | 6.6107 | 2.6906 | 14.6377 | -99.1114 | 4.7207 | 12.7013
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 2568.5203 | 8.9875 | 3.5727 | 21.4272 | -100.6842 | 2.6078 | 9.3169
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3247.3022 | 11.3626 | 3.5293 | 27.8696 | -100.1028 | 2.0971 | 7.4012
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3209.1959 | 11.2293 | 3.3787 | 27.5063 | -100.5184 | 2.2336 | 7.5467
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1806.9975 | 6.3229 | 4.6289 | 15.0097 | -99.9197 | 2.9488 | 13.6497
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 1508.6289 | 5.2788 | 3.1337 | 12.1123 | -102.284 | 5.2013 | 16.2996
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2028 | 4989.3141 | 17.4581 | 4.9752 | 46.4317 | -99.1139 | 0.99763 | 4.9634
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2028 | 2388.7638 | 8.3585 | 11.3778 | 22.5932 | -103.808 | 0.94466 | 10.7481
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 1984.0718 | 6.9425 | 6.1649 | 17.5098 | -103.8787 | 2.0275 | 12.4992
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 3886.9608 | 13.6008 | 5.2908 | 35.7149 | -100.2302 | 1.2075 | 6.3886
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3872.274 | 13.5494 | 2.9245 | 33.605 | -98.7241 | 2.1217 | 6.205
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4263.1147 | 14.917 | 3.5817 | 38.1911 | -98.1114 | 1.5873 | 5.6852
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 4168.9201 | 14.5874 | 3.5847 | 37.2439 | -98.1945 | 1.6224 | 5.8158
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 4892.3212 | 17.1187 | 2.9238 | 43.236 | -97.203 | 1.6734 | 4.8929
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2577.5575 | 9.0191 | 2.5887 | 19.9408 | -97.2755 | 3.5337 | 9.1477
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2147.5991 | 7.5146 | 3.1751 | 17.0662 | -100.012 | 3.479 | 11.0462
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4003.3382 | 14.0081 | 3.3526 | 35.005 | -97.5969 | 1.7964 | 6.0227
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2028 | 4188.8001 | 14.657 | 4.1415 | 37.2043 | -99.5975 | 1.4146 | 5.8584
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3291.998 | 11.519 | 3.9499 | 28.6397 | -99.8737 | 1.8621 | 7.3551
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2160.3723 | 7.5593 | 4.1627 | 17.7827 | -98.5957 | 2.7251 | 11.3439
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 3542.6441 | 12.396 | 2.9502 | 30.4921 | -99.5195 | 2.2958 | 6.7731
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 3502.719 | 12.2563 | 3.3634 | 30.278 | -100.0822 | 2.0195 | 6.7925
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 4116.3381 | 14.4034 | 3.8379 | 36.6172 | -99.8858 | 1.548 | 5.9409
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2469.4035 | 8.6407 | 3.2775 | 20.5775 | -101.8627 | 3.0075 | 9.8569
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2028 | 3269.8647 | 11.4416 | 5.2014 | 29.1813 | -100.0895 | 1.4692 | 7.6418
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1830.5013 | 6.4051 | 3.1573 | 13.4373 | -93.3471 | 4.1787 | 13.1935
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1112.0615 | 3.8912 | 3.2833 | 7.9984 | -91.6625 | 6.8455 | 22.4757
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3491.3424 | 12.2165 | 2.9929 | 30.0295 | -99.6991 | 2.2997 | 6.8827
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2028 | 3337.3749 | 11.6778 | 3.5878 | 29.0746 | -100.8568 | 1.9864 | 7.1267
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3253.8713 | 11.3856 | 2.7331 | 27.3525 | -98.4373 | 2.6825 | 7.3317
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3689.9002 | 12.9113 | 2.8795 | 31.7639 | -98.7259 | 2.2622 | 6.514
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3218.7167 | 11.2626 | 3.4192 | 27.8365 | -101.166 | 2.2065 | 7.5443
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 4904.3504 | 17.1608 | 4.0001 | 44.6609 | -99.1345 | 1.2483 | 4.9931
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 3642.7639 | 12.7464 | 5.5194 | 33.3892 | -100.6117 | 1.2391 | 6.8392
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2268.9285 | 7.9392 | 3.191 | 18.6284 | -101.6198 | 3.3535 | 10.7013
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 5318.5819 | 18.6102 | 5.7825 | 48.7504 | -98.074 | 0.79568 | 4.6011
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 1983.166 | 6.9393 | 3.0416 | 15.752 | -100.9904 | 4.006 | 12.1847
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 1558.2515 | 5.4525 | 3.3659 | 12.4311 | -102.7474 | 4.7343 | 15.9348
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 3599.3402 | 12.5944 | 4.0921 | 31.428 | -99.9948 | 1.6104 | 6.5901
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3149.65 | 11.0209 | 3.9492 | 27.1151 | -99.6925 | 1.9491 | 7.6974
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 4231.2001 | 14.8054 | 5.1605 | 39.0328 | -99.8385 | 1.1372 | 5.8685
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2279.8261 | 7.9773 | 2.8444 | 17.6975 | -98.3646 | 3.6302 | 10.3256
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3853.6019 | 13.4841 | 3.5805 | 33.5169 | -99.5638 | 1.7366 | 6.2178
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 1866.07 | 6.5296 | 4.143 | 15.5233 | -100.7801 | 3.119 | 12.9223
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4730.8833 | 16.5538 | 3.5439 | 42.1515 | -98.6281 | 1.4179 | 5.0247
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 3358.4105 | 11.7514 | 4.8502 | 29.9615 | -101.567 | 1.5081 | 7.3145
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2028 | 3748.0943 | 13.1149 | 3.2896 | 32.3477 | -99.3356 | 1.9551 | 6.4317
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2028 | 4262.7934 | 14.9159 | 5.1025 | 39.3337 | -99.755 | 1.1405 | 5.8192
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2028 | 2499.5064 | 8.746 | 4.6582 | 20.925 | -98.4403 | 2.0515 | 9.5563
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3976.6448 | 13.9146 | 3.1803 | 34.8729 | -99.5367 | 1.9044 | 6.0565
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 2082.8418 | 7.2881 | 2.6784 | 16.0902 | -98.8003 | 4.3314 | 11.6015
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3582.7873 | 12.5365 | 2.918 | 30.8954 | -99.4406 | 2.2887 | 6.6785
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3424.5228 | 11.9827 | 3.0018 | 29.4347 | -99.8842 | 2.3402 | 7.0249
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1998.3634 | 6.9925 | 3.7267 | 16.8159 | -103.7931 | 3.2838 | 12.238
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3512.9494 | 12.2921 | 2.679 | 28.7991 | -97.1769 | 2.5262 | 6.7676
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2155.5015 | 7.5423 | 3.3326 | 17.4081 | -100.5983 | 3.3101 | 11.0311
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2028 | 2287.053 | 8.0026 | 2.8844 | 18.4921 | -100.0466 | 3.6393 | 10.4973
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3753.855 | 13.1351 | 2.7811 | 32.7251 | -98.4283 | 2.2885 | 6.3646
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 1781.8853 | 6.235 | 3.0351 | 14.0195 | -101.0531 | 4.5443 | 13.7923
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3949.103 | 13.8183 | 3.4563 | 34.8105 | -97.9243 | 1.7728 | 6.1272
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2028 | 2816.4665 | 9.8551 | 3.6063 | 23.5675 | -98.6026 | 2.3653 | 8.5298
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2620.2543 | 9.1685 | 3.3097 | 20.5193 | -96.792 | 2.7665 | 9.1563
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2878.8308 | 10.0733 | 5.6818 | 25.9086 | -101.1506 | 1.5373 | 8.7344
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2028 | 2452.2537 | 8.5807 | 6.104 | 21.4336 | -101.0648 | 1.5722 | 9.5965
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2471.5425 | 8.6482 | 3.7652 | 20.7667 | -101.3896 | 2.5941 | 9.7675
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4001.4429 | 14.0014 | 3.4513 | 35.0514 | -99.2495 | 1.7086 | 5.8968
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1385.4211 | 4.8477 | 2.7437 | 10.7012 | -100.4121 | 6.3742 | 17.4889
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2028 | 3966.0916 | 13.8777 | 4.5769 | 35.7271 | -100.8057 | 1.363 | 6.2381
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2028 | 4512.7363 | 15.7905 | 5.6323 | 40.7428 | -98.2127 | 0.96237 | 5.4203
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2918.6144 | 10.2125 | 4.5848 | 25.9507 | -101.2285 | 1.8315 | 8.3969
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2423.8128 | 8.4811 | 6.0199 | 21.702 | -103.5759 | 1.706 | 10.2698
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 2344.0526 | 8.2021 | 3.7536 | 19.5445 | -101.4391 | 2.7291 | 10.2438
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 2795.0968 | 9.7803 | 2.8269 | 22.9306 | -99.0873 | 3.0322 | 8.5715
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2028 | 3950.8717 | 13.8245 | 4.3069 | 35.5074 | -100.4046 | 1.4311 | 6.1636
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 5286.4872 | 18.4979 | 4.2925 | 48.5053 | -98.9738 | 1.0825 | 4.6466
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1905.2596 | 6.6667 | 4.0932 | 16.0215 | -100.9465 | 3.091 | 12.6518
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 1825.5698 | 6.3878 | 7.1183 | 16.1734 | -103.6979 | 1.9164 | 13.6414
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3710.9123 | 12.9848 | 3.7434 | 32.2548 | -99.7762 | 1.7093 | 6.3984
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2028 | 2265.4746 | 7.9271 | 4.2735 | 18.7724 | -98.328 | 2.5277 | 10.802
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2028 | 4288.3464 | 15.0053 | 2.9155 | 37.1869 | -98.0466 | 1.9204 | 5.5991
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3607.3463 | 12.6224 | 4.1399 | 32.0051 | -101.1285 | 1.6523 | 6.8402
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2293.8516 | 8.0264 | 3.2098 | 18.8488 | -101.6259 | 3.2974 | 10.5842
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4911.2236 | 17.1848 | 2.9305 | 43.4585 | -97.2195 | 1.6637 | 4.8755
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2028 | 2957.7911 | 10.3496 | 7.4647 | 27.8423 | -104.0853 | 1.1786 | 8.7979
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 4298.3467 | 15.0403 | 2.6858 | 37.504 | -97.6429 | 2.0559 | 5.5217
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 3884.2434 | 13.5913 | 3.6508 | 34.158 | -99.7258 | 1.6701 | 6.097
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2028 | 3639.1415 | 12.7337 | 2.9533 | 31.7378 | -99.1438 | 2.2413 | 6.6192
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2028 | 3211.1047 | 11.236 | 4.595 | 28.3652 | -101.6408 | 1.6536 | 7.5983
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2027.0865 | 7.093 | 2.6322 | 15.1148 | -97.196 | 4.4111 | 11.6112
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3655.4849 | 12.7909 | 5.4137 | 33.2867 | -100.3787 | 1.2562 | 6.8009
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3853.2881 | 13.483 | 2.799 | 33.6239 | -98.3632 | 2.2186 | 6.2098
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1986.2991 | 6.9502 | 2.6092 | 14.9849 | -98.187 | 4.6332 | 12.0889
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1543.6468 | 3.8415 | 5.7393 | 9.4206 | -104.5794 | 5.852 | 33.5864
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 2558.6461 | 6.3674 | 12.7159 | 17.4382 | -104.299 | 1.5577 | 19.808
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 1489.0173 | 3.7055 | 7.9539 | 9.2692 | -101.1288 | 4.3321 | 34.4569
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 4784.6922 | 11.9071 | 4.9741 | 31.4219 | -99.9159 | 2.2561 | 11.2222
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3291.5551 | 8.1913 | 5.8347 | 21.2327 | -101.6696 | 2.8698 | 16.7442
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 3069.5855 | 7.6389 | 5.7516 | 20.1417 | -104.3952 | 2.8644 | 16.4748
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2028 | 3888.3911 | 9.6766 | 5.4388 | 25.2653 | -100.9381 | 2.5819 | 14.0421
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 7944.9864 | 11.4676 | 3.692 | 29.6425 | -95.0558 | 5.4787 | 20.2273
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 11367.6777 | 16.4078 | 3.0223 | 41.905 | -90.4694 | 4.5759 | 13.8296
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5770.4414 | 8.3289 | 2.8377 | 20.9581 | -95.4966 | 9.8244 | 27.879
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 7220.8436 | 10.4224 | 3.6009 | 26.427 | -94.663 | 6.2605 | 22.5435
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 6083.3842 | 8.7806 | 4.0578 | 22.1606 | -96.1314 | 6.5644 | 26.6372
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 8218.2461 | 11.862 | 3.0986 | 30.2764 | -93.3797 | 6.2974 | 19.5129
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 15008.0734 | 21.6623 | 3.4983 | 55.4502 | -89.5695 | 2.981 | 10.4282
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 7652.2431 | 11.0451 | 3.5078 | 27.7996 | -94.0923 | 5.9546 | 20.8877
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 10236.4867 | 14.7751 | 3.0162 | 37.6255 | -91.4819 | 5.1199 | 15.4426
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 6085.4213 | 8.7835 | 3.1808 | 22.1485 | -96.0446 | 8.2253 | 26.1634
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 5073.5097 | 7.323 | 3.3917 | 18.4238 | -97.8764 | 9.3722 | 31.7873
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5336.5344 | 7.7026 | 2.8889 | 19.3131 | -96.154 | 10.5182 | 30.3862
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2028 | 12472.9026 | 18.0031 | 2.947 | 46.2004 | -89.7488 | 4.2528 | 12.5332
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 9292.5063 | 13.4126 | 3.1021 | 34.2618 | -92.382 | 5.5067 | 17.0823
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2028 | 9011.2081 | 13.0066 | 3.3621 | 33.0706 | -93.0792 | 5.2287 | 17.5792
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 8331.8772 | 12.026 | 2.8982 | 30.7682 | -92.7361 | 6.6037 | 19.139
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5722.5696 | 8.2598 | 3.1014 | 20.8081 | -96.4337 | 9.0155 | 27.961
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2028 | 5313.8468 | 7.6699 | 2.8967 | 19.2339 | -96.2088 | 10.5433 | 30.5406
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 802.1966 | 2.807 | 4.4512 | 6.886 | -105.8156 | 6.6012 | 29.3832
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3771.0918 | 13.1954 | 5.6339 | 34.151 | -99.3226 | 1.1598 | 6.5345
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3442.6729 | 12.0462 | 5.4133 | 30.8748 | -99.2378 | 1.3204 | 7.1478
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 14430.4956 | 20.8286 | 3.2875 | 53.303 | -89.4304 | 3.2614 | 10.7218
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 983.5472 | 3.4415 | 5.2517 | 8.4149 | -104.8795 | 4.2906 | 22.5331
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3402.7474 | 11.9065 | 3.3632 | 30.2257 | -98.9229 | 2.0904 | 7.0303
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3304.3636 | 11.5623 | 3.1991 | 28.3779 | -100.2625 | 2.2036 | 7.0495
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5823.9748 | 8.4062 | 3.943 | 21.3743 | -96.2262 | 7.1824 | 28.32
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 7949.586 | 11.4742 | 3.3856 | 29.2877 | -93.9769 | 5.7595 | 19.4993
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3173.7396 | 11.1052 | 5.4005 | 29.3842 | -101.3679 | 1.4596 | 7.8827
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1079.2424 | 3.7764 | 3.1515 | 7.8148 | -96.8293 | 7.3901 | 23.2896
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2684.2365 | 9.3924 | 5.9239 | 24.3442 | -101.7195 | 1.5571 | 9.2241
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3418.1218 | 11.9603 | 5.27 | 31.774 | -101.0242 | 1.388 | 7.3147
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1828.5356 | 6.3982 | 5.915 | 16.0279 | -101.7975 | 2.3102 | 13.665
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1239.8102 | 4.3382 | 9.7594 | 11.1586 | -100.8954 | 1.9481 | 19.0123
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1433.4106 | 3.5672 | 6.732 | 8.9331 | -105.6989 | 5.3495 | 36.0128
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2568.1899 | 8.9863 | 5.3243 | 23.0895 | -103.5133 | 1.8069 | 9.6206
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3867.6654 | 13.5333 | 5.2699 | 36.2292 | -100.6594 | 1.2258 | 6.4598
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2227.6386 | 7.7947 | 7.642 | 20.9903 | -107.7798 | 1.5178 | 11.5993
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3351.3251 | 11.7266 | 3.3497 | 29.7352 | -99.1727 | 2.1417 | 7.1742
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3316.2802 | 11.604 | 3.5865 | 29.0902 | -98.0863 | 2.0125 | 7.2178
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3689.9977 | 12.9116 | 4.2643 | 32.8391 | -100.6804 | 1.5587 | 6.647
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3172.0692 | 11.0994 | 4.2137 | 28.0893 | -101.167 | 1.8449 | 7.774
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1506.1401 | 5.2701 | 5.9373 | 13.3774 | -102.9895 | 2.8504 | 16.9235
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1549.1817 | 5.4207 | 3.462 | 11.6592 | -95.2303 | 4.5004 | 15.5806
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4231.4643 | 14.8063 | 4.1412 | 38.464 | -100.1603 | 1.3878 | 5.747
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1220.5738 | 4.2709 | 16.4209 | 11.5816 | -106.0375 | 1.2375 | 20.3214
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3397.4985 | 11.8882 | 5.326 | 31.5748 | -101.0966 | 1.383 | 7.3661
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1646.7198 | 5.762 | 5.0483 | 14.1125 | -104.2198 | 2.8367 | 14.3207
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3254.6446 | 11.3883 | 3.2438 | 28.5196 | -98.6017 | 2.2611 | 7.3346
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2109.6018 | 7.3817 | 5.0509 | 18.5327 | -104.6953 | 2.3287 | 11.7621
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4046.468 | 14.159 | 4.6697 | 37.1813 | -101.2674 | 1.3087 | 6.1115
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2393.3955 | 8.3747 | 3.8956 | 20.0115 | -101.5562 | 2.5539 | 9.9492
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1693.9643 | 5.9273 | 4.3522 | 14.6396 | -104.7222 | 3.3243 | 14.4679
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1872.11 | 6.5507 | 5.7735 | 16.161 | -102.1882 | 2.1684 | 12.5193
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3018.5038 | 10.562 | 5.5169 | 27.7276 | -101.4954 | 1.5039 | 8.2968
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2382.8634 | 5.9299 | 8.1295 | 16.1582 | -108.187 | 2.6336 | 21.41
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4005.7775 | 9.9687 | 5.8509 | 26.5365 | -101.5982 | 2.3256 | 13.6067
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2815.958 | 7.0077 | 6.3453 | 18.0695 | -102.1124 | 3.013 | 19.1187
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3258.2854 | 8.1085 | 6.0233 | 21.0181 | -101.6033 | 2.7199 | 16.3827
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4770.6247 | 6.8858 | 4.2706 | 17.8166 | -100.0274 | 8.028 | 34.2845
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 8134.6833 | 11.7414 | 2.3653 | 30.0787 | -92.2637 | 8.0149 | 18.9574
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 5063.6927 | 7.3088 | 4.3446 | 18.5085 | -97.2558 | 7.4224 | 32.2477
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 6692.2127 | 9.6594 | 2.4201 | 24.7216 | -94.6101 | 9.6895 | 23.45
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4292.2384 | 6.1953 | 4.5548 | 15.6338 | -98.2441 | 8.2911 | 37.7639
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 9823.7641 | 14.1794 | 2.324 | 36.5305 | -90.2966 | 6.6613 | 15.4811
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 7219.5672 | 10.4205 | 2.4095 | 26.6882 | -93.7889 | 8.9385 | 21.5375
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 7154.3143 | 10.3264 | 3.6207 | 26.2692 | -94.9646 | 5.9836 | 21.6648
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 7736.8209 | 11.1671 | 3.8916 | 28.8527 | -95.3823 | 5.3482 | 20.813
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 4070.9585 | 5.8759 | 4.8849 | 14.7777 | -98.4741 | 8.2207 | 40.1574
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2129.2759 | 7.4505 | 6.478 | 19.5815 | -106.4213 | 1.8579 | 12.0353
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2535.4007 | 8.8716 | 3.583 | 22.4725 | -104.3924 | 2.713 | 9.7207
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2202.1201 | 7.7054 | 6.2729 | 20.2339 | -106.1239 | 1.8745 | 11.7585
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2497.6976 | 8.7397 | 3.5664 | 22.1009 | -104.3187 | 2.8084 | 10.0158
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1534.3794 | 5.3689 | 4.1274 | 12.5658 | -99.6447 | 3.7596 | 15.5173
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2972.1174 | 10.3997 | 3.3066 | 25.292 | -100.6 | 2.4654 | 8.1521
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1727.0398 | 6.0431 | 5.7806 | 14.7364 | -98.5267 | 2.3394 | 13.5231
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1208.1868 | 4.2276 | 3.0856 | 9.4488 | -102.4369 | 6.4362 | 19.8597
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1751.877 | 6.13 | 3.4016 | 14.1132 | -102.074 | 3.8807 | 13.2006
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2168.7537 | 7.5887 | 4.0657 | 18.4639 | -101.3718 | 2.678 | 10.888
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1370.6861 | 4.7962 | 4.0857 | 11.6785 | -103.0238 | 4.2324 | 17.2921
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 945.2391 | 3.3075 | 4.3425 | 7.733 | -103.7851 | 6.0705 | 26.3615
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 648.4712 | 2.2691 | 2.1996 | 4.6882 | -100.5253 | 16.7211 | 36.7797
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1860.3554 | 6.5096 | 6.101 | 16.4426 | -104.544 | 2.1798 | 13.2991
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3172.1708 | 11.0997 | 2.4626 | 26.7805 | -99.0788 | 2.9943 | 7.3736
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3456.0517 | 12.093 | 2.5616 | 28.9168 | -98.4316 | 2.6167 | 6.703
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1489.1963 | 5.2108 | 2.6983 | 10.9065 | -97.7448 | 5.825 | 15.7178
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1125.1392 | 3.937 | 4.5671 | 9.2969 | -103.7136 | 4.5934 | 20.9785
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2055.2822 | 7.1916 | 5.746 | 18.5745 | -104.2575 | 2.0513 | 11.7868
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1032.841 | 3.614 | 3.3161 | 8.402 | -102.9489 | 7.3283 | 24.3013
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2782.8893 | 9.7376 | 3.0423 | 23.7459 | -101.2228 | 2.8338 | 8.6211
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2568.331 | 8.9868 | 3.8161 | 22.3069 | -101.6185 | 2.4066 | 9.1839
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1003.3947 | 3.511 | 3.4128 | 8.0499 | -104.629 | 7.1445 | 24.3824
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2122.2649 | 7.426 | 4.1226 | 18.0844 | -103.3966 | 2.8036 | 11.5582
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2081.9159 | 7.2848 | 3.7543 | 17.7067 | -103.3291 | 3.0304 | 11.3771
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2581.5622 | 9.0331 | 2.8515 | 21.7119 | -99.8988 | 3.2404 | 9.2399
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1433.8166 | 5.0171 | 3.6764 | 11.4285 | -102.8464 | 4.6813 | 17.2103
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1706.3222 | 5.9706 | 3.9615 | 14.3412 | -104.8694 | 3.6476 | 14.4501
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1202.3117 | 4.207 | 3.5277 | 9.9582 | -105.601 | 5.7811 | 20.3939
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1117.468 | 3.9101 | 3.368 | 9.0756 | -105.0608 | 6.4896 | 21.8566
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 906.1413 | 3.1707 | 2.4443 | 6.5447 | -99.6201 | 11.1161 | 27.1712
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1176.8966 | 4.1181 | 4.3962 | 9.7482 | -98.0601 | 4.4657 | 19.6318
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1615.9311 | 5.6543 | 2.6247 | 11.7471 | -97.5391 | 5.49 | 14.4096
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2718.2958 | 9.5116 | 4.0474 | 23.6136 | -102.429 | 2.2154 | 8.9667
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1014.6655 | 3.5504 | 4.6266 | 8.4417 | -103.3156 | 5.1708 | 23.9234
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1371.6585 | 4.7996 | 4.1854 | 11.5685 | -103.5624 | 4.132 | 17.2943
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1183.1708 | 4.14 | 3.8313 | 9.524 | -100.988 | 5.1699 | 19.8073
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2991.31 | 10.4669 | 3.0223 | 25.4907 | -101.1776 | 2.6472 | 8.0006
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1054.601 | 3.6901 | 2.1356 | 7.3926 | -96.7586 | 10.6512 | 22.7472
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3018.6254 | 10.5624 | 2.6813 | 25.5348 | -100.1114 | 2.9389 | 7.88
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2393.5424 | 8.3752 | 3.437 | 20.2557 | -102.5215 | 2.9648 | 10.1902
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1815.5608 | 6.3528 | 3.3965 | 15.1419 | -104.6128 | 3.9536 | 13.4283
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2551.495 | 8.9279 | 3.0785 | 21.3466 | -100.9106 | 3.086 | 9.5003
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1118.9499 | 3.9153 | 2.8842 | 8.3667 | -100.9738 | 7.2174 | 20.8162
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 909.8127 | 3.1835 | 2.4653 | 6.6021 | -99.6042 | 10.2322 | 25.2258
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2760.7706 | 9.6602 | 3.0077 | 23.9107 | -100.5774 | 2.8864 | 8.6814
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 974.0105 | 3.4082 | 2.2919 | 6.9375 | -98.2925 | 10.9106 | 25.0061
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1086.0034 | 3.8 | 3.9751 | 8.8172 | -100.5495 | 5.4711 | 21.7484
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2337.2682 | 8.1783 | 3.4847 | 18.4567 | -97.8696 | 2.9238 | 10.1885
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1133.6656 | 3.9668 | 4.0748 | 9.1823 | -103.407 | 5.1494 | 20.9829
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3216.7201 | 11.2556 | 3.1598 | 27.7487 | -100.496 | 2.2814 | 7.2087
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 789.6588 | 2.7631 | 3.2299 | 6.3964 | -105.542 | 9.785 | 31.605
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2490.5134 | 8.7145 | 4.1524 | 22.0476 | -102.0069 | 2.3507 | 9.761
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2241.9184 | 7.8447 | 5.9643 | 20.0877 | -104.2497 | 1.8572 | 11.0771
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1390.2295 | 4.8645 | 3.9507 | 11.3504 | -102.8537 | 4.3145 | 17.045
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2282.4332 | 7.9864 | 2.9171 | 18.8234 | -100.3369 | 3.5928 | 10.4805
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3355.9726 | 11.7429 | 4.543 | 29.9004 | -101.3396 | 1.5829 | 7.1912
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 949.2898 | 3.3217 | 3.6025 | 7.6412 | -101.0755 | 6.8593 | 24.7108
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1650.4636 | 5.7751 | 7.0422 | 14.6812 | -104.9387 | 2.1481 | 15.1274
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 925.4852 | 3.2384 | 3.289 | 7.4749 | -103.1537 | 8.2567 | 27.1564
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2621.5705 | 9.1731 | 3.0791 | 21.9973 | -101.0804 | 2.9854 | 9.1922
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1152.2705 | 4.0319 | 3.4591 | 9.4317 | -105.3385 | 6.1375 | 21.2302
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3454.7978 | 12.0887 | 2.5648 | 28.9104 | -98.4522 | 2.6149 | 6.7065
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2794.6926 | 9.7789 | 5.6394 | 26.2385 | -106.4644 | 1.6457 | 9.2805
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3505.0046 | 12.2643 | 2.4979 | 29.8302 | -98.4542 | 2.6955 | 6.733
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2670.4978 | 9.3443 | 3.6639 | 22.811 | -101.463 | 2.4121 | 8.8378
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2237.5332 | 7.8293 | 5.017 | 20.3538 | -105.3325 | 2.2211 | 11.1436
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1108.7116 | 3.8795 | 2.7204 | 8.0532 | -98.3512 | 7.7308 | 21.0311
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3057.4983 | 10.6985 | 2.3495 | 25.8779 | -98.8687 | 3.2385 | 7.609
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1257.0318 | 4.3985 | 2.3455 | 9.1293 | -98.0753 | 8.1964 | 19.2244
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 1246.2282 | 3.1013 | 6.9525 | 7.7824 | -106.2917 | 6.055 | 42.0976
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 2088.3176 | 5.1969 | 8.1918 | 13.9379 | -107.312 | 2.9997 | 24.5727
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3588.4976 | 5.1796 | 2.6288 | 12.7229 | -98.9832 | 16.9064 | 44.4435
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3452.6238 | 4.9834 | 3.0351 | 12.5031 | -101.5173 | 15.1657 | 46.0293
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3360.5234 | 4.8505 | 3.6466 | 12.2618 | -101.9703 | 13.3607 | 48.7214
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3455.0471 | 4.9869 | 2.6273 | 12.2265 | -99.2198 | 17.6684 | 46.4209
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 7045.4064 | 10.1692 | 2.3336 | 26.0547 | -93.4524 | 9.4603 | 22.0765
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3632.1891 | 5.2426 | 3.4524 | 13.2692 | -101.1519 | 13.0032 | 44.8917
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2028 | 3445.7781 | 4.9736 | 2.6312 | 12.195 | -99.2533 | 17.7024 | 46.5782
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 562.3702 | 5.4114 | 6.0286 | 14.2314 | -79.2069 | 1.0676 | 6.4364
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1422.1205 | 13.6844 | 6.0192 | 36.0307 | -80.4839 | 0.43891 | 2.6419
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 807.0692 | 7.766 | 9.1211 | 20.5953 | -78.1146 | 0.48784 | 4.4496
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1179.1884 | 11.3467 | 9.0866 | 30.3076 | -74.9683 | 0.34026 | 3.0918
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 800.0536 | 7.6985 | 4.3926 | 19.1184 | -80.2918 | 1.0372 | 4.5562
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1357.1536 | 13.0592 | 6.9559 | 34.4794 | -77.9294 | 0.39232 | 2.7289
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1054.3372 | 10.1454 | 6.1802 | 26.0401 | -79.4147 | 0.56151 | 3.4703
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1319.4487 | 12.6964 | 6.393 | 33.2641 | -79.2692 | 0.44006 | 2.8133
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1221.3122 | 11.7521 | 4.7456 | 30.7082 | -79.4434 | 0.64537 | 3.0627
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 884.134 | 8.5076 | 4.2956 | 20.8698 | -79.1199 | 1.0411 | 4.4721
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1433.6968 | 13.7958 | 6.478 | 36.5576 | -79.1056 | 0.39785 | 2.5772
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 893.0242 | 8.5931 | 7.1903 | 23.1101 | -76.4764 | 0.58096 | 4.1772
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 487.487 | 4.6908 | 8.9818 | 12.5718 | -84.5767 | 0.85763 | 7.7031
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 965.2834 | 9.2884 | 6.9555 | 25.2253 | -79.3642 | 0.54999 | 3.8254
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 471.2644 | 4.5347 | 6.6115 | 11.7455 | -83.6368 | 1.1979 | 7.9202
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 755.7591 | 7.2723 | 6.0312 | 18.6701 | -80.8929 | 0.82642 | 4.9843
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 1594.9331 | 15.3473 | 4.9674 | 40.7443 | -76.5235 | 0.45654 | 2.2678
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 1089.7124 | 10.4858 | 6.0996 | 27.7401 | -78.2414 | 0.58303 | 3.5562
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1460.9684 | 14.0582 | 5.4041 | 36.9834 | -80.431 | 0.4662 | 2.5194
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1336.9063 | 12.8644 | 5.2002 | 33.772 | -79.3551 | 0.53143 | 2.7635
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2029 | 887.5383 | 8.5403 | 5.5517 | 22.8539 | -79.6216 | 0.76278 | 4.2348
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1029.2642 | 9.9041 | 5.9804 | 25.4301 | -81.474 | 0.61247 | 3.6628
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2029 | 591.1691 | 5.6885 | 7.5912 | 15.198 | -76.9411 | 0.84771 | 6.4351
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 895.1122 | 8.6132 | 6.3672 | 22.7297 | -82.6292 | 0.6578 | 4.1884
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2029 | 836.9145 | 8.0532 | 6.0872 | 21.523 | -81.6823 | 0.72021 | 4.3841
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 566.6798 | 5.4529 | 9.1258 | 14.5537 | -84.8448 | 0.71992 | 6.5698
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 850.0121 | 8.1792 | 9.4017 | 22.0114 | -83.7115 | 0.47313 | 4.4482
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 705.3525 | 6.7873 | 7.5149 | 18.0185 | -83.1577 | 0.70674 | 5.3111
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2029 | 1796.8071 | 17.2898 | 7.7895 | 46.4882 | -77.5428 | 0.26199 | 2.0408
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1286.3528 | 12.3779 | 8.5457 | 33.4894 | -75.9337 | 0.35169 | 3.0054
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 711.0817 | 6.8424 | 5.3749 | 17.4872 | -82.1175 | 1.0168 | 5.4651
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1141.5032 | 10.9841 | 5.1504 | 26.783 | -78.0732 | 0.63724 | 3.282
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1403.5693 | 13.5059 | 6.7039 | 35.681 | -79.0398 | 0.39385 | 2.6403
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1291.908 | 12.4314 | 9.4865 | 33.2191 | -78.3232 | 0.30308 | 2.8752
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1227.2054 | 11.8088 | 6.7571 | 31.3305 | -80.4 | 0.45698 | 3.0879
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2029 | 1298.0905 | 12.4909 | 8.975 | 33.978 | -76.2571 | 0.32534 | 2.9199
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 617.356 | 5.9405 | 6.6406 | 15.6923 | -76.378 | 0.89061 | 5.9142
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 699.0199 | 6.7263 | 7.8418 | 18.0254 | -83.225 | 0.68761 | 5.3921
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1148.4005 | 11.0505 | 4.1873 | 26.8632 | -78.1432 | 0.76817 | 3.2165
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 836.2946 | 8.0472 | 6.7036 | 21.4376 | -83.3363 | 0.66985 | 4.4904
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 712.6452 | 6.8574 | 5.8654 | 17.9056 | -82.8967 | 0.87943 | 5.1582
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 825.7591 | 7.9459 | 6.6282 | 20.7391 | -82.0437 | 0.69286 | 4.5924
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 755.7591 | 7.2723 | 6.0312 | 18.6701 | -80.8929 | 0.82642 | 4.9843
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 872.8483 | 8.399 | 5.0635 | 21.3702 | -81.2616 | 0.83049 | 4.2051
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 605.0416 | 5.822 | 6.4566 | 15.5804 | -80.1054 | 0.94061 | 6.0732
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 839.334 | 8.0765 | 8.0835 | 20.5403 | -77.9153 | 0.54828 | 4.432
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 866.1499 | 8.3345 | 10.5328 | 22.5936 | -77.3162 | 0.4006 | 4.2194
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 753.0075 | 7.2458 | 9.2263 | 19.14 | -81.8619 | 0.54431 | 5.022
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 691.8077 | 6.6569 | 3.8514 | 16.2442 | -79.7258 | 1.3694 | 5.274
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 835.0961 | 8.0357 | 5.4924 | 20.6354 | -77.6196 | 0.78766 | 4.3261
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1548.2004 | 14.8976 | 8.0515 | 39.8668 | -73.5411 | 0.29695 | 2.3909
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 755.6165 | 7.2709 | 8.0379 | 18.9786 | -81.3371 | 0.61343 | 4.9306
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 553.8648 | 5.3296 | 9.4896 | 14.0993 | -84.6061 | 0.7095 | 6.7329
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2029 | 874.5179 | 8.4151 | 10.0806 | 22.8157 | -80.2905 | 0.42425 | 4.2767
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1569.5491 | 15.103 | 9.1443 | 40.9968 | -77.4762 | 0.26095 | 2.3862
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 616.8728 | 5.9359 | 6.5169 | 15.6096 | -76.9448 | 0.87626 | 5.7105
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 896.8828 | 8.6303 | 7.0214 | 23.1157 | -82.4369 | 0.60398 | 4.2408
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1439.536 | 13.8519 | 7.1829 | 36.8056 | -78.6369 | 0.36794 | 2.6429
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 451.8464 | 4.3479 | 7.3079 | 11.4341 | -84.7125 | 1.187 | 8.6744
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 851.6476 | 8.195 | 9.0183 | 22.0688 | -83.5986 | 0.48922 | 4.412
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1305.7973 | 12.565 | 8.2481 | 33.4182 | -78.478 | 0.34773 | 2.8681
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 729.223 | 7.017 | 5.4785 | 17.2451 | -79.9384 | 0.93256 | 5.1091
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1430.2347 | 13.7624 | 6.1688 | 36.4022 | -80.6848 | 0.42512 | 2.6225
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 718.3014 | 6.9119 | 5.7144 | 17.2888 | -81.6611 | 0.89362 | 5.1065
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 2709.304 | 9.4801 | 5.0307 | 24.5054 | -104.8862 | 1.827 | 9.191
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 3414.2587 | 11.9468 | 4.38 | 31.0959 | -103.2512 | 1.6493 | 7.2241
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 2843.7416 | 9.9505 | 4.8212 | 25.7148 | -104.3962 | 1.838 | 8.8615
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 3364.9306 | 11.7742 | 4.3461 | 30.5746 | -103.1473 | 1.7118 | 7.4397
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 2438.6754 | 8.5332 | 3.7206 | 20.2757 | -99.6367 | 2.6124 | 9.7197
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3789.5975 | 13.2602 | 2.7623 | 32.7422 | -99.0463 | 2.2586 | 6.2389
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3881.3607 | 13.5812 | 7.6394 | 36.2983 | -100.9883 | 0.81234 | 6.2058
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3035.5313 | 10.6216 | 4.3918 | 25.8217 | -99.9132 | 1.7523 | 7.696
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3741.0201 | 13.0902 | 4.1473 | 33.4749 | -101.7712 | 1.5759 | 6.5357
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2681.938 | 9.3843 | 6.5125 | 24.0114 | -101.1371 | 1.3569 | 8.8371
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1875.5668 | 6.5628 | 2.6311 | 14.5316 | -99.8997 | 4.7874 | 12.5958
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 2551.6555 | 8.9285 | 3.502 | 21.2866 | -101.3963 | 2.6448 | 9.262
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3229.4935 | 11.3003 | 3.431 | 27.7168 | -100.7039 | 2.1409 | 7.3454
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3191.5894 | 11.1677 | 3.3095 | 27.3554 | -101.1847 | 2.2642 | 7.4932
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1794.235 | 6.2782 | 4.5735 | 14.9037 | -100.5406 | 2.9767 | 13.614
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 1496.6727 | 5.237 | 3.0671 | 12.0163 | -103.1434 | 5.2787 | 16.1901
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2029 | 4967.0257 | 17.3801 | 4.8637 | 46.2243 | -99.5567 | 1.0152 | 4.9374
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2029 | 2373.0282 | 8.3034 | 11.1772 | 22.4444 | -104.3752 | 0.95946 | 10.7241
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 1969.4159 | 6.8912 | 6.0708 | 17.3805 | -104.588 | 2.0526 | 12.4611
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 3866.3469 | 13.5287 | 5.1884 | 35.5255 | -100.7288 | 1.2261 | 6.3617
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3855.9195 | 13.4922 | 2.8461 | 33.4632 | -99.3026 | 2.1579 | 6.1415
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4243.7454 | 14.8493 | 3.4896 | 38.0192 | -98.5734 | 1.6178 | 5.6457
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 4149.6288 | 14.5199 | 3.4936 | 37.0731 | -98.664 | 1.6533 | 5.7759
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 4875.2995 | 17.0591 | 2.8463 | 43.0857 | -97.6936 | 1.7016 | 4.8434
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2560.5163 | 8.9595 | 2.538 | 19.8089 | -98.0016 | 3.5759 | 9.0757
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2131.8907 | 7.4597 | 3.1232 | 16.9414 | -100.8026 | 3.5171 | 10.9845
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3984.0598 | 13.9406 | 3.2726 | 34.8384 | -98.0814 | 1.8277 | 5.9814
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2029 | 4168.5553 | 14.5862 | 4.0443 | 37.0245 | -100.1439 | 1.4393 | 5.8208
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3273.4279 | 11.454 | 3.8713 | 28.4845 | -100.4634 | 1.8899 | 7.3162
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2145.8278 | 7.5084 | 4.1076 | 17.663 | -99.1855 | 2.753 | 11.3083
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 3526.4032 | 12.3392 | 2.8717 | 30.3531 | -100.1414 | 2.3352 | 6.7062
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 3484.7019 | 12.1933 | 3.2903 | 30.134 | -100.7313 | 2.0499 | 6.7448
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 4097.0588 | 14.336 | 3.7542 | 36.4457 | -100.4538 | 1.5718 | 5.901
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2453.7208 | 8.5858 | 3.2076 | 20.447 | -102.6436 | 3.0503 | 9.7841
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2029 | 3250.8142 | 11.3749 | 5.1148 | 29.0113 | -100.6169 | 1.4886 | 7.614
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1816.9932 | 6.3578 | 3.1363 | 13.3381 | -93.9439 | 4.198 | 13.1662
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1103.6193 | 3.8617 | 3.2732 | 7.9377 | -92.2433 | 6.8595 | 22.4525
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3474.9629 | 12.1592 | 2.9148 | 29.8895 | -100.3305 | 2.3386 | 6.8165
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2029 | 3319.3914 | 11.6149 | 3.5138 | 28.9433 | -101.5373 | 2.0154 | 7.0818
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3237.6318 | 11.3288 | 2.6599 | 27.216 | -99.0537 | 2.7281 | 7.2567
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3673.5119 | 12.854 | 2.8031 | 31.6229 | -99.3181 | 2.3003 | 6.4479
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3201.7821 | 11.2033 | 3.3369 | 27.691 | -101.8458 | 2.2426 | 7.4833
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 4884.6354 | 17.0918 | 3.893 | 44.4814 | -99.6243 | 1.2729 | 4.9556
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 3622.7505 | 12.6763 | 5.4131 | 33.2058 | -101.1215 | 1.2584 | 6.812
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2253.5817 | 7.8855 | 3.1287 | 18.5025 | -102.4211 | 3.3966 | 10.6269
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 5295.4558 | 18.5293 | 5.6613 | 48.5385 | -98.4788 | 0.80951 | 4.5829
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 1968.4882 | 6.8879 | 2.9893 | 15.6355 | -101.8259 | 4.0504 | 12.108
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 1545.6517 | 5.4084 | 3.3136 | 12.3307 | -103.6465 | 4.7834 | 15.8506
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 3579.684 | 12.5256 | 4.01 | 31.2638 | -100.6004 | 1.6347 | 6.555
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3131.2289 | 10.9565 | 3.8753 | 26.9616 | -100.2919 | 1.9765 | 7.6594
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 4209.9164 | 14.7309 | 5.0549 | 38.8364 | -100.3182 | 1.1557 | 5.8418
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 2263.4124 | 7.9199 | 2.7969 | 17.5701 | -99.1385 | 3.6689 | 10.2616
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3834.9078 | 13.4187 | 3.5009 | 33.3544 | -100.1552 | 1.7641 | 6.1758
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 1852.8994 | 6.4835 | 4.0741 | 15.414 | -101.4429 | 3.16 | 12.874
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4710.8931 | 16.4839 | 3.4584 | 41.9912 | -99.1615 | 1.4423 | 4.9882
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 3339.2153 | 11.6842 | 4.7598 | 29.7902 | -102.177 | 1.5294 | 7.2798
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2029 | 3729.9024 | 13.0513 | 3.2106 | 32.1908 | -99.9366 | 1.9871 | 6.3799
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2029 | 4241.4585 | 14.8413 | 4.9978 | 39.1368 | -100.2324 | 1.159 | 5.7924
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2029 | 2483.2275 | 8.689 | 4.5931 | 20.7892 | -99.008 | 2.0746 | 9.5288
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3959.6621 | 13.8552 | 3.0966 | 34.726 | -100.1261 | 1.9374 | 5.9995
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 2067.8757 | 7.2357 | 2.6295 | 15.9748 | -99.5971 | 4.3804 | 11.5181
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3567.3471 | 12.4825 | 2.8305 | 30.7628 | -100.0331 | 2.3339 | 6.6061
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3408.363 | 11.9262 | 2.9224 | 29.2964 | -100.5227 | 2.3805 | 6.9568
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1983.9505 | 6.942 | 3.6554 | 16.6948 | -104.6365 | 3.3282 | 12.1657
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3494.9614 | 12.2292 | 2.6187 | 28.6517 | -97.797 | 2.5606 | 6.7054
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2139.8933 | 7.4877 | 3.2765 | 17.2821 | -101.3803 | 3.3483 | 10.9708
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2029 | 2271.9094 | 7.9496 | 2.8213 | 18.3697 | -100.8087 | 3.6907 | 10.4125
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3738.3461 | 13.0808 | 2.697 | 32.59 | -98.9728 | 2.3332 | 6.2928
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 1768.2173 | 6.1872 | 2.9844 | 13.912 | -101.9094 | 4.5934 | 13.7083
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3929.9362 | 13.7512 | 3.3733 | 34.6431 | -98.4129 | 1.8043 | 6.0863
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2029 | 2799.3309 | 9.7951 | 3.5391 | 23.4247 | -99.1828 | 2.3981 | 8.4871
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2602.1016 | 9.105 | 3.2629 | 20.3772 | -97.4401 | 2.7936 | 9.1152
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2861.2268 | 10.0117 | 5.5889 | 25.7502 | -101.6998 | 1.5577 | 8.7059
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2029 | 2436.3732 | 8.5251 | 5.977 | 21.2955 | -101.6941 | 1.6009 | 9.5686
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2455.2097 | 8.591 | 3.6831 | 20.6295 | -102.1063 | 2.6366 | 9.7107
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3981.3061 | 13.931 | 3.39 | 34.9643 | -99.9267 | 1.7289 | 5.861
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1373.9791 | 4.8077 | 2.6918 | 10.6128 | -101.2905 | 6.4523 | 17.3684
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2029 | 3946.1363 | 13.8079 | 4.4824 | 35.5473 | -101.3775 | 1.3838 | 6.2029
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2029 | 4491.1466 | 15.7149 | 5.5249 | 40.5479 | -98.6442 | 0.97761 | 5.4012
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 2901.4364 | 10.1524 | 4.4893 | 25.7987 | -101.8145 | 1.8617 | 8.3575
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2407.3039 | 8.4234 | 5.9138 | 21.5542 | -104.2551 | 1.7301 | 10.2316
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 2327.9814 | 8.1458 | 3.679 | 19.4105 | -102.1778 | 2.7692 | 10.1877
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 2778.6831 | 9.7229 | 2.7602 | 22.796 | -99.7784 | 3.078 | 8.4961
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2029 | 3931.0392 | 13.7551 | 4.2038 | 35.3292 | -100.9644 | 1.4568 | 6.1241
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 5265.6777 | 18.4251 | 4.1899 | 48.3144 | -99.4471 | 1.1014 | 4.6149
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1892.069 | 6.6205 | 4.0161 | 15.9108 | -101.5951 | 3.1374 | 12.5999
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 1811.9516 | 6.3402 | 7.036 | 16.0527 | -104.3649 | 1.9344 | 13.6103
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3689.4379 | 12.9097 | 3.7315 | 32.2463 | -100.6441 | 1.7073 | 6.3706
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2029 | 2250.5618 | 7.8749 | 4.2165 | 18.6489 | -98.8937 | 2.554 | 10.769
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2029 | 4271.2933 | 14.9457 | 2.8415 | 37.0392 | -98.5998 | 1.9512 | 5.5443
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3588.8368 | 12.5577 | 4.0549 | 31.8409 | -101.7497 | 1.6769 | 6.7998
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2278.4071 | 7.9724 | 3.1469 | 18.722 | -102.4241 | 3.34 | 10.5108
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4894.2518 | 17.1254 | 2.8526 | 43.3085 | -97.7086 | 1.6918 | 4.8261
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2029 | 2939.5189 | 10.2856 | 7.3142 | 27.6703 | -104.702 | 1.1979 | 8.7619
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 4283.6674 | 14.9889 | 2.6027 | 37.3766 | -98.1479 | 2.0957 | 5.4546
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 3864.7315 | 13.5231 | 3.5696 | 33.9979 | -100.3182 | 1.6973 | 6.0587
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2029 | 3623.1439 | 12.6777 | 2.8695 | 31.5984 | -99.7237 | 2.2829 | 6.5507
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2029 | 3192.3665 | 11.1704 | 4.5108 | 28.1997 | -102.2721 | 1.6763 | 7.5613
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2011.4389 | 7.0382 | 2.5947 | 14.9981 | -97.9972 | 4.4494 | 11.5449
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3635.3379 | 12.7204 | 5.314 | 33.1032 | -100.8905 | 1.2748 | 6.7741
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3837.7091 | 13.4285 | 2.7162 | 33.488 | -98.907 | 2.2606 | 6.1404
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1971.3207 | 6.8978 | 2.5654 | 14.8721 | -99.0017 | 4.6808 | 12.0082
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1530.6546 | 3.8092 | 5.6767 | 9.3414 | -105.3701 | 5.8997 | 33.4908
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 2541.9364 | 6.3258 | 12.4638 | 17.3243 | -104.8652 | 1.5856 | 19.7629
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 1478.2494 | 3.6787 | 7.8946 | 9.2022 | -101.7062 | 4.3591 | 34.413
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 4764.2597 | 11.8562 | 4.856 | 31.2877 | -100.4095 | 2.2966 | 11.1523
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3272.6908 | 8.1443 | 5.7256 | 21.111 | -102.2506 | 2.9117 | 16.6713
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 3050.9113 | 7.5924 | 5.6295 | 20.0193 | -105.0833 | 2.9104 | 16.3841
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2029 | 3868.4637 | 9.627 | 5.3255 | 25.1358 | -101.4841 | 2.6233 | 13.9702
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 7924.635 | 11.4382 | 3.5965 | 29.5665 | -95.3841 | 5.5765 | 20.056
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 11353.4827 | 16.3873 | 2.9335 | 41.8527 | -90.6106 | 4.6652 | 13.6855
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5754.8188 | 8.3064 | 2.7573 | 20.9015 | -95.901 | 9.9932 | 27.5544
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 7197.7707 | 10.3891 | 3.515 | 26.3428 | -95.0014 | 6.364 | 22.3698
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 6059.1388 | 8.7456 | 3.9705 | 22.0724 | -96.5335 | 6.6663 | 26.4687
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 8201.3476 | 11.8376 | 3.0116 | 30.2141 | -93.66 | 6.4131 | 19.3137
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 14992.9851 | 21.6405 | 3.4052 | 55.3945 | -89.6693 | 3.0368 | 10.341
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 7629.4597 | 11.0122 | 3.4243 | 27.717 | -94.4216 | 6.0514 | 20.7215
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 10221.0976 | 14.7529 | 2.9323 | 37.5689 | -91.6829 | 5.2112 | 15.2811
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 6067.2615 | 8.7573 | 3.0978 | 22.0826 | -96.4659 | 8.3605 | 25.8988
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 5054.4996 | 7.2955 | 3.3076 | 18.3549 | -98.3812 | 9.5213 | 31.4926
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5320.2741 | 7.6792 | 2.8089 | 19.2543 | -96.5936 | 10.6961 | 30.0447
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2029 | 12462.9626 | 17.9887 | 2.8602 | 46.1636 | -89.8588 | 4.334 | 12.396
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 9275.8801 | 13.3886 | 3.0147 | 34.2005 | -92.6152 | 5.609 | 16.9095
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2029 | 8991.4608 | 12.9781 | 3.2752 | 32.9985 | -93.35 | 5.3191 | 17.421
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 8317.9664 | 12.006 | 2.8153 | 30.7169 | -92.9914 | 6.7207 | 18.9204
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5705.289 | 8.2349 | 3.0188 | 20.7454 | -96.876 | 9.1646 | 27.6663
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2029 | 5297.5485 | 7.6464 | 2.8166 | 19.175 | -96.6507 | 10.7215 | 30.1986
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 795.8212 | 2.7847 | 3.9457 | 6.8315 | -106.5554 | 7.3429 | 28.9729
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3751.7021 | 13.1276 | 5.5256 | 33.9755 | -99.7994 | 1.1785 | 6.5119
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3424.2848 | 11.9819 | 5.3138 | 30.7099 | -99.7254 | 1.3407 | 7.1242
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 14416.7132 | 20.8087 | 3.199 | 53.2521 | -89.5223 | 3.3201 | 10.6208
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 975.3183 | 3.4127 | 5.1791 | 8.3449 | -105.6443 | 4.3414 | 22.4843
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3385.2137 | 11.8452 | 3.277 | 30.0718 | -99.4265 | 2.1299 | 6.9799
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3286.1797 | 11.4986 | 3.1312 | 28.2465 | -100.9545 | 2.2359 | 7.0011
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5800.4063 | 8.3722 | 3.8547 | 21.2883 | -96.6177 | 7.2982 | 28.1326
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 7929.5394 | 11.4453 | 3.2973 | 29.2138 | -94.2823 | 5.8609 | 19.3253
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1067.9275 | 3.7368 | 3.1369 | 7.7328 | -97.572 | 7.4095 | 23.2426
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2667.4522 | 9.3337 | 5.8228 | 24.1919 | -102.276 | 1.5792 | 9.1957
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3399.0522 | 11.8936 | 5.1661 | 31.5967 | -101.5375 | 1.4102 | 7.285
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1419.2823 | 3.532 | 6.6682 | 8.845 | -106.4399 | 5.3874 | 35.924
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2552.2923 | 8.9307 | 5.2241 | 22.9466 | -104.199 | 1.8342 | 9.5818
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3847.4646 | 13.4626 | 5.1589 | 36.04 | -101.1505 | 1.2466 | 6.4311
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2208.1559 | 7.7265 | 7.5068 | 20.8067 | -108.5088 | 1.5385 | 11.5493
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3155.3658 | 11.0409 | 5.299 | 29.214 | -101.8969 | 1.4819 | 7.8528
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3334.0453 | 11.6661 | 3.2636 | 29.5837 | -99.6917 | 2.1824 | 7.1226
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3298.3437 | 11.5412 | 3.5023 | 28.9329 | -98.5674 | 2.0487 | 7.175
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3670.6105 | 12.8438 | 4.1642 | 32.6666 | -101.2693 | 1.5865 | 6.6063
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3153.6314 | 11.0348 | 4.1313 | 27.926 | -101.7792 | 1.8715 | 7.7319
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1495.2375 | 5.232 | 5.8599 | 13.2806 | -103.6094 | 2.8818 | 16.8869
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1537.5042 | 5.3799 | 3.4388 | 11.5714 | -95.8467 | 4.5225 | 15.5521
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4211.8375 | 14.7376 | 4.0332 | 38.2856 | -100.693 | 1.4148 | 5.7061
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1210.918 | 4.2371 | 16.1987 | 11.49 | -106.6612 | 1.253 | 20.2964
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3378.4816 | 11.8216 | 5.2212 | 31.3981 | -101.6118 | 1.4051 | 7.3365
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1633.9202 | 5.7172 | 4.9829 | 14.0028 | -104.9824 | 2.8655 | 14.2787
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3237.2386 | 11.3274 | 3.165 | 28.369 | -99.1226 | 2.3011 | 7.283
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1815.7411 | 6.3534 | 5.8396 | 15.9157 | -102.3973 | 2.3348 | 13.6345
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1231.479 | 4.3091 | 9.4791 | 11.0836 | -101.5228 | 2.0032 | 18.9886
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2094.8924 | 7.3302 | 4.9725 | 18.4035 | -105.4543 | 2.3562 | 11.7159
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4026.6316 | 14.0896 | 4.5671 | 36.999 | -101.8307 | 1.3303 | 6.0758
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2369.3902 | 8.2907 | 4.1853 | 20.3068 | -103.4928 | 2.3882 | 9.9953
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1681.727 | 5.8845 | 4.2797 | 14.5338 | -105.5297 | 3.3672 | 14.4104
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1858.1622 | 6.5019 | 5.7025 | 16.0406 | -102.8405 | 2.1901 | 12.4891
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3000.5659 | 10.4993 | 5.4173 | 27.5629 | -102.0348 | 1.5261 | 8.2671
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2362.2473 | 5.8786 | 7.9757 | 16.0184 | -108.9148 | 2.6726 | 21.316
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3985.8594 | 9.9191 | 5.7189 | 26.4045 | -102.1414 | 2.3668 | 13.5355
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2798.6052 | 6.9645 | 6.2384 | 17.9582 | -102.7174 | 3.0537 | 19.0498
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3239.6493 | 8.0621 | 5.9111 | 20.8979 | -102.1838 | 2.7601 | 16.3149
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4749.455 | 6.8552 | 4.1733 | 17.7375 | -100.565 | 8.1568 | 34.0407
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 8120.7877 | 11.7213 | 2.292 | 30.0273 | -92.4717 | 8.1398 | 18.6567
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 5040.234 | 7.275 | 4.2554 | 18.4231 | -97.6921 | 7.5357 | 32.0673
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 6676.5269 | 9.6367 | 2.349 | 24.6637 | -94.9395 | 9.8289 | 23.088
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4270.135 | 6.1634 | 4.467 | 15.5539 | -98.7231 | 8.4116 | 37.5745
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 9815.2007 | 14.167 | 2.2521 | 36.4987 | -90.4149 | 6.7615 | 15.2278
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 7204.2404 | 10.3984 | 2.3379 | 26.6316 | -94.077 | 9.0699 | 21.2043
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 7132.3433 | 10.2947 | 3.5332 | 26.1887 | -95.3137 | 6.082 | 21.4888
ASR | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 7714.8099 | 11.1354 | 3.7941 | 28.7706 | -95.7195 | 5.4421 | 20.6479
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 4048.6327 | 5.8437 | 4.7992 | 14.6969 | -98.9581 | 8.3302 | 39.9782
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2113.8909 | 7.3967 | 6.3544 | 19.4401 | -107.1935 | 1.8857 | 11.9822
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2519.7409 | 8.8168 | 5.8594 | 23.3694 | -106.4348 | 1.706 | 9.9958
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2186.5705 | 7.651 | 6.1507 | 20.0911 | -106.887 | 1.9029 | 11.7041
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2482.3246 | 8.6859 | 3.4847 | 21.965 | -105.1055 | 2.8478 | 9.9236
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1523.326 | 5.3303 | 4.0592 | 12.4753 | -100.269 | 3.8098 | 15.4648
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2955.0717 | 10.3401 | 3.2377 | 25.1471 | -101.2968 | 2.4993 | 8.0921
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1715.5776 | 6.003 | 5.665 | 14.6386 | -99.0814 | 2.3818 | 13.4928
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1198.1698 | 4.1925 | 3.0083 | 9.3705 | -103.3232 | 6.5505 | 19.7058
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1738.1824 | 6.0821 | 3.3414 | 14.0028 | -102.9238 | 3.9295 | 13.1299
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2154.0409 | 7.5372 | 3.938 | 18.3387 | -102.0147 | 2.7486 | 10.8239
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1360.1567 | 4.7593 | 4.0224 | 11.5888 | -103.7359 | 4.2839 | 17.2318
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 937.1244 | 3.2791 | 4.2888 | 7.6667 | -104.6067 | 6.1301 | 26.2907
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 642.0442 | 2.2466 | 2.1524 | 4.6417 | -101.5311 | 16.9217 | 36.4226
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1846.2881 | 6.4603 | 6.0039 | 16.3183 | -105.2826 | 2.2082 | 13.2576
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3157.0231 | 11.0467 | 2.3971 | 26.6528 | -99.7269 | 3.0368 | 7.2793
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3438.9805 | 12.0333 | 2.5025 | 28.7741 | -99.0854 | 2.6511 | 6.6343
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1476.4757 | 5.1663 | 2.6664 | 10.8134 | -98.5992 | 5.8677 | 15.6457
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1115.4926 | 3.9032 | 4.5087 | 9.2172 | -104.547 | 4.6406 | 20.9232
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2041.0622 | 7.1419 | 5.6377 | 18.4541 | -104.9578 | 2.0839 | 11.7482
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1024.1982 | 3.5838 | 3.263 | 8.3318 | -103.7513 | 7.4142 | 24.1924
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2767.4325 | 9.6835 | 2.9648 | 23.6142 | -101.9353 | 2.8813 | 8.5425
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2552.1437 | 8.9302 | 3.7421 | 22.1804 | -102.2997 | 2.4425 | 9.1399
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 994.2513 | 3.479 | 3.355 | 7.9766 | -105.5697 | 7.2329 | 24.266
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2107.0537 | 7.3728 | 4.0513 | 17.9555 | -104.1811 | 2.8389 | 11.5015
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2067.5311 | 7.2345 | 3.6828 | 17.5845 | -104.11 | 3.0723 | 11.3146
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2566.3695 | 8.98 | 2.7741 | 21.5842 | -100.5823 | 3.299 | 9.1516
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1421.6821 | 4.9746 | 3.6325 | 11.3318 | -103.73 | 4.7198 | 17.1444
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1693.083 | 5.9243 | 3.8855 | 14.23 | -105.7526 | 3.6988 | 14.3714
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1192.022 | 4.171 | 3.4609 | 9.873 | -106.5473 | 5.8606 | 20.2826
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1107.616 | 3.8757 | 3.3083 | 8.9956 | -106.0212 | 6.5717 | 21.7411
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 897.59 | 3.1408 | 2.4145 | 6.483 | -100.5967 | 11.1916 | 27.0216
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1168.5707 | 4.0889 | 4.3286 | 9.6792 | -98.678 | 4.5249 | 19.5864
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1602.1335 | 5.606 | 2.59 | 11.6468 | -98.4024 | 5.5347 | 14.3348
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2701.9253 | 9.4543 | 3.9696 | 23.476 | -103.1393 | 2.2466 | 8.9183
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1006.3998 | 3.5215 | 4.554 | 8.373 | -104.0747 | 5.2388 | 23.8573
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1360.6958 | 4.7612 | 4.082 | 11.476 | -104.3694 | 4.2171 | 17.2141
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1173.7194 | 4.107 | 3.7783 | 9.4484 | -101.7919 | 5.2265 | 19.747
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2975.295 | 10.4108 | 2.9484 | 25.3566 | -101.8913 | 2.6888 | 7.9277
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1044.9895 | 3.6565 | 2.1069 | 7.3253 | -97.6835 | 10.7264 | 22.5992
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3004.1359 | 10.5117 | 2.6009 | 25.4127 | -100.7628 | 2.9938 | 7.7866
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2378.13 | 8.3213 | 3.3639 | 20.1257 | -103.2988 | 3.0082 | 10.1192
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1801.924 | 6.3051 | 3.328 | 15.0283 | -105.5119 | 4.0069 | 13.3352
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2535.5407 | 8.8721 | 3.01 | 21.2131 | -101.6524 | 3.1313 | 9.4253
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1108.4875 | 3.8787 | 2.8509 | 8.2885 | -101.924 | 7.2703 | 20.7271
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 901.036 | 3.1528 | 2.4284 | 6.5384 | -100.5978 | 10.3197 | 25.0602
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2745.6369 | 9.6072 | 2.9186 | 23.7797 | -101.2299 | 2.9452 | 8.596
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 964.975 | 3.3765 | 2.2626 | 6.8732 | -99.2455 | 10.9861 | 24.857
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1077.5805 | 3.7706 | 3.9153 | 8.7488 | -101.2347 | 5.5376 | 21.6815
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2320.4537 | 8.1195 | 3.4368 | 18.3239 | -98.5495 | 2.9523 | 10.1464
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1123.7293 | 3.932 | 4.0206 | 9.1018 | -104.265 | 5.2023 | 20.9161
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3198.9721 | 11.1935 | 3.0907 | 27.6283 | -101.1942 | 2.316 | 7.1581
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 782.3759 | 2.7376 | 3.1509 | 6.3374 | -106.5162 | 9.9611 | 31.3869
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2475.0776 | 8.6605 | 4.0616 | 21.9119 | -102.6322 | 2.3907 | 9.71
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2226.1784 | 7.7896 | 5.8559 | 19.9466 | -104.9589 | 1.8845 | 11.0355
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1378.6674 | 4.8241 | 3.8925 | 11.256 | -103.6792 | 4.3626 | 16.9814
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2267.4568 | 7.934 | 2.8457 | 18.6999 | -101.0799 | 3.6517 | 10.3918
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3336.9778 | 11.6764 | 4.4416 | 29.7312 | -101.9511 | 1.61 | 7.1509
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 941.7431 | 3.2952 | 3.5339 | 7.5805 | -101.7908 | 6.9632 | 24.6074
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1637.7479 | 5.7306 | 6.9588 | 14.5681 | -105.6481 | 2.1688 | 15.0922
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 917.537 | 3.2105 | 3.2383 | 7.4108 | -103.9748 | 8.35 | 27.0399
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2605.6964 | 9.1176 | 3.0119 | 21.8642 | -101.813 | 3.0279 | 9.1197
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1142.2111 | 3.9967 | 3.3963 | 9.3495 | -106.2946 | 6.2178 | 21.1178
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3437.7315 | 12.0289 | 2.5056 | 28.7677 | -99.1065 | 2.6492 | 6.6378
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2773.5958 | 9.7051 | 5.5313 | 26.0404 | -107.1821 | 1.6672 | 9.2217
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3490.6518 | 12.2141 | 2.422 | 29.7088 | -99.0326 | 2.744 | 6.646
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2652.1964 | 9.2803 | 3.6587 | 22.7875 | -102.4416 | 2.4091 | 8.8142
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2222.2993 | 7.776 | 4.8974 | 20.2153 | -106.0945 | 2.2624 | 11.08
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1098.4641 | 3.8436 | 2.6926 | 7.9788 | -99.2732 | 7.7815 | 20.9523
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3043.106 | 10.6481 | 2.2812 | 25.7562 | -99.4952 | 3.2892 | 7.5033
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1246.1581 | 4.3604 | 2.3112 | 9.0504 | -98.973 | 8.2638 | 19.0991
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 1235.2104 | 3.0739 | 6.8816 | 7.7137 | -107.1062 | 6.1034 | 42.0006
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 2072.6832 | 5.158 | 8.0363 | 13.8336 | -108.0763 | 3.0463 | 24.4808
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3573.0756 | 5.1573 | 2.5587 | 12.6683 | -99.5895 | 17.1476 | 43.8752
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3436.2984 | 4.9599 | 2.9578 | 12.4444 | -102.1954 | 15.3853 | 45.5068
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3343.2983 | 4.8256 | 3.5587 | 12.199 | -102.6503 | 13.5691 | 48.2887
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3439.6919 | 4.9648 | 2.5577 | 12.1722 | -99.8407 | 17.919 | 45.8318
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 7032.4314 | 10.1504 | 2.2646 | 26.0068 | -93.7374 | 9.5901 | 21.7179
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3615.3145 | 5.2183 | 3.3652 | 13.2076 | -101.7964 | 13.2116 | 44.4589
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2029 | 3430.4179 | 4.9514 | 2.5615 | 12.1408 | -99.8756 | 17.9533 | 45.9883
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 632.3078 | 6.0844 | 6.5347 | 16.2911 | -81.0883 | 0.93019 | 6.0785
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1529.7963 | 14.7205 | 5.9567 | 38.8301 | -81.9862 | 0.43472 | 2.5895
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 846.1782 | 8.1424 | 9.0995 | 21.5997 | -78.9486 | 0.48187 | 4.3848
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1213.2951 | 11.6749 | 8.8412 | 31.1812 | -76.3653 | 0.34886 | 3.0843
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 865.8633 | 8.3318 | 4.4329 | 20.7222 | -81.7363 | 1.0045 | 4.4529
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1490.674 | 14.344 | 7.3099 | 38.0871 | -78.6832 | 0.35368 | 2.5854
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1143.1266 | 10.9997 | 6.1579 | 28.479 | -81.8461 | 0.55092 | 3.3925
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1496.0968 | 14.3962 | 6.3186 | 38.2299 | -81.4477 | 0.41863 | 2.6452
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1393.845 | 13.4123 | 4.5857 | 35.0454 | -80.899 | 0.61569 | 2.8234
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1285.9156 | 12.3737 | 5.3113 | 32.2586 | -81.47 | 0.62659 | 3.328
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1611.0425 | 15.5023 | 6.9327 | 41.3763 | -79.6822 | 0.3455 | 2.3952
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 910.7927 | 8.7641 | 6.8766 | 23.5709 | -78.5526 | 0.61531 | 4.2312
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 516.4727 | 4.9698 | 9.0007 | 13.3299 | -85.4459 | 0.8486 | 7.638
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1023.8766 | 9.8523 | 6.834 | 26.7604 | -80.6876 | 0.55138 | 3.7682
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 499.742 | 4.8088 | 7.1676 | 12.6213 | -84.8748 | 1.0918 | 7.8255
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 837.5494 | 8.0593 | 6.4116 | 21.0858 | -83.6936 | 0.74529 | 4.7785
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 1740.0181 | 16.7433 | 5.1083 | 44.7565 | -77.9423 | 0.42659 | 2.1792
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 1191.5563 | 11.4658 | 6.3463 | 30.5696 | -79.3667 | 0.53512 | 3.396
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1558.4561 | 14.9963 | 5.0719 | 39.4955 | -81.9652 | 0.49434 | 2.5072
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1442.0578 | 13.8762 | 5.2846 | 36.5263 | -80.2878 | 0.50765 | 2.6827
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2030 | 931.8105 | 8.9664 | 5.234 | 24.0136 | -81.2214 | 0.80064 | 4.1906
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1528.6236 | 14.7092 | 5.7585 | 38.6641 | -82.5057 | 0.44801 | 2.5799
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2030 | 605.105 | 5.8226 | 7.3042 | 15.5573 | -79.0443 | 0.88649 | 6.4751
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 953.4703 | 9.1748 | 6.1245 | 24.2278 | -84.3796 | 0.68219 | 4.1781
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2030 | 897.5142 | 8.6363 | 6.1863 | 23.1485 | -82.4217 | 0.69072 | 4.273
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 607.7665 | 5.8482 | 9.5309 | 15.6636 | -85.5695 | 0.67738 | 6.4561
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 906.8696 | 8.7264 | 9.3389 | 23.52 | -85.2899 | 0.47078 | 4.3966
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 742.7062 | 7.1467 | 7.1194 | 18.93 | -84.8677 | 0.7507 | 5.3445
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2030 | 2129.8647 | 20.4946 | 6.5675 | 55.1691 | -79.1123 | 0.28012 | 1.8397
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1303.7856 | 12.5457 | 7.9691 | 33.9452 | -77.9566 | 0.38372 | 3.0579
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 856.7565 | 8.2441 | 6.1684 | 21.6409 | -84.1208 | 0.77801 | 4.7991
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1404.2229 | 13.5121 | 6.1362 | 34.836 | -81.7636 | 0.46418 | 2.8483
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1532.8161 | 14.7495 | 6.8905 | 39.116 | -79.817 | 0.36602 | 2.5221
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1342.6862 | 12.92 | 9.023 | 34.5212 | -80.0738 | 0.31847 | 2.8735
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1319.429 | 12.6962 | 6.3953 | 33.7784 | -82.3843 | 0.47599 | 3.0441
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2030 | 1315.9663 | 12.6629 | 8.3803 | 34.4448 | -78.2869 | 0.35448 | 2.9707
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 641.7751 | 6.1755 | 6.5972 | 16.317 | -77.3095 | 0.8862 | 5.8465
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 739.3559 | 7.1145 | 7.5362 | 19.0679 | -84.9289 | 0.71445 | 5.3842
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1511.1411 | 14.541 | 5.186 | 38.1326 | -82.115 | 0.50847 | 2.6369
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 893 | 8.5929 | 6.4359 | 22.9111 | -85.1223 | 0.69606 | 4.4798
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 890.8478 | 8.5722 | 6.2215 | 22.8772 | -85.3189 | 0.71608 | 4.4551
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 877.8302 | 8.4469 | 6.6809 | 22.1688 | -83.9898 | 0.67957 | 4.5402
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 837.5494 | 8.0593 | 6.4116 | 21.0858 | -83.6936 | 0.74529 | 4.7785
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 945.4901 | 9.098 | 5.1559 | 23.2224 | -82.793 | 0.79609 | 4.1046
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 641.1121 | 6.1691 | 6.2344 | 16.5111 | -81.3168 | 0.96006 | 5.9854
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 889.2508 | 8.5568 | 7.6161 | 21.7576 | -80.503 | 0.57763 | 4.3993
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 883.8908 | 8.5052 | 9.9783 | 23.0557 | -79.3629 | 0.42693 | 4.26
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 819.719 | 7.8877 | 9.1257 | 20.9643 | -84.1584 | 0.53787 | 4.9085
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 905.2832 | 8.7111 | 4.6127 | 22.5637 | -82.6192 | 0.9474 | 4.3701
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 971.318 | 9.3465 | 5.9931 | 24.5244 | -79.4832 | 0.6612 | 3.9627
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1654.0712 | 15.9163 | 8.0803 | 42.6655 | -74.8299 | 0.28432 | 2.2974
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 816.8294 | 7.8599 | 7.9645 | 20.627 | -83.6724 | 0.60831 | 4.8449
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 593.8221 | 5.7141 | 9.9345 | 15.1647 | -85.3141 | 0.66622 | 6.6186
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2030 | 927.1555 | 8.9216 | 9.4089 | 24.2006 | -82.8873 | 0.45101 | 4.2434
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1620.8122 | 15.5963 | 8.5644 | 42.3224 | -79.2598 | 0.2798 | 2.3963
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1149.2108 | 11.0583 | 6.4823 | 28.4369 | -76.2672 | 0.50836 | 3.2954
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 953.344 | 9.1736 | 6.6683 | 24.5923 | -84.3945 | 0.63332 | 4.2232
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1604.8848 | 15.443 | 7.4781 | 41.3903 | -79.7259 | 0.33013 | 2.4687
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 897.7809 | 8.6389 | 7.8065 | 22.941 | -84.7917 | 0.57232 | 4.4678
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 914.4177 | 8.799 | 8.9993 | 23.7221 | -85.0779 | 0.48282 | 4.345
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1364.4101 | 13.129 | 7.95 | 34.9428 | -80.167 | 0.35908 | 2.8547
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 847.6834 | 8.1568 | 7.2009 | 21.2714 | -84.1135 | 0.64714 | 4.6599
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1557.9661 | 14.9915 | 6.1848 | 39.7672 | -82.1204 | 0.41163 | 2.5458
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 827.9327 | 7.9668 | 6.2159 | 20.356 | -84.0362 | 0.76317 | 4.7437
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3229.4459 | 11.3001 | 3.4064 | 28.5821 | -103.6534 | 2.3645 | 8.0544
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3778.1823 | 13.2202 | 3.3361 | 33.9654 | -102.8327 | 2.0414 | 6.8101
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 2986.334 | 10.4495 | 4.3292 | 27.0208 | -105.8824 | 2.0409 | 8.8356
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3530.1339 | 12.3523 | 3.8736 | 32.1013 | -104.4047 | 1.914 | 7.414
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3478.7809 | 12.1726 | 3.866 | 30.5216 | -101.1561 | 1.8729 | 7.2407
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4204.3876 | 14.7115 | 2.6369 | 36.3188 | -99.7565 | 2.2365 | 5.8975
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3950.3885 | 13.8228 | 7.0411 | 36.9223 | -102.0425 | 0.88227 | 6.2121
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3314.391 | 11.5974 | 4.3066 | 28.0726 | -100.3945 | 1.6979 | 7.3123
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 4587.8867 | 16.0534 | 3.841 | 41.449 | -101.7309 | 1.436 | 5.5157
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2760.5527 | 9.6594 | 6.2386 | 24.7061 | -102.4236 | 1.4127 | 8.8134
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2097.8748 | 7.3407 | 2.5926 | 16.1786 | -100.8887 | 4.5835 | 11.8833
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 2855.5068 | 9.9917 | 3.3846 | 24.1627 | -103.306 | 2.585 | 8.7493
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4006.8418 | 14.0203 | 3.0691 | 35.1085 | -101.1588 | 2.0372 | 6.2522
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3380.2962 | 11.828 | 3.1057 | 28.9675 | -102.3181 | 2.389 | 7.4195
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2068.7013 | 7.2386 | 4.6612 | 17.3341 | -101.9285 | 2.6525 | 12.3639
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 2778.166 | 9.7211 | 3.1 | 23.8094 | -103.1522 | 3.021 | 9.3653
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2030 | 4784.1987 | 16.7404 | 4.488 | 44.5811 | -101.19 | 1.1771 | 5.2827
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2030 | 2368.8543 | 8.2888 | 10.0762 | 22.4088 | -106.3478 | 1.1004 | 11.0882
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 2104.662 | 7.3644 | 5.4566 | 18.5474 | -106.5964 | 2.2403 | 12.2244
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 3782.1921 | 13.2342 | 4.8091 | 34.808 | -102.4572 | 1.3928 | 6.6979
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4267.7419 | 14.9332 | 2.6968 | 37.0327 | -99.9776 | 2.1539 | 5.8088
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4727.055 | 16.5404 | 3.3017 | 42.1463 | -99.026 | 1.597 | 5.2727
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 4631.7892 | 16.2071 | 3.3112 | 41.191 | -99.1262 | 1.6262 | 5.3845
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 5488.4617 | 19.2046 | 2.4652 | 48.7296 | -97.4123 | 1.8155 | 4.4756
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2911.4948 | 10.1876 | 2.8379 | 23.7674 | -101.4994 | 2.9904 | 8.4864
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2730.7626 | 9.5552 | 3.2495 | 22.818 | -103.5334 | 2.8107 | 9.1335
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4645.4919 | 16.255 | 3.1901 | 40.9951 | -98.738 | 1.6794 | 5.3576
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2030 | 4508.5767 | 15.7759 | 3.4201 | 39.9525 | -100.8735 | 1.6389 | 5.6054
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3932.9902 | 13.7619 | 3.8506 | 34.6656 | -101.0631 | 1.6492 | 6.3504
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2524.4058 | 8.8331 | 4.1406 | 20.9739 | -100.4532 | 2.4299 | 10.0611
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 3753.6906 | 13.1345 | 2.697 | 32.3259 | -101.0442 | 2.4685 | 6.6576
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 3947.3769 | 13.8122 | 3.2312 | 34.1612 | -101.1501 | 1.9255 | 6.2216
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 4386.884 | 15.3501 | 3.5097 | 39.0915 | -101.3545 | 1.6285 | 5.7157
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3547.4061 | 12.4127 | 2.7895 | 30.5315 | -101.8597 | 2.5569 | 7.1325
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2030 | 3206.1926 | 11.2188 | 4.7952 | 28.6835 | -102.4684 | 1.6587 | 7.954
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1827.5501 | 6.3948 | 3.0931 | 13.4813 | -96.2805 | 4.3658 | 13.5039
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1120.2611 | 3.9199 | 3.2604 | 8.0827 | -94.5814 | 7.0014 | 22.8274
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3696.7021 | 12.9351 | 2.7414 | 31.8071 | -101.2597 | 2.4692 | 6.769
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2030 | 3859.5928 | 13.5051 | 3.4738 | 33.7301 | -101.8094 | 1.8306 | 6.359
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3762.7423 | 13.1662 | 2.6041 | 31.8298 | -99.9411 | 2.5262 | 6.5785
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4065.89 | 14.2269 | 2.682 | 34.9945 | -100.0882 | 2.2788 | 6.1115
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3269.4925 | 11.4403 | 3.149 | 28.0406 | -102.9503 | 2.4559 | 7.7339
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 5303.966 | 18.5591 | 3.219 | 48.2392 | -99.912 | 1.4726 | 4.7401
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 3555.7533 | 12.4419 | 5.0151 | 32.6442 | -102.8794 | 1.4256 | 7.1496
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3854.3792 | 13.4868 | 2.8564 | 33.362 | -101.47 | 2.2713 | 6.4876
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 6573.5464 | 23.0014 | 5.1492 | 60.6386 | -98.5478 | 0.7321 | 3.7698
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 3119.6098 | 10.9158 | 2.7501 | 25.3542 | -100.9611 | 2.901 | 7.9782
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 2404.7264 | 8.4144 | 3.5849 | 20.8446 | -106.2646 | 3.0579 | 10.9623
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 4315.4969 | 15.1003 | 3.949 | 37.8819 | -100.728 | 1.4301 | 5.6476
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3806.245 | 13.3184 | 4.2764 | 34.0038 | -102.0608 | 1.5425 | 6.5964
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 4098.1655 | 14.3399 | 4.6786 | 37.8641 | -102.0083 | 1.3208 | 6.1794
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3283.3912 | 11.4889 | 2.9043 | 27.5183 | -101.7503 | 2.5968 | 7.5418
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4552.8822 | 15.931 | 3.3653 | 39.6862 | -100.2914 | 1.6153 | 5.4361
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 2677.8802 | 9.3702 | 4.2705 | 23.4147 | -102.9864 | 2.2262 | 9.5068
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 6482.5874 | 22.6832 | 3.1453 | 58.5961 | -97.776 | 1.1909 | 3.7457
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 3458.3989 | 12.1013 | 4.452 | 30.843 | -103.5575 | 1.637 | 7.288
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2030 | 4091.85 | 14.3178 | 2.9104 | 35.4257 | -100.6692 | 2.1004 | 6.113
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2030 | 4127.1843 | 14.4414 | 4.628 | 38.1413 | -101.9192 | 1.3244 | 6.1294
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2030 | 2667.6935 | 9.3345 | 4.5022 | 22.2542 | -99.7162 | 2.034 | 9.1578
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4178.1482 | 14.6197 | 2.9232 | 36.607 | -101.0259 | 2.044 | 5.9752
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 3387.1434 | 11.8519 | 2.7324 | 29.0874 | -101.7291 | 2.7629 | 7.5492
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3808.2971 | 13.3256 | 2.6508 | 32.883 | -100.8995 | 2.4756 | 6.5623
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3633.774 | 12.7149 | 2.7436 | 31.2578 | -101.4513 | 2.5182 | 6.9092
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3457.5152 | 12.0982 | 2.8126 | 29.8577 | -102.1701 | 2.6135 | 7.3508
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3857.0255 | 13.4961 | 2.5745 | 32.0997 | -99.3024 | 2.4744 | 6.3703
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2578.2384 | 9.0215 | 3.3348 | 21.5354 | -103.8579 | 2.9008 | 9.6736
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2030 | 2566.5847 | 8.9807 | 2.7924 | 20.7452 | -101.9117 | 3.4837 | 9.7279
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4445.222 | 15.5542 | 2.5605 | 38.9839 | -99.2276 | 2.1731 | 5.5642
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 2944.2663 | 10.3023 | 3.0741 | 25.4203 | -103.8265 | 2.8724 | 8.8301
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4475.275 | 15.6594 | 3.182 | 39.2075 | -98.6412 | 1.7472 | 5.5594
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2030 | 4281.9142 | 14.9828 | 3.6575 | 38.1751 | -100.1595 | 1.6003 | 5.8533
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2781.2269 | 9.7318 | 2.9999 | 21.6875 | -99.017 | 2.969 | 8.9067
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2837.6246 | 9.9291 | 5.225 | 25.5863 | -103.5806 | 1.7315 | 9.0472
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2030 | 2556.1051 | 8.944 | 5.8464 | 22.3125 | -102.7013 | 1.6143 | 9.4376
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2808.0912 | 9.8258 | 3.4714 | 23.8212 | -103.5494 | 2.5913 | 8.9954
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5163.7382 | 18.0684 | 3.2296 | 45.7059 | -99.3759 | 1.4608 | 4.7177
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2340.3784 | 8.1892 | 3.0532 | 19.622 | -103.4095 | 3.6416 | 11.1188
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2030 | 4094.7617 | 14.328 | 4.1701 | 36.8989 | -102.6119 | 1.4858 | 6.1959
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2030 | 5165.2664 | 18.0737 | 5.1779 | 46.658 | -99.2792 | 0.92997 | 4.8153
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3174.3015 | 11.1072 | 4.3409 | 28.1319 | -102.7101 | 1.8368 | 7.9732
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4106.8444 | 14.3702 | 3.379 | 36.6482 | -101.9565 | 1.8322 | 6.1912
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 2605.407 | 9.1166 | 3.5162 | 21.9129 | -103.8782 | 2.7412 | 9.6385
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 3184.5316 | 11.143 | 2.7188 | 26.1894 | -100.7913 | 2.8753 | 7.8174
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2030 | 4236.9776 | 14.8256 | 3.6176 | 38.1041 | -102.1517 | 1.652 | 5.9765
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 5334.4081 | 18.6656 | 3.8379 | 48.9227 | -100.593 | 1.2268 | 4.7082
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2510.0592 | 8.7829 | 4.2068 | 21.8381 | -103.0893 | 2.4059 | 10.1209
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 1868.6163 | 6.5385 | 6.6931 | 16.5519 | -106.1154 | 2.0442 | 13.6824
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5028.6435 | 17.5957 | 3.3344 | 43.7975 | -99.1225 | 1.4568 | 4.8576
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2030 | 2581.4448 | 9.0327 | 4.1886 | 21.4842 | -100.0407 | 2.3463 | 9.8279
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2030 | 4550.9785 | 15.9243 | 2.6054 | 39.503 | -99.2679 | 2.0947 | 5.4576
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4448.3531 | 15.5652 | 3.8374 | 39.9894 | -101.8217 | 1.4825 | 5.6888
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3632.442 | 12.7103 | 2.8167 | 30.706 | -101.2134 | 2.4382 | 6.8676
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5519.1425 | 19.312 | 2.4656 | 49.0792 | -97.3958 | 1.8053 | 4.4512
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2030 | 3042.2249 | 10.645 | 6.5443 | 28.6439 | -106.3398 | 1.3449 | 8.8015
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4567.29 | 15.9814 | 2.4181 | 39.9363 | -98.7746 | 2.2383 | 5.4123
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 5729.6588 | 20.0486 | 3.2053 | 51.2523 | -98.6868 | 1.3251 | 4.2475
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2030 | 4085.3046 | 14.2949 | 2.7346 | 35.528 | -100.3001 | 2.2342 | 6.1097
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2030 | 3344.9454 | 11.7043 | 4.2627 | 29.5749 | -103.6208 | 1.7575 | 7.4918
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2915.3315 | 10.201 | 3.1804 | 24.5665 | -103.3118 | 2.6964 | 8.5755
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3131.4087 | 10.9571 | 2.9654 | 27.0709 | -103.1954 | 2.785 | 8.2586
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3567.5055 | 12.483 | 4.9374 | 32.5471 | -102.6633 | 1.4403 | 7.1111
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 4392.7186 | 15.3705 | 2.587 | 38.3636 | -99.3747 | 2.1793 | 5.6378
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2659.543 | 9.306 | 2.4462 | 20.4763 | -99.618 | 3.8615 | 9.4461
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1603.1691 | 3.9896 | 5.411 | 9.7882 | -107.3612 | 6.2014 | 33.5555
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 2535.8431 | 6.3106 | 11.0536 | 17.279 | -106.8108 | 1.8499 | 20.4479
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 1494.2524 | 3.7186 | 7.6028 | 9.3152 | -103.8387 | 4.6202 | 35.1261
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 4840.0905 | 12.0449 | 4.3003 | 31.8121 | -101.6904 | 2.6463 | 11.3797
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3352.4867 | 8.3429 | 5.1591 | 21.6409 | -103.9234 | 3.2771 | 16.9069
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 3184.4639 | 7.9248 | 5.1448 | 20.9242 | -106.6275 | 3.197 | 16.4478
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2030 | 3949.6175 | 9.8289 | 4.7611 | 25.6828 | -102.9929 | 2.9831 | 14.2029
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 8137.3236 | 11.7452 | 3.1791 | 30.3796 | -95.9695 | 6.3074 | 20.0517
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 10078.0567 | 14.5464 | 2.8833 | 37.4367 | -92.8512 | 5.5203 | 15.9168
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5961.5349 | 8.6047 | 2.4668 | 21.6687 | -96.4674 | 11.1768 | 27.5706
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 7312.2838 | 10.5544 | 3.1732 | 26.7864 | -95.798 | 7.1325 | 22.6332
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 6179.0113 | 8.9186 | 3.606 | 22.526 | -97.5517 | 7.4128 | 26.7302
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 8170.2606 | 11.7928 | 2.6938 | 30.1571 | -94.3983 | 7.4108 | 19.9634
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 14764.7723 | 21.3111 | 3.1294 | 54.669 | -90.2356 | 3.4061 | 10.659
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 7771.3545 | 11.217 | 3.0693 | 28.2697 | -95.1373 | 6.7977 | 20.8641
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 10322.4487 | 14.8992 | 2.598 | 37.9943 | -91.9945 | 5.936 | 15.4216
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 6243.5866 | 9.0118 | 2.8357 | 22.7641 | -97.377 | 9.2181 | 26.1394
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 5236.6739 | 7.5585 | 3.0322 | 19.0493 | -99.4299 | 10.4535 | 31.6973
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5545.7844 | 8.0047 | 2.4918 | 20.0801 | -97.1115 | 11.9912 | 29.8801
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 7243.7957 | 10.4555 | 3.2259 | 26.5109 | -95.9892 | 6.9952 | 22.5655
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2030 | 12173.1851 | 17.5705 | 2.681 | 45.2615 | -90.8483 | 4.8383 | 12.9715
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 8883.4551 | 12.8222 | 2.7963 | 32.8713 | -93.8815 | 6.5049 | 18.1895
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2030 | 9115.2961 | 13.1568 | 2.9117 | 33.4886 | -93.8844 | 6.0311 | 17.5606
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 8391.0511 | 12.1114 | 2.5433 | 31.1078 | -93.8113 | 7.6529 | 19.464
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5895.582 | 8.5095 | 2.7604 | 21.4798 | -97.7691 | 10.0967 | 27.8709
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2030 | 5517.2516 | 7.9635 | 2.4995 | 19.9789 | -97.181 | 12.0315 | 30.0729
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4765.9843 | 16.6766 | 5.4607 | 43.6927 | -100.254 | 0.96249 | 5.2559
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4060.8542 | 14.2093 | 5.2945 | 36.6352 | -100.5596 | 1.1676 | 6.1816
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 14310.3081 | 20.6552 | 2.9342 | 52.9455 | -90.0354 | 3.6976 | 10.8494
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 844.0623 | 2.9535 | 3.6819 | 7.2405 | -106.7353 | 7.5907 | 27.948
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1780.2224 | 6.2292 | 5.4771 | 15.1481 | -100.4391 | 2.4218 | 13.2641
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1045.5569 | 3.6585 | 5.2634 | 8.938 | -105.9808 | 4.1447 | 21.8151
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1261.6453 | 4.4146 | 3.7565 | 10.103 | -102.216 | 5.0706 | 19.0481
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1826.5581 | 6.3913 | 5.5589 | 16.0389 | -104.4747 | 2.5126 | 13.9671
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1255.4984 | 4.3931 | 9.0713 | 11.3015 | -103.3921 | 2.0959 | 19.0128
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1211.1894 | 4.2381 | 3.621 | 9.9609 | -104.8401 | 6.0761 | 22.0015
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4083.7763 | 14.2895 | 3.2405 | 36.1297 | -99.6098 | 1.8747 | 6.0749
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5430.0466 | 19.0002 | 3.2324 | 48.7823 | -99.4081 | 1.3847 | 4.476
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5920.6843 | 8.5458 | 3.4993 | 21.7456 | -97.5802 | 8.1285 | 28.4442
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 8287.3247 | 11.9617 | 2.8289 | 30.5181 | -94.354 | 6.6806 | 18.8986
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3262.9964 | 11.4175 | 3.8083 | 28.6423 | -103.8161 | 2.052 | 7.8144
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3764.1334 | 13.1711 | 4.7557 | 35.2849 | -102.8236 | 1.423 | 6.7675
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2158.7299 | 7.5536 | 5.9776 | 20.3823 | -112.5471 | 2.0746 | 12.4013
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3977.2937 | 13.9169 | 2.5269 | 35.3936 | -103.7629 | 2.4685 | 6.2378
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4564.3808 | 15.9712 | 2.3339 | 41.5522 | -102.1583 | 2.3019 | 5.3725
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3588.4138 | 12.5562 | 3.9307 | 31.9868 | -103.2682 | 1.7709 | 6.9609
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4170.4286 | 14.5927 | 4.2319 | 38.2838 | -103.0098 | 1.4363 | 6.0785
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4382.1093 | 15.3334 | 2.3014 | 37.7668 | -98.7876 | 2.4027 | 5.5295
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2847.6801 | 9.9643 | 4.4893 | 26.8004 | -110.2623 | 2.1008 | 9.4311
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2306.4549 | 5.7398 | 6.2301 | 15.6604 | -112.8902 | 3.6788 | 22.9194
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4068.2122 | 10.1241 | 5.0552 | 26.9668 | -103.6068 | 2.7233 | 13.7671
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2873.4162 | 7.1507 | 5.6736 | 18.45 | -104.508 | 3.3978 | 19.2779
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3318.4664 | 8.2583 | 5.3373 | 21.4213 | -103.8534 | 3.099 | 16.5402
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5124.3516 | 7.3964 | 3.5513 | 19.1448 | -101.2174 | 9.2049 | 32.6896
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6602.3286 | 9.5296 | 2.0927 | 24.8142 | -96.5133 | 11.4088 | 23.8747
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6315.3702 | 9.1155 | 1.973 | 23.4901 | -96.4147 | 12.6601 | 24.9781
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 9882.8289 | 14.2646 | 1.973 | 36.7718 | -90.7187 | 7.6882 | 15.1685
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6423.0731 | 9.2709 | 2.0284 | 23.9936 | -96.5723 | 12.0815 | 24.5065
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 6823.825 | 9.8493 | 1.8922 | 25.4331 | -94.9299 | 12.1061 | 22.9068
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3117.4996 | 10.9084 | 4.9149 | 28.8933 | -103.6676 | 1.6655 | 8.186
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3571.6114 | 12.4974 | 2.3299 | 30.3849 | -100.6695 | 2.9192 | 6.8014
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1741.5265 | 6.0938 | 4.3585 | 14.9088 | -108.1907 | 3.2838 | 14.3121
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1081.2588 | 3.7834 | 3.0415 | 7.8905 | -102.5987 | 7.9243 | 24.1016
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3076.9216 | 10.7664 | 2.2745 | 25.7118 | -101.2821 | 3.4778 | 7.9102
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2653.2765 | 9.2841 | 5.4376 | 24.1002 | -104.1649 | 1.7515 | 9.5239
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3346.597 | 11.7101 | 4.7842 | 31.1387 | -103.2701 | 1.5926 | 7.6191
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2681.744 | 9.3837 | 2.3891 | 21.9268 | -102.34 | 3.8294 | 9.1489
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1425.1342 | 3.5466 | 5.9184 | 8.9172 | -110.9401 | 6.3468 | 37.5625
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3909.9471 | 5.6435 | 2.3245 | 13.9387 | -100.2037 | 18.0799 | 42.0263
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4027.4655 | 14.0925 | 3.2321 | 35.5979 | -99.8655 | 1.915 | 6.1895
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3983.1061 | 13.9373 | 3.447 | 35.3885 | -99.7043 | 1.8079 | 6.2319
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3232.5419 | 11.311 | 3.881 | 28.6328 | -103.4576 | 1.9772 | 7.6736
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1511.4871 | 5.2888 | 5.5751 | 13.4414 | -105.7206 | 3.0888 | 17.2202
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1552.3776 | 5.4319 | 3.3821 | 11.7283 | -98.1542 | 4.6954 | 15.8804
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2203.5239 | 7.7103 | 10.1769 | 20.8028 | -107.0535 | 1.1304 | 11.5043
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3327.2191 | 11.6422 | 4.8332 | 30.9513 | -103.3476 | 1.5872 | 7.6712
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3096.5133 | 10.835 | 3.9374 | 27.0927 | -103.8816 | 2.0603 | 8.1121
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1733.9995 | 6.0674 | 4.8654 | 14.8601 | -106.3605 | 2.8825 | 14.0249
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3818.5293 | 13.3614 | 3.7922 | 33.9016 | -100.9049 | 1.7265 | 6.547
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3120.07 | 10.9174 | 4.9391 | 28.169 | -103.1182 | 1.6423 | 8.1113
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4643.4359 | 16.2478 | 3.2455 | 41.0617 | -100.2287 | 1.6067 | 5.2145
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2262.5158 | 7.9168 | 4.854 | 19.9253 | -106.6971 | 2.3312 | 11.3158
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3821.3927 | 13.3714 | 4.131 | 33.2546 | -101.8033 | 1.5666 | 6.4714
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3253.9617 | 11.3859 | 5.0198 | 29.736 | -104.503 | 1.5716 | 7.8888
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4984.1154 | 17.4399 | 3.2404 | 44.4552 | -99.9688 | 1.5062 | 4.8808
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1912.599 | 6.6924 | 5.4749 | 16.512 | -104.622 | 2.2956 | 12.5679
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2970.8705 | 10.3954 | 5.0344 | 27.3246 | -103.8424 | 1.7085 | 8.6012
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5155.4917 | 7.4413 | 3.8903 | 18.8377 | -98.6712 | 8.2904 | 32.2519
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4489.7578 | 6.4804 | 4.0459 | 16.3924 | -99.8378 | 9.1436 | 36.9939
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 5182.4241 | 7.4802 | 3.7528 | 18.9147 | -98.3773 | 8.4817 | 31.83
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 7473.2841 | 10.7868 | 3.077 | 27.4734 | -95.8131 | 6.8712 | 21.1426
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4153.996 | 5.9958 | 4.4139 | 15.0895 | -100.3262 | 9.139 | 40.3384
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2565.96 | 8.9785 | 2.8512 | 22.3232 | -105.3787 | 3.5198 | 10.0358
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2883.3571 | 10.0891 | 2.8006 | 25.3501 | -104.6207 | 3.1551 | 8.8362
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2299.0975 | 8.0448 | 5.5376 | 21.1381 | -108.6602 | 2.1088 | 11.6778
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2609.5798 | 9.1312 | 5.1726 | 24.1364 | -107.9459 | 1.9808 | 10.2457
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1800.7731 | 6.3011 | 3.9512 | 15.0301 | -101.9736 | 3.5094 | 13.8663
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3253.0389 | 11.3827 | 3.1146 | 27.8363 | -102.5951 | 2.469 | 7.69
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1310.8135 | 4.5867 | 3.0147 | 10.2408 | -104.7141 | 6.3173 | 19.0451
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2081.3965 | 7.283 | 3.4752 | 17.2485 | -105.1996 | 3.3886 | 11.776
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3324.0185 | 11.631 | 3.5411 | 29.2112 | -102.8874 | 2.1217 | 7.5132
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1435.3574 | 5.0224 | 3.9527 | 12.2233 | -105.1981 | 4.2812 | 16.9223
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1181.2853 | 4.1334 | 5.0572 | 9.7352 | -99.378 | 4.2195 | 21.3389
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1688.5263 | 5.9083 | 2.69 | 13.4176 | -103.1595 | 5.6067 | 15.0821
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2007.0192 | 7.0227 | 5.369 | 17.7072 | -107.2799 | 2.3888 | 12.8257
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 4371.2294 | 15.2953 | 2.301 | 37.6459 | -98.7912 | 2.4087 | 5.5426
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1196.3814 | 4.1862 | 4.3321 | 9.8788 | -106.8589 | 4.759 | 20.6165
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2796.6557 | 9.7858 | 5.5873 | 25.5696 | -105.0829 | 1.5978 | 8.9274
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1320.9287 | 4.6221 | 4.7643 | 10.8161 | -98.703 | 3.9912 | 19.0153
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2963.9062 | 10.371 | 2.7843 | 25.3136 | -103.035 | 3.048 | 8.4864
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2884.0431 | 10.0915 | 3.3641 | 24.3123 | -102.8322 | 2.5558 | 8.5979
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2724.3247 | 9.5327 | 3.0475 | 23.3344 | -103.9522 | 3.1311 | 9.5418
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2213.4721 | 7.7451 | 3.9145 | 18.8387 | -105.5261 | 2.9368 | 11.496
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2219.8633 | 7.7675 | 3.5874 | 18.8523 | -105.151 | 3.0762 | 11.0355
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1527.4194 | 5.3446 | 3.6613 | 12.2784 | -105.7394 | 4.577 | 16.7577
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1815.0335 | 6.351 | 3.7182 | 15.2608 | -107.2547 | 3.8472 | 14.3046
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2612.0193 | 9.1397 | 3.0184 | 21.6154 | -103.5413 | 3.1257 | 9.4347
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2246.564 | 7.8609 | 2.8935 | 17.9065 | -102.9847 | 3.7732 | 10.9176
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1842.404 | 6.4467 | 4.3569 | 16.0665 | -108.7968 | 3.3244 | 14.484
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1206.3299 | 4.2211 | 4.2484 | 9.9705 | -100.122 | 4.5546 | 19.3496
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2721.6557 | 9.5233 | 3.3838 | 22.9172 | -103.7626 | 2.6818 | 9.0747
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1205.8408 | 4.2193 | 4.4935 | 10.2093 | -105.4319 | 4.6721 | 20.994
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1809.4649 | 6.3315 | 4.1263 | 15.4794 | -106.4655 | 3.3859 | 13.9714
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3200.822 | 11.2 | 2.8412 | 27.2298 | -102.7087 | 2.748 | 7.8078
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2807.5897 | 9.824 | 2.7094 | 23.2263 | -101.7877 | 3.3415 | 9.0533
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3223.2436 | 11.2784 | 2.8584 | 27.6315 | -102.6217 | 2.7303 | 7.8044
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2528.6852 | 8.8481 | 3.2052 | 21.3938 | -104.5637 | 3.1403 | 10.0653
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2694.698 | 9.429 | 3.1527 | 23.073 | -104.3622 | 3.0251 | 9.5375
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2996.4745 | 10.4849 | 3.08 | 25.5053 | -103.2349 | 2.7084 | 8.3418
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1399.4352 | 4.8968 | 4.1447 | 11.6521 | -106.331 | 4.2629 | 17.6683
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 980.7861 | 3.4319 | 2.4115 | 7.0822 | -101.7521 | 10.0985 | 24.352
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3445.7592 | 12.057 | 2.2166 | 29.4873 | -100.5282 | 3.1802 | 7.0492
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2147.3339 | 7.5137 | 3.9343 | 18.6908 | -107.4572 | 3.1377 | 12.3445
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2477.3447 | 8.6685 | 3.1962 | 19.5069 | -100.3064 | 3.1142 | 9.9537
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1238.8711 | 4.3349 | 4.0639 | 10.1382 | -106.8971 | 4.9387 | 20.0704
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1632.2307 | 5.7113 | 2.5678 | 12.816 | -102.4983 | 6.0405 | 15.5109
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2879.3224 | 10.075 | 4.131 | 25.4153 | -103.2001 | 2.1256 | 8.781
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3104.2424 | 10.862 | 3.6333 | 27.3028 | -104.3649 | 2.2653 | 8.2305
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1534.6879 | 5.37 | 3.9351 | 12.6988 | -106.3127 | 4.1014 | 16.1391
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1378.7241 | 4.8243 | 4.1236 | 11.6071 | -104.3387 | 4.4256 | 18.2494
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1702.2019 | 5.9562 | 6.6691 | 15.1327 | -107.275 | 2.2608 | 15.0776
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2807.8323 | 9.8249 | 2.8933 | 23.5006 | -102.821 | 3.0909 | 8.9431
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1564.6261 | 5.4748 | 3.6325 | 12.6166 | -105.3284 | 4.5219 | 16.4261
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3802.352 | 13.3048 | 2.2811 | 32.4961 | -99.665 | 2.857 | 6.5171
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2536.1817 | 8.8743 | 4.4939 | 22.9208 | -107.0344 | 2.2781 | 10.2376
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1935.0315 | 6.7709 | 3.9248 | 16.2107 | -106.4251 | 3.2401 | 12.7168
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2527.6017 | 8.8443 | 3.2704 | 21.5848 | -104.6113 | 3.1388 | 10.2652
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3448.1449 | 12.0654 | 2.2375 | 29.4306 | -100.5856 | 3.1513 | 7.051
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1342.7855 | 4.6985 | 2.6991 | 9.7365 | -101.267 | 6.8051 | 18.3679
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 1294.8401 | 3.2223 | 6.5631 | 8.0894 | -109.1822 | 6.4095 | 42.0662
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 2169.447 | 5.3988 | 7.3554 | 14.4941 | -109.8986 | 3.337 | 24.5452
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3672.0194 | 5.3001 | 2.7779 | 13.3467 | -103.2335 | 16.2616 | 45.1734
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3523.9013 | 5.0863 | 3.2585 | 12.8839 | -103.8807 | 14.8257 | 48.3101
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3783.232 | 5.4606 | 2.3043 | 13.4539 | -100.3404 | 18.9377 | 43.6378
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3806.778 | 5.4946 | 3.0744 | 13.9378 | -102.9241 | 14.468 | 44.4803
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2030 | 3768.3522 | 5.4391 | 2.3084 | 13.4019 | -100.3883 | 18.9998 | 43.8598
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 631.3546 | 6.0752 | 6.3455 | 16.2666 | -81.7095 | 0.95615 | 6.0673
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1569.1403 | 15.0991 | 6.14 | 39.9691 | -82.3087 | 0.41119 | 2.5247
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 844.9983 | 8.131 | 8.9139 | 21.5695 | -79.552 | 0.49143 | 4.3806
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1211.6872 | 11.6595 | 8.7311 | 31.1398 | -76.9055 | 0.353 | 3.0821
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 876.129 | 8.4306 | 4.498 | 20.9869 | -81.8687 | 0.97625 | 4.3911
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1489.6523 | 14.3342 | 7.2157 | 38.0613 | -79.2785 | 0.35781 | 2.5818
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1147.0373 | 11.0374 | 6.1315 | 28.5928 | -82.484 | 0.5513 | 3.3803
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1499.5899 | 14.4298 | 6.2059 | 38.3158 | -82.1551 | 0.42506 | 2.6379
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1395.9729 | 13.4328 | 4.5173 | 35.0934 | -81.5291 | 0.6232 | 2.8151
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1319.5476 | 12.6974 | 5.4749 | 33.1987 | -81.7064 | 0.59027 | 3.2317
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1610.5837 | 15.4978 | 6.8399 | 41.3652 | -80.2971 | 0.34955 | 2.3909
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 910.7207 | 8.7634 | 6.8174 | 23.5691 | -79.2371 | 0.61815 | 4.2142
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 520.5747 | 5.0092 | 9.0921 | 13.4545 | -85.5464 | 0.83284 | 7.5723
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1022.7628 | 9.8415 | 6.6592 | 26.7316 | -81.2722 | 0.56483 | 3.7613
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 501.5427 | 4.8261 | 7.2558 | 12.6819 | -84.9766 | 1.0721 | 7.7791
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 842.1125 | 8.1032 | 6.4559 | 21.2349 | -84.2292 | 0.73588 | 4.7508
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 1738.839 | 16.732 | 5.0574 | 44.7268 | -78.518 | 0.43007 | 2.175
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 1190.5451 | 11.456 | 6.221 | 30.5441 | -79.949 | 0.54492 | 3.3899
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1563.5406 | 15.0452 | 5.0602 | 39.6371 | -82.4867 | 0.49302 | 2.4948
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1442.2854 | 13.8784 | 5.2269 | 36.5327 | -80.8897 | 0.51204 | 2.6764
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2031 | 932.3199 | 8.9713 | 5.0966 | 24.0264 | -81.9457 | 0.82031 | 4.1808
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1534.3886 | 14.7647 | 5.7361 | 38.8155 | -83.0186 | 0.44743 | 2.5665
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2031 | 604.9022 | 5.8207 | 7.1986 | 15.5521 | -79.8019 | 0.89874 | 6.4696
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 954.7978 | 9.1875 | 6.0939 | 24.2665 | -84.9013 | 0.68342 | 4.1647
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2031 | 897.0284 | 8.6317 | 6.043 | 23.1363 | -83.048 | 0.70561 | 4.264
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 611.9115 | 5.8881 | 9.755 | 15.794 | -85.5593 | 0.65548 | 6.3942
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 920.7136 | 8.8596 | 9.6445 | 23.9408 | -85.5481 | 0.44888 | 4.3292
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 743.1644 | 7.1511 | 7.0497 | 18.9449 | -85.3754 | 0.75617 | 5.3308
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2031 | 2134.2185 | 20.5365 | 6.4041 | 55.2813 | -79.7879 | 0.28667 | 1.8359
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1304.2416 | 12.5501 | 7.8037 | 33.9571 | -78.6431 | 0.39138 | 3.0542
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 858.7033 | 8.2629 | 6.1525 | 21.6874 | -84.6292 | 0.77756 | 4.784
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1430.0638 | 13.7608 | 6.3448 | 35.6824 | -82.2971 | 0.44075 | 2.7965
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1532.4943 | 14.7464 | 6.7705 | 39.1065 | -80.4449 | 0.37187 | 2.5177
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1343.4366 | 12.9272 | 8.8598 | 34.5407 | -80.811 | 0.32399 | 2.8705
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1322.6148 | 12.7269 | 6.2867 | 33.8515 | -83.0358 | 0.48279 | 3.0352
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2031 | 1316.3935 | 12.667 | 8.2318 | 34.4561 | -78.9818 | 0.36049 | 2.9675
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 640.8734 | 6.1668 | 6.3326 | 16.2941 | -77.868 | 0.92066 | 5.8302
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 739.7156 | 7.1179 | 7.4362 | 19.0809 | -85.4302 | 0.7222 | 5.3704
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1516.4453 | 14.592 | 5.1767 | 38.2762 | -82.6351 | 0.5068 | 2.6236
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 894.1895 | 8.6043 | 6.3996 | 22.9464 | -85.6434 | 0.69784 | 4.4659
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 892.2577 | 8.5858 | 6.185 | 22.9169 | -85.8418 | 0.71801 | 4.4409
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 896.185 | 8.6235 | 6.9388 | 22.7854 | -84.5346 | 0.64111 | 4.4485
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 842.1125 | 8.1032 | 6.4559 | 21.2349 | -84.2292 | 0.73588 | 4.7508
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 957.409 | 9.2127 | 5.2831 | 23.5496 | -82.9744 | 0.76585 | 4.0461
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 640.1967 | 6.1603 | 6.088 | 16.4876 | -81.9313 | 0.9815 | 5.9754
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 890.3531 | 8.5674 | 7.4946 | 21.7842 | -81.2731 | 0.58634 | 4.3944
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 883.713 | 8.5035 | 9.7772 | 23.0511 | -80.103 | 0.43534 | 4.2564
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 821.085 | 7.9009 | 8.9908 | 21.0008 | -84.8862 | 0.54491 | 4.8992
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 920.3021 | 8.8556 | 4.3385 | 22.979 | -82.6114 | 0.98118 | 4.2569
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 970.1433 | 9.3352 | 5.8509 | 24.4949 | -80.0807 | 0.67593 | 3.9548
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1651.9609 | 15.896 | 7.9752 | 42.6109 | -75.3372 | 0.2878 | 2.2953
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 818.4054 | 7.8751 | 7.9051 | 20.671 | -84.37 | 0.6116 | 4.8348
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 597.7583 | 5.7519 | 10.2042 | 15.2859 | -85.2954 | 0.64253 | 6.5566
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2031 | 928.4057 | 8.9336 | 9.2336 | 24.2333 | -83.6575 | 0.45905 | 4.2387
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1622.1143 | 15.6088 | 8.3942 | 42.357 | -79.9791 | 0.28513 | 2.3934
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1147.6432 | 11.0432 | 6.3249 | 28.398 | -76.8201 | 0.52015 | 3.2899
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 954.622 | 9.1859 | 6.5477 | 24.6219 | -85.0187 | 0.6434 | 4.2128
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1605.4278 | 15.4482 | 7.3672 | 41.4037 | -80.4124 | 0.33468 | 2.4657
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 900.3888 | 8.664 | 7.7989 | 23.0103 | -85.2801 | 0.57082 | 4.4517
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 927.3193 | 8.9231 | 9.388 | 24.1206 | -85.2347 | 0.4554 | 4.2753
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1365.1515 | 13.1362 | 7.8166 | 34.9617 | -80.8959 | 0.36478 | 2.8514
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 859.7949 | 8.2734 | 7.455 | 21.6832 | -84.5998 | 0.61621 | 4.5939
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1598.3565 | 15.3802 | 6.453 | 40.9597 | -82.4071 | 0.38404 | 2.4782
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 828.902 | 7.9761 | 6.2116 | 20.3815 | -84.5582 | 0.76163 | 4.7309
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3472.9228 | 12.1521 | 3.4527 | 30.8702 | -103.6433 | 2.1619 | 7.4641
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 4123.7887 | 14.4295 | 3.3724 | 37.307 | -102.7295 | 1.8436 | 6.2173
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3203.1192 | 11.208 | 4.4541 | 29.1214 | -105.883 | 1.8439 | 8.2129
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3840.4702 | 13.4382 | 3.9546 | 35.1432 | -104.3369 | 1.7179 | 6.7935
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3479.4969 | 12.1751 | 3.8039 | 30.5278 | -101.6143 | 1.8968 | 7.215
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4524.5368 | 15.8318 | 2.6143 | 39.2579 | -99.6215 | 2.0924 | 5.4701
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3948.9711 | 13.8178 | 6.9238 | 36.9087 | -102.4666 | 0.89593 | 6.2032
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3313.9337 | 11.5958 | 4.2415 | 28.063 | -100.9054 | 1.7108 | 7.2563
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 4592.7603 | 16.0705 | 3.7472 | 41.4944 | -102.227 | 1.4664 | 5.495
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2758.9252 | 9.6537 | 6.1609 | 24.6913 | -102.9017 | 1.4287 | 8.802
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2171.8849 | 7.5996 | 2.6077 | 16.7133 | -100.9046 | 4.3927 | 11.4548
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 2879.345 | 10.0751 | 3.3581 | 24.3847 | -103.8406 | 2.5821 | 8.6709
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4025.4166 | 14.0853 | 2.991 | 35.2574 | -101.5717 | 2.0755 | 6.2079
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3391.7618 | 11.8681 | 3.0617 | 29.0515 | -102.8141 | 2.4104 | 7.38
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2066.6554 | 7.2314 | 4.6079 | 17.3167 | -102.4636 | 2.6782 | 12.341
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 2947.9741 | 10.3152 | 3.119 | 25.3196 | -103.1575 | 2.8185 | 8.7908
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2031 | 4791.6144 | 16.7663 | 4.3544 | 44.6527 | -101.6488 | 1.2067 | 5.2544
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2031 | 2369.7004 | 8.2918 | 9.7879 | 22.4176 | -107.0013 | 1.1309 | 11.0688
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 2108.4792 | 7.3778 | 5.3556 | 18.5804 | -107.277 | 2.2783 | 12.2016
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 3786.4732 | 13.2492 | 4.6827 | 34.8488 | -103.0041 | 1.4254 | 6.6747
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4592.5882 | 16.0699 | 2.6676 | 40.0661 | -99.8438 | 2.0201 | 5.3887
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4728.3298 | 16.5449 | 3.241 | 42.1565 | -99.4427 | 1.6195 | 5.2487
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 4632.8358 | 16.2107 | 3.2513 | 41.1991 | -99.5492 | 1.6487 | 5.3604
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 5534.4238 | 19.3655 | 2.4104 | 49.0585 | -97.6619 | 1.8353 | 4.4239
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3013.7502 | 10.5454 | 2.8655 | 24.6618 | -101.7502 | 2.8581 | 8.1898
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2802.5838 | 9.8065 | 3.2839 | 23.5345 | -104.0477 | 2.7106 | 8.9015
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4646.5603 | 16.2587 | 3.133 | 41.0032 | -99.1599 | 1.7022 | 5.3331
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2031 | 4522.4837 | 15.8246 | 3.3295 | 40.082 | -101.2019 | 1.6775 | 5.5851
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3935.5574 | 13.7709 | 3.7936 | 34.6882 | -101.5193 | 1.6679 | 6.3274
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2522.4596 | 8.8263 | 4.0881 | 20.9574 | -100.9562 | 2.4555 | 10.0382
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 3791.3599 | 13.2663 | 2.6842 | 32.6546 | -101.4637 | 2.4503 | 6.5771
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 3957.4908 | 13.8476 | 3.1906 | 34.2457 | -101.6159 | 1.9394 | 6.1879
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 4392.6797 | 15.3704 | 3.4237 | 39.1439 | -101.8532 | 1.6624 | 5.6917
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3584.2488 | 12.5416 | 2.7748 | 30.839 | -102.2734 | 2.5392 | 7.0459
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2031 | 3208.7925 | 11.2279 | 4.6861 | 28.7074 | -103.0587 | 1.6922 | 7.93
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1826.8948 | 6.3925 | 3.0644 | 13.4761 | -96.9801 | 4.399 | 13.4806
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1120.1023 | 3.9193 | 3.2454 | 8.0815 | -95.2627 | 7.0295 | 22.8133
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3732.773 | 13.0613 | 2.7288 | 32.1216 | -101.6833 | 2.4513 | 6.6891
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2031 | 3867.1995 | 13.5317 | 3.4238 | 33.7949 | -102.2811 | 1.8482 | 6.3279
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4000.6125 | 13.9985 | 2.6215 | 33.9261 | -99.9804 | 2.3562 | 6.1767
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4376.1518 | 15.3126 | 2.6571 | 37.8255 | -99.9512 | 2.1332 | 5.6682
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3295.795 | 11.5323 | 3.1385 | 28.2697 | -103.3981 | 2.4397 | 7.6571
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 5320.8844 | 18.6183 | 3.1235 | 48.4029 | -100.1648 | 1.5111 | 4.7199
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 3559.4226 | 12.4547 | 4.885 | 32.6791 | -103.4435 | 1.4588 | 7.1262
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3900.8172 | 13.6493 | 2.8338 | 33.7238 | -101.827 | 2.2584 | 6.3999
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 6572.4105 | 22.9975 | 5.0371 | 60.6279 | -98.8955 | 0.74641 | 3.7597
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 3149.4922 | 11.0204 | 2.732 | 25.5595 | -101.3406 | 2.8881 | 7.8903
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 2420.458 | 8.4694 | 3.5804 | 20.9816 | -106.7533 | 3.0371 | 10.8741
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 4316.5337 | 15.104 | 3.8606 | 37.9255 | -101.4055 | 1.4643 | 5.6532
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3808.4172 | 13.326 | 4.2145 | 34.0235 | -102.5276 | 1.56 | 6.5745
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 4103.3446 | 14.358 | 4.5493 | 37.9137 | -102.5291 | 1.3533 | 6.1565
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3433.0743 | 12.0126 | 2.9489 | 29.0415 | -102.2374 | 2.4476 | 7.2178
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4555.8399 | 15.9413 | 3.3008 | 39.7069 | -100.7708 | 1.6399 | 5.4129
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 2677.4125 | 9.3685 | 4.2072 | 23.4105 | -103.4932 | 2.253 | 9.4787
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6490.1955 | 22.7098 | 3.075 | 58.6613 | -98.1274 | 1.2114 | 3.7251
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 3462.4824 | 12.1155 | 4.3481 | 30.8815 | -104.151 | 1.671 | 7.2654
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2031 | 4116.215 | 14.403 | 2.853 | 35.6005 | -101.0671 | 2.1253 | 6.0636
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2031 | 4132.4507 | 14.4598 | 4.5001 | 38.1917 | -102.4373 | 1.357 | 6.1064
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2031 | 2666.2917 | 9.3296 | 4.4399 | 22.242 | -100.1907 | 2.0581 | 9.1379
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4220.3782 | 14.7675 | 2.9096 | 36.9927 | -101.4392 | 2.0286 | 5.9025
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 3419.987 | 11.9669 | 2.7212 | 29.3687 | -102.1595 | 2.7422 | 7.4621
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3849.0909 | 13.4683 | 2.6401 | 33.2384 | -101.3189 | 2.4544 | 6.48
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3669.824 | 12.8411 | 2.7317 | 31.5707 | -101.8773 | 2.4992 | 6.8272
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3492.0922 | 12.2192 | 2.7996 | 30.1522 | -102.5965 | 2.5947 | 7.2642
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4254.881 | 14.8882 | 2.5767 | 36.1091 | -99.5036 | 2.2404 | 5.7727
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2624.432 | 9.1831 | 3.3492 | 21.984 | -104.3726 | 2.8371 | 9.502
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2031 | 2674.6482 | 9.3588 | 2.8218 | 21.6085 | -102.0119 | 3.3032 | 9.321
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4826.1587 | 16.8872 | 2.5677 | 42.6155 | -99.1454 | 1.9912 | 5.113
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 2968.7517 | 10.3879 | 3.0656 | 25.6319 | -104.287 | 2.8516 | 8.7421
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4475.8361 | 15.6614 | 3.1267 | 39.2112 | -99.0715 | 1.7702 | 5.5348
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2031 | 4282.8513 | 14.9861 | 3.5724 | 38.2155 | -100.7912 | 1.6385 | 5.8534
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2786.5161 | 9.7503 | 2.9554 | 21.7257 | -99.6121 | 3.0048 | 8.8803
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2839.5525 | 9.9359 | 5.1088 | 25.6042 | -104.2007 | 1.7661 | 9.0226
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2031 | 2554.1486 | 8.9372 | 5.7917 | 22.2934 | -103.1971 | 1.6187 | 9.3749
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2821.5365 | 9.8728 | 3.4164 | 23.9328 | -104.0931 | 2.6172 | 8.9413
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 5169.0881 | 18.0871 | 3.1592 | 45.7505 | -99.7854 | 1.4853 | 4.6924
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2457.3139 | 8.5984 | 3.0505 | 20.6198 | -103.3944 | 3.4539 | 10.5362
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2031 | 4100.4965 | 14.348 | 4.0624 | 36.9532 | -103.1483 | 1.5196 | 6.1734
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2031 | 5162.9244 | 18.0656 | 5.0807 | 46.6366 | -99.6771 | 0.94557 | 4.8041
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3174.6614 | 11.1084 | 4.2838 | 28.135 | -103.1997 | 1.8558 | 7.9497
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4122.9057 | 14.4264 | 3.2994 | 36.778 | -102.4052 | 1.8659 | 6.1564
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 2620.0614 | 9.1678 | 3.4755 | 22.0403 | -104.4364 | 2.7553 | 9.576
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 3351.8422 | 11.7284 | 2.7414 | 27.5782 | -100.858 | 2.7049 | 7.4153
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2031 | 4250.8165 | 14.874 | 3.5244 | 38.2344 | -102.5024 | 1.6897 | 5.955
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 5344.874 | 18.7022 | 3.7176 | 49.0252 | -101.0249 | 1.2606 | 4.6863
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2509.4335 | 8.7807 | 4.1442 | 21.8326 | -103.6007 | 2.435 | 10.0912
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 1870.0115 | 6.5433 | 6.5828 | 16.5644 | -106.8142 | 2.076 | 13.6657
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 5031.8583 | 17.6069 | 3.271 | 43.8225 | -99.5579 | 1.4784 | 4.8358
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2031 | 2579.5626 | 9.0261 | 4.1344 | 21.4613 | -100.5091 | 2.3599 | 9.7567
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2031 | 4580.9991 | 16.0293 | 2.5651 | 39.7231 | -99.6427 | 2.1082 | 5.4077
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4452.5811 | 15.58 | 3.7477 | 40.0281 | -102.328 | 1.5124 | 5.668
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3681.5274 | 12.882 | 2.8009 | 31.0961 | -101.5761 | 2.4162 | 6.7674
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 5564.2528 | 19.4698 | 2.4108 | 49.4009 | -97.6465 | 1.8254 | 4.4007
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2031 | 3061.9451 | 10.714 | 6.2137 | 28.8282 | -106.97 | 1.41 | 8.761
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4627.173 | 16.1909 | 2.4029 | 40.4711 | -99.1425 | 2.218 | 5.3296
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 5735.802 | 20.0701 | 3.136 | 51.304 | -99.0741 | 1.3472 | 4.2249
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2031 | 4413.2479 | 15.4424 | 2.7479 | 38.5889 | -100.2583 | 2.0539 | 5.644
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2031 | 3348.4166 | 11.7164 | 4.1696 | 29.6067 | -104.2207 | 1.7912 | 7.4687
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3074.2683 | 10.7571 | 3.2487 | 26.2207 | -103.8622 | 2.5061 | 8.1418
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3159.4089 | 11.0551 | 2.9556 | 27.3128 | -103.6456 | 2.7645 | 8.1708
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3571.1014 | 12.4956 | 4.8127 | 32.581 | -103.2286 | 1.4728 | 7.0881
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 4759.3281 | 16.6533 | 2.5883 | 41.819 | -99.281 | 2.0058 | 5.1917
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2678.6861 | 9.373 | 2.4367 | 20.6086 | -100.0466 | 3.841 | 9.3595
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1616.9077 | 4.0238 | 5.4584 | 9.87 | -107.6125 | 6.0796 | 33.1848
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 2536.8808 | 6.3132 | 10.7026 | 17.2867 | -107.4616 | 1.9071 | 20.4114
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 1494.496 | 3.7192 | 7.5099 | 9.3167 | -104.5044 | 4.6738 | 35.0999
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 4865.778 | 12.1089 | 4.1404 | 31.9875 | -102.095 | 2.7259 | 11.2861
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3364.9535 | 8.374 | 5.0031 | 21.7233 | -104.482 | 3.3597 | 16.809
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 3246.7837 | 8.0799 | 5.2192 | 21.3589 | -106.9431 | 3.0837 | 16.0943
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2031 | 3966.9736 | 9.8721 | 4.6029 | 25.799 | -103.4894 | 3.0647 | 14.1066
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 8177.003 | 11.8025 | 3.0497 | 30.5315 | -96.1272 | 6.5092 | 19.8511
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 10108.8794 | 14.5909 | 2.7687 | 37.5518 | -92.9226 | 5.6926 | 15.761
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6926.7607 | 9.9979 | 2.3608 | 25.3134 | -95.1767 | 9.9406 | 23.4676
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 7317.2874 | 10.5616 | 3.1122 | 26.8034 | -96.1187 | 7.2359 | 22.5196
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 6181.0527 | 8.9216 | 3.5427 | 22.5324 | -97.9267 | 7.5142 | 26.6203
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 8227.793 | 11.8758 | 2.5786 | 30.3725 | -94.4599 | 7.6383 | 19.6963
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 14767.58 | 21.3152 | 3.0489 | 54.6805 | -90.3418 | 3.4806 | 10.6119
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 7778.1688 | 11.2268 | 3.0092 | 28.2928 | -95.4458 | 6.8978 | 20.757
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 10336.6808 | 14.9197 | 2.5393 | 38.0441 | -92.1944 | 6.0332 | 15.3201
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6396.3754 | 9.2324 | 2.8227 | 23.3246 | -97.5851 | 9.0125 | 25.4392
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 5416.5468 | 7.8181 | 3.0288 | 19.7087 | -99.5759 | 10.0876 | 30.5532
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6332.2948 | 9.1399 | 2.4137 | 23.0356 | -96.1259 | 10.7451 | 25.935
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 7249.004 | 10.463 | 3.164 | 26.5286 | -96.3167 | 7.0972 | 22.4553
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2031 | 12186.8561 | 17.5902 | 2.5833 | 45.3104 | -90.8729 | 4.9798 | 12.8645
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 8921.8382 | 12.8776 | 2.684 | 33.0153 | -93.9799 | 6.704 | 17.9935
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2031 | 9126.1754 | 13.1725 | 2.8498 | 33.5266 | -94.142 | 6.1272 | 17.4616
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 8499.6886 | 12.2682 | 2.3623 | 31.3862 | -93.2455 | 8.0068 | 18.9143
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6126.6552 | 8.8431 | 2.7466 | 22.3296 | -97.8424 | 9.7308 | 26.727
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2031 | 6296.5582 | 9.0883 | 2.4225 | 22.9085 | -96.2091 | 10.7815 | 26.118
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4763.6417 | 16.6684 | 5.353 | 43.6707 | -100.6635 | 0.9795 | 5.2433
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4058.1348 | 14.1998 | 5.2003 | 36.6103 | -100.9987 | 1.186 | 6.1677
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 14312.6268 | 20.6585 | 2.855 | 52.9556 | -90.1303 | 3.7796 | 10.7908
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 843.0806 | 2.95 | 3.6437 | 7.232 | -107.3645 | 7.6547 | 27.8917
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1044.1711 | 3.6537 | 5.2142 | 8.9261 | -106.6088 | 4.1785 | 21.7873
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1260.5264 | 4.4107 | 3.6989 | 10.0937 | -102.7999 | 5.1328 | 18.9855
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3997.142 | 13.9864 | 2.4575 | 35.5798 | -104.1171 | 2.5157 | 6.1824
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4589.1095 | 16.0577 | 2.2635 | 41.7928 | -102.4216 | 2.3491 | 5.3171
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3599.5009 | 12.595 | 3.8453 | 32.0845 | -103.7932 | 1.803 | 6.9332
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4086.919 | 10.1706 | 4.875 | 27.0964 | -104.0962 | 2.8045 | 13.6717
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6370.3144 | 9.1948 | 1.8814 | 23.6961 | -96.4426 | 12.971 | 24.4037
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4085.7302 | 14.2963 | 3.1687 | 36.1768 | -100.2437 | 1.9158 | 6.0708
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5435.4908 | 19.0193 | 3.1615 | 48.828 | -99.8139 | 1.4082 | 4.4521
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5921.7401 | 8.5473 | 3.4372 | 21.7487 | -97.9489 | 8.2386 | 28.318
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 8329.9369 | 12.0232 | 2.7858 | 30.6672 | -94.6107 | 6.7198 | 18.7203
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3957.6245 | 13.8481 | 2.6656 | 33.7215 | -100.7556 | 2.3353 | 6.2249
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1801.6448 | 6.3041 | 4.4698 | 15.5576 | -108.8709 | 3.1015 | 13.8632
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1080.1578 | 3.7796 | 3.0142 | 7.8823 | -103.5623 | 7.9809 | 24.0558
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3508.5537 | 12.2768 | 2.675 | 29.175 | -100.673 | 2.6363 | 7.0521
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2654.9222 | 9.2898 | 5.3175 | 24.1157 | -104.7986 | 1.7864 | 9.4994
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3350.0768 | 11.7222 | 4.6641 | 31.1724 | -103.8437 | 1.628 | 7.5932
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2998.5604 | 10.4922 | 2.7762 | 24.3525 | -101.3996 | 2.9865 | 8.2911
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1424.6873 | 3.5454 | 5.8056 | 8.9143 | -111.8776 | 6.4552 | 37.4764
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6017.8356 | 8.686 | 1.846 | 22.0693 | -96.2386 | 13.9872 | 25.8202
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3264.8742 | 11.4241 | 3.7456 | 28.656 | -104.3961 | 2.0789 | 7.7867
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3768.7412 | 13.1872 | 4.6262 | 35.3299 | -103.3644 | 1.4575 | 6.7427
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2159.722 | 7.5571 | 5.7831 | 20.3928 | -113.4355 | 2.1337 | 12.3394
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3120.3857 | 10.9185 | 4.7967 | 28.9211 | -104.2616 | 1.7012 | 8.1599
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4027.6994 | 14.0933 | 3.1753 | 35.5991 | -100.3186 | 1.9404 | 6.1615
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3984.4906 | 13.9421 | 3.3726 | 35.4285 | -100.3376 | 1.8472 | 6.23
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3236.8763 | 11.3261 | 3.7934 | 28.6711 | -104.0405 | 2.0155 | 7.6456
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1511.4965 | 5.2889 | 5.4879 | 13.4416 | -106.4462 | 3.132 | 17.1883
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1551.7796 | 5.4298 | 3.3519 | 11.7236 | -98.8777 | 4.7304 | 15.8559
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1206.9474 | 4.2232 | 4.1913 | 9.9776 | -100.9794 | 4.6139 | 19.338
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2202.4388 | 7.7065 | 10.0627 | 20.7931 | -107.5642 | 1.1417 | 11.4884
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3330.6452 | 11.6542 | 4.7118 | 30.9844 | -103.9232 | 1.6226 | 7.6454
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3099.5268 | 10.8455 | 3.8747 | 27.1155 | -104.4427 | 2.0871 | 8.087
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1734.9927 | 6.0709 | 4.8041 | 14.8681 | -107.0472 | 2.9147 | 14.0025
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3820.3668 | 13.3678 | 3.7349 | 33.9179 | -101.3493 | 1.7465 | 6.5232
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3122.4362 | 10.9257 | 4.8221 | 28.2067 | -103.8272 | 1.6823 | 8.1122
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1826.7919 | 6.3921 | 5.466 | 16.0411 | -105.1715 | 2.5505 | 13.9408
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1253.8243 | 4.3872 | 8.9962 | 11.2864 | -103.8876 | 2.1124 | 19.0041
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4649.4773 | 16.269 | 3.1638 | 41.1582 | -100.8477 | 1.6469 | 5.2104
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2263.6886 | 7.9209 | 4.7723 | 19.935 | -107.3725 | 2.3655 | 11.2888
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4176.8167 | 14.6151 | 4.1181 | 38.3461 | -103.5398 | 1.4705 | 6.0555
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3821.5678 | 13.372 | 4.065 | 33.2545 | -102.3184 | 1.5869 | 6.4509
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3259.9621 | 11.4069 | 4.8896 | 29.7944 | -105.1097 | 1.6084 | 7.8646
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4988.8596 | 17.4565 | 3.1704 | 44.4946 | -100.3963 | 1.5313 | 4.8549
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1913.9971 | 6.6973 | 5.3228 | 16.5381 | -105.8487 | 2.3743 | 12.6377
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2973.3271 | 10.4039 | 4.9171 | 27.3481 | -104.4503 | 1.744 | 8.5753
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2307.7586 | 5.743 | 6.0166 | 15.6702 | -113.774 | 3.7901 | 22.8032
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2882.686 | 7.1738 | 5.5171 | 18.5107 | -105.1095 | 3.4776 | 19.1861
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3330.8521 | 8.2891 | 5.1766 | 21.5031 | -104.411 | 3.1777 | 16.4498
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5181.9749 | 7.4795 | 3.39 | 19.3643 | -101.5157 | 9.5012 | 32.2087
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6636.5057 | 9.579 | 1.9994 | 24.9422 | -96.6209 | 11.712 | 23.4173
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5157.9704 | 7.4449 | 3.8198 | 18.8642 | -99.2233 | 8.4437 | 32.2535
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4491.3902 | 6.4828 | 3.9894 | 16.3982 | -100.2569 | 9.2408 | 36.8655
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5185.1151 | 7.4841 | 3.6835 | 18.9425 | -98.9251 | 8.6407 | 31.8278
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 9906.5248 | 14.2988 | 1.8934 | 36.8583 | -90.6751 | 7.8754 | 14.9114
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 6463.2015 | 9.3288 | 1.9379 | 24.1441 | -96.669 | 12.3892 | 24.0095
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 7506.813 | 10.8352 | 3.0338 | 27.5902 | -96.1076 | 6.9103 | 20.9643
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4154.1239 | 5.996 | 4.359 | 15.0897 | -100.7565 | 9.2267 | 40.2192
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2950.8327 | 10.3252 | 3.6563 | 26.2352 | -105.0548 | 2.442 | 8.9286
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3260.6484 | 11.4093 | 3.7922 | 29.5321 | -105.0877 | 2.1199 | 8.0389
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2423.135 | 8.4788 | 5.7871 | 22.3811 | -108.7405 | 1.9087 | 11.0458
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2772.2651 | 9.7004 | 5.3975 | 25.7878 | -108.0391 | 1.7816 | 9.616
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1799.1582 | 6.2954 | 3.8887 | 15.0165 | -102.5114 | 3.5553 | 13.8256
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3490.3829 | 12.2132 | 3.03 | 29.9235 | -102.3944 | 2.3652 | 7.1665
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1777.7784 | 6.2206 | 5.4023 | 15.1273 | -100.9375 | 2.4517 | 13.245
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1336.4632 | 4.6764 | 3.0411 | 10.4318 | -104.8282 | 6.1344 | 18.6553
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2108.2997 | 7.3771 | 3.4828 | 17.5018 | -105.7257 | 3.3385 | 11.6271
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3336.1989 | 11.6737 | 3.4405 | 29.3166 | -103.3665 | 2.1715 | 7.4711
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1436.353 | 5.0259 | 3.8901 | 12.2318 | -105.9308 | 4.3392 | 16.88
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1179.5837 | 4.1275 | 4.9988 | 9.7212 | -99.8917 | 4.2637 | 21.3134
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1742.292 | 6.0964 | 2.6663 | 13.8357 | -103.2405 | 5.4505 | 14.5326
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2011.0663 | 7.0369 | 5.2772 | 17.7412 | -107.9507 | 2.4251 | 12.7977
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4481.6426 | 15.6817 | 2.2851 | 38.5193 | -98.9355 | 2.3614 | 5.3961
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1197.993 | 4.1919 | 4.2805 | 9.8917 | -107.6635 | 4.8085 | 20.5829
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2797.2693 | 9.7879 | 5.5003 | 25.5754 | -105.5914 | 1.6189 | 8.9046
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1319.1026 | 4.6157 | 4.706 | 10.8011 | -99.2013 | 4.0353 | 18.9899
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2989.3807 | 10.4601 | 2.7734 | 25.5295 | -103.4827 | 3.0281 | 8.398
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2891.7774 | 10.1186 | 3.3397 | 24.375 | -103.335 | 2.5622 | 8.5569
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2743.0021 | 9.598 | 3.0374 | 23.5011 | -104.4216 | 3.1136 | 9.4572
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2222.7947 | 7.7778 | 3.9041 | 18.9203 | -105.9976 | 2.9264 | 11.4251
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2224.115 | 7.7824 | 3.5535 | 18.8872 | -105.6801 | 3.0919 | 10.9871
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2057.5966 | 7.1997 | 3.6597 | 17.0783 | -105.8552 | 3.4086 | 12.4744
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1823.2896 | 6.3799 | 3.7098 | 15.3288 | -107.7461 | 3.8319 | 14.2157
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2673.6174 | 9.3552 | 3.0268 | 22.1163 | -103.8145 | 3.0441 | 9.2137
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2291.7835 | 8.0192 | 2.8983 | 18.2468 | -103.2416 | 3.6907 | 10.6967
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1851.2316 | 6.4776 | 4.3568 | 16.144 | -109.3055 | 3.3041 | 14.3953
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2875.5712 | 10.0619 | 3.4372 | 24.5254 | -104.4025 | 2.5039 | 8.6064
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1204.6109 | 4.215 | 4.4354 | 10.1988 | -106.0181 | 4.7229 | 20.9481
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1813.8528 | 6.3468 | 4.0416 | 15.5161 | -107.1483 | 3.4443 | 13.9205
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3217.7242 | 11.2591 | 2.8173 | 27.3722 | -103.2011 | 2.7499 | 7.7472
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2830.1018 | 9.9028 | 2.6986 | 23.4048 | -102.2311 | 3.3221 | 8.9652
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3251.7446 | 11.3782 | 2.8516 | 27.8763 | -103.0745 | 2.7083 | 7.7227
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2544.1677 | 8.9023 | 3.1949 | 21.5247 | -105.0371 | 3.125 | 9.984
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2714.4436 | 9.4981 | 3.1448 | 23.2432 | -104.8316 | 3.0055 | 9.4519
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3529.2104 | 12.349 | 3.0716 | 30.6343 | -102.9129 | 2.2975 | 7.0571
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1401.5315 | 4.9041 | 4.0887 | 11.669 | -107.1094 | 4.3129 | 17.6343
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 996.0757 | 3.4854 | 2.4221 | 7.1783 | -101.7538 | 9.8817 | 23.9347
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4113.9632 | 14.3951 | 2.9147 | 36.6375 | -101.5179 | 2.0861 | 6.0806
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2159.7972 | 7.5573 | 3.9314 | 18.7998 | -107.9562 | 3.1175 | 12.256
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2482.6096 | 8.6869 | 3.1531 | 19.5455 | -100.9169 | 3.1476 | 9.9247
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1245.763 | 4.359 | 4.0606 | 10.2013 | -107.4541 | 4.9153 | 19.9591
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1682.7024 | 5.8879 | 2.5299 | 13.1996 | -102.5167 | 5.905 | 14.9389
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2879.3354 | 10.0751 | 4.0762 | 25.4154 | -103.7081 | 2.1476 | 8.7539
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3120.4016 | 10.9186 | 3.5659 | 27.4289 | -104.8563 | 2.293 | 8.1765
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1545.2053 | 5.4068 | 3.933 | 12.7972 | -106.8683 | 4.0757 | 16.0296
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1377.5384 | 4.8201 | 4.0667 | 11.597 | -104.9004 | 4.4762 | 18.2037
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1703.2806 | 5.9599 | 6.5686 | 15.1424 | -107.9825 | 2.2926 | 15.0592
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1209.9149 | 4.2336 | 3.5596 | 9.9502 | -105.436 | 6.1594 | 21.9249
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2821.6778 | 9.8733 | 2.8725 | 23.6105 | -103.2953 | 3.0905 | 8.8774
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1622.8443 | 5.6785 | 3.6563 | 13.0718 | -105.3611 | 4.3308 | 15.8348
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4491.9967 | 15.7179 | 2.2857 | 38.6366 | -98.9351 | 2.3557 | 5.3845
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2885.2405 | 10.0957 | 4.4915 | 27.101 | -110.155 | 2.0519 | 9.2163
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3826.6529 | 13.3898 | 2.2536 | 32.6885 | -100.1026 | 2.8639 | 6.4539
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2686.1369 | 9.399 | 4.6278 | 24.3754 | -107.1271 | 2.0819 | 9.6349
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1974.4041 | 6.9086 | 3.9869 | 16.6032 | -106.8982 | 3.1274 | 12.4685
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2545.23 | 8.906 | 3.2638 | 21.7353 | -105.086 | 3.1187 | 10.1789
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3835.5684 | 13.421 | 3.0249 | 33.3938 | -102.0299 | 2.1667 | 6.5542
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1346.6729 | 4.7121 | 2.6938 | 9.7597 | -101.7372 | 6.7879 | 18.285
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 1303.0868 | 3.2428 | 6.6325 | 8.1412 | -109.4338 | 6.2857 | 41.6901
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 2196.1023 | 5.4652 | 7.507 | 14.6877 | -110.2154 | 3.2219 | 24.1867
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3916.8597 | 5.6535 | 2.8586 | 14.2368 | -103.0924 | 14.7961 | 42.2957
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 3808.7939 | 5.4975 | 3.3371 | 13.9196 | -103.5838 | 13.3375 | 44.509
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5570.7557 | 8.0407 | 1.8969 | 20.3429 | -97.3919 | 14.8971 | 28.2588
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 7067.8875 | 10.2016 | 1.8153 | 26.1731 | -94.053 | 11.9457 | 21.6852
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 4144.1059 | 5.9815 | 3.134 | 15.1678 | -102.5692 | 12.98 | 40.68
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2031 | 5543.4005 | 8.0012 | 1.9038 | 20.2448 | -97.486 | 14.9411 | 28.4442
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 627.4149 | 6.0373 | 6.1739 | 16.1651 | -82.2066 | 0.98086 | 6.0558
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1560.0347 | 15.0114 | 6.0777 | 39.7372 | -82.9286 | 0.41433 | 2.5182
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 839.8941 | 8.0819 | 8.7597 | 21.4392 | -80.0084 | 0.49959 | 4.3762
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1205.0082 | 11.5952 | 8.6531 | 30.9682 | -77.2901 | 0.35588 | 3.0794
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 870.1921 | 8.3734 | 4.4573 | 20.8447 | -82.527 | 0.98321 | 4.3824
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1481.1274 | 14.2522 | 7.1522 | 37.8435 | -79.768 | 0.36044 | 2.5779
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1139.8366 | 10.9681 | 6.0736 | 28.4133 | -83.1338 | 0.55548 | 3.3738
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1491.1241 | 14.3483 | 6.1159 | 38.0994 | -82.7957 | 0.43014 | 2.6307
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1387.9867 | 13.3559 | 4.4452 | 34.8926 | -82.1191 | 0.63134 | 2.8065
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1311.6089 | 12.621 | 5.3832 | 32.999 | -82.3676 | 0.5981 | 3.2197
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1601.566 | 15.4111 | 6.7588 | 41.1336 | -80.8308 | 0.35303 | 2.3861
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 905.2674 | 8.7109 | 6.7558 | 23.428 | -79.7268 | 0.62313 | 4.2097
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 516.9366 | 4.9742 | 8.9415 | 13.3605 | -86.1996 | 0.84596 | 7.5642
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1016.751 | 9.7837 | 6.4983 | 26.5745 | -81.7527 | 0.57769 | 3.754
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 497.9879 | 4.7919 | 7.1949 | 12.592 | -85.6497 | 1.0801 | 7.7715
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 836.4774 | 8.049 | 6.4011 | 21.0928 | -84.9001 | 0.74103 | 4.7434
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 1729.4477 | 16.6416 | 5.0162 | 44.4852 | -78.9956 | 0.43272 | 2.1706
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 1183.6443 | 11.3896 | 6.1096 | 30.367 | -80.4352 | 0.55378 | 3.3834
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1554.6925 | 14.96 | 5.0022 | 39.4128 | -83.0945 | 0.49735 | 2.4878
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1434.0302 | 13.799 | 5.1564 | 36.3236 | -81.4521 | 0.51778 | 2.6699
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2032 | 926.4957 | 8.9152 | 5.0296 | 23.8763 | -82.505 | 0.82967 | 4.1729
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1525.6674 | 14.6807 | 5.6574 | 38.5949 | -83.6342 | 0.4524 | 2.5594
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2032 | 601.1306 | 5.7844 | 7.122 | 15.4552 | -80.3014 | 0.90761 | 6.464
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 948.6328 | 9.1282 | 6.0202 | 24.1098 | -85.5427 | 0.69047 | 4.1568
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2032 | 891.4343 | 8.5778 | 5.9098 | 22.992 | -83.6245 | 0.71998 | 4.255
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 607.6624 | 5.8472 | 9.5925 | 15.6843 | -86.2187 | 0.6658 | 6.3867
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 914.5516 | 8.8003 | 9.5277 | 23.7806 | -86.2049 | 0.45367 | 4.3225
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 738.146 | 7.1028 | 6.9389 | 18.8169 | -86.0133 | 0.76703 | 5.3224
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2032 | 2123.2976 | 20.4314 | 6.3187 | 54.9984 | -80.3338 | 0.28972 | 1.8307
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1297.08 | 12.4812 | 7.6952 | 33.7707 | -79.1213 | 0.39634 | 3.0499
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 853.0161 | 8.2082 | 6.1045 | 21.5438 | -85.2895 | 0.78243 | 4.7763
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1421.5615 | 13.679 | 6.2761 | 35.4702 | -82.9288 | 0.44449 | 2.7897
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1523.8255 | 14.663 | 6.6703 | 38.8853 | -80.973 | 0.37669 | 2.5126
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1335.4213 | 12.8501 | 8.7761 | 34.3346 | -81.3449 | 0.32661 | 2.8663
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1314.8094 | 12.6518 | 6.1918 | 33.6517 | -83.6651 | 0.48899 | 3.0277
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2032 | 1309.1182 | 12.597 | 8.1466 | 34.2657 | -79.4684 | 0.36379 | 2.9637
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 637.0816 | 6.1303 | 6.2465 | 16.1977 | -78.2804 | 0.93239 | 5.8242
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 734.7465 | 7.0701 | 7.289 | 18.9527 | -86.055 | 0.73558 | 5.3616
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1507.8135 | 14.5089 | 5.1188 | 38.0583 | -83.2501 | 0.51113 | 2.6164
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 888.3527 | 8.5482 | 6.3166 | 22.7967 | -86.2913 | 0.70572 | 4.4577
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 886.424 | 8.5296 | 6.1085 | 22.7671 | -86.4988 | 0.72565 | 4.4326
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 890.2151 | 8.5661 | 6.8595 | 22.6336 | -85.191 | 0.64742 | 4.441
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 836.4774 | 8.049 | 6.4011 | 21.0928 | -84.9001 | 0.74103 | 4.7434
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 950.9744 | 9.1508 | 5.2535 | 23.3913 | -83.6405 | 0.76886 | 4.0392
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 636.1798 | 6.1216 | 5.9521 | 16.3842 | -82.4382 | 1.0022 | 5.9649
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 884.521 | 8.5113 | 7.4049 | 21.6415 | -81.8874 | 0.59262 | 4.3883
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 878.374 | 8.4522 | 9.6357 | 22.9118 | -80.593 | 0.4413 | 4.2523
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 815.6328 | 7.8484 | 8.8602 | 20.8613 | -85.574 | 0.55209 | 4.8916
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 915.4017 | 8.8085 | 4.0122 | 22.8566 | -83.1497 | 1.0499 | 4.2122
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 964.3818 | 9.2798 | 5.7251 | 24.3494 | -80.5645 | 0.68936 | 3.9466
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1643.5686 | 15.8152 | 7.9095 | 42.3944 | -75.6881 | 0.2899 | 2.293
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 812.9243 | 7.8224 | 7.8318 | 20.5326 | -85.0555 | 0.61645 | 4.8279
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 593.5791 | 5.7117 | 10.0698 | 15.179 | -85.9579 | 0.65042 | 6.5496
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2032 | 922.4067 | 8.8759 | 9.1167 | 24.0767 | -84.2753 | 0.4643 | 4.2329
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1612.8999 | 15.5201 | 8.3166 | 42.1164 | -80.4896 | 0.28731 | 2.3894
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1141.108 | 10.9803 | 6.2562 | 28.2363 | -77.244 | 0.52521 | 3.2858
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 948.5404 | 9.1273 | 6.4271 | 24.465 | -85.6577 | 0.65409 | 4.2039
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1596.3084 | 15.3605 | 7.3107 | 41.1685 | -80.9405 | 0.33667 | 2.4613
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 894.4308 | 8.6067 | 7.7208 | 22.858 | -85.9387 | 0.57569 | 4.4448
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 921.0569 | 8.8629 | 9.2725 | 23.9577 | -85.8932 | 0.46032 | 4.2684
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1357.0276 | 13.058 | 7.7463 | 34.7536 | -81.4385 | 0.36751 | 2.8469
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 853.9701 | 8.2173 | 7.4013 | 21.5363 | -85.2682 | 0.61979 | 4.5873
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1589.1118 | 15.2912 | 6.3797 | 40.7228 | -83.0251 | 0.38742 | 2.4716
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 823.3161 | 7.9224 | 6.1689 | 20.2441 | -85.2201 | 0.76578 | 4.724
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3461.2643 | 12.1113 | 3.3868 | 30.7666 | -104.0854 | 2.189 | 7.4138
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 4111.9857 | 14.3882 | 3.309 | 37.2002 | -103.1352 | 1.8657 | 6.1736
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3190.0471 | 11.1623 | 4.3934 | 29.0026 | -106.3678 | 1.8608 | 8.1751
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3827.3978 | 13.3924 | 3.8946 | 35.0235 | -104.781 | 1.7347 | 6.7559
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3465.267 | 12.1253 | 3.7537 | 30.403 | -101.9795 | 1.9147 | 7.1871
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4512.3009 | 15.789 | 2.5714 | 39.1517 | -100.0072 | 2.1113 | 5.429
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3933.1476 | 13.7624 | 6.8518 | 36.7608 | -102.7745 | 0.90352 | 6.1907
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3298.8524 | 11.543 | 4.2014 | 27.9353 | -101.2811 | 1.7225 | 7.2368
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 4577.7917 | 16.0181 | 3.6963 | 41.3592 | -102.6243 | 1.4792 | 5.4674
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2746.2462 | 9.6094 | 6.1096 | 24.5778 | -103.2554 | 1.4383 | 8.7874
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2160.3278 | 7.5592 | 2.5841 | 16.6243 | -101.4552 | 4.4146 | 11.4078
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 2866.7253 | 10.0309 | 3.3141 | 24.2778 | -104.3544 | 2.6042 | 8.6308
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4013.086 | 14.0422 | 2.9262 | 35.1494 | -101.9528 | 2.1064 | 6.1636
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3378.8793 | 11.823 | 3.0203 | 28.9412 | -103.2811 | 2.4302 | 7.3399
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2055.9457 | 7.1939 | 4.5744 | 17.227 | -102.8741 | 2.6927 | 12.3178
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 2937.3306 | 10.278 | 3.0509 | 25.2282 | -103.6027 | 2.8595 | 8.7241
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2032 | 4775.5051 | 16.7099 | 4.2832 | 44.5026 | -101.9932 | 1.2213 | 5.2312
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2032 | 2357.7464 | 8.25 | 9.6578 | 22.3045 | -107.4481 | 1.1439 | 11.0471
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 2097.3811 | 7.3389 | 5.2964 | 18.4826 | -107.8186 | 2.2975 | 12.1685
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 3771.3185 | 13.1962 | 4.6159 | 34.7094 | -103.3931 | 1.4408 | 6.6508
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4580.3622 | 16.0271 | 2.6239 | 39.9594 | -100.2294 | 2.0384 | 5.3486
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4712.5501 | 16.4896 | 3.1946 | 42.0158 | -99.7636 | 1.6347 | 5.2221
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 4617.0811 | 16.1556 | 3.2056 | 41.059 | -99.8754 | 1.6639 | 5.3337
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 5523.7314 | 19.328 | 2.3663 | 48.9637 | -97.9758 | 1.8534 | 4.3856
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3000.6205 | 10.4994 | 2.8314 | 24.5543 | -102.2537 | 2.8778 | 8.1482
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2790.0667 | 9.7627 | 3.245 | 23.4293 | -104.5763 | 2.7306 | 8.8607
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4630.7741 | 16.2035 | 3.0893 | 40.8639 | -99.4852 | 1.7175 | 5.306
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2032 | 4508.7606 | 15.7766 | 3.2719 | 39.9603 | -101.5931 | 1.6968 | 5.5516
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3920.2852 | 13.7174 | 3.718 | 34.5823 | -102.1173 | 1.7012 | 6.325
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2510.1173 | 8.7831 | 4.0547 | 20.8549 | -101.3448 | 2.47 | 10.0151
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 3778.6434 | 13.2218 | 2.6474 | 32.545 | -101.9036 | 2.4688 | 6.5357
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 3943.3168 | 13.798 | 3.1455 | 34.123 | -102.0311 | 1.9568 | 6.1553
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 4378.1151 | 15.3194 | 3.376 | 39.0141 | -102.2588 | 1.677 | 5.6616
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3571.8901 | 12.4984 | 2.7371 | 30.7327 | -102.734 | 2.5585 | 7.0027
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2032 | 3194.6211 | 11.1783 | 4.6278 | 28.5806 | -103.4712 | 1.7082 | 7.9054
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1816.514 | 6.3562 | 3.048 | 13.3996 | -97.4483 | 4.4149 | 13.4564
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1113.5651 | 3.8965 | 3.2366 | 8.0343 | -95.7261 | 7.042 | 22.7925
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3719.9939 | 13.0166 | 2.6918 | 32.0116 | -102.1279 | 2.4697 | 6.648
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2032 | 3852.9975 | 13.482 | 3.3729 | 33.6708 | -102.6943 | 1.8667 | 6.296
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3987.6669 | 13.9532 | 2.5814 | 33.8163 | -100.3978 | 2.3763 | 6.1341
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4363.6987 | 15.269 | 2.6146 | 37.7179 | -100.3491 | 2.1522 | 5.6271
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3282.8133 | 11.4869 | 3.0994 | 28.1583 | -103.876 | 2.4578 | 7.6179
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 5308.4388 | 18.5747 | 3.0622 | 48.2897 | -100.5013 | 1.5304 | 4.6864
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 3544.6393 | 12.403 | 4.8161 | 32.5434 | -103.842 | 1.4747 | 7.1021
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3888.1735 | 13.6051 | 2.7937 | 33.6144 | -102.2745 | 2.2764 | 6.3596
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 6553.0856 | 22.9299 | 4.9764 | 60.4497 | -99.1515 | 0.75307 | 3.7476
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 3136.3925 | 10.9745 | 2.7011 | 25.4532 | -101.8356 | 2.9061 | 7.8495
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 2409.2453 | 8.4302 | 3.5434 | 20.8844 | -107.3053 | 3.0562 | 10.8294
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 4300.058 | 15.0463 | 3.8128 | 37.7807 | -101.7847 | 1.4767 | 5.6301
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3793.2668 | 13.273 | 4.1615 | 33.8881 | -102.9121 | 1.5739 | 6.5497
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 4087.7849 | 14.3035 | 4.4811 | 37.7699 | -102.9033 | 1.3686 | 6.1327
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3420.0433 | 11.967 | 2.909 | 28.9312 | -102.7155 | 2.4671 | 7.1767
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4540.6924 | 15.8883 | 3.2544 | 39.5749 | -101.1578 | 1.6545 | 5.3846
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 2665.0331 | 9.3252 | 4.1551 | 23.3023 | -103.9014 | 2.2739 | 9.4482
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6475.2276 | 22.6574 | 3.0221 | 58.526 | -98.4048 | 1.2245 | 3.7006
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 3447.9687 | 12.0648 | 4.2958 | 30.752 | -104.6017 | 1.6849 | 7.2379
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2032 | 4103.5813 | 14.3588 | 2.8055 | 35.4913 | -101.4827 | 2.1468 | 6.023
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2032 | 4116.8588 | 14.4053 | 4.4325 | 38.0476 | -102.8097 | 1.3723 | 6.0826
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2032 | 2653.7346 | 9.2857 | 4.4069 | 22.1372 | -100.5534 | 2.0696 | 9.1206
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4207.1366 | 14.7212 | 2.8676 | 36.8767 | -101.8527 | 2.0455 | 5.8656
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 3407.6641 | 11.9237 | 2.6865 | 29.2629 | -102.627 | 2.7612 | 7.4179
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3836.451 | 13.4241 | 2.6055 | 33.1293 | -101.763 | 2.4713 | 6.4391
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3657.1876 | 12.7968 | 2.6952 | 31.462 | -102.3289 | 2.5176 | 6.7854
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3479.8193 | 12.1762 | 2.7624 | 30.0463 | -103.0634 | 2.6139 | 7.2206
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4241.9284 | 14.8429 | 2.5375 | 35.9992 | -99.9124 | 2.259 | 5.7322
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2612.1995 | 9.1403 | 3.3106 | 21.8816 | -104.9126 | 2.8578 | 9.4612
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2032 | 2662.1138 | 9.315 | 2.7915 | 21.5072 | -102.5344 | 3.3233 | 9.277
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4814.632 | 16.8468 | 2.5217 | 42.5137 | -99.4985 | 2.0111 | 5.0713
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 2956.7917 | 10.3461 | 3.0297 | 25.5286 | -104.794 | 2.8707 | 8.6976
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4460.0572 | 15.6062 | 3.0842 | 39.0729 | -99.4029 | 1.7857 | 5.5076
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2032 | 4267.3969 | 14.932 | 3.5228 | 38.0776 | -101.1361 | 1.654 | 5.8267
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2772.9972 | 9.703 | 2.9242 | 21.6203 | -100.0971 | 3.025 | 8.8454
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2826.3575 | 9.8897 | 5.0461 | 25.4852 | -104.6302 | 1.7831 | 8.9975
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2032 | 2541.4866 | 8.8929 | 5.7471 | 22.1829 | -103.5814 | 1.6284 | 9.3586
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2809.3191 | 9.8301 | 3.3637 | 23.8292 | -104.6037 | 2.6452 | 8.8977
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 5153.8589 | 18.0338 | 3.1029 | 45.6157 | -100.1106 | 1.503 | 4.6638
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2447.5703 | 8.5643 | 2.9732 | 20.5381 | -103.8476 | 3.5146 | 10.4495
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2032 | 4085.5799 | 14.2958 | 4.008 | 36.8188 | -103.5687 | 1.5333 | 6.1455
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2032 | 5144.9918 | 18.0028 | 5.0271 | 46.4746 | -99.9654 | 0.95303 | 4.791
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3160.8354 | 11.0601 | 4.2357 | 28.0125 | -103.6007 | 1.8707 | 7.9236
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4110.2791 | 14.3822 | 3.2392 | 36.6654 | -102.8158 | 1.8886 | 6.1175
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 2607.9758 | 9.1255 | 3.4288 | 21.9386 | -104.9696 | 2.7806 | 9.5341
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 3338.5769 | 11.682 | 2.7052 | 27.469 | -101.3262 | 2.7253 | 7.3725
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2032 | 4237.4255 | 14.8271 | 3.4625 | 38.114 | -102.9148 | 1.7099 | 5.9204
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 5329.8593 | 18.6497 | 3.6587 | 48.8875 | -101.3783 | 1.2737 | 4.6602
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2497.544 | 8.7391 | 4.0917 | 21.7291 | -104.0134 | 2.4584 | 10.0592
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 1859.6668 | 6.5071 | 6.532 | 16.4728 | -107.3111 | 2.0883 | 13.6408
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 5015.5421 | 17.5498 | 3.2226 | 43.6804 | -99.9042 | 1.4926 | 4.8102
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2032 | 2567.0811 | 8.9825 | 4.1007 | 21.3574 | -100.8824 | 2.374 | 9.735
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2032 | 4568.908 | 15.987 | 2.5241 | 39.6183 | -100.0291 | 2.1266 | 5.3676
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4437.5957 | 15.5276 | 3.6981 | 39.8934 | -102.7319 | 1.5252 | 5.6403
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3668.5334 | 12.8365 | 2.7635 | 30.9863 | -102.0369 | 2.4342 | 6.727
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 5553.6469 | 19.4327 | 2.3665 | 49.3067 | -97.9584 | 1.8435 | 4.3625
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2032 | 3048.451 | 10.6668 | 6.1332 | 28.7012 | -107.4329 | 1.4235 | 8.7309
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4615.2671 | 16.1492 | 2.3659 | 40.367 | -99.5213 | 2.2354 | 5.2887
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 5720.436 | 20.0163 | 3.0824 | 51.1666 | -99.3811 | 1.3621 | 4.1987
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2032 | 4401.1064 | 15.3999 | 2.7006 | 38.4827 | -100.6452 | 2.0743 | 5.6018
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2032 | 3334.1287 | 11.6664 | 4.1211 | 29.4804 | -104.6818 | 1.8054 | 7.4402
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3061.5227 | 10.7126 | 3.2082 | 26.112 | -104.3717 | 2.5251 | 8.101
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3147.3259 | 11.0128 | 2.9194 | 27.2083 | -104.1377 | 2.7836 | 8.1264
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3556.226 | 12.4436 | 4.7472 | 32.4453 | -103.6284 | 1.4881 | 7.0643
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 4747.6977 | 16.6126 | 2.5423 | 41.7168 | -99.6405 | 2.0257 | 5.1499
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2666.1609 | 9.3291 | 2.4135 | 20.5122 | -100.5589 | 3.8598 | 9.3155
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1607.2435 | 3.9998 | 5.4244 | 9.811 | -108.1568 | 6.1057 | 33.1198
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 2524.2044 | 6.2817 | 10.5459 | 17.2003 | -107.9076 | 1.9316 | 20.3707
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 1486.2386 | 3.6986 | 7.4628 | 9.2653 | -104.9645 | 4.6981 | 35.0606
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 4851.4308 | 12.0732 | 4.0725 | 31.8932 | -102.4642 | 2.7564 | 11.2256
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3351.0248 | 8.3393 | 4.9378 | 21.6334 | -104.9234 | 3.3913 | 16.7458
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 3232.7129 | 8.0449 | 5.157 | 21.2663 | -107.4232 | 3.1089 | 16.0326
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2032 | 3952.5334 | 9.8362 | 4.5364 | 25.7051 | -103.9019 | 3.0959 | 14.0443
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 8163.3156 | 11.7827 | 2.9981 | 30.4804 | -96.3601 | 6.574 | 19.7092
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 10097.1684 | 14.574 | 2.7085 | 37.5083 | -93.0416 | 5.771 | 15.6306
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6917.4566 | 9.9845 | 2.315 | 25.2794 | -95.4102 | 10.0397 | 23.242
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 7299.8484 | 10.5364 | 3.067 | 26.7395 | -96.3627 | 7.2987 | 22.3848
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 6162.6568 | 8.895 | 3.4964 | 22.4654 | -98.2157 | 7.5763 | 26.4895
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 8217.2563 | 11.8606 | 2.5271 | 30.3336 | -94.6541 | 7.7256 | 19.5236
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 14755.3069 | 21.2975 | 3.0027 | 54.635 | -90.4318 | 3.512 | 10.5454
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 7761.3081 | 11.2025 | 2.9644 | 28.2315 | -95.6817 | 6.9579 | 20.6262
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 10325.612 | 14.9037 | 2.4947 | 38.0034 | -92.3375 | 6.0897 | 15.1924
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6382.5855 | 9.2125 | 2.7791 | 23.2743 | -97.8888 | 9.0877 | 25.2555
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 5402.1796 | 7.7974 | 2.9847 | 19.6564 | -99.9333 | 10.1693 | 30.3526
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6322.2029 | 9.1253 | 2.3676 | 22.9989 | -96.3887 | 10.852 | 25.6934
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 7231.6241 | 10.438 | 3.1181 | 26.465 | -96.5676 | 7.1591 | 22.3232
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2032 | 12179.3683 | 17.5794 | 2.5352 | 45.2826 | -90.9666 | 5.0309 | 12.7544
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 8910.5236 | 12.8612 | 2.6295 | 32.9734 | -94.1509 | 6.7853 | 17.8422
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2032 | 9111.8012 | 13.1518 | 2.8036 | 33.4738 | -94.3363 | 6.1836 | 17.3365
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 8491.7523 | 12.2568 | 2.3157 | 31.3569 | -93.4156 | 8.0888 | 18.7314
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6113.5725 | 8.8242 | 2.7033 | 22.2819 | -98.1567 | 9.8126 | 26.5264
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2032 | 6286.4527 | 9.0737 | 2.3762 | 22.8717 | -96.4735 | 10.8891 | 25.8752
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4746.6414 | 16.6089 | 5.2936 | 43.5149 | -100.9624 | 0.98789 | 5.2295
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4042.4322 | 14.1448 | 5.1474 | 36.4686 | -101.3179 | 1.1953 | 6.1529
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 14301.1317 | 20.6419 | 2.8113 | 52.9131 | -90.2131 | 3.811 | 10.7138
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 837.9689 | 2.9321 | 3.6105 | 7.1881 | -107.8716 | 7.7102 | 27.8373
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1037.7332 | 3.6311 | 5.1763 | 8.8711 | -107.102 | 4.2038 | 21.7599
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1253.0794 | 4.3846 | 3.6719 | 10.0341 | -103.28 | 5.1607 | 18.9498
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3982.2137 | 13.9341 | 2.4147 | 35.4469 | -104.5845 | 2.5339 | 6.1185
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4576.3075 | 16.0129 | 2.2191 | 41.6763 | -102.821 | 2.3673 | 5.2532
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3585.9602 | 12.5476 | 3.7848 | 31.9638 | -104.244 | 1.8229 | 6.8993
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4072.5537 | 10.1349 | 4.7997 | 27.0011 | -104.5064 | 2.8356 | 13.61
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6360.7757 | 9.181 | 1.8409 | 23.6606 | -96.6725 | 13.0603 | 24.0427
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4070.782 | 14.244 | 3.1242 | 36.0444 | -100.5893 | 1.9335 | 6.0407
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5420.2429 | 18.9659 | 3.1079 | 48.6911 | -100.1371 | 1.4237 | 4.4247
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5903.7132 | 8.5213 | 3.3911 | 21.6825 | -98.2289 | 8.3084 | 28.1746
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 8315.4868 | 12.0024 | 2.7403 | 30.614 | -94.8161 | 6.7824 | 18.5855
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3944.9576 | 13.8038 | 2.6256 | 33.6136 | -101.1903 | 2.3546 | 6.1823
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1791.6111 | 6.269 | 4.4271 | 15.471 | -109.4777 | 3.1223 | 13.8227
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1070.7174 | 3.7465 | 3.0008 | 7.8134 | -104.2002 | 7.9991 | 24.0037
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3495.414 | 12.2308 | 2.6381 | 29.0657 | -101.1292 | 2.6567 | 7.0088
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2642.2793 | 9.2456 | 5.2515 | 24.0009 | -105.2354 | 1.8042 | 9.4745
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3335.9235 | 11.6727 | 4.598 | 31.0407 | -104.2461 | 1.6458 | 7.5672
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2985.5779 | 10.4468 | 2.7426 | 24.2471 | -101.8958 | 3.0071 | 8.2474
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1413.1395 | 3.5167 | 5.7586 | 8.8421 | -112.5142 | 6.4908 | 37.3777
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6008.482 | 8.6725 | 1.8091 | 22.035 | -96.4962 | 14.067 | 25.4485
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3251.2964 | 11.3766 | 3.7035 | 28.5368 | -104.875 | 2.0937 | 7.7541
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3753.8759 | 13.1352 | 4.5561 | 35.1905 | -103.7486 | 1.4744 | 6.7174
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2144.4386 | 7.5036 | 5.7086 | 20.2484 | -114.052 | 2.1517 | 12.2834
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3106.691 | 10.8706 | 4.7315 | 28.7942 | -104.6761 | 1.7191 | 8.1337
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4012.7885 | 14.0411 | 3.1314 | 35.4673 | -100.668 | 1.958 | 6.1314
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3969.4011 | 13.8893 | 3.3277 | 35.2943 | -100.6782 | 1.8639 | 6.2026
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2784.2278 | 9.7423 | 5.4239 | 25.4562 | -106.019 | 1.637 | 8.8789
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3223.355 | 11.2788 | 3.7448 | 28.5513 | -104.5059 | 2.033 | 7.6131
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1503.0677 | 5.2594 | 5.4356 | 13.3667 | -106.9348 | 3.1565 | 17.1571
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1542.7624 | 5.3983 | 3.3342 | 11.6554 | -99.3618 | 4.7481 | 15.8309
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1200.3717 | 4.2002 | 4.1641 | 9.9232 | -101.341 | 4.6383 | 19.3145
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2190.8113 | 7.6659 | 9.9715 | 20.6833 | -107.9868 | 1.1502 | 11.4692
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3316.528 | 11.6048 | 4.6451 | 30.8531 | -104.327 | 1.6403 | 7.6194
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3086.3017 | 10.7993 | 3.8269 | 26.9998 | -104.9144 | 2.1047 | 8.0545
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1725.1576 | 6.0365 | 4.767 | 14.7839 | -107.5859 | 2.9312 | 13.9728
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3805.5386 | 13.3159 | 3.6859 | 33.7862 | -101.7086 | 1.7625 | 6.4966
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3108.6377 | 10.8774 | 4.7581 | 28.0821 | -104.217 | 1.6995 | 8.0862
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1816.9783 | 6.3578 | 5.4121 | 15.9549 | -105.6424 | 2.5709 | 13.9141
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1247.3098 | 4.3645 | 8.948 | 11.2278 | -104.2171 | 2.1225 | 18.9925
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4634.6629 | 16.2171 | 3.1065 | 41.0271 | -101.1978 | 1.6671 | 5.1788
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2252.1459 | 7.8805 | 4.7273 | 19.8333 | -107.9038 | 2.381 | 11.256
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4161.9987 | 14.5632 | 4.0611 | 38.21 | -103.9566 | 1.4842 | 6.0275
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3805.896 | 13.3172 | 4.0168 | 33.1182 | -102.7296 | 1.5999 | 6.4266
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3245.9093 | 11.3577 | 4.8346 | 29.6659 | -105.5562 | 1.6212 | 7.8377
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4973.7244 | 17.4035 | 3.116 | 44.3596 | -100.7373 | 1.5487 | 4.8257
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1903.3477 | 6.66 | 5.2797 | 16.4461 | -106.3559 | 2.389 | 12.613
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2959.9167 | 10.357 | 4.8528 | 27.2247 | -104.8732 | 1.7617 | 8.5493
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2291.6338 | 5.7029 | 5.9355 | 15.5608 | -114.3894 | 3.8241 | 22.6979
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2869.7187 | 7.1415 | 5.4516 | 18.4274 | -105.5705 | 3.5084 | 19.1265
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3317.0964 | 8.2549 | 5.1091 | 21.4143 | -104.8519 | 3.2082 | 16.3911
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5167.2316 | 7.4583 | 3.338 | 19.3092 | -101.8961 | 9.5873 | 32.0025
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6625.7464 | 9.5634 | 1.9525 | 24.9018 | -96.8141 | 11.8211 | 23.0802
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5140.0096 | 7.419 | 3.7728 | 18.7985 | -99.5343 | 8.5123 | 32.1153
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4474.6075 | 6.4585 | 3.9417 | 16.3369 | -100.5919 | 9.316 | 36.7208
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5167.6867 | 7.4589 | 3.6364 | 18.8788 | -99.2329 | 8.7138 | 31.6869
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 9901.0947 | 14.291 | 1.856 | 36.8381 | -90.7434 | 7.9197 | 14.6989
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 6453.0785 | 9.3142 | 1.8951 | 24.1063 | -96.8905 | 12.4855 | 23.661
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 7490.804 | 10.812 | 2.9873 | 27.5314 | -96.3505 | 6.9728 | 20.8296
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4137.2178 | 5.9716 | 4.3131 | 15.0283 | -101.1004 | 9.2934 | 40.0832
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2939.6661 | 10.2862 | 3.5841 | 26.1359 | -105.5345 | 2.4749 | 8.8703
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3249.052 | 11.3687 | 3.7193 | 29.427 | -105.5536 | 2.1476 | 7.9875
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2411.2387 | 8.4371 | 5.7158 | 22.2712 | -109.2745 | 1.9258 | 11.0075
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2759.7944 | 9.6568 | 5.3251 | 25.6718 | -108.5535 | 1.7986 | 9.5778
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1789.8929 | 6.263 | 3.84 | 14.9392 | -102.92 | 3.5899 | 13.7851
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3477.4107 | 12.1678 | 2.9901 | 29.8122 | -102.8637 | 2.3835 | 7.1269
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1768.7518 | 6.189 | 5.3575 | 15.0505 | -101.2605 | 2.469 | 13.2279
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1328.1875 | 4.6475 | 3.0191 | 10.3672 | -105.4458 | 6.1619 | 18.603
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2097.4227 | 7.3391 | 3.4441 | 17.4115 | -106.3141 | 3.3632 | 11.5835
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3324.0498 | 11.6312 | 3.3581 | 29.2098 | -103.7779 | 2.2111 | 7.425
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1428.2267 | 4.9975 | 3.8409 | 12.1626 | -106.4379 | 4.3821 | 16.831
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1173.5317 | 4.1063 | 4.9737 | 9.6713 | -100.2278 | 4.2816 | 21.2951
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1734.0926 | 6.0678 | 2.6024 | 13.7706 | -103.7694 | 5.5305 | 14.3929
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2000.3038 | 6.9992 | 5.2165 | 17.6463 | -108.5112 | 2.4464 | 12.7618
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4470.1924 | 15.6416 | 2.2466 | 38.4209 | -99.3201 | 2.3814 | 5.3502
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1190.5422 | 4.1658 | 4.247 | 9.8301 | -108.2977 | 4.8367 | 20.5416
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1312.4192 | 4.5923 | 4.6808 | 10.7464 | -99.5303 | 4.0531 | 18.9716
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2977.4094 | 10.4182 | 2.739 | 25.4273 | -103.9799 | 3.0491 | 8.3515
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2878.8243 | 10.0733 | 3.3034 | 24.2658 | -103.8168 | 2.5797 | 8.5218
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2731.3744 | 9.5573 | 3.0003 | 23.4015 | -104.9317 | 3.1364 | 9.4102
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2211.3554 | 7.7377 | 3.8642 | 18.8229 | -106.5277 | 2.9468 | 11.3871
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2213.0235 | 7.7436 | 3.51 | 18.793 | -106.2001 | 3.118 | 10.9441
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2046.7222 | 7.1617 | 3.625 | 16.9881 | -106.4314 | 3.4294 | 12.4315
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1813.4169 | 6.3453 | 3.6739 | 15.2458 | -108.3318 | 3.8564 | 14.1682
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2661.5455 | 9.313 | 2.9945 | 22.0165 | -104.3481 | 3.0629 | 9.1718
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2280.2762 | 7.9789 | 2.872 | 18.1552 | -103.799 | 3.7098 | 10.6543
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1841.4487 | 6.4434 | 4.3179 | 16.0587 | -109.9001 | 3.3234 | 14.3504
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2863.149 | 10.0184 | 3.3948 | 24.4194 | -104.9236 | 2.5236 | 8.5673
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1197.6499 | 4.1907 | 4.3833 | 10.1399 | -106.5046 | 4.7681 | 20.9002
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1804.2875 | 6.3134 | 3.9713 | 15.4343 | -107.7383 | 3.4917 | 13.8664
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3205.2293 | 11.2154 | 2.7804 | 27.2659 | -103.6858 | 2.7702 | 7.7025
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2818.1348 | 9.8609 | 2.6689 | 23.3058 | -102.7355 | 3.342 | 8.9197
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3239.14 | 11.3341 | 2.8194 | 27.7683 | -103.5665 | 2.7246 | 7.6818
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2532.4447 | 8.8613 | 3.1593 | 21.4255 | -105.5652 | 3.1463 | 9.94
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2702.7171 | 9.4571 | 3.1098 | 23.1428 | -105.3529 | 3.0253 | 9.4078
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3516.4707 | 12.3045 | 3.0273 | 30.5237 | -103.3808 | 2.3174 | 7.0155
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1393.1843 | 4.8749 | 4.0523 | 11.5995 | -107.7251 | 4.3414 | 17.5925
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 989.3233 | 3.4617 | 2.4112 | 7.1296 | -102.4 | 9.9043 | 23.8811
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4101.4518 | 14.3514 | 2.8674 | 36.526 | -101.9311 | 2.1061 | 6.0392
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2149.2076 | 7.5203 | 3.8929 | 18.7076 | -108.528 | 3.1368 | 12.2113
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2470.0439 | 8.6429 | 3.121 | 19.4466 | -101.4261 | 3.1687 | 9.8895
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1238.0341 | 4.332 | 4.0298 | 10.138 | -108.0706 | 4.9423 | 19.9166
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1674.9688 | 5.8609 | 2.4607 | 13.1389 | -103.0115 | 6.0047 | 14.7756
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2866.3418 | 10.0296 | 4.0299 | 25.3007 | -104.1248 | 2.1649 | 8.7243
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3108.5181 | 10.877 | 3.505 | 27.3244 | -105.3479 | 2.32 | 8.1317
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1536.1631 | 5.3752 | 3.8997 | 12.7223 | -107.4648 | 4.1 | 15.9888
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1369.8307 | 4.7932 | 4.0157 | 11.5321 | -105.364 | 4.5213 | 18.1559
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1693.6161 | 5.9261 | 6.5198 | 15.0565 | -108.5003 | 2.3056 | 15.0323
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1202.6295 | 4.2081 | 3.5251 | 9.8903 | -105.9502 | 6.2038 | 21.8687
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2809.7321 | 9.8315 | 2.8368 | 23.5105 | -103.7907 | 3.1131 | 8.8314
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1613.2738 | 5.645 | 3.6273 | 12.9947 | -105.9557 | 4.3535 | 15.7912
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4480.575 | 15.6779 | 2.2471 | 38.5383 | -99.3189 | 2.3757 | 5.3385
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2868.742 | 10.038 | 4.4395 | 26.9461 | -110.7037 | 2.0641 | 9.1636
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3814.837 | 13.3485 | 2.2217 | 32.5875 | -100.5337 | 2.883 | 6.4051
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2674.0724 | 9.3568 | 4.5523 | 24.2659 | -107.6506 | 2.1068 | 9.5906
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1963.7698 | 6.8714 | 3.9494 | 16.5138 | -107.4901 | 3.1471 | 12.4292
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2533.8113 | 8.866 | 3.2299 | 21.6378 | -105.6194 | 3.1379 | 10.1353
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3822.8864 | 13.3766 | 2.9778 | 33.2834 | -102.4706 | 2.1869 | 6.5121
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1338.2928 | 4.6828 | 2.6798 | 9.699 | -102.343 | 6.8074 | 18.2424
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 1294.9055 | 3.2225 | 6.5943 | 8.09 | -109.9927 | 6.3121 | 41.6242
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 2184.3898 | 5.436 | 7.4286 | 14.6094 | -110.7441 | 3.2475 | 24.1241
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3903.984 | 5.6349 | 2.8182 | 14.19 | -103.5539 | 14.9016 | 41.9957
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 3795.4605 | 5.4783 | 3.2909 | 13.8709 | -104.0452 | 13.4444 | 44.2446
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5560.312 | 8.0256 | 1.86 | 20.3047 | -97.6854 | 14.9823 | 27.8664
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 7060.51 | 10.191 | 1.7776 | 26.1457 | -94.2355 | 12.0181 | 21.3635
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 4131.0293 | 5.9626 | 3.0883 | 15.1199 | -103.0059 | 13.0869 | 40.4157
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2032 | 5532.9217 | 7.9861 | 1.8667 | 20.2066 | -97.7815 | 15.0269 | 28.0501
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 622.2312 | 5.9874 | 5.9731 | 16.0311 | -82.6546 | 1.0105 | 6.0358
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1548.2875 | 14.8984 | 5.9971 | 39.4379 | -83.7125 | 0.41845 | 2.5095
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 838.5201 | 8.0687 | 8.6322 | 21.4313 | -80.4719 | 0.50353 | 4.3466
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1284.4183 | 12.3593 | 9.1834 | 33.3174 | -77.6674 | 0.31292 | 2.8737
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 862.5212 | 8.2996 | 4.4046 | 20.6609 | -83.3563 | 0.99231 | 4.3707
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1473.6865 | 14.1806 | 7.0899 | 37.658 | -80.3237 | 0.36212 | 2.5674
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1130.5319 | 10.8785 | 5.9648 | 28.1816 | -84.0307 | 0.5644 | 3.3665
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1479.7045 | 14.2385 | 5.9851 | 37.807 | -83.6724 | 0.43839 | 2.6238
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1377.5832 | 13.2558 | 4.3587 | 34.631 | -82.9112 | 0.64156 | 2.7963
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1301.3491 | 12.5222 | 5.283 | 32.7408 | -83.1886 | 0.6067 | 3.2052
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1590.6831 | 15.3064 | 6.6666 | 40.8537 | -81.4765 | 0.35686 | 2.379
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 897.6192 | 8.6373 | 6.6014 | 23.2308 | -80.8107 | 0.63899 | 4.2182
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 512.2294 | 4.9289 | 8.7343 | 13.2388 | -87.0253 | 0.86469 | 7.5525
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1009.1251 | 9.7103 | 6.2963 | 26.3752 | -82.3601 | 0.59459 | 3.7437
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 493.4214 | 4.7479 | 7.0221 | 12.4766 | -86.4939 | 1.1043 | 7.7548
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 829.1632 | 7.9786 | 6.321 | 20.9083 | -85.7506 | 0.74878 | 4.733
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 1717.6237 | 16.5278 | 4.9593 | 44.1811 | -79.5979 | 0.43644 | 2.1645
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 1174.9375 | 11.3058 | 5.974 | 30.1437 | -81.0429 | 0.56489 | 3.3746
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1543.3866 | 14.8512 | 4.9146 | 39.1261 | -83.8691 | 0.50413 | 2.4776
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1423.6789 | 13.6994 | 5.0795 | 36.0611 | -82.152 | 0.52389 | 2.6611
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2033 | 919.0453 | 8.8435 | 4.929 | 23.6843 | -83.2028 | 0.84418 | 4.161
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1514.3771 | 14.5721 | 5.5597 | 38.3092 | -84.4275 | 0.4586 | 2.5497
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2033 | 596.3123 | 5.738 | 7.0197 | 15.3313 | -80.916 | 0.91976 | 6.4565
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 940.621 | 9.0511 | 5.9219 | 23.9062 | -86.3686 | 0.70005 | 4.1456
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2033 | 884.3849 | 8.51 | 5.7525 | 22.8101 | -84.3296 | 0.73753 | 4.2427
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 602.1629 | 5.7943 | 9.3967 | 15.5424 | -87.0509 | 0.67862 | 6.3768
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 906.5722 | 8.7235 | 9.3849 | 23.5731 | -87.0365 | 0.45963 | 4.3136
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 731.6032 | 7.0399 | 6.786 | 18.6502 | -86.7731 | 0.78221 | 5.308
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2033 | 2106.3681 | 20.2685 | 6.1508 | 54.5555 | -81.1193 | 0.29716 | 1.8278
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1285.8576 | 12.3732 | 7.4686 | 33.4799 | -80.0963 | 0.40783 | 3.0459
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 845.7002 | 8.1378 | 6.001 | 21.359 | -86.1249 | 0.79378 | 4.7635
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1410.5391 | 13.5729 | 6.1919 | 35.1951 | -83.7341 | 0.44907 | 2.7806
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1513.1144 | 14.5599 | 6.5381 | 38.6112 | -81.6198 | 0.38314 | 2.505
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1324.1846 | 12.742 | 8.5928 | 34.0437 | -82.1965 | 0.33358 | 2.8664
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1304.6488 | 12.554 | 6.0636 | 33.3914 | -84.5009 | 0.4979 | 3.0191
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2033 | 1297.7548 | 12.4877 | 7.9311 | 33.9695 | -80.4538 | 0.37325 | 2.9603
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 633.3013 | 6.0939 | 6.1632 | 16.1033 | -78.5372 | 0.94201 | 5.8058
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 728.2594 | 7.0077 | 7.0919 | 18.7855 | -86.783 | 0.75388 | 5.3464
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1496.8452 | 14.4034 | 5.0189 | 37.7814 | -84.0294 | 0.51907 | 2.6052
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 880.8045 | 8.4755 | 6.1847 | 22.6029 | -87.1216 | 0.71872 | 4.4451
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 878.8256 | 8.4565 | 6.0061 | 22.5719 | -87.3458 | 0.73608 | 4.421
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 882.4864 | 8.4917 | 6.7492 | 22.4371 | -86.0228 | 0.65643 | 4.4304
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 829.1633 | 7.9786 | 6.321 | 20.9083 | -85.7506 | 0.74878 | 4.733
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 942.6696 | 9.0708 | 5.2103 | 23.187 | -84.4792 | 0.77342 | 4.0297
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 630.8705 | 6.0706 | 5.8032 | 16.2469 | -82.8972 | 1.0249 | 5.9476
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 876.9939 | 8.4389 | 7.2872 | 21.4573 | -82.6577 | 0.60104 | 4.3799
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 871.0605 | 8.3818 | 9.301 | 22.7211 | -81.683 | 0.45808 | 4.2606
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 808.5684 | 7.7805 | 8.687 | 20.6806 | -86.4343 | 0.56191 | 4.8813
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 908.7858 | 8.7448 | 3.7217 | 22.6914 | -83.8576 | 1.1184 | 4.1625
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 957.0916 | 9.2096 | 5.5577 | 24.1653 | -81.1763 | 0.70798 | 3.9347
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1633.2492 | 15.7159 | 7.8088 | 42.1275 | -76.1186 | 0.29321 | 2.2896
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 805.8126 | 7.7539 | 7.7298 | 20.3529 | -85.9173 | 0.62335 | 4.8184
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 588.1703 | 5.6597 | 9.9075 | 15.0407 | -86.7937 | 0.66016 | 6.5405
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2033 | 914.6498 | 8.8012 | 8.9713 | 23.8743 | -85.0511 | 0.47096 | 4.2251
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1598.5753 | 15.3823 | 8.1007 | 41.7379 | -81.3397 | 0.29521 | 2.3914
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1132.8865 | 10.9012 | 6.1693 | 28.0326 | -77.7776 | 0.53171 | 3.2803
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 940.6391 | 9.0513 | 6.2842 | 24.2612 | -86.4704 | 0.66711 | 4.1922
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1584.7771 | 15.2495 | 7.2232 | 40.8707 | -81.5959 | 0.33988 | 2.4551
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 886.6938 | 8.5322 | 7.6073 | 22.6603 | -86.7797 | 0.58299 | 4.435
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 912.9896 | 8.7852 | 9.1182 | 23.7479 | -86.7193 | 0.4671 | 4.2591
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1345.9457 | 12.9514 | 7.5962 | 34.4697 | -82.2602 | 0.37454 | 2.845
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 846.4461 | 8.1449 | 7.2979 | 21.3466 | -86.1131 | 0.62719 | 4.5771
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1577.181 | 15.1764 | 6.2901 | 40.417 | -83.8047 | 0.39156 | 2.463
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 816.0443 | 7.8524 | 6.0997 | 20.0653 | -86.0743 | 0.77276 | 4.7137
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3446.097 | 12.0582 | 3.3142 | 30.6317 | -104.6531 | 2.2181 | 7.3513
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 4096.7966 | 14.3351 | 3.2377 | 37.0627 | -103.6565 | 1.8898 | 6.1186
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3173.2958 | 11.1037 | 4.3231 | 28.8502 | -106.982 | 1.8798 | 8.1265
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3810.727 | 13.3341 | 3.8249 | 34.8709 | -105.3454 | 1.7536 | 6.7075
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3447.9396 | 12.0647 | 3.6888 | 30.2505 | -102.4363 | 1.9379 | 7.1485
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4497.1353 | 15.7359 | 2.5193 | 39.0198 | -100.4963 | 2.1336 | 5.3752
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3970.4283 | 13.8929 | 6.5252 | 37.0392 | -103.0195 | 0.93339 | 6.0906
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3354.9712 | 11.7394 | 4.1845 | 28.4803 | -101.6678 | 1.6866 | 7.0575
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 4559.8813 | 15.9554 | 3.6348 | 41.1959 | -103.1205 | 1.494 | 5.4304
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3209.7937 | 11.2314 | 6.1563 | 29.1272 | -103.3255 | 1.2144 | 7.4765
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2145.5034 | 7.5073 | 2.5551 | 16.5101 | -102.1504 | 4.4406 | 11.3461
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 2846.7541 | 9.9611 | 3.2482 | 24.1121 | -105.0631 | 2.6454 | 8.5928
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3987.6533 | 13.9532 | 2.8423 | 34.9306 | -102.4978 | 2.1548 | 6.1244
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3359.8587 | 11.7565 | 2.9651 | 28.7799 | -103.9031 | 2.4602 | 7.2949
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2042.5717 | 7.1471 | 4.5318 | 17.1146 | -103.3914 | 2.7111 | 12.286
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 2923.2945 | 10.2289 | 2.9782 | 25.1075 | -104.1806 | 2.9023 | 8.6436
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2033 | 4754.9056 | 16.6379 | 4.2003 | 44.3105 | -102.4219 | 1.2384 | 5.2018
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2033 | 2342.1305 | 8.1953 | 9.706 | 22.1496 | -107.6223 | 1.1301 | 10.969
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 2080.0234 | 7.2782 | 5.1938 | 18.3311 | -108.6213 | 2.3402 | 12.1543
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 3751.936 | 13.1284 | 4.5373 | 34.5309 | -103.8753 | 1.4591 | 6.6203
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4565.263 | 15.9743 | 2.5707 | 39.8273 | -100.7184 | 2.0602 | 5.296
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4693.8006 | 16.424 | 3.1364 | 41.8482 | -100.1632 | 1.6535 | 5.186
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 4598.3086 | 16.0899 | 3.1482 | 40.8916 | -100.2819 | 1.6827 | 5.2976
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 5504.8204 | 19.2619 | 2.3089 | 48.799 | -98.3812 | 1.8799 | 4.3404
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2983.6 | 10.4399 | 2.7854 | 24.4156 | -102.895 | 2.9057 | 8.0934
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2772.5549 | 9.7014 | 3.1903 | 23.2846 | -105.2766 | 2.7625 | 8.8131
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4612.0572 | 16.138 | 3.0341 | 40.6982 | -99.8895 | 1.7366 | 5.2691
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2033 | 4479.044 | 15.6726 | 3.196 | 39.6417 | -102.0116 | 1.713 | 5.4748
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3901.9257 | 13.6532 | 3.6585 | 34.42 | -102.5945 | 1.719 | 6.289
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2494.8042 | 8.7296 | 4.0122 | 20.7271 | -101.8334 | 2.4883 | 9.9834
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 3763.3284 | 13.1682 | 2.5988 | 32.4126 | -102.4553 | 2.4927 | 6.4779
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 3927.6123 | 13.7431 | 3.0934 | 33.985 | -102.5492 | 1.9751 | 6.1099
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 4360.0875 | 15.2563 | 3.3176 | 38.8528 | -102.7673 | 1.6944 | 5.6215
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3556.6866 | 12.4452 | 2.6884 | 30.6015 | -103.3182 | 2.5828 | 6.9434
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2033 | 3176.5053 | 11.1149 | 4.5586 | 28.4185 | -103.9816 | 1.7273 | 7.8739
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1801.2148 | 6.3026 | 3.0387 | 13.2758 | -97.5923 | 4.4029 | 13.3789
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1103.1087 | 3.8599 | 3.2139 | 7.9608 | -96.7286 | 7.0888 | 22.7827
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3704.5528 | 12.9626 | 2.6432 | 31.8782 | -102.6864 | 2.4935 | 6.5907
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2033 | 3837.6368 | 13.4282 | 3.315 | 33.5342 | -103.2068 | 1.8857 | 6.2511
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3971.389 | 13.8963 | 2.5329 | 33.678 | -100.927 | 2.3998 | 6.0784
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4348.2026 | 15.2148 | 2.5629 | 37.5836 | -100.8538 | 2.1746 | 5.5732
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3266.8038 | 11.4308 | 3.049 | 28.0205 | -104.4807 | 2.4807 | 7.5635
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 5283.8089 | 18.4885 | 2.9804 | 47.9886 | -100.8363 | 1.5466 | 4.6096
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 3525.7333 | 12.3369 | 4.7347 | 32.3698 | -104.3355 | 1.4935 | 7.0714
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3872.5467 | 13.5504 | 2.7404 | 33.4796 | -102.8388 | 2.3008 | 6.305
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 6530.8876 | 22.8522 | 4.902 | 60.2404 | -99.4677 | 0.76115 | 3.7311
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 3119.9253 | 10.9169 | 2.6605 | 25.3192 | -102.4612 | 2.9292 | 7.7934
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 2395.065 | 8.3806 | 3.4936 | 20.7613 | -108.0112 | 3.0818 | 10.7666
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 4306.3835 | 15.0684 | 3.759 | 37.8346 | -102.1943 | 1.4808 | 5.5664
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3774.9485 | 13.2089 | 4.0982 | 33.7243 | -103.3945 | 1.59 | 6.516
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 4067.8897 | 14.2339 | 4.401 | 37.586 | -103.3674 | 1.3866 | 6.1024
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3402.2004 | 11.9046 | 2.8552 | 28.7828 | -103.3346 | 2.4957 | 7.1257
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4524.8846 | 15.833 | 3.1995 | 39.433 | -101.6334 | 1.6703 | 5.344
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 2649.7107 | 9.2716 | 4.0874 | 23.1681 | -104.4153 | 2.3012 | 9.406
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6470.0392 | 22.6393 | 2.9617 | 58.4732 | -98.7357 | 1.2365 | 3.6622
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 3429.5263 | 12.0002 | 4.2325 | 30.5872 | -105.167 | 1.7016 | 7.2018
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2033 | 4082.6404 | 14.2855 | 2.7428 | 35.3129 | -102.0351 | 2.1797 | 5.9785
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2033 | 4096.9254 | 14.3355 | 4.353 | 37.8633 | -103.2715 | 1.3904 | 6.0522
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2033 | 2653.4961 | 9.2848 | 4.3734 | 22.133 | -100.9368 | 2.0691 | 9.0488
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4191.4639 | 14.6663 | 2.8141 | 36.7385 | -102.3718 | 2.0663 | 5.8147
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 3392.625 | 11.8711 | 2.6396 | 29.1334 | -103.2139 | 2.7867 | 7.3558
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3821.0947 | 13.3704 | 2.5605 | 32.9962 | -102.3236 | 2.4927 | 6.3827
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3641.857 | 12.7432 | 2.647 | 31.3297 | -102.8969 | 2.5415 | 6.7272
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3464.7401 | 12.1234 | 2.7138 | 29.9157 | -103.6549 | 2.6385 | 7.1603
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4224.585 | 14.7822 | 2.4866 | 35.8552 | -100.4342 | 2.2844 | 5.6806
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2594.7416 | 9.0792 | 3.2547 | 21.7376 | -105.638 | 2.893 | 9.4159
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2033 | 2646.094 | 9.2589 | 2.7542 | 21.3776 | -103.1949 | 3.3473 | 9.2191
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4800.3395 | 16.7968 | 2.4669 | 42.3872 | -99.9489 | 2.0339 | 5.0174
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 2941.9329 | 10.2941 | 2.9814 | 25.4001 | -105.4369 | 2.8963 | 8.635
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4441.1898 | 15.5401 | 3.0307 | 38.907 | -99.8154 | 1.8051 | 5.4706
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2033 | 4248.9003 | 14.8673 | 3.4584 | 37.9122 | -101.5634 | 1.6742 | 5.79
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2749.2579 | 9.6199 | 2.8764 | 21.4443 | -100.8271 | 3.0687 | 8.8267
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2809.495 | 9.8307 | 4.971 | 25.3332 | -105.1611 | 1.8035 | 8.9652
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2033 | 2701.8618 | 9.4541 | 5.7689 | 23.7097 | -103.873 | 1.5245 | 8.7947
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2789.7735 | 9.7617 | 3.2902 | 23.6666 | -105.3134 | 2.6921 | 8.8575
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 5141.3348 | 17.99 | 3.0406 | 45.5 | -100.5117 | 1.5201 | 4.622
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2434.6008 | 8.5189 | 2.8933 | 20.4292 | -104.442 | 3.5764 | 10.3478
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2033 | 4066.7562 | 14.23 | 3.9427 | 36.6488 | -104.0969 | 1.5494 | 6.109
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2033 | 5123.796 | 17.9286 | 4.9599 | 46.2804 | -100.3221 | 0.96234 | 4.7731
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3143.7442 | 11.0003 | 4.1754 | 27.8608 | -104.1059 | 1.8892 | 7.888
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4083.1802 | 14.2874 | 3.1549 | 36.4264 | -103.3913 | 1.9291 | 6.0861
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 2589.3908 | 9.0605 | 3.3611 | 21.7853 | -105.7087 | 2.8249 | 9.4947
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 3321.7152 | 11.623 | 2.6614 | 27.3301 | -101.9197 | 2.7491 | 7.3165
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2033 | 4207.0804 | 14.721 | 3.3825 | 37.7924 | -103.3729 | 1.7273 | 5.8426
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 5311.0339 | 18.5838 | 3.5888 | 48.7143 | -101.8225 | 1.2892 | 4.6265
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2482.7924 | 8.6875 | 4.0234 | 21.6006 | -104.5326 | 2.4892 | 10.0148
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 1842.1637 | 6.4459 | 6.4056 | 16.32 | -108.1644 | 2.1327 | 13.661
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 5002.5193 | 17.5043 | 3.1682 | 43.5613 | -100.3234 | 1.5059 | 4.771
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2033 | 2551.6392 | 8.9284 | 4.0581 | 21.2283 | -101.3505 | 2.3916 | 9.7054
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2033 | 4551.7729 | 15.9271 | 2.4707 | 39.47 | -100.5245 | 2.1522 | 5.3176
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4419.7287 | 15.465 | 3.6379 | 39.7312 | -103.2357 | 1.5401 | 5.6029
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3652.3232 | 12.7798 | 2.716 | 30.8491 | -102.62 | 2.4567 | 6.6724
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 5534.8383 | 19.3669 | 2.3088 | 49.1427 | -98.3611 | 1.8699 | 4.3173
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2033 | 3031.1663 | 10.6063 | 6.0404 | 28.5384 | -108.0165 | 1.439 | 8.6921
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4601.4379 | 16.1009 | 2.3178 | 40.2454 | -99.9927 | 2.2575 | 5.2324
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 5710.6226 | 19.982 | 3.0222 | 51.0735 | -99.7541 | 1.3761 | 4.1588
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2033 | 4385.8422 | 15.3465 | 2.6447 | 38.349 | -101.1388 | 2.0976 | 5.5474
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2033 | 3315.1371 | 11.6 | 4.0891 | 29.2853 | -104.9857 | 1.8017 | 7.3672
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3044.6445 | 10.6535 | 3.1532 | 25.9699 | -105.0288 | 2.5527 | 8.0492
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3132.402 | 10.9606 | 2.8709 | 27.079 | -104.7607 | 2.8089 | 8.0642
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3537.2 | 12.377 | 4.67 | 32.2716 | -104.1238 | 1.5062 | 7.034
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 4733.2611 | 16.5621 | 2.4875 | 41.5897 | -100.099 | 2.0485 | 5.0957
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2650.3607 | 9.2739 | 2.3818 | 20.3903 | -101.2084 | 3.8851 | 9.2535
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1594.8359 | 3.9689 | 5.3839 | 9.7353 | -108.8447 | 6.1356 | 33.0339
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 2507.2297 | 6.2394 | 10.5917 | 17.0798 | -108.1072 | 1.9097 | 20.2271
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 1472.8049 | 3.6652 | 7.3222 | 9.1828 | -105.9279 | 4.7858 | 35.0424
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 4833.0245 | 12.0274 | 3.9984 | 31.7209 | -102.6954 | 2.7729 | 11.0874
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3327.5727 | 8.2809 | 4.8714 | 21.4575 | -105.2483 | 3.408 | 16.6016
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 3214.8803 | 8.0005 | 5.0832 | 21.149 | -108.0327 | 3.138 | 15.9511
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2033 | 3930.1037 | 9.7804 | 4.4666 | 25.5251 | -104.1905 | 3.1125 | 13.9023
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 8146.8449 | 11.759 | 2.9371 | 30.4187 | -96.6568 | 6.6485 | 19.5272
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 10082.9277 | 14.5535 | 2.6407 | 37.4552 | -93.2041 | 5.8571 | 15.4672
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6906.7009 | 9.969 | 2.2608 | 25.2399 | -95.7098 | 10.1517 | 22.9515
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 7279.9892 | 10.5078 | 3.0123 | 26.6668 | -96.6687 | 7.3716 | 22.2058
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 6140.8386 | 8.8635 | 3.4406 | 22.3858 | -98.5789 | 7.6486 | 26.3158
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 8204.8417 | 11.8427 | 2.467 | 30.2876 | -94.9041 | 7.8244 | 19.3026
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 14739.94 | 21.2753 | 2.9436 | 54.5781 | -90.5379 | 3.5539 | 10.4612
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 7742.4505 | 11.1753 | 2.9111 | 28.1631 | -95.9794 | 7.0261 | 20.4539
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 10315.7759 | 14.8895 | 2.442 | 37.9678 | -92.5198 | 6.1529 | 15.0255
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6366.7224 | 9.1896 | 2.7265 | 23.2164 | -98.2731 | 9.1739 | 25.0121
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 5384.8656 | 7.7724 | 2.9315 | 19.5933 | -100.3866 | 10.2634 | 30.0875
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6310.1489 | 9.1079 | 2.3134 | 22.9548 | -96.7263 | 10.9724 | 25.3832
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 7211.7887 | 10.4093 | 3.0629 | 26.3924 | -96.8827 | 7.231 | 22.148
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2033 | 12170.9108 | 17.5672 | 2.4781 | 45.251 | -91.0882 | 5.0907 | 12.6151
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 8897.0009 | 12.8417 | 2.5668 | 32.9231 | -94.3734 | 6.8762 | 17.65
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2033 | 9096.735 | 13.13 | 2.7491 | 33.4189 | -94.5832 | 6.2467 | 17.173
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 8483.117 | 12.2443 | 2.2605 | 31.3247 | -93.634 | 8.1822 | 18.496
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6098.3437 | 8.8022 | 2.6509 | 22.2263 | -98.5549 | 9.9066 | 26.2614
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2033 | 6274.354 | 9.0562 | 2.3218 | 22.8275 | -96.8134 | 11.0103 | 25.5635
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4729.2415 | 16.5481 | 5.2214 | 43.3494 | -101.3226 | 0.99738 | 5.2078
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4025.472 | 14.0855 | 5.0817 | 36.3113 | -101.7039 | 1.2063 | 6.1298
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 14286.6736 | 20.621 | 2.756 | 52.8596 | -90.3104 | 3.8523 | 10.617
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 919.7728 | 3.2184 | 3.5292 | 7.8778 | -107.9773 | 7.162 | 25.2759
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1030.4445 | 3.6056 | 3.5048 | 8.8088 | -107.4908 | 6.3559 | 22.2764
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1264.2788 | 4.4238 | 3.6735 | 10.1243 | -103.4789 | 5.0655 | 18.6078
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1802.2358 | 6.3062 | 5.3932 | 15.8184 | -105.8255 | 2.5649 | 13.8332
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1447.2519 | 5.0641 | 9.317 | 13.1012 | -104.3596 | 1.7506 | 16.3104
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4052.8539 | 14.1813 | 3.0678 | 35.8852 | -101.0195 | 1.9556 | 5.9995
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5417.7026 | 18.957 | 3.0485 | 48.6631 | -100.5152 | 1.4358 | 4.3771
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5882.4249 | 8.4905 | 3.3345 | 21.6041 | -98.5787 | 8.3915 | 27.9817
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 8303.6313 | 11.9853 | 2.6868 | 30.5715 | -95.0754 | 6.8488 | 18.4015
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1778.3503 | 6.2226 | 3.7771 | 14.8426 | -103.4333 | 3.6348 | 13.7288
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2082.7921 | 7.2879 | 3.3881 | 17.2915 | -107.0937 | 3.4035 | 11.5314
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3299.9704 | 11.5469 | 3.2523 | 29.0026 | -104.3897 | 2.2722 | 7.39
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1417.0264 | 4.9583 | 3.7742 | 12.0688 | -107.2043 | 4.449 | 16.7913
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3734.8739 | 13.0687 | 4.4724 | 35.0124 | -104.2233 | 1.4947 | 6.685
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2125.0655 | 7.4358 | 5.6319 | 20.0655 | -114.8085 | 2.1689 | 12.2149
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1972.5814 | 6.9022 | 4.019 | 17.4191 | -113.9754 | 3.1498 | 12.6589
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3089.1858 | 10.8093 | 4.6526 | 28.6319 | -105.1876 | 1.741 | 8.1
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4449.9934 | 15.5709 | 2.1946 | 38.2475 | -99.8273 | 2.4135 | 5.2966
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1778.5724 | 6.2234 | 4.3579 | 15.3594 | -110.2782 | 3.1598 | 13.7699
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1180.653 | 4.1312 | 4.1899 | 9.7496 | -109.2234 | 4.8942 | 20.506
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3957.4515 | 13.8475 | 2.3763 | 35.1483 | -104.9916 | 2.5171 | 5.9812
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1528.6267 | 5.3488 | 3.3244 | 11.541 | -99.5265 | 4.7387 | 15.7534
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1053.9092 | 3.6877 | 2.9566 | 7.6955 | -105.7722 | 8.1057 | 23.965
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1800.7522 | 6.301 | 3.6251 | 15.1393 | -109.0821 | 3.8898 | 14.1009
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4560.7938 | 15.9586 | 2.1766 | 41.4322 | -103.1368 | 2.3504 | 5.1159
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2626.1193 | 9.189 | 5.1717 | 23.8541 | -105.7748 | 1.8258 | 9.4425
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2647.6223 | 9.2643 | 2.9515 | 21.9011 | -105.0096 | 3.086 | 9.1081
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2845.9521 | 9.9582 | 3.3361 | 24.2755 | -105.6102 | 2.5542 | 8.5211
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1711.9831 | 5.9904 | 4.7076 | 14.6717 | -108.3299 | 2.9623 | 13.9454
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1790.3701 | 6.2647 | 3.8772 | 15.3171 | -108.5829 | 3.5644 | 13.8197
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3317.8388 | 11.6094 | 4.518 | 30.8724 | -104.7424 | 1.6675 | 7.5337
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3190.107 | 11.1625 | 2.7324 | 27.1364 | -104.2951 | 2.7958 | 7.6393
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3500.3703 | 12.2481 | 2.9693 | 30.385 | -103.9727 | 2.3442 | 6.9604
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1381.8169 | 4.8351 | 3.9907 | 11.5063 | -108.6196 | 4.3993 | 17.5565
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3787.6888 | 13.2535 | 3.599 | 33.6532 | -102.3914 | 1.8011 | 6.4822
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2449.3722 | 8.5706 | 3.0717 | 19.2903 | -102.1827 | 3.2127 | 9.8683
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1227.8855 | 4.2965 | 3.9773 | 10.0558 | -108.9391 | 4.9956 | 19.8691
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3090.5192 | 10.814 | 3.428 | 27.1685 | -106.0041 | 2.3583 | 8.0841
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1524.0138 | 5.3327 | 3.8432 | 12.6229 | -108.2994 | 4.1487 | 15.9443
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3557.7013 | 12.4487 | 3.689 | 31.7139 | -104.8937 | 1.865 | 6.8802
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4143.3196 | 14.4979 | 3.9915 | 38.0381 | -104.4786 | 1.5009 | 5.9907
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1678.8941 | 5.8746 | 6.4082 | 14.926 | -109.3274 | 2.3465 | 15.0368
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2794.6226 | 9.7786 | 2.7926 | 23.3837 | -104.4247 | 3.1403 | 8.7695
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4460.4073 | 15.6074 | 2.195 | 38.365 | -99.8249 | 2.4077 | 5.2849
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2827.5818 | 9.894 | 4.2395 | 26.5687 | -111.7858 | 2.1543 | 9.133
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1885.2613 | 6.5967 | 5.2519 | 16.2806 | -106.6657 | 2.3889 | 12.5462
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1949.8705 | 6.8228 | 3.8938 | 16.3978 | -108.2643 | 3.1791 | 12.3788
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2271.1809 | 5.652 | 5.8523 | 15.4218 | -115.145 | 3.8564 | 22.5691
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1392.133 | 3.4644 | 5.5759 | 8.714 | -114.0102 | 6.6904 | 37.305
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4050.5574 | 10.0801 | 4.7222 | 26.8193 | -104.7953 | 2.8523 | 13.4691
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2846.9443 | 7.0848 | 5.3854 | 18.263 | -105.9194 | 3.5262 | 18.9898
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3293.9614 | 8.1973 | 5.0393 | 21.2408 | -105.1763 | 3.2259 | 16.2563
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6612.9667 | 9.545 | 1.9009 | 24.8535 | -97.0766 | 11.9248 | 22.6684
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6349.9331 | 9.1653 | 1.795 | 23.62 | -96.9718 | 13.1447 | 23.595
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3885.5976 | 5.6084 | 2.7606 | 14.1249 | -104.1595 | 15.0702 | 41.6032
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6441.34 | 9.2973 | 1.8472 | 24.0621 | -97.1826 | 12.5766 | 23.2312
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 6928.7703 | 10.0008 | 1.6883 | 25.6984 | -94.5725 | 12.5328 | 21.159
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3929.134 | 13.7484 | 2.5762 | 33.4785 | -101.7412 | 2.3778 | 6.1258
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3478.7901 | 12.1726 | 2.593 | 28.9273 | -101.7064 | 2.6809 | 6.9517
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2969.0264 | 10.3889 | 2.7015 | 24.1125 | -102.524 | 3.0317 | 8.19
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5997.9852 | 8.6573 | 1.7665 | 21.9962 | -96.8265 | 14.1423 | 24.9821
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3235.0896 | 11.3199 | 3.6515 | 28.3933 | -105.4689 | 2.111 | 7.7083
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3994.8739 | 13.9784 | 3.0756 | 35.3084 | -101.1034 | 1.9802 | 6.0902
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3951.0862 | 13.8252 | 3.2692 | 35.1314 | -101.1024 | 1.8858 | 6.165
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2768.3324 | 9.6867 | 5.3361 | 25.3105 | -106.5485 | 1.6574 | 8.8439
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3206.1274 | 11.2185 | 3.6837 | 28.3986 | -105.0895 | 2.0549 | 7.5697
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1492.2963 | 5.2217 | 5.3694 | 13.2709 | -107.5375 | 3.1877 | 17.1164
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1234.5125 | 4.3197 | 4.2042 | 10.224 | -101.7416 | 4.4468 | 18.6952
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2176.1613 | 7.6146 | 9.8669 | 20.5452 | -108.5158 | 1.1598 | 11.4438
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3298.4869 | 11.5417 | 4.5645 | 30.6852 | -104.8252 | 1.662 | 7.586
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3069.8592 | 10.7417 | 3.7671 | 26.8553 | -105.5061 | 2.1263 | 8.0099
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3091.7156 | 10.8182 | 4.6694 | 27.929 | -104.7006 | 1.724 | 8.0498
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4625.2881 | 16.1843 | 3.0445 | 40.9389 | -101.6219 | 1.6848 | 5.1295
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2237.4497 | 7.829 | 4.6714 | 19.7037 | -108.5735 | 2.4001 | 11.2117
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3790.6469 | 13.2638 | 3.9635 | 32.9819 | -103.2262 | 1.6118 | 6.3882
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3228.0541 | 11.2953 | 4.7636 | 29.5027 | -106.1177 | 1.6379 | 7.802
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4967.166 | 17.3806 | 3.0566 | 44.2961 | -101.1438 | 1.563 | 4.7774
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2942.7722 | 10.297 | 4.7749 | 27.067 | -105.3953 | 1.7834 | 8.5158
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5149.0337 | 7.432 | 3.2773 | 19.241 | -102.3771 | 9.683 | 31.7346
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5118.3442 | 7.3877 | 3.7152 | 18.7192 | -99.924 | 8.5942 | 31.9294
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4454.2788 | 6.4292 | 3.8832 | 16.2626 | -101.0122 | 9.4059 | 36.5247
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5146.8033 | 7.4288 | 3.578 | 18.8024 | -99.6178 | 8.8028 | 31.4961
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 9895.8252 | 14.2834 | 1.8131 | 36.8181 | -90.8387 | 7.9627 | 14.4371
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 7475.6658 | 10.7902 | 2.933 | 27.4766 | -96.6572 | 7.0392 | 20.6456
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4116.3998 | 5.9415 | 4.2569 | 14.9526 | -101.5324 | 9.373 | 39.9
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2925.0614 | 10.2351 | 3.5061 | 26.0059 | -106.1489 | 2.5096 | 8.7991
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3233.9564 | 11.3159 | 3.6395 | 29.2902 | -106.1497 | 2.1772 | 7.9239
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2395.9378 | 8.3836 | 5.6338 | 22.1298 | -109.9486 | 1.9451 | 10.9581
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2743.7686 | 9.6007 | 5.2418 | 25.5226 | -109.204 | 1.8178 | 9.5286
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3461.0647 | 12.1106 | 2.9398 | 29.6719 | -103.4587 | 2.4062 | 7.0739
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1849.0474 | 6.47 | 5.4237 | 15.8023 | -101.6934 | 2.3224 | 12.596
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1317.5139 | 4.6101 | 2.9909 | 10.2839 | -106.2261 | 6.1965 | 18.5331
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1166.0902 | 4.0803 | 4.9416 | 9.6098 | -100.6406 | 4.3043 | 21.2703
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1723.1679 | 6.0295 | 2.5372 | 13.6837 | -104.4539 | 5.6101 | 14.2342
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1304.2138 | 4.5636 | 4.6486 | 10.679 | -99.9341 | 4.0758 | 18.9469
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2962.5616 | 10.3663 | 2.692 | 25.3003 | -104.6074 | 3.0778 | 8.2855
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2862.8582 | 10.0174 | 3.2598 | 24.1301 | -104.425 | 2.5995 | 8.4738
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2716.9876 | 9.507 | 2.9516 | 23.278 | -105.5764 | 3.166 | 9.3448
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2196.8857 | 7.6871 | 3.8139 | 18.6994 | -107.1975 | 2.972 | 11.3349
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2199.0704 | 7.6948 | 3.4577 | 18.6739 | -106.8568 | 3.1483 | 10.8858
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2032.7081 | 7.1126 | 3.5819 | 16.8717 | -107.1643 | 3.4547 | 12.3743
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2265.673 | 7.9278 | 2.8348 | 18.0387 | -104.5064 | 3.7366 | 10.5927
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1828.8924 | 6.3995 | 4.2662 | 15.9491 | -110.6651 | 3.349 | 14.2878
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1188.8353 | 4.1598 | 4.3142 | 10.0652 | -107.1198 | 4.8287 | 20.8323
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2803.2951 | 9.809 | 2.6274 | 23.1828 | -103.3702 | 3.37 | 8.8543
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3223.4628 | 11.2792 | 2.7777 | 27.6335 | -104.1922 | 2.7453 | 7.6254
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2517.7766 | 8.8099 | 3.1106 | 21.3011 | -106.2344 | 3.1753 | 9.8772
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2688.0204 | 9.4056 | 3.0629 | 23.0167 | -106.0166 | 3.0514 | 9.346
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 980.6393 | 3.4313 | 2.3961 | 7.067 | -103.2114 | 9.935 | 23.8053
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4085.6327 | 14.296 | 2.8115 | 36.385 | -102.4569 | 2.129 | 5.9858
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2135.7146 | 7.4731 | 3.8417 | 18.5901 | -109.2615 | 3.1624 | 12.1489
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1664.5833 | 5.8245 | 2.3911 | 13.0574 | -103.6626 | 6.1027 | 14.5925
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2850.2504 | 9.9733 | 3.9712 | 25.1584 | -104.65 | 2.1867 | 8.6837
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1360.1127 | 4.7592 | 3.9479 | 11.4502 | -105.9478 | 4.5817 | 18.0883
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1193.3265 | 4.1756 | 3.4803 | 9.8137 | -106.6068 | 6.2613 | 21.7914
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1601.0706 | 5.6023 | 3.5902 | 12.8964 | -106.7011 | 4.3823 | 15.7331
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3800.8008 | 13.2994 | 2.1791 | 32.467 | -101.0705 | 2.9078 | 6.3364
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2658.4904 | 9.3023 | 4.4674 | 24.1245 | -108.3109 | 2.1343 | 9.5347
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2519.4906 | 8.8159 | 3.1831 | 21.5153 | -106.2975 | 3.1645 | 10.073
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3806.8355 | 13.3205 | 2.9214 | 33.1434 | -103.0304 | 2.2104 | 6.4574
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1327.4632 | 4.6449 | 2.6602 | 9.6204 | -103.1186 | 6.8345 | 18.181
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 1284.3828 | 3.1963 | 6.549 | 8.0243 | -110.6987 | 6.3425 | 41.5371
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 2169.3903 | 5.3987 | 7.3366 | 14.5091 | -111.4139 | 3.2769 | 24.0415
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 3778.5811 | 5.4539 | 3.2352 | 13.8091 | -104.6326 | 13.5685 | 43.8971
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5548.1371 | 8.008 | 1.8174 | 20.26 | -98.0616 | 15.0626 | 27.3748
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 4114.5969 | 5.9389 | 3.033 | 15.0597 | -103.5616 | 13.211 | 40.0683
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2033 | 5520.6754 | 7.9684 | 1.824 | 20.1616 | -98.1604 | 15.1077 | 27.5566
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 616.6129 | 5.9334 | 5.7938 | 15.8864 | -83.2557 | 1.0392 | 6.0211
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1534.5774 | 14.7665 | 5.9258 | 39.0887 | -84.5023 | 0.42194 | 2.5004
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 831.216 | 7.9984 | 8.4631 | 21.2446 | -81.0144 | 0.51293 | 4.341
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1274.4262 | 12.2632 | 9.0858 | 33.0582 | -78.1076 | 0.31592 | 2.8704
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 854.1167 | 8.2187 | 4.2371 | 20.4596 | -84.1546 | 1.0249 | 4.3425
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1461.3191 | 14.0615 | 7.0173 | 37.342 | -80.9159 | 0.36513 | 2.5623
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1119.7628 | 10.7749 | 5.9024 | 27.9131 | -84.8438 | 0.56887 | 3.3577
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1466.8909 | 14.1152 | 5.8959 | 37.4796 | -84.4704 | 0.44343 | 2.6144
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1365.3373 | 13.138 | 4.288 | 34.3232 | -83.6924 | 0.64947 | 2.7849
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1289.3093 | 12.4064 | 5.184 | 32.4379 | -84.036 | 0.61509 | 3.1886
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1577.4708 | 15.1792 | 6.5796 | 40.5143 | -82.1265 | 0.36063 | 2.3728
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 889.6104 | 8.5603 | 6.5323 | 23.0236 | -81.4175 | 0.6448 | 4.212
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 506.8378 | 4.877 | 8.5646 | 13.0995 | -87.8498 | 0.88053 | 7.5414
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1000.4851 | 9.6272 | 6.1251 | 26.1493 | -82.9461 | 0.60966 | 3.7342
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 488.1313 | 4.697 | 6.9537 | 12.3428 | -87.3523 | 1.1137 | 7.7442
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 820.7903 | 7.8981 | 6.2579 | 20.6972 | -86.5903 | 0.75472 | 4.723
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 1704.0533 | 16.3973 | 4.9099 | 43.832 | -80.1804 | 0.43964 | 2.1586
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 1164.9846 | 11.2101 | 5.8501 | 29.8884 | -81.6341 | 0.57539 | 3.3661
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1530.1537 | 14.7239 | 4.8494 | 38.7906 | -84.6341 | 0.50899 | 2.4683
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1411.4085 | 13.5813 | 5.0163 | 35.7503 | -82.8549 | 0.52891 | 2.6532
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2034 | 911.4799 | 8.7707 | 4.4782 | 23.4893 | -83.8377 | 0.91827 | 4.1122
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1501.2818 | 14.4461 | 5.4759 | 37.9779 | -85.2062 | 0.4639 | 2.5403
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2034 | 590.8703 | 5.6857 | 6.9295 | 15.1914 | -81.5124 | 0.93066 | 6.449
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 931.5235 | 8.9636 | 5.8354 | 23.675 | -87.171 | 0.7086 | 4.135
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2034 | 876.19 | 8.4311 | 5.626 | 22.5986 | -84.9116 | 0.75158 | 4.2284
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 595.6769 | 5.7319 | 9.008 | 15.3737 | -88.8478 | 0.70818 | 6.3793
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 897.3767 | 8.635 | 9.2541 | 23.334 | -87.8704 | 0.46511 | 4.3042
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 724.2082 | 6.9687 | 6.6631 | 18.4617 | -87.5675 | 0.79496 | 5.2969
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2034 | 2089.8797 | 20.1099 | 6.0623 | 54.1285 | -81.8054 | 0.30032 | 1.8206
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1275.0158 | 12.2688 | 7.352 | 33.1976 | -80.6767 | 0.41348 | 3.0399
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 837.2701 | 8.0566 | 5.9471 | 21.1461 | -86.9544 | 0.79924 | 4.7531
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1397.7201 | 13.4496 | 6.109 | 34.8762 | -84.5645 | 0.45372 | 2.7718
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1500.2358 | 14.436 | 6.4304 | 38.2826 | -82.2833 | 0.38848 | 2.4981
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1311.9804 | 12.6245 | 8.478 | 33.7299 | -82.9132 | 0.33728 | 2.8595
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1292.8906 | 12.4408 | 5.9644 | 33.0905 | -85.2917 | 0.50453 | 3.0092
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2034 | 1286.7576 | 12.3818 | 7.8331 | 33.6816 | -81.0431 | 0.37723 | 2.9549
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 627.9407 | 6.0424 | 6.0636 | 15.967 | -79.0192 | 0.95622 | 5.7981
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 720.9485 | 6.9373 | 6.9296 | 18.5969 | -87.5582 | 0.76985 | 5.3347
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1483.9111 | 14.2789 | 4.9559 | 37.4549 | -84.8059 | 0.52373 | 2.5956
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 872.1874 | 8.3926 | 6.0949 | 22.3821 | -87.8992 | 0.72732 | 4.4329
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 870.1903 | 8.3734 | 5.9199 | 22.3501 | -88.1707 | 0.74494 | 4.41
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 873.579 | 8.406 | 6.6641 | 22.2106 | -86.8533 | 0.66328 | 4.4202
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 820.7903 | 7.8981 | 6.2579 | 20.6972 | -86.5903 | 0.75472 | 4.723
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 932.9417 | 8.9772 | 5.1683 | 22.9477 | -85.3501 | 0.77759 | 4.0188
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 625.1389 | 6.0154 | 5.65 | 16.0993 | -83.5084 | 1.0502 | 5.9338
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 868.4049 | 8.3562 | 7.1966 | 21.2472 | -83.414 | 0.6075 | 4.3719
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 863.2262 | 8.3064 | 9.1484 | 22.5168 | -82.29 | 0.46511 | 4.255
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 800.5054 | 7.7029 | 8.556 | 20.4744 | -87.2797 | 0.56937 | 4.8715
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 901.4048 | 8.6738 | 3.4121 | 22.5071 | -84.5541 | 1.2004 | 4.096
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 948.831 | 9.1301 | 5.4243 | 23.9567 | -81.7672 | 0.72346 | 3.9243
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1621.3245 | 15.6012 | 7.7303 | 41.8199 | -76.534 | 0.29579 | 2.2865
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 797.7118 | 7.676 | 7.653 | 20.1483 | -86.7621 | 0.62843 | 4.8093
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 581.8072 | 5.5984 | 9.5305 | 14.8772 | -88.5989 | 0.68665 | 6.5441
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2034 | 905.7934 | 8.716 | 8.8499 | 23.6431 | -85.8116 | 0.47655 | 4.2174
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1584.6852 | 15.2486 | 8.0023 | 41.3752 | -82.0093 | 0.29806 | 2.3852
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1123.5896 | 10.8117 | 6.0924 | 27.8025 | -78.2876 | 0.53755 | 3.275
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 931.547 | 8.9638 | 6.1545 | 24.0267 | -87.2813 | 0.67924 | 4.1804
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1571.1067 | 15.118 | 7.149 | 40.5182 | -82.2801 | 0.34249 | 2.4484
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 877.8551 | 8.4472 | 7.5219 | 22.4344 | -87.6078 | 0.58836 | 4.4256
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 903.6285 | 8.6952 | 8.9885 | 23.5044 | -87.5587 | 0.47276 | 4.2494
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1333.5109 | 12.8317 | 7.4904 | 34.1512 | -82.9986 | 0.37878 | 2.8372
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 837.774 | 8.0615 | 7.2375 | 21.1279 | -86.9578 | 0.63115 | 4.568
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1563.2403 | 15.0423 | 6.2057 | 40.0598 | -84.5959 | 0.39537 | 2.4536
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 807.82 | 7.7733 | 6.0515 | 19.8631 | -86.9037 | 0.77739 | 4.7044
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3428.1391 | 11.9954 | 3.241 | 30.472 | -105.2218 | 2.2466 | 7.2811
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 4078.5121 | 14.2711 | 3.1671 | 36.8972 | -104.1778 | 1.9127 | 6.0577
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3153.3578 | 11.0339 | 4.2565 | 28.669 | -107.6005 | 1.8968 | 8.0739
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3790.6131 | 13.2637 | 3.7585 | 34.6868 | -105.9134 | 1.7707 | 6.6551
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3427.0129 | 11.9914 | 3.6328 | 30.0669 | -102.884 | 1.9576 | 7.1117
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4478.3641 | 15.6702 | 2.4695 | 38.857 | -100.9879 | 2.1534 | 5.3178
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3947.2203 | 13.8117 | 6.4536 | 36.8227 | -103.3922 | 0.94114 | 6.0738
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3332.73 | 11.6615 | 4.1408 | 28.2915 | -102.1194 | 1.6983 | 7.0324
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 4537.8001 | 15.8782 | 3.5688 | 40.9964 | -103.6219 | 1.51 | 5.3888
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3189.3695 | 11.1599 | 6.0962 | 28.9419 | -103.7297 | 1.2234 | 7.4583
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2128.9955 | 7.4496 | 2.5131 | 16.3831 | -102.8233 | 4.4797 | 11.2581
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 2827.46 | 9.8935 | 3.2011 | 23.9487 | -105.7179 | 2.6674 | 8.5387
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3968.0348 | 13.8845 | 2.7772 | 34.7588 | -103.0023 | 2.1844 | 6.0666
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3340.1594 | 11.6875 | 2.9167 | 28.6112 | -104.5155 | 2.4815 | 7.2378
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2027.2233 | 7.0934 | 4.4945 | 16.986 | -103.8887 | 2.7268 | 12.2556
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 2907.0114 | 10.1719 | 2.9021 | 24.9677 | -104.755 | 2.9462 | 8.5504
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2034 | 4730.4435 | 16.5523 | 4.126 | 44.0826 | -102.8479 | 1.2533 | 5.171
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2034 | 2324.606 | 8.134 | 9.5787 | 21.9839 | -108.1502 | 1.1422 | 10.9409
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 2063.3657 | 7.2199 | 5.1324 | 18.1843 | -109.3019 | 2.3593 | 12.1091
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 3729.2133 | 13.0489 | 4.4671 | 34.3218 | -104.3524 | 1.4749 | 6.5885
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4546.361 | 15.9081 | 2.5185 | 39.6653 | -101.2086 | 2.0807 | 5.2401
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4670.1973 | 16.3415 | 3.0849 | 41.6377 | -100.5585 | 1.6697 | 5.1511
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 4574.7791 | 16.0076 | 3.0974 | 40.6824 | -100.6836 | 1.699 | 5.2625
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 5487.6959 | 19.202 | 2.26 | 48.6472 | -98.7896 | 1.8975 | 4.2883
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2963.6961 | 10.3702 | 2.7447 | 24.2527 | -103.5393 | 2.9272 | 8.0343
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2753.4422 | 9.6345 | 3.1468 | 23.1241 | -105.953 | 2.7828 | 8.7568
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4588.5172 | 16.0556 | 2.9852 | 40.4905 | -100.2893 | 1.7531 | 5.2335
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2034 | 4457.3414 | 15.5967 | 3.1368 | 39.4497 | -102.5077 | 1.7311 | 5.4303
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3879.1373 | 13.5735 | 3.6047 | 34.2189 | -103.0653 | 1.735 | 6.2541
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2477.052 | 8.6674 | 3.9749 | 20.5796 | -102.3046 | 2.504 | 9.953
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 3743.6248 | 13.0993 | 2.5577 | 32.2429 | -103.0166 | 2.511 | 6.4226
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 3905.857 | 13.667 | 3.0463 | 33.7967 | -103.0783 | 1.9917 | 6.0674
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 4340.464 | 15.1877 | 3.2343 | 38.6779 | -103.2384 | 1.7213 | 5.5673
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3537.5024 | 12.378 | 2.6466 | 30.4365 | -103.9088 | 2.6017 | 6.8857
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2034 | 3155.4435 | 11.0412 | 4.4968 | 28.2301 | -104.4852 | 1.7437 | 7.8413
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1786.2887 | 6.2504 | 3.0208 | 13.1658 | -98.1428 | 4.4186 | 13.3479
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1093.3251 | 3.8256 | 3.2043 | 7.8901 | -97.2855 | 7.1008 | 22.7533
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3684.7857 | 12.8934 | 2.602 | 31.7081 | -103.2532 | 2.5118 | 6.5356
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2034 | 3815.8986 | 13.3522 | 3.262 | 33.3443 | -103.7297 | 1.9036 | 6.2098
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3952.0825 | 13.8287 | 2.4832 | 33.5143 | -101.451 | 2.4228 | 6.0163
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4329.0995 | 15.1479 | 2.5116 | 37.4211 | -101.3593 | 2.196 | 5.5155
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3246.9435 | 11.3614 | 3.0062 | 27.8501 | -105.0879 | 2.4986 | 7.5112
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 5263.6293 | 18.4179 | 2.9174 | 47.8053 | -101.2678 | 1.5648 | 4.5651
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 3503.6294 | 12.2595 | 4.6623 | 32.1668 | -104.8236 | 1.5099 | 7.0394
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3852.7947 | 13.4813 | 2.6959 | 33.3088 | -103.4148 | 2.3184 | 6.2502
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 6502.3528 | 22.7523 | 4.8372 | 59.9772 | -99.7798 | 0.76798 | 3.7148
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 3099.9836 | 10.8471 | 2.6242 | 25.1578 | -103.0956 | 2.9488 | 7.7382
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 2378.0149 | 8.3209 | 3.4533 | 20.6135 | -108.713 | 3.1005 | 10.7068
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 4281.7203 | 14.9821 | 3.7083 | 37.6179 | -102.6629 | 1.4929 | 5.5362
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3752.4602 | 13.1302 | 4.041 | 33.5234 | -103.869 | 1.6044 | 6.4833
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 4044.4682 | 14.152 | 4.3294 | 37.3696 | -103.8273 | 1.4022 | 6.0708
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3382.2062 | 11.8347 | 2.8096 | 28.6137 | -103.9483 | 2.5158 | 7.0685
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4501.9027 | 15.7526 | 3.1479 | 39.2327 | -102.1259 | 1.6853 | 5.3052
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 2631.6409 | 9.2084 | 4.0297 | 23.0101 | -104.916 | 2.3243 | 9.3663
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6446.7503 | 22.5578 | 2.9058 | 58.2627 | -99.0898 | 1.2492 | 3.63
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 3408.0499 | 11.9251 | 4.1581 | 30.3957 | -105.7424 | 1.7214 | 7.1579
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2034 | 4062.7726 | 14.216 | 2.692 | 35.1411 | -102.5733 | 2.2006 | 5.924
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2034 | 4073.4472 | 14.2534 | 4.282 | 37.6464 | -103.7293 | 1.406 | 6.0206
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2034 | 2634.8269 | 9.2195 | 4.3467 | 21.972 | -101.3087 | 2.0642 | 8.9723
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4170.8794 | 14.5943 | 2.7682 | 36.558 | -102.8991 | 2.0828 | 5.7655
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 3373.5854 | 11.8045 | 2.601 | 28.9699 | -103.8115 | 2.8053 | 7.2968
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3801.4602 | 13.3017 | 2.5221 | 32.8267 | -102.8924 | 2.509 | 6.3279
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3622.3003 | 12.6748 | 2.6063 | 31.1614 | -103.4735 | 2.5597 | 6.6713
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3445.7053 | 12.0568 | 2.6726 | 29.7513 | -104.2529 | 2.6573 | 7.102
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4204.6237 | 14.7124 | 2.4418 | 35.6858 | -100.9589 | 2.3033 | 5.6242
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2576.1051 | 9.014 | 3.2121 | 21.5815 | -106.327 | 2.914 | 9.3599
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2034 | 2627.6339 | 9.1943 | 2.7119 | 21.2285 | -103.8533 | 3.3739 | 9.1496
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4783.0056 | 16.7362 | 2.4113 | 42.2341 | -100.3898 | 2.056 | 4.9576
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 2923.5672 | 10.2298 | 2.9418 | 25.2415 | -106.0838 | 2.915 | 8.5754
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4417.725 | 15.458 | 2.9832 | 38.7015 | -100.2226 | 1.8218 | 5.4348
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2034 | 4225.9747 | 14.7871 | 3.402 | 37.7076 | -101.9846 | 1.6915 | 5.7545
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2729.0688 | 9.5493 | 2.8425 | 21.2868 | -101.4393 | 3.0887 | 8.7795
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2789.9412 | 9.7623 | 4.9047 | 25.1568 | -105.6845 | 1.8211 | 8.9319
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2034 | 2682.8238 | 9.3874 | 5.7383 | 23.5414 | -104.2892 | 1.52 | 8.7223
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2770.9924 | 9.696 | 3.2361 | 23.5073 | -105.9654 | 2.7194 | 8.8001
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 5117.7877 | 17.9076 | 2.9827 | 45.2916 | -100.9286 | 1.5372 | 4.5852
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2419.8043 | 8.4671 | 2.8073 | 20.305 | -105.0274 | 3.6427 | 10.2262
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2034 | 4045.1104 | 14.1542 | 3.8632 | 36.4537 | -104.6229 | 1.5696 | 6.0637
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2034 | 5097.5734 | 17.8369 | 4.902 | 46.0435 | -100.672 | 0.97015 | 4.7556
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3123.4502 | 10.9292 | 4.1224 | 27.681 | -104.5984 | 1.9051 | 7.8536
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4063.254 | 14.2177 | 3.0926 | 36.2486 | -103.9243 | 1.9511 | 6.034
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 2570.9436 | 8.996 | 3.3122 | 21.6301 | -106.3863 | 2.8497 | 9.4389
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 3301.8517 | 11.5535 | 2.6166 | 27.1667 | -102.513 | 2.7723 | 7.254
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2034 | 4185.8241 | 14.6466 | 3.3195 | 37.6015 | -103.8961 | 1.7463 | 5.7968
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 5289.0111 | 18.5067 | 3.5137 | 48.5123 | -102.261 | 1.3055 | 4.5872
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2465.4588 | 8.6269 | 3.9654 | 21.4498 | -105.0389 | 2.515 | 9.9731
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 1826.5973 | 6.3914 | 6.3399 | 16.1821 | -108.8151 | 2.1486 | 13.6222
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4977.7726 | 17.4177 | 3.1174 | 43.3458 | -100.7601 | 1.5197 | 4.7376
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2034 | 2533.7089 | 8.8657 | 4.0206 | 21.0792 | -101.8019 | 2.4069 | 9.6771
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2034 | 4532.8132 | 15.8607 | 2.4246 | 39.3056 | -101.0265 | 2.1705 | 5.2625
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4397.5206 | 15.3873 | 3.5744 | 39.5316 | -103.7473 | 1.5559 | 5.5615
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3632.241 | 12.7095 | 2.6724 | 30.6802 | -103.2115 | 2.4763 | 6.6176
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 5517.8361 | 19.3074 | 2.2598 | 48.9917 | -98.767 | 1.8875 | 4.2653
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2034 | 3010.8026 | 10.5351 | 5.9566 | 28.3467 | -108.5988 | 1.4523 | 8.6508
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4582.6518 | 16.0351 | 2.2764 | 40.0811 | -100.4794 | 2.2745 | 5.1776
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 5686.833 | 19.8988 | 2.9664 | 50.8607 | -100.1462 | 1.3905 | 4.1247
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2034 | 4367.3333 | 15.2817 | 2.5891 | 38.1872 | -101.6303 | 2.1195 | 5.4877
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2034 | 3294.1376 | 11.5265 | 4.014 | 29.0998 | -105.5652 | 1.8236 | 7.3199
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3025.1077 | 10.5851 | 3.1073 | 25.8033 | -105.6826 | 2.5722 | 7.9925
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3113.7751 | 10.8954 | 2.8309 | 26.918 | -105.3895 | 2.8276 | 8.0048
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3514.9771 | 12.2992 | 4.6011 | 32.0689 | -104.6132 | 1.5219 | 7.0023
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 4715.6039 | 16.5003 | 2.433 | 41.4345 | -100.5525 | 2.0701 | 5.0364
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2631.5498 | 9.208 | 2.3554 | 20.2456 | -101.858 | 3.9036 | 9.1947
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1580.6035 | 3.9335 | 5.3481 | 9.6484 | -109.5228 | 6.1604 | 32.946
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 2488.5935 | 6.1931 | 10.4395 | 16.9528 | -108.635 | 1.9325 | 20.1741
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 1460.3596 | 3.6342 | 7.275 | 9.1052 | -106.4839 | 4.8092 | 34.9868
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 4810.8218 | 11.9721 | 3.9277 | 31.5751 | -103.1572 | 2.802 | 11.0055
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3306.4852 | 8.2284 | 4.8041 | 21.3215 | -105.7946 | 3.4379 | 16.5162
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 3193.5847 | 7.9475 | 5.0181 | 21.0089 | -108.6389 | 3.1621 | 15.8677
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2034 | 3908.0512 | 9.7255 | 4.3976 | 25.3819 | -104.7035 | 3.1422 | 13.8181
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 8125.9419 | 11.7288 | 2.8799 | 30.3407 | -96.9501 | 6.7128 | 19.3321
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 10064.9479 | 14.5275 | 2.5773 | 37.3885 | -93.3609 | 5.9335 | 15.2925
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6892.349 | 9.9482 | 2.2086 | 25.1874 | -96.0038 | 10.2506 | 22.6397
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 7253.5664 | 10.4696 | 2.9632 | 26.57 | -96.9711 | 7.4339 | 22.0278
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 6113.3405 | 8.8238 | 3.3905 | 22.2856 | -98.9358 | 7.7106 | 26.1427
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 8188.5007 | 11.8191 | 2.4104 | 30.2272 | -95.152 | 7.9104 | 19.0672
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 14721.1999 | 21.2482 | 2.8935 | 54.5087 | -90.6491 | 3.5845 | 10.3717
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 7716.7283 | 11.1381 | 2.8627 | 28.0695 | -96.2739 | 7.0846 | 20.2807
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 10298.2626 | 14.8643 | 2.3935 | 37.9034 | -92.7007 | 6.2068 | 14.8558
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6345.1616 | 9.1585 | 2.6787 | 23.1377 | -98.6595 | 9.2451 | 24.7647
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 5362.5916 | 7.7402 | 2.8832 | 19.5123 | -100.8418 | 10.3414 | 29.8161
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6294.6636 | 9.0856 | 2.2605 | 22.8985 | -97.0576 | 11.0804 | 25.0476
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 7185.4323 | 10.3713 | 3.0131 | 26.296 | -97.1942 | 7.2924 | 21.9731
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2034 | 12159.2523 | 17.5504 | 2.4255 | 45.2076 | -91.2061 | 5.1399 | 12.4668
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 8879.9831 | 12.8172 | 2.5069 | 32.8602 | -94.5894 | 6.9576 | 17.442
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2034 | 9074.4039 | 13.0978 | 2.6991 | 33.3369 | -94.8279 | 6.3008 | 17.0065
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 8470.8006 | 12.2265 | 2.2083 | 31.2793 | -93.8483 | 8.2624 | 18.2454
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6077.843 | 8.7726 | 2.603 | 22.1516 | -98.9559 | 9.9845 | 25.99
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2034 | 6258.8336 | 9.0338 | 2.2688 | 22.771 | -97.1469 | 11.1189 | 25.2263
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4704.3826 | 16.4611 | 5.1571 | 43.1215 | -101.6852 | 1.0063 | 5.1894
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4002.6201 | 14.0055 | 5.0236 | 36.1052 | -102.0904 | 1.2163 | 6.1102
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 14269.2472 | 20.5959 | 2.7093 | 52.7951 | -90.4123 | 3.8809 | 10.5147
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 911.7415 | 3.1903 | 3.4948 | 7.809 | -108.5856 | 7.2148 | 25.214
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1021.2551 | 3.5735 | 3.4703 | 8.7302 | -108.085 | 6.4024 | 22.2183
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4030.6098 | 14.1035 | 3.0181 | 35.6882 | -101.4445 | 1.9748 | 5.9601
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5394.1316 | 18.8746 | 2.9922 | 48.4514 | -100.9276 | 1.4509 | 4.3413
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5855.5903 | 8.4518 | 3.2841 | 21.5056 | -98.9223 | 8.4628 | 27.7929
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 8281.0461 | 11.9527 | 2.6374 | 30.4883 | -95.3352 | 6.9098 | 18.2237
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1765.0197 | 6.176 | 3.7239 | 14.7313 | -103.9284 | 3.6729 | 13.6777
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2066.2677 | 7.2301 | 3.3462 | 17.1543 | -107.8399 | 3.4285 | 11.4726
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3280.8215 | 11.4799 | 3.1727 | 28.8343 | -104.9325 | 2.3106 | 7.3308
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1404.3434 | 4.9139 | 3.7107 | 11.9608 | -107.9231 | 4.5041 | 16.7132
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3712.5182 | 12.9904 | 4.3982 | 34.8028 | -104.6944 | 1.5123 | 6.6515
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2102.8473 | 7.3581 | 5.5676 | 19.8557 | -115.5534 | 2.1811 | 12.1438
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1951.3758 | 6.828 | 3.9788 | 17.2318 | -114.7944 | 3.1615 | 12.5787
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3068.7642 | 10.7379 | 4.5829 | 28.4427 | -105.6933 | 1.7599 | 8.0653
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3908.9724 | 13.6779 | 2.5276 | 33.3088 | -102.3016 | 2.4005 | 6.0675
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4431.7733 | 15.5072 | 2.1522 | 38.0909 | -100.3304 | 2.4323 | 5.2349
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1763.3864 | 6.1703 | 4.3119 | 15.2283 | -111.0491 | 3.1807 | 13.7148
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1169.5985 | 4.0925 | 4.1536 | 9.6583 | -110.0089 | 4.9237 | 20.451
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3934.1335 | 13.7659 | 2.3348 | 34.9412 | -105.579 | 2.5278 | 5.9019
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1515.6658 | 5.3035 | 3.305 | 11.4431 | -100.0957 | 4.7569 | 15.7213
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1040.0643 | 3.6393 | 2.9438 | 7.5944 | -106.5287 | 8.1169 | 23.8944
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2182.327 | 7.6362 | 3.4116 | 18.5317 | -107.5157 | 3.1745 | 10.83
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2016.1324 | 7.0546 | 3.5397 | 16.735 | -107.9162 | 3.48 | 12.318
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1785.9415 | 6.2492 | 3.5855 | 15.0147 | -109.8233 | 3.9151 | 14.0378
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4540.1944 | 15.8866 | 2.1331 | 41.2451 | -103.6455 | 2.3612 | 5.0367
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2607.4099 | 9.1236 | 5.1012 | 23.6841 | -106.3062 | 1.8446 | 9.4094
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2629.178 | 9.1997 | 2.915 | 21.7486 | -105.6919 | 3.105 | 9.0511
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2248.3464 | 7.8672 | 2.8049 | 17.9008 | -105.2158 | 3.7559 | 10.5352
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2826.9054 | 9.8916 | 3.2895 | 24.113 | -106.2768 | 2.5741 | 8.4675
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1696.9365 | 5.9377 | 4.6406 | 14.5427 | -109.0662 | 2.9931 | 13.8897
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1775.8473 | 6.2139 | 3.8073 | 15.1929 | -109.3219 | 3.6117 | 13.7508
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3296.6707 | 11.5354 | 4.4474 | 30.6754 | -105.234 | 1.6862 | 7.4992
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1252.7676 | 4.3835 | 3.6346 | 10.0343 | -104.222 | 5.1137 | 18.5863
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3170.8923 | 11.0952 | 2.6919 | 26.973 | -104.912 | 2.8159 | 7.5802
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2500.0371 | 8.7479 | 3.0707 | 21.151 | -106.9024 | 3.1974 | 9.8183
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3480.7763 | 12.1796 | 2.918 | 30.2149 | -104.573 | 2.3653 | 6.902
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1369.3869 | 4.7916 | 3.9514 | 11.4027 | -109.3837 | 4.4291 | 17.501
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3765.5962 | 13.1762 | 3.5446 | 33.4569 | -102.8421 | 1.8187 | 6.4465
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2430.5871 | 8.5048 | 3.037 | 19.1424 | -102.8247 | 3.2336 | 9.8207
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1787.9441 | 6.2562 | 5.3355 | 15.6929 | -106.3812 | 2.5863 | 13.7989
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1435.5518 | 5.0231 | 9.2115 | 12.9962 | -104.9303 | 1.7716 | 16.3188
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1216.319 | 4.256 | 3.943 | 9.961 | -109.7179 | 5.0245 | 19.8112
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3071.9072 | 10.7489 | 3.3661 | 27.0049 | -106.6371 | 2.3842 | 8.0253
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1510.4312 | 5.2851 | 3.806 | 12.5104 | -109.0544 | 4.1746 | 15.8884
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3536.8562 | 12.3758 | 3.6259 | 31.5281 | -105.4708 | 1.8848 | 6.8341
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4121.671 | 14.4221 | 3.91 | 37.8394 | -104.9999 | 1.5207 | 5.9458
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1664.1817 | 5.8231 | 6.3369 | 14.7952 | -110.0185 | 2.3659 | 14.9923
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2776.3565 | 9.7147 | 2.7511 | 23.2309 | -105.0734 | 3.1643 | 8.7054
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1586.7384 | 5.5521 | 3.5565 | 12.7809 | -107.4568 | 4.4067 | 15.6724
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4442.2254 | 15.5438 | 2.1525 | 38.2086 | -100.3271 | 2.4266 | 5.2233
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2802.624 | 9.8066 | 4.194 | 26.3342 | -112.4758 | 2.1603 | 9.0604
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1869.3282 | 6.541 | 5.1992 | 16.1431 | -107.3024 | 2.4062 | 12.5105
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1933.7628 | 6.7664 | 3.8512 | 16.2623 | -109.0208 | 3.2 | 12.3237
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2247.6927 | 5.5936 | 5.7827 | 15.2623 | -115.8894 | 3.8797 | 22.4354
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1374.9953 | 3.4218 | 5.5372 | 8.6067 | -114.773 | 6.713 | 37.1712
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4028.5168 | 10.0253 | 4.6447 | 26.6734 | -105.3063 | 2.8819 | 13.3856
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2827.427 | 7.0363 | 5.3177 | 18.1378 | -106.4882 | 3.5558 | 18.9089
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3273.1317 | 8.1454 | 4.9694 | 21.1065 | -105.7221 | 3.2552 | 16.1767
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 6596.2071 | 9.5208 | 1.8535 | 24.7905 | -97.3339 | 11.9996 | 22.2407
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5904.4729 | 8.5224 | 1.6838 | 21.6815 | -97.2662 | 14.6143 | 24.6068
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 6335.1601 | 9.144 | 1.7526 | 23.565 | -97.2681 | 13.1978 | 23.1309
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3865.378 | 5.5792 | 2.7165 | 14.0514 | -104.7536 | 15.1648 | 41.1959
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 6425.9549 | 9.2751 | 1.8023 | 24.0046 | -97.4678 | 12.6396 | 22.7809
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 6917.5273 | 9.9846 | 1.6485 | 25.6567 | -94.8003 | 12.5677 | 20.718
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3215.0069 | 11.2496 | 3.5905 | 28.2171 | -106.0824 | 2.1322 | 7.6555
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3972.7078 | 13.9009 | 3.0265 | 35.1125 | -101.5331 | 1.9992 | 6.0507
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3928.8284 | 13.7473 | 3.2181 | 34.9335 | -101.5185 | 1.9045 | 6.1287
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2749.1001 | 9.6194 | 5.2553 | 25.1347 | -107.0729 | 1.6764 | 8.8102
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3188.1052 | 11.1555 | 3.5763 | 28.239 | -105.6263 | 2.0971 | 7.4999
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1479.9767 | 5.1786 | 5.3117 | 13.1613 | -108.1274 | 3.2147 | 17.0754
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1224.9904 | 4.2864 | 4.1707 | 10.1451 | -102.163 | 4.4753 | 18.6651
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2159.3453 | 7.5557 | 9.7755 | 20.3864 | -109.0293 | 1.168 | 11.4182
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3277.3777 | 11.4678 | 4.4933 | 30.4888 | -105.3185 | 1.6806 | 7.5515
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3049.8335 | 10.6716 | 3.7113 | 26.6801 | -106.1134 | 2.1457 | 7.9635
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3071.6295 | 10.7479 | 4.5929 | 27.7476 | -105.1721 | 1.745 | 8.0147
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4602.3968 | 16.1042 | 2.9859 | 40.7363 | -102.0715 | 1.7043 | 5.0891
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2220.3806 | 7.7693 | 4.579 | 19.5534 | -109.2735 | 2.4342 | 11.1464
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3767.2813 | 13.1821 | 3.913 | 32.7786 | -103.7372 | 1.6244 | 6.3562
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3207.3468 | 11.2228 | 4.6787 | 29.3134 | -106.6924 | 1.658 | 7.7574
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4943.8033 | 17.2988 | 3.0002 | 44.0877 | -101.5798 | 1.5798 | 4.7396
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2922.8269 | 10.2272 | 4.7062 | 26.8836 | -105.9109 | 1.8022 | 8.4813
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5126.4886 | 7.3994 | 3.2188 | 19.1567 | -102.8621 | 9.7692 | 31.4452
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5091.8473 | 7.3494 | 3.664 | 18.6223 | -100.3048 | 8.6647 | 31.7473
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4429.5444 | 6.3935 | 3.831 | 16.1723 | -101.4226 | 9.4842 | 36.3341
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5121.0052 | 7.3915 | 3.5261 | 18.7081 | -99.9949 | 8.8795 | 31.3097
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 9887.6616 | 14.2716 | 1.7743 | 36.7878 | -90.9258 | 7.9843 | 14.1663
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 7450.9676 | 10.7545 | 2.8827 | 27.3858 | -96.9629 | 7.1001 | 20.4679
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4091.7194 | 5.9059 | 4.207 | 14.8629 | -101.9519 | 9.4415 | 39.7207
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2907.8964 | 10.175 | 3.4266 | 25.8533 | -106.7667 | 2.5443 | 8.718
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3216.0723 | 11.2533 | 3.5594 | 29.1282 | -106.7492 | 2.2061 | 7.8524
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2377.9458 | 8.3207 | 5.5569 | 21.9637 | -110.6275 | 1.9624 | 10.9048
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2724.8047 | 9.5343 | 5.1635 | 25.3462 | -109.8595 | 1.8351 | 9.4755
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3441.1474 | 12.0409 | 2.8952 | 29.5011 | -104.0585 | 2.4246 | 7.0198
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1835.7389 | 6.4234 | 5.3729 | 15.6885 | -102.0694 | 2.3405 | 12.575
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1305.7598 | 4.569 | 2.9314 | 10.1921 | -106.9775 | 6.2772 | 18.4007
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1157.5385 | 4.0503 | 4.913 | 9.5393 | -101.0361 | 4.3246 | 21.2466
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1710.6772 | 5.9858 | 2.4671 | 13.5846 | -105.1406 | 5.6919 | 14.0427
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1294.7629 | 4.5305 | 4.6199 | 10.6016 | -100.3212 | 4.096 | 18.9232
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2944.1767 | 10.3019 | 2.6532 | 25.1433 | -105.2413 | 3.0992 | 8.223
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2843.2162 | 9.9487 | 3.2219 | 23.9646 | -105.04 | 2.6158 | 8.4278
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2699.2002 | 9.4448 | 2.9106 | 23.1256 | -106.2259 | 3.1892 | 9.2823
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2179.8277 | 7.6274 | 3.7699 | 18.5542 | -107.8604 | 2.9932 | 11.2843
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3459.2321 | 12.1042 | 2.5466 | 28.7646 | -102.2813 | 2.7047 | 6.8877
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1814.1649 | 6.3479 | 4.2244 | 15.8207 | -111.4181 | 3.368 | 14.2278
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1178.8319 | 4.1248 | 4.257 | 9.9805 | -107.7135 | 4.8793 | 20.7714
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2785.0548 | 9.7452 | 2.5942 | 23.0319 | -104.0123 | 3.3897 | 8.7936
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3204.095 | 11.2114 | 2.7422 | 27.4675 | -104.8204 | 2.7608 | 7.5707
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2670.1234 | 9.343 | 3.0241 | 22.8635 | -106.6801 | 3.071 | 9.287
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 970.5011 | 3.3959 | 2.3705 | 6.994 | -104.0581 | 9.9861 | 23.6717
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4066.985 | 14.2308 | 2.7518 | 36.2189 | -102.9713 | 2.1531 | 5.9247
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2119.6747 | 7.4169 | 3.8 | 18.4504 | -109.9874 | 3.1814 | 12.0891
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1652.8563 | 5.7835 | 2.3152 | 12.9654 | -104.3056 | 6.2061 | 14.3681
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2831.208 | 9.9067 | 3.9197 | 24.9903 | -105.1619 | 2.2055 | 8.6449
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2949.6195 | 10.321 | 2.6591 | 23.9549 | -103.154 | 3.0557 | 8.1256
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1349.0018 | 4.7203 | 3.8919 | 11.3567 | -106.5144 | 4.6321 | 18.0276
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1182.8861 | 4.139 | 3.4411 | 9.7279 | -107.2371 | 6.3117 | 21.719
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3782.2931 | 13.2346 | 2.1434 | 32.3089 | -101.6246 | 2.926 | 6.2716
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2640.0846 | 9.2379 | 4.3848 | 23.9574 | -108.9802 | 2.1604 | 9.473
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2502.121 | 8.7552 | 3.1457 | 21.3669 | -106.9758 | 3.1836 | 10.0146
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3787.2874 | 13.2521 | 2.8684 | 32.9732 | -103.5953 | 2.231 | 6.3994
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1315.1189 | 4.6017 | 2.6441 | 9.5309 | -103.8791 | 6.8545 | 18.1239
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 1272.3723 | 3.1664 | 6.5093 | 7.9492 | -111.3936 | 6.3675 | 41.4479
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 2151.9335 | 5.3553 | 7.2567 | 14.3923 | -112.0766 | 3.3014 | 23.9568
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 3757.97 | 5.4242 | 3.1844 | 13.7338 | -105.2238 | 13.6715 | 43.535
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5532.3098 | 7.9852 | 1.7769 | 20.2022 | -98.4295 | 15.1148 | 26.8572
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 4094.2771 | 5.9096 | 2.9823 | 14.9853 | -104.1218 | 13.314 | 39.7062
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2034 | 5504.7831 | 7.9455 | 1.7834 | 20.1035 | -98.5311 | 15.1605 | 27.037
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2035 | 612.5248 | 5.894 | 5.6137 | 15.781 | -83.8605 | 1.0698 | 6.0056
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1524.9811 | 14.6741 | 5.8761 | 38.8404 | -85.1434 | 0.42425 | 2.4929
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 831.1094 | 7.9974 | 8.4115 | 21.2552 | -81.2318 | 0.51221 | 4.3084
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1385.6664 | 13.3336 | 9.58 | 35.9892 | -77.7784 | 0.27374 | 2.6225
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 847.983 | 8.1597 | 4.1914 | 20.3126 | -84.884 | 1.0335 | 4.3318
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1455.7161 | 14.0076 | 6.976 | 37.1914 | -81.3229 | 0.36577 | 2.5516
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1112.2617 | 10.7027 | 5.8601 | 27.7238 | -85.4671 | 0.57162 | 3.3497
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1458.708 | 14.0364 | 5.8472 | 37.267 | -85.0542 | 0.44551 | 2.605
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1360.9835 | 13.0961 | 4.2692 | 34.2075 | -84.0686 | 0.6479 | 2.766
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1281.3057 | 12.3294 | 5.1001 | 32.2371 | -84.7942 | 0.62264 | 3.1755
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1568.5933 | 15.0938 | 6.5098 | 40.2824 | -82.6478 | 0.36354 | 2.3666
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 883.9091 | 8.5054 | 6.4622 | 22.876 | -81.9624 | 0.65096 | 4.2066
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 502.8175 | 4.8384 | 8.2634 | 12.9939 | -89.4456 | 0.91285 | 7.5432
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 994.3947 | 9.5686 | 5.9489 | 25.9901 | -83.533 | 0.62606 | 3.7244
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2035 | 484.3799 | 4.6609 | 6.7988 | 12.2477 | -89.0078 | 1.1394 | 7.7466
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 814.8491 | 7.8409 | 6.1887 | 20.5461 | -87.2362 | 0.76156 | 4.713
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2035 | 1694.8433 | 16.3086 | 4.8354 | 43.5948 | -80.7463 | 0.44507 | 2.1521
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2035 | 1158.0597 | 11.1434 | 5.7222 | 29.7105 | -82.1992 | 0.58677 | 3.3576
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1551.7276 | 14.9315 | 4.9896 | 39.4135 | -84.8427 | 0.48299 | 2.41
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1403.404 | 13.5043 | 4.979 | 35.5415 | -83.3252 | 0.53115 | 2.6446
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2035 | 905.5249 | 8.7134 | 4.4005 | 23.3345 | -84.3263 | 0.93167 | 4.0998
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1522.8138 | 14.6533 | 5.6531 | 38.6157 | -85.4169 | 0.43856 | 2.4792
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2035 | 586.9742 | 5.6482 | 6.8153 | 15.0912 | -82.049 | 0.94505 | 6.4408
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 934.3902 | 8.9912 | 5.9472 | 23.772 | -87.2447 | 0.68565 | 4.0777
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2035 | 870.4145 | 8.3756 | 5.4965 | 22.4479 | -85.3979 | 0.76712 | 4.2164
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 591.1078 | 5.6879 | 8.8364 | 15.2557 | -89.5901 | 0.72087 | 6.3699
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 890.7968 | 8.5717 | 9.151 | 23.1615 | -88.5384 | 0.4695 | 4.2964
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 721.9381 | 6.9469 | 6.6744 | 18.4084 | -87.7188 | 0.78778 | 5.258
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2035 | 2079.0543 | 20.0057 | 6.0078 | 53.8437 | -82.3512 | 0.30201 | 1.8144
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1267.3615 | 12.1952 | 7.2345 | 32.9982 | -81.1953 | 0.41948 | 3.0347
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 833.0827 | 8.0163 | 5.9619 | 21.043 | -87.3314 | 0.79345 | 4.7305
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1388.7901 | 13.3636 | 6.0605 | 34.6493 | -85.2 | 0.45603 | 2.7638
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1491.6885 | 14.3538 | 6.3458 | 38.0605 | -82.7788 | 0.39266 | 2.4917
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1303.6906 | 12.5448 | 8.421 | 33.515 | -83.4338 | 0.33896 | 2.8544
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1285.9474 | 12.374 | 5.92 | 32.9094 | -85.7994 | 0.50627 | 2.9971
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2035 | 1278.975 | 12.3069 | 7.7353 | 33.4778 | -81.5712 | 0.38142 | 2.9504
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 624.9003 | 6.0131 | 5.98 | 15.8888 | -79.2966 | 0.96688 | 5.782
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 716.9125 | 6.8985 | 6.8499 | 18.4907 | -87.835 | 0.77518 | 5.3099
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1519.1379 | 14.6179 | 5.1585 | 38.4686 | -84.9432 | 0.48652 | 2.5097
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 877.3292 | 8.4421 | 6.2504 | 22.5548 | -87.9408 | 0.69745 | 4.3594
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 874.8752 | 8.4185 | 6.0722 | 22.5126 | -88.2176 | 0.71447 | 4.3384
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 867.136 | 8.344 | 6.599 | 22.0444 | -87.4777 | 0.66842 | 4.4109
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 814.8491 | 7.8409 | 6.1887 | 20.5461 | -87.2362 | 0.76156 | 4.713
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 926.3142 | 8.9135 | 5.1207 | 22.7845 | -86.0812 | 0.78305 | 4.0097
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 621.0136 | 5.9757 | 5.4912 | 15.993 | -84.122 | 1.0779 | 5.9191
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 862.3432 | 8.2979 | 7.125 | 21.0979 | -84.0016 | 0.6126 | 4.3648
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 857.6387 | 8.2526 | 8.996 | 22.371 | -82.8356 | 0.47243 | 4.25
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 794.8273 | 7.6482 | 8.4655 | 20.3281 | -87.9029 | 0.57433 | 4.862
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 896.5487 | 8.627 | 3.2061 | 22.3861 | -85.2067 | 1.2616 | 4.0447
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 942.9708 | 9.0737 | 5.2764 | 23.8086 | -82.3565 | 0.74153 | 3.9126
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1612.7494 | 15.5187 | 7.632 | 41.5974 | -76.9278 | 0.29918 | 2.2833
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 791.9653 | 7.6207 | 7.604 | 20.002 | -87.3961 | 0.63135 | 4.8008
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 577.3084 | 5.5552 | 9.389 | 14.7621 | -89.345 | 0.69608 | 6.5355
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2035 | 899.5456 | 8.6559 | 8.7086 | 23.4781 | -86.5492 | 0.4839 | 4.2141
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1575.2205 | 15.1576 | 7.9263 | 41.1265 | -82.5243 | 0.3003 | 2.3802
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1116.832 | 10.7467 | 5.9869 | 27.6348 | -78.7847 | 0.54601 | 3.2689
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 927.8466 | 8.9282 | 6.1188 | 23.9309 | -87.5981 | 0.67888 | 4.154
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1561.8447 | 15.0289 | 7.1125 | 40.2765 | -82.7943 | 0.34352 | 2.4433
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 873.2517 | 8.4029 | 7.4686 | 22.3175 | -87.9912 | 0.58964 | 4.4038
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 897.1493 | 8.6328 | 8.862 | 23.3358 | -88.2868 | 0.47863 | 4.2416
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1325.2026 | 12.7518 | 7.4452 | 33.9363 | -83.5126 | 0.38031 | 2.8315
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 831.5501 | 8.0016 | 7.1738 | 20.9691 | -87.6039 | 0.63551 | 4.559
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1553.6615 | 14.9501 | 6.1362 | 39.8135 | -85.277 | 0.39866 | 2.4463
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 813.4824 | 7.8277 | 6.244 | 20.0283 | -86.8147 | 0.7399 | 4.6199
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3417.6916 | 11.9588 | 3.1767 | 30.3804 | -105.7452 | 2.2744 | 7.2252
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 4068.5678 | 14.2363 | 3.1018 | 36.809 | -104.6541 | 1.9372 | 6.0088
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3141.6882 | 10.9931 | 4.1866 | 28.5635 | -108.1683 | 1.9183 | 8.0311
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3779.4306 | 13.2246 | 3.6899 | 34.5855 | -106.4295 | 1.792 | 6.6124
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3413.9414 | 11.9457 | 3.5723 | 29.9512 | -103.3172 | 1.9805 | 7.0749
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4468.639 | 15.6362 | 2.4354 | 38.7611 | -101.4134 | 2.1645 | 5.2713
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 5856.3185 | 20.4918 | 5.5208 | 54.5875 | -101.4337 | 0.73599 | 4.0633
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3407.5813 | 11.9234 | 4.1288 | 28.918 | -102.2495 | 1.6532 | 6.8258
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2035 | 4525.8179 | 15.8363 | 3.5367 | 40.8795 | -104.0428 | 1.5147 | 5.3568
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4011.008 | 14.0349 | 5.7309 | 36.1556 | -102.5173 | 1.0258 | 5.8785
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2117.2989 | 7.4086 | 2.4892 | 16.2929 | -103.4393 | 4.5012 | 11.2046
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2035 | 2816.4219 | 9.8549 | 3.1711 | 23.8491 | -106.2336 | 2.6771 | 8.4894
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3964.7425 | 13.873 | 2.738 | 34.7163 | -103.3866 | 2.1942 | 6.0078
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3359.4103 | 11.7549 | 2.9135 | 28.7449 | -104.836 | 2.4461 | 7.1267
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2016.353 | 7.0554 | 4.4515 | 16.8943 | -104.3776 | 2.7462 | 12.2247
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2035 | 2897.0272 | 10.137 | 2.8409 | 24.8828 | -105.287 | 2.9841 | 8.4774
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2035 | 4714.2509 | 16.4956 | 4.0599 | 43.9312 | -103.2294 | 1.2675 | 5.1458
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2035 | 2312.3129 | 8.091 | 9.4729 | 21.8675 | -108.6213 | 1.1526 | 10.9189
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 2052.4032 | 7.1815 | 5.0962 | 18.0858 | -109.8425 | 2.3684 | 12.0697
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2035 | 3713.811 | 12.995 | 4.4033 | 34.1797 | -104.7794 | 1.4903 | 6.5623
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4538.4112 | 15.8803 | 2.4884 | 39.5758 | -101.6281 | 2.087 | 5.1933
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4656.9964 | 16.2953 | 3.0287 | 41.5184 | -100.9277 | 1.6894 | 5.1167
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 4561.4809 | 15.961 | 3.042 | 40.5625 | -101.0597 | 1.7186 | 5.2281
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 5528.9015 | 19.3461 | 2.2426 | 48.9706 | -99.0767 | 1.8783 | 4.2122
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2950.9004 | 10.3255 | 2.7163 | 24.1452 | -104.0848 | 2.9407 | 7.988
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2741.7886 | 9.5938 | 3.1181 | 23.0204 | -106.4935 | 2.7926 | 8.7075
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4575.2595 | 16.0093 | 2.9319 | 40.3717 | -100.6614 | 1.7731 | 5.1984
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2035 | 4447.3116 | 15.5616 | 3.1002 | 39.3519 | -102.9247 | 1.7391 | 5.3916
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3865.3776 | 13.5253 | 3.5493 | 34.0959 | -103.5025 | 1.7528 | 6.221
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2464.7197 | 8.6243 | 3.9322 | 20.4763 | -102.7636 | 2.5233 | 9.9222
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2035 | 3949.5868 | 13.82 | 2.572 | 34.0396 | -102.9634 | 2.3428 | 6.0257
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2035 | 3900.7772 | 13.6492 | 3.0249 | 33.7323 | -103.4566 | 1.99 | 6.0196
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 4332.361 | 15.1593 | 3.2078 | 38.5931 | -103.6455 | 1.7232 | 5.5275
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3725.8919 | 13.0372 | 2.6705 | 32.1164 | -103.9229 | 2.424 | 6.4732
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2035 | 3140.9889 | 10.9906 | 4.4395 | 28.1005 | -104.9357 | 1.7601 | 7.814
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1775.6572 | 6.2132 | 3.0046 | 13.0873 | -98.6392 | 4.434 | 13.3223
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1086.3466 | 3.8012 | 3.1964 | 7.8397 | -97.7822 | 7.1113 | 22.7303
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3863.8751 | 13.5201 | 2.6181 | 33.2537 | -103.2497 | 2.3568 | 6.1704
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2035 | 3807.1542 | 13.3216 | 3.2313 | 33.2536 | -104.1203 | 1.9086 | 6.1671
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3939.7294 | 13.7855 | 2.4455 | 33.4082 | -101.9248 | 2.4409 | 5.9692
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4318.9994 | 15.1126 | 2.48 | 37.3201 | -101.7977 | 2.2052 | 5.469
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3324.0019 | 11.631 | 3.0292 | 28.4782 | -105.2607 | 2.399 | 7.2672
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2035 | 5257.0828 | 18.395 | 2.8781 | 47.7342 | -101.6404 | 1.5727 | 4.5264
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2035 | 3488.5711 | 12.2068 | 4.5962 | 32.0283 | -105.2602 | 1.5258 | 7.013
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3898.8777 | 13.6425 | 2.7007 | 33.6926 | -103.7368 | 2.2651 | 6.1175
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2035 | 6485.0182 | 22.6917 | 4.7725 | 59.8094 | -100.07 | 0.77523 | 3.6998
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2035 | 3123.733 | 10.9302 | 2.6268 | 25.322 | -103.4062 | 2.8953 | 7.6053
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 2490.4102 | 8.7142 | 3.5418 | 21.6315 | -108.7641 | 2.8589 | 10.1254
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 4295.385 | 15.0299 | 3.6692 | 37.7013 | -102.9491 | 1.4911 | 5.471
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3738.6983 | 13.0821 | 3.9812 | 33.3992 | -104.3143 | 1.6207 | 6.4523
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 4028.7085 | 14.0968 | 4.2648 | 37.2236 | -104.2388 | 1.4174 | 6.0448
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3370.8614 | 11.795 | 2.7797 | 28.5092 | -104.4481 | 2.5254 | 7.0198
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4492.1065 | 15.7183 | 3.1165 | 39.1328 | -102.5165 | 1.691 | 5.2699
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 2619.8044 | 9.1669 | 3.9663 | 22.906 | -105.4062 | 2.3513 | 9.3259
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 6447.182 | 22.5593 | 2.8613 | 58.2399 | -99.3697 | 1.2566 | 3.5956
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2035 | 3394.7857 | 11.8787 | 4.1248 | 30.2727 | -106.2023 | 1.7274 | 7.1252
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2035 | 4070.7035 | 14.2438 | 2.6731 | 35.1851 | -102.956 | 2.1898 | 5.8536
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2035 | 4057.664 | 14.1981 | 4.2178 | 37.5001 | -104.1387 | 1.4213 | 5.9946
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2035 | 2638.8488 | 9.2336 | 4.3231 | 21.9854 | -101.5403 | 2.0571 | 8.893
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4232.5388 | 14.81 | 2.7708 | 37.03 | -103.1475 | 2.0308 | 5.627
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2035 | 3628.4777 | 12.6964 | 2.6182 | 31.2287 | -103.595 | 2.5635 | 6.7116
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4154.3181 | 14.5363 | 2.5296 | 36.0202 | -102.5522 | 2.2636 | 5.7261
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3865.648 | 13.5263 | 2.6233 | 33.3121 | -103.3356 | 2.3583 | 6.1864
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3660.6617 | 12.809 | 2.6984 | 31.6783 | -104.1943 | 2.4525 | 6.6177
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4197.0381 | 14.6858 | 2.4138 | 35.6007 | -101.3771 | 2.309 | 5.5733
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2564.6699 | 8.974 | 3.1834 | 21.4806 | -106.8714 | 2.9245 | 9.31
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2035 | 2615.0991 | 9.1505 | 2.6816 | 21.1268 | -104.4369 | 3.3934 | 9.0996
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4772.6055 | 16.6998 | 2.3678 | 42.1419 | -100.7984 | 2.0744 | 4.9119
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3104.8328 | 10.8641 | 2.99 | 26.8671 | -106.0333 | 2.674 | 7.9951
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4404.1842 | 15.4106 | 2.9313 | 38.5811 | -100.6044 | 1.842 | 5.3995
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2035 | 4212.5979 | 14.7403 | 3.3421 | 37.5869 | -102.387 | 1.7115 | 5.7199
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2716.6213 | 9.5057 | 2.8202 | 21.1853 | -101.9277 | 3.0984 | 8.7381
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2776.43 | 9.715 | 4.8431 | 25.0348 | -106.1536 | 1.8385 | 8.9041
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2035 | 2906.1647 | 10.1689 | 5.6646 | 25.4207 | -104.0029 | 1.4193 | 8.04
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2761.502 | 9.6628 | 3.2036 | 23.4199 | -106.4616 | 2.7295 | 8.7441
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 5110.2517 | 17.8812 | 2.9385 | 45.2075 | -101.2614 | 1.5478 | 4.5482
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2410.4879 | 8.4345 | 2.7411 | 20.2274 | -105.5739 | 3.6962 | 10.1318
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2035 | 4032.7335 | 14.1109 | 3.8302 | 36.3357 | -105.0596 | 1.5744 | 6.0303
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2035 | 5080.6272 | 17.7776 | 4.8415 | 45.8857 | -100.9994 | 0.97884 | 4.7391
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3110.5068 | 10.884 | 4.0633 | 27.5655 | -105.0774 | 1.9245 | 7.8197
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4059.9308 | 14.2061 | 3.0617 | 36.2063 | -104.3432 | 1.9534 | 5.9806
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 2560.537 | 8.9596 | 3.2823 | 21.5369 | -106.9076 | 2.8596 | 9.3861
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2035 | 3288.7669 | 11.5077 | 2.5823 | 27.0581 | -103.0412 | 2.7908 | 7.2066
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2035 | 4175.5872 | 14.6108 | 3.2802 | 37.5014 | -104.3311 | 1.755 | 5.7568
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2035 | 5276.778 | 18.4639 | 3.4722 | 48.3936 | -102.6498 | 1.3126 | 4.5578
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2454.0296 | 8.5869 | 3.9014 | 21.3498 | -105.5346 | 2.5454 | 9.9305
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 1816.019 | 6.3544 | 6.3069 | 16.0875 | -109.3231 | 2.1553 | 13.593
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4969.5416 | 17.3889 | 3.0779 | 43.2567 | -101.1116 | 1.5278 | 4.7026
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2035 | 2521.2277 | 8.822 | 3.9766 | 20.9743 | -102.2373 | 2.4261 | 9.6479
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2035 | 4621.7983 | 16.1721 | 2.4143 | 40.0045 | -101.1765 | 2.1151 | 5.1065
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4385.3959 | 15.3449 | 3.543 | 39.4141 | -104.1722 | 1.5606 | 5.5292
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3664.0258 | 12.8208 | 2.671 | 30.9143 | -103.5257 | 2.4319 | 6.4955
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 5560.2874 | 19.456 | 2.2424 | 49.3269 | -99.052 | 1.868 | 4.1888
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2035 | 2997.2111 | 10.4875 | 5.8883 | 28.2185 | -109.1157 | 1.4639 | 8.6198
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 5119.5286 | 17.9137 | 2.2461 | 45.0802 | -99.7962 | 2.0352 | 4.5713
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 5682.1729 | 19.8824 | 2.923 | 50.7979 | -100.4598 | 1.399 | 4.0893
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2035 | 4355.9581 | 15.2419 | 2.5452 | 38.0871 | -102.0766 | 2.138 | 5.4415
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2035 | 3281.7484 | 11.4831 | 3.9865 | 28.9848 | -106.0147 | 1.8275 | 7.2851
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3013.7112 | 10.5453 | 3.0781 | 25.6976 | -106.2021 | 2.5803 | 7.9425
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3315.6645 | 11.6018 | 2.8701 | 28.7331 | -105.3209 | 2.5931 | 7.4425
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3499.8172 | 12.2462 | 4.5386 | 31.9303 | -105.0519 | 1.5371 | 6.9763
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 4705.0677 | 16.4635 | 2.3911 | 41.3396 | -100.9669 | 2.0872 | 4.9908
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2778.6876 | 9.7229 | 2.3524 | 21.2765 | -101.4798 | 3.6583 | 8.6057
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1587.0623 | 3.9495 | 5.1781 | 9.6826 | -110.3993 | 6.2923 | 32.582
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 2475.5317 | 6.1606 | 10.313 | 16.8637 | -109.1059 | 1.9522 | 20.1326
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 1451.5274 | 3.6122 | 7.2354 | 9.0501 | -106.9794 | 4.8295 | 34.9432
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 4797.1632 | 11.9381 | 3.8779 | 31.4846 | -103.5699 | 2.8218 | 10.9426
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3292.5577 | 8.1938 | 4.7568 | 21.2313 | -106.2697 | 3.4583 | 16.4505
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 3237.3149 | 8.0563 | 4.7179 | 21.2987 | -109.1579 | 3.2901 | 15.5223
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2035 | 3893.8212 | 9.6901 | 4.3491 | 25.2889 | -105.1541 | 3.1624 | 13.7533
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 8113.3041 | 11.7105 | 2.8339 | 30.293 | -97.2311 | 6.7698 | 19.1849
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 10055.3937 | 14.5137 | 2.5259 | 37.352 | -93.5222 | 6.0001 | 15.1554
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 6887.502 | 9.9413 | 2.1543 | 25.1701 | -96.2411 | 10.3877 | 22.3779
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 7241.022 | 10.4515 | 2.9087 | 26.5226 | -97.2439 | 7.5156 | 21.8607
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2035 | 6098.3624 | 8.8022 | 3.3345 | 22.2299 | -99.2688 | 7.7913 | 25.9806
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 8182.1068 | 11.8099 | 2.3696 | 30.2023 | -95.4037 | 7.9701 | 18.886
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 14709.9575 | 21.232 | 2.8379 | 54.4662 | -90.7357 | 3.6283 | 10.2968
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 7705.4489 | 11.1219 | 2.8089 | 28.0268 | -96.534 | 7.1631 | 20.1208
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 10296.0787 | 14.8611 | 2.3396 | 37.8929 | -92.8321 | 6.2835 | 14.7007
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 6399.8771 | 9.2374 | 2.5428 | 23.3127 | -98.641 | 9.5287 | 24.2292
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2035 | 5489.4532 | 7.9233 | 2.6679 | 19.9512 | -100.6403 | 10.7563 | 28.697
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 6287.8324 | 9.0757 | 2.2088 | 22.8743 | -97.345 | 11.2163 | 24.7742
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 7172.993 | 10.3533 | 2.9579 | 26.249 | -97.4753 | 7.3733 | 21.8097
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2035 | 12152.3257 | 17.5404 | 2.3773 | 45.1812 | -91.3215 | 5.1951 | 12.3504
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 8872.4384 | 12.8063 | 2.4629 | 32.8307 | -94.8118 | 7.0172 | 17.2825
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2035 | 9067.4312 | 13.0877 | 2.6429 | 33.3093 | -95.0283 | 6.3772 | 16.8545
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 8464.7334 | 12.2178 | 2.1671 | 31.2561 | -94.0682 | 8.3322 | 18.057
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 6239.9919 | 9.0067 | 2.3916 | 22.7142 | -98.4968 | 10.3995 | 24.8712
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2035 | 6251.994 | 9.024 | 2.2168 | 22.7468 | -97.4367 | 11.2555 | 24.9515
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3931.0611 | 13.7551 | 6.3181 | 36.6869 | -103.9653 | 0.96207 | 6.0785
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4691.1534 | 16.4148 | 5.0954 | 42.9886 | -102.0045 | 1.0144 | 5.1686
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3989.3446 | 13.9591 | 4.9654 | 35.9773 | -102.4338 | 1.2261 | 6.088
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 14258.4147 | 20.5802 | 2.6579 | 52.7543 | -90.4921 | 3.924 | 10.4295
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3163.9497 | 11.071 | 5.8726 | 28.1274 | -103.322 | 1.2462 | 7.3185
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1777.8971 | 6.221 | 5.2798 | 15.6046 | -106.8792 | 2.608 | 13.7697
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1451.1781 | 5.0778 | 5.8807 | 12.2918 | -107.4603 | 2.607 | 15.331
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4017.6566 | 14.0582 | 2.964 | 35.5721 | -101.8434 | 1.9975 | 5.9207
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 5398.2636 | 18.889 | 2.9532 | 48.4553 | -101.2234 | 1.4552 | 4.2974
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 5840.6436 | 8.4302 | 3.229 | 21.4497 | -99.2438 | 8.5513 | 27.6123
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 8284.4654 | 11.9576 | 2.5745 | 30.4961 | -95.5156 | 7.0028 | 18.0286
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1755.6784 | 6.1433 | 3.6655 | 14.6529 | -104.4182 | 3.7164 | 13.6225
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2056.0128 | 7.1942 | 3.3188 | 17.065 | -108.4099 | 3.4402 | 11.4174
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3271.1587 | 11.4461 | 3.1143 | 28.7444 | -105.3578 | 2.3365 | 7.2766
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1395.9236 | 4.8845 | 3.6651 | 11.8888 | -108.4663 | 4.5452 | 16.6584
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3697.4502 | 12.9377 | 4.3293 | 34.6613 | -105.1133 | 1.5299 | 6.6235
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2087.5994 | 7.3047 | 5.5142 | 19.7114 | -116.2117 | 2.1922 | 12.088
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1937.1766 | 6.7784 | 3.9571 | 17.1042 | -115.4563 | 3.1622 | 12.5131
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3054.8009 | 10.689 | 4.5169 | 28.313 | -106.144 | 1.7791 | 8.036
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4501.4222 | 15.7509 | 2.1555 | 38.6817 | -100.6201 | 2.37 | 5.1086
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1753.3238 | 6.135 | 4.284 | 15.1374 | -111.6315 | 3.1891 | 13.6623
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1162.0838 | 4.0662 | 4.1246 | 9.5952 | -110.598 | 4.9447 | 20.3953
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3922.8681 | 13.7265 | 2.3094 | 34.8321 | -106.083 | 2.5276 | 5.8371
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1506.4156 | 5.2711 | 3.2867 | 11.3732 | -100.609 | 4.7751 | 15.6944
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1030.3169 | 3.6052 | 2.9334 | 7.5231 | -107.1954 | 8.1268 | 23.8392
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2171.7582 | 7.5992 | 3.7567 | 18.4748 | -108.2976 | 2.9879 | 11.2243
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2177.1507 | 7.6181 | 3.3975 | 18.4778 | -107.9005 | 3.1655 | 10.7549
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1858.9194 | 6.5045 | 3.6895 | 15.6412 | -109.7198 | 3.6187 | 13.3511
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4532.8514 | 15.8609 | 2.0899 | 41.258 | -104.4336 | 2.3903 | 4.9955
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2594.4545 | 9.0782 | 5.0348 | 23.5663 | -106.7818 | 1.8634 | 9.3817
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2816.3805 | 9.8548 | 3.2609 | 24.013 | -106.7863 | 2.5809 | 8.416
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1687.4965 | 5.9047 | 4.6196 | 14.4591 | -109.5503 | 2.9978 | 13.8486
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1766.4018 | 6.1808 | 3.7525 | 15.1105 | -109.8982 | 3.6474 | 13.6867
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3282.2767 | 11.485 | 4.3808 | 30.5413 | -105.6712 | 1.7052 | 7.4701
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1267.0325 | 4.4335 | 3.6298 | 10.1305 | -104.229 | 5.021 | 18.2249
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3346.7273 | 11.7105 | 2.7606 | 28.4897 | -104.8488 | 2.5819 | 7.1274
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2555.0141 | 8.9402 | 3.1014 | 21.5987 | -107.0704 | 3.067 | 9.5121
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2842.7725 | 9.9471 | 3.0888 | 24.4007 | -106.623 | 2.798 | 8.6423
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3468.3941 | 12.1362 | 2.879 | 30.1042 | -105.0901 | 2.3812 | 6.8555
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1361.1306 | 4.7627 | 3.9199 | 11.3325 | -109.9551 | 4.4503 | 17.4446
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3752.2405 | 13.1294 | 3.4848 | 33.3372 | -103.2735 | 1.8398 | 6.4113
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2418.7257 | 8.4633 | 3.0141 | 19.0453 | -103.3334 | 3.2443 | 9.7787
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1208.2322 | 4.2277 | 3.9162 | 9.8939 | -110.3335 | 5.0457 | 19.7598
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3069.6207 | 10.7409 | 3.3437 | 26.9748 | -107.0881 | 2.379 | 7.9546
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1501.0912 | 5.2525 | 3.7778 | 12.4317 | -109.6526 | 4.1926 | 15.839
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3525.479 | 12.336 | 3.5863 | 31.4205 | -105.9415 | 1.8943 | 6.7936
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4109.3559 | 14.379 | 3.8733 | 37.7193 | -105.4324 | 1.5265 | 5.9124
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1654.3788 | 5.7888 | 6.3087 | 14.7068 | -110.5273 | 2.3712 | 14.9591
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2899.0272 | 10.144 | 2.7761 | 24.1871 | -104.944 | 2.9737 | 8.2553
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4513.1646 | 15.792 | 2.156 | 38.8118 | -100.6153 | 2.3637 | 5.096
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2785.9796 | 9.7484 | 4.1577 | 26.1774 | -113.0865 | 2.166 | 9.0057
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1858.5091 | 6.5031 | 5.1647 | 16.0488 | -107.8066 | 2.417 | 12.4832
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1922.9607 | 6.7286 | 3.82 | 16.1692 | -109.626 | 3.2136 | 12.2761
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1345.1042 | 4.7066 | 2.6495 | 9.7101 | -103.5555 | 6.6186 | 17.5362
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2231.5974 | 5.5535 | 5.725 | 15.1528 | -116.5472 | 3.9005 | 22.3306
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1363.0123 | 3.392 | 5.5053 | 8.5316 | -115.444 | 6.7328 | 37.0666
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4014.3768 | 9.9901 | 4.5904 | 26.5792 | -105.7555 | 2.9021 | 13.3214
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2814.3669 | 7.0038 | 5.2701 | 18.0537 | -106.9798 | 3.5762 | 18.8467
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3259.3795 | 8.1112 | 4.9202 | 21.0173 | -106.1969 | 3.2753 | 16.1154
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 6588.7067 | 9.51 | 1.8154 | 24.7609 | -97.5892 | 12.0664 | 21.9054
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 6330.4655 | 9.1372 | 1.7218 | 23.5458 | -97.5704 | 13.2275 | 22.7753
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3967.3615 | 5.7264 | 2.5148 | 14.3803 | -104.5312 | 15.6654 | 39.3958
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 6420.2829 | 9.2669 | 1.7691 | 23.9815 | -97.7574 | 12.6818 | 22.4354
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 6913.4737 | 9.9787 | 1.6178 | 25.6404 | -95.0454 | 12.6011 | 20.3857
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3204.9949 | 11.2146 | 3.5701 | 28.1205 | -106.5375 | 2.1324 | 7.6128
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3959.7175 | 13.8554 | 2.973 | 34.9963 | -101.9372 | 2.022 | 6.0113
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3915.6858 | 13.7013 | 3.1601 | 34.8156 | -101.9171 | 1.9277 | 6.0919
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2736.6414 | 9.5758 | 5.1767 | 25.0196 | -107.5472 | 1.6958 | 8.7786
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3180.8749 | 11.1302 | 3.5524 | 28.164 | -106.0466 | 2.097 | 7.4494
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1471.3109 | 5.1483 | 5.2507 | 13.0842 | -108.6557 | 3.2449 | 17.038
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1266.6799 | 4.4322 | 4.202 | 10.4644 | -102.1273 | 4.275 | 17.9634
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2148.1071 | 7.5164 | 9.6605 | 20.2803 | -109.5399 | 1.1795 | 11.3946
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3263.0144 | 11.4176 | 4.4263 | 30.355 | -105.7575 | 1.6995 | 7.5225
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3039.8324 | 10.6367 | 3.6854 | 26.5828 | -106.5549 | 2.1492 | 7.9206
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3058.6698 | 10.7026 | 4.5164 | 27.6299 | -105.6382 | 1.7671 | 7.981
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4598.9765 | 16.0922 | 2.9453 | 40.6823 | -102.3991 | 1.7125 | 5.0439
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2210.6258 | 7.7352 | 4.5627 | 19.4627 | -109.7507 | 2.4326 | 11.0991
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3756.0177 | 13.1427 | 3.8744 | 32.6702 | -104.1533 | 1.6317 | 6.3219
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3193.953 | 11.1759 | 4.6428 | 29.1879 | -107.158 | 1.6641 | 7.7262
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4943.4053 | 17.2974 | 2.9614 | 44.0565 | -101.8966 | 1.5855 | 4.6954
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2909.1245 | 10.1793 | 4.6411 | 26.7573 | -106.3712 | 1.8211 | 8.4522
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 5113.5166 | 7.3807 | 3.1806 | 19.1075 | -103.2954 | 9.8201 | 31.2333
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 5076.046 | 7.3266 | 3.6076 | 18.5637 | -100.6676 | 8.7519 | 31.5734
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4414.3562 | 6.3716 | 3.7747 | 16.1163 | -101.8135 | 9.5772 | 36.1511
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 5105.898 | 7.3697 | 3.4696 | 18.6521 | -100.3529 | 8.9725 | 31.1308
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 9883.734 | 14.2659 | 1.7396 | 36.7724 | -91.0291 | 8.0217 | 13.9545
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 7449.8817 | 10.753 | 2.8184 | 27.3778 | -97.2015 | 7.1931 | 20.2728
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4075.9585 | 5.8831 | 4.1514 | 14.8052 | -102.3593 | 9.5267 | 39.5488
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2897.4933 | 10.1386 | 3.3594 | 25.7618 | -107.3339 | 2.5761 | 8.654
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3205.5535 | 11.2165 | 3.489 | 29.0342 | -107.2992 | 2.2343 | 7.7955
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2366.9584 | 8.2822 | 5.4741 | 21.8626 | -111.2572 | 1.9841 | 10.8613
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2713.4753 | 9.4947 | 5.0799 | 25.2415 | -110.4642 | 1.8568 | 9.4321
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3433.7346 | 12.015 | 2.8706 | 29.415 | -104.5046 | 2.426 | 6.9642
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1936.9708 | 6.7776 | 5.4028 | 16.5231 | -102.0454 | 2.1948 | 11.8581
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1297.2387 | 4.5392 | 2.9073 | 10.1255 | -107.6603 | 6.3075 | 18.3378
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1151.3041 | 4.0285 | 4.8745 | 9.4876 | -101.4133 | 4.3531 | 21.2192
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1702.3639 | 5.9567 | 2.4155 | 13.5184 | -105.747 | 5.7529 | 13.8964
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3905.2831 | 13.6649 | 2.5056 | 33.2524 | -102.7236 | 2.3984 | 6.0094
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1287.9079 | 4.5065 | 4.5814 | 10.5451 | -100.6872 | 4.1245 | 18.896
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3209.2533 | 11.2295 | 2.7175 | 27.4884 | -105.0043 | 2.7515 | 7.477
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2841.3327 | 9.9421 | 3.2196 | 23.931 | -105.415 | 2.5965 | 8.3598
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2929.8544 | 10.2518 | 2.9875 | 25.1656 | -106.0652 | 2.8328 | 8.4631
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3446.4369 | 12.0594 | 2.512 | 28.6567 | -102.7922 | 2.7228 | 6.8395
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2005.8191 | 7.0185 | 3.5203 | 16.6429 | -108.4459 | 3.4825 | 12.2597
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2668.5817 | 9.3376 | 2.9431 | 22.089 | -106.0096 | 3.0044 | 8.8424
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2274.8675 | 7.96 | 2.8264 | 18.1093 | -105.4847 | 3.6521 | 10.3223
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1871.0005 | 6.5468 | 4.3578 | 16.3441 | -111.5195 | 3.1364 | 13.6677
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1171.8063 | 4.1003 | 4.1924 | 9.9209 | -108.3076 | 4.9388 | 20.7053
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2943.1748 | 10.2984 | 2.6035 | 24.3011 | -103.8151 | 3.1648 | 8.2395
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3443.5621 | 12.0493 | 2.7792 | 29.6011 | -104.6698 | 2.5095 | 6.9744
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 963.5983 | 3.3717 | 2.3551 | 6.9442 | -104.7758 | 10.0184 | 23.5944
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4055.7624 | 14.1915 | 2.7026 | 36.1209 | -103.4501 | 2.1749 | 5.878
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2202.1958 | 7.7057 | 3.9081 | 19.2056 | -110.0859 | 2.9503 | 11.5303
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1645.0802 | 5.7563 | 2.2599 | 12.9043 | -104.8803 | 6.2822 | 14.1973
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2818.9105 | 9.8636 | 3.8628 | 24.8811 | -105.6592 | 2.2279 | 8.606
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2936.6835 | 10.2757 | 2.6274 | 23.8487 | -103.707 | 3.0742 | 8.077
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1341.3028 | 4.6933 | 3.8286 | 11.2917 | -107.0772 | 4.6914 | 17.9618
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1175.4946 | 4.1132 | 3.3914 | 9.6669 | -107.8661 | 6.3793 | 21.6347
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1577.4464 | 5.5196 | 3.5156 | 12.7064 | -108.1315 | 4.4414 | 15.6143
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4220.7849 | 14.7689 | 2.0056 | 36.699 | -101.1392 | 2.7031 | 5.4213
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2629.1119 | 9.1995 | 4.3049 | 23.8585 | -109.5985 | 2.1888 | 9.4225
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2647.4026 | 9.2635 | 3.208 | 22.6508 | -106.9289 | 2.9247 | 9.3826
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 3775.3844 | 13.2104 | 2.83 | 32.8635 | -104.0809 | 2.2448 | 6.3527
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 1275.3465 | 3.1738 | 6.3187 | 7.9655 | -112.3504 | 6.5011 | 41.0786
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 2168.7391 | 5.3971 | 6.8804 | 14.5083 | -112.8692 | 3.431 | 23.6064
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 5977.7531 | 8.6281 | 1.6851 | 21.9222 | -97.418 | 14.2983 | 24.0945
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4087.7517 | 5.9002 | 2.4622 | 14.8117 | -103.9249 | 15.5491 | 38.2852
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 5524.6904 | 7.9742 | 1.7376 | 20.1747 | -98.7537 | 15.2174 | 26.4422
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 4485.1266 | 6.4737 | 2.2682 | 16.2643 | -102.2381 | 15.1915 | 34.4573
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2035 | 5497.1383 | 7.9344 | 1.744 | 20.0759 | -98.8579 | 15.2635 | 26.6202
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2036 | 610.4004 | 5.8736 | 5.4686 | 15.7262 | -84.6913 | 1.0954 | 5.9905
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1523.4606 | 14.6595 | 5.7664 | 38.8033 | -86.0902 | 0.43135 | 2.4874
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 828.5476 | 7.9727 | 8.2506 | 21.1897 | -81.9763 | 0.52135 | 4.3014
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1382.2066 | 13.3003 | 9.4575 | 35.8994 | -78.3739 | 0.27685 | 2.6183
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 846.6319 | 8.1467 | 4.1406 | 20.2808 | -85.8658 | 1.044 | 4.3228
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1453.1741 | 13.9832 | 6.8766 | 37.1272 | -82.103 | 0.37003 | 2.5445
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1111.2478 | 10.693 | 5.7728 | 27.7004 | -86.4576 | 0.57878 | 3.3412
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1458.7334 | 14.0367 | 5.7136 | 37.2719 | -86.0373 | 0.45415 | 2.5948
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1359.8376 | 13.085 | 4.1932 | 34.1793 | -84.9778 | 0.65744 | 2.7568
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1280.0768 | 12.3175 | 5.0239 | 32.208 | -85.735 | 0.63064 | 3.1683
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1566.8009 | 15.0765 | 6.3912 | 40.2379 | -83.4912 | 0.36896 | 2.3581
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 885.8162 | 8.5238 | 6.4205 | 22.9283 | -82.7317 | 0.65156 | 4.1833
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 501.7789 | 4.8284 | 8.092 | 12.9671 | -90.468 | 0.93108 | 7.5343
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 991.7356 | 9.543 | 5.8035 | 25.9205 | -84.309 | 0.63985 | 3.7134
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2036 | 483.3234 | 4.6508 | 6.7252 | 12.221 | -90.0491 | 1.1507 | 7.7389
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 813.5098 | 7.828 | 6.1004 | 20.5125 | -88.2708 | 0.77132 | 4.7054
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2036 | 1691.9941 | 16.2812 | 4.7767 | 43.5207 | -81.5029 | 0.44894 | 2.1444
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2036 | 1155.4951 | 11.1188 | 5.605 | 29.6445 | -82.9818 | 0.59717 | 3.3471
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1550.6365 | 14.921 | 4.8161 | 39.3872 | -85.7346 | 0.4978 | 2.3974
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1402.0034 | 13.4908 | 4.9063 | 35.5087 | -84.2127 | 0.53706 | 2.635
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2036 | 905.834 | 8.7164 | 4.312 | 23.3472 | -85.214 | 0.94686 | 4.0829
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1521.0593 | 14.6364 | 5.5393 | 38.5721 | -86.3549 | 0.44622 | 2.4717
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2036 | 587.185 | 5.6502 | 6.7404 | 15.0977 | -82.9231 | 0.95228 | 6.4187
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 932.4387 | 8.9724 | 5.8279 | 23.7228 | -88.2668 | 0.69795 | 4.0676
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2036 | 868.612 | 8.3582 | 5.3646 | 22.4025 | -86.3422 | 0.78362 | 4.2038
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 589.9665 | 5.677 | 8.6564 | 15.2264 | -90.602 | 0.73497 | 6.3622
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 889.3441 | 8.5577 | 8.9794 | 23.1241 | -89.5275 | 0.47779 | 4.2903
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 720.1648 | 6.9298 | 6.5387 | 18.3635 | -88.7377 | 0.80257 | 5.2478
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2036 | 2086.3749 | 20.0762 | 5.888 | 54.068 | -83.1778 | 0.30605 | 1.802
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1273.322 | 12.2525 | 7.1559 | 33.1611 | -81.938 | 0.42066 | 3.0102
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 831.5285 | 8.0014 | 5.8843 | 21.0038 | -88.3435 | 0.80257 | 4.7226
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1387.0467 | 13.3469 | 5.9562 | 34.6058 | -86.1602 | 0.46307 | 2.7581
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1492.1197 | 14.3579 | 6.2351 | 38.0828 | -83.6099 | 0.39798 | 2.4814
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1310.4321 | 12.6096 | 8.3579 | 33.7167 | -84.2263 | 0.33882 | 2.8318
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1284.5445 | 12.3605 | 5.7914 | 32.8734 | -86.7748 | 0.51619 | 2.9894
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2036 | 1284.8581 | 12.3636 | 7.6657 | 33.6406 | -82.3209 | 0.38184 | 2.927
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 622.8981 | 5.9938 | 5.7297 | 15.8379 | -79.9898 | 1.0055 | 5.7611
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 715.1456 | 6.8815 | 6.6771 | 18.4455 | -88.8427 | 0.79353 | 5.2985
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1517.3916 | 14.6011 | 5.0662 | 38.4255 | -85.8768 | 0.49379 | 2.5016
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 875.477 | 8.4243 | 6.121 | 22.5076 | -88.964 | 0.71056 | 4.3493
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 873.118 | 8.4016 | 5.9633 | 22.4676 | -89.2398 | 0.72598 | 4.3293
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 865.6647 | 8.3299 | 6.5055 | 22.0072 | -88.4798 | 0.67701 | 4.4043
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 813.5099 | 7.828 | 6.1004 | 20.5125 | -88.2708 | 0.77132 | 4.7054
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 924.8469 | 8.8993 | 5.0688 | 22.749 | -87.0686 | 0.78974 | 4.003
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 618.9569 | 5.9559 | 5.3533 | 15.94 | -84.9627 | 1.1029 | 5.904
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 862.0352 | 8.2949 | 7.0001 | 21.0937 | -84.9994 | 0.62196 | 4.3537
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 859.2329 | 8.268 | 8.9077 | 22.416 | -83.602 | 0.47464 | 4.2279
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 793.7562 | 7.6379 | 8.293 | 20.3018 | -88.9969 | 0.58516 | 4.8527
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 895.3441 | 8.6155 | 3.1803 | 22.3567 | -86.179 | 1.2689 | 4.0353
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 940.3028 | 9.0481 | 5.1442 | 23.7408 | -83.1292 | 0.75812 | 3.8999
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1608.9738 | 15.4824 | 7.534 | 41.4995 | -77.5114 | 0.30248 | 2.2789
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 790.8461 | 7.6099 | 7.486 | 19.9747 | -88.4789 | 0.64017 | 4.7923
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 576.1609 | 5.5441 | 9.2247 | 14.7329 | -90.3605 | 0.70772 | 6.5286
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2036 | 899.3571 | 8.6541 | 8.6242 | 23.48 | -87.4111 | 0.48702 | 4.2002
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1593.4336 | 15.3328 | 7.8923 | 41.6692 | -83.2881 | 0.29734 | 2.3467
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1113.513 | 10.7148 | 5.9139 | 27.5519 | -79.475 | 0.55164 | 3.2623
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 926.3037 | 8.9134 | 5.9825 | 23.891 | -88.5872 | 0.69283 | 4.1449
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1569.5752 | 15.1032 | 7.0313 | 40.5133 | -83.606 | 0.34491 | 2.4252
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 871.637 | 8.3873 | 7.3504 | 22.2762 | -89.0005 | 0.59819 | 4.3969
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 895.7537 | 8.6194 | 8.7063 | 23.3001 | -89.2621 | 0.48649 | 4.2355
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1329.233 | 12.7906 | 7.3669 | 34.0521 | -84.3138 | 0.38208 | 2.8147
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 830.0561 | 7.9872 | 7.0826 | 20.9316 | -88.6183 | 0.64285 | 4.5531
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1552.2637 | 14.9367 | 6.0187 | 39.7799 | -86.2125 | 0.40553 | 2.4408
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 811.6124 | 7.8097 | 6.1657 | 19.9826 | -87.8444 | 0.74804 | 4.6122
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3418.472 | 11.9615 | 3.1084 | 30.3916 | -106.4508 | 2.3133 | 7.1906
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 4070.6385 | 14.2435 | 3.0256 | 36.8332 | -105.291 | 1.9752 | 5.9761
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3142.0398 | 10.9943 | 4.088 | 28.5695 | -108.9028 | 1.9568 | 7.9995
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3781.0741 | 13.2303 | 3.5952 | 34.6046 | -107.0959 | 1.8305 | 6.5809
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3415.4089 | 11.9508 | 3.4787 | 29.9812 | -104.1964 | 2.0265 | 7.0498
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4468.142 | 15.6344 | 2.375 | 38.7647 | -102.0111 | 2.2057 | 5.2386
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 5869.682 | 20.5386 | 5.4171 | 54.711 | -101.8443 | 0.74534 | 4.0376
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3406.2242 | 11.9187 | 4.0272 | 28.9231 | -103.1527 | 1.692 | 6.8141
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2036 | 4606.7505 | 16.1194 | 3.4317 | 41.6988 | -104.5223 | 1.5271 | 5.2404
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4014.5561 | 14.0473 | 5.6031 | 36.2022 | -103.2221 | 1.0477 | 5.8703
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2115.2101 | 7.4013 | 2.4567 | 16.2793 | -104.2939 | 4.5443 | 11.164
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2036 | 2819.7309 | 9.8665 | 3.1062 | 23.8791 | -107.0018 | 2.7165 | 8.4381
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3976.7392 | 13.915 | 2.6461 | 34.8279 | -103.9351 | 2.2471 | 5.9459
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3361.8074 | 11.7633 | 2.855 | 28.7661 | -105.5374 | 2.4814 | 7.0842
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2012.626 | 7.0424 | 4.4072 | 16.861 | -105.0367 | 2.7647 | 12.1843
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2036 | 2896.7483 | 10.136 | 2.7904 | 24.884 | -106.0463 | 3.0243 | 8.439
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2036 | 4825.2791 | 16.8841 | 3.9427 | 44.9901 | -103.6617 | 1.2693 | 5.0044
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2036 | 2336.4945 | 8.1756 | 9.1029 | 22.113 | -109.6979 | 1.189 | 10.823
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 2058.9786 | 7.2046 | 5.0104 | 18.1498 | -110.6556 | 2.3931 | 11.9902
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2036 | 3780.8592 | 13.2296 | 4.3057 | 34.8034 | -105.3344 | 1.4911 | 6.4201
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4537.97 | 15.8788 | 2.4253 | 39.5793 | -102.2211 | 2.128 | 5.1612
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4664.3691 | 16.3211 | 2.9625 | 41.5784 | -101.4522 | 1.7128 | 5.0741
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 4568.246 | 15.9847 | 2.9766 | 40.6171 | -101.593 | 1.742 | 5.1854
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 5528.9748 | 19.3464 | 2.1784 | 48.9719 | -99.5494 | 1.9187 | 4.1797
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2948.6807 | 10.3177 | 2.669 | 24.1298 | -104.861 | 2.9805 | 7.9551
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2740.5905 | 9.5896 | 3.0606 | 23.0114 | -107.2937 | 2.8331 | 8.6712
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4582.1794 | 16.0335 | 2.8692 | 40.4268 | -101.1923 | 1.7967 | 5.1549
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2036 | 4488.4061 | 15.7053 | 3.0135 | 39.7461 | -103.4388 | 1.763 | 5.3128
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3868.9665 | 13.5379 | 3.4762 | 34.1241 | -104.1211 | 1.7773 | 6.1782
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2461.5104 | 8.6131 | 3.8878 | 20.4463 | -103.39 | 2.5418 | 9.882
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2036 | 3954.9304 | 13.8387 | 2.5087 | 34.0876 | -103.5859 | 2.3812 | 5.9736
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2036 | 3911.3578 | 13.6862 | 2.9609 | 33.8246 | -104.0891 | 2.0151 | 5.9666
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 4369.0594 | 15.2877 | 3.1321 | 38.9423 | -104.1904 | 1.742 | 5.4559
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3728.4593 | 13.0462 | 2.6115 | 32.1407 | -104.5964 | 2.4614 | 6.428
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2036 | 3187.8372 | 11.1545 | 4.3555 | 28.5119 | -105.5353 | 1.7609 | 7.6696
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1787.9817 | 6.2563 | 2.9732 | 13.1562 | -99.2359 | 4.4312 | 13.1749
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1089.8582 | 3.8135 | 3.174 | 7.8565 | -98.4008 | 7.1123 | 22.5745
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3868.8699 | 13.5375 | 2.5551 | 33.2985 | -103.8856 | 2.3946 | 6.1184
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2036 | 3816.5454 | 13.3544 | 3.1599 | 33.3355 | -104.7553 | 1.935 | 6.1144
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3939.0592 | 13.7831 | 2.3914 | 33.4096 | -102.578 | 2.4818 | 5.9352
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4318.3329 | 15.1102 | 2.4198 | 37.3218 | -102.4134 | 2.2466 | 5.4364
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3326.3937 | 11.6394 | 2.9672 | 28.4997 | -105.9767 | 2.4328 | 7.2187
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2036 | 5316.0395 | 18.6013 | 2.7857 | 48.3274 | -102.0477 | 1.5966 | 4.4477
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2036 | 3547.2977 | 12.4123 | 4.4988 | 32.5719 | -105.8393 | 1.5271 | 6.8702
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3899.201 | 13.6437 | 2.637 | 33.6974 | -104.4073 | 2.3059 | 6.0807
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2036 | 6502.9325 | 22.7544 | 4.6785 | 59.9698 | -100.4544 | 0.78512 | 3.6732
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2036 | 3122.0804 | 10.9244 | 2.5774 | 25.311 | -104.1643 | 2.9362 | 7.5678
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 2490.0093 | 8.7128 | 3.4793 | 21.629 | -109.5853 | 2.8962 | 10.0766
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 4301.3413 | 15.0508 | 3.5891 | 37.7511 | -103.5459 | 1.5137 | 5.4328
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3741.8263 | 13.093 | 3.8674 | 33.4503 | -105.1985 | 1.6633 | 6.4327
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 4108.5371 | 14.3762 | 4.1611 | 37.9721 | -104.7556 | 1.4185 | 5.9025
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3369.4987 | 11.7902 | 2.7229 | 28.4998 | -105.1776 | 2.5657 | 6.9862
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4516.6817 | 15.8043 | 3.0419 | 39.3668 | -103.0919 | 1.7136 | 5.2125
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 2618.6855 | 9.163 | 3.9019 | 22.8934 | -106.0617 | 2.377 | 9.2749
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 6473.5442 | 22.6515 | 2.7755 | 58.4777 | -99.7654 | 1.2808 | 3.555
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2036 | 3451.7781 | 12.0781 | 4.0415 | 30.8215 | -106.8096 | 1.7278 | 6.9831
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2036 | 4072.4115 | 14.2497 | 2.6031 | 35.2016 | -103.5824 | 2.2337 | 5.8146
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2036 | 4138.6712 | 14.4816 | 4.1148 | 38.26 | -104.6514 | 1.4223 | 5.8524
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2036 | 2635.5274 | 9.222 | 4.2575 | 21.9544 | -102.1083 | 2.0801 | 8.8559
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4240.0481 | 14.8363 | 2.7048 | 37.0974 | -103.7579 | 2.0626 | 5.5789
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2036 | 3631.2902 | 12.7062 | 2.5624 | 31.2549 | -104.2697 | 2.6004 | 6.6633
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4158.9591 | 14.5526 | 2.4727 | 36.0633 | -103.1778 | 2.2975 | 5.6811
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3870.0522 | 13.5417 | 2.5621 | 33.3523 | -103.9805 | 2.3952 | 6.1369
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3663.4488 | 12.8187 | 2.6394 | 31.7045 | -104.8734 | 2.4896 | 6.571
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4195.5351 | 14.6806 | 2.359 | 35.592 | -102.0103 | 2.3489 | 5.541
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2564.076 | 8.9719 | 3.1262 | 21.4766 | -107.687 | 2.9652 | 9.2697
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2036 | 2613.4139 | 9.1446 | 2.6386 | 21.1167 | -105.2437 | 3.4347 | 9.0628
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4773.5922 | 16.7032 | 2.3078 | 42.1604 | -101.3572 | 2.114 | 4.8788
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3106.1059 | 10.8686 | 2.9309 | 26.8796 | -106.7768 | 2.7112 | 7.9464
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4409.848 | 15.4305 | 2.8706 | 38.6247 | -101.1467 | 1.8658 | 5.356
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2036 | 4217.3566 | 14.7569 | 3.2717 | 37.625 | -102.9532 | 1.7352 | 5.6771
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2727.3147 | 9.5431 | 2.7717 | 21.2657 | -102.631 | 3.1251 | 8.6619
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2812.4187 | 9.8409 | 4.7617 | 25.3559 | -106.8003 | 1.8393 | 8.7584
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2036 | 2904.6433 | 10.1636 | 5.6114 | 25.4019 | -104.5178 | 1.4181 | 7.9573
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2765.512 | 9.6768 | 3.127 | 23.4559 | -107.2289 | 2.7774 | 8.685
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 5125.7769 | 17.9356 | 2.852 | 45.3433 | -101.7549 | 1.5783 | 4.5015
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2409.5257 | 8.4312 | 2.7008 | 20.2219 | -106.3891 | 3.7363 | 10.0911
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2036 | 4108.0915 | 14.3746 | 3.7339 | 37.0632 | -105.5777 | 1.579 | 5.8959
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2036 | 5088.5661 | 17.8054 | 4.7615 | 45.9515 | -101.4421 | 0.9894 | 4.711
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3111.2262 | 10.8865 | 3.999 | 27.5682 | -105.7147 | 1.9441 | 7.7744
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4073.9284 | 14.2551 | 2.9728 | 36.3406 | -104.9347 | 1.9931 | 5.9251
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 2563.1892 | 8.9688 | 3.2135 | 21.5607 | -107.7104 | 2.9035 | 9.3305
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2036 | 3287.349 | 11.5027 | 2.5326 | 27.0519 | -103.7702 | 2.832 | 7.1722
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2036 | 4208.2502 | 14.7251 | 3.191 | 37.8258 | -104.8978 | 1.7807 | 5.6824
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2036 | 5504.7073 | 19.2615 | 3.337 | 50.6824 | -102.8699 | 1.3022 | 4.3455
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2452.4875 | 8.5815 | 3.8372 | 21.3338 | -106.1973 | 2.5741 | 9.8774
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 1840.6387 | 6.4406 | 6.2482 | 16.3176 | -110.0132 | 2.1403 | 13.373
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4982.3638 | 17.4338 | 2.9997 | 43.3643 | -101.6406 | 1.5536 | 4.6603
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2036 | 2517.853 | 8.8102 | 3.9319 | 20.9429 | -102.8428 | 2.4441 | 9.6101
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2036 | 4623.445 | 16.1779 | 2.3541 | 40.0201 | -101.7533 | 2.1536 | 5.0698
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4455.5468 | 15.5904 | 3.4428 | 40.116 | -104.6789 | 1.574 | 5.4192
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3663.4989 | 12.8189 | 2.6121 | 30.9124 | -104.2226 | 2.4727 | 6.459
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 5560.36 | 19.4562 | 2.178 | 49.3279 | -99.5213 | 1.9084 | 4.1564
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2036 | 2996.6486 | 10.4856 | 5.7095 | 28.2171 | -109.8499 | 1.506 | 8.5986
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 5128.1948 | 17.944 | 2.187 | 45.1613 | -100.2989 | 2.0697 | 4.5265
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 5701.9552 | 19.9517 | 2.8381 | 50.9736 | -100.9155 | 1.4256 | 4.046
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2036 | 4356.6493 | 15.2443 | 2.4837 | 38.1015 | -102.6848 | 2.1776 | 5.4086
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2036 | 3316.7834 | 11.6057 | 3.8778 | 29.3314 | -106.9353 | 1.8612 | 7.2173
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3012.1992 | 10.54 | 3.0184 | 25.6864 | -106.9769 | 2.6204 | 7.9094
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3317.6034 | 11.6086 | 2.8111 | 28.7516 | -106.039 | 2.6303 | 7.3941
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3558.7612 | 12.4524 | 4.4431 | 32.469 | -105.6277 | 1.5381 | 6.8341
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 4705.7843 | 16.466 | 2.3307 | 41.3552 | -101.5342 | 2.1271 | 4.9578
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2777.4196 | 9.7184 | 2.3159 | 21.2676 | -102.2448 | 3.6951 | 8.5572
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1584.729 | 3.9437 | 5.1174 | 9.6683 | -111.2622 | 6.3508 | 32.4995
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 2502.6061 | 6.2279 | 9.8908 | 17.0636 | -110.1585 | 2.017 | 19.9494
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 1459.1841 | 3.6313 | 7.1661 | 9.095 | -107.6397 | 4.8351 | 34.6485
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 4894.7117 | 12.1809 | 3.7361 | 32.2161 | -104.2081 | 2.8733 | 10.735
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3339.333 | 8.3102 | 4.64 | 21.5434 | -106.8286 | 3.4833 | 16.1622
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 3238.9286 | 8.0603 | 4.6153 | 21.31 | -109.8891 | 3.3463 | 15.4442
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2036 | 3960.1702 | 9.8552 | 4.2259 | 25.7378 | -105.6389 | 3.1873 | 13.4692
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 10259.2129 | 14.8079 | 2.1656 | 38.1372 | -92.7493 | 6.7472 | 14.6118
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 10538.7292 | 15.2113 | 2.3628 | 39.1255 | -92.9743 | 6.0448 | 14.2829
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 6890.5393 | 9.9456 | 2.0873 | 25.1868 | -96.5848 | 10.6279 | 22.1841
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 7263.0695 | 10.4833 | 2.8339 | 26.597 | -97.6057 | 7.6355 | 21.6378
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2036 | 6111.2789 | 8.8209 | 3.2572 | 22.2723 | -99.7166 | 7.9099 | 25.7643
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 8437.3679 | 12.1783 | 2.2485 | 31.1727 | -95.1992 | 8.0601 | 18.1234
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 14831.0069 | 21.4067 | 2.756 | 54.8949 | -90.7661 | 3.6811 | 10.145
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 7733.6486 | 11.1626 | 2.7318 | 28.1217 | -96.8612 | 7.2855 | 19.9022
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 10352.137 | 14.942 | 2.2604 | 38.0873 | -92.9499 | 6.4078 | 14.4839
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 6418.6286 | 9.2645 | 2.4743 | 23.3797 | -99.0568 | 9.6904 | 23.977
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2036 | 5500.4712 | 7.9392 | 2.6001 | 19.9913 | -101.1438 | 10.9397 | 28.4442
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 6290.388 | 9.0794 | 2.1439 | 22.8885 | -97.7478 | 11.4618 | 24.5729
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 7195.5699 | 10.3859 | 2.8811 | 26.3253 | -97.8436 | 7.4938 | 21.5905
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2036 | 12276.1592 | 17.7191 | 2.2705 | 45.6064 | -91.1737 | 5.3306 | 12.1032
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 10029.8841 | 14.4769 | 2.1682 | 37.1994 | -92.9214 | 6.8957 | 14.9512
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2036 | 9110.672 | 13.1501 | 2.56 | 33.4587 | -95.2513 | 6.5009 | 16.6421
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 8453.283 | 12.2013 | 2.0879 | 31.2278 | -94.2799 | 8.5864 | 17.9276
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 6254.9674 | 9.0283 | 2.3263 | 22.7688 | -98.9197 | 10.5829 | 24.6185
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2036 | 6254.5928 | 9.0277 | 2.1519 | 22.7611 | -97.8429 | 11.5013 | 24.7497
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3933.4922 | 13.7637 | 6.2184 | 36.7091 | -104.4585 | 0.97303 | 6.0507
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3166.8669 | 11.0812 | 5.761 | 28.1626 | -104.0808 | 1.2687 | 7.3088
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4696.7666 | 16.4344 | 5.0086 | 43.0361 | -102.4659 | 1.0261 | 5.1394
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3991.607 | 13.967 | 4.8902 | 35.9936 | -102.9291 | 1.2386 | 6.0572
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 14333.7165 | 20.6889 | 2.5724 | 53.0179 | -90.5136 | 4.0003 | 10.2903
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4021.9798 | 14.0733 | 2.9033 | 35.606 | -102.4157 | 2.023 | 5.8734
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 5418.2447 | 18.9589 | 2.8691 | 48.6369 | -101.705 | 1.4818 | 4.2514
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 5850.2114 | 8.4441 | 3.1579 | 21.481 | -99.6942 | 8.6708 | 27.3813
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 8305.7266 | 11.9883 | 2.5041 | 30.5752 | -95.8221 | 7.1232 | 17.837
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2897.5704 | 10.1389 | 3.294 | 25.7657 | -108.0965 | 2.616 | 8.6171
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3206.2593 | 11.219 | 3.4135 | 29.0443 | -108.0301 | 2.2735 | 7.7605
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2366.251 | 8.2797 | 5.3524 | 21.8576 | -112.0735 | 2.0232 | 10.8292
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2713.3534 | 9.4943 | 4.9586 | 25.2423 | -111.2453 | 1.8957 | 9.4002
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1754.0267 | 6.1375 | 3.6243 | 14.6345 | -104.9378 | 3.7366 | 13.5424
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3432.0505 | 12.0091 | 2.8067 | 29.4047 | -105.2273 | 2.4697 | 6.9318
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1295.531 | 4.5332 | 2.8764 | 10.1131 | -108.6135 | 6.3582 | 18.2884
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2054.7602 | 7.1898 | 3.2606 | 17.0551 | -109.3068 | 3.4878 | 11.3723
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3286.897 | 11.5012 | 3.0007 | 28.8889 | -105.948 | 2.397 | 7.1928
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1400.6181 | 4.9009 | 3.6219 | 11.9278 | -109.2329 | 4.5679 | 16.5444
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1700.8756 | 5.9515 | 2.3895 | 13.5082 | -106.6459 | 5.7948 | 13.8464
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1952.8268 | 6.8331 | 3.976 | 17.2442 | -115.9795 | 3.1013 | 12.3309
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3099.3932 | 10.8451 | 4.4367 | 28.7339 | -106.7777 | 1.7784 | 7.8902
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3903.9876 | 13.6604 | 2.448 | 33.2464 | -103.3928 | 2.4408 | 5.9751
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4509.5061 | 15.7792 | 2.1032 | 38.7606 | -101.1863 | 2.4055 | 5.0591
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1751.5348 | 6.1288 | 4.218 | 15.122 | -112.5551 | 3.2305 | 13.626
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1162.2058 | 4.0667 | 4.0766 | 9.5963 | -111.569 | 4.9838 | 20.3169
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4016.1672 | 14.0529 | 2.2928 | 35.6735 | -106.3871 | 2.4668 | 5.6558
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1514.9183 | 5.3008 | 3.2576 | 11.4227 | -101.2564 | 4.7729 | 15.5484
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1037.4939 | 3.6303 | 2.9317 | 7.5532 | -107.1242 | 8.0041 | 23.4653
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2170.6995 | 7.5955 | 3.6965 | 18.4654 | -109.1167 | 3.0224 | 11.172
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2178.5423 | 7.6229 | 3.3434 | 18.4909 | -108.7066 | 3.1978 | 10.6916
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3445.0896 | 12.0547 | 2.4612 | 28.6511 | -103.5029 | 2.7647 | 6.8045
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2003.5324 | 7.0105 | 3.4638 | 16.6257 | -109.3473 | 3.5297 | 12.2259
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1857.1292 | 6.4983 | 3.633 | 15.6267 | -110.6044 | 3.6607 | 13.2993
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4657.9307 | 16.2985 | 2.0636 | 42.4485 | -104.6699 | 2.3339 | 4.8161
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2625.4463 | 9.1867 | 4.9537 | 23.847 | -107.451 | 1.8653 | 9.24
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2668.8348 | 9.3385 | 2.8947 | 22.0931 | -106.8039 | 3.039 | 8.797
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2273.4714 | 7.9551 | 2.7872 | 18.0995 | -106.3239 | 3.6877 | 10.2783
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2815.2193 | 9.8507 | 3.1974 | 24.0033 | -107.5754 | 2.6214 | 8.3819
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1689.6602 | 5.9123 | 4.5651 | 14.4793 | -110.361 | 3.0203 | 13.7879
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1769.3801 | 6.1912 | 3.661 | 15.1368 | -110.7989 | 3.713 | 13.5931
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3334.42 | 11.6674 | 4.2966 | 31.0372 | -106.2788 | 1.7047 | 7.3243
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1264.2822 | 4.4238 | 3.5692 | 10.1074 | -104.9612 | 5.0824 | 18.1399
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3350.1863 | 11.7226 | 2.7012 | 28.5202 | -105.5608 | 2.6179 | 7.0715
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2555.3236 | 8.9413 | 3.0383 | 21.6018 | -107.8642 | 3.1109 | 9.4517
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2843.3454 | 9.9491 | 3.0312 | 24.4069 | -107.3931 | 2.8349 | 8.5931
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3467.5687 | 12.1333 | 2.8177 | 30.0997 | -105.8079 | 2.4213 | 6.8226
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1361.9933 | 4.7657 | 3.868 | 11.3401 | -110.8963 | 4.4895 | 17.3653
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 961.9428 | 3.3659 | 2.3394 | 6.9326 | -105.7389 | 10.0609 | 23.5365
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4056.7671 | 14.195 | 2.6398 | 36.1371 | -104.091 | 2.2141 | 5.8447
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3754.6908 | 13.138 | 3.4157 | 33.3551 | -103.877 | 1.8643 | 6.368
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2425.8819 | 8.4884 | 2.9657 | 19.1007 | -104.0857 | 3.273 | 9.7069
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1791.6172 | 6.269 | 5.224 | 15.7193 | -107.5592 | 2.6072 | 13.6202
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1446.7424 | 5.0623 | 5.7955 | 12.2554 | -108.4065 | 2.6424 | 15.3139
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1207.1087 | 4.2238 | 3.8736 | 9.8849 | -111.2698 | 5.0879 | 19.7082
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1643.5287 | 5.7509 | 2.2371 | 12.8936 | -105.7854 | 6.3232 | 14.1458
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3071.0554 | 10.7459 | 3.251 | 26.9871 | -107.8269 | 2.4322 | 7.907
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1500.2875 | 5.2496 | 3.7306 | 12.4255 | -110.5561 | 4.2324 | 15.7893
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2934.8722 | 10.2694 | 2.5804 | 23.8385 | -104.4782 | 3.1164 | 8.0416
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3545.9078 | 12.4075 | 3.4988 | 31.622 | -106.596 | 1.9217 | 6.7237
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4193.7679 | 14.6744 | 3.7756 | 38.5955 | -105.9786 | 1.5284 | 5.7706
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1666.0961 | 5.8298 | 6.2513 | 14.822 | -111.3005 | 2.3694 | 14.8119
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2899.3397 | 10.1451 | 2.7261 | 24.191 | -105.6887 | 3.0107 | 8.2073
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1575.5483 | 5.513 | 3.4713 | 12.6926 | -109.0596 | 4.4881 | 15.5792
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4521.3159 | 15.8205 | 2.1035 | 38.8913 | -101.1801 | 2.3991 | 5.0466
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2786.1469 | 9.749 | 4.0713 | 26.1758 | -113.8694 | 2.205 | 8.977
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2628.8187 | 9.1985 | 4.2155 | 23.8579 | -110.392 | 2.2273 | 9.3893
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1887.4158 | 6.6042 | 5.1072 | 16.3018 | -108.4825 | 2.4011 | 12.2625
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1920.9986 | 6.7218 | 3.7632 | 16.1534 | -110.5243 | 3.2534 | 12.243
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3775.0875 | 13.2094 | 2.7648 | 32.8664 | -104.759 | 2.2858 | 6.3198
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1342.479 | 4.6975 | 2.6273 | 9.6913 | -104.4822 | 6.6561 | 17.4876
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1378.0767 | 3.4295 | 5.5857 | 8.6161 | -115.5299 | 6.5088 | 36.356
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4085.1318 | 10.1662 | 4.4544 | 27.0766 | -106.2414 | 2.9274 | 13.0397
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2848.734 | 7.0893 | 5.1535 | 18.2806 | -107.5871 | 3.6039 | 18.5726
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3305.8502 | 8.2269 | 4.7971 | 21.3273 | -106.7549 | 3.3031 | 15.8453
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 5906.1246 | 8.5248 | 1.605 | 21.6823 | -97.9778 | 14.9112 | 23.9327
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 6720.8729 | 9.7007 | 1.6621 | 24.9882 | -96.8981 | 12.6894 | 21.0908
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3967.4035 | 5.7265 | 2.4513 | 14.3825 | -105.2164 | 15.953 | 39.105
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 5465.2012 | 7.8883 | 1.6582 | 19.9774 | -99.3837 | 15.8361 | 26.259
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 7508.0401 | 10.8369 | 1.6014 | 28.0509 | -94.8407 | 11.5426 | 18.4839
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 6906.4996 | 9.9687 | 1.5744 | 25.6102 | -95.4087 | 12.8366 | 20.2095
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 5438.2917 | 7.8495 | 1.6644 | 19.8808 | -99.4921 | 15.8832 | 26.4364
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1932.4125 | 6.7617 | 5.3318 | 16.4829 | -102.5858 | 2.2184 | 11.8279
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3214.5561 | 11.248 | 3.514 | 28.2158 | -107.2303 | 2.1496 | 7.5537
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3764.7249 | 13.1731 | 4.2346 | 35.3107 | -105.6765 | 1.5299 | 6.4786
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2133.6562 | 7.4659 | 5.6251 | 20.151 | -116.4509 | 2.0852 | 11.7296
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3963.7102 | 13.8694 | 2.913 | 35.0272 | -102.5156 | 2.0474 | 5.964
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3918.6527 | 13.7117 | 3.0976 | 34.8377 | -102.4829 | 1.9525 | 6.0481
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2737.1351 | 9.5775 | 5.0744 | 25.023 | -108.2262 | 1.7211 | 8.7335
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3259.3677 | 11.4048 | 3.4896 | 28.8993 | -106.6509 | 2.0756 | 7.243
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1479.8916 | 5.1783 | 5.1996 | 13.1583 | -109.4192 | 3.2472 | 16.8841
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1262.7344 | 4.4184 | 4.1581 | 10.4313 | -102.7627 | 4.311 | 17.9252
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2148.9997 | 7.5195 | 9.3722 | 20.2963 | -110.5507 | 1.2148 | 11.3851
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3314.5254 | 11.5978 | 4.3416 | 30.8447 | -106.3677 | 1.6991 | 7.3767
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3064.9196 | 10.7244 | 3.6182 | 26.826 | -107.2396 | 2.1626 | 7.8245
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3057.8242 | 10.6996 | 4.4287 | 27.6205 | -106.2861 | 1.7927 | 7.9393
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4612.647 | 16.1401 | 2.8595 | 40.8039 | -102.9361 | 1.7458 | 4.9921
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2215.7956 | 7.7533 | 4.493 | 19.515 | -110.5479 | 2.4566 | 11.0374
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3760.5604 | 13.1585 | 3.7938 | 32.7071 | -104.8025 | 1.6557 | 6.2813
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3219.3003 | 11.2646 | 3.5244 | 28.2087 | -106.8506 | 2.1287 | 7.5023
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4959.6011 | 17.3541 | 2.8778 | 44.2022 | -102.4141 | 1.6147 | 4.6468
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2949.1467 | 10.3193 | 4.5624 | 27.1293 | -107.0186 | 1.8206 | 8.3064
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2282.1482 | 5.6793 | 5.8526 | 15.5049 | -116.7999 | 3.7003 | 21.6564
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 8027.2057 | 11.5863 | 1.6002 | 29.9733 | -93.7612 | 10.7316 | 17.1727
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 7158.092 | 10.3318 | 1.7281 | 26.8338 | -96.4218 | 11.4271 | 19.7478
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 5080.8079 | 7.3335 | 3.5347 | 18.5781 | -101.1732 | 8.8694 | 31.3508
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4418.9514 | 6.3782 | 3.6833 | 16.1443 | -102.561 | 9.7805 | 36.0246
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 5111.7016 | 7.3781 | 3.3981 | 18.6701 | -100.853 | 9.0946 | 30.9045
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 9880.1232 | 14.2607 | 1.675 | 36.7585 | -91.0901 | 8.23 | 13.7853
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 7465.6745 | 10.7758 | 2.7458 | 27.4364 | -97.5738 | 7.3134 | 20.0812
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4078.8806 | 5.8874 | 4.0577 | 14.8251 | -103.13 | 9.7188 | 39.4358
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1148.1929 | 4.0176 | 4.8423 | 9.4614 | -101.9771 | 4.3756 | 21.1879
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1284.5854 | 4.4949 | 4.5491 | 10.5171 | -101.2413 | 4.1469 | 18.8647
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3211.4511 | 11.2372 | 2.6526 | 27.5092 | -105.7037 | 2.7972 | 7.4197
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2845.574 | 9.9569 | 3.1678 | 23.9685 | -106.1526 | 2.6218 | 8.3054
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2931.1523 | 10.2564 | 2.9286 | 25.1781 | -106.8178 | 2.8717 | 8.4102
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1869.4688 | 6.5414 | 4.2907 | 16.3313 | -112.4135 | 3.1741 | 13.6192
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1168.9677 | 4.0903 | 4.1311 | 9.8961 | -109.0789 | 4.994 | 20.6307
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2943.4773 | 10.2995 | 2.5569 | 24.3046 | -104.5614 | 3.2029 | 8.1895
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 3445.5538 | 12.0563 | 2.7252 | 29.6201 | -105.3832 | 2.5427 | 6.9292
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2201.2398 | 7.7023 | 3.8427 | 19.198 | -110.9409 | 2.988 | 11.4818
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2818.7321 | 9.863 | 3.8038 | 24.8764 | -106.3232 | 2.2494 | 8.5563
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1338.4774 | 4.6835 | 3.7686 | 11.2668 | -107.8171 | 4.7465 | 17.8874
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1172.4237 | 4.1024 | 3.3544 | 9.6407 | -108.6723 | 6.4248 | 21.5515
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4223.2556 | 14.7776 | 1.952 | 36.7255 | -101.7277 | 2.7492 | 5.3664
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2647.3791 | 9.2634 | 3.1516 | 22.6517 | -107.7192 | 2.9617 | 9.3342
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 1273.0365 | 3.1681 | 6.2488 | 7.9511 | -113.2408 | 6.5605 | 40.9949
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 2167.3616 | 5.3936 | 6.7452 | 14.4995 | -113.6952 | 3.488 | 23.5272
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4089.0994 | 5.9021 | 2.4003 | 14.8188 | -104.5813 | 15.8249 | 37.9844
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2036 | 4487.1079 | 6.4766 | 2.2083 | 16.2741 | -102.837 | 15.4672 | 34.1566
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2037 | 604.9168 | 5.8208 | 5.3206 | 15.585 | -85.3328 | 1.123 | 5.9749
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1511.1162 | 14.5407 | 5.7058 | 38.4889 | -86.8642 | 0.43456 | 2.4795
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 821.4833 | 7.9047 | 8.1193 | 21.0087 | -82.3978 | 0.52876 | 4.2932
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1371.8445 | 13.2006 | 9.3518 | 35.6302 | -78.8188 | 0.27965 | 2.6152
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 838.8442 | 8.0718 | 4.096 | 20.0944 | -86.6919 | 1.0527 | 4.312
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1441.3782 | 13.8697 | 6.7909 | 36.8258 | -82.7327 | 0.37388 | 2.539
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1101.4942 | 10.5991 | 5.7053 | 27.4572 | -87.3016 | 0.58407 | 3.3323
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1447.2229 | 13.9259 | 5.6113 | 36.9778 | -86.8872 | 0.46062 | 2.5847
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1348.6901 | 12.9778 | 4.1312 | 33.8992 | -85.7485 | 0.66479 | 2.7464
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1269.3443 | 12.2143 | 4.9802 | 31.938 | -86.4965 | 0.6343 | 3.1589
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1554.3733 | 14.957 | 6.2909 | 39.9187 | -84.1935 | 0.37376 | 2.3513
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 878.2393 | 8.4509 | 6.3503 | 22.7322 | -83.3878 | 0.65775 | 4.1769
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 496.8549 | 4.781 | 7.9391 | 12.8399 | -91.2895 | 0.94761 | 7.5231
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 983.372 | 9.4625 | 5.6593 | 25.7019 | -84.9362 | 0.65439 | 3.7034
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2037 | 478.5051 | 4.6044 | 6.6652 | 12.0992 | -90.8914 | 1.1596 | 7.729
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 805.9998 | 7.7557 | 6.0319 | 20.3231 | -89.1211 | 0.77844 | 4.6954
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2037 | 1678.9464 | 16.1557 | 4.7216 | 43.185 | -82.1202 | 0.45281 | 2.138
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2037 | 1145.9346 | 11.0268 | 5.4886 | 29.3992 | -83.6159 | 0.60815 | 3.3379
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1538.287 | 14.8022 | 4.7492 | 39.0735 | -86.5084 | 0.50293 | 2.3885
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1390.5512 | 13.3806 | 4.8419 | 35.2186 | -84.9537 | 0.54251 | 2.6268
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2037 | 897.9463 | 8.6405 | 4.227 | 23.1439 | -85.9277 | 0.96269 | 4.0693
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1508.8525 | 14.5189 | 5.4598 | 38.2626 | -87.1415 | 0.45112 | 2.463
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2037 | 582.0299 | 5.6006 | 6.6427 | 14.9652 | -83.5705 | 0.96501 | 6.4103
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 923.9613 | 8.8908 | 5.7329 | 23.5071 | -89.0789 | 0.70765 | 4.0569
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2037 | 860.9024 | 8.284 | 5.2336 | 22.2036 | -87.0953 | 0.80083 | 4.1913
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 584.2472 | 5.6219 | 8.5077 | 15.0788 | -91.4177 | 0.74668 | 6.3525
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 881.1939 | 8.4793 | 8.8568 | 22.9123 | -90.3663 | 0.48352 | 4.2825
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 713.3188 | 6.8639 | 6.4198 | 18.1889 | -89.547 | 0.81572 | 5.2367
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2037 | 2071.3001 | 19.9311 | 5.7964 | 53.6773 | -83.8941 | 0.30966 | 1.7949
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1263.0854 | 12.154 | 7.0358 | 32.8945 | -82.5639 | 0.42694 | 3.0039
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 823.8557 | 7.9276 | 5.8235 | 20.81 | -89.197 | 0.80924 | 4.7126
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1375.5064 | 13.2358 | 5.8966 | 34.3178 | -86.9629 | 0.46635 | 2.7499
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1480.1173 | 14.2424 | 6.137 | 37.7765 | -84.3019 | 0.40324 | 2.4747
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1299.311 | 12.5026 | 8.2709 | 33.4306 | -84.9212 | 0.3417 | 2.8262
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1273.8491 | 12.2576 | 5.6975 | 32.5997 | -87.5962 | 0.52298 | 2.9797
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2037 | 1274.4881 | 12.2638 | 7.5469 | 33.3691 | -82.953 | 0.38708 | 2.9212
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 617.6963 | 5.9438 | 5.6364 | 15.7056 | -80.5019 | 1.0206 | 5.7524
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 708.3769 | 6.8164 | 6.5254 | 18.2709 | -89.6395 | 0.81016 | 5.2866
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1505.2311 | 14.4841 | 5.0021 | 38.1175 | -86.6564 | 0.49835 | 2.4928
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 867.4401 | 8.3469 | 6.0153 | 22.3009 | -89.7804 | 0.72123 | 4.3384
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 865.168 | 8.3251 | 5.8259 | 22.263 | -90.0575 | 0.74097 | 4.3168
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 857.7232 | 8.2534 | 6.4396 | 21.8053 | -89.3005 | 0.68256 | 4.3954
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 805.9998 | 7.7557 | 6.0319 | 20.3231 | -89.1211 | 0.77844 | 4.6954
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 916.3781 | 8.8179 | 5.0303 | 22.5409 | -87.9056 | 0.79413 | 3.9947
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 613.4007 | 5.9025 | 5.2116 | 15.7969 | -85.6144 | 1.1299 | 5.8883
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 854.1435 | 8.219 | 6.903 | 20.9006 | -85.793 | 0.62951 | 4.3455
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 851.8164 | 8.1966 | 8.7689 | 22.2225 | -84.2596 | 0.48149 | 4.2221
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 786.405 | 7.5672 | 8.1618 | 20.1138 | -89.9004 | 0.59331 | 4.8425
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 887.3085 | 8.5381 | 3.1544 | 22.1561 | -86.9634 | 1.2754 | 4.0232
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 932.2812 | 8.9709 | 5.0329 | 23.5382 | -83.7606 | 0.77272 | 3.889
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1597.3912 | 15.3709 | 7.4414 | 41.2008 | -77.9498 | 0.30579 | 2.2755
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 783.4764 | 7.539 | 7.3996 | 19.7886 | -89.3713 | 0.64636 | 4.7828
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 570.5402 | 5.49 | 9.0996 | 14.5892 | -91.1795 | 0.71649 | 6.5198
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2037 | 891.208 | 8.5757 | 8.5225 | 23.2673 | -88.2127 | 0.49195 | 4.1926
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1580.5808 | 15.2091 | 7.8053 | 41.3331 | -83.9509 | 0.29995 | 2.3412
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1104.4506 | 10.6276 | 5.8398 | 27.3276 | -80.0165 | 0.55767 | 3.2567
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 917.9944 | 8.8334 | 5.8643 | 23.6764 | -89.4273 | 0.70489 | 4.1337
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1556.9874 | 14.9821 | 6.961 | 40.1884 | -84.2911 | 0.34753 | 2.4192
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 863.6035 | 8.31 | 7.262 | 22.0709 | -89.8526 | 0.60426 | 4.3882
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 887.5455 | 8.5404 | 8.5972 | 23.0867 | -90.0831 | 0.49179 | 4.228
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1317.9805 | 12.6823 | 7.2906 | 33.7639 | -85.0206 | 0.38523 | 2.8085
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 822.3396 | 7.913 | 7.0246 | 20.737 | -89.4504 | 0.64698 | 4.5448
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1539.7192 | 14.816 | 5.956 | 39.4584 | -86.9763 | 0.40852 | 2.4332
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 803.9338 | 7.7359 | 6.1137 | 19.7935 | -88.6757 | 0.75299 | 4.6035
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3399.8407 | 11.8964 | 3.0715 | 30.2259 | -107.0631 | 2.3258 | 7.1438
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 4051.6127 | 14.177 | 2.9847 | 36.661 | -105.8596 | 1.9873 | 5.9315
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3123.3856 | 10.929 | 4.0405 | 28.3999 | -109.5356 | 1.969 | 7.9558
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3761.8696 | 13.1631 | 3.5479 | 34.4288 | -107.6868 | 1.8426 | 6.5374
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3395.1063 | 11.8798 | 3.4276 | 29.803 | -104.6905 | 2.0454 | 7.0106
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4449.8038 | 15.5703 | 2.3379 | 38.6056 | -102.5391 | 2.2202 | 5.1906
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 5842.1168 | 20.4421 | 5.3506 | 54.4541 | -102.1941 | 0.75167 | 4.0219
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3384.1023 | 11.8413 | 3.9832 | 28.7352 | -103.64 | 1.7041 | 6.788
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2037 | 4585.639 | 16.0456 | 3.3796 | 41.5077 | -105.0488 | 1.5397 | 5.2035
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3991.3805 | 13.9662 | 5.5458 | 35.9932 | -103.6288 | 1.0554 | 5.853
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2099.551 | 7.3465 | 2.4358 | 16.1588 | -104.9894 | 4.5609 | 11.1094
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2037 | 2802.4065 | 9.8059 | 3.06 | 23.7324 | -107.6797 | 2.7402 | 8.3849
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3959.8795 | 13.856 | 2.5765 | 34.6802 | -104.4311 | 2.2839 | 5.8846
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3343.4113 | 11.6989 | 2.8153 | 28.6086 | -106.1615 | 2.4985 | 7.0342
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1997.697 | 6.9901 | 4.3717 | 16.7359 | -105.5671 | 2.7799 | 12.1529
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2037 | 2879.1266 | 10.0743 | 2.761 | 24.7326 | -106.6874 | 3.0379 | 8.3878
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2037 | 4802.5879 | 16.8047 | 3.869 | 44.7785 | -104.1131 | 1.2853 | 4.9728
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2037 | 2319.7099 | 8.1169 | 8.9763 | 21.9542 | -110.279 | 1.2025 | 10.7938
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 2043.6759 | 7.151 | 4.95 | 18.0149 | -111.3693 | 2.4133 | 11.9458
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2037 | 3759.5015 | 13.1548 | 4.235 | 34.6068 | -105.8446 | 1.5082 | 6.3874
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4519.722 | 15.8149 | 2.3868 | 39.4202 | -102.7476 | 2.1425 | 5.1137
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4642.0278 | 16.2429 | 2.9145 | 41.3793 | -101.8788 | 1.7285 | 5.0378
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 4545.9431 | 15.9067 | 2.9292 | 40.4188 | -102.0264 | 1.7578 | 5.1489
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 5513.4423 | 19.292 | 2.1346 | 48.8343 | -99.9776 | 1.9353 | 4.1311
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2930.3576 | 10.2536 | 2.639 | 23.9799 | -105.5185 | 2.9957 | 7.9058
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2723.2742 | 9.529 | 3.023 | 22.866 | -107.985 | 2.8515 | 8.6201
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4559.9243 | 15.9556 | 2.8232 | 40.2304 | -101.6232 | 1.8127 | 5.1177
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2037 | 4468.8757 | 15.637 | 2.9566 | 39.5731 | -103.9534 | 1.7822 | 5.2692
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3847.3073 | 13.4621 | 3.4246 | 33.933 | -104.628 | 1.7934 | 6.1417
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2444.2795 | 8.5528 | 3.8524 | 20.3032 | -103.8937 | 2.557 | 9.8506
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2037 | 3936.709 | 13.7749 | 2.4695 | 33.9306 | -104.1502 | 2.3982 | 5.9225
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2037 | 3891.4368 | 13.6165 | 2.9149 | 33.6524 | -104.6462 | 2.0323 | 5.924
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 4348.4744 | 15.2157 | 3.0836 | 38.7589 | -104.726 | 1.7563 | 5.4157
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3710.6826 | 12.984 | 2.572 | 31.9874 | -105.1891 | 2.4788 | 6.3753
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2037 | 3167.8903 | 11.0847 | 4.2931 | 28.3335 | -106.0762 | 1.7787 | 7.6361
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1773.7934 | 6.2067 | 2.9546 | 13.0518 | -99.831 | 4.4484 | 13.1434
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1080.5838 | 3.7811 | 3.1642 | 7.7897 | -98.9998 | 7.1252 | 22.5454
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3850.5679 | 13.4735 | 2.5158 | 33.141 | -104.4581 | 2.4117 | 6.0674
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2037 | 3796.6762 | 13.2849 | 3.1068 | 33.1619 | -105.3078 | 1.9544 | 6.0719
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3920.0623 | 13.7167 | 2.3583 | 33.2485 | -103.143 | 2.4961 | 5.8866
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4299.8309 | 15.0455 | 2.3829 | 37.1619 | -102.9549 | 2.2612 | 5.3882
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3307.8772 | 11.5746 | 2.9272 | 28.341 | -106.6002 | 2.4494 | 7.1699
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2037 | 5298.1929 | 18.5389 | 2.7257 | 48.1652 | -102.491 | 1.6158 | 4.4041
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2037 | 3526.4704 | 12.3394 | 4.4259 | 32.3807 | -106.3621 | 1.5448 | 6.8373
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3881.0195 | 13.58 | 2.5973 | 33.5403 | -104.9998 | 2.3218 | 6.0305
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2037 | 6475.357 | 22.6579 | 4.6161 | 59.7155 | -100.786 | 0.79214 | 3.6566
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2037 | 3103.6361 | 10.8599 | 2.5462 | 25.1615 | -104.8124 | 2.9523 | 7.517
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 2473.8268 | 8.6561 | 3.4403 | 21.4884 | -110.2908 | 2.9133 | 10.0226
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 4277.907 | 14.9688 | 3.5377 | 37.5454 | -104.0422 | 1.5268 | 5.4016
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3720.2581 | 13.0175 | 3.8125 | 33.2575 | -105.7185 | 1.6781 | 6.3978
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 4086.6075 | 14.2994 | 4.0894 | 37.7694 | -105.2461 | 1.4354 | 5.8701
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3351.099 | 11.7258 | 2.6862 | 28.3441 | -105.8096 | 2.5821 | 6.9363
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4495.252 | 15.7293 | 2.9941 | 39.18 | -103.6103 | 1.7282 | 5.1745
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 2601.3025 | 9.1022 | 3.8496 | 22.7414 | -106.6002 | 2.3987 | 9.234
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 6452.4762 | 22.5778 | 2.7201 | 58.2874 | -100.1329 | 1.2947 | 3.5217
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2037 | 3431.1747 | 12.006 | 3.9891 | 30.6375 | -107.3993 | 1.7414 | 6.9467
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2037 | 4054.6834 | 14.1877 | 2.5547 | 35.0483 | -104.1385 | 2.2553 | 5.7616
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2037 | 4116.7 | 14.4047 | 4.0435 | 38.0569 | -105.1394 | 1.4393 | 5.8199
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2037 | 2617.3268 | 9.1583 | 4.2223 | 21.8028 | -102.5621 | 2.0919 | 8.8328
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4221.1549 | 14.7702 | 2.662 | 36.9321 | -104.3055 | 2.0782 | 5.5323
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2037 | 3613.4306 | 12.6437 | 2.5255 | 31.1012 | -104.8631 | 2.6173 | 6.61
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4140.6967 | 14.4887 | 2.4361 | 35.905 | -103.7376 | 2.3119 | 5.6321
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3851.8635 | 13.478 | 2.5233 | 33.1955 | -104.5564 | 2.4119 | 6.0858
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3645.7908 | 12.757 | 2.5992 | 31.5517 | -105.4682 | 2.5075 | 6.5176
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4176.7757 | 14.6149 | 2.3231 | 35.4329 | -102.5622 | 2.3642 | 5.4923
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2547.2651 | 8.9131 | 3.0873 | 21.3358 | -108.3928 | 2.9856 | 9.2173
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2037 | 2596.0713 | 9.0839 | 2.6124 | 20.9765 | -105.9141 | 3.4496 | 9.0119
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4755.4925 | 16.6399 | 2.2713 | 42.0005 | -101.8584 | 2.1274 | 4.8321
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3088.7518 | 10.8078 | 2.8928 | 26.7294 | -107.4242 | 2.7283 | 7.8926
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4387.5767 | 15.3525 | 2.8259 | 38.4296 | -101.5857 | 1.8821 | 5.3187
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2037 | 4195.5134 | 14.6805 | 3.2198 | 37.4302 | -103.4087 | 1.7517 | 5.6402
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2708.785 | 9.4783 | 2.7382 | 21.1212 | -103.2723 | 3.1464 | 8.6153
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2793.8654 | 9.776 | 4.6952 | 25.1887 | -107.3643 | 1.8581 | 8.7241
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2037 | 2885.0138 | 10.0949 | 5.5044 | 25.2433 | -105.3309 | 1.446 | 7.9593
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2748.8343 | 9.6184 | 3.0701 | 23.3145 | -107.9063 | 2.8096 | 8.6255
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 5104.4226 | 17.8608 | 2.791 | 45.1544 | -102.182 | 1.5987 | 4.4619
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2393.2149 | 8.3741 | 2.6764 | 20.085 | -107.0637 | 3.7503 | 10.0372
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2037 | 4086.8729 | 14.3003 | 3.68 | 36.8718 | -106.1302 | 1.5921 | 5.859
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2037 | 5063.1241 | 17.7163 | 4.7046 | 45.7217 | -101.8135 | 0.99754 | 4.6931
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3091.805 | 10.8185 | 3.9492 | 27.3961 | -106.243 | 1.9596 | 7.739
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4056.3832 | 14.1937 | 2.9108 | 36.1841 | -105.4817 | 2.0176 | 5.8729
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 2546.6801 | 8.9111 | 3.1631 | 21.4218 | -108.416 | 2.9318 | 9.2739
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2037 | 3268.5085 | 11.4368 | 2.5024 | 26.8968 | -104.3876 | 2.8465 | 7.1232
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2037 | 4189.1759 | 14.6583 | 3.1306 | 37.6544 | -105.4409 | 1.8008 | 5.6375
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2037 | 5483.5179 | 19.1873 | 3.2793 | 50.4873 | -103.3302 | 1.3147 | 4.3112
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2435.7935 | 8.5231 | 3.7849 | 21.1885 | -106.742 | 2.5984 | 9.8346
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 1826.184 | 6.39 | 6.1976 | 16.1894 | -110.6617 | 2.1524 | 13.3396
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4959.3907 | 17.3534 | 2.9478 | 43.1643 | -102.1 | 1.5691 | 4.6254
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2037 | 2500.434 | 8.7493 | 3.8959 | 20.798 | -103.3248 | 2.4592 | 9.5808
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2037 | 4605.9463 | 16.1166 | 2.3136 | 39.8686 | -102.2714 | 2.1697 | 5.0199
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4434.399 | 15.5164 | 3.3918 | 39.9256 | -105.2145 | 1.5868 | 5.382
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3644.9418 | 12.754 | 2.5753 | 30.7559 | -104.8311 | 2.4886 | 6.409
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 5544.9382 | 19.4023 | 2.134 | 49.1911 | -99.947 | 1.925 | 4.1079
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2037 | 2977.7975 | 10.4196 | 5.6382 | 28.0396 | -110.4568 | 1.5182 | 8.5602
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 5111.6077 | 17.886 | 2.1478 | 45.0152 | -100.7626 | 2.0847 | 4.4776
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 5680.3455 | 19.8761 | 2.7809 | 50.7804 | -101.3209 | 1.442 | 4.0101
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2037 | 4337.9052 | 15.1787 | 2.4471 | 37.9376 | -103.2235 | 2.1911 | 5.362
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2037 | 3296.5789 | 11.535 | 3.8286 | 29.1527 | -107.5398 | 1.8752 | 7.1793
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2994.3094 | 10.4774 | 2.9813 | 25.5338 | -107.644 | 2.6365 | 7.86
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3300.0953 | 11.5473 | 2.7725 | 28.5999 | -106.6671 | 2.6475 | 7.3403
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3537.8074 | 12.3791 | 4.3736 | 32.2779 | -106.1521 | 1.5552 | 6.8016
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 4687.6107 | 16.4024 | 2.2939 | 41.1955 | -102.0414 | 2.1408 | 4.9108
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2759.4265 | 9.6555 | 2.291 | 21.1298 | -102.8952 | 3.7119 | 8.5041
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1571.5373 | 3.9109 | 5.0858 | 9.5878 | -111.9703 | 6.3736 | 32.4149
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 2484.7901 | 6.1836 | 9.7405 | 16.9421 | -110.7388 | 2.0424 | 19.8945
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 1447.3913 | 3.6019 | 7.1178 | 9.0215 | -108.237 | 4.8602 | 34.5935
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 4874.1957 | 12.1298 | 3.6724 | 32.0811 | -104.6962 | 2.9017 | 10.6563
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3319.6661 | 8.2613 | 4.5799 | 21.4165 | -107.3975 | 3.5114 | 16.0819
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 3219.3694 | 8.0117 | 4.561 | 21.1813 | -110.5229 | 3.3685 | 15.3639
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2037 | 3939.6484 | 9.8041 | 4.1646 | 25.6044 | -106.1738 | 3.2152 | 13.3901
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 10248.3793 | 14.7923 | 2.1166 | 38.0969 | -92.9191 | 6.8136 | 14.4213
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 10524.1839 | 15.1904 | 2.3027 | 39.0715 | -93.1081 | 6.1265 | 14.1074
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 6874.936 | 9.9231 | 2.0476 | 25.1298 | -96.9324 | 10.7033 | 21.9163
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 7238.3745 | 10.4477 | 2.7879 | 26.5065 | -97.9307 | 7.6961 | 21.4559
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2037 | 6085.1472 | 8.7832 | 3.2103 | 22.177 | -100.1001 | 7.9704 | 25.5875
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 8423.007 | 12.1576 | 2.1985 | 31.1197 | -95.4531 | 8.1412 | 17.8988
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 14813.8207 | 21.3819 | 2.7086 | 54.8313 | -90.8821 | 3.7125 | 10.0555
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 7709.8616 | 11.1282 | 2.6862 | 28.0352 | -97.1766 | 7.3433 | 19.7259
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 10336.9262 | 14.9201 | 2.215 | 38.0313 | -93.1405 | 6.4616 | 14.3125
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 6399.2962 | 9.2366 | 2.4328 | 23.3093 | -99.4631 | 9.7572 | 23.7376
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2037 | 5480.6618 | 7.9107 | 2.5594 | 19.9193 | -101.6153 | 11.0116 | 28.1827
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 6273.4876 | 9.055 | 2.1055 | 22.827 | -98.1381 | 11.5386 | 24.294
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 7170.9703 | 10.3504 | 2.8346 | 26.2353 | -98.1783 | 7.5538 | 21.412
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2037 | 12266.1022 | 17.7046 | 2.2215 | 45.5691 | -91.2913 | 5.3815 | 11.9551
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 10018.4647 | 14.4604 | 2.1167 | 37.157 | -93.0882 | 6.9705 | 14.7542
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2037 | 9090.52 | 13.121 | 2.5132 | 33.3847 | -95.5115 | 6.5549 | 16.4739
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 8440.6716 | 12.1831 | 2.0433 | 31.1812 | -94.5259 | 8.66 | 17.6946
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 6237.0677 | 9.0024 | 2.286 | 22.7036 | -99.3312 | 10.6547 | 24.357
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2037 | 6237.6267 | 9.0032 | 2.1135 | 22.6993 | -98.236 | 11.5781 | 24.4702
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3910.8327 | 13.6844 | 6.1482 | 36.4977 | -104.8645 | 0.98131 | 6.0333
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3146.8272 | 11.011 | 5.7071 | 27.9844 | -104.52 | 1.2775 | 7.2908
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4672.6108 | 16.3499 | 4.9458 | 42.8148 | -102.8503 | 1.0353 | 5.1205
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3969.3716 | 13.8892 | 4.8326 | 35.7931 | -103.3385 | 1.2492 | 6.0368
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 14317.7449 | 20.6659 | 2.5282 | 52.9588 | -90.6191 | 4.0295 | 10.1874
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4000.8333 | 13.9993 | 2.857 | 35.4188 | -102.8746 | 2.0414 | 5.8322
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 5396.7403 | 18.8837 | 2.8119 | 48.4439 | -102.1309 | 1.4986 | 4.2139
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 5824.5873 | 8.4071 | 3.111 | 21.3869 | -100.0638 | 8.7389 | 27.1869
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 8285.4488 | 11.959 | 2.4577 | 30.5005 | -96.0961 | 7.1836 | 17.6551
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2879.9891 | 10.0773 | 3.2589 | 25.6094 | -108.7467 | 2.629 | 8.5676
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3188.0491 | 11.1553 | 3.374 | 28.8793 | -108.662 | 2.286 | 7.7131
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2349.7236 | 8.2219 | 5.2982 | 21.705 | -112.7557 | 2.0356 | 10.7849
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2695.7824 | 9.4328 | 4.9034 | 25.0789 | -111.9085 | 1.9081 | 9.356
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1741.047 | 6.0921 | 3.5768 | 14.5262 | -105.4656 | 3.7713 | 13.4894
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3413.7339 | 11.945 | 2.7678 | 29.2478 | -105.8467 | 2.4866 | 6.8824
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1919.8625 | 6.7178 | 5.249 | 16.3809 | -103.3747 | 2.2532 | 11.8271
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1284.5058 | 4.4946 | 2.8545 | 10.027 | -109.3772 | 6.3844 | 18.2241
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2039.9971 | 7.1381 | 3.2186 | 16.9326 | -110.0759 | 3.5152 | 11.3141
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3270.5084 | 11.4438 | 2.911 | 28.7449 | -106.4784 | 2.4479 | 7.126
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1389.2206 | 4.861 | 3.5771 | 11.8307 | -109.9081 | 4.6081 | 16.4838
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1687.7504 | 5.9056 | 2.3716 | 13.4039 | -107.3764 | 5.8109 | 13.7813
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1933.1352 | 6.7642 | 3.9362 | 17.0703 | -116.8236 | 3.1139 | 12.2568
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3080.1293 | 10.7777 | 4.3656 | 28.5553 | -107.3199 | 1.7991 | 7.8542
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3885.5595 | 13.5959 | 2.4121 | 33.0895 | -103.9747 | 2.4562 | 5.9247
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4493.1642 | 15.722 | 2.0638 | 38.6201 | -101.7005 | 2.4236 | 5.0016
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1737.8663 | 6.081 | 4.1768 | 15.004 | -113.3374 | 3.2501 | 13.5753
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1152.0363 | 4.0311 | 4.035 | 9.5124 | -112.4119 | 5.0203 | 20.2569
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3994.5346 | 13.9772 | 2.2525 | 35.4814 | -106.9893 | 2.4784 | 5.5827
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1502.6062 | 5.2578 | 3.2372 | 11.3298 | -101.872 | 4.7928 | 15.5154
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1024.596 | 3.5852 | 2.9193 | 7.4593 | -107.9066 | 8.016 | 23.4009
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2154.9523 | 7.5404 | 3.6533 | 18.3315 | -109.8069 | 3.0443 | 11.1219
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2163.1271 | 7.569 | 3.3002 | 18.36 | -109.3887 | 3.2232 | 10.637
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3426.309 | 11.989 | 2.43 | 28.4949 | -104.1072 | 2.7797 | 6.7545
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1988.6511 | 6.9585 | 3.4308 | 16.5022 | -110.088 | 3.5483 | 12.1734
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1843.0483 | 6.449 | 3.595 | 15.5083 | -111.345 | 3.6837 | 13.2426
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4638.9123 | 16.232 | 2.0214 | 42.2752 | -105.1921 | 2.3452 | 4.7407
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2607.7031 | 9.1246 | 4.8818 | 23.6858 | -108.0228 | 1.8857 | 9.2057
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2651.7477 | 9.2787 | 2.8618 | 21.9517 | -107.4902 | 3.0561 | 8.7459
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2257.8359 | 7.9004 | 2.76 | 17.9749 | -107.0324 | 3.7044 | 10.2241
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2797.9504 | 9.7903 | 3.1564 | 23.8561 | -108.2592 | 2.64 | 8.3328
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1676.0375 | 5.8646 | 4.5244 | 14.3625 | -111.0666 | 3.0385 | 13.7474
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1756.3986 | 6.1458 | 3.5833 | 15.0257 | -111.5893 | 3.7716 | 13.5151
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3314.5021 | 11.5977 | 4.2247 | 30.8518 | -106.8048 | 1.7252 | 7.2885
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1253.792 | 4.3871 | 3.5393 | 10.0235 | -105.5623 | 5.1124 | 18.0942
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3332.1443 | 11.6595 | 2.6617 | 28.3666 | -106.1854 | 2.6365 | 7.0175
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2538.7771 | 8.8834 | 2.9994 | 21.4619 | -108.5454 | 3.1325 | 9.3955
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2826.4186 | 9.8899 | 2.9906 | 24.2616 | -108.0509 | 2.855 | 8.5382
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3449.2289 | 12.0692 | 2.7798 | 29.9405 | -106.4282 | 2.4368 | 6.7737
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1350.605 | 4.7259 | 3.8231 | 11.2453 | -111.7132 | 4.5263 | 17.3047
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 953.134 | 3.3351 | 2.326 | 6.8693 | -106.5507 | 10.0885 | 23.4663
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4037.9128 | 14.129 | 2.6035 | 35.9691 | -104.655 | 2.2272 | 5.7984
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3733.5349 | 13.064 | 3.3649 | 33.1671 | -104.3623 | 1.8814 | 6.3308
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2408.6702 | 8.4282 | 2.9314 | 18.9652 | -104.7579 | 3.2953 | 9.6598
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1778.0953 | 6.2217 | 5.1668 | 15.6007 | -108.16 | 2.6294 | 13.5854
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1435.3898 | 5.0226 | 5.7719 | 12.1576 | -108.8808 | 2.6456 | 15.2699
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1196.6581 | 4.1872 | 3.8405 | 9.7994 | -112.0643 | 5.1172 | 19.6525
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1630.6898 | 5.7059 | 2.2209 | 12.7929 | -106.5172 | 6.3392 | 14.0784
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3054.6584 | 10.6885 | 3.1867 | 26.843 | -108.4784 | 2.4624 | 7.8468
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1488.0205 | 5.2067 | 3.6949 | 12.3239 | -111.3262 | 4.2587 | 15.7356
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2916.702 | 10.2058 | 2.5517 | 23.6909 | -105.1241 | 3.1317 | 7.9912
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3527.0897 | 12.3416 | 3.438 | 31.4542 | -107.1972 | 1.9425 | 6.6785
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4172.6826 | 14.6006 | 3.7185 | 38.4014 | -106.5256 | 1.5418 | 5.7334
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1652.6477 | 5.7828 | 6.2018 | 14.7023 | -111.9779 | 2.3825 | 14.7756
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2882.6434 | 10.0866 | 2.6906 | 24.0501 | -106.3251 | 3.029 | 8.1497
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1562.7239 | 5.4681 | 3.4442 | 12.5893 | -109.8066 | 4.5081 | 15.527
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4505.0102 | 15.7634 | 2.064 | 38.7511 | -101.6933 | 2.4172 | 4.9891
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2762.9805 | 9.6679 | 4.0317 | 25.9582 | -114.592 | 2.2101 | 8.9103
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2611.4048 | 9.1375 | 4.1703 | 23.6999 | -111.0603 | 2.2408 | 9.3449
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1872.6163 | 6.5525 | 5.0619 | 16.174 | -109.1209 | 2.4162 | 12.2306
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1906.4829 | 6.671 | 3.7276 | 16.0313 | -111.2826 | 3.2714 | 12.1944
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3756.343 | 13.1438 | 2.7263 | 32.7032 | -105.3491 | 2.3006 | 6.2722
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1330.8536 | 4.6568 | 2.612 | 9.6074 | -105.2437 | 6.6749 | 17.435
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1362.0398 | 3.3895 | 5.5466 | 8.5159 | -116.3172 | 6.5326 | 36.234
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4064.6503 | 10.1152 | 4.3859 | 26.9409 | -106.774 | 2.9552 | 12.9612
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2830.522 | 7.044 | 5.0928 | 18.1638 | -108.1786 | 3.6319 | 18.4964
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3286.4243 | 8.1785 | 4.7347 | 21.202 | -107.3232 | 3.3308 | 15.7702
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 5890.5359 | 8.5023 | 1.5739 | 21.6251 | -98.3644 | 14.9271 | 23.4938
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 6707.7436 | 9.6818 | 1.6236 | 24.9394 | -97.1853 | 12.7337 | 20.675
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3949.474 | 5.7006 | 2.4153 | 14.3175 | -105.8218 | 16.034 | 38.7263
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 5447.799 | 7.8632 | 1.6282 | 19.9138 | -99.8228 | 15.8493 | 25.8062
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 7497.5586 | 10.8218 | 1.5611 | 28.0118 | -95.0385 | 11.5917 | 18.096
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 6894.8129 | 9.9518 | 1.5393 | 25.5668 | -95.6768 | 12.8658 | 19.8048
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 5420.7921 | 7.8242 | 1.6345 | 19.8168 | -99.9346 | 15.8963 | 25.9827
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3195.3575 | 11.1809 | 3.4698 | 28.0473 | -107.8621 | 2.1644 | 7.51
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3743.7728 | 13.0998 | 4.1599 | 35.1141 | -106.1793 | 1.5491 | 6.444
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2112.4667 | 7.3917 | 5.5598 | 19.9509 | -117.2198 | 2.0979 | 11.6638
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3942.6188 | 13.7956 | 2.8671 | 34.8408 | -102.9795 | 2.0657 | 5.9227
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3897.3663 | 13.6372 | 3.0499 | 34.6485 | -102.9302 | 1.9706 | 6.0101
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2718.9399 | 9.5138 | 4.9953 | 24.8567 | -108.7896 | 1.7413 | 8.6983
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3240.1884 | 11.3377 | 3.4396 | 28.7292 | -107.2527 | 2.0932 | 7.1998
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1468.1375 | 5.1371 | 5.14 | 13.0538 | -110.0564 | 3.2766 | 16.8414
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1253.0524 | 4.3845 | 4.1203 | 10.3513 | -103.2032 | 4.3425 | 17.8926
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2132.5209 | 7.4619 | 9.2858 | 20.1407 | -111.109 | 1.2232 | 11.3585
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3294.6562 | 11.5283 | 4.2692 | 30.6598 | -106.8958 | 1.7195 | 7.3409
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3046.3952 | 10.6596 | 3.5701 | 26.6638 | -107.8651 | 2.1797 | 7.7819
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3038.3564 | 10.6315 | 4.3608 | 27.4446 | -106.7943 | 1.8123 | 7.903
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4591.8591 | 16.0673 | 2.7966 | 40.62 | -103.3943 | 1.7694 | 4.9483
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2199.6298 | 7.6967 | 4.4463 | 19.3726 | -111.2444 | 2.4724 | 10.993
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3738.4505 | 13.0812 | 3.7429 | 32.5148 | -105.3472 | 1.6694 | 6.2482
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3200.2855 | 11.1981 | 3.4809 | 28.0421 | -107.4696 | 2.1431 | 7.4601
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4938.2973 | 17.2796 | 2.8189 | 44.0124 | -102.8627 | 1.6342 | 4.6067
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2930.2938 | 10.2534 | 4.492 | 26.9558 | -107.5721 | 1.8412 | 8.2705
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2259.7444 | 5.6236 | 5.7817 | 15.3527 | -117.5682 | 3.7243 | 21.5327
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 8017.5328 | 11.5723 | 1.5621 | 29.9372 | -93.9369 | 10.7663 | 16.8185
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 7144.4701 | 10.3122 | 1.6822 | 26.7827 | -96.6329 | 11.5041 | 19.3522
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 5055.2703 | 7.2967 | 3.487 | 18.4848 | -101.5825 | 8.937 | 31.1632
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4395.0357 | 6.3437 | 3.6337 | 16.0569 | -103.0101 | 9.8587 | 35.8235
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 5086.9417 | 7.3424 | 3.3498 | 18.5797 | -101.259 | 9.1683 | 30.7121
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 9872.561 | 14.2498 | 1.6377 | 36.7303 | -91.1778 | 8.2541 | 13.5179
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 7443.0392 | 10.7431 | 2.6987 | 27.3533 | -97.898 | 7.3737 | 19.8994
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4054.793 | 5.8526 | 4.0104 | 14.7375 | -103.5877 | 9.7865 | 39.2478
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1139.876 | 3.9885 | 4.8128 | 9.3929 | -102.3992 | 4.3972 | 21.1629
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1275.3975 | 4.4627 | 4.5196 | 10.4419 | -101.6545 | 4.1685 | 18.8397
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3194.0084 | 11.1761 | 2.6142 | 27.3598 | -106.3273 | 2.8169 | 7.3639
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2827.4115 | 9.8934 | 3.1321 | 23.8156 | -106.7895 | 2.6376 | 8.2614
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2914.1669 | 10.1969 | 2.8874 | 25.0322 | -107.4629 | 2.8931 | 8.3537
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1855.5448 | 6.4927 | 4.2501 | 16.2097 | -113.1718 | 3.1917 | 13.5649
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1159.2816 | 4.0564 | 4.08 | 9.8141 | -109.7131 | 5.0413 | 20.5687
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2926.1995 | 10.239 | 2.5251 | 24.1619 | -105.204 | 3.2213 | 8.1339
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 3427.196 | 11.9921 | 2.6913 | 29.4623 | -106.0089 | 2.5565 | 6.8803
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2186.0507 | 7.6492 | 3.8022 | 19.0656 | -111.6717 | 3.0055 | 11.4276
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2800.4946 | 9.7992 | 3.7556 | 24.7155 | -106.8726 | 2.2676 | 8.5161
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1327.7282 | 4.6458 | 3.7186 | 11.1763 | -108.4246 | 4.7936 | 17.8257
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1162.311 | 4.067 | 3.3176 | 9.5576 | -109.3416 | 6.4732 | 21.4753
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4207.8325 | 14.7236 | 1.9178 | 36.5914 | -102.2596 | 2.7645 | 5.3018
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2630.8143 | 9.2055 | 3.1158 | 22.51 | -108.3985 | 2.9789 | 9.2816
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 1261.9047 | 3.1403 | 6.2138 | 7.8815 | -113.9656 | 6.5836 | 40.909
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 2151.2054 | 5.3534 | 6.6787 | 14.3914 | -114.3875 | 3.5105 | 23.4456
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4071.3984 | 5.8766 | 2.3647 | 14.7546 | -105.1696 | 15.9049 | 37.6099
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2037 | 4470.2017 | 6.4522 | 2.1729 | 16.2128 | -103.3807 | 15.5472 | 33.7821
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2038 | 598.6468 | 5.7605 | 5.1923 | 15.4234 | -86.0302 | 1.1478 | 5.9596
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1497.091 | 14.4058 | 5.6541 | 38.1316 | -87.6788 | 0.43712 | 2.4715
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 813.2115 | 7.8251 | 7.9744 | 20.7971 | -83.0575 | 0.53757 | 4.2868
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1359.9739 | 13.0864 | 9.2551 | 35.3219 | -79.3059 | 0.28221 | 2.6119
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 830.0439 | 7.9871 | 4.0596 | 19.8836 | -87.5275 | 1.0596 | 4.3014
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1427.5241 | 13.7364 | 6.6961 | 36.4718 | -83.482 | 0.37813 | 2.532
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1090.5017 | 10.4934 | 5.6472 | 27.1832 | -88.1812 | 0.58848 | 3.3233
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1434.1147 | 13.7998 | 5.5205 | 36.6429 | -87.777 | 0.46634 | 2.5744
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1335.9827 | 12.8555 | 4.0772 | 33.5798 | -86.5692 | 0.67103 | 2.736
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1257.1948 | 12.0974 | 4.9428 | 31.6323 | -87.2967 | 0.6372 | 3.1496
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1542.7492 | 14.8451 | 5.5128 | 39.6202 | -84.8489 | 0.42142 | 2.3232
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 869.753 | 8.3692 | 6.2881 | 22.5125 | -84.0675 | 0.66324 | 4.1705
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 491.3336 | 4.7279 | 7.8027 | 12.6972 | -92.1834 | 0.96278 | 7.5123
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 973.7151 | 9.3696 | 5.5321 | 25.4495 | -85.6296 | 0.66758 | 3.6931
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2038 | 473.1256 | 4.5527 | 6.6088 | 11.9632 | -91.8096 | 1.168 | 7.7194
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 797.5511 | 7.6744 | 5.9662 | 20.1102 | -90.066 | 0.78546 | 4.6862
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2038 | 1663.8445 | 16.0104 | 4.6717 | 42.7966 | -82.8047 | 0.45618 | 2.1311
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2038 | 1134.7431 | 10.9191 | 5.3828 | 29.1121 | -84.3459 | 0.61824 | 3.3278
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1524.0999 | 14.6657 | 4.6897 | 38.7131 | -87.3489 | 0.50732 | 2.3792
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1377.171 | 13.2518 | 4.774 | 34.8797 | -85.8349 | 0.54813 | 2.6168
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2038 | 888.9421 | 8.5538 | 4.1472 | 22.9116 | -86.7691 | 0.97821 | 4.0568
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1494.8843 | 14.3845 | 5.3886 | 37.9083 | -87.9842 | 0.4554 | 2.454
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2038 | 576.2627 | 5.5451 | 6.5604 | 14.8169 | -84.2403 | 0.97589 | 6.4022
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 914.3166 | 8.798 | 5.65 | 23.2617 | -89.9568 | 0.7161 | 4.046
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2038 | 851.7319 | 8.1958 | 5.1103 | 21.9671 | -88.0278 | 0.81731 | 4.1767
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 577.8327 | 5.5602 | 8.3724 | 14.9133 | -92.3042 | 0.75762 | 6.3431
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 871.9927 | 8.3908 | 8.7612 | 22.673 | -91.2144 | 0.48786 | 4.2742
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 705.5378 | 6.789 | 6.3155 | 17.9905 | -90.4279 | 0.82738 | 5.2254
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2038 | 2054.0671 | 19.7653 | 5.7157 | 53.2307 | -84.6498 | 0.31275 | 1.7876
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1251.5592 | 12.0431 | 6.9324 | 32.5943 | -83.2167 | 0.43239 | 2.9975
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 815.1753 | 7.844 | 5.7748 | 20.5907 | -90.0761 | 0.81433 | 4.7025
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1362.4392 | 13.1101 | 5.8446 | 33.9918 | -87.8034 | 0.46907 | 2.7415
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1466.1679 | 14.1082 | 6.0359 | 37.4205 | -85.1094 | 0.40864 | 2.4665
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1286.755 | 12.3818 | 8.1932 | 33.1075 | -85.659 | 0.34421 | 2.8202
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1261.7113 | 12.1408 | 5.6156 | 32.2891 | -88.4593 | 0.52884 | 2.9697
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2038 | 1262.8156 | 12.1514 | 7.4459 | 33.0635 | -83.6116 | 0.39154 | 2.9154
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 611.6909 | 5.886 | 5.5555 | 15.5529 | -81.0742 | 1.0339 | 5.7439
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 700.6598 | 6.7421 | 6.3912 | 18.0719 | -90.5153 | 0.82523 | 5.2742
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1491.3001 | 14.35 | 4.9449 | 37.7648 | -87.4953 | 0.50225 | 2.4836
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 858.3119 | 8.2591 | 5.9238 | 22.0663 | -90.658 | 0.7305 | 4.3273
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 856.195 | 8.2387 | 5.6795 | 22.0321 | -90.9247 | 0.75767 | 4.3032
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 848.7537 | 8.1671 | 6.3757 | 21.5774 | -90.1967 | 0.68803 | 4.3867
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 797.5511 | 7.6744 | 5.9662 | 20.1102 | -90.066 | 0.78546 | 4.6862
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 906.8207 | 8.7259 | 5.0011 | 22.3059 | -88.7515 | 0.79707 | 3.9862
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 607.0121 | 5.841 | 5.0892 | 15.6324 | -86.3319 | 1.154 | 5.8729
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 845.2556 | 8.1335 | 6.7982 | 20.6835 | -86.722 | 0.63823 | 4.3388
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 843.5174 | 8.1168 | 8.6485 | 22.006 | -84.9406 | 0.48751 | 4.2163
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 778.1502 | 7.4878 | 8.0466 | 19.9026 | -90.8384 | 0.60052 | 4.8321
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 878.1667 | 8.4502 | 3.1333 | 21.928 | -87.8185 | 1.2805 | 4.0122
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 923.0489 | 8.882 | 4.9505 | 23.3039 | -84.2909 | 0.7829 | 3.8757
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1584.2052 | 15.244 | 7.3608 | 40.8607 | -78.4211 | 0.30865 | 2.2719
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 775.2077 | 7.4594 | 7.3246 | 19.5797 | -90.2973 | 0.65168 | 4.7733
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 564.2427 | 5.4294 | 8.9831 | 14.4282 | -92.0689 | 0.72482 | 6.5111
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2038 | 882.0138 | 8.4872 | 8.4076 | 23.0269 | -89.1479 | 0.49795 | 4.1866
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1566.0458 | 15.0693 | 7.7287 | 40.953 | -84.6537 | 0.30218 | 2.3355
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1094.1206 | 10.5282 | 5.7747 | 27.072 | -80.6002 | 0.56297 | 3.251
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 908.5695 | 8.7427 | 5.7664 | 23.4333 | -90.2915 | 0.71491 | 4.1224
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1542.5507 | 14.8432 | 6.8927 | 39.8158 | -85.0511 | 0.34999 | 2.4124
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 854.5236 | 8.2227 | 7.1911 | 21.8388 | -90.7289 | 0.60897 | 4.3791
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 878.2822 | 8.4513 | 8.5118 | 22.8457 | -90.915 | 0.49579 | 4.2201
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1305.2466 | 12.5597 | 7.2237 | 33.4377 | -85.7741 | 0.38789 | 2.802
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 813.6466 | 7.8293 | 6.9677 | 20.5179 | -90.3601 | 0.65112 | 4.5368
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1525.469 | 14.6788 | 5.9023 | 39.0932 | -87.7803 | 0.41093 | 2.4254
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 795.261 | 7.6524 | 6.068 | 19.58 | -89.5621 | 0.75718 | 4.5946
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3378.0281 | 11.82 | 3.0381 | 30.032 | -107.7208 | 2.3355 | 7.0955
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 4029.0736 | 14.0981 | 2.9471 | 36.4571 | -106.4744 | 1.997 | 5.8853
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3101.7775 | 10.8534 | 3.9971 | 28.2034 | -110.2125 | 1.979 | 7.9101
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3739.3413 | 13.0843 | 3.5044 | 34.2226 | -108.3229 | 1.8525 | 6.492
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3371.4221 | 11.7969 | 3.3787 | 29.5951 | -105.2399 | 2.0625 | 6.9685
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4427.8 | 15.4933 | 2.3036 | 38.4147 | -103.1147 | 2.2318 | 5.1412
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 5810.4367 | 20.3313 | 5.2823 | 54.1588 | -102.5744 | 0.75803 | 4.0041
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3358.5733 | 11.752 | 3.9326 | 28.5184 | -104.1928 | 1.7181 | 6.7565
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2038 | 4561.3411 | 15.9606 | 3.3251 | 41.2878 | -105.6301 | 1.5524 | 5.1618
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3964.6764 | 13.8728 | 5.4864 | 35.7524 | -104.075 | 1.0632 | 5.8332
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2081.7017 | 7.2841 | 2.4169 | 16.0214 | -105.7261 | 4.5737 | 11.0544
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2038 | 2782.3232 | 9.7356 | 3.018 | 23.5624 | -108.4004 | 2.7603 | 8.3306
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3939.6175 | 13.7851 | 2.5124 | 34.5028 | -104.9732 | 2.3172 | 5.8216
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3321.9179 | 11.6237 | 2.7787 | 28.4247 | -106.8371 | 2.5129 | 6.9824
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1980.6185 | 6.9304 | 4.338 | 16.5928 | -106.141 | 2.7937 | 12.1192
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2038 | 2858.6412 | 10.0027 | 2.7347 | 24.5566 | -107.3739 | 3.0481 | 8.3359
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2038 | 4776.036 | 16.7118 | 3.8016 | 44.5309 | -104.5993 | 1.2994 | 4.9398
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2038 | 2300.6625 | 8.0502 | 8.8595 | 21.7739 | -110.8903 | 1.2148 | 10.7626
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 2026.2751 | 7.0901 | 4.8952 | 17.8615 | -112.1204 | 2.4309 | 11.8997
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2038 | 3734.8048 | 13.0684 | 4.1709 | 34.3795 | -106.3884 | 1.5232 | 6.3533
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4497.795 | 15.7382 | 2.3511 | 39.2289 | -103.3218 | 2.1542 | 5.0648
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4616.0753 | 16.1521 | 2.8665 | 41.1479 | -102.3586 | 1.7434 | 4.9975
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 4520.0424 | 15.816 | 2.8819 | 40.1885 | -102.5135 | 1.7726 | 5.1085
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 5494.164 | 19.2246 | 2.0934 | 48.6635 | -100.4527 | 1.9493 | 4.0806
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2909.179 | 10.1795 | 2.6117 | 23.8066 | -106.2195 | 3.0078 | 7.8555
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2703.2379 | 9.4589 | 2.989 | 22.6977 | -108.7193 | 2.8665 | 8.568
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4534.0844 | 15.8652 | 2.7771 | 40.0025 | -102.1087 | 1.8279 | 5.0763
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2038 | 4445.7292 | 15.556 | 2.9039 | 39.3681 | -104.5102 | 1.7989 | 5.2238
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3822.4697 | 13.3752 | 3.3681 | 33.714 | -105.2023 | 1.8106 | 6.0983
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2424.5209 | 8.4836 | 3.8187 | 20.1391 | -104.4413 | 2.5708 | 9.817
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2038 | 3915.2951 | 13.7 | 2.4317 | 33.746 | -104.7757 | 2.413 | 5.8678
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2038 | 3869.4166 | 13.5394 | 2.8566 | 33.4619 | -105.2787 | 2.0546 | 5.8693
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 4324.3645 | 15.1314 | 3.037 | 38.544 | -105.3123 | 1.769 | 5.3725
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3689.705 | 12.9106 | 2.5343 | 31.8066 | -105.8364 | 2.4937 | 6.3197
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2038 | 3145.0045 | 11.0047 | 4.2366 | 28.1288 | -106.6492 | 1.7942 | 7.6012
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1757.9148 | 6.1511 | 2.9374 | 12.9349 | -100.4508 | 4.4634 | 13.1106
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1070.224 | 3.7448 | 3.1546 | 7.715 | -99.6246 | 7.1369 | 22.5144
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3829.1075 | 13.3984 | 2.4778 | 32.9563 | -105.0926 | 2.4267 | 6.0128
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2038 | 3775.1317 | 13.2095 | 3.0339 | 32.9737 | -105.9353 | 1.9823 | 6.0143
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3897.5976 | 13.6381 | 2.3279 | 33.058 | -103.7548 | 2.5073 | 5.8368
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4277.7197 | 14.9681 | 2.3489 | 36.9708 | -103.5438 | 2.2728 | 5.3387
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3286.4175 | 11.4995 | 2.8877 | 28.1572 | -107.2895 | 2.4645 | 7.1168
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2038 | 5276.4799 | 18.4629 | 2.67 | 47.9678 | -102.9773 | 1.6325 | 4.3587
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2038 | 3502.4512 | 12.2554 | 4.36 | 32.1601 | -106.9181 | 1.5603 | 6.803
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3859.4747 | 13.5047 | 2.5605 | 33.3541 | -105.6426 | 2.3349 | 5.9785
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2038 | 6443.5786 | 22.5467 | 4.5536 | 59.4224 | -101.1463 | 0.79894 | 3.6381
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2038 | 3082.2488 | 10.7851 | 2.5171 | 24.9881 | -105.509 | 2.9655 | 7.4644
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 2455.1021 | 8.5906 | 3.4036 | 21.3257 | -111.0542 | 2.9279 | 9.9655
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 4251.6833 | 14.877 | 3.4703 | 37.3153 | -104.6008 | 1.5448 | 5.3609
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3695.4867 | 12.9308 | 3.7524 | 33.0361 | -106.3056 | 1.694 | 6.3564
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 4061.1528 | 14.2103 | 4.0242 | 37.5341 | -105.7708 | 1.4503 | 5.8362
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3329.5423 | 11.6504 | 2.6528 | 28.1618 | -106.4869 | 2.5955 | 6.8853
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4471.3777 | 15.6458 | 2.9357 | 38.9719 | -104.1879 | 1.7466 | 5.1275
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 2581.1273 | 9.0316 | 3.8002 | 22.565 | -107.1962 | 2.4183 | 9.1903
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 6431.6911 | 22.5051 | 2.6429 | 58.0997 | -100.494 | 1.3156 | 3.477
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2038 | 3407.3889 | 11.9228 | 3.9398 | 30.4251 | -108.0346 | 1.7533 | 6.9078
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2038 | 4033.5202 | 14.1137 | 2.5098 | 34.8654 | -104.7419 | 2.2739 | 5.7071
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2038 | 4091.1852 | 14.3154 | 3.9788 | 37.821 | -105.6616 | 1.4542 | 5.786
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2038 | 2596.3191 | 9.0848 | 4.1548 | 21.6396 | -103.4381 | 2.1245 | 8.8269
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4199.2718 | 14.6936 | 2.6187 | 36.7406 | -104.9164 | 2.093 | 5.4808
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2038 | 3592.444 | 12.5703 | 2.4902 | 30.9205 | -105.5134 | 2.6318 | 6.5535
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4119.1355 | 14.4132 | 2.4008 | 35.718 | -104.3532 | 2.3242 | 5.5799
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3830.4681 | 13.4032 | 2.4859 | 33.0111 | -105.1918 | 2.4262 | 6.0315
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3624.9916 | 12.6842 | 2.5606 | 31.3717 | -106.1177 | 2.5232 | 6.4609
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4154.4703 | 14.5369 | 2.2899 | 35.2437 | -103.1609 | 2.3765 | 5.4421
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2527.8722 | 8.8453 | 3.0522 | 21.1734 | -109.1409 | 3.0024 | 9.1641
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2038 | 2576.1105 | 9.014 | 2.5888 | 20.8153 | -106.6276 | 3.4611 | 8.9602
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4733.6052 | 16.5633 | 2.2376 | 41.8072 | -102.4072 | 2.138 | 4.7839
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3068.4943 | 10.7369 | 2.8566 | 26.5541 | -108.1292 | 2.7429 | 7.8356
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4361.7299 | 15.2621 | 2.7812 | 38.2032 | -102.0795 | 1.8975 | 5.2773
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2038 | 4170.0606 | 14.5914 | 3.169 | 37.2031 | -103.9194 | 1.7671 | 5.5998
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2687.6663 | 9.4044 | 2.7069 | 20.9566 | -103.9518 | 3.1649 | 8.5671
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2772.6428 | 9.7017 | 4.6354 | 24.9973 | -107.9596 | 1.8744 | 8.6886
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2038 | 2861.9247 | 10.0141 | 5.4516 | 25.0412 | -105.8608 | 1.4555 | 7.935
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2729.4666 | 9.5507 | 3.0179 | 23.1502 | -108.6271 | 2.838 | 8.5648
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 5084.3487 | 17.7906 | 2.6907 | 44.9768 | -102.5796 | 1.6357 | 4.4012
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2374.4038 | 8.3083 | 2.6549 | 19.9271 | -107.7826 | 3.7604 | 9.9833
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2038 | 4062.1749 | 14.2139 | 3.6287 | 36.6489 | -106.7285 | 1.6037 | 5.8195
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2038 | 5033.8127 | 17.6138 | 4.6487 | 45.457 | -102.217 | 1.0053 | 4.6731
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3069.3237 | 10.7398 | 3.8999 | 27.1969 | -106.8305 | 1.9743 | 7.6997
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4035.3996 | 14.1202 | 2.8535 | 35.9969 | -106.0738 | 2.0392 | 5.819
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 2527.6223 | 8.8444 | 3.1172 | 21.2615 | -109.1638 | 2.9565 | 9.2161
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2038 | 3246.5855 | 11.3601 | 2.4749 | 26.7164 | -105.0499 | 2.858 | 7.0732
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2038 | 4166.5646 | 14.5792 | 3.075 | 37.4511 | -106.0271 | 1.8182 | 5.5909
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2038 | 5458.4373 | 19.0996 | 3.2243 | 50.2564 | -103.8314 | 1.3257 | 4.2746
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2416.4306 | 8.4553 | 3.7358 | 21.0201 | -107.3456 | 2.6204 | 9.7891
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 1809.844 | 6.3328 | 6.1506 | 16.0446 | -111.349 | 2.1631 | 13.3041
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4935.1662 | 17.2686 | 2.8709 | 42.9535 | -102.5851 | 1.5942 | 4.5768
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2038 | 2480.4825 | 8.6794 | 3.8619 | 20.632 | -103.848 | 2.4727 | 9.5495
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2038 | 4584.9048 | 16.043 | 2.2756 | 39.6865 | -102.84 | 2.1831 | 4.9678
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4410.1167 | 15.4314 | 3.3378 | 39.707 | -105.807 | 1.5998 | 5.3397
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3623.1341 | 12.6777 | 2.5412 | 30.5718 | -105.4889 | 2.5016 | 6.3571
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 5525.77 | 19.3352 | 2.0926 | 49.0211 | -100.4196 | 1.9389 | 4.0574
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2038 | 2956.1551 | 10.3439 | 5.5726 | 27.8358 | -111.1038 | 1.5288 | 8.5196
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 5091.6714 | 17.8162 | 2.1097 | 44.8396 | -101.279 | 2.0977 | 4.4254
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 5659.3315 | 19.8025 | 2.6944 | 50.5926 | -101.7143 | 1.4693 | 3.9588
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2038 | 4315.5215 | 15.1004 | 2.4134 | 37.7418 | -103.8093 | 2.2018 | 5.314
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2038 | 3273.2451 | 11.4534 | 3.7823 | 28.9464 | -108.1929 | 1.8875 | 7.1388
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2973.4967 | 10.4045 | 2.9477 | 25.3563 | -108.3556 | 2.6494 | 7.8094
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3279.5866 | 11.4756 | 2.7357 | 28.4221 | -107.3524 | 2.6623 | 7.2833
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3513.6604 | 12.2946 | 4.3105 | 32.0575 | -106.7092 | 1.57 | 6.7677
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 4665.674 | 16.3256 | 2.2599 | 41.0027 | -102.5963 | 2.1516 | 4.8624
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2738.7221 | 9.583 | 2.2671 | 20.9713 | -103.6013 | 3.7262 | 8.4478
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1556.535 | 3.8736 | 5.0555 | 9.4963 | -112.7329 | 6.3936 | 32.3232
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 2464.557 | 6.1332 | 9.6024 | 16.8042 | -111.3496 | 2.0657 | 19.8359
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 1434.16 | 3.569 | 7.0724 | 8.9391 | -108.8614 | 4.883 | 34.5349
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 4849.9594 | 12.0695 | 3.6126 | 31.9216 | -105.2229 | 2.9267 | 10.5728
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3297.0491 | 8.205 | 4.5239 | 21.2706 | -108.0038 | 3.5361 | 15.9971
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 3196.7444 | 7.9554 | 4.5088 | 21.0324 | -111.2117 | 3.3882 | 15.2768
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2038 | 3915.8406 | 9.7449 | 4.1074 | 25.4497 | -106.7467 | 3.2397 | 13.3065
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 10234.5528 | 14.7723 | 2.0682 | 38.0455 | -93.1116 | 6.8737 | 14.216
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 10505.9471 | 15.164 | 2.2448 | 39.0038 | -93.2647 | 6.2011 | 13.92
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 6855.4412 | 9.895 | 2.0096 | 25.0585 | -97.3209 | 10.7657 | 21.6354
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 7210.2753 | 10.4071 | 2.739 | 26.4036 | -98.287 | 7.7575 | 21.2478
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2038 | 6055.2432 | 8.74 | 3.1605 | 22.0681 | -100.522 | 8.0319 | 25.3851
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 8404.8107 | 12.1313 | 2.1504 | 31.0524 | -95.7388 | 8.2126 | 17.6606
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 14794.5191 | 21.354 | 2.6593 | 54.7599 | -91.004 | 3.7434 | 9.9547
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 7683.2066 | 11.0898 | 2.6366 | 27.9383 | -97.5186 | 7.404 | 19.5214
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 10321.1223 | 14.8973 | 2.165 | 37.9731 | -93.3347 | 6.5186 | 14.1131
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 6376.6027 | 9.2038 | 2.3907 | 23.2266 | -99.9117 | 9.8188 | 23.4742
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2038 | 5457.255 | 7.8769 | 2.5192 | 19.8342 | -102.1345 | 11.075 | 27.8997
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 6252.6279 | 9.0249 | 2.069 | 22.7511 | -98.5715 | 11.6013 | 24.0027
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 7143.0004 | 10.31 | 2.7849 | 26.133 | -98.5448 | 7.6151 | 21.2075
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2038 | 12254.1368 | 17.6873 | 2.1718 | 45.5246 | -91.4199 | 5.4296 | 11.7919
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 10003.6337 | 14.439 | 2.0666 | 37.102 | -93.2801 | 7.0376 | 14.5438
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2038 | 9068.6128 | 13.0894 | 2.4618 | 33.3042 | -95.7874 | 6.6123 | 16.2783
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 8424.4137 | 12.1596 | 2.0001 | 31.1212 | -94.8048 | 8.7235 | 17.4483
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 6215.6911 | 8.9716 | 2.2461 | 22.6258 | -99.787 | 10.7181 | 24.074
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2038 | 6216.7018 | 8.973 | 2.077 | 22.6232 | -98.6722 | 11.6408 | 24.1784
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3884.7282 | 13.593 | 6.0764 | 36.2541 | -105.3095 | 0.98963 | 6.0134
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3123.6671 | 10.93 | 5.6511 | 27.7785 | -105.0052 | 1.2865 | 7.2701
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4644.7484 | 16.2524 | 4.8842 | 42.5595 | -103.2696 | 1.0441 | 5.0995
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3943.7293 | 13.7995 | 4.7768 | 35.5618 | -103.7848 | 1.259 | 6.0142
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 14299.8414 | 20.64 | 2.4828 | 52.8926 | -90.7297 | 4.0571 | 10.0728
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3976.1837 | 13.913 | 2.8116 | 35.2006 | -103.3929 | 2.0583 | 5.7873
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 5375.421 | 18.8091 | 2.7262 | 48.2525 | -102.5534 | 1.526 | 4.1603
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 5794.9864 | 8.3643 | 3.0627 | 21.2782 | -100.4737 | 8.8053 | 26.9678
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 8264.2786 | 11.9285 | 2.4035 | 30.4226 | -96.3787 | 7.2535 | 17.4339
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2859.5629 | 10.0059 | 3.2275 | 25.4278 | -109.4417 | 2.6389 | 8.517
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3166.7881 | 11.0809 | 3.3385 | 28.6867 | -109.3393 | 2.2958 | 7.6643
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2330.8064 | 8.1557 | 5.2494 | 21.5302 | -113.4806 | 2.0457 | 10.7385
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2675.5491 | 9.362 | 4.8536 | 24.8906 | -112.6154 | 1.9181 | 9.3099
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1726.0922 | 6.0398 | 3.5337 | 14.4014 | -106.0392 | 3.8025 | 13.4371
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3392.2518 | 11.8698 | 2.7322 | 29.0638 | -106.5132 | 2.5004 | 6.8316
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1903.906 | 6.6619 | 5.2057 | 16.2448 | -103.8003 | 2.2678 | 11.8055
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1272.0532 | 4.451 | 2.8352 | 9.9298 | -110.1792 | 6.4055 | 18.1607
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2023.0768 | 7.0789 | 3.181 | 16.7922 | -110.8868 | 3.5383 | 11.2555
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3251.0966 | 11.3759 | 2.8287 | 28.5743 | -107.0529 | 2.495 | 7.0575
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1376.2212 | 4.8155 | 3.5371 | 11.72 | -110.6374 | 4.6431 | 16.4231
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1672.765 | 5.8532 | 2.3562 | 13.2849 | -108.1485 | 5.8222 | 13.7182
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1911.0468 | 6.6869 | 3.9023 | 16.8753 | -117.7087 | 3.1216 | 12.1815
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3057.9577 | 10.7001 | 4.3022 | 28.3497 | -107.8958 | 1.817 | 7.8171
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3863.6884 | 13.5194 | 2.3793 | 32.9033 | -104.6046 | 2.4684 | 5.8732
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4473.2491 | 15.6523 | 2.0271 | 38.4489 | -102.2661 | 2.4383 | 4.9427
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1722.3111 | 6.0265 | 4.1403 | 14.8697 | -114.159 | 3.2663 | 13.5237
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1140.5991 | 3.9911 | 3.9981 | 9.4179 | -113.2888 | 5.0516 | 20.197
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3969.0283 | 13.888 | 2.2162 | 35.2548 | -107.6422 | 2.4854 | 5.5082
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1488.8388 | 5.2096 | 3.2185 | 11.226 | -102.5116 | 4.8101 | 15.4815
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1010.4397 | 3.5356 | 2.908 | 7.3563 | -108.719 | 8.0242 | 23.3344
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2136.8606 | 7.4771 | 3.6104 | 18.1776 | -110.5788 | 3.0652 | 11.0665
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2145.569 | 7.5075 | 3.2586 | 18.211 | -110.1525 | 3.2465 | 10.579
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3404.3268 | 11.9121 | 2.4014 | 28.3121 | -104.7574 | 2.7915 | 6.7034
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1971.6755 | 6.8991 | 3.4011 | 16.3614 | -110.8701 | 3.5635 | 12.1197
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1826.9124 | 6.3925 | 3.56 | 15.3725 | -112.1425 | 3.7032 | 13.1836
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4615.8016 | 16.1511 | 1.9832 | 42.0646 | -105.7668 | 2.3517 | 4.6639
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2587.4243 | 9.0536 | 4.8176 | 23.5016 | -108.6262 | 1.9035 | 9.1703
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2631.9687 | 9.2095 | 2.8314 | 21.7879 | -108.2289 | 3.0701 | 8.6929
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2239.3684 | 7.8358 | 2.7349 | 17.8279 | -107.7964 | 3.7188 | 10.1703
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2777.908 | 9.7202 | 3.1191 | 23.6852 | -108.9871 | 2.6554 | 8.2825
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1660.5584 | 5.8104 | 4.4869 | 14.2299 | -111.8253 | 3.0544 | 13.7048
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1741.5496 | 6.0938 | 3.513 | 14.8987 | -112.4196 | 3.8248 | 13.4365
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3291.5094 | 11.5173 | 4.1606 | 30.6378 | -107.3652 | 1.7429 | 7.2516
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1241.923 | 4.3456 | 3.5155 | 9.9269 | -106.11 | 5.1276 | 18.0261
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3311.2984 | 11.5865 | 2.6218 | 28.1891 | -106.8858 | 2.6538 | 6.9578
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2519.6035 | 8.8163 | 2.9626 | 21.2998 | -109.2945 | 3.1512 | 9.336
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2806.7677 | 9.8211 | 2.9509 | 24.093 | -108.7653 | 2.8736 | 8.4795
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3427.6474 | 11.9937 | 2.7454 | 29.7532 | -107.0949 | 2.4491 | 6.7238
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1337.7389 | 4.6809 | 3.7834 | 11.1382 | -112.5663 | 4.5579 | 17.2441
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 943.2328 | 3.3005 | 2.315 | 6.798 | -107.3706 | 10.1069 | 23.3972
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4015.5256 | 14.0507 | 2.5702 | 35.7697 | -105.266 | 2.2375 | 5.7508
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3708.9547 | 12.978 | 3.3151 | 32.9488 | -104.9048 | 1.8973 | 6.2898
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2389.0876 | 8.3596 | 2.8996 | 18.811 | -105.4681 | 3.3147 | 9.6113
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1762.8348 | 6.1683 | 5.1157 | 15.4668 | -108.7878 | 2.6487 | 13.5499
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1421.1583 | 4.9728 | 5.7218 | 12.0371 | -109.5985 | 2.6628 | 15.236
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1184.8911 | 4.146 | 3.8114 | 9.703 | -112.8931 | 5.1416 | 19.5968
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1616.0392 | 5.6547 | 2.2069 | 12.6779 | -107.291 | 6.3499 | 14.0139
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3035.364 | 10.621 | 3.1275 | 26.6735 | -109.1763 | 2.4892 | 7.7849
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1474.1344 | 5.1581 | 3.6635 | 12.2089 | -112.1327 | 4.2805 | 15.6818
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2895.6823 | 10.1323 | 2.5256 | 23.5201 | -105.8139 | 3.1438 | 7.9398
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3505.0636 | 12.2645 | 3.3825 | 31.2578 | -107.8408 | 1.9606 | 6.6318
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4148.069 | 14.5145 | 3.6648 | 38.1749 | -107.1187 | 1.5536 | 5.6938
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1315.3035 | 4.6024 | 3.6731 | 11.0717 | -109.0972 | 4.8358 | 17.7624
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1637.4375 | 5.7295 | 6.156 | 14.567 | -112.698 | 2.3939 | 14.7371
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2862.328 | 10.0156 | 2.6576 | 23.8806 | -107.0287 | 3.0451 | 8.0927
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1548.186 | 5.4172 | 3.4202 | 12.4722 | -110.5926 | 4.5243 | 15.4741
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4485.1286 | 15.6939 | 2.0273 | 38.5801 | -102.2579 | 2.4319 | 4.9302
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2736.7013 | 9.576 | 3.9982 | 25.7113 | -115.3594 | 2.2114 | 8.8417
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2591.3608 | 9.0674 | 4.1299 | 23.518 | -111.7723 | 2.2516 | 9.2989
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1855.8781 | 6.4939 | 5.0209 | 16.0294 | -109.7976 | 2.4293 | 12.1972
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1889.9345 | 6.6131 | 3.6959 | 15.8922 | -112.0807 | 3.286 | 12.1449
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3734.222 | 13.0664 | 2.6912 | 32.5107 | -105.9859 | 2.3125 | 6.2233
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1317.6665 | 4.6106 | 2.5975 | 9.5122 | -106.061 | 6.6909 | 17.3799
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1344.3248 | 3.3455 | 5.513 | 8.4051 | -117.1372 | 6.5496 | 36.1078
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4040.8117 | 10.0559 | 4.3221 | 26.7829 | -107.345 | 2.9796 | 12.8783
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2809.6911 | 6.9921 | 5.0362 | 18.0301 | -108.8071 | 3.6567 | 18.4159
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3264.0808 | 8.1229 | 4.6765 | 21.0579 | -107.9291 | 3.3553 | 15.6909
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 5871.0965 | 8.4742 | 1.5448 | 21.5537 | -98.7994 | 14.9169 | 23.0442
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 6690.977 | 9.6576 | 1.5874 | 24.8771 | -97.5135 | 12.754 | 20.2458
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3928.3625 | 5.6701 | 2.3815 | 14.241 | -106.4855 | 16.0968 | 38.335
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 5426.4088 | 7.8323 | 1.6005 | 19.8356 | -100.3125 | 15.835 | 25.344
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 7483.8308 | 10.802 | 1.5228 | 27.9605 | -95.2713 | 11.6193 | 17.6936
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 6879.6286 | 9.9299 | 1.5062 | 25.5105 | -95.9855 | 12.8721 | 19.3879
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 5399.3006 | 7.7932 | 1.6069 | 19.7383 | -100.4277 | 15.8818 | 25.5198
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3173.2712 | 11.1036 | 3.4219 | 27.8534 | -108.5707 | 2.1799 | 7.4594
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3719.4744 | 13.0148 | 4.0929 | 34.8862 | -106.7172 | 1.5657 | 6.4081
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2088.691 | 7.3085 | 5.5039 | 19.7263 | -118.0282 | 2.1068 | 11.5957
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3918.0438 | 13.7096 | 2.8222 | 34.6237 | -103.5031 | 2.0827 | 5.8777
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3872.508 | 13.5503 | 3.0049 | 34.4275 | -103.4289 | 1.9866 | 5.9696
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2697.9717 | 9.4405 | 4.9025 | 24.665 | -109.4499 | 1.7652 | 8.654
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3217.8994 | 11.2597 | 3.3945 | 28.5316 | -107.8958 | 2.108 | 7.1555
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1454.8512 | 5.0907 | 5.0878 | 12.9357 | -110.7213 | 3.3017 | 16.7984
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1242.0859 | 4.3462 | 4.0874 | 10.2607 | -103.6624 | 4.3697 | 17.8607
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2113.572 | 7.3956 | 9.1947 | 19.9617 | -111.7244 | 1.232 | 11.3277
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3271.7277 | 11.4481 | 4.2047 | 30.4464 | -107.4581 | 1.7371 | 7.304
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3025.1631 | 10.5853 | 3.5194 | 26.478 | -108.5687 | 2.1973 | 7.7333
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3015.7379 | 10.5523 | 4.2974 | 27.2403 | -107.3561 | 1.83 | 7.8641
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4572.3302 | 15.999 | 2.6897 | 40.4473 | -103.8205 | 1.8137 | 4.8782
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2181.0708 | 7.6318 | 4.4021 | 19.2091 | -111.9985 | 2.4864 | 10.9456
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3713.6557 | 12.9944 | 3.671 | 32.2992 | -105.9655 | 1.6899 | 6.2038
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3178.4341 | 11.1216 | 3.4332 | 27.8506 | -108.1663 | 2.1586 | 7.4109
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4917.5396 | 17.2069 | 2.7249 | 43.8274 | -103.3 | 1.6684 | 4.5462
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2908.6509 | 10.1776 | 4.4294 | 26.7567 | -108.1584 | 1.8589 | 8.2336
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2234.5792 | 5.5609 | 5.7213 | 15.1817 | -118.3763 | 3.7412 | 21.4046
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 8004.9736 | 11.5542 | 1.5255 | 29.8903 | -94.1425 | 10.7824 | 16.4485
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 7127.3188 | 10.2874 | 1.6388 | 26.7184 | -96.8808 | 11.5586 | 18.9422
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 5025.7755 | 7.2541 | 3.4379 | 18.3769 | -102.0353 | 9.0031 | 30.9517
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4367.4173 | 6.3038 | 3.582 | 15.956 | -103.511 | 9.937 | 35.5943
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 5058.2937 | 7.301 | 3.3005 | 18.475 | -101.7097 | 9.2401 | 30.4968
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 9863.145 | 14.2362 | 1.6009 | 36.6953 | -91.2799 | 8.2664 | 13.2337
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 7418.6473 | 10.7079 | 2.6437 | 27.2636 | -98.2426 | 7.4434 | 19.6784
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4027.0031 | 5.8125 | 3.962 | 14.6365 | -104.0928 | 9.8527 | 39.036
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1130.4474 | 3.9555 | 4.7862 | 9.3152 | -102.8471 | 4.4162 | 21.1372
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1264.9735 | 4.4263 | 4.4929 | 10.3566 | -102.0941 | 4.1875 | 18.8141
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3173.5574 | 11.1046 | 2.5787 | 27.1846 | -107.009 | 2.8333 | 7.306
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2806.6807 | 9.8208 | 3.0955 | 23.6409 | -107.4995 | 2.6531 | 8.2127
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2894.3465 | 10.1276 | 2.8477 | 24.862 | -108.1689 | 2.9123 | 8.2934
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1839.568 | 6.4368 | 4.212 | 16.0701 | -113.9872 | 3.2069 | 13.5074
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1148.1121 | 4.0174 | 4.0336 | 9.7195 | -110.4112 | 5.0836 | 20.5052
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2906.1254 | 10.1688 | 2.4948 | 23.9962 | -105.9038 | 3.237 | 8.0754
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 3405.7513 | 11.917 | 2.6588 | 29.278 | -106.692 | 2.5681 | 6.8282
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2168.539 | 7.5879 | 3.7641 | 18.9128 | -112.4599 | 3.0207 | 11.3702
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2779.3564 | 9.7252 | 3.7086 | 24.5289 | -107.4847 | 2.2845 | 8.4722
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1150.7085 | 4.0264 | 3.2845 | 9.4622 | -110.0757 | 6.5151 | 21.3985
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4189.2534 | 14.6586 | 1.8857 | 36.4298 | -102.8511 | 2.7764 | 5.2355
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2611.6081 | 9.1383 | 3.0819 | 22.3457 | -109.1362 | 2.9936 | 9.226
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 1249.2722 | 3.1089 | 6.1807 | 7.8026 | -114.7449 | 6.6038 | 40.8161
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 2132.7071 | 5.3074 | 6.616 | 14.2677 | -115.1355 | 3.5305 | 23.3574
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4050.4148 | 5.8463 | 2.3313 | 14.6786 | -105.8143 | 15.9666 | 37.2236
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2038 | 4449.9101 | 6.4229 | 2.1396 | 16.1392 | -103.9806 | 15.6088 | 33.396
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2039 | 593.5708 | 5.7116 | 5.0726 | 15.2926 | -86.6107 | 1.1721 | 5.9454
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1485.343 | 14.2927 | 5.6065 | 37.8324 | -88.4136 | 0.43954 | 2.4643
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 806.6267 | 7.7618 | 7.8485 | 20.6287 | -83.5664 | 0.54555 | 4.2818
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1350.2972 | 12.9932 | 9.1701 | 35.0706 | -79.7169 | 0.28452 | 2.6091
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 822.6809 | 7.9163 | 4.0121 | 19.7073 | -88.2806 | 1.0692 | 4.2899
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1416.5065 | 13.6303 | 6.6373 | 36.1903 | -84.0398 | 0.3808 | 2.5275
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1081.1285 | 10.4032 | 5.5918 | 26.9496 | -88.9741 | 0.59277 | 3.3147
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1422.8773 | 13.6916 | 5.4709 | 36.3558 | -88.5268 | 0.46919 | 2.5669
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1325.4512 | 12.7542 | 4.0281 | 33.315 | -87.2859 | 0.67695 | 2.7268
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1247.045 | 11.9997 | 4.9077 | 31.3769 | -88.0194 | 0.64004 | 3.1411
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1530.9742 | 14.7318 | 5.4672 | 39.3178 | -85.4556 | 0.42397 | 2.3179
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 862.6354 | 8.3007 | 6.2236 | 22.3283 | -84.7464 | 0.66909 | 4.1641
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 486.6599 | 4.6829 | 7.6788 | 12.5764 | -92.9579 | 0.97698 | 7.502
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 965.9067 | 9.2944 | 5.435 | 25.2447 | -86.035 | 0.67741 | 3.6817
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2039 | 468.5025 | 4.5082 | 6.5583 | 11.8463 | -92.6173 | 1.1756 | 7.71
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 790.9809 | 7.6112 | 5.6139 | 19.9445 | -90.8006 | 0.82948 | 4.6566
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2039 | 1651.6287 | 15.8928 | 4.6292 | 42.4824 | -83.3666 | 0.45917 | 2.1256
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2039 | 1125.8553 | 10.8335 | 5.2915 | 28.8841 | -84.913 | 0.62739 | 3.3198
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1512.4599 | 14.5537 | 4.6347 | 38.4175 | -88.0351 | 0.51137 | 2.37
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1366.3904 | 13.1481 | 4.728 | 34.6067 | -86.4917 | 0.55203 | 2.61
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2039 | 881.4742 | 8.482 | 4.0895 | 22.7191 | -87.4529 | 0.98929 | 4.0457
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1483.2523 | 14.2726 | 5.3291 | 37.6136 | -88.7093 | 0.45894 | 2.4458
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2039 | 571.4102 | 5.4984 | 6.4315 | 14.6925 | -85.4119 | 0.99571 | 6.4039
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 906.3507 | 8.7214 | 5.5746 | 23.0591 | -90.7028 | 0.72409 | 4.0366
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2039 | 844.5198 | 8.1264 | 5.0105 | 21.7811 | -88.6788 | 0.83145 | 4.166
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 572.3959 | 5.5079 | 8.2488 | 14.773 | -93.0814 | 0.76788 | 6.3341
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 864.2353 | 8.3161 | 8.6718 | 22.4713 | -91.98 | 0.49203 | 4.2667
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 699.1339 | 6.7274 | 6.22 | 17.8272 | -91.1659 | 0.83851 | 5.2156
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2039 | 2039.6352 | 19.6264 | 5.6535 | 52.8567 | -85.3227 | 0.3151 | 1.7814
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1241.966 | 11.9508 | 6.8255 | 32.3445 | -83.8659 | 0.43825 | 2.9913
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 807.9299 | 7.7743 | 5.7306 | 20.4077 | -90.8459 | 0.81908 | 4.6938
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1351.4205 | 13.004 | 5.7898 | 33.7169 | -88.5748 | 0.47208 | 2.7333
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1454.9014 | 13.9998 | 5.963 | 37.1329 | -85.7322 | 0.41267 | 2.4608
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1276.3582 | 12.2818 | 8.122 | 32.84 | -86.3264 | 0.34658 | 2.8149
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1251.5251 | 12.0428 | 5.55 | 32.0284 | -89.2009 | 0.53362 | 2.9616
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2039 | 1253.0959 | 12.0579 | 7.3395 | 32.809 | -84.2666 | 0.39642 | 2.9096
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 606.8444 | 5.8394 | 5.48 | 15.4297 | -81.5378 | 1.0468 | 5.7363
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 694.3309 | 6.6812 | 6.2687 | 17.9086 | -91.2398 | 0.83965 | 5.2635
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1479.756 | 14.239 | 4.8989 | 37.4725 | -88.2038 | 0.50522 | 2.475
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 850.7649 | 8.1865 | 5.8399 | 21.8722 | -91.4082 | 0.73934 | 4.3177
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 848.6966 | 8.1666 | 5.5863 | 21.8392 | -91.6804 | 0.76844 | 4.2927
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 841.1474 | 8.0939 | 6.3233 | 21.384 | -90.9749 | 0.69243 | 4.3784
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 790.9809 | 7.6112 | 5.6139 | 19.9445 | -90.8006 | 0.82948 | 4.6566
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 898.7581 | 8.6483 | 4.9725 | 22.1075 | -89.5231 | 0.80006 | 3.9783
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 601.8551 | 5.7914 | 4.9759 | 15.4996 | -86.9196 | 1.1774 | 5.8587
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 837.766 | 8.0614 | 6.7435 | 20.5002 | -87.4601 | 0.64238 | 4.3319
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 836.5478 | 8.0497 | 8.525 | 21.8242 | -85.6213 | 0.4939 | 4.2105
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 771.1308 | 7.4202 | 7.945 | 19.7231 | -91.7136 | 0.60727 | 4.8247
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 870.5126 | 8.3765 | 3.114 | 21.7368 | -88.5661 | 1.2851 | 4.0019
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 915.5603 | 8.81 | 4.8603 | 23.1149 | -84.8604 | 0.79545 | 3.8661
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1573.3884 | 15.1399 | 7.2663 | 40.5817 | -78.8251 | 0.31222 | 2.2687
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 768.1382 | 7.3914 | 7.2509 | 19.4012 | -91.1838 | 0.65729 | 4.7659
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 558.9019 | 5.378 | 8.8778 | 14.2917 | -92.8487 | 0.73248 | 6.5028
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2039 | 874.279 | 8.4128 | 8.3367 | 22.825 | -89.89 | 0.50138 | 4.1799
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1554.0184 | 14.9535 | 7.6557 | 40.6385 | -85.2981 | 0.3044 | 2.3304
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1085.7035 | 10.4472 | 5.7141 | 26.8638 | -81.0968 | 0.56807 | 3.246
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 900.7298 | 8.6673 | 5.677 | 23.2311 | -91.0429 | 0.72441 | 4.1125
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1530.7241 | 14.7294 | 6.8406 | 39.5097 | -85.6883 | 0.35181 | 2.4066
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 846.9332 | 8.1496 | 7.1275 | 21.6448 | -91.4981 | 0.6133 | 4.3713
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 870.4957 | 8.3763 | 8.4308 | 22.6432 | -91.6675 | 0.4997 | 4.2129
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1294.7259 | 12.4585 | 7.1634 | 33.1681 | -86.4481 | 0.39037 | 2.7964
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 806.2326 | 7.758 | 6.9194 | 20.331 | -91.1571 | 0.65451 | 4.5288
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1513.5585 | 14.5642 | 5.8523 | 38.788 | -88.5073 | 0.41324 | 2.4184
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 788.0705 | 7.5832 | 6.0277 | 19.4029 | -90.3247 | 0.76098 | 4.587
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3360.2205 | 11.7577 | 3.0082 | 29.8737 | -108.3134 | 2.3445 | 7.0527
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 4010.8554 | 14.0344 | 2.9138 | 36.2922 | -107.028 | 2.0058 | 5.8444
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3084.0084 | 10.7912 | 3.9589 | 28.0418 | -110.8225 | 1.9879 | 7.87
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3720.9919 | 13.0201 | 3.4661 | 34.0547 | -108.8961 | 1.8615 | 6.452
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3351.9359 | 11.7287 | 3.3384 | 29.424 | -105.7019 | 2.0771 | 6.9342
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4410.3127 | 15.4321 | 2.273 | 38.263 | -103.6308 | 2.2423 | 5.0968
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 5784.2519 | 20.2396 | 5.2282 | 53.9147 | -102.9087 | 0.76314 | 3.9898
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3337.5155 | 11.6783 | 3.9006 | 28.3396 | -104.643 | 1.7264 | 6.7339
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2039 | 4540.9302 | 15.8891 | 3.2848 | 41.103 | -106.1409 | 1.5613 | 5.1286
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3942.8301 | 13.7963 | 5.4409 | 35.5554 | -104.458 | 1.0693 | 5.8178
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2066.9247 | 7.2324 | 2.3979 | 15.9077 | -106.3891 | 4.5882 | 11.0018
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2039 | 2765.9609 | 9.6784 | 2.9781 | 23.4238 | -109.0384 | 2.7797 | 8.2784
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3922.0228 | 13.7235 | 2.4775 | 34.3487 | -105.5194 | 2.3313 | 5.7759
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3304.1732 | 11.5616 | 2.7483 | 28.2729 | -107.4343 | 2.5246 | 6.9384
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1966.6864 | 6.8816 | 4.3095 | 16.4761 | -106.6292 | 2.8058 | 12.0915
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2039 | 2841.8189 | 9.9438 | 2.7108 | 24.4121 | -107.9925 | 3.0579 | 8.2894
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2039 | 4755.5548 | 16.6401 | 3.7281 | 44.34 | -105.057 | 1.3164 | 4.9077
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2039 | 2285.0215 | 7.9955 | 8.7237 | 21.6259 | -111.4895 | 1.2303 | 10.7327
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 2011.7157 | 7.0392 | 4.8541 | 17.7332 | -112.7897 | 2.4435 | 11.861
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2039 | 3715.2174 | 12.9999 | 4.1009 | 34.1992 | -106.9107 | 1.5412 | 6.3202
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4480.3601 | 15.6772 | 2.3195 | 39.0769 | -103.8367 | 2.1647 | 5.021
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4594.3066 | 16.0759 | 2.8294 | 40.9539 | -102.7646 | 1.755 | 4.9656
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 4498.3413 | 15.7401 | 2.8452 | 39.9955 | -102.9252 | 1.7842 | 5.0765
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 5478.582 | 19.1701 | 2.0612 | 48.5255 | -100.8918 | 1.9592 | 4.0383
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2891.8699 | 10.1189 | 2.585 | 23.6649 | -106.8513 | 3.0203 | 7.8077
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2687.3726 | 9.4034 | 2.9461 | 22.5645 | -109.3587 | 2.8889 | 8.5111
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4512.4071 | 15.7893 | 2.7416 | 39.8112 | -102.5185 | 1.8397 | 5.0438
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2039 | 4426.7311 | 15.4895 | 2.8641 | 39.1999 | -105.0258 | 1.8106 | 5.1857
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3801.4702 | 13.3017 | 3.3304 | 33.5288 | -105.6765 | 1.8217 | 6.067
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2408.3844 | 8.4272 | 3.7902 | 20.005 | -104.9069 | 2.5828 | 9.7894
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2039 | 3897.5962 | 13.638 | 2.4011 | 33.5935 | -105.3134 | 2.4251 | 5.8228
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2039 | 3849.7955 | 13.4708 | 2.8262 | 33.2923 | -105.8036 | 2.0644 | 5.8342
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 4304.6262 | 15.0623 | 2.9985 | 38.368 | -105.8373 | 1.7796 | 5.3362
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3672.4422 | 12.8502 | 2.5041 | 31.6578 | -106.4042 | 2.5053 | 6.2736
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2039 | 3126.5607 | 10.9401 | 4.1747 | 27.9639 | -107.2048 | 1.8126 | 7.5673
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1744.6131 | 6.1046 | 2.9186 | 12.8371 | -101.0651 | 4.4812 | 13.0786
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1061.483 | 3.7142 | 3.1439 | 7.652 | -100.2483 | 7.1518 | 22.4844
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3811.348 | 13.3363 | 2.4472 | 32.8035 | -105.6372 | 2.4387 | 5.968
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2039 | 3755.4537 | 13.1407 | 3.0011 | 32.8019 | -106.4553 | 1.9926 | 5.98
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3879.5823 | 13.575 | 2.2996 | 32.9052 | -104.303 | 2.5184 | 5.7913
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4260.073 | 14.9064 | 2.3184 | 36.8182 | -104.072 | 2.2835 | 5.2941
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3268.5826 | 11.4371 | 2.8573 | 28.0044 | -107.8766 | 2.4758 | 7.0741
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2039 | 5258.9394 | 18.4015 | 2.6278 | 47.8083 | -103.4362 | 1.6442 | 4.3206
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2039 | 3483.2938 | 12.1884 | 4.2881 | 31.9842 | -107.4542 | 1.5787 | 6.7696
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3841.7339 | 13.4426 | 2.5304 | 33.2008 | -106.2152 | 2.3452 | 5.9343
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2039 | 6417.2903 | 22.4547 | 4.5021 | 59.18 | -101.4631 | 0.80473 | 3.623
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2039 | 3064.5281 | 10.7231 | 2.4932 | 24.8444 | -106.1267 | 2.9759 | 7.4196
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 2439.6572 | 8.5366 | 3.3743 | 21.1916 | -111.7147 | 2.9394 | 9.9183
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 4228.7957 | 14.7969 | 3.4367 | 37.1144 | -105.0691 | 1.5523 | 5.3346
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3674.6373 | 12.8579 | 3.7125 | 32.8497 | -106.791 | 1.7041 | 6.3263
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 4041.1316 | 14.1403 | 3.9531 | 37.3491 | -106.2718 | 1.468 | 5.8033
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3312.4136 | 11.5904 | 2.618 | 28.0169 | -107.0861 | 2.6108 | 6.835
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4450.2533 | 15.5718 | 2.9026 | 38.7878 | -104.6856 | 1.7553 | 5.095
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 2564.7375 | 8.9743 | 3.759 | 22.4217 | -107.6928 | 2.4353 | 9.1545
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 6409.9977 | 22.4292 | 2.6076 | 57.9037 | -100.8746 | 1.3228 | 3.4494
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2039 | 3387.9523 | 11.8548 | 3.896 | 30.2516 | -108.61 | 1.7644 | 6.8741
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2039 | 4015.7332 | 14.0514 | 2.478 | 34.7116 | -105.294 | 2.2853 | 5.6631
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2039 | 4071.1332 | 14.2453 | 3.9083 | 37.6356 | -106.1601 | 1.472 | 5.753
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2039 | 2578.7705 | 9.0234 | 4.127 | 21.4934 | -103.8674 | 2.1337 | 8.8056
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4180.7799 | 14.6289 | 2.5863 | 36.5788 | -105.4389 | 2.1034 | 5.4401
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2039 | 3575.1463 | 12.5098 | 2.4618 | 30.7716 | -106.0798 | 2.6431 | 6.5069
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4101.3531 | 14.351 | 2.3726 | 35.5638 | -104.8909 | 2.3337 | 5.537
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3812.8187 | 13.3414 | 2.4558 | 32.859 | -105.7412 | 2.4378 | 5.9866
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3607.8328 | 12.6241 | 2.5302 | 31.2232 | -106.6874 | 2.5351 | 6.4143
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4136.7043 | 14.4747 | 2.26 | 35.093 | -103.6964 | 2.3878 | 5.3964
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2512.8145 | 8.7926 | 3.0009 | 21.0473 | -109.7735 | 3.0325 | 9.1001
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2039 | 2559.6654 | 8.9565 | 2.5662 | 20.6824 | -107.2715 | 3.4729 | 8.9122
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4716.3976 | 16.5031 | 2.2068 | 41.6553 | -102.8978 | 2.1481 | 4.7405
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3051.7879 | 10.6785 | 2.8277 | 26.4095 | -108.7414 | 2.7544 | 7.7885
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4340.1248 | 15.1865 | 2.7466 | 38.014 | -102.4958 | 1.9095 | 5.2446
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2039 | 4148.884 | 14.5173 | 3.1288 | 37.0142 | -104.35 | 1.7794 | 5.5675
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2670.0601 | 9.3428 | 2.6831 | 20.8193 | -104.5659 | 3.1779 | 8.5266
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2755.435 | 9.6415 | 4.5698 | 24.8422 | -108.5398 | 1.8937 | 8.6539
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2039 | 2842.983 | 9.9479 | 5.4156 | 24.8755 | -106.2992 | 1.4618 | 7.9166
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2713.0295 | 9.4931 | 2.984 | 23.0108 | -109.2765 | 2.854 | 8.5161
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 5062.327 | 17.7136 | 2.6583 | 44.782 | -103.0248 | 1.6441 | 4.3705
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2358.8621 | 8.2539 | 2.6351 | 19.7967 | -108.431 | 3.7702 | 9.9347
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2039 | 4042.1059 | 14.1437 | 3.5838 | 36.4679 | -107.2698 | 1.6143 | 5.7853
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2039 | 5009.7254 | 17.5295 | 4.6008 | 45.2395 | -102.568 | 1.0121 | 4.6567
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3050.8486 | 10.6752 | 3.8252 | 27.0514 | -107.6473 | 2.0098 | 7.6881
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4017.6297 | 14.0581 | 2.816 | 35.8384 | -106.6273 | 2.0512 | 5.7763
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 2511.6436 | 8.7885 | 3.0824 | 21.1271 | -109.8309 | 2.9737 | 9.1661
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2039 | 3228.7002 | 11.2975 | 2.4492 | 26.5692 | -105.6462 | 2.8692 | 7.0273
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2039 | 4148.0039 | 14.5142 | 3.0324 | 37.2843 | -106.5667 | 1.8307 | 5.5514
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2039 | 5438.6063 | 19.0302 | 3.1742 | 50.0738 | -104.2876 | 1.3365 | 4.2423
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2400.7222 | 8.4003 | 3.6944 | 20.8835 | -107.847 | 2.6396 | 9.7517
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 1796.3225 | 6.2855 | 6.1068 | 15.9247 | -111.9798 | 2.1734 | 13.2727
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4912.249 | 17.1884 | 2.8398 | 42.754 | -103.0372 | 1.6016 | 4.5483
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2039 | 2464.164 | 8.6223 | 3.8327 | 20.4963 | -104.2946 | 2.4848 | 9.5235
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2039 | 4567.6162 | 15.9825 | 2.245 | 39.5368 | -103.349 | 2.1934 | 4.9241
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4389.6622 | 15.3598 | 3.2986 | 39.5228 | -106.3249 | 1.6087 | 5.3065
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3605.1505 | 12.6148 | 2.5131 | 30.4201 | -106.0747 | 2.512 | 6.3129
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 5510.2915 | 19.281 | 2.0603 | 48.8837 | -100.8565 | 1.9489 | 4.0152
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2039 | 2938.3386 | 10.2815 | 5.5146 | 27.668 | -111.6913 | 1.5385 | 8.4841
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 5075.2546 | 17.7588 | 2.0792 | 44.695 | -101.7343 | 2.1077 | 4.3824
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 5637.1262 | 19.7248 | 2.6611 | 50.394 | -102.1325 | 1.4768 | 3.9299
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2039 | 4297.6391 | 15.0378 | 2.383 | 37.5854 | -104.3351 | 2.2119 | 5.271
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2039 | 3254.131 | 11.3865 | 3.7422 | 28.7774 | -108.7797 | 1.8984 | 7.1042
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2956.5612 | 10.3453 | 2.9149 | 25.2119 | -108.9947 | 2.6627 | 7.7614
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3262.6725 | 11.4164 | 2.7064 | 28.2756 | -107.9488 | 2.6738 | 7.2363
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3494.3829 | 12.2272 | 4.2413 | 31.8817 | -107.2465 | 1.5879 | 6.7346
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 4648.3655 | 16.2651 | 2.2292 | 40.8506 | -103.0931 | 2.1617 | 4.8189
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2721.6653 | 9.5234 | 2.2478 | 20.8407 | -104.2136 | 3.7376 | 8.4013
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1544.1921 | 3.8428 | 5.0318 | 9.421 | -113.391 | 6.4088 | 32.2481
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 2447.9687 | 6.092 | 9.4419 | 16.6911 | -111.9477 | 2.0949 | 19.7796
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 1423.0924 | 3.5415 | 7.0194 | 8.8701 | -109.4819 | 4.9119 | 34.4784
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 4830.6158 | 12.0214 | 3.5588 | 31.7942 | -105.7055 | 2.9503 | 10.4994
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3278.5548 | 8.1589 | 4.4732 | 21.1512 | -108.56 | 3.5594 | 15.9223
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 3178.071 | 7.9089 | 4.468 | 20.9096 | -111.8108 | 3.4032 | 15.2055
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2039 | 3896.5258 | 9.6968 | 4.0557 | 25.3242 | -107.272 | 3.2627 | 13.2328
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 10224.7534 | 14.7582 | 2.0246 | 38.0091 | -93.2826 | 6.9325 | 14.0357
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 10494.0561 | 15.1469 | 2.1828 | 38.9597 | -93.3619 | 6.2945 | 13.7399
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 6840.6124 | 9.8736 | 1.9766 | 25.0043 | -97.672 | 10.8213 | 21.3897
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 7185.8003 | 10.3718 | 2.7035 | 26.314 | -98.6064 | 7.7999 | 21.0872
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2039 | 6029.7313 | 8.7032 | 3.1246 | 21.9751 | -100.8913 | 8.0744 | 25.2289
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 8391.5226 | 12.1121 | 2.1076 | 31.0033 | -96 | 8.2801 | 17.451
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 14777.555 | 21.3296 | 2.6191 | 54.6971 | -91.1252 | 3.7693 | 9.8723
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 7659.5408 | 11.0556 | 2.6014 | 27.8522 | -97.8324 | 7.4441 | 19.3654
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 10305.2972 | 14.8744 | 2.1293 | 37.9149 | -93.5389 | 6.5562 | 13.9603
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 6357.5367 | 9.1763 | 2.3585 | 23.1572 | -100.3127 | 9.8634 | 23.2624
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2039 | 5437.9371 | 7.849 | 2.4874 | 19.764 | -102.5947 | 11.1231 | 27.6676
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 6236.5532 | 9.0017 | 2.037 | 22.6926 | -98.9619 | 11.6575 | 23.7465
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 7118.6509 | 10.2749 | 2.749 | 26.0439 | -98.8736 | 7.6572 | 21.0497
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2039 | 12244.818 | 17.6739 | 2.1283 | 45.49 | -91.5379 | 5.4746 | 11.6518
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 9993.7467 | 14.4247 | 2.0191 | 37.0653 | -93.4408 | 7.1088 | 14.3537
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2039 | 9048.239 | 13.06 | 2.4251 | 33.2294 | -96.0533 | 6.6504 | 16.1282
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 8412.6213 | 12.1426 | 1.9624 | 31.0776 | -95.0598 | 8.7816 | 17.2331
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 6198.0722 | 8.9461 | 2.2145 | 22.5617 | -100.1947 | 10.7662 | 23.8419
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2039 | 6200.5582 | 8.9497 | 2.0451 | 22.5645 | -99.0652 | 11.6971 | 23.9218
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3863.36 | 13.5183 | 6.0197 | 36.0546 | -105.6917 | 0.99632 | 5.9976
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3104.8617 | 10.8642 | 5.6087 | 27.6112 | -105.415 | 1.2934 | 7.254
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4621.8815 | 16.1724 | 4.832 | 42.35 | -103.6307 | 1.0518 | 5.0823
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3922.7679 | 13.7261 | 4.728 | 35.3728 | -104.167 | 1.2681 | 5.9956
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 14283.975 | 20.6171 | 2.4451 | 52.8339 | -90.8391 | 4.0806 | 9.9776
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3955.696 | 13.8413 | 2.7756 | 35.0192 | -103.8258 | 2.0721 | 5.7512
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 5353.4251 | 18.7321 | 2.6928 | 48.0551 | -102.9881 | 1.5339 | 4.1304
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 5769.9837 | 8.3283 | 3.0268 | 21.1864 | -100.8276 | 8.8534 | 26.7977
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 8243.0487 | 11.8978 | 2.3704 | 30.3444 | -96.6625 | 7.2898 | 17.2795
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2842.7802 | 9.9472 | 3.1992 | 25.2785 | -110.0682 | 2.6481 | 8.4719
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3149.384 | 11.02 | 3.3066 | 28.5291 | -109.9495 | 2.3048 | 7.621
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2315.1218 | 8.1008 | 5.2064 | 21.3853 | -114.1337 | 2.0548 | 10.6978
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2658.8349 | 9.3035 | 4.8098 | 24.7352 | -113.2522 | 1.9272 | 9.2693
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1713.8784 | 5.997 | 3.4944 | 14.2995 | -106.525 | 3.832 | 13.3906
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3374.7125 | 11.8084 | 2.7007 | 28.9135 | -107.1108 | 2.5127 | 6.7859
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1890.7191 | 6.6158 | 5.1648 | 16.1323 | -104.1834 | 2.282 | 11.7864
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1261.6603 | 4.4147 | 2.8132 | 9.8487 | -110.9028 | 6.4325 | 18.0957
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2009.1645 | 7.0303 | 3.1392 | 16.6767 | -111.5954 | 3.5655 | 11.1928
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3233.9211 | 11.3158 | 2.7907 | 28.4233 | -107.6406 | 2.5124 | 7.0112
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1365.5498 | 4.7782 | 3.5002 | 11.6291 | -111.2827 | 4.6765 | 16.3686
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1660.2775 | 5.8095 | 2.3416 | 13.1858 | -108.8465 | 5.8336 | 13.6601
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1891.7763 | 6.6195 | 3.8762 | 16.7051 | -118.5152 | 3.1256 | 12.1154
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3040.166 | 10.6378 | 4.2339 | 28.1848 | -108.4546 | 1.8377 | 7.7808
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3846.0794 | 13.4578 | 2.35 | 32.7533 | -105.1688 | 2.4794 | 5.8266
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4456.7764 | 15.5947 | 1.9997 | 38.3073 | -102.7828 | 2.4478 | 4.8947
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1709.3066 | 5.981 | 4.0992 | 14.7574 | -114.9075 | 3.2862 | 13.4709
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1131.3459 | 3.9587 | 3.9048 | 9.3415 | -114.0392 | 5.1433 | 20.0834
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3947.3437 | 13.8121 | 2.1871 | 35.0622 | -108.2523 | 2.4886 | 5.4429
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3156.5875 | 11.0452 | 2.6736 | 27.0393 | -107.8903 | 2.7337 | 7.3089
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2878.0038 | 10.0704 | 2.8162 | 24.7216 | -108.7776 | 2.9274 | 8.2441
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1441.803 | 5.045 | 5.0831 | 12.8147 | -110.8479 | 3.2879 | 16.7125
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1477.297 | 5.1692 | 3.1983 | 11.139 | -103.1471 | 4.8302 | 15.4483
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 998.1297 | 3.4925 | 2.8944 | 7.2666 | -109.5289 | 8.039 | 23.2679
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2121.9319 | 7.4248 | 3.5779 | 18.0506 | -111.2142 | 3.0808 | 11.023
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2130.8689 | 7.4561 | 3.2252 | 18.0862 | -110.7831 | 3.2653 | 10.5313
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3386.5234 | 11.8498 | 2.3744 | 28.1641 | -105.3413 | 2.8033 | 6.6563
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1957.4641 | 6.8493 | 3.3739 | 16.2434 | -111.5753 | 3.5776 | 12.0703
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1813.6211 | 6.346 | 3.5305 | 15.2606 | -112.8304 | 3.7201 | 13.1337
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4596.5547 | 16.0838 | 1.9522 | 41.8892 | -106.3092 | 2.3545 | 4.5965
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2570.9414 | 8.996 | 4.748 | 23.3519 | -109.2158 | 1.9241 | 9.1357
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2615.5991 | 9.1522 | 2.8055 | 21.6524 | -108.8814 | 3.0822 | 8.647
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2224.0416 | 7.7821 | 2.7133 | 17.7059 | -108.4709 | 3.7311 | 10.1237
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2761.8228 | 9.6639 | 3.0773 | 23.5481 | -109.6298 | 2.6747 | 8.2309
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1647.7911 | 5.7658 | 4.4551 | 14.1205 | -112.4911 | 3.0681 | 13.6689
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1728.7608 | 6.0491 | 3.4759 | 14.7893 | -113.1339 | 3.8499 | 13.3819
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3273.1635 | 11.4531 | 4.0915 | 30.467 | -107.907 | 1.7635 | 7.2155
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1232.1118 | 4.3113 | 3.4925 | 9.8484 | -106.6412 | 5.1503 | 17.9873
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3293.8085 | 11.5253 | 2.5921 | 28.0402 | -107.4715 | 2.6663 | 6.9112
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2889.5781 | 10.1109 | 2.4702 | 23.8595 | -106.5112 | 3.2495 | 8.0269
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2503.8408 | 8.7612 | 2.9319 | 21.1666 | -109.9296 | 3.1674 | 9.2864
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2790.5084 | 9.7642 | 2.9206 | 23.9534 | -109.3867 | 2.8871 | 8.432
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3410.3873 | 11.9333 | 2.7114 | 29.6034 | -107.6921 | 2.4624 | 6.6764
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1327.7745 | 4.646 | 3.6835 | 11.0552 | -113.2562 | 4.6503 | 17.1292
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 934.8995 | 3.2713 | 2.3031 | 6.7379 | -108.1174 | 10.1285 | 23.3269
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3997.612 | 13.988 | 2.5391 | 35.6101 | -105.8136 | 2.2478 | 5.7075
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3688.5828 | 12.9067 | 3.2757 | 32.7678 | -105.3601 | 1.9101 | 6.2571
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2372.7064 | 8.3023 | 2.8751 | 18.682 | -106.1083 | 3.3286 | 9.5701
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1750.1986 | 6.1241 | 5.0603 | 15.3559 | -109.4088 | 2.6708 | 13.515
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1409.8615 | 4.9332 | 5.6919 | 11.9414 | -110.1453 | 2.6727 | 15.2128
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1174.8107 | 4.1108 | 3.7754 | 9.6205 | -113.6707 | 5.174 | 19.534
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1603.8236 | 5.6119 | 2.1938 | 12.5821 | -107.9905 | 6.3607 | 13.9543
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3018.737 | 10.5628 | 3.0935 | 26.5274 | -109.8098 | 2.5016 | 7.7388
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1462.4062 | 5.1171 | 3.6239 | 12.1117 | -112.8808 | 4.3105 | 15.6209
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2878.4393 | 10.0719 | 2.5008 | 23.3801 | -106.4361 | 3.1559 | 7.8923
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3486.8504 | 12.2008 | 3.3394 | 31.0954 | -108.4271 | 1.9739 | 6.5916
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4128.1471 | 14.4448 | 3.6174 | 37.9916 | -107.6556 | 1.5645 | 5.6594
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1305.3051 | 4.5674 | 3.6325 | 10.9876 | -109.6489 | 4.8748 | 17.7078
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1624.8686 | 5.6856 | 6.1151 | 14.4552 | -113.3496 | 2.4045 | 14.7036
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2845.5785 | 9.9569 | 2.6296 | 23.7408 | -107.6416 | 3.0591 | 8.0441
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3160.1763 | 11.0577 | 3.3699 | 27.7155 | -109.0809 | 2.1968 | 7.403
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1535.9904 | 5.3746 | 3.3979 | 12.3739 | -111.3044 | 4.5398 | 15.4256
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4468.6863 | 15.6363 | 1.9998 | 38.4386 | -102.7737 | 2.4413 | 4.8822
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2714.1896 | 9.4972 | 3.9661 | 25.4998 | -116.0658 | 2.2135 | 8.7791
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2574.8014 | 9.0095 | 4.0937 | 23.3677 | -112.4135 | 2.2616 | 9.2583
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1842.0424 | 6.4455 | 4.982 | 15.9099 | -110.421 | 2.4423 | 12.1673
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1876.1561 | 6.5648 | 3.6607 | 15.7763 | -112.8078 | 3.3038 | 12.0945
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3716.2713 | 13.0036 | 2.6599 | 32.3544 | -106.5585 | 2.3232 | 6.1795
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1306.7434 | 4.5724 | 2.586 | 9.4327 | -106.7421 | 6.7007 | 17.3278
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1329.0772 | 3.3075 | 5.4693 | 8.3098 | -117.9499 | 6.5789 | 35.982
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4021.5232 | 10.0079 | 4.2646 | 26.655 | -107.8684 | 3.0027 | 12.8053
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2792.58 | 6.9496 | 4.9851 | 17.9203 | -109.3838 | 3.68 | 18.3449
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3245.8127 | 8.0775 | 4.6238 | 20.94 | -108.4848 | 3.3783 | 15.6209
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 5855.8869 | 8.4522 | 1.5183 | 21.4979 | -99.1885 | 14.9094 | 22.6365
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 6678.7569 | 9.64 | 1.553 | 24.8316 | -97.7969 | 12.7821 | 19.8504
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3910.8859 | 5.6449 | 2.3537 | 14.1776 | -107.0711 | 16.1451 | 38.0008
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 5409.3668 | 7.8077 | 1.575 | 19.7734 | -100.7525 | 15.824 | 24.9235
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 7474.7833 | 10.7889 | 1.4843 | 27.9267 | -95.4442 | 11.6646 | 17.3134
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 6868.6146 | 9.914 | 1.4754 | 25.4697 | -96.2546 | 12.8831 | 19.0077
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 5382.1556 | 7.7685 | 1.5815 | 19.6756 | -100.871 | 15.8706 | 25.0986
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3154.7836 | 11.0389 | 3.3903 | 27.6912 | -109.1659 | 2.1891 | 7.4218
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3700.2863 | 12.9476 | 4.0204 | 34.7063 | -107.2335 | 1.5852 | 6.3731
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2068.6839 | 7.2385 | 5.4317 | 19.5374 | -118.8145 | 2.1223 | 11.5279
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3897.6277 | 13.6382 | 2.7866 | 34.4432 | -103.9402 | 2.0964 | 5.8416
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3852.0012 | 13.4785 | 2.967 | 34.2452 | -103.852 | 2.0007 | 5.9361
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2680.6446 | 9.3798 | 4.8482 | 24.5066 | -109.9618 | 1.7789 | 8.6244
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3199.6826 | 11.196 | 3.3546 | 28.3701 | -108.4872 | 2.1214 | 7.1164
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1232.994 | 4.3144 | 4.0561 | 10.1856 | -104.0761 | 4.3962 | 17.8315
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2098.0739 | 7.3414 | 9.1317 | 19.8154 | -112.2416 | 1.2379 | 11.3041
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3253.4234 | 11.384 | 4.1351 | 30.2761 | -108.0019 | 1.7576 | 7.268
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3007.459 | 10.5234 | 3.4837 | 26.323 | -109.1562 | 2.2092 | 7.6963
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2997.1706 | 10.4874 | 4.2441 | 27.0726 | -107.8306 | 1.8454 | 7.8321
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4550.9332 | 15.9241 | 2.6582 | 40.258 | -104.2957 | 1.8228 | 4.8454
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2165.784 | 7.5783 | 4.3672 | 19.0745 | -112.6568 | 2.4974 | 10.9066
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2762.991 | 9.668 | 3.6397 | 24.3995 | -108.3263 | 2.3231 | 8.4555
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3692.1618 | 12.9192 | 3.6394 | 32.1122 | -106.4748 | 1.697 | 6.1763
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4895.7304 | 17.1306 | 2.6929 | 43.633 | -103.7585 | 1.6766 | 4.5149
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2891.2077 | 10.1166 | 4.3616 | 26.5963 | -108.7287 | 1.8795 | 8.1975
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2213.4443 | 5.5083 | 5.643 | 15.0382 | -119.1617 | 3.7705 | 21.277
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 7996.299 | 11.5417 | 1.4904 | 29.8579 | -94.3037 | 10.808 | 16.1077
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 7116.1003 | 10.2712 | 1.5906 | 26.6764 | -97.0349 | 11.6525 | 18.5343
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 5001.1012 | 7.2185 | 3.4014 | 18.2867 | -102.4223 | 9.0512 | 30.7873
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4344.3466 | 6.2705 | 3.5447 | 15.8717 | -103.9317 | 9.9922 | 35.4193
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 5034.2734 | 7.2663 | 3.2634 | 18.3873 | -102.0944 | 9.2933 | 30.3279
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 9856.4652 | 14.2266 | 1.5666 | 36.6704 | -91.352 | 8.2836 | 12.9767
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 7395.482 | 10.6745 | 2.6103 | 27.1785 | -98.5672 | 7.4797 | 19.524
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4003.9919 | 5.7793 | 3.9261 | 14.5529 | -104.52 | 9.9008 | 38.8714
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1122.6693 | 3.9283 | 4.7608 | 9.2511 | -103.2419 | 4.4351 | 21.1144
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1256.3763 | 4.3962 | 4.4675 | 10.2862 | -102.481 | 4.2063 | 18.7914
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2789.2985 | 9.76 | 3.0688 | 23.4945 | -108.094 | 2.6637 | 8.1744
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1826.3891 | 6.3907 | 4.1818 | 15.955 | -114.6909 | 3.2187 | 13.4599
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1139.1198 | 3.9859 | 3.9921 | 9.6434 | -110.986 | 5.1227 | 20.4504
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 3388.0572 | 11.8551 | 2.6329 | 29.1259 | -107.2855 | 2.5771 | 6.7853
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2154.0905 | 7.5374 | 3.7339 | 18.7868 | -113.1414 | 3.0325 | 11.3228
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1141.3624 | 3.9937 | 3.2547 | 9.3853 | -110.6811 | 6.5543 | 21.3325
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4174.0708 | 14.6055 | 1.8592 | 36.2978 | -103.3714 | 2.7856 | 5.1792
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2595.7848 | 9.0829 | 3.0545 | 22.2103 | -109.774 | 3.0054 | 9.1799
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 1238.8848 | 3.0831 | 6.1548 | 7.7378 | -115.4165 | 6.6192 | 40.7399
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 2117.4634 | 5.2695 | 6.5673 | 14.1657 | -115.7824 | 3.5456 | 23.285
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4033.2695 | 5.8215 | 2.3038 | 14.6165 | -106.3843 | 16.0147 | 36.8939
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2039 | 4433.4519 | 6.3991 | 2.1119 | 16.0795 | -104.5119 | 15.6569 | 33.0663
ABS | 60 | SA | 3-phase | Min | 2040 | 591.0895 | 5.6878 | 4.9718 | 15.2294 | -87.0894 | 1.1931 | 5.9319
ADL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1480.9066 | 14.25 | 5.5509 | 37.7194 | -89.1097 | 0.44303 | 2.4592
AND | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 803.2892 | 7.7297 | 7.7422 | 20.5435 | -84.0053 | 0.55245 | 4.2772
BBR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1344.9388 | 12.9417 | 9.0924 | 34.9313 | -80.1093 | 0.28673 | 2.6071
BDK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 819.6862 | 7.8874 | 3.9766 | 19.6355 | -89.0217 | 1.0768 | 4.282
BDR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1412.4472 | 13.5913 | 6.6045 | 36.0905 | -84.4899 | 0.38197 | 2.5227
BED | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1077.4543 | 10.3678 | 5.5391 | 26.8591 | -89.7833 | 0.59716 | 3.3077
BIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1418.8388 | 13.6528 | 5.4023 | 36.2553 | -89.3038 | 0.47384 | 2.5598
BJH | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1321.7578 | 12.7186 | 3.9842 | 33.221 | -87.9038 | 0.68239 | 2.7188
DYB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1243.2285 | 11.963 | 4.8549 | 31.2809 | -88.7211 | 0.64561 | 3.1344
RYT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1527.9525 | 14.7027 | 5.4525 | 39.2487 | -85.9206 | 0.42395 | 2.3116
EST | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 858.7509 | 8.2633 | 6.1526 | 22.2281 | -85.575 | 0.67552 | 4.1562
FER | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 484.6914 | 4.6639 | 7.5598 | 12.5256 | -93.6972 | 0.99129 | 7.494
FGD | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 962.5367 | 9.262 | 5.3397 | 25.1588 | -86.4947 | 0.68781 | 3.6727
FRD | 60 | S2 | 3-phase | Min | 2040 | 466.5357 | 4.4892 | 6.5074 | 11.7965 | -93.3977 | 1.1837 | 7.703
FRT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 787.9764 | 7.5823 | 5.5649 | 19.869 | -91.601 | 0.83546 | 4.6493
FVO | 60 | SK1 | 3-phase | Min | 2040 | 1647.4764 | 15.8528 | 4.6031 | 42.381 | -83.8265 | 0.46051 | 2.1198
GRP | 60 | SA | 3-phase | Min | 2040 | 1122.5682 | 10.8019 | 5.2431 | 28.8018 | -85.2149 | 0.63103 | 3.3085
HASV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1533.3854 | 14.755 | 4.7139 | 39.0949 | -88.4805 | 0.49465 | 2.3317
HAT | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1366.0104 | 13.1444 | 4.7305 | 34.6104 | -86.8796 | 0.54899 | 2.597
HERV | 60 | SS | 3-phase | Min | 2040 | 877.8706 | 8.4473 | 4.0208 | 22.6265 | -88.1758 | 1.0033 | 4.0342
HNB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1493.8429 | 14.3745 | 5.3759 | 37.9672 | -89.1758 | 0.45023 | 2.4204
HOD | 60 | SØ | 3-phase | Min | 2040 | 568.5734 | 5.4711 | 6.3508 | 14.6197 | -86.2575 | 1.0068 | 6.3942
HSK | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 912.5724 | 8.7812 | 5.6306 | 23.27 | -91.0795 | 0.70983 | 3.9968
HSTV | 60 | S1--$ | 3-phase | Min | 2040 | 842.4641 | 8.1066 | 4.9423 | 21.733 | -89.1378 | 0.84034 | 4.1532
HVO | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 570.1264 | 5.486 | 8.1246 | 14.7144 | -93.8413 | 0.77876 | 6.3271
HVV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 861.0779 | 8.2857 | 8.5713 | 22.3892 | -92.7128 | 0.49717 | 4.2614
HØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 702.1173 | 6.7561 | 6.2488 | 17.9328 | -91.492 | 0.82842 | 5.1766
IDU | 60 | N | 3-phase | Min | 2040 | 2037.3165 | 19.6041 | 5.5508 | 52.8091 | -86.0876 | 0.31939 | 1.7729
KAE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1237.204 | 11.905 | 6.7074 | 32.2213 | -84.6568 | 0.44479 | 2.9834
KBB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 805.6539 | 7.7524 | 5.7009 | 20.3521 | -91.4598 | 0.82188 | 4.6854
KLF | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1347.1393 | 12.9629 | 5.7342 | 33.6101 | -89.3076 | 0.4757 | 2.7278
KNA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1450.6641 | 13.959 | 5.9098 | 37.0236 | -86.236 | 0.41538 | 2.4548
LKR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1271.4928 | 12.2349 | 8.0201 | 32.7168 | -87.0832 | 0.35029 | 2.8093
LOL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1247.4517 | 12.0036 | 5.4782 | 31.9246 | -89.9365 | 0.53943 | 2.9551
LYK | 60 | N | 3-phase | Min | 2040 | 1248.2456 | 12.0112 | 7.2199 | 32.6829 | -85.0636 | 0.40198 | 2.9023
MAG | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 604.1829 | 5.8138 | 5.4149 | 15.3619 | -81.9615 | 1.0581 | 5.7298
MAL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 697.0801 | 6.7077 | 6.271 | 18.0083 | -91.5621 | 0.83318 | 5.2249
MES | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1499.0488 | 14.4246 | 4.9802 | 38.0893 | -88.6361 | 0.48926 | 2.4366
MLP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 856.2905 | 8.2397 | 5.8979 | 22.0656 | -91.7782 | 0.72513 | 4.2768
MLU | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 852.0052 | 8.1984 | 5.5971 | 21.9613 | -92.0865 | 0.76124 | 4.2608
MOSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 838.0241 | 8.0639 | 6.2674 | 21.3046 | -91.719 | 0.69765 | 4.3725
NOR | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 787.9764 | 7.5823 | 5.5649 | 19.869 | -91.601 | 0.83546 | 4.6493
NSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 895.4918 | 8.6169 | 4.9402 | 22.0272 | -90.2715 | 0.80411 | 3.9725
OSØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 599.4716 | 5.7684 | 4.8545 | 15.439 | -87.3886 | 1.2035 | 5.8424
RAM | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 834.731 | 8.0322 | 6.679 | 20.4272 | -88.3186 | 0.64733 | 4.3235
RIB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 832.696 | 8.0126 | 8.3928 | 21.724 | -86.4523 | 0.50082 | 4.2033
RSL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 768.1748 | 7.3918 | 7.8587 | 19.6482 | -92.5435 | 0.613 | 4.8174
SBA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 867.4882 | 8.3474 | 3.095 | 21.6613 | -89.3065 | 1.2904 | 3.9938
SVB | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 912.1569 | 8.7772 | 4.7875 | 23.0302 | -85.3304 | 0.80561 | 3.8568
SHE | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1567.3514 | 15.0818 | 7.2012 | 40.4254 | -79.2107 | 0.31471 | 2.2663
SIN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 765.1644 | 7.3628 | 7.1905 | 19.3268 | -92.0182 | 0.66184 | 4.7589
SKA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 556.6576 | 5.3564 | 8.7679 | 14.2343 | -93.6116 | 0.74095 | 6.4966
STR | 60 | V | 3-phase | Min | 2040 | 871.2287 | 8.3834 | 8.2458 | 22.7477 | -90.7521 | 0.50589 | 4.1715
STSV | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1549.0836 | 14.9061 | 7.5453 | 40.5135 | -86.054 | 0.30801 | 2.324
SØN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1081.4036 | 10.4058 | 5.6643 | 26.7573 | -81.5314 | 0.57229 | 3.2417
TAN | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 898.177 | 8.6427 | 5.6041 | 23.1654 | -91.6418 | 0.73209 | 4.1027
THY | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1524.7752 | 14.6722 | 6.777 | 39.3555 | -86.3291 | 0.35449 | 2.4024
THØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 844.4455 | 8.1257 | 7.0816 | 21.5827 | -92.1191 | 0.61625 | 4.364
VHA | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 867.3421 | 8.346 | 8.3356 | 22.5612 | -92.4028 | 0.50478 | 4.2076
VID | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1289.7434 | 12.4106 | 7.0817 | 33.0416 | -87.187 | 0.39412 | 2.791
VIL | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 803.1641 | 7.7284 | 6.8679 | 20.2536 | -91.9174 | 0.6586 | 4.5232
ÅBØ | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1509.1004 | 14.5213 | 5.7907 | 38.6738 | -89.2058 | 0.41677 | 2.4134
ÅSP | 60 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 792.2135 | 7.6231 | 6.1019 | 19.5354 | -90.6702 | 0.74558 | 4.5494
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3355.0041 | 11.7395 | 2.9706 | 29.8275 | -108.8729 | 2.3639 | 7.0221
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 4006.0841 | 14.0177 | 2.8725 | 36.2493 | -107.5446 | 2.0246 | 5.8157
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3078.3902 | 10.7716 | 3.9077 | 27.9909 | -111.4036 | 2.0069 | 7.8424
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3715.7973 | 13.0019 | 3.4166 | 34.0074 | -109.4344 | 1.8804 | 6.4245
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3348.2572 | 11.7159 | 3.3103 | 29.3947 | -106.1048 | 2.0843 | 6.8996
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4406.0327 | 15.4171 | 2.2414 | 38.2256 | -104.1108 | 2.2603 | 5.0662
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 5772.0714 | 20.197 | 5.1768 | 53.7996 | -103.2291 | 0.76878 | 3.9798
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3329.3889 | 11.6498 | 3.876 | 28.2689 | -105.0425 | 1.7321 | 6.7137
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2040 | 4533.3361 | 15.8626 | 3.2357 | 41.0336 | -106.6332 | 1.5768 | 5.1021
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3932.5373 | 13.7603 | 5.3999 | 35.4616 | -104.8171 | 1.0753 | 5.8065
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2061.396 | 7.213 | 2.3788 | 15.8651 | -107.0338 | 4.6094 | 10.9649
BED | 150 | N | 3-phase | Min | 2040 | 2762.0196 | 9.6646 | 2.9405 | 23.3919 | -109.701 | 2.8012 | 8.2369
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3921.1134 | 13.7203 | 2.4388 | 34.3461 | -106.0772 | 2.3515 | 5.7348
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3302.0862 | 11.5543 | 2.7215 | 28.2501 | -107.9453 | 2.5356 | 6.9005
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1960.5053 | 6.86 | 4.2888 | 16.4238 | -107.0531 | 2.8135 | 12.0664
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min | 2040 | 2836.4886 | 9.9251 | 2.6815 | 24.3664 | -108.5811 | 3.0785 | 8.255
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2040 | 4758.5459 | 16.6506 | 3.6282 | 44.3711 | -105.5601 | 1.341 | 4.8655
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min | 2040 | 2279.0835 | 7.9747 | 8.5202 | 21.5707 | -112.1985 | 1.255 | 10.6926
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 2008.8688 | 7.0292 | 4.7869 | 17.7104 | -113.5528 | 2.4667 | 11.808
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2040 | 3712.9757 | 12.992 | 4.0074 | 34.1799 | -107.5081 | 1.5663 | 6.2768
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4476.3003 | 15.663 | 2.2876 | 39.0409 | -104.3125 | 2.1818 | 4.9911
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4598.1757 | 16.0894 | 2.8038 | 40.9957 | -103.1161 | 1.7585 | 4.9304
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 4501.6151 | 15.7516 | 2.82 | 40.0313 | -103.2814 | 1.7877 | 5.0413
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 5476.0261 | 19.1611 | 2.0273 | 48.5017 | -101.3012 | 1.977 | 4.0079
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2885.9721 | 10.0983 | 2.5582 | 23.6167 | -107.4561 | 3.0394 | 7.7752
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2682.0322 | 9.3847 | 2.9138 | 22.5199 | -110.0026 | 2.909 | 8.4761
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4515.7757 | 15.8011 | 2.7169 | 39.8467 | -102.8728 | 1.8433 | 5.0082
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min | 2040 | 4437.0579 | 15.5257 | 2.8005 | 39.3033 | -105.5403 | 1.833 | 5.1334
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3802.3431 | 13.3048 | 3.3076 | 33.5423 | -106.0809 | 1.8234 | 6.0311
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2401.3091 | 8.4024 | 3.7406 | 19.9565 | -105.7005 | 2.6152 | 9.7826
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2040 | 4069.9957 | 14.2413 | 2.4043 | 35.3017 | -105.4999 | 2.3126 | 5.5601
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2040 | 3876.9897 | 13.5659 | 2.7978 | 33.5797 | -106.4748 | 2.0671 | 5.7834
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 4298.8119 | 15.0419 | 2.9493 | 38.3183 | -106.353 | 1.7986 | 5.3045
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3762.5226 | 13.1654 | 2.503 | 32.5527 | -106.7265 | 2.4367 | 6.0991
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min | 2040 | 3122.144 | 10.9247 | 4.0923 | 27.9244 | -107.8494 | 1.8383 | 7.523
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1738.0938 | 6.0818 | 2.8931 | 12.7878 | -101.8015 | 4.5062 | 13.0368
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1056.6406 | 3.6973 | 3.1277 | 7.6166 | -101.0115 | 7.176 | 22.4442
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3974.2737 | 13.9064 | 2.4523 | 34.4108 | -105.8396 | 2.3273 | 5.7074
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2040 | 3771.752 | 13.1977 | 2.9668 | 32.9908 | -107.1577 | 2.003 | 5.9424
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3874.5218 | 13.5573 | 2.2696 | 32.8623 | -104.8215 | 2.5375 | 5.7593
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4255.5829 | 14.8907 | 2.287 | 36.7792 | -104.5637 | 2.3015 | 5.2634
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3381.489 | 11.8321 | 2.8754 | 29.1021 | -108.1469 | 2.3724 | 6.8217
IDU | 150 | N | 3-phase | Min | 2040 | 5277.5233 | 18.4665 | 2.561 | 47.9993 | -103.8599 | 1.6667 | 4.2684
KAE | 150 | N | 3-phase | Min | 2040 | 3480.1808 | 12.1775 | 4.1925 | 31.9568 | -108.0715 | 1.6043 | 6.726
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3849.3173 | 13.4691 | 2.5099 | 33.2716 | -106.6838 | 2.3469 | 5.8903
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min | 2040 | 6406.1002 | 22.4155 | 4.4567 | 59.073 | -101.7646 | 0.81046 | 3.612
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2040 | 3066.6931 | 10.7306 | 2.4769 | 24.8603 | -106.6267 | 2.9777 | 7.3752
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 2499.4008 | 8.7456 | 3.4118 | 21.7928 | -112.0863 | 2.8295 | 9.6538
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 4228.1247 | 14.7946 | 3.4171 | 37.1132 | -105.4757 | 1.553 | 5.3068
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3674.7954 | 12.8584 | 3.6896 | 32.8579 | -107.2044 | 1.7052 | 6.2914
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 4040.3314 | 14.1375 | 3.8578 | 37.3436 | -106.8388 | 1.4931 | 5.7601
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3307.1364 | 11.572 | 2.5863 | 27.9724 | -107.6676 | 2.63 | 6.8021
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4452.1522 | 15.5785 | 2.878 | 38.7932 | -105.1029 | 1.7585 | 5.0611
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 2560.7891 | 8.9604 | 3.7318 | 22.3887 | -108.1093 | 2.4432 | 9.1176
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 6432.8581 | 22.5092 | 2.5864 | 58.1319 | -101.2081 | 1.3211 | 3.4169
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2040 | 3382.9333 | 11.8372 | 3.8314 | 30.2107 | -109.2214 | 1.7847 | 6.8379
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2040 | 4011.3974 | 14.0363 | 2.4429 | 34.6757 | -105.8251 | 2.3046 | 5.6298
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2040 | 4070.4725 | 14.243 | 3.8139 | 37.6314 | -106.7238 | 1.4971 | 5.7098
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min | 2040 | 2569.8424 | 8.9921 | 4.1029 | 21.4177 | -104.2646 | 2.142 | 8.7882
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4362.4307 | 15.2645 | 2.5903 | 38.4084 | -105.6253 | 2.007 | 5.1988
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2040 | 3714.8553 | 12.9986 | 2.4659 | 32.1465 | -106.287 | 2.5321 | 6.244
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4302.2577 | 15.054 | 2.3734 | 37.5945 | -105.0316 | 2.2175 | 5.2631
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3981.074 | 13.9301 | 2.461 | 34.5312 | -105.9363 | 2.3233 | 5.7178
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3717.8392 | 13.0091 | 2.5322 | 32.3196 | -106.974 | 2.449 | 6.2013
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4131.8024 | 14.4576 | 2.2301 | 35.0511 | -104.2024 | 2.4058 | 5.3652
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2507.6818 | 8.7746 | 2.9682 | 21.0047 | -110.4396 | 3.0533 | 9.063
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min | 2040 | 2553.9578 | 8.9365 | 2.542 | 20.6363 | -107.8892 | 3.4926 | 8.8783
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4712.508 | 16.4895 | 2.1738 | 41.6211 | -103.3552 | 2.1667 | 4.7101
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3149.2498 | 11.0195 | 2.845 | 27.3797 | -109.051 | 2.6448 | 7.5245
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4342.4752 | 15.1947 | 2.7223 | 38.0389 | -102.8538 | 1.9133 | 5.2087
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min | 2040 | 4149.3972 | 14.5191 | 3.102 | 37.0251 | -104.7266 | 1.7837 | 5.5331
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2667.7447 | 9.3347 | 2.6481 | 20.8008 | -105.2382 | 3.2004 | 8.475
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2750.3371 | 9.6237 | 4.4835 | 24.7965 | -109.2192 | 1.9201 | 8.6089
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min | 2040 | 2833.4793 | 9.9146 | 5.3845 | 24.7917 | -106.703 | 1.4675 | 7.9018
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2709.0844 | 9.4793 | 2.9474 | 22.9792 | -109.9441 | 2.8751 | 8.4741
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 5078.1211 | 17.7688 | 2.6429 | 44.937 | -103.41 | 1.6393 | 4.3326
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2353.5527 | 8.2353 | 2.6114 | 19.7522 | -109.0556 | 3.7905 | 9.8984
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min | 2040 | 4038.5814 | 14.1314 | 3.5177 | 36.441 | -107.8265 | 1.6345 | 5.7497
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min | 2040 | 4999.0126 | 17.492 | 4.5605 | 45.1399 | -102.8985 | 1.0184 | 4.6445
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3047.6508 | 10.664 | 3.8011 | 27.026 | -108.0747 | 2.0133 | 7.6527
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4017.7884 | 14.0586 | 2.7675 | 35.8467 | -107.1809 | 2.0724 | 5.7353
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 2507.3594 | 8.7735 | 3.0466 | 21.0924 | -110.5171 | 2.9949 | 9.1243
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min | 2040 | 3222.9754 | 11.2775 | 2.4215 | 26.5222 | -106.2139 | 2.8887 | 6.995
STR | 150 | SV | 3-phase | Min | 2040 | 4155.2955 | 14.5398 | 2.9688 | 37.3619 | -107.1188 | 1.8529 | 5.5007
STSV | 150 | N | 3-phase | Min | 2040 | 5446.7391 | 19.0586 | 3.0956 | 50.1631 | -104.731 | 1.3574 | 4.202
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2396.7019 | 8.3863 | 3.6663 | 20.8495 | -108.2644 | 2.6493 | 9.7131
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 1790.977 | 6.2668 | 6.0316 | 15.8784 | -112.7131 | 2.1941 | 13.2337
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4922.0732 | 17.2228 | 2.823 | 42.8452 | -103.4227 | 1.5991 | 4.5142
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min | 2040 | 2456.172 | 8.5944 | 3.7812 | 20.4399 | -105.0778 | 2.5175 | 9.519
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min | 2040 | 4580.2689 | 16.0268 | 2.2204 | 39.6337 | -103.7415 | 2.1972 | 4.8788
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4381.6466 | 15.3318 | 3.2526 | 39.4489 | -106.8211 | 1.6235 | 5.2806
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3609.2331 | 12.629 | 2.4927 | 30.4536 | -106.5541 | 2.5157 | 6.2709
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 5507.8121 | 19.2723 | 2.0262 | 48.8605 | -101.2635 | 1.9666 | 3.9848
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min | 2040 | 2971.5666 | 10.3978 | 5.2984 | 27.9961 | -112.3728 | 1.573 | 8.3345
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 5390.4495 | 18.8617 | 2.0591 | 47.9899 | -101.6493 | 1.9942 | 4.1063
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 5655.1533 | 19.7879 | 2.6431 | 50.5723 | -102.4967 | 1.4737 | 3.8951
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min | 2040 | 4293.1023 | 15.022 | 2.3495 | 37.5459 | -104.826 | 2.2305 | 5.2407
VID | 150 | N | 3-phase | Min | 2040 | 3247.7524 | 11.3642 | 3.6861 | 28.7229 | -109.3899 | 1.9182 | 7.0707
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2951.0681 | 10.3261 | 2.8826 | 25.165 | -109.6021 | 2.6814 | 7.7293
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3370.6128 | 11.7941 | 2.7183 | 29.3531 | -108.2435 | 2.5685 | 6.982
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3491.1867 | 12.216 | 4.1486 | 31.8534 | -107.8642 | 1.613 | 6.6915
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 4644.3643 | 16.2511 | 2.1963 | 40.8156 | -103.5558 | 2.1803 | 4.7885
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2800.7208 | 9.8 | 2.2436 | 21.4536 | -104.3595 | 3.6244 | 8.1316
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1616.2303 | 4.0221 | 5.0664 | 9.8694 | -113.1487 | 6.0655 | 30.7306
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 2441.8359 | 6.0767 | 9.2016 | 16.6503 | -112.655 | 2.1414 | 19.7043
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 1417.5051 | 3.5276 | 6.938 | 8.8352 | -110.2374 | 4.9586 | 34.4026
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 4865.0171 | 12.107 | 3.437 | 32.0283 | -106.1321 | 3.0083 | 10.3395
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3290.0434 | 8.1875 | 4.3547 | 21.2265 | -109.1771 | 3.6189 | 15.7592
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 3501.3672 | 8.7134 | 4.461 | 23.2782 | -111.4652 | 3.0866 | 13.7693
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min | 2040 | 3915.8881 | 9.745 | 3.9355 | 25.4527 | -107.8148 | 3.3216 | 13.0721
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 10309.2857 | 14.8802 | 1.9406 | 38.3285 | -93.1597 | 7.0714 | 13.723
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 10539.1562 | 15.212 | 2.095 | 39.1283 | -93.3224 | 6.4435 | 13.499
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 6836.7 | 9.8679 | 1.9397 | 24.9903 | -97.9897 | 10.9409 | 21.2219
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 7209.0148 | 10.4053 | 2.6798 | 26.4049 | -98.8816 | 7.7961 | 20.8918
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2040 | 6041.7627 | 8.7205 | 3.1018 | 22.0224 | -101.2091 | 8.0723 | 25.0383
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 8493.1345 | 12.2588 | 2.0121 | 31.3792 | -95.9108 | 8.4461 | 16.9946
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 14772.0097 | 21.3216 | 2.5817 | 54.6742 | -91.2574 | 3.8022 | 9.8159
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 7692.0139 | 11.1025 | 2.5772 | 27.9776 | -98.0949 | 7.4374 | 19.1679
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 10381.649 | 14.9846 | 2.1019 | 38.2171 | -93.6865 | 6.546 | 13.7589
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 7120.2316 | 10.2772 | 2.2283 | 26.0993 | -99.0114 | 9.2118 | 20.5268
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2040 | 6435.2218 | 9.2884 | 2.2788 | 23.6011 | -100.4823 | 10.1025 | 23.0218
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 6232.6444 | 8.996 | 2.0012 | 22.6786 | -99.319 | 11.7781 | 23.5702
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 7142.4299 | 10.3092 | 2.7248 | 26.1368 | -99.1548 | 7.6539 | 20.8555
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min | 2040 | 12250.3214 | 17.6818 | 2.0752 | 45.5138 | -91.6086 | 5.5555 | 11.5285
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 10070.5128 | 14.5355 | 1.935 | 37.3531 | -93.3432 | 7.2558 | 14.0398
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min | 2040 | 9103.4508 | 13.1397 | 2.3984 | 33.4478 | -96.2637 | 6.6418 | 15.9299
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 8682.6346 | 12.5323 | 1.8164 | 32.0705 | -94.3201 | 8.9907 | 16.3302
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 7514.0089 | 10.8455 | 1.9698 | 27.6547 | -97.2606 | 9.7458 | 19.1971
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min | 2040 | 6196.643 | 8.9441 | 2.0093 | 22.5504 | -99.4247 | 11.8178 | 23.745
ALD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3853.1974 | 13.4827 | 5.969 | 35.9588 | -106.0511 | 1.0029 | 5.9862
BBR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3095.7734 | 10.8324 | 5.6497 | 27.5167 | -105.3713 | 1.2685 | 7.1668
KAS | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4612.005 | 16.1378 | 4.7897 | 42.2562 | -103.965 | 1.0583 | 5.0692
SHE | 150 | SV1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3913.5738 | 13.694 | 4.6899 | 35.2873 | -104.5175 | 1.2753 | 5.9811
KAS | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 14276.6779 | 20.6066 | 2.4076 | 52.8052 | -90.9548 | 4.1155 | 9.9083
FGD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3956.2795 | 13.8434 | 2.7501 | 35.0293 | -104.1987 | 2.0773 | 5.7129
LAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 5365.7965 | 18.7754 | 2.674 | 48.1786 | -103.3709 | 1.5321 | 4.0969
FGD | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 5777.5367 | 8.3392 | 3.0035 | 21.2172 | -101.1378 | 8.8572 | 26.6024
LAG | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 8462.6909 | 12.2148 | 2.3559 | 31.1863 | -96.7199 | 7.1163 | 16.7653
1AB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2837.5504 | 9.9289 | 3.1629 | 25.2321 | -110.6637 | 2.6681 | 8.4391
1CH | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3144.2286 | 11.0019 | 3.2655 | 28.4825 | -110.5265 | 2.3243 | 7.5901
1KR | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2309.6792 | 8.0818 | 5.1445 | 21.3351 | -114.7653 | 2.074 | 10.6698
1ST | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2653.3278 | 9.2842 | 4.748 | 24.684 | -113.8629 | 1.9464 | 9.2414
ABS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1708.2306 | 5.9773 | 3.462 | 14.2522 | -106.9517 | 3.8556 | 13.3483
ADL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3369.5725 | 11.7904 | 2.6696 | 28.8684 | -107.6609 | 2.5302 | 6.7548
AND | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1882.8885 | 6.5884 | 5.1256 | 16.0653 | -104.5725 | 2.2965 | 11.7711
BDK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1257.5651 | 4.4003 | 2.7939 | 9.8167 | -111.6099 | 6.4607 | 18.0505
BED | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2004.1485 | 7.0127 | 3.1102 | 16.6353 | -112.2976 | 3.5868 | 11.1556
BIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3233.9675 | 11.316 | 2.7492 | 28.4274 | -108.275 | 2.5327 | 6.9631
BJH | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1360.6371 | 4.761 | 3.4593 | 11.5875 | -112.0215 | 4.7151 | 16.3111
DYB | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1655.7188 | 5.7935 | 2.3243 | 13.1496 | -109.5165 | 5.8568 | 13.6131
ENB | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1884.9565 | 6.5956 | 3.8323 | 16.6471 | -119.3878 | 3.1366 | 12.0205
EST | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3036.0676 | 10.6235 | 4.1472 | 28.1479 | -109.1079 | 1.8649 | 7.7341
FER | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3841.6809 | 13.4424 | 2.3217 | 32.7148 | -105.687 | 2.4958 | 5.7947
FOU | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4478.1232 | 15.6694 | 1.9882 | 38.5108 | -103.2068 | 2.4386 | 4.8485
FRD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1704.3678 | 5.9637 | 4.0633 | 14.7148 | -115.6223 | 3.3069 | 13.4368
FRT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1127.7429 | 3.9461 | 3.8753 | 9.3121 | -114.8756 | 5.1686 | 20.0302
GMO | 150 | 150 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3958.6676 | 13.8517 | 2.1403 | 35.1734 | -108.8074 | 2.4991 | 5.3488
GRP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2679.8593 | 9.3771 | 4.7681 | 24.5187 | -110.7371 | 1.8055 | 8.6086
HASV | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3275.1155 | 11.4599 | 2.6882 | 28.2103 | -108.162 | 2.6132 | 7.0249
HAT | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2814.8168 | 9.8493 | 3.0749 | 23.7209 | -108.4473 | 2.6223 | 8.0631
HNB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3007.606 | 10.5239 | 2.8552 | 25.9934 | -109.0694 | 2.7568 | 7.8713
HOD | 150 | SØ | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1436.6298 | 5.0269 | 5.0175 | 12.7687 | -111.6254 | 3.3207 | 16.6618
HRA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1471.4522 | 5.1487 | 3.172 | 11.0941 | -103.9118 | 4.8567 | 15.4055
HRB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 990.353 | 3.4653 | 2.874 | 7.2088 | -110.4628 | 8.0631 | 23.1734
HSK | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2161.4751 | 7.5632 | 3.6084 | 18.4267 | -111.5232 | 2.9916 | 10.7947
HSTV | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2143.2502 | 7.4994 | 3.2279 | 18.1994 | -111.1612 | 3.2278 | 10.4189
HVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3381.0765 | 11.8307 | 2.3461 | 28.1188 | -105.8968 | 2.8229 | 6.623
HVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1952.1532 | 6.8308 | 3.345 | 16.1993 | -112.2446 | 3.5982 | 12.0361
HØN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1848.3197 | 6.4674 | 3.5685 | 15.5937 | -113.1693 | 3.6011 | 12.8504
IDU | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4618.8278 | 16.1617 | 1.9033 | 42.1135 | -106.7446 | 2.3638 | 4.4991
KAE | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2565.6319 | 8.9774 | 4.6591 | 23.3041 | -109.9104 | 1.9512 | 9.0911
KAG | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2637.3976 | 9.2285 | 2.8103 | 21.8724 | -109.3627 | 3.0422 | 8.5494
KBB | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2238.7117 | 7.8335 | 2.7163 | 17.8431 | -108.9437 | 3.691 | 10.0259
KEJ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1856.2185 | 6.4951 | 4.2396 | 16.2611 | -115.0931 | 3.1152 | 13.2072
KLF | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2756.4534 | 9.6451 | 3.0427 | 23.5024 | -110.2584 | 2.6945 | 8.1984
LKR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1641.7775 | 5.7447 | 4.416 | 14.069 | -113.1735 | 3.0884 | 13.6387
LOL | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1725.1641 | 6.0365 | 3.4377 | 14.7592 | -113.9089 | 3.8765 | 13.3261
LYK | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3269.7815 | 11.4413 | 4.0037 | 30.437 | -108.5374 | 1.7906 | 7.169
MAG | 150 | NORD | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1227.7138 | 4.2959 | 3.4746 | 9.8126 | -107.0819 | 5.1663 | 17.9509
MAL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3362.8122 | 11.7668 | 2.5982 | 28.7183 | -107.8783 | 2.5969 | 6.7472
MES | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2973.1347 | 10.4033 | 2.4686 | 24.5986 | -106.7378 | 3.1495 | 7.775
MLP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2568.9631 | 8.989 | 2.9567 | 21.7856 | -110.2656 | 3.054 | 9.0298
MLU | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2886.1651 | 10.099 | 2.949 | 24.8994 | -109.7067 | 2.7578 | 8.1327
MOSV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3405.3203 | 11.9155 | 2.6782 | 29.5594 | -108.2527 | 2.4811 | 6.6448
NOR | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1324.0268 | 4.6329 | 3.6519 | 11.0245 | -114.0719 | 4.6758 | 17.0754
NSP | 150 | SA | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 931.4681 | 3.2593 | 2.2923 | 6.7132 | -108.8474 | 10.1542 | 23.2765
NVV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3993.0051 | 13.9719 | 2.5041 | 35.5692 | -106.3289 | 2.267 | 5.6769
NØA | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2197.2578 | 7.6884 | 3.7793 | 19.2263 | -113.5393 | 2.9293 | 11.0706
OSØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3687.8546 | 12.9041 | 3.2482 | 32.7657 | -105.7491 | 1.9152 | 6.2209
RAM | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2369.5345 | 8.2912 | 2.8411 | 18.6572 | -106.8119 | 3.351 | 9.5206
RIB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1744.5889 | 6.1045 | 4.9902 | 15.3065 | -110.1565 | 2.6994 | 13.4704
RIB | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1405.0546 | 4.9164 | 5.6737 | 11.9006 | -110.5988 | 2.6771 | 15.1893
RSL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1170.9142 | 4.0971 | 3.7452 | 9.5887 | -114.4636 | 5.2033 | 19.4874
SBA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1599.3045 | 5.5961 | 2.1788 | 12.5467 | -108.6655 | 6.3827 | 13.9064
SIMV | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3014.1832 | 10.5469 | 3.0562 | 26.4884 | -110.4272 | 2.521 | 7.7045
SIN | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1458.1214 | 5.1021 | 3.591 | 12.0765 | -113.649 | 4.3375 | 15.5759
SKA | 150 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2872.6726 | 10.0517 | 2.4746 | 23.3333 | -107.0305 | 3.1758 | 7.8587
STR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3489.1017 | 12.2087 | 3.2782 | 31.1232 | -109.0471 | 1.9959 | 6.543
STSV | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4125.5916 | 14.4358 | 3.5477 | 37.9759 | -108.2104 | 1.585 | 5.6229
SVB | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1301.6671 | 4.5547 | 3.602 | 10.9569 | -110.0909 | 4.9007 | 17.6523
SVG | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1619.3091 | 5.6661 | 6.0497 | 14.4067 | -114.0818 | 2.4246 | 14.6682
TAN | 150 | SK1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2905.7923 | 10.1676 | 2.6303 | 24.2579 | -107.9196 | 2.984 | 7.8488
THY | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3155.8196 | 11.0425 | 3.3451 | 27.6746 | -109.5963 | 2.203 | 7.3694
THØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1531.4712 | 5.3588 | 3.3714 | 12.3374 | -112.0131 | 4.5647 | 15.3891
TJE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4490.5462 | 15.7128 | 1.9884 | 38.6475 | -103.1964 | 2.4319 | 4.8357
TJE | 150 | S11 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2744.4808 | 9.6032 | 3.8452 | 25.7979 | -116.7309 | 2.2286 | 8.5694
VHA | 150 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2569.3167 | 8.9903 | 4.0452 | 23.318 | -113.0309 | 2.2816 | 9.2294
VID | 150 | N | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1836.7895 | 6.4271 | 4.9226 | 15.8652 | -111.1553 | 2.4639 | 12.1289
VIL | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1871.0261 | 6.5469 | 3.6289 | 15.7332 | -113.5058 | 3.3238 | 12.0619
VIV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2675.5551 | 9.362 | 3.0834 | 22.9925 | -110.099 | 2.8822 | 8.8868
ÅBØ | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3711.227 | 12.9859 | 2.6259 | 32.3104 | -107.0918 | 2.3417 | 6.1491
ÅSP | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1323.701 | 4.6318 | 2.5875 | 9.5494 | -106.9505 | 6.5933 | 17.0604
AHA | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1284.3364 | 3.1962 | 6.2519 | 8.0352 | -115.2401 | 6.2703 | 39.2008
HR3 | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1320.3617 | 3.2858 | 5.4031 | 8.2549 | -118.8852 | 6.6264 | 35.8031
IDU | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4042.9413 | 10.0612 | 4.1309 | 26.803 | -108.4056 | 3.0613 | 12.646
THOR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2799.4548 | 6.9667 | 4.8648 | 17.9649 | -110.0503 | 3.7391 | 18.1901
VMA | 220 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3257.2761 | 8.106 | 4.5008 | 21.0151 | -109.1008 | 3.4368 | 15.4684
FER | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 5852.0859 | 8.4468 | 1.485 | 21.482 | -99.5154 | 15.0024 | 22.278
IDU | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 6776.3196 | 9.7808 | 1.481 | 25.1924 | -97.5849 | 12.873 | 19.0652
MAL | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4946.6285 | 7.1398 | 3.6021 | 18.1035 | -104.8438 | 8.318 | 29.962
NVV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 5404.4476 | 7.8006 | 1.543 | 19.7539 | -101.136 | 15.9137 | 24.5541
STSV | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 7552.8349 | 10.9016 | 1.4184 | 28.218 | -95.2422 | 11.7694 | 16.6933
TJE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 7095.9732 | 10.2422 | 1.3675 | 26.3067 | -95.2989 | 12.9724 | 17.7404
VHA | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 5377.1764 | 7.7613 | 1.5494 | 19.6559 | -101.2578 | 15.9604 | 24.7285
ASR | 150 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3150.0031 | 11.0222 | 3.3643 | 27.6464 | -109.687 | 2.1963 | 7.3889
EDR | 150 | SV | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3698.4647 | 12.9413 | 3.9266 | 34.6914 | -107.8267 | 1.6115 | 6.3278
EDR | 150 | SØ2 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2060.7112 | 7.2106 | 5.3252 | 19.4631 | -119.687 | 2.1467 | 11.4318
FGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3897.915 | 13.6392 | 2.7614 | 34.4504 | -104.3166 | 2.1016 | 5.8032
FVO | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3851.1847 | 13.4757 | 2.9396 | 34.243 | -104.2176 | 2.0072 | 5.9003
GYD | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1251.7769 | 4.3801 | 4.4266 | 10.2509 | -103.3002 | 4.2452 | 18.7916
HESV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3194.2024 | 11.1768 | 3.3019 | 28.3236 | -109.0959 | 2.144 | 7.0791
KGV | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1227.5217 | 4.2952 | 4.0276 | 10.1404 | -104.494 | 4.4213 | 17.8074
KIN | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2093.6547 | 7.3259 | 9.1158 | 19.7776 | -112.6647 | 1.2367 | 11.2739
KJS | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3249.9774 | 11.372 | 4.0464 | 30.2455 | -108.6347 | 1.7847 | 7.2216
KNA | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3003.1005 | 10.5081 | 3.4538 | 26.2766 | -109.6569 | 2.2185 | 7.6622
OVE | 150 | S1--$ | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2992.6822 | 10.4717 | 4.2103 | 27.0363 | -108.2434 | 1.8525 | 7.7996
RYT | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4561.7723 | 15.9621 | 2.6439 | 40.3655 | -104.7085 | 1.818 | 4.8066
SFE | 150 | SEK1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2159.0485 | 7.5547 | 4.3237 | 19.0148 | -113.301 | 2.5153 | 10.8751
SHP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2759.1469 | 9.6545 | 3.615 | 24.3678 | -108.7687 | 2.3284 | 8.417
SVS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3692.5509 | 12.9206 | 3.6241 | 32.1186 | -106.9029 | 1.6953 | 6.1439
SØN | 150 | VEST | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1137.9045 | 3.9816 | 3.2343 | 9.3565 | -111.1553 | 6.5751 | 21.2659
TUP | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4906.6584 | 17.1689 | 2.6766 | 43.7417 | -104.1592 | 1.6735 | 4.4792
VKE | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2886.6495 | 10.1007 | 4.2752 | 26.5552 | -109.3968 | 1.9066 | 8.151
EDR | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2205.2995 | 5.4881 | 5.5275 | 14.984 | -120.0325 | 3.8167 | 21.0965
ASR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 8083.8705 | 11.6681 | 1.4255 | 30.1863 | -94.0525 | 10.8945 | 15.5299
EDR | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 7167.1236 | 10.3449 | 1.5217 | 26.8661 | -96.9573 | 11.8006 | 17.9567
FVO | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 5003.5551 | 7.222 | 3.3785 | 18.2975 | -102.7592 | 9.0566 | 30.5981
KIN | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4344.3378 | 6.2705 | 3.5215 | 15.8735 | -104.2965 | 10.0017 | 35.221
OVE | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 5037.3623 | 7.2708 | 3.2391 | 18.4002 | -102.4291 | 9.304 | 30.1365
REV | 400 | S1- | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 9875.8237 | 14.2545 | 1.5222 | 36.7462 | -91.3279 | 8.3461 | 12.7045
SVS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 7569.7217 | 10.926 | 2.6018 | 27.8442 | -98.6887 | 7.3064 | 19.01
KIN | 400 | S2 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4001.6777 | 5.7759 | 3.9048 | 14.5455 | -104.8874 | 9.9062 | 38.6819
DNF | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1118.1535 | 3.9125 | 4.7379 | 9.2138 | -103.6277 | 4.4528 | 21.0965
KVÆ | 150 | WA1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 1135.6321 | 3.9737 | 3.9611 | 9.6138 | -111.4467 | 5.1487 | 20.3947
MKS | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 3521.6927 | 12.3227 | 2.65 | 30.4531 | -107.542 | 2.4581 | 6.5139
TRI | 150 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 4647.1538 | 16.2608 | 2.0633 | 40.8993 | -103.3164 | 2.3085 | 4.7632
TRI | 220 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 2255.1476 | 5.6121 | 6.7711 | 15.2084 | -115.7126 | 3.2237 | 21.8284
MKS | 400 | SFIK | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 5422.5481 | 7.8268 | 2.4615 | 19.7081 | -102.9845 | 11.1627 | 27.4766
TRI | 400 | S1 | 3-phase | Min N-1 | 2040 | 6184.1349 | 8.926 | 2.1887 | 22.5109 | -100.5404 | 10.8058 | 23.6511

## Min 2-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X1toR1 | Ip [kA] | phii [deg] | u_C | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R2 [Ohm] | X2 [Ohm] | X0toX1 | R0toX1 | R0toX0 | I1 [kA] | phii1 [deg] | I2 [kA] | phii2 [deg]
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 679.2933 | 7.1307 | 4.088 | 17.0158 | -68.1152 | 0.95072 | 2.2385 | 6.9771 | 2.6108 | 10.673 | 3.2761 | 10.7563 | 0.65372 | 0.20973 | 0.32083 | 4.1169 | -98.1152 | 4.1169 | -38.1152
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 949.2423 | 9.9645 | 2.7592 | 24.7422 | -67.1115 | 0.9743 | 0.86252 | 2.5099 | 2.7012 | 7.453 | 3.1067 | 7.5941 | 0.33676 | 0.11573 | 0.34365 | 5.753 | -97.1115 | 5.753 | -37.1115
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1517.1176 | 15.9256 | 4.5751 | 41.408 | -65.9445 | 0.94006 | 0.50892 | 2.8148 | 1.024 | 4.6848 | 1.124 | 4.7767 | 0.60084 | 0.10863 | 0.1808 | 9.1947 | -95.9445 | 9.1947 | -35.9445
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 633.636 | 6.6515 | 4.8724 | 15.8705 | -69.0986 | 0.94358 | 1.8216 | 8.5114 | 2.3771 | 11.5823 | 3.3993 | 11.686 | 0.73487 | 0.15727 | 0.21402 | 3.8402 | -99.0986 | 3.8402 | -39.0986
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2023 | 605.7772 | 6.359 | 4.8442 | 15.9459 | -71.7492 | 0.96253 | 1.3312 | 6.5059 | 2.4985 | 12.1029 | 2.9204 | 12.3233 | 0.53754 | 0.10999 | 0.20461 | 3.6714 | -101.7492 | 3.6714 | -41.7492
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 879.0226 | 9.2273 | 4.863 | 23.0262 | -68.1348 | 0.95542 | 1.6395 | 4.1205 | 1.7044 | 8.2886 | 1.9636 | 8.4238 | 0.49713 | 0.19781 | 0.3979 | 5.3274 | -98.1348 | 5.3274 | -38.1348
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 514.8828 | 5.4049 | 2.857 | 12.0888 | -68.4161 | 0.9796 | 2.9062 | 10.3946 | 4.8973 | 13.9916 | 5.7844 | 14.1788 | 0.74292 | 0.20771 | 0.27959 | 3.1205 | -98.4161 | 3.1205 | -38.4161
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 827.1108 | 8.6824 | 4.4829 | 21.637 | -69.2409 | 0.94772 | 1.3981 | 6.8641 | 1.9621 | 8.7959 | 2.698 | 8.9449 | 0.78037 | 0.15894 | 0.20368 | 5.0128 | -99.2409 | 5.0128 | -39.2409
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2023 | 634.425 | 6.6597 | 3.03 | 15.6116 | -69.5739 | 0.94652 | 1.539 | 2.7488 | 3.6466 | 11.0491 | 4.1338 | 11.1594 | 0.24878 | 0.13929 | 0.55989 | 3.845 | -99.5739 | 3.845 | -39.5739
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 756.8079 | 7.9444 | 3.0886 | 19.2336 | -69.1883 | 0.95099 | 1.4058 | 2.3232 | 3.0077 | 9.2897 | 3.4515 | 9.4147 | 0.25008 | 0.15133 | 0.60511 | 4.5867 | -99.1883 | 4.5867 | -39.1883
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 725.0072 | 7.6106 | 2.874 | 18.222 | -68.992 | 0.96291 | 2.4385 | 4.7979 | 3.392 | 9.7486 | 3.8619 | 9.8895 | 0.49216 | 0.25014 | 0.50824 | 4.394 | -98.992 | 4.394 | -38.992
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 520.6412 | 5.4653 | 4.9323 | 13.0018 | -69.3951 | 0.96344 | 4.9006 | 9.4858 | 2.9077 | 14.3415 | 3.6511 | 14.3759 | 0.66142 | 0.34171 | 0.51663 | 3.1554 | -99.3951 | 3.1554 | -39.3951
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2023 | 415.269 | 4.3592 | 3.0845 | 10.0659 | -71.7124 | 0.97635 | 2.6189 | 13.1439 | 5.6792 | 17.5172 | 5.8793 | 17.714 | 0.75034 | 0.1495 | 0.19925 | 2.5168 | -101.7124 | 2.5168 | -41.7124
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2023 | 1188.0732 | 12.4715 | 4.3631 | 31.8507 | -66.269 | 0.96087 | 1.0514 | 4.3363 | 1.3781 | 6.0126 | 1.7514 | 6.2548 | 0.7212 | 0.17486 | 0.24246 | 7.2004 | -96.269 | 7.2004 | -36.269
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 496.0819 | 5.2075 | 4.6175 | 12.8149 | -73.6978 | 0.951 | 5.188 | 4.9955 | 3.1756 | 14.6636 | 3.7103 | 14.7961 | 0.34068 | 0.3538 | 1.0385 | 3.0066 | -103.6978 | 3.0066 | -43.6978
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2023 | 891.2112 | 9.3553 | 3.602 | 21.5142 | -63.9119 | 0.96199 | 2.0854 | 8.5443 | 2.2394 | 8.0662 | 3.178 | 8.276 | 1.0593 | 0.25854 | 0.24407 | 5.4013 | -93.9119 | 5.4013 | -33.9119
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 964.3657 | 10.1232 | 2.8327 | 25.234 | -67.2652 | 0.97271 | 1.0702 | 3.0091 | 2.5946 | 7.3498 | 3.0224 | 7.4888 | 0.40942 | 0.14561 | 0.35566 | 5.8446 | -97.2652 | 5.8446 | -37.2652
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1061.1707 | 11.1394 | 3.5489 | 28.4911 | -66.9222 | 0.96063 | 0.62818 | 2.6373 | 1.8824 | 6.6805 | 2.0865 | 6.8539 | 0.39478 | 0.094032 | 0.23819 | 6.4313 | -96.9222 | 6.4313 | -36.9222
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 1023.8634 | 10.7478 | 3.51 | 27.2585 | -66.93 | 0.96025 | 0.84134 | 2.7783 | 1.9724 | 6.9232 | 2.1722 | 7.0928 | 0.4013 | 0.12153 | 0.30283 | 6.2052 | -96.93 | 6.2052 | -36.93
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 1055.5393 | 11.0803 | 2.7185 | 27.593 | -66.0944 | 0.96763 | 1.4504 | 4.1701 | 2.4257 | 6.5944 | 2.8183 | 6.7809 | 0.63237 | 0.21994 | 0.3478 | 6.3972 | -96.0944 | 6.3972 | -36.0944
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 680.9838 | 7.1485 | 2.8923 | 16.0059 | -66.3785 | 0.97189 | 2.8314 | 10.0696 | 3.6469 | 10.5482 | 4.8347 | 10.7135 | 0.95463 | 0.26843 | 0.28118 | 4.1272 | -96.3785 | 4.1272 | -36.3785
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 563.625 | 5.9165 | 3.0691 | 13.4351 | -69.2404 | 0.94978 | 3.8966 | 6.1571 | 4.0815 | 12.5267 | 4.8691 | 12.6489 | 0.49152 | 0.31106 | 0.63286 | 3.4159 | -99.2404 | 3.4159 | -39.2404
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 993.579 | 10.4299 | 3.3041 | 25.9908 | -66.3448 | 0.96023 | 0.95813 | 2.7007 | 2.156 | 7.1237 | 2.3901 | 7.2729 | 0.37912 | 0.1345 | 0.35477 | 6.0217 | -96.3448 | 6.0217 | -36.3448
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2023 | 885.2548 | 9.2928 | 3.1311 | 22.5296 | -67.2859 | 0.95672 | 1.7264 | 2.7944 | 2.5461 | 7.9721 | 3.0772 | 8.1076 | 0.35052 | 0.21655 | 0.6178 | 5.3652 | -97.2859 | 5.3652 | -37.2859
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 835.2231 | 8.7676 | 3.7544 | 21.8079 | -68.5778 | 0.95787 | 1.7828 | 3.6701 | 2.2821 | 8.568 | 2.4886 | 8.7169 | 0.42835 | 0.20808 | 0.48578 | 5.062 | -98.5778 | 5.062 | -38.5778
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 618.3256 | 6.4907 | 4.4837 | 15.3126 | -67.9612 | 0.96413 | 3.223 | 7.8683 | 2.6839 | 12.034 | 3.4257 | 12.0686 | 0.65384 | 0.26782 | 0.40961 | 3.7474 | -97.9612 | 3.7474 | -37.9612
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2023 | 854.6839 | 8.9719 | 3.178 | 22.1188 | -68.5147 | 0.9759 | 0.94482 | 4.7353 | 2.6716 | 8.4902 | 3.4627 | 8.6197 | 0.55774 | 0.11128 | 0.19953 | 5.1799 | -98.5147 | 5.1799 | -38.5147
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2023 | 697.3848 | 7.3206 | 3.7891 | 17.7171 | -69.664 | 0.97824 | 1.2678 | 6.5836 | 2.8239 | 10.6999 | 4.0359 | 10.7542 | 0.6153 | 0.11849 | 0.19257 | 4.2266 | -99.664 | 4.2266 | -39.664
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 609.7039 | 6.4002 | 2.699 | 14.3774 | -67.0283 | 0.95765 | 8.8605 | 12.0555 | 4.2555 | 11.4858 | 4.9558 | 11.583 | 1.0496 | 0.77143 | 0.73498 | 3.6952 | -97.0283 | 3.6952 | -37.0283
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 659.3919 | 6.9218 | 3.5683 | 16.5992 | -70.4381 | 0.97981 | 3.9034 | 13.492 | 3.1205 | 11.1349 | 4.3344 | 11.2265 | 1.2117 | 0.35056 | 0.28931 | 3.9963 | -100.4381 | 3.9963 | -40.4381
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2023 | 769.4529 | 8.0772 | 4.7806 | 19.9565 | -68.3294 | 0.95435 | 2.3781 | 5.4531 | 1.9626 | 9.3826 | 2.3345 | 9.624 | 0.5812 | 0.25346 | 0.4361 | 4.6634 | -98.3294 | 4.6634 | -38.3294
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 485.5573 | 5.097 | 2.6214 | 10.2145 | -61.9198 | 0.95116 | 17.8932 | 19.5899 | 5.4403 | 14.2613 | 6.3772 | 14.4572 | 1.3736 | 1.2547 | 0.91339 | 2.9428 | -91.9198 | 2.9428 | -31.9198
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 394.4143 | 4.1403 | 2.4255 | 8.0178 | -58.5899 | 0.96564 | 11.1993 | 13.8111 | 7.2639 | 17.6187 | 7.6323 | 17.8752 | 0.78389 | 0.63565 | 0.81089 | 2.3904 | -88.5899 | 2.3904 | -28.5899
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 690.934 | 7.2529 | 3.9549 | 17.7383 | -70.8011 | 0.97604 | 1.6954 | 8.3149 | 2.7258 | 10.7803 | 3.9637 | 10.9126 | 0.77131 | 0.15726 | 0.20389 | 4.1875 | -100.8011 | 4.1875 | -40.8011
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 833.9553 | 8.7543 | 2.7698 | 21.1947 | -67.3265 | 0.9735 | 1.1047 | 4.2473 | 3.0739 | 8.5142 | 3.5939 | 8.6363 | 0.49884 | 0.12974 | 0.26009 | 5.0543 | -97.3265 | 5.0543 | -37.3265
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 924.6656 | 9.7065 | 2.7962 | 24.0216 | -67.3707 | 0.97419 | 1.1039 | 2.7459 | 2.7416 | 7.6661 | 3.1544 | 7.8085 | 0.35819 | 0.144 | 0.40203 | 5.604 | -97.3707 | 5.604 | -37.3707
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 775.4056 | 8.1396 | 3.8146 | 20.1788 | -70.1441 | 0.97679 | 1.4754 | 7.4894 | 2.4972 | 9.5259 | 3.5088 | 9.6743 | 0.78622 | 0.15488 | 0.197 | 4.6994 | -100.1441 | 4.6994 | -40.1441
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2023 | 987.7389 | 10.3686 | 2.9868 | 25.4058 | -66.2698 | 0.95865 | 1.0426 | 2.4866 | 2.3794 | 7.1068 | 2.9108 | 7.2415 | 0.34988 | 0.1467 | 0.41927 | 5.9863 | -96.2698 | 5.9863 | -36.2698
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2023 | 898.6009 | 9.4329 | 3.1651 | 21.3277 | -63.5917 | 0.96037 | 2.1023 | 8.1293 | 2.4982 | 7.9071 | 3.4329 | 8.1046 | 1.0281 | 0.26587 | 0.2586 | 5.4461 | -93.5917 | 5.4461 | -33.5917
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 614.2048 | 6.4475 | 3.4245 | 15.2462 | -70.2884 | 0.97211 | 3.7287 | 11.3755 | 3.4867 | 11.9405 | 4.6305 | 12.0328 | 0.95269 | 0.31228 | 0.32779 | 3.7225 | -100.2884 | 3.7225 | -40.2884
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2023 | 1529.8032 | 16.0588 | 4.5636 | 41.781 | -65.8975 | 0.9399 | 0.48295 | 2.7973 | 1.0176 | 4.6441 | 1.1169 | 4.7357 | 0.60233 | 0.10399 | 0.17265 | 9.2715 | -95.8975 | 9.2715 | -35.8975
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2023 | 542.7574 | 5.6975 | 3.2424 | 13.0536 | -69.9148 | 0.97068 | 6.1508 | 13.1722 | 4.1411 | 13.4273 | 5.2852 | 13.5139 | 0.981 | 0.45808 | 0.46695 | 3.2894 | -99.9148 | 3.2894 | -39.9148
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 804.7968 | 8.4482 | 3.7656 | 20.836 | -68.5099 | 0.95846 | 2.5211 | 4.215 | 2.3642 | 8.9027 | 2.5681 | 9.0536 | 0.47345 | 0.28319 | 0.59814 | 4.8776 | -98.5099 | 4.8776 | -38.5099
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 600.7092 | 6.3058 | 2.9217 | 14.0548 | -67.496 | 0.95692 | 4.3297 | 6.9152 | 4.0294 | 11.7726 | 5.0215 | 11.9015 | 0.5874 | 0.36777 | 0.62611 | 3.6407 | -97.496 | 3.6407 | -37.496
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 859.0898 | 9.0181 | 3.6541 | 22.1586 | -68.3432 | 0.97037 | 1.8703 | 8.0286 | 2.3055 | 8.4245 | 3.0271 | 8.5723 | 0.95301 | 0.222 | 0.23295 | 5.2066 | -98.3432 | 5.2066 | -38.3432
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1061.3662 | 11.1415 | 3.611 | 28.3007 | -67.6347 | 0.95237 | 0.58361 | 3.3608 | 1.848 | 6.6732 | 2.1626 | 6.8276 | 0.50363 | 0.087456 | 0.17365 | 6.4325 | -97.6347 | 6.4325 | -37.6347
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2023 | 532.871 | 5.5937 | 3.415 | 12.3567 | -67.4559 | 0.95108 | 3.2814 | 10.471 | 3.9539 | 13.5025 | 5.2483 | 13.6832 | 0.77548 | 0.24302 | 0.31338 | 3.2295 | -97.4559 | 3.2295 | -37.4559
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2023 | 809.5436 | 8.498 | 3.2092 | 20.7305 | -68.8841 | 0.96061 | 2.116 | 3.718 | 2.746 | 8.8124 | 3.3567 | 8.9414 | 0.4219 | 0.24011 | 0.56912 | 4.9063 | -98.8841 | 4.9063 | -38.8841
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2023 | 1044.31 | 10.9624 | 3.6336 | 26.3018 | -64.4379 | 0.96335 | 1.4453 | 6.083 | 1.8896 | 6.8661 | 2.5903 | 7.068 | 0.88596 | 0.2105 | 0.23759 | 6.3292 | -94.4379 | 6.3292 | -34.4379
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2023 | 661.8502 | 6.9476 | 5.584 | 16.7152 | -68.4047 | 0.94306 | 2.1489 | 10.2875 | 2.0088 | 11.2169 | 3.1452 | 11.2385 | 0.91715 | 0.19158 | 0.20889 | 4.0112 | -98.4047 | 4.0112 | -38.4047
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 943.9754 | 9.9092 | 3.2888 | 24.9005 | -68.3347 | 0.9745 | 1.4552 | 6.4351 | 2.3223 | 7.6374 | 2.9459 | 7.8037 | 0.84257 | 0.19054 | 0.22614 | 5.7211 | -98.3347 | 5.7211 | -38.3347
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2023 | 557.7721 | 5.8551 | 2.7252 | 13.0871 | -68.3222 | 0.97021 | 1.4328 | 5.9212 | 4.6714 | 12.7305 | 5.1233 | 12.9221 | 0.46512 | 0.11255 | 0.24197 | 3.3804 | -98.3222 | 3.3804 | -38.3222
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 894.3564 | 9.3883 | 3.0228 | 23.2369 | -68.1435 | 0.97218 | 0.28722 | 2.9017 | 2.6512 | 8.0141 | 3.2759 | 8.1611 | 0.36208 | 0.03584 | 0.098983 | 5.4203 | -98.1435 | 5.4203 | -38.1435
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 853.2586 | 8.9569 | 3.18 | 22.0872 | -68.5511 | 0.9751 | 1.0025 | 5.2275 | 2.6698 | 8.4901 | 3.4731 | 8.6316 | 0.61572 | 0.11808 | 0.19177 | 5.1713 | -98.5511 | 5.1713 | -38.5511
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 545.1616 | 5.7227 | 4.3523 | 13.8276 | -72.555 | 0.97208 | 2.1281 | 10.7133 | 3.1669 | 13.7833 | 4.8049 | 13.9117 | 0.77727 | 0.1544 | 0.19864 | 3.304 | -102.555 | 3.304 | -42.555
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 876.7322 | 9.2033 | 2.8061 | 21.8326 | -66.1673 | 0.97812 | 1.5475 | 6.13 | 2.889 | 8.1068 | 3.667 | 8.2485 | 0.75615 | 0.19089 | 0.25245 | 5.3135 | -96.1673 | 5.3135 | -36.1673
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 560.144 | 5.88 | 3.0779 | 13.5108 | -69.8397 | 0.94629 | 2.6519 | 4.3094 | 4.0795 | 12.5563 | 4.7131 | 12.6735 | 0.34321 | 0.2112 | 0.61537 | 3.3948 | -99.8397 | 3.3948 | -39.8397
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2023 | 611.2839 | 6.4168 | 2.9088 | 14.9586 | -69.1639 | 0.97039 | 2.3123 | 5.2104 | 4.0235 | 11.7036 | 4.561 | 11.8158 | 0.44519 | 0.19757 | 0.44379 | 3.7048 | -99.1639 | 3.7048 | -39.1639
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 941.0837 | 9.8788 | 2.7648 | 24.7156 | -67.2446 | 0.97235 | 0.73652 | 2.9246 | 2.7151 | 7.5066 | 3.1128 | 7.6422 | 0.3896 | 0.098117 | 0.25184 | 5.7035 | -97.2446 | 5.7035 | -37.2446
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 965.0271 | 10.1302 | 3.3744 | 25.029 | -66.2123 | 0.96017 | 0.97868 | 4.7814 | 2.184 | 7.3698 | 2.5122 | 7.5141 | 0.64879 | 0.1328 | 0.20468 | 5.8486 | -96.2123 | 5.8486 | -36.2123
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2023 | 752.986 | 7.9043 | 3.8239 | 18.9833 | -67.5596 | 0.95761 | 1.8246 | 6.2259 | 2.5098 | 9.5974 | 3.1058 | 9.7045 | 0.6487 | 0.19012 | 0.29308 | 4.5636 | -97.5596 | 4.5636 | -37.5596
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 590.6664 | 6.2004 | 2.6834 | 13.4095 | -65.8207 | 0.95638 | 3.8699 | 5.4365 | 4.4131 | 11.842 | 5.0875 | 11.9517 | 0.45909 | 0.32679 | 0.71183 | 3.5798 | -95.8207 | 3.5798 | -35.8207
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 740.4748 | 7.773 | 4.5797 | 18.7253 | -67.7556 | 0.96527 | 2.798 | 5.3646 | 2.1712 | 9.9434 | 2.7977 | 10.1249 | 0.53952 | 0.2814 | 0.52157 | 4.4877 | -97.7556 | 4.4877 | -37.7556
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 612.3582 | 6.4281 | 3.246 | 15.2968 | -70.7051 | 0.94895 | 1.988 | 2.7714 | 3.5571 | 11.5464 | 3.9838 | 11.665 | 0.24002 | 0.17218 | 0.71733 | 3.7113 | -100.7051 | 3.7113 | -40.7051
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 862.7863 | 9.0569 | 3.8261 | 22.6165 | -68.9537 | 0.94969 | 1.0138 | 4.4011 | 2.1634 | 8.2773 | 2.5078 | 8.4232 | 0.53171 | 0.12248 | 0.23034 | 5.229 | -98.9537 | 5.229 | -38.9537
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 384.5666 | 4.0369 | 2.7848 | 8.9791 | -69.8943 | 0.9792 | 3.0936 | 14.7572 | 6.7218 | 18.7189 | 7.2125 | 18.9625 | 0.78836 | 0.16527 | 0.20964 | 2.3307 | -99.8943 | 2.3307 | -39.8943
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2023 | 518.9756 | 5.4478 | 2.9525 | 11.5322 | -65.6075 | 0.962 | 8.7167 | 20.4309 | 4.6377 | 13.6929 | 6.091 | 13.7495 | 1.4921 | 0.63658 | 0.42664 | 3.1453 | -95.6075 | 3.1453 | -35.6075
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2023 | 1299.1537 | 13.6376 | 4.7338 | 35.0332 | -66.6318 | 0.93769 | 0.80536 | 2.9948 | 1.1613 | 5.4973 | 1.2623 | 5.5734 | 0.54478 | 0.1465 | 0.26892 | 7.8737 | -96.6318 | 7.8737 | -36.6318
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 588.0222 | 6.1726 | 3.2178 | 14.5592 | -70.7372 | 0.94431 | 1.9777 | 2.8391 | 3.7184 | 11.9654 | 4.1526 | 12.0791 | 0.23727 | 0.16529 | 0.69661 | 3.5638 | -100.7372 | 3.5638 | -40.7372
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2023 | 730.6602 | 7.6699 | 2.8486 | 18.1488 | -68.079 | 0.97202 | 1.4056 | 4.5309 | 3.4244 | 9.755 | 3.9442 | 9.8771 | 0.46447 | 0.14409 | 0.31023 | 4.4282 | -98.079 | 4.4282 | -38.079
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2023 | 797.6179 | 8.3728 | 2.8935 | 19.493 | -66.4707 | 0.95755 | 1.895 | 3.8387 | 3.0583 | 8.8492 | 3.7427 | 8.9492 | 0.4338 | 0.21415 | 0.49366 | 4.834 | -96.4707 | 4.834 | -36.4707
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2023 | 724.2422 | 7.6026 | 3.2367 | 16.4607 | -63.6002 | 0.95506 | 4.6249 | 15.4685 | 3.0623 | 9.9117 | 4.6365 | 10.1208 | 1.5606 | 0.46661 | 0.29899 | 4.3893 | -93.6002 | 4.3893 | -33.6002
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 529.512 | 5.5584 | 4.2221 | 13.4063 | -70.0996 | 0.94689 | 1.4092 | 7.3397 | 3.2255 | 13.6184 | 3.6352 | 13.7727 | 0.53895 | 0.10348 | 0.192 | 3.2092 | -100.0996 | 3.2092 | -40.0996
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 386.3553 | 4.0557 | 4.8209 | 9.3431 | -71.6146 | 0.94563 | 9.2536 | 17.9186 | 3.9462 | 19.0245 | 5.5316 | 19.2327 | 0.94187 | 0.48641 | 0.51642 | 2.3415 | -101.6146 | 2.3415 | -41.6146
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 862.7362 | 9.0564 | 4.1063 | 22.5796 | -69.023 | 0.95261 | 1.378 | 6.2638 | 2.0329 | 8.3475 | 2.5576 | 8.4875 | 0.75039 | 0.16509 | 0.22 | 5.2287 | -99.023 | 5.2287 | -39.023
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2023 | 652.8723 | 6.8534 | 4.6975 | 16.2664 | -67.7441 | 0.96143 | 2.8905 | 7.898 | 2.4343 | 11.4353 | 3.2369 | 11.4487 | 0.69067 | 0.25277 | 0.36598 | 3.9568 | -97.7441 | 3.9568 | -37.7441
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2023 | 970.5854 | 10.1885 | 2.6927 | 24.9913 | -66.5068 | 0.97162 | 1.3937 | 4.0389 | 2.6897 | 7.2424 | 3.1648 | 7.4028 | 0.55767 | 0.19243 | 0.34506 | 5.8823 | -96.5068 | 5.8823 | -36.5068
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 604.6593 | 6.3473 | 4.6071 | 15.7631 | -71.3299 | 0.96358 | 0.78188 | 6.2739 | 2.6312 | 12.1224 | 3.0901 | 12.3377 | 0.51755 | 0.064498 | 0.12462 | 3.6646 | -101.3299 | 3.6646 | -41.3299
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 620.3721 | 6.5122 | 3.4285 | 15.4139 | -70.2867 | 0.97163 | 3.0853 | 10.8726 | 3.4436 | 11.8063 | 4.556 | 11.9155 | 0.92092 | 0.26133 | 0.28377 | 3.7598 | -100.2867 | 3.7598 | -40.2867
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1057.9174 | 11.1053 | 2.7208 | 27.6781 | -66.1026 | 0.96765 | 1.4347 | 4.1274 | 2.4185 | 6.5802 | 2.8091 | 6.7667 | 0.62724 | 0.21802 | 0.3476 | 6.4116 | -96.1026 | 6.4116 | -36.1026
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2023 | 748.4475 | 7.8567 | 5.8577 | 20.9896 | -73.1234 | 0.99408 | 0.093292 | 3.3769 | 1.7249 | 10.1037 | 1.9105 | 10.3303 | 0.33422 | 0.0092334 | 0.027627 | 4.536 | -103.1234 | 4.536 | -43.1234
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1032.7707 | 10.8413 | 2.6551 | 27.1137 | -66.3609 | 0.97161 | 0.36914 | 2.0775 | 2.5572 | 6.7895 | 2.9772 | 6.9375 | 0.30598 | 0.054369 | 0.17769 | 6.2592 | -96.3609 | 6.2592 | -36.3609
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2023 | 884.6967 | 9.2869 | 3.9293 | 23.3425 | -69.0433 | 0.9487 | 0.70819 | 4.4276 | 2.0579 | 8.086 | 2.4427 | 8.2358 | 0.54756 | 0.087582 | 0.15995 | 5.3618 | -99.0433 | 5.3618 | -39.0433
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2023 | 917.7653 | 9.634 | 2.8677 | 24.1102 | -67.8365 | 0.97212 | 1.5636 | 3.0947 | 2.6979 | 7.7367 | 3.0712 | 7.8662 | 0.40001 | 0.2021 | 0.50524 | 5.5622 | -97.8365 | 5.5622 | -37.8365
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2023 | 738.2841 | 7.75 | 3.0806 | 17.0153 | -64.2205 | 0.95571 | 3.0015 | 10.0252 | 3.142 | 9.6793 | 4.4708 | 9.836 | 1.0357 | 0.3101 | 0.2994 | 4.4744 | -94.2205 | 4.4744 | -34.2205
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 545.1084 | 5.7222 | 2.8754 | 12.338 | -66.6827 | 0.96852 | 2.3127 | 8.7042 | 4.5575 | 13.1047 | 5.9236 | 13.2551 | 0.66421 | 0.17648 | 0.26569 | 3.3037 | -96.6827 | 3.3037 | -36.6827
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 917.2694 | 9.6288 | 3.8898 | 23.1223 | -65.8942 | 0.95762 | 1.8425 | 8.3627 | 2.0198 | 7.8565 | 2.6728 | 8.0706 | 1.0644 | 0.23451 | 0.22032 | 5.5592 | -95.8942 | 5.5592 | -35.8942
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 961.6855 | 10.0951 | 2.7444 | 25.2798 | -67.0957 | 0.97272 | 0.88999 | 2.7094 | 2.6748 | 7.3405 | 3.0546 | 7.4729 | 0.36911 | 0.12125 | 0.32848 | 5.8284 | -97.0957 | 5.8284 | -37.0957
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 534.9819 | 5.6159 | 2.727 | 12.2738 | -67.7238 | 0.97116 | 3.179 | 6.9077 | 4.8917 | 13.3396 | 5.5929 | 13.4748 | 0.51783 | 0.23831 | 0.46022 | 3.2423 | -97.7238 | 3.2423 | -37.7238
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 430.9018 | 3.217 | 5.1691 | 7.9044 | -74.1628 | 1.0095 | 2.6396 | 10.791 | 6.8774 | 35.5497 | 7.3676 | 35.873 | 0.30355 | 0.07425 | 0.24461 | 1.8573 | -104.1628 | 1.8573 | -44.1628
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 663.0814 | 4.9504 | 11.6506 | 13.4404 | -72.8749 | 0.96053 | 3.7324 | 11.8033 | 1.9057 | 22.2025 | 2.418 | 22.5445 | 0.53162 | 0.16811 | 0.31622 | 2.8581 | -102.8749 | 2.8581 | -42.8749
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 404.3658 | 3.0189 | 7.711 | 7.5611 | -70.8623 | 0.97934 | 2.1606 | 9.9674 | 4.8088 | 37.0805 | 5.3017 | 37.4535 | 0.2688 | 0.058266 | 0.21676 | 1.743 | -100.8623 | 1.743 | -40.8623
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 809.005 | 6.0398 | 4.8326 | 15.8646 | -72.8502 | 0.98826 | 3.9964 | 12.7395 | 3.8018 | 18.3729 | 4.3203 | 18.6598 | 0.69339 | 0.21752 | 0.3137 | 3.4871 | -102.8502 | 3.4871 | -42.8502
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1797.2802 | 7.7825 | 3.3372 | 20.0107 | -63.6663 | 1.0772 | 3.9111 | 23.9762 | 7.566 | 25.2493 | 8.32 | 26.5402 | 0.94958 | 0.1549 | 0.16312 | 4.4932 | -93.6663 | 4.4932 | -33.6663
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 2125.3166 | 9.2029 | 3.673 | 23.5265 | -63.1132 | 1.0464 | 4.422 | 19.9012 | 6.1015 | 22.4111 | 6.7738 | 22.3257 | 0.88801 | 0.19731 | 0.2222 | 5.3133 | -93.1132 | 5.3133 | -33.1132
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1358.0122 | 5.8804 | 2.7082 | 14.8271 | -64.0571 | 1.1103 | 1.5756 | 10.7931 | 12.7764 | 34.6014 | 15.0212 | 35.4572 | 0.31193 | 0.045535 | 0.14598 | 3.395 | -94.0571 | 3.395 | -34.0571
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1595.6761 | 6.9095 | 3.4787 | 17.598 | -63.9485 | 1.0961 | 1.2063 | 10.4768 | 8.3833 | 29.1631 | 9.4333 | 30.5369 | 0.35925 | 0.041363 | 0.11514 | 3.9892 | -93.9485 | 3.9892 | -33.9485
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2023 | 1401.0017 | 6.0665 | 3.8492 | 15.3769 | -65.2746 | 1.0931 | 1.6151 | 14.9774 | 8.7184 | 33.5591 | 9.9714 | 34.9903 | 0.4463 | 0.048126 | 0.10783 | 3.5025 | -95.2746 | 3.5025 | -35.2746
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1178.4088 | 5.1027 | 3.5619 | 12.7613 | -66.3679 | 1.0801 | 6.2878 | 26.5255 | 11.3227 | 40.3306 | 15.4747 | 41.094 | 0.6577 | 0.15591 | 0.23705 | 2.946 | -96.3679 | 2.946 | -36.3679
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 3655.8541 | 15.8303 | 3.1822 | 40.5228 | -58.9579 | 1.0163 | 2.2061 | 11.1176 | 3.935 | 12.522 | 3.6537 | 12.2816 | 0.88784 | 0.17617 | 0.19843 | 9.1396 | -88.9579 | 9.1396 | -28.9579
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1640.8436 | 7.1051 | 3.4304 | 17.965 | -63.6949 | 1.085 | 3.4831 | 17.3209 | 8.2423 | 28.2742 | 9.4191 | 29.4208 | 0.61261 | 0.12319 | 0.20109 | 4.1021 | -93.6949 | 4.1021 | -33.6949
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1967.6813 | 8.5203 | 3.0425 | 21.707 | -62.0136 | 1.0773 | 1.703 | 10.9644 | 7.5876 | 23.0849 | 8.3083 | 24.0427 | 0.47496 | 0.073773 | 0.15532 | 4.9192 | -92.0136 | 4.9192 | -32.0136
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1425.4446 | 6.1724 | 2.9108 | 15.5896 | -64.5771 | 1.0905 | 4.3381 | 21.9707 | 11.1498 | 32.4546 | 12.6076 | 33.639 | 0.67697 | 0.13367 | 0.19745 | 3.5636 | -94.5771 | 3.5636 | -34.5771
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2023 | 1246.8788 | 5.3991 | 3.1515 | 13.6058 | -66.0889 | 1.095 | 1.4921 | 16.6724 | 11.9846 | 37.7695 | 14.4205 | 38.7893 | 0.44143 | 0.039506 | 0.089495 | 3.1172 | -96.0889 | 3.1172 | -36.0889
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1277.8426 | 5.5332 | 2.767 | 13.9087 | -64.6681 | 1.115 | 1.0255 | 10.0287 | 13.4221 | 37.1382 | 15.8517 | 37.9597 | 0.27004 | 0.027614 | 0.10226 | 3.1946 | -94.6681 | 3.1946 | -34.6681
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2023 | 2527.988 | 10.9465 | 3.1271 | 28.1967 | -61.5402 | 1.0419 | 3.4141 | 16.0122 | 5.8754 | 18.373 | 5.62 | 18.2594 | 0.8715 | 0.18582 | 0.21322 | 6.32 | -91.5402 | 6.32 | -31.5402
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2023 | 1803.5325 | 7.8095 | 3.231 | 19.871 | -63.2013 | 1.0754 | 1.8953 | 13.1689 | 7.8453 | 25.348 | 8.4117 | 26.3363 | 0.51953 | 0.074772 | 0.14392 | 4.5088 | -93.2013 | 4.5088 | -33.2013
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1689.3051 | 7.3149 | 2.7311 | 18.7002 | -62.5674 | 1.1005 | 0.98571 | 9.7975 | 9.8994 | 27.0357 | 10.9666 | 28.3288 | 0.36239 | 0.03646 | 0.10061 | 4.2233 | -92.5674 | 4.2233 | -32.5674
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1364.949 | 5.9104 | 2.8456 | 14.9129 | -64.7734 | 1.0959 | 1.8182 | 13.8172 | 11.9783 | 34.0856 | 13.7322 | 35.0841 | 0.40537 | 0.053341 | 0.13159 | 3.4124 | -94.7734 | 3.4124 | -34.7734
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2023 | 1273.5081 | 5.5145 | 2.7793 | 13.8632 | -64.7133 | 1.1157 | 1.0891 | 10.3199 | 13.4188 | 37.2942 | 15.9184 | 38.1178 | 0.27672 | 0.029202 | 0.10553 | 3.1838 | -94.7133 | 3.1838 | -34.7133
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 926.8596 | 9.7295 | 4.2506 | 24.4336 | -67.3124 | 0.96823 | 1.3675 | 6.3461 | 1.8368 | 7.8074 | 2.3738 | 8.0925 | 0.81282 | 0.17515 | 0.21549 | 5.6173 | -97.3124 | 5.6173 | -37.3124
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 767.2935 | 8.0545 | 3.2941 | 18.5637 | -64.5385 | 0.96326 | 2.0126 | 8.7936 | 2.8374 | 9.3469 | 3.9656 | 9.5343 | 0.94081 | 0.21533 | 0.22887 | 4.6503 | -94.5385 | 4.6503 | -34.5385
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 807.0866 | 8.4722 | 2.4801 | 20.5846 | -67.7945 | 0.96975 | 1.0632 | 3.0256 | 3.4969 | 8.6729 | 4.0569 | 8.7326 | 0.34886 | 0.12259 | 0.35141 | 4.8914 | -97.7945 | 4.8914 | -37.7945
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 412.2095 | 4.3271 | 3.1556 | 9.1429 | -67.5796 | 0.96184 | 4.2979 | 16.1341 | 5.5649 | 17.5605 | 7.8328 | 17.7425 | 0.91877 | 0.24475 | 0.26639 | 2.4982 | -97.5796 | 2.4982 | -37.5796
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 652.5554 | 6.8501 | 4.5731 | 16.8224 | -69.1956 | 0.96302 | 2.4472 | 7.2619 | 2.444 | 11.1765 | 2.9774 | 11.4602 | 0.64974 | 0.21896 | 0.337 | 3.9549 | -99.1956 | 3.9549 | -39.1956
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 362.0911 | 3.801 | 2.502 | 7.4833 | -60.6925 | 0.97509 | 10.5661 | 14.928 | 7.7814 | 19.4689 | 8.3068 | 19.7716 | 0.76676 | 0.54272 | 0.70781 | 2.1945 | -90.6925 | 2.1945 | -30.6925
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 682.1514 | 7.1607 | 3.032 | 17.3169 | -69.0203 | 0.97232 | 1.0703 | 4.9716 | 3.4685 | 10.5163 | 4.1133 | 10.678 | 0.47275 | 0.10178 | 0.21529 | 4.1343 | -99.0203 | 4.1343 | -39.0203
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 878.1442 | 9.2181 | 3.2853 | 22.0215 | -64.7963 | 0.96446 | 1.3714 | 6.358 | 2.4818 | 8.1533 | 3.3738 | 8.3355 | 0.77981 | 0.1682 | 0.2157 | 5.3221 | -94.7963 | 5.3221 | -34.7963
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 224.1618 | 2.3531 | 3.1166 | 5.4645 | -75.2073 | 0.98456 | 3.2618 | 20.0013 | 10.5043 | 32.7383 | 9.9235 | 33.0674 | 0.61095 | 0.099632 | 0.16308 | 1.3586 | -105.2073 | 1.3586 | -45.2073
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 611.1798 | 6.4157 | 3.0768 | 15.2286 | -69.4997 | 0.97115 | 1.3572 | 5.2384 | 3.8216 | 11.7581 | 4.4659 | 11.9199 | 0.44551 | 0.11543 | 0.25909 | 3.7041 | -99.4997 | 3.7041 | -39.4997
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 329.2838 | 3.4566 | 4.2001 | 8.1212 | -74.4809 | 0.98367 | 3.9356 | 18.5994 | 5.503 | 23.1129 | 8.3157 | 22.9209 | 0.80472 | 0.17028 | 0.2116 | 1.9957 | -104.4809 | 1.9957 | -44.4809
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 786.9991 | 8.2613 | 3.5002 | 19.7595 | -66.2219 | 0.95932 | 1.7694 | 8.608 | 2.6122 | 9.1433 | 3.4565 | 9.3371 | 0.94146 | 0.19352 | 0.20555 | 4.7697 | -96.2219 | 4.7697 | -36.2219
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 627.2948 | 4.6832 | 10.0189 | 12.6739 | -73.6776 | 0.96195 | 3.7511 | 11.8654 | 2.3266 | 23.3101 | 3.0128 | 23.834 | 0.50902 | 0.16092 | 0.31614 | 2.7039 | -103.6776 | 2.7039 | -43.6776
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 390.1605 | 2.9128 | 7.2739 | 7.3 | -72.0713 | 0.97951 | 2.1485 | 9.9826 | 5.2565 | 38.2352 | 5.9335 | 38.7966 | 0.26108 | 0.056191 | 0.21522 | 1.6817 | -102.0713 | 1.6817 | -42.0713
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1790.9739 | 7.7551 | 3.4135 | 19.8463 | -64.2352 | 1.0477 | 4.3851 | 20.406 | 7.7168 | 26.3413 | 8.4316 | 26.3383 | 0.77468 | 0.16647 | 0.21489 | 4.4774 | -94.2352 | 4.4774 | -34.2352
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 908.3365 | 3.9332 | 2.5758 | 9.696 | -67.5314 | 1.1085 | 1.72 | 13.0222 | 20.2302 | 52.1082 | 23.274 | 52.5104 | 0.24991 | 0.033008 | 0.13208 | 2.2708 | -97.5314 | 2.2708 | -37.5314
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1158.6792 | 12.163 | 4.4717 | 31.2461 | -67.3734 | 0.9525 | 0.54611 | 3.0607 | 1.3985 | 6.2537 | 1.5687 | 6.344 | 0.48942 | 0.087326 | 0.17843 | 7.0223 | -97.3734 | 7.0223 | -37.3734
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 3547.3853 | 15.3606 | 3.0532 | 39.2943 | -58.776 | 1.0182 | 2.2155 | 11.1529 | 4.2101 | 12.8543 | 3.9287 | 12.6329 | 0.86764 | 0.17235 | 0.19865 | 8.8685 | -88.776 | 8.8685 | -28.776
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 2053.1117 | 8.8902 | 3.0159 | 22.9052 | -62.9258 | 1.044 | 3.3772 | 17.1513 | 7.4557 | 22.4852 | 7.2754 | 22.4685 | 0.76278 | 0.1502 | 0.19691 | 5.1328 | -92.9258 | 5.1328 | -32.9258
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 445.5558 | 4.6771 | 4.1831 | 10.9689 | -69.0311 | 0.93391 | 2.3751 | 7.6194 | 3.8592 | 16.1437 | 4.6492 | 16.1519 | 0.47197 | 0.14713 | 0.31172 | 2.7003 | -99.0311 | 2.7003 | -39.0311
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 767.9797 | 8.0617 | 3.2281 | 19.7343 | -69.2447 | 0.96864 | 1.0116 | 3.6757 | 2.8963 | 9.3497 | 3.4697 | 9.5289 | 0.39313 | 0.1082 | 0.27521 | 4.6544 | -99.2447 | 4.6544 | -39.2447
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1152.4494 | 12.0976 | 4.4782 | 31.0653 | -67.4047 | 0.95266 | 0.57101 | 3.0765 | 1.4044 | 6.2892 | 1.5756 | 6.3799 | 0.48918 | 0.090791 | 0.1856 | 6.9845 | -97.4047 | 6.9845 | -37.4047
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 281.3137 | 2.953 | 5.3831 | 6.8472 | -67.7078 | 0.92985 | 2.6635 | 12.7337 | 4.8904 | 26.3259 | 6.7213 | 26.2356 | 0.4837 | 0.10117 | 0.20917 | 1.7049 | -97.7078 | 1.7049 | -37.7078
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 345.6658 | 3.6285 | 14.6525 | 9.8617 | -76.0807 | 0.93167 | 2.5366 | 25.9798 | 1.43 | 20.9535 | 1.5581 | 21.1764 | 1.2399 | 0.12106 | 0.097639 | 2.0949 | -106.0807 | 2.0949 | -46.0807
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 294.4311 | 3.0907 | 3.9348 | 7.1525 | -71.3705 | 0.98331 | 1.8441 | 8.4711 | 6.5345 | 25.7123 | 8.7835 | 25.6651 | 0.32946 | 0.07172 | 0.21769 | 1.7844 | -101.3705 | 1.7844 | -41.3705
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 338.0306 | 3.5484 | 3.1403 | 7.981 | -71.9858 | 0.95558 | 3.5907 | 15.7501 | 6.7447 | 21.1802 | 7.1619 | 21.3464 | 0.74362 | 0.16953 | 0.22798 | 2.0487 | -101.9858 | 2.0487 | -41.9858
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 219.4231 | 2.3033 | 4.0359 | 5.2995 | -67.9571 | 0.93005 | 2.6534 | 13.0143 | 8.2705 | 33.3784 | 10.932 | 32.948 | 0.3899 | 0.079493 | 0.20388 | 1.3298 | -97.9571 | 1.3298 | -37.9571
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 468.3669 | 4.9166 | 3.2696 | 11.3577 | -71.5882 | 0.9153 | 1.8631 | 3.616 | 4.4763 | 14.6358 | 4.9983 | 14.7479 | 0.24707 | 0.1273 | 0.51525 | 2.8386 | -101.5882 | 2.8386 | -41.5882
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 541.0333 | 5.6794 | 3.464 | 13.512 | -71.0262 | 0.92111 | 1.8897 | 2.9883 | 3.6925 | 12.7908 | 4.1788 | 12.8931 | 0.23363 | 0.14774 | 0.63236 | 3.279 | -101.0262 | 3.279 | -41.0262
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 253.8815 | 2.6651 | 2.4966 | 5.7619 | -70.0372 | 0.90134 | 4.5883 | 14.9007 | 10.4034 | 25.9732 | 11.4525 | 25.8387 | 0.57369 | 0.17666 | 0.30793 | 1.5387 | -100.0372 | 1.5387 | -40.0372
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 269.8126 | 2.8323 | 4.638 | 6.6459 | -72.7966 | 0.97849 | 10.3302 | 17.5209 | 6.021 | 27.9258 | 7.1531 | 28.0237 | 0.62741 | 0.36992 | 0.5896 | 1.6352 | -102.7966 | 1.6352 | -42.7966
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 186.5552 | 1.9583 | 2.3171 | 4.0665 | -70.3875 | 0.99905 | 3.144 | 19.1862 | 16.7408 | 38.7909 | 17.5435 | 38.7395 | 0.49461 | 0.08105 | 0.16387 | 1.1306 | -100.3875 | 1.1306 | -40.3875
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 382.5031 | 4.0152 | 3.7101 | 9.3785 | -73.9481 | 0.91383 | 5.4784 | 5.5549 | 4.8667 | 18.056 | 5.6406 | 18.1227 | 0.30765 | 0.30341 | 0.98623 | 2.3182 | -103.9481 | 2.3182 | -43.9481
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 814.8269 | 8.5535 | 2.6541 | 21.785 | -68.7618 | 0.99025 | 0.62484 | 2.655 | 3.2444 | 8.6111 | 3.7831 | 8.8357 | 0.30833 | 0.072562 | 0.23534 | 4.9383 | -98.7618 | 4.9383 | -38.7618
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 726.8427 | 7.6299 | 3.2089 | 17.8053 | -66.3519 | 0.95822 | 2.9613 | 4.953 | 3.0474 | 9.7788 | 3.3918 | 9.9 | 0.5065 | 0.30282 | 0.59788 | 4.4051 | -96.3519 | 4.4051 | -36.3519
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 825.6403 | 8.667 | 2.5491 | 20.5626 | -66.9013 | 0.9549 | 1.9565 | 4.8067 | 3.2908 | 8.3885 | 3.9848 | 8.4578 | 0.57301 | 0.23323 | 0.40703 | 5.0039 | -96.9013 | 5.0039 | -36.9013
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 301.3869 | 3.1637 | 3.9161 | 7.3743 | -74.6178 | 0.91231 | 6.4277 | 8.1636 | 5.8855 | 23.0481 | 6.3891 | 23.1281 | 0.3542 | 0.27888 | 0.78736 | 1.8266 | -104.6178 | 1.8266 | -44.6178
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 782.5872 | 8.215 | 2.5554 | 20.5309 | -68.4359 | 0.98886 | 0.95356 | 2.7141 | 3.5021 | 8.9493 | 4.0624 | 9.1345 | 0.30328 | 0.10655 | 0.35133 | 4.743 | -98.4359 | 4.743 | -38.4359
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 541.3608 | 5.6828 | 5.454 | 14.6581 | -73.1265 | 0.94168 | 1.6409 | 7.7897 | 2.4467 | 13.3442 | 2.675 | 13.4932 | 0.58375 | 0.12296 | 0.21065 | 3.281 | -103.1265 | 3.281 | -43.1265
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 293.295 | 3.0788 | 3.5663 | 7.1875 | -71.9478 | 1.0092 | 4.6901 | 11.0234 | 7.3173 | 26.0955 | 8.4578 | 26.1194 | 0.42243 | 0.17973 | 0.42546 | 1.7775 | -101.9478 | 1.7775 | -41.9478
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 698.6407 | 7.3338 | 3.395 | 17.9582 | -70.3848 | 0.97457 | 1.0065 | 5.3216 | 3.0904 | 10.4918 | 4.0818 | 10.5936 | 0.50721 | 0.095932 | 0.18913 | 4.2342 | -100.3848 | 4.2342 | -40.3848
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 391.7379 | 4.1122 | 3.8506 | 9.9562 | -74.0982 | 0.99438 | 1.3771 | 7.8678 | 5.1135 | 19.6901 | 7.3475 | 19.5276 | 0.39958 | 0.069938 | 0.17503 | 2.3742 | -104.0982 | 2.3742 | -44.0982
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 404.6629 | 4.2479 | 2.6559 | 8.7407 | -64.3123 | 0.91862 | 9.8376 | 28.6262 | 6.2947 | 16.7178 | 7.7166 | 16.747 | 1.7123 | 0.58845 | 0.34366 | 2.4525 | -94.3123 | 2.4525 | -34.3123
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 290.7851 | 3.0525 | 4.1168 | 7.0297 | -73.9474 | 0.9766 | 9.4634 | 33.0164 | 6.26 | 25.7715 | 9.0785 | 25.7358 | 1.2811 | 0.3672 | 0.28663 | 1.7623 | -103.9474 | 1.7623 | -43.9474
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 441.664 | 4.6363 | 2.6766 | 9.3717 | -62.1799 | 0.94453 | 17.9311 | 19.7777 | 5.8409 | 15.6335 | 6.8506 | 15.7826 | 1.2651 | 1.147 | 0.90663 | 2.6768 | -92.1799 | 2.6768 | -32.1799
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 456.372 | 4.7907 | 4.9451 | 11.65 | -73.6805 | 0.97473 | 1.8513 | 9.9345 | 3.3647 | 16.639 | 5.1991 | 16.7161 | 0.59707 | 0.11126 | 0.18635 | 2.7659 | -103.6805 | 2.7659 | -43.6805
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 400.6647 | 4.2059 | 4.2515 | 9.6485 | -72.3249 | 0.98428 | 3.1457 | 13.3889 | 4.4385 | 18.8702 | 6.5667 | 18.9931 | 0.70953 | 0.1667 | 0.23495 | 2.4283 | -102.3249 | 2.4283 | -42.3249
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 348.9254 | 3.6628 | 4.6099 | 8.7211 | -75.0876 | 0.97373 | 1.9048 | 11.1395 | 4.7071 | 21.6993 | 7.0927 | 21.6711 | 0.51336 | 0.087784 | 0.171 | 2.1147 | -105.0876 | 2.1147 | -45.0876
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 636.1677 | 6.678 | 2.5893 | 15.0785 | -66.8859 | 0.91936 | 1.3104 | 3.044 | 4.0514 | 10.4902 | 4.8209 | 10.5601 | 0.29017 | 0.12492 | 0.43051 | 3.8556 | -96.8859 | 3.8556 | -36.8859
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 760.6141 | 7.9844 | 3.6053 | 18.0029 | -64.3606 | 0.96034 | 2.4062 | 9.5901 | 2.6321 | 9.4894 | 3.6975 | 9.6948 | 1.0106 | 0.25356 | 0.2509 | 4.6098 | -94.3606 | 4.6098 | -34.3606
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 343.0619 | 3.6012 | 4.3378 | 8.5575 | -74.6844 | 0.98471 | 4.0942 | 18.6162 | 5.1345 | 22.2727 | 7.9639 | 22.0695 | 0.83583 | 0.18382 | 0.21993 | 2.0792 | -104.6844 | 2.0792 | -44.6844
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 319.6692 | 3.3557 | 4.0627 | 7.8248 | -74.2413 | 0.98361 | 6.5317 | 20.4243 | 5.845 | 23.7464 | 8.6726 | 23.5285 | 0.8601 | 0.27506 | 0.3198 | 1.9374 | -104.2413 | 1.9374 | -44.2413
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 342.2304 | 3.5925 | 13.8856 | 9.7164 | -76.0832 | 0.94446 | 2.3887 | 24.586 | 1.5497 | 21.5184 | 1.7521 | 21.7089 | 1.1426 | 0.11101 | 0.097156 | 2.0741 | -106.0832 | 2.0741 | -46.0832
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 451.7477 | 4.7421 | 3.2623 | 9.9785 | -66.7852 | 0.96097 | 5.5696 | 20.4128 | 4.9013 | 15.9893 | 7.1447 | 16.2352 | 1.2767 | 0.34833 | 0.27285 | 2.7379 | -96.7852 | 2.7379 | -36.7852
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 456.0121 | 4.7869 | 3.7479 | 11.6398 | -72.7371 | 0.98647 | 3.4036 | 15.7041 | 4.3828 | 16.4265 | 5.8437 | 16.5316 | 0.95603 | 0.2072 | 0.21673 | 2.7637 | -102.7371 | 2.7637 | -42.7371
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 699.9471 | 7.3475 | 3.354 | 17.8103 | -69.4313 | 0.94917 | 0.82412 | 4.7237 | 3.0419 | 10.2024 | 3.7532 | 10.2761 | 0.463 | 0.080777 | 0.17446 | 4.2421 | -99.4313 | 4.2421 | -39.4313
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 304.2861 | 3.1942 | 3.2258 | 6.6371 | -65.0413 | 0.93734 | 3.2666 | 15.7899 | 7.2845 | 23.498 | 10.156 | 23.4779 | 0.67197 | 0.13902 | 0.20688 | 1.8442 | -95.0413 | 1.8442 | -35.0413
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 365.1823 | 3.8334 | 3.775 | 9.1111 | -74.1603 | 0.92757 | 3.1416 | 4.6793 | 5.1044 | 19.2691 | 5.5898 | 19.3501 | 0.24284 | 0.16304 | 0.67138 | 2.2132 | -104.1603 | 2.2132 | -44.1603
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 261.8388 | 2.7486 | 3.8963 | 6.353 | -73.0125 | 0.95955 | 3.406 | 16.1687 | 7.2589 | 28.2829 | 9.0169 | 28.2664 | 0.57168 | 0.12043 | 0.21065 | 1.5869 | -103.0125 | 1.5869 | -43.0125
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 684.1356 | 7.1816 | 3.3801 | 17.3961 | -70.2368 | 0.98079 | 2.2768 | 9.8006 | 3.1807 | 10.7509 | 4.543 | 10.724 | 0.91161 | 0.21178 | 0.23231 | 4.1463 | -100.2368 | 4.1463 | -40.2368
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 301.4335 | 3.1642 | 2.4618 | 6.4044 | -66.7874 | 0.98331 | 1.7975 | 7.6143 | 9.6776 | 23.8242 | 11.3987 | 23.85 | 0.3196 | 0.075447 | 0.23607 | 1.8269 | -96.7874 | 1.8269 | -36.7874
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 731.8485 | 7.6824 | 2.4876 | 18.8083 | -69.0754 | 0.96695 | 0.28444 | 2.9031 | 3.8531 | 9.5851 | 4.7444 | 9.577 | 0.30287 | 0.029676 | 0.097981 | 4.4354 | -99.0754 | 4.4354 | -39.0754
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 595.1535 | 6.2475 | 4.1027 | 15.1471 | -71.686 | 0.98187 | 1.7273 | 9.3872 | 3.1012 | 12.7232 | 4.6631 | 12.8146 | 0.7378 | 0.13576 | 0.184 | 3.607 | -101.686 | 3.607 | -41.686
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 480.3379 | 5.0422 | 3.4824 | 12.1345 | -74.2764 | 0.96809 | 2.1269 | 10.712 | 4.4032 | 15.334 | 6.3045 | 15.2946 | 0.69858 | 0.1387 | 0.19855 | 2.9111 | -104.2764 | 2.9111 | -44.2764
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 683.0339 | 7.17 | 3.294 | 17.2327 | -69.5084 | 0.98196 | 1.7584 | 7.289 | 3.2491 | 10.7027 | 4.2474 | 10.7869 | 0.68104 | 0.16429 | 0.24124 | 4.1396 | -99.5084 | 4.1396 | -39.5084
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 318.8507 | 3.3471 | 3.2248 | 7.21 | -70.3033 | 0.94475 | 1.967 | 11.1748 | 6.9373 | 22.3713 | 8.7006 | 22.4776 | 0.49951 | 0.087924 | 0.17602 | 1.9324 | -100.3033 | 1.9324 | -40.3033
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 260.3439 | 2.7329 | 2.6847 | 5.7065 | -69.2278 | 0.94636 | 3.295 | 17.7788 | 10.0228 | 26.9086 | 11.5407 | 26.9036 | 0.66071 | 0.12245 | 0.18533 | 1.5778 | -99.2278 | 1.5778 | -39.2278
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 723.2084 | 7.5917 | 3.1593 | 18.8617 | -69.676 | 0.97054 | 0.91311 | 4.7972 | 3.1383 | 9.9147 | 3.657 | 10.0906 | 0.48384 | 0.092097 | 0.19034 | 4.3831 | -99.676 | 4.3831 | -39.676
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 762.8834 | 8.0082 | 2.5965 | 19.8561 | -68.4274 | 0.98898 | 0.97637 | 4.7931 | 3.5498 | 9.217 | 4.2014 | 9.3996 | 0.52003 | 0.10593 | 0.2037 | 4.6235 | -98.4274 | 4.6235 | -38.4274
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 320.8824 | 3.3684 | 4.7078 | 7.8282 | -70.1066 | 0.93505 | 2.6588 | 11.3456 | 4.8369 | 22.7712 | 6.4919 | 22.7006 | 0.49824 | 0.11676 | 0.23434 | 1.9447 | -100.1066 | 1.9447 | -40.1066
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 350.5519 | 3.6798 | 2.6931 | 7.9465 | -70.2727 | 0.95223 | 4.174 | 6.1546 | 7.392 | 19.9074 | 7.8389 | 20.008 | 0.30916 | 0.20967 | 0.67819 | 2.1246 | -100.2727 | 2.1246 | -40.2727
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 402.1558 | 4.2215 | 3.578 | 9.5107 | -68.1362 | 0.98329 | 1.9563 | 8.2882 | 5.2267 | 18.7012 | 7.508 | 18.6581 | 0.44319 | 0.10461 | 0.23604 | 2.4373 | -98.1362 | 2.4373 | -38.1362
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 307.897 | 3.2321 | 3.6468 | 7.3856 | -73.7574 | 0.92774 | 3.2071 | 5.6039 | 6.2615 | 22.8345 | 6.8687 | 22.9151 | 0.24541 | 0.14045 | 0.57229 | 1.866 | -103.7574 | 1.866 | -43.7574
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 648.7767 | 6.8104 | 3.4669 | 16.572 | -70.3319 | 0.94754 | 1.0642 | 4.7095 | 3.1787 | 11.02 | 3.7895 | 11.0945 | 0.42736 | 0.096572 | 0.22597 | 3.932 | -100.3319 | 3.932 | -40.3319
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 290.2161 | 3.0465 | 3.5119 | 6.113 | -63.305 | 0.95978 | 13.1057 | 43.6192 | 7.14 | 25.0754 | 10.7019 | 25.0937 | 1.7395 | 0.52265 | 0.30046 | 1.7589 | -93.305 | 1.7589 | -33.305
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1045.9328 | 10.9794 | 4.5466 | 27.9836 | -67.7977 | 0.95003 | 0.84108 | 3.2414 | 1.5274 | 6.9445 | 1.6955 | 7.0149 | 0.46676 | 0.12112 | 0.25948 | 6.339 | -97.7977 | 6.339 | -37.7977
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 370.443 | 3.8886 | 3.4797 | 8.926 | -72.7806 | 0.92686 | 2.1102 | 4.2081 | 5.4277 | 18.887 | 6.0369 | 18.9684 | 0.2228 | 0.11173 | 0.50146 | 2.2451 | -102.7806 | 2.2451 | -42.7806
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 414.7636 | 4.3539 | 2.8169 | 9.7557 | -70.8661 | 0.95043 | 2.6531 | 4.6168 | 5.9915 | 16.8776 | 6.4435 | 16.9759 | 0.27355 | 0.1572 | 0.57466 | 2.5137 | -100.8661 | 2.5137 | -40.8661
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 390.162 | 4.0956 | 3.3529 | 8.6686 | -67.0557 | 0.9398 | 8.654 | 29.0413 | 5.5325 | 18.5501 | 8.5972 | 18.6511 | 1.5656 | 0.46652 | 0.29799 | 2.3646 | -97.0557 | 2.3646 | -37.0557
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 280.6343 | 2.9459 | 4.5922 | 6.7913 | -70.4266 | 0.94052 | 1.6563 | 8.9772 | 5.76 | 26.4514 | 8.3884 | 26.2188 | 0.33939 | 0.062616 | 0.1845 | 1.7008 | -100.4266 | 1.7008 | -40.4266
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 264.6813 | 2.7784 | 4.303 | 6.1638 | -72.5336 | 0.9355 | 13.3442 | 31.5046 | 6.444 | 27.7286 | 9.5302 | 27.8256 | 1.1362 | 0.48124 | 0.42356 | 1.6041 | -102.5336 | 1.6041 | -42.5336
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 561.3791 | 5.893 | 4.3494 | 14.1926 | -70.9351 | 0.94548 | 4.0119 | 13.2202 | 2.9652 | 12.8969 | 3.3919 | 13.0726 | 1.0251 | 0.31107 | 0.30347 | 3.4023 | -100.9351 | 3.4023 | -40.9351
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 264.2066 | 2.7734 | 3.5238 | 6.4274 | -72.1875 | 1.0108 | 4.9003 | 11.5753 | 8.2263 | 28.9879 | 9.3671 | 29.0064 | 0.39931 | 0.16905 | 0.42334 | 1.6013 | -102.1875 | 1.6013 | -42.1875
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 641.8507 | 6.7377 | 2.9701 | 15.797 | -69.1212 | 0.97047 | 2.1775 | 7.2317 | 3.8189 | 11.3426 | 4.9333 | 11.356 | 0.63757 | 0.19197 | 0.3011 | 3.89 | -99.1212 | 3.89 | -39.1212
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 328.4681 | 3.448 | 8.6486 | 9.285 | -75.5721 | 0.95481 | 0.77074 | 7.374 | 2.6051 | 22.5309 | 2.7558 | 22.7513 | 0.32728 | 0.034208 | 0.10452 | 1.9907 | -105.5721 | 1.9907 | -45.5721
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 825.3252 | 8.6637 | 2.5501 | 20.5564 | -66.9156 | 0.95485 | 1.954 | 4.7799 | 3.291 | 8.3925 | 3.9839 | 8.4614 | 0.56955 | 0.23283 | 0.40879 | 5.002 | -96.9156 | 5.002 | -36.9156
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 679.3383 | 7.1312 | 4.9919 | 18.9067 | -74.1522 | 0.98682 | 0.090316 | 3.3964 | 2.2117 | 11.0408 | 2.4469 | 11.2393 | 0.30762 | 0.0081802 | 0.026592 | 4.1172 | -104.1522 | 4.1172 | -44.1522
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 821.2299 | 8.6207 | 2.2286 | 21.2456 | -67.1767 | 0.96612 | 0.36496 | 2.0809 | 3.7536 | 8.3655 | 4.443 | 8.3594 | 0.24875 | 0.043627 | 0.17538 | 4.9772 | -97.1767 | 4.9772 | -37.1767
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 589.4364 | 6.1875 | 4.0709 | 15.0474 | -70.7399 | 0.94514 | 0.92556 | 6.4077 | 2.9962 | 12.1971 | 3.3532 | 12.3412 | 0.52535 | 0.075884 | 0.14444 | 3.5723 | -100.7399 | 3.5723 | -40.7399
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 603.3123 | 6.3331 | 4.6357 | 16.4394 | -74.1637 | 0.96269 | 1.8619 | 17.2746 | 2.6299 | 12.1913 | 3.0153 | 12.315 | 1.417 | 0.15272 | 0.10778 | 3.6564 | -104.1637 | 3.6564 | -44.1637
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 363.5951 | 3.8168 | 3.0846 | 7.8243 | -63.1596 | 0.93954 | 4.5529 | 16.2325 | 6.3737 | 19.6606 | 9.2963 | 19.6095 | 0.82564 | 0.23158 | 0.28048 | 2.2036 | -93.1596 | 2.2036 | -33.1596
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 311.0694 | 3.2654 | 2.9024 | 6.8045 | -68.4735 | 0.95172 | 2.797 | 10.7157 | 7.8006 | 22.6404 | 9.6376 | 22.7813 | 0.4733 | 0.12354 | 0.26102 | 1.8853 | -98.4735 | 1.8853 | -38.4735
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 783.0308 | 8.2197 | 2.396 | 20.0073 | -67.7931 | 0.97055 | 0.88804 | 2.731 | 3.7177 | 8.9074 | 4.2274 | 8.9601 | 0.3066 | 0.099697 | 0.32517 | 4.7456 | -97.7931 | 4.7456 | -37.7931
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 356.1146 | 3.7382 | 2.7494 | 7.8421 | -67.9205 | 0.98283 | 2.8689 | 7.8239 | 7.4613 | 20.5143 | 9.2766 | 20.5103 | 0.38139 | 0.13985 | 0.36668 | 2.1583 | -97.9205 | 2.1583 | -37.9205
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 352.4325 | 2.6312 | 6.2109 | 6.6064 | -76.0277 | 1.0167 | 2.6078 | 10.8446 | 7.0994 | 44.0938 | 7.595 | 44.4204 | 0.24594 | 0.059142 | 0.24047 | 1.5191 | -106.0277 | 1.5191 | -46.0277
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 572.3378 | 4.2729 | 6.6992 | 11.4143 | -76.2532 | 0.99354 | 4.0851 | 12.9213 | 3.9559 | 26.5015 | 4.4775 | 26.7922 | 0.48757 | 0.15414 | 0.31615 | 2.467 | -106.2532 | 2.467 | -46.2532
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1043.6147 | 4.519 | 3.2984 | 11.5367 | -68.9864 | 1.0791 | 5.1414 | 36.7104 | 13.5633 | 44.7369 | 14.8009 | 45.8172 | 0.82058 | 0.11493 | 0.14005 | 2.609 | -98.9864 | 2.609 | -38.9864
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1027.3275 | 4.4485 | 2.6855 | 11.4074 | -66.9242 | 1.1374 | 1.1594 | 10.7195 | 16.8503 | 45.2512 | 20.1287 | 47.4028 | 0.23689 | 0.025622 | 0.10816 | 2.5683 | -96.9242 | 2.5683 | -36.9242
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 946.1906 | 4.0971 | 2.8899 | 10.4663 | -68.1971 | 1.1343 | 1.5712 | 15.1149 | 17.1815 | 49.6536 | 20.6756 | 51.8627 | 0.30441 | 0.031642 | 0.10395 | 2.3655 | -98.1971 | 2.3655 | -38.1971
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 491.2112 | 2.127 | 3.5391 | 5.0332 | -72.9909 | 1.0234 | 10.5123 | 43.8538 | 26.0732 | 92.2755 | 30.8413 | 92.6805 | 0.47525 | 0.11392 | 0.23971 | 1.228 | -102.9909 | 1.228 | -42.9909
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1006.945 | 4.3602 | 2.6748 | 11.111 | -67.3308 | 1.1299 | 3.4588 | 18.3711 | 17.2954 | 46.261 | 20.7394 | 48.0682 | 0.39712 | 0.074768 | 0.18828 | 2.5174 | -97.3308 | 2.5174 | -37.3308
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1074.4089 | 4.6523 | 2.5181 | 11.8819 | -66.5768 | 1.1245 | 1.8651 | 13.191 | 17.0144 | 42.8432 | 20.0701 | 44.4154 | 0.30789 | 0.043532 | 0.14139 | 2.686 | -96.5768 | 2.686 | -36.5768
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 823.5538 | 3.5661 | 2.7858 | 8.9247 | -69.515 | 1.0945 | 5.2709 | 30.7735 | 20.6667 | 57.5732 | 25.9013 | 57.6198 | 0.53451 | 0.091551 | 0.17128 | 2.0589 | -99.515 | 2.0589 | -39.515
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 838.1377 | 3.6292 | 2.7269 | 9.0859 | -69.2392 | 1.0948 | 1.5281 | 17.7842 | 20.6557 | 56.3257 | 25.3312 | 56.4271 | 0.31574 | 0.027129 | 0.085923 | 2.0953 | -99.2392 | 2.0953 | -39.2392
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 880.2202 | 3.8115 | 2.5836 | 9.3797 | -67.7744 | 1.114 | 0.97639 | 11.1621 | 20.9467 | 54.1175 | 24.1064 | 54.4598 | 0.20626 | 0.018042 | 0.087474 | 2.2006 | -97.7744 | 2.2006 | -37.7744
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1026.1447 | 4.4433 | 2.6109 | 11.3387 | -67.4241 | 1.1229 | 1.9479 | 14.9894 | 17.2731 | 45.0991 | 20.165 | 46.6983 | 0.33237 | 0.043192 | 0.12995 | 2.5654 | -97.4241 | 2.5654 | -37.4241
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1384.6093 | 5.9955 | 2.5941 | 15.2251 | -63.906 | 1.0962 | 0.94357 | 10.44 | 12.7319 | 33.0273 | 14.1699 | 34.2001 | 0.3161 | 0.028569 | 0.090381 | 3.4615 | -93.906 | 3.4615 | -33.906
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 889.3459 | 3.851 | 2.5508 | 9.6444 | -68.1923 | 1.0953 | 1.9292 | 15.4242 | 20.6384 | 52.6439 | 24.6523 | 52.7178 | 0.29299 | 0.036646 | 0.12507 | 2.2234 | -98.1923 | 2.2234 | -38.1923
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 878.1718 | 3.8026 | 2.5899 | 9.3587 | -67.8023 | 1.1147 | 1.0144 | 11.3671 | 20.9597 | 54.2846 | 24.1814 | 54.6248 | 0.2094 | 0.018686 | 0.089236 | 2.1954 | -97.8023 | 2.1954 | -37.8023
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 590.3448 | 6.197 | 2.6917 | 13.9769 | -67.7928 | 0.91809 | 1.9746 | 3.3531 | 4.2189 | 11.3562 | 4.9881 | 11.4269 | 0.29527 | 0.17388 | 0.58887 | 3.5778 | -97.7928 | 3.5778 | -37.7928
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1025.2511 | 4.4395 | 4.8713 | 11.216 | -67.5825 | 1.1012 | 8.8564 | 42.6938 | 9.6491 | 47.004 | 12.0999 | 49.005 | 0.9083 | 0.18842 | 0.20744 | 2.5631 | -97.5825 | 2.5631 | -37.5825
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2023 | 1755.9192 | 7.6034 | 3.5407 | 19.5711 | -64.1061 | 1.0738 | 5.0174 | 28.8326 | 7.3082 | 25.8762 | 8.0611 | 27.2067 | 1.1143 | 0.1939 | 0.17402 | 4.3898 | -94.1061 | 4.3898 | -34.1061
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 664.9518 | 6.9802 | 4.0824 | 16.6502 | -68.4896 | 0.91779 | 2.2291 | 6.9227 | 2.579 | 10.5285 | 3.2394 | 10.6026 | 0.65752 | 0.21172 | 0.322 | 4.03 | -98.4896 | 4.03 | -38.4896
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 935.242 | 9.8175 | 2.6515 | 24.3861 | -67.6198 | 0.93091 | 0.86258 | 2.5081 | 2.7179 | 7.2065 | 3.1005 | 7.3251 | 0.34803 | 0.1197 | 0.34392 | 5.6681 | -97.6198 | 5.6681 | -37.6198
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1531.3313 | 16.0748 | 4.5232 | 41.8839 | -66.1789 | 0.91275 | 0.62845 | 2.6466 | 0.99479 | 4.4996 | 1.0773 | 4.5865 | 0.5882 | 0.13967 | 0.23745 | 9.2808 | -96.1789 | 9.2808 | -36.1789
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 931.8019 | 9.7814 | 4.1956 | 24.059 | -68.2514 | 0.91396 | 2.0708 | 4.6091 | 1.7724 | 7.4364 | 2.197 | 7.5636 | 0.6198 | 0.27847 | 0.44929 | 5.6473 | -98.2514 | 5.6473 | -38.2514
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2024 | 593.6516 | 6.2317 | 4.8172 | 15.6042 | -72.2162 | 0.93008 | 1.3311 | 6.4939 | 2.4772 | 11.9333 | 2.8978 | 12.1441 | 0.54419 | 0.11155 | 0.20498 | 3.5979 | -102.2162 | 3.5979 | -42.2162
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 987.2171 | 10.3631 | 4.7242 | 26.3011 | -68.754 | 0.91217 | 1.2939 | 2.7693 | 1.4823 | 7.0029 | 1.6021 | 7.1246 | 0.39546 | 0.18477 | 0.46723 | 5.9831 | -98.754 | 5.9831 | -38.754
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 500.9172 | 5.2583 | 2.7561 | 11.7617 | -69.2571 | 0.93413 | 2.9071 | 10.3936 | 4.9616 | 13.6747 | 5.8211 | 13.8339 | 0.76006 | 0.21259 | 0.2797 | 3.0359 | -99.2571 | 3.0359 | -39.2571
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 926.7175 | 9.728 | 4.2527 | 24.2139 | -68.788 | 0.9163 | 1.3807 | 6.2996 | 1.7709 | 7.5312 | 2.4118 | 7.6922 | 0.83647 | 0.18333 | 0.21917 | 5.6165 | -98.788 | 5.6165 | -38.788
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2024 | 621.7123 | 6.5263 | 2.974 | 15.3087 | -70.3644 | 0.91459 | 1.5319 | 2.7557 | 3.6608 | 10.8872 | 4.1306 | 10.9784 | 0.25311 | 0.14071 | 0.55591 | 3.768 | -100.3644 | 3.768 | -40.3644
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 743.4084 | 7.8038 | 3.0279 | 18.9103 | -69.8982 | 0.92005 | 1.4432 | 2.4207 | 3.0201 | 9.1446 | 3.4514 | 9.2493 | 0.26472 | 0.15782 | 0.59619 | 4.5055 | -99.8982 | 4.5055 | -39.8982
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 711.4665 | 7.4685 | 2.8125 | 17.9055 | -69.7265 | 0.92714 | 2.4525 | 4.815 | 3.3974 | 9.555 | 3.8444 | 9.6759 | 0.50392 | 0.25667 | 0.50935 | 4.3119 | -99.7265 | 4.3119 | -39.7265
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 509.0966 | 5.3441 | 4.9314 | 12.7097 | -69.7448 | 0.93247 | 4.9126 | 9.4424 | 2.8782 | 14.1939 | 3.6148 | 14.2223 | 0.66524 | 0.3461 | 0.52026 | 3.0854 | -99.7448 | 3.0854 | -39.7448
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2024 | 402.6801 | 4.227 | 2.9992 | 9.7615 | -72.6965 | 0.93112 | 2.6198 | 13.1432 | 5.7364 | 17.2044 | 5.9114 | 17.3774 | 0.76394 | 0.15227 | 0.19932 | 2.4405 | -102.6965 | 2.4405 | -42.6965
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2024 | 1297.2663 | 13.6178 | 3.8316 | 34.9295 | -67.3978 | 0.91591 | 1.3066 | 3.356 | 1.4156 | 5.4239 | 1.5116 | 5.436 | 0.61875 | 0.2409 | 0.38934 | 7.8622 | -97.3978 | 7.8622 | -37.3978
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 486.369 | 5.1056 | 4.5548 | 12.575 | -74.4834 | 0.92517 | 5.1898 | 5.0228 | 3.1957 | 14.5559 | 3.7172 | 14.6671 | 0.34507 | 0.35655 | 1.0333 | 2.9477 | -104.4834 | 2.9477 | -44.4834
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2024 | 949.823 | 9.9706 | 3.424 | 23.2155 | -64.8334 | 0.92511 | 2.4546 | 6.6898 | 2.1079 | 7.2175 | 2.8016 | 7.4227 | 0.92689 | 0.34009 | 0.36692 | 5.7565 | -94.8334 | 5.7565 | -34.8334
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 950.0811 | 9.9733 | 2.7344 | 24.8697 | -67.8022 | 0.92995 | 1.0697 | 3.0065 | 2.6024 | 7.116 | 3.0077 | 7.2337 | 0.42249 | 0.15033 | 0.35581 | 5.7581 | -97.8022 | 5.7581 | -37.8022
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1047.533 | 10.9962 | 3.5398 | 28.1224 | -67.2994 | 0.9252 | 0.38837 | 2.2411 | 1.8425 | 6.522 | 2.035 | 6.6841 | 0.34362 | 0.059547 | 0.17329 | 6.3487 | -97.2994 | 6.3487 | -37.2994
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 1009.9368 | 10.6016 | 3.4998 | 26.8843 | -67.3042 | 0.92488 | 0.63581 | 2.5247 | 1.9327 | 6.7641 | 2.1222 | 6.9225 | 0.37326 | 0.093997 | 0.25183 | 6.1208 | -97.3042 | 6.1208 | -37.3042
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 1041.3429 | 10.9313 | 2.6326 | 27.2472 | -66.5741 | 0.93137 | 1.4999 | 4.1986 | 2.4387 | 6.42 | 2.8182 | 6.5863 | 0.65398 | 0.23363 | 0.35724 | 6.3112 | -96.5741 | 6.3112 | -36.5741
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 665.8153 | 6.9892 | 2.7989 | 15.6519 | -67.0818 | 0.92999 | 2.8312 | 10.0698 | 3.6786 | 10.2959 | 4.8451 | 10.4385 | 0.97804 | 0.27498 | 0.28116 | 4.0352 | -97.0818 | 4.0352 | -37.0818
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 550.3858 | 5.7776 | 3.0095 | 13.1245 | -70.1112 | 0.91397 | 3.8923 | 6.1584 | 4.0983 | 12.3338 | 4.8696 | 12.4368 | 0.49931 | 0.31558 | 0.63202 | 3.3357 | -100.1112 | 3.3357 | -40.1112
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 979.7126 | 10.2843 | 3.3033 | 25.6242 | -66.7297 | 0.92532 | 1.1179 | 2.7018 | 2.1096 | 6.9685 | 2.3378 | 7.1054 | 0.38772 | 0.16042 | 0.41374 | 5.9377 | -96.7297 | 5.9377 | -36.7297
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2024 | 872.2803 | 9.1566 | 3.0656 | 22.23 | -67.8737 | 0.9303 | 1.7266 | 2.8209 | 2.5656 | 7.8651 | 3.0837 | 7.9795 | 0.35866 | 0.21953 | 0.61209 | 5.2865 | -97.8737 | 5.2865 | -37.8737
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 824.4788 | 8.6548 | 3.7666 | 21.5296 | -69.0229 | 0.92317 | 1.8328 | 3.689 | 2.2228 | 8.3723 | 2.4234 | 8.5108 | 0.44062 | 0.21892 | 0.49684 | 4.9968 | -99.0229 | 4.9968 | -39.0229
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 605.8075 | 6.3593 | 4.4778 | 14.9968 | -68.2923 | 0.93313 | 3.235 | 7.8251 | 2.6546 | 11.8868 | 3.3894 | 11.9153 | 0.6583 | 0.27215 | 0.41341 | 3.6716 | -98.2923 | 3.6716 | -38.2923
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2024 | 837.9498 | 8.7962 | 3.2224 | 21.6942 | -69.2011 | 0.93776 | 1.5851 | 7.3152 | 2.5842 | 8.3273 | 3.4529 | 8.4526 | 0.87846 | 0.19036 | 0.21669 | 5.0785 | -99.2011 | 5.0785 | -39.2011
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2024 | 687.359 | 7.2154 | 3.7814 | 17.4502 | -70.21 | 0.94223 | 1.2638 | 6.5668 | 2.7659 | 10.4591 | 3.9731 | 10.5055 | 0.62786 | 0.12083 | 0.19245 | 4.1658 | -100.21 | 4.1658 | -40.21
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 600.422 | 6.3028 | 2.6679 | 14.191 | -67.8467 | 0.92478 | 8.818 | 11.9626 | 4.2196 | 11.2576 | 4.8698 | 11.3369 | 1.0626 | 0.78329 | 0.73713 | 3.6389 | -97.8467 | 3.6389 | -37.8467
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 643.6227 | 6.7563 | 3.5243 | 16.2066 | -71.2217 | 0.94008 | 3.8686 | 13.4111 | 3.1053 | 10.9443 | 4.3012 | 11.019 | 1.2254 | 0.35348 | 0.28846 | 3.9007 | -101.2217 | 3.9007 | -41.2217
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2024 | 1014.2948 | 10.6473 | 4.1416 | 26.6807 | -67.7054 | 0.92427 | 1.8655 | 3.3818 | 1.6467 | 6.8199 | 1.8855 | 6.9854 | 0.49588 | 0.27354 | 0.55163 | 6.1472 | -97.7054 | 6.1472 | -37.7054
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 491.1213 | 5.1554 | 2.62 | 10.5219 | -63.2635 | 0.92084 | 18.2545 | 16.7809 | 5.2 | 13.6239 | 5.7764 | 13.825 | 1.2317 | 1.3399 | 1.0878 | 2.9765 | -93.2635 | 2.9765 | -33.2635
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 396.312 | 4.1602 | 2.335 | 7.9912 | -58.8946 | 0.93271 | 11.7079 | 13.4224 | 7.1934 | 16.7967 | 7.4738 | 17.0803 | 0.79911 | 0.69703 | 0.87226 | 2.4019 | -88.8946 | 2.4019 | -28.8946
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 674.9492 | 7.0851 | 3.942 | 17.3323 | -71.5265 | 0.93796 | 1.7195 | 8.4068 | 2.6929 | 10.6154 | 3.9213 | 10.7347 | 0.79194 | 0.16198 | 0.20453 | 4.0906 | -101.5265 | 4.0906 | -41.5265
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 819.6222 | 8.6038 | 2.6374 | 20.8358 | -67.8321 | 0.92894 | 1.1051 | 4.2463 | 3.1214 | 8.2323 | 3.6167 | 8.3286 | 0.5158 | 0.13424 | 0.26024 | 4.9674 | -97.8321 | 4.9674 | -37.8321
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 910.3715 | 9.5564 | 2.6904 | 23.6585 | -67.9073 | 0.9309 | 1.1041 | 2.7442 | 2.7581 | 7.4203 | 3.148 | 7.5403 | 0.36982 | 0.14879 | 0.40232 | 5.5174 | -97.9073 | 5.5174 | -37.9073
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 759.1847 | 7.9694 | 3.8045 | 19.7614 | -70.8217 | 0.93881 | 1.4964 | 7.5987 | 2.4604 | 9.3606 | 3.4657 | 9.4967 | 0.81177 | 0.15986 | 0.19693 | 4.6011 | -100.8217 | 4.6011 | -40.8217
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2024 | 974.5206 | 10.2298 | 2.9179 | 25.1081 | -66.8032 | 0.93208 | 1.0436 | 2.5133 | 2.399 | 7 | 2.9173 | 7.1134 | 0.35905 | 0.14909 | 0.41523 | 5.9062 | -96.8032 | 5.9062 | -36.8032
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2024 | 941.0198 | 9.8781 | 3.2186 | 23.4767 | -65.7011 | 0.92923 | 2.4823 | 5.345 | 2.2589 | 7.2703 | 2.8339 | 7.4723 | 0.73519 | 0.34144 | 0.46442 | 5.7032 | -95.7011 | 5.7032 | -35.7011
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 598.8592 | 6.2864 | 3.3697 | 14.8683 | -71.0999 | 0.93137 | 3.7197 | 11.3578 | 3.4809 | 11.7295 | 4.6049 | 11.8027 | 0.96831 | 0.31712 | 0.3275 | 3.6294 | -101.0999 | 3.6294 | -41.0999
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2024 | 1543.483 | 16.2024 | 4.5117 | 42.2383 | -66.1267 | 0.91273 | 0.6028 | 2.6354 | 0.98924 | 4.4632 | 1.0716 | 4.5498 | 0.59048 | 0.13506 | 0.22873 | 9.3544 | -96.1267 | 9.3544 | -36.1267
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2024 | 528.1575 | 5.5442 | 3.1952 | 12.7043 | -70.7504 | 0.93 | 6.1417 | 13.1545 | 4.1357 | 13.2147 | 5.2598 | 13.282 | 0.99545 | 0.46477 | 0.46689 | 3.201 | -100.7504 | 3.201 | -40.7504
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 793.4654 | 8.3292 | 3.7756 | 20.539 | -68.9434 | 0.92377 | 2.562 | 4.2345 | 2.3069 | 8.7098 | 2.5049 | 8.8503 | 0.48618 | 0.29415 | 0.60503 | 4.8089 | -98.9434 | 4.8089 | -38.9434
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 1052.8845 | 11.0524 | 3.5068 | 27.0545 | -66.2603 | 0.926 | 2.1006 | 4.3643 | 1.8561 | 6.5091 | 2.3083 | 6.7017 | 0.67049 | 0.32272 | 0.48132 | 6.3811 | -96.2603 | 6.3811 | -36.2603
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 586.6254 | 6.158 | 2.8566 | 13.7298 | -68.3252 | 0.91939 | 4.3259 | 6.9161 | 4.0489 | 11.5659 | 5.0251 | 11.6756 | 0.59797 | 0.37402 | 0.62549 | 3.5553 | -98.3252 | 3.5553 | -38.3252
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 863.4515 | 9.0639 | 3.6133 | 22.2297 | -68.637 | 0.93633 | 1.8002 | 7.7686 | 2.2351 | 8.076 | 2.9504 | 8.2177 | 0.96194 | 0.2229 | 0.23172 | 5.233 | -98.637 | 5.233 | -38.637
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1115.0248 | 11.7047 | 3.504 | 29.6981 | -67.545 | 0.91943 | 0.37913 | 2.682 | 1.7433 | 6.1086 | 2.0418 | 6.26 | 0.43906 | 0.062066 | 0.14136 | 6.7577 | -97.545 | 6.7577 | -37.545
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2024 | 527.2118 | 5.5343 | 3.4121 | 12.2941 | -68.3902 | 0.92353 | 3.3315 | 10.361 | 3.8848 | 13.2551 | 5.1015 | 13.4295 | 0.78166 | 0.25133 | 0.32154 | 3.1952 | -98.3902 | 3.1952 | -38.3902
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2024 | 795.0902 | 8.3463 | 3.1402 | 20.3765 | -69.5713 | 0.92659 | 2.5125 | 4.0216 | 2.7547 | 8.6502 | 3.3588 | 8.7559 | 0.46491 | 0.29046 | 0.62476 | 4.8187 | -99.5713 | 4.8187 | -39.5713
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2024 | 1134.1255 | 11.9052 | 3.4078 | 29.1628 | -65.4055 | 0.92662 | 1.8008 | 4.0326 | 1.7655 | 6.0163 | 2.2123 | 6.2105 | 0.67028 | 0.29931 | 0.44655 | 6.8735 | -95.4055 | 6.8735 | -35.4055
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2024 | 720.3437 | 7.5616 | 5.1228 | 18.1218 | -68.0912 | 0.91259 | 2.1942 | 9.8031 | 1.9282 | 9.8778 | 2.7612 | 9.9311 | 0.99244 | 0.22213 | 0.22383 | 4.3657 | -98.0912 | 4.3657 | -38.0912
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 928.1204 | 9.7427 | 3.2752 | 24.4888 | -68.9406 | 0.93666 | 1.4684 | 6.5738 | 2.2814 | 7.4722 | 2.9023 | 7.6271 | 0.87977 | 0.19652 | 0.22337 | 5.625 | -98.9406 | 5.625 | -38.9406
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2024 | 543.2063 | 5.7022 | 2.6991 | 12.7473 | -69.0643 | 0.93167 | 1.4307 | 5.8833 | 4.6502 | 12.5514 | 5.0884 | 12.7283 | 0.46874 | 0.11399 | 0.24318 | 3.2922 | -99.0643 | 3.2922 | -39.0643
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 877.5769 | 9.2122 | 2.9882 | 22.8115 | -68.808 | 0.93384 | 0.24627 | 2.7835 | 2.6259 | 7.8468 | 3.2367 | 7.9788 | 0.35474 | 0.031385 | 0.088474 | 5.3186 | -98.808 | 5.3186 | -38.808
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 836.5171 | 8.7812 | 3.171 | 21.6628 | -69.2346 | 0.93677 | 1.1377 | 5.9486 | 2.6248 | 8.3233 | 3.44 | 8.4542 | 0.7147 | 0.13669 | 0.19126 | 5.0698 | -99.2346 | 5.0698 | -39.2346
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 530.7083 | 5.571 | 4.3327 | 13.4642 | -73.3637 | 0.9339 | 2.1058 | 10.6511 | 3.1421 | 13.6137 | 4.7669 | 13.7272 | 0.78238 | 0.15468 | 0.19771 | 3.2164 | -103.3637 | 3.2164 | -43.3637
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 861.6168 | 9.0446 | 2.7211 | 21.4628 | -66.7522 | 0.93768 | 1.5494 | 6.1331 | 2.8993 | 7.8894 | 3.6579 | 8.0107 | 0.77738 | 0.1964 | 0.25264 | 5.2219 | -96.7522 | 5.2219 | -36.7522
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 547.3148 | 5.7453 | 3.0216 | 13.2072 | -70.7084 | 0.91182 | 2.6462 | 4.3114 | 4.0951 | 12.3736 | 4.712 | 12.4718 | 0.34843 | 0.21386 | 0.61377 | 3.3171 | -100.7084 | 3.3171 | -40.7084
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2024 | 596.5699 | 6.2624 | 2.8013 | 14.6005 | -69.9473 | 0.92575 | 2.3128 | 5.2095 | 4.0735 | 11.4112 | 4.5852 | 11.4972 | 0.45653 | 0.20268 | 0.44395 | 3.6156 | -99.9473 | 3.6156 | -39.9473
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 928.1842 | 9.7434 | 2.609 | 24.3853 | -67.6026 | 0.92725 | 0.73653 | 2.9223 | 2.7679 | 7.2214 | 3.1413 | 7.3313 | 0.40468 | 0.10199 | 0.25203 | 5.6254 | -97.6026 | 5.6254 | -37.6026
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 950.8839 | 9.9817 | 3.3716 | 24.655 | -66.5841 | 0.92506 | 0.91327 | 4.5764 | 2.1393 | 7.2129 | 2.4612 | 7.3446 | 0.63448 | 0.12662 | 0.19956 | 5.7629 | -96.5841 | 5.7629 | -36.5841
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2024 | 738.1724 | 7.7488 | 3.8249 | 18.6034 | -67.9513 | 0.92352 | 1.8639 | 6.2206 | 2.47 | 9.4473 | 3.0605 | 9.5442 | 0.65846 | 0.19729 | 0.29963 | 4.4738 | -97.9513 | 4.4738 | -37.9513
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 579.5246 | 6.0834 | 2.6446 | 13.1583 | -66.531 | 0.92809 | 3.8662 | 5.4374 | 4.4256 | 11.7041 | 5.0781 | 11.7939 | 0.46457 | 0.33032 | 0.71103 | 3.5123 | -96.531 | 3.5123 | -36.531
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1153.1459 | 12.1049 | 3.7486 | 30.4012 | -66.9796 | 0.9196 | 1.5266 | 2.6063 | 1.5762 | 5.9086 | 1.7988 | 6.078 | 0.4411 | 0.25837 | 0.58574 | 6.9888 | -96.9796 | 6.9888 | -36.9796
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 599.9369 | 6.2977 | 3.1904 | 14.9965 | -71.5055 | 0.91773 | 1.9874 | 2.8198 | 3.5711 | 11.3934 | 3.9831 | 11.4924 | 0.2475 | 0.17443 | 0.70479 | 3.636 | -101.5055 | 3.636 | -41.5055
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 883.9241 | 9.2788 | 3.7678 | 23.1251 | -69.1151 | 0.91604 | 0.98206 | 4.2449 | 2.0656 | 7.7829 | 2.4048 | 7.9245 | 0.54541 | 0.12618 | 0.23135 | 5.3571 | -99.1151 | 5.3571 | -39.1151
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 372.4384 | 3.9096 | 2.716 | 8.6963 | -70.9046 | 0.93386 | 3.0944 | 14.7565 | 6.7753 | 18.4014 | 7.2397 | 18.6203 | 0.80192 | 0.16816 | 0.20969 | 2.2572 | -100.9046 | 2.2572 | -40.9046
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2024 | 513.9606 | 5.3952 | 2.9432 | 11.4918 | -66.5824 | 0.92992 | 8.7384 | 19.8439 | 4.5405 | 13.3636 | 5.8712 | 13.4102 | 1.4849 | 0.65389 | 0.44036 | 3.1149 | -96.5824 | 3.1149 | -36.5824
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2024 | 1300.5695 | 13.6524 | 4.7016 | 35.1138 | -66.8949 | 0.91075 | 0.92856 | 2.8564 | 1.1333 | 5.3282 | 1.2193 | 5.4 | 0.53608 | 0.17427 | 0.32508 | 7.8822 | -96.8949 | 7.8822 | -36.8949
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 574.1359 | 6.0269 | 4.2817 | 14.9493 | -73.456 | 0.9307 | 4.9778 | 6.3896 | 2.8835 | 12.3463 | 3.4087 | 12.4604 | 0.51753 | 0.40318 | 0.77905 | 3.4796 | -103.456 | 3.4796 | -43.456
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 575.7624 | 6.0439 | 3.1637 | 14.2644 | -71.5566 | 0.91293 | 1.9698 | 2.8616 | 3.7327 | 11.8091 | 4.1509 | 11.9036 | 0.24233 | 0.1668 | 0.68833 | 3.4895 | -101.5566 | 3.4895 | -41.5566
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2024 | 715.6984 | 7.5129 | 2.7284 | 17.7805 | -68.7171 | 0.92757 | 1.406 | 4.5299 | 3.4718 | 9.4726 | 3.9669 | 9.569 | 0.47821 | 0.14843 | 0.31039 | 4.3376 | -98.7171 | 4.3376 | -38.7171
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2024 | 785.379 | 8.2443 | 2.8378 | 19.2114 | -67.1045 | 0.92908 | 1.8907 | 3.8418 | 3.0704 | 8.7131 | 3.7331 | 8.7934 | 0.44092 | 0.21699 | 0.49214 | 4.7599 | -97.1045 | 4.7599 | -37.1045
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2024 | 730.5947 | 7.6693 | 3.2595 | 16.8799 | -64.7948 | 0.92572 | 4.7569 | 14.6205 | 2.9215 | 9.5227 | 4.325 | 9.7356 | 1.5353 | 0.49953 | 0.32536 | 4.4278 | -94.7948 | 4.4278 | -34.7948
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 516.4537 | 5.4214 | 4.1954 | 13.0725 | -70.5058 | 0.913 | 0.86145 | 5.81 | 3.2073 | 13.4559 | 3.5923 | 13.5994 | 0.43178 | 0.06402 | 0.14827 | 3.13 | -100.5058 | 3.13 | -40.5058
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 382.7252 | 4.0176 | 4.8982 | 9.3514 | -72.7622 | 0.9175 | 9.3826 | 17.0683 | 3.8039 | 18.6325 | 5.2174 | 18.8449 | 0.91605 | 0.50356 | 0.54971 | 2.3195 | -102.7622 | 2.3195 | -42.7622
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 888.1998 | 9.3237 | 4.0536 | 23.2033 | -69.1628 | 0.91942 | 1.2616 | 5.8863 | 1.9277 | 7.8141 | 2.4457 | 7.9502 | 0.7533 | 0.16145 | 0.21433 | 5.383 | -99.1628 | 5.383 | -39.1628
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2024 | 640.7111 | 6.7257 | 4.6901 | 15.9581 | -68.0567 | 0.93126 | 2.9065 | 7.8556 | 2.4062 | 11.2851 | 3.2013 | 11.2934 | 0.69611 | 0.25755 | 0.36999 | 3.8831 | -98.0567 | 3.8831 | -38.0567
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2024 | 955.7118 | 10.0324 | 2.6268 | 24.6349 | -67.0902 | 0.9348 | 1.4166 | 4.0626 | 2.6901 | 7.0663 | 3.1494 | 7.2067 | 0.57492 | 0.20048 | 0.3487 | 5.7922 | -97.0902 | 5.7922 | -37.0902
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 592.9875 | 6.2248 | 4.5797 | 15.4343 | -71.7869 | 0.93094 | 0.78176 | 6.262 | 2.6074 | 11.941 | 3.0655 | 12.1471 | 0.52441 | 0.065468 | 0.12484 | 3.5939 | -101.7869 | 3.5939 | -41.7869
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 604.9686 | 6.3505 | 3.3718 | 15.0343 | -71.098 | 0.93074 | 3.0794 | 10.8566 | 3.4384 | 11.5935 | 4.5311 | 11.6835 | 0.93644 | 0.26561 | 0.28364 | 3.6665 | -101.098 | 3.6665 | -41.098
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1043.7274 | 10.9563 | 2.6352 | 27.3323 | -66.5823 | 0.9314 | 1.482 | 4.1544 | 2.4311 | 6.4062 | 2.8088 | 6.5724 | 0.64849 | 0.23134 | 0.35674 | 6.3256 | -96.5823 | 6.3256 | -36.5823
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2024 | 733.363 | 7.6983 | 5.8125 | 20.5741 | -73.7543 | 0.95935 | 0.093562 | 3.3769 | 1.7142 | 9.964 | 1.8922 | 10.1701 | 0.33892 | 0.00939 | 0.027706 | 4.4446 | -103.7543 | 4.4446 | -43.7543
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1016.5253 | 10.6707 | 2.6128 | 26.7023 | -66.9449 | 0.93315 | 0.27234 | 1.8599 | 2.5343 | 6.6215 | 2.9372 | 6.7547 | 0.28089 | 0.041129 | 0.14642 | 6.1608 | -96.9449 | 6.1608 | -36.9449
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2024 | 911.6067 | 9.5694 | 3.858 | 24.0152 | -69.1587 | 0.91511 | 0.66733 | 4.1972 | 1.9592 | 7.5584 | 2.3397 | 7.7041 | 0.55531 | 0.088291 | 0.15899 | 5.5249 | -99.1587 | 5.5249 | -39.1587
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2024 | 903.9322 | 9.4888 | 2.7398 | 23.7547 | -68.3333 | 0.92743 | 1.5631 | 3.0927 | 2.7266 | 7.4703 | 3.0761 | 7.5765 | 0.414 | 0.20924 | 0.5054 | 5.4784 | -98.3333 | 5.4784 | -38.3333
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2024 | 735.3573 | 7.7192 | 3.0686 | 17.0772 | -65.1116 | 0.92774 | 3.0278 | 9.8823 | 3.0739 | 9.4328 | 4.3244 | 9.5841 | 1.0477 | 0.32099 | 0.30639 | 4.4567 | -95.1116 | 4.4567 | -35.1116
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 531.2204 | 5.5764 | 2.8181 | 12.0253 | -67.5226 | 0.92967 | 2.3123 | 8.705 | 4.5738 | 12.8896 | 5.9212 | 13.0196 | 0.67535 | 0.17939 | 0.26563 | 3.2195 | -97.5226 | 3.2195 | -37.5226
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 980.7502 | 10.2952 | 3.7055 | 25.1719 | -67.0273 | 0.9207 | 2.2152 | 6.539 | 1.8912 | 7.008 | 2.2963 | 7.2155 | 0.93309 | 0.3161 | 0.33877 | 5.9439 | -97.0273 | 5.9439 | -37.0273
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 948.6094 | 9.9578 | 2.6087 | 24.9451 | -67.5045 | 0.92802 | 0.8897 | 2.7075 | 2.7101 | 7.0699 | 3.0664 | 7.1785 | 0.38296 | 0.12584 | 0.3286 | 5.7491 | -97.5045 | 5.7491 | -37.5045
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 520.6791 | 5.4657 | 2.7029 | 11.9471 | -68.4683 | 0.93269 | 3.1715 | 6.8644 | 4.8697 | 13.1624 | 5.5571 | 13.2828 | 0.52151 | 0.24095 | 0.46202 | 3.1556 | -98.4683 | 3.1556 | -38.4683
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 417.8132 | 3.1193 | 5.1706 | 7.6654 | -74.8831 | 0.96888 | 2.64 | 10.786 | 6.8097 | 35.2104 | 7.2793 | 35.5043 | 0.30633 | 0.074977 | 0.24476 | 1.8009 | -104.8831 | 1.8009 | -44.8831
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 651.9425 | 4.8672 | 11.6089 | 13.2269 | -73.3516 | 0.93321 | 3.6986 | 11.624 | 1.8914 | 21.9576 | 2.3633 | 22.2594 | 0.52938 | 0.16844 | 0.31819 | 2.8101 | -103.3516 | 2.8101 | -43.3516
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 395.8503 | 2.9553 | 7.6894 | 7.404 | -71.3148 | 0.95175 | 2.1995 | 9.9237 | 4.7894 | 36.8273 | 5.2458 | 37.1576 | 0.26946 | 0.059726 | 0.22165 | 1.7063 | -101.3148 | 1.7063 | -41.3148
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 790.9981 | 5.9054 | 4.8264 | 15.5174 | -73.5507 | 0.94818 | 3.9845 | 12.73 | 3.7397 | 18.0494 | 4.2386 | 18.3083 | 0.70529 | 0.22075 | 0.313 | 3.4095 | -103.5507 | 3.4095 | -43.5507
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1785.2727 | 7.7305 | 3.2852 | 19.885 | -63.9123 | 1.0425 | 3.9368 | 23.7807 | 7.4974 | 24.6307 | 8.2242 | 25.8169 | 0.96549 | 0.15983 | 0.16554 | 4.4632 | -93.9123 | 4.4632 | -33.9123
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 2138.1325 | 9.2584 | 3.5622 | 23.7126 | -63.2406 | 1.0158 | 4.6449 | 18.529 | 6.0541 | 21.5659 | 6.638 | 21.4625 | 0.85918 | 0.21538 | 0.25068 | 5.3453 | -93.2406 | 5.3453 | -33.2406
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1350.3593 | 5.8472 | 2.6267 | 14.7512 | -64.3857 | 1.0602 | 1.5726 | 10.7571 | 12.6281 | 33.1696 | 14.7385 | 33.9069 | 0.3243 | 0.04741 | 0.14619 | 3.3759 | -94.3857 | 3.3759 | -34.3857
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1591.4197 | 6.891 | 3.4921 | 17.5582 | -64.2866 | 1.054 | 1.0417 | 10.0615 | 8.0641 | 28.1605 | 9.0588 | 29.4456 | 0.35729 | 0.036991 | 0.10353 | 3.9785 | -94.2866 | 3.9785 | -34.2866
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2024 | 1390.9538 | 6.023 | 3.8778 | 15.2716 | -65.6477 | 1.051 | 1.5439 | 14.7157 | 8.396 | 32.5581 | 9.5999 | 33.9005 | 0.45198 | 0.047421 | 0.10492 | 3.4774 | -95.6477 | 3.4774 | -35.6477
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1163.6197 | 5.0386 | 3.4904 | 12.6173 | -66.8255 | 1.0455 | 6.2821 | 26.6058 | 11.3294 | 39.5445 | 15.4401 | 40.1836 | 0.67281 | 0.15886 | 0.23612 | 2.909 | -96.8255 | 2.909 | -36.8255
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 3646.725 | 15.7908 | 3.1532 | 40.4232 | -58.9913 | 0.99231 | 2.2128 | 11.0617 | 3.8828 | 12.2434 | 3.6142 | 12.0088 | 0.90348 | 0.18074 | 0.20004 | 9.1168 | -88.9913 | 9.1168 | -28.9913
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1634.0979 | 7.0759 | 3.4399 | 17.9011 | -64.028 | 1.0453 | 3.4296 | 17.0602 | 7.9635 | 27.3938 | 9.1028 | 28.4649 | 0.62278 | 0.1252 | 0.20103 | 4.0852 | -94.028 | 4.0852 | -34.028
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1967.3148 | 8.5187 | 3.0322 | 21.7197 | -62.2754 | 1.0394 | 1.6105 | 10.638 | 7.3538 | 22.2984 | 8.0401 | 23.1888 | 0.47708 | 0.072224 | 0.15139 | 4.9183 | -92.2754 | 4.9183 | -32.2754
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1411.2502 | 6.1109 | 2.8837 | 15.4429 | -65.0038 | 1.0475 | 4.3523 | 22.0866 | 10.9212 | 31.494 | 12.3484 | 32.6041 | 0.70129 | 0.13819 | 0.19705 | 3.5281 | -95.0038 | 3.5281 | -35.0038
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2024 | 1230.6214 | 5.3287 | 3.1165 | 13.435 | -66.5912 | 1.0503 | 1.4613 | 16.6029 | 11.7815 | 36.7169 | 14.1562 | 37.6504 | 0.45219 | 0.039798 | 0.088012 | 3.0766 | -96.5912 | 3.0766 | -36.5912
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1269.967 | 5.4991 | 2.6826 | 13.8297 | -65.0402 | 1.0629 | 1.019 | 9.9756 | 13.2591 | 35.5687 | 15.5335 | 36.2669 | 0.28046 | 0.028649 | 0.10215 | 3.1749 | -95.0402 | 3.1749 | -35.0402
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2024 | 2530.0439 | 10.9554 | 3.0646 | 28.2365 | -61.6054 | 1.0125 | 3.4902 | 15.6381 | 5.8085 | 17.8008 | 5.5691 | 17.6916 | 0.87851 | 0.19607 | 0.22319 | 6.3251 | -91.6054 | 6.3251 | -31.6054
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2024 | 1797.8681 | 7.785 | 3.2292 | 19.8224 | -63.5074 | 1.0375 | 1.8552 | 12.9648 | 7.6064 | 24.5625 | 8.1475 | 25.4843 | 0.52783 | 0.075529 | 0.14309 | 4.4947 | -93.5074 | 4.4947 | -33.5074
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1680.8914 | 7.2785 | 2.6635 | 18.619 | -62.7851 | 1.0613 | 0.99254 | 9.7961 | 9.8314 | 26.1861 | 10.8583 | 27.3654 | 0.37409 | 0.037903 | 0.10132 | 4.2022 | -92.7851 | 4.2022 | -32.7851
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1350.6101 | 5.8483 | 2.8053 | 14.7643 | -65.2147 | 1.0511 | 1.7721 | 13.726 | 11.7756 | 33.034 | 13.4685 | 33.9458 | 0.41551 | 0.053644 | 0.1291 | 3.3765 | -95.2147 | 3.3765 | -35.2147
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2024 | 1265.8339 | 5.4812 | 2.6947 | 13.7864 | -65.0905 | 1.0634 | 1.078 | 10.2524 | 13.2496 | 35.7044 | 15.5877 | 36.4055 | 0.28715 | 0.030192 | 0.10514 | 3.1646 | -95.0905 | 3.1646 | -35.0905
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1064.7994 | 11.1775 | 3.956 | 28.261 | -67.3186 | 0.93063 | 1.8685 | 4.4294 | 1.6449 | 6.5073 | 2.0023 | 6.7085 | 0.68068 | 0.28715 | 0.42185 | 6.4533 | -97.3186 | 6.4533 | -37.3186
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 584.9366 | 6.1402 | 4.9481 | 15.2828 | -71.7874 | 0.91376 | 3.853 | 5.9993 | 2.4163 | 11.9563 | 2.6841 | 12.0894 | 0.50177 | 0.32226 | 0.64224 | 3.5451 | -101.7874 | 3.5451 | -41.7874
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 617.6902 | 4.6115 | 10.0577 | 12.4989 | -74.2301 | 0.93072 | 3.7186 | 11.6753 | 2.2811 | 22.9431 | 2.8971 | 23.4004 | 0.50888 | 0.16208 | 0.3185 | 2.6625 | -104.2301 | 2.6625 | -44.2301
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 381.8564 | 2.8508 | 7.2753 | 7.148 | -72.5748 | 0.94813 | 2.1904 | 9.937 | 5.2032 | 37.855 | 5.8135 | 38.3461 | 0.2625 | 0.057863 | 0.22043 | 1.6459 | -102.5748 | 1.6459 | -42.5748
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1814.8267 | 7.8584 | 3.3203 | 20.1661 | -64.4008 | 1.0127 | 4.6451 | 18.961 | 7.5447 | 25.0511 | 8.134 | 25.0278 | 0.75689 | 0.18542 | 0.24498 | 4.5371 | -94.4008 | 4.5371 | -34.4008
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1185.0959 | 12.4403 | 4.4651 | 32.1177 | -67.7203 | 0.92106 | 0.68927 | 2.862 | 1.3206 | 5.8967 | 1.4486 | 5.986 | 0.48535 | 0.11689 | 0.24084 | 7.1824 | -97.7203 | 7.1824 | -37.7203
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 3538.6237 | 15.3227 | 3.0284 | 39.1988 | -58.8063 | 0.99257 | 2.2234 | 11.0938 | 4.1438 | 12.5491 | 3.8757 | 12.3321 | 0.88403 | 0.17718 | 0.20042 | 8.8466 | -88.8063 | 8.8466 | -28.8063
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 2066.4511 | 8.948 | 2.9578 | 23.085 | -63.0394 | 1.01 | 3.4851 | 16.7259 | 7.2911 | 21.5655 | 7.1181 | 21.5472 | 0.77559 | 0.16161 | 0.20837 | 5.1661 | -93.0394 | 5.1661 | -33.0394
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 434.5019 | 4.5611 | 4.1508 | 10.6933 | -69.3897 | 0.90221 | 2.3605 | 7.5606 | 3.8504 | 15.9821 | 4.6337 | 15.9818 | 0.47307 | 0.1477 | 0.31222 | 2.6333 | -99.3897 | 2.6333 | -39.3897
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 751.9001 | 7.8929 | 3.1705 | 19.3269 | -69.9779 | 0.92805 | 1.0118 | 3.6741 | 2.8853 | 9.1477 | 3.4397 | 9.3094 | 0.40164 | 0.11061 | 0.27539 | 4.557 | -99.9779 | 4.557 | -39.9779
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1179.2748 | 12.3792 | 4.472 | 31.9507 | -67.7568 | 0.92108 | 0.7137 | 2.8711 | 1.3252 | 5.9264 | 1.4532 | 6.016 | 0.48446 | 0.12043 | 0.24858 | 7.1471 | -97.7568 | 7.1471 | -37.7568
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 621.2886 | 6.5218 | 4.9488 | 15.5589 | -69.5885 | 0.89342 | 1.7444 | 8.3144 | 2.263 | 11.1991 | 3.233 | 11.3009 | 0.74242 | 0.15577 | 0.20981 | 3.7654 | -99.5885 | 3.7654 | -39.5885
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 336.7031 | 3.5345 | 14.6718 | 9.6071 | -76.6065 | 0.90262 | 2.5422 | 25.9319 | 1.4213 | 20.8534 | 1.545 | 21.0572 | 1.2435 | 0.12191 | 0.098034 | 2.0406 | -106.6065 | 2.0406 | -46.6065
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 495.616 | 5.2026 | 4.9711 | 12.9673 | -73.1246 | 0.89215 | 1.7689 | 4.2413 | 2.766 | 13.7502 | 3.087 | 13.9385 | 0.30845 | 0.12864 | 0.41706 | 3.0037 | -103.1246 | 3.0037 | -43.1246
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 326.9493 | 3.4321 | 3.0441 | 7.7198 | -73.0514 | 0.91058 | 3.5924 | 15.7494 | 6.8426 | 20.8291 | 7.2347 | 20.9693 | 0.75612 | 0.17247 | 0.2281 | 1.9815 | -103.0514 | 1.9815 | -43.0514
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 394.2549 | 4.1386 | 5.006 | 9.7823 | -70.0203 | 0.90889 | 2.8038 | 11.5515 | 3.5963 | 18.0032 | 5.0223 | 18.0944 | 0.64164 | 0.15574 | 0.24272 | 2.3894 | -100.0203 | 2.3894 | -40.0203
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 456.1451 | 4.7883 | 3.2156 | 11.0645 | -72.5312 | 0.88083 | 1.8535 | 3.6234 | 4.495 | 14.454 | 5.0029 | 14.5477 | 0.25069 | 0.12823 | 0.51153 | 2.7645 | -102.5312 | 2.7645 | -42.5312
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 530.4654 | 5.5684 | 3.4119 | 13.2588 | -71.8134 | 0.89504 | 1.8911 | 2.9943 | 3.7147 | 12.674 | 4.1858 | 12.7563 | 0.23625 | 0.14921 | 0.63158 | 3.2149 | -101.8134 | 3.2149 | -41.8134
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 249.4398 | 2.6184 | 2.4424 | 5.6809 | -71.0011 | 0.87131 | 4.6254 | 14.8605 | 10.4332 | 25.4816 | 11.3913 | 25.3419 | 0.58318 | 0.18152 | 0.31125 | 1.5118 | -101.0011 | 1.5118 | -41.0011
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 261.0941 | 2.7408 | 4.6371 | 6.43 | -73.3145 | 0.93927 | 10.3073 | 17.4024 | 5.9751 | 27.707 | 7.0965 | 27.7873 | 0.62809 | 0.37201 | 0.59229 | 1.5824 | -103.3145 | 1.5824 | -43.3145
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 179.3521 | 1.8827 | 2.2613 | 3.9095 | -71.6167 | 0.94987 | 3.1463 | 19.1858 | 16.9117 | 38.2424 | 17.6744 | 38.162 | 0.50169 | 0.082273 | 0.16399 | 1.087 | -101.6167 | 1.087 | -41.6167
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 376.2771 | 3.9499 | 3.6393 | 9.2598 | -75.0385 | 0.89503 | 5.4834 | 5.5991 | 4.9384 | 17.9721 | 5.6835 | 18.0195 | 0.31154 | 0.30511 | 0.97934 | 2.2805 | -105.0385 | 2.2805 | -45.0385
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 821.4029 | 8.6225 | 3.528 | 19.7467 | -64.968 | 0.91267 | 2.3288 | 9.2251 | 2.3577 | 8.318 | 3.3411 | 8.5316 | 1.1091 | 0.27998 | 0.25245 | 4.9782 | -94.968 | 4.9782 | -34.968
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 793.8043 | 8.3328 | 2.4146 | 20.256 | -68.3972 | 0.91448 | 1.063 | 3.0229 | 3.4363 | 8.2972 | 3.955 | 8.3396 | 0.36432 | 0.12812 | 0.35167 | 4.8109 | -98.3972 | 4.8109 | -38.3972
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 814.5248 | 8.5503 | 2.7301 | 21.7986 | -69.2836 | 0.93544 | 0.38461 | 2.2527 | 2.9987 | 8.1867 | 3.4689 | 8.3957 | 0.27517 | 0.046979 | 0.17073 | 4.9365 | -99.2836 | 4.9365 | -39.2836
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 712.3969 | 7.4782 | 3.188 | 17.4445 | -66.7153 | 0.92133 | 3.408 | 5.8368 | 3.0099 | 9.5955 | 3.3622 | 9.7009 | 0.60829 | 0.35517 | 0.58388 | 4.3176 | -96.7153 | 4.3176 | -36.7153
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 810.6722 | 8.5099 | 2.4653 | 20.2148 | -67.5315 | 0.91627 | 2.0274 | 4.8363 | 3.3148 | 8.1719 | 3.9863 | 8.2194 | 0.59182 | 0.24809 | 0.4192 | 4.9132 | -97.5315 | 4.9132 | -37.5315
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 400.5582 | 4.2048 | 3.1116 | 8.8852 | -68.5 | 0.92462 | 4.2975 | 16.1347 | 5.579 | 17.3599 | 7.8282 | 17.5202 | 0.92943 | 0.24755 | 0.26635 | 2.4276 | -98.5 | 2.4276 | -38.5
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 294.198 | 3.0883 | 3.8801 | 7.2008 | -75.5216 | 0.8856 | 6.4195 | 8.1661 | 5.9058 | 22.9153 | 6.3915 | 22.9771 | 0.35636 | 0.28014 | 0.78611 | 1.783 | -105.5216 | 1.783 | -45.5216
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 780.8811 | 8.1971 | 2.6263 | 20.4982 | -68.9284 | 0.93477 | 1.1141 | 2.7128 | 3.2485 | 8.5314 | 3.7464 | 8.702 | 0.31798 | 0.13059 | 0.41069 | 4.7326 | -98.9284 | 4.7326 | -38.9284
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 581.317 | 6.1022 | 2.6281 | 13.829 | -68.7257 | 0.89885 | 1.9768 | 3.3962 | 4.2895 | 11.2732 | 5.0301 | 11.3248 | 0.30126 | 0.17535 | 0.58206 | 3.5231 | -98.7257 | 3.5231 | -38.7257
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 533.4671 | 5.6 | 5.4807 | 14.438 | -73.6033 | 0.90729 | 1.6347 | 7.7208 | 2.3815 | 13.0521 | 2.6036 | 13.1929 | 0.59154 | 0.12525 | 0.21173 | 3.2331 | -103.6033 | 3.2331 | -43.6033
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 284.0431 | 2.9817 | 3.5483 | 6.9594 | -72.4592 | 0.96792 | 4.69 | 10.9695 | 7.2825 | 25.8406 | 8.4087 | 25.8448 | 0.42451 | 0.1815 | 0.42754 | 1.7215 | -102.4592 | 1.7215 | -42.4592
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 682.3144 | 7.1624 | 3.4671 | 17.5447 | -71.1814 | 0.93573 | 1.7875 | 8.8405 | 2.976 | 10.3182 | 4.0898 | 10.415 | 0.85679 | 0.17324 | 0.2022 | 4.1352 | -101.1814 | 4.1352 | -41.1814
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 379.6228 | 3.985 | 3.8323 | 9.6495 | -74.9307 | 0.95438 | 1.3755 | 7.8738 | 5.0872 | 19.4956 | 7.3076 | 19.3163 | 0.40387 | 0.070554 | 0.17469 | 2.3007 | -104.9307 | 2.3007 | -44.9307
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 400.0906 | 4.1999 | 2.6499 | 8.6816 | -65.2798 | 0.89158 | 9.9288 | 28.1712 | 6.1926 | 16.4098 | 7.5104 | 16.4269 | 1.7167 | 0.60505 | 0.35244 | 2.4248 | -95.2798 | 2.4248 | -35.2798
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 280.652 | 2.9461 | 4.0517 | 6.785 | -75.0261 | 0.9325 | 9.462 | 33.0153 | 6.2907 | 25.488 | 9.0777 | 25.4272 | 1.2953 | 0.37123 | 0.28659 | 1.7009 | -105.0261 | 1.7009 | -45.0261
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 425.0477 | 4.4618 | 2.5119 | 8.8466 | -63.0776 | 0.90783 | 18.6068 | 21.173 | 6.1737 | 15.5078 | 7.2279 | 15.6146 | 1.3653 | 1.1998 | 0.8788 | 2.576 | -93.0776 | 2.576 | -33.0776
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 371.9562 | 3.9045 | 2.3893 | 7.5999 | -60.8814 | 0.93613 | 11.5637 | 14.1724 | 7.569 | 18.0843 | 7.9016 | 18.3444 | 0.78368 | 0.63943 | 0.81593 | 2.2543 | -90.8814 | 2.2543 | -30.8814
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 443.3994 | 4.6545 | 4.9522 | 11.319 | -74.4103 | 0.93626 | 1.8706 | 10.0048 | 3.3251 | 16.4662 | 5.1522 | 16.531 | 0.60759 | 0.1136 | 0.18697 | 2.6873 | -104.4103 | 2.6873 | -44.4103
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 667.8749 | 7.0109 | 2.8257 | 16.9577 | -69.5359 | 0.92496 | 1.0712 | 4.9704 | 3.5953 | 10.1591 | 4.2124 | 10.2842 | 0.48925 | 0.10544 | 0.21552 | 4.0477 | -99.5359 | 4.0477 | -39.5359
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 388.7748 | 4.0811 | 4.1946 | 9.3633 | -73.3107 | 0.94397 | 3.1459 | 13.3889 | 4.4469 | 18.6532 | 6.5568 | 18.7545 | 0.71778 | 0.16865 | 0.23496 | 2.3562 | -103.3107 | 2.3562 | -43.3107
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 337.9384 | 3.5474 | 4.585 | 8.4477 | -75.9685 | 0.93453 | 1.9087 | 11.1513 | 4.6928 | 21.5164 | 7.0624 | 21.4714 | 0.51827 | 0.088708 | 0.17116 | 2.0481 | -105.9685 | 2.0481 | -45.9685
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 626.5689 | 6.5773 | 2.5249 | 14.9279 | -67.7836 | 0.90002 | 1.314 | 3.0874 | 4.1219 | 10.4074 | 4.863 | 10.458 | 0.29666 | 0.12626 | 0.4256 | 3.7974 | -97.7836 | 3.7974 | -37.7836
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 734.7274 | 7.7126 | 2.7918 | 16.7004 | -63.8268 | 0.92711 | 2.8841 | 9.8411 | 3.3178 | 9.2627 | 4.4003 | 9.3619 | 1.0624 | 0.31137 | 0.29307 | 4.4529 | -93.8268 | 4.4529 | -33.8268
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 332.3871 | 3.4892 | 4.305 | 8.2924 | -75.5295 | 0.94561 | 4.0805 | 18.5726 | 5.1293 | 22.0817 | 7.9404 | 21.8576 | 0.84109 | 0.18479 | 0.21971 | 2.0145 | -105.5295 | 2.0145 | -45.5295
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 309.5471 | 3.2494 | 4.0317 | 7.5779 | -75.0874 | 0.94452 | 6.5178 | 20.3807 | 5.8418 | 23.5524 | 8.6507 | 23.3133 | 0.86533 | 0.27674 | 0.3198 | 1.876 | -105.0874 | 1.876 | -45.0874
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 331.8079 | 3.4831 | 14.1862 | 9.4223 | -76.4845 | 0.90963 | 2.3767 | 24.5405 | 1.5072 | 21.3815 | 1.7034 | 21.5594 | 1.1477 | 0.11115 | 0.096847 | 2.011 | -106.4845 | 2.011 | -46.4845
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 553.6206 | 5.8115 | 3.4805 | 13.0344 | -68.4593 | 0.92205 | 5.3555 | 12.2813 | 3.6148 | 12.5813 | 4.7027 | 12.6801 | 0.97615 | 0.42567 | 0.43607 | 3.3553 | -98.4593 | 3.3553 | -38.4593
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 437.8653 | 4.5964 | 3.1898 | 9.672 | -67.7035 | 0.91782 | 5.5698 | 20.4134 | 4.9324 | 15.7335 | 7.1546 | 15.9563 | 1.2975 | 0.35401 | 0.27285 | 2.6537 | -97.7035 | 2.6537 | -37.7035
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 443.5111 | 4.6557 | 3.6998 | 11.3209 | -73.4405 | 0.9493 | 3.3995 | 15.7003 | 4.3908 | 16.2449 | 5.8434 | 16.3256 | 0.96648 | 0.20926 | 0.21652 | 2.6879 | -103.4405 | 2.6879 | -43.4405
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 780.167 | 8.1896 | 3.3521 | 19.9605 | -69.344 | 0.9154 | 0.46044 | 3.4889 | 2.6219 | 8.789 | 3.2255 | 8.8923 | 0.39697 | 0.052388 | 0.13197 | 4.7283 | -99.344 | 4.7283 | -39.344
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 305.9936 | 3.2121 | 3.3501 | 6.7948 | -66.5737 | 0.90601 | 3.4016 | 15.5045 | 6.7558 | 22.633 | 9.2969 | 22.7023 | 0.68504 | 0.1503 | 0.2194 | 1.8545 | -96.5737 | 1.8545 | -36.5737
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 357.0426 | 3.748 | 3.7251 | 8.9128 | -75.0393 | 0.90122 | 3.9284 | 5.0897 | 5.1393 | 19.144 | 5.6115 | 19.2049 | 0.26587 | 0.2052 | 0.77183 | 2.1639 | -105.0393 | 2.1639 | -45.0393
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 957.877 | 10.0551 | 3.5552 | 23.9358 | -65.4296 | 0.91394 | 1.7316 | 6.8244 | 2.0032 | 7.1218 | 2.751 | 7.329 | 0.95825 | 0.24314 | 0.25374 | 5.8053 | -95.4296 | 5.8053 | -35.4296
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 371.2877 | 3.8975 | 3.9669 | 8.9589 | -70.9269 | 0.91445 | 3.5909 | 14.9154 | 4.7481 | 18.8353 | 5.4409 | 19.0217 | 0.79189 | 0.19065 | 0.24075 | 2.2502 | -100.9269 | 2.2502 | -40.9269
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 669.4247 | 7.0271 | 3.3755 | 17.0243 | -70.9631 | 0.94226 | 2.3165 | 10.138 | 3.1287 | 10.5609 | 4.4933 | 10.5225 | 0.95996 | 0.21935 | 0.2285 | 4.0571 | -100.9631 | 4.0571 | -40.9631
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 291.6617 | 3.0617 | 2.4395 | 6.1969 | -67.5873 | 0.94316 | 1.8015 | 7.6053 | 9.6743 | 23.6004 | 11.3764 | 23.6068 | 0.32225 | 0.076335 | 0.23688 | 1.7676 | -97.5873 | 1.7676 | -37.5873
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 717.6827 | 7.5337 | 2.4565 | 18.4563 | -69.8929 | 0.92212 | 0.24359 | 2.7849 | 3.7928 | 9.3171 | 4.6451 | 9.2982 | 0.2989 | 0.026145 | 0.087469 | 4.3496 | -99.8929 | 4.3496 | -39.8929
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 579.8217 | 6.0865 | 4.1603 | 14.7599 | -72.4609 | 0.94294 | 2.3027 | 12.216 | 3.0158 | 12.5467 | 4.6373 | 12.6344 | 0.97364 | 0.18353 | 0.1885 | 3.5141 | -102.4609 | 3.5141 | -42.4609
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 466.7987 | 4.9001 | 3.4695 | 11.797 | -75.2743 | 0.92343 | 2.1046 | 10.6498 | 4.3417 | 15.0634 | 6.2048 | 15.0139 | 0.707 | 0.13971 | 0.19762 | 2.8291 | -105.2743 | 2.8291 | -45.2743
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 667.5278 | 7.0072 | 3.193 | 16.8452 | -70.2688 | 0.93754 | 1.7582 | 7.2912 | 3.2697 | 10.4401 | 4.2443 | 10.5036 | 0.69838 | 0.16841 | 0.24114 | 4.0456 | -100.2688 | 4.0456 | -40.2688
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 307.8336 | 3.2314 | 3.1754 | 6.9611 | -71.3843 | 0.90204 | 1.967 | 11.175 | 6.9629 | 22.1098 | 8.7034 | 22.1944 | 0.50543 | 0.088965 | 0.17602 | 1.8657 | -101.3843 | 1.8657 | -41.3843
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 250.796 | 2.6327 | 2.6292 | 5.4972 | -70.4078 | 0.9011 | 3.2954 | 17.7787 | 10.0977 | 26.5486 | 11.58 | 26.5133 | 0.66967 | 0.12413 | 0.18536 | 1.52 | -100.4078 | 1.52 | -40.4078
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 709.4168 | 7.4469 | 2.9089 | 18.5063 | -70.0766 | 0.92256 | 0.91335 | 4.7943 | 3.2822 | 9.5476 | 3.7738 | 9.6865 | 0.50215 | 0.095662 | 0.1905 | 4.2995 | -100.0766 | 4.2995 | -40.0766
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 760.184 | 7.9799 | 2.6677 | 19.792 | -68.8979 | 0.93462 | 0.91109 | 4.5844 | 3.2975 | 8.7966 | 3.8862 | 8.964 | 0.52116 | 0.10357 | 0.19874 | 4.6072 | -98.8979 | 4.6072 | -38.8979
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 312.0886 | 3.2761 | 4.6735 | 7.6117 | -70.4925 | 0.90332 | 2.6561 | 11.3283 | 4.8369 | 22.6053 | 6.4843 | 22.525 | 0.50113 | 0.1175 | 0.23447 | 1.8914 | -100.4925 | 1.8914 | -40.4925
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 341.0495 | 3.5801 | 2.6691 | 7.7331 | -71.2366 | 0.91614 | 4.1713 | 6.1534 | 7.3737 | 19.6813 | 7.7888 | 19.7639 | 0.31265 | 0.21194 | 0.67788 | 2.067 | -101.2366 | 2.067 | -41.2366
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 947.0016 | 9.9409 | 3.8858 | 24.7182 | -68.2044 | 0.90724 | 2.1461 | 4.1494 | 1.8351 | 7.1309 | 2.1799 | 7.3327 | 0.5819 | 0.30096 | 0.51721 | 5.7394 | -98.2044 | 5.7394 | -38.2044
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 299.4568 | 3.1435 | 3.6029 | 7.1851 | -74.752 | 0.89539 | 3.2069 | 5.6039 | 6.2877 | 22.6539 | 6.8749 | 22.7153 | 0.24737 | 0.14156 | 0.57226 | 1.8149 | -104.752 | 1.8149 | -44.752
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 698.3518 | 7.3308 | 3.503 | 17.893 | -70.4599 | 0.91307 | 1.0003 | 4.4272 | 2.8111 | 9.8473 | 3.3568 | 9.9438 | 0.44958 | 0.10158 | 0.22594 | 4.2324 | -100.4599 | 4.2324 | -40.4599
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 215.8656 | 2.266 | 3.0542 | 5.2625 | -76.3907 | 0.9382 | 3.2633 | 20.0007 | 10.5959 | 32.3618 | 9.9921 | 32.673 | 0.61803 | 0.10084 | 0.16316 | 1.3083 | -106.3907 | 1.3083 | -46.3907
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 289.9454 | 3.0436 | 3.5538 | 6.1856 | -64.5531 | 0.92889 | 13.6855 | 41.2546 | 6.8375 | 24.2988 | 9.986 | 24.3189 | 1.6978 | 0.56322 | 0.33173 | 1.7572 | -94.5531 | 1.7572 | -34.5531
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1059.807 | 11.1251 | 4.555 | 28.4587 | -68.1538 | 0.91896 | 0.98874 | 3.0711 | 1.4525 | 6.616 | 1.5828 | 6.6863 | 0.46419 | 0.14944 | 0.32195 | 6.4231 | -98.1538 | 6.4231 | -38.1538
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 428.2664 | 4.4956 | 3.4096 | 10.523 | -73.7982 | 0.90015 | 5.2564 | 6.9666 | 4.6331 | 15.7969 | 5.3839 | 15.847 | 0.44101 | 0.33275 | 0.75452 | 2.5956 | -103.7982 | 2.5956 | -43.7982
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 360.7842 | 3.7873 | 3.4324 | 8.6962 | -73.7389 | 0.8945 | 2.11 | 4.2081 | 5.4508 | 18.7095 | 6.0402 | 18.7718 | 0.22492 | 0.11277 | 0.5014 | 2.1866 | -103.7389 | 2.1866 | -43.7389
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 596.7497 | 6.2642 | 2.8874 | 14.8712 | -70.1565 | 0.92387 | 1.3581 | 5.2372 | 3.9484 | 11.4004 | 4.565 | 11.5255 | 0.45939 | 0.11913 | 0.25932 | 3.6167 | -100.1565 | 3.6167 | -40.1565
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 404.2774 | 4.2438 | 2.7885 | 9.5135 | -71.8149 | 0.91435 | 2.649 | 4.6167 | 5.9726 | 16.6544 | 6.3929 | 16.7349 | 0.27721 | 0.15906 | 0.57379 | 2.4502 | -101.8149 | 2.4502 | -41.8149
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 380.3536 | 3.9927 | 3.2997 | 8.4501 | -67.8641 | 0.91487 | 8.6545 | 29.048 | 5.6054 | 18.4963 | 8.6678 | 18.571 | 1.5705 | 0.46791 | 0.29794 | 2.3052 | -97.8641 | 2.3052 | -37.8641
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 272.2864 | 2.8583 | 4.5311 | 6.5879 | -70.8438 | 0.9065 | 0.92748 | 6.7682 | 5.7978 | 26.2706 | 8.375 | 26.0324 | 0.25763 | 0.035305 | 0.13704 | 1.6502 | -100.8438 | 1.6502 | -40.8438
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 257.9501 | 2.7078 | 4.2462 | 6.0069 | -73.4373 | 0.91071 | 13.3448 | 31.5113 | 6.5174 | 27.6743 | 9.6014 | 27.7448 | 1.1386 | 0.48221 | 0.42349 | 1.5633 | -103.4373 | 1.5633 | -43.4373
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 560.8946 | 5.8879 | 4.3264 | 14.1508 | -71.3174 | 0.91046 | 4.0027 | 13.1434 | 2.8733 | 12.4309 | 3.2945 | 12.6009 | 1.0573 | 0.322 | 0.30454 | 3.3994 | -101.3174 | 3.3994 | -41.3174
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 255.6403 | 2.6835 | 3.5042 | 6.2178 | -72.7017 | 0.96943 | 4.9035 | 11.526 | 8.1976 | 28.7262 | 9.3236 | 28.7247 | 0.40123 | 0.1707 | 0.42543 | 1.5493 | -102.7017 | 1.5493 | -42.7017
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 626.9142 | 6.5809 | 2.9368 | 15.4476 | -69.8797 | 0.93243 | 2.1772 | 7.2101 | 3.7988 | 11.1562 | 4.8881 | 11.153 | 0.64629 | 0.19515 | 0.30196 | 3.7995 | -99.8797 | 3.7995 | -39.8797
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 319.8829 | 3.3579 | 8.6084 | 9.0432 | -76.1008 | 0.92489 | 0.77143 | 7.3706 | 2.6044 | 22.4199 | 2.7481 | 22.6205 | 0.32875 | 0.034408 | 0.10466 | 1.9387 | -106.1008 | 1.9387 | -46.1008
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 318.9247 | 3.3478 | 4.1687 | 7.8667 | -75.3278 | 0.94461 | 3.9255 | 18.558 | 5.4985 | 22.9214 | 8.293 | 22.7084 | 0.80964 | 0.17126 | 0.21153 | 1.9329 | -105.3278 | 1.9329 | -45.3278
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 810.3507 | 8.5065 | 2.4667 | 20.2084 | -67.5473 | 0.91622 | 2.0226 | 4.808 | 3.3147 | 8.1761 | 3.9851 | 8.2233 | 0.58806 | 0.24738 | 0.42067 | 4.9112 | -97.5473 | 4.9112 | -37.5473
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 663.9654 | 6.9698 | 4.9583 | 18.4915 | -74.8923 | 0.94769 | 0.090448 | 3.3967 | 2.1905 | 10.8608 | 2.4138 | 11.0396 | 0.31275 | 0.0083279 | 0.026628 | 4.024 | -104.8923 | 4.024 | -44.8923
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 807.8686 | 8.4804 | 2.1905 | 20.916 | -67.9026 | 0.92116 | 0.26827 | 1.8634 | 3.6962 | 8.0966 | 4.3431 | 8.0799 | 0.23014 | 0.033133 | 0.14397 | 4.8962 | -97.9026 | 4.8962 | -37.9026
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 588.9797 | 6.1827 | 3.9843 | 15.0021 | -71.0364 | 0.90967 | 0.92573 | 6.3675 | 2.9458 | 11.7368 | 3.3006 | 11.8731 | 0.54253 | 0.078874 | 0.14538 | 3.5696 | -101.0364 | 3.5696 | -41.0364
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 587.3792 | 6.1659 | 4.5601 | 16.0092 | -75.04 | 0.91733 | 1.8601 | 17.2687 | 2.6186 | 11.941 | 2.9784 | 12.0442 | 1.4462 | 0.15577 | 0.10772 | 3.5599 | -105.04 | 3.5599 | -45.04
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 368.4299 | 3.8675 | 3.2117 | 8.0921 | -64.7779 | 0.90781 | 4.6271 | 15.8593 | 5.8523 | 18.7958 | 8.4431 | 18.8357 | 0.84377 | 0.24618 | 0.29176 | 2.2329 | -94.7779 | 2.2329 | -34.7779
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 301.5947 | 3.1659 | 2.8639 | 6.5979 | -69.5368 | 0.91469 | 2.7964 | 10.7159 | 7.8298 | 22.4236 | 9.6487 | 22.5446 | 0.47788 | 0.12471 | 0.26096 | 1.8278 | -99.5368 | 1.8278 | -39.5368
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 844.8342 | 8.8685 | 3.8013 | 21.1475 | -66.8955 | 0.90867 | 2.0785 | 9.0341 | 2.1338 | 8.1113 | 2.8333 | 8.33 | 1.1138 | 0.25625 | 0.23007 | 5.1202 | -96.8955 | 5.1202 | -36.8955
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 770.8268 | 8.0916 | 2.2994 | 19.7051 | -68.285 | 0.91244 | 0.88779 | 2.7287 | 3.6829 | 8.4685 | 4.1491 | 8.5011 | 0.32221 | 0.10483 | 0.32535 | 4.6717 | -98.285 | 4.6717 | -38.285
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 345.0209 | 3.6218 | 2.7248 | 7.5981 | -68.7132 | 0.94289 | 2.864 | 7.8062 | 7.4524 | 20.306 | 9.2497 | 20.2834 | 0.38443 | 0.14104 | 0.36688 | 2.091 | -98.7132 | 2.091 | -38.7132
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 340.8951 | 2.545 | 6.2237 | 6.391 | -76.7717 | 0.97505 | 2.6081 | 10.84 | 7.0288 | 43.7449 | 7.5031 | 44.0412 | 0.2478 | 0.059621 | 0.2406 | 1.4694 | -106.7717 | 1.4694 | -46.7717
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 556.3017 | 4.1532 | 6.7254 | 11.0977 | -77.0122 | 0.95267 | 4.074 | 12.9125 | 3.8911 | 26.169 | 4.3924 | 26.4308 | 0.49343 | 0.15568 | 0.31551 | 2.3979 | -107.0122 | 2.3979 | -47.0122
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1025.7262 | 4.4415 | 3.2646 | 11.3486 | -69.5712 | 1.036 | 5.1412 | 36.6773 | 13.3938 | 43.7257 | 14.5766 | 44.7073 | 0.8388 | 0.11758 | 0.14017 | 2.5643 | -99.5712 | 2.5643 | -39.5712
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 899.8445 | 3.8964 | 2.5244 | 9.6108 | -68.1271 | 1.0397 | 1.7172 | 12.9671 | 19.5272 | 49.2951 | 22.3119 | 49.5949 | 0.26305 | 0.034835 | 0.13243 | 2.2496 | -98.1271 | 2.2496 | -38.1271
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1042.266 | 4.5131 | 2.7841 | 11.5957 | -67.4861 | 1.0718 | 0.99514 | 10.2739 | 15.2023 | 42.325 | 18.0361 | 44.3091 | 0.24274 | 0.023512 | 0.096861 | 2.6057 | -97.4861 | 2.6057 | -37.4861
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 954.1013 | 4.1314 | 3.0089 | 10.5713 | -68.7825 | 1.0688 | 1.5023 | 14.8352 | 15.5302 | 46.7284 | 18.5855 | 48.7701 | 0.31748 | 0.032149 | 0.10126 | 2.3853 | -98.7825 | 2.3853 | -38.7825
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 483.4395 | 2.0934 | 3.4599 | 4.9772 | -74.0207 | 1.002 | 10.5015 | 44.1312 | 26.5158 | 91.7416 | 31.1069 | 92.0359 | 0.48104 | 0.11447 | 0.23796 | 1.2086 | -104.0207 | 1.2086 | -44.0207
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1019.8843 | 4.4162 | 2.7727 | 11.2792 | -67.9182 | 1.0658 | 3.402 | 18.0485 | 15.6472 | 43.3859 | 18.6709 | 45.0574 | 0.416 | 0.078413 | 0.18849 | 2.5497 | -97.9182 | 2.5497 | -37.9182
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1092.7528 | 4.7318 | 2.5981 | 12.1193 | -67.1524 | 1.0614 | 1.7578 | 12.7603 | 15.4062 | 40.0262 | 18.0523 | 41.4798 | 0.3188 | 0.043916 | 0.13775 | 2.7319 | -97.1524 | 2.7319 | -37.1524
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 809.4 | 3.5048 | 2.7522 | 8.7771 | -70.286 | 1.0414 | 5.2942 | 31.041 | 20.2512 | 55.7352 | 25.279 | 55.7139 | 0.55694 | 0.094988 | 0.17055 | 2.0235 | -100.286 | 2.0235 | -40.286
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 824.5368 | 3.5703 | 2.688 | 8.9444 | -69.9929 | 1.0411 | 1.4955 | 17.7271 | 20.2502 | 54.4331 | 24.6932 | 54.459 | 0.32567 | 0.027474 | 0.084362 | 2.0613 | -99.9929 | 2.0613 | -39.9929
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 871.8811 | 3.7754 | 2.5298 | 9.296 | -68.3885 | 1.0434 | 0.9705 | 11.0929 | 20.2121 | 51.1336 | 23.087 | 51.3727 | 0.21694 | 0.01898 | 0.087488 | 2.1797 | -98.3885 | 2.1797 | -38.3885
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1040.0406 | 4.5035 | 2.7001 | 11.5232 | -68.0263 | 1.0599 | 1.9017 | 14.7094 | 15.6592 | 42.281 | 18.1513 | 43.7625 | 0.3479 | 0.044979 | 0.12929 | 2.6001 | -98.0263 | 2.6001 | -38.0263
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1373.9742 | 5.9495 | 2.5315 | 15.1241 | -64.2392 | 1.0522 | 0.94793 | 10.4444 | 12.6059 | 31.9113 | 13.9753 | 32.9678 | 0.3273 | 0.029705 | 0.09076 | 3.4349 | -94.2392 | 3.4349 | -34.2392
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 876.5936 | 3.7958 | 2.5084 | 9.5128 | -68.8932 | 1.0416 | 1.8813 | 15.3511 | 20.2332 | 50.7524 | 24.015 | 50.7506 | 0.30247 | 0.037068 | 0.12255 | 2.1915 | -98.8932 | 2.1915 | -38.8932
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 869.98 | 3.7671 | 2.5363 | 9.2766 | -68.4202 | 1.0439 | 1.0038 | 11.2823 | 20.2146 | 51.2711 | 23.143 | 51.5101 | 0.22005 | 0.019578 | 0.088972 | 2.175 | -98.4202 | 2.175 | -38.4202
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1745.5537 | 7.5585 | 3.4797 | 19.4617 | -64.3445 | 1.039 | 5.0501 | 28.5489 | 7.2488 | 25.2235 | 7.9758 | 26.4403 | 1.1318 | 0.20021 | 0.17689 | 4.3639 | -94.3445 | 4.3639 | -34.3445
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2024 | 1010.5057 | 4.3756 | 4.9426 | 11.056 | -67.996 | 1.055 | 8.6542 | 42.2063 | 9.2621 | 45.7788 | 11.6329 | 47.6617 | 0.92196 | 0.18904 | 0.20505 | 2.5263 | -97.996 | 2.5263 | -37.996
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 681.8598 | 7.1577 | 3.8784 | 17.0779 | -69.8214 | 0.93988 | 2.1157 | 6.3838 | 2.7002 | 10.4725 | 3.3666 | 10.5448 | 0.60958 | 0.20202 | 0.33142 | 4.1325 | -99.8214 | 4.1325 | -39.8214
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 976.9289 | 10.2551 | 2.5428 | 25.3949 | -68.2301 | 0.9678 | 0.86027 | 2.4943 | 2.7965 | 7.1111 | 3.2151 | 7.2303 | 0.35076 | 0.12098 | 0.34489 | 5.9208 | -98.2301 | 5.9208 | -38.2301
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1555.5445 | 16.329 | 4.2546 | 42.5526 | -66.9564 | 0.93179 | 0.621 | 2.59 | 1.0582 | 4.5022 | 1.1553 | 4.5913 | 0.57527 | 0.13793 | 0.23977 | 9.4275 | -96.9564 | 9.4275 | -36.9564
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 957.2585 | 10.0486 | 4.0197 | 24.7354 | -69.3464 | 0.93534 | 1.8801 | 4.4286 | 1.8345 | 7.374 | 2.276 | 7.5069 | 0.60057 | 0.25496 | 0.42454 | 5.8016 | -99.3464 | 5.8016 | -39.3464
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2025 | 611.8836 | 6.4231 | 4.6634 | 16.078 | -73.5076 | 0.9556 | 1.3272 | 6.4788 | 2.5453 | 11.8695 | 2.984 | 12.0853 | 0.54584 | 0.11182 | 0.20485 | 3.7084 | -103.5076 | 3.7084 | -43.5076
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1008.4414 | 10.5859 | 4.5545 | 26.9012 | -69.8127 | 0.93294 | 1.1236 | 2.6247 | 1.5346 | 6.9894 | 1.6701 | 7.1145 | 0.37553 | 0.16076 | 0.4281 | 6.1118 | -99.8127 | 6.1118 | -39.8127
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 521.2974 | 5.4722 | 2.684 | 12.2134 | -70.3251 | 0.96988 | 2.9074 | 10.3882 | 5.057 | 13.5729 | 5.9492 | 13.7293 | 0.76537 | 0.21421 | 0.27988 | 3.1594 | -100.3251 | 3.1594 | -40.3251
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 962.2857 | 10.1014 | 3.9578 | 25.1349 | -69.7909 | 0.93636 | 1.3464 | 6.2039 | 1.8614 | 7.3669 | 2.5212 | 7.5246 | 0.84214 | 0.18277 | 0.21703 | 5.832 | -99.7909 | 5.832 | -39.7909
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2025 | 673.1489 | 7.0662 | 2.9559 | 16.6459 | -71.0854 | 0.9568 | 1.5669 | 2.5675 | 3.5353 | 10.4499 | 3.9979 | 10.5623 | 0.24569 | 0.14995 | 0.6103 | 4.0797 | -101.0854 | 4.0797 | -41.0854
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 798.2951 | 8.3799 | 2.9519 | 20.2326 | -70.2564 | 0.96391 | 1.6321 | 2.4086 | 2.9988 | 8.8523 | 3.4613 | 8.9684 | 0.27209 | 0.18437 | 0.67762 | 4.8382 | -100.2564 | 4.8382 | -40.2564
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 767.6048 | 8.0578 | 2.766 | 19.3059 | -70.2782 | 0.96573 | 2.456 | 4.7662 | 3.3136 | 9.1653 | 3.7647 | 9.3039 | 0.52002 | 0.26797 | 0.5153 | 4.6522 | -100.2782 | 4.6522 | -40.2782
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 520.3649 | 5.4624 | 4.7298 | 12.9909 | -71.1916 | 0.95337 | 3.2262 | 7.984 | 2.9933 | 14.1579 | 3.724 | 14.193 | 0.56392 | 0.22787 | 0.40408 | 3.1537 | -101.1916 | 3.1537 | -41.1916
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2025 | 418.7328 | 4.3956 | 2.9334 | 10.135 | -73.8972 | 0.96645 | 2.6198 | 13.1402 | 5.8335 | 17.1122 | 6.0428 | 17.2831 | 0.76788 | 0.1531 | 0.19938 | 2.5378 | -103.8972 | 2.5378 | -43.8972
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2025 | 1380.3901 | 14.4903 | 3.6047 | 37.1566 | -66.6513 | 0.95253 | 1.3749 | 3.495 | 1.4051 | 5.0649 | 1.687 | 5.2322 | 0.69004 | 0.27146 | 0.39339 | 8.366 | -96.6513 | 8.366 | -36.6513
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2025 | 629.7075 | 6.6102 | 9.3133 | 17.7582 | -74.3706 | 0.97113 | 1.8848 | 11.2108 | 1.2798 | 11.9189 | 1.571 | 12.0942 | 0.94059 | 0.15813 | 0.16812 | 3.8164 | -104.3706 | 3.8164 | -44.3706
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 522.9795 | 5.4899 | 4.4168 | 13.4743 | -74.9417 | 0.97212 | 4.8838 | 4.2612 | 3.1961 | 14.1164 | 3.7178 | 14.2393 | 0.30186 | 0.34597 | 1.1461 | 3.1696 | -104.9417 | 3.1696 | -44.9417
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2025 | 1090.3362 | 11.4456 | 3.8289 | 28.6567 | -68.0183 | 0.94971 | 2.1412 | 4.2279 | 1.6972 | 6.4986 | 2.0989 | 6.6457 | 0.65059 | 0.32949 | 0.50645 | 6.6081 | -98.0183 | 6.6081 | -38.0183
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 992.7957 | 10.4217 | 2.6196 | 25.9083 | -68.4024 | 0.96684 | 1.0615 | 2.9868 | 2.6798 | 7.02 | 3.1207 | 7.1386 | 0.42547 | 0.15121 | 0.35539 | 6.0169 | -98.4024 | 6.0169 | -38.4024
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1073.0966 | 11.2646 | 3.2505 | 28.8 | -68.1362 | 0.94972 | 0.31935 | 1.9635 | 1.9955 | 6.4865 | 2.2007 | 6.6395 | 0.30271 | 0.049233 | 0.16264 | 6.5036 | -98.1362 | 6.5036 | -38.1362
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 1052.9372 | 11.053 | 3.2592 | 28.1907 | -68.2458 | 0.9498 | 0.44143 | 2.0614 | 2.0301 | 6.6166 | 2.2365 | 6.7688 | 0.31155 | 0.066715 | 0.21414 | 6.3814 | -98.2458 | 6.3814 | -38.2458
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 1165.8695 | 12.2385 | 2.5062 | 30.72 | -66.5555 | 0.97353 | 1.4752 | 4.123 | 2.3581 | 5.9097 | 2.7281 | 6.0904 | 0.69766 | 0.24962 | 0.3578 | 7.0659 | -96.5555 | 7.0659 | -36.5555
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 696.7341 | 7.3138 | 2.7185 | 16.3266 | -67.896 | 0.96749 | 2.8361 | 10.0662 | 3.7397 | 10.1663 | 4.9364 | 10.313 | 0.99016 | 0.27897 | 0.28174 | 4.2226 | -97.896 | 4.2226 | -37.896
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 583.2788 | 6.1228 | 2.9696 | 13.9088 | -70.9567 | 0.95363 | 3.9533 | 6.1017 | 4.0674 | 12.0788 | 4.8486 | 12.1972 | 0.50515 | 0.32729 | 0.64791 | 3.535 | -100.9567 | 3.535 | -40.9567
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1019.563 | 10.7026 | 3.0914 | 26.7895 | -67.7528 | 0.94931 | 1.0682 | 2.4083 | 2.2025 | 6.8088 | 2.4209 | 6.9515 | 0.3537 | 0.15688 | 0.44354 | 6.1792 | -97.7528 | 6.1792 | -37.7528
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2025 | 958.0466 | 10.0569 | 2.8944 | 24.2316 | -67.6995 | 0.97909 | 1.4743 | 2.0656 | 2.5665 | 7.4284 | 3.0852 | 7.5537 | 0.27807 | 0.19847 | 0.71375 | 5.8063 | -97.6995 | 5.8063 | -37.6995
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 857.4877 | 9.0013 | 3.5242 | 22.4198 | -70.2321 | 0.94495 | 1.8485 | 3.4779 | 2.3241 | 8.1905 | 2.5292 | 8.3254 | 0.42463 | 0.22569 | 0.53149 | 5.1969 | -100.2321 | 5.1969 | -40.2321
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 619.13 | 6.4992 | 4.284 | 15.326 | -69.6543 | 0.95405 | 2.339 | 6.7222 | 2.7667 | 11.8524 | 3.4991 | 11.8842 | 0.56716 | 0.19735 | 0.34796 | 3.7523 | -99.6543 | 3.7523 | -39.6543
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2025 | 934.322 | 9.8078 | 2.8398 | 24.1978 | -69.1509 | 0.97093 | 1.1325 | 4.5514 | 2.6715 | 7.5865 | 3.3454 | 7.692 | 0.59994 | 0.14928 | 0.24883 | 5.6626 | -99.1509 | 5.6626 | -39.1509
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2025 | 901.7615 | 9.466 | 3.2775 | 23.3797 | -69.9599 | 0.95139 | 1.405 | 4.0936 | 2.3963 | 7.854 | 3.0141 | 7.9647 | 0.52121 | 0.17889 | 0.34322 | 5.4652 | -99.9599 | 5.4652 | -39.9599
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 654.8526 | 6.8742 | 2.6345 | 15.393 | -68.0364 | 0.96176 | 8.6436 | 11.8608 | 4.0468 | 10.6613 | 4.6911 | 10.7643 | 1.1125 | 0.81075 | 0.72876 | 3.9688 | -98.0364 | 3.9688 | -38.0364
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 679.5061 | 7.133 | 3.4058 | 17.0696 | -72.0469 | 0.97706 | 3.8562 | 13.3411 | 3.147 | 10.718 | 4.3738 | 10.7889 | 1.2447 | 0.35979 | 0.28905 | 4.1182 | -102.0469 | 4.1182 | -42.0469
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2025 | 1053.0425 | 11.0541 | 3.9193 | 27.7247 | -68.6892 | 0.94794 | 1.8192 | 3.4705 | 1.7126 | 6.7124 | 1.9595 | 6.8618 | 0.51704 | 0.27102 | 0.52418 | 6.3821 | -98.6892 | 6.3821 | -38.6892
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 564.4779 | 5.9255 | 2.6528 | 12.143 | -63.4763 | 0.94771 | 17.6114 | 15.9277 | 4.5735 | 12.1326 | 4.9319 | 12.3633 | 1.3128 | 1.4516 | 1.1057 | 3.4211 | -93.4763 | 3.4211 | -33.4763
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 309.5468 | 3.2494 | 3.2548 | 6.7326 | -64.2772 | 0.98532 | 8.924 | 17.519 | 7.2431 | 23.5743 | 7.552 | 23.9456 | 0.74314 | 0.37855 | 0.50939 | 1.876 | -94.2772 | 1.876 | -34.2772
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 922.8296 | 9.6872 | 2.8743 | 23.8841 | -69.3503 | 0.9705 | 1.1815 | 4.6045 | 2.6756 | 7.6907 | 3.3448 | 7.7974 | 0.59871 | 0.15362 | 0.25659 | 5.5929 | -99.3503 | 5.5929 | -39.3503
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2025 | 865.9662 | 9.0903 | 3.3584 | 22.6181 | -70.8503 | 0.94208 | 1.8983 | 4.0558 | 2.4159 | 8.1135 | 2.8725 | 8.2239 | 0.49988 | 0.23397 | 0.46805 | 5.2483 | -100.8503 | 5.2483 | -40.8503
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 854.6464 | 8.9715 | 2.5386 | 21.6651 | -68.5669 | 0.96536 | 1.1046 | 4.2393 | 3.2065 | 8.1401 | 3.7355 | 8.2365 | 0.5208 | 0.1357 | 0.26056 | 5.1797 | -98.5669 | 5.1797 | -38.5669
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 951.1403 | 9.9844 | 2.5824 | 24.6421 | -68.5382 | 0.96779 | 1.1019 | 2.7307 | 2.8357 | 7.323 | 3.262 | 7.4435 | 0.3729 | 0.15047 | 0.40352 | 5.7645 | -98.5382 | 5.7645 | -38.5382
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 863.4967 | 9.0644 | 3.3656 | 22.4542 | -70.8535 | 0.97047 | 1.0566 | 5.9334 | 2.4783 | 8.3408 | 3.3172 | 8.4622 | 0.71137 | 0.12668 | 0.17808 | 5.2333 | -100.8535 | 5.2333 | -40.8535
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2025 | 1076.3042 | 11.2983 | 2.7348 | 27.5209 | -66.447 | 0.98147 | 0.76609 | 1.7573 | 2.3998 | 6.5631 | 2.9186 | 6.6879 | 0.26775 | 0.11673 | 0.43596 | 6.5231 | -96.447 | 6.5231 | -36.447
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2025 | 1203.532 | 12.6338 | 3.5895 | 31.8975 | -67.2665 | 0.95736 | 1.8517 | 4.494 | 1.6279 | 5.8435 | 1.9955 | 6.0101 | 0.76906 | 0.31688 | 0.41203 | 7.2941 | -97.2665 | 7.2941 | -37.2665
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 628.2836 | 6.5953 | 3.267 | 15.5629 | -72.0217 | 0.96765 | 3.714 | 11.3362 | 3.5385 | 11.5605 | 4.6979 | 11.6303 | 0.9806 | 0.32127 | 0.32763 | 3.8078 | -102.0217 | 3.8078 | -42.0217
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2025 | 1567.7676 | 16.4573 | 4.2423 | 42.9091 | -66.8979 | 0.93176 | 0.59598 | 2.5794 | 1.0527 | 4.4659 | 1.1496 | 4.5547 | 0.57759 | 0.13345 | 0.23105 | 9.5016 | -96.8979 | 9.5016 | -36.8979
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2025 | 553.3414 | 5.8086 | 3.1107 | 13.277 | -71.7397 | 0.96604 | 6.136 | 13.1329 | 4.1934 | 13.0443 | 5.3528 | 13.1079 | 1.0068 | 0.4704 | 0.46722 | 3.3536 | -101.7397 | 3.3536 | -41.7397
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 436.5772 | 4.5829 | 3.188 | 10.5009 | -73.9048 | 0.98045 | 4.1274 | 8.5607 | 5.2586 | 16.7643 | 5.7334 | 16.936 | 0.51065 | 0.2462 | 0.48213 | 2.6459 | -103.9048 | 2.6459 | -43.9048
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 823.6008 | 8.6456 | 3.5386 | 21.3233 | -70.1627 | 0.94557 | 2.591 | 4.0343 | 2.4135 | 8.5402 | 2.617 | 8.6765 | 0.47239 | 0.30338 | 0.64224 | 4.9915 | -100.1627 | 4.9915 | -40.1627
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 1142.2377 | 11.9904 | 3.7507 | 30.1075 | -67.709 | 0.9525 | 1.9715 | 4.0409 | 1.6513 | 6.1935 | 2.0328 | 6.3452 | 0.65245 | 0.31832 | 0.48788 | 6.9227 | -97.709 | 6.9227 | -37.709
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 619.0613 | 6.4985 | 2.8057 | 14.4734 | -69.168 | 0.95859 | 4.3841 | 6.8753 | 4.0492 | 11.3609 | 5.0407 | 11.4839 | 0.60517 | 0.38589 | 0.63765 | 3.7519 | -99.168 | 3.7519 | -39.168
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 900.7793 | 9.4557 | 3.5722 | 23.2348 | -69.8353 | 0.95712 | 1.7752 | 7.5663 | 2.207 | 7.8837 | 2.9261 | 8.0385 | 0.95974 | 0.22518 | 0.23463 | 5.4593 | -99.8353 | 5.4593 | -39.8353
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1170.8165 | 12.2904 | 3.1727 | 31.1616 | -68.1324 | 0.93936 | 0.31998 | 2.4098 | 1.8546 | 5.8843 | 2.1617 | 6.0278 | 0.40953 | 0.054379 | 0.13278 | 7.0959 | -98.1324 | 7.0959 | -38.1324
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2025 | 629.4489 | 6.6075 | 3.6275 | 15.0026 | -68.9572 | 0.96495 | 3.2511 | 9.2331 | 3.1747 | 11.516 | 4.0931 | 11.7613 | 0.80177 | 0.28231 | 0.35211 | 3.8148 | -98.9572 | 3.8148 | -38.9572
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2025 | 864.0794 | 9.0705 | 3.0668 | 22.1478 | -69.9613 | 0.96906 | 2.607 | 4.0777 | 2.6957 | 8.267 | 3.3226 | 8.384 | 0.49325 | 0.31535 | 0.63933 | 5.2368 | -99.9613 | 5.2368 | -39.9613
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2025 | 1189.8619 | 12.4903 | 3.6377 | 31.2542 | -67.0373 | 0.95185 | 1.7921 | 3.8336 | 1.6304 | 5.9308 | 2.0322 | 6.0789 | 0.64639 | 0.30217 | 0.46747 | 7.2113 | -97.0373 | 7.2113 | -37.0373
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2025 | 735.8381 | 7.7243 | 4.9304 | 18.5119 | -69.3123 | 0.9324 | 2.1695 | 9.7591 | 1.9983 | 9.8527 | 2.8449 | 9.9072 | 0.9905 | 0.22019 | 0.22231 | 4.4596 | -99.3123 | 4.4596 | -39.3123
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1034.9704 | 10.8644 | 2.9911 | 27.2585 | -68.8988 | 0.96577 | 1.4473 | 5.9742 | 2.2795 | 6.8183 | 2.8713 | 6.9653 | 0.87621 | 0.21226 | 0.24225 | 6.2725 | -98.8988 | 6.2725 | -38.8988
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2025 | 571.7804 | 6.0021 | 2.5619 | 13.3641 | -69.7133 | 0.97876 | 1.2839 | 5.5595 | 4.8497 | 12.4248 | 5.3224 | 12.5952 | 0.44745 | 0.10333 | 0.23094 | 3.4653 | -99.7133 | 3.4653 | -39.7133
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 940.6807 | 9.8746 | 2.8426 | 24.405 | -69.2101 | 0.97085 | 0.23599 | 2.6861 | 2.655 | 7.5469 | 3.2917 | 7.6741 | 0.35592 | 0.03127 | 0.087857 | 5.7011 | -99.2101 | 5.7011 | -39.2101
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 906.4821 | 9.5156 | 2.9546 | 23.446 | -69.5713 | 0.97171 | 1.0213 | 5.0989 | 2.666 | 7.8771 | 3.4355 | 8.0013 | 0.64731 | 0.12966 | 0.2003 | 5.4938 | -99.5713 | 5.4938 | -39.5713
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 561.9997 | 5.8995 | 4.2072 | 14.2326 | -74.2775 | 0.97036 | 2.0998 | 10.5997 | 3.1643 | 13.3127 | 4.8159 | 13.4222 | 0.79621 | 0.15773 | 0.1981 | 3.4061 | -104.2775 | 3.4061 | -44.2775
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 910.6156 | 9.559 | 2.6132 | 22.5737 | -67.1873 | 0.97624 | 1.5511 | 6.1348 | 2.9472 | 7.7017 | 3.7354 | 7.83 | 0.79655 | 0.2014 | 0.25284 | 5.5189 | -97.1873 | 5.5189 | -37.1873
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 582.7149 | 6.1169 | 2.9911 | 14.0772 | -71.5355 | 0.9521 | 2.7184 | 4.2228 | 4.0354 | 12.0702 | 4.6578 | 12.1851 | 0.34985 | 0.22521 | 0.64374 | 3.5316 | -101.5355 | 3.5316 | -41.5355
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2025 | 621.4807 | 6.5239 | 2.7148 | 15.1746 | -70.9087 | 0.96132 | 2.3132 | 5.2034 | 4.166 | 11.3099 | 4.7109 | 11.3946 | 0.46007 | 0.20453 | 0.44456 | 3.7665 | -100.9087 | 3.7665 | -40.9087
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 966.9808 | 10.1507 | 2.5003 | 25.3385 | -68.262 | 0.96355 | 0.73217 | 2.9046 | 2.8561 | 7.1413 | 3.2625 | 7.2515 | 0.40673 | 0.10253 | 0.25208 | 5.8605 | -98.262 | 5.8605 | -38.262
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 494.9103 | 5.1952 | 2.8855 | 11.7565 | -72.085 | 0.98045 | 2.7425 | 7.0674 | 5.0669 | 14.6204 | 5.5417 | 14.7916 | 0.48339 | 0.18758 | 0.38805 | 2.9995 | -102.085 | 2.9995 | -42.085
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1006.1768 | 10.5621 | 3.1689 | 26.6174 | -68.0547 | 0.95017 | 0.83634 | 2.5973 | 2.1835 | 6.9193 | 2.396 | 7.0685 | 0.37538 | 0.12087 | 0.322 | 6.098 | -98.0547 | 6.098 | -38.0547
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2025 | 761.5274 | 7.994 | 3.6287 | 19.2181 | -69.2266 | 0.9469 | 1.8483 | 6.0875 | 2.5733 | 9.3379 | 3.1671 | 9.4357 | 0.65192 | 0.19793 | 0.30362 | 4.6153 | -99.2266 | 4.6153 | -39.2266
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 678.1506 | 7.1187 | 2.623 | 15.6419 | -67.1567 | 0.9725 | 3.8133 | 4.0531 | 3.95 | 10.3608 | 4.4295 | 10.4829 | 0.3912 | 0.36805 | 0.94084 | 4.11 | -97.1567 | 4.11 | -37.1567
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1185.5052 | 12.4446 | 3.7386 | 31.3799 | -67.9049 | 0.94281 | 1.4981 | 2.575 | 1.5825 | 5.9164 | 1.8292 | 6.0407 | 0.43523 | 0.25321 | 0.58177 | 7.1849 | -97.9049 | 7.1849 | -37.9049
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 641.4192 | 6.7332 | 3.1443 | 15.9988 | -72.0634 | 0.96071 | 2.0655 | 2.8583 | 3.5265 | 11.0883 | 3.968 | 11.2021 | 0.25778 | 0.18628 | 0.72264 | 3.8874 | -102.0634 | 3.8874 | -42.0634
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1016.6891 | 10.6725 | 3.1646 | 26.6986 | -69.1758 | 0.93682 | 0.95167 | 3.2057 | 2.1495 | 6.8021 | 2.4796 | 6.9225 | 0.47128 | 0.13991 | 0.29687 | 6.1618 | -99.1758 | 6.1618 | -39.1758
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 387.1726 | 4.0643 | 2.6636 | 9.026 | -72.1291 | 0.96931 | 3.0947 | 14.754 | 6.8721 | 18.3044 | 7.3706 | 18.5202 | 0.80603 | 0.16907 | 0.20975 | 2.3465 | -102.1291 | 2.3465 | -42.1291
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2025 | 563.2882 | 5.913 | 2.951 | 12.5258 | -66.6674 | 0.96374 | 8.538 | 19.6458 | 4.2641 | 12.5834 | 5.5631 | 12.6547 | 1.5613 | 0.67851 | 0.4346 | 3.4139 | -96.6674 | 3.4139 | -36.6674
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2025 | 1322.3095 | 13.8806 | 4.4473 | 35.7027 | -67.7889 | 0.92928 | 0.9189 | 2.8017 | 1.198 | 5.3278 | 1.2981 | 5.4016 | 0.52587 | 0.17247 | 0.32798 | 8.014 | -97.7889 | 8.014 | -37.7889
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 770.5766 | 8.089 | 4.0907 | 20.5615 | -71.7243 | 0.94748 | 2.2876 | 3.9517 | 2.2572 | 9.2334 | 2.464 | 9.3861 | 0.42798 | 0.24775 | 0.57889 | 4.6702 | -101.7243 | 4.6702 | -41.7243
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 620.5706 | 6.5143 | 4.1272 | 16.097 | -73.812 | 0.9782 | 4.3649 | 5.5727 | 2.884 | 11.9027 | 3.4087 | 12.0293 | 0.46819 | 0.36672 | 0.78326 | 3.761 | -103.812 | 3.761 | -43.812
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 616.8288 | 6.475 | 3.1337 | 15.2795 | -72.2004 | 0.95535 | 2.0141 | 2.8515 | 3.6596 | 11.468 | 4.0971 | 11.5801 | 0.24865 | 0.17563 | 0.70632 | 3.7384 | -102.2004 | 3.7384 | -42.2004
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2025 | 745.9308 | 7.8302 | 2.6369 | 18.4815 | -69.5626 | 0.96373 | 1.4057 | 4.5231 | 3.5572 | 9.38 | 4.0859 | 9.4765 | 0.48221 | 0.14986 | 0.31078 | 4.5208 | -99.5626 | 4.5208 | -39.5626
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2025 | 959.4871 | 10.072 | 2.8288 | 24.4411 | -67.9318 | 0.97458 | 1.1337 | 2.0858 | 2.6047 | 7.3681 | 3.0864 | 7.4874 | 0.28308 | 0.15386 | 0.54352 | 5.8151 | -97.9318 | 5.8151 | -37.9318
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2025 | 1146.1588 | 12.0315 | 3.8023 | 30.3237 | -67.5094 | 0.96831 | 2.314 | 7.8608 | 1.626 | 6.1826 | 2.0549 | 6.4407 | 1.2714 | 0.37427 | 0.29437 | 6.9464 | -97.5094 | 6.9464 | -37.5094
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 528.8517 | 5.5515 | 3.9862 | 13.3826 | -71.9943 | 0.93587 | 0.65631 | 5.0837 | 3.3667 | 13.42 | 3.7634 | 13.5543 | 0.37882 | 0.048905 | 0.1291 | 3.2052 | -101.9943 | 3.2052 | -41.9943
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 480.2723 | 5.0416 | 6.0554 | 12.6268 | -74.4641 | 0.95567 | 6.9054 | 10.3014 | 2.5134 | 15.2197 | 2.9232 | 15.5283 | 0.67685 | 0.45371 | 0.67033 | 2.9107 | -104.4641 | 2.9107 | -44.4641
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 956.576 | 10.0414 | 3.5526 | 24.9525 | -69.777 | 0.93936 | 1.2608 | 5.4633 | 2.0632 | 7.3295 | 2.5573 | 7.4509 | 0.74538 | 0.17202 | 0.23078 | 5.7974 | -99.777 | 5.7974 | -39.777
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2025 | 654.2241 | 6.8676 | 4.4805 | 16.2935 | -69.374 | 0.95169 | 2.3087 | 6.8656 | 2.5126 | 11.2579 | 3.3056 | 11.2679 | 0.60985 | 0.20507 | 0.33626 | 3.965 | -99.374 | 3.965 | -39.374
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2025 | 1043.0734 | 10.9494 | 2.5354 | 26.9345 | -67.3862 | 0.97506 | 1.4127 | 4.0032 | 2.6354 | 6.6817 | 3.0957 | 6.8375 | 0.59912 | 0.21142 | 0.35289 | 6.3217 | -97.3862 | 6.3217 | -37.3862
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 611.3831 | 6.4179 | 4.4457 | 15.9076 | -73.0753 | 0.95599 | 0.77993 | 6.2469 | 2.6693 | 11.8669 | 3.1446 | 12.0781 | 0.52641 | 0.065723 | 0.12485 | 3.7054 | -103.0753 | 3.7054 | -43.0753
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 634.3641 | 6.6591 | 3.2659 | 15.7261 | -72.0119 | 0.96695 | 3.076 | 10.837 | 3.5 | 11.4307 | 4.6275 | 11.5178 | 0.94806 | 0.2691 | 0.28385 | 3.8446 | -102.0119 | 3.8446 | -42.0119
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1169.5121 | 12.2767 | 2.5085 | 30.8494 | -66.5582 | 0.97359 | 1.456 | 4.0774 | 2.3489 | 5.8921 | 2.7171 | 6.0727 | 0.69202 | 0.24712 | 0.3571 | 7.088 | -96.5582 | 7.088 | -36.5582
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2025 | 759.3388 | 7.971 | 5.3581 | 21.2983 | -74.7752 | 1.0005 | 0.097618 | 3.367 | 1.8659 | 9.9976 | 2.0822 | 10.2079 | 0.33678 | 0.0097642 | 0.028993 | 4.6021 | -104.7752 | 4.6021 | -44.7752
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1094.524 | 11.4895 | 2.4708 | 28.7038 | -67.1302 | 0.9703 | 0.23716 | 1.6768 | 2.5597 | 6.3243 | 2.9866 | 6.4538 | 0.26513 | 0.037499 | 0.14144 | 6.6335 | -97.1302 | 6.6335 | -37.1302
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 993.6899 | 10.431 | 3.3527 | 26.1855 | -69.6591 | 0.93457 | 0.68109 | 3.8457 | 2.0865 | 6.9955 | 2.4442 | 7.1248 | 0.54974 | 0.097361 | 0.17711 | 6.0224 | -99.6591 | 6.0224 | -39.6591
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2025 | 941.0041 | 9.878 | 2.6262 | 24.6684 | -69.0412 | 0.96361 | 1.5592 | 3.0781 | 2.8167 | 7.3971 | 3.1988 | 7.5038 | 0.41612 | 0.21078 | 0.50653 | 5.7031 | -99.0412 | 5.7031 | -39.0412
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2025 | 932.9459 | 9.7934 | 3.228 | 22.361 | -65.6156 | 0.97132 | 2.607 | 8.5967 | 2.382 | 7.6891 | 3.3231 | 7.9192 | 1.118 | 0.33905 | 0.30326 | 5.6542 | -95.6156 | 5.6542 | -35.6156
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 558.5275 | 5.863 | 2.7615 | 12.604 | -68.3528 | 0.9683 | 2.3198 | 8.7029 | 4.5983 | 12.6982 | 5.9711 | 12.8377 | 0.68537 | 0.18269 | 0.26656 | 3.385 | -98.3528 | 3.385 | -38.3528
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1025.8791 | 10.7689 | 3.9439 | 26.8143 | -68.5247 | 0.94614 | 2.213 | 6.36 | 1.7554 | 6.923 | 2.1166 | 7.0846 | 0.91868 | 0.31966 | 0.34796 | 6.2174 | -98.5247 | 6.2174 | -38.5247
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 988.4128 | 10.3756 | 2.499 | 25.9229 | -68.1468 | 0.96443 | 0.88666 | 2.6931 | 2.7972 | 6.9902 | 3.1869 | 7.0992 | 0.38527 | 0.12684 | 0.32923 | 5.9904 | -98.1468 | 5.9904 | -38.1468
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 549.118 | 5.7642 | 2.5848 | 12.5447 | -69.2013 | 0.97733 | 3.1673 | 6.6273 | 5.0234 | 12.9844 | 5.747 | 13.0946 | 0.51041 | 0.24393 | 0.47791 | 3.328 | -99.2013 | 3.328 | -39.2013
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 432.1459 | 3.2263 | 5.0398 | 7.926 | -76.2162 | 0.99909 | 2.6481 | 10.7765 | 6.9538 | 35.0459 | 7.4651 | 35.3409 | 0.3075 | 0.07556 | 0.24573 | 1.8627 | -106.2162 | 1.8627 | -46.2162
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 672.9899 | 5.0244 | 9.9727 | 13.6534 | -74.8214 | 0.9688 | 3.3784 | 11.2581 | 2.2075 | 22.0149 | 2.7252 | 22.3259 | 0.51139 | 0.15346 | 0.30009 | 2.9008 | -104.8214 | 2.9008 | -44.8214
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 409.0757 | 3.0541 | 7.1915 | 7.648 | -73.0472 | 0.98765 | 2.2292 | 9.771 | 5.0828 | 36.5531 | 5.6232 | 37.2303 | 0.26731 | 0.060986 | 0.22815 | 1.7633 | -103.0472 | 1.7633 | -43.0472
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 872.0913 | 6.5108 | 4.1472 | 16.698 | -71.5031 | 1.0763 | 2.1498 | 6.0614 | 4.434 | 18.3888 | 5.8533 | 18.6377 | 0.32962 | 0.11691 | 0.35466 | 3.759 | -101.5031 | 3.759 | -41.5031
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 681.2637 | 5.0861 | 4.6628 | 12.9657 | -73.5339 | 1.0959 | 1.1232 | 4.6192 | 5.1841 | 24.1722 | 6.6122 | 24.4541 | 0.1911 | 0.046465 | 0.24315 | 2.9365 | -103.5339 | 2.9365 | -43.5339
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 820.3391 | 6.1244 | 4.6122 | 16.0975 | -74.6119 | 0.97802 | 3.9715 | 12.6926 | 3.8796 | 17.8935 | 4.416 | 18.1545 | 0.70934 | 0.22195 | 0.3129 | 3.5359 | -104.6119 | 3.5359 | -44.6119
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2025 | 762.6916 | 5.6941 | 4.4126 | 14.5539 | -72.6265 | 1.0893 | 1.9717 | 5.4554 | 4.846 | 21.3832 | 6.2788 | 21.6491 | 0.25512 | 0.092206 | 0.36142 | 3.2875 | -102.6265 | 3.2875 | -42.6265
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1809.3613 | 7.8348 | 3.0034 | 20.1536 | -64.325 | 1.0814 | 3.7366 | 23.1887 | 8.3047 | 24.9423 | 9.191 | 26.157 | 0.92969 | 0.14981 | 0.16114 | 4.5234 | -94.325 | 4.5234 | -34.325
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 2166.1583 | 9.3797 | 3.022 | 24.0077 | -63.2586 | 1.0561 | 3.3089 | 15.0532 | 7.2103 | 21.7891 | 7.6972 | 21.6632 | 0.69086 | 0.15186 | 0.21981 | 5.4154 | -93.2586 | 5.4154 | -33.2586
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1393.8069 | 6.0354 | 2.4817 | 15.2067 | -64.9192 | 1.1018 | 1.4566 | 10.2663 | 13.3099 | 33.0309 | 15.5831 | 33.7833 | 0.31081 | 0.044099 | 0.14188 | 3.4845 | -94.9192 | 3.4845 | -34.9192
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1619.5628 | 7.0129 | 3.2399 | 17.8673 | -64.943 | 1.0769 | 1.011 | 9.8249 | 8.6652 | 28.0742 | 9.7653 | 29.3375 | 0.34996 | 0.036012 | 0.1029 | 4.0489 | -94.943 | 4.0489 | -34.943
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2025 | 1416.8164 | 6.135 | 3.6099 | 15.5542 | -66.4544 | 1.0738 | 1.5414 | 14.5712 | 8.9953 | 32.4721 | 10.3083 | 33.7936 | 0.44873 | 0.047468 | 0.10578 | 3.542 | -96.4544 | 3.542 | -36.4544
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1206.1975 | 5.223 | 3.2063 | 13.0727 | -67.1693 | 1.117 | 4.1694 | 15.1953 | 12.498 | 40.0726 | 16.6106 | 40.7525 | 0.37919 | 0.10405 | 0.27438 | 3.0155 | -97.1693 | 3.0155 | -37.1693
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 3650.816 | 15.8085 | 2.8614 | 40.4684 | -59.0887 | 1.0129 | 2.1871 | 10.9191 | 4.32 | 12.361 | 4.0272 | 12.1344 | 0.88334 | 0.17693 | 0.2003 | 9.127 | -89.0887 | 9.127 | -29.0887
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1663.1795 | 7.2018 | 3.1977 | 18.2174 | -64.6841 | 1.0683 | 3.4231 | 16.8794 | 8.5413 | 27.3124 | 9.7822 | 28.3668 | 0.61801 | 0.12533 | 0.2028 | 4.1579 | -94.6841 | 4.1579 | -34.6841
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1998.6829 | 8.6546 | 2.8144 | 22.061 | -62.7392 | 1.0627 | 1.5854 | 10.464 | 7.9004 | 22.2345 | 8.6845 | 23.1174 | 0.47062 | 0.071302 | 0.15151 | 4.9967 | -92.7392 | 4.9967 | -32.7392
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1462.1096 | 6.3311 | 2.7222 | 15.9972 | -65.6311 | 1.0762 | 4.1229 | 20.7687 | 11.3739 | 30.9619 | 12.876 | 32.0527 | 0.67078 | 0.13316 | 0.19851 | 3.6553 | -95.6311 | 3.6553 | -35.6311
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2025 | 1277.9977 | 5.5339 | 2.9582 | 13.9468 | -67.2871 | 1.084 | 1.4878 | 16.4146 | 12.2422 | 36.2144 | 14.73 | 37.1518 | 0.45326 | 0.041082 | 0.090637 | 3.195 | -97.2871 | 3.195 | -37.2871
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1312.3291 | 5.6826 | 2.5402 | 14.2723 | -65.6256 | 1.1045 | 0.93891 | 9.5368 | 13.9371 | 35.4037 | 16.3768 | 36.1145 | 0.26937 | 0.02652 | 0.098451 | 3.2808 | -95.6256 | 3.2808 | -35.6256
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2025 | 2540.5345 | 11.0008 | 2.7134 | 28.3488 | -61.6808 | 1.0471 | 3.1525 | 14.5293 | 6.6657 | 18.0864 | 6.3977 | 17.9998 | 0.80333 | 0.1743 | 0.21697 | 6.3513 | -91.6808 | 6.3513 | -31.6808
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1589.4325 | 6.8824 | 3.7496 | 17.4864 | -65.489 | 1.0816 | 7.4334 | 33.8622 | 7.8339 | 29.3741 | 9.6781 | 30.4311 | 1.1528 | 0.25306 | 0.21952 | 3.9736 | -95.489 | 3.9736 | -35.489
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2025 | 1828.4395 | 7.9174 | 3.0072 | 20.1551 | -64.0864 | 1.0609 | 1.8537 | 12.8142 | 8.1485 | 24.5043 | 8.7881 | 25.4177 | 0.52294 | 0.07565 | 0.14466 | 4.5711 | -94.0864 | 4.5711 | -34.0864
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1717.2759 | 7.436 | 2.453 | 18.9998 | -62.9942 | 1.1083 | 1.0843 | 9.5683 | 10.7593 | 26.3923 | 12.0001 | 27.5941 | 0.36254 | 0.041084 | 0.11332 | 4.2932 | -92.9942 | 4.2932 | -32.9942
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1402.9819 | 6.0751 | 2.6581 | 15.3308 | -65.8057 | 1.0849 | 1.7998 | 13.4562 | 12.2395 | 32.5338 | 14.0414 | 33.4478 | 0.41361 | 0.055321 | 0.13375 | 3.5075 | -95.8057 | 3.5075 | -35.8057
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2025 | 1308.1092 | 5.6643 | 2.5519 | 14.2282 | -65.6787 | 1.105 | 1.0199 | 9.8742 | 13.9269 | 35.5396 | 16.4326 | 36.253 | 0.27784 | 0.028698 | 0.10329 | 3.2703 | -95.6787 | 3.2703 | -35.6787
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 186.2665 | 1.9553 | 2.2606 | 4.0523 | -71.7556 | 0.98483 | 3.1469 | 19.1854 | 16.7815 | 37.9365 | 17.8251 | 37.9821 | 0.50572 | 0.082951 | 0.16402 | 1.1289 | -101.7556 | 1.1289 | -41.7556
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1178.4331 | 12.3703 | 3.6774 | 31.4871 | -67.9373 | 0.95002 | 2.3995 | 5.1855 | 1.6213 | 5.9622 | 1.9397 | 6.1315 | 0.86972 | 0.40245 | 0.46274 | 7.142 | -97.9373 | 7.142 | -37.9373
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 600.0993 | 6.2994 | 8.0759 | 16.8888 | -75.3759 | 0.97407 | 1.8864 | 11.2463 | 1.5406 | 12.4422 | 1.931 | 12.6993 | 0.90389 | 0.15161 | 0.16773 | 3.637 | -105.3759 | 3.637 | -45.3759
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 950.1904 | 9.9744 | 4.1333 | 24.6656 | -68.4407 | 0.94055 | 2.3099 | 6.4287 | 1.8039 | 7.4559 | 2.3932 | 7.6292 | 0.86222 | 0.30981 | 0.35931 | 5.7587 | -98.4407 | 5.7587 | -38.4407
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 840.9388 | 8.8276 | 2.6303 | 21.4034 | -69.513 | 0.95952 | 1.6531 | 3.782 | 3.1436 | 8.2685 | 3.7042 | 8.3627 | 0.4574 | 0.19993 | 0.43709 | 5.0966 | -99.513 | 5.0966 | -39.513
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 421.9044 | 4.4288 | 3.0652 | 9.3326 | -69.3427 | 0.96366 | 4.3098 | 16.1295 | 5.579 | 17.1009 | 7.8441 | 17.2742 | 0.94319 | 0.25202 | 0.2672 | 2.557 | -99.3427 | 2.557 | -39.3427
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 601.5921 | 6.3151 | 4.9436 | 15.7876 | -73.0075 | 0.93657 | 3.5021 | 5.7249 | 2.4045 | 11.8866 | 2.6675 | 12.0364 | 0.48162 | 0.29463 | 0.61173 | 3.646 | -103.0075 | 3.646 | -43.0075
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 695.8666 | 7.3047 | 2.7297 | 17.6292 | -70.414 | 0.96082 | 1.0707 | 4.9613 | 3.6865 | 10.063 | 4.3361 | 10.1874 | 0.49302 | 0.1064 | 0.21581 | 4.2174 | -100.414 | 4.2174 | -40.414
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1009.5965 | 10.598 | 3.7272 | 26.3243 | -68.316 | 0.95989 | 2.3255 | 5.153 | 1.8943 | 7.0603 | 2.3698 | 7.2262 | 0.72985 | 0.32938 | 0.4513 | 6.1188 | -98.316 | 6.1188 | -38.316
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 736.7136 | 7.7335 | 4.9929 | 19.441 | -71.7948 | 0.95589 | 4.4235 | 9.8428 | 1.9692 | 9.8319 | 2.4639 | 10.033 | 1.0011 | 0.44991 | 0.44941 | 4.4649 | -101.7948 | 4.4649 | -41.7948
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1025.8625 | 10.7688 | 3.9733 | 26.5904 | -67.6295 | 0.94255 | 1.9905 | 6.0627 | 1.7339 | 6.8893 | 2.324 | 7.0637 | 0.88001 | 0.28893 | 0.32832 | 6.2173 | -97.6295 | 6.2173 | -37.6295
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 979.0648 | 10.2775 | 3.9388 | 25.7139 | -69.2974 | 0.93214 | 2.1162 | 4.2399 | 1.8084 | 7.1231 | 2.167 | 7.2688 | 0.59523 | 0.29709 | 0.49911 | 5.9337 | -99.2974 | 5.9337 | -39.2974
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 224.2937 | 2.3545 | 3.0087 | 5.4636 | -77.7858 | 0.97335 | 3.264 | 19.9997 | 10.7148 | 32.2377 | 10.1482 | 32.5454 | 0.62038 | 0.10125 | 0.1632 | 1.3594 | -107.7858 | 1.3594 | -47.7858
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 621.5251 | 6.5243 | 2.7981 | 15.4553 | -71.1132 | 0.95954 | 1.3578 | 5.2284 | 4.0399 | 11.3039 | 4.689 | 11.4283 | 0.46253 | 0.12012 | 0.2597 | 3.7668 | -101.1132 | 3.7668 | -41.1132
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 765.0871 | 8.0313 | 3.6348 | 19.3215 | -69.6318 | 0.95367 | 2.9497 | 11.3193 | 2.5559 | 9.2902 | 3.3847 | 9.5334 | 1.2184 | 0.31751 | 0.26059 | 4.6369 | -99.6318 | 4.6369 | -39.6318
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 335.7836 | 3.5248 | 4.0742 | 8.2686 | -76.4403 | 0.98038 | 3.9243 | 18.5241 | 5.532 | 22.5388 | 8.3419 | 22.3128 | 0.82188 | 0.17411 | 0.21185 | 2.0351 | -106.4403 | 2.0351 | -46.4403
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 900.2984 | 9.4507 | 4.2322 | 23.274 | -68.8786 | 0.93746 | 2.331 | 8.3581 | 1.8619 | 7.8798 | 2.4069 | 8.0669 | 1.0607 | 0.29582 | 0.27889 | 5.4564 | -98.8786 | 5.4564 | -38.8786
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 640.7902 | 4.784 | 8.5207 | 12.9654 | -75.7982 | 0.9717 | 3.3893 | 11.2911 | 2.6996 | 23.0024 | 3.4011 | 23.4654 | 0.49087 | 0.14735 | 0.30018 | 2.762 | -105.7982 | 2.762 | -45.7982
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1845.3472 | 7.9906 | 2.7772 | 20.4877 | -64.3964 | 1.0595 | 3.2931 | 15.3282 | 9.1055 | 25.288 | 9.6053 | 25.2442 | 0.60614 | 0.13022 | 0.21484 | 4.6134 | -94.3964 | 4.6134 | -34.3964
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 953.4697 | 4.1286 | 2.4881 | 10.1681 | -68.8162 | 1.0746 | 1.5621 | 12.271 | 19.2329 | 47.8535 | 22.1444 | 48.151 | 0.25643 | 0.032644 | 0.1273 | 2.3837 | -98.8162 | 2.3837 | -38.8162
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 508.9994 | 2.204 | 5.534 | 5.5632 | -76.0528 | 1.0674 | 14.4649 | 78.5862 | 17.1815 | 95.0818 | 22.2204 | 96.537 | 0.82651 | 0.15213 | 0.18406 | 1.2725 | -106.0528 | 1.2725 | -46.0528
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1208.0941 | 12.6817 | 4.253 | 32.7528 | -68.6561 | 0.94047 | 0.68002 | 2.7983 | 1.3835 | 5.8839 | 1.5275 | 5.9756 | 0.47558 | 0.11557 | 0.24301 | 7.3218 | -98.6561 | 7.3218 | -38.6561
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 3542.2726 | 15.3385 | 2.745 | 39.2393 | -58.8975 | 1.0134 | 2.1968 | 10.9482 | 4.6131 | 12.6633 | 4.3214 | 12.4552 | 0.86456 | 0.17348 | 0.20065 | 8.8557 | -88.8975 | 8.8557 | -28.8975
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 2082.2967 | 9.0166 | 2.5688 | 23.2548 | -63.1166 | 1.0515 | 3.1355 | 15.4693 | 8.5266 | 21.9033 | 8.333 | 21.9153 | 0.70625 | 0.14315 | 0.20269 | 5.2057 | -93.1166 | 5.2057 | -33.1166
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 444.1041 | 4.6619 | 3.9848 | 10.9278 | -70.8973 | 0.9217 | 2.2388 | 6.9378 | 3.9971 | 15.9278 | 4.783 | 15.9216 | 0.43558 | 0.14056 | 0.3227 | 2.6915 | -100.8973 | 2.6915 | -40.8973
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 788.7478 | 8.2797 | 3.0578 | 20.2073 | -70.6908 | 0.96523 | 1.0096 | 3.6607 | 2.9477 | 9.0135 | 3.5408 | 9.1763 | 0.40614 | 0.11201 | 0.27578 | 4.7803 | -100.6908 | 4.7803 | -40.6908
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1202.2099 | 12.6199 | 4.2606 | 32.5842 | -68.6958 | 0.9405 | 0.70379 | 2.8068 | 1.388 | 5.9135 | 1.532 | 6.0056 | 0.47463 | 0.11901 | 0.25075 | 7.2861 | -98.6958 | 7.2861 | -38.6958
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 639.5817 | 6.7139 | 4.6664 | 16.0027 | -71.0107 | 0.91154 | 1.4767 | 7.676 | 2.3698 | 11.0582 | 3.3352 | 11.1567 | 0.69414 | 0.13354 | 0.19237 | 3.8763 | -101.0107 | 3.8763 | -41.0107
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 348.0143 | 3.6532 | 13.5014 | 9.9301 | -78.2322 | 0.93655 | 2.4912 | 25.7904 | 1.5486 | 20.9087 | 1.6996 | 21.1179 | 1.2335 | 0.11915 | 0.096593 | 2.1092 | -108.2322 | 2.1092 | -48.2322
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 510.9908 | 5.364 | 4.9433 | 13.4195 | -74.3943 | 0.91638 | 1.4269 | 3.9048 | 2.7646 | 13.6662 | 3.0934 | 13.8633 | 0.28572 | 0.10441 | 0.36544 | 3.0969 | -104.3943 | 3.0969 | -44.3943
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 340.1677 | 3.5708 | 2.979 | 8.02 | -74.2881 | 0.94495 | 3.5935 | 15.7472 | 6.95 | 20.704 | 7.3753 | 20.8415 | 0.76059 | 0.17356 | 0.2282 | 2.0616 | -104.2881 | 2.0616 | -44.2881
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 403.8255 | 4.2391 | 4.9541 | 10.0325 | -71.253 | 0.93076 | 2.7394 | 11.4883 | 3.6278 | 17.9724 | 5.0681 | 18.0671 | 0.63922 | 0.15242 | 0.23846 | 2.4474 | -101.253 | 2.4474 | -41.253
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 480.5963 | 5.045 | 3.1528 | 11.627 | -73.3804 | 0.91908 | 1.8623 | 3.6442 | 4.5191 | 14.2478 | 5.0562 | 14.3468 | 0.25577 | 0.13071 | 0.51102 | 2.9127 | -103.3804 | 2.9127 | -43.3804
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 569.275 | 5.9758 | 3.3265 | 14.1566 | -72.2014 | 0.94065 | 2.1845 | 2.935 | 3.7022 | 12.3155 | 4.2102 | 12.407 | 0.23832 | 0.17738 | 0.7443 | 3.4502 | -102.2014 | 3.4502 | -42.2014
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 270.16 | 2.8359 | 2.4861 | 6.1542 | -71.3585 | 0.90751 | 4.6387 | 14.7682 | 9.8381 | 24.4589 | 10.7302 | 24.3888 | 0.6038 | 0.18965 | 0.3141 | 1.6373 | -101.3585 | 1.6373 | -41.3585
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 268.6093 | 2.8197 | 4.4679 | 6.6161 | -75.173 | 0.96425 | 4.9591 | 13.0686 | 6.1732 | 27.5813 | 7.2542 | 27.6886 | 0.47382 | 0.1798 | 0.37947 | 1.6279 | -105.173 | 1.6279 | -45.173
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 436.8937 | 4.5862 | 3.6226 | 10.8224 | -74.8937 | 0.98355 | 4.9469 | 4.3609 | 4.6731 | 16.9288 | 5.4101 | 16.9879 | 0.2576 | 0.29222 | 1.1344 | 2.6478 | -104.8937 | 2.6478 | -44.8937
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 843.0702 | 8.8499 | 2.5369 | 22.5469 | -70.1157 | 0.95995 | 0.3162 | 1.9724 | 3.1699 | 8.0419 | 3.6496 | 8.2211 | 0.24527 | 0.039319 | 0.16031 | 5.1095 | -100.1157 | 5.1095 | -40.1157
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 831.2843 | 8.7262 | 2.5473 | 22.1906 | -70.2546 | 0.95991 | 0.43827 | 2.0703 | 3.2055 | 8.1653 | 3.6864 | 8.3428 | 0.25355 | 0.053675 | 0.21169 | 5.0381 | -100.2546 | 5.0381 | -40.2546
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 860.8462 | 9.0365 | 2.3727 | 21.3959 | -68.031 | 0.95278 | 2.0423 | 4.825 | 3.3391 | 7.9228 | 4.0335 | 7.9733 | 0.609 | 0.25777 | 0.42327 | 5.2172 | -98.031 | 5.2172 | -38.031
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 316.4945 | 3.3223 | 3.9302 | 7.776 | -76.289 | 0.92872 | 6.519 | 8.027 | 5.6593 | 22.2424 | 6.1131 | 22.3333 | 0.36089 | 0.29309 | 0.81214 | 1.9181 | -106.289 | 1.9181 | -46.289
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 816.5284 | 8.5713 | 2.469 | 21.5001 | -69.893 | 0.95893 | 1.0652 | 2.4177 | 3.3557 | 8.2853 | 3.8454 | 8.4443 | 0.29181 | 0.12856 | 0.44057 | 4.9487 | -99.893 | 4.9487 | -39.893
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 697.1655 | 7.3183 | 2.5413 | 16.6457 | -67.9645 | 0.98926 | 1.5294 | 2.166 | 4.0274 | 10.2346 | 4.7605 | 10.297 | 0.21164 | 0.14944 | 0.70612 | 4.2252 | -97.9645 | 4.2252 | -37.9645
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 559.1473 | 5.8695 | 5.0839 | 15.135 | -75.2169 | 0.92619 | 1.6803 | 7.4132 | 2.492 | 12.6693 | 2.721 | 12.7971 | 0.58514 | 0.13263 | 0.22667 | 3.3888 | -105.2169 | 3.3888 | -45.2169
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 292.3061 | 3.0684 | 3.4222 | 7.1629 | -74.2709 | 0.99216 | 3.0172 | 8.921 | 7.4975 | 25.6581 | 8.6092 | 25.6613 | 0.34769 | 0.11759 | 0.33821 | 1.7716 | -104.2709 | 1.7716 | -44.2709
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 752.1677 | 7.8957 | 3.0694 | 19.3188 | -71.2505 | 0.96799 | 1.2452 | 5.5834 | 3.1143 | 9.5588 | 4.0511 | 9.619 | 0.58412 | 0.13027 | 0.22302 | 4.5586 | -101.2505 | 4.5586 | -41.2505
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 656.2342 | 6.8887 | 3.7689 | 17.09 | -72.1283 | 0.92811 | 1.6755 | 4.6033 | 2.8426 | 10.7136 | 3.4082 | 10.7938 | 0.42967 | 0.15639 | 0.36398 | 3.9772 | -102.1283 | 3.9772 | -42.1283
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 445.2604 | 4.674 | 2.6549 | 9.6276 | -65.4031 | 0.92908 | 9.5625 | 27.3965 | 5.7532 | 15.2742 | 6.9741 | 15.3442 | 1.7936 | 0.62605 | 0.34904 | 2.6985 | -95.4031 | 2.6985 | -35.4031
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 291.8217 | 3.0633 | 3.949 | 7.0471 | -76.324 | 0.96761 | 9.4612 | 33.0085 | 6.4216 | 25.3587 | 9.2394 | 25.2851 | 1.3017 | 0.37309 | 0.28663 | 1.7686 | -106.324 | 1.7686 | -46.324
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 517.7748 | 5.4352 | 2.7548 | 11.2415 | -64.8254 | 0.95103 | 18.0942 | 16.5883 | 4.8535 | 13.3706 | 5.3089 | 13.5808 | 1.2407 | 1.3533 | 1.0908 | 3.138 | -94.8254 | 3.138 | -34.8254
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 301.7422 | 3.1675 | 3.204 | 6.5873 | -65.9789 | 0.98684 | 8.9103 | 17.5363 | 7.5101 | 24.0622 | 7.9374 | 24.5675 | 0.72879 | 0.3703 | 0.50811 | 1.8287 | -95.9789 | 1.8287 | -35.9789
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 594.4059 | 6.2396 | 4.378 | 15.2339 | -73.8466 | 0.96284 | 1.9585 | 8.732 | 2.8422 | 12.4431 | 4.0925 | 12.5627 | 0.70176 | 0.1574 | 0.22429 | 3.6025 | -103.8466 | 3.6025 | -43.8466
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 566.8919 | 5.9508 | 3.9504 | 14.4596 | -73.827 | 0.93688 | 3.1835 | 8.3773 | 3.2045 | 12.6591 | 4.3662 | 12.6783 | 0.66176 | 0.25148 | 0.38001 | 3.4357 | -103.827 | 3.4357 | -43.827
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 408.2096 | 4.2851 | 4.1159 | 9.8068 | -74.2553 | 0.98222 | 3.1434 | 13.3843 | 4.4773 | 18.4279 | 6.6254 | 18.5314 | 0.72631 | 0.17058 | 0.23485 | 2.474 | -104.2553 | 2.474 | -44.2553
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 485.2014 | 5.0933 | 4.4403 | 12.2687 | -75.5708 | 0.97656 | 2.0809 | 11.2679 | 3.4955 | 15.521 | 5.2822 | 15.5953 | 0.72598 | 0.13407 | 0.18467 | 2.9406 | -105.5708 | 2.9406 | -45.5708
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 756.8384 | 7.9447 | 2.4271 | 18.1098 | -66.8714 | 0.99099 | 0.8249 | 1.857 | 3.86 | 9.3687 | 4.5933 | 9.4307 | 0.19822 | 0.088049 | 0.4442 | 4.5869 | -96.8714 | 4.5869 | -36.8714
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 350.1886 | 3.676 | 4.2048 | 8.723 | -76.6324 | 0.9815 | 4.0767 | 18.5364 | 5.161 | 21.7009 | 7.9876 | 21.4643 | 0.85417 | 0.18786 | 0.21993 | 2.1224 | -106.6324 | 2.1224 | -46.6324
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 325.7545 | 3.4195 | 3.945 | 7.9606 | -76.2098 | 0.98026 | 6.5139 | 20.3444 | 5.8732 | 23.1698 | 8.6975 | 22.9178 | 0.87806 | 0.28114 | 0.32018 | 1.9743 | -106.2098 | 1.9743 | -46.2098
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 261.6732 | 2.7469 | 2.5626 | 5.7004 | -71.4314 | 1.0133 | 4.3537 | 10.0643 | 11.1216 | 28.5002 | 12.9798 | 28.4026 | 0.35313 | 0.15276 | 0.43258 | 1.5859 | -101.4314 | 1.5859 | -41.4314
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 338.8925 | 3.5574 | 13.4138 | 9.6236 | -78.0618 | 0.92924 | 2.3751 | 24.5144 | 1.5932 | 21.3712 | 1.8061 | 21.5466 | 1.1471 | 0.11114 | 0.096886 | 2.0539 | -108.0618 | 2.0539 | -48.0618
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 456.4092 | 4.7911 | 3.1111 | 10.0535 | -68.7686 | 0.95325 | 5.5702 | 20.4138 | 5.0159 | 15.6048 | 7.268 | 15.8278 | 1.3082 | 0.35695 | 0.27286 | 2.7661 | -98.7686 | 2.7661 | -38.7686
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 583.5838 | 6.126 | 4.251 | 14.8743 | -73.374 | 0.96522 | 3.5052 | 14.7518 | 2.9573 | 12.5715 | 4.2206 | 12.733 | 1.1734 | 0.27882 | 0.23761 | 3.5369 | -103.374 | 3.5369 | -43.374
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 844.114 | 8.8609 | 3.0647 | 21.6523 | -70.1441 | 0.93386 | 0.37197 | 3.0385 | 2.6753 | 8.1991 | 3.2365 | 8.2935 | 0.37059 | 0.045367 | 0.12242 | 5.1158 | -100.1441 | 5.1158 | -40.1441
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 413.7492 | 4.3432 | 3.302 | 9.5666 | -71.594 | 0.98124 | 3.3694 | 12.5151 | 5.4477 | 17.9883 | 7.2616 | 18.0578 | 0.69574 | 0.18731 | 0.26923 | 2.5076 | -101.594 | 2.5076 | -41.594
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 379.8342 | 3.9872 | 3.6658 | 9.4493 | -75.644 | 0.94595 | 4.1268 | 5.1211 | 5.1216 | 18.7746 | 5.6332 | 18.8416 | 0.27277 | 0.21981 | 0.80584 | 2.302 | -105.644 | 2.302 | -45.644
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 381.3515 | 4.0032 | 3.8877 | 9.2016 | -72.3876 | 0.93573 | 3.537 | 14.8577 | 4.8163 | 18.7245 | 5.5329 | 18.9133 | 0.79349 | 0.1889 | 0.23806 | 2.3112 | -102.3876 | 2.3112 | -42.3876
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 810.947 | 8.5127 | 3.1383 | 20.7921 | -70.7767 | 0.97241 | 2.351 | 8.8217 | 2.8297 | 8.8805 | 3.9131 | 8.9017 | 0.99337 | 0.26474 | 0.2665 | 4.9148 | -100.7767 | 4.9148 | -40.7767
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 303.1232 | 3.182 | 2.2591 | 6.4193 | -68.4798 | 1.012 | 1.5611 | 7.1003 | 10.6526 | 24.0647 | 12.4997 | 23.9686 | 0.29505 | 0.064872 | 0.21987 | 1.8371 | -98.4798 | 1.8371 | -38.4798
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 791.3861 | 8.3074 | 2.4273 | 20.3285 | -70.2489 | 0.9643 | 0.23392 | 2.6878 | 3.6206 | 8.7884 | 4.4762 | 8.7865 | 0.30584 | 0.026617 | 0.087029 | 4.7963 | -100.2489 | 4.7963 | -40.2489
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 663.1019 | 6.9608 | 3.6689 | 16.8899 | -72.6998 | 0.97308 | 1.9309 | 9.1986 | 3.0341 | 11.1316 | 4.32 | 11.222 | 0.82635 | 0.17346 | 0.20992 | 4.0188 | -102.6998 | 4.0188 | -42.6998
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 504.8759 | 5.2998 | 3.497 | 12.7396 | -75.9816 | 0.96489 | 2.0989 | 10.5988 | 4.1571 | 14.5374 | 6.0252 | 14.5073 | 0.72907 | 0.14438 | 0.19804 | 3.0599 | -105.9816 | 3.0599 | -45.9816
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 695.1393 | 7.2971 | 3.0617 | 17.5132 | -71.2115 | 0.97331 | 1.7599 | 7.2921 | 3.3776 | 10.3413 | 4.38 | 10.4022 | 0.70515 | 0.17018 | 0.24135 | 4.213 | -101.2115 | 4.213 | -41.2115
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 320.5141 | 3.3645 | 3.1132 | 7.2343 | -72.6098 | 0.93596 | 1.9672 | 11.1754 | 7.0545 | 21.962 | 8.8224 | 22.0428 | 0.50885 | 0.089573 | 0.17603 | 1.9425 | -102.6098 | 1.9425 | -42.6098
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 260.6332 | 2.7359 | 2.5734 | 5.7057 | -71.7269 | 0.93374 | 3.2967 | 17.7774 | 10.2453 | 26.3649 | 11.7502 | 26.3167 | 0.67428 | 0.12504 | 0.18544 | 1.5796 | -101.7269 | 1.5796 | -41.7269
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 738.5595 | 7.7529 | 2.8028 | 19.2282 | -70.946 | 0.95818 | 0.90788 | 4.7709 | 3.3765 | 9.4637 | 3.9 | 9.6022 | 0.50413 | 0.095933 | 0.19029 | 4.4761 | -100.946 | 4.4761 | -40.946
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 280.6695 | 2.9463 | 2.4126 | 6.034 | -70.0588 | 1.0136 | 2.9969 | 8.5916 | 10.9143 | 26.3322 | 12.771 | 26.2347 | 0.32628 | 0.11381 | 0.34882 | 1.701 | -100.0588 | 1.701 | -40.0588
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 805.1825 | 8.4522 | 2.5077 | 21.2814 | -70.1561 | 0.95963 | 0.83312 | 2.6056 | 3.3591 | 8.4235 | 3.8449 | 8.5925 | 0.30933 | 0.098905 | 0.31974 | 4.8799 | -100.1561 | 4.8799 | -40.1561
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 318.9628 | 3.3482 | 4.5228 | 7.7784 | -72.1469 | 0.92283 | 2.6395 | 11.1551 | 4.9846 | 22.5447 | 6.6421 | 22.4561 | 0.4948 | 0.11708 | 0.23662 | 1.9331 | -102.1469 | 1.9331 | -42.1469
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 554.5428 | 5.8212 | 2.3951 | 12.4766 | -67.7255 | 0.98208 | 3.8115 | 4.1049 | 5.294 | 12.6794 | 5.9648 | 12.7343 | 0.32375 | 0.3006 | 0.9285 | 3.3609 | -97.7255 | 3.3609 | -37.7255
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 321.5752 | 3.3757 | 3.6557 | 7.7739 | -75.8092 | 0.93602 | 3.3557 | 5.5356 | 6.01 | 21.9707 | 6.5255 | 22.0679 | 0.25195 | 0.15273 | 0.60621 | 1.9489 | -105.8092 | 1.9489 | -45.8092
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 829.9588 | 8.7123 | 2.9974 | 21.4195 | -70.5624 | 0.93272 | 0.96645 | 3.2955 | 2.7737 | 8.3138 | 3.2476 | 8.3912 | 0.39639 | 0.11625 | 0.29327 | 5.0301 | -100.5624 | 5.0301 | -40.5624
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 314.7478 | 3.304 | 2.9451 | 6.9871 | -71.8695 | 0.9701 | 16.1629 | 33.7838 | 7.789 | 22.9391 | 9.673 | 22.9314 | 1.4728 | 0.7046 | 0.47842 | 1.9076 | -101.8695 | 1.9076 | -41.8695
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1080.5143 | 11.3425 | 4.3514 | 29.0213 | -69.1548 | 0.93788 | 0.97686 | 3.0091 | 1.5169 | 6.6006 | 1.6627 | 6.6731 | 0.45588 | 0.14799 | 0.32464 | 6.5486 | -99.1548 | 6.5486 | -39.1548
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 647.4361 | 6.7963 | 3.1386 | 17.2462 | -74.2495 | 0.95645 | 2.2844 | 3.9605 | 3.4368 | 10.7868 | 3.9191 | 10.9648 | 0.36716 | 0.21177 | 0.57679 | 3.9239 | -104.2495 | 3.9239 | -44.2495
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 501.5549 | 5.265 | 3.3763 | 12.415 | -73.5628 | 0.98947 | 4.417 | 5.6707 | 4.3668 | 14.7437 | 5.1086 | 14.8063 | 0.38462 | 0.29959 | 0.77892 | 3.0397 | -103.5628 | 3.0397 | -43.5628
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 386.6708 | 4.059 | 3.9282 | 9.5309 | -75.4153 | 0.93461 | 3.3455 | 5.194 | 4.6626 | 18.3153 | 5.1319 | 18.4336 | 0.28359 | 0.18266 | 0.64411 | 2.3435 | -105.4153 | 2.3435 | -45.4153
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 729.1744 | 7.6543 | 2.4624 | 17.5058 | -67.7171 | 0.98287 | 1.1579 | 2.1524 | 3.9312 | 9.6803 | 4.6047 | 9.7337 | 0.22235 | 0.11961 | 0.53794 | 4.4192 | -97.7171 | 4.4192 | -37.7171
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 279.3542 | 2.9325 | 4.3646 | 6.7607 | -72.5295 | 0.92669 | 0.67922 | 5.7925 | 5.984 | 26.1175 | 8.5414 | 25.8651 | 0.22179 | 0.026006 | 0.11726 | 1.6931 | -102.5295 | 1.6931 | -42.5295
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 396.013 | 4.1571 | 5.3569 | 10.1629 | -75.8511 | 0.94568 | 7.5591 | 13.7667 | 3.4345 | 18.3985 | 4.2696 | 18.6425 | 0.74825 | 0.41086 | 0.54909 | 2.4001 | -105.8511 | 2.4001 | -45.8511
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 646.4433 | 6.7859 | 3.7531 | 16.2696 | -72.2195 | 0.93021 | 3.9394 | 11.6742 | 2.9075 | 10.9122 | 3.3436 | 11.0576 | 1.0698 | 0.36101 | 0.33745 | 3.9178 | -102.2195 | 3.9178 | -42.2195
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 263.0088 | 2.7609 | 3.3884 | 6.3976 | -74.5569 | 0.99358 | 3.5044 | 9.5519 | 8.421 | 28.5335 | 9.5331 | 28.5291 | 0.33476 | 0.12282 | 0.36688 | 1.594 | -104.5569 | 1.594 | -44.5569
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 668.4785 | 7.0172 | 2.8748 | 16.4274 | -70.5742 | 0.9672 | 2.1792 | 7.1805 | 3.7566 | 10.7994 | 4.8631 | 10.8072 | 0.66489 | 0.20179 | 0.30349 | 4.0514 | -100.5742 | 4.0514 | -40.5742
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 330.7031 | 3.4715 | 8.1479 | 9.3493 | -77.7418 | 0.95919 | 0.76792 | 7.3592 | 2.7569 | 22.4628 | 2.9309 | 22.6654 | 0.32762 | 0.034186 | 0.10435 | 2.0043 | -107.7418 | 2.0043 | -47.7418
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 860.5335 | 9.0333 | 2.3742 | 21.39 | -68.0481 | 0.95272 | 2.037 | 4.7967 | 3.3386 | 7.9267 | 4.032 | 7.9769 | 0.60513 | 0.25698 | 0.42467 | 5.2154 | -98.0481 | 5.2154 | -38.0481
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 694.9006 | 7.2946 | 4.6513 | 19.3445 | -75.7973 | 0.9931 | 0.095196 | 3.3873 | 2.3284 | 10.83 | 2.5967 | 11.0092 | 0.31277 | 0.0087901 | 0.028104 | 4.2115 | -105.7973 | 4.2115 | -45.7973
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 896.9184 | 9.4152 | 2.1507 | 23.2052 | -68.0999 | 0.96356 | 0.23408 | 1.6807 | 3.5201 | 7.5707 | 4.1682 | 7.5722 | 0.222 | 0.03092 | 0.13928 | 5.4359 | -98.0999 | 5.4359 | -38.0999
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 711.9517 | 7.4736 | 3.4487 | 18.2764 | -71.9751 | 0.92789 | 0.99851 | 5.7592 | 2.8361 | 9.7809 | 3.1438 | 9.8965 | 0.58883 | 0.10209 | 0.17338 | 4.3149 | -101.9751 | 4.3149 | -41.9751
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 609.5338 | 6.3984 | 4.3734 | 16.6041 | -76.173 | 0.95218 | 1.8528 | 17.2362 | 2.722 | 11.9046 | 3.1099 | 12.0083 | 1.4479 | 0.15564 | 0.1075 | 3.6941 | -106.173 | 3.6941 | -46.173
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 523.5743 | 5.4961 | 3.0872 | 12.0461 | -69.2528 | 0.98312 | 3.7054 | 12.381 | 4.5872 | 14.1614 | 6.4441 | 14.2043 | 0.87428 | 0.26166 | 0.29928 | 3.1732 | -99.2528 | 3.1732 | -39.2528
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 316.8323 | 3.3259 | 2.8436 | 6.9275 | -70.5713 | 0.95381 | 2.8072 | 10.7115 | 7.801 | 22.1825 | 9.6322 | 22.318 | 0.48288 | 0.12655 | 0.26207 | 1.9202 | -100.5713 | 1.9202 | -40.5713
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 818.8988 | 8.5962 | 2.2698 | 20.8725 | -68.8525 | 0.94492 | 0.88448 | 2.7108 | 3.6178 | 8.2118 | 4.1116 | 8.2447 | 0.33011 | 0.10771 | 0.32628 | 4.963 | -98.8525 | 4.963 | -38.8525
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 359.6688 | 3.7755 | 2.5326 | 7.8936 | -69.5544 | 1.0049 | 2.8661 | 7.4621 | 8.1172 | 20.5572 | 10.0446 | 20.444 | 0.36299 | 0.13942 | 0.38409 | 2.1798 | -99.5544 | 2.1798 | -39.5544
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 352.4195 | 2.6311 | 6.0737 | 6.6062 | -78.1656 | 1.0054 | 2.6155 | 10.8312 | 7.1749 | 43.578 | 7.6915 | 43.8754 | 0.24855 | 0.06002 | 0.24148 | 1.519 | -108.1656 | 1.519 | -48.1656
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 396.6798 | 2.9615 | 6.7177 | 7.4206 | -74.4207 | 0.98954 | 2.2227 | 9.7785 | 5.5804 | 37.4877 | 6.3393 | 38.4176 | 0.26085 | 0.059292 | 0.22731 | 1.7098 | -104.4207 | 1.7098 | -44.4207
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 455.5754 | 3.4012 | 3.8022 | 8.3165 | -75.5136 | 1.1047 | 2.5742 | 6.711 | 9.5195 | 36.1953 | 11.2091 | 36.3195 | 0.18541 | 0.071119 | 0.38358 | 1.9637 | -105.5136 | 1.9637 | -45.5136
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 395.0764 | 2.9495 | 4.0501 | 7.2306 | -76.6604 | 1.1264 | 1.1239 | 4.8359 | 10.5524 | 42.7384 | 12.2944 | 42.8664 | 0.11315 | 0.026298 | 0.23242 | 1.7029 | -106.6604 | 1.7029 | -46.6604
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 576.1422 | 4.3013 | 6.4498 | 11.4975 | -78.2593 | 0.98244 | 4.0618 | 12.8783 | 4.0328 | 26.0107 | 4.5724 | 26.2746 | 0.49511 | 0.15616 | 0.3154 | 2.4834 | -108.2593 | 2.4834 | -48.2593
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 421.8776 | 3.1496 | 3.9226 | 7.7119 | -76.111 | 1.119 | 2.14 | 5.8696 | 10.1153 | 39.6783 | 11.8418 | 39.8041 | 0.14793 | 0.053933 | 0.36459 | 1.8184 | -106.111 | 1.8184 | -46.111
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1069.247 | 4.63 | 3.0828 | 11.8181 | -70.2326 | 1.0832 | 5.1344 | 36.516 | 14.123 | 43.5384 | 15.5295 | 44.5261 | 0.83871 | 0.11793 | 0.14061 | 2.6731 | -100.2326 | 2.6731 | -40.2326
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1077.1113 | 4.664 | 2.6135 | 11.9748 | -68.2607 | 1.0951 | 0.96783 | 10.0241 | 15.8862 | 41.5184 | 18.8117 | 43.3548 | 0.24144 | 0.023311 | 0.096551 | 2.6928 | -98.2607 | 2.6928 | -38.2607
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 985.4832 | 4.2673 | 2.8325 | 10.9114 | -69.6752 | 1.092 | 1.5027 | 14.6833 | 16.2122 | 45.9217 | 19.3629 | 47.8165 | 0.31975 | 0.032724 | 0.10234 | 2.4637 | -99.6752 | 2.4637 | -39.6752
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 553.749 | 2.3978 | 3.3594 | 5.7621 | -73.5851 | 1.1448 | 5.5874 | 19.3792 | 27.0502 | 90.8732 | 31.8249 | 91.1889 | 0.21326 | 0.061486 | 0.28832 | 1.3844 | -103.5851 | 1.3844 | -43.5851
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1055.619 | 4.571 | 2.6095 | 11.6653 | -68.7257 | 1.0896 | 3.4014 | 17.8392 | 16.2963 | 42.5247 | 19.4039 | 44.0587 | 0.4195 | 0.079986 | 0.19067 | 2.639 | -98.7257 | 2.639 | -38.7257
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1132.5746 | 4.9042 | 2.4437 | 12.5492 | -67.8714 | 1.0856 | 1.7338 | 12.5354 | 16.0194 | 39.1469 | 18.7449 | 40.4781 | 0.32022 | 0.044289 | 0.13831 | 2.8314 | -97.8714 | 2.8314 | -37.8714
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 884.9428 | 3.8319 | 2.7157 | 9.6184 | -71.0373 | 1.0788 | 5.0023 | 28.5486 | 19.3236 | 52.4779 | 23.9505 | 52.665 | 0.54401 | 0.095322 | 0.17522 | 2.2124 | -101.0373 | 2.2124 | -41.0373
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 873.1812 | 3.781 | 3.2467 | 9.5654 | -71.7527 | 1.0918 | 1.6497 | 19.3355 | 16.8415 | 54.6788 | 21.0672 | 55.2644 | 0.35362 | 0.030171 | 0.08532 | 2.183 | -101.7527 | 2.183 | -41.7527
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 923.6676 | 3.9996 | 2.4956 | 9.8325 | -69.0867 | 1.0787 | 0.87863 | 10.5216 | 19.9009 | 49.6637 | 22.9086 | 49.9003 | 0.21186 | 0.017692 | 0.083507 | 2.3092 | -99.0867 | 2.3092 | -39.0867
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1077.5282 | 4.6658 | 2.5463 | 11.9278 | -68.8219 | 1.0841 | 1.9055 | 14.5231 | 16.2659 | 41.4172 | 18.8417 | 42.7757 | 0.35065 | 0.046006 | 0.1312 | 2.6938 | -98.8219 | 2.6938 | -38.8219
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1429.2098 | 6.1887 | 2.3503 | 15.6967 | -64.4168 | 1.1047 | 1.0576 | 10.2122 | 13.5134 | 31.7608 | 15.141 | 32.8133 | 0.32154 | 0.033299 | 0.10356 | 3.573 | -94.4168 | 3.573 | -34.4168
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 929.8459 | 4.0264 | 3.0342 | 10.1975 | -70.8559 | 1.0923 | 2.2001 | 17.6899 | 16.8085 | 51.0001 | 20.4001 | 51.5651 | 0.34686 | 0.043139 | 0.12437 | 2.3246 | -100.8559 | 2.3246 | -40.8559
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 921.6199 | 3.9907 | 2.5024 | 9.8116 | -69.1198 | 1.0791 | 0.9383 | 10.7845 | 19.9013 | 49.8006 | 22.9657 | 50.0372 | 0.21655 | 0.018841 | 0.087005 | 2.304 | -99.1198 | 2.304 | -39.1198
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1769.3243 | 7.6614 | 3.1653 | 19.726 | -64.7616 | 1.0792 | 4.746 | 27.7098 | 8.0817 | 25.5806 | 8.9712 | 26.8294 | 1.0832 | 0.18553 | 0.17128 | 4.4233 | -94.7616 | 4.4233 | -34.7616
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2025 | 1030.559 | 4.4625 | 4.612 | 11.275 | -69.0714 | 1.0771 | 8.617 | 41.935 | 9.9011 | 45.6639 | 12.3808 | 47.5138 | 0.91834 | 0.18871 | 0.20549 | 2.5764 | -99.0714 | 2.5764 | -39.0714
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 787.3635 | 8.2652 | 5.5548 | 21.3612 | -72.9186 | 0.96205 | 2.3777 | 14.9642 | 1.7053 | 9.4724 | 1.9887 | 9.5031 | 1.5798 | 0.25101 | 0.15889 | 4.7719 | -102.9186 | 4.7719 | -42.9186
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 987.0627 | 10.3615 | 4.9098 | 26.9601 | -71.3783 | 0.95961 | 0.8826 | 13.4861 | 1.5282 | 7.5034 | 1.8097 | 7.5342 | 1.7973 | 0.11763 | 0.065445 | 5.9822 | -101.3783 | 5.9822 | -41.3783
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 825.2126 | 8.6625 | 5.3093 | 22.3822 | -72.4545 | 0.97553 | 1.9062 | 5.388 | 1.7237 | 9.1515 | 1.996 | 9.1811 | 0.58875 | 0.20829 | 0.35378 | 5.0013 | -102.4545 | 5.0013 | -42.4545
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 972.597 | 10.2096 | 4.837 | 26.5037 | -71.2796 | 0.97443 | 0.85951 | 4.3489 | 1.5978 | 7.7286 | 1.8691 | 7.7582 | 0.5627 | 0.11121 | 0.19764 | 5.8945 | -101.2796 | 5.8945 | -41.2796
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 702.4527 | 7.3738 | 4.274 | 17.5536 | -68.124 | 0.93185 | 2.0853 | 6.041 | 2.3942 | 10.2329 | 2.9623 | 10.2455 | 0.59034 | 0.20378 | 0.34519 | 4.2573 | -98.124 | 4.2573 | -38.124
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1090.6722 | 11.4491 | 3.0886 | 28.287 | -67.2634 | 0.9582 | 0.86553 | 2.384 | 2.124 | 6.5601 | 2.4027 | 6.6028 | 0.36341 | 0.13194 | 0.36306 | 6.6101 | -97.2634 | 6.6101 | -37.2634
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1244.8071 | 13.0671 | 8.1674 | 34.7251 | -69.161 | 0.91373 | 3.3008 | 6.3782 | 0.70112 | 5.7263 | 0.69164 | 5.7402 | 1.1138 | 0.57643 | 0.51751 | 7.5443 | -99.161 | 7.5443 | -39.161
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1061.3426 | 11.1412 | 4.8837 | 27.3276 | -67.7469 | 0.91959 | 1.6814 | 4.1558 | 1.3732 | 6.7062 | 1.6679 | 6.7576 | 0.61969 | 0.25072 | 0.40459 | 6.4324 | -97.7469 | 6.4324 | -37.7469
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2026 | 748.1839 | 7.8539 | 5.6878 | 20.1641 | -72.2621 | 0.9442 | 1.7055 | 5.2655 | 1.7132 | 9.7443 | 1.9663 | 9.8305 | 0.54037 | 0.17503 | 0.32391 | 4.5344 | -102.2621 | 4.5344 | -42.2621
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1003.3022 | 10.5319 | 6.3355 | 26.9547 | -68.8663 | 0.91439 | 1.2939 | 3.3535 | 1.114 | 7.0576 | 1.1354 | 7.0996 | 0.47517 | 0.18333 | 0.38582 | 6.0806 | -98.8663 | 6.0806 | -38.8663
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 550.8161 | 5.7821 | 2.9955 | 12.8187 | -67.6964 | 0.96405 | 2.9051 | 10.3844 | 4.356 | 13.0484 | 5.1046 | 13.1387 | 0.79583 | 0.22264 | 0.27976 | 3.3383 | -97.6964 | 3.3383 | -37.6964
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1042.6117 | 10.9446 | 4.8467 | 27.1835 | -68.5924 | 0.92301 | 1.335 | 6.1557 | 1.4199 | 6.8817 | 1.9647 | 6.9638 | 0.89449 | 0.19399 | 0.21687 | 6.3189 | -98.5924 | 6.3189 | -38.5924
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2026 | 728.9685 | 7.6522 | 3.6763 | 18.2135 | -69.5268 | 0.93074 | 1.5719 | 2.5639 | 2.63 | 9.6685 | 2.8142 | 9.7447 | 0.26518 | 0.16258 | 0.6131 | 4.418 | -99.5268 | 4.418 | -39.5268
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 891.2447 | 9.3556 | 3.7373 | 22.8722 | -69.1671 | 0.93566 | 1.6351 | 2.3886 | 2.128 | 7.953 | 2.3026 | 8.0252 | 0.30034 | 0.2056 | 0.68454 | 5.4015 | -99.1671 | 5.4015 | -39.1671
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 885.9652 | 9.3002 | 3.5183 | 22.683 | -69.1806 | 0.94771 | 2.4995 | 4.4205 | 2.2896 | 8.0553 | 2.4927 | 8.1468 | 0.54877 | 0.3103 | 0.56544 | 5.3695 | -99.1806 | 5.3695 | -39.1806
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 527.6546 | 5.5389 | 5.2205 | 13.16 | -69.0095 | 0.94528 | 2.234 | 6.8722 | 2.6809 | 13.9956 | 3.3024 | 13.968 | 0.49103 | 0.15962 | 0.32507 | 3.1979 | -99.0095 | 3.1979 | -39.0095
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2026 | 436.6151 | 4.5833 | 3.2834 | 10.5241 | -71.0274 | 0.96073 | 5.6331 | 21.8634 | 5.0773 | 16.6711 | 5.2117 | 16.8145 | 1.3115 | 0.3379 | 0.25765 | 2.6462 | -101.0274 | 2.6462 | -41.0274
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2026 | 1868.8951 | 19.6183 | 4.4822 | 50.8498 | -65.3261 | 0.92698 | 0.71405 | 2.0207 | 0.83745 | 3.7536 | 0.90279 | 3.824 | 0.53834 | 0.19023 | 0.35336 | 11.3266 | -95.3261 | 11.3266 | -35.3261
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2026 | 689.2916 | 7.2357 | 13.1739 | 19.5483 | -71.7012 | 0.9471 | 1.6961 | 10.66 | 0.81572 | 10.7462 | 0.87244 | 10.8113 | 0.99198 | 0.15783 | 0.15911 | 4.1775 | -101.7012 | 4.1775 | -41.7012
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 561.3408 | 5.8926 | 5.967 | 14.7859 | -72.9132 | 0.93773 | 4.8476 | 4.2099 | 2.167 | 12.9303 | 2.2593 | 13.016 | 0.32558 | 0.37491 | 1.1515 | 3.4021 | -102.9132 | 3.4021 | -42.9132
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2026 | 1407.6846 | 14.7769 | 4.8196 | 37.534 | -66.5371 | 0.9266 | 1.6562 | 3.0689 | 1.0446 | 5.0347 | 1.1725 | 5.1024 | 0.60955 | 0.32896 | 0.53967 | 8.5314 | -96.5371 | 8.5314 | -36.5371
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1109.7869 | 11.6497 | 3.2091 | 28.9082 | -67.4937 | 0.95696 | 1.0673 | 2.9009 | 2.0154 | 6.4675 | 2.3185 | 6.5084 | 0.44853 | 0.16502 | 0.36792 | 6.726 | -97.4937 | 6.726 | -37.4937
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1136.2733 | 11.9278 | 3.6565 | 30.461 | -67.2604 | 0.94169 | 0.31453 | 1.9397 | 1.6967 | 6.204 | 1.8062 | 6.2961 | 0.31265 | 0.050699 | 0.16216 | 6.8865 | -97.2604 | 6.8865 | -37.2604
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 1113.6165 | 11.6899 | 3.6589 | 29.7785 | -67.3352 | 0.94183 | 0.43307 | 2.0345 | 1.731 | 6.3336 | 1.8414 | 6.4251 | 0.32123 | 0.068376 | 0.21286 | 6.7492 | -97.3352 | 6.7492 | -37.3352
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 1367.607 | 14.3562 | 3.1899 | 36.2269 | -66.1965 | 0.9528 | 1.5613 | 4.0449 | 1.6186 | 5.163 | 1.8006 | 5.2653 | 0.78343 | 0.30239 | 0.38599 | 8.2885 | -96.1965 | 8.2885 | -36.1965
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 754.2322 | 7.9174 | 3.173 | 17.535 | -65.7776 | 0.95654 | 2.8351 | 10.0534 | 3.0208 | 9.5848 | 4.0593 | 9.67 | 1.0489 | 0.2958 | 0.28201 | 4.5711 | -95.7776 | 4.5711 | -35.7776
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 622.477 | 6.5343 | 3.4982 | 14.842 | -68.6105 | 0.93566 | 3.9553 | 6.0984 | 3.2567 | 11.3924 | 3.8222 | 11.4702 | 0.5353 | 0.34719 | 0.64858 | 3.7726 | -98.6105 | 3.7726 | -38.6105
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1077.0108 | 11.3057 | 3.4398 | 28.2435 | -66.7608 | 0.94119 | 1.0661 | 2.386 | 1.8969 | 6.525 | 2.0179 | 6.6076 | 0.36567 | 0.16338 | 0.44681 | 6.5273 | -96.7608 | 6.5273 | -36.7608
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2026 | 1139.3738 | 11.9603 | 4.0419 | 30.0085 | -68.227 | 0.93983 | 1.4417 | 2.0135 | 1.545 | 6.2446 | 1.6366 | 6.33 | 0.32244 | 0.23088 | 0.71603 | 6.9053 | -98.227 | 6.9053 | -38.227
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 899.9111 | 9.4466 | 3.9794 | 23.4977 | -69.069 | 0.93751 | 1.852 | 3.4615 | 1.981 | 7.8832 | 2.0858 | 7.956 | 0.43909 | 0.23493 | 0.53504 | 5.454 | -99.069 | 5.454 | -39.069
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 630.5468 | 6.619 | 4.7657 | 15.5879 | -67.6833 | 0.94521 | 1.8389 | 5.9436 | 2.4532 | 11.6911 | 3.0792 | 11.6584 | 0.50839 | 0.15729 | 0.3094 | 3.8215 | -97.6833 | 3.8215 | -37.6833
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2026 | 1019.1801 | 10.6986 | 3.4498 | 26.3155 | -68.2162 | 0.95915 | 1.131 | 4.554 | 2.0636 | 7.119 | 2.6109 | 7.154 | 0.6397 | 0.15887 | 0.24836 | 6.1768 | -98.2162 | 6.1768 | -38.2162
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2026 | 974.0567 | 10.2249 | 3.9082 | 25.2812 | -68.9205 | 0.9388 | 1.4009 | 4.0029 | 1.8883 | 7.3797 | 2.3849 | 7.4177 | 0.54242 | 0.18984 | 0.34998 | 5.9034 | -98.9205 | 5.9034 | -38.9205
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 939.0828 | 9.8578 | 3.7777 | 24.1132 | -68.0405 | 0.94161 | 4.4492 | 6.8685 | 1.9972 | 7.5449 | 2.1792 | 7.645 | 0.91035 | 0.5897 | 0.64778 | 5.6914 | -98.0405 | 5.6914 | -38.0405
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 724.482 | 7.6051 | 4.0956 | 18.1235 | -70.2818 | 0.9667 | 3.8548 | 13.3373 | 2.4939 | 10.214 | 3.5865 | 10.2154 | 1.3058 | 0.3774 | 0.28902 | 4.3908 | -100.2818 | 4.3908 | -40.2818
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2026 | 1253.3065 | 13.1563 | 4.8495 | 32.9383 | -66.8892 | 0.92559 | 1.5078 | 2.6159 | 1.1641 | 5.6454 | 1.2271 | 5.7095 | 0.46337 | 0.26709 | 0.57641 | 7.5958 | -96.8892 | 7.5958 | -36.8892
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 616.7655 | 6.4744 | 2.7932 | 13.0663 | -59.3527 | 0.92663 | 17.8173 | 15.4512 | 3.9706 | 11.0905 | 4.0965 | 11.1584 | 1.3932 | 1.6065 | 1.1531 | 3.738 | -89.3527 | 3.738 | -29.3527
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 321.7629 | 3.3776 | 3.3374 | 6.9455 | -59.9645 | 0.96396 | 9.0458 | 17.171 | 6.758 | 22.554 | 6.8141 | 22.6222 | 0.76133 | 0.40108 | 0.52681 | 1.9501 | -89.9645 | 1.9501 | -29.9645
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1004.591 | 10.5455 | 3.4871 | 25.9205 | -68.3863 | 0.9589 | 1.18 | 4.6066 | 2.0724 | 7.2267 | 2.6153 | 7.263 | 0.63745 | 0.16328 | 0.25615 | 6.0884 | -98.3863 | 6.0884 | -38.3863
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2026 | 928.4322 | 9.746 | 3.9557 | 24.2727 | -69.7305 | 0.93032 | 1.9028 | 3.9867 | 1.9363 | 7.6595 | 2.2747 | 7.6991 | 0.52049 | 0.24842 | 0.47729 | 5.6269 | -99.7305 | 5.6269 | -39.7305
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 939.8814 | 9.8662 | 3.0133 | 23.7244 | -67.1591 | 0.95683 | 1.0932 | 4.1848 | 2.5228 | 7.6022 | 2.9111 | 7.6272 | 0.55048 | 0.1438 | 0.26122 | 5.6963 | -97.1591 | 5.6963 | -37.1591
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1058.4216 | 11.1105 | 3.1321 | 27.3516 | -67.4987 | 0.95825 | 1.1093 | 2.6241 | 2.1615 | 6.7699 | 2.4474 | 6.814 | 0.38762 | 0.16386 | 0.42273 | 6.4147 | -97.4987 | 6.4147 | -37.4987
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 930.5234 | 9.768 | 4.1425 | 24.1356 | -69.7425 | 0.95963 | 1.0551 | 5.9344 | 1.9042 | 7.888 | 2.6201 | 7.9373 | 0.75233 | 0.13376 | 0.1778 | 5.6395 | -99.7425 | 5.6395 | -39.7425
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2026 | 1318.898 | 13.8448 | 3.9019 | 35.4744 | -67.686 | 0.94094 | 0.73189 | 1.7057 | 1.3786 | 5.3791 | 1.4702 | 5.4647 | 0.3171 | 0.13606 | 0.42908 | 7.9933 | -97.686 | 7.9933 | -37.686
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2026 | 1492.2519 | 15.6646 | 4.5817 | 39.9319 | -66.2546 | 0.93107 | 2.0588 | 4.0224 | 1.0341 | 4.7382 | 1.1598 | 4.8063 | 0.84893 | 0.43452 | 0.51184 | 9.044 | -96.2546 | 9.044 | -36.2546
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 667.7635 | 7.0097 | 3.8511 | 16.4616 | -70.0046 | 0.95862 | 3.714 | 11.3128 | 2.869 | 11.0488 | 3.8937 | 11.0487 | 1.0239 | 0.33614 | 0.3283 | 4.0471 | -100.0046 | 4.0471 | -40.0046
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2026 | 1566.7387 | 16.4465 | 6.1363 | 43.0387 | -67.1882 | 0.92 | 0.35124 | 3.4168 | 0.74523 | 4.573 | 0.77249 | 4.5802 | 0.74718 | 0.076808 | 0.1028 | 9.4954 | -97.1882 | 9.4954 | -37.1882
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2026 | 583.5436 | 6.1256 | 3.5592 | 13.9199 | -69.3891 | 0.95764 | 6.1359 | 13.1094 | 3.5221 | 12.536 | 4.5465 | 12.5305 | 1.0457 | 0.48946 | 0.46805 | 3.5366 | -99.3891 | 3.5366 | -39.3891
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 452.9031 | 4.7542 | 3.5576 | 10.8475 | -71.3054 | 0.97164 | 3.764 | 9.1883 | 4.573 | 16.269 | 4.9141 | 16.38 | 0.56477 | 0.23136 | 0.40965 | 2.7449 | -101.3054 | 2.7449 | -41.3054
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 862.5451 | 9.0544 | 3.9734 | 22.2906 | -68.9075 | 0.93838 | 2.5946 | 4.0181 | 2.072 | 8.233 | 2.1756 | 8.3067 | 0.48805 | 0.31515 | 0.64572 | 5.2275 | -98.9075 | 5.2275 | -38.9075
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 1593.5177 | 16.7276 | 4.5687 | 42.7122 | -65.8546 | 0.92836 | 1.2613 | 2.6042 | 0.9704 | 4.4335 | 1.0768 | 4.501 | 0.58739 | 0.28449 | 0.48433 | 9.6577 | -95.8546 | 9.6577 | -35.8546
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 664.4786 | 6.9752 | 3.272 | 15.4851 | -66.8178 | 0.94315 | 4.3853 | 6.8718 | 3.2726 | 10.7079 | 4.0673 | 10.7867 | 0.64175 | 0.40954 | 0.63816 | 4.0271 | -96.8178 | 4.0271 | -36.8178
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 995.2176 | 10.4471 | 4.3036 | 25.9652 | -68.9293 | 0.94076 | 1.694 | 5.3002 | 1.6789 | 7.2254 | 2.1695 | 7.2937 | 0.73355 | 0.23446 | 0.31962 | 6.0316 | -98.9293 | 6.0316 | -38.9293
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 535.9951 | 5.6265 | 4.7713 | 13.3966 | -69.8237 | 0.93252 | 3.267 | 12.5571 | 2.8214 | 13.4617 | 3.6374 | 13.477 | 0.9328 | 0.24269 | 0.26017 | 3.2485 | -99.8237 | 3.2485 | -39.8237
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1290.281 | 13.5444 | 3.8161 | 34.4019 | -67.5358 | 0.92618 | 0.33906 | 2.3192 | 1.4229 | 5.4299 | 1.616 | 5.4987 | 0.42712 | 0.062443 | 0.1462 | 7.8199 | -97.5358 | 7.8199 | -37.5358
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2026 | 721.5495 | 7.5743 | 4.3712 | 18.2567 | -69.5348 | 0.93305 | 3.6713 | 7.2427 | 2.2527 | 9.8469 | 2.3264 | 9.9374 | 0.73553 | 0.37284 | 0.50689 | 4.373 | -99.5348 | 4.373 | -39.5348
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2026 | 967.8825 | 10.1601 | 3.9043 | 24.9193 | -68.8009 | 0.94618 | 2.6187 | 4.0544 | 1.9121 | 7.4655 | 2.3126 | 7.5261 | 0.54309 | 0.35078 | 0.64589 | 5.866 | -98.8009 | 5.866 | -38.8009
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2026 | 1583.4371 | 16.6218 | 4.5461 | 42.2641 | -65.6654 | 0.92795 | 1.2859 | 2.6647 | 0.98197 | 4.4642 | 1.1098 | 4.5321 | 0.5969 | 0.28806 | 0.48259 | 9.5966 | -95.6654 | 9.5966 | -35.6654
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2026 | 780.8862 | 8.1972 | 5.7564 | 19.5558 | -67.039 | 0.91896 | 2.1581 | 9.7506 | 1.6183 | 9.3153 | 2.3127 | 9.2971 | 1.0467 | 0.23168 | 0.22133 | 4.7326 | -97.039 | 4.7326 | -37.039
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1133.0832 | 11.8943 | 3.6916 | 29.7873 | -68.2426 | 0.95476 | 1.4463 | 5.974 | 1.7281 | 6.3795 | 2.2004 | 6.4525 | 0.93644 | 0.22671 | 0.2421 | 6.8672 | -98.2426 | 6.8672 | -38.2426
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2026 | 602.8507 | 6.3283 | 2.8626 | 13.991 | -67.4638 | 0.96887 | 1.3797 | 6.4424 | 4.1693 | 11.9353 | 4.5126 | 12.0451 | 0.53978 | 0.1156 | 0.21416 | 3.6536 | -97.4638 | 3.6536 | -37.4638
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1031.1461 | 10.8242 | 3.4664 | 26.6769 | -68.2634 | 0.95838 | 0.23311 | 2.6913 | 2.0333 | 7.0482 | 2.5391 | 7.1022 | 0.38184 | 0.033074 | 0.086616 | 6.2494 | -98.2634 | 6.2494 | -38.2634
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 987.3653 | 10.3646 | 3.6135 | 25.4609 | -68.5627 | 0.95976 | 1.019 | 5.1032 | 2.0471 | 7.397 | 2.6877 | 7.4506 | 0.6899 | 0.13776 | 0.19969 | 5.984 | -98.5627 | 5.984 | -38.5627
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 589.6317 | 6.1895 | 5.0682 | 14.8899 | -72.164 | 0.96006 | 2.0982 | 10.6023 | 2.5305 | 12.8252 | 4.0516 | 12.8657 | 0.82667 | 0.1636 | 0.1979 | 3.5735 | -102.164 | 3.5735 | -42.164
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1016.1539 | 10.6668 | 3.1696 | 25.0341 | -65.8329 | 0.96196 | 1.5581 | 6.1218 | 2.2323 | 7.0756 | 2.8629 | 7.1331 | 0.8652 | 0.22021 | 0.25452 | 6.1585 | -95.8329 | 6.1585 | -35.8329
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 621.6465 | 6.5256 | 3.5557 | 15.0563 | -69.2848 | 0.93191 | 2.7213 | 4.2203 | 3.1947 | 11.3595 | 3.5839 | 11.4364 | 0.37152 | 0.23956 | 0.64481 | 3.7676 | -99.2848 | 3.7676 | -39.2848
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2026 | 663.5833 | 6.9658 | 3.1042 | 16.1135 | -68.7242 | 0.95474 | 2.3118 | 5.1569 | 3.4746 | 10.7857 | 3.8778 | 10.8024 | 0.47812 | 0.21434 | 0.4483 | 4.0217 | -98.7242 | 4.0217 | -38.7242
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1076.9374 | 11.3049 | 3.019 | 28.1759 | -67.2539 | 0.95534 | 0.68236 | 2.7612 | 2.1897 | 6.6106 | 2.4581 | 6.6458 | 0.41769 | 0.10322 | 0.24712 | 6.5269 | -97.2539 | 6.5269 | -37.2539
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 516.96 | 5.4267 | 3.2236 | 12.2144 | -69.6523 | 0.97118 | 2.6389 | 7.8261 | 4.3823 | 14.1271 | 4.7253 | 14.2376 | 0.55398 | 0.1868 | 0.33719 | 3.1331 | -99.6523 | 3.1331 | -39.6523
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1061.6723 | 11.1447 | 3.5286 | 28.0356 | -67.0456 | 0.94221 | 0.83304 | 2.5748 | 1.8805 | 6.6354 | 1.9962 | 6.7243 | 0.38804 | 0.12554 | 0.32354 | 6.4344 | -97.0456 | 6.4344 | -37.0456
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2026 | 790.6585 | 8.2998 | 4.0048 | 19.8986 | -67.7457 | 0.93926 | 1.8454 | 6.0476 | 2.2644 | 9.0685 | 2.7619 | 9.1075 | 0.66688 | 0.2035 | 0.30515 | 4.7919 | -97.7457 | 4.7919 | -37.7457
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 733.6713 | 7.7016 | 3.3044 | 17.2176 | -65.9709 | 0.93713 | 3.8295 | 4.0612 | 2.8967 | 9.5716 | 2.9925 | 9.6538 | 0.4243 | 0.40009 | 0.94294 | 4.4465 | -95.9709 | 4.4465 | -35.9709
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1390.1852 | 14.5932 | 4.7812 | 36.8516 | -66.7303 | 0.9215 | 1.3472 | 2.4279 | 1.0605 | 5.0706 | 1.145 | 5.1264 | 0.47882 | 0.26569 | 0.55488 | 8.4254 | -96.7303 | 8.4254 | -36.7303
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 694.2911 | 7.2882 | 3.8839 | 17.4722 | -70.2887 | 0.93428 | 2.071 | 2.8465 | 2.6341 | 10.2305 | 2.7914 | 10.3033 | 0.27823 | 0.20243 | 0.72756 | 4.2078 | -100.2887 | 4.2078 | -40.2887
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1101.3758 | 11.5614 | 3.7097 | 28.9344 | -68.2851 | 0.92479 | 0.96482 | 3.166 | 1.7164 | 6.3674 | 1.9342 | 6.4174 | 0.49722 | 0.15152 | 0.30474 | 6.675 | -98.2851 | 6.675 | -38.2851
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 402.6797 | 4.227 | 2.8951 | 9.3395 | -69.058 | 0.96484 | 3.6412 | 16.7346 | 6.1492 | 17.8027 | 6.5246 | 17.9633 | 0.94 | 0.20453 | 0.21758 | 2.4405 | -99.058 | 2.4405 | -39.058
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2026 | 658.5047 | 6.9125 | 3.5936 | 14.7353 | -63.6201 | 0.94345 | 7.0571 | 17.7 | 3.0263 | 10.8753 | 4.0539 | 10.8734 | 1.6275 | 0.64891 | 0.39871 | 3.9909 | -93.6201 | 3.9909 | -33.6201
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2026 | 1326.7696 | 13.9275 | 5.9821 | 35.9103 | -67.3402 | 0.91974 | 0.61787 | 3.5421 | 0.90384 | 5.4069 | 0.9369 | 5.4041 | 0.6551 | 0.11427 | 0.17444 | 8.041 | -97.3402 | 8.041 | -37.3402
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 800.6886 | 8.4051 | 4.5728 | 21.3434 | -70.3934 | 0.94096 | 2.1817 | 3.8856 | 1.9571 | 8.9495 | 2.0675 | 9.0414 | 0.43417 | 0.24378 | 0.56149 | 4.8527 | -100.3934 | 4.8527 | -40.3934
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 680.2096 | 7.1403 | 5.7943 | 18.1458 | -72.5125 | 0.94262 | 3.9613 | 5.4317 | 1.8475 | 10.7051 | 1.9406 | 10.7911 | 0.50739 | 0.37004 | 0.7293 | 4.1225 | -102.5125 | 4.1225 | -42.5125
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 663.3677 | 6.9636 | 3.8508 | 16.5721 | -70.3103 | 0.92954 | 2.0192 | 2.8441 | 2.7652 | 10.6484 | 2.9234 | 10.7218 | 0.26709 | 0.18963 | 0.70998 | 4.0204 | -100.3103 | 4.0204 | -40.3103
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2026 | 809.1857 | 8.4942 | 3.0782 | 19.9377 | -67.7816 | 0.95604 | 1.3957 | 4.4696 | 2.8725 | 8.8423 | 3.2603 | 8.8674 | 0.50548 | 0.15784 | 0.31226 | 4.9042 | -97.7816 | 4.9042 | -37.7816
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2026 | 1082.0379 | 11.3585 | 4.2131 | 28.8657 | -69.2017 | 0.93674 | 1.1623 | 2.0917 | 1.5606 | 6.5751 | 1.6555 | 6.6586 | 0.31812 | 0.17677 | 0.55566 | 6.5578 | -99.2017 | 6.5578 | -39.2017
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2026 | 1373.0418 | 14.4132 | 4.6017 | 37.3739 | -68.0865 | 0.93415 | 1.7175 | 5.8279 | 1.1224 | 5.1647 | 1.1551 | 5.2482 | 1.1284 | 0.33254 | 0.2947 | 8.3215 | -98.0865 | 8.3215 | -38.0865
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 541.2769 | 5.6819 | 4.2866 | 13.6724 | -70.0918 | 0.92973 | 0.60772 | 4.89 | 3.069 | 13.1557 | 3.3672 | 13.2325 | 0.3717 | 0.046194 | 0.12428 | 3.2805 | -100.0918 | 3.2805 | -40.0918
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 508.1676 | 5.3344 | 7.1712 | 13.4754 | -72.4985 | 0.93334 | 6.3027 | 8.2688 | 1.986 | 14.2416 | 2.0192 | 14.3259 | 0.58061 | 0.44255 | 0.76223 | 3.0798 | -102.4985 | 3.0798 | -42.4985
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1031.4609 | 10.8275 | 4.219 | 26.9018 | -68.7258 | 0.92725 | 1.2771 | 5.4039 | 1.6314 | 6.883 | 2.0132 | 6.9313 | 0.78511 | 0.18554 | 0.23633 | 6.2513 | -98.7258 | 6.2513 | -38.7258
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2026 | 664.7644 | 6.9782 | 5.0491 | 16.5405 | -67.4189 | 0.94232 | 1.9983 | 6.2126 | 2.2049 | 11.133 | 2.8922 | 11.076 | 0.55804 | 0.1795 | 0.32166 | 4.0289 | -97.4189 | 4.0289 | -37.4189
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2026 | 1204.8688 | 12.6478 | 3.1988 | 31.3044 | -66.8544 | 0.95653 | 1.5049 | 3.8633 | 1.8509 | 5.9208 | 2.1073 | 6.0142 | 0.65249 | 0.25417 | 0.38954 | 7.3022 | -96.8544 | 7.3022 | -36.8544
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 762.9186 | 8.0086 | 5.4162 | 20.4737 | -71.9623 | 0.94471 | 1.0781 | 4.9556 | 1.764 | 9.554 | 2.0473 | 9.6363 | 0.51869 | 0.11284 | 0.21755 | 4.6237 | -101.9623 | 4.6237 | -41.9623
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 674.8972 | 7.0846 | 3.8565 | 16.6518 | -70.0117 | 0.95816 | 3.0768 | 10.813 | 2.8307 | 10.9167 | 3.8239 | 10.9336 | 0.9905 | 0.28184 | 0.28454 | 4.0903 | -100.0117 | 4.0903 | -40.0117
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1372.68 | 14.4094 | 3.196 | 36.4067 | -66.2132 | 0.95285 | 1.5442 | 3.998 | 1.6098 | 5.1451 | 1.7902 | 5.2472 | 0.77705 | 0.30014 | 0.38625 | 8.3193 | -96.2132 | 8.3193 | -36.2132
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2026 | 837.089 | 8.7872 | 7.7307 | 23.6145 | -72.9804 | 0.98165 | 0.098738 | 3.3661 | 1.1772 | 9.1003 | 1.2527 | 9.1872 | 0.36989 | 0.01085 | 0.029333 | 5.0733 | -102.9804 | 5.0733 | -42.9804
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1223.4326 | 12.8427 | 3.0117 | 32.0157 | -66.586 | 0.9571 | 0.23254 | 1.6869 | 1.934 | 5.8247 | 2.2302 | 5.8814 | 0.2896 | 0.039923 | 0.13785 | 7.4147 | -96.586 | 7.4147 | -36.586
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 1074.7166 | 11.2816 | 3.9608 | 28.3398 | -68.7155 | 0.92267 | 0.69514 | 3.8083 | 1.6544 | 6.5528 | 1.9002 | 6.6107 | 0.58117 | 0.10608 | 0.18253 | 6.5134 | -98.7155 | 6.5134 | -38.7155
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2026 | 1043.6789 | 10.9558 | 3.1785 | 27.3159 | -67.9683 | 0.95616 | 1.4975 | 2.8125 | 2.1597 | 6.8648 | 2.4052 | 6.8942 | 0.4097 | 0.21814 | 0.53244 | 6.3253 | -97.9683 | 6.3253 | -37.9683
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2026 | 1171.5124 | 12.2977 | 4.0377 | 31.0774 | -68.1635 | 0.93342 | 2.5207 | 6.1657 | 1.4865 | 6.0022 | 1.5594 | 6.0932 | 1.0273 | 0.41997 | 0.40882 | 7.1001 | -98.1635 | 7.1001 | -38.1635
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 595.0596 | 6.2465 | 3.1406 | 13.3319 | -65.6471 | 0.95467 | 2.3212 | 8.6998 | 3.84 | 12.06 | 5.0352 | 12.1464 | 0.72138 | 0.19247 | 0.26681 | 3.6064 | -95.6471 | 3.6064 | -35.6471
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1300.1884 | 13.6484 | 4.937 | 34.3822 | -66.8702 | 0.92336 | 1.7916 | 5.3017 | 1.1054 | 5.4574 | 1.1953 | 5.5385 | 0.97148 | 0.3283 | 0.33794 | 7.8799 | -96.8702 | 7.8799 | -36.8702
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1103.8241 | 11.5871 | 3.0256 | 28.9067 | -67.2037 | 0.95608 | 0.75994 | 2.4141 | 2.1337 | 6.4558 | 2.3847 | 6.4888 | 0.37394 | 0.11771 | 0.3148 | 6.6898 | -97.2037 | 6.6898 | -37.2037
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 577.7507 | 6.0648 | 2.8705 | 13.0968 | -66.8134 | 0.96743 | 2.9871 | 7.1433 | 4.3513 | 12.4904 | 4.944 | 12.5415 | 0.5719 | 0.23915 | 0.41817 | 3.5015 | -96.8134 | 3.5015 | -36.8134
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 446.8257 | 3.3359 | 5.8183 | 8.185 | -73.586 | 0.99549 | 2.6491 | 10.7737 | 5.8656 | 34.1281 | 6.1517 | 34.2524 | 0.31568 | 0.077622 | 0.24588 | 1.926 | -103.586 | 1.926 | -43.586
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 738.1479 | 5.5108 | 14.9753 | 15.0846 | -72.2278 | 0.94483 | 3.0565 | 10.7687 | 1.3226 | 19.8063 | 1.4211 | 19.9204 | 0.5437 | 0.15432 | 0.28383 | 3.1817 | -102.2278 | 3.1817 | -42.2278
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 430.1795 | 3.2116 | 8.2979 | 8.0345 | -69.4444 | 0.96516 | 2.2924 | 9.5953 | 4.1697 | 34.6001 | 4.2646 | 34.7203 | 0.27732 | 0.066255 | 0.23891 | 1.8542 | -99.4444 | 1.8542 | -39.4444
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 1225.1375 | 9.1466 | 5.56 | 23.9631 | -69.1738 | 1.0358 | 1.9194 | 5.6453 | 2.3058 | 12.8205 | 2.6155 | 13.0202 | 0.44033 | 0.14972 | 0.34001 | 5.2808 | -99.1738 | 5.2808 | -39.1738
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 875.367 | 6.5353 | 6.2754 | 16.8795 | -70.6166 | 1.0554 | 1.1244 | 4.461 | 2.9321 | 18.3999 | 3.2397 | 18.6116 | 0.24245 | 0.061107 | 0.25204 | 3.7731 | -100.6166 | 3.7731 | -40.6166
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 875.3454 | 6.5351 | 5.967 | 17.2164 | -73.3267 | 0.9724 | 3.9667 | 12.6852 | 2.851 | 17.0121 | 3.1732 | 17.1105 | 0.74566 | 0.23317 | 0.31271 | 3.773 | -103.3267 | 3.773 | -43.3267
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2026 | 1018.029 | 7.6003 | 5.941 | 19.7468 | -69.9985 | 1.0487 | 1.8787 | 5.1778 | 2.6392 | 15.6792 | 2.9499 | 15.8859 | 0.33023 | 0.11982 | 0.36284 | 4.3881 | -99.9985 | 4.3881 | -39.9985
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 2236.6178 | 9.6848 | 3.9732 | 24.9622 | -64.2855 | 1.0529 | 3.6111 | 22.3501 | 5.2257 | 20.7626 | 5.384 | 21.1926 | 1.0765 | 0.17392 | 0.16157 | 5.5915 | -94.2855 | 5.5915 | -34.2855
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 3287.4809 | 14.2352 | 3.5479 | 36.3621 | -61.0928 | 1.0236 | 2.2718 | 10.7143 | 4.0308 | 14.3011 | 3.8727 | 14.0311 | 0.7492 | 0.15886 | 0.21204 | 8.2187 | -91.0928 | 8.2187 | -31.0928
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1634.0476 | 7.0756 | 3.1438 | 17.8137 | -64.5931 | 1.0921 | 1.3046 | 9.3406 | 9.35 | 29.3947 | 10.8837 | 29.5834 | 0.31777 | 0.044381 | 0.13966 | 4.0851 | -94.5931 | 4.0851 | -34.5931
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1766.7653 | 7.6503 | 3.8666 | 19.4547 | -64.7905 | 1.0682 | 1.0179 | 9.7875 | 6.7999 | 26.2926 | 7.3651 | 27.1407 | 0.37225 | 0.038713 | 0.104 | 4.4169 | -94.7905 | 4.4169 | -34.7905
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2026 | 1526.3518 | 6.6093 | 4.305 | 16.7241 | -66.0209 | 1.0661 | 1.5485 | 14.5498 | 7.1288 | 30.6896 | 7.9075 | 31.5963 | 0.47409 | 0.050456 | 0.10643 | 3.8159 | -96.0209 | 3.8159 | -36.0209
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1960.9996 | 8.4914 | 3.7446 | 21.57 | -64.1438 | 1.0747 | 3.451 | 12.7287 | 6.4438 | 24.1291 | 7.3332 | 24.6735 | 0.52752 | 0.14302 | 0.27112 | 4.9025 | -94.1438 | 4.9025 | -34.1438
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 4403.5799 | 19.0681 | 3.6351 | 48.7131 | -59.2315 | 1.0193 | 2.0007 | 10.1437 | 2.85 | 10.3601 | 2.7564 | 10.3283 | 0.97911 | 0.19312 | 0.19724 | 11.0089 | -89.2315 | 11.0089 | -29.2315
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1830.2416 | 7.9252 | 3.8724 | 20.0095 | -64.6104 | 1.0589 | 3.4349 | 16.7834 | 6.562 | 25.4106 | 7.264 | 26.0464 | 0.66049 | 0.13518 | 0.20466 | 4.5756 | -94.6104 | 4.5756 | -34.6104
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 2258.4543 | 9.7794 | 3.476 | 24.9098 | -63.2442 | 1.0542 | 1.5847 | 10.2881 | 5.8649 | 20.3866 | 6.0781 | 20.8175 | 0.50465 | 0.07773 | 0.15403 | 5.6461 | -93.2442 | 5.6461 | -33.2442
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1649.2611 | 7.1415 | 3.4047 | 18.0232 | -65.5864 | 1.066 | 4.0999 | 20.636 | 8.3277 | 28.3534 | 9.1965 | 28.9141 | 0.72781 | 0.1446 | 0.19868 | 4.1232 | -95.5864 | 4.1232 | -35.5864
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2026 | 1430.0462 | 6.1923 | 3.7533 | 15.5885 | -66.9254 | 1.0745 | 1.4828 | 16.375 | 8.8845 | 33.3465 | 10.7085 | 33.7703 | 0.49106 | 0.044466 | 0.090551 | 3.5751 | -96.9254 | 3.5751 | -36.9254
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1519.9513 | 6.5816 | 3.202 | 16.5113 | -65.1571 | 1.0979 | 0.78147 | 8.4511 | 9.9578 | 31.8853 | 11.6528 | 32.0395 | 0.26505 | 0.024509 | 0.09247 | 3.7999 | -95.1571 | 3.7999 | -35.1571
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2026 | 3493.4991 | 15.1273 | 3.462 | 38.8422 | -60.7882 | 1.0235 | 2.9302 | 13.2121 | 3.8716 | 13.4037 | 3.6395 | 13.1608 | 0.9857 | 0.21861 | 0.22178 | 8.7337 | -90.7882 | 8.7337 | -30.7882
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 2287.2589 | 9.9041 | 3.7999 | 25.2112 | -63.2186 | 1.0624 | 4.2377 | 18.6866 | 5.3492 | 20.3267 | 5.7961 | 20.8769 | 0.91931 | 0.20848 | 0.22678 | 5.7181 | -93.2186 | 5.7181 | -33.2186
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2026 | 2041.1701 | 8.8385 | 3.7072 | 22.4819 | -64.3677 | 1.0535 | 1.8598 | 12.6805 | 6.1113 | 22.6553 | 6.1832 | 23.1174 | 0.55971 | 0.08209 | 0.14666 | 5.1029 | -94.3677 | 5.1029 | -34.3677
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 2232.2778 | 9.666 | 3.1943 | 24.7528 | -62.7204 | 1.0793 | 1.0985 | 9.5062 | 6.5631 | 20.9645 | 7.0242 | 21.4536 | 0.45344 | 0.052398 | 0.11556 | 5.5807 | -92.7204 | 5.5807 | -32.7204
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1591.5621 | 6.8917 | 3.3393 | 17.3722 | -65.6833 | 1.0746 | 1.7907 | 13.3995 | 8.8839 | 29.6657 | 10.0194 | 30.0667 | 0.45168 | 0.060364 | 0.13364 | 3.9789 | -95.6833 | 3.9789 | -35.6833
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2026 | 1514.1293 | 6.5564 | 3.2204 | 16.4505 | -65.2044 | 1.0985 | 0.88202 | 8.8448 | 9.9447 | 32.0262 | 11.7084 | 32.1832 | 0.27617 | 0.02754 | 0.099722 | 3.7853 | -95.2044 | 3.7853 | -35.2044
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 389.9888 | 4.0938 | 6.3839 | 10.2348 | -72.5262 | 0.94056 | 5.7474 | 7.7491 | 2.9379 | 18.7551 | 3.0323 | 18.824 | 0.41317 | 0.30644 | 0.74168 | 2.3636 | -102.5262 | 2.3636 | -42.5262
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1117.7834 | 11.7337 | 6.0871 | 30.3353 | -68.3785 | 0.92944 | 0.39204 | 3.8398 | 1.0674 | 6.4971 | 1.149 | 6.4997 | 0.591 | 0.060341 | 0.1021 | 6.7744 | -98.3785 | 6.7744 | -38.3785
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 924.6327 | 9.7061 | 3.6235 | 23.8403 | -68.889 | 0.91964 | 0.40297 | 2.9169 | 2.0908 | 7.576 | 2.5012 | 7.6083 | 0.38502 | 0.053191 | 0.13815 | 5.6038 | -98.889 | 5.6038 | -38.889
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1018.246 | 10.6888 | 5.8493 | 27.3746 | -68.3359 | 0.92853 | 0.61804 | 3.9317 | 1.2193 | 7.1323 | 1.3054 | 7.1201 | 0.55125 | 0.086654 | 0.15719 | 6.1712 | -98.3359 | 6.1712 | -38.3359
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 676.7613 | 7.1042 | 4.22 | 17.0013 | -70.4559 | 0.92033 | 3.9518 | 11.6408 | 2.4833 | 10.4797 | 2.8066 | 10.5558 | 1.1108 | 0.37709 | 0.33947 | 4.1016 | -100.4559 | 4.1016 | -40.4559
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 4225.373 | 18.2964 | 3.4375 | 46.7125 | -58.9902 | 1.018 | 1.9964 | 10.1403 | 3.0965 | 10.6441 | 3.0494 | 10.6937 | 0.95267 | 0.18756 | 0.19687 | 10.5634 | -88.9902 | 10.5634 | -28.9902
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1246.8778 | 5.3991 | 2.9462 | 13.806 | -67.6057 | 1.0815 | 1.7436 | 12.3024 | 12.4715 | 36.743 | 14.1887 | 37.7864 | 0.33482 | 0.047453 | 0.14172 | 3.1172 | -97.6057 | 3.1172 | -37.6057
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1179.3877 | 5.1069 | 3.0686 | 13.0455 | -68.4323 | 1.0804 | 1.9213 | 14.3431 | 12.7139 | 39.0136 | 14.2894 | 40.0853 | 0.36764 | 0.049247 | 0.13395 | 2.9485 | -98.4323 | 2.9485 | -38.4323
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 351.6433 | 3.6913 | 3.2228 | 8.2564 | -71.0942 | 0.94087 | 3.5956 | 15.7292 | 6.2667 | 20.1967 | 6.55 | 20.2711 | 0.7788 | 0.17803 | 0.2286 | 2.1312 | -101.0942 | 2.1312 | -41.0942
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 189.3542 | 1.9877 | 2.3668 | 4.1064 | -68.2869 | 0.97725 | 11.0204 | 47.2526 | 15.9 | 37.6322 | 16.9995 | 37.7493 | 1.2556 | 0.29284 | 0.23322 | 1.1476 | -98.2869 | 1.1476 | -38.2869
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1571.5177 | 16.4967 | 3.3725 | 42.676 | -67.4323 | 0.9341 | 0.75097 | 2.0994 | 1.3462 | 4.54 | 1.377 | 4.5122 | 0.46242 | 0.16541 | 0.3577 | 9.5243 | -97.4323 | 9.5243 | -37.4323
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 641.0479 | 6.7293 | 9.3561 | 18.1056 | -74.7124 | 0.96662 | 1.762 | 10.8643 | 1.2454 | 11.6521 | 1.4924 | 11.811 | 0.93239 | 0.15122 | 0.16219 | 3.8851 | -104.7124 | 3.8851 | -44.7124
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1245.4424 | 13.0738 | 3.8685 | 33.1989 | -67.8811 | 0.94502 | 1.6742 | 3.1238 | 1.4598 | 5.6471 | 1.7337 | 5.7798 | 0.55317 | 0.29647 | 0.53594 | 7.5481 | -97.8811 | 7.5481 | -37.8811
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 908.9055 | 9.541 | 2.6782 | 23.0224 | -67.8443 | 0.95338 | 1.0592 | 2.9042 | 2.889 | 7.7372 | 3.3232 | 7.7216 | 0.37536 | 0.13689 | 0.3647 | 5.5085 | -97.8443 | 5.5085 | -37.8443
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 441.2716 | 4.6322 | 3.4306 | 9.7073 | -66.0547 | 0.94783 | 4.3107 | 16.1274 | 4.7893 | 16.4302 | 6.8598 | 16.5619 | 0.98157 | 0.26236 | 0.26729 | 2.6744 | -96.0547 | 2.6744 | -36.0547
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 322.754 | 3.388 | 4.5785 | 7.9962 | -72.7509 | 0.90013 | 6.5244 | 8.0244 | 4.6861 | 21.4553 | 4.8082 | 21.5246 | 0.37401 | 0.30409 | 0.81307 | 1.9561 | -102.7509 | 1.9561 | -42.7509
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 299.915 | 3.1483 | 4.3381 | 7.2221 | -72.9472 | 0.96271 | 9.4708 | 32.9994 | 5.7254 | 24.8372 | 8.398 | 24.703 | 1.3286 | 0.38131 | 0.287 | 1.8177 | -102.9472 | 1.8177 | -42.9472
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 642.7222 | 6.7468 | 5.9486 | 16.8854 | -70.4486 | 0.92159 | 3.0445 | 5.4583 | 1.868 | 11.112 | 1.9623 | 11.1717 | 0.49121 | 0.27398 | 0.55778 | 3.8953 | -100.4486 | 3.8953 | -40.4486
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 569.6961 | 5.9803 | 2.9195 | 12.2172 | -60.6727 | 0.92969 | 18.4834 | 15.885 | 4.1439 | 12.0981 | 4.3114 | 12.169 | 1.313 | 1.5278 | 1.1636 | 3.4527 | -90.6727 | 3.4527 | -30.6727
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 311.9614 | 3.2747 | 3.2518 | 6.7823 | -64.5307 | 0.98196 | 9.0001 | 17.3 | 7.2216 | 23.4831 | 7.4722 | 23.6504 | 0.7367 | 0.38326 | 0.52024 | 1.8907 | -94.5307 | 1.8907 | -34.5307
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 621.4187 | 6.5232 | 5.2064 | 15.8928 | -71.9394 | 0.95513 | 1.9577 | 8.7308 | 2.3104 | 12.029 | 3.4476 | 12.0729 | 0.72581 | 0.16275 | 0.22423 | 3.7662 | -101.9394 | 3.7662 | -41.9394
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 749.8166 | 7.871 | 3.1832 | 18.9319 | -68.5151 | 0.9537 | 1.0682 | 4.9463 | 2.9966 | 9.5387 | 3.5046 | 9.5961 | 0.51855 | 0.11199 | 0.21597 | 4.5443 | -98.5151 | 4.5443 | -38.5151
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 425.3516 | 4.465 | 4.7624 | 10.1803 | -71.2117 | 0.97061 | 3.1409 | 13.3606 | 3.7335 | 17.7805 | 5.7075 | 17.8218 | 0.75142 | 0.17665 | 0.23508 | 2.5779 | -101.2117 | 2.5779 | -41.2117
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 505.4227 | 5.3056 | 5.2785 | 12.7482 | -73.1793 | 0.96669 | 2.0811 | 11.2711 | 2.8457 | 15.0213 | 4.4987 | 15.0258 | 0.75034 | 0.13854 | 0.18464 | 3.0632 | -103.1793 | 3.0632 | -43.1793
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1240.9391 | 13.0265 | 4.6808 | 32.9225 | -67.4378 | 0.93303 | 2.7165 | 4.4572 | 1.226 | 5.7387 | 1.3722 | 5.817 | 0.77669 | 0.47336 | 0.60945 | 7.5208 | -97.4378 | 7.5208 | -37.4378
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 333.3805 | 3.4996 | 4.3584 | 8.1262 | -73.2686 | 0.97129 | 6.5072 | 20.3349 | 5.2129 | 22.7201 | 7.9062 | 22.4083 | 0.89502 | 0.28641 | 0.32 | 2.0205 | -103.2686 | 2.0205 | -43.2686
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1384.034 | 14.5286 | 3.6468 | 37.0564 | -66.9431 | 0.94786 | 1.2825 | 2.6625 | 1.3862 | 5.0553 | 1.6407 | 5.1893 | 0.52667 | 0.25369 | 0.48168 | 8.3881 | -96.9431 | 8.3881 | -36.9431
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1378.0759 | 14.466 | 3.6391 | 36.7665 | -66.7937 | 0.94723 | 1.3048 | 2.7201 | 1.3954 | 5.0781 | 1.6692 | 5.2115 | 0.53565 | 0.25695 | 0.47969 | 8.352 | -96.7937 | 8.352 | -36.7937
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 871.8042 | 9.1516 | 3.8067 | 22.2916 | -69.5763 | 0.96043 | 2.3476 | 8.814 | 2.2109 | 8.4161 | 3.1598 | 8.384 | 1.0473 | 0.27894 | 0.26634 | 5.2837 | -99.5763 | 5.2837 | -39.5763
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 700.7537 | 7.356 | 4.3977 | 17.7948 | -70.9917 | 0.96307 | 1.9302 | 9.199 | 2.4293 | 10.6833 | 3.5896 | 10.706 | 0.86107 | 0.18068 | 0.20983 | 4.247 | -100.9917 | 4.247 | -40.9917
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 537.2389 | 5.6395 | 4.5853 | 13.447 | -72.8162 | 0.96739 | 2.0881 | 10.7104 | 3.0838 | 14.1402 | 4.814 | 14.1076 | 0.75745 | 0.14768 | 0.19496 | 3.256 | -102.8162 | 3.256 | -42.8162
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 747.8097 | 7.85 | 3.6533 | 18.782 | -69.4243 | 0.96572 | 1.7647 | 7.2775 | 2.6864 | 9.8142 | 3.5442 | 9.8072 | 0.74152 | 0.17981 | 0.24248 | 4.5322 | -99.4243 | 4.5322 | -39.4243
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 330.4338 | 3.4687 | 3.3506 | 7.4199 | -69.2665 | 0.93135 | 1.9678 | 11.1745 | 6.4092 | 21.4746 | 8.0518 | 21.4883 | 0.52036 | 0.091632 | 0.17609 | 2.0026 | -99.2665 | 2.0026 | -39.2665
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 267.2098 | 2.805 | 2.7299 | 5.8161 | -67.2461 | 0.93043 | 3.2941 | 17.7865 | 9.4491 | 25.795 | 10.946 | 25.8073 | 0.68953 | 0.1277 | 0.1852 | 1.6195 | -97.2461 | 1.6195 | -37.2461
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1123.812 | 11.797 | 5.158 | 29.5046 | -67.8547 | 0.90747 | 1.7655 | 2.963 | 1.2046 | 6.2136 | 1.2844 | 6.2693 | 0.47686 | 0.28413 | 0.59585 | 6.811 | -97.8547 | 6.811 | -37.8547
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 328.9233 | 3.4528 | 4.1658 | 7.9876 | -72.3342 | 0.91495 | 3.357 | 5.5348 | 5.1139 | 21.3035 | 5.3696 | 21.3741 | 0.25981 | 0.15758 | 0.60652 | 1.9935 | -102.3342 | 1.9935 | -42.3342
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 228.7415 | 2.4012 | 3.2172 | 5.5578 | -73.318 | 0.96955 | 3.9334 | 23.7172 | 9.8396 | 31.6561 | 9.2857 | 32.0433 | 0.74921 | 0.12425 | 0.16585 | 1.3863 | -103.318 | 1.3863 | -43.318
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 402.2824 | 4.2229 | 4.5362 | 9.9467 | -72.2167 | 0.9116 | 3.3538 | 5.1852 | 3.8432 | 17.4334 | 4.0422 | 17.5047 | 0.29743 | 0.19238 | 0.64681 | 2.4381 | -102.2167 | 2.4381 | -42.2167
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 663.7506 | 6.9676 | 3.2187 | 16.4354 | -68.9396 | 0.95297 | 1.3557 | 5.2136 | 3.3491 | 10.7797 | 3.8564 | 10.8371 | 0.48365 | 0.12576 | 0.26003 | 4.0227 | -98.9396 | 4.0227 | -38.9396
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 749.0958 | 7.8635 | 3.6089 | 18.7594 | -69.4987 | 0.95729 | 2.4859 | 6.7866 | 2.7214 | 9.8211 | 3.537 | 9.8483 | 0.69102 | 0.25311 | 0.36629 | 4.54 | -99.4987 | 4.54 | -39.4987
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 343.9357 | 3.6104 | 4.5317 | 8.449 | -73.5462 | 0.97132 | 3.9185 | 18.5148 | 4.8739 | 22.0871 | 7.5533 | 21.8011 | 0.83826 | 0.17741 | 0.21164 | 2.0845 | -103.5462 | 2.0845 | -43.5462
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 647.5795 | 6.7978 | 5.4091 | 17.6679 | -74.0868 | 0.95116 | 1.8379 | 19.152 | 2.1067 | 11.3951 | 2.3797 | 11.4213 | 1.6807 | 0.16129 | 0.095962 | 3.9247 | -104.0868 | 3.9247 | -44.0868
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 326.3591 | 3.4259 | 3.0876 | 7.115 | -66.8478 | 0.93868 | 2.8085 | 10.71 | 6.9762 | 21.5399 | 8.5993 | 21.6463 | 0.49721 | 0.13039 | 0.26224 | 1.9779 | -96.8478 | 1.9779 | -36.8478
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1161.6202 | 12.1939 | 3.9967 | 30.7379 | -68.4033 | 0.94117 | 1.8071 | 5.3519 | 1.5191 | 6.0713 | 1.7547 | 6.2181 | 0.88151 | 0.29765 | 0.33766 | 7.0401 | -98.4033 | 7.0401 | -38.4033
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 371.1215 | 3.8958 | 2.7251 | 8.0961 | -66.5537 | 0.99658 | 2.5229 | 8.3095 | 7.3672 | 20.0762 | 9.167 | 19.9372 | 0.4139 | 0.12567 | 0.30362 | 2.2492 | -96.5537 | 2.2492 | -36.5537
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 685.414 | 5.1171 | 10.0636 | 13.9312 | -75.173 | 0.96441 | 3.1724 | 10.9525 | 2.1377 | 21.513 | 2.5802 | 21.7975 | 0.50911 | 0.14746 | 0.28965 | 2.9544 | -105.173 | 2.9544 | -45.173
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 413.124 | 3.0843 | 7.2196 | 7.7259 | -73.3796 | 0.98357 | 2.2692 | 9.6621 | 5.0379 | 36.3716 | 5.4816 | 36.676 | 0.26565 | 0.062388 | 0.23485 | 1.7807 | -103.3796 | 1.7807 | -43.3796
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 2325.3854 | 10.0692 | 2.906 | 25.8117 | -62.872 | 1.05 | 2.6283 | 12.3167 | 6.9388 | 20.164 | 7.2665 | 19.948 | 0.61083 | 0.13035 | 0.21339 | 5.8135 | -92.872 | 5.8135 | -32.872
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1017.6278 | 4.4065 | 2.8129 | 10.8269 | -67.9484 | 1.0925 | 1.3799 | 10.9859 | 16.6676 | 46.8849 | 18.9181 | 46.8037 | 0.23432 | 0.029432 | 0.12561 | 2.5441 | -97.9484 | 2.5441 | -37.9484
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 994.9943 | 4.3085 | 3.5268 | 10.8137 | -69.9545 | 1.0758 | 5.012 | 28.5368 | 13.7661 | 48.5506 | 17.4941 | 48.4009 | 0.58777 | 0.10323 | 0.17563 | 2.4875 | -99.9545 | 2.4875 | -39.9545
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 980.7142 | 4.2466 | 2.8209 | 10.4156 | -68.1773 | 1.0993 | 0.80731 | 9.5203 | 17.3675 | 48.9919 | 19.7858 | 48.8453 | 0.19432 | 0.016478 | 0.084798 | 2.4518 | -98.1773 | 2.4518 | -38.1773
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 2707.3686 | 11.7232 | 2.7411 | 30.2391 | -61.6151 | 1.0413 | 2.9814 | 13.5864 | 6.1866 | 16.9581 | 5.9062 | 16.8322 | 0.80117 | 0.17581 | 0.21944 | 6.7684 | -91.6151 | 6.7684 | -31.6151
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 613.2654 | 6.4376 | 4.2438 | 16.284 | -74.9097 | 0.96395 | 2.3651 | 15.0966 | 2.8457 | 12.0767 | 3.2303 | 12.0586 | 1.2501 | 0.19584 | 0.15666 | 3.7168 | -104.9097 | 3.7168 | -44.9097
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 727.2915 | 7.6346 | 3.7944 | 19.3264 | -73.2124 | 0.96123 | 0.86941 | 13.6178 | 2.6592 | 10.0901 | 3.0411 | 10.0725 | 1.3496 | 0.086164 | 0.063844 | 4.4078 | -103.2124 | 4.4078 | -43.2124
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 633.5691 | 6.6508 | 4.0866 | 16.802 | -74.4108 | 0.97741 | 1.9012 | 5.491 | 2.8947 | 11.8297 | 3.2709 | 11.8092 | 0.46417 | 0.16071 | 0.34624 | 3.8398 | -104.4108 | 3.8398 | -44.4108
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 716.3617 | 7.5198 | 3.7621 | 19.0046 | -73.1424 | 0.9761 | 0.85425 | 4.4516 | 2.7637 | 10.3972 | 3.1385 | 10.377 | 0.42815 | 0.082161 | 0.1919 | 4.3416 | -103.1424 | 4.3416 | -43.1424
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 448.8976 | 4.7122 | 4.2491 | 11.0356 | -68.5203 | 0.9139 | 2.2087 | 6.5385 | 3.7131 | 15.7774 | 4.4026 | 15.7119 | 0.41442 | 0.13999 | 0.3378 | 2.7206 | -98.5203 | 2.7206 | -38.5203
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 860.0372 | 9.028 | 3.7072 | 21.9731 | -69.1717 | 0.95521 | 1.0071 | 3.6379 | 2.2749 | 8.4334 | 2.7256 | 8.5192 | 0.43137 | 0.11942 | 0.27683 | 5.2123 | -99.1717 | 5.2123 | -39.1717
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 657.2582 | 6.8994 | 5.3228 | 16.4422 | -69.1757 | 0.90092 | 1.2171 | 7.0118 | 2.0291 | 10.8005 | 2.883 | 10.8302 | 0.64921 | 0.11269 | 0.17358 | 3.9834 | -99.1757 | 3.9834 | -39.1757
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 356.2907 | 3.7401 | 10.6423 | 10.1876 | -74.5062 | 0.94139 | 1.2254 | 7.5335 | 1.9419 | 20.666 | 1.9775 | 20.7394 | 0.36454 | 0.059295 | 0.16266 | 2.1593 | -104.5062 | 2.1593 | -44.5062
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 552.568 | 5.8005 | 9.4298 | 15.1596 | -69.3858 | 0.88919 | 0.41687 | 5.774 | 1.3348 | 12.5866 | 1.3241 | 12.5845 | 0.45874 | 0.03312 | 0.072199 | 3.3489 | -99.3858 | 3.3489 | -39.3858
BDR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 426.5095 | 4.4772 | 5.5626 | 10.5505 | -67.8328 | 0.91665 | 2.6715 | 11.3905 | 3.0525 | 16.9798 | 4.3397 | 16.9921 | 0.67082 | 0.15733 | 0.23454 | 2.5849 | -97.8328 | 2.5849 | -37.8328
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 505.0733 | 5.3019 | 3.5968 | 12.2075 | -70.6834 | 0.90284 | 1.8654 | 3.6426 | 3.7747 | 13.5768 | 4.1154 | 13.6312 | 0.2683 | 0.13739 | 0.51209 | 3.0611 | -100.6834 | 3.0611 | -40.6834
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 613.4889 | 6.44 | 4.1554 | 15.5948 | -70.4691 | 0.90913 | 2.1827 | 2.9048 | 2.7215 | 11.309 | 2.84 | 11.3824 | 0.25686 | 0.193 | 0.75139 | 3.7181 | -100.4691 | 3.7181 | -40.4691
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 347.2966 | 3.6457 | 3.7646 | 8.7489 | -71.0533 | 0.90487 | 5.6373 | 12.3149 | 5.2503 | 19.7653 | 5.4965 | 19.8551 | 0.62306 | 0.28521 | 0.45776 | 2.1048 | -101.0533 | 2.1048 | -41.0533
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 271.7281 | 2.8524 | 4.6341 | 6.6841 | -73.0407 | 0.96017 | 2.8416 | 10.1783 | 5.8895 | 27.2922 | 6.8319 | 27.356 | 0.37294 | 0.10412 | 0.27918 | 1.6468 | -103.0407 | 1.6468 | -43.0407
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 521.3745 | 5.473 | 5.2657 | 13.6945 | -74.8446 | 0.94387 | 4.8607 | 4.233 | 2.661 | 14.012 | 2.8916 | 14.0273 | 0.3021 | 0.3469 | 1.1483 | 3.1598 | -104.8446 | 3.1598 | -44.8446
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 897.6307 | 9.4227 | 2.8702 | 23.9714 | -69.102 | 0.95634 | 0.31184 | 1.9474 | 2.6878 | 7.7145 | 3.0129 | 7.8593 | 0.25243 | 0.040423 | 0.16013 | 5.4402 | -99.102 | 5.4402 | -39.102
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 884.215 | 9.2819 | 2.878 | 23.5675 | -69.2098 | 0.95632 | 0.43036 | 2.0423 | 2.7233 | 7.8376 | 3.0495 | 7.9808 | 0.26057 | 0.05491 | 0.21073 | 5.3589 | -99.2098 | 5.3589 | -39.2098
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 964.8116 | 10.1279 | 2.8864 | 24.1332 | -67.1629 | 0.93743 | 2.1522 | 4.6978 | 2.5027 | 7.224 | 2.9731 | 7.2636 | 0.65031 | 0.29793 | 0.45813 | 5.8473 | -97.1629 | 5.8473 | -37.1629
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 867.8743 | 9.1103 | 2.7741 | 22.803 | -68.7839 | 0.95512 | 1.0635 | 2.3941 | 2.8687 | 7.958 | 3.2032 | 8.0843 | 0.30084 | 0.13364 | 0.44423 | 5.2598 | -98.7839 | 5.2598 | -38.7839
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 977.4161 | 10.2602 | 3.6025 | 25.6074 | -69.5513 | 0.94465 | 1.4532 | 2.0367 | 2.0329 | 7.3233 | 2.2623 | 7.3398 | 0.2781 | 0.19844 | 0.71354 | 5.9237 | -99.5513 | 5.9237 | -39.5513
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 577.5122 | 6.0623 | 5.8081 | 15.6375 | -73.3832 | 0.92028 | 1.6874 | 7.395 | 2.1214 | 12.3212 | 2.2483 | 12.3835 | 0.60019 | 0.13695 | 0.22817 | 3.5001 | -103.3832 | 3.5001 | -43.3832
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 296.051 | 3.1077 | 3.5284 | 7.2438 | -72.2212 | 0.9871 | 2.2456 | 7.5184 | 7.1871 | 25.3592 | 8.1636 | 25.3213 | 0.29648 | 0.088553 | 0.29869 | 1.7942 | -102.2212 | 1.7942 | -42.2212
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 808.6621 | 8.4888 | 3.6914 | 20.7078 | -69.7942 | 0.95695 | 1.2431 | 5.5869 | 2.4546 | 9.0607 | 3.2567 | 9.0577 | 0.6166 | 0.13719 | 0.2225 | 4.901 | -99.7942 | 4.901 | -39.7942
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 697.2216 | 7.3189 | 4.2998 | 18.2516 | -70.5791 | 0.91682 | 1.6506 | 4.4539 | 2.356 | 10.1301 | 2.7941 | 10.1492 | 0.43967 | 0.16294 | 0.37059 | 4.2256 | -100.5791 | 4.2256 | -40.5791
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 522.005 | 5.4796 | 3.2821 | 12.3481 | -67.6006 | 0.93538 | 13.685 | 14.6203 | 4.1038 | 13.4688 | 4.8603 | 13.4675 | 1.0855 | 1.0161 | 0.93603 | 3.1637 | -97.6006 | 3.1637 | -37.6006
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 594.6124 | 6.2418 | 4.5936 | 15.1841 | -71.9086 | 0.92702 | 3.1972 | 8.2258 | 2.649 | 12.1685 | 3.6823 | 12.1257 | 0.67599 | 0.26275 | 0.38869 | 3.6037 | -101.9086 | 3.6037 | -41.9086
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1105.3093 | 11.6027 | 3.4602 | 29.4397 | -68.8255 | 0.94529 | 0.74412 | 1.7288 | 1.8663 | 6.4578 | 2.0957 | 6.4741 | 0.2677 | 0.11523 | 0.43043 | 6.6988 | -98.8255 | 6.6988 | -38.8255
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 359.1402 | 3.77 | 4.7205 | 8.9266 | -73.8092 | 0.97226 | 4.07 | 18.5269 | 4.5014 | 21.2485 | 7.1975 | 20.9515 | 0.87191 | 0.19154 | 0.21968 | 2.1766 | -103.8092 | 2.1766 | -43.8092
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 267.1511 | 2.8044 | 2.7121 | 5.794 | -68.1122 | 1.0057 | 3.8967 | 11.2268 | 10.3342 | 28.0276 | 12.0651 | 27.9084 | 0.40056 | 0.13903 | 0.34709 | 1.6191 | -98.1122 | 1.6191 | -38.1122
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 344.3794 | 3.615 | 16.2824 | 9.7873 | -75.7223 | 0.92701 | 2.3772 | 24.4962 | 1.2946 | 21.0795 | 1.4202 | 21.1869 | 1.1621 | 0.11277 | 0.097042 | 2.0871 | -105.7223 | 2.0871 | -45.7223
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 478.9763 | 5.0279 | 3.4469 | 10.4633 | -65.7425 | 0.94804 | 5.5714 | 20.4076 | 4.3759 | 15.0833 | 6.5036 | 15.2298 | 1.353 | 0.36937 | 0.27301 | 2.9029 | -95.7425 | 2.9029 | -35.7425
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 649.333 | 6.8162 | 5.1639 | 16.9851 | -71.9834 | 0.94678 | 2.9461 | 7.9902 | 2.1951 | 11.3354 | 2.9846 | 11.416 | 0.70489 | 0.25991 | 0.36872 | 3.9354 | -101.9834 | 3.9354 | -41.9834
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 291.2086 | 3.0569 | 4.9013 | 7.2763 | -72.5893 | 0.92821 | 4.8997 | 20.851 | 5.0032 | 24.5224 | 5.5668 | 24.5912 | 0.85028 | 0.1998 | 0.23499 | 1.7649 | -102.5893 | 1.7649 | -42.5893
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 563.4041 | 5.9142 | 4.1797 | 14.1579 | -71.147 | 0.93088 | 4.0752 | 8.6254 | 3.0121 | 12.5894 | 3.2292 | 12.6427 | 0.68513 | 0.3237 | 0.47247 | 3.4146 | -101.147 | 3.4146 | -41.147
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 393.823 | 4.1341 | 4.3575 | 9.9363 | -72.6885 | 0.91465 | 4.1322 | 5.0986 | 4.0857 | 17.8036 | 4.2086 | 17.8701 | 0.28638 | 0.2321 | 0.81046 | 2.3868 | -102.6885 | 2.3868 | -42.6885
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 392.2666 | 4.1177 | 4.1877 | 9.437 | -69.359 | 0.92281 | 3.478 | 14.7789 | 4.336 | 18.1581 | 4.8956 | 18.267 | 0.8139 | 0.19154 | 0.23533 | 2.3774 | -99.359 | 2.3774 | -39.359
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 311.0826 | 3.2655 | 2.3913 | 6.55 | -65.2473 | 1.0041 | 1.6781 | 8.6208 | 9.868 | 23.5978 | 11.5969 | 23.4787 | 0.36532 | 0.071114 | 0.19466 | 1.8853 | -95.2473 | 1.8853 | -35.2473
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 876.6745 | 9.2027 | 3.2788 | 22.2564 | -68.8302 | 0.96592 | 0.21028 | 2.8824 | 2.554 | 8.374 | 3.2808 | 8.3626 | 0.34421 | 0.025111 | 0.072952 | 5.3132 | -98.8302 | 5.3132 | -38.8302
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 798.8142 | 8.3854 | 3.3111 | 20.7622 | -69.2469 | 0.95185 | 0.89592 | 4.7265 | 2.7024 | 8.9479 | 3.0873 | 9.0159 | 0.52822 | 0.10013 | 0.18955 | 4.8413 | -99.2469 | 4.8413 | -39.2469
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 287.2299 | 3.0151 | 2.5538 | 6.144 | -66.7834 | 1.0058 | 2.8568 | 9.9376 | 10.1266 | 25.8617 | 11.8602 | 25.7418 | 0.38426 | 0.11047 | 0.28747 | 1.7408 | -96.7834 | 1.7408 | -36.7834
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 854.8677 | 8.9738 | 2.8175 | 22.5488 | -69.0244 | 0.956 | 0.83025 | 2.582 | 2.8736 | 8.0961 | 3.2044 | 8.2319 | 0.31891 | 0.10255 | 0.32156 | 5.181 | -99.0244 | 5.181 | -39.0244
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 320.8003 | 3.3675 | 4.7631 | 7.8174 | -69.5029 | 0.91556 | 2.642 | 11.0455 | 4.7018 | 22.3952 | 6.2684 | 22.2483 | 0.49321 | 0.11797 | 0.23919 | 1.9442 | -99.5029 | 1.9442 | -39.5029
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 658.5705 | 6.9132 | 3.4811 | 15.5829 | -67.0021 | 0.92537 | 3.9528 | 4.3916 | 3.0405 | 10.5842 | 3.1374 | 10.6642 | 0.41492 | 0.37346 | 0.90008 | 3.9913 | -97.0021 | 3.9913 | -37.0021
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 900.5181 | 9.453 | 3.4943 | 23.3304 | -69.309 | 0.91967 | 0.98301 | 3.2486 | 2.219 | 7.7539 | 2.5533 | 7.7713 | 0.41897 | 0.12678 | 0.30259 | 5.4577 | -99.309 | 5.4577 | -39.309
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 337.7488 | 3.5454 | 3.8146 | 7.1446 | -60.5514 | 0.93743 | 13.4226 | 40.0972 | 5.5926 | 21.3334 | 8.2216 | 21.2087 | 1.8795 | 0.62918 | 0.33475 | 2.047 | -90.5514 | 2.047 | -30.5514
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 677.574 | 7.1127 | 3.5415 | 18.0262 | -72.7879 | 0.95397 | 2.1788 | 3.8929 | 2.953 | 10.458 | 3.2799 | 10.6018 | 0.37224 | 0.20834 | 0.55968 | 4.1065 | -102.7879 | 4.1065 | -42.7879
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 621.2226 | 6.5211 | 5.0347 | 16.495 | -74.1937 | 0.94854 | 3.9705 | 5.4536 | 2.3431 | 11.7967 | 2.5749 | 11.8137 | 0.4623 | 0.33658 | 0.72805 | 3.765 | -104.1937 | 3.765 | -44.1937
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 930.3523 | 9.7662 | 4.4624 | 24.664 | -70.1689 | 0.92446 | 1.4875 | 2.457 | 1.6994 | 7.5831 | 1.7955 | 7.6642 | 0.32401 | 0.19616 | 0.6054 | 5.6385 | -100.1689 | 5.6385 | -40.1689
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 911.5737 | 9.569 | 4.8324 | 24.3571 | -70.522 | 0.92863 | 3.5761 | 11.9801 | 1.6138 | 7.7986 | 1.7487 | 7.8623 | 1.5362 | 0.45856 | 0.2985 | 5.5247 | -100.522 | 5.5247 | -40.522
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 281.5561 | 2.9556 | 4.5238 | 6.8058 | -69.9418 | 0.91993 | 0.62279 | 5.5377 | 5.7231 | 25.8904 | 8.1833 | 25.5791 | 0.21389 | 0.024055 | 0.11246 | 1.7064 | -99.9418 | 1.7064 | -39.9418
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 426.9013 | 4.4813 | 6.803 | 11.2707 | -74.1111 | 0.93021 | 8.1896 | 14.4265 | 2.4836 | 16.8958 | 2.6196 | 16.9598 | 0.85385 | 0.48472 | 0.56768 | 2.5873 | -104.1111 | 2.5873 | -44.1111
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 265.9424 | 2.7917 | 3.4799 | 6.4597 | -72.45 | 0.98861 | 2.8876 | 8.2235 | 8.1127 | 28.2318 | 9.0892 | 28.1864 | 0.29129 | 0.10228 | 0.35114 | 1.6118 | -102.45 | 1.6118 | -42.45
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 337.6001 | 3.5439 | 9.8241 | 9.5601 | -74.1968 | 0.94209 | 0.76605 | 7.3501 | 2.2204 | 21.8131 | 2.2561 | 21.8866 | 0.33696 | 0.035119 | 0.10422 | 2.0461 | -104.1968 | 2.0461 | -44.1968
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 964.4856 | 10.1245 | 2.8889 | 24.1285 | -67.1818 | 0.93739 | 2.1497 | 4.667 | 2.5018 | 7.2275 | 2.971 | 7.2668 | 0.64573 | 0.29744 | 0.46063 | 5.8454 | -97.1818 | 5.8454 | -37.1818
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 785.1923 | 8.2424 | 6.9682 | 22.0516 | -73.7091 | 0.97923 | 0.09664 | 3.3867 | 1.3885 | 9.6754 | 1.5144 | 9.7564 | 0.35003 | 0.0099882 | 0.028535 | 4.7587 | -103.7091 | 4.7587 | -43.7091
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1010.5026 | 10.6075 | 2.9273 | 25.8091 | -67.2753 | 0.9651 | 0.22072 | 2.0641 | 2.4433 | 7.1525 | 2.9694 | 7.1466 | 0.28858 | 0.03086 | 0.10694 | 6.1243 | -97.2753 | 6.1243 | -37.2753
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 748.9836 | 7.8623 | 3.8736 | 19.2083 | -70.405 | 0.91761 | 1.007 | 5.7448 | 2.4156 | 9.3572 | 2.611 | 9.4068 | 0.61395 | 0.10761 | 0.17528 | 4.5393 | -100.405 | 4.5393 | -40.405
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 807.4845 | 8.4764 | 3.9456 | 20.8814 | -69.874 | 0.93037 | 3.4174 | 7.6668 | 2.2145 | 8.7374 | 2.4306 | 8.7833 | 0.87747 | 0.39112 | 0.44574 | 4.8938 | -99.874 | 4.8938 | -39.874
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 875.5205 | 9.1906 | 2.5182 | 22.2289 | -67.7087 | 0.95346 | 0.75776 | 2.423 | 3.164 | 7.9678 | 3.542 | 7.9453 | 0.3041 | 0.095104 | 0.31274 | 5.3062 | -97.7087 | 5.3062 | -37.7087
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 361.8349 | 2.7014 | 7.0253 | 6.78 | -75.2936 | 1.0023 | 2.6164 | 10.8286 | 6.0706 | 42.6475 | 6.3586 | 42.7719 | 0.25391 | 0.061351 | 0.24162 | 1.5596 | -105.2936 | 1.5596 | -45.2936
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 927.4409 | 6.924 | 5.5799 | 18.0029 | -71.1891 | 1.0378 | 2.1409 | 6.0538 | 3.0834 | 17.2049 | 4.0424 | 17.262 | 0.35187 | 0.12443 | 0.35364 | 3.9976 | -101.1891 | 3.9976 | -41.1891
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 710.4584 | 5.3041 | 6.0861 | 13.6593 | -72.534 | 1.0586 | 1.1215 | 4.6142 | 3.7703 | 22.9465 | 4.7217 | 23.0269 | 0.20108 | 0.048873 | 0.24305 | 3.0623 | -102.534 | 3.0623 | -42.534
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 601.3933 | 4.4898 | 8.4034 | 12.0306 | -76.2343 | 0.97832 | 4.0574 | 12.8715 | 2.9889 | 25.1172 | 3.3112 | 25.2163 | 0.51246 | 0.16154 | 0.31522 | 2.5922 | -106.2343 | 2.5922 | -46.2343
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 802.1256 | 5.9885 | 5.8392 | 15.486 | -71.9339 | 1.0514 | 1.9667 | 5.4489 | 3.4546 | 20.1718 | 4.4158 | 20.2401 | 0.27012 | 0.097498 | 0.36094 | 3.4574 | -101.9339 | 3.4574 | -41.9339
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1285.8693 | 5.568 | 4.284 | 14.3473 | -69.2293 | 1.0654 | 5.231 | 35.8445 | 8.638 | 37.005 | 9.1974 | 37.4398 | 0.96864 | 0.14136 | 0.14594 | 3.2147 | -99.2293 | 3.2147 | -39.2293
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1168.3849 | 5.0593 | 3.0971 | 12.9694 | -67.8052 | 1.0926 | 0.97923 | 9.9761 | 12.7146 | 39.3786 | 14.6831 | 40.9258 | 0.25334 | 0.024867 | 0.098158 | 2.921 | -97.8052 | 2.921 | -37.8052
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1060.2622 | 4.5911 | 3.3579 | 11.7195 | -69.0108 | 1.09 | 1.5136 | 14.6541 | 13.0382 | 43.7816 | 15.2339 | 45.3887 | 0.33471 | 0.034571 | 0.10329 | 2.6507 | -99.0108 | 2.6507 | -39.0108
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1324.8545 | 5.7368 | 4.2584 | 14.5835 | -67.5239 | 1.0743 | 4.1291 | 15.1529 | 8.6078 | 36.6559 | 11.4375 | 36.8189 | 0.41338 | 0.11265 | 0.2725 | 3.3121 | -97.5239 | 3.3121 | -37.5239
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1138.6684 | 4.9306 | 4.8997 | 12.4731 | -67.7733 | 1.0644 | 6.0612 | 32.4021 | 8.4427 | 41.3664 | 9.9739 | 42.6242 | 0.7833 | 0.14652 | 0.18706 | 2.8467 | -97.7733 | 2.8467 | -37.7733
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 973.5004 | 4.2154 | 4.2322 | 10.6621 | -70.4598 | 1.0874 | 1.6497 | 19.3094 | 11.9444 | 50.5506 | 15.3398 | 50.6637 | 0.38198 | 0.032634 | 0.085434 | 2.4338 | -100.4598 | 2.4338 | -40.4598
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 983.0817 | 4.2569 | 2.8124 | 10.4397 | -68.1481 | 1.0987 | 0.72277 | 9.1836 | 17.3678 | 48.8451 | 19.7243 | 48.6992 | 0.18802 | 0.014797 | 0.078702 | 2.4577 | -98.1481 | 2.4577 | -38.1481
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1198.6444 | 5.1903 | 4.0267 | 13.2323 | -68.9227 | 1.0766 | 6.3345 | 28.4927 | 10.0288 | 40.3826 | 11.7297 | 40.4438 | 0.70557 | 0.15686 | 0.22232 | 2.9966 | -98.9227 | 2.9966 | -38.9227
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1893.36 | 8.1985 | 2.6176 | 21.0225 | -62.9795 | 1.1031 | 1.0937 | 9.5101 | 9.1824 | 24.0363 | 10.3718 | 25.1262 | 0.39566 | 0.045501 | 0.115 | 4.7334 | -92.9795 | 4.7334 | -32.9795
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1045.3819 | 4.5266 | 3.935 | 11.4635 | -69.7435 | 1.0875 | 2.1983 | 17.6498 | 11.912 | 46.8733 | 14.6752 | 46.9659 | 0.37654 | 0.046899 | 0.12455 | 2.6135 | -99.7435 | 2.6135 | -39.7435
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 2175.8647 | 9.4218 | 4.2349 | 24.276 | -64.5833 | 1.0505 | 4.4962 | 26.816 | 5.0489 | 21.3815 | 5.2403 | 21.8229 | 1.2542 | 0.21028 | 0.16767 | 5.4397 | -94.5833 | 5.4397 | -34.5833
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2026 | 1081.805 | 4.6844 | 5.3971 | 11.8149 | -68.0571 | 1.0717 | 8.6206 | 41.9044 | 8.153 | 44.0024 | 10.0961 | 45.4495 | 0.95232 | 0.19591 | 0.20572 | 2.7045 | -98.0571 | 2.7045 | -38.0571
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 786.9152 | 8.2605 | 5.552 | 21.3458 | -73.4315 | 0.95297 | 2.3676 | 14.8998 | 1.6903 | 9.3845 | 1.9737 | 9.4181 | 1.5877 | 0.25229 | 0.1589 | 4.7692 | -103.4315 | 4.7692 | -43.4315
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 988.719 | 10.3789 | 4.9002 | 27.0013 | -71.8699 | 0.9506 | 0.87291 | 13.4219 | 1.5134 | 7.4161 | 1.7949 | 7.4498 | 1.8098 | 0.1177 | 0.065036 | 5.9922 | -101.8699 | 5.9922 | -41.8699
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 825.2062 | 8.6624 | 5.304 | 22.3784 | -72.9619 | 0.96634 | 1.8953 | 5.3339 | 1.7084 | 9.0611 | 1.9806 | 9.0937 | 0.58866 | 0.20916 | 0.35532 | 5.0012 | -102.9619 | 5.0012 | -42.9619
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 974.2321 | 10.2268 | 4.8267 | 26.5439 | -71.7701 | 0.96529 | 0.84877 | 4.295 | 1.5826 | 7.6386 | 1.8537 | 7.6712 | 0.56227 | 0.11112 | 0.19762 | 5.9044 | -101.7701 | 5.9044 | -41.7701
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 716.9225 | 7.5257 | 4.3502 | 17.8849 | -68.2697 | 0.92207 | 2.0902 | 5.9106 | 2.286 | 9.9444 | 2.8514 | 9.9479 | 0.59437 | 0.21019 | 0.35363 | 4.345 | -98.2697 | 4.345 | -38.2697
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1095.8265 | 11.5032 | 3.063 | 28.3933 | -67.6821 | 0.94885 | 0.86455 | 2.3691 | 2.1076 | 6.4556 | 2.3885 | 6.5008 | 0.36698 | 0.13392 | 0.36493 | 6.6414 | -97.6821 | 6.6414 | -37.6821
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1129.4077 | 11.8557 | 8.6997 | 31.6778 | -70.0661 | 0.89861 | 2.8692 | 6.9753 | 0.71567 | 6.2262 | 0.72542 | 6.234 | 1.1203 | 0.46082 | 0.41134 | 6.8449 | -100.0661 | 6.8449 | -40.0661
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 888.8676 | 9.3307 | 5.2995 | 22.7183 | -68.5432 | 0.89537 | 1.2761 | 4.4037 | 1.488 | 7.8858 | 1.9263 | 7.9182 | 0.55843 | 0.16183 | 0.28979 | 5.3871 | -98.5432 | 5.3871 | -38.5432
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2027 | 745.7641 | 7.8285 | 5.7041 | 20.0991 | -72.765 | 0.93431 | 1.7037 | 5.2637 | 1.6956 | 9.672 | 1.9454 | 9.7531 | 0.54422 | 0.17614 | 0.32366 | 4.5198 | -102.765 | 4.5198 | -42.765
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 781.7344 | 8.2061 | 7.1011 | 21.0033 | -70.0596 | 0.89173 | 0.9388 | 4.3331 | 1.2548 | 8.9107 | 1.3215 | 8.9278 | 0.48628 | 0.10536 | 0.21666 | 4.7378 | -100.0596 | 4.7378 | -40.0596
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 549.4225 | 5.7674 | 2.9807 | 12.7755 | -68.1984 | 0.95448 | 2.898 | 10.3243 | 4.341 | 12.9393 | 5.0912 | 13.0311 | 0.7979 | 0.22397 | 0.2807 | 3.3298 | -98.1984 | 3.3298 | -38.1984
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2027 | 746.776 | 7.8391 | 3.6677 | 18.6372 | -69.7811 | 0.92223 | 1.6486 | 2.5117 | 2.5465 | 9.3397 | 2.7234 | 9.4222 | 0.26893 | 0.17652 | 0.65638 | 4.5259 | -99.7811 | 4.5259 | -39.7811
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 918.1735 | 9.6383 | 3.6819 | 23.5347 | -69.3451 | 0.92671 | 1.7364 | 2.2513 | 2.0717 | 7.6279 | 2.2385 | 7.7052 | 0.29514 | 0.22764 | 0.7713 | 5.5647 | -99.3451 | 5.5647 | -39.3451
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 916.5443 | 9.6212 | 3.5704 | 23.5281 | -69.5863 | 0.93589 | 2.5351 | 4.3038 | 2.1537 | 7.6898 | 2.3384 | 7.7847 | 0.55968 | 0.32967 | 0.58903 | 5.5548 | -99.5863 | 5.5548 | -39.5863
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 527.9388 | 5.5419 | 5.2511 | 13.1575 | -69.2436 | 0.93595 | 1.9258 | 6.4263 | 2.6395 | 13.8601 | 3.2494 | 13.8293 | 0.46366 | 0.13895 | 0.29968 | 3.1996 | -99.2436 | 3.1996 | -39.2436
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2027 | 434.8541 | 4.5648 | 3.2569 | 10.4758 | -71.5617 | 0.95111 | 5.1044 | 20.6262 | 5.0815 | 16.5497 | 5.2023 | 16.6903 | 1.2463 | 0.30842 | 0.24747 | 2.6355 | -101.5617 | 2.6355 | -41.5617
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2027 | 1549.0289 | 16.2606 | 4.7825 | 42.4257 | -66.8067 | 0.9301 | 0.6084 | 2.4313 | 0.95525 | 4.5685 | 1.0502 | 4.6455 | 0.53219 | 0.13317 | 0.25024 | 9.3881 | -96.8067 | 9.3881 | -36.8067
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2027 | 690.8797 | 7.2524 | 12.3653 | 19.5926 | -72.5977 | 0.9462 | 1.6635 | 10.5742 | 0.86581 | 10.706 | 0.94025 | 10.7752 | 0.98769 | 0.15538 | 0.15732 | 4.1871 | -102.5977 | 4.1871 | -42.5977
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 585.1213 | 6.1422 | 6.0507 | 15.4123 | -72.9758 | 0.93037 | 4.7879 | 3.5983 | 2.0325 | 12.2979 | 2.1228 | 12.3917 | 0.29259 | 0.38933 | 1.3306 | 3.5462 | -102.9758 | 3.5462 | -42.9758
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2027 | 1179.159 | 12.378 | 5.0463 | 31.7558 | -67.8943 | 0.92875 | 1.5259 | 3.5009 | 1.1949 | 6.03 | 1.3216 | 6.1094 | 0.58058 | 0.25305 | 0.43585 | 7.1464 | -97.8943 | 7.1464 | -37.8943
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1115.3541 | 11.7082 | 3.1819 | 29.0261 | -67.9108 | 0.94758 | 1.0613 | 2.8824 | 1.9996 | 6.3625 | 2.3046 | 6.406 | 0.45304 | 0.1668 | 0.36819 | 6.7597 | -97.9108 | 6.7597 | -37.9108
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1224.0934 | 12.8496 | 3.7391 | 32.8691 | -67.3326 | 0.93128 | 0.31235 | 1.9062 | 1.527 | 5.7097 | 1.6225 | 5.7894 | 0.33385 | 0.054705 | 0.16386 | 7.4187 | -97.3326 | 7.4187 | -37.3326
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 1197.2213 | 12.5676 | 3.7407 | 32.0592 | -67.4109 | 0.9314 | 0.42753 | 1.9982 | 1.5614 | 5.8408 | 1.6576 | 5.9199 | 0.34212 | 0.073197 | 0.21395 | 7.2559 | -97.4109 | 7.2559 | -37.4109
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 1386.5317 | 14.5548 | 3.1422 | 36.7068 | -66.5255 | 0.94343 | 1.6036 | 4.0165 | 1.6002 | 5.0282 | 1.7833 | 5.1329 | 0.79879 | 0.31891 | 0.39924 | 8.4032 | -96.5255 | 8.4032 | -36.5255
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 755.448 | 7.9301 | 3.1589 | 17.5401 | -66.215 | 0.94729 | 2.838 | 10.051 | 2.9972 | 9.4678 | 4.0366 | 9.5567 | 1.0616 | 0.29976 | 0.28236 | 4.5785 | -96.215 | 4.5785 | -36.215
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 627.0465 | 6.5823 | 3.4952 | 14.9372 | -69.0154 | 0.9268 | 3.9962 | 6.0993 | 3.2029 | 11.1947 | 3.7613 | 11.2783 | 0.54484 | 0.35698 | 0.65519 | 3.8003 | -99.0154 | 3.8003 | -39.0154
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1150.4614 | 12.0767 | 3.4975 | 30.1527 | -66.8017 | 0.93061 | 1.066 | 2.355 | 1.7307 | 6.0532 | 1.8363 | 6.1248 | 0.38906 | 0.17611 | 0.45266 | 6.9725 | -96.8017 | 6.9725 | -36.8017
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2027 | 1253.0419 | 13.1535 | 3.9751 | 33.0017 | -67.9212 | 0.93304 | 1.4197 | 1.4181 | 1.4124 | 5.6145 | 1.502 | 5.7081 | 0.25257 | 0.25286 | 1.0011 | 7.5942 | -97.9212 | 7.5942 | -37.9212
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 945.172 | 9.9217 | 4.0703 | 24.6728 | -69.1984 | 0.92631 | 1.8515 | 3.4337 | 1.8256 | 7.4309 | 1.9147 | 7.4946 | 0.46208 | 0.24916 | 0.53922 | 5.7283 | -99.1984 | 5.7283 | -39.1984
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 632.1495 | 6.6358 | 4.7929 | 15.6127 | -67.9153 | 0.93582 | 1.695 | 5.6296 | 2.4111 | 11.5561 | 3.0268 | 11.5195 | 0.48715 | 0.14668 | 0.30109 | 3.8312 | -97.9153 | 3.8312 | -37.9153
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2027 | 1033.5463 | 10.8494 | 3.4143 | 26.679 | -68.5488 | 0.94706 | 1.1319 | 4.5495 | 2.0271 | 6.9212 | 2.5629 | 6.9581 | 0.65733 | 0.16354 | 0.24879 | 6.2639 | -98.5488 | 6.2639 | -38.5488
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2027 | 987.2944 | 10.3639 | 3.9443 | 25.6537 | -69.3306 | 0.92588 | 1.4007 | 3.9909 | 1.8224 | 7.188 | 2.3018 | 7.2238 | 0.55522 | 0.19486 | 0.35097 | 5.9836 | -99.3306 | 5.9836 | -39.3306
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 1134.2919 | 11.907 | 4.0507 | 29.8768 | -68.4805 | 0.92857 | 3.2075 | 4.9573 | 1.5239 | 6.1728 | 1.636 | 6.2691 | 0.80309 | 0.51962 | 0.64702 | 6.8745 | -98.4805 | 6.8745 | -38.4805
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 726.7059 | 7.6284 | 4.058 | 18.1665 | -70.7448 | 0.95527 | 3.8555 | 13.3332 | 2.4773 | 10.0527 | 3.5647 | 10.0544 | 1.3263 | 0.38353 | 0.28917 | 4.4043 | -100.7448 | 4.4043 | -40.7448
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2027 | 991.0476 | 10.4033 | 5.079 | 26.1575 | -68.1898 | 0.93389 | 1.5791 | 3.3935 | 1.4224 | 7.2243 | 1.521 | 7.302 | 0.46973 | 0.21859 | 0.46534 | 6.0063 | -98.1898 | 6.0063 | -38.1898
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 562.1173 | 5.9007 | 2.9386 | 12.1092 | -60.6714 | 0.92931 | 17.5451 | 15.0651 | 4.1709 | 12.2566 | 4.3163 | 12.3476 | 1.2291 | 1.4315 | 1.1646 | 3.4068 | -90.6714 | 3.4068 | -30.6714
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 321.6247 | 3.3762 | 3.2971 | 6.938 | -61.0742 | 0.96268 | 9.0638 | 17.1169 | 6.8094 | 22.4513 | 6.8807 | 22.5847 | 0.7624 | 0.40371 | 0.52952 | 1.9492 | -91.0742 | 1.9492 | -31.0742
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1018.6773 | 10.6933 | 3.4555 | 26.2773 | -68.7278 | 0.9468 | 1.1811 | 4.6025 | 2.0337 | 7.0273 | 2.5647 | 7.0654 | 0.65495 | 0.16807 | 0.25662 | 6.1738 | -98.7278 | 6.1738 | -38.7278
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2027 | 940.7097 | 9.8749 | 4.0043 | 24.6341 | -70.1498 | 0.91705 | 1.9016 | 3.9714 | 1.8633 | 7.461 | 2.1835 | 7.4971 | 0.53229 | 0.25487 | 0.47881 | 5.7013 | -100.1498 | 5.7013 | -40.1498
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 942.4745 | 9.8934 | 2.9922 | 23.7657 | -67.5938 | 0.94753 | 1.0923 | 4.1698 | 2.5057 | 7.4976 | 2.896 | 7.5253 | 0.55615 | 0.14568 | 0.26195 | 5.712 | -97.5938 | 5.712 | -37.5938
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1063.0107 | 11.1587 | 3.1073 | 27.4435 | -67.9256 | 0.94889 | 1.1085 | 2.6097 | 2.145 | 6.6652 | 2.4332 | 6.7117 | 0.39154 | 0.16631 | 0.42477 | 6.4425 | -97.9256 | 6.4425 | -37.9256
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 943.1691 | 9.9007 | 4.1386 | 24.4653 | -70.1262 | 0.94753 | 1.0559 | 5.9296 | 1.8557 | 7.6797 | 2.5577 | 7.731 | 0.77211 | 0.1375 | 0.17808 | 5.7162 | -100.1262 | 5.7162 | -40.1262
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2027 | 1475.6469 | 15.4903 | 3.8113 | 39.7995 | -67.2688 | 0.93443 | 0.69167 | 1.1042 | 1.2461 | 4.7492 | 1.3357 | 4.8429 | 0.2325 | 0.14564 | 0.62639 | 8.9433 | -97.2688 | 8.9433 | -37.2688
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2027 | 1205.1336 | 12.6506 | 4.789 | 32.0671 | -67.1805 | 0.93284 | 1.7916 | 3.6372 | 1.2327 | 5.9033 | 1.3777 | 5.9944 | 0.61614 | 0.3035 | 0.49258 | 7.3038 | -97.1805 | 7.3038 | -37.1805
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 668.0716 | 7.0129 | 3.8282 | 16.4572 | -70.5084 | 0.94781 | 3.7127 | 11.3065 | 2.8506 | 10.9127 | 3.8736 | 10.9148 | 1.0361 | 0.34022 | 0.32837 | 4.0489 | -100.5084 | 4.0489 | -40.5084
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2027 | 1546.981 | 16.2391 | 6.1613 | 42.5227 | -67.5877 | 0.91136 | 0.34975 | 3.4056 | 0.74559 | 4.5938 | 0.77608 | 4.5967 | 0.74135 | 0.076135 | 0.1027 | 9.3756 | -97.5877 | 9.3756 | -37.5877
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2027 | 582.9267 | 6.1191 | 3.5389 | 13.8938 | -69.9006 | 0.94678 | 6.1347 | 13.1031 | 3.5037 | 12.3993 | 4.5264 | 12.396 | 1.0568 | 0.49476 | 0.46818 | 3.5329 | -99.9006 | 3.5329 | -39.9006
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 452.3238 | 4.7482 | 3.529 | 10.8255 | -71.8091 | 0.9592 | 3.2378 | 8.4616 | 4.5522 | 16.0646 | 4.8744 | 16.1721 | 0.52673 | 0.20155 | 0.38264 | 2.7414 | -101.8091 | 2.7414 | -41.8091
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 1033.3882 | 10.8478 | 4.8764 | 27.1291 | -69.225 | 0.90468 | 0.54799 | 4.1775 | 1.3939 | 6.7971 | 1.8355 | 6.861 | 0.61459 | 0.080621 | 0.13118 | 6.263 | -99.225 | 6.263 | -39.225
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 904.8945 | 9.4989 | 4.0633 | 23.3779 | -69.0205 | 0.92732 | 2.5894 | 3.9885 | 1.9124 | 7.7707 | 2.0003 | 7.8351 | 0.51327 | 0.33322 | 0.64922 | 5.4842 | -99.0205 | 5.4842 | -39.0205
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 1304.9656 | 13.6986 | 4.8608 | 35.2396 | -67.3171 | 0.93038 | 1.1816 | 3.0888 | 1.1196 | 5.442 | 1.2403 | 5.5221 | 0.56758 | 0.21712 | 0.38255 | 7.9089 | -97.3171 | 7.9089 | -37.3171
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 667.7525 | 7.0096 | 3.266 | 15.5477 | -67.2472 | 0.93421 | 4.42 | 6.877 | 3.2291 | 10.5464 | 4.018 | 10.6309 | 0.65207 | 0.4191 | 0.64272 | 4.047 | -97.2472 | 4.047 | -37.2472
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1001.9576 | 10.5178 | 4.3519 | 26.1639 | -69.3657 | 0.92858 | 1.6769 | 5.262 | 1.6292 | 7.0903 | 2.1023 | 7.1541 | 0.74215 | 0.23651 | 0.31868 | 6.0725 | -99.3657 | 6.0725 | -39.3657
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 545.4699 | 5.7259 | 4.8658 | 13.6147 | -69.9401 | 0.92258 | 3.2486 | 12.4512 | 2.6945 | 13.1108 | 3.4994 | 13.1176 | 0.94969 | 0.24778 | 0.26091 | 3.3059 | -99.9401 | 3.3059 | -39.9401
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1316.9851 | 13.8248 | 3.9184 | 35.2834 | -68.0087 | 0.91162 | 0.30917 | 2.1995 | 1.3406 | 5.253 | 1.5092 | 5.3138 | 0.41871 | 0.058855 | 0.14056 | 7.9817 | -98.0087 | 7.9817 | -38.0087
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2027 | 748.3677 | 7.8558 | 4.4881 | 18.9519 | -69.6046 | 0.92441 | 3.6776 | 6.6638 | 2.0958 | 9.4061 | 2.1716 | 9.5061 | 0.70845 | 0.39098 | 0.55188 | 4.5356 | -99.6046 | 4.5356 | -39.6046
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2027 | 981.1547 | 10.2995 | 3.8438 | 25.2396 | -69.1496 | 0.93648 | 2.712 | 4.0045 | 1.8926 | 7.2747 | 2.2857 | 7.3381 | 0.55047 | 0.37279 | 0.67723 | 5.9464 | -99.1496 | 5.9464 | -39.1496
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2027 | 1299.7671 | 13.644 | 4.8359 | 35.0702 | -67.2635 | 0.92974 | 1.1591 | 3.1043 | 1.1291 | 5.4604 | 1.2558 | 5.5402 | 0.5685 | 0.21228 | 0.3734 | 7.8774 | -97.2635 | 7.8774 | -37.2635
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2027 | 735.5357 | 7.7211 | 5.9631 | 18.4878 | -67.644 | 0.90375 | 2.082 | 9.7345 | 1.6363 | 9.7575 | 2.4028 | 9.726 | 0.99764 | 0.21338 | 0.21388 | 4.4578 | -97.644 | 4.4578 | -37.644
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1157.3622 | 12.1492 | 3.6857 | 30.4436 | -68.5731 | 0.94264 | 1.4454 | 5.9549 | 1.6712 | 6.1596 | 2.1261 | 6.2354 | 0.96677 | 0.23466 | 0.24272 | 7.0143 | -98.5731 | 7.0143 | -38.5731
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2027 | 604.2839 | 6.3433 | 2.8287 | 14.0059 | -67.8787 | 0.95649 | 1.1719 | 5.9164 | 4.1481 | 11.7339 | 4.4749 | 11.8403 | 0.50422 | 0.099876 | 0.19808 | 3.6623 | -97.8787 | 3.6623 | -37.8787
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1044.6187 | 10.9657 | 3.3652 | 27.0148 | -68.4863 | 0.94585 | 0.2346 | 2.6874 | 2.0349 | 6.8479 | 2.5301 | 6.8968 | 0.39244 | 0.034259 | 0.087297 | 6.331 | -98.4863 | 6.331 | -38.4863
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 999.7458 | 10.4946 | 3.5721 | 25.7709 | -68.9046 | 0.94771 | 1.0202 | 5.0989 | 2.0165 | 7.2033 | 2.6469 | 7.2582 | 0.70785 | 0.14163 | 0.20008 | 6.0591 | -98.9046 | 6.0591 | -38.9046
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 590.7375 | 6.2011 | 5.0357 | 14.911 | -72.6478 | 0.94796 | 2.0989 | 10.6002 | 2.5091 | 12.635 | 4.0211 | 12.6756 | 0.83895 | 0.16612 | 0.19801 | 3.5802 | -102.6478 | 3.5802 | -42.6478
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1021.5311 | 10.7233 | 3.1451 | 25.1278 | -66.2292 | 0.95261 | 1.5609 | 6.1203 | 2.2127 | 6.9593 | 2.8457 | 7.0204 | 0.87944 | 0.2243 | 0.25504 | 6.1911 | -96.2292 | 6.1911 | -36.2292
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 628.2218 | 6.5946 | 3.5539 | 15.2019 | -69.6585 | 0.92314 | 2.7767 | 4.2147 | 3.1309 | 11.1267 | 3.5129 | 11.2095 | 0.37879 | 0.24955 | 0.65881 | 3.8074 | -99.6585 | 3.8074 | -39.6585
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2027 | 662.9331 | 6.959 | 3.0889 | 16.0837 | -69.2193 | 0.94528 | 2.3106 | 5.141 | 3.4575 | 10.6801 | 3.8628 | 10.6991 | 0.48136 | 0.21634 | 0.44944 | 4.0178 | -99.2193 | 4.0178 | -39.2193
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1081.4265 | 11.352 | 2.9943 | 28.2692 | -67.6734 | 0.9461 | 0.67611 | 2.7326 | 2.174 | 6.5096 | 2.4441 | 6.5474 | 0.41978 | 0.10386 | 0.24742 | 6.5541 | -97.6734 | 6.5541 | -37.6734
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 517.1211 | 5.4284 | 3.1926 | 12.2063 | -70.1215 | 0.95875 | 2.2965 | 7.2025 | 4.3612 | 13.9237 | 4.6865 | 14.0308 | 0.51728 | 0.16493 | 0.31884 | 3.1341 | -100.1215 | 3.1341 | -40.1215
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1134.6688 | 11.9109 | 3.601 | 29.982 | -67.1242 | 0.93174 | 0.83248 | 2.5433 | 1.7091 | 6.1547 | 1.81 | 6.2318 | 0.41324 | 0.13526 | 0.32732 | 6.8768 | -97.1242 | 6.8768 | -37.1242
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2027 | 819.773 | 8.6054 | 4.0902 | 20.5833 | -67.8264 | 0.92911 | 1.8466 | 6.0269 | 2.1208 | 8.6743 | 2.6087 | 8.704 | 0.69481 | 0.21288 | 0.30639 | 4.9683 | -97.8264 | 4.9683 | -37.8264
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 773.2559 | 8.1171 | 3.2497 | 18.03 | -65.6918 | 0.92969 | 3.9486 | 3.8164 | 2.764 | 8.9822 | 2.8562 | 9.0727 | 0.42488 | 0.4396 | 1.0346 | 4.6864 | -95.6918 | 4.6864 | -35.6918
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 866.5662 | 9.0966 | 5.5448 | 23.0631 | -69.2962 | 0.93632 | 2.8775 | 4.6866 | 1.5006 | 8.3206 | 1.6111 | 8.3989 | 0.56326 | 0.34583 | 0.61398 | 5.2519 | -99.2962 | 5.2519 | -39.2962
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2027 | 711.7187 | 7.4711 | 6.6758 | 18.6744 | -70.3938 | 0.88056 | 2.385 | 4.663 | 1.4502 | 9.6814 | 1.6495 | 9.7087 | 0.48165 | 0.24635 | 0.51147 | 4.3134 | -100.3938 | 4.3134 | -40.3938
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 709.4129 | 7.4469 | 3.8588 | 17.8297 | -70.5624 | 0.9254 | 2.1658 | 2.7816 | 2.5663 | 9.9028 | 2.7161 | 9.9814 | 0.28089 | 0.2187 | 0.7786 | 4.2995 | -100.5624 | 4.2995 | -40.5624
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1124.1592 | 11.8006 | 3.7734 | 29.622 | -68.6875 | 0.91095 | 0.96105 | 3.1444 | 1.6318 | 6.1576 | 1.83 | 6.2016 | 0.51065 | 0.15608 | 0.30564 | 6.8131 | -98.6875 | 6.8131 | -38.6875
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 400.8539 | 4.2079 | 2.8658 | 9.2916 | -69.5937 | 0.95545 | 2.3198 | 13.546 | 6.1659 | 17.6699 | 6.5037 | 17.8178 | 0.76662 | 0.13128 | 0.17125 | 2.4294 | -99.5937 | 2.4294 | -39.5937
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2027 | 1240.9043 | 13.0261 | 4.2453 | 32.5757 | -67.4193 | 0.93335 | 2.5864 | 4.7319 | 1.3358 | 5.671 | 1.4763 | 5.7787 | 0.83439 | 0.45608 | 0.5466 | 7.5206 | -97.4193 | 7.5206 | -37.4193
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2027 | 1313.0674 | 13.7836 | 6.0022 | 35.5518 | -67.7041 | 0.91121 | 0.61553 | 3.5303 | 0.9028 | 5.4188 | 0.93978 | 5.4118 | 0.65149 | 0.11359 | 0.17436 | 7.958 | -97.7041 | 7.958 | -37.7041
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 840.2777 | 8.8206 | 4.7317 | 22.4167 | -70.558 | 0.93067 | 2.0848 | 3.8104 | 1.7869 | 8.455 | 1.8828 | 8.5346 | 0.45067 | 0.24658 | 0.54715 | 5.0926 | -100.558 | 5.0926 | -40.558
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 716.9576 | 7.5261 | 5.8783 | 19.1414 | -72.5773 | 0.9353 | 3.6717 | 4.822 | 1.7125 | 10.0668 | 1.8034 | 10.1609 | 0.479 | 0.36474 | 0.76146 | 4.3452 | -102.5773 | 4.3452 | -42.5773
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 677.0666 | 7.1074 | 3.8364 | 16.8931 | -70.5929 | 0.92082 | 2.102 | 2.8014 | 2.6906 | 10.3223 | 2.8414 | 10.4017 | 0.2714 | 0.20364 | 0.75034 | 4.1034 | -100.5929 | 4.1034 | -40.5929
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2027 | 809.9909 | 8.5027 | 3.0599 | 19.9375 | -68.2437 | 0.94668 | 1.3951 | 4.4549 | 2.8555 | 8.7375 | 3.2454 | 8.7652 | 0.50987 | 0.15967 | 0.31316 | 4.909 | -98.2437 | 4.909 | -38.2437
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2027 | 1175.3639 | 12.3381 | 4.1876 | 31.413 | -69.0924 | 0.9297 | 1.193 | 1.7148 | 1.4303 | 5.9894 | 1.5218 | 6.0807 | 0.2863 | 0.19919 | 0.69572 | 7.1234 | -99.0924 | 7.1234 | -39.0924
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2027 | 1592.0786 | 16.7125 | 4.2233 | 43.1635 | -66.8643 | 0.93101 | 1.3582 | 4.0456 | 1.0392 | 4.3889 | 1.1193 | 4.4916 | 0.92179 | 0.30947 | 0.33573 | 9.649 | -96.8643 | 9.649 | -36.8643
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 552.6943 | 5.8018 | 4.3525 | 13.9448 | -70.1926 | 0.91963 | 0.56394 | 4.7138 | 2.9323 | 12.7625 | 3.2118 | 12.8311 | 0.36935 | 0.044187 | 0.11964 | 3.3497 | -100.1926 | 3.3497 | -40.1926
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 533.7173 | 5.6026 | 7.0782 | 14.1149 | -72.4427 | 0.9277 | 5.9356 | 6.4842 | 1.9016 | 13.4598 | 1.9824 | 13.5633 | 0.48174 | 0.44099 | 0.91539 | 3.2347 | -102.4427 | 3.2347 | -42.4427
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1047.411 | 10.995 | 4.3224 | 27.3967 | -69.1345 | 0.91307 | 1.265 | 5.3536 | 1.548 | 6.6911 | 1.9076 | 6.7323 | 0.80012 | 0.18906 | 0.2363 | 6.3479 | -99.1345 | 6.3479 | -39.1345
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2027 | 664.4401 | 6.9748 | 5.0611 | 16.5198 | -67.6732 | 0.93303 | 1.9177 | 5.9424 | 2.1806 | 11.0364 | 2.8571 | 10.9759 | 0.53844 | 0.17376 | 0.32271 | 4.0269 | -97.6732 | 4.0269 | -37.6732
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2027 | 1227.5787 | 12.8862 | 3.1793 | 31.897 | -67.2102 | 0.94577 | 1.5498 | 3.8178 | 1.804 | 5.7356 | 2.0556 | 5.8324 | 0.66564 | 0.27021 | 0.40595 | 7.4399 | -97.2102 | 7.4399 | -37.2102
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 761.0009 | 7.9884 | 5.4419 | 20.426 | -72.4557 | 0.93445 | 1.0787 | 4.9495 | 1.741 | 9.474 | 2.0194 | 9.5511 | 0.52243 | 0.11386 | 0.21795 | 4.6121 | -102.4557 | 4.6121 | -42.4557
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 675.1713 | 7.0875 | 3.8333 | 16.6456 | -70.5145 | 0.94746 | 3.076 | 10.8069 | 2.8132 | 10.7837 | 3.8048 | 10.8029 | 1.0021 | 0.28524 | 0.28463 | 4.0919 | -100.5145 | 4.0919 | -40.5145
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1391.7162 | 14.6092 | 3.1484 | 36.8906 | -66.5429 | 0.94348 | 1.5869 | 3.9694 | 1.5915 | 5.0107 | 1.7729 | 5.1151 | 0.7922 | 0.3167 | 0.39977 | 8.4346 | -96.5429 | 8.4346 | -36.5429
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2027 | 838.0395 | 8.7971 | 7.5972 | 23.6473 | -73.5796 | 0.97454 | 0.098351 | 3.358 | 1.1868 | 9.0163 | 1.2694 | 9.1035 | 0.37244 | 0.010908 | 0.029288 | 5.079 | -103.5796 | 5.079 | -43.5796
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1244.7929 | 13.0669 | 2.9484 | 32.5674 | -66.7962 | 0.9451 | 0.23448 | 1.6791 | 1.9118 | 5.6368 | 2.1993 | 5.6936 | 0.29788 | 0.041598 | 0.13965 | 7.5442 | -96.7962 | 7.5442 | -36.7962
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 1093.3851 | 11.4776 | 4.0429 | 28.9273 | -69.1281 | 0.90853 | 0.69085 | 3.7751 | 1.5723 | 6.3566 | 1.7977 | 6.4077 | 0.59389 | 0.10868 | 0.183 | 6.6266 | -99.1281 | 6.6266 | -39.1281
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2027 | 1047.3695 | 10.9945 | 3.1546 | 27.391 | -68.4056 | 0.9469 | 1.4847 | 2.7875 | 2.1446 | 6.7653 | 2.3915 | 6.7974 | 0.41203 | 0.21946 | 0.53264 | 6.3477 | -98.4056 | 6.3477 | -38.4056
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2027 | 1251.9087 | 13.1416 | 4.1744 | 33.3866 | -68.3397 | 0.92527 | 2.355 | 5.4867 | 1.3328 | 5.5638 | 1.4086 | 5.6631 | 0.98614 | 0.42327 | 0.42922 | 7.5873 | -98.3397 | 7.5873 | -38.3397
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 595.6675 | 6.2529 | 3.1308 | 13.3282 | -66.0892 | 0.94543 | 2.3256 | 8.7004 | 3.808 | 11.922 | 5.0018 | 12.0131 | 0.72978 | 0.19507 | 0.2673 | 3.6101 | -96.0892 | 3.6101 | -36.0892
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1102.9212 | 11.5777 | 5.1509 | 29.4757 | -68.1491 | 0.92624 | 1.6669 | 5.6914 | 1.2529 | 6.4536 | 1.3414 | 6.5463 | 0.8819 | 0.25829 | 0.29288 | 6.6844 | -98.1491 | 6.6844 | -38.1491
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1108.7837 | 11.6392 | 3.0004 | 29.0118 | -67.6209 | 0.94682 | 0.75415 | 2.3912 | 2.118 | 6.3549 | 2.3708 | 6.3904 | 0.37627 | 0.11867 | 0.31539 | 6.7199 | -97.6209 | 6.7199 | -37.6209
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 578.6922 | 6.0747 | 2.8388 | 13.0992 | -67.2261 | 0.9551 | 3.0107 | 6.796 | 4.3304 | 12.293 | 4.908 | 12.3398 | 0.55283 | 0.24491 | 0.44301 | 3.5072 | -97.2261 | 3.5072 | -37.2261
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 447.5462 | 3.3413 | 5.8553 | 8.1941 | -73.8503 | 0.98433 | 2.6521 | 10.7685 | 5.7532 | 33.6869 | 6.0043 | 33.8184 | 0.31967 | 0.078728 | 0.24628 | 1.9291 | -103.8503 | 1.9291 | -43.8503
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 739.9278 | 5.5241 | 13.8993 | 15.1209 | -73.1197 | 0.94398 | 3.0025 | 10.6971 | 1.4195 | 19.7298 | 1.5475 | 19.85 | 0.54218 | 0.15218 | 0.28068 | 3.1893 | -103.1197 | 3.1893 | -43.1197
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 430.5111 | 3.2141 | 8.0804 | 8.0397 | -70.4664 | 0.96418 | 2.3006 | 9.5719 | 4.2715 | 34.5157 | 4.392 | 34.6448 | 0.27732 | 0.066654 | 0.24035 | 1.8557 | -100.4664 | 1.8557 | -40.4664
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 1269.8384 | 9.4803 | 5.3281 | 24.8608 | -69.4396 | 1.0257 | 1.8638 | 5.5441 | 2.2901 | 12.2017 | 2.5576 | 12.4138 | 0.45437 | 0.15275 | 0.33618 | 5.4734 | -99.4396 | 5.4734 | -39.4396
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 895.9433 | 6.6889 | 6.0955 | 17.2803 | -71.0358 | 1.0449 | 1.1253 | 4.4251 | 2.9129 | 17.7559 | 3.1783 | 17.9804 | 0.24922 | 0.063377 | 0.2543 | 3.8618 | -101.0358 | 3.8618 | -41.0358
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 887.13 | 6.6231 | 6.0378 | 17.4579 | -73.6588 | 0.96155 | 3.9602 | 12.6693 | 2.7478 | 16.5903 | 3.0347 | 16.6969 | 0.76366 | 0.23871 | 0.31258 | 3.8238 | -103.6588 | 3.8238 | -43.6588
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2027 | 1047.4432 | 7.8199 | 5.7392 | 20.3271 | -70.3587 | 1.0383 | 1.857 | 5.112 | 2.6212 | 15.0439 | 2.8895 | 15.2633 | 0.33981 | 0.12344 | 0.36326 | 4.5148 | -100.3587 | 4.5148 | -40.3587
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 2262.9692 | 9.7989 | 3.7493 | 25.2564 | -64.4291 | 1.0477 | 2.8266 | 20.1304 | 5.421 | 20.325 | 5.5892 | 20.7455 | 0.99043 | 0.13907 | 0.14041 | 5.6574 | -94.4291 | 5.6574 | -34.4291
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 3318.7456 | 14.3706 | 3.2332 | 36.6833 | -60.7099 | 1.0232 | 2.091 | 10.0275 | 4.3407 | 14.0343 | 4.2643 | 13.8178 | 0.7145 | 0.14899 | 0.20853 | 8.2969 | -90.7099 | 8.2969 | -30.7099
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1647.2944 | 7.133 | 3.1141 | 17.9478 | -64.9435 | 1.082 | 1.1993 | 8.897 | 9.2603 | 28.8371 | 10.7895 | 29.044 | 0.30853 | 0.041589 | 0.1348 | 4.1182 | -94.9435 | 4.1182 | -34.9435
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 2062.5195 | 8.931 | 3.8025 | 22.6155 | -63.9678 | 1.0573 | 1.0646 | 9.4845 | 5.8595 | 22.2807 | 6.3732 | 23.0046 | 0.42568 | 0.047782 | 0.11225 | 5.1563 | -93.9678 | 5.1563 | -33.9678
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2027 | 1739.7537 | 7.5334 | 4.3115 | 18.9816 | -65.431 | 1.055 | 1.5974 | 14.3721 | 6.1871 | 26.6756 | 6.9153 | 27.4601 | 0.53877 | 0.059881 | 0.11114 | 4.3494 | -95.431 | 4.3494 | -35.431
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 2077.7107 | 8.9968 | 3.4921 | 22.8407 | -63.8626 | 1.0649 | 3.2833 | 12.1149 | 6.4031 | 22.3604 | 7.1676 | 22.9393 | 0.5418 | 0.14683 | 0.27101 | 5.1943 | -93.8626 | 5.1943 | -33.8626
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 4393.4767 | 19.0243 | 3.5644 | 48.592 | -59.3937 | 1.0135 | 1.9786 | 10.0121 | 2.894 | 10.3152 | 2.8043 | 10.2781 | 0.97061 | 0.19182 | 0.19762 | 10.9837 | -89.3937 | 10.9837 | -29.3937
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 2196.8268 | 9.5125 | 3.7386 | 23.8877 | -63.4184 | 1.0483 | 3.4148 | 15.525 | 5.5936 | 20.9126 | 6.2321 | 21.4526 | 0.74237 | 0.16329 | 0.21996 | 5.4921 | -93.4184 | 5.4921 | -33.4184
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 2936.7065 | 12.7163 | 3.1067 | 32.2878 | -60.9034 | 1.0418 | 1.2684 | 7.5956 | 4.9209 | 15.2878 | 5.0671 | 15.6623 | 0.49684 | 0.082971 | 0.167 | 7.3418 | -90.9034 | 7.3418 | -30.9034
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1739.8087 | 7.5336 | 3.3365 | 18.9941 | -65.5163 | 1.0539 | 4.0772 | 20.1552 | 7.9313 | 26.4624 | 8.5419 | 27.0449 | 0.76166 | 0.15408 | 0.20229 | 4.3495 | -95.5163 | 4.3495 | -35.5163
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2027 | 1471.967 | 6.3738 | 3.739 | 16.0336 | -67.0967 | 1.0625 | 1.4872 | 16.2967 | 8.5545 | 31.9853 | 10.2601 | 32.4297 | 0.50951 | 0.046497 | 0.091258 | 3.6799 | -97.0967 | 3.6799 | -37.0967
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1530.8515 | 6.6288 | 3.1744 | 16.62 | -65.5286 | 1.0877 | 0.71575 | 8.0637 | 9.8641 | 31.3132 | 11.5549 | 31.4854 | 0.25752 | 0.022858 | 0.088762 | 3.8271 | -95.5286 | 3.8271 | -35.5286
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2027 | 3641.3227 | 15.7674 | 3.0156 | 40.3217 | -59.136 | 1.0425 | 1.7398 | 8.5976 | 4.0587 | 12.2394 | 4.18 | 12.6305 | 0.70245 | 0.14215 | 0.20236 | 9.1033 | -89.136 | 9.1033 | -29.136
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 2638.904 | 11.4268 | 3.4216 | 29.1386 | -62.7601 | 1.0341 | 4.0113 | 15.698 | 5.1922 | 17.7655 | 5.2117 | 17.5288 | 0.88362 | 0.22579 | 0.25553 | 6.5973 | -92.7601 | 6.5973 | -32.7601
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2027 | 2576.8123 | 11.1579 | 3.405 | 28.292 | -62.5536 | 1.0407 | 1.7023 | 10.4797 | 5.1564 | 17.5577 | 5.1804 | 17.9696 | 0.59687 | 0.096956 | 0.16244 | 6.442 | -92.5536 | 6.442 | -32.5536
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 2261.155 | 9.7911 | 3.089 | 25.0739 | -62.8695 | 1.0717 | 1.0857 | 9.3194 | 6.6231 | 20.4589 | 7.127 | 20.9497 | 0.45552 | 0.053066 | 0.1165 | 5.6529 | -92.8695 | 5.6529 | -32.8695
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1645.7654 | 7.1264 | 3.3077 | 17.9497 | -65.796 | 1.0626 | 1.793 | 13.2877 | 8.557 | 28.3039 | 9.5695 | 28.7249 | 0.46947 | 0.063348 | 0.13494 | 4.1144 | -95.796 | 4.1144 | -35.796
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2027 | 1524.9093 | 6.6031 | 3.1934 | 16.558 | -65.5772 | 1.0883 | 0.83603 | 8.5155 | 9.8497 | 31.4539 | 11.6114 | 31.629 | 0.27073 | 0.02658 | 0.098178 | 3.8123 | -95.5772 | 3.8123 | -35.5772
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 232.1752 | 2.4372 | 5.2206 | 5.9814 | -74.8877 | 0.89002 | 5.3052 | 9.1302 | 5.7286 | 29.9067 | 6.3594 | 29.8428 | 0.30529 | 0.17739 | 0.58105 | 1.4071 | -104.8877 | 1.4071 | -44.8877
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 286.2248 | 3.0046 | 5.6905 | 7.3519 | -73.979 | 0.83229 | 1.0949 | 5.0658 | 4.0022 | 22.7748 | 4.5714 | 22.7601 | 0.22243 | 0.048076 | 0.21614 | 1.7347 | -103.979 | 1.7347 | -43.979
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1097.8543 | 11.5245 | 6.1347 | 29.8235 | -68.7729 | 0.91879 | 0.39089 | 3.8298 | 1.0676 | 6.5497 | 1.1546 | 6.5453 | 0.58472 | 0.059681 | 0.10207 | 6.6537 | -98.7729 | 6.6537 | -38.7729
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1002.9653 | 10.5284 | 5.8861 | 26.9815 | -68.6877 | 0.91808 | 0.61573 | 3.9209 | 1.2181 | 7.17 | 1.3103 | 7.1511 | 0.54685 | 0.085876 | 0.15704 | 6.0786 | -98.6877 | 6.0786 | -38.6877
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 4219.0107 | 18.2689 | 3.3564 | 46.6403 | -59.1213 | 1.0116 | 1.9752 | 10.0061 | 3.1516 | 10.578 | 3.111 | 10.6195 | 0.94594 | 0.18673 | 0.1974 | 10.5475 | -89.1213 | 10.5475 | -29.1213
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 349.8869 | 3.6729 | 3.209 | 8.2107 | -71.6412 | 0.93137 | 3.5968 | 15.7251 | 6.2583 | 20.0828 | 6.5439 | 20.1593 | 0.78301 | 0.1791 | 0.22873 | 2.1205 | -101.6412 | 2.1205 | -41.6412
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 188.0574 | 1.9741 | 2.3363 | 4.077 | -68.8997 | 0.96701 | 9.0594 | 41.9578 | 16.0192 | 37.4248 | 17.0134 | 37.5107 | 1.1211 | 0.24207 | 0.21592 | 1.1397 | -98.8997 | 1.1397 | -38.8997
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1256.7978 | 13.193 | 4.8196 | 34.274 | -67.6746 | 0.93343 | 0.7491 | 2.989 | 1.1754 | 5.6648 | 1.2995 | 5.7496 | 0.52765 | 0.13224 | 0.25062 | 7.617 | -97.6746 | 7.617 | -37.6746
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 643.1446 | 6.7513 | 8.6406 | 18.1611 | -75.7923 | 0.96226 | 1.7208 | 10.7565 | 1.3377 | 11.5587 | 1.6218 | 11.7061 | 0.9306 | 0.14888 | 0.15998 | 3.8978 | -105.7923 | 3.8978 | -45.7923
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1008.0832 | 10.5821 | 4.9466 | 27.1039 | -68.453 | 0.93229 | 1.611 | 4.0113 | 1.4318 | 7.0825 | 1.5894 | 7.169 | 0.56636 | 0.22746 | 0.40162 | 6.1096 | -98.453 | 6.1096 | -38.453
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 925.4366 | 9.7146 | 3.1275 | 23.4438 | -68.6399 | 0.93937 | 1.6756 | 3.6833 | 2.4328 | 7.6086 | 2.8521 | 7.6375 | 0.4841 | 0.22022 | 0.45492 | 5.6087 | -98.6399 | 5.6087 | -38.6399
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 441.2546 | 4.632 | 3.4237 | 9.6946 | -66.49 | 0.93867 | 4.3177 | 16.129 | 4.7506 | 16.2647 | 6.8157 | 16.4015 | 0.99166 | 0.26546 | 0.2677 | 2.6743 | -96.49 | 2.6743 | -36.49
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 327.3108 | 3.4359 | 4.5865 | 8.0963 | -72.9619 | 0.89264 | 6.6043 | 8.0119 | 4.5718 | 20.9683 | 4.6862 | 21.045 | 0.38209 | 0.31497 | 0.82432 | 1.9837 | -102.9619 | 1.9837 | -42.9619
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 442.2951 | 4.6429 | 5.876 | 11.6761 | -71.4672 | 0.94613 | 3.1718 | 7.4093 | 2.819 | 16.5646 | 2.9521 | 16.6436 | 0.4473 | 0.19148 | 0.42808 | 2.6806 | -101.4672 | 2.6806 | -41.4672
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 499.9564 | 5.2482 | 3.0605 | 10.882 | -61.6346 | 0.92353 | 18.9991 | 16.6583 | 4.4946 | 13.7557 | 4.7228 | 13.8554 | 1.211 | 1.3812 | 1.1405 | 3.03 | -91.6346 | 3.03 | -31.6346
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 750.1222 | 7.8742 | 3.1644 | 18.9235 | -68.9776 | 0.94444 | 1.0685 | 4.927 | 2.9809 | 9.4327 | 3.4909 | 9.4924 | 0.52234 | 0.11328 | 0.21687 | 4.5462 | -98.9776 | 4.5462 | -38.9776
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 423.9177 | 4.45 | 4.7534 | 10.1385 | -71.7486 | 0.9609 | 3.1388 | 13.3553 | 3.7144 | 17.6562 | 5.691 | 17.6993 | 0.75641 | 0.17778 | 0.23503 | 2.5692 | -101.7486 | 2.5692 | -41.7486
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 505.2209 | 5.3034 | 5.2343 | 12.7376 | -73.6971 | 0.95444 | 2.081 | 11.267 | 2.8327 | 14.8274 | 4.4758 | 14.8317 | 0.75988 | 0.14035 | 0.1847 | 3.0619 | -103.6971 | 3.0619 | -43.6971
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 957.1907 | 10.0479 | 4.7628 | 24.82 | -67.3134 | 0.92647 | 3.2219 | 5.2289 | 1.5539 | 7.4011 | 1.7816 | 7.5011 | 0.7065 | 0.43533 | 0.61617 | 5.8012 | -97.3134 | 5.8012 | -37.3134
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 332.0332 | 3.4854 | 4.32 | 8.0895 | -73.8106 | 0.95822 | 6.505 | 20.3324 | 5.2069 | 22.4941 | 7.8822 | 22.1804 | 0.9039 | 0.28919 | 0.31993 | 2.0123 | -103.8106 | 2.0123 | -43.8106
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1099.3557 | 11.5402 | 4.8018 | 29.6132 | -67.9471 | 0.93382 | 1.2811 | 3.6099 | 1.3515 | 6.4897 | 1.5039 | 6.577 | 0.55626 | 0.19741 | 0.35489 | 6.6628 | -97.9471 | 6.6628 | -37.9471
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1094.4998 | 11.4893 | 4.78 | 29.4696 | -67.9139 | 0.93317 | 1.2518 | 3.6207 | 1.3628 | 6.5142 | 1.5204 | 6.6011 | 0.55582 | 0.19217 | 0.34574 | 6.6333 | -97.9139 | 6.6333 | -37.9139
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 879.1318 | 9.2285 | 3.7862 | 22.4718 | -70.0236 | 0.94693 | 2.3487 | 8.8129 | 2.1724 | 8.2253 | 3.1164 | 8.1885 | 1.0714 | 0.28554 | 0.2665 | 5.3281 | -100.0236 | 5.3281 | -40.0236
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 705.2702 | 7.4034 | 4.3928 | 17.9029 | -71.4276 | 0.95081 | 1.9308 | 9.1963 | 2.3851 | 10.4771 | 3.5318 | 10.5026 | 0.87775 | 0.18429 | 0.20995 | 4.2744 | -101.4276 | 4.2744 | -41.4276
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 537.0733 | 5.6378 | 4.5152 | 13.4351 | -73.3742 | 0.95349 | 2.0893 | 10.7076 | 3.0847 | 13.928 | 4.8048 | 13.8887 | 0.76879 | 0.15001 | 0.19512 | 3.255 | -103.3742 | 3.255 | -43.3742
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 748.4108 | 7.8563 | 3.6377 | 18.7808 | -69.8937 | 0.9562 | 1.7657 | 7.2772 | 2.6674 | 9.7034 | 3.526 | 9.6998 | 0.74996 | 0.18196 | 0.24263 | 4.5358 | -99.8937 | 4.5358 | -39.8937
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 328.4547 | 3.4479 | 3.335 | 7.3717 | -69.8571 | 0.92164 | 1.968 | 11.1745 | 6.4069 | 21.3672 | 8.0513 | 21.3806 | 0.52297 | 0.092106 | 0.17612 | 1.9906 | -99.8571 | 1.9906 | -39.8571
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 265.5634 | 2.7877 | 2.6955 | 5.7832 | -68.6968 | 0.92108 | 3.2958 | 17.7598 | 9.5679 | 25.7905 | 10.9392 | 25.6892 | 0.68862 | 0.12779 | 0.18558 | 1.6095 | -98.6968 | 1.6095 | -38.6968
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 541.4824 | 5.6841 | 5.8971 | 14.131 | -70.2848 | 0.92891 | 5.6706 | 7.2648 | 2.2505 | 13.2715 | 2.3467 | 13.3474 | 0.5474 | 0.42728 | 0.78056 | 3.2817 | -100.2848 | 3.2817 | -40.2848
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 359.2349 | 3.771 | 9.9696 | 9.6996 | -70.3567 | 0.87398 | 3.8794 | 7.9238 | 1.9093 | 19.0344 | 1.8996 | 19.0323 | 0.41629 | 0.20381 | 0.48959 | 2.1772 | -100.3567 | 2.1772 | -40.3567
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 331.1332 | 3.476 | 4.1733 | 8.0355 | -72.6142 | 0.90711 | 3.3899 | 5.5365 | 5.0255 | 20.9732 | 5.2743 | 21.0508 | 0.26398 | 0.16163 | 0.61227 | 2.0069 | -102.6142 | 2.0069 | -42.6142
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 227.2928 | 2.386 | 3.1787 | 5.5213 | -73.9491 | 0.96056 | 2.1234 | 17.7459 | 9.8989 | 31.4658 | 9.3001 | 31.8192 | 0.56397 | 0.067482 | 0.11965 | 1.3775 | -103.9491 | 1.3775 | -43.9491
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 405.378 | 4.2554 | 4.5 | 10.0111 | -72.5725 | 0.90293 | 3.4376 | 5.1614 | 3.8045 | 17.1201 | 3.9958 | 17.1959 | 0.30148 | 0.2008 | 0.66602 | 2.4568 | -102.5725 | 2.4568 | -42.5725
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 663.2398 | 6.9622 | 3.2018 | 16.409 | -69.4195 | 0.94367 | 1.3564 | 5.1948 | 3.3335 | 10.6734 | 3.8429 | 10.7331 | 0.48671 | 0.12708 | 0.2611 | 4.0196 | -99.4195 | 4.0196 | -39.4195
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 772.3158 | 8.1072 | 3.6607 | 19.3918 | -69.8191 | 0.94365 | 2.6026 | 6.6632 | 2.565 | 9.3899 | 3.3219 | 9.4347 | 0.70962 | 0.27717 | 0.39059 | 4.6807 | -99.8191 | 4.6807 | -39.8191
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 342.6477 | 3.5969 | 4.4907 | 8.4135 | -74.0869 | 0.95827 | 3.9167 | 18.5124 | 4.8682 | 21.8618 | 7.5297 | 21.5739 | 0.84679 | 0.17916 | 0.21157 | 2.0767 | -104.0869 | 2.0767 | -44.0869
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 646.253 | 6.7839 | 5.3915 | 17.6293 | -74.6144 | 0.94206 | 1.8121 | 18.8065 | 2.097 | 11.3057 | 2.3679 | 11.3335 | 1.6635 | 0.16029 | 0.096357 | 3.9167 | -104.6144 | 3.9167 | -44.6144
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 326.1226 | 3.4234 | 3.086 | 7.1039 | -67.266 | 0.92984 | 2.8137 | 10.7116 | 6.9172 | 21.3466 | 8.5338 | 21.4585 | 0.50179 | 0.13181 | 0.26268 | 1.9765 | -97.266 | 1.9765 | -37.266
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 951.9965 | 9.9934 | 5.0491 | 25.4311 | -68.7001 | 0.93014 | 1.7361 | 6.155 | 1.4869 | 7.5074 | 1.606 | 7.6072 | 0.81987 | 0.23125 | 0.28206 | 5.7697 | -98.7001 | 5.7697 | -38.7001
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 369.9467 | 3.8834 | 2.7021 | 8.0615 | -67.0244 | 0.98359 | 2.5979 | 7.7228 | 7.3505 | 19.8616 | 9.1206 | 19.71 | 0.38883 | 0.1308 | 0.33639 | 2.2421 | -97.0244 | 2.2421 | -37.0244
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 687.7899 | 5.1349 | 9.2135 | 13.9773 | -76.2457 | 0.96021 | 3.1045 | 10.8642 | 2.3156 | 21.3349 | 2.8214 | 21.5964 | 0.50922 | 0.14551 | 0.28575 | 2.9646 | -106.2457 | 2.9646 | -46.2457
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 413.1839 | 3.0847 | 6.9262 | 7.7247 | -74.6728 | 0.97927 | 2.2798 | 9.6343 | 5.2233 | 36.1777 | 5.7251 | 36.463 | 0.2663 | 0.063016 | 0.23663 | 1.781 | -104.6728 | 1.781 | -44.6728
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 2357.3116 | 10.2075 | 2.5982 | 26.13 | -62.2655 | 1.0457 | 2.3995 | 11.4502 | 7.515 | 19.5252 | 8.0098 | 19.3477 | 0.58643 | 0.12289 | 0.20956 | 5.8933 | -92.2655 | 5.8933 | -32.2655
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1048.7831 | 4.5414 | 2.8665 | 11.1529 | -68.1182 | 1.0793 | 1.2522 | 10.3792 | 15.7068 | 45.0234 | 17.8547 | 44.9772 | 0.23053 | 0.027812 | 0.12065 | 2.622 | -98.1182 | 2.622 | -38.1182
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1002.4039 | 4.3405 | 3.4768 | 10.887 | -70.5312 | 1.0601 | 5.014 | 28.529 | 13.6424 | 47.4317 | 17.3485 | 47.2584 | 0.60147 | 0.10571 | 0.17575 | 2.506 | -100.5312 | 2.506 | -40.5312
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1008.656 | 4.3676 | 2.8754 | 10.7071 | -68.3611 | 1.0861 | 0.7614 | 9.1068 | 16.3972 | 47.149 | 18.7201 | 47.0398 | 0.19315 | 0.016149 | 0.083607 | 2.5216 | -98.3611 | 2.5216 | -38.3611
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1292.2939 | 13.5656 | 4.3459 | 34.8254 | -68.2512 | 0.93038 | 1.8615 | 5.1638 | 1.2502 | 5.4332 | 1.3422 | 5.5368 | 0.95042 | 0.34261 | 0.36049 | 7.8321 | -98.2512 | 7.8321 | -38.2512
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 2034.0571 | 8.8077 | 2.682 | 22.5201 | -64.0987 | 1.0532 | 4.0853 | 16.1671 | 8.484 | 22.754 | 8.9472 | 22.5498 | 0.71052 | 0.17954 | 0.25269 | 5.0851 | -94.0987 | 5.0851 | -34.0987
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 615.5054 | 6.4611 | 6.981 | 16.9746 | -75.6761 | 0.9616 | 3.2922 | 27.9675 | 1.7448 | 12.1802 | 2.0367 | 12.2147 | 2.2961 | 0.27029 | 0.11771 | 3.7303 | -105.6761 | 3.7303 | -45.6761
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 732.3707 | 7.6879 | 6.509 | 20.3661 | -74.9504 | 0.95872 | 1.7252 | 26.4268 | 1.5659 | 10.1923 | 1.8557 | 10.2269 | 2.5928 | 0.16927 | 0.065283 | 4.4386 | -104.9504 | 4.4386 | -44.9504
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 636.3123 | 6.6795 | 6.7235 | 17.5331 | -75.38 | 0.97258 | 2.6575 | 8.6016 | 1.771 | 11.907 | 2.048 | 11.9401 | 0.7224 | 0.22319 | 0.30896 | 3.8564 | -105.38 | 3.8564 | -45.38
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 721.5112 | 7.5739 | 6.3708 | 19.9946 | -74.8236 | 0.97115 | 1.6 | 7.5558 | 1.644 | 10.4739 | 1.92 | 10.507 | 0.72139 | 0.15276 | 0.21176 | 4.3728 | -104.8236 | 4.3728 | -44.8236
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 448.6608 | 4.7097 | 4.2427 | 11.0241 | -68.7309 | 0.90451 | 2.2167 | 6.3882 | 3.6842 | 15.6312 | 4.3681 | 15.5581 | 0.40868 | 0.14181 | 0.347 | 2.7192 | -98.7309 | 2.7192 | -38.7309
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 861.991 | 9.0486 | 3.6824 | 22.0024 | -69.6385 | 0.94576 | 1.0052 | 3.6263 | 2.2601 | 8.3226 | 2.7132 | 8.4105 | 0.43572 | 0.12078 | 0.2772 | 5.2242 | -99.6385 | 5.2242 | -39.6385
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 505.2351 | 5.3036 | 6.5524 | 12.9332 | -67.8004 | 0.87532 | 1.7588 | 5.5704 | 2.0863 | 13.6706 | 2.4979 | 13.6609 | 0.40748 | 0.12866 | 0.31574 | 3.062 | -97.8004 | 3.062 | -37.8004
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 355.9831 | 3.7369 | 10.3964 | 10.1809 | -75.4156 | 0.93694 | 1.2014 | 7.4851 | 1.9793 | 20.578 | 2.016 | 20.65 | 0.36374 | 0.058382 | 0.1605 | 2.1575 | -105.4156 | 2.1575 | -45.4156
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 506.2588 | 5.3143 | 3.5735 | 12.2247 | -71.1664 | 0.89372 | 1.883 | 3.6484 | 3.7486 | 13.3957 | 4.0859 | 13.4538 | 0.27235 | 0.14056 | 0.51611 | 3.0682 | -101.1664 | 3.0682 | -41.1664
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 633.1093 | 6.6459 | 3.7354 | 15.9692 | -71.5547 | 0.91635 | 2.2237 | 4.0007 | 2.9518 | 11.0262 | 3.297 | 11.0695 | 0.36284 | 0.20168 | 0.55583 | 3.837 | -101.5547 | 3.837 | -41.5547
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 386.0016 | 4.052 | 4.1377 | 9.8235 | -71.3837 | 0.89548 | 5.9539 | 11.5643 | 4.2771 | 17.6973 | 4.4064 | 17.7835 | 0.65345 | 0.33643 | 0.51485 | 2.3394 | -101.3837 | 2.3394 | -41.3837
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 275.6999 | 2.8941 | 4.7389 | 6.7672 | -72.8805 | 0.94919 | 2.2914 | 9.1996 | 5.6222 | 26.6431 | 6.5402 | 26.6904 | 0.34529 | 0.086004 | 0.24908 | 1.6709 | -102.8805 | 1.6709 | -42.8805
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 540.3175 | 5.6719 | 5.6222 | 14.1869 | -74.2731 | 0.92762 | 4.8021 | 3.6443 | 2.3682 | 13.3144 | 2.5919 | 13.3543 | 0.27371 | 0.36067 | 1.3177 | 3.2747 | -104.2731 | 3.2747 | -44.2731
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 978.8411 | 10.2752 | 3.5002 | 26.091 | -68.31 | 0.92695 | 0.37144 | 2.1494 | 2.0314 | 7.1104 | 2.1443 | 7.1694 | 0.30229 | 0.05224 | 0.17281 | 5.9324 | -98.31 | 5.9324 | -38.31
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 963.9018 | 10.1183 | 3.5002 | 25.6427 | -68.3671 | 0.92716 | 0.48265 | 2.2284 | 2.0637 | 7.2233 | 2.1775 | 7.2819 | 0.3085 | 0.066818 | 0.21659 | 5.8418 | -98.3671 | 5.8418 | -38.3671
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 988.3359 | 10.3748 | 2.8837 | 24.739 | -67.455 | 0.92684 | 2.2103 | 4.6495 | 2.4138 | 6.9607 | 2.8632 | 7.0119 | 0.66796 | 0.31754 | 0.47539 | 5.9899 | -97.455 | 5.9899 | -37.455
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 955.4466 | 10.0296 | 3.747 | 25.1429 | -67.4924 | 0.92353 | 1.305 | 3.0252 | 1.9431 | 7.2809 | 2.0776 | 7.358 | 0.41549 | 0.17924 | 0.43139 | 5.7906 | -97.4924 | 5.7906 | -37.4924
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1063.5945 | 11.1648 | 3.803 | 27.8382 | -69.044 | 0.92872 | 1.4309 | 1.4635 | 1.7428 | 6.6277 | 1.9652 | 6.6688 | 0.22081 | 0.21589 | 0.97773 | 6.446 | -99.044 | 6.446 | -39.044
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 590.9091 | 6.2029 | 5.9591 | 16.0303 | -73.5209 | 0.90911 | 1.6825 | 7.3551 | 1.9983 | 11.9081 | 2.109 | 11.9631 | 0.61766 | 0.14129 | 0.22876 | 3.5813 | -103.5209 | 3.5813 | -43.5209
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 301.1128 | 3.1609 | 3.5917 | 7.3493 | -72.0634 | 0.9746 | 2.0315 | 7.0194 | 6.87 | 24.675 | 7.8215 | 24.6203 | 0.28447 | 0.082331 | 0.28942 | 1.8249 | -102.0634 | 1.8249 | -42.0634
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 814.0347 | 8.5451 | 3.6325 | 20.8352 | -70.1938 | 0.94487 | 1.2435 | 5.5818 | 2.4426 | 8.8727 | 3.2375 | 8.8685 | 0.62909 | 0.14015 | 0.22278 | 4.9335 | -100.1938 | 4.9335 | -40.1938
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 698.7373 | 7.3348 | 4.339 | 18.3296 | -70.8851 | 0.90239 | 1.6518 | 4.4501 | 2.2963 | 9.9637 | 2.7204 | 9.9719 | 0.44663 | 0.16578 | 0.37119 | 4.2348 | -100.8851 | 4.2348 | -40.8851
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 848.4643 | 8.9066 | 4.239 | 22.321 | -70.9082 | 0.90964 | 5.0106 | 7.3009 | 1.9218 | 8.1466 | 1.9929 | 8.2427 | 0.89619 | 0.61506 | 0.6863 | 5.1422 | -100.9082 | 5.1422 | -40.9082
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 298.1828 | 3.1301 | 4.2762 | 7.1777 | -73.5076 | 0.95273 | 9.47 | 32.9961 | 5.7758 | 24.6984 | 8.4457 | 24.553 | 1.336 | 0.38342 | 0.287 | 1.8072 | -103.5076 | 1.8072 | -43.5076
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 311.2375 | 3.2671 | 3.1893 | 6.7577 | -65.7422 | 0.97698 | 9.0227 | 17.2322 | 7.2943 | 23.2638 | 7.5984 | 23.5428 | 0.74073 | 0.38784 | 0.5236 | 1.8863 | -95.7422 | 1.8863 | -35.7422
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 626.2102 | 6.5735 | 5.2549 | 16.0133 | -72.3161 | 0.94269 | 1.9589 | 8.7308 | 2.2432 | 11.7876 | 3.3575 | 11.8358 | 0.74068 | 0.16618 | 0.22436 | 3.7952 | -102.3161 | 3.7952 | -42.3161
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 595.5245 | 6.2514 | 4.586 | 15.2056 | -72.3507 | 0.91512 | 3.1949 | 8.2195 | 2.615 | 11.9924 | 3.6358 | 11.945 | 0.68539 | 0.26641 | 0.38869 | 3.6092 | -102.3507 | 3.6092 | -42.3507
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1219.8037 | 12.8046 | 3.6556 | 32.5169 | -68.3351 | 0.92949 | 0.70426 | 1.1498 | 1.5763 | 5.7624 | 1.7988 | 5.8033 | 0.19953 | 0.12222 | 0.61251 | 7.3927 | -98.3351 | 7.3927 | -38.3351
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 357.9553 | 3.7576 | 4.677 | 8.8936 | -74.3482 | 0.95921 | 4.0679 | 18.5243 | 4.4951 | 21.0236 | 7.1733 | 20.7248 | 0.88112 | 0.19349 | 0.2196 | 2.1694 | -104.3482 | 2.1694 | -44.3482
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 265.615 | 2.7882 | 2.6928 | 5.756 | -68.634 | 0.99242 | 3.2227 | 10.0448 | 10.3229 | 27.7974 | 12.0104 | 27.6678 | 0.36136 | 0.11593 | 0.32083 | 1.6098 | -98.634 | 1.6098 | -38.634
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 346.1196 | 3.6333 | 5.2089 | 8.6007 | -67.2275 | 0.87752 | 0.63862 | 6.5643 | 3.8419 | 20.0121 | 4.9975 | 19.9442 | 0.32802 | 0.031912 | 0.097287 | 2.0977 | -97.2275 | 2.0977 | -37.2275
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 353.4341 | 3.7101 | 17.2873 | 10.0603 | -75.4214 | 0.91831 | 2.3667 | 24.2281 | 1.1777 | 20.3596 | 1.2934 | 20.4521 | 1.19 | 0.11625 | 0.097685 | 2.142 | -105.4214 | 2.142 | -45.4214
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 477.021 | 5.0074 | 3.4304 | 10.4123 | -66.2794 | 0.93855 | 5.5718 | 20.4065 | 4.3677 | 14.983 | 6.4981 | 15.1306 | 1.362 | 0.37188 | 0.27304 | 2.891 | -96.2794 | 2.891 | -36.2794
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 647.6579 | 6.7986 | 5.1306 | 16.9343 | -72.5188 | 0.93729 | 2.9452 | 7.9864 | 2.1911 | 11.2414 | 2.9791 | 11.3187 | 0.71044 | 0.26199 | 0.36877 | 3.9252 | -102.5188 | 3.9252 | -42.5188
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 294.4186 | 3.0906 | 4.9714 | 7.349 | -72.5519 | 0.91807 | 4.853 | 20.6329 | 4.8306 | 24.0149 | 5.3779 | 24.0717 | 0.85917 | 0.20208 | 0.23521 | 1.7844 | -102.5519 | 1.7844 | -42.5519
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 891.4829 | 9.3581 | 3.5932 | 23.0139 | -69.52 | 0.89987 | 0.36528 | 2.7895 | 2.1438 | 7.7031 | 2.5456 | 7.718 | 0.36213 | 0.047419 | 0.13095 | 5.4029 | -99.52 | 5.4029 | -39.52
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 628.1263 | 6.5936 | 4.6036 | 15.9547 | -71.1379 | 0.92025 | 4.135 | 7.2466 | 2.4361 | 11.2148 | 2.5434 | 11.284 | 0.64616 | 0.36871 | 0.57062 | 3.8068 | -101.1379 | 3.8068 | -41.1379
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 404.5002 | 4.2462 | 4.242 | 10.192 | -72.7912 | 0.90554 | 4.2706 | 4.991 | 4.0369 | 17.1245 | 4.1543 | 17.1982 | 0.29146 | 0.24939 | 0.85566 | 2.4515 | -102.7912 | 2.4515 | -42.7912
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 343.5904 | 3.6068 | 4.2586 | 8.3101 | -70.219 | 0.89329 | 3.348 | 14.8507 | 4.7375 | 20.1749 | 5.5046 | 20.2315 | 0.7361 | 0.16595 | 0.22544 | 2.0824 | -100.219 | 2.0824 | -40.219
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 309.6328 | 3.2503 | 2.3716 | 6.5125 | -65.7276 | 0.99089 | 1.3545 | 7.6891 | 9.8545 | 23.3707 | 11.545 | 23.2409 | 0.329 | 0.057956 | 0.17616 | 1.8766 | -95.7276 | 1.8766 | -35.7276
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 884.3641 | 9.2834 | 3.1554 | 22.4342 | -69.0727 | 0.95147 | 0.21252 | 2.8772 | 2.5827 | 8.1496 | 3.2972 | 8.1248 | 0.35305 | 0.026077 | 0.073862 | 5.3598 | -99.0727 | 5.3598 | -39.0727
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 799.4043 | 8.3916 | 3.2906 | 20.7628 | -69.7132 | 0.94264 | 0.8906 | 4.6877 | 2.6881 | 8.8457 | 3.0747 | 8.9161 | 0.52994 | 0.10068 | 0.18999 | 4.8449 | -99.7132 | 4.8449 | -39.7132
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 285.7254 | 2.9993 | 2.5343 | 6.1062 | -67.2869 | 0.99257 | 2.3802 | 8.8829 | 10.1141 | 25.6326 | 11.8068 | 25.5021 | 0.34655 | 0.09286 | 0.26796 | 1.7317 | -97.2869 | 1.7317 | -37.2869
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 936.7689 | 9.8335 | 3.3724 | 24.6335 | -67.9742 | 0.92767 | 0.86805 | 2.7679 | 2.1995 | 7.4174 | 2.3182 | 7.4746 | 0.37317 | 0.11703 | 0.31361 | 5.6774 | -97.9742 | 5.6774 | -37.9742
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 319.7637 | 3.3566 | 4.7549 | 7.789 | -69.7213 | 0.9062 | 2.648 | 11.0049 | 4.6784 | 22.2454 | 6.2402 | 22.09 | 0.4947 | 0.11904 | 0.24062 | 1.938 | -99.7213 | 1.938 | -39.7213
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 687.7188 | 7.2192 | 3.4422 | 16.194 | -66.8715 | 0.91859 | 4.0578 | 4.2202 | 2.9164 | 10.039 | 3.0093 | 10.1269 | 0.42038 | 0.4042 | 0.96151 | 4.168 | -96.8715 | 4.168 | -36.8715
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 880.545 | 9.2433 | 3.4558 | 22.8429 | -69.8679 | 0.90144 | 0.97683 | 3.227 | 2.2511 | 7.7793 | 2.5764 | 7.7821 | 0.41481 | 0.12557 | 0.30271 | 5.3366 | -99.8679 | 5.3366 | -39.8679
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 774.5489 | 8.1307 | 4.277 | 19.3828 | -68.474 | 0.92671 | 5.8581 | 8.7449 | 2.1255 | 9.0907 | 2.4565 | 9.2069 | 0.96195 | 0.6444 | 0.66989 | 4.6942 | -98.474 | 4.6942 | -38.474
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 718.1224 | 7.5383 | 4.2957 | 19.0755 | -71.3126 | 0.92725 | 2.1232 | 4.0291 | 2.2911 | 9.8418 | 2.4048 | 9.9008 | 0.40938 | 0.21573 | 0.52696 | 4.3523 | -101.3126 | 4.3523 | -41.3126
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 650.6648 | 6.8302 | 5.4141 | 17.2812 | -73.7136 | 0.93228 | 3.6765 | 4.8618 | 2.0487 | 11.0917 | 2.2727 | 11.1343 | 0.43833 | 0.33146 | 0.7562 | 3.9434 | -103.7136 | 3.9434 | -43.7136
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 992.8023 | 10.4217 | 4.4645 | 26.3543 | -70.2026 | 0.91796 | 1.537 | 2.1823 | 1.5772 | 7.0414 | 1.6695 | 7.1301 | 0.30992 | 0.21829 | 0.70433 | 6.017 | -100.2026 | 6.017 | -40.2026
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 281.5414 | 2.9554 | 4.5134 | 6.7993 | -70.0425 | 0.90984 | 0.57262 | 5.308 | 5.6773 | 25.6239 | 8.13 | 25.2951 | 0.20715 | 0.022347 | 0.10788 | 1.7063 | -100.0425 | 1.7063 | -40.0425
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 495.4108 | 5.2005 | 6.8612 | 13.0966 | -73.2018 | 0.92868 | 6.4444 | 7.6028 | 2.1151 | 14.5122 | 2.2079 | 14.6165 | 0.52389 | 0.44407 | 0.84763 | 3.0025 | -103.2018 | 3.0025 | -43.2018
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 682.1222 | 7.1604 | 4.278 | 17.1486 | -70.7973 | 0.90691 | 3.9497 | 11.6259 | 2.3981 | 10.2589 | 2.7027 | 10.3296 | 1.1333 | 0.385 | 0.33973 | 4.1341 | -100.7973 | 4.1341 | -40.7973
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 269.6897 | 2.831 | 3.5327 | 6.5353 | -72.2703 | 0.97605 | 2.7233 | 7.7547 | 7.7962 | 27.5414 | 8.7475 | 27.4789 | 0.28157 | 0.098879 | 0.35118 | 1.6345 | -102.2703 | 1.6345 | -42.2703
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 337.2388 | 3.5401 | 9.6189 | 9.5514 | -75.1108 | 0.93763 | 0.75309 | 7.3031 | 2.2585 | 21.7245 | 2.2954 | 21.7965 | 0.33617 | 0.034665 | 0.10312 | 2.0439 | -105.1108 | 2.0439 | -45.1108
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 988.0306 | 10.3716 | 2.8865 | 24.7354 | -67.4754 | 0.92679 | 2.2085 | 4.6181 | 2.4125 | 6.9639 | 2.8607 | 7.0148 | 0.66316 | 0.31713 | 0.47822 | 5.9881 | -97.4754 | 5.9881 | -37.4754
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 787.3961 | 8.2655 | 6.997 | 22.12 | -74.1963 | 0.97088 | 0.096502 | 3.3834 | 1.3664 | 9.5604 | 1.5019 | 9.6429 | 0.35389 | 0.010094 | 0.028523 | 4.7721 | -104.1963 | 4.7721 | -44.1963
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1022.4441 | 10.7329 | 2.8421 | 26.093 | -67.5019 | 0.95116 | 0.2239 | 2.0535 | 2.4432 | 6.9439 | 2.9599 | 6.9314 | 0.29573 | 0.032244 | 0.10903 | 6.1966 | -97.5019 | 6.1966 | -37.5019
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 757.3522 | 7.9501 | 3.8999 | 19.4471 | -70.7524 | 0.90401 | 1.0074 | 5.7382 | 2.3396 | 9.1243 | 2.5159 | 9.1687 | 0.62889 | 0.11041 | 0.17556 | 4.59 | -100.7524 | 4.59 | -40.7524
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 951.9464 | 9.9928 | 4.452 | 25.1881 | -70.33 | 0.91999 | 3.0722 | 6.0349 | 1.6543 | 7.365 | 1.7592 | 7.4313 | 0.8194 | 0.41714 | 0.50907 | 5.7694 | -100.33 | 5.7694 | -40.33
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 891.8513 | 9.362 | 2.5538 | 22.6424 | -67.9791 | 0.94284 | 0.75204 | 2.3981 | 3.033 | 7.7456 | 3.3993 | 7.7312 | 0.3096 | 0.097093 | 0.3136 | 5.4052 | -97.9791 | 5.4052 | -37.9791
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 361.5477 | 2.6992 | 7.085 | 6.7732 | -75.5599 | 0.99103 | 2.6192 | 10.8238 | 5.9562 | 42.2 | 6.209 | 42.3318 | 0.25649 | 0.062066 | 0.24199 | 1.5584 | -105.5599 | 1.5584 | -45.5599
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 944.7169 | 7.053 | 5.3355 | 18.3479 | -71.6393 | 1.0274 | 2.1182 | 6.0114 | 3.1258 | 16.6779 | 3.9984 | 16.7473 | 0.36044 | 0.12701 | 0.35236 | 4.0721 | -101.6393 | 4.0721 | -41.6393
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 719.2127 | 5.3695 | 5.8771 | 13.8305 | -73.0934 | 1.048 | 1.1219 | 4.5978 | 3.8113 | 22.3995 | 4.6763 | 22.4913 | 0.20526 | 0.050085 | 0.244 | 3.1001 | -103.0934 | 3.1001 | -43.0934
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 604.7964 | 4.5153 | 8.5612 | 12.1064 | -76.5681 | 0.96738 | 4.0513 | 12.8568 | 2.8839 | 24.6895 | 3.1706 | 24.7967 | 0.52074 | 0.16409 | 0.31511 | 2.6069 | -106.5681 | 2.6069 | -46.5681
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 814.2049 | 6.0786 | 5.615 | 15.7245 | -72.4481 | 1.0409 | 1.9577 | 5.4204 | 3.4963 | 19.6315 | 4.3706 | 19.7118 | 0.27611 | 0.099724 | 0.36118 | 3.5095 | -102.4481 | 3.5095 | -42.4481
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1296.0793 | 5.6122 | 4.2959 | 14.4598 | -69.6438 | 1.056 | 5.0815 | 35.5817 | 8.4656 | 36.3678 | 9.0764 | 36.8055 | 0.97838 | 0.13972 | 0.14281 | 3.2402 | -99.6438 | 3.2402 | -39.6438
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1656.7949 | 7.1741 | 4.1807 | 18.2299 | -65.4724 | 1.0655 | 1.0963 | 10.783 | 6.6853 | 27.9493 | 7.3854 | 28.9965 | 0.38581 | 0.039226 | 0.10167 | 4.142 | -95.4724 | 4.142 | -35.4724
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1442.2206 | 6.245 | 4.6068 | 15.7958 | -66.5172 | 1.0631 | 1.5295 | 15.1555 | 7.021 | 32.3439 | 7.9219 | 33.4477 | 0.46857 | 0.047288 | 0.10092 | 3.6056 | -96.5172 | 3.6056 | -36.5172
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1361.5567 | 5.8957 | 4.0229 | 14.9865 | -67.7176 | 1.0637 | 4.0587 | 14.9038 | 8.737 | 35.1484 | 11.3094 | 35.3447 | 0.42403 | 0.11547 | 0.27232 | 3.4039 | -97.7176 | 3.4039 | -37.7176
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1226.1737 | 5.3095 | 5.0094 | 13.3983 | -67.6308 | 1.0548 | 6.0825 | 32.2831 | 7.6182 | 38.1624 | 9.0813 | 39.2924 | 0.84594 | 0.15938 | 0.18841 | 3.0654 | -97.6308 | 3.0654 | -37.6308
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 2250.0551 | 9.743 | 3.4552 | 24.8144 | -63.4341 | 1.0185 | 1.5581 | 10.1684 | 5.7136 | 19.7415 | 5.9519 | 20.1631 | 0.51508 | 0.078926 | 0.15323 | 5.6251 | -93.4341 | 5.6251 | -33.4341
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 976.4095 | 4.228 | 4.1644 | 10.6893 | -71.0495 | 1.0749 | 1.6505 | 19.2892 | 11.9469 | 49.7523 | 15.3525 | 49.8587 | 0.38771 | 0.033175 | 0.085568 | 2.441 | -101.0495 | 2.441 | -41.0495
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1011.1859 | 4.3786 | 2.866 | 10.7328 | -68.3311 | 1.0855 | 0.6545 | 8.7025 | 16.4001 | 47.0028 | 18.6584 | 46.8939 | 0.18515 | 0.013925 | 0.075208 | 2.528 | -98.3311 | 2.528 | -38.3311
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 2854.807 | 12.3617 | 2.4121 | 31.6914 | -58.9583 | 1.0665 | 1.7487 | 8.7351 | 6.1934 | 14.9392 | 6.8572 | 15.8805 | 0.58471 | 0.11705 | 0.20019 | 7.137 | -88.9583 | 7.137 | -28.9583
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 2027.4066 | 8.7789 | 3.694 | 22.328 | -64.602 | 1.0178 | 1.8436 | 12.5868 | 5.9587 | 22.0115 | 6.0575 | 22.4643 | 0.57183 | 0.083756 | 0.14647 | 5.0685 | -94.602 | 5.0685 | -34.602
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1911.9882 | 8.2792 | 2.4829 | 21.2314 | -63.02 | 1.0918 | 1.081 | 9.3177 | 9.4121 | 23.3693 | 10.7034 | 24.3958 | 0.39872 | 0.046256 | 0.11601 | 4.78 | -93.02 | 4.78 | -33.02
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1049.6025 | 4.5449 | 3.8668 | 11.5044 | -70.3036 | 1.0749 | 2.1988 | 17.6201 | 11.9157 | 46.0753 | 14.6886 | 46.1602 | 0.38242 | 0.047722 | 0.12479 | 2.624 | -100.3036 | 2.624 | -40.3036
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 2209.332 | 9.5667 | 3.9512 | 24.657 | -64.7275 | 1.0462 | 3.3466 | 23.4728 | 5.2808 | 20.8656 | 5.4628 | 21.2918 | 1.125 | 0.16039 | 0.14257 | 5.5233 | -94.7275 | 5.5233 | -34.7275
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2027 | 1163.931 | 5.04 | 5.5482 | 12.6756 | -67.8704 | 1.0607 | 8.6459 | 41.7476 | 7.3158 | 40.59 | 9.1954 | 41.8918 | 1.0285 | 0.21301 | 0.2071 | 2.9098 | -97.8704 | 2.9098 | -37.8704
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 791.3446 | 8.307 | 5.5139 | 21.4729 | -73.9738 | 0.946 | 2.389 | 15.0068 | 1.6797 | 9.2616 | 1.9662 | 9.2955 | 1.6203 | 0.25794 | 0.15919 | 4.796 | -103.9738 | 4.796 | -43.9738
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 997.5692 | 10.4718 | 4.8531 | 27.2565 | -72.3633 | 0.94371 | 0.89361 | 13.5286 | 1.503 | 7.294 | 1.7875 | 7.328 | 1.8547 | 0.12251 | 0.066054 | 6.0459 | -102.3633 | 6.0459 | -42.3633
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 830.5374 | 8.7184 | 5.264 | 22.5306 | -73.4917 | 0.95929 | 1.9189 | 5.4327 | 1.6974 | 8.935 | 1.973 | 8.9678 | 0.60802 | 0.21476 | 0.35321 | 5.0336 | -103.4917 | 5.0336 | -43.4917
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 982.959 | 10.3184 | 4.7803 | 26.7941 | -72.2616 | 0.95829 | 0.87203 | 4.3935 | 1.5717 | 7.5129 | 1.8463 | 7.5457 | 0.5848 | 0.11607 | 0.19848 | 5.9573 | -102.2616 | 5.9573 | -42.2616
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 715.5599 | 7.5114 | 4.2726 | 17.8477 | -68.8407 | 0.91688 | 2.0887 | 5.9062 | 2.3165 | 9.8975 | 2.8822 | 9.9 | 0.59674 | 0.21104 | 0.35365 | 4.3367 | -98.8407 | 4.3367 | -38.8407
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1105.0053 | 11.5995 | 3.0131 | 28.6417 | -68.141 | 0.94229 | 0.865 | 2.3794 | 2.1063 | 6.3465 | 2.387 | 6.3903 | 0.37492 | 0.1363 | 0.36353 | 6.697 | -98.141 | 6.697 | -38.141
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1128.2048 | 11.8431 | 8.2657 | 31.6387 | -70.4415 | 0.89474 | 2.8855 | 6.9582 | 0.75028 | 6.2016 | 0.75986 | 6.21 | 1.122 | 0.46528 | 0.41469 | 6.8376 | -100.4415 | 6.8376 | -40.4415
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 895.2795 | 9.398 | 5.1697 | 22.8452 | -69.0568 | 0.89119 | 1.1416 | 4.1856 | 1.5058 | 7.7844 | 1.9407 | 7.8189 | 0.53769 | 0.14665 | 0.27274 | 5.4259 | -99.0568 | 5.4259 | -39.0568
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2028 | 1083.0018 | 11.3686 | 4.331 | 29.0455 | -70.8197 | 0.93329 | 1.6643 | 3.6453 | 1.51 | 6.5399 | 1.6192 | 6.6206 | 0.5574 | 0.25448 | 0.45655 | 6.5636 | -100.8197 | 6.5636 | -40.8197
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 781.2397 | 8.2009 | 6.9112 | 20.9871 | -70.5625 | 0.88419 | 0.95575 | 4.3031 | 1.2778 | 8.8308 | 1.3491 | 8.8517 | 0.48728 | 0.10823 | 0.22211 | 4.7348 | -100.5625 | 4.7348 | -40.5625
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 549.776 | 5.7712 | 2.9517 | 12.7787 | -68.8068 | 0.94753 | 2.8984 | 10.3304 | 4.3437 | 12.8213 | 5.0938 | 12.9106 | 0.80573 | 0.22606 | 0.28056 | 3.332 | -98.8068 | 3.332 | -38.8068
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2028 | 741.6448 | 7.7853 | 3.6553 | 18.561 | -70.4932 | 0.91648 | 1.6641 | 2.5056 | 2.5537 | 9.3347 | 2.7095 | 9.4178 | 0.26842 | 0.17827 | 0.66415 | 4.4948 | -100.4932 | 4.4948 | -40.4932
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 934.9616 | 9.8146 | 3.5497 | 24.0726 | -69.9315 | 0.9212 | 1.7152 | 2.0716 | 2.0849 | 7.4007 | 2.1601 | 7.4842 | 0.27992 | 0.23176 | 0.82796 | 5.6664 | -99.9315 | 5.6664 | -39.9315
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 926.1148 | 9.7217 | 3.4735 | 23.8134 | -70.3223 | 0.93222 | 2.7453 | 3.9644 | 2.1791 | 7.5691 | 2.3362 | 7.6508 | 0.52376 | 0.3627 | 0.69249 | 5.6128 | -100.3223 | 5.6128 | -40.3223
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 526.2875 | 5.5246 | 5.1814 | 13.1147 | -69.8525 | 0.93085 | 1.9263 | 6.4252 | 2.6674 | 13.821 | 3.2772 | 13.7895 | 0.46488 | 0.13938 | 0.29981 | 3.1896 | -99.8525 | 3.1896 | -39.8525
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2028 | 434.6222 | 4.5623 | 3.2206 | 10.4683 | -72.2062 | 0.94379 | 5.107 | 20.6332 | 5.0969 | 16.4152 | 5.2183 | 16.5539 | 1.257 | 0.31112 | 0.24752 | 2.6341 | -102.2062 | 2.6341 | -42.2062
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2028 | 1450.723 | 15.2286 | 5.1944 | 40.4652 | -68.535 | 0.92764 | 0.56478 | 2.3848 | 0.94112 | 4.8885 | 1.0094 | 4.9554 | 0.48784 | 0.11553 | 0.23682 | 8.7923 | -98.535 | 8.7923 | -38.535
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2028 | 690.5671 | 7.2491 | 12.01 | 19.5878 | -73.1889 | 0.94332 | 1.5859 | 10.403 | 0.88836 | 10.6692 | 0.95982 | 10.7437 | 0.97505 | 0.14865 | 0.15245 | 4.1853 | -103.1889 | 4.1853 | -43.1889
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 572.2636 | 6.0072 | 6.1917 | 15.151 | -73.7883 | 0.92443 | 4.7988 | 3.58 | 2.0179 | 12.4944 | 2.0873 | 12.5848 | 0.28653 | 0.38408 | 1.3405 | 3.4683 | -103.7883 | 3.4683 | -43.7883
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2028 | 1127.3552 | 11.8342 | 5.4918 | 31.05 | -69.6405 | 0.9267 | 1.3984 | 3.308 | 1.1498 | 6.3142 | 1.2186 | 6.3803 | 0.5239 | 0.22147 | 0.42273 | 6.8325 | -99.6405 | 6.8325 | -39.6405
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1124.8783 | 11.8082 | 3.1312 | 29.2863 | -68.3732 | 0.94109 | 1.0628 | 2.8948 | 1.9978 | 6.2553 | 2.3026 | 6.2975 | 0.46277 | 0.1699 | 0.36714 | 6.8174 | -98.3732 | 6.8174 | -38.3732
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1224.9533 | 12.8587 | 3.6481 | 32.8868 | -67.7568 | 0.92615 | 0.30771 | 1.8859 | 1.5528 | 5.6646 | 1.6484 | 5.7435 | 0.33292 | 0.054321 | 0.16317 | 7.424 | -97.7568 | 7.424 | -37.7568
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 1197.9633 | 12.5754 | 3.6507 | 32.0737 | -67.8422 | 0.92626 | 0.41978 | 1.9752 | 1.5874 | 5.7952 | 1.6838 | 5.8736 | 0.34084 | 0.072436 | 0.21252 | 7.2604 | -97.8422 | 7.2604 | -37.8422
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 1410.1254 | 14.8025 | 3.0354 | 37.3861 | -66.8718 | 0.93783 | 1.7364 | 3.2727 | 1.6155 | 4.9037 | 1.7679 | 4.9978 | 0.66739 | 0.3541 | 0.53058 | 8.5462 | -96.8718 | 8.5462 | -36.8718
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 756.7213 | 7.9435 | 3.1259 | 17.5627 | -66.7621 | 0.94098 | 2.8381 | 10.0528 | 2.9996 | 9.3765 | 4.0423 | 9.4632 | 1.0721 | 0.30268 | 0.28231 | 4.5862 | -96.7621 | 4.5862 | -36.7621
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 624.6324 | 6.5569 | 3.4755 | 14.8912 | -69.6555 | 0.92096 | 4.0023 | 6.1026 | 3.2103 | 11.1574 | 3.7692 | 11.2407 | 0.54695 | 0.35871 | 0.65583 | 3.7857 | -99.6555 | 3.7857 | -39.6555
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1151.2414 | 12.0849 | 3.4202 | 30.1675 | -67.2512 | 0.92545 | 1.0642 | 2.338 | 1.7557 | 6.005 | 1.8614 | 6.076 | 0.38934 | 0.17723 | 0.4552 | 6.9772 | -97.2512 | 6.9772 | -37.2512
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2028 | 1204.7713 | 12.6468 | 4.1617 | 32.0764 | -69.2053 | 0.92623 | 1.4315 | 1.4011 | 1.3961 | 5.8102 | 1.4647 | 5.9007 | 0.24114 | 0.24637 | 1.0217 | 7.3016 | -99.2053 | 7.3016 | -39.2053
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 947.4238 | 9.9454 | 3.993 | 24.7272 | -69.7488 | 0.92128 | 1.8551 | 3.4243 | 1.8443 | 7.3642 | 1.9325 | 7.4281 | 0.46499 | 0.25191 | 0.54176 | 5.742 | -99.7488 | 5.742 | -39.7488
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 630.4115 | 6.6176 | 4.7221 | 15.5673 | -68.492 | 0.93074 | 1.6954 | 5.6281 | 2.439 | 11.5172 | 3.0545 | 11.4798 | 0.48867 | 0.14721 | 0.30124 | 3.8207 | -98.492 | 3.8207 | -38.492
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2028 | 1035.5527 | 10.8705 | 3.3403 | 26.7395 | -69.0902 | 0.94129 | 1.1328 | 4.5473 | 2.0511 | 6.8512 | 2.5864 | 6.8858 | 0.66373 | 0.16535 | 0.24912 | 6.2761 | -99.0902 | 6.2761 | -39.0902
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2028 | 1022.0008 | 10.7282 | 3.7891 | 26.5029 | -69.6864 | 0.92166 | 1.413 | 3.9738 | 1.8162 | 6.8819 | 2.2755 | 6.9215 | 0.57743 | 0.20532 | 0.35557 | 6.1939 | -99.6864 | 6.1939 | -39.6864
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 1185.0904 | 12.4402 | 3.8676 | 31.5963 | -69.5092 | 0.928 | 2.4538 | 3.5536 | 1.5228 | 5.8897 | 1.5895 | 5.9737 | 0.60336 | 0.41663 | 0.69052 | 7.1824 | -99.5092 | 7.1824 | -39.5092
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 727.3786 | 7.6355 | 3.9921 | 18.1837 | -71.3873 | 0.94914 | 3.8565 | 13.3313 | 2.4963 | 9.9656 | 3.5826 | 9.9641 | 1.3377 | 0.38698 | 0.28928 | 4.4084 | -101.3873 | 4.4084 | -41.3873
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2028 | 947.1201 | 9.9422 | 5.3635 | 25.3337 | -69.4836 | 0.93233 | 1.4539 | 3.3055 | 1.4106 | 7.5658 | 1.4796 | 7.6331 | 0.4369 | 0.19217 | 0.43985 | 5.7401 | -99.4836 | 5.7401 | -39.4836
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 528.5235 | 5.5481 | 3.1837 | 11.6252 | -62.6763 | 0.92661 | 17.6468 | 15.1528 | 4.1207 | 13.1189 | 4.1902 | 13.1852 | 1.155 | 1.3451 | 1.1646 | 3.2032 | -92.6763 | 3.2032 | -32.6763
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 320.8912 | 3.3685 | 3.2813 | 6.9216 | -61.7217 | 0.95946 | 9.0919 | 17.0013 | 6.8332 | 22.4218 | 6.9017 | 22.5515 | 0.75825 | 0.40549 | 0.53477 | 1.9448 | -91.7217 | 1.9448 | -31.7217
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1020.5584 | 10.7131 | 3.3819 | 26.3339 | -69.2758 | 0.94103 | 1.1821 | 4.6007 | 2.0573 | 6.9575 | 2.588 | 6.9934 | 0.66126 | 0.1699 | 0.25694 | 6.1852 | -99.2758 | 6.1852 | -39.2758
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2028 | 968.9681 | 10.1715 | 3.8623 | 25.3244 | -70.5882 | 0.91262 | 1.9121 | 3.9594 | 1.8598 | 7.183 | 2.1642 | 7.2223 | 0.55122 | 0.2662 | 0.48293 | 5.8725 | -100.5882 | 5.8725 | -40.5882
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 948.0434 | 9.9519 | 2.9463 | 23.9081 | -68.081 | 0.9408 | 1.0935 | 4.1776 | 2.5075 | 7.3878 | 2.8983 | 7.4133 | 0.56548 | 0.14802 | 0.26176 | 5.7457 | -98.081 | 5.7457 | -38.081
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1071.4101 | 11.2469 | 3.0584 | 27.6692 | -68.3977 | 0.94233 | 1.1088 | 2.6196 | 2.1437 | 6.5562 | 2.4316 | 6.6014 | 0.39957 | 0.16912 | 0.42326 | 6.4934 | -98.3977 | 6.4934 | -38.3977
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 944.7782 | 9.9176 | 4.0539 | 24.5122 | -70.7065 | 0.94197 | 1.0567 | 5.928 | 1.8771 | 7.6096 | 2.5797 | 7.6593 | 0.77902 | 0.13887 | 0.17826 | 5.7259 | -100.7065 | 5.7259 | -40.7065
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2028 | 1410.8416 | 14.81 | 4.0209 | 38.5116 | -68.7045 | 0.9273 | 0.70301 | 1.0867 | 1.2298 | 4.945 | 1.2985 | 5.0354 | 0.21975 | 0.14217 | 0.64694 | 8.5506 | -98.7045 | 8.5506 | -38.7045
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2028 | 1055.9594 | 11.0847 | 5.7266 | 29.0133 | -70.0185 | 0.92813 | 1.8919 | 3.725 | 1.1813 | 6.7646 | 1.2506 | 6.8309 | 0.55067 | 0.27968 | 0.50788 | 6.3998 | -100.0185 | 6.3998 | -40.0185
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 668.8403 | 7.021 | 3.7805 | 16.474 | -71.1491 | 0.94135 | 3.7132 | 11.3092 | 2.8607 | 10.8151 | 3.8833 | 10.8146 | 1.0457 | 0.34334 | 0.32834 | 4.0536 | -101.1491 | 4.0536 | -41.1491
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2028 | 1546.2516 | 16.2314 | 5.9983 | 42.4923 | -67.9423 | 0.90729 | 0.34952 | 3.4045 | 0.76214 | 4.5716 | 0.79324 | 4.5757 | 0.74471 | 0.076456 | 0.10266 | 9.3712 | -97.9423 | 9.3712 | -37.9423
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2028 | 582.9832 | 6.1197 | 3.5006 | 13.8916 | -70.5619 | 0.94028 | 6.1351 | 13.1058 | 3.514 | 12.301 | 4.5361 | 12.2951 | 1.0654 | 0.49875 | 0.46812 | 3.5332 | -100.5619 | 3.5332 | -40.5619
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 451.2857 | 4.7373 | 3.4859 | 10.8006 | -72.566 | 0.95301 | 2.8298 | 7.84 | 4.5842 | 15.98 | 4.8973 | 16.0808 | 0.49061 | 0.17708 | 0.36094 | 2.7351 | -102.566 | 2.7351 | -42.566
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 1057.0064 | 11.0957 | 4.7353 | 27.6881 | -69.6633 | 0.9005 | 0.54509 | 4.1601 | 1.3943 | 6.6025 | 1.833 | 6.6686 | 0.63008 | 0.082558 | 0.13103 | 6.4061 | -99.6633 | 6.4061 | -39.6633
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 906.5293 | 9.5161 | 3.9892 | 23.4127 | -69.5745 | 0.92233 | 2.5932 | 3.9795 | 1.9318 | 7.7063 | 2.0189 | 7.7708 | 0.5164 | 0.3365 | 0.65162 | 5.4941 | -99.5745 | 5.4941 | -39.5745
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 1228.1713 | 12.8925 | 5.3662 | 33.9602 | -69.2528 | 0.9279 | 1.0961 | 2.9634 | 1.0797 | 5.7939 | 1.1485 | 5.8603 | 0.51147 | 0.18919 | 0.3699 | 7.4435 | -99.2528 | 7.4435 | -39.2528
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 666.2504 | 6.9938 | 3.2422 | 15.5156 | -67.8452 | 0.92834 | 4.4245 | 6.881 | 3.2363 | 10.4927 | 4.0307 | 10.5763 | 0.65579 | 0.42168 | 0.64301 | 4.0379 | -97.8452 | 4.0379 | -37.8452
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1118.1673 | 11.7377 | 3.9558 | 29.176 | -69.3033 | 0.92418 | 2.0082 | 4.8451 | 1.5836 | 6.2646 | 1.9381 | 6.3306 | 0.77341 | 0.32057 | 0.41448 | 6.7768 | -99.3033 | 6.7768 | -39.3033
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 544.0525 | 5.7111 | 4.7861 | 13.5775 | -70.571 | 0.91733 | 3.2297 | 12.3767 | 2.7288 | 13.0601 | 3.5332 | 13.0659 | 0.94767 | 0.2473 | 0.26095 | 3.2973 | -100.571 | 3.2973 | -40.571
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1370.3061 | 14.3845 | 3.7296 | 36.5846 | -68.159 | 0.90778 | 0.32364 | 2.1847 | 1.3416 | 5.0036 | 1.5015 | 5.0665 | 0.43663 | 0.064681 | 0.14814 | 8.3049 | -98.159 | 8.3049 | -38.159
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2028 | 968.2954 | 10.1645 | 4.9082 | 25.8961 | -71.1724 | 0.91984 | 2.5619 | 4.5259 | 1.4761 | 7.245 | 1.54 | 7.3327 | 0.62469 | 0.3536 | 0.56604 | 5.8685 | -101.1724 | 5.8685 | -41.1724
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2028 | 1080.0665 | 11.3378 | 3.3535 | 27.9644 | -69.1027 | 0.93074 | 2.2303 | 3.1757 | 1.9197 | 6.4379 | 2.0346 | 6.5252 | 0.49328 | 0.34644 | 0.70231 | 6.5459 | -99.1027 | 6.5459 | -39.1027
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2028 | 1237.4242 | 12.9896 | 5.3048 | 34.2242 | -69.1696 | 0.92739 | 1.0275 | 2.9103 | 1.0829 | 5.7447 | 1.1517 | 5.8109 | 0.50661 | 0.17886 | 0.35305 | 7.4995 | -99.1696 | 7.4995 | -39.1696
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2028 | 735.5611 | 7.7214 | 5.8458 | 18.4736 | -68.1734 | 0.89936 | 2.0664 | 9.702 | 1.66 | 9.7041 | 2.4231 | 9.673 | 0.99978 | 0.21294 | 0.21299 | 4.4579 | -98.1734 | 4.4579 | -38.1734
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1162.2111 | 12.2001 | 3.6002 | 30.5758 | -69.0651 | 0.93716 | 1.4461 | 5.9533 | 1.6903 | 6.0852 | 2.1458 | 6.1602 | 0.97832 | 0.23763 | 0.2429 | 7.0437 | -99.0651 | 7.0437 | -39.0651
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2028 | 603.5796 | 6.3359 | 2.7879 | 13.9882 | -68.5591 | 0.95034 | 1.0188 | 5.4738 | 4.1792 | 11.6511 | 4.4987 | 11.7509 | 0.46981 | 0.087445 | 0.18613 | 3.6581 | -98.5591 | 3.6581 | -38.5591
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1047.2061 | 10.9928 | 3.2772 | 27.0911 | -68.9944 | 0.93978 | 0.23641 | 2.6838 | 2.066 | 6.7709 | 2.5595 | 6.8153 | 0.39637 | 0.034916 | 0.088089 | 6.3467 | -98.9944 | 6.3467 | -38.9944
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1001.5204 | 10.5132 | 3.4944 | 25.825 | -69.4596 | 0.94188 | 1.0216 | 5.0957 | 2.0411 | 7.1324 | 2.6707 | 7.1845 | 0.71445 | 0.14323 | 0.20048 | 6.0698 | -99.4596 | 6.0698 | -39.4596
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 590.0521 | 6.1939 | 4.9503 | 14.8956 | -73.3593 | 0.94205 | 2.0999 | 10.5983 | 2.5371 | 12.5592 | 4.0477 | 12.5959 | 0.84387 | 0.1672 | 0.19813 | 3.5761 | -103.3593 | 3.5761 | -43.3593
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1028.2266 | 10.7936 | 3.1008 | 25.2882 | -66.7046 | 0.94671 | 1.567 | 6.0949 | 2.2119 | 6.8587 | 2.8446 | 6.9178 | 0.88864 | 0.22846 | 0.25709 | 6.2317 | -96.7046 | 6.2317 | -36.7046
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 625.1714 | 6.5626 | 3.5362 | 15.1469 | -70.3178 | 0.91736 | 2.7863 | 4.2169 | 3.1392 | 11.1008 | 3.5161 | 11.1838 | 0.37987 | 0.251 | 0.66075 | 3.7889 | -100.3178 | 3.7889 | -40.3178
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2028 | 664.3596 | 6.974 | 3.0551 | 16.1152 | -69.8084 | 0.93843 | 2.3107 | 5.148 | 3.459 | 10.5677 | 3.8645 | 10.5844 | 0.48715 | 0.21866 | 0.44886 | 4.0264 | -99.8084 | 4.0264 | -39.8084
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1090.5355 | 11.4477 | 2.94 | 28.521 | -68.1094 | 0.93932 | 0.68177 | 2.7519 | 2.1757 | 6.3964 | 2.4466 | 6.4323 | 0.43022 | 0.10659 | 0.24775 | 6.6093 | -98.1094 | 6.6093 | -38.1094
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 516.1959 | 5.4187 | 3.1506 | 12.1839 | -70.8467 | 0.95257 | 2.0382 | 6.6736 | 4.3928 | 13.8399 | 4.7099 | 13.9403 | 0.4822 | 0.14727 | 0.30542 | 3.1285 | -100.8467 | 3.1285 | -40.8467
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1135.2311 | 11.9168 | 3.52 | 29.9903 | -67.5737 | 0.92659 | 0.82928 | 2.5243 | 1.7351 | 6.1074 | 1.8361 | 6.1838 | 0.41331 | 0.13578 | 0.32852 | 6.8802 | -97.5737 | 6.8802 | -37.5737
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2028 | 818.8189 | 8.5954 | 4.0159 | 20.555 | -68.3756 | 0.92396 | 1.8465 | 6.0218 | 2.148 | 8.6261 | 2.6362 | 8.6551 | 0.69808 | 0.21406 | 0.30664 | 4.9625 | -98.3756 | 4.9625 | -38.3756
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 754.8975 | 7.9244 | 3.3197 | 17.7349 | -66.6864 | 0.92341 | 3.9589 | 3.8132 | 2.7566 | 9.151 | 2.8259 | 9.241 | 0.4167 | 0.43262 | 1.0382 | 4.5751 | -96.6864 | 4.5751 | -36.6864
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 833.1187 | 8.7455 | 5.8589 | 22.4764 | -70.543 | 0.93499 | 2.7757 | 4.5829 | 1.4778 | 8.6585 | 1.5481 | 8.7256 | 0.52929 | 0.32058 | 0.60567 | 5.0492 | -100.543 | 5.0492 | -40.543
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2028 | 712.4987 | 7.4793 | 6.5329 | 18.6825 | -70.9785 | 0.8764 | 2.3677 | 4.5884 | 1.4727 | 9.6209 | 1.6712 | 9.6491 | 0.47692 | 0.2461 | 0.51601 | 4.3182 | -100.9785 | 4.3182 | -40.9785
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 712.6196 | 7.4806 | 3.7935 | 17.963 | -71.2428 | 0.92003 | 2.1883 | 2.7031 | 2.5755 | 9.7701 | 2.6644 | 9.8523 | 0.27668 | 0.22398 | 0.80953 | 4.3189 | -101.2428 | 4.3189 | -41.2428
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1158.7391 | 12.1636 | 3.6229 | 30.4506 | -69.0018 | 0.90661 | 0.96872 | 3.1385 | 1.6347 | 5.9222 | 1.8234 | 5.9685 | 0.52996 | 0.16357 | 0.30865 | 7.0227 | -99.0018 | 7.0227 | -39.0018
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 400.3699 | 4.2028 | 2.8404 | 9.2775 | -70.2527 | 0.94818 | 2.3202 | 13.5491 | 6.1742 | 17.5375 | 6.5119 | 17.683 | 0.77258 | 0.1323 | 0.17125 | 2.4265 | -100.2527 | 2.4265 | -40.2527
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2028 | 1144.1171 | 12.0101 | 4.6327 | 30.8925 | -70.3954 | 0.92978 | 2.5686 | 4.2133 | 1.3316 | 6.1687 | 1.3963 | 6.2582 | 0.68302 | 0.41639 | 0.60963 | 6.934 | -100.3954 | 6.934 | -40.3954
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2028 | 1311.8664 | 13.771 | 5.8443 | 35.5114 | -68.0815 | 0.90698 | 0.61541 | 3.5293 | 0.92295 | 5.394 | 0.96047 | 5.3882 | 0.65429 | 0.11409 | 0.17437 | 7.9507 | -98.0815 | 7.9507 | -38.0815
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 839.4919 | 8.8124 | 4.6382 | 22.3929 | -71.1091 | 0.9255 | 1.9906 | 3.7474 | 1.813 | 8.4091 | 1.909 | 8.4881 | 0.44564 | 0.23672 | 0.53119 | 5.0878 | -101.1091 | 5.0878 | -41.1091
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 698.6564 | 7.334 | 6.05 | 18.7666 | -73.4621 | 0.92917 | 3.4019 | 4.7291 | 1.6966 | 10.2641 | 1.7651 | 10.3561 | 0.46074 | 0.33144 | 0.71936 | 4.2343 | -103.4621 | 4.2343 | -43.4621
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 676.2857 | 7.0992 | 3.7975 | 16.9164 | -71.2871 | 0.91534 | 2.1257 | 2.7702 | 2.6995 | 10.2513 | 2.8092 | 10.3326 | 0.27022 | 0.20735 | 0.76734 | 4.0987 | -101.2871 | 4.0987 | -41.2871
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2028 | 813.2944 | 8.5374 | 3.0192 | 20.0165 | -68.7786 | 0.93991 | 1.3962 | 4.4626 | 2.8575 | 8.6274 | 3.2479 | 8.6529 | 0.51726 | 0.16183 | 0.31286 | 4.9291 | -98.7786 | 4.9291 | -38.7786
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2028 | 1136.2955 | 11.928 | 4.3348 | 30.6365 | -70.2193 | 0.92312 | 1.2041 | 1.7049 | 1.4208 | 6.1591 | 1.4908 | 6.2484 | 0.27681 | 0.1955 | 0.70627 | 6.8866 | -100.2193 | 6.8866 | -40.2193
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2028 | 1531.093 | 16.0723 | 4.3706 | 42.1055 | -68.4937 | 0.92857 | 1.3868 | 3.5 | 1.0445 | 4.5651 | 1.1129 | 4.6577 | 0.7667 | 0.30377 | 0.39621 | 9.2794 | -98.4937 | 9.2794 | -38.4937
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 551.3413 | 5.7876 | 4.2774 | 13.9088 | -70.8126 | 0.91429 | 0.5241 | 4.5507 | 2.9711 | 12.7087 | 3.2491 | 12.776 | 0.35807 | 0.041239 | 0.11517 | 3.3415 | -100.8126 | 3.3415 | -40.8126
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 526.1822 | 5.5235 | 7.151 | 13.9849 | -73.6413 | 0.92614 | 5.962 | 5.9374 | 1.9071 | 13.6374 | 1.976 | 13.7307 | 0.43537 | 0.43718 | 1.0042 | 3.189 | -103.6413 | 3.189 | -43.6413
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1078.7787 | 11.3242 | 4.1632 | 28.1299 | -69.4882 | 0.9091 | 1.2759 | 5.3446 | 1.5488 | 6.448 | 1.8999 | 6.4915 | 0.82887 | 0.19787 | 0.23872 | 6.5381 | -99.4882 | 6.5381 | -39.4882
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2028 | 662.626 | 6.9558 | 4.9807 | 16.4721 | -68.2287 | 0.92807 | 1.9181 | 5.9412 | 2.2085 | 11 | 2.8847 | 10.9388 | 0.54011 | 0.17438 | 0.32285 | 4.0159 | -98.2287 | 4.0159 | -38.2287
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2028 | 1240.4631 | 13.0215 | 3.0837 | 32.2705 | -67.7061 | 0.94067 | 1.7706 | 3.3711 | 1.8272 | 5.6345 | 2.0538 | 5.7191 | 0.59829 | 0.31425 | 0.52525 | 7.518 | -97.7061 | 7.518 | -37.7061
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1039.622 | 10.9132 | 4.263 | 27.6453 | -70.7918 | 0.93273 | 1.4054 | 3.6875 | 1.5982 | 6.8132 | 1.7343 | 6.8902 | 0.54124 | 0.20628 | 0.38112 | 6.3007 | -100.7918 | 6.3007 | -40.7918
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 676.0765 | 7.097 | 3.7864 | 16.6662 | -71.1516 | 0.94099 | 3.0763 | 10.8096 | 2.8221 | 10.6855 | 3.8134 | 10.7021 | 1.0116 | 0.2879 | 0.28459 | 4.0974 | -101.1516 | 4.0974 | -41.1516
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1415.4918 | 14.8588 | 3.0419 | 37.5763 | -66.8889 | 0.93789 | 1.7141 | 3.2597 | 1.6063 | 4.8863 | 1.7577 | 4.9802 | 0.66711 | 0.35081 | 0.52586 | 8.5787 | -96.8889 | 8.5787 | -36.8889
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2028 | 852.5021 | 8.949 | 7.5556 | 24.0744 | -73.9518 | 0.96712 | 0.099151 | 3.3519 | 1.1634 | 8.7905 | 1.2376 | 8.882 | 0.38131 | 0.011279 | 0.029581 | 5.1667 | -103.9518 | 5.1667 | -43.9518
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1249.4859 | 13.1162 | 2.8738 | 32.7061 | -67.2419 | 0.93918 | 0.23728 | 1.6718 | 1.9363 | 5.5645 | 2.2227 | 5.6184 | 0.30044 | 0.042642 | 0.14193 | 7.5726 | -97.2419 | 7.5726 | -37.2419
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 1127.5163 | 11.8359 | 3.8883 | 29.7461 | -69.465 | 0.90424 | 0.69823 | 3.7697 | 1.5726 | 6.1149 | 1.7895 | 6.1684 | 0.61648 | 0.11419 | 0.18522 | 6.8334 | -99.465 | 6.8334 | -39.465
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2028 | 1056.0119 | 11.0853 | 3.1033 | 27.6292 | -68.8696 | 0.94014 | 1.4911 | 2.8031 | 2.1433 | 6.6514 | 2.3909 | 6.6819 | 0.42144 | 0.22418 | 0.53194 | 6.4001 | -98.8696 | 6.4001 | -38.8696
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2028 | 924.7906 | 9.7078 | 4.6364 | 24.4871 | -71.2715 | 0.91533 | 3.4156 | 4.5882 | 1.6258 | 7.5377 | 1.689 | 7.6223 | 0.60871 | 0.45314 | 0.74443 | 5.6048 | -101.2715 | 5.6048 | -41.2715
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 594.9581 | 6.2454 | 3.1081 | 13.3087 | -66.6886 | 0.9395 | 2.3251 | 8.6998 | 3.8122 | 11.8487 | 5.0102 | 11.9378 | 0.73424 | 0.19624 | 0.26726 | 3.6058 | -96.6886 | 3.6058 | -36.6886
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1057.4048 | 11.0999 | 5.5856 | 28.8612 | -69.8104 | 0.92461 | 1.5544 | 5.5146 | 1.2064 | 6.7382 | 1.2376 | 6.8172 | 0.81841 | 0.23069 | 0.28187 | 6.4085 | -99.8104 | 6.4085 | -39.8104
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1118.6387 | 11.7427 | 2.9474 | 29.2838 | -68.0566 | 0.94009 | 0.75884 | 2.4063 | 2.1178 | 6.2421 | 2.3711 | 6.276 | 0.38549 | 0.12157 | 0.31536 | 6.7796 | -98.0566 | 6.7796 | -38.0566
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 577.8346 | 6.0657 | 2.8006 | 13.0778 | -67.9148 | 0.949 | 3.0427 | 6.5093 | 4.361 | 12.2133 | 4.9324 | 12.2528 | 0.53297 | 0.24913 | 0.46743 | 3.502 | -97.9148 | 3.502 | -37.9148
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 446.4184 | 3.3328 | 5.8182 | 8.1733 | -74.4924 | 0.97795 | 2.6528 | 10.7684 | 5.7657 | 33.5465 | 6.0221 | 33.6758 | 0.321 | 0.079078 | 0.24635 | 1.9242 | -104.4924 | 1.9242 | -44.4924
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 739.6388 | 5.5219 | 13.4571 | 15.1187 | -73.7105 | 0.94108 | 2.884 | 10.5505 | 1.4611 | 19.6616 | 1.5847 | 19.7923 | 0.5366 | 0.14668 | 0.27335 | 3.1881 | -103.7105 | 3.1881 | -43.7105
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 429.7555 | 3.2084 | 7.9584 | 8.0252 | -71.1703 | 0.96101 | 2.3145 | 9.513 | 4.3167 | 34.354 | 4.4308 | 34.5867 | 0.27691 | 0.067371 | 0.24329 | 1.8524 | -101.1703 | 1.8524 | -41.1703
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 1383.6541 | 10.33 | 5.0681 | 27.2231 | -69.4358 | 1.0177 | 1.7801 | 5.3752 | 2.1834 | 11.0655 | 2.363 | 11.2799 | 0.48576 | 0.16087 | 0.33116 | 5.964 | -99.4358 | 5.964 | -39.4358
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 949.9967 | 7.0924 | 5.9177 | 18.3653 | -71.2622 | 1.0361 | 1.1292 | 4.3701 | 2.8002 | 16.5707 | 2.9683 | 16.7968 | 0.26373 | 0.068143 | 0.25839 | 4.0948 | -101.2622 | 4.0948 | -41.2622
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 888.2324 | 6.6313 | 5.9604 | 17.4849 | -74.237 | 0.95534 | 3.961 | 12.6677 | 2.761 | 16.4568 | 3.0523 | 16.5612 | 0.76975 | 0.24069 | 0.31269 | 3.8286 | -104.237 | 3.8286 | -44.237
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2028 | 1123.1618 | 8.3852 | 5.5279 | 21.8679 | -70.5019 | 1.0299 | 1.8265 | 5.0057 | 2.5102 | 13.8762 | 2.6853 | 14.0975 | 0.36074 | 0.13163 | 0.36488 | 4.8412 | -100.5019 | 4.8412 | -40.5019
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 2291.5896 | 9.9229 | 3.6551 | 25.5849 | -64.6238 | 1.0423 | 2.7677 | 19.8169 | 5.4474 | 19.9105 | 5.5969 | 20.3451 | 0.9953 | 0.13901 | 0.13967 | 5.729 | -94.6238 | 5.729 | -34.6238
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 3337.3764 | 14.4513 | 3.0805 | 36.908 | -60.7486 | 1.0202 | 1.6249 | 8.6642 | 4.4904 | 13.8326 | 4.3753 | 13.6309 | 0.62636 | 0.11747 | 0.18755 | 8.3434 | -90.7486 | 8.3434 | -30.7486
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1678.5898 | 7.2685 | 3.0483 | 18.2898 | -65.1596 | 1.0746 | 1.1876 | 9.072 | 9.1968 | 28.035 | 10.7336 | 28.2451 | 0.3236 | 0.042363 | 0.13091 | 4.1965 | -95.1596 | 4.1965 | -35.1596
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 2065.043 | 8.9419 | 3.7168 | 22.6447 | -64.2797 | 1.052 | 1.0648 | 9.4604 | 5.9468 | 22.1028 | 6.4638 | 22.8239 | 0.42802 | 0.048176 | 0.11256 | 5.1626 | -94.2797 | 5.1626 | -34.2797
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2028 | 1740.3864 | 7.5361 | 4.2233 | 18.9894 | -65.8028 | 1.0496 | 1.5991 | 14.3576 | 6.2741 | 26.4977 | 7.0059 | 27.2795 | 0.54184 | 0.060349 | 0.11138 | 4.351 | -95.8028 | 4.351 | -35.8028
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 2381.664 | 10.3129 | 3.1369 | 26.2515 | -62.7455 | 1.0579 | 3.0639 | 11.0856 | 6.0929 | 19.113 | 6.6144 | 19.7102 | 0.58 | 0.1603 | 0.27638 | 5.9542 | -92.7455 | 5.9542 | -32.7455
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 4396.9899 | 19.0395 | 3.4741 | 48.6318 | -59.4892 | 1.0096 | 1.9747 | 9.9792 | 2.9484 | 10.2429 | 2.8592 | 10.2112 | 0.97425 | 0.19278 | 0.19788 | 10.9925 | -89.4892 | 10.9925 | -29.4892
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 2200.0044 | 9.5263 | 3.6532 | 23.9253 | -63.7194 | 1.043 | 3.417 | 15.4817 | 5.6771 | 20.7396 | 6.3174 | 21.2792 | 0.74648 | 0.16476 | 0.22071 | 5.5 | -93.7194 | 5.5 | -33.7194
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 2944.2407 | 12.7489 | 3.0251 | 32.3777 | -61.0831 | 1.0368 | 1.2655 | 7.5173 | 5.0017 | 15.1303 | 5.1492 | 15.5061 | 0.49683 | 0.083642 | 0.16835 | 7.3606 | -91.0831 | 7.3606 | -31.0831
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1749.2344 | 7.5744 | 3.2668 | 19.0995 | -65.8739 | 1.0475 | 4.1005 | 20.1164 | 7.9925 | 26.1101 | 8.6184 | 26.6797 | 0.77044 | 0.15705 | 0.20384 | 4.3731 | -95.8739 | 4.3731 | -35.8739
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2028 | 1480.4125 | 6.4104 | 3.6698 | 16.1278 | -67.5099 | 1.0558 | 1.4937 | 16.2912 | 8.5981 | 31.5534 | 10.3177 | 31.9905 | 0.51631 | 0.047338 | 0.091686 | 3.701 | -97.5099 | 3.701 | -37.5099
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1556.9341 | 6.7417 | 3.1151 | 16.9038 | -65.7911 | 1.08 | 0.86196 | 8.772 | 9.7953 | 30.5139 | 11.5082 | 30.6883 | 0.28747 | 0.028248 | 0.098263 | 3.8923 | -95.7911 | 3.8923 | -35.7911
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2028 | 3642.7068 | 15.7734 | 2.9294 | 40.3374 | -59.2218 | 1.0381 | 1.686 | 8.3811 | 4.1449 | 12.1423 | 4.2752 | 12.5367 | 0.69024 | 0.13885 | 0.20116 | 9.1068 | -89.2218 | 9.1068 | -29.2218
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 2718.8311 | 11.7729 | 3.1495 | 29.9883 | -61.7093 | 1.0516 | 4.0162 | 13.7664 | 5.2391 | 16.5005 | 5.7085 | 17.0952 | 0.8343 | 0.2434 | 0.29174 | 6.7971 | -91.7093 | 6.7971 | -31.7093
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2028 | 2581.6185 | 11.1787 | 3.3228 | 28.3501 | -62.8003 | 1.0356 | 1.7018 | 10.4171 | 5.2367 | 17.4004 | 5.2625 | 17.8139 | 0.59867 | 0.097805 | 0.16337 | 6.454 | -92.8003 | 6.454 | -32.8003
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 2389.4967 | 10.3468 | 2.9499 | 26.472 | -62.4943 | 1.0646 | 1.1124 | 9.1384 | 6.4768 | 19.1057 | 6.9398 | 19.632 | 0.47831 | 0.058224 | 0.12173 | 5.9737 | -92.4943 | 5.9737 | -32.4943
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1657.397 | 7.1767 | 3.2405 | 18.0796 | -66.1558 | 1.0558 | 1.8016 | 13.2796 | 8.6013 | 27.8724 | 9.6272 | 28.2852 | 0.47644 | 0.064637 | 0.13567 | 4.1435 | -96.1558 | 4.1435 | -36.1558
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2028 | 1550.7634 | 6.715 | 3.133 | 16.8394 | -65.8424 | 1.0806 | 0.93605 | 9.0642 | 9.7835 | 30.6515 | 11.5618 | 30.8285 | 0.29572 | 0.030538 | 0.10327 | 3.8769 | -95.8424 | 3.8769 | -35.8424
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 232.36 | 2.4391 | 4.6871 | 5.9826 | -75.5303 | 0.88191 | 5.329 | 9.0901 | 6.2932 | 29.4969 | 6.9092 | 29.4105 | 0.30817 | 0.18066 | 0.58624 | 1.4082 | -105.5303 | 1.4082 | -45.5303
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1097.215 | 11.5178 | 5.9656 | 29.7949 | -69.1879 | 0.91426 | 0.39067 | 3.829 | 1.0922 | 6.5159 | 1.18 | 6.5127 | 0.58764 | 0.059957 | 0.10203 | 6.6498 | -99.1879 | 6.6498 | -39.1879
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1002.0929 | 10.5192 | 5.7202 | 26.9488 | -69.1096 | 0.91341 | 0.6156 | 3.9201 | 1.2471 | 7.1334 | 1.3399 | 7.1157 | 0.54955 | 0.086298 | 0.15703 | 6.0733 | -99.1096 | 6.0733 | -39.1096
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 4221.1032 | 18.2779 | 3.2664 | 46.6636 | -59.2012 | 1.0071 | 1.9712 | 9.9722 | 3.2142 | 10.4988 | 3.1768 | 10.5435 | 0.94984 | 0.18775 | 0.19766 | 10.5528 | -89.2012 | 10.5528 | -29.2012
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 349.1452 | 3.6651 | 3.1851 | 8.1916 | -72.3299 | 0.92456 | 3.5967 | 15.7276 | 6.2676 | 19.9632 | 6.5536 | 20.0373 | 0.78783 | 0.18016 | 0.22868 | 2.116 | -102.3299 | 2.116 | -42.3299
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1121.7571 | 11.7754 | 5.4748 | 31.5029 | -70.0771 | 0.93248 | 0.70334 | 2.9815 | 1.1663 | 6.3854 | 1.237 | 6.4508 | 0.46693 | 0.11015 | 0.2359 | 6.7985 | -100.0771 | 6.7985 | -40.0771
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 643.2709 | 6.7526 | 8.3776 | 18.1715 | -76.4924 | 0.95709 | 1.6223 | 10.5378 | 1.37 | 11.4774 | 1.6447 | 11.6306 | 0.91813 | 0.14135 | 0.15395 | 3.8986 | -106.4924 | 3.8986 | -46.4924
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 919.0391 | 9.6474 | 5.5821 | 25.5111 | -70.7746 | 0.93208 | 1.492 | 3.8714 | 1.3989 | 7.8088 | 1.4702 | 7.8734 | 0.49577 | 0.19106 | 0.38538 | 5.5699 | -100.7746 | 5.5699 | -40.7746
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 925.5735 | 9.716 | 2.6517 | 23.442 | -68.711 | 0.93598 | 1.0542 | 2.8967 | 2.808 | 7.446 | 3.2299 | 7.4346 | 0.38902 | 0.14158 | 0.36393 | 5.6095 | -98.711 | 5.6095 | -38.711
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 439.7916 | 4.6166 | 3.4067 | 9.6628 | -67.1333 | 0.93291 | 4.3174 | 16.1295 | 4.7573 | 16.2066 | 6.8265 | 16.3414 | 0.99524 | 0.2664 | 0.26767 | 2.6654 | -97.1333 | 2.6654 | -37.1333
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 324.9577 | 3.4112 | 4.5722 | 8.0553 | -73.6698 | 0.88747 | 6.6192 | 8.0137 | 4.5871 | 20.9731 | 4.6505 | 21.053 | 0.38209 | 0.3156 | 0.82599 | 1.9694 | -103.6698 | 1.9694 | -43.6698
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 434.5383 | 4.5615 | 6.0384 | 11.5731 | -72.427 | 0.94493 | 2.7287 | 6.9048 | 2.7819 | 16.7981 | 2.857 | 16.9127 | 0.41105 | 0.16244 | 0.39518 | 2.6336 | -102.427 | 2.6336 | -42.427
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 447.0522 | 4.6928 | 3.491 | 10.0839 | -64.5683 | 0.91869 | 19.3855 | 16.8925 | 4.4422 | 15.508 | 4.5114 | 15.5724 | 1.0893 | 1.25 | 1.1476 | 2.7094 | -94.5683 | 2.7094 | -34.5683
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 752.442 | 7.8986 | 3.113 | 18.985 | -69.5082 | 0.93747 | 1.0706 | 4.9426 | 2.9935 | 9.3188 | 3.5048 | 9.3749 | 0.53039 | 0.11488 | 0.2166 | 4.5603 | -99.5082 | 4.5603 | -39.5082
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 423.5331 | 4.4459 | 4.7202 | 10.1275 | -72.4137 | 0.9549 | 3.1414 | 13.3547 | 3.7185 | 17.5522 | 5.6917 | 17.5933 | 0.76086 | 0.17897 | 0.23523 | 2.5669 | -102.4137 | 2.5669 | -42.4137
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 776.4768 | 8.1509 | 6.1047 | 21.1125 | -71.1131 | 0.91938 | 3.6035 | 5.4643 | 1.4991 | 9.1515 | 1.5681 | 9.2159 | 0.5971 | 0.39376 | 0.65946 | 4.7059 | -101.1131 | 4.7059 | -41.1131
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 330.8759 | 3.4733 | 4.2604 | 8.0617 | -74.6296 | 0.952 | 6.5051 | 20.3325 | 5.2583 | 22.4025 | 7.9294 | 22.0792 | 0.9076 | 0.29037 | 0.31994 | 2.0053 | -104.6296 | 2.0053 | -44.6296
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 984.3432 | 10.3329 | 5.5135 | 27.4269 | -70.5071 | 0.93313 | 1.2051 | 3.5386 | 1.3226 | 7.292 | 1.3939 | 7.357 | 0.48527 | 0.16526 | 0.34056 | 5.9657 | -100.5071 | 5.9657 | -40.5071
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 990.3606 | 10.3961 | 5.4544 | 27.601 | -70.435 | 0.93261 | 1.1294 | 3.4804 | 1.3275 | 7.2408 | 1.3987 | 7.3056 | 0.48067 | 0.15598 | 0.3245 | 6.0022 | -100.435 | 6.0022 | -40.435
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 536.1263 | 5.6279 | 4.4271 | 13.414 | -74.1445 | 0.94712 | 2.0908 | 10.7049 | 3.1263 | 13.8408 | 4.8405 | 13.7956 | 0.77343 | 0.15106 | 0.19531 | 3.2493 | -104.1445 | 3.2493 | -44.1445
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 749.943 | 7.8724 | 3.6015 | 18.8228 | -70.4741 | 0.94938 | 1.765 | 7.2754 | 2.6667 | 9.6044 | 3.5286 | 9.5984 | 0.75751 | 0.18377 | 0.2426 | 4.5451 | -100.4741 | 4.5451 | -40.4741
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 327.8588 | 3.4416 | 3.3126 | 7.3545 | -70.5379 | 0.915 | 1.9683 | 11.1745 | 6.4101 | 21.2344 | 8.0499 | 21.2457 | 0.52624 | 0.092693 | 0.17614 | 1.987 | -100.5379 | 1.987 | -40.5379
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 264.657 | 2.7782 | 2.6803 | 5.7614 | -69.4033 | 0.91419 | 3.2958 | 17.7613 | 9.5746 | 25.6623 | 10.9434 | 25.5575 | 0.69211 | 0.12843 | 0.18556 | 1.604 | -99.4033 | 1.604 | -39.4033
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 528.0079 | 5.5426 | 6.0375 | 13.8764 | -71.169 | 0.92694 | 5.5184 | 7.1662 | 2.251 | 13.5903 | 2.3202 | 13.6562 | 0.5273 | 0.40605 | 0.77006 | 3.2 | -101.169 | 3.2 | -41.169
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 357.9538 | 3.7575 | 9.7345 | 9.665 | -70.9461 | 0.87022 | 3.8794 | 7.9236 | 1.9536 | 19.0169 | 1.9443 | 19.0153 | 0.41666 | 0.204 | 0.48961 | 2.1694 | -100.9461 | 2.1694 | -40.9461
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 327.9528 | 3.4426 | 4.1626 | 7.9689 | -73.2749 | 0.90097 | 3.3907 | 5.5377 | 5.0509 | 21.0248 | 5.2963 | 21.1023 | 0.26339 | 0.16127 | 0.6123 | 1.9876 | -103.2749 | 1.9876 | -43.2749
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 226.5518 | 2.3782 | 3.1461 | 5.5031 | -74.7666 | 0.9532 | 2.1244 | 17.7471 | 9.9554 | 31.3203 | 9.3397 | 31.6525 | 0.56663 | 0.067828 | 0.1197 | 1.373 | -104.7666 | 1.373 | -44.7666
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 402.2389 | 4.2224 | 4.0541 | 9.8521 | -72.7009 | 0.89976 | 2.3035 | 4.0892 | 4.2147 | 17.0871 | 4.4614 | 17.1648 | 0.23931 | 0.13481 | 0.56332 | 2.4378 | -102.7009 | 2.4378 | -42.7009
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 664.4869 | 6.9753 | 3.1554 | 16.4402 | -69.9876 | 0.93667 | 1.3581 | 5.2101 | 3.3464 | 10.5591 | 3.857 | 10.6153 | 0.49342 | 0.12862 | 0.26066 | 4.0272 | -99.9876 | 4.0272 | -39.9876
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 341.4899 | 3.5847 | 4.4256 | 8.3856 | -74.9017 | 0.95206 | 3.9168 | 18.5125 | 4.9194 | 21.7711 | 7.5767 | 21.4736 | 0.85032 | 0.17991 | 0.21157 | 2.0696 | -104.9017 | 2.0696 | -44.9017
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 648.3387 | 6.8058 | 5.3445 | 17.6929 | -75.2017 | 0.93507 | 1.8251 | 18.8647 | 2.0923 | 11.1822 | 2.3653 | 11.2095 | 1.687 | 0.16321 | 0.096745 | 3.9293 | -105.2017 | 3.9293 | -45.2017
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 324.4257 | 3.4056 | 3.0726 | 7.0695 | -67.9459 | 0.92382 | 2.8139 | 10.7121 | 6.9329 | 21.302 | 8.5481 | 21.4141 | 0.50287 | 0.1321 | 0.26269 | 1.9662 | -97.9459 | 1.9662 | -37.9459
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 872.2519 | 9.1563 | 5.6742 | 24.0218 | -70.9193 | 0.93048 | 1.6305 | 6.0265 | 1.4512 | 8.2343 | 1.4847 | 8.3118 | 0.73188 | 0.19801 | 0.27055 | 5.2864 | -100.9193 | 5.2864 | -40.9193
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 368.8184 | 3.8716 | 2.6734 | 8.0358 | -67.7813 | 0.97698 | 2.6781 | 7.2651 | 7.3938 | 19.7664 | 9.1467 | 19.5988 | 0.36755 | 0.13549 | 0.36863 | 2.2353 | -97.7813 | 2.2353 | -37.7813
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 688.0021 | 5.1364 | 8.9215 | 13.9878 | -76.9461 | 0.95496 | 2.9536 | 10.6755 | 2.3745 | 21.1838 | 2.8659 | 21.457 | 0.50395 | 0.13943 | 0.27667 | 2.9655 | -106.9461 | 2.9655 | -46.9461
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 2379.3465 | 10.3029 | 2.4614 | 26.3935 | -62.3027 | 1.04 | 1.8078 | 9.7109 | 7.7433 | 19.0591 | 8.1396 | 18.9075 | 0.50951 | 0.094853 | 0.18616 | 5.9484 | -92.3027 | 5.9484 | -32.3027
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1048.5514 | 4.5404 | 2.7971 | 11.1528 | -68.6718 | 1.0712 | 1.2285 | 10.6171 | 15.9368 | 44.5775 | 18.0851 | 44.5118 | 0.23817 | 0.027559 | 0.11571 | 2.6214 | -98.6718 | 2.6214 | -38.6718
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1008.3188 | 4.3661 | 2.8079 | 10.7057 | -68.9277 | 1.0779 | 0.85739 | 9.7352 | 16.6294 | 46.6932 | 18.9632 | 46.5632 | 0.20849 | 0.018362 | 0.088071 | 2.5208 | -98.9277 | 2.5208 | -38.9277
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 617.2665 | 6.4796 | 6.953 | 17.0298 | -76.2608 | 0.95452 | 3.3173 | 28.0885 | 1.7338 | 12.0549 | 2.029 | 12.0897 | 2.33 | 0.27518 | 0.1181 | 3.741 | -106.2608 | 3.741 | -46.2608
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 735.8941 | 7.7249 | 6.4744 | 20.4752 | -75.5171 | 0.95169 | 1.7496 | 26.5473 | 1.555 | 10.0679 | 1.8483 | 10.1027 | 2.6368 | 0.17378 | 0.065906 | 4.46 | -105.5171 | 4.46 | -45.5171
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 638.4369 | 6.7018 | 6.6938 | 17.5986 | -75.9591 | 0.96544 | 2.6831 | 8.7059 | 1.7597 | 11.7791 | 2.0404 | 11.8123 | 0.7391 | 0.22778 | 0.30819 | 3.8693 | -105.9591 | 3.8693 | -45.9591
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 724.9636 | 7.6101 | 6.3363 | 20.1005 | -75.3888 | 0.96403 | 1.6252 | 7.6598 | 1.6329 | 10.3464 | 1.9125 | 10.3797 | 0.74033 | 0.15707 | 0.21217 | 4.3937 | -105.3888 | 4.3937 | -45.3888
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 447.1765 | 4.6941 | 4.1711 | 10.9865 | -69.345 | 0.89913 | 2.2151 | 6.3839 | 3.7342 | 15.5758 | 4.4175 | 15.5007 | 0.40986 | 0.14222 | 0.34699 | 2.7102 | -99.345 | 2.7102 | -39.345
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 866.1672 | 9.0924 | 3.6384 | 22.1127 | -70.1883 | 0.93968 | 1.005 | 3.6304 | 2.2594 | 8.2208 | 2.7115 | 8.3076 | 0.44161 | 0.12225 | 0.27683 | 5.2495 | -100.1883 | 5.2495 | -40.1883
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 503.4193 | 5.2845 | 6.4203 | 12.8867 | -68.35 | 0.87098 | 1.5289 | 5.2293 | 2.1256 | 13.6468 | 2.5332 | 13.6366 | 0.38319 | 0.11203 | 0.29237 | 3.051 | -98.35 | 3.051 | -38.35
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 741.535 | 7.7841 | 5.6551 | 19.987 | -73.2405 | 0.92411 | 1.7024 | 5.2615 | 1.7006 | 9.6174 | 1.9511 | 9.6981 | 0.54709 | 0.17702 | 0.32356 | 4.4942 | -103.2405 | 4.4942 | -43.2405
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 286.6554 | 3.0091 | 5.6347 | 7.3576 | -74.6938 | 0.82819 | 1.1182 | 5.0272 | 4.0159 | 22.6282 | 4.5809 | 22.6131 | 0.22217 | 0.049417 | 0.22243 | 1.7373 | -104.6938 | 1.7373 | -44.6938
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 507.4924 | 5.3273 | 3.5363 | 12.2651 | -71.8481 | 0.88861 | 1.9013 | 3.6422 | 3.7502 | 13.2621 | 4.0581 | 13.3225 | 0.27463 | 0.14336 | 0.52202 | 3.0757 | -101.8481 | 3.0757 | -41.8481
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 625.8818 | 6.5701 | 4.1069 | 15.9855 | -71.2482 | 0.89535 | 2.3186 | 2.678 | 2.6516 | 10.8897 | 2.7532 | 10.9725 | 0.24592 | 0.21292 | 0.8658 | 3.7932 | -101.2482 | 3.7932 | -41.2482
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 395.3243 | 4.1498 | 4.0928 | 10.1047 | -73.0025 | 0.89785 | 6.1778 | 11.0659 | 4.2261 | 17.2967 | 4.3052 | 17.3671 | 0.63977 | 0.35717 | 0.55827 | 2.3959 | -103.0025 | 2.3959 | -43.0025
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 274.6551 | 2.8831 | 4.6879 | 6.7408 | -73.6303 | 0.94335 | 2.2927 | 9.1967 | 5.6681 | 26.5713 | 6.5858 | 26.6158 | 0.34611 | 0.086283 | 0.24929 | 1.6646 | -103.6303 | 1.6646 | -43.6303
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 187.3939 | 1.9671 | 2.2923 | 4.0643 | -70.4702 | 0.95878 | 9.0629 | 41.9586 | 16.2546 | 37.2604 | 17.1021 | 37.2391 | 1.1261 | 0.24323 | 0.216 | 1.1357 | -100.4702 | 1.1357 | -40.4702
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 536.6532 | 5.6334 | 6.1252 | 14.2295 | -74.4529 | 0.92229 | 4.9412 | 3.6618 | 2.1706 | 13.2952 | 2.24 | 13.3836 | 0.27542 | 0.37166 | 1.3494 | 3.2524 | -104.4529 | 3.2524 | -44.4529
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 979.3 | 10.28 | 3.4151 | 26.0965 | -68.7844 | 0.92139 | 0.36499 | 2.1238 | 2.0647 | 7.051 | 2.1773 | 7.1093 | 0.30121 | 0.051764 | 0.17185 | 5.9352 | -98.7844 | 5.9352 | -38.7844
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 964.3002 | 10.1225 | 3.4157 | 25.6466 | -68.8467 | 0.92159 | 0.47276 | 2.2 | 2.0972 | 7.1634 | 2.2108 | 7.2213 | 0.30711 | 0.065996 | 0.21489 | 5.8442 | -98.8467 | 5.8442 | -38.8467
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1003.5019 | 10.534 | 2.7559 | 25.1889 | -68.0105 | 0.92223 | 2.2433 | 3.6004 | 2.4622 | 6.7857 | 2.823 | 6.8297 | 0.53059 | 0.33059 | 0.62307 | 6.0818 | -98.0105 | 6.0818 | -38.0105
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 953.9625 | 10.014 | 3.666 | 25.1043 | -67.9549 | 0.91836 | 1.3027 | 2.9985 | 1.9753 | 7.2413 | 2.1104 | 7.3172 | 0.41408 | 0.1799 | 0.43446 | 5.7816 | -97.9549 | 5.7816 | -37.9549
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1059.6709 | 11.1237 | 4.2773 | 28.2772 | -70.339 | 0.92343 | 1.5645 | 1.4885 | 1.545 | 6.6084 | 1.6136 | 6.6969 | 0.22525 | 0.23674 | 1.051 | 6.4222 | -100.339 | 6.4222 | -40.339
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 593.1961 | 6.2269 | 5.8423 | 16.0829 | -74.1617 | 0.90452 | 1.6855 | 7.3519 | 2.0188 | 11.7945 | 2.126 | 11.8506 | 0.62333 | 0.14291 | 0.22926 | 3.5951 | -104.1617 | 3.5951 | -44.1617
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 300.0408 | 3.1496 | 3.5408 | 7.3223 | -72.7967 | 0.96792 | 2.0321 | 7.0171 | 6.9395 | 24.5713 | 7.8889 | 24.5115 | 0.28558 | 0.082702 | 0.28959 | 1.8184 | -102.7967 | 1.8184 | -42.7967
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 815.1447 | 8.5568 | 3.558 | 20.8664 | -70.805 | 0.93882 | 1.2448 | 5.579 | 2.4701 | 8.7886 | 3.2621 | 8.7804 | 0.6348 | 0.14164 | 0.22313 | 4.9403 | -100.805 | 4.9403 | -40.805
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 748.2184 | 7.8543 | 4.1886 | 19.4957 | -71.3077 | 0.90086 | 1.6697 | 4.4198 | 2.2129 | 9.2689 | 2.6389 | 9.2832 | 0.47684 | 0.18014 | 0.37778 | 4.5347 | -101.3077 | 4.5347 | -41.3077
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 914.3445 | 9.5981 | 4.285 | 24.2738 | -70.7773 | 0.9289 | 4.0477 | 5.4974 | 1.7996 | 7.7112 | 1.8955 | 7.8038 | 0.71291 | 0.52491 | 0.73629 | 5.5415 | -100.7773 | 5.5415 | -40.7773
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 297.4313 | 3.1222 | 4.2299 | 7.1586 | -74.1832 | 0.94556 | 9.4699 | 32.9962 | 5.8056 | 24.5568 | 8.4693 | 24.4037 | 1.3437 | 0.38563 | 0.287 | 1.8026 | -104.1832 | 1.8026 | -44.1832
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 310.2259 | 3.2565 | 3.1646 | 6.7345 | -66.5377 | 0.97139 | 9.0586 | 17.0842 | 7.3308 | 23.1987 | 7.6233 | 23.4629 | 0.73643 | 0.39048 | 0.53023 | 1.8802 | -96.5377 | 1.8802 | -36.5377
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 626.9039 | 6.5808 | 5.1706 | 16.0261 | -72.9745 | 0.93728 | 1.959 | 8.7302 | 2.2624 | 11.6981 | 3.3792 | 11.7455 | 0.74629 | 0.16747 | 0.2244 | 3.7994 | -102.9745 | 3.7994 | -42.9745
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 609.9834 | 6.4032 | 4.4678 | 15.5637 | -72.9943 | 0.91096 | 3.2194 | 8.1948 | 2.6016 | 11.6234 | 3.5829 | 11.5829 | 0.70503 | 0.27698 | 0.39286 | 3.6969 | -102.9943 | 3.6969 | -42.9943
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 504.3615 | 5.2944 | 5.1495 | 12.7171 | -74.4396 | 0.94839 | 2.0817 | 11.266 | 2.8637 | 14.7465 | 4.5051 | 14.746 | 0.76398 | 0.14117 | 0.18478 | 3.0567 | -104.4396 | 3.0567 | -44.4396
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1216.3497 | 12.7684 | 4.1659 | 33.1698 | -69.9625 | 0.9242 | 0.84017 | 1.1711 | 1.3786 | 5.743 | 1.4473 | 5.8314 | 0.20392 | 0.14629 | 0.71742 | 7.3718 | -99.9625 | 7.3718 | -39.9625
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 356.8034 | 3.7455 | 4.6052 | 8.8657 | -75.1567 | 0.95302 | 4.068 | 18.5244 | 4.5457 | 20.9335 | 7.2198 | 20.6251 | 0.88492 | 0.19433 | 0.2196 | 2.1624 | -105.1567 | 2.1624 | -45.1567
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 264.5721 | 2.7773 | 2.669 | 5.7327 | -69.4441 | 0.98563 | 2.7379 | 9.0915 | 10.3745 | 27.6892 | 12.034 | 27.5443 | 0.32834 | 0.098879 | 0.30115 | 1.6035 | -99.4441 | 1.6035 | -39.4441
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 344.7566 | 3.619 | 5.1334 | 8.5668 | -67.8304 | 0.87295 | 0.62763 | 6.5265 | 3.8919 | 19.9785 | 5.0478 | 19.9077 | 0.32668 | 0.031415 | 0.096167 | 2.0894 | -97.8304 | 2.0894 | -37.8304
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 352.1162 | 3.6963 | 17.0274 | 10.0233 | -76.0051 | 0.91365 | 2.3668 | 24.22 | 1.1942 | 20.3338 | 1.3104 | 20.4261 | 1.1911 | 0.1164 | 0.097722 | 2.134 | -106.0051 | 2.134 | -46.0051
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 477.2696 | 5.01 | 3.4007 | 10.4086 | -66.8914 | 0.93212 | 5.5728 | 20.4052 | 4.3684 | 14.8557 | 6.495 | 15.0019 | 1.3736 | 0.37513 | 0.2731 | 2.8925 | -96.8914 | 2.8925 | -36.8914
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 789.9536 | 8.2924 | 4.5293 | 20.5867 | -72.1965 | 0.93062 | 3.5879 | 6.9466 | 1.9978 | 9.0487 | 2.4823 | 9.1291 | 0.7677 | 0.39651 | 0.5165 | 4.7876 | -102.1965 | 4.7876 | -42.1965
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 293.3357 | 3.0792 | 4.9038 | 7.3214 | -73.2626 | 0.91266 | 4.8116 | 20.4312 | 4.8837 | 23.9485 | 5.4312 | 24.0053 | 0.85313 | 0.20091 | 0.2355 | 1.7778 | -103.2626 | 1.7778 | -43.2626
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 960.2937 | 10.0805 | 3.478 | 24.7198 | -69.7572 | 0.89691 | 0.38721 | 2.7708 | 2.0387 | 7.0907 | 2.3941 | 7.1183 | 0.39077 | 0.054608 | 0.13974 | 5.82 | -99.7572 | 5.82 | -39.7572
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 474.8202 | 4.9843 | 5.0579 | 12.2077 | -74.1754 | 0.88477 | 4.7882 | 7.4627 | 2.8323 | 14.3254 | 2.8969 | 14.3974 | 0.52094 | 0.33424 | 0.64162 | 2.8777 | -104.1754 | 2.8777 | -44.1754
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 396.1594 | 4.1586 | 4.2118 | 10.0235 | -73.478 | 0.89657 | 4.2749 | 4.9903 | 4.1068 | 17.2969 | 4.2113 | 17.3735 | 0.28851 | 0.24715 | 0.85665 | 2.401 | -103.478 | 2.401 | -43.478
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 344.6929 | 3.6183 | 4.1995 | 8.3238 | -70.9012 | 0.8886 | 3.3125 | 14.7805 | 4.7614 | 19.9953 | 5.5302 | 20.0518 | 0.7392 | 0.16566 | 0.22411 | 2.089 | -100.9012 | 2.089 | -40.9012
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 882.3064 | 9.2618 | 3.6995 | 22.5559 | -70.6219 | 0.94143 | 2.3499 | 8.8098 | 2.1974 | 8.1293 | 3.1384 | 8.0912 | 1.0837 | 0.28907 | 0.26674 | 5.3473 | -100.6219 | 5.3473 | -40.6219
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 308.5207 | 3.2386 | 2.349 | 6.4881 | -66.5046 | 0.98412 | 1.1344 | 6.9462 | 9.9039 | 23.2643 | 11.5702 | 23.1193 | 0.29858 | 0.048763 | 0.16332 | 1.8698 | -96.5046 | 1.8698 | -36.5046
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 885.3238 | 9.2935 | 3.0667 | 22.467 | -69.6382 | 0.9449 | 0.21531 | 2.8722 | 2.6285 | 8.0608 | 3.3364 | 8.0292 | 0.35631 | 0.02671 | 0.074963 | 5.3656 | -99.6382 | 5.3656 | -39.6382
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 705.0639 | 7.4013 | 4.3157 | 17.9001 | -72.092 | 0.94501 | 1.9313 | 9.1956 | 2.4107 | 10.404 | 3.5569 | 10.4268 | 0.88385 | 0.18563 | 0.21002 | 4.2731 | -102.092 | 4.2731 | -42.092
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 802.772 | 8.4269 | 3.2306 | 20.8581 | -70.2211 | 0.93561 | 0.90094 | 4.7264 | 2.7018 | 8.7283 | 3.0904 | 8.7954 | 0.5415 | 0.10322 | 0.19062 | 4.8653 | -100.2211 | 4.8653 | -40.2211
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 284.6498 | 2.988 | 2.5111 | 6.0824 | -68.0819 | 0.98578 | 2.0481 | 8.0374 | 10.1647 | 25.525 | 11.8312 | 25.3793 | 0.31488 | 0.080238 | 0.25482 | 1.7252 | -98.0819 | 1.7252 | -38.0819
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 937.1129 | 9.8371 | 3.2953 | 24.6351 | -68.4652 | 0.9221 | 0.86353 | 2.744 | 2.2323 | 7.3561 | 2.3507 | 7.4126 | 0.37302 | 0.11739 | 0.3147 | 5.6795 | -98.4652 | 5.6795 | -38.4652
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 318.5001 | 3.3434 | 4.6843 | 7.7576 | -70.3932 | 0.90078 | 2.6477 | 11.0036 | 4.7361 | 22.1853 | 6.2965 | 22.0266 | 0.49599 | 0.11934 | 0.24062 | 1.9303 | -100.3932 | 1.9303 | -40.3932
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 673.7225 | 7.0723 | 3.4965 | 15.9606 | -67.7677 | 0.9123 | 4.0667 | 4.2191 | 2.9127 | 10.1843 | 2.9831 | 10.2718 | 0.41427 | 0.39931 | 0.96388 | 4.0832 | -97.7677 | 4.0832 | -37.7677
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 934.0005 | 9.8045 | 3.3572 | 24.1712 | -70.2055 | 0.89794 | 0.98638 | 3.221 | 2.1662 | 7.2724 | 2.4556 | 7.2871 | 0.44291 | 0.13563 | 0.30623 | 5.6606 | -100.2055 | 5.6606 | -40.2055
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 606.0214 | 6.3616 | 5.0822 | 15.9633 | -74.4588 | 0.92564 | 6.4844 | 7.4113 | 2.3081 | 11.7302 | 2.3861 | 11.8073 | 0.63182 | 0.55279 | 0.87492 | 3.6729 | -104.4588 | 3.6729 | -44.4588
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 717.4496 | 7.5313 | 4.2076 | 19.0539 | -71.9021 | 0.92165 | 2.0218 | 3.9567 | 2.3248 | 9.7816 | 2.4381 | 9.8399 | 0.40451 | 0.20669 | 0.51098 | 4.3482 | -101.9021 | 4.3482 | -41.9021
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 646.3678 | 6.7851 | 5.9911 | 17.3744 | -74.1376 | 0.92692 | 3.4932 | 4.8169 | 1.8482 | 11.0725 | 1.9169 | 11.1623 | 0.43503 | 0.31548 | 0.72521 | 3.9174 | -104.1376 | 3.9174 | -44.1376
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 966.1685 | 10.1421 | 4.5738 | 25.8246 | -71.1745 | 0.9115 | 1.5474 | 2.1758 | 1.5715 | 7.1876 | 1.6425 | 7.2747 | 0.30271 | 0.21529 | 0.71121 | 5.8556 | -101.1745 | 5.8556 | -41.1745
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1167.5689 | 12.2563 | 4.733 | 32.1656 | -70.8627 | 0.92867 | 1.9045 | 4.4198 | 1.2766 | 6.0421 | 1.342 | 6.1301 | 0.7315 | 0.31521 | 0.43091 | 7.0762 | -100.8627 | 7.0762 | -40.8627
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 280.4168 | 2.9436 | 4.4293 | 6.7715 | -70.7317 | 0.90401 | 0.52757 | 5.098 | 5.7663 | 25.5407 | 8.2086 | 25.2003 | 0.1996 | 0.020656 | 0.10348 | 1.6995 | -100.7317 | 1.6995 | -40.7317
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 475.8033 | 4.9946 | 7.0608 | 12.6971 | -74.8898 | 0.92836 | 6.4845 | 6.8569 | 2.1422 | 15.1258 | 2.2082 | 15.2144 | 0.45333 | 0.42871 | 0.94569 | 2.8837 | -104.8898 | 2.8837 | -44.8898
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 693.0932 | 7.2756 | 4.175 | 17.3852 | -71.4011 | 0.90221 | 3.9563 | 11.621 | 2.4018 | 10.0277 | 2.6964 | 10.1009 | 1.1589 | 0.39454 | 0.34045 | 4.2006 | -101.4011 | 4.2006 | -41.4011
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 268.6636 | 2.8202 | 3.4846 | 6.5098 | -73.019 | 0.96931 | 2.7239 | 7.7527 | 7.8722 | 27.4314 | 8.8212 | 27.3634 | 0.28262 | 0.0993 | 0.35135 | 1.6283 | -103.019 | 1.6283 | -43.019
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 767.27 | 8.0542 | 3.5549 | 19.3142 | -70.6965 | 0.93965 | 2.6902 | 6.5827 | 2.641 | 9.3885 | 3.379 | 9.4198 | 0.70114 | 0.28654 | 0.40868 | 4.6501 | -100.6965 | 4.6501 | -40.6965
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 492.6425 | 5.1714 | 4.8357 | 12.7725 | -74.6645 | 0.93173 | 1.4579 | 6.0449 | 3.0272 | 14.6386 | 3.7494 | 14.6397 | 0.41294 | 0.099594 | 0.24118 | 2.9857 | -104.6645 | 2.9857 | -44.6645
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1003.1247 | 10.5301 | 2.7592 | 25.183 | -68.0323 | 0.9222 | 2.2368 | 3.6045 | 2.4607 | 6.7893 | 2.821 | 6.8332 | 0.5309 | 0.32945 | 0.62055 | 6.0795 | -98.0323 | 6.0795 | -38.0323
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 799.8605 | 8.3964 | 5.6821 | 22.5289 | -75.9692 | 0.97658 | 0.098856 | 3.3507 | 1.6332 | 9.2801 | 1.8544 | 9.4613 | 0.36106 | 0.010652 | 0.029503 | 4.8476 | -105.9692 | 4.8476 | -45.9692
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1024.4036 | 10.7534 | 2.7656 | 26.1553 | -68.0161 | 0.94474 | 0.22839 | 2.0431 | 2.4809 | 6.8611 | 2.9921 | 6.8437 | 0.29779 | 0.033288 | 0.11178 | 6.2085 | -98.0161 | 6.2085 | -38.0161
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 770.9654 | 8.093 | 3.7955 | 19.7564 | -71.3258 | 0.89925 | 1.0108 | 5.7364 | 2.3438 | 8.8959 | 2.5106 | 8.9426 | 0.64483 | 0.11363 | 0.17622 | 4.6725 | -101.3258 | 4.6725 | -41.3258
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 539.6527 | 5.6649 | 5.7948 | 13.9757 | -72.136 | 0.87592 | 6.3313 | 7.5007 | 2.1597 | 12.5151 | 2.2233 | 12.5992 | 0.59933 | 0.50589 | 0.84409 | 3.2706 | -102.136 | 3.2706 | -42.136
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 891.4689 | 9.358 | 2.4898 | 22.6355 | -68.5466 | 0.93569 | 0.75676 | 2.4147 | 3.0783 | 7.6642 | 3.4442 | 7.645 | 0.31505 | 0.098739 | 0.3134 | 5.4028 | -98.5466 | 5.4028 | -38.5466
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 360.374 | 2.6905 | 7.0461 | 6.7514 | -76.2198 | 0.9846 | 2.6199 | 10.8237 | 5.9689 | 42.0575 | 6.227 | 42.1872 | 0.25735 | 0.062292 | 0.24205 | 1.5533 | -106.2198 | 1.5533 | -46.2198
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 412.1952 | 3.0773 | 6.8225 | 7.7053 | -75.3578 | 0.97352 | 2.2971 | 9.5575 | 5.253 | 35.8389 | 5.7705 | 36.322 | 0.26668 | 0.064097 | 0.24035 | 1.7767 | -105.3578 | 1.7767 | -45.3578
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1157.2696 | 8.6399 | 5.966 | 22.9745 | -71.1611 | 1.026 | 1.9625 | 5.9782 | 2.2538 | 13.4463 | 2.4333 | 13.6627 | 0.4446 | 0.14595 | 0.32828 | 4.9882 | -101.1611 | 4.9882 | -41.1611
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 812.4688 | 6.0657 | 6.4251 | 15.6261 | -71.7308 | 1.0092 | 1.2192 | 4.5187 | 2.9497 | 18.952 | 3.1048 | 19.1687 | 0.23843 | 0.064331 | 0.26981 | 3.502 | -101.7308 | 3.502 | -41.7308
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 604.1084 | 4.5101 | 8.475 | 12.0959 | -77.2025 | 0.96111 | 4.052 | 12.8553 | 2.8972 | 24.5541 | 3.1885 | 24.6591 | 0.52355 | 0.16502 | 0.3152 | 2.6039 | -107.2025 | 2.6039 | -47.2025
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 940.6423 | 7.0226 | 6.1112 | 18.1845 | -71.2018 | 1.0028 | 2.0952 | 5.2186 | 2.6546 | 16.2226 | 2.8156 | 16.4355 | 0.32168 | 0.12915 | 0.40148 | 4.0545 | -101.2018 | 4.0545 | -41.2018
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1366.0227 | 5.9151 | 4.248 | 15.2712 | -69.6658 | 1.0474 | 4.97 | 34.8724 | 8.038 | 34.1452 | 8.5249 | 34.6385 | 1.0213 | 0.14555 | 0.14252 | 3.4151 | -99.6658 | 3.4151 | -39.6658
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1657.6891 | 7.178 | 4.0942 | 18.2397 | -65.8397 | 1.0597 | 1.0954 | 10.76 | 6.7781 | 27.7511 | 7.4815 | 28.7911 | 0.38773 | 0.039473 | 0.1018 | 4.1442 | -95.8397 | 4.1442 | -35.8397
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1442.024 | 6.2441 | 4.5189 | 15.7934 | -66.9261 | 1.0574 | 1.5305 | 15.1415 | 7.1135 | 32.1457 | 8.0182 | 33.2425 | 0.47103 | 0.047611 | 0.10108 | 3.6051 | -96.9261 | 3.6051 | -36.9261
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1938.0514 | 8.392 | 2.5037 | 21.3914 | -63.1637 | 1.0804 | 3.0681 | 11.1416 | 9.0648 | 22.6954 | 10.6379 | 23.8559 | 0.49092 | 0.13519 | 0.27538 | 4.8451 | -93.1637 | 4.8451 | -33.1637
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1225.9768 | 5.3086 | 4.9158 | 13.3963 | -68.0893 | 1.0491 | 6.0849 | 32.2547 | 7.7169 | 37.9352 | 9.1813 | 39.0575 | 0.85026 | 0.1604 | 0.18865 | 3.0649 | -98.0893 | 3.0649 | -38.0893
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 2264.812 | 9.8069 | 3.3794 | 24.9833 | -63.7191 | 1.0133 | 1.581 | 10.1326 | 5.7628 | 19.4746 | 5.9987 | 19.892 | 0.5203 | 0.08118 | 0.15603 | 5.662 | -93.7191 | 5.662 | -33.7191
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1013.1174 | 4.3869 | 3.4375 | 11.0065 | -71.0224 | 1.0515 | 5.0164 | 28.5376 | 13.5263 | 46.4972 | 17.2112 | 46.3226 | 0.61375 | 0.10789 | 0.17578 | 2.5328 | -101.0224 | 2.5328 | -41.0224
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 987.5121 | 4.2761 | 4.1223 | 10.8096 | -71.5251 | 1.0664 | 1.6505 | 19.2962 | 11.8295 | 48.7642 | 15.2219 | 48.8679 | 0.3957 | 0.033846 | 0.085534 | 2.4688 | -101.5251 | 2.4688 | -41.5251
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1010.8569 | 4.3771 | 2.7994 | 10.7315 | -68.8965 | 1.0773 | 0.79875 | 9.5075 | 16.6289 | 46.55 | 18.9043 | 46.4209 | 0.20424 | 0.017159 | 0.084012 | 2.5271 | -98.8965 | 2.5271 | -38.8965
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 2856.7089 | 12.3699 | 2.3311 | 31.7113 | -59.015 | 1.0592 | 1.6806 | 8.4671 | 6.3316 | 14.7596 | 7.0129 | 15.6742 | 0.57367 | 0.11386 | 0.19848 | 7.1418 | -89.015 | 7.1418 | -29.015
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 2111.4531 | 9.1429 | 2.5115 | 23.3169 | -62.2313 | 1.0776 | 4.0587 | 14.0534 | 8.1782 | 20.5399 | 9.7685 | 21.7634 | 0.6842 | 0.1976 | 0.28881 | 5.2786 | -92.2313 | 5.2786 | -32.2313
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 2038.579 | 8.8273 | 3.6197 | 22.4557 | -64.9338 | 1.0125 | 1.8622 | 12.5597 | 6.0072 | 21.7444 | 6.1042 | 22.1938 | 0.57761 | 0.085638 | 0.14826 | 5.0964 | -94.9338 | 5.0964 | -34.9338
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1987.7217 | 8.6071 | 2.3613 | 22.0525 | -62.6565 | 1.0838 | 1.1079 | 9.1297 | 9.3511 | 22.0805 | 10.6446 | 23.1181 | 0.41347 | 0.050174 | 0.12135 | 4.9693 | -92.6565 | 4.9693 | -32.6565
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1063.0691 | 4.6032 | 3.8216 | 11.6508 | -70.751 | 1.0664 | 2.199 | 17.6295 | 11.7981 | 45.0878 | 14.5586 | 45.1697 | 0.391 | 0.048772 | 0.12473 | 2.6577 | -100.751 | 2.6577 | -40.751
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 2232.7734 | 9.6682 | 3.8617 | 24.9174 | -64.9497 | 1.0405 | 3.3032 | 23.3085 | 5.3052 | 20.487 | 5.4678 | 20.926 | 1.1377 | 0.16123 | 0.14172 | 5.5819 | -94.9497 | 5.5819 | -34.9497
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2028 | 1162.7135 | 5.0347 | 5.4519 | 12.6621 | -68.3308 | 1.055 | 8.645 | 41.7245 | 7.4087 | 40.3913 | 9.2916 | 41.686 | 1.033 | 0.21403 | 0.20719 | 2.9068 | -98.3308 | 2.9068 | -38.3308
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 786.3971 | 8.255 | 5.3901 | 21.3387 | -74.6801 | 0.93539 | 2.3782 | 14.9392 | 1.7086 | 9.2094 | 1.9929 | 9.2394 | 1.6222 | 0.25824 | 0.15919 | 4.766 | -104.6801 | 4.766 | -44.6801
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 992.4599 | 10.4181 | 4.7282 | 27.117 | -73.0008 | 0.9331 | 0.88329 | 13.4613 | 1.5317 | 7.2423 | 1.814 | 7.2723 | 1.8587 | 0.12196 | 0.065617 | 6.0149 | -103.0008 | 6.0149 | -43.0008
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 825.5778 | 8.6663 | 5.1424 | 22.3961 | -74.1807 | 0.94852 | 1.9071 | 5.3755 | 1.7271 | 8.8814 | 2.0005 | 8.9102 | 0.60525 | 0.21473 | 0.35477 | 5.0035 | -104.1807 | 5.0035 | -44.1807
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 977.9174 | 10.2655 | 4.6584 | 26.6568 | -72.8983 | 0.94752 | 0.86044 | 4.3364 | 1.6013 | 7.4595 | 1.8736 | 7.4883 | 0.58133 | 0.11535 | 0.19842 | 5.9268 | -102.8983 | 5.9268 | -42.8983
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 711.0118 | 7.4637 | 4.188 | 17.7345 | -69.4295 | 0.90806 | 2.0874 | 5.9021 | 2.3528 | 9.8533 | 2.9187 | 9.8529 | 0.59899 | 0.21185 | 0.35367 | 4.3092 | -99.4295 | 4.3092 | -39.4295
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1100.4122 | 11.5513 | 2.927 | 28.5228 | -68.7028 | 0.93131 | 0.86335 | 2.3686 | 2.1457 | 6.2805 | 2.4252 | 6.3198 | 0.37714 | 0.13747 | 0.36449 | 6.6692 | -98.7028 | 6.6692 | -38.7028
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1122.533 | 11.7835 | 7.7976 | 31.4799 | -70.8306 | 0.88771 | 2.9009 | 6.9438 | 0.79231 | 6.1781 | 0.80221 | 6.1861 | 1.1239 | 0.46954 | 0.41776 | 6.8032 | -100.8306 | 6.8032 | -40.8306
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 889.937 | 9.3419 | 5.0506 | 22.7107 | -69.652 | 0.88302 | 1.0266 | 3.9866 | 1.5348 | 7.7519 | 1.9652 | 7.7849 | 0.51428 | 0.13244 | 0.25752 | 5.3936 | -99.652 | 5.3936 | -39.652
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2029 | 1077.6329 | 11.3122 | 4.2413 | 28.9015 | -71.4126 | 0.92402 | 1.6639 | 3.6429 | 1.5326 | 6.5004 | 1.6435 | 6.5791 | 0.56041 | 0.25597 | 0.45675 | 6.5311 | -101.4126 | 6.5311 | -41.4126
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 776.4808 | 8.1509 | 6.6972 | 20.8596 | -71.1193 | 0.87675 | 0.9716 | 4.2785 | 1.3146 | 8.8044 | 1.3858 | 8.8239 | 0.48596 | 0.11035 | 0.22709 | 4.7059 | -101.1193 | 4.7059 | -41.1193
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 545.7733 | 5.7291 | 2.8814 | 12.6857 | -69.5857 | 0.93543 | 2.8991 | 10.3258 | 4.4137 | 12.7175 | 5.1601 | 12.798 | 0.81193 | 0.22796 | 0.28077 | 3.3077 | -99.5857 | 3.3077 | -39.5857
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2029 | 736.8595 | 7.735 | 3.5822 | 18.4412 | -71.2004 | 0.90638 | 1.6654 | 2.5007 | 2.5905 | 9.2797 | 2.7477 | 9.3596 | 0.26948 | 0.17947 | 0.66599 | 4.4658 | -101.2004 | 4.4658 | -41.2004
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 929.9776 | 9.7622 | 3.4509 | 23.9443 | -70.5275 | 0.91113 | 1.7142 | 2.0627 | 2.1284 | 7.3448 | 2.2054 | 7.4254 | 0.28083 | 0.23339 | 0.83108 | 5.6362 | -100.5275 | 5.6362 | -40.5275
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 921.195 | 9.67 | 3.402 | 23.687 | -70.983 | 0.92204 | 2.7461 | 3.9622 | 2.2091 | 7.5153 | 2.3679 | 7.5945 | 0.52721 | 0.3654 | 0.69308 | 5.583 | -100.983 | 5.583 | -40.983
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 522.5454 | 5.4853 | 5.1129 | 13.0215 | -70.4703 | 0.92242 | 1.9268 | 6.4241 | 2.6962 | 13.7855 | 3.3056 | 13.7513 | 0.46601 | 0.13977 | 0.29993 | 3.1669 | -100.4703 | 3.1669 | -40.4703
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2029 | 431.1778 | 4.5262 | 3.1504 | 10.3854 | -73.0608 | 0.93176 | 5.1077 | 20.628 | 5.1759 | 16.3063 | 5.296 | 16.4394 | 1.265 | 0.31323 | 0.24761 | 2.6132 | -103.0608 | 2.6132 | -43.0608
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2029 | 1444.6648 | 15.165 | 5.0793 | 40.2962 | -68.9573 | 0.91961 | 0.55282 | 2.3361 | 0.95765 | 4.8641 | 1.0268 | 4.9284 | 0.48028 | 0.11365 | 0.23664 | 8.7555 | -98.9573 | 8.7555 | -38.9573
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2029 | 686.2042 | 7.2033 | 11.8026 | 19.464 | -73.7337 | 0.93535 | 1.5836 | 10.3958 | 0.90206 | 10.6467 | 0.97469 | 10.7188 | 0.97643 | 0.14874 | 0.15233 | 4.1588 | -103.7337 | 4.1588 | -43.7337
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 568.0857 | 5.9634 | 6.097 | 15.0404 | -74.4961 | 0.91511 | 4.7753 | 3.556 | 2.0429 | 12.4557 | 2.1135 | 12.5438 | 0.2855 | 0.38338 | 1.3429 | 3.4429 | -104.4961 | 3.4429 | -44.4961
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2029 | 1121.6887 | 11.7747 | 5.3871 | 30.8939 | -70.1181 | 0.91869 | 1.3849 | 3.2578 | 1.1674 | 6.2889 | 1.2372 | 6.3523 | 0.51803 | 0.22021 | 0.4251 | 6.7981 | -100.1181 | 6.7981 | -40.1181
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1120.2415 | 11.7595 | 3.0422 | 29.1657 | -68.9383 | 0.93022 | 1.0563 | 2.8789 | 2.0353 | 6.1916 | 2.3388 | 6.2296 | 0.46496 | 0.1706 | 0.36691 | 6.7893 | -98.9383 | 6.7893 | -38.9383
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1219.4482 | 12.8009 | 3.5544 | 32.7404 | -68.2038 | 0.91722 | 0.30345 | 1.8666 | 1.5827 | 5.6256 | 1.6791 | 5.7018 | 0.33181 | 0.053941 | 0.16257 | 7.3906 | -98.2038 | 7.3906 | -38.2038
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 1192.476 | 12.5178 | 3.558 | 31.9281 | -68.2968 | 0.91732 | 0.4126 | 1.9533 | 1.6177 | 5.7559 | 1.7149 | 5.8316 | 0.33936 | 0.071684 | 0.21123 | 7.2271 | -98.2968 | 7.2271 | -38.2968
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 1405.5324 | 14.7543 | 2.9543 | 37.2644 | -67.3513 | 0.92775 | 1.737 | 3.2697 | 1.6431 | 4.854 | 1.7972 | 4.9458 | 0.67362 | 0.35785 | 0.53124 | 8.5184 | -97.3513 | 8.5184 | -37.3513
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 751.7772 | 7.8916 | 3.0579 | 17.4479 | -67.4727 | 0.92999 | 2.8383 | 10.0516 | 3.0429 | 9.3051 | 4.0846 | 9.3867 | 1.0802 | 0.30503 | 0.28238 | 4.5562 | -97.4727 | 4.5562 | -37.4727
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 620.1186 | 6.5096 | 3.4157 | 14.7836 | -70.4386 | 0.91052 | 4.004 | 6.1011 | 3.2485 | 11.0959 | 3.8081 | 11.1753 | 0.54985 | 0.36086 | 0.65628 | 3.7583 | -100.4386 | 3.7583 | -40.4386
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1145.7466 | 12.0272 | 3.3386 | 30.0252 | -67.7205 | 0.91646 | 1.0624 | 2.322 | 1.7864 | 5.9642 | 1.8929 | 6.0325 | 0.38933 | 0.17813 | 0.45753 | 6.9439 | -97.7205 | 6.9439 | -37.7205
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2029 | 1199.0711 | 12.587 | 4.0651 | 31.9247 | -69.7354 | 0.91686 | 1.41 | 1.3765 | 1.4199 | 5.7722 | 1.4897 | 5.8603 | 0.23847 | 0.24428 | 1.0244 | 7.2671 | -99.7354 | 7.2671 | -39.7354
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 942.1562 | 9.8901 | 3.9127 | 24.5951 | -70.334 | 0.91231 | 1.8575 | 3.4169 | 1.8722 | 7.3252 | 1.9612 | 7.3864 | 0.46645 | 0.25357 | 0.54362 | 5.71 | -100.334 | 5.71 | -40.334
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 626.1455 | 6.5728 | 4.6527 | 15.4621 | -69.0778 | 0.92233 | 1.6957 | 5.6267 | 2.4678 | 11.4817 | 3.0828 | 11.4417 | 0.49006 | 0.14769 | 0.30137 | 3.7948 | -99.0778 | 3.7948 | -39.0778
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2029 | 1030.9606 | 10.8223 | 3.2437 | 26.6217 | -69.6974 | 0.93046 | 1.1322 | 4.5367 | 2.0916 | 6.7847 | 2.626 | 6.8144 | 0.66866 | 0.16688 | 0.24957 | 6.2482 | -99.6974 | 6.2482 | -39.6974
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2029 | 1016.8692 | 10.6744 | 3.7009 | 26.3802 | -70.3252 | 0.91225 | 1.412 | 3.9718 | 1.8466 | 6.8342 | 2.307 | 6.8708 | 0.58117 | 0.20661 | 0.35551 | 6.1628 | -100.3252 | 6.1628 | -40.3252
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 1179.6209 | 12.3828 | 3.7852 | 31.4505 | -70.0603 | 0.91862 | 2.4507 | 3.5468 | 1.5455 | 5.8499 | 1.6137 | 5.9317 | 0.60631 | 0.41892 | 0.69094 | 7.1492 | -100.0603 | 7.1492 | -40.0603
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 722.8281 | 7.5877 | 3.894 | 18.0701 | -72.1529 | 0.93811 | 3.8566 | 13.3242 | 2.5407 | 9.8935 | 3.6253 | 9.8862 | 1.3468 | 0.38981 | 0.28944 | 4.3808 | -102.1529 | 4.3808 | -42.1529
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2029 | 941.86 | 9.887 | 5.2759 | 25.193 | -69.9897 | 0.92427 | 1.359 | 3.2152 | 1.429 | 7.5395 | 1.4987 | 7.6042 | 0.42645 | 0.18025 | 0.42268 | 5.7082 | -99.9897 | 5.7082 | -39.9897
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 524.711 | 5.508 | 3.154 | 11.5354 | -63.2972 | 0.91861 | 17.6326 | 15.1024 | 4.1364 | 13.0464 | 4.2086 | 13.1578 | 1.1576 | 1.3515 | 1.1675 | 3.1801 | -93.2972 | 3.1801 | -33.2972
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 318.3959 | 3.3423 | 3.2714 | 6.8678 | -62.2963 | 0.95122 | 9.0935 | 16.9968 | 6.8466 | 22.3979 | 6.9167 | 22.5253 | 0.75886 | 0.406 | 0.53501 | 1.9297 | -92.2963 | 1.9297 | -32.2963
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1015.9222 | 10.6644 | 3.286 | 26.215 | -69.893 | 0.93024 | 1.1805 | 4.5895 | 2.0973 | 6.8917 | 2.627 | 6.9228 | 0.66595 | 0.17129 | 0.25721 | 6.1571 | -99.893 | 6.1571 | -39.893
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2029 | 963.8509 | 10.1178 | 3.779 | 25.2128 | -71.2619 | 0.90336 | 1.9089 | 3.9566 | 1.8889 | 7.1382 | 2.1944 | 7.1744 | 0.55429 | 0.26742 | 0.48245 | 5.8415 | -101.2619 | 5.8415 | -41.2619
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 943.3847 | 9.903 | 2.8628 | 23.7907 | -68.6843 | 0.92956 | 1.0931 | 4.1718 | 2.5546 | 7.3133 | 2.9438 | 7.3333 | 0.57043 | 0.14947 | 0.26202 | 5.7175 | -98.6843 | 5.7175 | -38.6843
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1066.753 | 11.198 | 2.9731 | 27.549 | -68.9774 | 0.93135 | 1.1072 | 2.6091 | 2.183 | 6.4902 | 2.4698 | 6.531 | 0.402 | 0.1706 | 0.42438 | 6.4652 | -98.9774 | 6.4652 | -38.9774
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 939.9747 | 9.8672 | 3.944 | 24.3885 | -71.372 | 0.93141 | 1.0541 | 5.9152 | 1.914 | 7.5489 | 2.616 | 7.5943 | 0.78359 | 0.13964 | 0.17821 | 5.6968 | -101.372 | 5.6968 | -41.372
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2029 | 1405.3675 | 14.7525 | 3.9142 | 38.3622 | -69.1769 | 0.91791 | 0.68063 | 1.0625 | 1.2536 | 4.907 | 1.3235 | 4.995 | 0.21652 | 0.13871 | 0.64062 | 8.5174 | -99.1769 | 8.5174 | -39.1769
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2029 | 1050.4479 | 11.0268 | 5.6178 | 28.8618 | -70.5073 | 0.92011 | 1.8787 | 3.6754 | 1.1996 | 6.739 | 1.2698 | 6.8027 | 0.54538 | 0.27878 | 0.51117 | 6.3664 | -100.5073 | 6.3664 | -40.5073
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 664.3788 | 6.9742 | 3.6972 | 16.3642 | -71.9356 | 0.93021 | 3.7116 | 11.3033 | 2.9052 | 10.7412 | 3.926 | 10.735 | 1.0523 | 0.34555 | 0.32837 | 4.0265 | -101.9356 | 4.0265 | -41.9356
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2029 | 1539.5231 | 16.1608 | 5.8736 | 42.3074 | -68.3378 | 0.90038 | 0.34941 | 3.4039 | 0.77523 | 4.5534 | 0.807 | 4.5578 | 0.74755 | 0.076736 | 0.10265 | 9.3304 | -98.3378 | 9.3304 | -38.3378
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2029 | 578.705 | 6.0748 | 3.4341 | 13.7898 | -71.3846 | 0.92908 | 6.1335 | 13.0999 | 3.5599 | 12.2249 | 4.5801 | 12.213 | 1.0716 | 0.50172 | 0.46821 | 3.5073 | -101.3846 | 3.5073 | -41.3846
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 447.6466 | 4.6991 | 3.4263 | 10.7135 | -73.4592 | 0.94153 | 2.507 | 7.3029 | 4.6388 | 15.8939 | 4.9446 | 15.986 | 0.45948 | 0.15774 | 0.34329 | 2.713 | -103.4592 | 2.713 | -43.4592
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 1051.3816 | 11.0366 | 4.6298 | 27.5473 | -70.2606 | 0.89184 | 0.54012 | 4.1453 | 1.4185 | 6.5673 | 1.8581 | 6.6314 | 0.63121 | 0.082244 | 0.1303 | 6.372 | -100.2606 | 6.372 | -40.2606
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 901.2965 | 9.4612 | 3.9139 | 23.282 | -70.1696 | 0.91341 | 2.5957 | 3.9725 | 1.9592 | 7.6682 | 2.0472 | 7.7301 | 0.51805 | 0.33851 | 0.65342 | 5.4624 | -100.1696 | 5.4624 | -40.1696
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 1222.3384 | 12.8312 | 5.2578 | 33.799 | -69.7118 | 0.91988 | 1.0822 | 2.9129 | 1.0972 | 5.7687 | 1.1669 | 5.8325 | 0.50495 | 0.18759 | 0.3715 | 7.4081 | -99.7118 | 7.4081 | -39.7118
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 661.5135 | 6.9441 | 3.1842 | 15.4053 | -68.6085 | 0.91776 | 4.4262 | 6.8799 | 3.2752 | 10.429 | 4.0702 | 10.5086 | 0.65969 | 0.42441 | 0.64335 | 4.0092 | -98.6085 | 4.0092 | -38.6085
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1112.834 | 11.6817 | 3.8628 | 29.0369 | -69.8858 | 0.91506 | 2.0064 | 4.8433 | 1.6107 | 6.222 | 1.9672 | 6.2859 | 0.77842 | 0.32248 | 0.41427 | 6.7444 | -99.8858 | 6.7444 | -39.8858
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 540.2258 | 5.6709 | 4.6963 | 13.4821 | -71.2287 | 0.90841 | 3.2127 | 12.3072 | 2.7706 | 13.0115 | 3.5748 | 13.0142 | 0.94587 | 0.24692 | 0.26105 | 3.2741 | -101.2287 | 3.2741 | -41.2287
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1364.6521 | 14.3251 | 3.6387 | 36.449 | -68.6768 | 0.89893 | 0.32176 | 2.1817 | 1.3651 | 4.9673 | 1.5261 | 5.0282 | 0.4392 | 0.064774 | 0.14748 | 8.2706 | -98.6768 | 8.2706 | -38.6768
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2029 | 962.7963 | 10.1067 | 4.8192 | 25.749 | -71.7636 | 0.91085 | 2.5571 | 4.5161 | 1.4962 | 7.2107 | 1.5616 | 7.2962 | 0.62631 | 0.35463 | 0.56622 | 5.8351 | -101.7636 | 5.8351 | -41.7636
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2029 | 1075.0266 | 11.2849 | 3.2729 | 27.8339 | -69.6967 | 0.92063 | 2.2315 | 3.1711 | 1.9512 | 6.386 | 2.0679 | 6.4707 | 0.49657 | 0.34944 | 0.70371 | 6.5153 | -99.6967 | 6.5153 | -39.6967
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2029 | 1231.5791 | 12.9282 | 5.1974 | 34.0625 | -69.6263 | 0.91937 | 1.0131 | 2.8596 | 1.1004 | 5.7195 | 1.1701 | 5.7831 | 0.49997 | 0.17714 | 0.3543 | 7.4641 | -99.6263 | 7.4641 | -39.6263
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2029 | 730.815 | 7.6716 | 5.7461 | 18.3548 | -68.7372 | 0.89159 | 2.0534 | 9.6726 | 1.6842 | 9.6775 | 2.4459 | 9.6442 | 0.99949 | 0.21218 | 0.21229 | 4.4292 | -98.7372 | 4.4292 | -38.7372
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1157.5216 | 12.1508 | 3.4974 | 30.4542 | -69.6403 | 0.9267 | 1.4383 | 5.9273 | 1.7239 | 6.029 | 2.1792 | 6.1002 | 0.98314 | 0.23856 | 0.24265 | 7.0153 | -99.6403 | 7.0153 | -39.6403
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2029 | 599.2682 | 6.2907 | 2.7325 | 13.8884 | -69.3485 | 0.9389 | 0.90339 | 5.0957 | 4.233 | 11.5667 | 4.5465 | 11.658 | 0.44055 | 0.078103 | 0.17729 | 3.6319 | -99.3485 | 3.6319 | -39.3485
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1042.7946 | 10.9465 | 3.1704 | 26.9774 | -69.5718 | 0.92872 | 0.2369 | 2.6746 | 2.113 | 6.699 | 2.6048 | 6.7374 | 0.39926 | 0.035363 | 0.088572 | 6.32 | -99.5718 | 6.32 | -39.5718
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 996.9329 | 10.4651 | 3.3922 | 25.7073 | -70.0833 | 0.93101 | 1.0214 | 5.0854 | 2.0826 | 7.0645 | 2.711 | 7.1117 | 0.71984 | 0.14458 | 0.20084 | 6.042 | -100.0833 | 6.042 | -40.0833
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 585.8452 | 6.1498 | 4.8344 | 14.7895 | -74.1897 | 0.93114 | 2.1004 | 10.5941 | 2.5831 | 12.4876 | 4.0922 | 12.5183 | 0.84837 | 0.1682 | 0.19826 | 3.5506 | -104.1897 | 3.5506 | -44.1897
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1023.114 | 10.7399 | 3.0252 | 25.1625 | -67.308 | 0.93608 | 1.567 | 6.0946 | 2.2468 | 6.7969 | 2.8794 | 6.8521 | 0.89667 | 0.23054 | 0.25711 | 6.2007 | -97.308 | 6.2007 | -37.308
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 620.701 | 6.5157 | 3.4746 | 15.0386 | -71.0937 | 0.90702 | 2.7884 | 4.2146 | 3.1775 | 11.0406 | 3.5553 | 11.1199 | 0.38174 | 0.25256 | 0.66161 | 3.7618 | -101.0937 | 3.7618 | -41.0937
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2029 | 659.9677 | 6.9279 | 2.9848 | 16.0087 | -70.5616 | 0.92689 | 2.3111 | 5.1428 | 3.5124 | 10.4838 | 3.9155 | 10.4942 | 0.49055 | 0.22044 | 0.44938 | 3.9998 | -100.5616 | 3.9998 | -40.5616
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1086.1422 | 11.4015 | 2.8469 | 28.4062 | -68.6416 | 0.92816 | 0.67846 | 2.7372 | 2.2217 | 6.3249 | 2.4911 | 6.3559 | 0.43276 | 0.10727 | 0.24787 | 6.5827 | -98.6416 | 6.5827 | -38.6416
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 512.2526 | 5.3773 | 3.0929 | 12.0909 | -71.6965 | 0.9411 | 1.8396 | 6.2198 | 4.4471 | 13.7544 | 4.7574 | 13.8462 | 0.4522 | 0.13375 | 0.29577 | 3.1046 | -101.6965 | 3.1046 | -41.6965
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1129.7678 | 11.8595 | 3.4356 | 29.8473 | -68.0472 | 0.91763 | 0.82636 | 2.5062 | 1.7659 | 6.067 | 1.8677 | 6.1407 | 0.41309 | 0.13621 | 0.32972 | 6.8471 | -98.0472 | 6.8471 | -38.0472
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2029 | 813.8887 | 8.5436 | 3.9353 | 20.4318 | -68.9489 | 0.91507 | 1.8463 | 6.0169 | 2.1811 | 8.5834 | 2.6699 | 8.6095 | 0.701 | 0.21511 | 0.30686 | 4.9327 | -98.9489 | 4.9327 | -38.9489
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 749.7469 | 7.8703 | 3.2728 | 17.6139 | -67.3309 | 0.91394 | 3.9555 | 3.7985 | 2.7835 | 9.1096 | 2.8541 | 9.197 | 0.41698 | 0.43421 | 1.0413 | 4.5439 | -97.3309 | 4.5439 | -37.3309
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 828.2485 | 8.6944 | 5.7649 | 22.3451 | -71.0705 | 0.92691 | 2.7249 | 4.5114 | 1.4973 | 8.6317 | 1.5684 | 8.6961 | 0.52265 | 0.31568 | 0.604 | 5.0197 | -101.0705 | 5.0197 | -41.0705
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2029 | 707.9067 | 7.4311 | 6.3844 | 18.5627 | -71.6074 | 0.86869 | 2.3541 | 4.5212 | 1.5026 | 9.5929 | 1.6997 | 9.6195 | 0.47131 | 0.2454 | 0.52067 | 4.2903 | -101.6074 | 4.2903 | -41.6074
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 707.9964 | 7.432 | 3.7107 | 17.8465 | -71.9557 | 0.90991 | 2.1897 | 2.6972 | 2.6176 | 9.7131 | 2.7082 | 9.7923 | 0.27768 | 0.22544 | 0.81185 | 4.2909 | -101.9557 | 4.2909 | -41.9557
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1153.0679 | 12.1041 | 3.5563 | 30.3791 | -69.6735 | 0.89767 | 0.95975 | 3.135 | 1.6553 | 5.8868 | 1.8449 | 5.9295 | 0.53255 | 0.16303 | 0.30614 | 6.9883 | -99.6735 | 6.9883 | -39.6735
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 397.0552 | 4.168 | 2.785 | 9.2007 | -71.1253 | 0.93593 | 2.3212 | 13.5468 | 6.2543 | 17.4181 | 6.5902 | 17.5567 | 0.77774 | 0.13327 | 0.17135 | 2.4064 | -101.1253 | 2.4064 | -41.1253
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2029 | 1138.4318 | 11.9504 | 4.5395 | 30.7389 | -70.9484 | 0.92065 | 2.5617 | 4.2025 | 1.3512 | 6.1339 | 1.4174 | 6.2211 | 0.68513 | 0.41763 | 0.60956 | 6.8996 | -100.9484 | 6.8996 | -40.9484
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2029 | 1305.5787 | 13.705 | 5.7336 | 35.3412 | -68.504 | 0.90002 | 0.61536 | 3.5287 | 0.93743 | 5.3749 | 0.97557 | 5.3694 | 0.65652 | 0.11449 | 0.17439 | 7.9126 | -98.504 | 7.9126 | -38.504
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 834.6051 | 8.7611 | 4.5401 | 22.2632 | -71.6909 | 0.91659 | 1.9018 | 3.6854 | 1.8435 | 8.3695 | 1.94 | 8.4458 | 0.44034 | 0.22723 | 0.51603 | 5.0582 | -101.6909 | 5.0582 | -41.6909
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 693.9721 | 7.2848 | 5.9427 | 18.6408 | -74.1389 | 0.91979 | 3.1338 | 4.6181 | 1.7207 | 10.2253 | 1.7902 | 10.3149 | 0.45163 | 0.30648 | 0.6786 | 4.2059 | -104.1389 | 4.2059 | -44.1389
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 671.7238 | 7.0513 | 3.7218 | 16.8023 | -72.022 | 0.90526 | 2.1275 | 2.7654 | 2.7393 | 10.1951 | 2.8505 | 10.2733 | 0.27125 | 0.20868 | 0.76931 | 4.0711 | -102.022 | 4.0711 | -42.022
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2029 | 808.563 | 8.4877 | 2.9442 | 19.9001 | -69.4586 | 0.92866 | 1.3959 | 4.4569 | 2.9049 | 8.5526 | 3.2936 | 8.5726 | 0.52111 | 0.16321 | 0.3132 | 4.9004 | -99.4586 | 4.9004 | -39.4586
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2029 | 1130.7739 | 11.87 | 4.2306 | 30.4876 | -70.7732 | 0.91367 | 1.1924 | 1.6877 | 1.4464 | 6.1192 | 1.5176 | 6.206 | 0.2758 | 0.19486 | 0.70651 | 6.8532 | -100.7732 | 6.8532 | -40.7732
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2029 | 1525.2516 | 16.011 | 4.2683 | 41.9449 | -68.9457 | 0.91967 | 1.3761 | 3.4855 | 1.0622 | 4.5339 | 1.1319 | 4.6244 | 0.76877 | 0.3035 | 0.39479 | 9.2439 | -98.9457 | 9.2439 | -38.9457
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 547.5313 | 5.7476 | 4.192 | 13.8129 | -71.4578 | 0.90524 | 0.48832 | 4.3984 | 3.0192 | 12.6562 | 3.2959 | 12.7199 | 0.34753 | 0.038583 | 0.11102 | 3.3184 | -101.4578 | 3.3184 | -41.4578
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 522.2864 | 5.4826 | 7.0683 | 13.8814 | -74.307 | 0.91733 | 5.9513 | 5.9229 | 1.9249 | 13.606 | 1.9952 | 13.6971 | 0.43531 | 0.4374 | 1.0048 | 3.1654 | -104.307 | 3.1654 | -44.307
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1072.6776 | 11.2602 | 4.1516 | 28.1261 | -70.3407 | 0.90043 | 1.2242 | 5.3016 | 1.546 | 6.4186 | 1.899 | 6.4642 | 0.82598 | 0.19073 | 0.23091 | 6.5011 | -100.3407 | 6.5011 | -40.3407
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2029 | 658.2328 | 6.9097 | 4.9053 | 16.363 | -68.7899 | 0.91988 | 1.9185 | 5.9402 | 2.2358 | 10.9671 | 2.9114 | 10.9035 | 0.54164 | 0.17494 | 0.32298 | 3.9893 | -98.7899 | 3.9893 | -38.7899
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2029 | 1235.8205 | 12.9728 | 3.0041 | 32.1498 | -68.2481 | 0.93035 | 1.7714 | 3.3688 | 1.8573 | 5.5795 | 2.0858 | 5.6618 | 0.60377 | 0.31748 | 0.52582 | 7.4898 | -98.2481 | 7.4898 | -38.2481
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1034.3075 | 10.8574 | 4.1763 | 27.504 | -71.3978 | 0.92344 | 1.4054 | 3.6855 | 1.6217 | 6.7727 | 1.7595 | 6.8476 | 0.54417 | 0.20751 | 0.38134 | 6.2685 | -101.3978 | 6.2685 | -41.3978
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 671.5879 | 7.0498 | 3.7027 | 16.5556 | -71.9348 | 0.92986 | 3.0751 | 10.8037 | 2.8661 | 10.6126 | 3.8557 | 10.6234 | 1.018 | 0.28976 | 0.28463 | 4.0702 | -101.9348 | 4.0702 | -41.9348
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1410.915 | 14.8108 | 2.9603 | 37.4549 | -67.3669 | 0.92781 | 1.7147 | 3.2568 | 1.6338 | 4.8366 | 1.787 | 4.9283 | 0.67335 | 0.35452 | 0.52651 | 8.551 | -97.3669 | 8.551 | -37.3669
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2029 | 847.3431 | 8.8948 | 7.4038 | 23.9287 | -74.5651 | 0.95748 | 0.098896 | 3.3496 | 1.1824 | 8.7543 | 1.2583 | 8.8437 | 0.38262 | 0.011297 | 0.029525 | 5.1354 | -104.5651 | 5.1354 | -44.5651
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1245.3882 | 13.0732 | 2.7803 | 32.5995 | -67.7327 | 0.92823 | 0.23674 | 1.6554 | 1.9772 | 5.4973 | 2.2625 | 5.5465 | 0.30112 | 0.043065 | 0.14301 | 7.5478 | -97.7327 | 7.5478 | -37.7327
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 1121.9994 | 11.7779 | 3.7982 | 29.6106 | -70.0492 | 0.8954 | 0.69769 | 3.7693 | 1.5999 | 6.0765 | 1.8177 | 6.1277 | 0.6203 | 0.11482 | 0.1851 | 6.8 | -100.0492 | 6.8 | -40.0492
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2029 | 1051.4642 | 11.0375 | 3.0111 | 27.5103 | -69.4382 | 0.92906 | 1.4882 | 2.7921 | 2.1863 | 6.5832 | 2.4324 | 6.6089 | 0.42412 | 0.22605 | 0.53299 | 6.3725 | -99.4382 | 6.3725 | -39.4382
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2029 | 919.4175 | 9.6514 | 4.5537 | 24.3448 | -71.8853 | 0.90621 | 3.4119 | 4.5797 | 1.6472 | 7.501 | 1.7119 | 7.5833 | 0.61055 | 0.45486 | 0.745 | 5.5722 | -101.8853 | 5.5722 | -41.8853
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 590.4044 | 6.1976 | 3.0595 | 13.2069 | -67.478 | 0.92877 | 2.3255 | 8.6996 | 3.8512 | 11.7828 | 5.049 | 11.8674 | 0.73832 | 0.19736 | 0.26731 | 3.5782 | -97.478 | 3.5782 | -37.478
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1051.8618 | 11.0417 | 5.485 | 28.71 | -70.3017 | 0.9166 | 1.5429 | 5.4689 | 1.2239 | 6.713 | 1.2561 | 6.7894 | 0.81467 | 0.22984 | 0.28213 | 6.3749 | -100.3017 | 6.3749 | -40.3017
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1114.2266 | 11.6963 | 2.8563 | 29.1684 | -68.588 | 0.92899 | 0.75692 | 2.3955 | 2.1612 | 6.1729 | 2.4131 | 6.2021 | 0.38807 | 0.12262 | 0.31597 | 6.7529 | -98.588 | 6.7529 | -38.588
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 573.502 | 6.0202 | 2.7492 | 12.9799 | -68.7207 | 0.93767 | 3.078 | 6.2674 | 4.4133 | 12.1331 | 4.9795 | 12.1634 | 0.51656 | 0.25369 | 0.49111 | 3.4758 | -98.7207 | 3.4758 | -38.7207
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 442.6787 | 3.3049 | 5.7514 | 8.1048 | -75.2792 | 0.96724 | 2.6689 | 10.715 | 5.8161 | 33.4507 | 6.0697 | 33.5729 | 0.32032 | 0.079787 | 0.24908 | 1.9081 | -105.2792 | 1.9081 | -45.2792
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 734.9948 | 5.4873 | 13.195 | 15.0238 | -74.2551 | 0.93312 | 2.8799 | 10.544 | 1.4869 | 19.6193 | 1.6127 | 19.7455 | 0.53743 | 0.14679 | 0.27313 | 3.1681 | -104.2551 | 3.1681 | -44.2551
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 426.5796 | 3.1847 | 7.9007 | 7.9659 | -71.742 | 0.95273 | 2.3153 | 9.5107 | 4.3425 | 34.3089 | 4.4598 | 34.5376 | 0.27721 | 0.067484 | 0.24344 | 1.8387 | -101.742 | 1.8387 | -41.742
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 1377.9189 | 10.2872 | 4.9478 | 27.1103 | -69.9105 | 1.0078 | 1.67 | 5.2571 | 2.2221 | 10.9945 | 2.4026 | 11.2047 | 0.47816 | 0.1519 | 0.31767 | 5.9393 | -99.9105 | 5.9393 | -39.9105
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 944.5999 | 7.0521 | 5.8089 | 18.261 | -71.8259 | 1.0261 | 1.1189 | 4.3216 | 2.84 | 16.4974 | 3.0105 | 16.7185 | 0.26196 | 0.067825 | 0.25891 | 4.0716 | -101.8259 | 4.0716 | -41.8259
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 882.9191 | 6.5916 | 5.8209 | 17.3804 | -74.9184 | 0.94484 | 3.8485 | 12.5319 | 2.8113 | 16.3641 | 3.096 | 16.4638 | 0.76582 | 0.23518 | 0.3071 | 3.8057 | -104.9184 | 3.8057 | -44.9184
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2029 | 1117.4965 | 8.3429 | 5.4139 | 21.7576 | -71.0301 | 1.0199 | 1.7751 | 4.9242 | 2.5496 | 13.8035 | 2.7264 | 14.0203 | 0.35674 | 0.1286 | 0.36049 | 4.8168 | -101.0301 | 4.8168 | -41.0301
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 2286.0724 | 9.899 | 3.5639 | 25.5233 | -64.9341 | 1.0325 | 2.7663 | 19.7986 | 5.5384 | 19.7384 | 5.6971 | 20.1648 | 1.0031 | 0.14015 | 0.13972 | 5.7152 | -94.9341 | 5.7152 | -34.9341
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 3332.8058 | 14.4315 | 2.9891 | 36.8575 | -60.8902 | 1.0116 | 1.6126 | 8.607 | 4.579 | 13.6867 | 4.4652 | 13.4958 | 0.62886 | 0.11782 | 0.18736 | 8.332 | -90.8902 | 8.332 | -30.8902
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1674.2655 | 7.2498 | 2.9551 | 18.2428 | -65.547 | 1.0626 | 1.0905 | 8.6304 | 9.3766 | 27.7086 | 10.8987 | 27.8977 | 0.31147 | 0.039354 | 0.12635 | 4.1857 | -95.547 | 4.1857 | -35.547
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 2058.6508 | 8.9142 | 3.6289 | 22.5748 | -64.6027 | 1.0423 | 1.0633 | 9.4438 | 6.0445 | 21.9346 | 6.5682 | 22.6427 | 0.43054 | 0.048474 | 0.11259 | 5.1466 | -94.6027 | 5.1466 | -34.6027
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2029 | 1733.5844 | 7.5066 | 4.1322 | 18.9153 | -66.1901 | 1.04 | 1.5993 | 14.3475 | 6.3717 | 26.3294 | 7.1104 | 27.0984 | 0.54492 | 0.060741 | 0.11147 | 4.334 | -96.1901 | 4.334 | -36.1901
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 2377.3267 | 10.2941 | 3.0468 | 26.2038 | -63.0008 | 1.0476 | 2.6242 | 10.3065 | 6.2056 | 18.9076 | 6.7263 | 19.4935 | 0.5451 | 0.13879 | 0.25461 | 5.9433 | -93.0008 | 5.9433 | -33.0008
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 4392.9616 | 19.0221 | 3.3845 | 48.5873 | -59.5781 | 1.0022 | 1.9745 | 9.9752 | 3.0007 | 10.1557 | 2.9145 | 10.1248 | 0.98222 | 0.19442 | 0.19794 | 10.9824 | -89.5781 | 10.9824 | -29.5781
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 2193.7114 | 9.499 | 3.566 | 23.857 | -64.0327 | 1.0334 | 3.4165 | 15.467 | 5.7693 | 20.5734 | 6.4158 | 21.1026 | 0.7518 | 0.16606 | 0.22089 | 5.4843 | -94.0327 | 5.4843 | -34.0327
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 2940.306 | 12.7319 | 2.9429 | 32.3345 | -61.2675 | 1.0273 | 1.2638 | 7.499 | 5.0874 | 14.9716 | 5.241 | 15.3392 | 0.50088 | 0.084411 | 0.16853 | 7.3508 | -91.2675 | 7.3508 | -31.2675
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1744.2848 | 7.553 | 3.1786 | 19.0457 | -66.286 | 1.0362 | 3.9522 | 19.6184 | 8.1301 | 25.8425 | 8.7583 | 26.3973 | 0.75915 | 0.15293 | 0.20145 | 4.3607 | -96.286 | 4.3607 | -36.286
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2029 | 1475.1402 | 6.3875 | 3.5682 | 16.0705 | -67.9993 | 1.0441 | 1.3196 | 15.4918 | 8.7594 | 31.2548 | 10.4624 | 31.6707 | 0.49566 | 0.042219 | 0.085177 | 3.6879 | -97.9993 | 3.6879 | -37.9993
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1552.4011 | 6.7221 | 3.0218 | 16.8546 | -66.2134 | 1.0678 | 0.79077 | 8.3618 | 9.9846 | 30.1717 | 11.6819 | 30.3227 | 0.27714 | 0.026209 | 0.094569 | 3.881 | -96.2134 | 3.881 | -36.2134
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2029 | 3639.5737 | 15.7598 | 2.8557 | 40.4437 | -60.2118 | 1.0089 | 1.6789 | 8.3602 | 4.3422 | 12.4 | 4.0697 | 12.2291 | 0.67421 | 0.13539 | 0.20082 | 9.0989 | -90.2118 | 9.0989 | -30.2118
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 2714.6397 | 11.7547 | 3.0611 | 29.942 | -61.9144 | 1.0419 | 3.9354 | 13.604 | 5.3347 | 16.3299 | 5.8102 | 16.9128 | 0.83307 | 0.241 | 0.28929 | 6.7866 | -91.9144 | 6.7866 | -31.9144
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2029 | 2576.2802 | 11.1556 | 3.2394 | 28.2918 | -63.0583 | 1.0261 | 1.6923 | 10.3969 | 5.3224 | 17.2412 | 5.3529 | 17.6475 | 0.60303 | 0.098155 | 0.16277 | 6.4407 | -93.0583 | 6.4407 | -33.0583
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 2385.9694 | 10.3316 | 2.8655 | 26.433 | -62.7364 | 1.0539 | 1.1055 | 9.0848 | 6.5909 | 18.8862 | 7.0655 | 19.4018 | 0.48103 | 0.058535 | 0.12169 | 5.9649 | -92.7364 | 5.9649 | -32.7364
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1652.6508 | 7.1562 | 3.1435 | 18.028 | -66.5848 | 1.0441 | 1.5039 | 12.1324 | 8.7715 | 27.5729 | 9.7653 | 27.9646 | 0.44001 | 0.054543 | 0.12396 | 4.1316 | -96.5848 | 4.1316 | -36.5848
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2029 | 1546.2186 | 6.6953 | 3.0395 | 16.7901 | -66.2669 | 1.0684 | 0.88705 | 8.7185 | 9.9718 | 30.3096 | 11.737 | 30.4631 | 0.28765 | 0.029266 | 0.10174 | 3.8655 | -96.2669 | 3.8655 | -36.2669
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 230.4536 | 2.4191 | 4.1295 | 5.9337 | -76.2563 | 0.86816 | 5.3515 | 9.0548 | 7.0471 | 29.101 | 7.646 | 28.982 | 0.31115 | 0.18389 | 0.59101 | 1.3967 | -106.2563 | 1.3967 | -46.2563
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1091.5512 | 11.4583 | 5.8493 | 29.6411 | -69.6562 | 0.90702 | 0.39052 | 3.8283 | 1.1101 | 6.4934 | 1.1986 | 6.4906 | 0.58957 | 0.060142 | 0.10201 | 6.6155 | -99.6562 | 6.6155 | -39.6562
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 996.7191 | 10.4628 | 5.6136 | 26.8043 | -69.589 | 0.90613 | 0.61551 | 3.9195 | 1.2665 | 7.1099 | 1.36 | 7.0925 | 0.55128 | 0.086572 | 0.15704 | 6.0407 | -99.589 | 6.0407 | -39.589
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 4217.8737 | 18.2639 | 3.1816 | 46.628 | -59.2792 | 0.99901 | 1.9708 | 9.9684 | 3.2684 | 10.3989 | 3.2349 | 10.4413 | 0.9586 | 0.18952 | 0.19771 | 10.5447 | -89.2792 | 10.5447 | -29.2792
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1116.2084 | 11.7171 | 5.3605 | 31.3471 | -70.5474 | 0.92435 | 0.68508 | 2.9065 | 1.1862 | 6.3584 | 1.2577 | 6.4211 | 0.4571 | 0.10774 | 0.23571 | 6.7649 | -100.5474 | 6.7649 | -40.5474
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 638.0488 | 6.6978 | 8.2252 | 18.024 | -77.1798 | 0.94526 | 1.6195 | 10.5286 | 1.3899 | 11.4321 | 1.6637 | 11.5753 | 0.92096 | 0.14166 | 0.15382 | 3.867 | -107.1798 | 3.867 | -47.1798
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 913.9667 | 9.5942 | 5.4783 | 25.3703 | -71.2822 | 0.92395 | 1.4729 | 3.7952 | 1.4203 | 7.7807 | 1.4924 | 7.8425 | 0.48778 | 0.18931 | 0.3881 | 5.5392 | -101.2822 | 5.5392 | -41.2822
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 921.2011 | 9.6701 | 2.5768 | 23.3314 | -69.3448 | 0.92319 | 1.0475 | 2.8784 | 2.8532 | 7.3522 | 3.2707 | 7.3349 | 0.3915 | 0.14247 | 0.36391 | 5.583 | -99.3448 | 5.583 | -39.3448
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 436.0483 | 4.5773 | 3.3602 | 9.5806 | -67.9777 | 0.92217 | 4.3181 | 16.1293 | 4.802 | 16.1355 | 6.8698 | 16.2638 | 0.99961 | 0.26762 | 0.26772 | 2.6427 | -97.9777 | 2.6427 | -37.9777
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 431.4164 | 4.5287 | 5.9618 | 11.4899 | -73.0186 | 0.93646 | 2.375 | 6.5067 | 2.8118 | 16.7631 | 2.8882 | 16.8749 | 0.38815 | 0.14168 | 0.36502 | 2.6146 | -103.0186 | 2.6146 | -43.0186
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 748.0381 | 7.8524 | 3.0226 | 18.8739 | -70.1808 | 0.92591 | 1.07 | 4.9338 | 3.0542 | 9.2317 | 3.5632 | 9.2809 | 0.53444 | 0.1159 | 0.21687 | 4.5336 | -100.1808 | 4.5336 | -40.1808
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 771.8278 | 8.1021 | 6.0021 | 20.9861 | -71.6478 | 0.91146 | 3.5893 | 5.4139 | 1.5202 | 9.1247 | 1.5901 | 9.1864 | 0.59332 | 0.39336 | 0.66298 | 4.6777 | -101.6478 | 4.6777 | -41.6478
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 979.1013 | 10.2779 | 5.4061 | 27.2808 | -71.0012 | 0.92499 | 1.1851 | 3.4619 | 1.3437 | 7.2641 | 1.4158 | 7.3263 | 0.47658 | 0.16315 | 0.34233 | 5.9339 | -101.0012 | 5.9339 | -41.0012
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 985.105 | 10.3409 | 5.348 | 27.4545 | -70.9272 | 0.92446 | 1.1091 | 3.4034 | 1.3487 | 7.2128 | 1.4207 | 7.2748 | 0.47186 | 0.15377 | 0.32589 | 5.9703 | -100.9272 | 5.9703 | -40.9272
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 524.4522 | 5.5053 | 5.9621 | 13.7829 | -71.7464 | 0.91896 | 5.4021 | 7.0704 | 2.2746 | 13.5614 | 2.3445 | 13.6246 | 0.52136 | 0.39834 | 0.76405 | 3.1785 | -101.7464 | 3.1785 | -41.7464
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 355.5309 | 3.7321 | 9.4555 | 9.5996 | -71.5742 | 0.86362 | 3.8794 | 7.9236 | 2.0087 | 18.993 | 1.9997 | 18.9911 | 0.41718 | 0.20425 | 0.4896 | 2.1547 | -101.5742 | 2.1547 | -41.5742
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 224.5072 | 2.3567 | 3.0454 | 5.4556 | -76.4946 | 0.93997 | 2.1272 | 17.7457 | 10.2411 | 31.1882 | 9.5172 | 31.4349 | 0.56899 | 0.068204 | 0.11987 | 1.3606 | -106.4946 | 1.3606 | -46.4946
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 660.1381 | 6.9297 | 3.0732 | 16.3326 | -70.7209 | 0.9251 | 1.3577 | 5.2015 | 3.4074 | 10.4716 | 3.9157 | 10.5208 | 0.49672 | 0.12965 | 0.26102 | 4.0008 | -100.7209 | 4.0008 | -40.7209
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 338.4771 | 3.5531 | 4.3266 | 8.3117 | -75.8445 | 0.9403 | 3.9116 | 18.507 | 5.0067 | 21.6619 | 7.6549 | 21.3488 | 0.85436 | 0.18057 | 0.21136 | 2.0514 | -105.8445 | 2.0514 | -45.8445
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 867.2997 | 9.1043 | 5.5736 | 23.8854 | -71.4377 | 0.92235 | 1.6144 | 5.9572 | 1.4724 | 8.2064 | 1.5067 | 8.2811 | 0.72592 | 0.19672 | 0.271 | 5.2564 | -101.4377 | 5.2564 | -41.4377
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 682.4617 | 5.0951 | 8.7478 | 13.8752 | -77.6335 | 0.94313 | 2.9486 | 10.6672 | 2.4118 | 21.0984 | 2.9019 | 21.3533 | 0.50559 | 0.13975 | 0.27642 | 2.9416 | -107.6335 | 2.9416 | -47.6335
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 2375.0757 | 10.2844 | 2.383 | 26.3461 | -62.501 | 1.027 | 1.7932 | 9.6387 | 7.8709 | 18.7564 | 8.2646 | 18.6092 | 0.51389 | 0.095602 | 0.18604 | 5.9377 | -92.501 | 5.9377 | -32.501
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1044.1465 | 4.5213 | 2.717 | 11.106 | -69.2644 | 1.0566 | 1.1154 | 10.021 | 16.1982 | 44.011 | 18.3111 | 43.9125 | 0.22769 | 0.025343 | 0.1113 | 2.6104 | -99.2644 | 2.6104 | -39.2644
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 2841.6026 | 12.3045 | 2.2324 | 31.7003 | -60.6367 | 1.0156 | 1.669 | 8.4441 | 6.8274 | 15.2413 | 6.5643 | 15.2003 | 0.55403 | 0.10951 | 0.19765 | 7.104 | -90.6367 | 7.104 | -30.6367
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 612.8303 | 6.433 | 6.8063 | 16.9074 | -77.0249 | 0.94383 | 3.3046 | 28.012 | 1.7633 | 12.0017 | 2.0562 | 12.0324 | 2.334 | 0.27534 | 0.11797 | 3.7141 | -107.0249 | 3.7141 | -47.0249
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 731.1291 | 7.6749 | 6.321 | 20.3426 | -76.2454 | 0.94101 | 1.7373 | 26.4712 | 1.5844 | 10.0151 | 1.8753 | 10.0459 | 2.6431 | 0.17347 | 0.065631 | 4.4311 | -106.2454 | 4.4311 | -46.2454
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 633.956 | 6.6548 | 6.5504 | 17.4751 | -76.7139 | 0.95462 | 2.6703 | 8.6454 | 1.7899 | 11.7246 | 2.0682 | 11.7538 | 0.73737 | 0.22775 | 0.30886 | 3.8422 | -106.7139 | 3.8422 | -46.7139
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 720.256 | 7.5607 | 6.189 | 19.97 | -76.1168 | 0.95321 | 1.6126 | 7.5995 | 1.663 | 10.2922 | 1.9402 | 10.3214 | 0.73837 | 0.15668 | 0.21219 | 4.3652 | -106.1168 | 4.3652 | -46.1168
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 443.9806 | 4.6606 | 4.0905 | 10.908 | -69.9616 | 0.89035 | 2.2137 | 6.3799 | 3.7931 | 15.5159 | 4.4753 | 15.4369 | 0.41118 | 0.14268 | 0.34699 | 2.6908 | -99.9616 | 2.6908 | -39.9616
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 861.2921 | 9.0412 | 3.5569 | 21.9883 | -70.8729 | 0.92911 | 1.0034 | 3.6193 | 2.2942 | 8.1604 | 2.7457 | 8.2434 | 0.44352 | 0.12296 | 0.27723 | 5.22 | -100.8729 | 5.22 | -40.8729
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 500.0845 | 5.2495 | 6.2731 | 12.8013 | -68.9036 | 0.86377 | 1.3403 | 4.9237 | 2.1707 | 13.6168 | 2.5746 | 13.6046 | 0.36159 | 0.098428 | 0.27221 | 3.0308 | -98.9036 | 3.0308 | -38.9036
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 736.9012 | 7.7355 | 5.5465 | 19.8621 | -73.9136 | 0.91526 | 1.7022 | 5.2608 | 1.7269 | 9.5783 | 1.979 | 9.657 | 0.54924 | 0.17771 | 0.32356 | 4.4661 | -103.9136 | 4.4661 | -43.9136
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 284.263 | 2.984 | 5.5494 | 7.2966 | -75.4585 | 0.81987 | 1.14 | 4.9933 | 4.069 | 22.5807 | 4.631 | 22.5607 | 0.22113 | 0.050487 | 0.22831 | 1.7228 | -105.4585 | 1.7228 | -45.4585
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 346.2498 | 3.6347 | 3.1032 | 8.1237 | -73.2111 | 0.91197 | 3.5988 | 15.7255 | 6.3839 | 19.8102 | 6.6681 | 19.8778 | 0.79381 | 0.18166 | 0.22885 | 2.0985 | -103.2111 | 2.0985 | -43.2111
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 503.5542 | 5.2859 | 3.4721 | 12.1699 | -72.6929 | 0.87819 | 1.9022 | 3.6418 | 3.7994 | 13.1917 | 4.1077 | 13.2481 | 0.27607 | 0.14419 | 0.52232 | 3.0518 | -102.6929 | 3.0518 | -42.6929
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 621.6905 | 6.5261 | 3.9769 | 15.8785 | -71.8884 | 0.88564 | 2.3164 | 2.6641 | 2.7221 | 10.8254 | 2.8251 | 10.9047 | 0.24609 | 0.21398 | 0.8695 | 3.7678 | -101.8884 | 3.7678 | -41.8884
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 392.2926 | 4.118 | 4.0295 | 10.0272 | -73.7145 | 0.88865 | 6.1786 | 11.0637 | 4.2775 | 17.236 | 4.3578 | 17.3037 | 0.6419 | 0.35847 | 0.55846 | 2.3775 | -103.7145 | 2.3775 | -43.7145
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 272.2965 | 2.8584 | 4.6259 | 6.683 | -74.4491 | 0.93336 | 2.2938 | 9.194 | 5.7288 | 26.5011 | 6.6465 | 26.5396 | 0.34693 | 0.086556 | 0.24949 | 1.6503 | -104.4491 | 1.6503 | -44.4491
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 185.5151 | 1.9474 | 2.2413 | 4.0236 | -71.4675 | 0.94351 | 9.0684 | 41.9569 | 16.466 | 36.905 | 17.2996 | 36.8688 | 1.1369 | 0.24572 | 0.21614 | 1.1243 | -101.4675 | 1.1243 | -41.4675
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 532.6402 | 5.5913 | 6.0276 | 14.1231 | -75.19 | 0.91279 | 4.9192 | 3.6402 | 2.1988 | 13.2532 | 2.2694 | 13.3392 | 0.27467 | 0.37117 | 1.3513 | 3.2281 | -105.19 | 3.2281 | -45.19
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 974.3145 | 10.2276 | 3.3263 | 25.9653 | -69.2831 | 0.91198 | 0.35917 | 2.0995 | 2.1046 | 7.0005 | 2.2176 | 7.0558 | 0.29991 | 0.051306 | 0.17107 | 5.9049 | -99.2831 | 5.9049 | -39.2831
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 959.3359 | 10.0704 | 3.3275 | 25.5162 | -69.351 | 0.91218 | 0.46372 | 2.1729 | 2.1375 | 7.1126 | 2.2514 | 7.1674 | 0.3055 | 0.065197 | 0.21341 | 5.8142 | -99.351 | 5.8142 | -39.351
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 998.7055 | 10.4837 | 2.6904 | 25.0686 | -68.6519 | 0.91119 | 2.2445 | 3.5979 | 2.4967 | 6.717 | 2.8578 | 6.7575 | 0.53565 | 0.33415 | 0.62383 | 6.0528 | -98.6519 | 6.0528 | -38.6519
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 322.1911 | 3.3821 | 4.5139 | 7.9867 | -74.5038 | 0.87804 | 6.6221 | 8.0102 | 4.634 | 20.9176 | 4.6991 | 20.9947 | 0.38294 | 0.31658 | 0.8267 | 1.9527 | -104.5038 | 1.9527 | -44.5038
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 948.8673 | 9.9605 | 3.5782 | 24.9702 | -68.431 | 0.90954 | 1.301 | 2.9732 | 2.0118 | 7.1985 | 2.1475 | 7.2714 | 0.41303 | 0.18073 | 0.43758 | 5.7507 | -98.431 | 5.7507 | -38.431
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1054.1847 | 11.0661 | 4.1779 | 28.1308 | -70.9136 | 0.9139 | 1.5444 | 1.4664 | 1.5719 | 6.5671 | 1.6418 | 6.6532 | 0.22329 | 0.23517 | 1.0532 | 6.389 | -100.9136 | 6.389 | -40.9136
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 589.1213 | 6.1842 | 5.7305 | 15.9795 | -74.8601 | 0.89579 | 1.683 | 7.3502 | 2.0515 | 11.756 | 2.1596 | 11.8094 | 0.62523 | 0.14316 | 0.22897 | 3.5704 | -104.8601 | 3.5704 | -44.8601
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 297.5259 | 3.1232 | 3.4808 | 7.2611 | -73.5952 | 0.95684 | 2.0326 | 7.0151 | 7.0282 | 24.4634 | 7.975 | 24.3948 | 0.28676 | 0.083088 | 0.28975 | 1.8032 | -103.5952 | 1.8032 | -43.5952
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 810.6741 | 8.5099 | 3.457 | 20.7522 | -71.5028 | 0.92763 | 1.246 | 5.5753 | 2.5198 | 8.7108 | 3.3095 | 8.6963 | 0.64005 | 0.14304 | 0.22348 | 4.9132 | -101.5028 | 4.9132 | -41.5028
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 743.5756 | 7.8055 | 4.1017 | 19.387 | -71.9817 | 0.89205 | 1.6682 | 4.4169 | 2.2492 | 9.2254 | 2.6754 | 9.2365 | 0.47878 | 0.18083 | 0.37769 | 4.5065 | -101.9817 | 4.5065 | -41.9817
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 909.0858 | 9.5429 | 4.2026 | 24.1342 | -71.3722 | 0.91932 | 4.04 | 5.4826 | 1.825 | 7.6696 | 1.9222 | 7.7594 | 0.71485 | 0.52675 | 0.73687 | 5.5096 | -101.3722 | 5.5096 | -41.3722
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 294.7166 | 3.0937 | 4.144 | 7.0933 | -75.1135 | 0.93384 | 9.4561 | 32.9746 | 5.8989 | 24.4452 | 8.5542 | 24.2777 | 1.3489 | 0.38683 | 0.28677 | 1.7862 | -105.1135 | 1.7862 | -45.1135
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 443.6798 | 4.6574 | 3.4607 | 10.0038 | -65.2155 | 0.91058 | 19.3703 | 16.8414 | 4.4601 | 15.4351 | 4.5326 | 15.5437 | 1.0911 | 1.2549 | 1.1502 | 2.689 | -95.2155 | 2.689 | -35.2155
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 306.953 | 3.2222 | 3.1502 | 6.6635 | -67.2557 | 0.95936 | 9.0608 | 17.0785 | 7.3492 | 23.1518 | 7.6423 | 23.4051 | 0.73768 | 0.39136 | 0.53054 | 1.8603 | -97.2557 | 1.8603 | -37.2557
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 622.5315 | 6.5349 | 5.0653 | 15.9149 | -73.75 | 0.92697 | 1.9508 | 8.7072 | 2.2983 | 11.6414 | 3.4147 | 11.6847 | 0.74795 | 0.16757 | 0.22404 | 3.7729 | -103.75 | 3.7729 | -43.75
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 605.7667 | 6.3589 | 4.3705 | 15.4563 | -73.7667 | 0.90099 | 3.2193 | 8.1946 | 2.6453 | 11.5614 | 3.6255 | 11.5151 | 0.70878 | 0.27845 | 0.39286 | 3.6713 | -103.7667 | 3.6713 | -43.7667
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 419.9764 | 4.4086 | 4.6534 | 10.0425 | -73.2882 | 0.94412 | 3.1387 | 13.3501 | 3.7578 | 17.4866 | 5.7307 | 17.5228 | 0.76345 | 0.17949 | 0.23511 | 2.5453 | -103.2882 | 2.5453 | -43.2882
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 500.4745 | 5.2536 | 5.0291 | 12.6191 | -75.3105 | 0.93721 | 2.082 | 11.2648 | 2.9169 | 14.6692 | 4.5564 | 14.6615 | 0.76792 | 0.14193 | 0.18483 | 3.0332 | -105.3105 | 3.0332 | -45.3105
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1210.9158 | 12.7113 | 4.0568 | 33.0217 | -70.4888 | 0.91465 | 0.81921 | 1.1493 | 1.4055 | 5.7017 | 1.4754 | 5.7876 | 0.20157 | 0.14368 | 0.71278 | 7.3389 | -100.4888 | 7.3389 | -40.4888
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 353.72 | 3.7131 | 4.4959 | 8.7892 | -76.0893 | 0.94128 | 4.0621 | 18.5189 | 4.632 | 20.8253 | 7.2972 | 20.5015 | 0.88925 | 0.19506 | 0.21935 | 2.1438 | -106.0893 | 2.1438 | -46.0893
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 327.9263 | 3.4423 | 4.1682 | 7.9899 | -75.577 | 0.9402 | 6.4992 | 20.327 | 5.3476 | 22.2903 | 8.0093 | 21.9511 | 0.91192 | 0.29157 | 0.31973 | 1.9874 | -105.577 | 1.9874 | -45.577
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 262.0538 | 2.7509 | 2.6311 | 5.6782 | -70.412 | 0.97271 | 2.3765 | 8.3087 | 10.4685 | 27.5435 | 12.1007 | 27.3777 | 0.30166 | 0.086282 | 0.28603 | 1.5882 | -100.412 | 1.5882 | -40.412
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 342.3119 | 3.5933 | 5.0437 | 8.5061 | -68.4456 | 0.86545 | 0.61887 | 6.4924 | 3.9524 | 19.935 | 5.108 | 19.8596 | 0.32568 | 0.031044 | 0.095321 | 2.0746 | -98.4456 | 2.0746 | -38.4456
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 349.3362 | 3.6671 | 16.7902 | 9.9442 | -76.6277 | 0.90536 | 2.3666 | 24.2176 | 1.2096 | 20.3086 | 1.3268 | 20.3991 | 1.1925 | 0.11653 | 0.097724 | 2.1172 | -106.6277 | 2.1172 | -46.6277
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 473.1987 | 4.9673 | 3.3482 | 10.3198 | -67.7405 | 0.92113 | 5.5729 | 20.405 | 4.4149 | 14.782 | 6.5397 | 14.922 | 1.3804 | 0.37701 | 0.27312 | 2.8679 | -97.7405 | 2.8679 | -37.7405
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 785.2525 | 8.243 | 4.4363 | 20.4683 | -72.9023 | 0.9211 | 3.5867 | 6.9448 | 2.0287 | 8.9998 | 2.5156 | 9.0773 | 0.77166 | 0.39853 | 0.51646 | 4.7591 | -102.9023 | 4.7591 | -42.9023
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 290.9604 | 3.0543 | 4.8226 | 7.2622 | -74.0196 | 0.90344 | 4.775 | 20.2444 | 4.9516 | 23.8796 | 5.5004 | 23.935 | 0.84777 | 0.19996 | 0.23587 | 1.7634 | -104.0196 | 1.7634 | -44.0196
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 955.0078 | 10.025 | 3.4013 | 24.6053 | -70.4331 | 0.88751 | 0.3839 | 2.7666 | 2.0706 | 7.0428 | 2.4265 | 7.0672 | 0.39282 | 0.054509 | 0.13876 | 5.7879 | -100.4331 | 5.7879 | -40.4331
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 471.1501 | 4.9458 | 4.9926 | 12.1134 | -74.9371 | 0.87575 | 4.7883 | 7.4593 | 2.8608 | 14.2829 | 2.9269 | 14.3528 | 0.52225 | 0.33524 | 0.64192 | 2.8555 | -104.9371 | 2.8555 | -44.9371
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 393.0147 | 4.1256 | 4.1071 | 9.944 | -74.2838 | 0.88647 | 4.277 | 4.9808 | 4.1919 | 17.2167 | 4.2977 | 17.2893 | 0.2893 | 0.24842 | 0.85871 | 2.3819 | -104.2838 | 2.3819 | -44.2838
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 341.9321 | 3.5894 | 4.1362 | 8.2576 | -71.7059 | 0.87962 | 3.2828 | 14.7168 | 4.8198 | 19.9358 | 5.5868 | 19.9881 | 0.73821 | 0.16467 | 0.22307 | 2.0723 | -101.7059 | 2.0723 | -41.7059
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 877.7102 | 9.2136 | 3.5956 | 22.4406 | -71.3178 | 0.93042 | 2.3502 | 8.8067 | 2.241 | 8.0579 | 3.1792 | 8.0135 | 1.0929 | 0.29167 | 0.26687 | 5.3195 | -101.3178 | 5.3195 | -41.3178
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 305.6861 | 3.2089 | 2.313 | 6.4285 | -67.4198 | 0.97122 | 0.979 | 6.3415 | 9.9959 | 23.1206 | 11.6379 | 22.955 | 0.27428 | 0.042343 | 0.15438 | 1.8526 | -97.4198 | 1.8526 | -37.4198
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 881.0769 | 9.2489 | 2.9653 | 22.3598 | -70.2713 | 0.93285 | 0.21667 | 2.8666 | 2.6872 | 7.9683 | 3.3903 | 7.9279 | 0.35975 | 0.027192 | 0.075584 | 5.3399 | -100.2713 | 5.3399 | -40.2713
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 700.607 | 7.3545 | 4.2081 | 17.7873 | -72.8563 | 0.93413 | 1.9313 | 9.1898 | 2.4557 | 10.3339 | 3.6003 | 10.3508 | 0.88929 | 0.18689 | 0.21015 | 4.2461 | -102.8563 | 4.2461 | -42.8563
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 532.098 | 5.5856 | 4.3188 | 13.3133 | -75.0261 | 0.93524 | 2.0917 | 10.7024 | 3.1835 | 13.7487 | 4.8928 | 13.695 | 0.77843 | 0.15214 | 0.19544 | 3.2248 | -105.0261 | 3.2248 | -45.0261
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 745.3362 | 7.824 | 3.5128 | 18.7072 | -71.2002 | 0.93827 | 1.7646 | 7.2755 | 2.713 | 9.5302 | 3.5733 | 9.5193 | 0.76342 | 0.18516 | 0.24254 | 4.5172 | -101.2002 | 4.5172 | -41.2002
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 324.7782 | 3.4093 | 3.2704 | 7.2854 | -71.4776 | 0.90379 | 1.9685 | 11.1745 | 6.466 | 21.1467 | 8.1024 | 21.1503 | 0.52843 | 0.093086 | 0.17616 | 1.9684 | -101.4776 | 1.9684 | -41.4776
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 262.0551 | 2.7509 | 2.6365 | 5.7048 | -70.3862 | 0.90136 | 3.2964 | 17.7604 | 9.6717 | 25.4993 | 11.0275 | 25.3791 | 0.6965 | 0.12927 | 0.18561 | 1.5882 | -100.3862 | 1.5882 | -40.3862
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 798.4136 | 8.3812 | 3.1289 | 20.7449 | -70.8638 | 0.92414 | 0.89596 | 4.7042 | 2.7626 | 8.6438 | 3.149 | 8.7047 | 0.54423 | 0.10365 | 0.19046 | 4.8389 | -100.8638 | 4.8389 | -40.8638
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 281.9872 | 2.9601 | 2.4742 | 6.0255 | -69.0258 | 0.97285 | 1.8084 | 7.3466 | 10.2579 | 25.38 | 11.8985 | 25.2135 | 0.28947 | 0.071253 | 0.24615 | 1.709 | -99.0258 | 1.709 | -39.0258
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 932.1553 | 9.7851 | 3.214 | 24.5063 | -68.9813 | 0.91267 | 0.85951 | 2.7212 | 2.2726 | 7.3044 | 2.3914 | 7.3578 | 0.37254 | 0.11767 | 0.31586 | 5.6494 | -98.9813 | 5.6494 | -38.9813
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 316.0103 | 3.3172 | 4.6033 | 7.697 | -71.0753 | 0.89196 | 2.6473 | 11.0025 | 4.8051 | 22.1194 | 6.3634 | 21.955 | 0.49741 | 0.11968 | 0.24061 | 1.9152 | -101.0753 | 1.9152 | -41.0753
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 668.9391 | 7.022 | 3.4484 | 15.8473 | -68.4445 | 0.9029 | 4.0652 | 4.2082 | 2.9411 | 10.1418 | 3.0129 | 10.2268 | 0.41493 | 0.40083 | 0.96602 | 4.0542 | -98.4445 | 4.0542 | -38.4445
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 325.0905 | 3.4126 | 4.1063 | 7.8993 | -74.1308 | 0.8909 | 3.3922 | 5.5366 | 5.1039 | 20.9582 | 5.3503 | 21.0319 | 0.26417 | 0.16185 | 0.61268 | 1.9702 | -104.1308 | 1.9702 | -44.1308
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 928.9152 | 9.7511 | 3.2807 | 24.068 | -70.899 | 0.88846 | 0.97854 | 3.2183 | 2.2016 | 7.2227 | 2.4913 | 7.2326 | 0.44558 | 0.13548 | 0.30406 | 5.6298 | -100.899 | 5.6298 | -40.899
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 601.77 | 6.3169 | 5.0052 | 15.8513 | -75.2052 | 0.91599 | 6.4839 | 7.4077 | 2.3343 | 11.6838 | 2.414 | 11.7586 | 0.63401 | 0.55495 | 0.87529 | 3.6471 | -105.2052 | 3.6471 | -45.2052
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 713.0303 | 7.4849 | 4.114 | 18.9374 | -72.5238 | 0.91225 | 1.9267 | 3.8856 | 2.3652 | 9.7304 | 2.4787 | 9.7857 | 0.39933 | 0.19801 | 0.49586 | 4.3214 | -102.5238 | 4.3214 | -42.5238
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 641.8958 | 6.7382 | 5.8817 | 17.2542 | -74.8446 | 0.91736 | 3.2157 | 4.7066 | 1.8754 | 11.0305 | 1.9452 | 11.1177 | 0.42669 | 0.29153 | 0.68324 | 3.8903 | -104.8446 | 3.8903 | -44.8446
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 398.9137 | 4.1875 | 3.9933 | 9.7707 | -73.5238 | 0.88973 | 2.3049 | 4.0876 | 4.263 | 17.0237 | 4.5107 | 17.0976 | 0.24011 | 0.13539 | 0.56388 | 2.4177 | -103.5238 | 2.4177 | -43.5238
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 960.8348 | 10.0862 | 4.4715 | 25.682 | -71.7813 | 0.90214 | 1.5401 | 2.1625 | 1.5983 | 7.1469 | 1.6707 | 7.2315 | 0.30258 | 0.21549 | 0.71217 | 5.8232 | -101.7813 | 5.8232 | -41.7813
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1161.9206 | 12.197 | 4.6315 | 32.01 | -71.407 | 0.91952 | 1.8964 | 4.4103 | 1.297 | 6.0068 | 1.3638 | 6.0926 | 0.73421 | 0.31571 | 0.43001 | 7.0419 | -101.407 | 7.0419 | -41.407
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 278.1368 | 2.9197 | 4.3252 | 6.7165 | -71.4404 | 0.89439 | 0.48757 | 4.904 | 5.8823 | 25.4425 | 8.3109 | 25.0845 | 0.19275 | 0.019164 | 0.099424 | 1.6857 | -101.4404 | 1.6857 | -41.4404
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 472.1605 | 4.9564 | 6.9775 | 12.5999 | -75.5983 | 0.91927 | 6.4764 | 6.8475 | 2.1627 | 15.0902 | 2.2301 | 15.1766 | 0.45377 | 0.42918 | 0.94581 | 2.8616 | -105.5983 | 2.8616 | -45.5983
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 686.2197 | 7.2034 | 4.5054 | 17.6437 | -73.3376 | 0.89349 | 3.6269 | 11.4405 | 2.236 | 10.074 | 2.5316 | 10.1444 | 1.1356 | 0.36003 | 0.31703 | 4.1589 | -103.3376 | 4.1589 | -43.3376
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 266.3504 | 2.796 | 3.428 | 6.4538 | -73.8365 | 0.95815 | 2.7245 | 7.7508 | 7.9684 | 27.3159 | 8.9145 | 27.2389 | 0.28375 | 0.099742 | 0.35152 | 1.6142 | -103.8365 | 1.6142 | -43.8365
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 762.7487 | 8.0068 | 3.4711 | 19.2005 | -71.4179 | 0.92868 | 2.6902 | 6.5813 | 2.6839 | 9.3161 | 3.4219 | 9.3434 | 0.70644 | 0.28877 | 0.40876 | 4.6227 | -101.4179 | 4.6227 | -41.4179
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 489.0214 | 5.1334 | 4.7477 | 12.6787 | -75.47 | 0.92227 | 1.4573 | 6.0437 | 3.0711 | 14.5806 | 3.7936 | 14.5775 | 0.4145 | 0.09995 | 0.24113 | 2.9638 | -105.47 | 2.9638 | -45.47
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 998.3299 | 10.4797 | 2.6935 | 25.0628 | -68.6742 | 0.91115 | 2.2379 | 3.602 | 2.4951 | 6.7206 | 2.8559 | 6.761 | 0.53596 | 0.33299 | 0.62129 | 6.0505 | -98.6742 | 6.0505 | -38.6742
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 794.1553 | 8.3365 | 5.5736 | 22.3682 | -76.6776 | 0.96331 | 0.098569 | 3.3484 | 1.6544 | 9.2207 | 1.8762 | 9.3924 | 0.36314 | 0.01069 | 0.029438 | 4.8131 | -106.6776 | 4.8131 | -46.6776
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1020.2567 | 10.7099 | 2.6753 | 26.0501 | -68.5769 | 0.93283 | 0.23015 | 2.0331 | 2.5323 | 6.7746 | 3.0397 | 6.75 | 0.3001 | 0.033972 | 0.1132 | 6.1834 | -98.5769 | 6.1834 | -38.5769
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 765.7214 | 8.038 | 3.79 | 19.7371 | -72.3034 | 0.8907 | 1.0049 | 5.7329 | 2.3412 | 8.8732 | 2.5089 | 8.9156 | 0.64609 | 0.11325 | 0.17528 | 4.6407 | -102.3034 | 4.6407 | -42.3034
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 643.9368 | 6.7596 | 5.2073 | 17.5728 | -75.9562 | 0.92422 | 1.8182 | 18.828 | 2.1353 | 11.1191 | 2.4061 | 11.1414 | 1.6933 | 0.16352 | 0.09657 | 3.9026 | -105.9562 | 3.9026 | -45.9562
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 535.6605 | 5.623 | 5.7234 | 13.8723 | -72.787 | 0.86759 | 6.3266 | 7.4887 | 2.1813 | 12.4846 | 2.2461 | 12.5666 | 0.59984 | 0.50675 | 0.84481 | 3.2464 | -102.787 | 3.2464 | -42.787
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 321.4368 | 3.3742 | 3.0387 | 7.0044 | -68.8619 | 0.91306 | 2.8142 | 10.712 | 6.9846 | 21.224 | 8.5994 | 21.3306 | 0.50471 | 0.1326 | 0.26272 | 1.9481 | -98.8619 | 1.9481 | -38.8619
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 887.3179 | 9.3144 | 2.4138 | 22.5302 | -69.1604 | 0.92255 | 0.75488 | 2.402 | 3.1317 | 7.5595 | 3.4931 | 7.5337 | 0.31775 | 0.099859 | 0.31427 | 5.3777 | -99.1604 | 5.3777 | -39.1604
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 365.6076 | 3.8379 | 2.6285 | 7.9658 | -68.6681 | 0.96445 | 2.7559 | 6.8981 | 7.4744 | 19.6464 | 9.2093 | 19.4583 | 0.35111 | 0.14028 | 0.39952 | 2.2158 | -98.6681 | 2.2158 | -38.6681
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 357.1979 | 2.6667 | 6.9703 | 6.6919 | -77.0307 | 0.97383 | 2.6343 | 10.7744 | 6.0199 | 41.9604 | 6.2753 | 42.0828 | 0.25678 | 0.06278 | 0.2445 | 1.5396 | -107.0307 | 1.5396 | -47.0307
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 408.1266 | 3.047 | 6.7595 | 7.6292 | -76.0758 | 0.96139 | 2.2983 | 9.5546 | 5.2889 | 35.7502 | 5.8077 | 36.2134 | 0.26726 | 0.064288 | 0.24055 | 1.7592 | -106.0758 | 1.7592 | -46.0758
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1151.6159 | 8.5977 | 5.8322 | 22.8623 | -71.6865 | 1.016 | 1.864 | 5.8885 | 2.2931 | 13.3739 | 2.4738 | 13.5862 | 0.4403 | 0.13937 | 0.31655 | 4.9639 | -101.6865 | 4.9639 | -41.6865
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 807.4797 | 6.0284 | 6.3189 | 15.5301 | -72.3191 | 0.99963 | 1.2155 | 4.4803 | 2.9883 | 18.8828 | 3.1458 | 19.0948 | 0.23727 | 0.064371 | 0.2713 | 3.4805 | -102.3191 | 3.4805 | -42.3191
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 599.6244 | 4.4766 | 8.297 | 12.0062 | -77.9622 | 0.95057 | 3.9476 | 12.7314 | 2.948 | 24.46 | 3.2329 | 24.5604 | 0.5205 | 0.16139 | 0.31007 | 2.5846 | -107.9622 | 2.5846 | -47.9622
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 935.3029 | 6.9827 | 5.9989 | 18.0813 | -71.7652 | 0.99328 | 2.0626 | 5.1511 | 2.6928 | 16.154 | 2.8556 | 16.3626 | 0.31887 | 0.12769 | 0.40043 | 4.0315 | -101.7652 | 4.0315 | -41.7652
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1360.0669 | 5.8893 | 4.1535 | 15.2046 | -70.1908 | 1.0362 | 4.969 | 34.8462 | 8.1603 | 33.894 | 8.6574 | 34.3747 | 1.0281 | 0.1466 | 0.1426 | 3.4002 | -100.1908 | 3.4002 | -40.1908
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1651.1066 | 7.1495 | 4.0029 | 18.1677 | -66.2158 | 1.0499 | 1.0937 | 10.7412 | 6.8878 | 27.5712 | 7.5988 | 28.5943 | 0.38958 | 0.039667 | 0.10182 | 4.1278 | -96.2158 | 4.1278 | -36.2158
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1435.4339 | 6.2156 | 4.4255 | 15.7215 | -67.3476 | 1.0476 | 1.5307 | 15.1301 | 7.2231 | 31.9658 | 8.1356 | 33.0457 | 0.47332 | 0.047886 | 0.10117 | 3.5886 | -97.3476 | 3.5886 | -37.3476
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1934.8389 | 8.3781 | 2.429 | 21.356 | -63.4472 | 1.0656 | 2.6265 | 10.3555 | 9.1987 | 22.3435 | 10.7611 | 23.4473 | 0.46347 | 0.11755 | 0.25363 | 4.8371 | -93.4472 | 4.8371 | -33.4472
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1219.7904 | 5.2818 | 4.8155 | 13.3292 | -68.5618 | 1.0393 | 6.0859 | 32.231 | 7.8382 | 37.745 | 9.3099 | 38.8495 | 0.85391 | 0.16124 | 0.18882 | 3.0495 | -98.5618 | 3.0495 | -38.5618
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 2259.3192 | 9.7831 | 3.292 | 24.9227 | -64.0127 | 1.0037 | 1.5788 | 10.1066 | 5.8619 | 19.2971 | 6.1013 | 19.7048 | 0.52374 | 0.081813 | 0.15621 | 5.6483 | -94.0127 | 5.6483 | -34.0127
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1008.3815 | 4.3664 | 3.3365 | 10.9555 | -71.6761 | 1.0373 | 4.7646 | 27.5215 | 13.7776 | 45.9692 | 17.4075 | 45.7588 | 0.59869 | 0.10365 | 0.17312 | 2.521 | -101.6761 | 2.521 | -41.6761
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 982.5331 | 4.2545 | 4.0039 | 10.7552 | -72.1843 | 1.0532 | 1.3847 | 17.9302 | 12.0693 | 48.3245 | 15.4103 | 48.3904 | 0.37104 | 0.028654 | 0.077227 | 2.4563 | -102.1843 | 2.4563 | -42.1843
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1006.4607 | 4.3581 | 2.7199 | 10.6849 | -69.5035 | 1.0625 | 0.72697 | 9.0015 | 16.8994 | 45.9644 | 19.1396 | 45.8004 | 0.19584 | 0.015816 | 0.080761 | 2.5162 | -99.5035 | 2.5162 | -39.5035
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 2108.4708 | 9.1299 | 2.437 | 23.284 | -62.4678 | 1.0633 | 3.9756 | 13.8815 | 8.3001 | 20.2276 | 9.8882 | 21.3934 | 0.68626 | 0.19654 | 0.28639 | 5.2712 | -92.4678 | 5.2712 | -32.4678
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 2032.5052 | 8.801 | 3.5319 | 22.389 | -65.2784 | 1.0029 | 1.8525 | 12.5329 | 6.1062 | 21.5665 | 6.2055 | 22.0071 | 0.58113 | 0.085899 | 0.14781 | 5.0813 | -95.2784 | 5.0813 | -35.2784
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1985.2921 | 8.5966 | 2.2915 | 22.0255 | -62.9156 | 1.0688 | 1.1006 | 9.0753 | 9.4782 | 21.7192 | 10.7765 | 22.704 | 0.41785 | 0.050674 | 0.12127 | 4.9632 | -92.9156 | 4.9632 | -32.9156
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1058.2003 | 4.5821 | 3.704 | 11.5976 | -71.3756 | 1.0532 | 1.7365 | 15.6662 | 12.0532 | 44.6457 | 14.7352 | 44.6903 | 0.3509 | 0.038895 | 0.11084 | 2.6455 | -101.3756 | 2.6455 | -41.3756
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1003.9207 | 4.3471 | 2.7285 | 10.6591 | -69.536 | 1.063 | 0.81049 | 9.3043 | 16.8987 | 46.1077 | 19.2002 | 45.9429 | 0.20179 | 0.017578 | 0.087109 | 2.5098 | -99.536 | 2.5098 | -39.536
ASR | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 2226.7652 | 9.6422 | 3.7686 | 24.8504 | -65.2688 | 1.0308 | 3.3011 | 23.2862 | 5.3923 | 20.3212 | 5.5639 | 20.7522 | 1.1459 | 0.16245 | 0.14176 | 5.5669 | -95.2688 | 5.5669 | -35.2688
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2029 | 1156.4529 | 5.0076 | 5.3482 | 12.5941 | -68.8088 | 1.0452 | 8.6432 | 41.7057 | 7.5186 | 40.2112 | 9.4091 | 41.4888 | 1.0372 | 0.21495 | 0.20724 | 2.8911 | -98.8088 | 2.8911 | -38.8088
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 936.3283 | 9.8289 | 3.5768 | 24.8608 | -73.406 | 0.99909 | 2.2126 | 8.2744 | 2.2583 | 8.0777 | 2.5207 | 8.1069 | 1.0243 | 0.27392 | 0.26741 | 5.6747 | -103.406 | 5.6747 | -43.406
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1096.7485 | 11.5129 | 3.5277 | 29.5789 | -72.543 | 0.99107 | 1.7143 | 8.2103 | 1.9361 | 6.83 | 2.2001 | 6.8567 | 1.2021 | 0.251 | 0.2088 | 6.647 | -102.543 | 6.647 | -42.543
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 866.1165 | 9.0919 | 4.5663 | 23.5103 | -75.6458 | 0.99845 | 1.8969 | 5.2435 | 1.9386 | 8.8522 | 2.2058 | 8.8807 | 0.59233 | 0.21429 | 0.36176 | 5.2492 | -105.6458 | 5.2492 | -45.6458
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1024.7141 | 10.7567 | 4.1007 | 27.9547 | -74.1283 | 0.99749 | 0.85065 | 4.2048 | 1.812 | 7.4305 | 2.0782 | 7.459 | 0.56588 | 0.11448 | 0.20231 | 6.2104 | -104.1283 | 6.2104 | -44.1283
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1001.3084 | 10.511 | 3.9268 | 26.3553 | -71.05 | 0.95994 | 1.5374 | 2.2177 | 1.8492 | 7.2614 | 1.9545 | 7.3149 | 0.30541 | 0.21173 | 0.69327 | 6.0685 | -101.05 | 6.0685 | -41.05
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1219.0302 | 12.7965 | 2.7616 | 31.5911 | -69.3727 | 0.98192 | 0.88193 | 2.2602 | 2.1429 | 5.9178 | 2.3918 | 5.9667 | 0.38193 | 0.14903 | 0.39021 | 7.3881 | -99.3727 | 7.3881 | -39.3727
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1142.0295 | 11.9882 | 7.1011 | 32.0219 | -72.0928 | 0.90947 | 2.9205 | 6.9348 | 0.87527 | 6.2154 | 0.88169 | 6.2173 | 1.1157 | 0.46988 | 0.42113 | 6.9214 | -102.0928 | 6.9214 | -42.0928
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 973.3678 | 10.2177 | 4.9786 | 24.7287 | -70.1274 | 0.91241 | 0.92769 | 3.8009 | 1.4717 | 7.3269 | 1.9071 | 7.3531 | 0.51875 | 0.12661 | 0.24407 | 5.8992 | -100.1274 | 5.8992 | -40.1274
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2030 | 1321.3825 | 13.8709 | 3.9154 | 35.7713 | -71.3133 | 0.96057 | 1.1577 | 1.4541 | 1.4 | 5.4814 | 1.4923 | 5.5568 | 0.26529 | 0.2112 | 0.79614 | 8.0084 | -101.3133 | 8.0084 | -41.3133
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 799.5275 | 8.3929 | 6.404 | 21.4665 | -72.4299 | 0.90456 | 0.98728 | 4.26 | 1.3776 | 8.822 | 1.4412 | 8.8324 | 0.48289 | 0.11191 | 0.23175 | 4.8456 | -102.4299 | 4.8456 | -42.4299
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 610.0431 | 6.4038 | 2.827 | 14.1138 | -70.573 | 0.98889 | 2.9129 | 10.0906 | 4.2384 | 11.9818 | 4.9403 | 12.0666 | 0.84216 | 0.24311 | 0.28868 | 3.6972 | -100.573 | 3.6972 | -40.573
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2030 | 822.3249 | 8.6322 | 3.4075 | 20.875 | -73.109 | 0.9606 | 1.6942 | 2.2964 | 2.5688 | 8.7533 | 2.6741 | 8.8311 | 0.26235 | 0.19354 | 0.73774 | 4.9838 | -103.109 | 4.9838 | -43.109
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1150.7318 | 12.0796 | 3.0756 | 30.2486 | -70.9169 | 0.97343 | 1.3756 | 1.7532 | 2.0319 | 6.2493 | 2.1154 | 6.3394 | 0.28054 | 0.22012 | 0.78463 | 6.9741 | -100.9169 | 6.9741 | -40.9169
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 974.1285 | 10.2257 | 3.1681 | 25.0434 | -72.087 | 0.97282 | 2.7897 | 3.4187 | 2.3477 | 7.4375 | 2.499 | 7.5183 | 0.45966 | 0.37509 | 0.81602 | 5.9038 | -102.087 | 5.9038 | -42.087
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 599.6116 | 6.2943 | 4.9984 | 15.0728 | -71.9089 | 0.96429 | 2.4998 | 5.6188 | 2.495 | 12.4709 | 2.8558 | 12.4606 | 0.45055 | 0.20045 | 0.4449 | 3.634 | -101.9089 | 3.634 | -41.9089
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2030 | 804.174 | 8.4416 | 3.2213 | 20.6757 | -72.9419 | 1.0062 | 2.3011 | 8.0649 | 2.9169 | 9.3962 | 3.1668 | 9.4333 | 0.85831 | 0.2449 | 0.28532 | 4.8738 | -102.9419 | 4.8738 | -42.9419
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2030 | 1388.6077 | 14.5766 | 4.6488 | 38.7822 | -70.4965 | 0.94877 | 0.54421 | 2.3235 | 1.1184 | 5.1992 | 1.1777 | 5.2677 | 0.4469 | 0.10467 | 0.23422 | 8.4158 | -100.4965 | 8.4158 | -40.4965
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2030 | 684.3408 | 7.1837 | 10.524 | 19.4139 | -75.6122 | 0.96526 | 1.5875 | 10.4661 | 1.0458 | 11.0056 | 1.1051 | 11.0813 | 0.95099 | 0.14424 | 0.15168 | 4.1475 | -105.6122 | 4.1475 | -45.6122
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 606.4616 | 6.3662 | 5.4637 | 16.0333 | -76.4704 | 0.96295 | 4.7869 | 3.5218 | 2.2363 | 12.2184 | 2.3166 | 12.3204 | 0.28824 | 0.39178 | 1.3592 | 3.6755 | -106.4704 | 3.6755 | -46.4704
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2030 | 1095.5492 | 11.5003 | 4.9602 | 30.2217 | -71.757 | 0.94788 | 1.3725 | 3.2411 | 1.3349 | 6.6213 | 1.3951 | 6.6889 | 0.4895 | 0.20729 | 0.42347 | 6.6397 | -101.757 | 6.6397 | -41.757
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1237.5654 | 12.9911 | 2.8393 | 32.2164 | -69.5755 | 0.97925 | 1.0487 | 2.726 | 2.0549 | 5.8345 | 2.3195 | 5.8833 | 0.46723 | 0.17974 | 0.3847 | 7.5004 | -99.5755 | 7.5004 | -39.5755
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1355.4827 | 14.2289 | 3.3389 | 36.221 | -68.6785 | 0.95877 | 0.47984 | 1.6451 | 1.5747 | 5.258 | 1.6562 | 5.3318 | 0.31287 | 0.09126 | 0.29169 | 8.215 | -98.6785 | 8.215 | -38.6785
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1328.2863 | 13.9434 | 3.3478 | 35.4038 | -68.7811 | 0.95897 | 0.60196 | 1.6781 | 1.604 | 5.3698 | 1.6854 | 5.4431 | 0.3125 | 0.1121 | 0.35872 | 8.0502 | -98.7811 | 8.0502 | -38.7811
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1576.4498 | 16.5484 | 2.5115 | 41.9898 | -67.0544 | 0.98305 | 1.2609 | 2.2314 | 1.7837 | 4.4797 | 1.9094 | 4.5669 | 0.4981 | 0.28147 | 0.56509 | 9.5542 | -97.0544 | 9.5542 | -37.0544
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 849.1671 | 8.9139 | 3.17 | 20.796 | -70.9769 | 0.97343 | 3.2691 | 5.9969 | 2.7096 | 8.5894 | 3.299 | 8.6585 | 0.69817 | 0.3806 | 0.54513 | 5.1465 | -100.9769 | 5.1465 | -40.9769
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 789.7645 | 8.2904 | 3.3814 | 19.7976 | -73.2706 | 0.96365 | 2.7506 | 3.8023 | 2.7119 | 9.1698 | 2.9692 | 9.225 | 0.41466 | 0.29996 | 0.7234 | 4.7865 | -103.2706 | 4.7865 | -43.2706
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1332.7731 | 13.9905 | 3.2248 | 35.2494 | -68.3973 | 0.95991 | 1.0147 | 1.4465 | 1.6568 | 5.3429 | 1.7375 | 5.4124 | 0.27073 | 0.18992 | 0.7015 | 8.0774 | -98.3973 | 8.0774 | -38.3973
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2030 | 1296.5942 | 13.6107 | 3.4338 | 34.4235 | -70.3512 | 0.96578 | 1.4233 | 1.344 | 1.6125 | 5.537 | 1.6919 | 5.6391 | 0.24273 | 0.25704 | 1.059 | 7.8581 | -100.3512 | 7.8581 | -40.3512
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1130.4598 | 11.8668 | 3.8672 | 29.8918 | -70.93 | 0.95201 | 1.4508 | 1.6345 | 1.6433 | 6.3549 | 1.7113 | 6.4181 | 0.25721 | 0.2283 | 0.88759 | 6.8513 | -100.93 | 6.8513 | -40.93
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 732.5764 | 7.6901 | 4.4799 | 18.2598 | -70.4016 | 0.96389 | 2.2031 | 4.5451 | 2.2701 | 10.1698 | 2.6333 | 10.1561 | 0.44693 | 0.21663 | 0.48471 | 4.4399 | -100.4016 | 4.4399 | -40.4016
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2030 | 1095.9426 | 11.5044 | 3.0267 | 28.314 | -70.5793 | 0.99153 | 1.1495 | 4.5654 | 2.227 | 6.7404 | 2.773 | 6.767 | 0.67731 | 0.17053 | 0.25178 | 6.6421 | -100.5793 | 6.6421 | -40.5793
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2030 | 1150.8992 | 12.0813 | 3.6041 | 29.8802 | -70.7214 | 0.95453 | 1.4751 | 3.8353 | 1.7458 | 6.2921 | 2.156 | 6.3404 | 0.60955 | 0.23444 | 0.38461 | 6.9751 | -100.7214 | 6.9751 | -40.7214
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1263.2742 | 13.2609 | 3.5432 | 33.7295 | -70.8751 | 0.95767 | 2.41 | 2.9539 | 1.5961 | 5.6552 | 1.6698 | 5.7475 | 0.52234 | 0.42617 | 0.81588 | 7.6562 | -100.8751 | 7.6562 | -40.8751
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1034.2004 | 10.8563 | 3.0943 | 26.7032 | -71.438 | 0.99947 | 2.0742 | 4.6866 | 2.3317 | 7.215 | 2.8531 | 7.2354 | 0.64957 | 0.28749 | 0.44258 | 6.2679 | -101.438 | 6.2679 | -41.438
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2030 | 927.7175 | 9.7385 | 4.9228 | 24.8755 | -71.751 | 0.95364 | 1.2664 | 3.1528 | 1.5999 | 7.876 | 1.6605 | 7.9446 | 0.4003 | 0.1608 | 0.40169 | 5.6225 | -101.751 | 5.6225 | -41.751
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 527.4411 | 5.5367 | 3.117 | 11.6582 | -65.4968 | 0.94793 | 17.6226 | 15.0885 | 4.3077 | 13.4271 | 4.3684 | 13.495 | 1.1237 | 1.3125 | 1.1679 | 3.1966 | -95.4968 | 3.1966 | -35.4968
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 323.1055 | 3.3917 | 3.2523 | 6.9881 | -64.4883 | 0.98124 | 9.0673 | 17.0309 | 6.9857 | 22.7194 | 7.0615 | 22.8995 | 0.74962 | 0.3991 | 0.5324 | 1.9582 | -94.4883 | 1.9582 | -34.4883
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1079.3515 | 11.3303 | 3.0716 | 27.8608 | -70.8028 | 0.99058 | 1.1941 | 4.6167 | 2.2297 | 6.8487 | 2.7713 | 6.8762 | 0.67409 | 0.17436 | 0.25866 | 6.5415 | -100.8028 | 6.5415 | -40.8028
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2030 | 1118.6853 | 11.7432 | 3.6835 | 29.3296 | -71.5335 | 0.94344 | 1.9369 | 3.6975 | 1.7364 | 6.3961 | 1.9741 | 6.4439 | 0.57809 | 0.30283 | 0.52385 | 6.7799 | -101.5335 | 6.7799 | -41.5335
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1094.7168 | 11.4915 | 2.7712 | 27.7813 | -69.5691 | 0.9811 | 1.0771 | 3.8399 | 2.388 | 6.6174 | 2.723 | 6.6326 | 0.58028 | 0.16276 | 0.28049 | 6.6346 | -99.5691 | 6.6346 | -39.5691
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1178.9579 | 12.3758 | 2.8114 | 30.4413 | -69.7088 | 0.98188 | 1.1251 | 2.4997 | 2.1813 | 6.1326 | 2.4366 | 6.1829 | 0.40761 | 0.18347 | 0.45011 | 7.1452 | -99.7088 | 7.1452 | -39.7088
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 958.2948 | 10.0595 | 3.6652 | 24.6563 | -72.4693 | 0.9885 | 1.1015 | 6.0813 | 2.1293 | 7.8044 | 2.8421 | 7.8458 | 0.77922 | 0.14113 | 0.18112 | 5.8078 | -102.4693 | 5.8078 | -42.4693
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2030 | 1526.0193 | 16.019 | 3.2306 | 41.5801 | -69.3443 | 0.96725 | 0.69303 | 1.0292 | 1.4462 | 4.6719 | 1.5256 | 4.7738 | 0.2203 | 0.14834 | 0.67336 | 9.2486 | -99.3443 | 9.2486 | -39.3443
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2030 | 1029.5114 | 10.8071 | 5.1713 | 28.3316 | -72.1748 | 0.94936 | 1.8683 | 3.661 | 1.3677 | 7.0727 | 1.4281 | 7.1406 | 0.51763 | 0.26416 | 0.51033 | 6.2395 | -102.1748 | 6.2395 | -42.1748
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1116.9769 | 11.7252 | 2.9947 | 29.0044 | -71.0642 | 0.97972 | 2.2019 | 3.9041 | 2.1703 | 6.4994 | 2.4369 | 6.5629 | 0.60068 | 0.33879 | 0.56401 | 6.7696 | -101.0642 | 6.7696 | -41.0642
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2030 | 1907.8582 | 20.0273 | 5.2461 | 52.7649 | -68.4676 | 0.92144 | 0.35911 | 3.2767 | 0.71437 | 3.7476 | 0.721 | 3.7457 | 0.87434 | 0.095822 | 0.10959 | 11.5628 | -98.4676 | 11.5628 | -38.4676
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2030 | 903.5067 | 9.4844 | 2.8536 | 22.0294 | -70.629 | 0.97784 | 4.6053 | 5.692 | 2.8002 | 7.9906 | 3.067 | 8.0525 | 0.71233 | 0.57634 | 0.80909 | 5.4758 | -100.629 | 5.4758 | -40.629
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 696.2965 | 7.3092 | 3.7399 | 18.1069 | -76.0704 | 1.0093 | 2.3854 | 4.7349 | 2.9446 | 11.0123 | 3.2468 | 11.0566 | 0.42997 | 0.21661 | 0.50379 | 4.22 | -106.0704 | 4.22 | -46.0704
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1270.447 | 13.3362 | 4.5903 | 33.4564 | -70.3492 | 0.92643 | 0.54673 | 4.0264 | 1.2296 | 5.6441 | 1.637 | 5.7047 | 0.71338 | 0.096867 | 0.13579 | 7.6997 | -100.3492 | 7.6997 | -40.3492
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1094.2715 | 11.4869 | 4.299 | 29.3277 | -71.9312 | 0.95107 | 1.4011 | 1.3617 | 1.5355 | 6.6009 | 1.6042 | 6.6651 | 0.2063 | 0.21226 | 1.0289 | 6.6319 | -101.9312 | 6.6319 | -41.9312
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1187.8285 | 12.469 | 4.8311 | 32.8949 | -71.3137 | 0.94909 | 1.0701 | 2.8969 | 1.2632 | 6.1024 | 1.3232 | 6.1705 | 0.47472 | 0.17536 | 0.36941 | 7.199 | -101.3137 | 7.199 | -41.3137
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 952.7022 | 10.0008 | 3.1055 | 23.954 | -71.3847 | 0.97004 | 2.1911 | 3.7554 | 2.4466 | 7.5978 | 2.7985 | 7.6442 | 0.49428 | 0.28839 | 0.58346 | 5.774 | -101.3847 | 5.774 | -41.3847
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1320.9608 | 13.8665 | 3.7222 | 34.504 | -69.787 | 0.95374 | 2.265 | 4.0599 | 1.4636 | 5.448 | 1.788 | 5.5064 | 0.74522 | 0.41574 | 0.55788 | 8.0058 | -99.787 | 8.0058 | -39.787
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 770.0293 | 8.0832 | 4.2635 | 20.1988 | -72.9281 | 0.96265 | 1.9209 | 3.3428 | 2.232 | 9.516 | 2.2812 | 9.5741 | 0.35128 | 0.20186 | 0.57464 | 4.6668 | -102.9281 | 4.6668 | -42.9281
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1870.7109 | 19.6374 | 3.219 | 50.6549 | -67.3102 | 0.93684 | 0.30959 | 1.5766 | 1.1557 | 3.7202 | 1.2385 | 3.7741 | 0.4238 | 0.083219 | 0.19636 | 11.3376 | -97.3102 | 11.3376 | -37.3102
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2030 | 997.266 | 10.4686 | 4.519 | 26.6555 | -73.0308 | 0.94749 | 2.6528 | 4.312 | 1.5937 | 7.2018 | 1.6688 | 7.3068 | 0.59874 | 0.36835 | 0.6152 | 6.044 | -103.0308 | 6.044 | -43.0308
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2030 | 1176.5684 | 12.3508 | 2.9388 | 30.5589 | -70.4015 | 0.97753 | 1.9874 | 2.7364 | 2.0807 | 6.1146 | 2.1873 | 6.2006 | 0.44752 | 0.32503 | 0.72628 | 7.1307 | -100.4015 | 7.1307 | -40.4015
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2030 | 1196.303 | 12.5579 | 4.7779 | 33.1373 | -71.2249 | 0.94856 | 1.0004 | 2.8428 | 1.2668 | 6.0526 | 1.3268 | 6.1205 | 0.46969 | 0.16529 | 0.35192 | 7.2503 | -101.2249 | 7.2503 | -41.2249
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2030 | 786.179 | 8.2527 | 5.6755 | 19.6752 | -69.4487 | 0.92091 | 2.0439 | 9.6284 | 1.64 | 9.3079 | 2.401 | 9.2658 | 1.0344 | 0.21959 | 0.21228 | 4.7647 | -99.4487 | 4.7647 | -39.4487
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1220.3159 | 12.81 | 3.2827 | 32.0756 | -70.5002 | 0.98032 | 1.4509 | 5.9607 | 1.8303 | 6.0082 | 2.2969 | 6.0755 | 0.9921 | 0.24149 | 0.24342 | 7.3959 | -100.5002 | 7.3959 | -40.5002
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2030 | 981.5515 | 10.3036 | 2.8665 | 25.2875 | -71.4343 | 1.007 | 0.87425 | 2.656 | 2.6509 | 7.5988 | 2.9487 | 7.6438 | 0.34953 | 0.11505 | 0.32916 | 5.9488 | -101.4343 | 5.9488 | -41.4343
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1111.2832 | 11.6654 | 2.9762 | 28.7864 | -70.4314 | 0.99389 | 0.55024 | 3.8524 | 2.2372 | 6.6585 | 2.7755 | 6.6988 | 0.57857 | 0.082637 | 0.14283 | 6.735 | -100.4314 | 6.735 | -40.4314
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1061.3093 | 11.1409 | 3.1583 | 27.3883 | -70.9981 | 0.99394 | 1.0485 | 5.1276 | 2.223 | 7.021 | 2.8629 | 7.0659 | 0.73033 | 0.14934 | 0.20448 | 6.4322 | -100.9981 | 6.4322 | -40.9981
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1006.7572 | 10.5682 | 3.0889 | 26.0818 | -71.7916 | 1.0014 | 1.5925 | 4.0056 | 2.4078 | 7.4374 | 2.8928 | 7.4602 | 0.53857 | 0.21413 | 0.39759 | 6.1016 | -101.7916 | 6.1016 | -41.7916
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1124.822 | 11.8076 | 2.863 | 28.0836 | -68.7623 | 0.98244 | 1.6925 | 4.0767 | 2.2488 | 6.4383 | 2.7311 | 6.4877 | 0.6332 | 0.26288 | 0.41516 | 6.8171 | -98.7623 | 6.8171 | -38.7623
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 744.4355 | 7.8145 | 3.4146 | 18.6543 | -73.6334 | 0.96049 | 2.4629 | 3.356 | 2.84 | 9.6975 | 3.0291 | 9.7589 | 0.34606 | 0.25397 | 0.73389 | 4.5117 | -103.6334 | 4.5117 | -43.6334
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2030 | 744.7342 | 7.8177 | 2.9302 | 18.0586 | -71.6688 | 0.97874 | 2.341 | 4.8572 | 3.3378 | 9.7802 | 3.6904 | 9.7889 | 0.49663 | 0.23936 | 0.48196 | 4.5135 | -101.6688 | 4.5135 | -41.6688
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1289.8933 | 13.5404 | 2.6825 | 33.9365 | -68.8657 | 0.98231 | 0.50811 | 2.1656 | 2.0815 | 5.5836 | 2.3238 | 5.6145 | 0.38786 | 0.091002 | 0.23463 | 7.8175 | -98.8657 | 7.8175 | -38.8657
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 852.9974 | 8.9542 | 3.2201 | 22.0939 | -73.5782 | 1.0098 | 1.5604 | 3.4486 | 2.7579 | 8.8809 | 3.0623 | 8.9243 | 0.38832 | 0.1757 | 0.45247 | 5.1697 | -103.5782 | 5.1697 | -43.5782
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1283.7893 | 13.4763 | 3.2156 | 33.7094 | -68.3005 | 0.95968 | 0.96099 | 2.2568 | 1.7243 | 5.5447 | 1.8064 | 5.6162 | 0.40702 | 0.17332 | 0.42582 | 7.7805 | -98.3005 | 7.7805 | -38.3005
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2030 | 1229.752 | 12.909 | 3.6958 | 32.8913 | -70.0152 | 0.96004 | 0.98351 | 1.1535 | 1.5872 | 5.866 | 1.6752 | 5.9318 | 0.19663 | 0.16766 | 0.85267 | 7.453 | -100.0152 | 7.453 | -40.0152
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 800.1322 | 8.3992 | 3.0009 | 18.7178 | -68.8765 | 0.96276 | 3.9742 | 3.7874 | 2.9659 | 8.9003 | 3.0441 | 8.9996 | 0.42554 | 0.44652 | 1.0493 | 4.8493 | -98.8765 | 4.8493 | -38.8765
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 820.4734 | 8.6127 | 5.3648 | 22.1769 | -72.8587 | 0.95638 | 2.6758 | 4.4711 | 1.6719 | 8.9692 | 1.7335 | 9.0379 | 0.4985 | 0.29833 | 0.59846 | 4.9726 | -102.8587 | 4.9726 | -42.8587
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2030 | 743.0734 | 7.8002 | 6.2622 | 19.4576 | -72.5886 | 0.89462 | 2.3439 | 4.4606 | 1.503 | 9.412 | 1.7018 | 9.4316 | 0.47392 | 0.24903 | 0.52547 | 4.5035 | -102.5886 | 4.5035 | -42.5886
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 808.2362 | 8.4843 | 3.4778 | 20.5689 | -73.3671 | 0.96893 | 2.1129 | 2.503 | 2.5859 | 8.9935 | 2.6709 | 9.0788 | 0.27832 | 0.23493 | 0.84412 | 4.8984 | -103.3671 | 4.8984 | -43.3671
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1488.9361 | 15.6298 | 3.3038 | 39.4881 | -68.9611 | 0.93524 | 0.85353 | 2.5935 | 1.4229 | 4.701 | 1.5146 | 4.754 | 0.55169 | 0.18156 | 0.3291 | 9.0239 | -98.9611 | 9.0239 | -38.9611
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 677.3436 | 7.1103 | 3.1714 | 17.0368 | -73.2071 | 1.0081 | 2.351 | 8.5906 | 3.5152 | 11.1482 | 3.798 | 11.2 | 0.77059 | 0.21089 | 0.27367 | 4.1051 | -103.2071 | 4.1051 | -43.2071
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2030 | 1181.5756 | 12.4033 | 4.2327 | 31.9062 | -72.0746 | 0.95821 | 2.6175 | 3.9154 | 1.4436 | 6.1101 | 1.5189 | 6.2165 | 0.64081 | 0.42838 | 0.66851 | 7.1611 | -102.0746 | 7.1611 | -42.0746
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2030 | 1496.3593 | 15.7077 | 5.2802 | 40.5275 | -69.1779 | 0.92553 | 0.71729 | 3.4706 | 0.90789 | 4.7939 | 0.92296 | 4.7975 | 0.72398 | 0.14963 | 0.20668 | 9.0688 | -99.1779 | 9.0688 | -39.1779
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 912.3198 | 9.5769 | 4.3631 | 24.256 | -72.5958 | 0.95814 | 2.0162 | 3.425 | 1.8294 | 7.982 | 1.9103 | 8.0559 | 0.42909 | 0.25259 | 0.58867 | 5.5292 | -102.5958 | 5.5292 | -42.5958
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1179.1319 | 12.3777 | 3.3871 | 31.5666 | -71.7065 | 0.97991 | 1.603 | 2.2975 | 1.8268 | 6.1877 | 1.9097 | 6.283 | 0.37131 | 0.25907 | 0.69771 | 7.1463 | -101.7065 | 7.1463 | -41.7065
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 750.28 | 7.8759 | 3.5266 | 18.9308 | -73.7041 | 0.96202 | 2.1407 | 2.6202 | 2.7331 | 9.6386 | 2.8231 | 9.7198 | 0.27185 | 0.2221 | 0.81702 | 4.5472 | -103.7041 | 4.5472 | -43.7041
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2030 | 925.3771 | 9.7139 | 2.8699 | 22.8307 | -70.474 | 0.98017 | 1.387 | 4.1321 | 2.7374 | 7.8562 | 3.0721 | 7.8714 | 0.52597 | 0.17655 | 0.33566 | 5.6083 | -100.474 | 5.6083 | -40.474
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2030 | 1217.6297 | 12.7818 | 3.6315 | 32.8141 | -71.6572 | 0.963 | 1.2112 | 1.6641 | 1.6281 | 5.9125 | 1.7064 | 6.0112 | 0.28146 | 0.20485 | 0.72781 | 7.3796 | -101.6572 | 7.3796 | -41.6572
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2030 | 1545.937 | 16.2281 | 3.9149 | 42.4809 | -69.9685 | 0.95654 | 1.4582 | 3.3627 | 1.1763 | 4.6049 | 1.2562 | 4.7207 | 0.73024 | 0.31666 | 0.43364 | 9.3693 | -99.9685 | 9.3693 | -39.9685
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 720.9712 | 7.5682 | 4.1536 | 18.8179 | -73.0531 | 0.96033 | 0.95006 | 3.3145 | 2.4367 | 10.1212 | 2.4363 | 10.1817 | 0.32748 | 0.093868 | 0.28664 | 4.3695 | -103.0531 | 4.3695 | -43.0531
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 538.0896 | 5.6485 | 6.7049 | 14.2989 | -76.0364 | 0.95252 | 6.0331 | 5.7994 | 2.0399 | 13.6774 | 2.1205 | 13.7941 | 0.42401 | 0.4411 | 1.0403 | 3.2611 | -106.0364 | 3.2611 | -46.0364
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1458.1988 | 15.3071 | 3.6179 | 38.055 | -68.6352 | 0.93843 | 1.1196 | 3.6024 | 1.3432 | 4.8597 | 1.5779 | 4.9038 | 0.74127 | 0.23039 | 0.3108 | 8.8376 | -98.6352 | 8.8376 | -38.6352
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2030 | 751.8463 | 7.8923 | 4.7002 | 18.7658 | -69.9665 | 0.95781 | 2.4541 | 5.1196 | 2.1123 | 9.9281 | 2.5928 | 9.8841 | 0.51566 | 0.24719 | 0.47936 | 4.5566 | -99.9665 | 4.5566 | -39.9665
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2030 | 1313.4082 | 13.7872 | 2.7125 | 34.2016 | -68.8867 | 0.98625 | 1.6783 | 2.6053 | 2.0225 | 5.4861 | 2.2298 | 5.5665 | 0.47488 | 0.30592 | 0.6442 | 7.96 | -98.8867 | 7.96 | -38.8867
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1281.481 | 13.4521 | 3.9261 | 34.52 | -71.4103 | 0.96061 | 1.2849 | 1.6998 | 1.4411 | 5.6579 | 1.545 | 5.732 | 0.30043 | 0.2271 | 0.7559 | 7.7666 | -101.4103 | 7.7666 | -41.4103
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1053.3424 | 11.0572 | 2.9504 | 26.7125 | -70.8247 | 0.97849 | 2.3395 | 4.3626 | 2.332 | 6.8803 | 2.6124 | 6.9408 | 0.63407 | 0.34002 | 0.53625 | 6.3839 | -100.8247 | 6.3839 | -40.8247
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1585.1294 | 16.6395 | 2.5112 | 42.2874 | -67.038 | 0.98315 | 1.2333 | 2.1726 | 1.7741 | 4.4552 | 1.8987 | 4.5422 | 0.48766 | 0.27683 | 0.56767 | 9.6068 | -97.038 | 9.6068 | -37.038
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2030 | 876.5286 | 9.2012 | 6.6037 | 24.7587 | -76.1715 | 0.99797 | 0.098571 | 3.3481 | 1.3315 | 8.7929 | 1.4171 | 8.8878 | 0.38077 | 0.01121 | 0.029441 | 5.3123 | -106.1715 | 5.3123 | -46.1715
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1325.286 | 13.9119 | 2.5718 | 34.7649 | -68.3531 | 0.99314 | 0.30304 | 1.749 | 2.1227 | 5.459 | 2.42 | 5.5068 | 0.32039 | 0.055512 | 0.17326 | 8.032 | -98.3531 | 8.032 | -38.3531
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1655.1898 | 17.375 | 3.3046 | 44.3587 | -68.2258 | 0.93666 | 0.56979 | 1.9373 | 1.2791 | 4.227 | 1.3859 | 4.2757 | 0.45831 | 0.1348 | 0.29412 | 10.0315 | -98.2258 | 10.0315 | -38.2258
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2030 | 1184.8127 | 12.4373 | 2.85 | 30.9113 | -69.9763 | 0.98217 | 1.4254 | 2.5947 | 2.1499 | 6.1271 | 2.3808 | 6.1571 | 0.42347 | 0.23264 | 0.54937 | 7.1807 | -99.9763 | 7.1807 | -39.9763
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2030 | 963.4283 | 10.1134 | 4.3121 | 25.5273 | -73.1326 | 0.94355 | 3.4344 | 4.2389 | 1.7203 | 7.418 | 1.7929 | 7.5156 | 0.57143 | 0.46299 | 0.81022 | 5.839 | -103.1326 | 5.839 | -43.1326
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 846.5011 | 8.886 | 3.4154 | 21.3996 | -72.9713 | 0.9701 | 2.241 | 4.4761 | 2.5278 | 8.6334 | 2.9136 | 8.6793 | 0.51846 | 0.25957 | 0.50065 | 5.1303 | -102.9713 | 5.1303 | -42.9713
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 907.7045 | 9.5284 | 3.1227 | 23.5412 | -72.9263 | 1.0088 | 1.5608 | 3.3066 | 2.6623 | 8.3134 | 2.9839 | 8.3522 | 0.39774 | 0.18774 | 0.47203 | 5.5012 | -102.9263 | 5.5012 | -42.9263
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1030.8395 | 10.821 | 5.0689 | 28.189 | -71.9848 | 0.94577 | 1.532 | 5.4533 | 1.3901 | 7.0464 | 1.413 | 7.1271 | 0.77392 | 0.21742 | 0.28093 | 6.2475 | -101.9848 | 6.2475 | -41.9848
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1274.6137 | 13.38 | 2.7011 | 33.3953 | -69.0105 | 0.98201 | 0.70037 | 2.2006 | 2.0929 | 5.6532 | 2.3272 | 5.6863 | 0.38927 | 0.12389 | 0.31826 | 7.7249 | -99.0105 | 7.7249 | -39.0105
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 771.9333 | 8.1032 | 2.5927 | 17.8297 | -69.3461 | 1.0037 | 3.7474 | 5.1016 | 3.6797 | 9.5406 | 4.1197 | 9.5572 | 0.53472 | 0.39278 | 0.73455 | 4.6784 | -99.3461 | 4.6784 | -39.3461
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 463.5001 | 3.4604 | 5.4737 | 8.4897 | -77.269 | 1.0166 | 2.67 | 10.7184 | 6.1227 | 33.5142 | 6.3871 | 33.6338 | 0.31982 | 0.079669 | 0.24911 | 1.9978 | -107.269 | 1.9978 | -47.269
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 732.5378 | 5.4689 | 11.5709 | 14.9697 | -76.111 | 0.96293 | 2.9028 | 10.6077 | 1.754 | 20.2952 | 1.8582 | 20.4307 | 0.52267 | 0.14303 | 0.27365 | 3.1575 | -106.111 | 3.1575 | -46.111
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 431.1726 | 3.219 | 7.5986 | 8.0612 | -73.7366 | 0.98306 | 2.3039 | 9.5248 | 4.596 | 34.9235 | 4.727 | 35.2537 | 0.27273 | 0.065971 | 0.24189 | 1.8585 | -103.7366 | 1.8585 | -43.7366
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1402.2603 | 10.4689 | 4.3988 | 27.6057 | -71.0613 | 1.0503 | 1.6775 | 5.2497 | 2.5354 | 11.1526 | 2.7493 | 11.4119 | 0.47072 | 0.15041 | 0.31954 | 6.0442 | -101.0613 | 6.0442 | -41.0613
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 968.3204 | 7.2292 | 5.2604 | 18.7285 | -73.3662 | 1.0687 | 1.122 | 4.3212 | 3.1672 | 16.6607 | 3.3723 | 16.9328 | 0.25937 | 0.067346 | 0.25965 | 4.1738 | -103.3662 | 4.1738 | -43.3662
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 921.1826 | 6.8773 | 5.2928 | 18.1584 | -76.4447 | 0.99297 | 3.857 | 12.5357 | 3.1036 | 16.4268 | 3.398 | 16.524 | 0.76313 | 0.2348 | 0.30768 | 3.9706 | -106.4447 | 3.9706 | -46.4447
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2030 | 1142.229 | 8.5276 | 4.8625 | 22.251 | -72.408 | 1.0625 | 1.7803 | 4.9209 | 2.8719 | 13.965 | 3.083 | 14.2321 | 0.35238 | 0.12749 | 0.36179 | 4.9234 | -102.408 | 4.9234 | -42.408
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2345.6805 | 10.1571 | 3.1535 | 26.2127 | -65.5095 | 1.0691 | 3.7409 | 21.5773 | 6.2607 | 19.7427 | 6.4451 | 20.127 | 1.0929 | 0.18948 | 0.17337 | 5.8642 | -95.5095 | 5.8642 | -35.5095
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2949.0101 | 12.7696 | 2.8782 | 32.8638 | -63.2231 | 1.0462 | 1.5846 | 9.1546 | 5.5216 | 15.8921 | 5.1789 | 15.687 | 0.57605 | 0.099709 | 0.17309 | 7.3725 | -93.2231 | 7.3725 | -33.2231
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1731.4491 | 7.4974 | 2.6131 | 18.8802 | -66.0728 | 1.1181 | 1.0216 | 7.9672 | 10.5996 | 27.6973 | 12.104 | 27.8968 | 0.28765 | 0.036883 | 0.12822 | 4.3286 | -96.0728 | 4.3286 | -36.0728
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2088.1295 | 9.0419 | 3.2706 | 22.9274 | -65.4231 | 1.0798 | 1.1373 | 9.3057 | 6.8055 | 22.2576 | 7.3631 | 22.921 | 0.41809 | 0.051095 | 0.12221 | 5.2203 | -95.4231 | 5.2203 | -35.4231
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2030 | 1765.6465 | 7.6455 | 3.7373 | 19.2859 | -67.2313 | 1.0776 | 1.6533 | 14.2691 | 7.1314 | 26.6523 | 7.9059 | 27.3781 | 0.53538 | 0.062034 | 0.11587 | 4.4141 | -97.2313 | 4.4141 | -37.2313
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2376.6108 | 10.291 | 2.7246 | 26.2298 | -63.5965 | 1.0928 | 2.6752 | 10.2746 | 7.1074 | 19.3651 | 7.7156 | 20.0866 | 0.53057 | 0.13814 | 0.26037 | 5.9415 | -93.5965 | 5.9415 | -33.5965
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 4305.3493 | 18.6427 | 3.0992 | 47.7444 | -60.2055 | 1.0235 | 2.0884 | 10.2783 | 3.3973 | 10.5291 | 3.2809 | 10.4609 | 0.97618 | 0.19835 | 0.20319 | 10.7634 | -90.2055 | 10.7634 | -30.2055
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2230.3668 | 9.6578 | 3.1867 | 24.2981 | -64.7735 | 1.0694 | 3.9894 | 16.1553 | 6.5246 | 20.7919 | 7.2132 | 21.2672 | 0.777 | 0.19187 | 0.24694 | 5.5759 | -94.7735 | 5.5759 | -34.7735
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2962.028 | 12.826 | 2.6117 | 32.6368 | -61.6162 | 1.0605 | 1.2326 | 7.2312 | 5.8129 | 15.1813 | 5.986 | 15.4901 | 0.47632 | 0.08119 | 0.17045 | 7.4051 | -91.6162 | 7.4051 | -31.6162
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1794.9586 | 7.7724 | 2.8953 | 19.6333 | -67.1587 | 1.0858 | 3.9767 | 19.5718 | 9.0061 | 26.0753 | 9.6499 | 26.6101 | 0.75059 | 0.15251 | 0.20318 | 4.4874 | -97.1587 | 4.4874 | -37.1587
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2030 | 1526.9846 | 6.612 | 3.2382 | 16.664 | -69.006 | 1.0974 | 1.3492 | 15.4928 | 9.7132 | 31.4536 | 11.4355 | 31.8627 | 0.49256 | 0.042896 | 0.087088 | 3.8175 | -99.006 | 3.8175 | -39.006
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1615.0319 | 6.9933 | 2.6453 | 17.5431 | -66.6959 | 1.1246 | 0.74747 | 7.42 | 11.3353 | 29.9858 | 12.9827 | 30.1357 | 0.24745 | 0.024927 | 0.10074 | 4.0376 | -96.6959 | 4.0376 | -36.6959
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2071.1161 | 8.9682 | 3.3401 | 22.7049 | -65.6591 | 1.0753 | 3.4071 | 15.5965 | 6.7398 | 22.5117 | 7.4451 | 23.094 | 0.69282 | 0.15135 | 0.21845 | 5.1778 | -95.6591 | 5.1778 | -35.6591
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2030 | 3533.9477 | 15.3024 | 2.6614 | 39.318 | -60.3762 | 1.0547 | 1.7548 | 8.9644 | 4.7642 | 12.6793 | 4.8722 | 12.9573 | 0.70701 | 0.1384 | 0.19576 | 8.8349 | -90.3762 | 8.8349 | -30.3762
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2599.6672 | 11.2569 | 2.8206 | 28.8585 | -64.1681 | 1.0611 | 4.0318 | 13.5488 | 6.4306 | 18.1377 | 6.2213 | 17.9457 | 0.74699 | 0.22229 | 0.29758 | 6.4992 | -94.1681 | 6.4992 | -34.1681
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2030 | 2606.8029 | 11.2878 | 2.8689 | 28.6717 | -63.6248 | 1.0595 | 1.5953 | 9.9269 | 6.077 | 17.4345 | 6.0793 | 17.776 | 0.56939 | 0.091504 | 0.16071 | 6.517 | -93.6248 | 6.517 | -33.6248
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 2417.8893 | 10.4698 | 2.5497 | 26.7996 | -63.1221 | 1.0992 | 1.0954 | 9.0568 | 7.4982 | 19.1178 | 8.0193 | 19.6672 | 0.47373 | 0.057297 | 0.12095 | 6.0447 | -93.1221 | 6.0447 | -33.1221
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1706.4113 | 7.389 | 2.8569 | 18.6512 | -67.4402 | 1.0974 | 1.5443 | 12.174 | 9.7229 | 27.7773 | 10.7424 | 28.161 | 0.43827 | 0.055594 | 0.12685 | 4.266 | -97.4402 | 4.266 | -37.4402
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2030 | 1607.3001 | 6.9598 | 2.6619 | 17.461 | -66.7612 | 1.1255 | 0.87229 | 7.8383 | 11.3324 | 30.1655 | 13.057 | 30.3146 | 0.25984 | 0.028917 | 0.11129 | 4.0183 | -96.7612 | 4.0183 | -36.7612
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 245.553 | 2.5776 | 3.8353 | 6.3192 | -76.6024 | 0.89685 | 5.373 | 9.0237 | 7.3255 | 28.0954 | 7.891 | 27.9587 | 0.32118 | 0.19124 | 0.59543 | 1.4882 | -106.6024 | 1.4882 | -46.6024
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 304.8148 | 3.1997 | 5.6463 | 7.8172 | -75.797 | 0.85212 | 1.1609 | 4.9634 | 3.8789 | 21.9014 | 4.4242 | 21.8802 | 0.22662 | 0.053007 | 0.2339 | 1.8474 | -105.797 | 1.8474 | -45.797
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1383.737 | 14.5255 | 5.6568 | 38.0391 | -70.1636 | 0.92976 | 0.40554 | 3.6673 | 0.92589 | 5.2375 | 0.96266 | 5.2332 | 0.70019 | 0.07743 | 0.11058 | 8.3863 | -100.1636 | 8.3863 | -40.1636
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 367.7249 | 3.8601 | 4.1303 | 8.834 | -72.1202 | 0.91245 | 3.257 | 14.658 | 4.6582 | 19.2399 | 5.4371 | 19.2812 | 0.76185 | 0.16928 | 0.2222 | 2.2286 | -102.1202 | 2.2286 | -42.1202
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1177.4425 | 12.3599 | 5.4753 | 31.8533 | -70.4556 | 0.93334 | 0.73394 | 3.838 | 1.1259 | 6.1649 | 1.1728 | 6.1666 | 0.62256 | 0.11905 | 0.19123 | 7.136 | -100.4556 | 7.136 | -40.4556
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 4170.054 | 18.0569 | 2.917 | 46.1981 | -59.8404 | 1.0199 | 2.0847 | 10.2732 | 3.6629 | 10.685 | 3.6142 | 10.6805 | 0.96146 | 0.1951 | 0.20292 | 10.4251 | -89.8404 | 10.4251 | -29.8404
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1090.3129 | 11.4453 | 4.9081 | 30.6409 | -72.1296 | 0.9536 | 0.67141 | 2.8654 | 1.3633 | 6.691 | 1.4253 | 6.7583 | 0.42825 | 0.10034 | 0.23431 | 6.608 | -102.1296 | 6.608 | -42.1296
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 622.1657 | 6.531 | 6.4956 | 17.6052 | -80.8516 | 0.99658 | 1.6238 | 10.6138 | 1.888 | 12.2634 | 2.2385 | 12.4321 | 0.86548 | 0.13241 | 0.15299 | 3.7707 | -110.8516 | 3.7707 | -50.8516
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1203.7857 | 12.6365 | 4.3028 | 33.1253 | -72.4771 | 0.95684 | 2.0165 | 4.1892 | 1.3925 | 5.9916 | 1.4691 | 6.0975 | 0.69917 | 0.33656 | 0.48136 | 7.2957 | -102.4771 | 7.2957 | -42.4771
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 664.6325 | 4.962 | 6.7728 | 13.5257 | -81.2545 | 0.99424 | 2.9762 | 10.7433 | 3.3465 | 22.6649 | 3.9819 | 22.9709 | 0.47401 | 0.13131 | 0.27703 | 2.8648 | -111.2545 | 2.8648 | -51.2545
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1921.284 | 8.3194 | 2.1283 | 21.6629 | -66.6347 | 1.0865 | 1.7543 | 10.3038 | 11.2536 | 23.951 | 11.4237 | 23.8393 | 0.4302 | 0.073245 | 0.17026 | 4.8032 | -96.6347 | 4.8032 | -36.6347
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1868.5938 | 8.0912 | 2.058 | 20.9406 | -66.6625 | 1.0923 | 4.081 | 13.8598 | 11.9279 | 24.5481 | 12.0796 | 24.4457 | 0.5646 | 0.16624 | 0.29445 | 4.6715 | -96.6625 | 4.6715 | -36.6625
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 378.511 | 3.9733 | 3.0945 | 8.8714 | -74.6127 | 0.96344 | 3.6276 | 15.6219 | 6.1821 | 19.1308 | 6.4164 | 19.198 | 0.81659 | 0.18962 | 0.23221 | 2.294 | -104.6127 | 2.294 | -44.6127
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 600.7982 | 6.3067 | 3.5225 | 14.9364 | -75.0182 | 0.93932 | 2.0273 | 3.2597 | 3.3483 | 11.7946 | 3.4995 | 11.8489 | 0.27637 | 0.17189 | 0.62194 | 3.6412 | -105.0182 | 3.6412 | -45.0182
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 487.2108 | 5.1144 | 2.7518 | 11.6146 | -73.0121 | 0.99624 | 3.7592 | 13.8464 | 5.496 | 15.1239 | 5.6936 | 15.2455 | 0.91553 | 0.24856 | 0.27149 | 2.9528 | -103.0121 | 2.9528 | -43.0121
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 901.853 | 9.467 | 5.0549 | 25.0593 | -72.9597 | 0.95319 | 1.4565 | 3.7509 | 1.6044 | 8.1102 | 1.6674 | 8.1766 | 0.46249 | 0.17959 | 0.38831 | 5.4658 | -102.9597 | 5.4658 | -42.9597
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1040.4092 | 10.9215 | 2.4619 | 26.5533 | -70.2573 | 0.97878 | 1.0411 | 2.7192 | 2.7717 | 6.8236 | 3.1097 | 6.8364 | 0.3985 | 0.15258 | 0.38288 | 6.3055 | -100.2573 | 6.3055 | -40.2573
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 504.4885 | 5.2958 | 4.5716 | 12.9564 | -77.9847 | 0.94244 | 4.8457 | 7.5261 | 3.1433 | 14.3697 | 3.4859 | 14.4129 | 0.52375 | 0.33721 | 0.64385 | 3.0575 | -107.9847 | 3.0575 | -47.9847
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 345.3556 | 3.6253 | 4.3343 | 8.5551 | -76.7957 | 0.93006 | 6.636 | 7.9986 | 4.7552 | 20.6103 | 4.8349 | 20.6987 | 0.38808 | 0.32198 | 0.82965 | 2.0931 | -106.7957 | 2.0931 | -46.7957
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 435.8113 | 4.5748 | 5.6879 | 11.6184 | -74.898 | 0.96563 | 2.0772 | 6.1503 | 2.9971 | 17.0473 | 3.0882 | 17.2098 | 0.36078 | 0.12185 | 0.33775 | 2.6413 | -104.898 | 2.6413 | -44.898
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 447.8118 | 4.7008 | 3.4085 | 10.1399 | -67.3766 | 0.93926 | 19.3581 | 16.8254 | 4.6372 | 15.8057 | 4.6977 | 15.8716 | 1.0645 | 1.2248 | 1.1505 | 2.714 | -97.3766 | 2.714 | -37.3766
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 653.5285 | 6.8603 | 4.8579 | 16.6864 | -75.0677 | 0.97608 | 1.9563 | 8.7298 | 2.3958 | 11.6386 | 3.5224 | 11.6762 | 0.75007 | 0.16809 | 0.2241 | 3.9608 | -105.0677 | 3.9608 | -45.0677
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 897.746 | 9.4239 | 2.4099 | 22.5056 | -70.9166 | 0.98267 | 1.0762 | 3.8594 | 3.2988 | 7.9497 | 3.6923 | 7.9313 | 0.48548 | 0.13537 | 0.27884 | 5.4409 | -100.9166 | 5.4409 | -40.9166
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 450.5464 | 4.7295 | 4.6171 | 10.8654 | -75.2619 | 0.99078 | 3.2537 | 12.9866 | 3.6939 | 17.0551 | 5.5296 | 17.0979 | 0.76145 | 0.19077 | 0.25054 | 2.7306 | -105.2619 | 2.7306 | -45.2619
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 535.908 | 5.6256 | 4.7572 | 13.5177 | -76.8197 | 1.004 | 2.0932 | 11.2841 | 3.0703 | 14.6064 | 4.719 | 14.5966 | 0.77254 | 0.14331 | 0.1855 | 3.2479 | -106.8197 | 3.2479 | -46.8197
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 766.9052 | 8.0504 | 5.58 | 20.8837 | -73.4437 | 0.93991 | 3.5768 | 5.3975 | 1.6934 | 9.4491 | 1.7537 | 9.5151 | 0.57122 | 0.37853 | 0.66268 | 4.6479 | -103.4437 | 4.6479 | -43.4437
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 658.6815 | 6.9144 | 3.2372 | 15.7503 | -72.4961 | 0.95972 | 5.1431 | 9.8202 | 3.3989 | 11.0029 | 4.2026 | 11.0079 | 0.89251 | 0.46743 | 0.52373 | 3.992 | -102.4961 | 3.992 | -42.4961
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 962.9278 | 10.1081 | 4.9761 | 26.855 | -72.6445 | 0.95426 | 1.1685 | 3.4178 | 1.5263 | 7.5951 | 1.5892 | 7.6619 | 0.45 | 0.15385 | 0.34188 | 5.8359 | -102.6445 | 5.8359 | -42.6445
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 521.6828 | 5.4762 | 4.1286 | 13.3885 | -76.3459 | 0.95695 | 4.0268 | 4.4623 | 3.3829 | 13.9666 | 3.4662 | 14.055 | 0.3195 | 0.28832 | 0.90241 | 3.1617 | -106.3459 | 3.1617 | -46.3459
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 968.5696 | 10.1673 | 4.9248 | 27.0185 | -72.5674 | 0.95372 | 1.092 | 3.3587 | 1.5317 | 7.5431 | 1.5945 | 7.6097 | 0.44526 | 0.14476 | 0.32512 | 5.8701 | -102.5674 | 5.8701 | -42.5674
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 942.8603 | 9.8975 | 3.4447 | 24.0631 | -72.1262 | 0.99084 | 2.388 | 8.8731 | 2.3058 | 7.9428 | 3.2475 | 7.8971 | 1.1171 | 0.30065 | 0.26913 | 5.7143 | -102.1262 | 5.7143 | -42.1262
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 744.2103 | 7.8122 | 3.9707 | 18.889 | -74.1021 | 0.99307 | 1.9361 | 9.2014 | 2.5902 | 10.2848 | 3.7455 | 10.2964 | 0.89466 | 0.18825 | 0.21042 | 4.5104 | -104.1021 | 4.5104 | -44.1021
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 787.4714 | 8.2663 | 3.5887 | 20.2279 | -74.0049 | 1 | 2.1513 | 5.1659 | 2.7019 | 9.6962 | 3.4138 | 9.7043 | 0.53277 | 0.22187 | 0.41645 | 4.7726 | -104.0049 | 4.7726 | -44.0049
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 876.5425 | 9.2013 | 3.4183 | 22.3828 | -72.7643 | 0.97537 | 1.9837 | 4.5625 | 2.4565 | 8.3972 | 3.0067 | 8.3952 | 0.54333 | 0.23623 | 0.43478 | 5.3124 | -102.7643 | 5.3124 | -42.7643
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 403.8295 | 4.2391 | 4.147 | 10.0872 | -76.2533 | 0.93488 | 3.6285 | 4.978 | 4.259 | 17.6621 | 4.3397 | 17.7512 | 0.28184 | 0.20544 | 0.72892 | 2.4475 | -106.2533 | 2.4475 | -46.2533
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 285.0249 | 2.992 | 2.6359 | 6.1693 | -70.6974 | 0.95357 | 3.312 | 17.701 | 9.3637 | 24.682 | 10.7883 | 24.6579 | 0.71716 | 0.13419 | 0.18711 | 1.7274 | -100.6974 | 1.7274 | -40.6974
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 713.1848 | 7.4865 | 3.1974 | 16.8471 | -70.1756 | 0.95199 | 4.0869 | 4.1988 | 3.1113 | 9.948 | 3.1878 | 10.0432 | 0.42207 | 0.41082 | 0.97335 | 4.3223 | -100.1756 | 4.3223 | -40.1756
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 527.1749 | 5.5339 | 5.6624 | 13.8788 | -73.7289 | 0.94735 | 5.2897 | 7.0008 | 2.4531 | 13.8907 | 2.514 | 13.9578 | 0.50399 | 0.38081 | 0.75559 | 3.195 | -103.7289 | 3.195 | -43.7289
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 362.4574 | 3.8048 | 9.0456 | 9.7881 | -73.4572 | 0.88206 | 3.8796 | 7.9258 | 2.1024 | 19.0176 | 2.0915 | 19.0092 | 0.41676 | 0.204 | 0.4895 | 2.1967 | -103.4572 | 2.1967 | -43.4572
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 357.6787 | 3.7547 | 4.0918 | 8.7811 | -76.7815 | 0.94149 | 3.4929 | 5.4621 | 4.9083 | 20.084 | 5.0436 | 20.1501 | 0.27196 | 0.17392 | 0.63948 | 2.1677 | -106.7815 | 2.1677 | -46.7815
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 471.5818 | 4.9503 | 2.647 | 11.1084 | -72.3199 | 0.99801 | 2.5021 | 12.6025 | 5.8742 | 15.5488 | 6.1681 | 15.6779 | 0.81051 | 0.16092 | 0.19854 | 2.8581 | -102.3199 | 2.8581 | -42.3199
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 442.9798 | 4.6501 | 3.9682 | 10.9963 | -76.1777 | 0.94015 | 2.4017 | 3.9789 | 4.0705 | 16.1526 | 4.2056 | 16.2191 | 0.24633 | 0.14869 | 0.60361 | 2.6847 | -106.1777 | 2.6847 | -46.1777
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 781.3851 | 8.2024 | 2.5168 | 19.1665 | -72.0217 | 0.98198 | 1.3858 | 4.1513 | 3.6507 | 9.1882 | 4.0437 | 9.1698 | 0.4518 | 0.15082 | 0.33382 | 4.7357 | -102.0217 | 4.7357 | -42.0217
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1031.1961 | 10.8248 | 3.9346 | 27.576 | -73.0537 | 0.95152 | 1.5635 | 2.1398 | 1.7678 | 6.9556 | 1.8443 | 7.0504 | 0.30763 | 0.22478 | 0.7307 | 6.2497 | -103.0537 | 6.2497 | -43.0537
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 821.4247 | 8.6227 | 3.3333 | 20.6252 | -72.3826 | 0.98662 | 2.7344 | 6.5743 | 2.7435 | 9.145 | 3.5047 | 9.1766 | 0.71889 | 0.299 | 0.41592 | 4.9783 | -102.3826 | 4.9783 | -42.3826
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 462.0202 | 4.85 | 4.163 | 11.1767 | -74.878 | 0.98124 | 2.8634 | 10.9262 | 3.9364 | 16.3874 | 5.1079 | 16.456 | 0.66674 | 0.17473 | 0.26207 | 2.8001 | -104.878 | 2.8001 | -44.878
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 734.3358 | 7.7085 | 4.7498 | 19.9097 | -76.8787 | 0.97752 | 2.0374 | 16.5425 | 2.1628 | 10.2728 | 2.4131 | 10.3045 | 1.6103 | 0.19833 | 0.12316 | 4.4505 | -106.8787 | 4.4505 | -46.8787
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 560.4803 | 5.8835 | 4.1071 | 14.0863 | -76.1818 | 0.93624 | 3.2764 | 6.1283 | 3.1083 | 12.7661 | 3.424 | 12.8174 | 0.48004 | 0.25665 | 0.53463 | 3.3969 | -106.1818 | 3.3969 | -46.1818
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 857.751 | 9.0041 | 5.1576 | 23.6517 | -73.1522 | 0.95156 | 1.6002 | 5.9165 | 1.6552 | 8.537 | 1.6808 | 8.6163 | 0.69305 | 0.18744 | 0.27046 | 5.1985 | -103.1522 | 5.1985 | -43.1522
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 394.043 | 4.1364 | 3.1908 | 8.5716 | -70.8502 | 0.97916 | 4.2392 | 15.9584 | 5.8705 | 18.7316 | 7.7178 | 18.8718 | 0.85195 | 0.22631 | 0.26564 | 2.3881 | -100.8502 | 2.3881 | -40.8502
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1140.9367 | 4.9404 | 2.4381 | 12.2021 | -69.8478 | 1.1231 | 1.0515 | 9.116 | 17.2348 | 42.0201 | 19.1081 | 42.0155 | 0.21694 | 0.025024 | 0.11535 | 2.8523 | -99.8478 | 2.8523 | -39.8478
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1074.2451 | 4.6516 | 3.0943 | 11.7137 | -72.7203 | 1.1094 | 4.7815 | 27.5603 | 14.7431 | 45.6191 | 18.3482 | 45.484 | 0.60414 | 0.10481 | 0.17349 | 2.6856 | -102.7203 | 2.6856 | -42.7203
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1101.0723 | 4.7678 | 2.4275 | 11.7476 | -70.024 | 1.1309 | 0.82159 | 8.2613 | 18.0649 | 43.8522 | 20.0946 | 43.7701 | 0.18839 | 0.018735 | 0.099451 | 2.7527 | -100.024 | 2.7527 | -40.024
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 746.4532 | 7.8357 | 2.9783 | 19.4819 | -75.1382 | 1.0045 | 2.2136 | 8.314 | 3.3735 | 10.0473 | 3.6876 | 10.0382 | 0.82748 | 0.22031 | 0.26625 | 4.524 | -105.1382 | 4.524 | -45.1382
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 839.8395 | 8.816 | 2.9368 | 22.1513 | -74.3472 | 0.99654 | 1.7174 | 8.2546 | 3.0111 | 8.843 | 3.3251 | 8.8324 | 0.93346 | 0.19421 | 0.20806 | 5.0899 | -104.3472 | 5.0899 | -44.3472
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 666.0772 | 6.992 | 5.8339 | 18.3719 | -78.4732 | 1.0048 | 2.6588 | 8.5063 | 2.0047 | 11.6949 | 2.2765 | 11.7238 | 0.72735 | 0.22734 | 0.31256 | 4.0368 | -108.4732 | 4.0368 | -48.4732
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 756.4284 | 7.9404 | 5.4677 | 20.989 | -77.7395 | 1.0033 | 1.6015 | 7.4607 | 1.8769 | 10.2627 | 2.1478 | 10.2915 | 0.72698 | 0.15605 | 0.21465 | 4.5844 | -107.7395 | 4.5844 | -47.7395
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 519.9171 | 5.4577 | 4.0452 | 13.0184 | -71.9746 | 0.94799 | 2.3032 | 4.8411 | 3.4411 | 13.9201 | 3.6167 | 13.9307 | 0.34778 | 0.16546 | 0.47576 | 3.151 | -101.9746 | 3.151 | -41.9746
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 945.5088 | 9.9253 | 3.3335 | 24.2722 | -72.1629 | 0.97382 | 1.0487 | 3.4688 | 2.3169 | 7.7233 | 2.6782 | 7.8071 | 0.44914 | 0.13578 | 0.30232 | 5.7304 | -102.1629 | 5.7304 | -42.1629
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 519.0628 | 5.4487 | 6.0722 | 13.2503 | -70.2278 | 0.88226 | 1.1836 | 4.6485 | 2.2055 | 13.3923 | 2.6181 | 13.3741 | 0.3471 | 0.088376 | 0.25461 | 3.1458 | -100.2278 | 3.1458 | -40.2278
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 940.6452 | 9.8742 | 3.9594 | 24.7495 | -73.4256 | 0.96935 | 1.9197 | 4.1086 | 1.969 | 7.796 | 2.1698 | 7.8711 | 0.52701 | 0.24624 | 0.46724 | 5.7009 | -103.4256 | 5.7009 | -43.4256
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 955.6597 | 10.0318 | 3.544 | 25.1948 | -72.6839 | 0.95751 | 1.7123 | 2.0944 | 2.1187 | 7.5086 | 2.1978 | 7.6006 | 0.27894 | 0.22804 | 0.81753 | 5.7919 | -102.6839 | 5.7919 | -42.6839
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 413.8312 | 4.3441 | 3.9538 | 10.5724 | -75.1697 | 0.92172 | 6.322 | 10.9291 | 4.2804 | 16.9241 | 4.3626 | 17.0049 | 0.64577 | 0.37355 | 0.57846 | 2.5081 | -105.1697 | 2.5081 | -45.1697
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 346.3152 | 3.6354 | 6.1127 | 8.5622 | -69.4303 | 0.94806 | 1.4861 | 8.8008 | 3.5592 | 21.7561 | 4.9314 | 21.6172 | 0.40452 | 0.068308 | 0.16886 | 2.0989 | -99.4303 | 2.0989 | -39.4303
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 577.1149 | 6.0581 | 4.3536 | 15.2789 | -80.3635 | 0.97912 | 4.7877 | 3.5246 | 2.933 | 12.7691 | 3.283 | 12.9623 | 0.27603 | 0.37495 | 1.3584 | 3.4977 | -110.3635 | 3.4977 | -50.3635
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1172.6726 | 12.3099 | 3.2595 | 31.1244 | -69.4715 | 0.9588 | 0.58326 | 1.7967 | 1.8672 | 6.0861 | 1.9486 | 6.1498 | 0.29522 | 0.095835 | 0.32462 | 7.1071 | -99.4715 | 7.1071 | -39.4715
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1156.1084 | 12.136 | 3.2652 | 30.63 | -69.5432 | 0.95905 | 0.69925 | 1.8118 | 1.8917 | 6.1769 | 1.9734 | 6.2403 | 0.29331 | 0.11321 | 0.38595 | 7.0067 | -99.5432 | 7.0067 | -39.5432
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1261.9062 | 13.2466 | 2.3906 | 32.6034 | -68.3895 | 0.97931 | 1.4874 | 2.3615 | 2.3326 | 5.5763 | 2.556 | 5.6338 | 0.4235 | 0.26673 | 0.62984 | 7.6479 | -98.3895 | 7.6479 | -38.3895
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1143.1833 | 12.0003 | 3.4788 | 30.4704 | -69.5683 | 0.95531 | 1.1764 | 1.9121 | 1.7952 | 6.2453 | 1.8892 | 6.3197 | 0.30616 | 0.18836 | 0.61523 | 6.9284 | -99.5683 | 6.9284 | -39.5683
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1145.6378 | 12.0261 | 2.6425 | 30.4878 | -71.971 | 0.9888 | 1.424 | 1.3468 | 2.304 | 6.0884 | 2.6516 | 6.2825 | 0.22121 | 0.23388 | 1.0573 | 6.9433 | -101.971 | 6.9433 | -41.971
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 805.2272 | 8.4527 | 3.6055 | 20.5765 | -71.8746 | 0.95806 | 2.4782 | 3.3205 | 2.4805 | 8.9436 | 2.5736 | 9.021 | 0.37127 | 0.27709 | 0.74633 | 4.8802 | -101.8746 | 4.8802 | -41.8746
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 388.0428 | 4.0734 | 5.8502 | 9.5322 | -68.7315 | 0.94748 | 1.6814 | 8.5448 | 3.3223 | 19.4361 | 4.7052 | 19.2885 | 0.43963 | 0.08651 | 0.19678 | 2.3518 | -98.7315 | 2.3518 | -38.7315
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 866.7457 | 9.0985 | 3.2135 | 22.2076 | -72.6033 | 0.99481 | 1.268 | 5.6119 | 2.6941 | 8.6574 | 3.489 | 8.6409 | 0.64822 | 0.14647 | 0.22595 | 5.253 | -102.6033 | 5.253 | -42.6033
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 850.2337 | 8.9251 | 4.2125 | 21.5022 | -72.3335 | 0.96848 | 1.2995 | 6.2462 | 2.0955 | 8.8274 | 3.1211 | 8.8359 | 0.70759 | 0.14722 | 0.20805 | 5.1529 | -102.3335 | 5.1529 | -42.3335
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 932.0751 | 9.7843 | 3.9525 | 24.7438 | -72.9168 | 0.93945 | 3.944 | 5.4183 | 1.9211 | 7.5931 | 2.026 | 7.7008 | 0.71358 | 0.51942 | 0.7279 | 5.6489 | -102.9168 | 5.6489 | -42.9168
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 797.1634 | 8.368 | 3.4718 | 20.4836 | -73.5861 | 1.016 | 2.7097 | 5.7561 | 2.7898 | 9.6855 | 3.5386 | 9.6718 | 0.5943 | 0.27977 | 0.47076 | 4.8313 | -103.5861 | 4.8313 | -43.5861
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 310.0595 | 3.2548 | 3.06 | 6.775 | -71.6524 | 1.0099 | 9.0282 | 17.1189 | 7.802 | 23.8739 | 8.2577 | 24.2856 | 0.71705 | 0.37816 | 0.52738 | 1.8791 | -101.6524 | 1.8791 | -41.6524
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 650.4677 | 6.8281 | 4.2562 | 16.5724 | -74.7896 | 0.94579 | 3.242 | 8.1469 | 2.65 | 11.2787 | 3.6346 | 11.2328 | 0.72233 | 0.28745 | 0.39795 | 3.9422 | -104.7896 | 3.9422 | -44.7896
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1316.4121 | 13.8187 | 2.4436 | 35.8409 | -70.3105 | 0.99233 | 0.69378 | 1.032 | 2.1375 | 5.2232 | 2.485 | 5.4171 | 0.19759 | 0.13283 | 0.67224 | 7.9783 | -100.3105 | 7.9783 | -40.3105
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 767.8639 | 8.0605 | 3.4602 | 19.063 | -72.9967 | 0.96116 | 2.73 | 8.0268 | 2.7507 | 9.518 | 3.5549 | 9.5277 | 0.84333 | 0.28682 | 0.34011 | 4.6537 | -102.9967 | 4.6537 | -42.9967
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 533.325 | 5.5985 | 4.5426 | 13.9524 | -78.6511 | 1.0085 | 3.4833 | 6.8106 | 3.2005 | 14.5386 | 3.526 | 14.5804 | 0.46845 | 0.23959 | 0.51145 | 3.2323 | -108.6511 | 3.2323 | -48.6511
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 353.412 | 3.7099 | 4.9556 | 8.763 | -69.8552 | 0.8838 | 0.61178 | 6.4616 | 3.976 | 19.7035 | 5.1422 | 19.6206 | 0.32794 | 0.031049 | 0.094679 | 2.1419 | -99.8552 | 2.1419 | -39.8552
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 635.0446 | 6.6662 | 10.3436 | 17.9858 | -76.9908 | 0.93748 | 2.2251 | 1.8241 | 1.1126 | 11.5085 | 1.1923 | 11.5785 | 0.1585 | 0.19335 | 1.2198 | 3.8488 | -106.9908 | 3.8488 | -46.9908
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 789.7234 | 8.2899 | 3.6125 | 19.9491 | -73.4569 | 0.95237 | 2.873 | 4.5372 | 2.5276 | 9.131 | 2.8879 | 9.1816 | 0.4969 | 0.31465 | 0.63321 | 4.7862 | -103.4569 | 4.7862 | -43.4569
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 898.906 | 9.4361 | 4.3401 | 23.5947 | -73.6244 | 0.95935 | 3.8557 | 5.2813 | 1.884 | 8.177 | 2.2847 | 8.2595 | 0.64587 | 0.47152 | 0.73006 | 5.4479 | -103.6244 | 5.4479 | -43.6244
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 345.3307 | 3.625 | 4.236 | 8.7713 | -75.4695 | 0.94999 | 2.4164 | 6.7304 | 4.9211 | 20.8458 | 4.4358 | 20.9828 | 0.32287 | 0.11592 | 0.35903 | 2.0929 | -105.4695 | 2.0929 | -45.4695
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1569.7574 | 16.4782 | 3.3544 | 42.2554 | -68.9253 | 0.93505 | 0.35695 | 1.8442 | 1.3287 | 4.457 | 1.4525 | 4.5101 | 0.41377 | 0.080087 | 0.19355 | 9.5137 | -98.9253 | 9.5137 | -38.9253
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 499.7659 | 5.2462 | 4.8681 | 12.8488 | -76.3057 | 0.91361 | 4.9232 | 7.1163 | 2.8816 | 14.0281 | 2.9513 | 14.106 | 0.50729 | 0.35095 | 0.69182 | 3.0289 | -106.3057 | 3.0289 | -46.3057
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 813.5164 | 8.5397 | 2.8357 | 20.1899 | -71.5342 | 1.0004 | 0.94418 | 3.6807 | 3.2138 | 9.1135 | 3.5411 | 9.1583 | 0.40387 | 0.1036 | 0.25652 | 4.9304 | -101.5342 | 4.9304 | -41.5342
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 947.1075 | 9.9421 | 3.6024 | 24.3574 | -72.0986 | 0.99121 | 1.6759 | 9.2153 | 2.2344 | 8.0492 | 3.235 | 8.12 | 1.1449 | 0.20821 | 0.18186 | 5.74 | -102.0986 | 5.74 | -42.0986
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1004.2121 | 10.5415 | 2.3207 | 25.7808 | -70.1713 | 0.98453 | 0.50814 | 2.1922 | 3.044 | 7.0642 | 3.351 | 7.0589 | 0.31032 | 0.071932 | 0.2318 | 6.0861 | -100.1713 | 6.0861 | -40.1713
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 621.8621 | 6.5279 | 4.116 | 16.2384 | -77.2824 | 1.0082 | 3.0747 | 5.6392 | 3.0125 | 12.3998 | 3.3401 | 12.4404 | 0.45478 | 0.24796 | 0.54523 | 3.7689 | -107.2824 | 3.7689 | -47.2824
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1096.1269 | 11.5063 | 3.8127 | 29.1949 | -70.7674 | 0.9549 | 1.19 | 2.4174 | 1.7195 | 6.5559 | 1.8001 | 6.6308 | 0.36874 | 0.18152 | 0.49228 | 6.6432 | -100.7674 | 6.6432 | -40.7674
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 898.0034 | 9.4266 | 5.012 | 24.3224 | -73.0313 | 0.952 | 1.3565 | 1.4623 | 1.6219 | 8.1288 | 1.7169 | 8.1877 | 0.17989 | 0.16688 | 0.92764 | 5.4424 | -103.0313 | 5.4424 | -43.0313
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1340.9486 | 14.0763 | 3.3364 | 35.5738 | -69.9793 | 0.93426 | 0.86449 | 2.6679 | 1.5669 | 5.2278 | 1.6889 | 5.2779 | 0.51033 | 0.16537 | 0.32404 | 8.127 | -99.9793 | 8.127 | -39.9793
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 650.0067 | 6.8233 | 4.8876 | 17.1619 | -76.379 | 0.95626 | 6.2934 | 6.5296 | 2.3074 | 11.2775 | 2.3854 | 11.3571 | 0.57899 | 0.55804 | 0.96382 | 3.9394 | -106.379 | 3.9394 | -46.379
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 828.267 | 8.6945 | 4.1505 | 21.9329 | -73.1024 | 0.95888 | 2.0859 | 3.5516 | 2.1182 | 8.7917 | 2.1995 | 8.8555 | 0.40398 | 0.23726 | 0.58732 | 5.0198 | -103.1024 | 5.0198 | -43.1024
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 893.7252 | 9.3817 | 3.6587 | 23.5818 | -74.1532 | 0.97725 | 2.3354 | 3.5593 | 2.2499 | 8.2316 | 2.3496 | 8.3162 | 0.4324 | 0.28371 | 0.65612 | 5.4165 | -104.1532 | 5.4165 | -44.1532
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 394.3194 | 4.1393 | 3.8731 | 9.959 | -74.3854 | 0.94795 | 0.41743 | 4.7385 | 4.6737 | 18.1017 | 4.19 | 18.2381 | 0.26177 | 0.02306 | 0.088093 | 2.3898 | -104.3854 | 2.3898 | -44.3854
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 490.3895 | 5.1478 | 6.6733 | 13.0788 | -77.208 | 0.9556 | 6.5959 | 6.6255 | 2.259 | 15.0749 | 2.3363 | 15.1815 | 0.4395 | 0.43754 | 0.99553 | 2.9721 | -107.208 | 2.9721 | -47.208
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1118.0431 | 11.7364 | 5.1199 | 29.1616 | -71.236 | 0.94206 | 1.5518 | 8.096 | 1.2699 | 6.5015 | 1.8761 | 6.5513 | 1.2452 | 0.23868 | 0.19167 | 6.776 | -101.236 | 6.776 | -41.236
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 349.1236 | 3.6648 | 3.6126 | 8.6136 | -74.7855 | 1.0164 | 3.5013 | 6.3358 | 6.0871 | 21.9904 | 6.1568 | 22.0841 | 0.28812 | 0.15922 | 0.55263 | 2.1159 | -104.7855 | 2.1159 | -44.7855
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 936.5595 | 9.8313 | 5.0538 | 25.6516 | -74.0751 | 0.95861 | 1.5418 | 1.8969 | 1.5484 | 7.8253 | 1.5993 | 7.9109 | 0.24241 | 0.19703 | 0.81279 | 5.6761 | -104.0751 | 5.6761 | -44.0751
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1265.0011 | 13.2791 | 2.3904 | 32.7069 | -68.3866 | 0.97938 | 1.467 | 2.3094 | 2.3272 | 5.563 | 2.5494 | 5.6204 | 0.41513 | 0.2637 | 0.63523 | 7.6667 | -98.3866 | 7.6667 | -38.3866
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 818.8119 | 8.5953 | 4.7341 | 23.0748 | -78.7079 | 1.0111 | 0.098041 | 3.3459 | 1.9613 | 9.2849 | 2.269 | 9.4803 | 0.36036 | 0.010559 | 0.029302 | 4.9625 | -108.7079 | 4.9625 | -48.7079
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1108.4229 | 11.6354 | 2.5055 | 28.4188 | -69.2411 | 1.0073 | 0.32309 | 2.1789 | 2.6533 | 6.6478 | 3.1674 | 6.6226 | 0.32776 | 0.048602 | 0.14828 | 6.7177 | -99.2411 | 6.7177 | -39.2411
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1441.2446 | 15.1291 | 3.3693 | 38.5205 | -69.4996 | 0.93505 | 0.57571 | 2.1214 | 1.4443 | 4.8661 | 1.5827 | 4.9137 | 0.43595 | 0.11831 | 0.27139 | 8.7348 | -99.4996 | 8.7348 | -39.4996
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 550.7996 | 5.7819 | 5.4827 | 14.2657 | -74.5491 | 0.9003 | 6.3811 | 7.4363 | 2.2913 | 12.5626 | 2.3662 | 12.6688 | 0.59194 | 0.50794 | 0.8581 | 3.3382 | -104.5491 | 3.3382 | -44.5491
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 732.2932 | 7.6871 | 3.4181 | 18.7606 | -74.3817 | 1.001 | 2.1979 | 4.3575 | 3.0179 | 10.3157 | 3.3254 | 10.3714 | 0.42242 | 0.21307 | 0.5044 | 4.4381 | -104.3817 | 4.4381 | -44.3817
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1004.7175 | 10.5468 | 2.3386 | 25.7264 | -70.2263 | 0.98411 | 0.69962 | 2.2062 | 3.0205 | 7.0637 | 3.3216 | 7.0605 | 0.31232 | 0.099044 | 0.31712 | 6.0892 | -100.2263 | 6.0892 | -40.2263
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 374.3284 | 2.7946 | 6.638 | 7.0158 | -79.1088 | 1.0235 | 2.6354 | 10.7776 | 6.3309 | 42.0246 | 6.5973 | 42.1444 | 0.25646 | 0.06271 | 0.24452 | 1.6135 | -109.1088 | 1.6135 | -49.1088
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 409.0927 | 3.0542 | 6.0567 | 7.672 | -79.9604 | 1.0125 | 2.2844 | 9.57 | 6.1313 | 37.1349 | 6.9546 | 37.9009 | 0.25771 | 0.061517 | 0.23871 | 1.7633 | -109.9604 | 1.7633 | -49.9604
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1176.8151 | 8.7858 | 5.1806 | 23.3733 | -73.0231 | 1.0586 | 1.8695 | 5.882 | 2.6126 | 13.5348 | 2.8272 | 13.7971 | 0.43458 | 0.13813 | 0.31783 | 5.0725 | -103.0231 | 5.0725 | -43.0231
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 829.4557 | 6.1925 | 5.7746 | 15.9596 | -73.9792 | 1.0405 | 1.2179 | 4.4803 | 3.2975 | 19.0418 | 3.4867 | 19.3028 | 0.23529 | 0.06396 | 0.27184 | 3.5752 | -103.9792 | 3.5752 | -43.9792
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 627.4085 | 4.6841 | 7.5584 | 12.5752 | -79.7771 | 0.99899 | 3.9555 | 12.735 | 3.2445 | 24.5234 | 3.5392 | 24.6213 | 0.5193 | 0.16129 | 0.3106 | 2.7043 | -109.7771 | 2.7043 | -49.7771
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 958.8017 | 7.1582 | 5.4418 | 18.5444 | -73.3061 | 1.034 | 2.0669 | 5.1491 | 2.9974 | 16.3113 | 3.1915 | 16.5682 | 0.31568 | 0.12672 | 0.40142 | 4.1328 | -103.3061 | 4.1328 | -43.3061
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1470.8338 | 6.3689 | 3.5467 | 16.4497 | -70.7373 | 1.0859 | 8.6468 | 39.4893 | 9.1316 | 32.3874 | 9.6747 | 32.9241 | 1.2193 | 0.26698 | 0.21897 | 3.6771 | -100.7373 | 3.6771 | -40.7373
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1683.2929 | 7.2889 | 3.6247 | 18.5401 | -67.1974 | 1.0905 | 1.1509 | 10.5349 | 7.7058 | 27.9316 | 8.4589 | 28.921 | 0.37717 | 0.041204 | 0.10925 | 4.2082 | -97.1974 | 4.2082 | -37.1974
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1467.6684 | 6.3552 | 4.0208 | 16.0881 | -68.4913 | 1.0882 | 1.5792 | 15.0097 | 8.0397 | 32.3261 | 8.9964 | 33.3739 | 0.46432 | 0.048853 | 0.10521 | 3.6692 | -98.4913 | 3.6692 | -38.4913
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1842.4863 | 7.9782 | 2.0702 | 20.4323 | -64.2647 | 1.1309 | 2.6826 | 10.3415 | 11.4699 | 23.7448 | 13.8001 | 25.223 | 0.43553 | 0.11297 | 0.2594 | 4.6062 | -94.2647 | 4.6062 | -34.2647
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1282.4131 | 5.553 | 4.3512 | 14.0465 | -69.6691 | 1.0811 | 9.1119 | 36.3797 | 8.5518 | 37.21 | 10.1361 | 38.2316 | 0.97769 | 0.24488 | 0.25047 | 3.206 | -99.6691 | 3.206 | -39.6691
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 2362.3179 | 10.2291 | 2.8268 | 26.0508 | -64.0586 | 1.0413 | 1.5485 | 9.2774 | 6.6803 | 18.8837 | 6.9737 | 19.2494 | 0.49129 | 0.082002 | 0.16691 | 5.9058 | -94.0586 | 5.9058 | -34.0586
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1033.107 | 4.4735 | 3.6069 | 11.3316 | -73.4009 | 1.1194 | 1.4108 | 17.944 | 13.3993 | 48.3305 | 16.7217 | 48.4469 | 0.37128 | 0.029191 | 0.078623 | 2.5828 | -103.4009 | 2.5828 | -43.4009
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1105.1419 | 4.7854 | 2.4184 | 11.7903 | -69.9792 | 1.1299 | 0.70604 | 7.8817 | 18.0453 | 43.6401 | 20.0004 | 43.5637 | 0.18061 | 0.016179 | 0.08958 | 2.7629 | -99.9792 | 2.7629 | -39.9792
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1478.7267 | 6.4031 | 3.9545 | 16.1911 | -68.1786 | 1.0811 | 4.8101 | 22.4232 | 8.0818 | 31.9592 | 9.3274 | 32.9073 | 0.70162 | 0.15051 | 0.21451 | 3.6968 | -98.1786 | 3.6968 | -38.1786
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 2874.6418 | 12.4476 | 2.017 | 31.9364 | -59.2018 | 1.0728 | 1.7509 | 9.021 | 7.2119 | 14.5466 | 8.1082 | 15.2514 | 0.62014 | 0.12037 | 0.1941 | 7.1866 | -89.2018 | 7.1866 | -29.2018
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 2125.7736 | 9.2049 | 3.0415 | 23.4066 | -65.5939 | 1.0405 | 1.777 | 11.6464 | 6.9498 | 21.1375 | 7.062 | 21.5342 | 0.55099 | 0.084069 | 0.15258 | 5.3144 | -95.5939 | 5.3144 | -35.5939
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1967.027 | 8.5175 | 1.9452 | 21.8638 | -63.0987 | 1.1263 | 1.0881 | 9.0347 | 11.365 | 22.1075 | 13.135 | 23.2325 | 0.40867 | 0.04922 | 0.12044 | 4.9176 | -93.0987 | 4.9176 | -33.0987
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1111.4414 | 4.8127 | 3.3377 | 12.208 | -72.4909 | 1.1194 | 1.7707 | 15.7235 | 13.3798 | 44.6583 | 16.0512 | 44.7527 | 0.35209 | 0.039651 | 0.11262 | 2.7786 | -102.4909 | 2.7786 | -42.4909
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2030 | 1186.6473 | 5.1383 | 4.8658 | 12.9315 | -70.1717 | 1.0858 | 8.7005 | 41.4988 | 8.3382 | 40.5721 | 10.2708 | 41.8159 | 1.0228 | 0.21445 | 0.20966 | 2.9666 | -100.1717 | 2.9666 | -40.1717
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1007.6247 | 10.5773 | 3.5988 | 26.8698 | -73.3783 | 0.99372 | 2.2156 | 8.235 | 2.0692 | 7.4466 | 2.284 | 7.4976 | 1.1059 | 0.29753 | 0.26905 | 6.1068 | -103.3783 | 6.1068 | -43.3783
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1197.9102 | 12.5748 | 3.5367 | 32.5117 | -72.4137 | 0.98587 | 1.7151 | 8.1685 | 1.7521 | 6.1966 | 1.9692 | 6.2445 | 1.3182 | 0.27678 | 0.20996 | 7.2601 | -102.4137 | 7.2601 | -42.4137
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 929.8128 | 9.7605 | 4.6629 | 25.3604 | -75.6256 | 0.99312 | 1.895 | 5.1886 | 1.7558 | 8.1869 | 1.9753 | 8.2382 | 0.63376 | 0.23146 | 0.36522 | 5.6352 | -105.6256 | 5.6352 | -45.6256
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1115.7121 | 11.7119 | 4.1517 | 30.6288 | -74.0332 | 0.99224 | 0.84889 | 4.15 | 1.6301 | 6.7676 | 1.8488 | 6.8188 | 0.61321 | 0.12543 | 0.20455 | 6.7619 | -104.0332 | 6.7619 | -44.0332
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1001.7567 | 10.5157 | 3.8627 | 26.3671 | -71.5202 | 0.95749 | 1.5345 | 2.2083 | 1.8732 | 7.2355 | 1.9796 | 7.2879 | 0.3052 | 0.21208 | 0.6949 | 6.0713 | -101.5202 | 6.0713 | -41.5202
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1310.0267 | 13.7517 | 2.6958 | 34.1 | -69.2669 | 0.97976 | 0.89611 | 1.9686 | 2.0255 | 5.4604 | 2.2062 | 5.5197 | 0.36053 | 0.16411 | 0.4552 | 7.9396 | -99.2669 | 7.9396 | -39.2669
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1141.7392 | 11.9852 | 6.9792 | 32.0135 | -72.5318 | 0.90803 | 2.9302 | 6.9245 | 0.8893 | 6.2066 | 0.89589 | 6.2085 | 1.1157 | 0.4721 | 0.42316 | 6.9196 | -102.5318 | 6.9196 | -42.5318
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 973.2558 | 10.2165 | 4.8959 | 24.7251 | -70.6241 | 0.91042 | 0.8584 | 3.6649 | 1.4929 | 7.309 | 1.9255 | 7.3346 | 0.50142 | 0.11744 | 0.23422 | 5.8985 | -100.6241 | 5.8985 | -40.6241
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2031 | 1323.2581 | 13.8906 | 3.8261 | 35.821 | -71.8039 | 0.95983 | 1.158 | 1.4534 | 1.4282 | 5.4643 | 1.5223 | 5.5385 | 0.26598 | 0.21192 | 0.79674 | 8.0197 | -101.8039 | 8.0197 | -41.8039
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 799.1633 | 8.389 | 6.3201 | 21.4566 | -72.9236 | 0.903 | 0.99861 | 4.2436 | 1.3941 | 8.8107 | 1.4577 | 8.8209 | 0.48164 | 0.11334 | 0.23532 | 4.8434 | -102.9236 | 4.8434 | -42.9236
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 632.1769 | 6.6361 | 2.8385 | 14.5943 | -70.5848 | 0.98513 | 2.9182 | 10.0812 | 4.0585 | 11.52 | 4.7192 | 11.6261 | 0.8751 | 0.25331 | 0.28947 | 3.8314 | -100.5848 | 3.8314 | -40.5848
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2031 | 829.1444 | 8.7038 | 3.3686 | 21.0657 | -73.6665 | 0.95998 | 1.7146 | 2.2724 | 2.5736 | 8.6695 | 2.6641 | 8.7514 | 0.26212 | 0.19778 | 0.75452 | 5.0251 | -103.6665 | 5.0251 | -43.6665
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1156.181 | 12.1368 | 2.9938 | 30.3799 | -71.3477 | 0.97308 | 1.3687 | 1.7442 | 2.0724 | 6.2044 | 2.1554 | 6.2941 | 0.28112 | 0.22061 | 0.78473 | 7.0072 | -101.3477 | 7.0072 | -41.3477
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 977.7361 | 10.2636 | 3.123 | 25.1238 | -72.5978 | 0.97194 | 2.7885 | 3.4107 | 2.369 | 7.3984 | 2.5232 | 7.4777 | 0.461 | 0.37691 | 0.81758 | 5.9257 | -102.5978 | 5.9257 | -42.5978
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 599.1049 | 6.289 | 4.9376 | 15.0599 | -72.4586 | 0.96187 | 2.4999 | 5.6055 | 2.5211 | 12.4482 | 2.8828 | 12.4363 | 0.4503 | 0.20083 | 0.44598 | 3.6309 | -102.4586 | 3.6309 | -42.4586
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2031 | 853.8733 | 8.9633 | 3.2203 | 22.0013 | -72.9385 | 1.0006 | 2.309 | 8.0314 | 2.727 | 8.7817 | 2.9291 | 8.8413 | 0.91456 | 0.26293 | 0.28749 | 5.175 | -102.9385 | 5.175 | -42.9385
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2031 | 1390.7652 | 14.5992 | 4.5137 | 38.8427 | -70.9411 | 0.94799 | 0.5378 | 2.2884 | 1.1483 | 5.1831 | 1.211 | 5.2495 | 0.44151 | 0.10376 | 0.23501 | 8.4289 | -100.9411 | 8.4289 | -40.9411
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2031 | 684.8859 | 7.1894 | 10.2357 | 19.4294 | -76.2365 | 0.96466 | 1.5866 | 10.4618 | 1.0739 | 10.9923 | 1.137 | 11.0661 | 0.95174 | 0.14434 | 0.15166 | 4.1508 | -106.2365 | 4.1508 | -46.2365
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 607.6986 | 6.3792 | 5.3578 | 16.0655 | -77.1763 | 0.9632 | 4.7849 | 3.5175 | 2.2762 | 12.1953 | 2.3578 | 12.2971 | 0.28843 | 0.39236 | 1.3603 | 3.683 | -107.1763 | 3.683 | -47.1763
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2031 | 1097.0129 | 11.5156 | 4.8355 | 30.2622 | -72.2779 | 0.94712 | 1.365 | 3.2049 | 1.3658 | 6.6042 | 1.4294 | 6.6696 | 0.48528 | 0.20669 | 0.42593 | 6.6486 | -102.2779 | 6.6486 | -42.2779
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1329.4258 | 13.9554 | 2.7584 | 34.794 | -69.4779 | 0.97733 | 1.0113 | 2.2387 | 1.9511 | 5.3818 | 2.138 | 5.443 | 0.41597 | 0.1879 | 0.45172 | 8.0571 | -99.4779 | 8.0571 | -39.4779
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1357.0806 | 14.2457 | 3.2844 | 36.2638 | -69.0833 | 0.95646 | 0.4749 | 1.6343 | 1.5938 | 5.2345 | 1.6763 | 5.3073 | 0.31223 | 0.090726 | 0.29058 | 8.2247 | -99.0833 | 8.2247 | -39.0833
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1329.7893 | 13.9592 | 3.294 | 35.4438 | -69.1917 | 0.95666 | 0.5949 | 1.6662 | 1.623 | 5.3462 | 1.7055 | 5.4185 | 0.31166 | 0.11128 | 0.35705 | 8.0593 | -99.1917 | 8.0593 | -39.1917
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1589.819 | 16.6888 | 2.455 | 42.2776 | -67.3186 | 0.98271 | 1.2501 | 2.2165 | 1.8038 | 4.4285 | 1.9313 | 4.5148 | 0.50051 | 0.28228 | 0.56398 | 9.6353 | -97.3186 | 9.6353 | -37.3186
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 879.4361 | 9.2317 | 3.191 | 21.5895 | -71.213 | 0.9709 | 3.3571 | 5.7233 | 2.5929 | 8.2738 | 3.1429 | 8.3627 | 0.69174 | 0.40576 | 0.58657 | 5.3299 | -101.213 | 5.3299 | -41.213
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 809.8237 | 8.5009 | 3.3733 | 20.4013 | -73.8085 | 0.96194 | 2.8009 | 3.4324 | 2.6439 | 8.9186 | 2.8346 | 8.9902 | 0.38486 | 0.31405 | 0.81601 | 4.908 | -103.8085 | 4.908 | -43.8085
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1334.2889 | 14.0064 | 3.1734 | 35.2893 | -68.807 | 0.95759 | 1.0123 | 1.4406 | 1.6761 | 5.3189 | 1.7579 | 5.3874 | 0.27085 | 0.19031 | 0.70267 | 8.0866 | -98.807 | 8.0866 | -38.807
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2031 | 1299.9038 | 13.6455 | 3.3394 | 34.509 | -70.8198 | 0.96597 | 1.4215 | 1.3397 | 1.6513 | 5.5145 | 1.732 | 5.6163 | 0.24295 | 0.25778 | 1.0611 | 7.8782 | -100.8198 | 7.8782 | -40.8198
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1131.532 | 11.878 | 3.8098 | 29.9201 | -71.397 | 0.94982 | 1.4508 | 1.6329 | 1.6619 | 6.3315 | 1.7311 | 6.394 | 0.25791 | 0.22914 | 0.88845 | 6.8578 | -101.397 | 6.8578 | -41.397
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 732.1195 | 7.6853 | 4.4192 | 18.2481 | -70.9182 | 0.96147 | 2.2004 | 4.5293 | 2.2962 | 10.1472 | 2.6602 | 10.1319 | 0.44636 | 0.21685 | 0.48581 | 4.4371 | -100.9182 | 4.4371 | -40.9182
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2031 | 1107.8264 | 11.6292 | 3.0146 | 28.6248 | -70.9994 | 0.98973 | 1.1502 | 4.5616 | 2.2079 | 6.6558 | 2.7524 | 6.6849 | 0.68536 | 0.1728 | 0.25214 | 6.7141 | -100.9994 | 6.7141 | -40.9994
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2031 | 1154.4627 | 12.1187 | 3.5579 | 29.97 | -71.191 | 0.95271 | 1.4754 | 3.8353 | 1.7589 | 6.258 | 2.1713 | 6.3047 | 0.61286 | 0.23576 | 0.38468 | 6.9967 | -101.191 | 6.9967 | -41.191
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1265.3564 | 13.2828 | 3.4622 | 33.7834 | -71.3673 | 0.957 | 2.4102 | 2.9525 | 1.6276 | 5.635 | 1.7036 | 5.7261 | 0.52396 | 0.42772 | 0.81632 | 7.6688 | -101.3673 | 7.6688 | -41.3673
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1045.8236 | 10.9783 | 3.08 | 26.9949 | -71.8506 | 0.99793 | 2.0736 | 4.6591 | 2.3128 | 7.1233 | 2.8328 | 7.146 | 0.65407 | 0.2911 | 0.44506 | 6.3383 | -101.8506 | 6.3383 | -41.8506
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2031 | 928.7472 | 9.7493 | 4.8162 | 24.9032 | -72.3144 | 0.95289 | 1.2027 | 3.0848 | 1.6316 | 7.8583 | 1.6956 | 7.9246 | 0.39256 | 0.15306 | 0.38989 | 5.6288 | -102.3144 | 5.6288 | -42.3144
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 527.4496 | 5.5368 | 3.0832 | 11.644 | -66.0797 | 0.94714 | 17.6146 | 15.0522 | 4.3189 | 13.316 | 4.4028 | 13.4762 | 1.1304 | 1.3228 | 1.1702 | 3.1967 | -96.0797 | 3.1967 | -36.0797
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 323.0071 | 3.3907 | 3.2365 | 6.9859 | -65.2064 | 0.98043 | 9.0686 | 17.0285 | 7.015 | 22.7041 | 7.0943 | 22.8831 | 0.75002 | 0.39942 | 0.53255 | 1.9576 | -95.2064 | 1.9576 | -35.2064
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1090.7475 | 11.4499 | 3.0598 | 28.1586 | -71.2276 | 0.98876 | 1.195 | 4.6134 | 2.2109 | 6.7649 | 2.7511 | 6.7947 | 0.68197 | 0.17665 | 0.25902 | 6.6106 | -101.2276 | 6.6106 | -41.2276
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2031 | 1121.3929 | 11.7716 | 3.6297 | 29.3991 | -72.0124 | 0.94152 | 1.9371 | 3.6974 | 1.7535 | 6.3647 | 1.993 | 6.4111 | 0.58092 | 0.30435 | 0.52392 | 6.7963 | -102.0124 | 6.7963 | -42.0124
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1164.7466 | 12.2267 | 2.7755 | 29.6319 | -69.594 | 0.97786 | 1.0794 | 3.8338 | 2.2286 | 6.1856 | 2.526 | 6.2195 | 0.61979 | 0.1745 | 0.28155 | 7.0591 | -99.594 | 7.0591 | -39.594
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1266.9736 | 13.2998 | 2.7399 | 32.8535 | -69.6055 | 0.97978 | 1.1157 | 2.1447 | 2.0656 | 5.6596 | 2.2478 | 5.7197 | 0.37896 | 0.19714 | 0.52022 | 7.6786 | -99.6055 | 7.6786 | -39.6055
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 966.7623 | 10.1484 | 3.6567 | 24.8772 | -72.9209 | 0.98662 | 1.102 | 6.0788 | 2.1123 | 7.7241 | 2.8238 | 7.7676 | 0.78699 | 0.14267 | 0.18129 | 5.8592 | -102.9209 | 5.8592 | -42.9209
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2031 | 1530.1253 | 16.0621 | 3.1309 | 41.6896 | -69.7336 | 0.96742 | 0.69116 | 1.0249 | 1.485 | 4.6493 | 1.5657 | 4.7511 | 0.22045 | 0.14866 | 0.67435 | 9.2735 | -99.7336 | 9.2735 | -39.7336
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2031 | 1030.822 | 10.8208 | 5.0429 | 28.3677 | -72.7123 | 0.94861 | 1.8611 | 3.6252 | 1.3991 | 7.0555 | 1.463 | 7.1212 | 0.51381 | 0.26378 | 0.51338 | 6.2474 | -102.7123 | 6.2474 | -42.7123
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1131.3717 | 11.8763 | 2.9735 | 29.3432 | -71.4189 | 0.97865 | 2.1973 | 3.8934 | 2.1547 | 6.4069 | 2.4234 | 6.4712 | 0.60768 | 0.34296 | 0.56437 | 6.8568 | -101.4189 | 6.8568 | -41.4189
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2031 | 1908.2227 | 20.0311 | 5.1358 | 52.774 | -68.8161 | 0.91975 | 0.32987 | 2.9196 | 0.72806 | 3.7392 | 0.7341 | 3.737 | 0.78082 | 0.08822 | 0.11298 | 11.565 | -98.8161 | 11.565 | -38.8161
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2031 | 912.8791 | 9.5827 | 2.8365 | 22.2252 | -71.0105 | 0.9767 | 4.6006 | 5.6813 | 2.7844 | 7.8979 | 3.0534 | 7.9605 | 0.71934 | 0.58252 | 0.80979 | 5.5326 | -101.0105 | 5.5326 | -41.0105
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 701.3752 | 7.3625 | 3.7354 | 18.2395 | -76.5671 | 1.0074 | 2.2494 | 4.6095 | 2.923 | 10.9185 | 3.2226 | 10.9659 | 0.42217 | 0.20601 | 0.48798 | 4.2508 | -106.5671 | 4.2508 | -46.5671
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1271.7359 | 13.3498 | 4.5121 | 33.4897 | -70.8129 | 0.92456 | 0.54412 | 4.017 | 1.2466 | 5.6246 | 1.6552 | 5.6846 | 0.71419 | 0.096739 | 0.13545 | 7.7075 | -100.8129 | 7.7075 | -40.8129
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1095.2199 | 11.4968 | 4.2365 | 29.3533 | -72.409 | 0.94892 | 1.401 | 1.3608 | 1.5528 | 6.5786 | 1.6228 | 6.6422 | 0.20686 | 0.21296 | 1.0295 | 6.6377 | -102.409 | 6.6377 | -42.409
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1189.5088 | 12.4866 | 4.7033 | 32.9415 | -71.8094 | 0.94832 | 1.0624 | 2.8605 | 1.2939 | 6.0856 | 1.3574 | 6.1514 | 0.47004 | 0.17457 | 0.37139 | 7.2091 | -101.8094 | 7.2091 | -41.8094
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 994.3381 | 10.4378 | 3.0909 | 25.2343 | -71.897 | 0.96775 | 2.1965 | 3.2126 | 2.3442 | 7.2456 | 2.5997 | 7.3148 | 0.44338 | 0.30314 | 0.6837 | 6.0263 | -101.897 | 6.0263 | -41.897
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1323.3132 | 13.8912 | 3.6585 | 34.5604 | -70.2482 | 0.95219 | 2.2656 | 4.0595 | 1.483 | 5.4255 | 1.8098 | 5.4816 | 0.74823 | 0.41758 | 0.55809 | 8.0201 | -100.2482 | 8.0201 | -40.2482
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 770.0854 | 8.0838 | 4.2001 | 20.2002 | -73.4485 | 0.96013 | 1.901 | 3.3075 | 2.2589 | 9.4875 | 2.3091 | 9.5444 | 0.34862 | 0.20037 | 0.57476 | 4.6672 | -103.4485 | 4.6672 | -43.4485
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1875.0482 | 19.6829 | 3.157 | 50.7718 | -67.6598 | 0.93509 | 0.30955 | 1.5761 | 1.1719 | 3.6997 | 1.256 | 3.7532 | 0.42599 | 0.083669 | 0.19641 | 11.3639 | -97.6598 | 11.3639 | -37.6598
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2031 | 998.6368 | 10.483 | 4.4179 | 26.6924 | -73.6155 | 0.94702 | 2.6529 | 4.3108 | 1.6261 | 7.1839 | 1.7037 | 7.2879 | 0.60006 | 0.36928 | 0.61541 | 6.0523 | -103.6155 | 6.0523 | -43.6155
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2031 | 1183.7554 | 12.4262 | 2.8792 | 30.7144 | -70.8173 | 0.97713 | 1.9808 | 2.7253 | 2.1066 | 6.0654 | 2.2141 | 6.1504 | 0.44931 | 0.32658 | 0.72683 | 7.1743 | -100.8173 | 7.1743 | -40.8173
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2031 | 1198.0047 | 12.5758 | 4.6517 | 33.1846 | -71.718 | 0.94779 | 0.99241 | 2.8062 | 1.2975 | 6.0357 | 1.361 | 6.1013 | 0.46493 | 0.16442 | 0.35365 | 7.2606 | -101.718 | 7.2606 | -41.718
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2031 | 785.8546 | 8.2493 | 5.5777 | 19.6666 | -69.9354 | 0.91891 | 2.0335 | 9.5673 | 1.6653 | 9.2887 | 2.4257 | 9.2449 | 1.03 | 0.21892 | 0.21255 | 4.7628 | -99.9354 | 4.7628 | -39.9354
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1233.5569 | 12.949 | 3.2696 | 32.4374 | -70.9145 | 0.97843 | 1.4516 | 5.9598 | 1.8145 | 5.9327 | 2.2797 | 6.0022 | 1.0046 | 0.24468 | 0.24357 | 7.4761 | -100.9145 | 7.4761 | -40.9145
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2031 | 991.8296 | 10.4115 | 2.8549 | 25.5517 | -71.8677 | 1.0052 | 0.83321 | 2.5878 | 2.6293 | 7.5063 | 2.9249 | 7.5542 | 0.34476 | 0.111 | 0.32197 | 6.0111 | -101.8677 | 6.0111 | -41.8677
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1124.1494 | 11.8005 | 2.9671 | 29.1224 | -70.8496 | 0.99222 | 0.55187 | 3.8403 | 2.2146 | 6.5711 | 2.7515 | 6.6146 | 0.58442 | 0.083984 | 0.1437 | 6.813 | -100.8496 | 6.813 | -40.8496
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1072.7213 | 11.2607 | 3.1479 | 27.6852 | -71.4247 | 0.99216 | 1.0495 | 5.1217 | 2.2029 | 6.9345 | 2.8414 | 6.9821 | 0.73858 | 0.15134 | 0.20491 | 6.5013 | -101.4247 | 6.5013 | -41.4247
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1017.663 | 10.6827 | 3.0763 | 26.3608 | -72.2188 | 0.99969 | 1.5887 | 3.9724 | 2.3879 | 7.3457 | 2.8712 | 7.3709 | 0.54078 | 0.21628 | 0.39994 | 6.1677 | -102.2188 | 6.1677 | -42.2188
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1232.767 | 12.9407 | 2.7165 | 31.3857 | -69.0713 | 0.97761 | 1.3696 | 2.447 | 2.1325 | 5.7929 | 2.3889 | 5.8729 | 0.4224 | 0.23643 | 0.55972 | 7.4713 | -99.0713 | 7.4713 | -39.0713
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 757.4151 | 7.9508 | 3.4001 | 19.0339 | -74.1721 | 0.95917 | 2.5 | 3.2283 | 2.7973 | 9.511 | 2.9417 | 9.5841 | 0.33943 | 0.26285 | 0.77439 | 4.5904 | -104.1721 | 4.5904 | -44.1721
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2031 | 776.72 | 8.1534 | 2.9491 | 18.8254 | -71.766 | 0.9752 | 2.3439 | 4.8516 | 3.1678 | 9.3424 | 3.4817 | 9.371 | 0.51931 | 0.25089 | 0.48312 | 4.7074 | -101.766 | 4.7074 | -41.766
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1400.5535 | 14.702 | 2.666 | 37.1011 | -68.7684 | 0.97887 | 0.52041 | 2.1245 | 1.9125 | 5.0989 | 2.1113 | 5.1486 | 0.41665 | 0.10206 | 0.24496 | 8.4882 | -98.7684 | 8.4882 | -38.7684
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 860.7457 | 9.0355 | 3.2115 | 22.2948 | -74.0441 | 1.0079 | 1.4946 | 3.3617 | 2.7363 | 8.7875 | 3.0383 | 8.8338 | 0.38256 | 0.17009 | 0.4446 | 5.2166 | -104.0441 | 5.2166 | -44.0441
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1285.1113 | 13.4902 | 3.1658 | 33.7437 | -68.7175 | 0.95736 | 0.95732 | 2.247 | 1.7438 | 5.5205 | 1.827 | 5.5911 | 0.40702 | 0.17341 | 0.42605 | 7.7886 | -98.7175 | 7.7886 | -38.7175
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2031 | 1230.9016 | 12.9211 | 3.6353 | 32.9222 | -70.448 | 0.95771 | 0.9827 | 1.1509 | 1.6071 | 5.8424 | 1.6962 | 5.9072 | 0.19699 | 0.1682 | 0.85387 | 7.46 | -100.448 | 7.46 | -40.448
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 801.7912 | 8.4166 | 2.9539 | 18.754 | -69.4944 | 0.96285 | 3.976 | 3.7849 | 3.0039 | 8.8734 | 3.0824 | 8.9726 | 0.42655 | 0.44808 | 1.0505 | 4.8593 | -99.4944 | 4.8593 | -39.4944
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 821.3259 | 8.6217 | 5.2508 | 22.2 | -73.4506 | 0.95564 | 2.6426 | 4.4183 | 1.7047 | 8.9509 | 1.7698 | 9.0173 | 0.49361 | 0.29523 | 0.59811 | 4.9777 | -103.4506 | 4.9777 | -43.4506
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2031 | 742.5826 | 7.7951 | 6.1812 | 19.4445 | -73.1181 | 0.89274 | 2.3371 | 4.415 | 1.5205 | 9.3983 | 1.7186 | 9.4173 | 0.46977 | 0.24868 | 0.52936 | 4.5005 | -103.1181 | 4.5005 | -43.1181
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 812.2211 | 8.5261 | 3.4174 | 20.6682 | -73.9332 | 0.96847 | 2.1161 | 2.4945 | 2.6153 | 8.9375 | 2.696 | 9.0237 | 0.27911 | 0.23677 | 0.84831 | 4.9226 | -103.9332 | 4.9226 | -43.9332
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1492.2333 | 15.6644 | 3.2412 | 39.5747 | -69.3604 | 0.93332 | 0.85364 | 2.5932 | 1.4426 | 4.6758 | 1.5357 | 4.728 | 0.5546 | 0.18257 | 0.32918 | 9.0438 | -99.3604 | 9.0438 | -39.3604
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 711.7277 | 7.4712 | 3.1514 | 17.9168 | -73.1861 | 1.0021 | 2.3614 | 8.5666 | 3.3401 | 10.5259 | 3.5744 | 10.6006 | 0.81386 | 0.22434 | 0.27566 | 4.3135 | -103.1861 | 4.3135 | -43.1861
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2031 | 1183.3749 | 12.4222 | 4.1283 | 31.955 | -72.6042 | 0.95772 | 2.6175 | 3.9139 | 1.4758 | 6.0924 | 1.5536 | 6.1977 | 0.64242 | 0.42963 | 0.66877 | 7.172 | -102.6042 | 7.172 | -42.6042
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2031 | 1496.3189 | 15.7073 | 5.1848 | 40.5257 | -69.573 | 0.92377 | 0.71421 | 3.1356 | 0.92275 | 4.7843 | 0.93732 | 4.7876 | 0.65539 | 0.14928 | 0.22778 | 9.0686 | -99.573 | 9.0686 | -39.573
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 912.6728 | 9.5806 | 4.3051 | 24.2654 | -73.0976 | 0.95583 | 1.9499 | 3.387 | 1.8485 | 7.9582 | 1.9304 | 8.0312 | 0.4256 | 0.24502 | 0.5757 | 5.5314 | -103.0976 | 5.5314 | -43.0976
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1183.8766 | 12.4275 | 3.3036 | 31.682 | -72.1724 | 0.97976 | 1.5543 | 2.2759 | 1.8624 | 6.1527 | 1.9456 | 6.2475 | 0.3699 | 0.25262 | 0.68295 | 7.175 | -102.1724 | 7.175 | -42.1724
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 754.5833 | 7.9211 | 3.4784 | 19.043 | -74.2858 | 0.96152 | 2.1514 | 2.6096 | 2.7521 | 9.5728 | 2.8341 | 9.6562 | 0.2726 | 0.22474 | 0.82442 | 4.5732 | -104.2858 | 4.5732 | -44.2858
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2031 | 974.7347 | 10.2321 | 2.8801 | 24.0597 | -70.5326 | 0.9768 | 1.3894 | 4.1261 | 2.5777 | 7.424 | 2.8747 | 7.4581 | 0.55578 | 0.18715 | 0.33673 | 5.9075 | -100.5326 | 5.9075 | -40.5326
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2031 | 1221.3103 | 12.8204 | 3.5356 | 32.9115 | -72.1466 | 0.96307 | 1.2123 | 1.66 | 1.665 | 5.8868 | 1.7436 | 5.9856 | 0.28198 | 0.20593 | 0.73029 | 7.4019 | -102.1466 | 7.4019 | -42.1466
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2031 | 1548.6088 | 16.2562 | 3.7957 | 42.5559 | -70.3971 | 0.95616 | 1.458 | 3.3609 | 1.2088 | 4.5882 | 1.2915 | 4.7031 | 0.73251 | 0.31777 | 0.43381 | 9.3855 | -100.3971 | 9.3855 | -40.3971
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 720.9729 | 7.5683 | 4.092 | 18.8178 | -73.5785 | 0.95779 | 0.91229 | 3.2531 | 2.466 | 10.0908 | 2.4665 | 10.1503 | 0.32239 | 0.090408 | 0.28043 | 4.3695 | -103.5785 | 4.3695 | -43.5785
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 538.5872 | 5.6537 | 6.5907 | 14.3123 | -76.7574 | 0.95224 | 6.0329 | 5.7977 | 2.0727 | 13.6606 | 2.1561 | 13.7764 | 0.42441 | 0.44163 | 1.0406 | 3.2642 | -106.7574 | 3.2642 | -46.7574
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1460.727 | 15.3337 | 3.5563 | 38.1191 | -69.0577 | 0.93669 | 1.1196 | 3.602 | 1.3604 | 4.838 | 1.5963 | 4.8815 | 0.74452 | 0.23143 | 0.31084 | 8.8529 | -99.0577 | 8.8529 | -39.0577
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2031 | 751.3312 | 7.8869 | 4.6296 | 18.7526 | -70.4668 | 0.95542 | 2.4471 | 5.0979 | 2.1398 | 9.9062 | 2.6211 | 9.8604 | 0.51462 | 0.24703 | 0.48002 | 4.5535 | -100.4668 | 4.5535 | -40.4668
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2031 | 1322.541 | 13.8831 | 2.6711 | 34.4044 | -69.2709 | 0.98546 | 1.6743 | 2.5944 | 2.0354 | 5.4366 | 2.2459 | 5.5157 | 0.47721 | 0.30797 | 0.64537 | 8.0154 | -99.2709 | 8.0154 | -39.2709
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1283.2458 | 13.4706 | 3.8408 | 34.5662 | -71.9098 | 0.9598 | 1.2852 | 1.6992 | 1.4686 | 5.6406 | 1.5743 | 5.7134 | 0.30124 | 0.22786 | 0.75639 | 7.7772 | -101.9098 | 7.7772 | -41.9098
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1068.5422 | 11.2168 | 2.9364 | 27.0764 | -71.1847 | 0.9775 | 2.332 | 4.3484 | 2.3068 | 6.7738 | 2.5887 | 6.8357 | 0.64194 | 0.34428 | 0.5363 | 6.476 | -101.1847 | 6.476 | -41.1847
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1598.2642 | 16.7774 | 2.4547 | 42.5694 | -67.3029 | 0.98283 | 1.2229 | 2.1588 | 1.7946 | 4.4051 | 1.9209 | 4.4913 | 0.49006 | 0.27761 | 0.56649 | 9.6864 | -97.3029 | 9.6864 | -37.3029
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2031 | 882.1908 | 9.2606 | 6.2543 | 24.9175 | -76.8237 | 1.0009 | 0.1006 | 3.3382 | 1.3992 | 8.7511 | 1.4877 | 8.8457 | 0.38146 | 0.011496 | 0.030137 | 5.3466 | -106.8237 | 5.3466 | -46.8237
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1343.7222 | 14.1054 | 2.5563 | 35.2582 | -68.7174 | 0.9915 | 0.30461 | 1.7352 | 2.1011 | 5.3712 | 2.397 | 5.422 | 0.32305 | 0.056711 | 0.17555 | 8.1438 | -98.7174 | 8.1438 | -38.7174
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1658.8624 | 17.4135 | 3.2424 | 44.4563 | -68.6064 | 0.93484 | 0.56983 | 1.9369 | 1.2967 | 4.2045 | 1.4048 | 4.2525 | 0.46066 | 0.13553 | 0.2942 | 10.0537 | -98.6064 | 10.0537 | -38.6064
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2031 | 1279.9693 | 13.4362 | 2.8349 | 33.5757 | -69.9265 | 0.97875 | 1.4686 | 2.5293 | 1.985 | 5.6273 | 2.1678 | 5.6738 | 0.44947 | 0.26098 | 0.58065 | 7.7574 | -99.9265 | 7.7574 | -39.9265
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2031 | 964.7228 | 10.127 | 4.223 | 25.5613 | -73.7225 | 0.94301 | 3.4346 | 4.2376 | 1.7521 | 7.3993 | 1.827 | 7.4958 | 0.5727 | 0.46418 | 0.81051 | 5.8468 | -103.7225 | 5.8468 | -43.7225
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 890.075 | 9.3434 | 3.3859 | 22.7746 | -73.5652 | 0.96742 | 2.2655 | 3.6713 | 2.4106 | 8.1619 | 2.648 | 8.2344 | 0.44981 | 0.27757 | 0.61708 | 5.3944 | -103.5652 | 5.3944 | -43.5652
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 916.5256 | 9.621 | 3.1128 | 23.7698 | -73.3807 | 1.007 | 1.5246 | 3.2419 | 2.6408 | 8.2203 | 2.9604 | 8.2619 | 0.39438 | 0.18547 | 0.47029 | 5.5547 | -103.3807 | 5.5547 | -43.3807
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1032.1255 | 10.8345 | 4.9473 | 28.2242 | -72.5243 | 0.94499 | 1.5258 | 5.4204 | 1.4209 | 7.0295 | 1.4472 | 7.108 | 0.77108 | 0.21706 | 0.28149 | 6.2553 | -102.5243 | 6.2553 | -42.5243
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1380.7814 | 14.4944 | 2.6735 | 36.3977 | -68.9098 | 0.97886 | 0.74329 | 2.1302 | 1.9353 | 5.174 | 2.1211 | 5.2232 | 0.41172 | 0.14366 | 0.34892 | 8.3684 | -98.9098 | 8.3684 | -38.9098
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 778.0744 | 8.1677 | 2.5828 | 17.9584 | -69.7806 | 1.0018 | 3.74 | 5.0472 | 3.6583 | 9.4488 | 4.0961 | 9.4681 | 0.53416 | 0.39582 | 0.74101 | 4.7156 | -99.7806 | 4.7156 | -39.7806
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 467.9905 | 3.4939 | 5.5256 | 8.5702 | -77.5207 | 1.013 | 2.6703 | 10.7191 | 5.9936 | 33.1181 | 6.2566 | 33.2469 | 0.32366 | 0.080628 | 0.24911 | 2.0172 | -107.5207 | 2.0172 | -47.5207
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 733.1465 | 5.4735 | 11.2166 | 14.9822 | -76.7339 | 0.96231 | 2.9009 | 10.6038 | 1.8072 | 20.2702 | 1.9182 | 20.4022 | 0.52312 | 0.14311 | 0.27357 | 3.1601 | -106.7339 | 3.1601 | -46.7339
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 431.1905 | 3.2192 | 7.5011 | 8.0615 | -74.4374 | 0.98221 | 2.3046 | 9.5235 | 4.652 | 34.8951 | 4.7896 | 35.2234 | 0.27292 | 0.066042 | 0.24198 | 1.8586 | -104.4374 | 1.8586 | -44.4374
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1406.5125 | 10.5007 | 4.2219 | 27.6892 | -71.4912 | 1.0511 | 1.6762 | 5.2455 | 2.631 | 11.1079 | 2.8529 | 11.3679 | 0.47223 | 0.1509 | 0.31955 | 6.0626 | -101.4912 | 6.0626 | -41.4912
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 971.0253 | 7.2494 | 5.0848 | 18.7805 | -73.9568 | 1.0695 | 1.122 | 4.3202 | 3.2674 | 16.6139 | 3.4801 | 16.8858 | 0.26003 | 0.067535 | 0.25972 | 4.1855 | -103.9568 | 4.1855 | -43.9568
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 940.4871 | 7.0214 | 5.3811 | 18.5609 | -76.7543 | 0.98965 | 3.8567 | 12.5352 | 2.9827 | 16.0504 | 3.2781 | 16.1548 | 0.78099 | 0.24028 | 0.30766 | 4.0538 | -106.7543 | 4.0538 | -46.7543
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2031 | 1145.5635 | 8.5525 | 4.6858 | 22.3156 | -72.933 | 1.0633 | 1.7799 | 4.9185 | 2.9704 | 13.9189 | 3.1893 | 14.1863 | 0.35337 | 0.12787 | 0.36187 | 4.9378 | -102.933 | 4.9378 | -42.933
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2350.3575 | 10.1773 | 3.0275 | 26.2638 | -65.7139 | 1.0694 | 3.7501 | 21.5452 | 6.4872 | 19.6401 | 6.6821 | 20.0239 | 1.097 | 0.19094 | 0.17406 | 5.8759 | -95.7139 | 5.8759 | -35.7139
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2955.2363 | 12.7965 | 2.7601 | 32.9338 | -63.2908 | 1.0445 | 1.5814 | 9.1208 | 5.6996 | 15.7313 | 5.3717 | 15.5674 | 0.57979 | 0.10053 | 0.17339 | 7.3881 | -93.2908 | 7.3881 | -33.2908
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2011.8789 | 8.7117 | 2.4694 | 22.0568 | -64.7289 | 1.1117 | 0.98228 | 7.3793 | 9.4449 | 23.3228 | 10.6619 | 23.6685 | 0.3164 | 0.042117 | 0.13311 | 5.0297 | -94.7289 | 5.0297 | -34.7289
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2091.7325 | 9.0575 | 3.2167 | 22.9666 | -65.7452 | 1.0774 | 1.1361 | 9.2947 | 6.8849 | 22.1468 | 7.4493 | 22.8068 | 0.41969 | 0.051298 | 0.12223 | 5.2293 | -95.7452 | 5.2293 | -35.7452
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2031 | 1767.9755 | 7.6556 | 3.6808 | 19.311 | -67.6021 | 1.0752 | 1.6534 | 14.2624 | 7.2107 | 26.5415 | 7.9922 | 27.2638 | 0.53736 | 0.062293 | 0.11592 | 4.4199 | -97.6021 | 4.4199 | -37.6021
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2381.4911 | 10.3122 | 2.606 | 26.2818 | -63.7084 | 1.0935 | 2.6764 | 10.2502 | 7.381 | 19.2353 | 8.0108 | 19.9626 | 0.53289 | 0.13914 | 0.2611 | 5.9537 | -93.7084 | 5.9537 | -33.7084
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 4306.3198 | 18.6469 | 3.0261 | 47.7546 | -60.3324 | 1.022 | 2.0667 | 10.2123 | 3.4662 | 10.489 | 3.3505 | 10.4236 | 0.97362 | 0.19704 | 0.20238 | 10.7658 | -90.3324 | 10.7658 | -30.3324
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2234.8751 | 9.6773 | 3.1333 | 24.3468 | -65.0865 | 1.0673 | 3.9907 | 16.1476 | 6.6009 | 20.6829 | 7.2955 | 21.1569 | 0.78072 | 0.19295 | 0.24714 | 5.5872 | -95.0865 | 5.5872 | -35.0865
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2970.1921 | 12.8613 | 2.5627 | 32.7274 | -61.8354 | 1.0586 | 1.2329 | 7.2252 | 5.884 | 15.079 | 6.0626 | 15.3888 | 0.47916 | 0.081766 | 0.17064 | 7.4255 | -91.8354 | 7.4255 | -31.8354
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1842.2271 | 7.9771 | 2.8937 | 20.1532 | -67.3441 | 1.0829 | 3.9805 | 19.5746 | 8.7555 | 25.3357 | 9.4586 | 25.871 | 0.77261 | 0.15711 | 0.20335 | 4.6056 | -97.3441 | 4.6056 | -37.3441
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2031 | 1582.5 | 6.8524 | 3.2439 | 17.2743 | -69.1241 | 1.0938 | 1.3517 | 15.4886 | 9.3205 | 30.2344 | 11.0486 | 30.6706 | 0.51228 | 0.044706 | 0.087268 | 3.9562 | -99.1241 | 3.9562 | -39.1241
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1845.4458 | 7.991 | 2.5321 | 20.1401 | -65.6533 | 1.1183 | 0.7467 | 7.0276 | 10.1777 | 25.7707 | 11.5253 | 26.0643 | 0.2727 | 0.028975 | 0.10625 | 4.6136 | -95.6533 | 4.6136 | -35.6533
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2074.8039 | 8.9842 | 3.2849 | 22.7451 | -65.9883 | 1.073 | 3.4089 | 15.5848 | 6.8192 | 22.4003 | 7.5309 | 22.98 | 0.69574 | 0.15218 | 0.21873 | 5.187 | -95.9883 | 5.187 | -35.9883
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2031 | 3534.5688 | 15.3051 | 2.5759 | 39.3254 | -60.4594 | 1.0536 | 1.7552 | 8.9478 | 4.8974 | 12.6152 | 5.0136 | 12.894 | 0.70929 | 0.13913 | 0.19616 | 8.8364 | -90.4594 | 8.8364 | -30.4594
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2606.305 | 11.2856 | 2.7817 | 28.8342 | -63.0956 | 1.0816 | 4.0327 | 13.535 | 6.2653 | 17.4283 | 6.9024 | 18.0465 | 0.77661 | 0.23139 | 0.29795 | 6.5158 | -93.0956 | 6.5158 | -33.0956
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2031 | 2613.2361 | 11.3156 | 2.8192 | 28.7428 | -63.8973 | 1.0576 | 1.5958 | 9.922 | 6.148 | 17.3324 | 6.1559 | 17.6749 | 0.57245 | 0.092072 | 0.16084 | 6.5331 | -93.8973 | 6.5331 | -33.8973
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 2433.5989 | 10.5378 | 2.3876 | 26.9591 | -62.9423 | 1.1021 | 1.1496 | 8.8181 | 7.8996 | 18.8612 | 8.4475 | 19.4243 | 0.46753 | 0.060949 | 0.13036 | 6.084 | -92.9423 | 6.084 | -32.9423
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1776.3891 | 7.692 | 2.8472 | 19.423 | -67.4843 | 1.0938 | 1.5473 | 12.1655 | 9.3284 | 26.5595 | 10.3575 | 26.9701 | 0.45805 | 0.058257 | 0.12718 | 4.441 | -97.4843 | 4.441 | -37.4843
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2031 | 1835.7775 | 7.9491 | 2.5502 | 20.0371 | -65.7316 | 1.1192 | 0.88589 | 7.4962 | 10.1716 | 25.9393 | 11.5946 | 26.2333 | 0.28899 | 0.034152 | 0.11818 | 4.5894 | -95.7316 | 4.5894 | -35.7316
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 245.3174 | 2.5752 | 3.7932 | 6.313 | -77.246 | 0.89443 | 5.3886 | 9.0009 | 7.3923 | 28.0403 | 7.9543 | 27.8998 | 0.321 | 0.19217 | 0.59868 | 1.4868 | -107.246 | 1.4868 | -47.246
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 304.4715 | 3.1961 | 5.5881 | 7.8083 | -76.4398 | 0.84999 | 1.1764 | 4.9417 | 3.9145 | 21.8746 | 4.4581 | 21.8504 | 0.22591 | 0.053779 | 0.23806 | 1.8453 | -106.4398 | 1.8453 | -46.4398
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1383.6975 | 14.5251 | 5.5454 | 38.0371 | -70.5685 | 0.92785 | 0.36835 | 3.2257 | 0.94252 | 5.2267 | 0.97799 | 5.2218 | 0.61716 | 0.070475 | 0.11419 | 8.386 | -100.5685 | 8.386 | -40.5685
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 367.4796 | 3.8575 | 4.0608 | 8.8278 | -72.72 | 0.90936 | 3.2402 | 14.6151 | 4.7229 | 19.1786 | 5.4996 | 19.2156 | 0.76205 | 0.16895 | 0.22171 | 2.2271 | -102.72 | 2.2271 | -42.72
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1177.2416 | 12.3578 | 5.3788 | 31.8472 | -70.8879 | 0.93138 | 0.72916 | 3.4236 | 1.1439 | 6.1528 | 1.1896 | 6.154 | 0.55643 | 0.11851 | 0.21298 | 7.1348 | -100.8879 | 7.1348 | -40.8879
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 4170.7779 | 18.06 | 2.8446 | 46.2057 | -59.9534 | 1.0178 | 2.0628 | 10.2074 | 3.7389 | 10.6357 | 3.6931 | 10.6318 | 0.95973 | 0.19395 | 0.20209 | 10.4269 | -89.9534 | 10.4269 | -29.9534
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 386.3 | 4.0551 | 3.1146 | 9.0458 | -74.7343 | 0.96022 | 3.629 | 15.6203 | 6.0075 | 18.7111 | 6.206 | 18.7991 | 0.83482 | 0.19395 | 0.23233 | 2.3412 | -104.7343 | 2.3412 | -44.7343
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 608.5189 | 6.3878 | 3.512 | 15.1546 | -75.5717 | 0.93854 | 2.0697 | 3.228 | 3.3123 | 11.6326 | 3.4301 | 11.6976 | 0.27749 | 0.17792 | 0.64117 | 3.688 | -105.5717 | 3.688 | -45.5717
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 503.0709 | 5.2809 | 2.7168 | 11.9848 | -73.1027 | 0.9904 | 3.7703 | 13.8312 | 5.3517 | 14.5395 | 5.5029 | 14.6822 | 0.95128 | 0.25932 | 0.2726 | 3.0489 | -103.1027 | 3.0489 | -43.1027
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1091.8673 | 11.4616 | 4.7796 | 30.6848 | -72.6439 | 0.95278 | 0.66166 | 2.8123 | 1.396 | 6.6724 | 1.4615 | 6.7373 | 0.42148 | 0.099164 | 0.23527 | 6.6174 | -102.6439 | 6.6174 | -42.6439
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 622.9168 | 6.5389 | 6.2793 | 17.6265 | -81.6935 | 0.9939 | 1.6228 | 10.6083 | 1.946 | 12.2197 | 2.3038 | 12.3728 | 0.86813 | 0.1328 | 0.15298 | 3.7753 | -111.6935 | 3.7753 | -51.6935
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 902.9686 | 9.4787 | 4.9379 | 25.0903 | -73.5257 | 0.95238 | 1.4462 | 3.697 | 1.6384 | 8.0904 | 1.7048 | 8.1544 | 0.45696 | 0.17876 | 0.3912 | 5.4725 | -103.5257 | 5.4725 | -43.5257
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1146.9918 | 12.0403 | 2.7669 | 29.3193 | -70.389 | 0.97252 | 1.4988 | 2.6948 | 2.2502 | 6.2259 | 2.4719 | 6.2865 | 0.43284 | 0.24074 | 0.55617 | 6.9515 | -100.389 | 6.9515 | -40.389
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 520.7576 | 5.4665 | 4.5608 | 13.4906 | -78.7203 | 0.9418 | 4.9308 | 6.9832 | 3.0424 | 13.8755 | 3.2157 | 13.946 | 0.50328 | 0.35536 | 0.70609 | 3.1561 | -108.7203 | 3.1561 | -48.7203
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 345.8965 | 3.631 | 4.2812 | 8.5681 | -77.6295 | 0.93012 | 6.6369 | 7.997 | 4.8063 | 20.5768 | 4.8881 | 20.6636 | 0.38864 | 0.32254 | 0.82992 | 2.0963 | -107.6295 | 2.0963 | -47.6295
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 435.9372 | 4.5762 | 5.6012 | 11.6217 | -75.6066 | 0.96455 | 1.8802 | 5.883 | 3.0388 | 17.0211 | 3.1334 | 17.1818 | 0.34563 | 0.11046 | 0.3196 | 2.642 | -105.6066 | 2.642 | -45.6066
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 656.7536 | 6.8941 | 4.8515 | 16.7708 | -75.5494 | 0.97398 | 1.9563 | 8.7288 | 2.384 | 11.5662 | 3.5117 | 11.6034 | 0.75469 | 0.16914 | 0.22412 | 3.9803 | -105.5494 | 3.9803 | -45.5494
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1015.9721 | 10.6649 | 2.9045 | 25.3446 | -70.4116 | 0.98241 | 1.1326 | 4.2134 | 2.4675 | 7.1668 | 2.8691 | 7.1935 | 0.5879 | 0.15803 | 0.2688 | 6.1574 | -100.4116 | 6.1574 | -40.4116
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 595.9967 | 6.2563 | 3.817 | 14.8406 | -75.6176 | 0.98144 | 5.135 | 6.854 | 3.2768 | 12.5076 | 3.581 | 12.5971 | 0.54798 | 0.41055 | 0.74921 | 3.6121 | -105.6176 | 3.6121 | -45.6176
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 538.782 | 5.6557 | 4.7515 | 13.589 | -77.3199 | 1.002 | 2.0943 | 11.2829 | 3.0546 | 14.514 | 4.7018 | 14.5057 | 0.77738 | 0.14429 | 0.18561 | 3.2653 | -107.3199 | 3.2653 | -47.3199
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 767.6802 | 8.0586 | 5.4618 | 20.9048 | -74.0486 | 0.9392 | 3.5688 | 5.3611 | 1.7267 | 9.4307 | 1.7903 | 9.4944 | 0.56847 | 0.37843 | 0.66569 | 4.6526 | -104.0486 | 4.6526 | -44.0486
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 672.6838 | 7.0613 | 3.2366 | 16.0674 | -72.7592 | 0.95801 | 5.1473 | 9.7576 | 3.3231 | 10.7556 | 4.0967 | 10.7713 | 0.90721 | 0.47857 | 0.52752 | 4.0769 | -102.7592 | 4.0769 | -42.7592
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 964.184 | 10.1213 | 4.8558 | 26.8901 | -73.1926 | 0.95344 | 1.1576 | 3.3635 | 1.5601 | 7.5756 | 1.6264 | 7.6399 | 0.44399 | 0.1528 | 0.34416 | 5.8435 | -103.1926 | 5.8435 | -43.1926
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 523.0825 | 5.4909 | 4.0406 | 13.4237 | -77.0548 | 0.95654 | 4.0232 | 4.4547 | 3.4437 | 13.9146 | 3.5262 | 14.0028 | 0.32015 | 0.28914 | 0.90314 | 3.1702 | -107.0548 | 3.1702 | -47.0548
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 969.84 | 10.1807 | 4.8058 | 27.0541 | -73.1135 | 0.9529 | 1.0809 | 3.3041 | 1.5655 | 7.5235 | 1.6317 | 7.5877 | 0.43917 | 0.14367 | 0.32713 | 5.8778 | -103.1135 | 5.8778 | -43.1135
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 948.1359 | 9.9528 | 3.4106 | 24.1965 | -72.6269 | 0.98916 | 2.3882 | 8.8699 | 2.3108 | 7.8811 | 3.2476 | 7.8379 | 1.1255 | 0.30303 | 0.26925 | 5.7463 | -102.6269 | 5.7463 | -42.6269
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 749.3563 | 7.8662 | 3.9623 | 19.0196 | -74.5816 | 0.99103 | 1.9365 | 9.2001 | 2.5742 | 10.2 | 3.728 | 10.2133 | 0.90198 | 0.18986 | 0.21049 | 4.5416 | -104.5816 | 4.5416 | -44.5816
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 793.8934 | 8.3337 | 3.5821 | 20.3938 | -74.4798 | 0.9982 | 2.1446 | 5.1178 | 2.6816 | 9.6057 | 3.391 | 9.6162 | 0.53279 | 0.22326 | 0.41904 | 4.8115 | -104.4798 | 4.8115 | -44.4798
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1021.836 | 10.7265 | 3.1448 | 26.6093 | -72.6369 | 0.96567 | 1.5246 | 2.6022 | 2.2392 | 7.042 | 2.4066 | 7.092 | 0.36953 | 0.21649 | 0.58587 | 6.1929 | -102.6369 | 6.1929 | -42.6369
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 404.5215 | 4.2464 | 4.0894 | 10.104 | -77.0598 | 0.93493 | 3.6294 | 4.9764 | 4.3107 | 17.6282 | 4.3935 | 17.7157 | 0.2823 | 0.20588 | 0.72931 | 2.4516 | -107.0598 | 2.4516 | -47.0598
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 289.8105 | 3.0422 | 2.648 | 6.2595 | -70.5763 | 0.94986 | 3.3141 | 17.6983 | 9.1444 | 24.2146 | 10.5367 | 24.2314 | 0.73089 | 0.13687 | 0.18726 | 1.7564 | -100.5763 | 1.7564 | -40.5763
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 714.8343 | 7.5038 | 3.1514 | 16.8836 | -70.8106 | 0.95205 | 4.0898 | 4.1969 | 3.1472 | 9.9182 | 3.2231 | 10.0136 | 0.42315 | 0.41236 | 0.97449 | 4.3323 | -100.8106 | 4.3323 | -40.8106
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 527.52 | 5.5375 | 5.5719 | 13.8879 | -74.3956 | 0.94667 | 5.2122 | 6.928 | 2.4894 | 13.8705 | 2.5536 | 13.9353 | 0.49948 | 0.37577 | 0.75233 | 3.1971 | -104.3956 | 3.1971 | -44.3956
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 361.9976 | 3.8 | 8.9697 | 9.7757 | -73.9709 | 0.88051 | 3.8796 | 7.9253 | 2.1192 | 19.0088 | 2.1087 | 19.0005 | 0.41693 | 0.20409 | 0.48952 | 2.1939 | -103.9709 | 2.1939 | -43.9709
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 359.7584 | 3.7765 | 4.0774 | 8.838 | -77.3691 | 0.94092 | 3.5115 | 5.463 | 4.8958 | 19.962 | 5.0057 | 20.0366 | 0.27367 | 0.17591 | 0.64278 | 2.1804 | -107.3691 | 2.1804 | -47.3691
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 486.5301 | 5.1072 | 2.5985 | 11.4494 | -72.3469 | 0.99173 | 2.5128 | 12.5917 | 5.7503 | 14.942 | 5.9979 | 15.0921 | 0.8427 | 0.16817 | 0.19956 | 2.9487 | -102.3469 | 2.9487 | -42.3469
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 446.0835 | 4.6827 | 3.9529 | 11.0832 | -76.7625 | 0.9396 | 2.4229 | 3.9752 | 4.0559 | 16.0325 | 4.1655 | 16.1074 | 0.24795 | 0.15112 | 0.60949 | 2.7035 | -106.7625 | 2.7035 | -46.7625
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 867.9607 | 9.1112 | 2.9825 | 21.1472 | -71.1739 | 0.98058 | 1.433 | 4.4977 | 2.8184 | 8.4059 | 3.2195 | 8.4327 | 0.53507 | 0.17048 | 0.31862 | 5.2604 | -101.1739 | 5.2604 | -41.1739
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1034.5176 | 10.8596 | 3.8433 | 27.6638 | -73.5977 | 0.95158 | 1.5664 | 2.1358 | 1.8024 | 6.9272 | 1.8782 | 7.0223 | 0.30833 | 0.22613 | 0.73341 | 6.2698 | -103.5977 | 6.2698 | -43.5977
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1205.7417 | 12.657 | 4.1918 | 33.1796 | -72.9998 | 0.95634 | 2.0164 | 4.1878 | 1.4251 | 5.9735 | 1.5042 | 6.0783 | 0.70106 | 0.33756 | 0.4815 | 7.3075 | -102.9998 | 7.3075 | -42.9998
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 826.0195 | 8.671 | 3.3122 | 20.7352 | -72.8617 | 0.98472 | 2.7345 | 6.5737 | 2.7411 | 9.0792 | 3.5061 | 9.1086 | 0.72404 | 0.30118 | 0.41598 | 5.0062 | -102.8617 | 5.0062 | -42.8617
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 479.6082 | 5.0346 | 4.1599 | 11.5895 | -74.9199 | 0.97895 | 2.8763 | 10.8159 | 3.7847 | 15.7439 | 4.8524 | 15.8334 | 0.68699 | 0.18269 | 0.26593 | 2.9067 | -104.9199 | 2.9067 | -44.9199
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 778.4022 | 8.1711 | 4.8631 | 21.1909 | -76.9587 | 0.97202 | 2.039 | 16.4977 | 1.98 | 9.6289 | 2.1834 | 9.6837 | 1.7133 | 0.21175 | 0.12359 | 4.7176 | -106.9587 | 4.7176 | -46.9587
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 571.7945 | 6.0023 | 4.1365 | 14.425 | -76.6755 | 0.93491 | 3.3509 | 5.9069 | 3.0215 | 12.4982 | 3.2791 | 12.5661 | 0.47262 | 0.26811 | 0.56728 | 3.4654 | -106.6755 | 3.4654 | -46.6755
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 858.7481 | 9.0145 | 5.0427 | 23.6793 | -73.7322 | 0.95074 | 1.5917 | 5.8675 | 1.6891 | 8.5174 | 1.718 | 8.5943 | 0.68888 | 0.18688 | 0.27128 | 5.2045 | -103.7322 | 5.2045 | -43.7322
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 395.4814 | 4.1515 | 3.1858 | 8.5985 | -71.3314 | 0.9773 | 4.2409 | 15.9549 | 5.8522 | 18.644 | 7.6982 | 18.7867 | 0.85576 | 0.22747 | 0.2658 | 2.3969 | -101.3314 | 2.3969 | -41.3314
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 665.4819 | 4.9683 | 6.534 | 13.5431 | -82.0937 | 0.99153 | 2.9738 | 10.7382 | 3.4561 | 22.5822 | 4.1049 | 22.8595 | 0.47552 | 0.13169 | 0.27694 | 2.8685 | -112.0937 | 2.8685 | -52.0937
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1928.6914 | 8.3515 | 2.0287 | 21.746 | -66.7119 | 1.0815 | 1.7508 | 10.2608 | 11.5742 | 23.48 | 11.7954 | 23.4254 | 0.437 | 0.074565 | 0.17063 | 4.8217 | -96.7119 | 4.8217 | -36.7119
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1713.4424 | 7.4194 | 1.8954 | 18.8512 | -64.9238 | 1.1296 | 0.98338 | 7.3767 | 13.568 | 25.7174 | 16.0524 | 26.4247 | 0.28684 | 0.038238 | 0.13331 | 4.2836 | -94.9238 | 4.2836 | -34.9238
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1150.8715 | 4.9834 | 3.2052 | 12.5494 | -72.534 | 1.1029 | 4.7862 | 27.5731 | 13.2372 | 42.4279 | 16.6577 | 42.4695 | 0.64988 | 0.11281 | 0.17358 | 2.8772 | -102.534 | 2.8772 | -42.534
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1878.0582 | 8.1322 | 2.0537 | 20.9392 | -64.6889 | 1.1171 | 4.0811 | 13.8446 | 11.3071 | 23.2215 | 13.5122 | 24.2548 | 0.5962 | 0.17574 | 0.29478 | 4.6951 | -94.6889 | 4.6951 | -34.6889
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1586.3064 | 6.8689 | 1.9655 | 17.3799 | -66.1621 | 1.1359 | 0.88961 | 7.4951 | 14.4052 | 28.3139 | 17.1282 | 28.9416 | 0.26472 | 0.031419 | 0.11869 | 3.9658 | -96.1621 | 3.9658 | -36.1621
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 855.3653 | 8.979 | 3.8016 | 22.8146 | -74.8291 | 1.0045 | 3.2351 | 11.0329 | 2.3454 | 8.9163 | 2.5587 | 8.9737 | 1.2374 | 0.36283 | 0.29322 | 5.184 | -104.8291 | 5.184 | -44.8291
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 945.8796 | 9.9292 | 3.9622 | 25.7008 | -74.8399 | 0.99755 | 3.175 | 11.4487 | 2.0249 | 8.0232 | 2.2403 | 8.0762 | 1.427 | 0.39572 | 0.27732 | 5.7326 | -104.8399 | 5.7326 | -44.8399
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 702.7115 | 7.3766 | 6.0586 | 19.4716 | -78.539 | 0.99932 | 2.6564 | 8.4485 | 1.8189 | 11.0197 | 2.0424 | 11.0717 | 0.76667 | 0.24106 | 0.31443 | 4.2589 | -108.539 | 4.2589 | -48.539
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 804.3468 | 8.4435 | 5.6677 | 22.4462 | -77.8154 | 0.99798 | 1.5993 | 7.4031 | 1.692 | 9.5899 | 1.9148 | 9.6418 | 0.77197 | 0.16677 | 0.21603 | 4.8748 | -107.8154 | 4.8748 | -47.8154
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 519.5287 | 5.4536 | 3.9793 | 13.0086 | -72.528 | 0.94509 | 2.3034 | 4.8062 | 3.4878 | 13.8792 | 3.6636 | 13.888 | 0.34629 | 0.16596 | 0.47925 | 3.1487 | -102.528 | 3.1487 | -42.528
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1010.9023 | 10.6117 | 3.1528 | 25.9997 | -72.0576 | 0.97354 | 1.166 | 2.8787 | 2.2749 | 7.1723 | 2.5035 | 7.2524 | 0.40136 | 0.16258 | 0.40506 | 6.1267 | -102.0576 | 6.1267 | -42.0576
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 518.3719 | 5.4415 | 5.9762 | 13.2327 | -70.7413 | 0.88008 | 1.0769 | 4.4466 | 2.2378 | 13.3735 | 2.6479 | 13.3537 | 0.33249 | 0.080527 | 0.24219 | 3.1416 | -100.7413 | 3.1416 | -40.7413
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 942.112 | 9.8896 | 3.9037 | 24.7854 | -73.9808 | 0.96774 | 1.9202 | 4.1084 | 1.9903 | 7.7696 | 2.1936 | 7.843 | 0.52878 | 0.24714 | 0.46739 | 5.7098 | -103.9808 | 5.7098 | -43.9808
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 959.2944 | 10.07 | 3.4386 | 25.2892 | -73.1828 | 0.95734 | 1.7041 | 2.0865 | 2.1711 | 7.4654 | 2.2493 | 7.5574 | 0.27949 | 0.22827 | 0.81673 | 5.8139 | -103.1828 | 5.8139 | -43.1828
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 414.1981 | 4.348 | 3.8903 | 10.5818 | -75.9244 | 0.92077 | 6.3222 | 10.929 | 4.3394 | 16.8818 | 4.4238 | 16.9608 | 0.64738 | 0.3745 | 0.57848 | 2.5103 | -105.9244 | 2.5103 | -45.9244
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 345.8152 | 3.6301 | 6.0273 | 8.5498 | -69.9606 | 0.94588 | 1.4999 | 8.7704 | 3.6056 | 21.7323 | 4.9772 | 21.5885 | 0.40356 | 0.069018 | 0.17102 | 2.0958 | -99.9606 | 2.0958 | -39.9606
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 578.0239 | 6.0677 | 4.2503 | 15.3029 | -81.2457 | 0.97697 | 4.7857 | 3.5204 | 2.9924 | 12.7186 | 3.3469 | 12.8995 | 0.27679 | 0.37627 | 1.3594 | 3.5032 | -111.2457 | 3.5032 | -51.2457
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1173.7978 | 12.3217 | 3.2072 | 31.1542 | -69.9049 | 0.95631 | 0.57648 | 1.7842 | 1.8892 | 6.0589 | 1.9717 | 6.1215 | 0.29447 | 0.095146 | 0.32311 | 7.1139 | -99.9049 | 7.1139 | -39.9049
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1157.1789 | 12.1472 | 3.2135 | 30.6583 | -69.9808 | 0.95656 | 0.69019 | 1.7981 | 1.9137 | 6.1496 | 1.9964 | 6.2119 | 0.29239 | 0.11223 | 0.38385 | 7.0132 | -99.9808 | 7.0132 | -39.9808
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1294.0615 | 13.5841 | 2.373 | 33.367 | -68.5538 | 0.97825 | 1.4744 | 2.3469 | 2.2865 | 5.4258 | 2.5038 | 5.4872 | 0.43253 | 0.27174 | 0.62826 | 7.8428 | -98.5538 | 7.8428 | -38.5538
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1144.0318 | 12.0092 | 3.4249 | 30.4931 | -69.9987 | 0.95296 | 1.1736 | 1.9024 | 1.8163 | 6.2207 | 1.9114 | 6.294 | 0.30582 | 0.18866 | 0.61689 | 6.9335 | -99.9987 | 6.9335 | -39.9987
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1148.868 | 12.06 | 2.5562 | 30.5734 | -72.5048 | 0.98638 | 1.4222 | 1.3426 | 2.3624 | 6.0388 | 2.7145 | 6.2207 | 0.22233 | 0.23551 | 1.0593 | 6.9628 | -102.5048 | 6.9628 | -42.5048
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 805.4442 | 8.455 | 3.5562 | 20.5817 | -72.4009 | 0.95542 | 2.4789 | 3.316 | 2.5062 | 8.9124 | 2.6005 | 8.9883 | 0.37206 | 0.27815 | 0.74758 | 4.8815 | -102.4009 | 4.8815 | -42.4009
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 387.5053 | 4.0678 | 5.7628 | 9.519 | -69.2461 | 0.94529 | 1.6914 | 8.5057 | 3.3686 | 19.4124 | 4.7509 | 19.2598 | 0.43816 | 0.08713 | 0.19885 | 2.3485 | -99.2461 | 2.3485 | -39.2461
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 874.9404 | 9.1845 | 3.2029 | 22.4162 | -73.054 | 0.99301 | 1.2691 | 5.6071 | 2.6736 | 8.5633 | 3.4653 | 8.5506 | 0.65478 | 0.1482 | 0.22633 | 5.3027 | -103.054 | 5.3027 | -43.054
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 853.1172 | 8.9554 | 4.1822 | 21.5729 | -72.8408 | 0.96681 | 1.2999 | 6.2465 | 2.1005 | 8.7848 | 3.1279 | 8.792 | 0.71106 | 0.14797 | 0.2081 | 5.1704 | -102.8408 | 5.1704 | -42.8408
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 933.678 | 9.8011 | 3.8678 | 24.7849 | -73.4873 | 0.93891 | 3.9443 | 5.4157 | 1.957 | 7.5692 | 2.0642 | 7.6756 | 0.71549 | 0.52109 | 0.7283 | 5.6587 | -103.4873 | 5.6587 | -43.4873
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 803.3136 | 8.4326 | 3.464 | 20.6476 | -74.0617 | 1.014 | 2.7069 | 5.7143 | 2.7703 | 9.5962 | 3.518 | 9.5838 | 0.59547 | 0.28208 | 0.4737 | 4.8686 | -104.0617 | 4.8686 | -44.0617
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 447.658 | 4.6992 | 3.376 | 10.1266 | -67.9932 | 0.93812 | 19.3494 | 16.7885 | 4.6491 | 15.6954 | 4.7339 | 15.8516 | 1.0696 | 1.2328 | 1.1525 | 2.7131 | -97.9932 | 2.7131 | -37.9932
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 309.6721 | 3.2507 | 3.0318 | 6.7663 | -72.6343 | 1.0071 | 9.0299 | 17.1158 | 7.8592 | 23.8278 | 8.3245 | 24.2227 | 0.71831 | 0.37896 | 0.52758 | 1.8768 | -102.6343 | 1.8768 | -42.6343
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 652.1042 | 6.8453 | 4.2133 | 16.613 | -75.3265 | 0.94379 | 3.2423 | 8.1472 | 2.6652 | 11.2294 | 3.6505 | 11.1802 | 0.72553 | 0.28874 | 0.39797 | 3.9521 | -105.3265 | 3.9521 | -45.3265
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1320.4326 | 13.8609 | 2.3561 | 35.9506 | -70.7378 | 0.98985 | 0.6919 | 1.0278 | 2.1958 | 5.1736 | 2.5479 | 5.3553 | 0.19866 | 0.13374 | 0.67319 | 8.0026 | -100.7378 | 8.0026 | -40.7378
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 786.8688 | 8.26 | 3.4644 | 19.5271 | -73.2735 | 0.9595 | 2.7342 | 7.9642 | 2.6759 | 9.2705 | 3.4499 | 9.2908 | 0.85909 | 0.29494 | 0.34332 | 4.7689 | -103.2735 | 4.7689 | -43.2735
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 536.2703 | 5.6294 | 4.5426 | 14.0299 | -79.1703 | 1.0067 | 3.2258 | 6.598 | 3.1797 | 14.4444 | 3.5023 | 14.4891 | 0.45678 | 0.22332 | 0.4889 | 3.2501 | -109.1703 | 3.2501 | -49.1703
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 352.8483 | 3.7039 | 4.8942 | 8.749 | -70.4119 | 0.88143 | 0.60719 | 6.4388 | 4.0201 | 19.6751 | 5.1857 | 19.5888 | 0.32726 | 0.030861 | 0.094301 | 2.1385 | -100.4119 | 2.1385 | -40.4119
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 634.9109 | 6.6648 | 10.2261 | 17.9825 | -77.5162 | 0.93558 | 2.2251 | 1.824 | 1.1238 | 11.4922 | 1.2045 | 11.5619 | 0.15871 | 0.19362 | 1.2199 | 3.8479 | -107.5162 | 3.8479 | -47.5162
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 830.9381 | 8.7226 | 3.5306 | 21.2609 | -74.1648 | 0.95096 | 2.817 | 3.6994 | 2.4412 | 8.6189 | 2.6194 | 8.695 | 0.42922 | 0.32684 | 0.76149 | 5.036 | -104.1648 | 5.036 | -44.1648
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 900.1684 | 9.4493 | 4.2674 | 23.6247 | -74.1929 | 0.95813 | 3.8562 | 5.2807 | 1.9103 | 8.1521 | 2.3139 | 8.2318 | 0.64776 | 0.47303 | 0.73025 | 5.4556 | -104.1929 | 5.4556 | -44.1929
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 345.0772 | 3.6224 | 4.1833 | 8.7648 | -76.0725 | 0.94731 | 2.3917 | 6.5984 | 4.9716 | 20.7975 | 4.4881 | 20.9348 | 0.31727 | 0.115 | 0.36246 | 2.0914 | -106.0725 | 2.0914 | -46.0725
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1573.0163 | 16.5124 | 3.2894 | 42.3418 | -69.3227 | 0.93317 | 0.35688 | 1.8436 | 1.3478 | 4.4336 | 1.473 | 4.4858 | 0.41583 | 0.080495 | 0.19358 | 9.5334 | -99.3227 | 9.5334 | -39.3227
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 500.1688 | 5.2504 | 4.8057 | 12.8587 | -77.013 | 0.91294 | 4.9236 | 7.1156 | 2.9144 | 14.0058 | 2.9861 | 14.0824 | 0.50805 | 0.35154 | 0.69193 | 3.0313 | -107.013 | 3.0313 | -47.013
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 820.6498 | 8.6146 | 2.8239 | 20.3602 | -71.9835 | 0.99866 | 0.88637 | 3.5485 | 3.1941 | 9.0199 | 3.5184 | 9.067 | 0.39341 | 0.098267 | 0.24979 | 4.9736 | -101.9835 | 4.9736 | -41.9835
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 956.3596 | 10.0392 | 3.6017 | 24.5958 | -72.5522 | 0.9895 | 1.6777 | 9.2071 | 2.2107 | 7.9624 | 3.2102 | 8.0367 | 1.1563 | 0.21071 | 0.18222 | 5.7961 | -102.5522 | 5.7961 | -42.5522
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1195.1869 | 12.5462 | 3.0569 | 31.9317 | -71.1751 | 0.97695 | 0.61329 | 3.1328 | 1.9853 | 6.0688 | 2.2183 | 6.1235 | 0.51621 | 0.10106 | 0.19576 | 7.2436 | -101.1751 | 7.2436 | -41.1751
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 625.9331 | 6.5706 | 4.1134 | 16.3452 | -77.7906 | 1.0064 | 2.9174 | 5.4859 | 2.9917 | 12.3059 | 3.3166 | 12.3494 | 0.44579 | 0.23707 | 0.53179 | 3.7935 | -107.7906 | 3.7935 | -47.7906
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1096.9566 | 11.5151 | 3.7547 | 29.2169 | -71.2228 | 0.95259 | 1.1857 | 2.4069 | 1.7396 | 6.5317 | 1.8213 | 6.6057 | 0.36849 | 0.18153 | 0.49262 | 6.6482 | -101.2228 | 6.6482 | -41.2228
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 898.2052 | 9.4287 | 4.9296 | 24.3282 | -73.5222 | 0.9497 | 1.3559 | 1.4602 | 1.6443 | 8.1059 | 1.7404 | 8.1638 | 0.18015 | 0.16727 | 0.92854 | 5.4437 | -103.5222 | 5.4437 | -43.5222
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1343.7556 | 14.1058 | 3.2711 | 35.6471 | -70.4038 | 0.93223 | 0.86459 | 2.6675 | 1.5896 | 5.1997 | 1.7131 | 5.2486 | 0.51302 | 0.16628 | 0.32411 | 8.144 | -100.4038 | 8.144 | -40.4038
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 650.776 | 6.8314 | 4.8127 | 17.1811 | -77.0339 | 0.95544 | 6.2937 | 6.5283 | 2.3383 | 11.2535 | 2.4184 | 11.3317 | 0.58012 | 0.55926 | 0.96406 | 3.9441 | -107.0339 | 3.9441 | -47.0339
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 828.4925 | 8.6969 | 4.0949 | 21.9389 | -73.6232 | 0.95639 | 2.0149 | 3.5106 | 2.1403 | 8.7643 | 2.2225 | 8.827 | 0.40056 | 0.22989 | 0.57393 | 5.0212 | -103.6232 | 5.0212 | -43.6232
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 898.5597 | 9.4324 | 3.588 | 23.6955 | -74.6651 | 0.97681 | 2.2256 | 3.5052 | 2.2791 | 8.1773 | 2.3784 | 8.2613 | 0.42865 | 0.27217 | 0.63494 | 5.4458 | -104.6651 | 5.4458 | -44.6651
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 394.0935 | 4.1369 | 3.8217 | 9.9532 | -74.9637 | 0.94526 | 0.3931 | 4.6068 | 4.724 | 18.0536 | 4.2421 | 18.1903 | 0.25517 | 0.021774 | 0.085331 | 2.3884 | -104.9637 | 2.3884 | -44.9637
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 490.7956 | 5.152 | 6.5698 | 13.0897 | -77.9377 | 0.95518 | 6.5958 | 6.6241 | 2.2918 | 15.0566 | 2.3716 | 15.1621 | 0.43994 | 0.43806 | 0.99573 | 2.9745 | -107.9377 | 2.9745 | -47.9377
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1119.2186 | 11.7487 | 5.04 | 29.1913 | -71.7293 | 0.9404 | 1.5518 | 8.0956 | 1.2859 | 6.4811 | 1.8935 | 6.5305 | 1.2491 | 0.23943 | 0.19168 | 6.7831 | -101.7293 | 6.7831 | -41.7293
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 348.8623 | 3.6621 | 3.5516 | 8.607 | -75.3976 | 1.0127 | 3.5023 | 6.3322 | 6.17 | 21.9133 | 6.2416 | 22.005 | 0.28897 | 0.15982 | 0.55309 | 2.1143 | -105.3976 | 2.1143 | -45.3976
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 938.3104 | 9.8497 | 4.924 | 25.7006 | -74.6815 | 0.95875 | 1.542 | 1.8963 | 1.5855 | 7.8069 | 1.6385 | 7.8914 | 0.2429 | 0.19752 | 0.81318 | 5.6867 | -104.6815 | 5.6867 | -44.6815
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1297.0169 | 13.6151 | 2.3731 | 33.4677 | -68.5537 | 0.97834 | 1.4545 | 2.2957 | 2.2814 | 5.4139 | 2.4976 | 5.4751 | 0.42403 | 0.26866 | 0.63358 | 7.8607 | -98.5537 | 7.8607 | -38.5537
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 824.1734 | 8.6516 | 4.4877 | 23.2244 | -79.4258 | 1.011 | 0.099749 | 3.3362 | 2.0522 | 9.2095 | 2.3672 | 9.3913 | 0.36225 | 0.010831 | 0.029899 | 4.995 | -109.4258 | 4.995 | -49.4258
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1116.0407 | 11.7154 | 2.4746 | 28.6007 | -69.6804 | 1.0057 | 0.32638 | 2.1574 | 2.6603 | 6.5833 | 3.1745 | 6.5576 | 0.32771 | 0.049577 | 0.15128 | 6.7639 | -99.6804 | 6.7639 | -39.6804
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1444.1874 | 15.16 | 3.3046 | 38.5979 | -69.9155 | 0.93311 | 0.57573 | 2.1209 | 1.4648 | 4.8407 | 1.6045 | 4.8872 | 0.43815 | 0.11894 | 0.27145 | 8.7527 | -99.9155 | 8.7527 | -39.9155
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 551.3235 | 5.7874 | 5.3972 | 14.2793 | -75.2682 | 0.90008 | 6.3812 | 7.4352 | 2.3245 | 12.5456 | 2.4019 | 12.6508 | 0.59265 | 0.50864 | 0.85825 | 3.3414 | -105.2682 | 3.3414 | -45.2682
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 737.9491 | 7.7465 | 3.4113 | 18.9054 | -74.8643 | 0.99925 | 2.1311 | 4.252 | 2.9971 | 10.2239 | 3.302 | 10.2825 | 0.41589 | 0.20844 | 0.5012 | 4.4724 | -104.8643 | 4.4724 | -44.8643
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1110.1366 | 11.6534 | 3.1079 | 28.9957 | -71.7519 | 0.97709 | 1.3078 | 3.0769 | 2.1059 | 6.5448 | 2.2739 | 6.5997 | 0.47012 | 0.19982 | 0.42505 | 6.7281 | -101.7519 | 6.7281 | -41.7519
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 377.1129 | 2.8154 | 6.7136 | 7.0681 | -79.3621 | 1.0198 | 2.6355 | 10.7782 | 6.1997 | 41.6228 | 6.4647 | 41.752 | 0.25895 | 0.063319 | 0.24452 | 1.6255 | -109.3621 | 1.6255 | -49.3621
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 408.9137 | 3.0528 | 5.9364 | 7.6685 | -80.9146 | 1.0095 | 2.2852 | 9.5685 | 6.2409 | 37.0483 | 7.0825 | 37.7833 | 0.25827 | 0.061683 | 0.23883 | 1.7626 | -110.9146 | 1.7626 | -50.9146
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1180.3888 | 8.8125 | 4.9773 | 23.4443 | -73.5379 | 1.0593 | 1.8681 | 5.8787 | 2.7102 | 13.4894 | 2.9329 | 13.7521 | 0.4358 | 0.13848 | 0.31777 | 5.0879 | -103.5379 | 5.0879 | -43.5379
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 831.6843 | 6.2091 | 5.5988 | 16.0022 | -74.6159 | 1.0414 | 1.2179 | 4.4795 | 3.3933 | 18.9986 | 3.5896 | 19.2596 | 0.23578 | 0.064107 | 0.27189 | 3.5848 | -104.6159 | 3.5848 | -44.6159
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 635.8801 | 4.7473 | 7.7331 | 12.7584 | -80.0933 | 0.99555 | 3.9552 | 12.7346 | 3.1218 | 24.1416 | 3.4172 | 24.2468 | 0.5275 | 0.16383 | 0.31058 | 2.7409 | -110.0933 | 2.7409 | -50.0933
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 961.4858 | 7.1782 | 5.2621 | 18.596 | -73.896 | 1.035 | 2.0667 | 5.1473 | 3.0917 | 16.2687 | 3.293 | 16.526 | 0.31639 | 0.12704 | 0.40151 | 4.1443 | -103.896 | 4.1443 | -43.896
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1480.1366 | 6.4092 | 3.3649 | 16.5501 | -71.0968 | 1.0879 | 8.6737 | 39.3815 | 9.5449 | 32.1175 | 10.1008 | 32.6487 | 1.2262 | 0.27006 | 0.22025 | 3.7003 | -101.0968 | 3.7003 | -41.0968
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1685.1229 | 7.2968 | 3.5684 | 18.56 | -67.5597 | 1.0877 | 1.15 | 10.5216 | 7.7936 | 27.8108 | 8.5543 | 28.7931 | 0.37833 | 0.041351 | 0.1093 | 4.2128 | -97.5597 | 4.2128 | -37.5597
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1468.786 | 6.36 | 3.9626 | 16.1001 | -68.8882 | 1.0854 | 1.5796 | 15.0016 | 8.1274 | 32.2053 | 9.0919 | 33.2461 | 0.46581 | 0.049047 | 0.10529 | 3.672 | -98.8882 | 3.672 | -38.8882
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1847.7239 | 8.0009 | 1.9694 | 20.4884 | -64.3454 | 1.1285 | 2.6831 | 10.3176 | 11.8929 | 23.422 | 14.2728 | 24.8275 | 0.44051 | 0.11455 | 0.26005 | 4.6193 | -94.3454 | 4.6193 | -34.3454
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1283.2298 | 5.5565 | 4.287 | 14.0553 | -70.0976 | 1.0783 | 9.116 | 36.3606 | 8.6494 | 37.0801 | 10.2413 | 38.0938 | 0.9806 | 0.24585 | 0.25071 | 3.2081 | -100.0976 | 3.2081 | -40.0976
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 2381.0101 | 10.3101 | 2.7986 | 26.2538 | -64.3243 | 1.0389 | 1.5489 | 9.2739 | 6.6735 | 18.6768 | 6.9668 | 19.0441 | 0.49655 | 0.082932 | 0.16702 | 5.9525 | -94.3243 | 5.9525 | -34.3243
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1121.4033 | 4.8558 | 3.7072 | 12.2948 | -73.0456 | 1.111 | 1.4114 | 17.9414 | 11.9186 | 44.185 | 14.9999 | 44.456 | 0.40605 | 0.031943 | 0.078666 | 2.8035 | -103.0456 | 2.8035 | -43.0456
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1593.4198 | 6.8997 | 1.9537 | 17.4562 | -66.0724 | 1.135 | 0.75031 | 7.0258 | 14.4043 | 28.1417 | 17.049 | 28.7709 | 0.24966 | 0.026662 | 0.10679 | 3.9835 | -96.0724 | 3.9835 | -36.0724
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1480.0203 | 6.4087 | 3.8941 | 16.2049 | -68.5715 | 1.0784 | 4.8131 | 22.4038 | 8.1753 | 31.8356 | 9.428 | 32.7762 | 0.70373 | 0.15119 | 0.21484 | 3.7001 | -98.5715 | 3.7001 | -38.5715
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 2876.0727 | 12.4538 | 1.9406 | 31.9526 | -59.2073 | 1.0684 | 1.75 | 9.0043 | 7.4118 | 14.3834 | 8.3305 | 15.051 | 0.62602 | 0.12167 | 0.19435 | 7.1902 | -89.2073 | 7.1902 | -29.2073
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 2140.7321 | 9.2696 | 3.0147 | 23.5685 | -65.8927 | 1.0382 | 1.7775 | 11.6435 | 6.9428 | 20.9308 | 7.0551 | 21.3291 | 0.55628 | 0.084921 | 0.15266 | 5.3518 | -95.8927 | 5.3518 | -35.8927
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1979.496 | 8.5715 | 1.8179 | 21.9908 | -62.844 | 1.1258 | 1.1387 | 8.7983 | 11.9057 | 21.643 | 13.7303 | 22.7101 | 0.40652 | 0.052614 | 0.12942 | 4.9487 | -92.844 | 4.9487 | -32.844
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1214.8094 | 5.2603 | 3.4063 | 13.3389 | -72.075 | 1.1109 | 1.7718 | 15.7153 | 11.8943 | 40.5151 | 14.3342 | 40.7648 | 0.38789 | 0.043731 | 0.11274 | 3.037 | -102.075 | 3.037 | -42.075
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2031 | 1187.0033 | 5.1399 | 4.8007 | 12.9352 | -70.6121 | 1.083 | 8.6996 | 41.4855 | 8.426 | 40.4511 | 10.3664 | 41.6878 | 1.0256 | 0.21506 | 0.2097 | 2.9675 | -100.6121 | 2.9675 | -40.6121
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1004.3786 | 10.5432 | 3.5272 | 26.7833 | -73.8149 | 0.98507 | 2.2111 | 8.2198 | 2.097 | 7.3968 | 2.3108 | 7.444 | 1.1113 | 0.29893 | 0.269 | 6.0871 | -103.8149 | 6.0871 | -43.8149
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1194.6709 | 12.5408 | 3.4669 | 32.4238 | -72.8125 | 0.97753 | 1.7092 | 8.1517 | 1.7749 | 6.1532 | 1.991 | 6.1977 | 1.3248 | 0.27777 | 0.20967 | 7.2404 | -102.8125 | 7.2404 | -42.8125
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 926.1342 | 9.7219 | 4.5952 | 25.2601 | -76.1051 | 0.98508 | 1.8887 | 5.1605 | 1.7734 | 8.1493 | 1.9917 | 8.1974 | 0.63325 | 0.23176 | 0.36599 | 5.6129 | -106.1051 | 5.6129 | -46.1051
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1112.0799 | 11.6738 | 4.0846 | 30.5291 | -74.4708 | 0.98419 | 0.84271 | 4.122 | 1.6477 | 6.7301 | 1.8651 | 6.7782 | 0.61248 | 0.12522 | 0.20444 | 6.7399 | -104.4708 | 6.7399 | -44.4708
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 997.706 | 10.4732 | 3.8111 | 26.2605 | -71.8835 | 0.95068 | 1.5318 | 2.2004 | 1.8912 | 7.2075 | 1.9979 | 7.2579 | 0.3053 | 0.21253 | 0.69613 | 6.0467 | -101.8835 | 6.0467 | -41.8835
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1306.6861 | 13.7166 | 2.6506 | 34.013 | -69.6447 | 0.97176 | 0.89542 | 1.9642 | 2.0447 | 5.4196 | 2.2251 | 5.4759 | 0.36242 | 0.16522 | 0.45588 | 7.9193 | -99.6447 | 7.9193 | -39.6447
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1137.1588 | 11.9371 | 6.9059 | 31.8851 | -72.8402 | 0.90279 | 2.9402 | 6.9163 | 0.89692 | 6.1941 | 0.9037 | 6.1957 | 1.1166 | 0.47467 | 0.42511 | 6.8919 | -102.8402 | 6.8919 | -42.8402
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 968.915 | 10.171 | 4.8388 | 24.6148 | -70.9982 | 0.90432 | 0.79637 | 3.5388 | 1.5064 | 7.2889 | 1.936 | 7.3135 | 0.48551 | 0.10926 | 0.22504 | 5.8722 | -100.9982 | 5.8722 | -40.9982
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2032 | 1319.0856 | 13.8468 | 3.7754 | 35.7081 | -72.1897 | 0.9528 | 1.158 | 1.4533 | 1.4402 | 5.4373 | 1.5353 | 5.5095 | 0.26729 | 0.21297 | 0.79677 | 7.9945 | -102.1897 | 7.9945 | -42.1897
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 795.4906 | 8.3505 | 6.2655 | 21.3579 | -73.2782 | 0.89758 | 1.0093 | 4.2292 | 1.4039 | 8.7962 | 1.4674 | 8.8057 | 0.4808 | 0.11474 | 0.23865 | 4.8212 | -103.2782 | 4.8212 | -43.2782
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 628.8493 | 6.6012 | 2.8113 | 14.5175 | -71.1299 | 0.97699 | 2.9185 | 10.0768 | 4.0812 | 11.4735 | 4.7409 | 11.5757 | 0.87827 | 0.25436 | 0.28962 | 3.8112 | -101.1299 | 3.8112 | -41.1299
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2032 | 825.5956 | 8.6665 | 3.3246 | 20.9755 | -74.1767 | 0.95232 | 1.7146 | 2.2708 | 2.5956 | 8.6294 | 2.687 | 8.7085 | 0.26314 | 0.19869 | 0.75507 | 5.0036 | -104.1767 | 5.0036 | -44.1767
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1152.8008 | 12.1013 | 2.9292 | 30.2911 | -71.7237 | 0.96525 | 1.3605 | 1.7383 | 2.103 | 6.1601 | 2.1872 | 6.2467 | 0.28219 | 0.22086 | 0.78265 | 6.9867 | -101.7237 | 6.9867 | -41.7237
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 974.137 | 10.2258 | 3.0806 | 25.0314 | -73.0608 | 0.96421 | 2.788 | 3.4075 | 2.3886 | 7.3583 | 2.5435 | 7.4348 | 0.46308 | 0.37889 | 0.8182 | 5.9039 | -103.0608 | 5.9039 | -43.0608
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 595.9806 | 6.2562 | 4.8993 | 14.9813 | -72.8676 | 0.95544 | 2.5008 | 5.6035 | 2.5361 | 12.425 | 2.8975 | 12.4113 | 0.45098 | 0.20127 | 0.4463 | 3.612 | -102.8676 | 3.612 | -42.8676
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2032 | 850.8881 | 8.932 | 3.148 | 21.9244 | -73.3798 | 0.99138 | 2.3074 | 8.0196 | 2.7687 | 8.7157 | 2.9697 | 8.7709 | 0.92013 | 0.26474 | 0.28773 | 5.1569 | -103.3798 | 5.1569 | -43.3798
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2032 | 1386.4839 | 14.5543 | 4.4409 | 38.7232 | -71.2728 | 0.94162 | 0.53238 | 2.2551 | 1.1623 | 5.1617 | 1.2257 | 5.2256 | 0.43689 | 0.10314 | 0.23608 | 8.4029 | -101.2728 | 8.4029 | -41.2728
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2032 | 681.628 | 7.1552 | 10.1021 | 19.337 | -76.6691 | 0.95831 | 1.5859 | 10.4579 | 1.0861 | 10.9723 | 1.15 | 11.0438 | 0.95312 | 0.14454 | 0.15164 | 4.1311 | -106.6691 | 4.1311 | -46.6691
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 604.5456 | 6.3461 | 5.2991 | 15.9822 | -77.7163 | 0.95584 | 4.7822 | 3.5148 | 2.2951 | 12.1619 | 2.378 | 12.261 | 0.289 | 0.39321 | 1.3606 | 3.6639 | -107.7163 | 3.6639 | -47.7163
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2032 | 1092.9317 | 11.4728 | 4.7677 | 30.1496 | -72.6537 | 0.94076 | 1.3586 | 3.1704 | 1.3805 | 6.582 | 1.4448 | 6.645 | 0.48168 | 0.20642 | 0.42854 | 6.6238 | -102.6537 | 6.6238 | -42.6537
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1326.0936 | 13.9204 | 2.7121 | 34.7068 | -69.8555 | 0.96939 | 1.0089 | 2.2332 | 1.9696 | 5.3419 | 2.1564 | 5.4002 | 0.41805 | 0.18886 | 0.45177 | 8.0369 | -99.8555 | 8.0369 | -39.8555
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1352.6975 | 14.1996 | 3.2378 | 36.1466 | -69.395 | 0.94966 | 0.47029 | 1.6239 | 1.6086 | 5.2084 | 1.6916 | 5.2792 | 0.31179 | 0.090295 | 0.2896 | 8.1982 | -99.395 | 8.1982 | -39.395
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1325.4086 | 13.9132 | 3.2481 | 35.327 | -69.5087 | 0.94987 | 0.58825 | 1.6546 | 1.6379 | 5.32 | 1.7208 | 5.3904 | 0.31101 | 0.11057 | 0.35553 | 8.0328 | -99.5087 | 8.0328 | -39.5087
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1587.0094 | 16.6593 | 2.4099 | 42.2029 | -67.6243 | 0.97493 | 1.2463 | 2.2111 | 1.8217 | 4.3902 | 1.95 | 4.4737 | 0.50366 | 0.28388 | 0.56364 | 9.6182 | -97.6243 | 9.6182 | -37.6243
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 875.7078 | 9.1925 | 3.151 | 21.498 | -71.7087 | 0.96303 | 3.3572 | 5.7217 | 2.6126 | 8.2324 | 3.1627 | 8.3183 | 0.69502 | 0.4078 | 0.58675 | 5.3073 | -101.7087 | 5.3073 | -41.7087
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 806.2874 | 8.4638 | 3.3328 | 20.3122 | -74.333 | 0.95417 | 2.8011 | 3.4311 | 2.6638 | 8.8779 | 2.855 | 8.9465 | 0.38648 | 0.31552 | 0.8164 | 4.8866 | -104.333 | 4.8866 | -44.333
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1329.8973 | 13.9603 | 3.1296 | 35.1731 | -69.123 | 0.95077 | 1.01 | 1.4349 | 1.6911 | 5.2924 | 1.7733 | 5.3589 | 0.27113 | 0.19083 | 0.70385 | 8.06 | -99.123 | 8.06 | -39.123
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2032 | 1296.0729 | 13.6052 | 3.2837 | 34.4073 | -71.199 | 0.95855 | 1.4191 | 1.337 | 1.6694 | 5.4817 | 1.7514 | 5.5809 | 0.2439 | 0.25888 | 1.0614 | 7.855 | -101.199 | 7.855 | -41.199
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1127.2382 | 11.8329 | 3.7604 | 29.8066 | -71.7689 | 0.94302 | 1.4508 | 1.6315 | 1.6768 | 6.3054 | 1.7465 | 6.366 | 0.25874 | 0.23008 | 0.88926 | 6.8317 | -101.7689 | 6.8317 | -41.7689
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 728.5225 | 7.6475 | 4.3806 | 18.1584 | -71.3048 | 0.95504 | 2.201 | 4.5267 | 2.3111 | 10.124 | 2.675 | 10.1069 | 0.44713 | 0.2174 | 0.48623 | 4.4153 | -101.3048 | 4.4153 | -41.3048
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2032 | 1104.2908 | 11.592 | 2.9709 | 28.5334 | -71.4309 | 0.98192 | 1.1508 | 4.558 | 2.2265 | 6.6146 | 2.771 | 6.6407 | 0.68908 | 0.17398 | 0.25249 | 6.6927 | -101.4309 | 6.6927 | -41.4309
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2032 | 1150.4644 | 12.0767 | 3.5047 | 29.8662 | -71.6002 | 0.94556 | 1.4754 | 3.8352 | 1.7763 | 6.2255 | 2.1893 | 6.2697 | 0.61605 | 0.23699 | 0.3847 | 6.9725 | -101.6002 | 6.9725 | -41.6002
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1261.3023 | 13.2402 | 3.4156 | 33.6751 | -71.7595 | 0.94983 | 2.4101 | 2.952 | 1.6412 | 5.6057 | 1.7183 | 5.6944 | 0.52661 | 0.42994 | 0.81644 | 7.6443 | -101.7595 | 7.6443 | -41.7595
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1042.3704 | 10.9421 | 3.0356 | 26.9058 | -72.3032 | 0.99001 | 2.074 | 4.6339 | 2.3324 | 7.0803 | 2.852 | 7.0997 | 0.65448 | 0.29292 | 0.44757 | 6.3174 | -102.3032 | 6.3174 | -42.3032
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2032 | 924.9085 | 9.709 | 4.7574 | 24.8002 | -72.7133 | 0.94649 | 1.1435 | 3.0192 | 1.647 | 7.8354 | 1.7116 | 7.8993 | 0.38533 | 0.14594 | 0.37875 | 5.6055 | -102.7133 | 5.6055 | -42.7133
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 524.5255 | 5.5061 | 3.068 | 11.5794 | -66.5215 | 0.94071 | 17.6081 | 15.0179 | 4.3331 | 13.2939 | 4.4186 | 13.4514 | 1.1297 | 1.3245 | 1.1725 | 3.1789 | -96.5215 | 3.1789 | -36.5215
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 321.0785 | 3.3704 | 3.2283 | 6.9442 | -65.6575 | 0.97389 | 9.0697 | 17.0263 | 7.0263 | 22.6833 | 7.1075 | 22.8597 | 0.75061 | 0.39984 | 0.53269 | 1.9459 | -95.6575 | 1.9459 | -35.6575
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1087.1876 | 11.4125 | 3.016 | 28.0667 | -71.664 | 0.98096 | 1.1959 | 4.6104 | 2.2294 | 6.724 | 2.7696 | 6.7508 | 0.68566 | 0.17785 | 0.25939 | 6.589 | -101.664 | 6.589 | -41.664
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2032 | 1117.3907 | 11.7296 | 3.574 | 29.2942 | -72.422 | 0.93443 | 1.9372 | 3.6972 | 1.7719 | 6.3329 | 2.012 | 6.377 | 0.58381 | 0.30589 | 0.52396 | 6.7721 | -102.422 | 6.7721 | -42.422
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1161.1561 | 12.189 | 2.7314 | 29.5406 | -70.0028 | 0.96984 | 1.0789 | 3.8288 | 2.2491 | 6.1433 | 2.5459 | 6.174 | 0.62326 | 0.17562 | 0.28177 | 7.0373 | -100.0028 | 7.0373 | -40.0028
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1263.5585 | 13.2639 | 2.6951 | 32.7649 | -69.9958 | 0.97178 | 1.1152 | 2.1405 | 2.0848 | 5.6187 | 2.2668 | 5.6758 | 0.38095 | 0.19847 | 0.52099 | 7.6579 | -99.9958 | 7.6579 | -39.9958
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 963.1086 | 10.11 | 3.6072 | 24.7832 | -73.3914 | 0.97891 | 1.1026 | 6.0764 | 2.1305 | 7.6851 | 2.8421 | 7.7256 | 0.79068 | 0.14347 | 0.18146 | 5.837 | -103.3914 | 5.837 | -43.3914
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2032 | 1526.7173 | 16.0264 | 3.0716 | 41.5968 | -70.0578 | 0.95997 | 0.68859 | 1.0222 | 1.503 | 4.6165 | 1.585 | 4.7157 | 0.22142 | 0.14916 | 0.67364 | 9.2528 | -100.0578 | 9.2528 | -40.0578
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2032 | 1026.8316 | 10.7789 | 4.9729 | 28.2579 | -73.0975 | 0.94225 | 1.8549 | 3.5911 | 1.4143 | 7.0332 | 1.4788 | 7.0965 | 0.5106 | 0.26374 | 0.51653 | 6.2232 | -103.0975 | 6.2232 | -43.0975
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1127.8736 | 11.8396 | 2.9305 | 29.2524 | -71.859 | 0.97083 | 2.1958 | 3.8893 | 2.1725 | 6.3665 | 2.4418 | 6.4281 | 0.61089 | 0.3449 | 0.56459 | 6.8356 | -101.859 | 6.8356 | -41.859
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2032 | 1902.6586 | 19.9727 | 5.0756 | 52.6201 | -69.0667 | 0.91456 | 0.32984 | 2.9194 | 0.73431 | 3.7271 | 0.74079 | 3.7249 | 0.78328 | 0.088499 | 0.11298 | 11.5313 | -99.0667 | 11.5313 | -39.0667
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2032 | 909.1897 | 9.544 | 2.8038 | 22.1354 | -71.4998 | 0.96889 | 4.5991 | 5.6772 | 2.8023 | 7.8571 | 3.0718 | 7.9169 | 0.72255 | 0.58535 | 0.81011 | 5.5102 | -101.4998 | 5.5102 | -41.4998
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 698.1921 | 7.3291 | 3.695 | 18.1567 | -77.1163 | 0.99929 | 2.1254 | 4.4894 | 2.9428 | 10.8737 | 3.2413 | 10.9179 | 0.41287 | 0.19546 | 0.47342 | 4.2315 | -107.1163 | 4.2315 | -47.1163
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1267.0791 | 13.3009 | 4.4515 | 33.3671 | -71.1794 | 0.91804 | 0.54183 | 4.0085 | 1.2584 | 5.6019 | 1.6676 | 5.6605 | 0.71555 | 0.096723 | 0.13517 | 7.6793 | -101.1794 | 7.6793 | -41.1794
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1090.9467 | 11.452 | 4.1832 | 29.2388 | -72.7913 | 0.94216 | 1.401 | 1.36 | 1.5667 | 6.5536 | 1.6371 | 6.6154 | 0.20752 | 0.21377 | 1.0301 | 6.6118 | -102.7913 | 6.6118 | -42.7913
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1185.3339 | 12.4428 | 4.634 | 32.8259 | -72.1705 | 0.94195 | 1.0556 | 2.8259 | 1.3085 | 6.0636 | 1.3727 | 6.127 | 0.46604 | 0.17409 | 0.37356 | 7.1838 | -102.1705 | 7.1838 | -42.1705
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 990.6858 | 10.3995 | 3.0482 | 25.1416 | -72.3689 | 0.95991 | 2.1966 | 3.211 | 2.3636 | 7.2047 | 2.6194 | 7.271 | 0.44568 | 0.30488 | 0.68408 | 6.0042 | -102.3689 | 6.0042 | -42.3689
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1319.0571 | 13.8465 | 3.6056 | 34.4492 | -70.6224 | 0.94528 | 2.2655 | 4.0596 | 1.497 | 5.3975 | 1.8249 | 5.4517 | 0.75213 | 0.41973 | 0.55806 | 7.9943 | -100.6224 | 7.9943 | -40.6224
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 766.5494 | 8.0467 | 4.1478 | 20.1075 | -73.8556 | 0.95325 | 1.8821 | 3.2739 | 2.2799 | 9.4567 | 2.3303 | 9.5117 | 0.3462 | 0.19903 | 0.57489 | 4.6458 | -103.8556 | 4.6458 | -43.8556
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1871.0004 | 19.6404 | 3.1034 | 50.6622 | -67.9271 | 0.92839 | 0.30952 | 1.5757 | 1.1845 | 3.6758 | 1.2692 | 3.7277 | 0.42866 | 0.084204 | 0.19643 | 11.3394 | -97.9271 | 11.3394 | -37.9271
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2032 | 994.547 | 10.44 | 4.3671 | 26.583 | -74.0501 | 0.94008 | 2.6528 | 4.3102 | 1.639 | 7.1576 | 1.7177 | 7.2591 | 0.60218 | 0.37064 | 0.61549 | 6.0276 | -104.0501 | 6.0276 | -44.0501
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2032 | 1180.2879 | 12.3898 | 2.8313 | 30.6244 | -71.2275 | 0.96933 | 1.9764 | 2.7193 | 2.1279 | 6.0247 | 2.2363 | 6.1069 | 0.45136 | 0.32806 | 0.72681 | 7.1533 | -101.2275 | 7.1533 | -41.2275
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2032 | 1193.8227 | 12.5319 | 4.5829 | 33.0688 | -72.0774 | 0.94142 | 0.98547 | 2.7713 | 1.3122 | 6.0136 | 1.3763 | 6.0769 | 0.46084 | 0.16387 | 0.3556 | 7.2353 | -102.0774 | 7.2353 | -42.0774
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2032 | 782.1946 | 8.2109 | 5.5274 | 19.575 | -70.2966 | 0.91323 | 2.0268 | 9.5491 | 1.6774 | 9.2719 | 2.4369 | 9.227 | 1.0299 | 0.2186 | 0.21225 | 4.7406 | -100.2966 | 4.7406 | -40.2966
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1229.9313 | 12.9109 | 3.2197 | 32.342 | -71.3195 | 0.97079 | 1.4521 | 5.9584 | 1.8313 | 5.8961 | 2.2968 | 5.963 | 1.0106 | 0.24628 | 0.24371 | 7.4541 | -101.3195 | 7.4541 | -41.3195
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2032 | 988.3876 | 10.3754 | 2.8172 | 25.463 | -72.3297 | 0.99714 | 0.79613 | 2.5235 | 2.6488 | 7.4621 | 2.9437 | 7.5069 | 0.33817 | 0.10669 | 0.31549 | 5.9902 | -102.3297 | 5.9902 | -42.3297
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1120.6516 | 11.7638 | 2.9263 | 29.0318 | -71.2847 | 0.98443 | 0.55362 | 3.829 | 2.2316 | 6.5302 | 2.7685 | 6.571 | 0.58636 | 0.084778 | 0.14458 | 6.7918 | -101.2847 | 6.7918 | -41.2847
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1069.1992 | 11.2237 | 3.1029 | 27.5943 | -71.8678 | 0.98433 | 1.0505 | 5.1161 | 2.2214 | 6.8929 | 2.8599 | 6.9374 | 0.74222 | 0.1524 | 0.20533 | 6.48 | -101.8678 | 6.48 | -41.8678
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1014.2302 | 10.6467 | 3.0331 | 26.2719 | -72.6785 | 0.99173 | 1.5861 | 3.9417 | 2.4075 | 7.3024 | 2.8903 | 7.3241 | 0.53979 | 0.2172 | 0.40238 | 6.1468 | -102.6785 | 6.1468 | -42.6785
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1229.1879 | 12.9031 | 2.674 | 31.2945 | -69.4717 | 0.96972 | 1.3694 | 2.4441 | 2.1513 | 5.7525 | 2.4077 | 5.8295 | 0.42488 | 0.23805 | 0.56027 | 7.4496 | -99.4717 | 7.4496 | -39.4717
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 753.955 | 7.9145 | 3.3608 | 18.9469 | -74.7086 | 0.95146 | 2.5004 | 3.2272 | 2.8179 | 9.4702 | 2.9629 | 9.5404 | 0.34078 | 0.26402 | 0.77477 | 4.5694 | -104.7086 | 4.5694 | -44.7086
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2032 | 773.1511 | 8.116 | 2.9164 | 18.7389 | -72.2833 | 0.96716 | 2.344 | 4.8471 | 3.1884 | 9.2987 | 3.5016 | 9.3239 | 0.52127 | 0.25208 | 0.48359 | 4.6858 | -102.2833 | 4.6858 | -42.2833
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1397.4497 | 14.6694 | 2.6166 | 37.0189 | -69.1126 | 0.97081 | 0.51733 | 2.1129 | 1.9328 | 5.0574 | 2.1309 | 5.1041 | 0.41779 | 0.10229 | 0.24484 | 8.4694 | -99.1126 | 8.4694 | -39.1126
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 857.3786 | 9.0001 | 3.1723 | 22.2075 | -74.5468 | 0.99983 | 1.4354 | 3.2793 | 2.756 | 8.7429 | 3.0571 | 8.786 | 0.37508 | 0.16418 | 0.43773 | 5.1962 | -104.5468 | 5.1962 | -44.5468
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1280.7149 | 13.444 | 3.1233 | 33.6283 | -69.0396 | 0.95054 | 0.95392 | 2.2374 | 1.759 | 5.4938 | 1.8426 | 5.5624 | 0.40726 | 0.17363 | 0.42635 | 7.7619 | -99.0396 | 7.7619 | -39.0396
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2032 | 1226.5794 | 12.8757 | 3.5851 | 32.8066 | -70.7836 | 0.95091 | 0.98194 | 1.1486 | 1.6223 | 5.8162 | 1.7118 | 5.8791 | 0.19748 | 0.16883 | 0.85492 | 7.4338 | -100.7836 | 7.4338 | -40.7836
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 797.9768 | 8.3766 | 2.9229 | 18.6648 | -69.976 | 0.95541 | 3.9756 | 3.7831 | 3.0238 | 8.8384 | 3.1036 | 8.9348 | 0.42803 | 0.44981 | 1.0509 | 4.8362 | -99.976 | 4.8362 | -39.976
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 817.7425 | 8.5841 | 5.1875 | 22.1031 | -73.8664 | 0.94923 | 2.6121 | 4.3675 | 1.721 | 8.9276 | 1.7867 | 8.9914 | 0.48922 | 0.29258 | 0.59807 | 4.956 | -103.8664 | 4.956 | -43.8664
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2032 | 738.9254 | 7.7567 | 6.1286 | 19.3487 | -73.5028 | 0.88697 | 2.3315 | 4.3734 | 1.5308 | 9.3818 | 1.7281 | 9.3998 | 0.46616 | 0.24852 | 0.53311 | 4.4783 | -103.5028 | 4.4783 | -43.5028
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 808.7892 | 8.4901 | 3.3649 | 20.5809 | -74.4406 | 0.9607 | 2.1134 | 2.4902 | 2.6431 | 8.8938 | 2.725 | 8.977 | 0.27999 | 0.23762 | 0.84867 | 4.9018 | -104.4406 | 4.9018 | -44.4406
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1488.0358 | 15.6203 | 3.1839 | 39.4634 | -69.6763 | 0.92643 | 0.85372 | 2.5929 | 1.4598 | 4.6478 | 1.5536 | 4.6981 | 0.55789 | 0.18368 | 0.32925 | 9.0184 | -99.6763 | 9.0184 | -39.6763
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 708.9753 | 7.4423 | 3.0694 | 17.8475 | -73.6359 | 0.9923 | 2.3621 | 8.5575 | 3.4014 | 10.4403 | 3.6347 | 10.5099 | 0.81966 | 0.22624 | 0.27602 | 4.2968 | -103.6359 | 4.2968 | -43.6359
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2032 | 1179.1983 | 12.3784 | 4.0753 | 31.8422 | -73.009 | 0.95067 | 2.6173 | 3.9132 | 1.4884 | 6.0656 | 1.5674 | 6.1685 | 0.64514 | 0.4315 | 0.66885 | 7.1467 | -103.009 | 7.1467 | -43.009
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2032 | 1491.1548 | 15.6531 | 5.1316 | 40.3858 | -69.8557 | 0.91848 | 0.71419 | 3.1353 | 0.92977 | 4.7712 | 0.94482 | 4.7746 | 0.65713 | 0.14969 | 0.22779 | 9.0373 | -99.8557 | 9.0373 | -39.8557
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 908.7493 | 9.5394 | 4.2565 | 24.161 | -73.4969 | 0.94905 | 1.8864 | 3.349 | 1.8635 | 7.9319 | 1.9456 | 8.0029 | 0.42222 | 0.23783 | 0.56328 | 5.5076 | -103.4969 | 5.5076 | -43.4969
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1180.4202 | 12.3912 | 3.2436 | 31.5895 | -72.5778 | 0.97202 | 1.5069 | 2.2567 | 1.8848 | 6.1136 | 1.9691 | 6.2056 | 0.36913 | 0.24649 | 0.66775 | 7.1541 | -102.5778 | 7.1541 | -42.5778
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 751.1749 | 7.8853 | 3.4318 | 18.957 | -74.816 | 0.95383 | 2.1506 | 2.6067 | 2.7772 | 9.5309 | 2.8602 | 9.6113 | 0.27351 | 0.22564 | 0.825 | 4.5526 | -104.816 | 4.5526 | -44.816
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2032 | 971.0017 | 10.1929 | 2.8408 | 23.9675 | -70.994 | 0.96877 | 1.389 | 4.1213 | 2.5984 | 7.3815 | 2.8948 | 7.4123 | 0.55833 | 0.18817 | 0.33702 | 5.8849 | -100.994 | 5.8849 | -40.994
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2032 | 1217.5582 | 12.781 | 3.4759 | 32.8104 | -72.5476 | 0.95563 | 1.2108 | 1.6578 | 1.6839 | 5.853 | 1.7638 | 5.9491 | 0.28323 | 0.20688 | 0.73041 | 7.3791 | -102.5476 | 7.3791 | -42.5476
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2032 | 1544.4746 | 16.2128 | 3.7379 | 42.4422 | -70.7333 | 0.94921 | 1.4578 | 3.36 | 1.2208 | 4.5634 | 1.3048 | 4.6759 | 0.7363 | 0.31945 | 0.43386 | 9.3605 | -100.7333 | 9.3605 | -40.7333
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 717.5787 | 7.5326 | 4.0402 | 18.7292 | -73.9904 | 0.95088 | 0.87655 | 3.194 | 2.4895 | 10.0584 | 2.4901 | 10.1158 | 0.31755 | 0.087146 | 0.27444 | 4.349 | -103.9904 | 4.349 | -43.9904
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 535.6349 | 5.6227 | 6.5405 | 14.2338 | -77.2531 | 0.94539 | 6.0326 | 5.7968 | 2.0848 | 13.6356 | 2.1695 | 13.7489 | 0.42512 | 0.44242 | 1.0407 | 3.2463 | -107.2531 | 3.2463 | -47.2531
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1456.1875 | 15.286 | 3.5025 | 38.0007 | -69.3929 | 0.93 | 1.1196 | 3.6017 | 1.3742 | 4.813 | 1.6107 | 4.8548 | 0.74832 | 0.23263 | 0.31087 | 8.8254 | -99.3929 | 8.8254 | -39.3929
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2032 | 747.6729 | 7.8485 | 4.5883 | 18.6613 | -70.8377 | 0.94917 | 2.4479 | 5.0959 | 2.1543 | 9.8845 | 2.6354 | 9.837 | 0.51554 | 0.24765 | 0.48037 | 4.5314 | -100.8377 | 4.5314 | -40.8377
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2032 | 1319.258 | 13.8486 | 2.6279 | 34.319 | -69.6498 | 0.97764 | 1.6728 | 2.59 | 2.0535 | 5.3965 | 2.2648 | 5.4728 | 0.47994 | 0.30997 | 0.64585 | 7.9955 | -99.6498 | 7.9955 | -39.6498
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1279.0586 | 13.4266 | 3.7911 | 34.4534 | -72.3023 | 0.95277 | 1.2852 | 1.6991 | 1.4807 | 5.6134 | 1.5874 | 5.6842 | 0.30269 | 0.22896 | 0.75641 | 7.7519 | -102.3023 | 7.7519 | -42.3023
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1064.9232 | 11.1788 | 2.8965 | 26.9847 | -71.6383 | 0.96967 | 2.3313 | 4.3448 | 2.3247 | 6.7333 | 2.6071 | 6.7925 | 0.64527 | 0.34624 | 0.53658 | 6.4541 | -101.6383 | 6.4541 | -41.6383
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1595.4816 | 16.7482 | 2.4094 | 42.4953 | -67.6067 | 0.97505 | 1.2191 | 2.1534 | 1.8124 | 4.3669 | 1.9396 | 4.4503 | 0.49312 | 0.27917 | 0.56614 | 9.6696 | -97.6067 | 9.6696 | -37.6067
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2032 | 878.3911 | 9.2207 | 6.1737 | 24.8101 | -77.2842 | 0.9933 | 0.1006 | 3.3376 | 1.4126 | 8.7207 | 1.5022 | 8.8131 | 0.38272 | 0.011535 | 0.03014 | 5.3236 | -107.2842 | 5.3236 | -47.2842
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1340.4987 | 14.0716 | 2.516 | 35.1736 | -69.087 | 0.98364 | 0.30633 | 1.7223 | 2.1186 | 5.3304 | 2.4145 | 5.3784 | 0.3231 | 0.057468 | 0.17786 | 8.1242 | -99.087 | 8.1242 | -39.087
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1654.644 | 17.3693 | 3.1873 | 44.3433 | -68.9032 | 0.92806 | 0.56984 | 1.9366 | 1.3111 | 4.1789 | 1.4197 | 4.2251 | 0.46342 | 0.13636 | 0.29425 | 10.0281 | -98.9032 | 10.0281 | -38.9032
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2032 | 1276.6469 | 13.4013 | 2.7847 | 33.4885 | -70.3057 | 0.97064 | 1.466 | 2.5222 | 2.0058 | 5.5854 | 2.188 | 5.6287 | 0.45157 | 0.26247 | 0.58123 | 7.7373 | -100.3057 | 7.7373 | -40.3057
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2032 | 960.693 | 10.0847 | 4.1759 | 25.4545 | -74.1687 | 0.93602 | 3.4345 | 4.237 | 1.7653 | 7.3718 | 1.8413 | 7.4659 | 0.57476 | 0.4659 | 0.8106 | 5.8224 | -104.1687 | 5.8224 | -44.1687
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 886.4824 | 9.3057 | 3.3427 | 22.6826 | -74.0695 | 0.95959 | 2.2657 | 3.6696 | 2.4296 | 8.1213 | 2.6671 | 8.1909 | 0.45185 | 0.27898 | 0.61743 | 5.3726 | -104.0695 | 5.3726 | -44.0695
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 913.1339 | 9.5854 | 3.0731 | 23.6818 | -73.8679 | 0.99892 | 1.4924 | 3.1809 | 2.6605 | 8.1759 | 2.9793 | 8.2143 | 0.38906 | 0.18253 | 0.46917 | 5.5341 | -103.8679 | 5.5341 | -43.8679
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1028.1132 | 10.7924 | 4.8816 | 28.1145 | -72.9111 | 0.93864 | 1.5205 | 5.389 | 1.4355 | 7.0075 | 1.4625 | 7.0835 | 0.76904 | 0.21699 | 0.28215 | 6.231 | -102.9111 | 6.231 | -42.9111
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1377.6394 | 14.4615 | 2.6247 | 36.3149 | -69.2607 | 0.97078 | 0.74133 | 2.1234 | 1.9555 | 5.1324 | 2.1407 | 5.1785 | 0.41372 | 0.14444 | 0.34912 | 8.3493 | -99.2607 | 8.3493 | -39.2607
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 774.5148 | 8.1303 | 2.5573 | 17.8763 | -70.2881 | 0.99383 | 3.7341 | 4.9962 | 3.6777 | 9.4049 | 4.1148 | 9.4209 | 0.53124 | 0.39704 | 0.74738 | 4.694 | -100.2881 | 4.694 | -40.2881
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 465.2182 | 3.4732 | 5.4912 | 8.5194 | -78.0641 | 1.0051 | 2.6706 | 10.7186 | 6.0192 | 33.0529 | 6.2837 | 33.1777 | 0.32429 | 0.080799 | 0.24916 | 2.0053 | -108.0641 | 2.0053 | -48.0641
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 729.6827 | 5.4476 | 11.0548 | 14.9114 | -77.1662 | 0.95597 | 2.8992 | 10.6002 | 1.8302 | 20.2324 | 1.9428 | 20.3603 | 0.52392 | 0.14329 | 0.2735 | 3.1452 | -107.1662 | 3.1452 | -47.1662
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 428.7578 | 3.201 | 7.4573 | 8.016 | -74.886 | 0.97562 | 2.3051 | 9.5225 | 4.6741 | 34.8559 | 4.815 | 35.1793 | 0.27319 | 0.066133 | 0.24207 | 1.8481 | -104.886 | 1.8481 | -44.886
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1402.5724 | 10.4712 | 4.1553 | 27.6116 | -71.8455 | 1.0433 | 1.6755 | 5.2442 | 2.6591 | 11.0491 | 2.8843 | 11.304 | 0.47462 | 0.15165 | 0.31951 | 6.0456 | -101.8455 | 6.0456 | -41.8455
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 967.1088 | 7.2202 | 5.0214 | 18.7047 | -74.384 | 1.0616 | 1.1221 | 4.3197 | 3.2964 | 16.5524 | 3.5124 | 16.8191 | 0.26097 | 0.067788 | 0.25975 | 4.1686 | -104.384 | 4.1686 | -44.384
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 936.5194 | 6.9918 | 5.316 | 18.4826 | -77.2315 | 0.98194 | 3.856 | 12.5334 | 3.0076 | 15.9886 | 3.3042 | 16.0892 | 0.7839 | 0.24117 | 0.30766 | 4.0367 | -107.2315 | 4.0367 | -47.2315
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2032 | 1141.5343 | 8.5224 | 4.6209 | 22.2371 | -73.3312 | 1.0554 | 1.7796 | 4.9177 | 2.9991 | 13.8584 | 3.2213 | 14.1206 | 0.35485 | 0.12841 | 0.36188 | 4.9204 | -103.3312 | 4.9204 | -43.3312
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2346.7503 | 10.1617 | 2.978 | 26.2235 | -65.9362 | 1.0617 | 3.75 | 21.5412 | 6.5476 | 19.4989 | 6.7484 | 19.8748 | 1.1047 | 0.19232 | 0.17409 | 5.8669 | -95.9362 | 5.8669 | -35.9362
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2951.4903 | 12.7803 | 2.7005 | 32.892 | -63.4113 | 1.0375 | 1.5787 | 9.0906 | 5.7765 | 15.5997 | 5.4519 | 15.4451 | 0.58274 | 0.1012 | 0.17366 | 7.3787 | -93.4113 | 7.3787 | -33.4113
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2009.5405 | 8.7016 | 2.4186 | 22.0312 | -64.9494 | 1.1027 | 0.93089 | 7.1619 | 9.5497 | 23.0973 | 10.7581 | 23.4268 | 0.31008 | 0.040303 | 0.12998 | 5.0239 | -94.9494 | 5.0239 | -34.9494
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2086.9862 | 9.0369 | 3.1705 | 22.9145 | -65.9801 | 1.07 | 1.1349 | 9.2846 | 6.9445 | 22.0178 | 7.5129 | 22.6671 | 0.42168 | 0.051547 | 0.12224 | 5.2175 | -95.9801 | 5.2175 | -35.9801
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2032 | 1762.8988 | 7.6336 | 3.6329 | 19.2555 | -67.8823 | 1.0678 | 1.6534 | 14.2562 | 7.2703 | 26.4124 | 8.0558 | 27.1242 | 0.53975 | 0.062597 | 0.11597 | 4.4072 | -97.8823 | 4.4072 | -37.8823
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2378.9053 | 10.301 | 2.5554 | 26.2533 | -63.8847 | 1.0854 | 2.6745 | 10.2419 | 7.4613 | 19.0661 | 8.1003 | 19.7802 | 0.53718 | 0.14027 | 0.26113 | 5.9473 | -93.8847 | 5.9473 | -33.8847
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 4302.9723 | 18.6324 | 2.9819 | 47.7175 | -60.4169 | 1.0163 | 2.0667 | 10.2115 | 3.4954 | 10.4228 | 3.3818 | 10.3576 | 0.97973 | 0.19829 | 0.20239 | 10.7574 | -90.4169 | 10.7574 | -30.4169
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2230.3085 | 9.6575 | 3.087 | 24.2971 | -65.313 | 1.0598 | 3.9918 | 16.142 | 6.6581 | 20.5539 | 7.3564 | 21.0189 | 0.78535 | 0.19421 | 0.24729 | 5.5758 | -95.313 | 5.5758 | -35.313
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2967.4372 | 12.8494 | 2.5189 | 32.697 | -61.9694 | 1.0513 | 1.2333 | 7.2226 | 5.9372 | 14.9553 | 6.1197 | 15.2579 | 0.48295 | 0.082463 | 0.17075 | 7.4186 | -91.9694 | 7.4186 | -31.9694
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1838.5536 | 7.9612 | 2.8489 | 20.113 | -67.6412 | 1.0745 | 3.9812 | 19.5695 | 8.8283 | 25.1508 | 9.5383 | 25.6768 | 0.77809 | 0.15829 | 0.20344 | 4.5964 | -97.6412 | 4.5964 | -37.6412
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2032 | 1578.6031 | 6.8356 | 3.1947 | 17.2318 | -69.4712 | 1.0853 | 1.3529 | 15.4796 | 9.4011 | 30.0333 | 11.1335 | 30.4582 | 0.51541 | 0.045048 | 0.087402 | 3.9465 | -99.4712 | 3.9465 | -39.4712
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1842.8442 | 7.9797 | 2.481 | 20.1117 | -65.9033 | 1.1091 | 0.70822 | 6.8267 | 10.2901 | 25.5302 | 11.6289 | 25.8058 | 0.2674 | 0.027741 | 0.10374 | 4.6071 | -95.9033 | 4.6071 | -35.9033
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2070.0628 | 8.9636 | 3.2376 | 22.6931 | -66.2305 | 1.0656 | 3.4103 | 15.5748 | 6.8785 | 22.2699 | 7.5939 | 22.8397 | 0.69936 | 0.15314 | 0.21897 | 5.1752 | -96.2305 | 5.1752 | -36.2305
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2032 | 3533.0039 | 15.2984 | 2.5296 | 39.308 | -60.5413 | 1.0466 | 1.7549 | 8.9438 | 4.9444 | 12.5074 | 5.0654 | 12.7803 | 0.71508 | 0.14031 | 0.19621 | 8.8325 | -90.5413 | 8.8325 | -30.5413
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2603.7937 | 11.2748 | 2.7261 | 28.8064 | -63.2496 | 1.0739 | 4.0318 | 13.5261 | 6.3416 | 17.2878 | 6.9845 | 17.8888 | 0.7824 | 0.23322 | 0.29808 | 6.5095 | -93.2496 | 6.5095 | -33.2496
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2032 | 2609.4312 | 11.2992 | 2.7751 | 28.701 | -64.0846 | 1.0503 | 1.5962 | 9.9198 | 6.2011 | 17.2088 | 6.2128 | 17.5442 | 0.57644 | 0.092754 | 0.16091 | 6.5236 | -94.0846 | 6.5236 | -34.0846
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 2431.7119 | 10.5296 | 2.3404 | 26.9382 | -63.1013 | 1.0936 | 1.1495 | 8.8052 | 7.98 | 18.6764 | 8.5351 | 19.2285 | 0.47146 | 0.061548 | 0.13055 | 6.0793 | -93.1013 | 6.0793 | -33.1013
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1772.9055 | 7.6769 | 2.8014 | 19.3849 | -67.7893 | 1.0852 | 1.5486 | 12.1525 | 9.409 | 26.3585 | 10.4423 | 26.7577 | 0.46105 | 0.058751 | 0.12743 | 4.4323 | -97.7893 | 4.4323 | -37.7893
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2032 | 1833.1701 | 7.9379 | 2.4989 | 20.0086 | -65.9832 | 1.1101 | 0.8592 | 7.3305 | 10.284 | 25.6982 | 11.6996 | 25.9739 | 0.28525 | 0.033434 | 0.11721 | 4.5829 | -95.9832 | 4.5829 | -35.9832
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 243.8291 | 2.5595 | 3.7567 | 6.2747 | -77.7534 | 0.88784 | 5.4034 | 8.9801 | 7.4499 | 27.987 | 8.0087 | 27.8427 | 0.32087 | 0.19307 | 0.60171 | 1.4778 | -107.7534 | 1.4778 | -47.7534
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 302.5994 | 3.1765 | 5.5437 | 7.7603 | -76.9333 | 0.8439 | 1.191 | 4.9219 | 3.9411 | 21.8479 | 4.483 | 21.8207 | 0.22528 | 0.054512 | 0.24197 | 1.8339 | -106.9333 | 1.8339 | -46.9333
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1378.7858 | 14.4735 | 5.4845 | 37.9021 | -70.8624 | 0.92253 | 0.36831 | 3.2254 | 0.95047 | 5.2129 | 0.98639 | 5.2082 | 0.61874 | 0.070654 | 0.11419 | 8.3563 | -100.8624 | 8.3563 | -40.8624
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 365.3074 | 3.8347 | 4.0286 | 8.7756 | -73.2017 | 0.90275 | 3.2249 | 14.5752 | 4.7519 | 19.1432 | 5.5273 | 19.1777 | 0.76138 | 0.16846 | 0.22126 | 2.214 | -103.2017 | 2.214 | -43.2017
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1172.7096 | 12.3103 | 5.3248 | 31.7246 | -71.202 | 0.92596 | 0.72914 | 3.4233 | 1.1527 | 6.138 | 1.199 | 6.1393 | 0.55772 | 0.11879 | 0.21299 | 7.1073 | -101.202 | 7.1073 | -41.202
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 4168.0123 | 18.048 | 2.8029 | 46.1751 | -60.0294 | 1.0115 | 2.0627 | 10.2067 | 3.7676 | 10.5602 | 3.7242 | 10.5539 | 0.96652 | 0.19533 | 0.2021 | 10.42 | -90.0294 | 10.42 | -30.0294
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 383.926 | 4.0302 | 3.0917 | 8.9902 | -75.3496 | 0.95222 | 3.6296 | 15.6187 | 6.0352 | 18.6592 | 6.2333 | 18.7439 | 0.83705 | 0.19452 | 0.23239 | 2.3268 | -105.3496 | 2.3268 | -45.3496
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1087.868 | 11.4197 | 4.708 | 30.5724 | -73.0149 | 0.94634 | 0.65346 | 2.7621 | 1.4122 | 6.6489 | 1.4784 | 6.7113 | 0.41542 | 0.09828 | 0.23658 | 6.5931 | -103.0149 | 6.5931 | -43.0149
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 618.9373 | 6.4972 | 6.1947 | 17.5139 | -82.2826 | 0.9832 | 1.622 | 10.6033 | 1.9645 | 12.1696 | 2.3193 | 12.3112 | 0.8713 | 0.13328 | 0.15297 | 3.7511 | -112.2826 | 3.7511 | -52.2826
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 899.2605 | 9.4398 | 4.8717 | 24.9873 | -73.9266 | 0.94594 | 1.4376 | 3.646 | 1.6557 | 8.0661 | 1.7227 | 8.1275 | 0.45202 | 0.17822 | 0.39429 | 5.4501 | -103.9266 | 5.4501 | -43.9266
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1143.4805 | 12.0034 | 2.7245 | 29.2296 | -70.8164 | 0.96451 | 1.499 | 2.6932 | 2.2696 | 6.1835 | 2.4914 | 6.241 | 0.43554 | 0.24241 | 0.55657 | 6.9302 | -100.8164 | 6.9302 | -40.8164
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 517.8892 | 5.4364 | 4.5167 | 13.4163 | -79.325 | 0.93422 | 4.9311 | 6.9822 | 3.0631 | 13.8351 | 3.2367 | 13.9027 | 0.50468 | 0.35642 | 0.70624 | 3.1387 | -109.325 | 3.1387 | -49.325
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 343.7574 | 3.6085 | 4.2479 | 8.5151 | -78.2636 | 0.92285 | 6.6375 | 7.9957 | 4.8343 | 20.5354 | 4.9172 | 20.6194 | 0.38936 | 0.32322 | 0.83014 | 2.0834 | -108.2636 | 2.0834 | -48.2636
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 433.5624 | 4.5512 | 5.5501 | 11.5584 | -76.0684 | 0.95788 | 1.7091 | 5.6352 | 3.0616 | 16.9923 | 3.1577 | 17.1498 | 0.33163 | 0.10058 | 0.3033 | 2.6277 | -106.0684 | 2.6277 | -46.0684
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 653.4616 | 6.8596 | 4.7947 | 16.6867 | -76.0751 | 0.9664 | 1.9564 | 8.7285 | 2.4045 | 11.5288 | 3.5324 | 11.5627 | 0.7571 | 0.16969 | 0.22414 | 3.9604 | -106.0751 | 3.9604 | -46.0751
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1012.2797 | 10.6262 | 2.8629 | 25.2525 | -70.8618 | 0.97444 | 1.1321 | 4.2093 | 2.4883 | 7.1237 | 2.8893 | 7.147 | 0.59089 | 0.15893 | 0.26896 | 6.135 | -100.8618 | 6.135 | -40.8618
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 592.8883 | 6.2237 | 3.7799 | 14.7632 | -76.1904 | 0.97351 | 5.1353 | 6.8523 | 3.2977 | 12.4649 | 3.6021 | 12.5513 | 0.54973 | 0.41198 | 0.74943 | 3.5933 | -106.1904 | 3.5933 | -46.1904
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 535.9097 | 5.6256 | 4.6974 | 13.5166 | -77.9006 | 0.994 | 2.0947 | 11.2804 | 3.0799 | 14.4673 | 4.7264 | 14.4543 | 0.77972 | 0.14479 | 0.18569 | 3.2479 | -107.9006 | 3.2479 | -47.9006
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 764.2412 | 8.0225 | 5.395 | 20.8112 | -74.4716 | 0.93293 | 3.5619 | 5.3264 | 1.7437 | 9.4076 | 1.808 | 9.4688 | 0.56619 | 0.37863 | 0.66873 | 4.6318 | -104.4716 | 4.6318 | -44.4716
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 669.3724 | 7.0266 | 3.2053 | 15.9883 | -73.31 | 0.95035 | 5.1464 | 9.7522 | 3.3424 | 10.7132 | 4.1158 | 10.726 | 0.9103 | 0.48037 | 0.52771 | 4.0568 | -103.31 | 4.0568 | -43.31
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 960.369 | 10.0813 | 4.7879 | 26.7838 | -73.5829 | 0.947 | 1.1483 | 3.3121 | 1.5772 | 7.5514 | 1.6441 | 7.6132 | 0.43861 | 0.15206 | 0.34669 | 5.8204 | -103.5829 | 5.8204 | -43.5829
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 966.016 | 10.1405 | 4.7386 | 26.9474 | -73.5025 | 0.94645 | 1.0714 | 3.2526 | 1.5826 | 7.4993 | 1.6495 | 7.561 | 0.43371 | 0.14287 | 0.32942 | 5.8546 | -103.5025 | 5.8546 | -43.5025
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 944.5897 | 9.9156 | 3.3606 | 24.106 | -73.1018 | 0.98123 | 2.3889 | 8.8677 | 2.332 | 7.837 | 3.2675 | 7.7898 | 1.1315 | 0.30482 | 0.26939 | 5.7248 | -103.1018 | 5.7248 | -43.1018
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 745.9936 | 7.8309 | 3.9123 | 18.9342 | -75.1033 | 0.98319 | 1.9369 | 9.199 | 2.5961 | 10.1565 | 3.7493 | 10.1659 | 0.90572 | 0.19071 | 0.21056 | 4.5212 | -105.1033 | 4.5212 | -45.1033
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 790.5615 | 8.2987 | 3.5386 | 20.3082 | -74.9955 | 0.9903 | 2.1393 | 5.0729 | 2.7021 | 9.5618 | 3.4104 | 9.5687 | 0.53054 | 0.22374 | 0.42171 | 4.7913 | -104.9955 | 4.7913 | -44.9955
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1018.281 | 10.6892 | 3.0986 | 26.5167 | -73.0993 | 0.95778 | 1.5243 | 2.5992 | 2.2593 | 7.0006 | 2.4265 | 7.0477 | 0.37128 | 0.21774 | 0.58646 | 6.1714 | -103.0993 | 6.1714 | -43.0993
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 402.1306 | 4.2213 | 4.0532 | 10.0443 | -77.6751 | 0.92762 | 3.63 | 4.9751 | 4.3389 | 17.5863 | 4.4228 | 17.671 | 0.2829 | 0.20641 | 0.72964 | 2.4372 | -107.6751 | 2.4372 | -47.6751
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 287.9149 | 3.0223 | 2.6356 | 6.2186 | -71.2004 | 0.94217 | 3.3145 | 17.6973 | 9.1686 | 24.1649 | 10.5585 | 24.1737 | 0.73235 | 0.13716 | 0.18729 | 1.7449 | -101.2004 | 1.7449 | -41.2004
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 524.7836 | 5.5088 | 5.5315 | 13.8103 | -74.7829 | 0.94028 | 5.14 | 6.8572 | 2.4862 | 13.7526 | 2.5735 | 13.9086 | 0.49861 | 0.37375 | 0.74958 | 3.1805 | -104.7829 | 3.1805 | -44.7829
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 360.1004 | 3.7801 | 8.922 | 9.7244 | -74.3012 | 0.87551 | 3.8796 | 7.9253 | 2.1293 | 18.9971 | 2.119 | 18.9885 | 0.41718 | 0.20422 | 0.48952 | 2.1824 | -104.3012 | 2.1824 | -44.3012
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 357.5397 | 3.7532 | 4.0465 | 8.7835 | -77.9846 | 0.93348 | 3.5117 | 5.4628 | 4.9226 | 19.9195 | 5.0333 | 19.9913 | 0.27424 | 0.1763 | 0.64284 | 2.1669 | -107.9846 | 2.1669 | -47.9846
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 484.3296 | 5.0841 | 2.5263 | 11.3976 | -72.8406 | 0.98002 | 2.5147 | 12.5893 | 5.8508 | 14.7808 | 6.0982 | 14.9242 | 0.85173 | 0.17014 | 0.19975 | 2.9353 | -102.8406 | 2.9353 | -42.8406
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 443.4954 | 4.6555 | 3.9194 | 11.0189 | -77.3576 | 0.93217 | 2.4231 | 3.975 | 4.0801 | 15.9917 | 4.1904 | 16.0638 | 0.24857 | 0.15152 | 0.60958 | 2.6879 | -107.3576 | 2.6879 | -47.3576
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 864.2832 | 9.0726 | 2.9451 | 21.0576 | -71.6651 | 0.97259 | 1.4327 | 4.4937 | 2.8395 | 8.3624 | 3.24 | 8.3859 | 0.53737 | 0.17133 | 0.31882 | 5.2381 | -101.6651 | 5.2381 | -41.6651
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1201.5952 | 12.6135 | 4.136 | 33.0655 | -73.4009 | 0.9493 | 2.0162 | 4.1871 | 1.4378 | 5.9467 | 1.5181 | 6.049 | 0.70411 | 0.33905 | 0.48153 | 7.2824 | -103.4009 | 7.2824 | -43.4009
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 822.6155 | 8.6352 | 3.2679 | 20.6498 | -73.3508 | 0.97683 | 2.7345 | 6.5728 | 2.7643 | 9.0335 | 3.5291 | 9.0591 | 0.7276 | 0.30271 | 0.41604 | 4.9855 | -103.3508 | 4.9855 | -43.3508
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 476.8234 | 5.0053 | 4.1236 | 11.5223 | -75.5088 | 0.97099 | 2.8764 | 10.8153 | 3.8075 | 15.7008 | 4.8751 | 15.7869 | 0.68883 | 0.1832 | 0.26596 | 2.8898 | -105.5088 | 2.8898 | -45.5088
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 774.9728 | 8.1351 | 4.7792 | 21.0975 | -77.4785 | 0.96382 | 2.0351 | 16.4754 | 2.0056 | 9.5852 | 2.2076 | 9.6362 | 1.7188 | 0.21232 | 0.12353 | 4.6968 | -107.4785 | 4.6968 | -47.4785
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 568.7532 | 5.9704 | 4.0968 | 14.3483 | -77.2643 | 0.92743 | 3.3512 | 5.9061 | 3.0412 | 12.459 | 3.2991 | 12.5241 | 0.47405 | 0.26898 | 0.5674 | 3.447 | -107.2643 | 3.447 | -47.2643
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 855.115 | 8.9764 | 4.978 | 23.5791 | -74.1418 | 0.9443 | 1.5847 | 5.8212 | 1.7062 | 8.4933 | 1.7357 | 8.5676 | 0.68539 | 0.18658 | 0.27222 | 5.1825 | -104.1418 | 5.1825 | -44.1418
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 393.0408 | 4.1259 | 3.168 | 8.5454 | -71.9339 | 0.96962 | 4.2425 | 15.9517 | 5.8718 | 18.6017 | 7.7179 | 18.7412 | 0.85754 | 0.22807 | 0.26596 | 2.3821 | -101.9339 | 2.3821 | -41.9339
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 661.2719 | 4.9369 | 6.4419 | 13.4574 | -82.6826 | 0.98082 | 2.9717 | 10.7336 | 3.4908 | 22.4875 | 4.1342 | 22.7437 | 0.47731 | 0.13215 | 0.27686 | 2.8503 | -112.6826 | 2.8503 | -52.6826
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1925.4185 | 8.3373 | 1.9806 | 21.7091 | -66.8981 | 1.0695 | 1.7478 | 10.2222 | 11.6837 | 23.1413 | 11.9068 | 23.0883 | 0.44173 | 0.075527 | 0.17098 | 4.8135 | -96.8981 | 4.8135 | -36.8981
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1712.0084 | 7.4132 | 1.8562 | 18.8354 | -65.1583 | 1.1161 | 0.93193 | 7.1593 | 13.6531 | 25.3435 | 16.106 | 25.9862 | 0.28249 | 0.036772 | 0.13017 | 4.28 | -95.1583 | 4.28 | -35.1583
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1147.273 | 4.9678 | 3.1565 | 12.5101 | -72.9825 | 1.0931 | 4.7879 | 27.5646 | 13.3468 | 42.1295 | 16.7598 | 42.1515 | 0.65428 | 0.11365 | 0.1737 | 2.8682 | -102.9825 | 2.8682 | -42.9825
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1876.561 | 8.1257 | 2.0084 | 20.9225 | -64.8821 | 1.1045 | 4.0804 | 13.8333 | 11.4048 | 22.9059 | 13.5926 | 23.8708 | 0.60392 | 0.17814 | 0.29497 | 4.6914 | -94.8821 | 4.6914 | -34.8821
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1584.4397 | 6.8608 | 1.926 | 17.3594 | -66.4352 | 1.1222 | 0.86285 | 7.3293 | 14.4958 | 27.9192 | 17.1864 | 28.4791 | 0.26252 | 0.030905 | 0.11773 | 3.9611 | -96.4352 | 3.9611 | -36.4352
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 852.2306 | 8.9461 | 3.7238 | 22.731 | -75.3046 | 0.99542 | 3.2312 | 11.0218 | 2.3789 | 8.8587 | 2.5913 | 8.9121 | 1.2442 | 0.36475 | 0.29316 | 5.165 | -105.3046 | 5.165 | -45.3046
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 942.6396 | 9.8951 | 3.8827 | 25.6128 | -75.3009 | 0.98879 | 3.17 | 11.4366 | 2.0533 | 7.9723 | 2.2677 | 8.0216 | 1.4345 | 0.39763 | 0.27718 | 5.713 | -105.3009 | 5.713 | -45.3009
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 699.3289 | 7.341 | 5.9786 | 19.3779 | -79.0689 | 0.99125 | 2.6497 | 8.4192 | 1.8368 | 10.9815 | 2.059 | 11.0303 | 0.76667 | 0.24129 | 0.31472 | 4.2384 | -109.0689 | 4.2384 | -49.0689
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 800.817 | 8.4064 | 5.5861 | 22.3477 | -78.3252 | 0.9899 | 1.5927 | 7.3738 | 1.7099 | 9.5518 | 1.9313 | 9.6006 | 0.77198 | 0.16674 | 0.21599 | 4.8534 | -108.3252 | 4.8534 | -48.3252
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 516.8347 | 5.4254 | 3.928 | 12.9411 | -72.9357 | 0.93825 | 2.3022 | 4.7772 | 3.5231 | 13.8386 | 3.6983 | 13.8452 | 0.34521 | 0.16636 | 0.48192 | 3.1323 | -102.9357 | 3.1323 | -42.9357
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1007.2719 | 10.5736 | 3.1102 | 25.9064 | -72.5209 | 0.96578 | 1.1653 | 2.8758 | 2.2934 | 7.1328 | 2.5222 | 7.21 | 0.40317 | 0.16337 | 0.40521 | 6.1047 | -102.5209 | 6.1047 | -42.5209
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 515.7606 | 5.4141 | 5.919 | 13.166 | -71.0641 | 0.87471 | 0.98375 | 4.2619 | 2.2566 | 13.3566 | 2.6645 | 13.3356 | 0.31909 | 0.073653 | 0.23082 | 3.1258 | -101.0641 | 3.1258 | -41.0641
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 938.2607 | 9.8492 | 3.8603 | 24.684 | -74.4472 | 0.96047 | 1.9202 | 4.1083 | 2.0044 | 7.7376 | 2.2086 | 7.8087 | 0.53095 | 0.24816 | 0.4674 | 5.6864 | -104.4472 | 5.6864 | -44.4472
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 605.4234 | 6.3553 | 3.4729 | 15.0775 | -76.1576 | 0.93094 | 2.07 | 3.2268 | 3.337 | 11.589 | 3.4554 | 11.6511 | 0.27843 | 0.17862 | 0.64151 | 3.6692 | -106.1576 | 3.6692 | -46.1576
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 955.9178 | 10.0345 | 3.3566 | 25.2002 | -73.5902 | 0.94972 | 1.6936 | 2.0801 | 2.2104 | 7.4193 | 2.29 | 7.5082 | 0.28037 | 0.22827 | 0.81419 | 5.7934 | -103.5902 | 5.7934 | -43.5902
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 411.8632 | 4.3234 | 3.8412 | 10.5222 | -76.4314 | 0.91363 | 6.3222 | 10.9289 | 4.3821 | 16.8326 | 4.4674 | 16.9089 | 0.64927 | 0.37559 | 0.57849 | 2.4961 | -106.4314 | 2.4961 | -46.4314
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 344.0152 | 3.6112 | 5.9911 | 8.5053 | -70.2977 | 0.94047 | 1.4999 | 8.7704 | 3.6245 | 21.7146 | 4.9953 | 21.5685 | 0.40389 | 0.069073 | 0.17102 | 2.0849 | -100.2977 | 2.0849 | -40.2977
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 500.745 | 5.2565 | 2.6511 | 11.9294 | -73.6312 | 0.97909 | 3.7718 | 13.8283 | 5.4321 | 14.4012 | 5.5834 | 14.5383 | 0.96022 | 0.26191 | 0.27276 | 3.0348 | -103.6312 | 3.0348 | -43.6312
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 574.1828 | 6.0274 | 4.2052 | 15.2012 | -81.8918 | 0.96589 | 4.783 | 3.5176 | 3.0105 | 12.6597 | 3.3624 | 12.828 | 0.27786 | 0.37781 | 1.3597 | 3.4799 | -111.8918 | 3.4799 | -51.8918
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1169.6148 | 12.2778 | 3.1625 | 31.0432 | -70.2413 | 0.94935 | 0.57014 | 1.7719 | 1.9065 | 6.0293 | 1.9893 | 6.0899 | 0.29389 | 0.094561 | 0.32176 | 7.0886 | -100.2413 | 7.0886 | -40.2413
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1153.0041 | 12.1034 | 3.1694 | 30.5477 | -70.3211 | 0.9496 | 0.68167 | 1.7848 | 1.931 | 6.12 | 2.014 | 6.1803 | 0.29163 | 0.11138 | 0.38194 | 6.9879 | -100.3211 | 6.9879 | -40.3211
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1290.9425 | 13.5514 | 2.3324 | 33.2866 | -68.9304 | 0.97007 | 1.4695 | 2.3411 | 2.3066 | 5.38 | 2.524 | 5.4381 | 0.43515 | 0.27314 | 0.62771 | 7.8239 | -98.9304 | 7.8239 | -38.9304
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1139.8074 | 11.9649 | 3.3794 | 30.3805 | -70.3301 | 0.94625 | 1.171 | 1.8931 | 1.8328 | 6.1939 | 1.9282 | 6.2651 | 0.30564 | 0.18906 | 0.61856 | 6.9079 | -100.3301 | 6.9079 | -40.3301
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1145.3149 | 12.0227 | 2.5133 | 30.4788 | -72.9438 | 0.97496 | 1.4198 | 1.3398 | 2.3796 | 5.9806 | 2.7292 | 6.1501 | 0.22402 | 0.2374 | 1.0597 | 6.9413 | -102.9438 | 6.9413 | -42.9438
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 801.7928 | 8.4166 | 3.5132 | 20.4884 | -72.824 | 0.9483 | 2.4797 | 3.3117 | 2.5273 | 8.8791 | 2.6222 | 8.9525 | 0.37297 | 0.27928 | 0.74879 | 4.8594 | -102.824 | 4.8594 | -42.824
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 385.5143 | 4.0469 | 5.7256 | 9.4701 | -69.576 | 0.93989 | 1.6914 | 8.5057 | 3.3874 | 19.3948 | 4.769 | 19.2399 | 0.43856 | 0.087208 | 0.19885 | 2.3365 | -99.576 | 2.3365 | -39.576
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 871.543 | 9.1488 | 3.1601 | 22.3291 | -73.5437 | 0.98506 | 1.2701 | 5.6024 | 2.6952 | 8.5171 | 3.4863 | 8.5005 | 0.65778 | 0.14912 | 0.22671 | 5.2821 | -103.5437 | 5.2821 | -43.5437
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 849.3706 | 8.9161 | 4.1301 | 21.4782 | -73.3156 | 0.95955 | 1.2999 | 6.2465 | 2.1186 | 8.7498 | 3.146 | 8.7539 | 0.7139 | 0.14856 | 0.20809 | 5.1477 | -103.3156 | 5.1477 | -43.3156
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 929.8734 | 9.7611 | 3.8197 | 24.6839 | -73.937 | 0.93179 | 3.9443 | 5.4144 | 1.9735 | 7.538 | 2.0818 | 7.6416 | 0.71828 | 0.52326 | 0.72848 | 5.6356 | -103.937 | 5.6356 | -43.937
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 800.0013 | 8.3978 | 3.4178 | 20.5624 | -74.5658 | 1.0059 | 2.7058 | 5.6765 | 2.7941 | 9.5497 | 3.5405 | 9.5332 | 0.59442 | 0.28334 | 0.47666 | 4.8485 | -104.5658 | 4.8485 | -44.5658
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 445.117 | 4.6725 | 3.3595 | 10.0691 | -68.4506 | 0.93175 | 19.3422 | 16.7537 | 4.6652 | 15.6725 | 4.7516 | 15.8259 | 1.069 | 1.2342 | 1.1545 | 2.6977 | -98.4506 | 2.6977 | -38.4506
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 307.0074 | 3.2227 | 3.0195 | 6.7081 | -73.2346 | 0.99639 | 9.0314 | 17.113 | 7.875 | 23.7789 | 8.3396 | 24.1585 | 0.71967 | 0.37981 | 0.52775 | 1.8607 | -103.2346 | 1.8607 | -43.2346
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 648.8538 | 6.8112 | 4.1545 | 16.5302 | -75.8418 | 0.93633 | 3.2422 | 8.1473 | 2.6927 | 11.1869 | 3.6768 | 11.1329 | 0.72829 | 0.28982 | 0.39795 | 3.9324 | -105.8418 | 3.9324 | -45.8418
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1317.6449 | 13.8317 | 2.3115 | 35.8747 | -71.109 | 0.97835 | 0.68935 | 1.025 | 2.213 | 5.1154 | 2.5626 | 5.2848 | 0.20038 | 0.13476 | 0.67252 | 7.9857 | -101.109 | 7.9857 | -41.109
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 783.4154 | 8.2237 | 3.4244 | 19.4414 | -73.7989 | 0.95185 | 2.7333 | 7.9588 | 2.695 | 9.2287 | 3.4688 | 9.2459 | 0.8624 | 0.29618 | 0.34343 | 4.748 | -103.7989 | 4.748 | -43.7989
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 533.472 | 5.6 | 4.4998 | 13.9567 | -79.7631 | 0.99864 | 2.9952 | 6.394 | 3.2 | 14.3994 | 3.5212 | 14.441 | 0.44405 | 0.20801 | 0.46844 | 3.2332 | -109.7631 | 3.2332 | -49.7631
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 350.9682 | 3.6842 | 4.8589 | 8.7024 | -70.7629 | 0.87596 | 0.60326 | 6.4178 | 4.0447 | 19.6529 | 5.2104 | 19.5645 | 0.32656 | 0.030696 | 0.093998 | 2.1271 | -100.7629 | 2.1271 | -40.7629
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 631.5799 | 6.6299 | 10.1329 | 17.8881 | -77.9383 | 0.92915 | 2.2251 | 1.8238 | 1.1322 | 11.4728 | 1.2135 | 11.541 | 0.15897 | 0.19395 | 1.22 | 3.8278 | -107.9383 | 3.8278 | -47.9383
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 827.4309 | 8.6858 | 3.4864 | 21.1711 | -74.6816 | 0.94341 | 2.8172 | 3.6978 | 2.461 | 8.5798 | 2.6396 | 8.6531 | 0.43099 | 0.32835 | 0.76186 | 5.0147 | -104.6816 | 5.0147 | -44.6816
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 896.4064 | 9.4098 | 4.2122 | 23.526 | -74.6617 | 0.95095 | 3.8562 | 5.2807 | 1.9276 | 8.1193 | 2.3325 | 8.1966 | 0.6504 | 0.47494 | 0.73023 | 5.4328 | -104.6617 | 5.4328 | -44.6617
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 343.0942 | 3.6016 | 4.1359 | 8.7144 | -76.5598 | 0.94023 | 2.369 | 6.4736 | 5.0164 | 20.7475 | 4.5338 | 20.8841 | 0.31202 | 0.11418 | 0.36595 | 2.0794 | -106.5598 | 2.0794 | -46.5598
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1568.8131 | 16.4683 | 3.2336 | 42.2287 | -69.6357 | 0.92631 | 0.35683 | 1.8432 | 1.3628 | 4.4068 | 1.4886 | 4.4572 | 0.41826 | 0.080973 | 0.1936 | 9.508 | -99.6357 | 9.508 | -39.6357
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 497.3495 | 5.2208 | 4.7687 | 12.7862 | -77.5512 | 0.90612 | 4.9237 | 7.1154 | 2.9308 | 13.976 | 3.0033 | 14.0504 | 0.50912 | 0.35229 | 0.69197 | 3.0142 | -107.5512 | 3.0142 | -47.5512
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 520.3619 | 5.4624 | 3.9705 | 13.3539 | -77.6433 | 0.94873 | 4.0177 | 4.4478 | 3.4908 | 13.8604 | 3.5746 | 13.9453 | 0.3209 | 0.28987 | 0.90331 | 3.1537 | -107.6433 | 3.1537 | -47.6433
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 817.2657 | 8.5791 | 2.7912 | 20.2762 | -72.4835 | 0.9907 | 0.83573 | 3.4264 | 3.2152 | 8.9743 | 3.5377 | 9.0177 | 0.3818 | 0.093124 | 0.24391 | 4.9531 | -102.4835 | 4.9531 | -42.4835
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 952.8199 | 10.002 | 3.557 | 24.5048 | -73.0351 | 0.98176 | 1.6797 | 9.1995 | 2.227 | 7.9214 | 3.2265 | 7.9932 | 1.1613 | 0.21204 | 0.18258 | 5.7747 | -103.0351 | 5.7747 | -43.0351
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1191.7493 | 12.5101 | 3.0051 | 31.8399 | -71.5809 | 0.96895 | 0.60954 | 3.1146 | 2.0058 | 6.0276 | 2.2378 | 6.0792 | 0.51672 | 0.10112 | 0.1957 | 7.2227 | -101.5809 | 7.2227 | -41.5809
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 622.9149 | 6.5389 | 4.071 | 16.2664 | -78.3599 | 0.99837 | 2.7774 | 5.3399 | 3.0119 | 12.2612 | 3.3356 | 12.3015 | 0.43552 | 0.22652 | 0.52013 | 3.7752 | -108.3599 | 3.7752 | -48.3599
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1092.7762 | 11.4712 | 3.7053 | 29.1056 | -71.5799 | 0.94582 | 1.1816 | 2.3967 | 1.7556 | 6.505 | 1.8377 | 6.577 | 0.36843 | 0.18165 | 0.49303 | 6.6229 | -101.5799 | 6.6229 | -41.5799
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 894.3012 | 9.3877 | 4.864 | 24.2225 | -73.9029 | 0.94307 | 1.3553 | 1.4586 | 1.6613 | 8.0804 | 1.7577 | 8.1365 | 0.18051 | 0.16773 | 0.92922 | 5.42 | -103.9029 | 5.42 | -43.9029
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 711.2758 | 7.4665 | 3.1196 | 16.7996 | -71.3169 | 0.9447 | 4.0897 | 4.1954 | 3.168 | 9.8829 | 3.2451 | 9.9755 | 0.42452 | 0.41382 | 0.9748 | 4.3108 | -101.3169 | 4.3108 | -41.3169
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1339.6395 | 14.0626 | 3.2117 | 35.538 | -70.7445 | 0.92519 | 0.86466 | 2.6673 | 1.6094 | 5.1688 | 1.7334 | 5.2157 | 0.51604 | 0.16728 | 0.32417 | 8.119 | -100.7445 | 8.119 | -40.7445
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 647.4932 | 6.7969 | 4.7687 | 17.0944 | -77.5542 | 0.94821 | 6.2937 | 6.5279 | 2.3531 | 11.2213 | 2.4342 | 11.2972 | 0.58175 | 0.56087 | 0.96412 | 3.9242 | -107.5542 | 3.9242 | -47.5542
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 824.7917 | 8.6581 | 4.0481 | 21.8409 | -74.0385 | 0.94944 | 1.9469 | 3.4697 | 2.1577 | 8.7345 | 2.2401 | 8.7952 | 0.39724 | 0.2229 | 0.56111 | 4.9987 | -104.0385 | 4.9987 | -44.0385
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 895.2402 | 9.3976 | 3.5266 | 23.608 | -75.153 | 0.96892 | 2.1223 | 3.4547 | 2.306 | 8.1324 | 2.4062 | 8.2134 | 0.4248 | 0.26097 | 0.61433 | 5.4257 | -105.153 | 5.4257 | -45.153
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1030.7562 | 10.8201 | 3.7833 | 27.5632 | -74.0443 | 0.94425 | 1.5655 | 2.134 | 1.822 | 6.8931 | 1.8991 | 6.9856 | 0.30958 | 0.22712 | 0.73363 | 6.247 | -104.0443 | 6.247 | -44.0443
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 391.9026 | 4.1139 | 3.7754 | 9.8978 | -75.4281 | 0.9382 | 0.37079 | 4.4822 | 4.7687 | 18.0038 | 4.2877 | 18.1398 | 0.24896 | 0.020595 | 0.082725 | 2.3752 | -105.4281 | 2.3752 | -45.4281
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 488.0309 | 5.123 | 6.5215 | 13.016 | -78.4548 | 0.94821 | 6.5956 | 6.6234 | 2.3046 | 15.0295 | 2.3856 | 15.1326 | 0.44069 | 0.43884 | 0.9958 | 2.9578 | -108.4548 | 2.9578 | -48.4548
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1114.7864 | 11.7022 | 4.9734 | 29.0757 | -72.1282 | 0.93382 | 1.5518 | 8.0953 | 1.2984 | 6.4573 | 1.9065 | 6.5051 | 1.2537 | 0.24031 | 0.19169 | 6.7563 | -102.1282 | 6.7563 | -42.1282
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 346.7727 | 3.6402 | 3.5173 | 8.5555 | -75.9122 | 1.0048 | 3.5032 | 6.3288 | 6.2141 | 21.857 | 6.2864 | 21.9458 | 0.28955 | 0.16028 | 0.55354 | 2.1017 | -105.9122 | 2.1017 | -45.9122
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 934.3538 | 9.8082 | 4.871 | 25.5922 | -75.1158 | 0.9518 | 1.5421 | 1.8962 | 1.5974 | 7.7808 | 1.6514 | 7.8632 | 0.2437 | 0.19819 | 0.81324 | 5.6628 | -105.1158 | 5.6628 | -45.1158
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1293.907 | 13.5825 | 2.3324 | 33.3875 | -68.9296 | 0.97016 | 1.4495 | 2.2899 | 2.3015 | 5.3681 | 2.5179 | 5.426 | 0.42657 | 0.27003 | 0.63301 | 7.8419 | -98.9296 | 7.8419 | -38.9296
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 819.8505 | 8.6062 | 4.4364 | 23.1025 | -79.9697 | 0.99963 | 0.099709 | 3.3356 | 2.0639 | 9.1562 | 2.377 | 9.3272 | 0.3643 | 0.01089 | 0.029892 | 4.9688 | -109.9697 | 4.9688 | -49.9697
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1112.7482 | 11.6808 | 2.4381 | 28.5163 | -70.1015 | 0.99741 | 0.32991 | 2.1377 | 2.6803 | 6.5347 | 3.193 | 6.5053 | 0.32713 | 0.050486 | 0.15433 | 6.7439 | -100.1015 | 6.7439 | -40.1015
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1439.9842 | 15.1159 | 3.2477 | 38.4856 | -70.2466 | 0.92617 | 0.57573 | 2.1206 | 1.4817 | 4.8122 | 1.6219 | 4.8566 | 0.44068 | 0.11964 | 0.27149 | 8.7272 | -100.2466 | 8.7272 | -40.2466
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 548.297 | 5.7556 | 5.3556 | 14.2009 | -75.7566 | 0.89365 | 6.3812 | 7.4345 | 2.3381 | 12.5221 | 2.4167 | 12.6252 | 0.59371 | 0.50959 | 0.85832 | 3.323 | -105.7566 | 3.323 | -45.7566
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 734.7148 | 7.7125 | 3.3743 | 18.8225 | -75.3944 | 0.99135 | 2.0719 | 4.153 | 3.017 | 10.1801 | 3.3209 | 10.2355 | 0.40795 | 0.20353 | 0.49889 | 4.4528 | -105.3944 | 4.4528 | -45.3944
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1106.6072 | 11.6164 | 3.0584 | 28.9035 | -72.1867 | 0.96902 | 1.3071 | 3.0737 | 2.1263 | 6.5031 | 2.2941 | 6.5548 | 0.47266 | 0.20101 | 0.42526 | 6.7067 | -102.1867 | 6.7067 | -42.1867
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 374.7608 | 2.7979 | 6.675 | 7.0241 | -79.9206 | 1.0119 | 2.6359 | 10.7778 | 6.2257 | 41.5567 | 6.4921 | 41.6818 | 0.25935 | 0.063428 | 0.24457 | 1.6153 | -109.9206 | 1.6153 | -49.9206
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 405.6683 | 3.0286 | 5.8922 | 7.6077 | -81.5165 | 0.99872 | 2.286 | 9.5671 | 6.2719 | 36.9554 | 7.1125 | 37.6622 | 0.25888 | 0.061859 | 0.23895 | 1.7486 | -111.5165 | 1.7486 | -51.5165
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1176.3888 | 8.7826 | 4.9036 | 23.3648 | -73.9338 | 1.0515 | 1.8674 | 5.8776 | 2.7387 | 13.4294 | 2.9648 | 13.6869 | 0.43767 | 0.13905 | 0.31771 | 5.0706 | -103.9338 | 5.0706 | -43.9338
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 828.0153 | 6.1817 | 5.5354 | 15.9316 | -75.0631 | 1.0339 | 1.218 | 4.4792 | 3.4217 | 18.9406 | 3.6212 | 19.1967 | 0.23648 | 0.064307 | 0.27193 | 3.569 | -105.0631 | 3.569 | -45.0631
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 632.5377 | 4.7224 | 7.6512 | 12.6914 | -80.6207 | 0.98781 | 3.9546 | 12.733 | 3.1471 | 24.0789 | 3.4437 | 24.1802 | 0.5288 | 0.16423 | 0.31058 | 2.7265 | -110.6207 | 2.7265 | -50.6207
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 957.61 | 7.1493 | 5.1965 | 18.521 | -74.3229 | 1.0275 | 2.0666 | 5.1466 | 3.1197 | 16.2116 | 3.3243 | 16.464 | 0.31747 | 0.12748 | 0.40154 | 4.1276 | -104.3229 | 4.1276 | -44.3229
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1476.1135 | 6.3918 | 3.3148 | 16.5051 | -71.4683 | 1.0791 | 8.6738 | 39.3749 | 9.626 | 31.9081 | 10.1881 | 32.4259 | 1.234 | 0.27184 | 0.22029 | 3.6903 | -101.4683 | 3.6903 | -41.4683
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1680.1684 | 7.2753 | 3.5209 | 18.5054 | -67.8304 | 1.0801 | 1.1492 | 10.5089 | 7.8601 | 27.6745 | 8.6251 | 28.6434 | 0.37973 | 0.041525 | 0.10935 | 4.2004 | -97.8304 | 4.2004 | -37.8304
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1463.8167 | 6.3385 | 3.9138 | 16.0457 | -69.1903 | 1.0779 | 1.58 | 14.9939 | 8.1939 | 32.0689 | 9.1628 | 33.0963 | 0.46755 | 0.049268 | 0.10537 | 3.6595 | -99.1903 | 3.6595 | -39.1903
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1846.3667 | 7.995 | 1.9283 | 20.4734 | -64.5401 | 1.1155 | 2.6816 | 10.3087 | 11.9768 | 23.0947 | 14.3466 | 24.4272 | 0.44637 | 0.11611 | 0.26013 | 4.6159 | -94.5401 | 4.6159 | -34.5401
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1278.5414 | 5.5362 | 4.2333 | 14.004 | -70.4292 | 1.0708 | 9.12 | 36.3424 | 8.7249 | 36.9348 | 10.3208 | 37.9344 | 0.98396 | 0.24692 | 0.25095 | 3.1964 | -100.4292 | 3.1964 | -40.4292
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 2377.1681 | 10.2934 | 2.7536 | 26.2114 | -64.5226 | 1.0316 | 1.5496 | 9.2711 | 6.7339 | 18.5424 | 7.03 | 18.9014 | 0.5 | 0.083573 | 0.16715 | 5.9429 | -94.5226 | 5.9429 | -34.5226
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1117.6728 | 4.8397 | 3.6519 | 12.2539 | -73.4951 | 1.1017 | 1.4129 | 17.9299 | 12.0273 | 43.922 | 15.1065 | 44.1757 | 0.40822 | 0.032169 | 0.078802 | 2.7942 | -103.4951 | 2.7942 | -43.4951
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1591.5689 | 6.8917 | 1.9143 | 17.4359 | -66.3435 | 1.1213 | 0.71173 | 6.8249 | 14.4949 | 27.748 | 17.106 | 28.3098 | 0.24596 | 0.02565 | 0.10428 | 3.9789 | -96.3435 | 3.9789 | -36.3435
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1475.1914 | 6.3878 | 3.8436 | 16.152 | -68.8703 | 1.071 | 4.8158 | 22.3855 | 8.2466 | 31.6968 | 9.503 | 32.6236 | 0.70624 | 0.15193 | 0.21513 | 3.688 | -98.8703 | 3.688 | -38.8703
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 2876.6147 | 12.4561 | 1.9039 | 31.9587 | -59.2569 | 1.0573 | 1.7492 | 9.0003 | 7.4527 | 14.1891 | 8.3666 | 14.8203 | 0.63431 | 0.12328 | 0.19435 | 7.1915 | -89.2569 | 7.1915 | -29.2569
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 2136.39 | 9.2508 | 2.9696 | 23.5207 | -66.1298 | 1.0308 | 1.7782 | 11.6412 | 7.003 | 20.7965 | 7.1182 | 21.1865 | 0.55977 | 0.085505 | 0.15275 | 5.341 | -96.1298 | 5.341 | -36.1298
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1978.8255 | 8.5686 | 1.7802 | 21.9833 | -63.0043 | 1.1128 | 1.1383 | 8.7858 | 11.975 | 21.3174 | 13.7893 | 22.3249 | 0.41214 | 0.053396 | 0.12956 | 4.9471 | -93.0043 | 4.9471 | -33.0043
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1211.1792 | 5.2446 | 3.3535 | 13.2991 | -72.5001 | 1.1016 | 1.7733 | 15.6986 | 12.0031 | 40.2523 | 14.4407 | 40.4846 | 0.39 | 0.044054 | 0.11296 | 3.0279 | -102.5001 | 3.0279 | -42.5001
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2032 | 1182.2637 | 5.1194 | 4.747 | 12.8836 | -70.9529 | 1.0755 | 8.6988 | 41.4728 | 8.4927 | 40.3145 | 10.4373 | 41.5377 | 1.0287 | 0.21577 | 0.20975 | 2.9557 | -100.9529 | 2.9557 | -40.9529
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1000.1416 | 10.4988 | 3.4487 | 26.6702 | -74.3764 | 0.97406 | 2.207 | 8.2055 | 2.1269 | 7.335 | 2.3393 | 7.3777 | 1.1187 | 0.30089 | 0.26896 | 6.0615 | -104.3764 | 6.0615 | -44.3764
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1190.4898 | 12.4969 | 3.3888 | 32.3102 | -73.3257 | 0.96688 | 1.7038 | 8.136 | 1.7997 | 6.0988 | 2.0145 | 6.1391 | 1.334 | 0.27936 | 0.20941 | 7.2151 | -103.3257 | 7.2151 | -43.3257
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 921.4101 | 9.6723 | 4.5174 | 25.1312 | -76.7131 | 0.97475 | 1.883 | 5.1343 | 1.7933 | 8.101 | 2.01 | 8.1453 | 0.63378 | 0.23244 | 0.36675 | 5.5843 | -106.7131 | 5.5843 | -46.7131
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1107.438 | 11.6251 | 4.0073 | 30.4016 | -75.0275 | 0.97385 | 0.8371 | 4.0958 | 1.6675 | 6.682 | 1.8834 | 6.7262 | 0.61296 | 0.12528 | 0.20438 | 6.7117 | -105.0275 | 6.7117 | -45.0275
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 992.7646 | 10.4213 | 3.7443 | 26.1301 | -72.3383 | 0.94192 | 1.5292 | 2.1928 | 1.9146 | 7.1688 | 2.0214 | 7.2166 | 0.30589 | 0.21332 | 0.69737 | 6.0168 | -102.3383 | 6.0168 | -42.3383
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1302.5442 | 13.6732 | 2.5958 | 33.9049 | -70.1246 | 0.96139 | 0.8948 | 1.96 | 2.0672 | 5.366 | 2.2473 | 5.4185 | 0.36526 | 0.16675 | 0.45653 | 7.8942 | -100.1246 | 7.8942 | -40.1246
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1148.1803 | 12.0528 | 6.5894 | 32.1333 | -73.0805 | 0.89761 | 2.1078 | 5.6205 | 0.92484 | 6.0942 | 0.93606 | 6.0969 | 0.92227 | 0.34586 | 0.37502 | 6.9587 | -103.0805 | 6.9587 | -43.0805
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 984.9834 | 10.3396 | 4.7938 | 25.0846 | -71.3917 | 0.89706 | 0.73975 | 3.4172 | 1.4822 | 7.1054 | 1.8883 | 7.1307 | 0.48093 | 0.10411 | 0.21648 | 5.9696 | -101.3917 | 5.9696 | -41.3917
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2033 | 1314.0916 | 13.7944 | 3.7142 | 35.5716 | -72.6723 | 0.94374 | 1.1579 | 1.4533 | 1.4541 | 5.401 | 1.5503 | 5.4706 | 0.26907 | 0.21439 | 0.79677 | 7.9642 | -102.6723 | 7.9642 | -42.6723
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 929.1703 | 9.7538 | 6.2778 | 25.2952 | -73.3626 | 0.89233 | 0.98519 | 4.2172 | 1.1919 | 7.4825 | 1.2317 | 7.4899 | 0.56361 | 0.13167 | 0.23361 | 5.6313 | -103.3626 | 5.6313 | -43.3626
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 624.5778 | 6.5564 | 2.7781 | 14.4188 | -71.8186 | 0.96644 | 2.9188 | 10.0727 | 4.1081 | 11.4126 | 4.7664 | 11.5098 | 0.8826 | 0.25575 | 0.28977 | 3.7853 | -101.8186 | 3.7853 | -41.8186
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2033 | 820.8315 | 8.6165 | 3.2589 | 20.8574 | -74.9074 | 0.94204 | 1.7147 | 2.2692 | 2.6362 | 8.5912 | 2.7151 | 8.6511 | 0.26413 | 0.19958 | 0.75562 | 4.9747 | -104.9074 | 4.9747 | -44.9074
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1147.5658 | 12.0463 | 2.8458 | 30.157 | -72.2974 | 0.95437 | 1.3527 | 1.7326 | 2.1507 | 6.1206 | 2.222 | 6.1867 | 0.28307 | 0.22101 | 0.78077 | 6.9549 | -102.2974 | 6.9549 | -42.2974
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 969.3907 | 10.176 | 3.0241 | 24.9108 | -73.6973 | 0.954 | 2.7876 | 3.4044 | 2.4183 | 7.3132 | 2.5666 | 7.379 | 0.46552 | 0.38117 | 0.81881 | 5.8751 | -103.6973 | 5.8751 | -43.6973
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 592.0714 | 6.2151 | 4.8507 | 14.8828 | -73.3829 | 0.94725 | 2.5017 | 5.6015 | 2.5549 | 12.3932 | 2.916 | 12.3771 | 0.45198 | 0.20186 | 0.4466 | 3.5883 | -103.3829 | 3.5883 | -43.3829
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2033 | 846.9371 | 8.8905 | 3.0709 | 21.8225 | -73.9529 | 0.97973 | 2.3061 | 8.0085 | 2.8122 | 8.6362 | 3.0119 | 8.6862 | 0.92731 | 0.26703 | 0.28796 | 5.133 | -103.9529 | 5.133 | -43.9529
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2033 | 1377.1543 | 14.4564 | 4.255 | 38.4712 | -72.0392 | 0.93085 | 0.52792 | 2.2233 | 1.2099 | 5.148 | 1.2427 | 5.1956 | 0.43188 | 0.10255 | 0.23745 | 8.3464 | -102.0392 | 8.3464 | -42.0392
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2033 | 676.2785 | 7.0991 | 9.6923 | 19.1868 | -77.6262 | 0.94853 | 1.5854 | 10.4543 | 1.1311 | 10.9634 | 1.1643 | 11.016 | 0.95357 | 0.14461 | 0.15165 | 4.0987 | -107.6262 | 4.0987 | -47.6262
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 600.3887 | 6.3024 | 5.1983 | 15.8736 | -78.5466 | 0.94619 | 4.7799 | 3.5122 | 2.3368 | 12.1476 | 2.4017 | 12.2142 | 0.28913 | 0.39348 | 1.3609 | 3.6387 | -108.5466 | 3.6387 | -48.5466
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2033 | 1085.1972 | 11.3916 | 4.5936 | 29.9427 | -73.5016 | 0.93046 | 1.3532 | 3.1376 | 1.4295 | 6.5667 | 1.463 | 6.6139 | 0.4778 | 0.20607 | 0.4313 | 6.577 | -103.5016 | 6.577 | -43.5016
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1321.9774 | 13.8772 | 2.6558 | 34.5988 | -70.335 | 0.9591 | 1.0067 | 2.2281 | 1.9916 | 5.2895 | 2.178 | 5.3441 | 0.42123 | 0.19032 | 0.45183 | 8.012 | -100.335 | 8.012 | -40.335
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1347.4832 | 14.1449 | 3.1792 | 36.0069 | -69.7839 | 0.94094 | 0.46601 | 1.6138 | 1.6271 | 5.173 | 1.7105 | 5.2412 | 0.31196 | 0.090085 | 0.28877 | 8.1666 | -99.7839 | 8.1666 | -39.7839
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1320.1817 | 13.8583 | 3.1904 | 35.1873 | -69.9044 | 0.94114 | 0.58203 | 1.6433 | 1.6564 | 5.2845 | 1.7397 | 5.3523 | 0.31096 | 0.11014 | 0.3542 | 8.0011 | -99.9044 | 8.0011 | -39.9044
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1583.0294 | 16.6175 | 2.3512 | 42.0996 | -68.0409 | 0.96444 | 1.2427 | 2.206 | 1.8479 | 4.3447 | 1.9714 | 4.4203 | 0.50773 | 0.28603 | 0.56334 | 9.5941 | -98.0409 | 9.5941 | -38.0409
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 870.9739 | 9.1429 | 3.1001 | 21.3816 | -72.3339 | 0.95275 | 3.3573 | 5.7201 | 2.6375 | 8.1765 | 3.1872 | 8.2583 | 0.69958 | 0.4106 | 0.58693 | 5.2786 | -102.3339 | 5.2786 | -42.3339
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 801.7287 | 8.416 | 3.2757 | 20.1993 | -75.0445 | 0.94395 | 2.8014 | 3.4299 | 2.6957 | 8.8303 | 2.8797 | 8.8883 | 0.38842 | 0.31725 | 0.81678 | 4.859 | -105.0445 | 4.859 | -45.0445
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1324.6846 | 13.9056 | 3.0741 | 35.0348 | -69.5165 | 0.94201 | 1.0078 | 1.4294 | 1.7098 | 5.2563 | 1.7924 | 5.3202 | 0.27194 | 0.19174 | 0.70509 | 8.0284 | -99.5165 | 8.0284 | -39.5165
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2033 | 1289.0039 | 13.531 | 3.1982 | 34.225 | -71.8118 | 0.9473 | 1.417 | 1.3344 | 1.7097 | 5.468 | 1.7739 | 5.5348 | 0.24403 | 0.25914 | 1.0619 | 7.8121 | -101.8118 | 7.8121 | -41.8118
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1122.0893 | 11.7789 | 3.701 | 29.6701 | -72.2355 | 0.93432 | 1.4508 | 1.63 | 1.6942 | 6.2702 | 1.7644 | 6.3283 | 0.25996 | 0.23138 | 0.89006 | 6.8005 | -102.2355 | 6.8005 | -42.2355
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 724.0509 | 7.6006 | 4.3316 | 18.0465 | -71.7908 | 0.94684 | 2.2016 | 4.5242 | 2.3299 | 10.0923 | 2.6934 | 10.0729 | 0.44828 | 0.21815 | 0.48663 | 4.3882 | -101.7908 | 4.3882 | -41.7908
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2033 | 1100.0208 | 11.5472 | 2.9134 | 28.4226 | -71.9724 | 0.97165 | 1.1516 | 4.5547 | 2.2508 | 6.5574 | 2.7948 | 6.579 | 0.69458 | 0.17561 | 0.25283 | 6.6668 | -101.9724 | 6.6668 | -41.9724
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2033 | 1146.0686 | 12.0306 | 3.4438 | 29.7502 | -72.1116 | 0.93635 | 1.4755 | 3.8352 | 1.7946 | 6.1802 | 2.2081 | 6.2213 | 0.62056 | 0.23874 | 0.38471 | 6.9459 | -102.1116 | 6.9459 | -42.1116
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1254.8672 | 13.1727 | 3.3416 | 33.5067 | -72.3519 | 0.93946 | 2.4102 | 2.9517 | 1.672 | 5.5871 | 1.7358 | 5.6525 | 0.5283 | 0.43138 | 0.81655 | 7.6053 | -102.3519 | 7.6053 | -42.3519
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1038.1103 | 10.8973 | 2.9785 | 26.7955 | -72.8773 | 0.97961 | 2.0749 | 4.6104 | 2.3574 | 7.0215 | 2.876 | 7.0363 | 0.65661 | 0.2955 | 0.45004 | 6.2916 | -102.8773 | 6.2916 | -42.8773
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2033 | 918.0773 | 9.6373 | 4.6071 | 24.6233 | -73.6066 | 0.93633 | 1.0884 | 2.9557 | 1.6972 | 7.8192 | 1.7305 | 7.8671 | 0.37801 | 0.1392 | 0.36823 | 5.5641 | -103.6066 | 5.5641 | -43.6066
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 520.2115 | 5.4608 | 3.0363 | 11.5026 | -67.6316 | 0.93138 | 17.603 | 14.9855 | 4.4041 | 13.3719 | 4.4378 | 13.4193 | 1.1207 | 1.3164 | 1.1747 | 3.1528 | -97.6316 | 3.1528 | -37.6316
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 318.6204 | 3.3446 | 3.2189 | 6.891 | -66.209 | 0.96556 | 9.0709 | 17.0241 | 7.0387 | 22.6573 | 7.1219 | 22.8304 | 0.75138 | 0.40035 | 0.53282 | 1.931 | -96.209 | 1.931 | -36.209
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1082.8734 | 11.3672 | 2.9585 | 27.9548 | -72.2126 | 0.97071 | 1.1967 | 4.6075 | 2.2536 | 6.6672 | 2.7933 | 6.6895 | 0.69108 | 0.1795 | 0.25974 | 6.5629 | -102.2126 | 6.5629 | -42.2126
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2033 | 1113.0886 | 11.6844 | 3.5113 | 29.1794 | -72.9309 | 0.92534 | 1.9373 | 3.6972 | 1.7908 | 6.2881 | 2.0315 | 6.3293 | 0.58796 | 0.30808 | 0.52398 | 6.746 | -102.9309 | 6.746 | -42.9309
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1156.6381 | 12.1416 | 2.6784 | 29.4254 | -70.5216 | 0.95946 | 1.0784 | 3.8242 | 2.273 | 6.088 | 2.5691 | 6.1147 | 0.62815 | 0.17713 | 0.28199 | 7.0099 | -100.5216 | 7.0099 | -40.5216
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1259.3056 | 13.2193 | 2.6407 | 32.6544 | -70.4917 | 0.96142 | 1.1146 | 2.1364 | 2.1074 | 5.5651 | 2.289 | 5.6183 | 0.3839 | 0.20029 | 0.52173 | 7.6322 | -100.4917 | 7.6322 | -40.4917
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 958.591 | 10.0626 | 3.5435 | 24.6665 | -73.9868 | 0.96881 | 1.1032 | 6.0742 | 2.1536 | 7.6313 | 2.8649 | 7.6676 | 0.79596 | 0.14456 | 0.18162 | 5.8096 | -103.9868 | 5.8096 | -43.9868
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2033 | 1519.0524 | 15.9459 | 2.9824 | 41.389 | -70.5967 | 0.94819 | 0.68641 | 1.0196 | 1.5434 | 4.6029 | 1.6076 | 4.6696 | 0.22152 | 0.14913 | 0.6732 | 9.2064 | -100.5967 | 9.2064 | -40.5967
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2033 | 1019.4683 | 10.7016 | 4.7936 | 28.0611 | -73.963 | 0.93202 | 1.8498 | 3.5587 | 1.464 | 7.0177 | 1.4976 | 7.0651 | 0.50709 | 0.26358 | 0.51979 | 6.1786 | -103.963 | 6.1786 | -43.963
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1123.5493 | 11.7942 | 2.8757 | 29.14 | -72.4154 | 0.9606 | 2.1945 | 3.8853 | 2.1949 | 6.3119 | 2.4646 | 6.3698 | 0.61555 | 0.34768 | 0.56482 | 6.8094 | -102.4154 | 6.8094 | -42.4154
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2033 | 1896.2767 | 19.9057 | 5.0019 | 52.4397 | -69.3766 | 0.90808 | 0.32916 | 2.9188 | 0.74187 | 3.7107 | 0.74888 | 3.7086 | 0.78658 | 0.088703 | 0.11277 | 11.4926 | -99.3766 | 11.4926 | -39.3766
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2033 | 904.5464 | 9.4953 | 2.7611 | 22.0221 | -72.1187 | 0.95862 | 4.5978 | 5.6732 | 2.8253 | 7.801 | 3.0952 | 7.8572 | 0.72723 | 0.58938 | 0.81044 | 5.4821 | -102.1187 | 5.4821 | -42.1187
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 694.1501 | 7.2867 | 3.6409 | 18.0515 | -77.8185 | 0.98865 | 2.0122 | 4.3745 | 2.9693 | 10.8111 | 3.2663 | 10.8507 | 0.40463 | 0.18612 | 0.45998 | 4.207 | -107.8185 | 4.207 | -47.8185
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1268.9879 | 13.3209 | 4.3839 | 33.4158 | -71.5776 | 0.90992 | 0.53974 | 4.0001 | 1.2636 | 5.5395 | 1.6703 | 5.5965 | 0.7221 | 0.097435 | 0.13493 | 7.6908 | -101.5776 | 7.6908 | -41.5776
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1085.7721 | 11.3977 | 4.1195 | 29.0999 | -73.2716 | 0.93354 | 1.4009 | 1.3592 | 1.5827 | 6.52 | 1.6537 | 6.5793 | 0.20847 | 0.21487 | 1.0307 | 6.5804 | -103.2716 | 6.5804 | -43.2716
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1177.0909 | 12.3562 | 4.4565 | 32.6048 | -72.9912 | 0.93149 | 1.05 | 2.7929 | 1.3573 | 6.0487 | 1.3906 | 6.096 | 0.46173 | 0.17359 | 0.37594 | 7.1339 | -102.9912 | 7.1339 | -42.9912
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 986.0244 | 10.3506 | 2.9901 | 25.0255 | -72.9947 | 0.94959 | 2.1967 | 3.2095 | 2.3925 | 7.1537 | 2.6431 | 7.2126 | 0.44865 | 0.30708 | 0.68445 | 5.9759 | -102.9947 | 5.9759 | -42.9947
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1314.6566 | 13.8003 | 3.5439 | 34.3307 | -71.0828 | 0.93641 | 2.2653 | 4.0597 | 1.5118 | 5.3576 | 1.8411 | 5.4092 | 0.75775 | 0.42283 | 0.55801 | 7.9676 | -101.0828 | 7.9676 | -41.0828
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 762.1643 | 8.0007 | 4.0801 | 19.9922 | -74.3685 | 0.94437 | 1.8643 | 3.2414 | 2.3074 | 9.4143 | 2.3579 | 9.4666 | 0.34431 | 0.19803 | 0.57517 | 4.6192 | -104.3685 | 4.6192 | -44.3685
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1869.9174 | 19.629 | 3.0428 | 50.6277 | -68.2464 | 0.91989 | 0.30946 | 1.5754 | 1.1957 | 3.6382 | 1.2813 | 3.6879 | 0.43302 | 0.085057 | 0.19643 | 11.3328 | -98.2464 | 11.3328 | -38.2464
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2033 | 987.8734 | 10.37 | 4.2657 | 26.4077 | -74.7905 | 0.92969 | 2.653 | 4.3098 | 1.6791 | 7.1624 | 1.7345 | 7.2213 | 0.60173 | 0.37042 | 0.61558 | 5.9871 | -104.7905 | 5.9871 | -44.7905
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2033 | 1175.4598 | 12.3391 | 2.7681 | 30.5015 | -71.7967 | 0.95884 | 1.9724 | 2.7136 | 2.1603 | 5.98 | 2.2614 | 6.0507 | 0.45378 | 0.32983 | 0.72685 | 7.124 | -101.7967 | 7.124 | -41.7967
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2033 | 1185.5354 | 12.4449 | 4.4075 | 32.8464 | -72.8951 | 0.93095 | 0.97959 | 2.7381 | 1.361 | 5.9986 | 1.3943 | 6.0459 | 0.45645 | 0.1633 | 0.35777 | 7.1851 | -102.8951 | 7.1851 | -42.8951
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2033 | 781.991 | 8.2088 | 5.465 | 19.568 | -70.6857 | 0.90624 | 2.0204 | 9.5318 | 1.6832 | 9.1986 | 2.4298 | 9.1539 | 1.0362 | 0.21964 | 0.21196 | 4.7393 | -100.6857 | 4.7393 | -40.6857
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1225.65 | 12.866 | 3.1565 | 32.2287 | -71.8284 | 0.96081 | 1.4526 | 5.9572 | 1.852 | 5.8458 | 2.3177 | 5.909 | 1.0191 | 0.24849 | 0.24384 | 7.4282 | -101.8284 | 7.4282 | -41.8284
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2033 | 984.1726 | 10.3311 | 2.7664 | 25.3541 | -72.9101 | 0.98651 | 0.76254 | 2.4626 | 2.675 | 7.4002 | 2.9688 | 7.4405 | 0.33278 | 0.10304 | 0.30965 | 5.9647 | -102.9101 | 5.9647 | -42.9101
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1116.394 | 11.7191 | 2.8733 | 28.9211 | -71.8341 | 0.9742 | 0.55546 | 3.8185 | 2.2532 | 6.474 | 2.7899 | 6.5109 | 0.58982 | 0.085799 | 0.14547 | 6.766 | -101.8341 | 6.766 | -41.8341
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1064.9122 | 11.1787 | 3.0436 | 27.4832 | -72.4256 | 0.97403 | 1.0516 | 5.1109 | 2.2458 | 6.8352 | 2.8836 | 6.8752 | 0.74773 | 0.15385 | 0.20575 | 6.454 | -102.4256 | 6.454 | -42.4256
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1009.9991 | 10.6022 | 2.977 | 26.162 | -73.261 | 0.98127 | 1.5842 | 3.9131 | 2.4328 | 7.2425 | 2.9145 | 7.2597 | 0.54029 | 0.21873 | 0.40485 | 6.1212 | -103.261 | 6.1212 | -43.261
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1224.6994 | 12.856 | 2.6185 | 31.1831 | -69.9957 | 0.95938 | 1.3692 | 2.4415 | 2.1771 | 5.7008 | 2.4298 | 5.7725 | 0.42828 | 0.24018 | 0.5608 | 7.4224 | -99.9957 | 7.4224 | -39.9957
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 749.4717 | 7.8674 | 3.3036 | 18.8362 | -75.4483 | 0.94127 | 2.5008 | 3.2262 | 2.8529 | 9.4249 | 2.989 | 9.4819 | 0.34231 | 0.26534 | 0.77514 | 4.5423 | -105.4483 | 4.5423 | -45.4483
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2033 | 768.5839 | 8.068 | 2.8763 | 18.628 | -72.9377 | 0.95674 | 2.3441 | 4.8429 | 3.2129 | 9.2413 | 3.5251 | 9.2622 | 0.52405 | 0.25366 | 0.48404 | 4.6581 | -102.9377 | 4.6581 | -42.9377
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1393.6034 | 14.629 | 2.5581 | 36.9167 | -69.5525 | 0.96042 | 0.51452 | 2.1021 | 1.9561 | 5.0038 | 2.1532 | 5.0467 | 0.42011 | 0.10282 | 0.24476 | 8.4461 | -99.5525 | 8.4461 | -39.5525
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 853.1789 | 8.9561 | 3.1198 | 22.0985 | -75.1846 | 0.98918 | 1.382 | 3.2011 | 2.7824 | 8.6805 | 3.0821 | 8.7191 | 0.36876 | 0.15921 | 0.43174 | 5.1708 | -105.1846 | 5.1708 | -45.1846
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1275.4502 | 13.3888 | 3.0695 | 33.4895 | -69.4413 | 0.94178 | 0.9508 | 2.2281 | 1.778 | 5.4576 | 1.8619 | 5.5235 | 0.40826 | 0.17422 | 0.42672 | 7.73 | -99.4413 | 7.73 | -39.4413
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2033 | 1221.3976 | 12.8213 | 3.5199 | 32.6677 | -71.2001 | 0.94218 | 0.98124 | 1.1463 | 1.6422 | 5.7802 | 1.732 | 5.8406 | 0.19832 | 0.16976 | 0.85597 | 7.4024 | -101.2001 | 7.4024 | -41.2001
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 792.6217 | 8.3204 | 2.8759 | 18.5474 | -70.7281 | 0.94519 | 3.9754 | 3.7814 | 3.0666 | 8.8194 | 3.1288 | 8.8852 | 0.42876 | 0.45076 | 1.0513 | 4.8038 | -100.7281 | 4.8038 | -40.7281
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 811.6068 | 8.5197 | 5.026 | 21.9418 | -74.7899 | 0.93921 | 2.584 | 4.3187 | 1.7729 | 8.9106 | 1.807 | 8.9585 | 0.48468 | 0.28999 | 0.59832 | 4.9188 | -104.7899 | 4.9188 | -44.7899
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2033 | 785.1119 | 8.2415 | 6.1402 | 20.6678 | -73.771 | 0.88072 | 2.3088 | 4.3296 | 1.427 | 8.7621 | 1.5963 | 8.7796 | 0.49413 | 0.2635 | 0.53326 | 4.7583 | -103.771 | 4.7583 | -43.771
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 804.1452 | 8.4413 | 3.292 | 20.4655 | -75.1733 | 0.95033 | 2.1108 | 2.4861 | 2.6894 | 8.8534 | 2.7583 | 8.9165 | 0.2808 | 0.23842 | 0.84908 | 4.8736 | -105.1733 | 4.8736 | -45.1733
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1484.6938 | 15.5852 | 3.1208 | 39.3705 | -70.0667 | 0.91766 | 0.85379 | 2.5928 | 1.4762 | 4.6069 | 1.5707 | 4.6548 | 0.5628 | 0.18533 | 0.3293 | 8.9981 | -100.0667 | 8.9981 | -40.0667
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 705.2988 | 7.4037 | 2.9849 | 17.7548 | -74.2263 | 0.98008 | 2.3628 | 8.549 | 3.464 | 10.3398 | 3.6958 | 10.4035 | 0.82681 | 0.22851 | 0.27638 | 4.2745 | -104.2263 | 4.2745 | -44.2263
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2033 | 1171.6254 | 12.2989 | 3.9751 | 31.6417 | -73.6978 | 0.93968 | 2.6174 | 3.9127 | 1.5267 | 6.069 | 1.5837 | 6.1302 | 0.6447 | 0.43128 | 0.66896 | 7.1008 | -103.6978 | 7.1008 | -43.6978
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2033 | 1485.0516 | 15.589 | 5.0649 | 40.2181 | -70.2058 | 0.91185 | 0.71358 | 3.1347 | 0.93851 | 4.7535 | 0.95416 | 4.7569 | 0.65946 | 0.15012 | 0.22764 | 9.0003 | -100.2058 | 9.0003 | -40.2058
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 903.8892 | 9.4884 | 4.1955 | 24.0316 | -74.0005 | 0.94036 | 1.8258 | 3.3112 | 1.8821 | 7.8962 | 1.9645 | 7.9646 | 0.41934 | 0.23122 | 0.55139 | 5.4781 | -104.0005 | 5.4781 | -44.0005
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1174.9551 | 12.3338 | 3.1599 | 31.4456 | -73.1848 | 0.96112 | 1.4615 | 2.2373 | 1.9247 | 6.082 | 1.9956 | 6.1517 | 0.36785 | 0.24029 | 0.65323 | 7.1209 | -103.1848 | 7.1209 | -43.1848
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 746.6507 | 7.8378 | 3.3646 | 18.8454 | -75.5763 | 0.94361 | 2.1499 | 2.6041 | 2.8209 | 9.4913 | 2.8912 | 9.5522 | 0.27437 | 0.22652 | 0.82559 | 4.5252 | -105.5763 | 4.5252 | -45.5763
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2033 | 966.2501 | 10.143 | 2.7934 | 23.8501 | -71.5793 | 0.9584 | 1.3886 | 4.1168 | 2.6226 | 7.3259 | 2.9183 | 7.3527 | 0.56195 | 0.18955 | 0.3373 | 5.8561 | -101.5793 | 5.8561 | -41.5793
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2033 | 1211.0623 | 12.7129 | 3.383 | 32.6371 | -73.1798 | 0.94462 | 1.2097 | 1.6557 | 1.7251 | 5.8359 | 1.7875 | 5.9014 | 0.28371 | 0.20729 | 0.73063 | 7.3398 | -103.1798 | 7.3398 | -43.1798
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2033 | 1532.8084 | 16.0903 | 3.6254 | 42.1235 | -71.3857 | 0.93623 | 1.4579 | 3.3595 | 1.2643 | 4.5834 | 1.3203 | 4.6404 | 0.73297 | 0.31809 | 0.43398 | 9.2897 | -101.3857 | 9.2897 | -41.3857
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 713.3593 | 7.4883 | 3.973 | 18.6189 | -74.509 | 0.94196 | 0.84281 | 3.1367 | 2.5204 | 10.0134 | 2.5211 | 10.0683 | 0.31325 | 0.084168 | 0.26869 | 4.3234 | -104.509 | 4.3234 | -44.509
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 531.7272 | 5.5817 | 6.4154 | 14.132 | -78.1457 | 0.93631 | 6.0328 | 5.7962 | 2.1286 | 13.6557 | 2.1851 | 13.7131 | 0.42445 | 0.44178 | 1.0408 | 3.2226 | -108.1457 | 3.2226 | -48.1457
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1452.6996 | 15.2494 | 3.4432 | 37.9047 | -69.7991 | 0.92151 | 1.1196 | 3.6015 | 1.3867 | 4.7747 | 1.624 | 4.8141 | 0.75429 | 0.23449 | 0.31088 | 8.8042 | -99.7991 | 8.8042 | -39.7991
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2033 | 743.1382 | 7.8009 | 4.536 | 18.5476 | -71.3025 | 0.94124 | 2.4487 | 5.094 | 2.1726 | 9.8551 | 2.6531 | 9.8052 | 0.51689 | 0.24847 | 0.48069 | 4.5039 | -101.3025 | 4.5039 | -41.3025
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2033 | 1315.0495 | 13.8044 | 2.5718 | 34.2098 | -70.1518 | 0.96733 | 1.6714 | 2.5859 | 2.0789 | 5.3464 | 2.2868 | 5.4166 | 0.48367 | 0.31262 | 0.64634 | 7.97 | -100.1518 | 7.97 | -40.1518
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1274.0649 | 13.3742 | 3.7309 | 34.3176 | -72.7925 | 0.94372 | 1.2852 | 1.6991 | 1.4947 | 5.5766 | 1.6025 | 5.6449 | 0.30468 | 0.23046 | 0.75641 | 7.7216 | -102.7925 | 7.7216 | -42.7925
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1060.4051 | 11.1314 | 2.8456 | 26.8699 | -72.2127 | 0.95943 | 2.3307 | 4.3414 | 2.3471 | 6.6788 | 2.6299 | 6.7343 | 0.65003 | 0.34897 | 0.53685 | 6.4267 | -102.2127 | 6.4267 | -42.2127
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1591.5376 | 16.7068 | 2.3505 | 42.3928 | -68.0205 | 0.96456 | 1.2155 | 2.1482 | 1.8385 | 4.3214 | 1.961 | 4.3969 | 0.4971 | 0.28128 | 0.56584 | 9.6457 | -98.0205 | 9.6457 | -38.0205
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2033 | 873.5142 | 9.1695 | 6.0807 | 24.6724 | -77.8652 | 0.9836 | 0.10058 | 3.3371 | 1.4277 | 8.6817 | 1.5186 | 8.7712 | 0.38438 | 0.011586 | 0.030142 | 5.294 | -107.8652 | 5.294 | -47.8652
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1336.7568 | 14.0323 | 2.4635 | 35.0749 | -69.5474 | 0.97331 | 0.30817 | 1.7102 | 2.141 | 5.2744 | 2.4366 | 5.3184 | 0.32425 | 0.058429 | 0.1802 | 8.1016 | -99.5474 | 8.1016 | -39.5474
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1652.1407 | 17.343 | 3.1261 | 44.2715 | -69.2646 | 0.91944 | 0.56983 | 1.9364 | 1.3243 | 4.14 | 1.4337 | 4.1838 | 0.46772 | 0.13764 | 0.29428 | 10.013 | -99.2646 | 10.013 | -39.2646
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2033 | 1272.467 | 13.3574 | 2.7255 | 33.3786 | -70.7904 | 0.96019 | 1.4635 | 2.5155 | 2.0295 | 5.5313 | 2.2109 | 5.5708 | 0.45477 | 0.26459 | 0.5818 | 7.7119 | -100.7904 | 7.7119 | -40.7904
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2033 | 954.6557 | 10.0213 | 4.0899 | 25.2997 | -74.8849 | 0.92604 | 3.4347 | 4.2367 | 1.8009 | 7.3657 | 1.8587 | 7.4264 | 0.57519 | 0.4663 | 0.8107 | 5.7858 | -104.8849 | 5.7858 | -44.8849
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 881.9155 | 9.2577 | 3.2879 | 22.5656 | -74.7082 | 0.94937 | 2.266 | 3.668 | 2.4535 | 8.0667 | 2.691 | 8.1323 | 0.45471 | 0.2809 | 0.61776 | 5.3449 | -104.7082 | 5.3449 | -44.7082
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 908.929 | 9.5413 | 3.0202 | 23.5725 | -74.4851 | 0.98829 | 1.4634 | 3.1233 | 2.6865 | 8.1139 | 3.0042 | 8.1478 | 0.38493 | 0.18036 | 0.46856 | 5.5087 | -104.4851 | 5.5087 | -44.4851
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1020.7105 | 10.7147 | 4.7109 | 27.9183 | -73.7793 | 0.92842 | 1.5161 | 5.3592 | 1.4843 | 6.9925 | 1.4805 | 7.0526 | 0.76642 | 0.21683 | 0.28291 | 6.1861 | -103.7793 | 6.1861 | -43.7793
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1373.7408 | 14.4205 | 2.5667 | 36.2119 | -69.7089 | 0.96036 | 0.73953 | 2.117 | 1.9787 | 5.0787 | 2.1633 | 5.1209 | 0.41684 | 0.14561 | 0.34933 | 8.3257 | -99.7089 | 8.3257 | -39.7089
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 770.008 | 8.083 | 2.5226 | 17.7719 | -70.9316 | 0.98327 | 3.7294 | 4.9484 | 3.7038 | 9.3432 | 4.1397 | 9.3546 | 0.52963 | 0.39916 | 0.75366 | 4.6667 | -100.9316 | 4.6667 | -40.9316
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 461.6517 | 3.4466 | 5.4502 | 8.4541 | -78.7509 | 0.99499 | 2.671 | 10.7181 | 6.0488 | 32.9671 | 6.3144 | 33.0865 | 0.32512 | 0.08102 | 0.2492 | 1.9899 | -108.7509 | 1.9899 | -48.7509
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 723.9974 | 5.4052 | 10.5625 | 14.796 | -78.1132 | 0.94623 | 2.8978 | 10.5969 | 1.9138 | 20.215 | 1.9697 | 20.308 | 0.52421 | 0.14335 | 0.27346 | 3.1207 | -108.1132 | 3.1207 | -48.1132
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 425.5454 | 3.177 | 7.3119 | 7.9597 | -75.976 | 0.96696 | 2.3061 | 9.522 | 4.7902 | 35.0257 | 4.8437 | 35.1232 | 0.27186 | 0.06584 | 0.24219 | 1.8342 | -105.976 | 1.8342 | -45.976
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1393.5108 | 10.4036 | 4.0398 | 27.4383 | -72.4697 | 1.0302 | 1.6759 | 5.2434 | 2.7394 | 11.0666 | 2.9202 | 11.2212 | 0.47381 | 0.15144 | 0.31963 | 6.0065 | -102.4697 | 6.0065 | -42.4697
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 960.5705 | 7.1714 | 4.902 | 18.5824 | -75.1078 | 1.0498 | 1.1226 | 4.3197 | 3.3802 | 16.5698 | 3.5495 | 16.7326 | 0.2607 | 0.067748 | 0.25987 | 4.1404 | -105.1078 | 4.1404 | -45.1078
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 931.4777 | 6.9542 | 5.2389 | 18.3831 | -77.8375 | 0.97199 | 3.8555 | 12.5317 | 3.0364 | 15.9071 | 3.3341 | 16.0026 | 0.7878 | 0.24237 | 0.30766 | 4.015 | -107.8375 | 4.015 | -47.8375
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2033 | 1133.978 | 8.466 | 4.5027 | 22.0948 | -74.0146 | 1.0431 | 1.7801 | 4.9174 | 3.0817 | 13.8759 | 3.258 | 14.0354 | 0.35438 | 0.12829 | 0.36201 | 4.8878 | -104.0146 | 4.8878 | -44.0146
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2342.4244 | 10.143 | 2.9195 | 26.175 | -66.2203 | 1.0519 | 3.7474 | 21.5354 | 6.6169 | 19.3181 | 6.824 | 19.6835 | 1.1148 | 0.19398 | 0.17401 | 5.8561 | -96.2203 | 5.8561 | -36.2203
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2934.0952 | 12.705 | 2.6453 | 32.6279 | -62.7423 | 1.0414 | 1.5782 | 9.0614 | 5.7319 | 15.163 | 5.8947 | 15.4507 | 0.5976 | 0.10409 | 0.17417 | 7.3352 | -92.7423 | 7.3352 | -32.7423
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2006.8785 | 8.69 | 2.3592 | 22.0018 | -65.2337 | 1.0912 | 0.88416 | 6.9581 | 9.6674 | 22.8075 | 10.8667 | 23.1167 | 0.30508 | 0.038766 | 0.12707 | 5.0172 | -95.2337 | 5.0172 | -35.2337
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2081.5962 | 9.0136 | 3.1147 | 22.8553 | -66.2755 | 1.0605 | 1.1339 | 9.2744 | 7.0139 | 21.8466 | 7.5863 | 22.4818 | 0.42453 | 0.051902 | 0.12226 | 5.204 | -96.2755 | 5.204 | -36.2755
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2033 | 1756.8757 | 7.6075 | 3.5753 | 19.1897 | -68.2352 | 1.0583 | 1.6534 | 14.25 | 7.3396 | 26.2412 | 8.1293 | 26.9389 | 0.54304 | 0.063008 | 0.11603 | 4.3922 | -98.2352 | 4.3922 | -38.2352
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2363.3226 | 10.2335 | 2.4862 | 26.1005 | -64.298 | 1.0691 | 2.6764 | 10.2365 | 7.6834 | 19.1024 | 8.2031 | 19.5441 | 0.53588 | 0.14011 | 0.26146 | 5.9083 | -94.298 | 5.9083 | -34.298
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 4298.7822 | 18.6143 | 2.925 | 47.671 | -60.5163 | 1.0092 | 2.0227 | 10.1726 | 3.5347 | 10.3391 | 3.4234 | 10.2744 | 0.9839 | 0.19564 | 0.19884 | 10.747 | -90.5163 | 10.747 | -30.5163
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2225.2296 | 9.6355 | 3.032 | 24.2419 | -65.5998 | 1.0503 | 3.9919 | 16.1355 | 6.7231 | 20.3842 | 7.4251 | 20.8371 | 0.79157 | 0.19583 | 0.2474 | 5.5631 | -95.5998 | 5.5631 | -35.5998
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2965.1474 | 12.8395 | 2.467 | 32.6724 | -62.1412 | 1.0419 | 1.2315 | 7.2182 | 5.9967 | 14.794 | 6.1834 | 15.0868 | 0.48791 | 0.08324 | 0.17061 | 7.4129 | -92.1412 | 7.4129 | -32.1412
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1834.3473 | 7.943 | 2.7948 | 20.0669 | -68.0183 | 1.0637 | 3.9818 | 19.5645 | 8.9117 | 24.9067 | 9.629 | 25.42 | 0.78551 | 0.15987 | 0.20352 | 4.5859 | -98.0183 | 4.5859 | -38.0183
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2033 | 1573.9176 | 6.8153 | 3.1355 | 17.1805 | -69.9122 | 1.0742 | 1.3543 | 15.4712 | 9.494 | 29.7683 | 11.2302 | 30.1779 | 0.51972 | 0.045495 | 0.087538 | 3.9348 | -99.9122 | 3.9348 | -39.9122
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1839.7622 | 7.9664 | 2.4214 | 20.0779 | -66.2257 | 1.0974 | 0.67342 | 6.6382 | 10.4161 | 25.2218 | 11.7453 | 25.4753 | 0.26319 | 0.0267 | 0.10145 | 4.5994 | -96.2257 | 4.5994 | -36.2257
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2064.6655 | 8.9403 | 3.1806 | 22.634 | -66.5354 | 1.0561 | 3.4115 | 15.5645 | 6.9475 | 22.0973 | 7.6667 | 22.6537 | 0.70436 | 0.15438 | 0.21918 | 5.1617 | -96.5354 | 5.1617 | -36.5354
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2033 | 3531.3257 | 15.2911 | 2.4745 | 39.2892 | -60.6488 | 1.0376 | 1.7507 | 8.9361 | 4.9994 | 12.3709 | 5.1255 | 12.6362 | 0.72235 | 0.14152 | 0.19592 | 8.8283 | -90.6488 | 8.8283 | -30.6488
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2576.6189 | 11.1571 | 2.5833 | 28.5362 | -63.842 | 1.0543 | 4.0295 | 13.5158 | 6.7245 | 17.3713 | 7.076 | 17.69 | 0.77805 | 0.23196 | 0.29814 | 6.4415 | -93.842 | 6.4415 | -33.842
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2033 | 2605.4958 | 11.2821 | 2.7231 | 28.6581 | -64.3235 | 1.0409 | 1.5948 | 9.916 | 6.2604 | 17.0477 | 6.2763 | 17.3732 | 0.58167 | 0.093552 | 0.16083 | 6.5137 | -94.3235 | 6.5137 | -34.3235
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 2429.6273 | 10.5206 | 2.2797 | 26.9173 | -63.3052 | 1.0829 | 1.1466 | 8.7909 | 8.0851 | 18.4318 | 8.6309 | 18.9795 | 0.47694 | 0.062206 | 0.13043 | 6.0741 | -93.3052 | 6.0741 | -33.3052
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1768.8709 | 7.6594 | 2.7461 | 19.3407 | -68.1766 | 1.0741 | 1.55 | 12.1402 | 9.502 | 26.0935 | 10.5389 | 26.4775 | 0.46526 | 0.059402 | 0.12768 | 4.4222 | -98.1766 | 4.4222 | -38.1766
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2033 | 1830.0731 | 7.9244 | 2.4389 | 19.9746 | -66.3078 | 1.0983 | 0.83529 | 7.1751 | 10.4101 | 25.389 | 11.8171 | 25.6423 | 0.28261 | 0.0329 | 0.11642 | 4.5752 | -96.3078 | 4.5752 | -36.3078
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 267.8189 | 2.8114 | 3.6862 | 6.8816 | -77.8571 | 0.88648 | 3.3923 | 7.0404 | 6.8977 | 25.4265 | 7.4645 | 25.2818 | 0.27689 | 0.13341 | 0.48183 | 1.6231 | -107.8571 | 1.6231 | -47.8571
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 300.2188 | 3.1515 | 3.6894 | 7.6984 | -77.1633 | 0.87575 | 1.2682 | 5.0227 | 6.0716 | 22.4003 | 6.6659 | 22.2883 | 0.22422 | 0.056616 | 0.2525 | 1.8195 | -107.1633 | 1.8195 | -47.1633
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1373.7625 | 14.4208 | 5.4112 | 37.7588 | -71.2169 | 0.91588 | 0.36797 | 3.2251 | 0.95936 | 5.1913 | 0.99589 | 5.1867 | 0.62124 | 0.070882 | 0.1141 | 8.3258 | -101.2169 | 8.3258 | -41.2169
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 368.1969 | 3.8651 | 4.022 | 8.8455 | -73.4009 | 0.89484 | 3.2112 | 14.5364 | 4.6728 | 18.7939 | 5.4315 | 18.8555 | 0.77346 | 0.17086 | 0.22091 | 2.2315 | -103.4009 | 2.2315 | -43.4009
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1167.8129 | 12.2589 | 5.258 | 31.5884 | -71.5821 | 0.91916 | 0.72883 | 3.4229 | 1.163 | 6.1151 | 1.2099 | 6.1165 | 0.55975 | 0.11919 | 0.21293 | 7.0777 | -101.5821 | 7.0777 | -41.5821
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 4164.526 | 18.0329 | 2.7498 | 46.1364 | -60.1185 | 1.0037 | 2.0187 | 10.1679 | 3.8059 | 10.4653 | 3.7649 | 10.4563 | 0.97158 | 0.1929 | 0.19854 | 10.4113 | -90.1185 | 10.4113 | -30.1185
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 513.4719 | 5.3901 | 3.8619 | 12.8567 | -73.4478 | 0.92944 | 2.3014 | 4.7494 | 3.5688 | 13.7821 | 3.7431 | 13.786 | 0.3446 | 0.16699 | 0.48457 | 3.112 | -103.4478 | 3.112 | -43.4478
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 538.905 | 5.657 | 5.9647 | 13.8167 | -71.5139 | 0.87033 | 0.90048 | 4.0863 | 2.131 | 12.7108 | 2.4959 | 12.6938 | 0.32148 | 0.070844 | 0.22036 | 3.2661 | -101.5139 | 3.2661 | -41.5139
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 601.4431 | 6.3135 | 3.4218 | 14.9783 | -76.895 | 0.92097 | 2.0704 | 3.2256 | 3.3693 | 11.5291 | 3.4881 | 11.5874 | 0.27978 | 0.17958 | 0.64185 | 3.6451 | -106.895 | 3.6451 | -46.895
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 950.8251 | 9.9811 | 3.2519 | 25.0697 | -74.2344 | 0.93919 | 1.6837 | 2.0739 | 2.2707 | 7.384 | 2.3342 | 7.4465 | 0.28086 | 0.22802 | 0.81188 | 5.7626 | -104.2344 | 5.7626 | -44.2344
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 408.8524 | 4.2918 | 3.786 | 10.4452 | -77.0707 | 0.90447 | 6.3223 | 10.9289 | 4.4297 | 16.7707 | 4.5159 | 16.8436 | 0.65166 | 0.37698 | 0.57849 | 2.4779 | -107.0707 | 2.4779 | -47.0707
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1080.2774 | 11.34 | 4.5296 | 30.3638 | -73.8538 | 0.93592 | 0.64666 | 2.7145 | 1.464 | 6.6314 | 1.4986 | 6.6783 | 0.40935 | 0.097516 | 0.23822 | 6.5471 | -103.8538 | 6.5471 | -43.8538
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 611.2347 | 6.4163 | 5.8676 | 17.301 | -83.7928 | 0.96571 | 1.6216 | 10.5986 | 2.068 | 12.134 | 2.3332 | 12.2361 | 0.87346 | 0.13364 | 0.153 | 3.7045 | -113.7928 | 3.7045 | -53.7928
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 567.3643 | 5.9558 | 4.0281 | 15.0305 | -83.5879 | 0.94883 | 4.781 | 3.5151 | 3.1433 | 12.6612 | 3.3783 | 12.7372 | 0.27762 | 0.37761 | 1.3601 | 3.4386 | -113.5879 | 3.4386 | -53.5879
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 892.7339 | 9.3713 | 4.7077 | 24.8099 | -74.8211 | 0.9358 | 1.4303 | 3.5977 | 1.7093 | 8.0467 | 1.7445 | 8.0931 | 0.44711 | 0.17775 | 0.39757 | 5.4105 | -104.8211 | 5.4105 | -44.8211
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1164.5881 | 12.225 | 3.1057 | 30.9093 | -70.6609 | 0.94038 | 0.56424 | 1.76 | 1.9284 | 5.989 | 2.0114 | 6.0468 | 0.29388 | 0.094213 | 0.32059 | 7.0581 | -100.6609 | 7.0581 | -40.6609
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1286.4551 | 13.5043 | 2.2778 | 33.1711 | -69.4545 | 0.9589 | 1.465 | 2.3355 | 2.3385 | 5.3266 | 2.5472 | 5.3737 | 0.43846 | 0.27503 | 0.62726 | 7.7967 | -99.4545 | 7.7967 | -39.4545
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 341.1232 | 3.5809 | 4.1914 | 8.4508 | -79.2044 | 0.91368 | 6.6383 | 7.9946 | 4.8909 | 20.4996 | 4.9564 | 20.5581 | 0.38999 | 0.32382 | 0.83035 | 2.0674 | -109.2044 | 2.0674 | -49.2044
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1134.6679 | 11.9109 | 3.3202 | 30.2434 | -70.7433 | 0.9376 | 1.1687 | 1.8841 | 1.8544 | 6.157 | 1.95 | 6.2254 | 0.30601 | 0.18982 | 0.62029 | 6.8768 | -100.7433 | 6.8768 | -40.7433
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1131.6291 | 11.879 | 2.3833 | 30.1519 | -74.2652 | 0.95278 | 1.418 | 1.3372 | 2.5105 | 5.9833 | 2.7441 | 6.0603 | 0.22348 | 0.23699 | 1.0604 | 6.8584 | -104.2652 | 6.8584 | -44.2652
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 797.3619 | 8.3701 | 3.4608 | 20.3749 | -73.3532 | 0.93918 | 2.4806 | 3.3075 | 2.5524 | 8.8334 | 2.6476 | 8.9036 | 0.37443 | 0.28082 | 0.74998 | 4.8325 | -103.3532 | 4.8325 | -43.3532
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 867.306 | 9.1044 | 3.1014 | 22.2204 | -74.1617 | 0.9745 | 1.2711 | 5.598 | 2.7251 | 8.4517 | 3.5145 | 8.4296 | 0.66235 | 0.1504 | 0.22707 | 5.2564 | -104.1617 | 5.2564 | -44.1617
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 844.7542 | 8.8676 | 4.0686 | 21.3605 | -73.915 | 0.95011 | 1.2998 | 6.2466 | 2.1388 | 8.702 | 3.1662 | 8.702 | 0.71783 | 0.14937 | 0.20808 | 5.1197 | -103.915 | 5.1197 | -43.915
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 923.3199 | 9.6923 | 3.7205 | 24.5162 | -74.7493 | 0.92077 | 3.9448 | 5.4136 | 2.0278 | 7.5443 | 2.1038 | 7.5961 | 0.71757 | 0.52288 | 0.72868 | 5.5959 | -104.7493 | 5.5959 | -44.7493
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 430.3532 | 4.5175 | 5.4095 | 11.4774 | -77.168 | 0.9489 | 1.5599 | 5.4051 | 3.1539 | 17.0608 | 3.1893 | 17.1076 | 0.31682 | 0.09143 | 0.28859 | 2.6082 | -107.168 | 2.6082 | -47.168
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 441.6038 | 4.6356 | 3.3223 | 10.0022 | -69.5732 | 0.923 | 19.3364 | 16.7207 | 4.7397 | 15.7465 | 4.7735 | 15.7925 | 1.0619 | 1.228 | 1.1564 | 2.6764 | -99.5732 | 2.6764 | -39.5732
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 649.2883 | 6.8158 | 4.7234 | 16.5798 | -76.7395 | 0.95653 | 1.9564 | 8.7281 | 2.4299 | 11.4775 | 3.5577 | 11.5068 | 0.76045 | 0.17046 | 0.22416 | 3.9351 | -106.7395 | 3.9351 | -46.7395
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 644.7592 | 6.7682 | 4.0846 | 16.4254 | -76.4925 | 0.92663 | 3.2421 | 8.1475 | 2.7247 | 11.1294 | 3.7071 | 11.0692 | 0.73207 | 0.29131 | 0.39792 | 3.9076 | -106.4925 | 3.9076 | -46.4925
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 532.2081 | 5.5867 | 4.6235 | 13.4231 | -78.6438 | 0.98342 | 2.0951 | 11.2783 | 3.1148 | 14.4013 | 4.7596 | 14.3815 | 0.78314 | 0.14548 | 0.18576 | 3.2255 | -108.6438 | 3.2255 | -48.6438
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1301.6428 | 13.6637 | 2.1836 | 35.4741 | -72.3172 | 0.95458 | 0.68746 | 1.0225 | 2.3439 | 5.1181 | 2.5775 | 5.195 | 0.19977 | 0.13432 | 0.67236 | 7.8887 | -102.3172 | 7.8887 | -42.3172
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 758.4557 | 7.9617 | 5.2287 | 20.6573 | -75.4073 | 0.92318 | 3.5561 | 5.2934 | 1.7959 | 9.3901 | 1.8296 | 9.4362 | 0.56372 | 0.37871 | 0.6718 | 4.5967 | -105.4073 | 4.5967 | -45.4073
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 953.4948 | 10.0091 | 4.6199 | 26.5962 | -74.4578 | 0.93675 | 1.1405 | 3.2634 | 1.6304 | 7.5325 | 1.6656 | 7.5791 | 0.43325 | 0.15141 | 0.34947 | 5.7788 | -104.4578 | 5.7788 | -44.4578
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 822.9389 | 8.6386 | 3.4249 | 21.0586 | -75.3778 | 0.93351 | 2.8174 | 3.6964 | 2.4916 | 8.5335 | 2.6642 | 8.5974 | 0.43316 | 0.33016 | 0.76221 | 4.9875 | -105.3778 | 4.9875 | -45.3778
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 891.7206 | 9.3606 | 4.1434 | 23.4025 | -75.2504 | 0.94162 | 3.8561 | 5.2809 | 1.9488 | 8.0745 | 2.3554 | 8.1487 | 0.65402 | 0.47756 | 0.7302 | 5.4044 | -105.2504 | 5.4044 | -45.2504
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 493.7268 | 5.1828 | 4.7208 | 12.693 | -78.2291 | 0.89728 | 4.9237 | 7.1152 | 2.9519 | 13.9354 | 3.0254 | 14.007 | 0.51058 | 0.35333 | 0.692 | 2.9923 | -108.2291 | 2.9923 | -48.2291
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 516.8243 | 5.4252 | 3.8918 | 13.263 | -78.3825 | 0.93867 | 4.0125 | 4.4409 | 3.5439 | 13.7921 | 3.6289 | 13.8729 | 0.32199 | 0.29092 | 0.90353 | 3.1323 | -108.3825 | 3.1323 | -48.3825
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 959.1116 | 10.0681 | 4.5725 | 26.7591 | -74.375 | 0.9362 | 1.0635 | 3.2037 | 1.6359 | 7.4803 | 1.6711 | 7.5268 | 0.42829 | 0.14218 | 0.33196 | 5.8128 | -104.375 | 5.8128 | -44.375
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 940.2875 | 9.8705 | 3.2958 | 23.9955 | -73.6986 | 0.97075 | 2.3895 | 8.8657 | 2.3591 | 7.7751 | 3.292 | 7.7222 | 1.1403 | 0.30733 | 0.26953 | 5.6987 | -103.6986 | 5.6987 | -43.6986
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 813.0539 | 8.5349 | 2.7458 | 20.1714 | -73.1129 | 0.98013 | 0.79114 | 3.3134 | 3.2445 | 8.909 | 3.5649 | 8.9474 | 0.37192 | 0.088802 | 0.23877 | 4.9276 | -103.1129 | 4.9276 | -43.1129
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 741.7646 | 7.7865 | 3.8437 | 18.8266 | -75.7641 | 0.97282 | 1.9374 | 9.1979 | 2.6263 | 10.0947 | 3.778 | 10.0982 | 0.91116 | 0.19192 | 0.21063 | 4.4955 | -105.7641 | 4.4955 | -45.7641
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1013.8745 | 10.6429 | 3.0378 | 26.4028 | -73.6952 | 0.94752 | 1.5241 | 2.5964 | 2.2864 | 6.9457 | 2.4505 | 6.989 | 0.37381 | 0.21944 | 0.58702 | 6.1447 | -103.6952 | 6.1447 | -43.6952
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 399.1592 | 4.1901 | 3.9923 | 9.9713 | -78.5872 | 0.91829 | 3.6307 | 4.9739 | 4.396 | 17.5501 | 4.4623 | 17.6091 | 0.28341 | 0.20688 | 0.72995 | 2.4191 | -108.5872 | 2.4191 | -48.5872
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1087.6671 | 11.4175 | 3.6434 | 28.9692 | -72.0287 | 0.93714 | 1.1779 | 2.3867 | 1.7755 | 6.4689 | 1.858 | 6.5382 | 0.36895 | 0.18208 | 0.49351 | 6.5919 | -102.0287 | 6.5919 | -42.0287
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 706.4286 | 7.4156 | 3.071 | 16.6907 | -72.0943 | 0.93479 | 4.0898 | 4.1941 | 3.2111 | 9.8614 | 3.2715 | 9.9254 | 0.42531 | 0.41472 | 0.97512 | 4.2814 | -102.0943 | 4.2814 | -42.0943
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 520.6104 | 5.465 | 5.3882 | 13.7083 | -75.8524 | 0.93081 | 5.0735 | 6.7891 | 2.5659 | 13.8255 | 2.5995 | 13.8725 | 0.49106 | 0.36697 | 0.74731 | 3.1552 | -105.8524 | 3.1552 | -45.8524
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 417.4871 | 4.3825 | 9.2333 | 11.3387 | -74.6349 | 0.87258 | 3.8205 | 7.9061 | 1.7694 | 16.3377 | 1.7593 | 16.3286 | 0.48392 | 0.23384 | 0.48323 | 2.5302 | -104.6349 | 2.5302 | -44.6349
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 354.7766 | 3.7242 | 3.9939 | 8.7163 | -78.8641 | 0.92391 | 3.512 | 5.4627 | 4.9755 | 19.8719 | 5.0738 | 19.9258 | 0.2749 | 0.17673 | 0.6429 | 2.1502 | -108.8641 | 2.1502 | -48.8641
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1337.1706 | 14.0367 | 3.1482 | 35.4679 | -71.1581 | 0.91628 | 0.86474 | 2.6672 | 1.6265 | 5.1205 | 1.7511 | 5.1645 | 0.52088 | 0.16888 | 0.32422 | 8.1041 | -101.1581 | 8.1041 | -41.1581
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 643.4193 | 6.7542 | 4.7086 | 16.9877 | -78.2361 | 0.93896 | 6.2937 | 6.5277 | 2.3751 | 11.1834 | 2.4531 | 11.2509 | 0.58369 | 0.56277 | 0.96415 | 3.8995 | -108.2361 | 3.8995 | -48.2361
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 890.8064 | 9.351 | 3.449 | 23.493 | -75.8239 | 0.95854 | 2.0251 | 3.4036 | 2.344 | 8.0845 | 2.4367 | 8.1526 | 0.42101 | 0.25049 | 0.59498 | 5.3988 | -105.8239 | 5.3988 | -45.8239
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 440.2497 | 4.6214 | 3.8627 | 10.9393 | -78.2054 | 0.92254 | 2.4233 | 3.9748 | 4.1285 | 15.9471 | 4.2265 | 16.0013 | 0.24925 | 0.15196 | 0.60967 | 2.6682 | -108.2054 | 2.6682 | -48.2054
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1024.9398 | 10.7591 | 3.6889 | 27.4094 | -74.7315 | 0.9338 | 1.5649 | 2.1322 | 1.8633 | 6.8737 | 1.9238 | 6.9375 | 0.3102 | 0.22766 | 0.7339 | 6.2118 | -104.7315 | 6.2118 | -44.7315
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1193.8649 | 12.5323 | 4.0268 | 32.8484 | -74.0805 | 0.93819 | 2.0164 | 4.1867 | 1.4779 | 5.951 | 1.5348 | 6.0104 | 0.70353 | 0.33882 | 0.48161 | 7.2355 | -104.0805 | 7.2355 | -44.0805
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 389.1133 | 4.0846 | 3.7259 | 9.8251 | -75.8183 | 0.92887 | 0.35034 | 4.3641 | 4.8063 | 17.9079 | 4.3485 | 18.0695 | 0.2437 | 0.019564 | 0.080279 | 2.3583 | -105.8183 | 2.3583 | -45.8183
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 484.5132 | 5.0861 | 6.411 | 12.9226 | -79.3135 | 0.93922 | 6.5957 | 6.623 | 2.345 | 15.0339 | 2.4024 | 15.0937 | 0.44054 | 0.43872 | 0.99588 | 2.9364 | -109.3135 | 2.9364 | -49.3135
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 344.0434 | 3.6115 | 3.4838 | 8.4861 | -76.3687 | 0.99414 | 3.5042 | 6.3254 | 6.2435 | 21.751 | 6.3439 | 21.8649 | 0.29081 | 0.1611 | 0.55398 | 2.0851 | -106.3687 | 2.0851 | -46.3687
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 818.4029 | 8.591 | 3.2125 | 20.5427 | -73.9796 | 0.96663 | 2.7347 | 6.572 | 2.7925 | 8.9712 | 3.5564 | 8.993 | 0.73257 | 0.30483 | 0.41611 | 4.96 | -103.9796 | 4.96 | -43.9796
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1289.432 | 13.5355 | 2.2777 | 33.2721 | -69.4525 | 0.95898 | 1.4449 | 2.2843 | 2.3334 | 5.3147 | 2.541 | 5.3616 | 0.4298 | 0.27188 | 0.63256 | 7.8147 | -99.4525 | 7.8147 | -39.4525
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 810.7988 | 8.5112 | 4.2362 | 22.8555 | -81.2596 | 0.98104 | 0.099209 | 3.3349 | 2.154 | 9.1248 | 2.3848 | 9.2475 | 0.36548 | 0.010872 | 0.029749 | 4.9139 | -111.2596 | 4.9139 | -51.2596
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 544.2535 | 5.7132 | 5.2585 | 14.1001 | -76.6511 | 0.885 | 6.3815 | 7.4342 | 2.3848 | 12.5405 | 2.4362 | 12.5906 | 0.59282 | 0.50887 | 0.8584 | 3.2985 | -106.6511 | 3.2985 | -46.6511
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 848.822 | 8.9103 | 4.8163 | 23.4095 | -75.052 | 0.93422 | 1.5789 | 5.7773 | 1.7595 | 8.4742 | 1.7573 | 8.5335 | 0.68175 | 0.18631 | 0.27329 | 5.1444 | -105.052 | 5.1444 | -45.052
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 653.1249 | 4.8761 | 6.0879 | 13.295 | -84.1745 | 0.9634 | 2.9704 | 10.7292 | 3.6826 | 22.419 | 4.1605 | 22.6027 | 0.47858 | 0.1325 | 0.27685 | 2.8152 | -114.1745 | 2.8152 | -54.1745
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 400.7382 | 2.9918 | 5.6036 | 7.5252 | -83.789 | 0.98338 | 2.2881 | 9.5667 | 6.6585 | 37.3114 | 7.1446 | 37.5095 | 0.2564 | 0.061323 | 0.23917 | 1.7273 | -113.789 | 1.7273 | -53.789
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1168.7011 | 8.7252 | 4.7674 | 23.2144 | -74.6111 | 1.0391 | 1.8677 | 5.8771 | 2.8206 | 13.4471 | 3.0014 | 13.6025 | 0.43705 | 0.1389 | 0.3178 | 5.0375 | -104.6111 | 5.0375 | -44.6111
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 822.2085 | 6.1384 | 5.4147 | 15.8233 | -75.8112 | 1.0228 | 1.2184 | 4.4793 | 3.5012 | 18.9581 | 3.6577 | 19.115 | 0.23627 | 0.064271 | 0.27202 | 3.544 | -105.8112 | 3.544 | -45.8112
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 951.0054 | 7.1 | 5.0748 | 18.3974 | -75.0421 | 1.0161 | 2.0671 | 5.1465 | 3.198 | 16.2292 | 3.3604 | 16.3837 | 0.31711 | 0.12737 | 0.40166 | 4.0992 | -105.0421 | 4.0992 | -45.0421
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1908.57 | 8.2644 | 1.9487 | 21.4517 | -65.699 | 1.0699 | 1.7471 | 10.1862 | 11.4099 | 22.2346 | 12.9209 | 22.8089 | 0.45812 | 0.078576 | 0.17152 | 4.7714 | -95.699 | 4.7714 | -35.699
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1674.3185 | 7.25 | 3.4625 | 18.4409 | -68.1692 | 1.0704 | 1.1486 | 10.4966 | 7.9398 | 27.4913 | 8.7091 | 28.4421 | 0.38181 | 0.041782 | 0.10943 | 4.1858 | -98.1692 | 4.1858 | -38.1692
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1457.8173 | 6.3125 | 3.854 | 15.9798 | -69.5693 | 1.0682 | 1.5805 | 14.9865 | 8.2734 | 31.8856 | 9.2469 | 32.8951 | 0.47001 | 0.049567 | 0.10546 | 3.6445 | -99.5693 | 3.6445 | -39.5693
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1816.7985 | 7.867 | 1.8261 | 20.1978 | -65.5823 | 1.0822 | 2.6881 | 10.3039 | 12.7726 | 23.3243 | 14.4197 | 23.9194 | 0.44177 | 0.11525 | 0.26088 | 4.542 | -95.5823 | 4.542 | -35.5823
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1142.4049 | 4.9468 | 3.0863 | 12.4586 | -73.5998 | 1.0799 | 4.789 | 27.5561 | 13.5237 | 41.738 | 16.8736 | 41.728 | 0.66022 | 0.11474 | 0.17379 | 2.856 | -103.5998 | 2.856 | -43.5998
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1850.6435 | 8.0135 | 1.8811 | 20.6695 | -65.825 | 1.0746 | 4.0787 | 13.82 | 12.1523 | 22.8596 | 13.6644 | 23.3991 | 0.60456 | 0.17843 | 0.29513 | 4.6266 | -95.825 | 4.6266 | -35.825
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1959.6245 | 8.4854 | 1.6899 | 21.8044 | -63.6694 | 1.086 | 1.1328 | 8.7716 | 12.4896 | 21.1056 | 13.8371 | 21.8455 | 0.41561 | 0.053671 | 0.12914 | 4.8991 | -93.6694 | 4.8991 | -33.6694
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 380.8597 | 3.998 | 3.0625 | 8.9184 | -76.127 | 0.94183 | 3.6302 | 15.6172 | 6.0701 | 18.5897 | 6.2674 | 18.6704 | 0.8401 | 0.19528 | 0.23245 | 2.3082 | -106.127 | 2.3082 | -46.127
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1139.0888 | 11.9573 | 2.6722 | 29.1171 | -71.3585 | 0.95409 | 1.4991 | 2.6917 | 2.293 | 6.1274 | 2.5145 | 6.1809 | 0.43929 | 0.24466 | 0.55696 | 6.9036 | -101.3585 | 6.9036 | -41.3585
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 514.2123 | 5.3978 | 4.4518 | 13.321 | -80.0895 | 0.92419 | 4.9315 | 6.9813 | 3.0946 | 13.7766 | 3.2684 | 13.8403 | 0.50675 | 0.35796 | 0.70638 | 3.1164 | -110.0895 | 3.1164 | -50.0895
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1007.5968 | 10.577 | 2.812 | 25.1355 | -71.4318 | 0.9641 | 1.1317 | 4.2055 | 2.5131 | 7.0669 | 2.9133 | 7.0861 | 0.5951 | 0.16014 | 0.26911 | 6.1066 | -101.4318 | 6.1066 | -41.4318
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 588.8729 | 6.1816 | 3.7337 | 14.6631 | -76.9192 | 0.96319 | 5.1356 | 6.8508 | 3.3232 | 12.408 | 3.6275 | 12.4902 | 0.55213 | 0.41389 | 0.74964 | 3.5689 | -106.9192 | 3.5689 | -46.9192
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 665.1575 | 6.9823 | 3.1611 | 15.8875 | -74.0087 | 0.94016 | 5.1456 | 9.7472 | 3.3698 | 10.6522 | 4.1423 | 10.6604 | 0.91504 | 0.48306 | 0.52791 | 4.0313 | -104.0087 | 4.0313 | -44.0087
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 786.3671 | 8.2547 | 3.4807 | 20.2003 | -75.6519 | 0.97989 | 2.1353 | 5.031 | 2.7294 | 9.5003 | 3.436 | 9.5023 | 0.52956 | 0.22476 | 0.42443 | 4.7659 | -105.6519 | 4.7659 | -45.6519
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 285.4769 | 2.9967 | 2.6184 | 6.1659 | -71.9839 | 0.93211 | 3.3149 | 17.6964 | 9.2018 | 24.0943 | 10.5878 | 24.0925 | 0.73446 | 0.13758 | 0.18732 | 1.7302 | -101.9839 | 1.7302 | -41.9839
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 481.3643 | 5.053 | 2.4538 | 11.3278 | -73.4901 | 0.96575 | 2.5168 | 12.5869 | 5.9499 | 14.5996 | 6.1963 | 14.7357 | 0.86214 | 0.17239 | 0.19995 | 2.9174 | -103.4901 | 2.9174 | -43.4901
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 859.5833 | 9.0233 | 2.8992 | 20.9429 | -72.2872 | 0.96223 | 1.4324 | 4.49 | 2.8647 | 8.3053 | 3.2643 | 8.3246 | 0.54062 | 0.17246 | 0.31901 | 5.2096 | -102.2872 | 5.2096 | -42.2872
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 473.2678 | 4.968 | 4.0774 | 11.4363 | -76.2471 | 0.96073 | 2.8766 | 10.8147 | 3.8366 | 15.6435 | 4.9037 | 15.7249 | 0.69132 | 0.18388 | 0.26599 | 2.8683 | -106.2471 | 2.8683 | -46.2471
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 770.5365 | 8.0885 | 4.6854 | 20.9767 | -78.1343 | 0.95334 | 2.0317 | 16.4546 | 2.034 | 9.5301 | 2.2343 | 9.5765 | 1.7266 | 0.21319 | 0.12347 | 4.6699 | -108.1343 | 4.6699 | -48.1343
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 564.8408 | 5.9293 | 4.0428 | 14.2496 | -78.0094 | 0.91761 | 3.3515 | 5.9054 | 3.0683 | 12.4045 | 3.3263 | 12.4657 | 0.47607 | 0.27018 | 0.56752 | 3.4233 | -108.0094 | 3.4233 | -48.0094
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 389.8757 | 4.0926 | 3.1427 | 8.4765 | -72.7046 | 0.95947 | 4.2442 | 15.9487 | 5.8998 | 18.5409 | 7.7451 | 18.6755 | 0.86019 | 0.22891 | 0.26611 | 2.3629 | -102.7046 | 2.3629 | -42.7046
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1710.5311 | 7.4068 | 1.8113 | 18.8189 | -65.4636 | 1.0991 | 0.88515 | 6.9555 | 13.7336 | 24.8751 | 16.1451 | 25.4417 | 0.27962 | 0.035584 | 0.12726 | 4.2763 | -95.4636 | 4.2763 | -35.4636
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1582.3264 | 6.8517 | 1.8808 | 17.336 | -66.7897 | 1.105 | 0.83885 | 7.1737 | 14.5815 | 27.4254 | 17.2288 | 27.9058 | 0.26157 | 0.030587 | 0.11693 | 3.9558 | -96.7897 | 3.9558 | -36.7897
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 848.117 | 8.9029 | 3.6399 | 22.6212 | -75.914 | 0.98397 | 3.2276 | 11.0112 | 2.4144 | 8.7883 | 2.6255 | 8.8368 | 1.2529 | 0.36727 | 0.29312 | 5.1401 | -105.914 | 5.1401 | -45.914
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 938.408 | 9.8507 | 3.796 | 25.4977 | -75.8914 | 0.97767 | 3.1655 | 11.4252 | 2.0836 | 7.9094 | 2.2967 | 7.9542 | 1.4445 | 0.40022 | 0.27706 | 5.6873 | -105.8914 | 5.6873 | -45.8914
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 694.9697 | 7.2953 | 5.8873 | 19.2571 | -79.7383 | 0.98088 | 2.6436 | 8.3916 | 1.8569 | 10.9324 | 2.0776 | 10.9774 | 0.76759 | 0.24181 | 0.31502 | 4.2119 | -109.7383 | 4.2119 | -49.7383
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 796.2712 | 8.3587 | 5.493 | 22.2208 | -78.9704 | 0.97953 | 1.5866 | 7.3463 | 1.73 | 9.503 | 1.9498 | 9.5479 | 0.77305 | 0.16696 | 0.21597 | 4.8259 | -108.9704 | 4.8259 | -48.9704
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1002.6864 | 10.5255 | 3.0567 | 25.7882 | -73.1086 | 0.95566 | 1.1646 | 2.873 | 2.3162 | 7.0799 | 2.545 | 7.1534 | 0.4058 | 0.1645 | 0.40536 | 6.0769 | -103.1086 | 6.0769 | -43.1086
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 933.6554 | 9.8008 | 3.8068 | 24.5618 | -75.0263 | 0.95105 | 1.9202 | 4.1083 | 2.0208 | 7.6929 | 2.226 | 7.7607 | 0.53404 | 0.2496 | 0.46738 | 5.6585 | -105.0263 | 5.6585 | -45.0263
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 341.7979 | 3.5879 | 5.945 | 8.4503 | -70.7118 | 0.93374 | 1.4998 | 8.7704 | 3.6485 | 21.6906 | 5.0183 | 21.5414 | 0.40434 | 0.069147 | 0.17101 | 2.0715 | -100.7118 | 2.0715 | -40.7118
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 497.6344 | 5.2238 | 2.5841 | 11.8552 | -74.3149 | 0.96525 | 3.7734 | 13.8255 | 5.5123 | 14.2442 | 5.6631 | 14.3748 | 0.97061 | 0.26491 | 0.27293 | 3.016 | -104.3149 | 3.016 | -44.3149
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1147.9781 | 12.0506 | 3.1132 | 30.4141 | -70.7458 | 0.94063 | 0.67369 | 1.7717 | 1.9528 | 6.0797 | 2.036 | 6.1372 | 0.29142 | 0.11081 | 0.38024 | 6.9574 | -100.7458 | 6.9574 | -40.7458
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 383.0655 | 4.0211 | 5.6783 | 9.4097 | -69.9808 | 0.93317 | 1.6913 | 8.5057 | 3.4114 | 19.3708 | 4.792 | 19.2129 | 0.4391 | 0.087311 | 0.19884 | 2.3216 | -99.9808 | 2.3216 | -39.9808
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 795.8827 | 8.3546 | 3.3573 | 20.4563 | -75.2029 | 0.99535 | 2.7054 | 5.6412 | 2.8252 | 9.4851 | 3.5695 | 9.4629 | 0.59475 | 0.28523 | 0.47958 | 4.8235 | -105.2029 | 4.8235 | -45.2029
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 303.6502 | 3.1875 | 3.0061 | 6.6347 | -73.9622 | 0.98303 | 9.0329 | 17.1103 | 7.8902 | 23.7189 | 8.3524 | 24.0805 | 0.72138 | 0.38083 | 0.52792 | 1.8403 | -103.9622 | 1.8403 | -43.9622
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 779.0527 | 8.1779 | 3.3695 | 19.333 | -74.4647 | 0.94171 | 2.7326 | 7.9538 | 2.7213 | 9.1695 | 3.4943 | 9.1823 | 0.86742 | 0.29801 | 0.34356 | 4.7215 | -104.4647 | 4.7215 | -44.4647
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 529.8667 | 5.5622 | 4.4432 | 13.8623 | -80.5255 | 0.98808 | 2.7885 | 6.1992 | 3.2267 | 14.337 | 3.5461 | 14.3741 | 0.43239 | 0.19449 | 0.44981 | 3.2113 | -110.5255 | 3.2113 | -50.5255
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 360.9708 | 3.7892 | 4.9148 | 8.9666 | -71.1674 | 0.87167 | 0.59998 | 6.3975 | 3.8696 | 19.0183 | 4.9974 | 18.9392 | 0.33638 | 0.031548 | 0.093785 | 2.1877 | -101.1674 | 2.1877 | -41.1674
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 627.3735 | 6.5857 | 10.0259 | 17.7691 | -78.467 | 0.92099 | 2.2251 | 1.8237 | 1.1418 | 11.4474 | 1.2236 | 11.5136 | 0.15931 | 0.19437 | 1.2201 | 3.8023 | -108.467 | 3.8023 | -48.467
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 340.5797 | 3.5752 | 4.0734 | 8.6505 | -77.1762 | 0.93104 | 2.3482 | 6.3552 | 5.0762 | 20.6774 | 4.5951 | 20.8134 | 0.30735 | 0.11356 | 0.36949 | 2.0641 | -107.1762 | 2.0641 | -47.1762
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1568.4166 | 16.4641 | 3.1728 | 42.2135 | -70.0022 | 0.91763 | 0.35678 | 1.8429 | 1.3742 | 4.3602 | 1.5007 | 4.4081 | 0.42267 | 0.081826 | 0.19359 | 9.5056 | -100.0022 | 9.5056 | -40.0022
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 948.4072 | 9.9557 | 3.4991 | 24.391 | -73.649 | 0.97161 | 1.6816 | 9.1923 | 2.2478 | 7.865 | 3.247 | 7.9333 | 1.1688 | 0.21381 | 0.18293 | 5.7479 | -103.649 | 5.7479 | -43.649
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1187.3975 | 12.4644 | 2.9441 | 31.7234 | -72.0979 | 0.95864 | 0.60613 | 3.0975 | 2.0293 | 5.9745 | 2.2601 | 6.0223 | 0.51846 | 0.10145 | 0.19568 | 7.1963 | -102.0979 | 7.1963 | -42.0979
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 619.0538 | 6.4984 | 4.0149 | 16.1654 | -79.0904 | 0.98781 | 2.6527 | 5.2014 | 3.0384 | 12.1989 | 3.3606 | 12.2348 | 0.42638 | 0.21746 | 0.51001 | 3.7518 | -109.0904 | 3.7518 | -49.0904
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 889.5009 | 9.3373 | 4.7729 | 24.0923 | -74.3755 | 0.93454 | 1.3548 | 1.4569 | 1.6855 | 8.0447 | 1.7822 | 8.0983 | 0.1811 | 0.16841 | 0.9299 | 5.3909 | -104.3755 | 5.3909 | -44.3755
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 820.1988 | 8.6099 | 3.9888 | 21.719 | -74.5624 | 0.9405 | 1.882 | 3.429 | 2.1796 | 8.6939 | 2.2621 | 8.7519 | 0.39441 | 0.21648 | 0.54887 | 4.9709 | -104.5624 | 4.9709 | -44.5624
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1110.5496 | 11.6577 | 4.9026 | 28.962 | -72.6105 | 0.92547 | 1.5517 | 8.0951 | 1.3095 | 6.4198 | 1.9185 | 6.4654 | 1.261 | 0.24171 | 0.19169 | 6.7306 | -102.6105 | 6.7306 | -42.6105
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 929.3144 | 9.7553 | 4.8022 | 25.4542 | -75.6626 | 0.94284 | 1.542 | 1.896 | 1.613 | 7.7461 | 1.6682 | 7.8258 | 0.24477 | 0.19907 | 0.8133 | 5.6322 | -105.6626 | 5.6322 | -45.6626
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1108.8176 | 11.6396 | 2.3892 | 28.4151 | -70.6253 | 0.98639 | 0.33354 | 2.1194 | 2.7065 | 6.4663 | 3.2167 | 6.4316 | 0.32776 | 0.051581 | 0.15737 | 6.7201 | -100.6253 | 6.7201 | -40.6253
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1438.3709 | 15.099 | 3.1865 | 38.438 | -70.6417 | 0.91739 | 0.57573 | 2.1204 | 1.4954 | 4.765 | 1.6362 | 4.8067 | 0.44501 | 0.12083 | 0.27151 | 8.7174 | -100.6417 | 8.7174 | -40.6417
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 730.6423 | 7.6698 | 3.3234 | 18.718 | -76.0686 | 0.98092 | 2.0193 | 4.0602 | 3.0444 | 10.1179 | 3.3471 | 10.1688 | 0.40129 | 0.19958 | 0.49734 | 4.4281 | -106.0686 | 4.4281 | -46.0686
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1102.1332 | 11.5694 | 2.9992 | 28.7865 | -72.7395 | 0.95861 | 1.3066 | 3.0708 | 2.1501 | 6.4488 | 2.3174 | 6.4965 | 0.47619 | 0.20261 | 0.42548 | 6.6796 | -102.7395 | 6.6796 | -42.7395
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 371.7299 | 2.7752 | 6.6291 | 6.9672 | -80.6259 | 1.0018 | 2.6362 | 10.7773 | 6.2557 | 41.4696 | 6.5232 | 41.5893 | 0.25989 | 0.06357 | 0.24461 | 1.6023 | -110.6259 | 1.6023 | -50.6259
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 628.2471 | 4.6903 | 7.5551 | 12.6053 | -81.2889 | 0.97783 | 3.954 | 12.7314 | 3.1762 | 23.9963 | 3.4739 | 24.0924 | 0.53056 | 0.16478 | 0.31058 | 2.708 | -111.2889 | 2.708 | -51.2889
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1471.1436 | 6.3702 | 3.2563 | 16.4494 | -71.939 | 1.0677 | 8.6732 | 39.3685 | 9.7155 | 31.6364 | 10.2839 | 32.1367 | 1.2444 | 0.27415 | 0.22031 | 3.6779 | -101.939 | 3.6779 | -41.939
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1272.8584 | 5.5116 | 4.1676 | 13.9417 | -70.8457 | 1.0611 | 9.1242 | 36.3248 | 8.8152 | 36.7387 | 10.415 | 37.7194 | 0.98873 | 0.24835 | 0.25118 | 3.1821 | -100.8457 | 3.1821 | -40.8457
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 2374.129 | 10.2803 | 2.7009 | 26.1789 | -64.7739 | 1.0222 | 1.5493 | 9.2675 | 6.7977 | 18.3598 | 7.0969 | 18.7071 | 0.50477 | 0.084384 | 0.16717 | 5.9353 | -94.7739 | 5.9353 | -34.7739
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1112.9413 | 4.8192 | 3.5853 | 12.202 | -74.0675 | 1.0896 | 1.4145 | 17.9192 | 12.1544 | 43.5769 | 15.2283 | 43.8078 | 0.41121 | 0.032461 | 0.07894 | 2.7824 | -104.0675 | 2.7824 | -44.0675
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1589.4829 | 6.8827 | 1.8693 | 17.4128 | -66.6952 | 1.1041 | 0.67681 | 6.6363 | 14.5806 | 27.2555 | 17.1475 | 27.7381 | 0.24348 | 0.024832 | 0.10199 | 3.9737 | -96.6952 | 3.9737 | -36.6952
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1469.4027 | 6.3627 | 3.7809 | 16.0886 | -69.2444 | 1.0614 | 4.8188 | 22.3678 | 8.3338 | 31.509 | 9.5936 | 32.4172 | 0.70989 | 0.15293 | 0.21543 | 3.6735 | -99.2444 | 3.6735 | -39.2444
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 2877.6735 | 12.4607 | 1.8615 | 31.9702 | -59.3319 | 1.0435 | 1.7446 | 8.9929 | 7.4932 | 13.9489 | 8.3981 | 14.5368 | 0.6447 | 0.12507 | 0.194 | 7.1942 | -89.3319 | 7.1942 | -29.3319
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 2132.3306 | 9.2333 | 2.9171 | 23.4767 | -66.4301 | 1.0215 | 1.778 | 11.6381 | 7.0666 | 20.614 | 7.1849 | 20.9924 | 0.56457 | 0.086254 | 0.15278 | 5.3308 | -96.4301 | 5.3308 | -36.4301
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1206.6086 | 5.2248 | 3.2899 | 13.2488 | -73.0415 | 1.0896 | 1.7749 | 15.6829 | 12.1302 | 39.9072 | 14.5623 | 40.1168 | 0.39298 | 0.044477 | 0.11318 | 3.0165 | -103.0415 | 3.0165 | -43.0415
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2033 | 1176.4203 | 5.094 | 4.6814 | 12.8198 | -71.3814 | 1.0659 | 8.6982 | 41.4604 | 8.5725 | 40.1309 | 10.5214 | 41.3361 | 1.0331 | 0.21675 | 0.2098 | 2.9411 | -101.3814 | 2.9411 | -41.3814
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 995.1098 | 10.4459 | 3.3697 | 26.536 | -74.939 | 0.96138 | 2.2033 | 8.1921 | 2.1561 | 7.2655 | 2.3668 | 7.3034 | 1.1275 | 0.30326 | 0.26896 | 6.031 | -104.939 | 6.031 | -44.939
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1185.4307 | 12.4438 | 3.3117 | 32.1729 | -73.8391 | 0.95467 | 1.6988 | 8.1212 | 1.8234 | 6.0385 | 2.0365 | 6.0745 | 1.3449 | 0.28134 | 0.20919 | 7.1844 | -103.8391 | 7.1844 | -43.8391
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 915.7766 | 9.6132 | 4.4439 | 24.9775 | -77.3254 | 0.96299 | 1.8778 | 5.1095 | 1.8112 | 8.0488 | 2.0261 | 8.0891 | 0.63482 | 0.23331 | 0.36751 | 5.5502 | -107.3254 | 5.5502 | -47.3254
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1101.8162 | 11.5661 | 3.9339 | 30.2472 | -75.5881 | 0.96208 | 0.83199 | 4.0711 | 1.6853 | 6.63 | 1.8994 | 6.6702 | 0.61405 | 0.12549 | 0.20436 | 6.6777 | -105.5881 | 6.6777 | -45.5881
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 986.801 | 10.3587 | 3.6868 | 25.9731 | -72.7841 | 0.93234 | 1.5269 | 2.1855 | 1.9344 | 7.1319 | 2.0413 | 7.1772 | 0.30644 | 0.21409 | 0.69862 | 5.9806 | -102.7841 | 5.9806 | -42.7841
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1297.3819 | 13.619 | 2.5434 | 33.7706 | -70.6072 | 0.94963 | 0.89427 | 1.9561 | 2.0873 | 5.309 | 2.2666 | 5.3575 | 0.36845 | 0.16845 | 0.45718 | 7.8629 | -100.6072 | 7.8629 | -40.6072
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1141.4662 | 11.9823 | 6.5166 | 31.9454 | -73.4539 | 0.89016 | 2.1173 | 5.6114 | 0.93259 | 6.0773 | 0.94405 | 6.0796 | 0.92334 | 0.34839 | 0.37732 | 6.918 | -103.4539 | 6.918 | -43.4539
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 978.5767 | 10.2724 | 4.7347 | 24.9214 | -71.8424 | 0.88846 | 0.68968 | 3.3064 | 1.4953 | 7.0799 | 1.899 | 7.1038 | 0.46702 | 0.097414 | 0.20859 | 5.9308 | -101.8424 | 5.9308 | -41.8424
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2034 | 1307.9144 | 13.7295 | 3.6481 | 35.4044 | -73.1599 | 0.93321 | 1.1566 | 1.4507 | 1.4693 | 5.3602 | 1.5663 | 5.427 | 0.27064 | 0.21578 | 0.79729 | 7.9268 | -103.1599 | 7.9268 | -43.1599
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 923.2581 | 9.6917 | 6.2153 | 25.1342 | -73.7679 | 0.88475 | 0.99498 | 4.2053 | 1.201 | 7.4643 | 1.2409 | 7.4712 | 0.56338 | 0.1333 | 0.2366 | 5.5955 | -103.7679 | 5.5955 | -43.7679
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 619.8066 | 6.5063 | 2.7297 | 14.3087 | -72.4845 | 0.95363 | 2.9194 | 10.0688 | 4.1493 | 11.3261 | 4.8044 | 11.416 | 0.88899 | 0.25776 | 0.28995 | 3.7564 | -102.4845 | 3.7564 | -42.4845
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2034 | 815.3603 | 8.5591 | 3.2118 | 20.7184 | -75.5597 | 0.93088 | 1.7149 | 2.2672 | 2.658 | 8.5371 | 2.7373 | 8.594 | 0.26558 | 0.20087 | 0.75637 | 4.9416 | -105.5597 | 4.9416 | -45.5597
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1142.0997 | 11.9889 | 2.7809 | 30.0133 | -72.7982 | 0.94307 | 1.3452 | 1.7257 | 2.1801 | 6.0628 | 2.252 | 6.1258 | 0.28464 | 0.22188 | 0.77953 | 6.9218 | -102.7982 | 6.9218 | -42.7982
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 963.84 | 10.1177 | 2.9745 | 24.7682 | -74.3061 | 0.94252 | 2.7873 | 3.3993 | 2.4395 | 7.2561 | 2.5881 | 7.3186 | 0.46848 | 0.38413 | 0.81994 | 5.8415 | -104.3061 | 5.8415 | -44.3061
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 587.5983 | 6.1682 | 4.8083 | 14.7703 | -73.8782 | 0.93822 | 2.5025 | 5.5997 | 2.5711 | 12.3628 | 2.9317 | 12.3444 | 0.45295 | 0.20242 | 0.4469 | 3.5612 | -103.8782 | 3.5612 | -43.8782
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2034 | 842.3444 | 8.8423 | 2.9905 | 21.7041 | -74.5228 | 0.96616 | 2.3051 | 7.998 | 2.8571 | 8.5441 | 3.0547 | 8.5884 | 0.93608 | 0.26979 | 0.28821 | 5.1051 | -104.5228 | 5.1051 | -44.5228
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2034 | 1370.2442 | 14.3838 | 4.1817 | 38.2782 | -72.454 | 0.92148 | 0.52195 | 2.1875 | 1.2239 | 5.1178 | 1.2574 | 5.1638 | 0.42743 | 0.10199 | 0.23861 | 8.3045 | -102.454 | 8.3045 | -42.454
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2034 | 671.2519 | 7.0463 | 9.5675 | 19.0442 | -78.1552 | 0.93912 | 1.5791 | 10.4379 | 1.1429 | 10.935 | 1.1769 | 10.9859 | 0.95455 | 0.14441 | 0.15129 | 4.0682 | -108.1552 | 4.0682 | -48.1552
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 595.6239 | 6.2524 | 5.1374 | 15.7476 | -79.2269 | 0.93548 | 4.7757 | 3.5073 | 2.3557 | 12.1022 | 2.4213 | 12.1662 | 0.28981 | 0.39462 | 1.3616 | 3.6098 | -109.2269 | 3.6098 | -49.2269
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2034 | 1078.7365 | 11.3238 | 4.5244 | 29.7644 | -73.9673 | 0.92109 | 1.3469 | 3.101 | 1.4445 | 6.5357 | 1.4787 | 6.5811 | 0.47447 | 0.20609 | 0.43435 | 6.5378 | -103.9673 | 6.5378 | -43.9673
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1316.7936 | 13.8227 | 2.603 | 34.4631 | -70.819 | 0.94746 | 1.0047 | 2.2232 | 2.0108 | 5.2341 | 2.1964 | 5.2849 | 0.42476 | 0.19195 | 0.45192 | 7.9806 | -100.819 | 7.9806 | -40.819
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1340.9064 | 14.0759 | 3.1276 | 35.8312 | -70.1684 | 0.93136 | 0.46206 | 1.6039 | 1.643 | 5.1387 | 1.7266 | 5.2044 | 0.31212 | 0.089918 | 0.28809 | 8.1267 | -100.1684 | 8.1267 | -40.1684
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1313.6193 | 13.7894 | 3.1395 | 35.0124 | -70.2953 | 0.93156 | 0.57622 | 1.6322 | 1.6723 | 5.2502 | 1.7558 | 5.3153 | 0.31089 | 0.10975 | 0.35303 | 7.9613 | -100.2953 | 7.9613 | -40.2953
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1578.4246 | 16.5692 | 2.3013 | 41.9771 | -68.4416 | 0.95309 | 1.2396 | 2.2 | 1.8653 | 4.2926 | 1.9892 | 4.3651 | 0.51251 | 0.28878 | 0.56346 | 9.5662 | -98.4416 | 9.5662 | -38.4416
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 865.3219 | 9.0835 | 3.0495 | 21.2435 | -72.9873 | 0.94108 | 3.3574 | 5.7187 | 2.6624 | 8.119 | 3.208 | 8.1963 | 0.70436 | 0.41352 | 0.58709 | 5.2444 | -102.9873 | 5.2444 | -42.9873
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 796.2955 | 8.3589 | 3.2305 | 20.0624 | -75.717 | 0.93254 | 2.8018 | 3.4286 | 2.716 | 8.7741 | 2.8998 | 8.8288 | 0.39077 | 0.31933 | 0.81718 | 4.826 | -105.717 | 4.826 | -45.717
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1318.1166 | 13.8366 | 3.0251 | 34.8611 | -69.9055 | 0.93239 | 1.0059 | 1.424 | 1.726 | 5.2213 | 1.8087 | 5.2827 | 0.27273 | 0.19265 | 0.70638 | 7.9886 | -99.9055 | 7.9886 | -39.9055
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2034 | 1282.9713 | 13.4677 | 3.1393 | 34.0648 | -72.3039 | 0.93653 | 1.4133 | 1.3294 | 1.7275 | 5.4233 | 1.7925 | 5.4875 | 0.24512 | 0.2606 | 1.0631 | 7.7756 | -102.3039 | 7.7756 | -42.3039
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1115.6907 | 11.7117 | 3.6474 | 29.5009 | -72.6956 | 0.92472 | 1.4509 | 1.6286 | 1.7097 | 6.236 | 1.7803 | 6.2918 | 0.26116 | 0.23266 | 0.89087 | 6.7618 | -102.6956 | 6.7618 | -42.6956
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 718.8815 | 7.5463 | 4.2889 | 17.9177 | -72.2597 | 0.93781 | 2.2022 | 4.5219 | 2.3461 | 10.062 | 2.7091 | 10.0403 | 0.4494 | 0.21887 | 0.48702 | 4.3569 | -102.2597 | 4.3569 | -42.2597
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2034 | 1094.5135 | 11.4894 | 2.8654 | 28.2803 | -72.5242 | 0.96035 | 1.1523 | 4.5516 | 2.2693 | 6.5024 | 2.8128 | 6.52 | 0.69998 | 0.17721 | 0.25316 | 6.6334 | -102.5242 | 6.6334 | -42.5242
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2034 | 1139.9231 | 11.9661 | 3.389 | 29.5907 | -72.6342 | 0.9261 | 1.4755 | 3.8351 | 1.8111 | 6.1378 | 2.2251 | 6.1759 | 0.62483 | 0.2404 | 0.38475 | 6.9086 | -102.6342 | 6.9086 | -42.6342
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1249.3592 | 13.1149 | 3.2585 | 33.3596 | -72.8121 | 0.92815 | 2.3899 | 2.9278 | 1.6982 | 5.5336 | 1.7627 | 5.5961 | 0.52909 | 0.43189 | 0.81629 | 7.5719 | -102.8121 | 7.5719 | -42.8121
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1032.7255 | 10.8408 | 2.9301 | 26.6565 | -73.4586 | 0.96812 | 2.0761 | 4.5884 | 2.3767 | 6.964 | 2.8944 | 6.9746 | 0.65887 | 0.29812 | 0.45247 | 6.2589 | -103.4586 | 6.2589 | -43.4586
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2034 | 912.0737 | 9.5743 | 4.5464 | 24.4623 | -74.0984 | 0.92689 | 1.0368 | 2.8901 | 1.7128 | 7.7873 | 1.7467 | 7.8335 | 0.37113 | 0.13315 | 0.35875 | 5.5277 | -104.0984 | 5.5277 | -44.0984
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 515.914 | 5.4157 | 3.0186 | 11.4076 | -68.183 | 0.92205 | 17.5962 | 14.9489 | 4.4195 | 13.3406 | 4.454 | 13.3863 | 1.1205 | 1.319 | 1.1771 | 3.1268 | -98.183 | 3.1268 | -38.183
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 315.8447 | 3.3155 | 3.21 | 6.831 | -66.7457 | 0.95618 | 9.0742 | 17.0135 | 7.0496 | 22.6294 | 7.1344 | 22.799 | 0.75183 | 0.40099 | 0.53335 | 1.9142 | -96.7457 | 1.9142 | -36.7457
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1077.3387 | 11.3091 | 2.9103 | 27.812 | -72.7703 | 0.95942 | 1.1976 | 4.6049 | 2.2721 | 6.6125 | 2.8113 | 6.6309 | 0.6964 | 0.18111 | 0.26007 | 6.5293 | -102.7703 | 6.5293 | -42.7703
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2034 | 1106.9499 | 11.62 | 3.4538 | 29.0184 | -73.4503 | 0.91524 | 1.9373 | 3.697 | 1.8087 | 6.2469 | 2.0498 | 6.2852 | 0.59181 | 0.31013 | 0.52404 | 6.7088 | -103.4503 | 6.7088 | -43.4503
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1151.2522 | 12.085 | 2.6241 | 29.2884 | -71.0354 | 0.94751 | 1.078 | 3.8199 | 2.2966 | 6.0265 | 2.5912 | 6.0487 | 0.63386 | 0.17888 | 0.2822 | 6.9773 | -101.0354 | 6.9773 | -41.0354
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1254.033 | 13.1639 | 2.589 | 32.5176 | -70.9907 | 0.94967 | 1.1142 | 2.1327 | 2.1275 | 5.508 | 2.3083 | 5.5573 | 0.3872 | 0.20229 | 0.52244 | 7.6002 | -100.9907 | 7.6002 | -40.9907
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 952.9776 | 10.0037 | 3.4903 | 24.522 | -74.5858 | 0.95767 | 1.1038 | 6.0721 | 2.1715 | 7.5793 | 2.8826 | 7.6119 | 0.80115 | 0.14563 | 0.18178 | 5.7756 | -104.5858 | 5.7756 | -44.5858
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2034 | 1513.5372 | 15.888 | 2.9197 | 41.2387 | -71.023 | 0.93739 | 0.6825 | 1.0147 | 1.5612 | 4.5582 | 1.6261 | 4.6223 | 0.22261 | 0.14973 | 0.67261 | 9.173 | -101.023 | 9.173 | -41.023
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2034 | 1013.1767 | 10.6356 | 4.7222 | 27.8879 | -74.4395 | 0.92264 | 1.8433 | 3.5223 | 1.4795 | 6.9865 | 1.5138 | 7.0321 | 0.50415 | 0.26383 | 0.52332 | 6.1405 | -104.4395 | 6.1405 | -44.4395
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1118.0766 | 11.7368 | 2.8284 | 28.998 | -72.9815 | 0.94922 | 2.1935 | 3.8812 | 2.2123 | 6.2573 | 2.4822 | 6.3117 | 0.62027 | 0.35055 | 0.56516 | 6.7762 | -102.9815 | 6.7762 | -42.9815
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2034 | 1888.0615 | 19.8195 | 4.938 | 52.2125 | -69.682 | 0.90075 | 0.32913 | 2.9186 | 0.7482 | 3.6946 | 0.75574 | 3.6925 | 0.78995 | 0.089083 | 0.11277 | 11.4428 | -99.682 | 11.4428 | -39.682
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2034 | 898.917 | 9.4362 | 2.7247 | 21.885 | -72.7434 | 0.94725 | 4.5968 | 5.6691 | 2.8428 | 7.746 | 3.1128 | 7.7986 | 0.73188 | 0.59345 | 0.81085 | 5.448 | -102.7434 | 5.448 | -42.7434
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 689.2969 | 7.2357 | 3.5973 | 17.9253 | -78.5175 | 0.97697 | 1.9085 | 4.2646 | 2.9887 | 10.7513 | 3.2842 | 10.787 | 0.39666 | 0.17752 | 0.44753 | 4.1776 | -108.5175 | 4.1776 | -48.5175
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1261.9951 | 13.2475 | 4.321 | 33.2316 | -72.0315 | 0.90068 | 0.53801 | 3.9926 | 1.2751 | 5.5098 | 1.6824 | 5.565 | 0.72463 | 0.097646 | 0.13475 | 7.6485 | -102.0315 | 7.6485 | -42.0315
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1079.4159 | 11.3309 | 4.0622 | 28.9296 | -73.7442 | 0.92399 | 1.4009 | 1.3584 | 1.597 | 6.4872 | 1.6683 | 6.5442 | 0.2094 | 0.21595 | 1.0313 | 6.5419 | -103.7442 | 6.5419 | -43.7442
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1170.4433 | 12.2865 | 4.3859 | 32.4206 | -73.4399 | 0.92211 | 1.0432 | 2.7561 | 1.3721 | 6.0178 | 1.4061 | 6.0635 | 0.45798 | 0.17336 | 0.37852 | 7.0936 | -103.4399 | 7.0936 | -43.4399
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 980.3782 | 10.2913 | 2.9415 | 24.8822 | -73.6022 | 0.93805 | 2.197 | 3.2081 | 2.4126 | 7.0968 | 2.6629 | 7.1522 | 0.45205 | 0.30957 | 0.68481 | 5.9417 | -103.6022 | 5.9417 | -43.6022
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1308.1627 | 13.7321 | 3.4855 | 34.1611 | -71.5597 | 0.92636 | 2.2652 | 4.0585 | 1.5261 | 5.3193 | 1.8564 | 5.3683 | 0.76297 | 0.42584 | 0.55813 | 7.9283 | -101.5597 | 7.9283 | -41.5597
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 756.9989 | 7.9464 | 4.0223 | 19.8567 | -74.8682 | 0.93469 | 1.8476 | 3.2099 | 2.3305 | 9.3742 | 2.3811 | 9.424 | 0.34242 | 0.19709 | 0.57558 | 4.5879 | -104.8682 | 4.5879 | -44.8682
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1863.5779 | 19.5625 | 2.9862 | 50.4561 | -68.5888 | 0.91034 | 0.30945 | 1.5749 | 1.2078 | 3.6068 | 1.294 | 3.6544 | 0.43665 | 0.085796 | 0.19649 | 11.2944 | -98.5888 | 11.2944 | -38.5888
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2034 | 981.7666 | 10.3059 | 4.1917 | 26.2444 | -75.3553 | 0.91905 | 2.6185 | 4.2644 | 1.6984 | 7.119 | 1.7542 | 7.1755 | 0.59902 | 0.36782 | 0.61405 | 5.9501 | -105.3553 | 5.9501 | -45.3553
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2034 | 1169.9334 | 12.2811 | 2.7169 | 30.3581 | -72.3304 | 0.9475 | 1.9688 | 2.7071 | 2.181 | 5.9255 | 2.2826 | 5.9931 | 0.45685 | 0.33225 | 0.72727 | 7.0905 | -102.3304 | 7.0905 | -42.3304
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2034 | 1178.8728 | 12.375 | 4.3375 | 32.6618 | -73.3416 | 0.92157 | 0.97274 | 2.7011 | 1.3758 | 5.9677 | 1.4099 | 6.0133 | 0.45261 | 0.163 | 0.36013 | 7.1447 | -103.3416 | 7.1447 | -43.3416
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2034 | 776.6338 | 8.1525 | 5.4415 | 19.4292 | -71.0176 | 0.89283 | 2.0154 | 9.5167 | 1.6765 | 9.1225 | 2.4341 | 9.076 | 1.0432 | 0.22092 | 0.21177 | 4.7069 | -101.0176 | 4.7069 | -41.0176
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1219.9722 | 12.8064 | 3.1027 | 32.0794 | -72.3463 | 0.94979 | 1.4531 | 5.956 | 1.8684 | 5.797 | 2.3342 | 5.8568 | 1.0274 | 0.25067 | 0.24397 | 7.3938 | -102.3463 | 7.3938 | -42.3463
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2034 | 978.8305 | 10.2751 | 2.7249 | 25.2164 | -73.5017 | 0.97487 | 0.73197 | 2.405 | 2.6941 | 7.3412 | 2.9867 | 7.3776 | 0.3276 | 0.099707 | 0.30435 | 5.9323 | -103.5017 | 5.9323 | -43.5017
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1110.9285 | 11.6617 | 2.8285 | 28.7795 | -72.3925 | 0.96289 | 0.55736 | 3.8087 | 2.2695 | 6.4192 | 2.8058 | 6.4527 | 0.59332 | 0.086826 | 0.14634 | 6.7329 | -102.3925 | 6.7329 | -42.3925
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1059.4334 | 11.1212 | 2.9943 | 27.3418 | -72.9928 | 0.96269 | 1.0527 | 5.106 | 2.2641 | 6.7795 | 2.9015 | 6.8156 | 0.75315 | 0.15527 | 0.20616 | 6.4208 | -102.9928 | 6.4208 | -42.9928
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1004.6509 | 10.5461 | 2.9299 | 26.0235 | -73.8508 | 0.96973 | 1.583 | 3.8862 | 2.4521 | 7.1844 | 2.9328 | 7.1975 | 0.54091 | 0.22033 | 0.40733 | 6.0888 | -103.8508 | 6.0888 | -43.8508
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1219.1254 | 12.7975 | 2.5702 | 31.0412 | -70.5115 | 0.94777 | 1.3691 | 2.439 | 2.1962 | 5.6447 | 2.4483 | 5.7128 | 0.43209 | 0.24254 | 0.56133 | 7.3886 | -100.5115 | 7.3886 | -40.5115
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 744.1676 | 7.8117 | 3.2602 | 18.7029 | -76.1341 | 0.92996 | 2.5013 | 3.2251 | 2.8737 | 9.369 | 3.0098 | 9.4228 | 0.34423 | 0.26698 | 0.77558 | 4.5101 | -106.1341 | 4.5101 | -46.1341
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2034 | 763.3048 | 8.0126 | 2.8306 | 18.5001 | -73.5899 | 0.94453 | 2.3443 | 4.839 | 3.2405 | 9.1726 | 3.5506 | 9.1884 | 0.52755 | 0.25557 | 0.48445 | 4.6261 | -103.5899 | 4.6261 | -43.5899
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1388.9026 | 14.5797 | 2.4988 | 36.7922 | -69.9832 | 0.94849 | 0.51195 | 2.092 | 1.9787 | 4.9444 | 2.1745 | 4.9832 | 0.4231 | 0.10354 | 0.24472 | 8.4176 | -99.9832 | 8.4176 | -39.9832
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 847.9894 | 8.9016 | 3.0771 | 21.9641 | -75.827 | 0.97749 | 1.3337 | 3.1268 | 2.8016 | 8.621 | 3.1002 | 8.6556 | 0.3627 | 0.1547 | 0.42653 | 5.1393 | -105.827 | 5.1393 | -45.827
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1268.8943 | 13.3199 | 3.0219 | 33.3174 | -69.8377 | 0.93217 | 0.94795 | 2.2191 | 1.7944 | 5.4225 | 1.8786 | 5.4858 | 0.40924 | 0.17482 | 0.42718 | 7.6903 | -99.8377 | 7.6903 | -39.8377
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2034 | 1214.97 | 12.7539 | 3.4628 | 32.4957 | -71.6104 | 0.9326 | 0.98061 | 1.1442 | 1.6592 | 5.7455 | 1.7493 | 5.8033 | 0.19915 | 0.17068 | 0.85704 | 7.3635 | -101.6104 | 7.3635 | -41.6104
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 786.8789 | 8.2601 | 2.8423 | 18.4131 | -71.3383 | 0.93439 | 3.975 | 3.7784 | 3.0863 | 8.7721 | 3.1492 | 8.8352 | 0.43073 | 0.45315 | 1.052 | 4.769 | -101.3383 | 4.769 | -41.3383
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 806.0258 | 8.4611 | 4.9607 | 21.7909 | -75.3015 | 0.92974 | 2.5571 | 4.2671 | 1.7896 | 8.878 | 1.8245 | 8.9241 | 0.48063 | 0.28803 | 0.59927 | 4.885 | -105.3015 | 4.885 | -45.3015
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2034 | 779.6013 | 8.1837 | 6.0845 | 20.5227 | -74.222 | 0.87265 | 2.3053 | 4.2936 | 1.4367 | 8.7414 | 1.6053 | 8.7577 | 0.49118 | 0.26373 | 0.53692 | 4.7249 | -104.222 | 4.7249 | -44.222
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 798.8224 | 8.3855 | 3.2381 | 20.3301 | -75.8231 | 0.93908 | 2.1086 | 2.4813 | 2.7164 | 8.7959 | 2.7858 | 8.8559 | 0.2821 | 0.23973 | 0.84982 | 4.8413 | -105.8231 | 4.8413 | -45.8231
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1478.1702 | 15.5168 | 3.0621 | 39.1976 | -70.4728 | 0.90789 | 0.8539 | 2.5924 | 1.4927 | 4.5707 | 1.5877 | 4.6164 | 0.56718 | 0.18682 | 0.32938 | 8.9586 | -100.4728 | 8.9586 | -40.4728
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 701.0989 | 7.3596 | 2.894 | 17.6491 | -74.8077 | 0.96571 | 2.3637 | 8.541 | 3.5314 | 10.2197 | 3.7609 | 10.2769 | 0.83573 | 0.23128 | 0.27674 | 4.2491 | -104.8077 | 4.2491 | -44.8077
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2034 | 1165.5103 | 12.2347 | 3.8959 | 31.4766 | -74.213 | 0.92885 | 2.5714 | 3.8647 | 1.5463 | 6.0243 | 1.6037 | 6.083 | 0.64152 | 0.42684 | 0.66536 | 7.0637 | -104.213 | 7.0637 | -44.213
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2034 | 1477.4996 | 15.5097 | 5.0076 | 40.0135 | -70.5487 | 0.90437 | 0.71356 | 3.1345 | 0.94579 | 4.7361 | 0.962 | 4.7395 | 0.66182 | 0.15066 | 0.22765 | 8.9545 | -100.5487 | 8.9545 | -40.5487
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 898.1224 | 9.4278 | 4.142 | 23.8783 | -74.4914 | 0.93082 | 1.7677 | 3.2736 | 1.898 | 7.8616 | 1.9805 | 7.9275 | 0.4164 | 0.22486 | 0.54 | 5.4432 | -104.4914 | 5.4432 | -44.4914
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1169.4093 | 12.2756 | 3.0979 | 31.2972 | -73.714 | 0.9499 | 1.4176 | 2.2163 | 1.9464 | 6.0298 | 2.0179 | 6.0965 | 0.36755 | 0.23509 | 0.63961 | 7.0873 | -103.714 | 7.0873 | -43.714
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 741.4083 | 7.7828 | 3.3159 | 18.7131 | -76.252 | 0.93244 | 2.1495 | 2.601 | 2.8455 | 9.4354 | 2.9162 | 9.4933 | 0.27566 | 0.22781 | 0.82641 | 4.4934 | -106.252 | 4.4934 | -46.252
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2034 | 960.6355 | 10.0841 | 2.7448 | 23.7115 | -72.1644 | 0.94645 | 1.3883 | 4.1126 | 2.6464 | 7.264 | 2.9407 | 7.2863 | 0.56616 | 0.19112 | 0.33758 | 5.822 | -102.1644 | 5.822 | -42.1644
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2034 | 1205.1347 | 12.6506 | 3.3203 | 32.4774 | -73.6995 | 0.93382 | 1.2077 | 1.652 | 1.7438 | 5.79 | 1.8069 | 5.8528 | 0.28533 | 0.20858 | 0.73103 | 7.3038 | -103.6995 | 7.3038 | -43.6995
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2034 | 1526.6767 | 16.0259 | 3.5501 | 41.955 | -71.8129 | 0.9258 | 1.3855 | 3.2884 | 1.2802 | 4.5447 | 1.3365 | 4.5996 | 0.72358 | 0.30487 | 0.42134 | 9.2526 | -101.8129 | 9.2526 | -41.8129
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 708.4069 | 7.4363 | 3.916 | 18.4897 | -75.0146 | 0.93226 | 0.81093 | 3.0813 | 2.5463 | 9.9713 | 2.547 | 10.0237 | 0.30901 | 0.081326 | 0.26318 | 4.2934 | -105.0146 | 4.2934 | -45.0146
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 527.2539 | 5.5347 | 6.3494 | 14.0131 | -78.7965 | 0.92596 | 5.96 | 5.7253 | 2.1446 | 13.6167 | 2.2014 | 13.6719 | 0.42046 | 0.4377 | 1.041 | 3.1955 | -108.7965 | 3.1955 | -48.7965
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1445.7922 | 15.1769 | 3.3872 | 37.7244 | -70.2228 | 0.91197 | 1.1197 | 3.6011 | 1.4 | 4.742 | 1.6377 | 4.7792 | 0.75941 | 0.23612 | 0.31092 | 8.7624 | -100.2228 | 8.7624 | -40.2228
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2034 | 737.8891 | 7.7458 | 4.4903 | 18.4166 | -71.7508 | 0.93246 | 2.4494 | 5.0922 | 2.1884 | 9.8267 | 2.6683 | 9.7747 | 0.5182 | 0.24926 | 0.48102 | 4.4721 | -101.7508 | 4.4721 | -41.7508
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2034 | 1309.8254 | 13.7496 | 2.5234 | 34.0739 | -70.6461 | 0.95586 | 1.6704 | 2.5807 | 2.097 | 5.2914 | 2.3052 | 5.3582 | 0.48772 | 0.31568 | 0.64726 | 7.9383 | -100.6461 | 7.9383 | -40.6461
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1267.8367 | 13.3088 | 3.6669 | 34.1498 | -73.2903 | 0.93322 | 1.2843 | 1.6967 | 1.5097 | 5.536 | 1.6184 | 5.6014 | 0.30648 | 0.23199 | 0.75693 | 7.6839 | -103.2903 | 7.6839 | -43.2903
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1054.7997 | 11.0725 | 2.8013 | 26.7279 | -72.7949 | 0.94803 | 2.3304 | 4.338 | 2.3646 | 6.6241 | 2.6476 | 6.6761 | 0.65489 | 0.3518 | 0.5372 | 6.3927 | -102.7949 | 6.3927 | -42.7949
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1586.9707 | 16.6589 | 2.3005 | 42.2712 | -68.4186 | 0.95321 | 1.2124 | 2.1422 | 1.8559 | 4.2694 | 1.9788 | 4.3418 | 0.50177 | 0.28398 | 0.56596 | 9.618 | -98.4186 | 9.618 | -38.4186
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2034 | 867.7618 | 9.1091 | 5.9971 | 24.5099 | -78.4453 | 0.97263 | 0.10056 | 3.3363 | 1.4407 | 8.6401 | 1.5326 | 8.7267 | 0.38614 | 0.011639 | 0.030142 | 5.2592 | -108.4453 | 5.2592 | -48.4453
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1331.628 | 13.9785 | 2.4188 | 34.9403 | -70.0236 | 0.96193 | 0.31009 | 1.6989 | 2.158 | 5.2197 | 2.4533 | 5.2601 | 0.32549 | 0.059408 | 0.18252 | 8.0705 | -100.0236 | 8.0705 | -40.0236
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1645.5783 | 17.2741 | 3.0687 | 44.0957 | -69.6449 | 0.9098 | 0.56989 | 1.936 | 1.3382 | 4.1066 | 1.448 | 4.1481 | 0.47144 | 0.13877 | 0.29436 | 9.9732 | -99.6449 | 9.9732 | -39.6449
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2034 | 1267.3673 | 13.3039 | 2.6669 | 33.2449 | -71.2732 | 0.94823 | 1.4613 | 2.5092 | 2.0519 | 5.4721 | 2.232 | 5.5075 | 0.45855 | 0.26704 | 0.58236 | 7.681 | -101.2732 | 7.681 | -41.2732
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2034 | 948.7056 | 9.9588 | 4.0148 | 25.142 | -75.4624 | 0.91517 | 3.4086 | 4.2 | 1.8228 | 7.3182 | 1.881 | 7.3763 | 0.57392 | 0.46577 | 0.81157 | 5.7497 | -105.4624 | 5.7497 | -45.4624
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 876.402 | 9.1998 | 3.2348 | 22.4263 | -75.3812 | 0.93781 | 2.2662 | 3.6665 | 2.4771 | 8.0131 | 2.7098 | 8.0727 | 0.45757 | 0.28281 | 0.61808 | 5.3115 | -105.3812 | 5.3115 | -45.3812
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 903.6793 | 9.4862 | 2.9769 | 23.4364 | -75.1086 | 0.97662 | 1.4374 | 3.0688 | 2.7057 | 8.0546 | 3.0222 | 8.0845 | 0.381 | 0.17846 | 0.46841 | 5.4768 | -105.1086 | 5.4768 | -45.1086
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1014.3914 | 10.6483 | 4.6437 | 27.7455 | -74.2577 | 0.91905 | 1.511 | 5.3259 | 1.4992 | 6.9616 | 1.4961 | 7.02 | 0.76505 | 0.21705 | 0.28371 | 6.1478 | -104.2577 | 6.1478 | -44.2577
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1368.9333 | 14.3701 | 2.5091 | 36.0851 | -70.1524 | 0.94844 | 0.73788 | 2.111 | 2.0007 | 5.0198 | 2.1841 | 5.058 | 0.42053 | 0.14699 | 0.34955 | 8.2966 | -100.1524 | 8.2966 | -40.1524
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 764.6512 | 8.0268 | 2.4939 | 17.6483 | -71.576 | 0.97169 | 3.7258 | 4.9035 | 3.7228 | 9.2845 | 4.1576 | 9.2918 | 0.52814 | 0.40129 | 0.75982 | 4.6342 | -101.576 | 4.6342 | -41.576
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 457.5632 | 3.416 | 5.414 | 8.3792 | -79.4281 | 0.98366 | 2.6713 | 10.7177 | 6.073 | 32.8791 | 6.3396 | 32.9933 | 0.32597 | 0.081248 | 0.24925 | 1.9723 | -109.4281 | 1.9723 | -49.4281
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 718.6509 | 5.3653 | 10.4138 | 14.6868 | -78.642 | 0.93683 | 2.8876 | 10.5826 | 1.936 | 20.1614 | 1.9935 | 20.2515 | 0.52489 | 0.14322 | 0.27286 | 3.0976 | -108.642 | 3.0976 | -48.642
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 421.9543 | 3.1502 | 7.2656 | 7.8925 | -76.5337 | 0.95739 | 2.3078 | 9.5167 | 4.8131 | 34.9697 | 4.8682 | 35.0641 | 0.27214 | 0.065993 | 0.2425 | 1.8188 | -106.5337 | 1.8188 | -46.5337
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1387.357 | 10.3576 | 3.9685 | 27.3172 | -72.9272 | 1.0189 | 1.6624 | 5.2269 | 2.7678 | 10.9842 | 2.9504 | 11.1341 | 0.47586 | 0.15134 | 0.31804 | 5.98 | -102.9272 | 5.98 | -42.9272
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 954.601 | 7.1268 | 4.8347 | 18.4669 | -75.6523 | 1.0383 | 1.1217 | 4.3133 | 3.4095 | 16.4838 | 3.5807 | 16.6416 | 0.26167 | 0.068046 | 0.26004 | 4.1147 | -105.6523 | 4.1147 | -45.6523
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 925.4496 | 6.9092 | 5.1711 | 18.2642 | -78.4407 | 0.96087 | 3.8549 | 12.53 | 3.06 | 15.8236 | 3.3586 | 15.9141 | 0.79186 | 0.24362 | 0.30766 | 3.989 | -108.4407 | 3.989 | -48.4407
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2034 | 1127.7814 | 8.4197 | 4.4335 | 21.974 | -74.5247 | 1.0316 | 1.7741 | 4.9062 | 3.1107 | 13.7911 | 3.2889 | 13.9458 | 0.35575 | 0.12864 | 0.3616 | 4.8611 | -104.5247 | 4.8611 | -44.5247
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2336.8795 | 10.119 | 2.8647 | 26.113 | -66.5007 | 1.0408 | 3.7485 | 21.5117 | 6.676 | 19.1243 | 6.889 | 19.4787 | 1.1248 | 0.19601 | 0.17425 | 5.8422 | -96.5007 | 5.8422 | -36.5007
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2929.5467 | 12.6853 | 2.5831 | 32.5774 | -62.8853 | 1.0309 | 1.5427 | 8.9315 | 5.8032 | 14.9904 | 5.9709 | 15.2697 | 0.59582 | 0.10291 | 0.17273 | 7.3239 | -92.8853 | 7.3239 | -32.8853
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2003.2227 | 8.6742 | 2.3022 | 21.9618 | -65.5124 | 1.0781 | 0.84161 | 6.7663 | 9.7719 | 22.4969 | 10.9606 | 22.7849 | 0.30077 | 0.03741 | 0.12438 | 5.0081 | -95.5124 | 5.0081 | -35.5124
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2074.3767 | 8.9823 | 3.0646 | 22.7761 | -66.5672 | 1.0499 | 1.1332 | 9.2645 | 7.0729 | 21.6758 | 7.6487 | 22.2973 | 0.42741 | 0.052281 | 0.12232 | 5.1859 | -96.5672 | 5.1859 | -36.5672
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2034 | 1749.2651 | 7.5745 | 3.5237 | 19.1066 | -68.5817 | 1.0478 | 1.6537 | 14.244 | 7.3986 | 26.0704 | 8.1917 | 26.7544 | 0.54637 | 0.063432 | 0.1161 | 4.3732 | -98.5817 | 4.3732 | -38.5817
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2359.1701 | 10.2155 | 2.4296 | 26.0546 | -64.5302 | 1.0573 | 2.6249 | 10.1292 | 7.765 | 18.8659 | 8.2892 | 19.2955 | 0.53691 | 0.13913 | 0.25914 | 5.8979 | -94.5302 | 5.8979 | -34.5302
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 4293.6827 | 18.5922 | 2.8772 | 47.6144 | -60.6205 | 1.0012 | 2.0224 | 10.1699 | 3.5626 | 10.2503 | 3.454 | 10.1856 | 0.99215 | 0.19731 | 0.19887 | 10.7342 | -90.6205 | 10.7342 | -30.6205
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2218.229 | 9.6052 | 2.9821 | 24.1657 | -65.8832 | 1.0398 | 3.993 | 16.1283 | 6.7783 | 20.2133 | 7.4835 | 20.6546 | 0.7979 | 0.19755 | 0.24758 | 5.5456 | -95.8832 | 5.5456 | -35.8832
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2960.7254 | 12.8203 | 2.4193 | 32.6237 | -62.3113 | 1.0314 | 1.2313 | 7.2118 | 6.0471 | 14.6295 | 6.2373 | 14.9128 | 0.49297 | 0.084165 | 0.17073 | 7.4018 | -92.3113 | 7.4018 | -32.3113
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1828.5453 | 7.9178 | 2.746 | 20.0035 | -68.3977 | 1.0517 | 3.9826 | 19.56 | 8.9798 | 24.6581 | 9.7042 | 25.1589 | 0.79325 | 0.16151 | 0.20361 | 4.5714 | -98.3977 | 4.5714 | -38.3977
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2034 | 1567.8284 | 6.7889 | 3.0821 | 17.1141 | -70.3553 | 1.0619 | 1.3557 | 15.4633 | 9.5704 | 29.4965 | 11.3099 | 29.8913 | 0.52424 | 0.04596 | 0.08767 | 3.9196 | -100.3553 | 3.9196 | -40.3553
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1835.7255 | 7.9489 | 2.3636 | 20.0338 | -66.542 | 1.084 | 0.6419 | 6.4609 | 10.5299 | 24.8887 | 11.8472 | 25.1189 | 0.25959 | 0.025791 | 0.099351 | 4.5893 | -96.542 | 4.5893 | -36.542
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2057.4465 | 8.909 | 3.1294 | 22.5548 | -66.8365 | 1.0455 | 3.4132 | 15.5541 | 7.0059 | 21.9246 | 7.7282 | 22.4682 | 0.70944 | 0.15568 | 0.21944 | 5.1436 | -96.8365 | 5.1436 | -36.8365
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2034 | 3528.8324 | 15.2803 | 2.424 | 39.2614 | -60.7522 | 1.0275 | 1.7475 | 8.9179 | 5.0437 | 12.2258 | 5.1749 | 12.483 | 0.72943 | 0.14293 | 0.19595 | 8.8221 | -90.7522 | 8.8221 | -30.7522
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2572.2581 | 11.1382 | 2.5227 | 28.488 | -64.043 | 1.0431 | 3.4697 | 12.6037 | 6.804 | 17.1641 | 7.1549 | 17.4727 | 0.7343 | 0.20215 | 0.27529 | 6.4306 | -94.043 | 6.4306 | -34.043
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2034 | 2599.5358 | 11.2563 | 2.6754 | 28.5926 | -64.5599 | 1.0305 | 1.595 | 9.9108 | 6.3107 | 16.8833 | 6.3301 | 17.1994 | 0.58702 | 0.094469 | 0.16093 | 6.4988 | -94.5599 | 6.4988 | -34.5599
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 2426.5762 | 10.5074 | 2.2267 | 26.8835 | -63.5071 | 1.0706 | 1.146 | 8.7722 | 8.1635 | 18.178 | 8.7159 | 18.7122 | 0.48257 | 0.063045 | 0.13064 | 6.0664 | -93.5071 | 6.0664 | -33.5071
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1763.3573 | 7.6356 | 2.6958 | 19.2804 | -68.5669 | 1.0618 | 1.5515 | 12.1288 | 9.5784 | 25.8218 | 10.6184 | 26.1909 | 0.46971 | 0.060083 | 0.12792 | 4.4084 | -98.5669 | 4.4084 | -38.5669
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2034 | 1826.0237 | 7.9069 | 2.3808 | 19.9304 | -66.6262 | 1.085 | 0.81387 | 7.0291 | 10.524 | 25.0549 | 11.9202 | 25.2847 | 0.28055 | 0.032483 | 0.11579 | 4.5651 | -96.6262 | 4.5651 | -36.6262
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 265.4812 | 2.7868 | 3.6484 | 6.8215 | -78.4661 | 0.87722 | 3.4058 | 7.0222 | 6.9526 | 25.3658 | 7.5162 | 25.2169 | 0.27684 | 0.13427 | 0.485 | 1.609 | -108.4661 | 1.609 | -48.4661
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 297.546 | 3.1234 | 3.651 | 7.6299 | -77.7535 | 0.8663 | 1.2818 | 5.0048 | 6.12 | 22.3438 | 6.7111 | 22.2268 | 0.22399 | 0.057366 | 0.25611 | 1.8033 | -107.7535 | 1.8033 | -47.7535
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1366.5793 | 14.3454 | 5.3457 | 37.5613 | -71.5731 | 0.90836 | 0.36793 | 3.2248 | 0.9677 | 5.1731 | 1.0048 | 5.1685 | 0.62338 | 0.071125 | 0.11409 | 8.2823 | -101.5731 | 8.2823 | -41.5731
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1161.2157 | 12.1896 | 5.1989 | 31.41 | -71.9621 | 0.9115 | 0.72881 | 3.4227 | 1.1725 | 6.0955 | 1.22 | 6.097 | 0.56151 | 0.11957 | 0.21294 | 7.0377 | -101.9621 | 7.0377 | -41.9621
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 4160.2744 | 18.0145 | 2.7053 | 46.0893 | -60.2126 | 0.99487 | 2.0184 | 10.1653 | 3.8315 | 10.3652 | 3.7929 | 10.3529 | 0.98072 | 0.19473 | 0.19856 | 10.4007 | -90.2126 | 10.4007 | -30.2126
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 509.5995 | 5.3494 | 3.8061 | 12.7597 | -73.9418 | 0.91994 | 2.3008 | 4.7227 | 3.6076 | 13.7307 | 3.7811 | 13.7321 | 0.34395 | 0.16757 | 0.48719 | 3.0885 | -103.9418 | 3.0885 | -43.9418
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 535.055 | 5.6166 | 5.9016 | 13.718 | -71.89 | 0.86287 | 0.82849 | 3.9282 | 2.1503 | 12.6901 | 2.5134 | 12.6717 | 0.30955 | 0.065286 | 0.2109 | 3.2428 | -101.89 | 3.2428 | -41.89
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 596.7472 | 6.2642 | 3.3797 | 14.8614 | -77.6348 | 0.9099 | 2.0708 | 3.2245 | 3.3941 | 11.4708 | 3.513 | 11.5255 | 0.28111 | 0.18053 | 0.64221 | 3.6166 | -107.6348 | 3.6166 | -47.6348
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 945.4304 | 9.9244 | 3.1726 | 24.9274 | -74.7747 | 0.92821 | 1.674 | 2.0663 | 2.3087 | 7.3248 | 2.3729 | 7.3842 | 0.2821 | 0.22854 | 0.81016 | 5.7299 | -104.7747 | 5.7299 | -44.7747
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 405.223 | 4.2537 | 3.7226 | 10.3524 | -77.7824 | 0.89328 | 6.3241 | 10.9186 | 4.4844 | 16.6934 | 4.5712 | 16.7624 | 0.65407 | 0.37884 | 0.5792 | 2.4559 | -107.7824 | 2.4559 | -47.7824
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 494.0737 | 5.1864 | 2.5119 | 11.7704 | -75.0012 | 0.94881 | 3.7755 | 13.8225 | 5.5952 | 14.0545 | 5.7446 | 14.1778 | 0.98349 | 0.26863 | 0.27314 | 2.9944 | -105.0012 | 2.9944 | -45.0012
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1073.922 | 11.2733 | 4.4563 | 30.1852 | -74.3135 | 0.92643 | 0.63903 | 2.6647 | 1.4807 | 6.5986 | 1.516 | 6.6438 | 0.40382 | 0.096842 | 0.23981 | 6.5086 | -104.3135 | 6.5086 | -44.3135
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 605.0454 | 6.3513 | 5.8008 | 17.1258 | -84.5127 | 0.95041 | 1.6139 | 10.5778 | 2.08 | 12.0656 | 2.3411 | 12.1586 | 0.87669 | 0.13376 | 0.15258 | 3.6669 | -114.5127 | 3.6669 | -54.5127
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 561.4185 | 5.8934 | 3.9879 | 14.873 | -84.4047 | 0.93302 | 4.7768 | 3.51 | 3.1547 | 12.5806 | 3.3851 | 12.6476 | 0.279 | 0.37969 | 1.3609 | 3.4025 | -114.4047 | 3.4025 | -54.4047
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 886.9112 | 9.3102 | 4.6388 | 24.648 | -75.3152 | 0.9263 | 1.4228 | 3.5474 | 1.7273 | 8.0128 | 1.7632 | 8.0575 | 0.44272 | 0.17756 | 0.40107 | 5.3752 | -105.3152 | 5.3752 | -45.3152
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1158.3481 | 12.1595 | 3.0557 | 30.7437 | -71.0752 | 0.93059 | 0.55876 | 1.7484 | 1.9472 | 5.9503 | 2.0304 | 6.0055 | 0.29384 | 0.093906 | 0.31958 | 7.0203 | -101.0752 | 7.0203 | -41.0752
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1281.4109 | 13.4513 | 2.2334 | 33.041 | -69.9497 | 0.94703 | 1.4609 | 2.3291 | 2.3575 | 5.2651 | 2.5657 | 5.3087 | 0.44237 | 0.27747 | 0.62723 | 7.7661 | -99.9497 | 7.7661 | -39.9497
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 509.9447 | 5.353 | 4.3974 | 13.2113 | -80.9026 | 0.91317 | 4.9319 | 6.9804 | 3.1217 | 13.7272 | 3.2889 | 13.7823 | 0.50851 | 0.35928 | 0.70653 | 3.0906 | -110.9026 | 3.0906 | -50.9026
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 337.827 | 3.5463 | 4.1671 | 8.3681 | -79.8399 | 0.90284 | 6.6392 | 7.993 | 4.9012 | 20.4238 | 4.9861 | 20.5005 | 0.39136 | 0.32507 | 0.83063 | 2.0474 | -109.8399 | 2.0474 | -49.8399
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1128.4228 | 11.8454 | 3.2685 | 30.077 | -71.1485 | 0.92814 | 1.1666 | 1.8754 | 1.8728 | 6.1214 | 1.9686 | 6.1872 | 0.30637 | 0.19058 | 0.62206 | 6.8389 | -101.1485 | 6.8389 | -41.1485
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1125.5554 | 11.8153 | 2.3417 | 29.99 | -74.8459 | 0.93671 | 1.4142 | 1.332 | 2.5211 | 5.9036 | 2.7501 | 5.9717 | 0.22563 | 0.23955 | 1.0617 | 6.8215 | -104.8459 | 6.8215 | -44.8459
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 792.0029 | 8.3139 | 3.4132 | 20.2379 | -73.8735 | 0.92918 | 2.4815 | 3.3035 | 2.5754 | 8.7901 | 2.6708 | 8.8573 | 0.37582 | 0.2823 | 0.75115 | 4.8 | -103.8735 | 4.8 | -43.8735
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 862.0723 | 9.0494 | 3.0538 | 22.0863 | -74.7871 | 0.96295 | 1.2722 | 5.5938 | 2.7473 | 8.3897 | 3.5353 | 8.3628 | 0.66675 | 0.15164 | 0.22743 | 5.2247 | -104.7871 | 5.2247 | -44.7871
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 839.0721 | 8.808 | 4.0158 | 21.2168 | -74.5217 | 0.93959 | 1.2998 | 6.2466 | 2.1555 | 8.656 | 3.1827 | 8.6523 | 0.72165 | 0.15016 | 0.20808 | 5.0853 | -104.5217 | 5.0853 | -44.5217
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 918.2038 | 9.6386 | 3.6117 | 24.3804 | -75.2781 | 0.90895 | 3.8923 | 5.3392 | 2.0696 | 7.475 | 2.1456 | 7.5238 | 0.71428 | 0.52072 | 0.72901 | 5.5649 | -105.2781 | 5.5649 | -45.2781
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 790.8026 | 8.3013 | 3.3071 | 20.3257 | -75.8458 | 0.98368 | 2.7058 | 5.6083 | 2.8494 | 9.4231 | 3.5918 | 9.3959 | 0.59516 | 0.28714 | 0.48246 | 4.7927 | -105.8458 | 4.7927 | -45.8458
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 426.8262 | 4.4805 | 5.3524 | 11.3833 | -77.7453 | 0.93924 | 1.4294 | 5.19 | 3.18 | 17.0208 | 3.216 | 17.0656 | 0.30492 | 0.083982 | 0.27542 | 2.5868 | -107.7453 | 2.5868 | -47.7453
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 437.8667 | 4.5964 | 3.303 | 9.9175 | -70.1436 | 0.91375 | 19.3293 | 16.6836 | 4.7576 | 15.7142 | 4.7921 | 15.7585 | 1.0617 | 1.2301 | 1.1586 | 2.6537 | -100.1436 | 2.6537 | -40.1436
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 644.366 | 6.7641 | 4.6618 | 16.4541 | -77.398 | 0.94561 | 1.9565 | 8.7278 | 2.4513 | 11.4277 | 3.579 | 11.4527 | 0.76373 | 0.17121 | 0.22417 | 3.9052 | -107.398 | 3.9052 | -47.398
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 639.8624 | 6.7168 | 4.0234 | 16.3006 | -77.1458 | 0.91592 | 3.242 | 8.1475 | 2.7524 | 11.0742 | 3.7331 | 11.0084 | 0.73572 | 0.29275 | 0.39791 | 3.878 | -107.1458 | 3.878 | -47.1458
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 527.8944 | 5.5415 | 4.565 | 13.3143 | -79.3793 | 0.97183 | 2.0955 | 11.2763 | 3.1411 | 14.339 | 4.7845 | 14.3135 | 0.7864 | 0.14614 | 0.18583 | 3.1994 | -109.3793 | 3.1994 | -49.3793
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1296.5176 | 13.6099 | 2.1399 | 35.3344 | -72.8174 | 0.93843 | 0.68348 | 1.0173 | 2.3545 | 5.0384 | 2.5835 | 5.1064 | 0.20192 | 0.13565 | 0.67184 | 7.8577 | -102.8174 | 7.8577 | -42.8174
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 753.1115 | 7.9056 | 5.1592 | 20.5117 | -75.9268 | 0.91391 | 3.5493 | 5.2566 | 1.8138 | 9.3579 | 1.8482 | 9.4022 | 0.56173 | 0.37928 | 0.6752 | 4.5643 | -105.9268 | 4.5643 | -45.9268
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 947.4813 | 9.946 | 4.5495 | 26.4285 | -74.9396 | 0.92725 | 1.1322 | 3.2127 | 1.6483 | 7.4988 | 1.6841 | 7.5437 | 0.42842 | 0.15099 | 0.35243 | 5.7423 | -104.9396 | 5.7423 | -44.9396
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 817.5252 | 8.5818 | 3.3765 | 20.92 | -76.0404 | 0.92245 | 2.8177 | 3.6949 | 2.5115 | 8.4799 | 2.684 | 8.5407 | 0.43573 | 0.33227 | 0.76258 | 4.9547 | -106.0404 | 4.9547 | -46.0404
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 885.9943 | 9.3005 | 4.0792 | 23.2522 | -75.854 | 0.93098 | 3.8556 | 5.279 | 1.968 | 8.0278 | 2.3759 | 8.0986 | 0.65759 | 0.48028 | 0.73036 | 5.3697 | -105.854 | 5.3697 | -45.854
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 489.4259 | 5.1376 | 4.6542 | 12.5824 | -78.9599 | 0.88642 | 4.9204 | 7.1016 | 2.9823 | 13.8801 | 3.0566 | 13.9483 | 0.51164 | 0.35449 | 0.69285 | 2.9662 | -108.9599 | 2.9662 | -48.9599
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 512.6959 | 5.3819 | 3.8223 | 13.1571 | -79.1142 | 0.9275 | 4.0078 | 4.4333 | 3.5905 | 13.7242 | 3.6765 | 13.8008 | 0.32303 | 0.29202 | 0.90401 | 3.1072 | -109.1142 | 3.1072 | -49.1142
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 953.0818 | 10.0048 | 4.5026 | 26.5908 | -74.8551 | 0.92671 | 1.0552 | 3.1528 | 1.6538 | 7.4466 | 1.6896 | 7.4913 | 0.42339 | 0.1417 | 0.33469 | 5.7763 | -104.8551 | 5.7763 | -44.8551
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 365.0464 | 3.832 | 3.9862 | 8.7698 | -73.9709 | 0.88558 | 3.1992 | 14.5015 | 4.7038 | 18.7501 | 5.4614 | 18.8082 | 0.77341 | 0.17062 | 0.22061 | 2.2124 | -103.9709 | 2.2124 | -43.9709
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 934.821 | 9.8131 | 3.2419 | 23.856 | -74.3044 | 0.95931 | 2.3902 | 8.8638 | 2.3803 | 7.7169 | 3.3109 | 7.6591 | 1.1486 | 0.30973 | 0.26966 | 5.6656 | -104.3044 | 5.6656 | -44.3044
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 807.8815 | 8.4806 | 2.7097 | 20.0431 | -73.7503 | 0.9686 | 0.75159 | 3.2085 | 3.2653 | 8.8482 | 3.5838 | 8.8823 | 0.36261 | 0.084942 | 0.23425 | 4.8963 | -103.7503 | 4.8963 | -43.7503
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 736.6631 | 7.733 | 3.7887 | 18.6971 | -76.4249 | 0.96147 | 1.9378 | 9.1968 | 2.649 | 10.0366 | 3.7996 | 10.0352 | 0.91633 | 0.19307 | 0.2107 | 4.4646 | -106.4249 | 4.4646 | -46.4249
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 781.266 | 8.2012 | 3.4334 | 20.0692 | -76.3093 | 0.96845 | 2.1323 | 4.9917 | 2.7499 | 9.4417 | 3.4549 | 9.4393 | 0.52869 | 0.22584 | 0.42717 | 4.7349 | -106.3093 | 4.7349 | -46.3093
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1008.3659 | 10.5851 | 2.9846 | 26.2594 | -74.2901 | 0.93587 | 1.524 | 2.5937 | 2.3078 | 6.8876 | 2.471 | 6.9274 | 0.37658 | 0.22127 | 0.58757 | 6.1113 | -104.2901 | 6.1113 | -44.2901
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 395.4949 | 4.1516 | 3.9656 | 9.8785 | -79.2039 | 0.90749 | 3.6317 | 4.9724 | 4.4063 | 17.4735 | 4.4922 | 17.5508 | 0.28457 | 0.20784 | 0.73037 | 2.3969 | -109.2039 | 2.3969 | -49.2039
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1081.4665 | 11.3525 | 3.5888 | 28.8041 | -72.4685 | 0.9276 | 1.1744 | 2.377 | 1.7928 | 6.4339 | 1.8755 | 6.5006 | 0.36946 | 0.18254 | 0.49408 | 6.5543 | -102.4685 | 6.5543 | -42.4685
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 701.0714 | 7.3593 | 3.0366 | 16.5641 | -72.7348 | 0.92412 | 4.0897 | 4.1918 | 3.2318 | 9.8137 | 3.2928 | 9.875 | 0.42714 | 0.41673 | 0.97564 | 4.2489 | -102.7348 | 4.2489 | -42.7348
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 516.4975 | 5.4218 | 5.331 | 13.6 | -76.4096 | 0.92147 | 5.0115 | 6.7189 | 2.5869 | 13.791 | 2.6212 | 13.8362 | 0.48719 | 0.36339 | 0.74588 | 3.1303 | -106.4096 | 3.1303 | -46.4096
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 414.4081 | 4.3502 | 9.18 | 11.255 | -75.0155 | 0.86555 | 3.8204 | 7.9061 | 1.7781 | 16.323 | 1.7682 | 16.3136 | 0.48435 | 0.23405 | 0.48323 | 2.5116 | -105.0155 | 2.5116 | -45.0155
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 351.355 | 3.6883 | 3.9672 | 8.6315 | -79.5391 | 0.91279 | 3.5123 | 5.4624 | 4.9911 | 19.8006 | 5.1027 | 19.8649 | 0.27587 | 0.17738 | 0.64299 | 2.1294 | -109.5391 | 2.1294 | -49.5391
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1330.7838 | 13.9696 | 3.0878 | 35.2985 | -71.5969 | 0.9063 | 0.86484 | 2.6669 | 1.6455 | 5.0809 | 1.7705 | 5.1224 | 0.52488 | 0.17021 | 0.32429 | 8.0654 | -101.5969 | 8.0654 | -41.5969
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 638.5309 | 6.7028 | 4.6163 | 16.8586 | -78.926 | 0.92716 | 6.2889 | 6.5154 | 2.4086 | 11.1187 | 2.4872 | 11.1829 | 0.58599 | 0.56561 | 0.96523 | 3.8699 | -108.926 | 3.8699 | -48.926
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 885.559 | 9.296 | 3.3866 | 23.3546 | -76.4543 | 0.94714 | 1.934 | 3.3519 | 2.3698 | 8.0257 | 2.4628 | 8.0905 | 0.41764 | 0.24098 | 0.57699 | 5.367 | -106.4543 | 5.367 | -46.4543
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 436.2772 | 4.5797 | 3.8341 | 10.8396 | -78.8592 | 0.91154 | 2.4236 | 3.9744 | 4.1411 | 15.8777 | 4.2524 | 15.9425 | 0.25031 | 0.15264 | 0.60981 | 2.6441 | -108.8592 | 2.6441 | -48.8592
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1019.0722 | 10.6975 | 3.6262 | 27.2525 | -75.3061 | 0.92314 | 1.5636 | 2.1293 | 1.8828 | 6.8276 | 1.944 | 6.8887 | 0.31187 | 0.22902 | 0.73434 | 6.1762 | -105.3061 | 6.1762 | -45.3061
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1187.7545 | 12.4682 | 3.9454 | 32.6803 | -74.5912 | 0.92738 | 1.9637 | 4.1447 | 1.4971 | 5.9066 | 1.5544 | 5.9636 | 0.70171 | 0.33245 | 0.47377 | 7.1985 | -104.5912 | 7.1985 | -44.5912
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 385.9503 | 4.0514 | 3.6751 | 9.7453 | -76.3808 | 0.919 | 0.33146 | 4.252 | 4.8559 | 17.8459 | 4.3993 | 18.0059 | 0.23826 | 0.018573 | 0.077954 | 2.3391 | -106.3808 | 2.3391 | -46.3808
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 480.2826 | 5.0417 | 6.3396 | 12.8097 | -80.0047 | 0.92847 | 6.5427 | 6.5811 | 2.3643 | 14.9891 | 2.4222 | 15.0465 | 0.43906 | 0.4365 | 0.99417 | 2.9108 | -110.0047 | 2.9108 | -50.0047
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 341.0467 | 3.5801 | 3.4448 | 8.4122 | -76.9946 | 0.98301 | 3.5051 | 6.3223 | 6.2932 | 21.6793 | 6.3942 | 21.7887 | 0.29163 | 0.16168 | 0.55441 | 2.0669 | -106.9946 | 2.0669 | -46.9946
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 813.0734 | 8.5351 | 3.1624 | 20.4099 | -74.6168 | 0.95486 | 2.736 | 6.5694 | 2.817 | 8.9084 | 3.5802 | 8.9239 | 0.73743 | 0.30712 | 0.41647 | 4.9277 | -104.6168 | 4.9277 | -44.6168
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 923.4654 | 9.6939 | 4.7084 | 25.2978 | -76.2466 | 0.93208 | 1.5407 | 1.893 | 1.6364 | 7.705 | 1.6881 | 7.7793 | 0.24568 | 0.19996 | 0.81388 | 5.5968 | -106.2466 | 5.5968 | -46.2466
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1284.3998 | 13.4827 | 2.2332 | 33.1423 | -69.9467 | 0.94711 | 1.4408 | 2.2779 | 2.3523 | 5.2532 | 2.5596 | 5.2966 | 0.43362 | 0.27428 | 0.63253 | 7.7842 | -99.9467 | 7.7842 | -39.9467
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 803.9692 | 8.4395 | 4.1916 | 22.6629 | -81.9485 | 0.9649 | 0.09915 | 3.3341 | 2.1594 | 9.0515 | 2.3869 | 9.1656 | 0.36835 | 0.010954 | 0.029738 | 4.8725 | -111.9485 | 4.8725 | -51.9485
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 539.6725 | 5.6651 | 5.2056 | 13.9814 | -77.2878 | 0.87531 | 6.3458 | 7.37 | 2.4022 | 12.5046 | 2.4538 | 12.5528 | 0.58938 | 0.50747 | 0.86103 | 3.2707 | -107.2878 | 3.2707 | -47.2878
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 560.2836 | 5.8815 | 3.9925 | 14.1354 | -78.7988 | 0.90661 | 3.3518 | 5.9048 | 3.0943 | 12.3539 | 3.3468 | 12.4079 | 0.47797 | 0.27132 | 0.56764 | 3.3957 | -108.7988 | 3.3957 | -48.7988
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 843.1375 | 8.8506 | 4.7489 | 23.2527 | -75.5562 | 0.92473 | 1.5728 | 5.7316 | 1.7774 | 8.4406 | 1.7759 | 8.4981 | 0.67906 | 0.18634 | 0.2744 | 5.1099 | -105.5562 | 5.1099 | -45.5562
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1096.6632 | 11.512 | 2.9438 | 28.6436 | -73.2977 | 0.94681 | 1.306 | 3.0681 | 2.1711 | 6.3911 | 2.3374 | 6.4348 | 0.48006 | 0.20435 | 0.42568 | 6.6464 | -103.2977 | 6.6464 | -43.2977
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 386.2787 | 4.0549 | 3.1223 | 8.3983 | -73.4613 | 0.94833 | 4.2457 | 15.946 | 5.92 | 18.4841 | 7.7648 | 18.6145 | 0.86268 | 0.2297 | 0.26626 | 2.3411 | -103.4613 | 2.3411 | -43.4613
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 646.5703 | 4.8271 | 6.0162 | 13.1615 | -84.8946 | 0.94812 | 2.9576 | 10.7108 | 3.705 | 22.2901 | 4.1757 | 22.4571 | 0.48052 | 0.13269 | 0.27614 | 2.7869 | -114.8946 | 2.7869 | -54.8946
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 395.8652 | 2.9554 | 5.5646 | 7.4337 | -84.548 | 0.96788 | 2.2902 | 9.5599 | 6.681 | 37.1768 | 7.1597 | 37.3573 | 0.25715 | 0.061604 | 0.23957 | 1.7063 | -114.548 | 1.7063 | -54.548
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1162.5196 | 8.6791 | 4.6894 | 23.0916 | -75.1192 | 1.0277 | 1.8555 | 5.8645 | 2.8496 | 13.3631 | 3.0322 | 13.5136 | 0.43886 | 0.13885 | 0.3164 | 5.0109 | -105.1192 | 5.0109 | -45.1192
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 816.6522 | 6.0969 | 5.3472 | 15.7164 | -76.3788 | 1.0119 | 1.2183 | 4.4742 | 3.5302 | 18.8768 | 3.6886 | 19.0291 | 0.23702 | 0.06454 | 0.27229 | 3.5201 | -106.3788 | 3.5201 | -46.3788
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 945.1022 | 7.0559 | 5.0048 | 18.2832 | -75.5861 | 1.0052 | 2.0634 | 5.1374 | 3.2267 | 16.1491 | 3.391 | 16.2989 | 0.31812 | 0.12777 | 0.40165 | 4.0737 | -105.5861 | 4.0737 | -45.5861
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1904.9644 | 8.2487 | 1.9003 | 21.4112 | -65.93 | 1.0526 | 1.7035 | 10.0215 | 11.4817 | 21.8188 | 12.9695 | 22.342 | 0.4593 | 0.078075 | 0.16998 | 4.7624 | -95.93 | 4.7624 | -35.93
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1666.9235 | 7.218 | 3.4106 | 18.3594 | -68.5017 | 1.0598 | 1.1484 | 10.4846 | 8.0079 | 27.3115 | 8.7808 | 28.245 | 0.38389 | 0.042046 | 0.10953 | 4.1673 | -98.5017 | 4.1673 | -38.5017
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1450.4689 | 6.2807 | 3.801 | 15.8993 | -69.9396 | 1.0576 | 1.5811 | 14.9792 | 8.3415 | 31.7058 | 9.3186 | 32.6981 | 0.47245 | 0.049869 | 0.10556 | 3.6262 | -99.9396 | 3.6262 | -39.9396
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1813.7547 | 7.8538 | 1.7833 | 20.164 | -65.8544 | 1.0641 | 2.6352 | 10.1909 | 12.8223 | 22.8657 | 14.4442 | 23.4096 | 0.44568 | 0.11525 | 0.25858 | 4.5344 | -95.8544 | 4.5344 | -35.8544
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1136.6917 | 4.922 | 3.0339 | 12.3962 | -74.1787 | 1.0656 | 4.7907 | 27.5489 | 13.6237 | 41.3324 | 16.9609 | 41.302 | 0.66652 | 0.11591 | 0.1739 | 2.8417 | -104.1787 | 2.8417 | -44.1787
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1847.3993 | 7.9995 | 1.8351 | 20.6332 | -66.0855 | 1.0568 | 3.5027 | 12.8674 | 12.2152 | 22.4165 | 13.696 | 22.9068 | 0.57402 | 0.15626 | 0.27222 | 4.6185 | -96.0855 | 4.6185 | -36.0855
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1957.6557 | 8.4769 | 1.6502 | 21.7825 | -63.8819 | 1.0678 | 1.1318 | 8.7529 | 12.5201 | 20.6605 | 13.8509 | 21.3532 | 0.42366 | 0.054781 | 0.1293 | 4.8941 | -93.8819 | 4.8941 | -33.8819
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 377.4909 | 3.9626 | 3.0007 | 8.8395 | -76.8756 | 0.92856 | 3.632 | 15.6156 | 6.1514 | 18.4583 | 6.3475 | 18.534 | 0.846 | 0.19677 | 0.23259 | 2.2878 | -106.8756 | 2.2878 | -46.8756
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1133.6658 | 11.9004 | 2.6236 | 28.9784 | -71.9068 | 0.94234 | 1.4993 | 2.6902 | 2.3131 | 6.0686 | 2.534 | 6.118 | 0.44331 | 0.24707 | 0.55733 | 6.8707 | -101.9068 | 6.8707 | -41.9068
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1002.0635 | 10.5189 | 2.7596 | 24.9974 | -71.9993 | 0.95216 | 1.1314 | 4.202 | 2.5378 | 7.0033 | 2.9362 | 7.0177 | 0.59999 | 0.16155 | 0.26925 | 6.0731 | -101.9993 | 6.0731 | -41.9993
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 584.1784 | 6.1323 | 3.6922 | 14.5462 | -77.6476 | 0.95159 | 5.1359 | 6.8493 | 3.3447 | 12.3494 | 3.6486 | 12.4276 | 0.55462 | 0.41588 | 0.74984 | 3.5405 | -107.6476 | 3.5405 | -47.6476
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 660.1609 | 6.9299 | 3.1259 | 15.7681 | -74.71 | 0.92899 | 5.145 | 9.7425 | 3.3894 | 10.5948 | 4.1611 | 10.5991 | 0.91955 | 0.48561 | 0.5281 | 4.001 | -104.71 | 4.001 | -44.71
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 282.5021 | 2.9655 | 2.5636 | 6.1076 | -73.85 | 0.91896 | 3.3155 | 17.6955 | 9.3819 | 24.052 | 10.6357 | 23.948 | 0.73572 | 0.13785 | 0.18736 | 1.7121 | -103.85 | 1.7121 | -43.85
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 478.012 | 5.0178 | 2.3746 | 11.2489 | -74.1317 | 0.94872 | 2.5193 | 12.5843 | 6.0548 | 14.3777 | 6.2994 | 14.5053 | 0.87526 | 0.17522 | 0.20019 | 2.897 | -104.1317 | 2.897 | -44.1317
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 854.0559 | 8.9653 | 2.852 | 20.8083 | -72.9108 | 0.95027 | 1.4321 | 4.4865 | 2.8896 | 8.2413 | 3.2875 | 8.2558 | 0.54439 | 0.17377 | 0.3192 | 5.1761 | -102.9108 | 5.1761 | -42.9108
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 469.0916 | 4.9242 | 4.0358 | 11.3354 | -76.9955 | 0.94903 | 2.8767 | 10.8141 | 3.8613 | 15.5835 | 4.9275 | 15.6603 | 0.69394 | 0.1846 | 0.26601 | 2.843 | -106.9955 | 2.843 | -46.9955
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 765.2888 | 8.0334 | 4.5943 | 20.8338 | -78.7991 | 0.94132 | 2.0286 | 16.435 | 2.0611 | 9.4692 | 2.2591 | 9.5108 | 1.7356 | 0.21423 | 0.12343 | 4.6381 | -108.7991 | 4.6381 | -48.7991
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1708.0752 | 7.3962 | 1.7689 | 18.7919 | -65.7642 | 1.0804 | 0.84254 | 6.7638 | 13.7857 | 24.3854 | 16.1489 | 24.8778 | 0.27737 | 0.034551 | 0.12457 | 4.2702 | -95.7642 | 4.2702 | -35.7642
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1579.2504 | 6.8384 | 1.8379 | 17.3023 | -67.1388 | 1.086 | 0.81734 | 7.0275 | 14.6392 | 26.9058 | 17.2353 | 27.3086 | 0.26119 | 0.030378 | 0.1163 | 3.9481 | -97.1388 | 3.9481 | -37.1388
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 843.2719 | 8.8521 | 3.5544 | 22.4919 | -76.5271 | 0.97071 | 3.2245 | 11.0013 | 2.4499 | 8.7081 | 2.6591 | 8.7514 | 1.2633 | 0.37029 | 0.2931 | 5.1107 | -106.5271 | 5.1107 | -46.5271
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 933.3808 | 9.798 | 3.709 | 25.3611 | -76.4854 | 0.96484 | 3.1615 | 11.4145 | 2.1134 | 7.8387 | 2.3247 | 7.8785 | 1.4562 | 0.40332 | 0.27697 | 5.6569 | -106.4854 | 5.6569 | -46.4854
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 689.8409 | 7.2415 | 5.8019 | 19.1149 | -80.4123 | 0.96907 | 2.638 | 8.3657 | 1.8751 | 10.8795 | 2.0939 | 10.9203 | 0.76895 | 0.24247 | 0.31533 | 4.1809 | -110.4123 | 4.1809 | -50.4123
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 790.8857 | 8.3021 | 5.4058 | 22.0706 | -79.6206 | 0.96773 | 1.5811 | 7.3205 | 1.7482 | 9.4502 | 1.9661 | 9.491 | 0.77464 | 0.16731 | 0.21599 | 4.7932 | -109.6206 | 4.7932 | -49.6206
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 997.0886 | 10.4667 | 3.0093 | 25.6443 | -73.7015 | 0.94434 | 1.164 | 2.8705 | 2.3347 | 7.026 | 2.5632 | 7.0958 | 0.40855 | 0.16567 | 0.40552 | 6.043 | -103.7015 | 6.043 | -43.7015
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 927.9399 | 9.7408 | 3.7431 | 24.4115 | -75.6241 | 0.93984 | 1.919 | 4.0967 | 2.0414 | 7.6411 | 2.247 | 7.7053 | 0.53614 | 0.25115 | 0.46844 | 5.6239 | -105.6241 | 5.6239 | -45.6241
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 339.2584 | 3.5613 | 5.904 | 8.3875 | -71.1082 | 0.92616 | 1.4998 | 8.7704 | 3.67 | 21.6676 | 5.0388 | 21.5156 | 0.40477 | 0.069219 | 0.17101 | 2.0561 | -101.1082 | 2.0561 | -41.1082
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1141.7568 | 11.9853 | 3.0639 | 30.2492 | -71.1648 | 0.93083 | 0.66621 | 1.759 | 1.9716 | 6.0409 | 2.0549 | 6.0958 | 0.29119 | 0.11028 | 0.37874 | 6.9197 | -101.1648 | 6.9197 | -41.1648
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 380.2546 | 3.9916 | 5.6362 | 9.3406 | -70.3688 | 0.92559 | 1.6913 | 8.5057 | 3.4328 | 19.3478 | 4.8124 | 19.1871 | 0.43962 | 0.087414 | 0.19884 | 2.3046 | -100.3688 | 2.3046 | -40.3688
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 299.8955 | 3.1481 | 2.9939 | 6.5527 | -74.6686 | 0.96826 | 9.0372 | 17.0968 | 7.9014 | 23.6562 | 8.3596 | 23.9999 | 0.72272 | 0.38202 | 0.52859 | 1.8175 | -104.6686 | 1.8175 | -44.6686
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 773.7887 | 8.1227 | 3.3251 | 19.2023 | -75.1361 | 0.93055 | 2.732 | 7.9491 | 2.7406 | 9.1128 | 3.5129 | 9.1218 | 0.8723 | 0.2998 | 0.34369 | 4.6896 | -105.1361 | 4.6896 | -45.1361
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 525.647 | 5.5179 | 4.3976 | 13.7519 | -81.2767 | 0.97648 | 2.6023 | 6.0133 | 3.2466 | 14.2771 | 3.5643 | 14.3102 | 0.42118 | 0.18227 | 0.43276 | 3.1857 | -111.2767 | 3.1857 | -51.2767
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 358.2442 | 3.7606 | 4.871 | 8.8989 | -71.5764 | 0.86404 | 0.59721 | 6.3793 | 3.8986 | 18.99 | 5.0261 | 18.9082 | 0.33593 | 0.031449 | 0.093618 | 2.1712 | -101.5764 | 2.1712 | -41.5764
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 622.553 | 6.5351 | 9.9331 | 17.6326 | -78.9804 | 0.9119 | 2.2251 | 1.8236 | 1.1499 | 11.4217 | 1.2322 | 11.4859 | 0.15966 | 0.19481 | 1.2202 | 3.773 | -108.9804 | 3.773 | -48.9804
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 337.7265 | 3.5452 | 4.0215 | 8.578 | -77.7709 | 0.92115 | 2.329 | 6.2429 | 5.1261 | 20.6145 | 4.646 | 20.7495 | 0.30284 | 0.11298 | 0.37307 | 2.0468 | -107.7709 | 2.0468 | -47.7709
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1561.8905 | 16.3956 | 3.1146 | 42.0379 | -70.4028 | 0.90786 | 0.35676 | 1.8424 | 1.3887 | 4.3252 | 1.5156 | 4.3708 | 0.42598 | 0.082485 | 0.19364 | 9.466 | -100.4028 | 9.466 | -40.4028
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 942.9425 | 9.8983 | 3.4509 | 24.2505 | -74.2667 | 0.96037 | 1.6835 | 9.1857 | 2.2632 | 7.8102 | 3.2621 | 7.8753 | 1.1761 | 0.21555 | 0.18327 | 5.7148 | -104.2667 | 5.7148 | -44.2667
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1182.2453 | 12.4104 | 2.8793 | 31.5858 | -72.6038 | 0.94673 | 0.60304 | 3.0815 | 2.0539 | 5.9139 | 2.2831 | 5.9576 | 0.52106 | 0.10197 | 0.1957 | 7.1651 | -102.6038 | 7.1651 | -42.6038
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 614.4723 | 6.4503 | 3.9695 | 16.0458 | -79.8138 | 0.9762 | 2.5411 | 5.0699 | 3.0581 | 12.1393 | 3.3788 | 12.1711 | 0.41764 | 0.20933 | 0.50122 | 3.7241 | -109.8138 | 3.7241 | -49.8138
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 883.8103 | 9.2776 | 4.6945 | 23.9382 | -74.8361 | 0.92518 | 1.3543 | 1.4554 | 1.7063 | 8.0102 | 1.8031 | 8.0615 | 0.18169 | 0.16907 | 0.93058 | 5.3564 | -104.8361 | 5.3564 | -44.8361
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 814.7694 | 8.5529 | 3.9368 | 21.5752 | -75.0731 | 0.93073 | 1.8201 | 3.3884 | 2.1984 | 8.6549 | 2.281 | 8.7103 | 0.3915 | 0.2103 | 0.53715 | 4.938 | -105.0731 | 4.938 | -45.0731
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1103.9232 | 11.5882 | 4.8344 | 28.7892 | -73.1073 | 0.91605 | 1.5518 | 8.0948 | 1.3215 | 6.3884 | 1.931 | 6.432 | 1.2671 | 0.2429 | 0.1917 | 6.6904 | -103.1073 | 6.6904 | -43.1073
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1103.6388 | 11.5852 | 2.3487 | 28.2824 | -71.1676 | 0.97442 | 0.33719 | 2.1023 | 2.7257 | 6.4016 | 3.2337 | 6.3625 | 0.32841 | 0.052673 | 0.16039 | 6.6887 | -101.1676 | 6.6887 | -41.1676
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1431.8596 | 15.0306 | 3.1278 | 38.264 | -71.0661 | 0.90754 | 0.57578 | 2.1201 | 1.5116 | 4.7281 | 1.6528 | 4.7673 | 0.4484 | 0.12178 | 0.27158 | 8.6779 | -101.0661 | 8.6779 | -41.0661
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 725.7079 | 7.618 | 3.2831 | 18.5916 | -76.7436 | 0.96949 | 1.9723 | 3.9731 | 3.064 | 10.0594 | 3.3655 | 10.1062 | 0.39496 | 0.19607 | 0.49642 | 4.3982 | -106.7436 | 4.3982 | -46.7436
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 368.2731 | 2.7494 | 6.5891 | 6.9024 | -81.3204 | 0.99037 | 2.6365 | 10.777 | 6.2802 | 41.3803 | 6.5487 | 41.4946 | 0.26044 | 0.063714 | 0.24464 | 1.5874 | -111.3204 | 1.5874 | -51.3204
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 623.2541 | 4.6531 | 7.4721 | 12.5051 | -81.9504 | 0.96668 | 3.9536 | 12.7299 | 3.2001 | 23.9115 | 3.4988 | 24.0026 | 0.53237 | 0.16534 | 0.31057 | 2.6864 | -111.9504 | 2.6864 | -51.9504
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1464.9547 | 6.3434 | 3.1999 | 16.3802 | -72.4133 | 1.0547 | 8.6812 | 39.3362 | 9.7952 | 31.3433 | 10.3687 | 31.8253 | 1.255 | 0.27697 | 0.22069 | 3.6624 | -102.4133 | 3.6624 | -42.4133
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1265.9344 | 5.4817 | 4.1094 | 13.8658 | -71.2525 | 1.0505 | 9.1286 | 36.3078 | 8.8937 | 36.5476 | 10.4966 | 37.5102 | 0.99344 | 0.24977 | 0.25142 | 3.1648 | -101.2525 | 3.1648 | -41.2525
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 2368.0752 | 10.2541 | 2.6521 | 26.1121 | -65.0254 | 1.0118 | 1.5501 | 9.2646 | 6.856 | 18.1825 | 7.1573 | 18.5192 | 0.50954 | 0.085253 | 0.16731 | 5.9202 | -95.0254 | 5.9202 | -35.0254
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1107.1495 | 4.7941 | 3.525 | 12.1385 | -74.6441 | 1.0761 | 1.4161 | 17.9092 | 12.2599 | 43.2165 | 15.3276 | 43.4255 | 0.41441 | 0.032767 | 0.07907 | 2.7679 | -104.6441 | 2.7679 | -44.6441
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1586.4332 | 6.8695 | 1.8265 | 17.3794 | -67.0416 | 1.0851 | 0.64517 | 6.4588 | 14.6382 | 26.7374 | 17.1532 | 27.1428 | 0.24157 | 0.02413 | 0.099889 | 3.9661 | -97.0416 | 3.9661 | -37.0416
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1462.2375 | 6.3317 | 3.7254 | 16.0101 | -69.6107 | 1.051 | 4.8219 | 22.3507 | 8.4085 | 31.3253 | 9.6712 | 32.2159 | 0.7135 | 0.15393 | 0.21574 | 3.6556 | -99.6107 | 3.6556 | -39.6107
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 2878.0913 | 12.4625 | 1.8232 | 31.9748 | -59.4014 | 1.0283 | 1.7403 | 8.9721 | 7.5139 | 13.6996 | 8.4061 | 14.2453 | 0.65491 | 0.12703 | 0.19396 | 7.1952 | -89.4014 | 7.1952 | -29.4014
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 2125.5911 | 9.2041 | 2.8684 | 23.4025 | -66.7292 | 1.0111 | 1.7789 | 11.6357 | 7.1247 | 20.4369 | 7.2452 | 20.8048 | 0.56935 | 0.087042 | 0.15288 | 5.314 | -96.7292 | 5.314 | -36.7292
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1200.9396 | 5.2002 | 3.232 | 13.1866 | -73.5876 | 1.076 | 1.7766 | 15.6684 | 12.2359 | 39.5469 | 14.6614 | 39.7345 | 0.3962 | 0.044923 | 0.11339 | 3.0023 | -103.5876 | 3.0023 | -43.5876
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2034 | 1169.4898 | 5.064 | 4.6236 | 12.7443 | -71.7978 | 1.0553 | 8.6979 | 41.4484 | 8.6407 | 39.9508 | 10.5932 | 41.1386 | 1.0375 | 0.21772 | 0.20985 | 2.9237 | -101.7978 | 2.9237 | -41.7978
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 992.1977 | 10.4154 | 3.3007 | 26.4594 | -75.4597 | 0.95268 | 2.201 | 8.183 | 2.1845 | 7.2104 | 2.3943 | 7.2447 | 1.1349 | 0.30526 | 0.26898 | 6.0133 | -105.4597 | 6.0133 | -45.4597
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1182.7166 | 12.4153 | 3.241 | 32.1007 | -74.3109 | 0.94636 | 1.6957 | 8.1111 | 1.8483 | 5.9902 | 2.0608 | 6.0228 | 1.3541 | 0.28309 | 0.20906 | 7.168 | -104.3109 | 7.168 | -44.3109
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 912.4945 | 9.5787 | 4.3678 | 24.8886 | -77.8902 | 0.95509 | 1.8746 | 5.0929 | 1.833 | 8.0062 | 2.0473 | 8.0436 | 0.63611 | 0.23415 | 0.36809 | 5.5303 | -107.8902 | 5.5303 | -47.8902
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1098.7223 | 11.5336 | 3.859 | 30.1632 | -76.0997 | 0.95417 | 0.82887 | 4.0545 | 1.7071 | 6.5876 | 1.9206 | 6.625 | 0.61547 | 0.12582 | 0.20443 | 6.6589 | -106.0997 | 6.6589 | -46.0997
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 983.0429 | 10.3193 | 3.6243 | 25.8733 | -73.2165 | 0.92509 | 1.4371 | 2.1465 | 1.9577 | 7.0951 | 2.0643 | 7.1381 | 0.30253 | 0.20254 | 0.6695 | 5.9578 | -103.2165 | 5.9578 | -43.2165
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1294.7633 | 13.5915 | 2.5082 | 33.6925 | -71.0283 | 0.94107 | 0.89397 | 1.9536 | 2.0984 | 5.2631 | 2.2775 | 5.3081 | 0.37119 | 0.16986 | 0.4576 | 7.8471 | -101.0283 | 7.8471 | -41.0283
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1695.2245 | 17.7952 | 5.5848 | 47.3766 | -71.3314 | 0.88358 | 1.5451 | 4.7399 | 0.72445 | 4.0459 | 0.71933 | 4.0427 | 1.1715 | 0.38189 | 0.32598 | 10.2741 | -101.3314 | 10.2741 | -41.3314
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1000.0598 | 10.4979 | 4.6946 | 25.4606 | -71.9857 | 0.88176 | 0.68693 | 3.2157 | 1.4633 | 6.8696 | 1.8411 | 6.8927 | 0.46812 | 0.099996 | 0.21361 | 6.061 | -101.9857 | 6.061 | -41.9857
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2035 | 1304.4414 | 13.6931 | 3.6163 | 35.3027 | -73.5737 | 0.92587 | 1.1563 | 1.4494 | 1.4737 | 5.3293 | 1.5715 | 5.3938 | 0.27197 | 0.21696 | 0.79776 | 7.9057 | -103.5737 | 7.9057 | -43.5737
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1160.2901 | 12.1799 | 5.7955 | 31.3769 | -72.5758 | 0.87842 | 0.91015 | 3.7471 | 1.015 | 5.8826 | 1.032 | 5.8847 | 0.63698 | 0.15472 | 0.2429 | 7.0321 | -102.5758 | 7.0321 | -42.5758
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 616.4117 | 6.4706 | 2.7024 | 14.2301 | -73.0975 | 0.94511 | 2.9198 | 10.0663 | 4.1717 | 11.2734 | 4.8254 | 11.3589 | 0.89292 | 0.259 | 0.29006 | 3.7358 | -103.0975 | 3.7358 | -43.0975
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2035 | 812.212 | 8.526 | 3.1819 | 20.6331 | -76.0761 | 0.92265 | 1.7149 | 2.2662 | 2.6676 | 8.4881 | 2.7473 | 8.5428 | 0.26698 | 0.20204 | 0.75676 | 4.9225 | -106.0761 | 4.9225 | -46.0761
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1141.2135 | 11.9796 | 2.742 | 29.9783 | -73.1821 | 0.93465 | 1.3403 | 1.7215 | 2.1898 | 6.0043 | 2.2623 | 6.065 | 0.28671 | 0.22323 | 0.77861 | 6.9164 | -103.1821 | 6.9164 | -43.1821
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 969.5082 | 10.1772 | 2.9762 | 24.8869 | -74.6241 | 0.93361 | 2.786 | 3.3953 | 2.4017 | 7.1477 | 2.5556 | 7.2068 | 0.47501 | 0.38978 | 0.82056 | 5.8758 | -104.6241 | 5.8758 | -44.6241
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 584.3953 | 6.1346 | 4.759 | 14.6893 | -74.3663 | 0.93134 | 2.4923 | 5.5757 | 2.5913 | 12.3321 | 2.9512 | 12.3113 | 0.45213 | 0.2021 | 0.447 | 3.5418 | -104.3663 | 3.5418 | -44.3663
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2035 | 839.5292 | 8.8128 | 2.926 | 21.6323 | -75.0538 | 0.95671 | 2.3046 | 7.9909 | 2.8954 | 8.4721 | 3.092 | 8.512 | 0.94321 | 0.27202 | 0.2884 | 5.0881 | -105.0538 | 5.0881 | -45.0538
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2035 | 1365.6568 | 14.3357 | 4.1162 | 38.1495 | -72.8263 | 0.91472 | 0.51437 | 2.1548 | 1.2374 | 5.0933 | 1.2715 | 5.138 | 0.42306 | 0.10099 | 0.23871 | 8.2767 | -102.8263 | 8.2767 | -42.8263
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2035 | 667.7137 | 7.0092 | 9.4626 | 18.9437 | -78.6295 | 0.93238 | 1.5645 | 10.4041 | 1.1532 | 10.9126 | 1.1879 | 10.9624 | 0.9534 | 0.14337 | 0.15037 | 4.0467 | -108.6295 | 4.0467 | -48.6295
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 592.4711 | 6.2193 | 5.1012 | 15.6626 | -79.7708 | 0.92772 | 4.7741 | 3.5054 | 2.3647 | 12.0628 | 2.4308 | 12.1252 | 0.29059 | 0.39577 | 1.3619 | 3.5907 | -109.7708 | 3.5907 | -49.7708
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2035 | 1074.3431 | 11.2777 | 4.4613 | 29.6429 | -74.3849 | 0.91432 | 1.3401 | 3.0683 | 1.4592 | 6.5101 | 1.494 | 6.5543 | 0.47131 | 0.20585 | 0.43676 | 6.5112 | -104.3849 | 6.5112 | -44.3849
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1314.7212 | 13.801 | 2.5699 | 34.3938 | -71.2304 | 0.93889 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0186 | 5.1876 | 2.2044 | 5.235 | 0.42798 | 0.19344 | 0.45198 | 7.968 | -101.2304 | 7.968 | -41.2304
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1337.2087 | 14.0371 | 3.071 | 35.731 | -70.5295 | 0.9242 | 0.45936 | 1.5955 | 1.6624 | 5.1052 | 1.7463 | 5.1683 | 0.31252 | 0.089978 | 0.28791 | 8.1043 | -100.5295 | 8.1043 | -40.5295
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1309.8894 | 13.7503 | 3.0837 | 34.9117 | -70.6633 | 0.9244 | 0.5722 | 1.6229 | 1.6917 | 5.2166 | 1.7755 | 5.2792 | 0.31111 | 0.10969 | 0.35258 | 7.9387 | -100.6633 | 7.9387 | -40.6633
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1590.3851 | 16.6947 | 2.2856 | 42.2591 | -68.7231 | 0.94447 | 1.2364 | 2.1943 | 1.8452 | 4.2174 | 1.9707 | 4.2875 | 0.52029 | 0.29318 | 0.56349 | 9.6387 | -98.7231 | 9.6387 | -38.7231
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 861.6743 | 9.0452 | 3.0168 | 21.1515 | -73.5278 | 0.93279 | 3.3575 | 5.7178 | 2.6761 | 8.0731 | 3.2215 | 8.1476 | 0.70825 | 0.41588 | 0.58719 | 5.2223 | -103.5278 | 5.2223 | -43.5278
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 792.964 | 8.324 | 3.2012 | 19.9735 | -76.2567 | 0.92415 | 2.802 | 3.4279 | 2.7257 | 8.7254 | 2.9099 | 8.7773 | 0.39286 | 0.32113 | 0.81741 | 4.8058 | -106.2567 | 4.8058 | -46.2567
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1314.3951 | 13.7976 | 2.9714 | 34.7612 | -70.2694 | 0.92519 | 1.0025 | 1.4181 | 1.7456 | 5.187 | 1.8287 | 5.2458 | 0.27339 | 0.19327 | 0.70693 | 7.966 | -100.2694 | 7.966 | -40.2694
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2035 | 1280.1672 | 13.4383 | 3.1027 | 33.9826 | -72.7205 | 0.92872 | 1.4118 | 1.3274 | 1.7355 | 5.3846 | 1.8009 | 5.4471 | 0.24651 | 0.26219 | 1.0636 | 7.7586 | -102.7205 | 7.7586 | -42.7205
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1111.7886 | 11.6708 | 3.592 | 29.3964 | -73.1247 | 0.91763 | 1.4507 | 1.6265 | 1.7271 | 6.2038 | 1.7981 | 6.2571 | 0.26218 | 0.23384 | 0.89192 | 6.7381 | -103.1247 | 6.7381 | -43.1247
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 715.2489 | 7.5082 | 4.2393 | 17.8263 | -72.7174 | 0.93093 | 2.1849 | 4.4955 | 2.3662 | 10.0313 | 2.7285 | 10.0073 | 0.44814 | 0.21781 | 0.48603 | 4.3348 | -102.7174 | 4.3348 | -42.7174
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2035 | 1155.1967 | 12.1264 | 2.8844 | 29.8682 | -72.4565 | 0.94957 | 1.1467 | 4.5206 | 2.1116 | 6.0909 | 2.6254 | 6.1148 | 0.74219 | 0.18827 | 0.25367 | 7.0012 | -102.4565 | 7.0012 | -42.4565
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2035 | 1138.5898 | 11.9521 | 3.3684 | 29.5382 | -73.0107 | 0.91837 | 1.4754 | 3.8346 | 1.8084 | 6.0916 | 2.2246 | 6.1257 | 0.62948 | 0.2422 | 0.38477 | 6.9005 | -103.0107 | 6.9005 | -43.0107
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1247.0548 | 13.0907 | 3.2332 | 33.2865 | -73.2107 | 0.92049 | 2.389 | 2.9251 | 1.6994 | 5.4947 | 1.7648 | 5.5553 | 0.53235 | 0.43478 | 0.81671 | 7.5579 | -103.2107 | 7.5579 | -43.2107
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1087.5597 | 11.4164 | 2.9466 | 28.1236 | -73.4658 | 0.95699 | 2.0787 | 4.5238 | 2.217 | 6.5327 | 2.6881 | 6.5535 | 0.69249 | 0.3182 | 0.4595 | 6.5913 | -103.4658 | 6.5913 | -43.4658
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2035 | 907.9404 | 9.5309 | 4.4899 | 24.3512 | -74.5394 | 0.92006 | 1.0038 | 2.84 | 1.7285 | 7.7607 | 1.763 | 7.8056 | 0.36594 | 0.12934 | 0.35344 | 5.5027 | -104.5394 | 5.5027 | -44.5394
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 512.8423 | 5.3834 | 3.0024 | 11.3395 | -68.6827 | 0.91531 | 17.5883 | 14.9157 | 4.4348 | 13.3148 | 4.4699 | 13.3592 | 1.1202 | 1.321 | 1.1792 | 3.1081 | -98.6827 | 3.1081 | -38.6827
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 313.8471 | 3.2945 | 3.2025 | 6.7877 | -67.2304 | 0.94944 | 9.0802 | 16.9911 | 7.0593 | 22.6075 | 7.1455 | 22.7744 | 0.75157 | 0.40164 | 0.53441 | 1.9021 | -97.2304 | 1.9021 | -37.2304
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1130.0833 | 11.8628 | 2.9288 | 29.1775 | -72.755 | 0.9487 | 1.1989 | 4.5825 | 2.1281 | 6.2328 | 2.6373 | 6.2581 | 0.73523 | 0.19236 | 0.26162 | 6.849 | -102.755 | 6.849 | -42.755
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2035 | 1104.4799 | 11.594 | 3.4225 | 28.9413 | -73.841 | 0.90765 | 1.9374 | 3.6965 | 1.8131 | 6.2053 | 2.0556 | 6.2401 | 0.59569 | 0.31221 | 0.52411 | 6.6938 | -103.841 | 6.6938 | -43.841
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1147.8012 | 12.0488 | 2.583 | 29.1995 | -71.5039 | 0.93914 | 1.0778 | 3.8171 | 2.3151 | 5.98 | 2.6091 | 5.9987 | 0.6383 | 0.18023 | 0.28236 | 6.9564 | -101.5039 | 6.9564 | -41.5039
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1251.289 | 13.1351 | 2.5543 | 32.4369 | -71.4229 | 0.9411 | 1.114 | 2.1303 | 2.1383 | 5.4619 | 2.3191 | 5.5077 | 0.39003 | 0.20395 | 0.52291 | 7.5836 | -101.4229 | 7.5836 | -41.4229
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 976.1875 | 10.2473 | 3.526 | 25.0903 | -74.7492 | 0.94767 | 1.1038 | 6.0584 | 2.0776 | 7.3257 | 2.7722 | 7.3608 | 0.82701 | 0.15067 | 0.18218 | 5.9163 | -104.7492 | 5.9163 | -44.7492
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2035 | 1511.7647 | 15.8694 | 2.8803 | 41.1803 | -71.3939 | 0.92957 | 0.68095 | 1.0127 | 1.5691 | 4.5195 | 1.6346 | 4.582 | 0.22408 | 0.15067 | 0.6724 | 9.1622 | -101.3939 | 9.1622 | -41.3939
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2035 | 1008.8768 | 10.5905 | 4.6568 | 27.7693 | -74.8668 | 0.91586 | 1.8357 | 3.4893 | 1.4947 | 6.9607 | 1.5297 | 7.0051 | 0.50128 | 0.26372 | 0.52609 | 6.1144 | -104.8668 | 6.1144 | -44.8668
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1131.78 | 11.8806 | 2.8377 | 29.3412 | -73.2973 | 0.94015 | 2.1882 | 3.8714 | 2.1585 | 6.1252 | 2.4308 | 6.1757 | 0.63204 | 0.35725 | 0.56523 | 6.8593 | -103.2973 | 6.8593 | -43.2973
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2035 | 1883.0449 | 19.7668 | 4.8738 | 52.067 | -69.9681 | 0.89527 | 0.32636 | 2.9106 | 0.75501 | 3.6798 | 0.76302 | 3.6776 | 0.79096 | 0.088691 | 0.11213 | 11.4124 | -99.9681 | 11.4124 | -39.9681
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2035 | 906.0102 | 9.5106 | 2.7301 | 22.0332 | -73.0538 | 0.93815 | 4.5915 | 5.6593 | 2.7888 | 7.6137 | 3.0612 | 7.6624 | 0.7433 | 0.60306 | 0.81132 | 5.491 | -103.0538 | 5.491 | -43.0538
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 721.5631 | 7.5744 | 3.6573 | 18.8023 | -78.5734 | 0.96479 | 1.8657 | 4.1565 | 2.7734 | 10.1433 | 3.0024 | 10.1913 | 0.40978 | 0.18393 | 0.44886 | 4.3731 | -108.5734 | 4.3731 | -48.5734
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1265.9306 | 13.2888 | 4.2722 | 33.3027 | -72.3125 | 0.8937 | 0.53778 | 3.9871 | 1.2748 | 5.4463 | 1.6791 | 5.4998 | 0.73207 | 0.098743 | 0.13488 | 7.6723 | -102.3125 | 7.6723 | -42.3125
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1075.4926 | 11.2897 | 4.0021 | 28.8234 | -74.1889 | 0.91697 | 1.4008 | 1.357 | 1.6133 | 6.4564 | 1.6851 | 6.511 | 0.21017 | 0.21697 | 1.0323 | 6.5181 | -104.1889 | 6.5181 | -44.1889
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1165.9561 | 12.2394 | 4.3219 | 32.296 | -73.842 | 0.91533 | 1.0358 | 2.723 | 1.3865 | 5.9925 | 1.4212 | 6.0369 | 0.45441 | 0.17285 | 0.3804 | 7.0664 | -103.842 | 7.0664 | -43.842
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 977.1692 | 10.2576 | 2.9101 | 24.7934 | -74.0992 | 0.92958 | 2.1971 | 3.2072 | 2.4221 | 7.0486 | 2.6727 | 7.101 | 0.45501 | 0.3117 | 0.68504 | 5.9222 | -104.0992 | 5.9222 | -44.0992
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1305.208 | 13.7011 | 3.451 | 34.0711 | -71.9446 | 0.91923 | 2.2614 | 4.0556 | 1.5315 | 5.2852 | 1.8629 | 5.3319 | 0.76736 | 0.42788 | 0.5576 | 7.9104 | -101.9446 | 7.9104 | -41.9446
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 753.5879 | 7.9106 | 3.9587 | 19.7667 | -75.3585 | 0.92735 | 1.8098 | 3.166 | 2.3578 | 9.3338 | 2.4082 | 9.3811 | 0.3392 | 0.1939 | 0.57163 | 4.5672 | -105.3585 | 4.5672 | -45.3585
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1863.9521 | 19.5664 | 2.9421 | 50.443 | -68.8611 | 0.90327 | 0.30943 | 1.5734 | 1.2146 | 3.5735 | 1.3017 | 3.6186 | 0.4403 | 0.086592 | 0.19667 | 11.2967 | -98.8611 | 11.2967 | -38.8611
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2035 | 977.9533 | 10.2658 | 4.1595 | 26.1382 | -75.807 | 0.91173 | 2.6174 | 4.2607 | 1.7038 | 7.0869 | 1.7603 | 7.1418 | 0.60121 | 0.36933 | 0.61431 | 5.927 | -105.807 | 5.927 | -45.807
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2035 | 1172.289 | 12.3058 | 2.6988 | 30.398 | -72.7115 | 0.93886 | 1.9658 | 2.7023 | 2.1698 | 5.8559 | 2.2724 | 5.9211 | 0.46146 | 0.3357 | 0.72748 | 7.1048 | -102.7115 | 7.1048 | -42.7115
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2035 | 1174.3798 | 12.3278 | 4.2739 | 32.537 | -73.7417 | 0.9148 | 0.96542 | 2.668 | 1.3904 | 5.9423 | 1.425 | 5.9866 | 0.44898 | 0.16247 | 0.36185 | 7.1175 | -103.7417 | 7.1175 | -43.7417
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2035 | 777.7268 | 8.164 | 5.3926 | 19.4388 | -71.2585 | 0.88634 | 2.0165 | 9.5023 | 1.6767 | 9.0416 | 2.4191 | 8.9948 | 1.051 | 0.22302 | 0.21221 | 4.7135 | -101.2585 | 4.7135 | -41.2585
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1238.9761 | 13.0059 | 3.1174 | 32.519 | -72.5796 | 0.94064 | 1.4491 | 5.9446 | 1.8144 | 5.6563 | 2.2818 | 5.7134 | 1.051 | 0.25619 | 0.24377 | 7.5089 | -102.5796 | 7.5089 | -42.5796
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2035 | 1051.8229 | 11.0413 | 2.7144 | 27.1577 | -73.2908 | 0.96244 | 0.72896 | 2.3077 | 2.4792 | 6.7295 | 2.7044 | 6.7784 | 0.34292 | 0.10832 | 0.31588 | 6.3747 | -103.2908 | 6.3747 | -43.2908
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1213.4324 | 12.7377 | 2.8199 | 31.5633 | -72.043 | 0.95099 | 0.53164 | 3.6503 | 2.0533 | 5.79 | 2.5183 | 5.8374 | 0.63045 | 0.091821 | 0.14564 | 7.3541 | -102.043 | 7.3541 | -42.043
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1130.7468 | 11.8698 | 3.0152 | 29.2326 | -72.8432 | 0.95139 | 1.0422 | 5.0396 | 2.0809 | 6.2743 | 2.6713 | 6.3201 | 0.8032 | 0.1661 | 0.2068 | 6.853 | -102.8432 | 6.853 | -42.8432
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1067.0794 | 11.2014 | 2.9461 | 27.7026 | -73.7864 | 0.9582 | 1.5862 | 3.8178 | 2.2671 | 6.6792 | 2.6964 | 6.7029 | 0.57159 | 0.23748 | 0.41547 | 6.4671 | -103.7864 | 6.4671 | -43.7864
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1217.0653 | 12.7759 | 2.5414 | 30.9707 | -70.924 | 0.93913 | 1.369 | 2.4375 | 2.2014 | 5.5947 | 2.4546 | 5.6596 | 0.43568 | 0.2447 | 0.56165 | 7.3762 | -100.924 | 7.3762 | -40.924
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 740.8935 | 7.7774 | 3.2313 | 18.6162 | -76.6786 | 0.92161 | 2.5016 | 3.2245 | 2.8841 | 9.3195 | 3.0207 | 9.3707 | 0.34599 | 0.26843 | 0.77582 | 4.4903 | -106.6786 | 4.4903 | -46.6786
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2035 | 759.7043 | 7.9748 | 2.7981 | 18.4124 | -74.1713 | 0.93611 | 2.3445 | 4.8365 | 3.2605 | 9.1233 | 3.5697 | 9.1352 | 0.53012 | 0.25698 | 0.48475 | 4.6043 | -104.1713 | 4.6043 | -44.1713
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1386.0958 | 14.5502 | 2.4528 | 36.7175 | -70.3865 | 0.94014 | 0.51035 | 2.0852 | 1.9974 | 4.8992 | 2.1926 | 4.9347 | 0.42562 | 0.10417 | 0.24475 | 8.4006 | -100.3865 | 8.4006 | -40.3865
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 899.9582 | 9.4471 | 3.0979 | 23.3628 | -75.7816 | 0.96519 | 1.322 | 3.0291 | 2.587 | 8.0144 | 2.8192 | 8.0614 | 0.37796 | 0.16496 | 0.43644 | 5.4543 | -105.7816 | 5.4543 | -45.7816
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1265.0867 | 13.28 | 2.9698 | 33.216 | -70.2112 | 0.92497 | 0.94583 | 2.2114 | 1.8143 | 5.388 | 1.8988 | 5.4488 | 0.41043 | 0.17554 | 0.4277 | 7.6672 | -100.2112 | 7.6672 | -40.2112
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2035 | 1211.1913 | 12.7142 | 3.402 | 32.3936 | -72.0046 | 0.92543 | 0.96967 | 1.1376 | 1.6789 | 5.7117 | 1.7692 | 5.7671 | 0.19917 | 0.16977 | 0.85239 | 7.3406 | -102.0046 | 7.3406 | -42.0046
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 783.3138 | 8.2227 | 2.82 | 18.3258 | -71.8284 | 0.92652 | 3.9749 | 3.7771 | 3.0959 | 8.7306 | 3.1593 | 8.792 | 0.43263 | 0.45528 | 1.0524 | 4.7474 | -101.8284 | 4.7474 | -41.8284
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 802.1574 | 8.4205 | 4.8999 | 21.6861 | -75.7609 | 0.9229 | 2.5385 | 4.2251 | 1.8063 | 8.8509 | 1.8418 | 8.8957 | 0.47737 | 0.28681 | 0.60081 | 4.8616 | -105.7609 | 4.8616 | -45.7609
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2035 | 844.1345 | 8.8611 | 5.9624 | 22.1513 | -73.9847 | 0.87145 | 2.3199 | 4.0241 | 1.3511 | 8.0557 | 1.4816 | 8.0678 | 0.49953 | 0.28798 | 0.57651 | 5.116 | -103.9847 | 5.116 | -43.9847
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 796.119 | 8.3571 | 3.2058 | 20.2553 | -76.3205 | 0.93071 | 2.1071 | 2.4784 | 2.7264 | 8.7402 | 2.7964 | 8.7981 | 0.28356 | 0.24108 | 0.85021 | 4.825 | -106.3205 | 4.825 | -46.3205
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1476.1236 | 15.4953 | 3.0179 | 39.1281 | -70.7986 | 0.90062 | 0.85403 | 2.5918 | 1.5027 | 4.535 | 1.5985 | 4.5778 | 0.57151 | 0.18832 | 0.32952 | 8.9462 | -100.7986 | 8.9462 | -40.7986
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 698.449 | 7.3318 | 2.8243 | 17.5829 | -75.3539 | 0.95563 | 2.3644 | 8.5355 | 3.5855 | 10.1266 | 3.8138 | 10.1788 | 0.84289 | 0.23349 | 0.27701 | 4.233 | -105.3539 | 4.233 | -45.3539
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2035 | 1161.9708 | 12.1975 | 3.864 | 31.375 | -74.6414 | 0.92142 | 2.5696 | 3.8605 | 1.5506 | 5.9915 | 1.6086 | 6.0486 | 0.64433 | 0.42887 | 0.6656 | 7.0422 | -104.6414 | 7.0422 | -44.6414
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2035 | 1472.5925 | 15.4582 | 4.9475 | 39.8766 | -70.8716 | 0.89875 | 0.71134 | 3.1267 | 0.95398 | 4.7198 | 0.97075 | 4.7232 | 0.66246 | 0.15071 | 0.2275 | 8.9248 | -100.8716 | 8.9248 | -40.8716
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 894.4181 | 9.389 | 4.0824 | 23.7792 | -74.9698 | 0.92369 | 1.73 | 3.2467 | 1.9174 | 7.8278 | 2.0002 | 7.8912 | 0.41476 | 0.221 | 0.53284 | 5.4207 | -104.9698 | 5.4207 | -44.9698
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1168.5142 | 12.2662 | 3.0672 | 31.2623 | -74.1326 | 0.94159 | 1.3889 | 2.2024 | 1.9486 | 5.9767 | 2.0206 | 6.0414 | 0.36849 | 0.23239 | 0.63065 | 7.0819 | -104.1326 | 7.0819 | -44.1326
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 738.434 | 7.7515 | 3.2862 | 18.6331 | -76.7746 | 0.92416 | 2.1491 | 2.5992 | 2.8553 | 9.3829 | 2.9265 | 9.4386 | 0.27701 | 0.22905 | 0.82686 | 4.4754 | -106.7746 | 4.4754 | -46.7746
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2035 | 956.9218 | 10.0451 | 2.7079 | 23.6191 | -72.6889 | 0.93808 | 1.3882 | 4.1098 | 2.6652 | 7.2172 | 2.9588 | 7.2359 | 0.56944 | 0.19234 | 0.33777 | 5.7995 | -102.6889 | 5.7995 | -42.6889
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2035 | 1202.2636 | 12.6205 | 3.2811 | 32.393 | -74.1344 | 0.92597 | 1.2069 | 1.6505 | 1.7524 | 5.7499 | 1.8161 | 5.8111 | 0.28705 | 0.20989 | 0.73122 | 7.2864 | -104.1344 | 7.2864 | -44.1344
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2035 | 1523.2432 | 15.9899 | 3.5094 | 41.8545 | -72.193 | 0.91855 | 1.3828 | 3.2828 | 1.2867 | 4.5157 | 1.3437 | 4.5691 | 0.72698 | 0.30622 | 0.42122 | 9.2318 | -102.193 | 9.2318 | -42.193
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 705.1161 | 7.4018 | 3.853 | 18.4033 | -75.5106 | 0.92488 | 0.78606 | 3.0308 | 2.5769 | 9.9285 | 2.5775 | 9.9785 | 0.30527 | 0.079172 | 0.25935 | 4.2734 | -105.5106 | 4.2734 | -45.5106
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 524.1888 | 5.5026 | 6.3163 | 13.9308 | -79.3082 | 0.91878 | 5.9572 | 5.7197 | 2.1512 | 13.5875 | 2.2086 | 13.6413 | 0.42096 | 0.43843 | 1.0415 | 3.1769 | -109.3082 | 3.1769 | -49.3082
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1443.5592 | 15.1534 | 3.345 | 37.651 | -70.5651 | 0.90491 | 1.1199 | 3.6003 | 1.4075 | 4.7082 | 1.646 | 4.7428 | 0.76469 | 0.23787 | 0.31106 | 8.7488 | -100.5651 | 8.7488 | -40.5651
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2035 | 734.1894 | 7.707 | 4.4361 | 18.3233 | -72.1844 | 0.92577 | 2.4383 | 5.0688 | 2.2086 | 9.7978 | 2.6876 | 9.7435 | 0.51733 | 0.24886 | 0.48104 | 4.4496 | -102.1844 | 4.4496 | -42.1844
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2035 | 1336.0122 | 14.0245 | 2.5222 | 34.692 | -70.7817 | 0.94672 | 1.6675 | 2.5756 | 2.0376 | 5.1392 | 2.2542 | 5.2021 | 0.50116 | 0.32447 | 0.64743 | 8.097 | -100.7817 | 8.097 | -40.7817
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1264.3085 | 13.2718 | 3.6357 | 34.0473 | -73.7085 | 0.92589 | 1.2839 | 1.6954 | 1.5141 | 5.5048 | 1.6235 | 5.568 | 0.30799 | 0.23323 | 0.75727 | 7.6625 | -103.7085 | 7.6625 | -43.7085
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1064.2774 | 11.172 | 2.8024 | 26.9387 | -73.1051 | 0.93892 | 2.3278 | 4.3298 | 2.3203 | 6.5024 | 2.6048 | 6.5511 | 0.66588 | 0.35799 | 0.53762 | 6.4502 | -103.1051 | 6.4502 | -43.1051
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1599.2883 | 16.7882 | 2.2848 | 42.5632 | -68.6979 | 0.94459 | 1.2092 | 2.1364 | 1.8356 | 4.1938 | 1.96 | 4.2638 | 0.50942 | 0.28833 | 0.56601 | 9.6927 | -98.6979 | 9.6927 | -38.6979
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2035 | 863.9177 | 9.0688 | 5.9279 | 24.4012 | -78.9638 | 0.96502 | 0.10057 | 3.3358 | 1.4522 | 8.6086 | 1.545 | 8.6936 | 0.38749 | 0.011683 | 0.03015 | 5.2359 | -108.9638 | 5.2359 | -48.9638
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1485.2311 | 15.5909 | 2.3527 | 39.2348 | -69.3416 | 0.94947 | 0.27685 | 1.5146 | 1.9495 | 4.5866 | 2.1717 | 4.639 | 0.33022 | 0.06036 | 0.18278 | 9.0014 | -99.3416 | 9.0014 | -39.3416
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1644.4151 | 17.2619 | 3.0251 | 44.0462 | -69.9508 | 0.90264 | 0.5701 | 1.935 | 1.3462 | 4.0724 | 1.4567 | 4.1113 | 0.47516 | 0.13999 | 0.29462 | 9.9662 | -99.9508 | 9.9662 | -39.9508
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2035 | 1264.2325 | 13.271 | 2.6207 | 33.1621 | -71.7155 | 0.93981 | 1.4598 | 2.5051 | 2.0707 | 5.4265 | 2.2502 | 5.4585 | 0.46165 | 0.26902 | 0.58273 | 7.662 | -101.7155 | 7.662 | -41.7155
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2035 | 945.1302 | 9.9213 | 3.9876 | 25.0425 | -75.914 | 0.90776 | 3.4077 | 4.1968 | 1.8266 | 7.2836 | 1.8855 | 7.34 | 0.5762 | 0.46785 | 0.81196 | 5.7281 | -105.914 | 5.7281 | -45.914
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 873.1504 | 9.1657 | 3.2048 | 22.3358 | -75.8988 | 0.92927 | 2.2664 | 3.6656 | 2.485 | 7.9639 | 2.7184 | 8.0203 | 0.46028 | 0.28458 | 0.61828 | 5.2918 | -105.8988 | 5.2918 | -45.8988
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 961.6233 | 10.0944 | 2.9911 | 24.9999 | -75.0438 | 0.96441 | 1.435 | 2.9787 | 2.4964 | 7.4671 | 2.7494 | 7.5091 | 0.3989 | 0.19218 | 0.48177 | 5.828 | -105.0438 | 5.828 | -45.0438
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1010.0663 | 10.6029 | 4.5824 | 27.6269 | -74.6874 | 0.91228 | 1.5053 | 5.2962 | 1.5137 | 6.9362 | 1.5112 | 6.9934 | 0.76356 | 0.21702 | 0.28423 | 6.1216 | -104.6874 | 6.1216 | -44.6874
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1366.076 | 14.3401 | 2.4651 | 36.0078 | -70.5619 | 0.94002 | 0.73683 | 2.107 | 2.0181 | 4.9747 | 2.2009 | 5.0095 | 0.42355 | 0.14812 | 0.3497 | 8.2792 | -100.5619 | 8.2792 | -40.5619
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 807.0613 | 8.4719 | 2.4736 | 18.5391 | -71.2067 | 0.95929 | 3.7393 | 4.8196 | 3.5044 | 8.6686 | 3.8715 | 8.6889 | 0.55599 | 0.43136 | 0.77586 | 4.8913 | -101.2067 | 4.8913 | -41.2067
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 459.3763 | 3.4296 | 5.2419 | 8.4079 | -80.3016 | 0.97791 | 2.7004 | 10.6564 | 6.2057 | 32.5298 | 6.4698 | 32.6332 | 0.32759 | 0.083013 | 0.25341 | 1.9801 | -110.3016 | 1.9801 | -50.3016
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 714.8908 | 5.3372 | 10.289 | 14.6099 | -79.1162 | 0.9301 | 2.8648 | 10.5537 | 1.9554 | 20.1194 | 2.0142 | 20.2075 | 0.52455 | 0.14239 | 0.27145 | 3.0814 | -109.1162 | 3.0814 | -49.1162
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 419.3971 | 3.1311 | 7.2264 | 7.8447 | -77.033 | 0.95054 | 2.3107 | 9.5056 | 4.8331 | 34.9257 | 4.8896 | 35.018 | 0.27217 | 0.066161 | 0.24309 | 1.8077 | -107.033 | 1.8077 | -47.033
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1383.5515 | 10.3292 | 3.9177 | 27.2415 | -73.3384 | 1.0109 | 1.6614 | 5.2249 | 2.7875 | 10.9206 | 2.9718 | 11.0678 | 0.47844 | 0.15214 | 0.31798 | 5.9636 | -103.3384 | 5.9636 | -43.3384
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 950.6405 | 7.0972 | 4.7868 | 18.3899 | -76.1289 | 1.0302 | 1.1217 | 4.3127 | 3.4297 | 16.4175 | 3.6028 | 16.5724 | 0.26269 | 0.068323 | 0.26009 | 4.0976 | -106.1289 | 4.0976 | -46.1289
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 937.9143 | 7.0022 | 4.8518 | 18.5119 | -78.9553 | 0.95538 | 3.7408 | 12.3447 | 3.1928 | 15.4906 | 3.4816 | 15.5735 | 0.79691 | 0.24149 | 0.30303 | 4.0427 | -108.9553 | 4.0427 | -48.9553
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2035 | 1123.763 | 8.3897 | 4.3843 | 21.8952 | -74.9757 | 1.0236 | 1.7737 | 4.9049 | 3.1307 | 13.7258 | 3.3107 | 13.8776 | 0.35735 | 0.12922 | 0.36162 | 4.8438 | -104.9757 | 4.8438 | -44.9757
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2333.497 | 10.1043 | 2.8203 | 26.0747 | -66.7727 | 1.033 | 3.7364 | 21.458 | 6.729 | 18.978 | 6.948 | 19.325 | 1.1307 | 0.19688 | 0.17413 | 5.8337 | -96.7727 | 5.8337 | -36.7727
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2927.207 | 12.6752 | 2.5326 | 32.5503 | -63.0355 | 1.0234 | 1.4563 | 8.6619 | 5.8656 | 14.8548 | 6.0374 | 15.1284 | 0.5831 | 0.098038 | 0.16813 | 7.318 | -93.0355 | 7.318 | -33.0355
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2002.1574 | 8.6696 | 2.2436 | 21.9504 | -65.7376 | 1.0695 | 0.81524 | 6.6276 | 9.911 | 22.2366 | 11.0973 | 22.5094 | 0.29805 | 0.036662 | 0.12301 | 5.0054 | -95.7376 | 5.0054 | -35.7376
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2070.9775 | 8.9676 | 3.0091 | 22.7376 | -66.8323 | 1.0423 | 1.1349 | 9.2469 | 7.1505 | 21.5169 | 7.731 | 22.1252 | 0.42975 | 0.052744 | 0.12273 | 5.1774 | -96.8323 | 5.1774 | -36.8323
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2035 | 1745.1167 | 7.5566 | 3.4659 | 19.0604 | -68.907 | 1.0401 | 1.6559 | 14.2336 | 7.4762 | 25.9114 | 8.274 | 26.5823 | 0.54932 | 0.063905 | 0.11634 | 4.3628 | -98.907 | 4.3628 | -38.907
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2357.642 | 10.2089 | 2.3889 | 26.0363 | -64.7697 | 1.0489 | 2.6224 | 10.1172 | 7.821 | 18.6833 | 8.3504 | 19.1064 | 0.54151 | 0.14036 | 0.2592 | 5.8941 | -94.7697 | 5.8941 | -34.7697
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 4290.6308 | 18.579 | 2.8235 | 47.5799 | -60.7026 | 0.99521 | 1.9182 | 9.5868 | 3.6048 | 10.178 | 3.4976 | 10.1129 | 0.94192 | 0.18847 | 0.20009 | 10.7266 | -90.7026 | 10.7266 | -30.7026
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2215.2205 | 9.5922 | 2.9267 | 24.1316 | -66.1355 | 1.0322 | 3.9944 | 16.0932 | 6.8531 | 20.0569 | 7.5631 | 20.4869 | 0.80237 | 0.19915 | 0.2482 | 5.5381 | -96.1355 | 5.5381 | -36.1355
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2960.5083 | 12.8194 | 2.3665 | 32.6194 | -62.4362 | 1.024 | 1.2273 | 7.1551 | 6.1192 | 14.4809 | 6.3148 | 14.7549 | 0.49411 | 0.084752 | 0.17153 | 7.4013 | -92.4362 | 7.4013 | -32.4362
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1845.4185 | 7.9909 | 2.6088 | 20.1668 | -68.3535 | 1.045 | 3.8455 | 18.8738 | 9.2423 | 24.1112 | 10.0185 | 24.6108 | 0.78278 | 0.15949 | 0.20375 | 4.6135 | -98.3535 | 4.6135 | -38.3535
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2035 | 1604.5267 | 6.9478 | 2.8435 | 17.4948 | -70.1316 | 1.0561 | 1.2844 | 14.4632 | 9.9967 | 28.4256 | 11.7121 | 28.7842 | 0.50881 | 0.045184 | 0.088803 | 4.0113 | -100.1316 | 4.0113 | -40.1316
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1834.0541 | 7.9417 | 2.3075 | 20.0161 | -66.8175 | 1.0751 | 0.62294 | 6.3414 | 10.6684 | 24.6173 | 11.9819 | 24.831 | 0.2576 | 0.025305 | 0.098233 | 4.5851 | -96.8175 | 4.5851 | -36.8175
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2054.0698 | 8.8944 | 3.0725 | 22.5167 | -67.1104 | 1.0379 | 3.4172 | 15.5188 | 7.0837 | 21.7647 | 7.8104 | 22.2956 | 0.71302 | 0.15701 | 0.2202 | 5.1352 | -97.1104 | 5.1352 | -37.1104
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2035 | 3527.4115 | 15.2741 | 2.3776 | 39.2451 | -60.8567 | 1.0203 | 1.735 | 8.8305 | 5.0945 | 12.1125 | 5.2316 | 12.3634 | 0.72904 | 0.14324 | 0.19648 | 8.8185 | -90.8567 | 8.8185 | -30.8567
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2570.4047 | 11.1302 | 2.4789 | 28.4658 | -64.2537 | 1.0351 | 3.4534 | 12.5443 | 6.8599 | 17.0051 | 7.2149 | 17.3074 | 0.73768 | 0.20308 | 0.2753 | 6.426 | -94.2537 | 6.426 | -34.2537
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2035 | 2597.8135 | 11.2489 | 2.6219 | 28.5722 | -64.7561 | 1.0231 | 1.5938 | 9.8633 | 6.3828 | 16.7346 | 6.4075 | 17.0416 | 0.58939 | 0.095242 | 0.16159 | 6.4945 | -94.7561 | 6.4945 | -34.7561
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 2425.1544 | 10.5012 | 2.1849 | 26.8671 | -63.7168 | 1.0621 | 1.1464 | 8.7604 | 8.2319 | 17.9856 | 8.7912 | 18.5131 | 0.48708 | 0.063738 | 0.13086 | 6.0629 | -93.7168 | 6.0629 | -33.7168
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1809.541 | 7.8355 | 2.4707 | 19.7607 | -68.1001 | 1.0559 | 1.3911 | 10.6691 | 10.0182 | 24.752 | 11.0099 | 25.0818 | 0.43104 | 0.0562 | 0.13038 | 4.5239 | -98.1001 | 4.5239 | -38.1001
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2035 | 1824.3483 | 7.8997 | 2.3242 | 19.9127 | -66.904 | 1.076 | 0.80146 | 6.9302 | 10.6628 | 24.7826 | 12.0558 | 24.9955 | 0.27964 | 0.03234 | 0.11565 | 4.5609 | -96.904 | 4.5609 | -36.904
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1136.4154 | 11.9293 | 6.4387 | 31.8042 | -73.8192 | 0.8844 | 2.1234 | 5.6057 | 0.94161 | 6.0628 | 0.95333 | 6.0647 | 0.92461 | 0.35024 | 0.3788 | 6.8874 | -103.8192 | 6.8874 | -43.8192
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 915.9158 | 9.6146 | 5.9805 | 24.4274 | -73.3612 | 0.86225 | 1.0071 | 3.8215 | 1.2248 | 7.3246 | 1.2635 | 7.3293 | 0.52174 | 0.1375 | 0.26354 | 5.551 | -103.3612 | 5.551 | -43.3612
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1362.7279 | 14.3049 | 5.283 | 37.4453 | -71.8888 | 0.90266 | 0.36639 | 3.221 | 0.97529 | 5.1525 | 1.013 | 5.148 | 0.62513 | 0.07111 | 0.11375 | 8.259 | -101.8888 | 8.259 | -41.8888
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 513.597 | 5.3914 | 5.2756 | 13.5236 | -76.9112 | 0.91469 | 4.9721 | 6.6659 | 2.6085 | 13.7615 | 2.6434 | 13.8054 | 0.48439 | 0.36131 | 0.7459 | 3.1127 | -106.9112 | 3.1127 | -46.9112
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 424.5274 | 4.4564 | 6.705 | 10.7893 | -77.4182 | 0.82949 | 5.337 | 9.0466 | 2.3011 | 15.4287 | 2.9321 | 15.4525 | 0.58635 | 0.34591 | 0.58994 | 2.5729 | -107.4182 | 2.5729 | -47.4182
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1157.3552 | 12.1491 | 5.1397 | 31.2985 | -72.3016 | 0.90568 | 0.72743 | 3.4189 | 1.1817 | 6.0736 | 1.2298 | 6.075 | 0.56291 | 0.11977 | 0.21277 | 7.0143 | -102.3016 | 7.0143 | -42.3016
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 4157.6962 | 18.0034 | 2.6556 | 46.0602 | -60.2867 | 0.9883 | 1.9144 | 9.5825 | 3.8725 | 10.284 | 3.8358 | 10.2686 | 0.93179 | 0.18615 | 0.19978 | 10.3942 | -90.2867 | 10.3942 | -30.2867
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 506.856 | 5.3206 | 3.7434 | 12.6907 | -74.4314 | 0.91245 | 2.0266 | 4.4805 | 3.6531 | 13.6748 | 3.8238 | 13.6736 | 0.32765 | 0.1482 | 0.45231 | 3.0719 | -104.4314 | 3.0719 | -44.4314
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 995.1166 | 10.446 | 2.9819 | 25.5755 | -74.1593 | 0.93563 | 1.1636 | 2.8689 | 2.338 | 6.9715 | 2.5647 | 7.0378 | 0.41152 | 0.16691 | 0.4056 | 6.031 | -104.1593 | 6.031 | -44.1593
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 564.3027 | 5.9236 | 5.8995 | 14.4412 | -71.8874 | 0.85828 | 0.82511 | 3.7991 | 2.0272 | 11.9597 | 2.3452 | 11.9432 | 0.31766 | 0.068991 | 0.21718 | 3.42 | -101.8874 | 3.42 | -41.8874
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 593.8104 | 6.2334 | 3.3521 | 14.7847 | -78.2054 | 0.90165 | 2.0711 | 3.2238 | 3.4058 | 11.4166 | 3.5251 | 11.4682 | 0.28238 | 0.18141 | 0.64244 | 3.5989 | -108.2054 | 3.5989 | -48.2054
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 942.694 | 9.8957 | 3.1143 | 24.851 | -75.2009 | 0.92016 | 1.6678 | 2.0619 | 2.3346 | 7.2706 | 2.3994 | 7.328 | 0.28359 | 0.22939 | 0.80887 | 5.7133 | -105.2009 | 5.7133 | -45.2009
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 402.777 | 4.2281 | 3.6768 | 10.2897 | -78.3261 | 0.88587 | 6.3244 | 10.9179 | 4.5254 | 16.6392 | 4.6128 | 16.7053 | 0.65616 | 0.38009 | 0.57927 | 2.4411 | -108.3261 | 2.4411 | -48.3261
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 491.6898 | 5.1614 | 2.4589 | 11.7135 | -75.61 | 0.93708 | 3.777 | 13.8204 | 5.6569 | 13.9099 | 5.8055 | 14.0275 | 0.99357 | 0.27153 | 0.27329 | 2.9799 | -105.61 | 2.9799 | -45.61
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1069.6249 | 11.2281 | 4.3878 | 30.0641 | -74.7231 | 0.91955 | 0.63103 | 2.6244 | 1.4976 | 6.5713 | 1.5335 | 6.6151 | 0.39937 | 0.09603 | 0.24045 | 6.4826 | -104.7231 | 6.4826 | -44.7231
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 600.7764 | 6.3065 | 5.745 | 17.0047 | -85.1508 | 0.93954 | 1.596 | 10.5354 | 2.0909 | 12.0119 | 2.3489 | 12.0981 | 0.87708 | 0.13286 | 0.15149 | 3.6411 | -115.1508 | 3.6411 | -55.1508
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 557.4069 | 5.8513 | 3.9658 | 14.7648 | -85.0698 | 0.92158 | 4.7751 | 3.5079 | 3.1556 | 12.5146 | 3.3824 | 12.5757 | 0.28031 | 0.38156 | 1.3612 | 3.3782 | -115.0698 | 3.3782 | -55.0698
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 882.9173 | 9.2682 | 4.5733 | 24.5368 | -75.7564 | 0.9194 | 1.4156 | 3.5073 | 1.7458 | 7.9842 | 1.7823 | 8.0275 | 0.43927 | 0.17731 | 0.40363 | 5.351 | -105.7564 | 5.351 | -45.7564
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1154.6839 | 12.121 | 3.0012 | 30.6453 | -71.4659 | 0.92318 | 0.55496 | 1.7389 | 1.9698 | 5.9118 | 2.0531 | 5.9644 | 0.29413 | 0.093874 | 0.31915 | 6.9981 | -101.4659 | 6.9981 | -41.4659
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1301.6152 | 13.6634 | 2.2393 | 33.5552 | -70.2331 | 0.93854 | 1.4564 | 2.3225 | 2.2951 | 5.1394 | 2.5033 | 5.1812 | 0.45189 | 0.28338 | 0.62709 | 7.8886 | -100.2331 | 7.8886 | -40.2331
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 507.0248 | 5.3224 | 4.3697 | 13.1323 | -81.4853 | 0.90482 | 4.9321 | 6.9799 | 3.1296 | 13.6755 | 3.298 | 13.7277 | 0.51039 | 0.36065 | 0.70662 | 3.0729 | -111.4853 | 3.0729 | -51.4853
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 335.6663 | 3.5236 | 4.138 | 8.3137 | -80.4306 | 0.89498 | 6.6397 | 7.9922 | 4.9224 | 20.369 | 5.0075 | 20.443 | 0.39237 | 0.32597 | 0.83077 | 2.0343 | -110.4306 | 2.0343 | -50.4306
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1124.7126 | 11.8064 | 3.2097 | 29.9773 | -71.5384 | 0.92102 | 1.1621 | 1.8657 | 1.8959 | 6.0854 | 1.992 | 6.1486 | 0.30659 | 0.19097 | 0.62287 | 6.8164 | -101.5384 | 6.8164 | -41.5384
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1122.6668 | 11.7849 | 2.3159 | 29.9053 | -75.348 | 0.92507 | 1.4127 | 1.3299 | 2.521 | 5.8384 | 2.7465 | 5.9006 | 0.22779 | 0.24197 | 1.0623 | 6.804 | -105.348 | 6.804 | -45.348
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 788.4892 | 8.277 | 3.3655 | 20.147 | -74.3495 | 0.92161 | 2.4815 | 3.2986 | 2.5993 | 8.7478 | 2.6949 | 8.8118 | 0.37708 | 0.28368 | 0.7523 | 4.7787 | -104.3495 | 4.7787 | -44.3495
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 940.1843 | 9.8694 | 3.1348 | 24.159 | -74.538 | 0.95124 | 1.2598 | 5.5048 | 2.4263 | 7.6058 | 3.1401 | 7.5998 | 0.72376 | 0.16563 | 0.22885 | 5.6981 | -104.538 | 5.6981 | -44.538
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 838.6731 | 8.8038 | 4.0214 | 21.191 | -74.8965 | 0.93163 | 1.2994 | 6.2458 | 2.1358 | 8.589 | 3.1635 | 8.5823 | 0.72718 | 0.15129 | 0.20805 | 5.0829 | -104.8965 | 5.0829 | -44.8965
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 916.1598 | 9.6172 | 3.5889 | 24.3162 | -75.6906 | 0.90121 | 3.8908 | 5.334 | 2.0689 | 7.4252 | 2.1456 | 7.4723 | 0.71837 | 0.524 | 0.72943 | 5.5525 | -105.6906 | 5.5525 | -45.6906
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 858.3855 | 9.0107 | 3.3827 | 22.119 | -75.6701 | 0.97008 | 2.6962 | 5.4902 | 2.5305 | 8.5599 | 3.1783 | 8.5557 | 0.64138 | 0.31498 | 0.49109 | 5.2023 | -105.6701 | 5.2023 | -45.6701
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 424.3384 | 4.4544 | 5.292 | 11.3169 | -78.2633 | 0.93217 | 1.3512 | 5.051 | 3.2094 | 16.9842 | 3.2461 | 17.0276 | 0.29739 | 0.079554 | 0.26751 | 2.5717 | -108.2633 | 2.5717 | -48.2633
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 435.1907 | 4.5683 | 3.2848 | 9.8569 | -70.6605 | 0.90707 | 19.3216 | 16.6505 | 4.7757 | 15.687 | 4.8108 | 15.7301 | 1.0614 | 1.2317 | 1.1604 | 2.6375 | -100.6605 | 2.6375 | -40.6605
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 642.1816 | 6.7412 | 4.6485 | 16.3888 | -77.8312 | 0.93718 | 1.9493 | 8.7041 | 2.4455 | 11.3679 | 3.5733 | 11.3888 | 0.76567 | 0.17147 | 0.22395 | 3.892 | -107.8312 | 3.892 | -47.8312
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 638.351 | 6.7009 | 4.0084 | 16.2533 | -77.5318 | 0.90782 | 3.2415 | 8.1468 | 2.7444 | 11.0008 | 3.7242 | 10.9298 | 0.74057 | 0.29466 | 0.39789 | 3.8688 | -107.5318 | 3.8688 | -47.5318
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 550.0596 | 5.7741 | 4.7391 | 13.8849 | -79.2727 | 0.95964 | 2.0882 | 11.2188 | 2.8729 | 13.615 | 4.442 | 13.6054 | 0.824 | 0.15338 | 0.18614 | 3.3337 | -109.2727 | 3.3337 | -49.2727
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1294.8865 | 13.5928 | 2.1124 | 35.2802 | -73.2613 | 0.92674 | 0.68192 | 1.0153 | 2.3544 | 4.9733 | 2.5799 | 5.0353 | 0.20414 | 0.13712 | 0.67166 | 7.8478 | -103.2613 | 7.8478 | -43.2613
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 749.3994 | 7.8667 | 5.0935 | 20.4104 | -76.3926 | 0.9072 | 3.5419 | 5.2237 | 1.8319 | 9.3308 | 1.8669 | 9.3738 | 0.55984 | 0.37959 | 0.67805 | 4.5418 | -106.3926 | 4.5418 | -46.3926
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 668.1362 | 7.0136 | 3.158 | 15.9562 | -74.9783 | 0.92042 | 5.1382 | 9.7193 | 3.2863 | 10.3782 | 4.0529 | 10.3819 | 0.93651 | 0.4951 | 0.52866 | 4.0493 | -104.9783 | 4.0493 | -44.9783
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 943.3765 | 9.9029 | 4.4829 | 26.3138 | -75.3692 | 0.92035 | 1.1244 | 3.172 | 1.6664 | 7.4705 | 1.7028 | 7.514 | 0.42461 | 0.15051 | 0.35448 | 5.7174 | -105.3692 | 5.7174 | -45.3692
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 814.5128 | 8.5502 | 3.3479 | 20.834 | -76.5486 | 0.91414 | 2.8178 | 3.6941 | 2.5178 | 8.4293 | 2.6916 | 8.4872 | 0.43824 | 0.33429 | 0.76279 | 4.9364 | -106.5486 | 4.9364 | -46.5486
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 882.9435 | 9.2685 | 4.0521 | 23.1635 | -76.3019 | 0.92353 | 3.8525 | 5.277 | 1.971 | 7.9867 | 2.381 | 8.054 | 0.66072 | 0.48236 | 0.73005 | 5.3512 | -106.3019 | 5.3512 | -46.3019
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 486.6811 | 5.1088 | 4.6334 | 12.5095 | -79.4467 | 0.87915 | 4.9205 | 7.1003 | 2.987 | 13.8401 | 3.062 | 13.9058 | 0.51302 | 0.35553 | 0.69301 | 2.9496 | -109.4467 | 2.9496 | -49.4467
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 509.9887 | 5.3535 | 3.753 | 13.0879 | -79.8282 | 0.91912 | 4.0047 | 4.4288 | 3.6453 | 13.6806 | 3.7127 | 13.7344 | 0.32373 | 0.29273 | 0.90425 | 3.0908 | -109.8282 | 3.0908 | -49.8282
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 948.9687 | 9.9616 | 4.4365 | 26.4758 | -75.283 | 0.9198 | 1.0475 | 3.1122 | 1.6721 | 7.4181 | 1.7085 | 7.4616 | 0.41953 | 0.14121 | 0.33658 | 5.7513 | -105.283 | 5.7513 | -45.283
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 369.0602 | 3.8741 | 3.9708 | 8.8504 | -73.988 | 0.8782 | 3.2009 | 14.4736 | 4.6293 | 18.3821 | 5.3483 | 18.4424 | 0.78737 | 0.17413 | 0.22116 | 2.2367 | -103.988 | 2.2367 | -43.988
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 988.1022 | 10.3724 | 3.3534 | 25.2342 | -74.2211 | 0.94862 | 2.39 | 8.8377 | 2.1575 | 7.2349 | 3.0504 | 7.1927 | 1.2215 | 0.33034 | 0.27043 | 5.9885 | -104.2211 | 5.9885 | -44.2211
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 853.26 | 8.9569 | 2.6983 | 21.1355 | -73.5646 | 0.95758 | 0.7344 | 3.1199 | 3.0647 | 8.2695 | 3.3222 | 8.3146 | 0.37728 | 0.088809 | 0.23539 | 5.1713 | -103.5646 | 5.1713 | -43.5646
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 753.5099 | 7.9098 | 3.8511 | 19.1093 | -76.5826 | 0.95094 | 1.9375 | 9.1886 | 2.524 | 9.7201 | 3.6573 | 9.7212 | 0.94532 | 0.19933 | 0.21086 | 4.5667 | -106.5826 | 4.5667 | -46.5826
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 831.7337 | 8.7309 | 3.4957 | 21.4173 | -76.2494 | 0.95665 | 2.1396 | 4.9158 | 2.5072 | 8.7646 | 3.1356 | 8.779 | 0.56088 | 0.24411 | 0.43524 | 5.0408 | -106.2494 | 5.0408 | -46.2494
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1004.8917 | 10.5486 | 2.9474 | 26.1652 | -74.7915 | 0.92753 | 1.524 | 2.5921 | 2.3213 | 6.8419 | 2.4869 | 6.8779 | 0.37885 | 0.22274 | 0.58793 | 6.0903 | -104.7915 | 6.0903 | -44.7915
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 393.1232 | 4.1267 | 3.934 | 9.818 | -79.7767 | 0.89958 | 3.6322 | 4.9715 | 4.4276 | 17.4181 | 4.5138 | 17.4927 | 0.28542 | 0.20853 | 0.7306 | 2.3826 | -109.7767 | 2.3826 | -49.7767
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1077.6901 | 11.3128 | 3.5288 | 28.7026 | -72.8915 | 0.92048 | 1.1723 | 2.369 | 1.8135 | 6.3996 | 1.8966 | 6.4637 | 0.37018 | 0.18318 | 0.49485 | 6.5315 | -102.8915 | 6.5315 | -42.8915
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 697.6672 | 7.3236 | 3.0137 | 16.4805 | -73.2456 | 0.91634 | 4.0897 | 4.1908 | 3.2424 | 9.7717 | 3.304 | 9.8312 | 0.42887 | 0.41852 | 0.97588 | 4.2283 | -103.2456 | 4.2283 | -43.2456
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 349.0232 | 3.6638 | 3.9402 | 8.5735 | -80.1553 | 0.90478 | 3.5124 | 5.4623 | 5.0124 | 19.75 | 5.1242 | 19.8114 | 0.27657 | 0.17784 | 0.64303 | 2.1153 | -110.1553 | 2.1153 | -50.1553
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1329.9031 | 13.9604 | 3.047 | 35.2544 | -71.9174 | 0.89889 | 0.86496 | 2.6664 | 1.6532 | 5.0372 | 1.779 | 5.0756 | 0.52935 | 0.17171 | 0.32438 | 8.06 | -101.9174 | 8.06 | -41.9174
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 635.6913 | 6.673 | 4.6016 | 16.7793 | -79.3946 | 0.91939 | 6.2886 | 6.5136 | 2.4062 | 11.0726 | 2.486 | 11.1346 | 0.58826 | 0.56794 | 0.96545 | 3.8527 | -109.3946 | 3.8527 | -49.3946
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 884.9436 | 9.2895 | 3.3648 | 23.3298 | -76.9056 | 0.93857 | 1.8754 | 3.3165 | 2.3644 | 7.9555 | 2.458 | 8.0181 | 0.41688 | 0.23573 | 0.56546 | 5.3633 | -106.9056 | 5.3633 | -46.9056
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 433.5883 | 4.5515 | 3.8058 | 10.7716 | -79.4578 | 0.90355 | 2.4238 | 3.9743 | 4.1592 | 15.8292 | 4.2708 | 15.891 | 0.25107 | 0.15312 | 0.60987 | 2.6278 | -109.4578 | 2.6278 | -49.4578
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1015.8476 | 10.6636 | 3.5868 | 27.1609 | -75.7777 | 0.91539 | 1.5631 | 2.128 | 1.8922 | 6.7871 | 1.9539 | 6.8465 | 0.31354 | 0.23031 | 0.73455 | 6.1567 | -105.7777 | 6.1567 | -45.7777
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1184.2365 | 12.4313 | 3.9097 | 32.577 | -75.0154 | 0.91996 | 1.9615 | 4.1409 | 1.5024 | 5.8739 | 1.5603 | 5.9292 | 0.70497 | 0.33394 | 0.47369 | 7.1772 | -105.0154 | 7.1772 | -45.0154
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 383.7521 | 4.0284 | 3.6182 | 9.6896 | -76.9394 | 0.91138 | 0.31965 | 4.1794 | 4.9138 | 17.7793 | 4.4592 | 17.9382 | 0.23507 | 0.017979 | 0.076484 | 2.3258 | -106.9394 | 2.3258 | -46.9394
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 477.4338 | 5.0118 | 6.3116 | 12.7326 | -80.5173 | 0.9211 | 6.5405 | 6.5773 | 2.3696 | 14.9561 | 2.4281 | 15.0118 | 0.43977 | 0.43732 | 0.99441 | 2.8935 | -110.5173 | 2.8935 | -50.5173
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 338.918 | 3.5577 | 3.3954 | 8.3596 | -77.6188 | 0.97422 | 3.4833 | 6.287 | 6.3604 | 21.5961 | 6.462 | 21.7009 | 0.29112 | 0.16129 | 0.55404 | 2.054 | -107.6188 | 2.054 | -47.6188
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 849.8087 | 8.9207 | 3.2228 | 21.2703 | -74.4715 | 0.94465 | 2.7304 | 6.5621 | 2.6247 | 8.4589 | 3.3864 | 8.4744 | 0.77576 | 0.32278 | 0.41608 | 5.1504 | -104.4715 | 5.1504 | -44.4715
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 919.6475 | 9.6538 | 4.6741 | 25.1903 | -76.7014 | 0.92476 | 1.5407 | 1.8918 | 1.6419 | 7.6744 | 1.6942 | 7.747 | 0.24651 | 0.20076 | 0.81439 | 5.5736 | -106.7014 | 5.5736 | -46.7014
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 466.3509 | 4.8954 | 3.9849 | 11.2694 | -77.6666 | 0.94077 | 2.8762 | 10.8117 | 3.8966 | 15.5275 | 4.9613 | 15.5982 | 0.69629 | 0.18523 | 0.26603 | 2.8264 | -107.6666 | 2.8264 | -47.6666
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1304.9781 | 13.6987 | 2.2394 | 33.6672 | -70.2285 | 0.93862 | 1.4363 | 2.2711 | 2.2893 | 5.1266 | 2.4966 | 5.1682 | 0.443 | 0.28016 | 0.63241 | 7.909 | -100.2285 | 7.909 | -40.2285
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 799.4093 | 8.3916 | 4.1553 | 22.5341 | -82.5613 | 0.95363 | 0.099136 | 3.3337 | 2.1649 | 8.9959 | 2.3905 | 9.1041 | 0.37058 | 0.01102 | 0.029738 | 4.8449 | -112.5613 | 4.8449 | -52.5613
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 536.539 | 5.6322 | 5.1711 | 13.8996 | -77.7956 | 0.86858 | 6.3449 | 7.3656 | 2.4129 | 12.4772 | 2.4651 | 12.524 | 0.59033 | 0.50852 | 0.86142 | 3.2518 | -107.7956 | 3.2518 | -47.7956
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 557.1414 | 5.8485 | 3.9652 | 14.0534 | -79.3645 | 0.89854 | 3.352 | 5.9043 | 3.1028 | 12.3033 | 3.3608 | 12.3578 | 0.4799 | 0.27245 | 0.56772 | 3.3766 | -109.3645 | 3.3766 | -49.3645
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 839.2196 | 8.8095 | 4.6848 | 23.1445 | -76.0074 | 0.91783 | 1.567 | 5.6951 | 1.7956 | 8.4121 | 1.7948 | 8.4683 | 0.67701 | 0.18627 | 0.27514 | 5.0862 | -106.0074 | 5.0862 | -46.0074
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1093.3393 | 11.4771 | 2.904 | 28.5515 | -73.7806 | 0.93825 | 1.3057 | 3.0664 | 2.1849 | 6.3451 | 2.351 | 6.3852 | 0.48327 | 0.20578 | 0.42581 | 6.6263 | -103.7806 | 6.6263 | -43.7806
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 395.2978 | 4.1496 | 3.129 | 8.5608 | -73.1431 | 0.93752 | 4.2529 | 15.8975 | 5.7107 | 17.8691 | 7.4891 | 18.0128 | 0.88966 | 0.23801 | 0.26752 | 2.3957 | -103.1431 | 2.3957 | -43.1431
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 642.0554 | 4.7934 | 5.9563 | 13.0694 | -85.533 | 0.93726 | 2.9294 | 10.6744 | 3.7253 | 22.1889 | 4.1905 | 22.3438 | 0.48107 | 0.13202 | 0.27443 | 2.7675 | -115.533 | 2.7675 | -55.533
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 392.4388 | 2.9298 | 5.5319 | 7.3692 | -85.2199 | 0.95688 | 2.294 | 9.546 | 6.7013 | 37.0712 | 7.1748 | 37.2386 | 0.2575 | 0.06188 | 0.24031 | 1.6915 | -115.2199 | 1.6915 | -55.2199
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1158.5348 | 8.6493 | 4.6342 | 23.012 | -75.5687 | 1.0197 | 1.8546 | 5.8629 | 2.8696 | 13.2983 | 3.0539 | 13.4461 | 0.44088 | 0.13946 | 0.31632 | 4.9937 | -105.5687 | 4.9937 | -45.5687
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 812.9189 | 6.069 | 5.2991 | 15.6442 | -76.8728 | 1.0042 | 1.2184 | 4.4737 | 3.5504 | 18.8139 | 3.7106 | 18.9636 | 0.23779 | 0.06476 | 0.27234 | 3.504 | -106.8728 | 3.504 | -46.8728
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 941.1872 | 7.0267 | 4.9549 | 18.2071 | -76.0624 | 0.99756 | 2.0632 | 5.1364 | 3.2467 | 16.0872 | 3.4127 | 16.2345 | 0.31928 | 0.12825 | 0.4017 | 4.0568 | -106.0624 | 4.0568 | -46.0624
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1903.6101 | 8.2429 | 1.8614 | 21.3945 | -66.1638 | 1.0402 | 1.5981 | 9.6842 | 11.5467 | 21.4927 | 13.0166 | 21.9782 | 0.45058 | 0.074357 | 0.16502 | 4.759 | -96.1638 | 4.759 | -36.1638
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1662.7956 | 7.2001 | 3.3537 | 18.3132 | -68.8146 | 1.0518 | 1.1503 | 10.4676 | 8.0928 | 27.1408 | 8.8702 | 28.0573 | 0.38568 | 0.042382 | 0.10989 | 4.157 | -98.8146 | 4.157 | -38.8146
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1446.0702 | 6.2617 | 3.7425 | 15.8504 | -70.2938 | 1.0496 | 1.5835 | 14.9692 | 8.4263 | 31.535 | 9.408 | 32.5104 | 0.47469 | 0.050213 | 0.10578 | 3.6152 | -100.2938 | 3.6152 | -40.2938
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1813.172 | 7.8513 | 1.7521 | 20.1556 | -66.1372 | 1.0513 | 2.6326 | 10.1766 | 12.8492 | 22.5136 | 14.4551 | 23.0229 | 0.45202 | 0.11693 | 0.25869 | 4.5329 | -96.1372 | 4.5329 | -36.1372
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1166.715 | 5.052 | 2.7985 | 12.6868 | -73.9397 | 1.0572 | 4.5806 | 26.1095 | 14.1417 | 39.5758 | 17.4524 | 39.4928 | 0.65973 | 0.11574 | 0.17544 | 2.9168 | -103.9397 | 2.9168 | -43.9397
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1846.5293 | 7.9957 | 1.8015 | 20.6216 | -66.355 | 1.0443 | 3.483 | 12.793 | 12.2551 | 22.0774 | 13.7192 | 22.5325 | 0.57946 | 0.15776 | 0.27225 | 4.6163 | -96.355 | 4.6163 | -36.355
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1957.287 | 8.4753 | 1.6191 | 21.7773 | -64.1132 | 1.0551 | 1.1319 | 8.7413 | 12.5516 | 20.3223 | 13.8732 | 20.9837 | 0.43014 | 0.055697 | 0.12949 | 4.8932 | -94.1132 | 4.8932 | -34.1132
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 375.028 | 3.9368 | 2.9757 | 8.7817 | -77.5585 | 0.9201 | 3.6325 | 15.6147 | 6.1821 | 18.396 | 6.3774 | 18.468 | 0.84881 | 0.19746 | 0.23263 | 2.2729 | -107.5585 | 2.2729 | -47.5585
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1132.6183 | 11.8894 | 2.5993 | 28.9318 | -72.3268 | 0.93361 | 1.4992 | 2.6892 | 2.3131 | 6.0123 | 2.5349 | 6.0579 | 0.44729 | 0.24935 | 0.55747 | 6.8644 | -102.3268 | 6.8644 | -42.3268
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 998.4416 | 10.4809 | 2.7209 | 24.9057 | -72.507 | 0.9438 | 1.1312 | 4.1996 | 2.5563 | 6.9556 | 2.9539 | 6.9662 | 0.60378 | 0.16263 | 0.26936 | 6.0512 | -102.507 | 6.0512 | -42.507
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 581.1459 | 6.1005 | 3.6693 | 14.4658 | -78.1956 | 0.94282 | 5.1361 | 6.8484 | 3.3507 | 12.2947 | 3.6557 | 12.3689 | 0.55702 | 0.41775 | 0.74996 | 3.5221 | -108.1956 | 3.5221 | -48.1956
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 280.4691 | 2.9442 | 2.546 | 6.0636 | -74.5645 | 0.91036 | 3.3159 | 17.6949 | 9.4171 | 23.9758 | 10.6665 | 23.8654 | 0.73803 | 0.1383 | 0.18739 | 1.6998 | -104.5645 | 1.6998 | -44.5645
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 475.7753 | 4.9943 | 2.3172 | 11.1962 | -74.708 | 0.93656 | 2.5212 | 12.5825 | 6.1319 | 14.2089 | 6.3753 | 14.3301 | 0.88554 | 0.17744 | 0.20037 | 2.8835 | -104.708 | 2.8835 | -44.708
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 850.363 | 8.9265 | 2.817 | 20.7173 | -73.4614 | 0.94188 | 1.432 | 4.4842 | 2.9085 | 8.1932 | 3.3056 | 8.2039 | 0.54731 | 0.17478 | 0.31934 | 5.1537 | -103.4614 | 5.1537 | -43.4614
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 762.1654 | 8.0007 | 4.5071 | 20.7493 | -79.416 | 0.93317 | 2.0268 | 16.4218 | 2.0899 | 9.4194 | 2.287 | 9.4574 | 1.7434 | 0.21517 | 0.12342 | 4.6192 | -109.416 | 4.6192 | -49.416
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1707.4934 | 7.3937 | 1.726 | 18.7857 | -66.014 | 1.0677 | 0.81622 | 6.6251 | 13.8957 | 23.9845 | 16.232 | 24.4192 | 0.27622 | 0.034031 | 0.1232 | 4.2687 | -96.014 | 4.2687 | -36.014
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1578.0974 | 6.8334 | 1.7966 | 17.29 | -67.4475 | 1.073 | 0.80487 | 6.9286 | 14.7441 | 26.4885 | 17.3099 | 26.832 | 0.26157 | 0.030386 | 0.11617 | 3.9452 | -97.4475 | 3.9452 | -37.4475
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 840.3397 | 8.8213 | 3.4827 | 22.4146 | -77.093 | 0.96154 | 3.2226 | 10.9946 | 2.4823 | 8.6449 | 2.6906 | 8.6842 | 1.2718 | 0.37277 | 0.29311 | 5.093 | -107.093 | 5.093 | -47.093
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 930.4361 | 9.767 | 3.6332 | 25.2822 | -77.0332 | 0.95603 | 3.1589 | 11.4072 | 2.1421 | 7.7825 | 2.3527 | 7.8187 | 1.4657 | 0.4059 | 0.27692 | 5.639 | -107.0332 | 5.639 | -47.0332
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 686.7126 | 7.2086 | 5.7114 | 19.0286 | -81.0404 | 0.96114 | 2.6346 | 8.3483 | 1.8973 | 10.8363 | 2.1154 | 10.8742 | 0.7704 | 0.24312 | 0.31558 | 4.1619 | -111.0404 | 4.1619 | -51.0404
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 787.677 | 8.2685 | 5.314 | 21.9816 | -80.2233 | 0.9598 | 1.5778 | 7.3031 | 1.7703 | 9.4072 | 1.9876 | 9.4451 | 0.77633 | 0.16772 | 0.21604 | 4.7738 | -110.2233 | 4.7738 | -50.2233
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 924.952 | 9.7095 | 3.7227 | 24.3252 | -76.0727 | 0.93227 | 1.9185 | 4.0939 | 2.0416 | 7.6002 | 2.2476 | 7.6616 | 0.53866 | 0.25243 | 0.46863 | 5.6058 | -106.0727 | 5.6058 | -46.0727
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 337.384 | 3.5416 | 5.8485 | 8.3409 | -71.4873 | 0.92037 | 1.4999 | 8.7698 | 3.7004 | 21.6415 | 5.0677 | 21.4854 | 0.40523 | 0.069305 | 0.17103 | 2.0448 | -101.4873 | 2.0448 | -41.4873
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1138.0799 | 11.9467 | 3.01 | 30.1507 | -71.5607 | 0.92342 | 0.661 | 1.7486 | 1.9941 | 6.0023 | 2.0776 | 6.0547 | 0.29132 | 0.11012 | 0.37801 | 6.8975 | -101.5607 | 6.8975 | -41.5607
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 378.1901 | 3.97 | 5.5793 | 9.2896 | -70.7367 | 0.9198 | 1.6912 | 8.505 | 3.4631 | 19.3219 | 4.8412 | 19.157 | 0.44017 | 0.087528 | 0.19885 | 2.2921 | -100.7367 | 2.2921 | -40.7367
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 297.2187 | 3.12 | 2.9838 | 6.4941 | -75.3012 | 0.95771 | 9.0448 | 17.0689 | 7.9116 | 23.607 | 8.3668 | 23.937 | 0.72304 | 0.38314 | 0.5299 | 1.8013 | -105.3012 | 1.8013 | -45.3012
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 786.0424 | 8.2513 | 3.3723 | 19.5192 | -75.4374 | 0.92202 | 2.7253 | 7.9259 | 2.638 | 8.8962 | 3.4051 | 8.9046 | 0.89094 | 0.30635 | 0.34385 | 4.7639 | -105.4374 | 4.7639 | -45.4374
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 542.0342 | 5.6899 | 4.5046 | 14.2048 | -81.3836 | 0.96511 | 2.5062 | 5.8698 | 3.0396 | 13.6919 | 3.2948 | 13.7366 | 0.4287 | 0.18304 | 0.42697 | 3.2851 | -111.3836 | 3.2851 | -51.3836
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 370.4998 | 3.8892 | 4.9165 | 9.1805 | -71.5485 | 0.85955 | 0.6007 | 6.3656 | 3.7165 | 18.2721 | 4.8032 | 18.1991 | 0.34838 | 0.032875 | 0.094367 | 2.2455 | -101.5485 | 2.2455 | -41.5485
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 619.3141 | 6.5011 | 9.8164 | 17.5409 | -79.4914 | 0.9054 | 2.2251 | 1.8227 | 1.1611 | 11.3982 | 1.2441 | 11.4606 | 0.15991 | 0.19521 | 1.2208 | 3.7534 | -109.4914 | 3.7534 | -49.4914
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 335.7152 | 3.5241 | 3.9632 | 8.5268 | -78.3667 | 0.91352 | 2.317 | 6.1701 | 5.1845 | 20.5469 | 4.7061 | 20.6816 | 0.30029 | 0.11277 | 0.37552 | 2.0346 | -108.3667 | 2.0346 | -48.3667
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1563.2822 | 16.4102 | 3.0757 | 42.0462 | -70.6907 | 0.90061 | 0.3568 | 1.8416 | 1.3924 | 4.2826 | 1.5203 | 4.3254 | 0.43002 | 0.083313 | 0.19374 | 9.4744 | -100.6907 | 9.4744 | -40.6907
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1013.8331 | 10.6425 | 3.5252 | 26.1449 | -74.1025 | 0.94864 | 1.6764 | 9.0744 | 2.0383 | 7.1855 | 2.9687 | 7.2674 | 1.2629 | 0.23331 | 0.18474 | 6.1444 | -104.1025 | 6.1444 | -44.1025
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1179.1436 | 12.3778 | 2.8262 | 31.5046 | -73.0784 | 0.9386 | 0.60118 | 3.0707 | 2.0762 | 5.8677 | 2.3046 | 5.9081 | 0.52333 | 0.10246 | 0.19578 | 7.1463 | -103.0784 | 7.1463 | -43.0784
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 638.2199 | 6.6996 | 4.0521 | 16.698 | -79.9179 | 0.96479 | 2.4904 | 4.9527 | 2.8518 | 11.5555 | 3.1101 | 11.5989 | 0.4286 | 0.21552 | 0.50284 | 3.868 | -109.9179 | 3.868 | -49.9179
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 880.1045 | 9.2387 | 4.6158 | 23.8373 | -75.2936 | 0.91819 | 1.3353 | 1.4472 | 1.7283 | 7.9773 | 1.8252 | 8.0263 | 0.18142 | 0.16739 | 0.92265 | 5.334 | -105.2936 | 5.334 | -45.2936
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 811.2349 | 8.5158 | 3.8794 | 21.4811 | -75.5701 | 0.92335 | 1.7798 | 3.3595 | 2.221 | 8.6161 | 2.3036 | 8.669 | 0.38991 | 0.20656 | 0.52976 | 4.9166 | -105.5701 | 4.9166 | -45.5701
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1100.7396 | 11.5548 | 4.7848 | 28.6971 | -73.5127 | 0.90913 | 1.552 | 8.0941 | 1.3282 | 6.3552 | 1.9386 | 6.3964 | 1.2736 | 0.24421 | 0.19175 | 6.6711 | -103.5127 | 6.6711 | -43.5127
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1230.984 | 12.922 | 2.1538 | 32.1096 | -70.5959 | 0.94977 | 0.27404 | 1.5284 | 2.5538 | 5.5005 | 2.9343 | 5.4739 | 0.27787 | 0.049822 | 0.1793 | 7.4605 | -100.5959 | 7.4605 | -40.5959
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1431.8948 | 15.031 | 3.0887 | 38.2408 | -71.3751 | 0.90021 | 0.57594 | 2.1196 | 1.5169 | 4.6852 | 1.6588 | 4.7214 | 0.4524 | 0.12293 | 0.27172 | 8.6782 | -101.3751 | 8.6782 | -41.3751
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 767.3258 | 8.0548 | 3.3136 | 19.6954 | -76.7065 | 0.95826 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8361 | 9.3977 | 3.0616 | 9.4578 | 0.41101 | 0.20916 | 0.5089 | 4.6505 | -106.7065 | 4.6505 | -46.7065
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 369.0952 | 2.7556 | 6.3958 | 6.9158 | -82.2739 | 0.98456 | 2.6626 | 10.7206 | 6.4145 | 41.0259 | 6.6808 | 41.1294 | 0.26131 | 0.064901 | 0.24836 | 1.5909 | -112.2739 | 1.5909 | -52.2739
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 628.0239 | 4.6887 | 7.07 | 12.604 | -82.7395 | 0.96108 | 3.8476 | 12.5612 | 3.3343 | 23.5736 | 3.6236 | 23.6571 | 0.53285 | 0.16322 | 0.30631 | 2.707 | -112.7395 | 2.707 | -52.7395
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1461.3229 | 6.3277 | 3.1622 | 16.3388 | -72.8416 | 1.0459 | 8.6789 | 39.3192 | 9.8436 | 31.1275 | 10.4199 | 31.5994 | 1.2632 | 0.27882 | 0.22073 | 3.6533 | -102.8416 | 3.6533 | -42.8416
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1261.661 | 5.4632 | 4.0465 | 13.8185 | -71.641 | 1.0426 | 9.1353 | 36.2841 | 8.987 | 36.3657 | 10.5936 | 37.3103 | 0.99775 | 0.25121 | 0.25177 | 3.1542 | -101.641 | 3.1542 | -41.641
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 2369.2434 | 10.2591 | 2.5902 | 26.121 | -65.2022 | 1.0044 | 1.5493 | 9.2143 | 6.946 | 17.9914 | 7.2507 | 18.315 | 0.51215 | 0.086115 | 0.16814 | 5.9231 | -95.2022 | 5.9231 | -35.2022
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1201.9818 | 5.2047 | 2.6895 | 13.0659 | -73.2937 | 1.0618 | 1.2808 | 15.2077 | 14.2459 | 38.3145 | 17.1895 | 38.2203 | 0.39692 | 0.033427 | 0.084217 | 3.005 | -103.2937 | 3.005 | -43.2937
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1585.2929 | 6.8645 | 1.7854 | 17.3672 | -67.3478 | 1.0721 | 0.62612 | 6.3393 | 14.7429 | 26.3215 | 17.2271 | 26.6678 | 0.24084 | 0.023788 | 0.098769 | 3.9632 | -97.3478 | 3.9632 | -37.3478
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1458.0272 | 6.3134 | 3.6647 | 15.9633 | -69.9602 | 1.0431 | 4.8291 | 22.3062 | 8.5001 | 31.1499 | 9.7659 | 32.0227 | 0.71609 | 0.15503 | 0.21649 | 3.6451 | -99.9602 | 3.6451 | -39.9602
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 2878.9052 | 12.466 | 1.7889 | 31.9833 | -59.4891 | 1.0174 | 1.7261 | 8.8792 | 7.5495 | 13.5053 | 8.4358 | 14.018 | 0.65746 | 0.12781 | 0.1944 | 7.1973 | -89.4891 | 7.1973 | -29.4891
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 2125.4013 | 9.2033 | 2.8062 | 23.3972 | -66.9656 | 1.0037 | 1.7802 | 11.5937 | 7.2146 | 20.2457 | 7.3384 | 20.6006 | 0.57265 | 0.087929 | 0.15355 | 5.3135 | -96.9656 | 5.3135 | -36.9656
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1312.4029 | 5.6829 | 2.4298 | 14.2774 | -71.6853 | 1.0618 | 1.4246 | 11.7449 | 14.2578 | 34.644 | 16.4971 | 34.5169 | 0.33902 | 0.041121 | 0.12129 | 3.281 | -101.6853 | 3.281 | -41.6853
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2035 | 1165.0447 | 5.0448 | 4.5589 | 12.6955 | -72.2028 | 1.0474 | 8.6999 | 41.4314 | 8.7257 | 39.7798 | 10.6827 | 40.9506 | 1.0415 | 0.2187 | 0.20998 | 2.9126 | -102.2028 | 2.9126 | -42.2028
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 992.4386 | 10.4179 | 3.2261 | 26.4695 | -76.165 | 0.95013 | 2.2011 | 8.1829 | 2.2242 | 7.1755 | 2.4326 | 7.2092 | 1.1404 | 0.30675 | 0.26899 | 6.0148 | -106.165 | 6.0148 | -46.165
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1183.297 | 12.4214 | 3.1568 | 32.1212 | -74.9458 | 0.94386 | 1.6958 | 8.111 | 1.8871 | 5.9573 | 2.0983 | 5.9895 | 1.3615 | 0.28467 | 0.20908 | 7.1715 | -104.9458 | 7.1715 | -44.9458
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 912.592 | 9.5797 | 4.2587 | 24.8937 | -78.6245 | 0.95261 | 1.8747 | 5.0927 | 1.8725 | 7.9744 | 2.0854 | 8.0116 | 0.63863 | 0.23509 | 0.36812 | 5.5309 | -108.6245 | 5.5309 | -48.6245
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1099.1693 | 11.5383 | 3.7539 | 30.1789 | -76.7644 | 0.95171 | 0.82896 | 4.0544 | 1.7464 | 6.556 | 1.9586 | 6.5931 | 0.61843 | 0.12644 | 0.20446 | 6.6616 | -106.7644 | 6.6616 | -46.7644
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 983.4064 | 10.3231 | 3.5577 | 25.879 | -73.797 | 0.92076 | 1.2563 | 2.0631 | 1.9807 | 7.0469 | 2.0888 | 7.0908 | 0.29277 | 0.17827 | 0.60892 | 5.96 | -103.797 | 5.96 | -43.797
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1294.8703 | 13.5926 | 2.4442 | 33.7021 | -71.6258 | 0.9384 | 0.89397 | 1.9536 | 2.1398 | 5.2301 | 2.3176 | 5.2729 | 0.37353 | 0.17093 | 0.4576 | 7.8477 | -101.6258 | 7.8477 | -41.6258
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1699.9136 | 17.8445 | 5.493 | 47.5067 | -71.7083 | 0.88084 | 1.5457 | 4.7401 | 0.73132 | 4.0172 | 0.727 | 4.0164 | 1.18 | 0.38477 | 0.32609 | 10.3025 | -101.7083 | 10.3025 | -41.7083
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 999.857 | 10.4958 | 4.6126 | 25.4512 | -72.5616 | 0.87815 | 0.68699 | 3.2157 | 1.4817 | 6.8345 | 1.8614 | 6.8592 | 0.47051 | 0.10052 | 0.21364 | 6.0597 | -102.5616 | 6.0597 | -42.5616
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2036 | 1328.2073 | 13.9426 | 3.5126 | 36.0227 | -74.0104 | 0.92427 | 1.1902 | 1.3778 | 1.4826 | 5.2079 | 1.583 | 5.275 | 0.26456 | 0.22854 | 0.86385 | 8.0497 | -104.0104 | 8.0497 | -44.0104
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1161.4156 | 12.1917 | 5.7214 | 31.4039 | -73.0267 | 0.87549 | 0.91037 | 3.7472 | 1.0229 | 5.8522 | 1.0408 | 5.8567 | 0.64032 | 0.15556 | 0.24294 | 7.0389 | -103.0267 | 7.0389 | -43.0267
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 615.8388 | 6.4646 | 2.6668 | 14.2183 | -73.923 | 0.94247 | 2.9199 | 10.0662 | 4.2114 | 11.231 | 4.8674 | 11.3156 | 0.89629 | 0.25998 | 0.29007 | 3.7324 | -103.923 | 3.7324 | -43.923
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2036 | 812.9961 | 8.5342 | 3.1152 | 20.6548 | -76.8388 | 0.92 | 1.7156 | 2.2636 | 2.7082 | 8.4367 | 2.7896 | 8.4913 | 0.26831 | 0.20334 | 0.75788 | 4.9272 | -106.8388 | 4.9272 | -46.8388
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1144.2667 | 12.0117 | 2.6479 | 30.0641 | -73.7214 | 0.93184 | 1.34 | 1.7165 | 2.2441 | 5.9423 | 2.3181 | 6.0031 | 0.28886 | 0.2255 | 0.78066 | 6.9349 | -103.7214 | 6.9349 | -43.7214
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 970.1883 | 10.1843 | 2.9155 | 24.9049 | -75.3186 | 0.93077 | 2.7868 | 3.3951 | 2.437 | 7.105 | 2.5934 | 7.1626 | 0.47785 | 0.39222 | 0.82081 | 5.8799 | -105.3186 | 5.8799 | -45.3186
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 583.2254 | 6.1223 | 4.7074 | 14.6581 | -75.0207 | 0.92715 | 2.4727 | 5.5268 | 2.6111 | 12.2913 | 2.9718 | 12.2716 | 0.44965 | 0.20117 | 0.4474 | 3.5347 | -105.0207 | 3.5347 | -45.0207
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2036 | 839.4882 | 8.8123 | 2.872 | 21.6344 | -75.8144 | 0.95407 | 2.3047 | 7.9908 | 2.9364 | 8.4334 | 3.1315 | 8.4725 | 0.94752 | 0.27328 | 0.28842 | 5.0878 | -105.8144 | 5.0878 | -45.8144
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2036 | 1397.1511 | 14.6663 | 3.9939 | 39.0463 | -73.2094 | 0.91271 | 0.51427 | 2.1485 | 1.2388 | 4.9478 | 1.2734 | 4.9996 | 0.43423 | 0.10394 | 0.23936 | 8.4676 | -103.2094 | 8.4676 | -43.2094
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2036 | 674.3201 | 7.0785 | 9.2722 | 19.1387 | -79.2526 | 0.93002 | 1.564 | 10.3907 | 1.1607 | 10.7626 | 1.1945 | 10.8198 | 0.96544 | 0.14532 | 0.15052 | 4.0868 | -109.2526 | 4.0868 | -49.2526
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 594.0387 | 6.2358 | 5.0044 | 15.7093 | -80.5809 | 0.92535 | 4.7628 | 3.4908 | 2.3945 | 11.9831 | 2.4564 | 12.0496 | 0.29131 | 0.39746 | 1.3644 | 3.6002 | -110.5809 | 3.6002 | -50.5809
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2036 | 1093.2067 | 11.4757 | 4.3601 | 30.1664 | -74.8906 | 0.9121 | 1.3403 | 3.0624 | 1.4596 | 6.3639 | 1.4949 | 6.4151 | 0.48121 | 0.21061 | 0.43768 | 6.6255 | -104.8906 | 6.6255 | -44.8906
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1314.8533 | 13.8024 | 2.5028 | 34.4037 | -71.8232 | 0.93621 | 1.0035 | 2.2203 | 2.0598 | 5.1552 | 2.2443 | 5.2004 | 0.43068 | 0.19466 | 0.45198 | 7.9688 | -101.8232 | 7.9688 | -41.8232
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1339.7717 | 14.064 | 3.0072 | 35.7927 | -71.0144 | 0.92011 | 0.45912 | 1.592 | 1.6825 | 5.0597 | 1.7688 | 5.1235 | 0.31463 | 0.09074 | 0.2884 | 8.1198 | -101.0144 | 8.1198 | -41.0144
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1312.257 | 13.7751 | 3.0208 | 34.9681 | -71.1568 | 0.9203 | 0.57175 | 1.6191 | 1.7118 | 5.1709 | 1.798 | 5.2343 | 0.31312 | 0.11057 | 0.35313 | 7.9531 | -101.1568 | 7.9531 | -41.1568
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1590.6047 | 16.697 | 2.2196 | 42.2654 | -69.1828 | 0.94181 | 1.2373 | 2.194 | 1.8854 | 4.1848 | 2.0132 | 4.2523 | 0.52427 | 0.29566 | 0.56395 | 9.64 | -99.1828 | 9.64 | -39.1828
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 861.114 | 9.0394 | 2.9605 | 21.1402 | -74.2939 | 0.93024 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7158 | 8.0403 | 3.2622 | 8.1113 | 0.71115 | 0.41759 | 0.58721 | 5.2189 | -104.2939 | 5.2189 | -44.2939
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 792.6438 | 8.3206 | 3.1411 | 19.9663 | -77.0512 | 0.92151 | 2.8023 | 3.4276 | 2.7662 | 8.6889 | 2.9526 | 8.7388 | 0.39448 | 0.32251 | 0.81757 | 4.8039 | -107.0512 | 4.8039 | -47.0512
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1316.8121 | 13.8229 | 2.911 | 34.8179 | -70.7605 | 0.92107 | 0.99809 | 1.4131 | 1.7659 | 5.1406 | 1.8514 | 5.2003 | 0.27489 | 0.19416 | 0.7063 | 7.9807 | -100.7605 | 7.9807 | -40.7605
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2036 | 1290.4125 | 13.5458 | 3.0069 | 34.2809 | -73.2256 | 0.92656 | 1.4017 | 1.3126 | 1.7645 | 5.3058 | 1.8258 | 5.3724 | 0.24739 | 0.26418 | 1.0679 | 7.8207 | -103.2256 | 7.8207 | -43.2256
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1113.1082 | 11.6846 | 3.5224 | 29.4269 | -73.7022 | 0.91364 | 1.4505 | 1.6246 | 1.7482 | 6.1579 | 1.8217 | 6.2123 | 0.26383 | 0.23555 | 0.89281 | 6.7461 | -103.7022 | 6.7461 | -43.7022
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 714.1926 | 7.4971 | 4.1872 | 17.7971 | -73.3374 | 0.92677 | 2.1512 | 4.4416 | 2.386 | 9.9907 | 2.749 | 9.9676 | 0.44458 | 0.21532 | 0.48433 | 4.3284 | -103.3374 | 4.3284 | -43.3374
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2036 | 1156.6175 | 12.1413 | 2.8075 | 29.9068 | -73.0582 | 0.94607 | 1.1468 | 4.5206 | 2.151 | 6.0389 | 2.6662 | 6.0612 | 0.74858 | 0.1899 | 0.25368 | 7.0098 | -103.0582 | 7.0098 | -43.0582
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2036 | 1141.4444 | 11.9821 | 3.2917 | 29.613 | -73.624 | 0.91508 | 1.4769 | 3.8319 | 1.8343 | 6.038 | 2.2528 | 6.0731 | 0.63462 | 0.2446 | 0.38542 | 6.9178 | -103.624 | 6.9178 | -43.624
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1257.266 | 13.1979 | 3.1564 | 33.5763 | -73.7256 | 0.9184 | 2.3753 | 2.9121 | 1.7175 | 5.421 | 1.7844 | 5.4842 | 0.53719 | 0.43817 | 0.81568 | 7.6198 | -103.7256 | 7.6198 | -43.7256
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1088.2563 | 11.4237 | 2.8771 | 28.1435 | -74.1218 | 0.95386 | 2.0787 | 4.5238 | 2.2548 | 6.4874 | 2.728 | 6.507 | 0.69733 | 0.32042 | 0.4595 | 6.5955 | -104.1218 | 6.5955 | -44.1218
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2036 | 921.0361 | 9.6684 | 4.4031 | 24.6934 | -75.0895 | 0.91773 | 1.005 | 2.8354 | 1.7289 | 7.6125 | 1.7643 | 7.6644 | 0.37246 | 0.13202 | 0.35446 | 5.582 | -105.0895 | 5.582 | -45.0895
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 516.0771 | 5.4174 | 2.9688 | 11.3921 | -69.2791 | 0.91282 | 17.5882 | 14.9095 | 4.4354 | 13.1678 | 4.4711 | 13.2192 | 1.1323 | 1.3357 | 1.1797 | 3.1277 | -99.2791 | 3.1277 | -39.2791
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 314.6904 | 3.3034 | 3.1773 | 6.8001 | -67.9691 | 0.94677 | 9.0847 | 16.9835 | 7.0749 | 22.4796 | 7.1507 | 22.6262 | 0.75551 | 0.40413 | 0.53492 | 1.9072 | -97.9691 | 1.9072 | -37.9691
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1131.4095 | 11.8767 | 2.8524 | 29.2134 | -73.3707 | 0.94519 | 1.1989 | 4.5825 | 2.1669 | 6.1809 | 2.6776 | 6.2047 | 0.7414 | 0.19397 | 0.26163 | 6.857 | -103.3707 | 6.857 | -43.3707
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2036 | 1106.9745 | 11.6202 | 3.3432 | 29.0065 | -74.4607 | 0.90414 | 1.9388 | 3.694 | 1.8402 | 6.1521 | 2.0851 | 6.1878 | 0.60045 | 0.31515 | 0.52485 | 6.7089 | -104.4607 | 6.7089 | -44.4607
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1147.7751 | 12.0485 | 2.5231 | 29.205 | -72.1552 | 0.93654 | 1.0778 | 3.817 | 2.3565 | 5.9457 | 2.6487 | 5.9623 | 0.64199 | 0.18127 | 0.28236 | 6.9562 | -102.1552 | 6.9562 | -42.1552
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1251.3464 | 13.1357 | 2.4904 | 32.4448 | -72.0389 | 0.93843 | 1.114 | 2.1303 | 2.1799 | 5.4289 | 2.3592 | 5.4724 | 0.3924 | 0.20519 | 0.5229 | 7.5839 | -102.0389 | 7.5839 | -42.0389
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 976.8337 | 10.2541 | 3.4457 | 25.1078 | -75.446 | 0.94428 | 1.1038 | 6.0584 | 2.1119 | 7.2771 | 2.8086 | 7.3116 | 0.83253 | 0.15168 | 0.18219 | 5.9202 | -105.446 | 5.9202 | -45.446
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2036 | 1526.4757 | 16.0238 | 2.7786 | 41.631 | -71.791 | 0.92749 | 0.6703 | 0.9981 | 1.5981 | 4.4407 | 1.6594 | 4.5073 | 0.22476 | 0.15094 | 0.67157 | 9.2514 | -101.791 | 9.2514 | -41.791
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2036 | 1025.3611 | 10.7635 | 4.5559 | 28.2245 | -75.3965 | 0.91359 | 1.8357 | 3.4831 | 1.4956 | 6.8139 | 1.5311 | 6.8653 | 0.51118 | 0.2694 | 0.52702 | 6.2143 | -105.3965 | 6.2143 | -45.3965
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1132.0141 | 11.8831 | 2.7684 | 29.3491 | -73.9662 | 0.93728 | 2.1886 | 3.8716 | 2.1992 | 6.0882 | 2.4715 | 6.137 | 0.63591 | 0.35948 | 0.5653 | 6.8607 | -103.9662 | 6.8607 | -43.9662
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2036 | 1889.2839 | 19.8323 | 4.7888 | 52.2346 | -70.3213 | 0.89239 | 0.32642 | 2.9099 | 0.76223 | 3.6502 | 0.77143 | 3.6507 | 0.79719 | 0.089426 | 0.11218 | 11.4502 | -100.3213 | 11.4502 | -40.3213
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2036 | 905.6298 | 9.5066 | 2.6774 | 22.0261 | -73.8125 | 0.93525 | 4.5919 | 5.6595 | 2.8296 | 7.576 | 3.102 | 7.623 | 0.74703 | 0.60611 | 0.81136 | 5.4887 | -103.8125 | 5.4887 | -43.8125
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 721.4385 | 7.5731 | 3.5909 | 18.7999 | -79.3857 | 0.96129 | 1.8657 | 4.1565 | 2.8111 | 10.0942 | 3.0425 | 10.1415 | 0.41177 | 0.18483 | 0.44887 | 4.3724 | -109.3857 | 4.3724 | -49.3857
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1268.1802 | 13.3124 | 4.1765 | 33.3583 | -72.8623 | 0.89021 | 0.53824 | 3.9866 | 1.2941 | 5.4049 | 1.7009 | 5.4602 | 0.73759 | 0.099584 | 0.13501 | 7.6859 | -102.8623 | 7.6859 | -42.8623
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1076.5871 | 11.3012 | 3.9255 | 28.8493 | -74.7818 | 0.91304 | 1.4009 | 1.3559 | 1.6334 | 6.4119 | 1.7077 | 6.4677 | 0.21146 | 0.21848 | 1.0332 | 6.5248 | -104.7818 | 6.5248 | -44.7818
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1188.4819 | 12.4758 | 4.2143 | 32.9262 | -74.3096 | 0.91317 | 1.036 | 2.717 | 1.3872 | 5.8462 | 1.4224 | 5.8976 | 0.46474 | 0.1772 | 0.38129 | 7.2029 | -104.3096 | 7.2029 | -44.3096
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 976.8733 | 10.2545 | 2.849 | 24.7877 | -74.8201 | 0.92696 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4623 | 7.015 | 2.7146 | 7.0646 | 0.45718 | 0.31322 | 0.68512 | 5.9204 | -104.8201 | 5.9204 | -44.8201
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1312.6468 | 13.7792 | 3.3665 | 34.2815 | -72.4792 | 0.91656 | 2.2813 | 4.0219 | 1.5516 | 5.2236 | 1.8838 | 5.2722 | 0.76995 | 0.43673 | 0.56722 | 7.9554 | -102.4792 | 7.9554 | -42.4792
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 753.1617 | 7.9061 | 3.893 | 19.7531 | -76.0067 | 0.92289 | 1.7562 | 3.1137 | 2.3843 | 9.2821 | 2.4367 | 9.3302 | 0.33545 | 0.18921 | 0.56404 | 4.5646 | -106.0067 | 4.5646 | -46.0067
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1872.5898 | 19.6571 | 2.8568 | 50.6745 | -69.2179 | 0.90005 | 0.31163 | 1.5701 | 1.2355 | 3.5295 | 1.3249 | 3.5763 | 0.44486 | 0.088295 | 0.19848 | 11.349 | -99.2179 | 11.349 | -39.2179
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2036 | 993.7029 | 10.4312 | 4.0696 | 26.5921 | -76.3696 | 0.9099 | 2.5575 | 4.1889 | 1.7055 | 6.9406 | 1.7598 | 7.0027 | 0.60353 | 0.36848 | 0.61055 | 6.0224 | -106.3696 | 6.0224 | -46.3696
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2036 | 1172.8055 | 12.3113 | 2.6277 | 30.4129 | -73.3287 | 0.93612 | 1.9669 | 2.7004 | 2.2136 | 5.8167 | 2.3189 | 5.8799 | 0.46425 | 0.33814 | 0.72836 | 7.1079 | -103.3287 | 7.1079 | -43.3287
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2036 | 1197.2434 | 12.5678 | 4.167 | 33.1769 | -74.2052 | 0.91265 | 0.9656 | 2.662 | 1.391 | 5.7962 | 1.4262 | 5.8475 | 0.45927 | 0.16659 | 0.36273 | 7.256 | -104.2052 | 7.256 | -44.2052
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2036 | 776.6721 | 8.1529 | 5.2937 | 19.4094 | -71.8179 | 0.88238 | 2.0168 | 9.5018 | 1.7011 | 9.0052 | 2.4433 | 8.9583 | 1.0551 | 0.22395 | 0.21225 | 4.7071 | -101.8179 | 4.7071 | -41.8179
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1241.035 | 13.0275 | 3.037 | 32.5745 | -73.1671 | 0.9372 | 1.4493 | 5.9447 | 1.8466 | 5.608 | 2.3164 | 5.665 | 1.06 | 0.25843 | 0.2438 | 7.5214 | -103.1671 | 7.5214 | -43.1671
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2036 | 1052.5713 | 11.0491 | 2.6549 | 27.1788 | -73.9514 | 0.959 | 0.729 | 2.3077 | 2.5165 | 6.6809 | 2.7441 | 6.729 | 0.34541 | 0.10912 | 0.3159 | 6.3792 | -103.9514 | 6.3792 | -43.9514
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1214.696 | 12.751 | 2.752 | 31.5988 | -72.6478 | 0.94782 | 0.53167 | 3.6502 | 2.0874 | 5.7445 | 2.5548 | 5.7916 | 0.63543 | 0.092552 | 0.14565 | 7.3618 | -102.6478 | 7.3618 | -42.6478
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1131.9274 | 11.8822 | 2.9381 | 29.265 | -73.4679 | 0.948 | 1.0423 | 5.0395 | 2.1186 | 6.2246 | 2.7108 | 6.2692 | 0.80961 | 0.16744 | 0.20682 | 6.8602 | -103.4679 | 6.8602 | -43.4679
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1067.8365 | 11.2094 | 2.8778 | 27.724 | -74.4487 | 0.95496 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3047 | 6.6324 | 2.7362 | 6.6549 | 0.57562 | 0.23916 | 0.41548 | 6.4717 | -104.4487 | 6.4717 | -44.4487
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1216.8055 | 12.7731 | 2.4819 | 30.9676 | -71.5455 | 0.93651 | 1.3691 | 2.4376 | 2.2412 | 5.5624 | 2.4957 | 5.6241 | 0.43822 | 0.24613 | 0.56167 | 7.3746 | -101.5455 | 7.3746 | -41.5455
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 740.7038 | 7.7754 | 3.1723 | 18.6123 | -77.4893 | 0.91896 | 2.5023 | 3.2236 | 2.9251 | 9.2791 | 3.0638 | 9.3288 | 0.34741 | 0.26967 | 0.77623 | 4.4891 | -107.4893 | 4.4891 | -47.4893
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2036 | 759.3048 | 7.9706 | 2.7514 | 18.4058 | -74.98 | 0.93347 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3024 | 9.0862 | 3.6097 | 9.0961 | 0.53228 | 0.25802 | 0.48475 | 4.6018 | -104.98 | 4.6018 | -44.98
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1386.5188 | 14.5547 | 2.3881 | 36.7372 | -70.9427 | 0.93755 | 0.51036 | 2.0852 | 2.0376 | 4.8659 | 2.2313 | 4.8998 | 0.42853 | 0.10489 | 0.24476 | 8.4031 | -100.9427 | 8.4031 | -40.9427
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 900.2949 | 9.4506 | 3.0349 | 23.3729 | -76.5133 | 0.96172 | 1.3221 | 3.0291 | 2.6246 | 7.9654 | 2.8592 | 8.0117 | 0.38028 | 0.16598 | 0.43646 | 5.4563 | -106.5133 | 5.4563 | -46.5133
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1267.1074 | 13.3012 | 2.9113 | 33.2619 | -70.7132 | 0.92084 | 0.94528 | 2.2081 | 1.8348 | 5.3416 | 1.9217 | 5.4032 | 0.41338 | 0.17696 | 0.42809 | 7.6794 | -100.7132 | 7.6794 | -40.7132
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2036 | 1212.9018 | 12.7322 | 3.3338 | 32.4341 | -72.5307 | 0.92128 | 0.94819 | 1.1258 | 1.6995 | 5.6659 | 1.7919 | 5.7221 | 0.19869 | 0.16735 | 0.84226 | 7.3509 | -102.5307 | 7.3509 | -42.5307
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 785.8635 | 8.2494 | 2.7676 | 18.3829 | -72.5297 | 0.92413 | 3.9737 | 3.7687 | 3.1272 | 8.6547 | 3.1878 | 8.7194 | 0.43545 | 0.45914 | 1.0544 | 4.7628 | -102.5297 | 4.7628 | -42.5297
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 812.1645 | 8.5255 | 4.8161 | 21.952 | -76.3579 | 0.92049 | 2.5392 | 4.2198 | 1.8067 | 8.7013 | 1.843 | 8.7532 | 0.48497 | 0.29182 | 0.60174 | 4.9222 | -106.3579 | 4.9222 | -46.3579
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2036 | 843.373 | 8.8531 | 5.9018 | 22.1266 | -74.4617 | 0.86267 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3509 | 7.9728 | 1.4898 | 7.9879 | 0.50441 | 0.29107 | 0.57706 | 5.1114 | -104.4617 | 5.1114 | -44.4617
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 797.0983 | 8.3674 | 3.1275 | 20.282 | -77.0822 | 0.92789 | 2.1079 | 2.4751 | 2.7757 | 8.6811 | 2.8473 | 8.7388 | 0.28511 | 0.24282 | 0.85166 | 4.8309 | -107.0822 | 4.8309 | -47.0822
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1481.1891 | 15.5485 | 2.9319 | 39.2593 | -71.2533 | 0.89707 | 0.85553 | 2.5898 | 1.5298 | 4.4852 | 1.6282 | 4.5294 | 0.57742 | 0.19075 | 0.33034 | 8.9769 | -101.2533 | 8.9769 | -41.2533
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 698.1962 | 7.3292 | 2.7839 | 17.5781 | -76.1438 | 0.95302 | 2.3645 | 8.5354 | 3.6223 | 10.0842 | 3.8533 | 10.1364 | 0.84642 | 0.23448 | 0.27702 | 4.2315 | -106.1438 | 4.2315 | -46.1438
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2036 | 1182.896 | 12.4172 | 3.7608 | 31.9789 | -75.1165 | 0.91964 | 2.496 | 3.7881 | 1.5563 | 5.853 | 1.6124 | 5.917 | 0.64721 | 0.42646 | 0.65892 | 7.1691 | -105.1165 | 7.1691 | -45.1165
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2036 | 1475.5378 | 15.4891 | 4.8754 | 39.9501 | -71.2793 | 0.89572 | 0.71105 | 3.1259 | 0.96172 | 4.6888 | 0.97981 | 4.6948 | 0.66667 | 0.15165 | 0.22747 | 8.9427 | -101.2793 | 8.9427 | -41.2793
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 894.4821 | 9.3896 | 4.0163 | 23.7777 | -75.5974 | 0.91952 | 1.7302 | 3.2436 | 1.9376 | 7.7821 | 2.0228 | 7.8462 | 0.41681 | 0.22233 | 0.53342 | 5.4211 | -105.5974 | 5.4211 | -45.5974
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1172.0391 | 12.3032 | 2.9752 | 31.3648 | -74.7145 | 0.93898 | 1.388 | 2.1967 | 1.9901 | 5.921 | 2.0631 | 5.9864 | 0.371 | 0.23443 | 0.63188 | 7.1033 | -104.7145 | 7.1033 | -44.7145
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 739.0524 | 7.758 | 3.2158 | 18.65 | -77.5726 | 0.92141 | 2.1501 | 2.5966 | 2.9004 | 9.3273 | 2.9733 | 9.3829 | 0.27839 | 0.23052 | 0.82803 | 4.4791 | -107.5726 | 4.4791 | -47.5726
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2036 | 956.6423 | 10.0421 | 2.6534 | 23.6169 | -73.418 | 0.93548 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7069 | 7.1825 | 2.9987 | 7.1992 | 0.57219 | 0.19327 | 0.33778 | 5.7978 | -103.418 | 5.7978 | -43.418
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2036 | 1210.4269 | 12.7062 | 3.1838 | 32.6397 | -74.6912 | 0.92373 | 1.2014 | 1.6403 | 1.7826 | 5.6755 | 1.8433 | 5.7403 | 0.28901 | 0.21168 | 0.73241 | 7.3359 | -104.6912 | 7.3359 | -44.6912
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2036 | 1587.145 | 16.6607 | 3.3579 | 43.7757 | -72.3596 | 0.91741 | 1.2429 | 3.1301 | 1.2799 | 4.2977 | 1.33 | 4.3614 | 0.72831 | 0.28919 | 0.39707 | 9.6191 | -102.3596 | 9.6191 | -42.3596
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 704.5835 | 7.3962 | 3.7888 | 18.3871 | -76.1669 | 0.92039 | 0.77884 | 3.0009 | 2.6063 | 9.8748 | 2.6092 | 9.9255 | 0.30389 | 0.078872 | 0.25954 | 4.2702 | -106.1669 | 4.2702 | -46.1669
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 530.7886 | 5.5718 | 6.2348 | 14.1166 | -79.993 | 0.91681 | 5.8164 | 5.5672 | 2.1441 | 13.3678 | 2.1946 | 13.432 | 0.41646 | 0.4351 | 1.0448 | 3.2169 | -109.993 | 3.2169 | -49.993
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1447.86 | 15.1986 | 3.2607 | 37.7574 | -71.0511 | 0.90164 | 1.1218 | 3.5982 | 1.43 | 4.6627 | 1.6708 | 4.6988 | 0.77168 | 0.24058 | 0.31176 | 8.7749 | -101.0511 | 8.7749 | -41.0511
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2036 | 733.0705 | 7.6952 | 4.3803 | 18.2925 | -72.7831 | 0.92174 | 2.4172 | 5.0215 | 2.2281 | 9.7597 | 2.7075 | 9.7064 | 0.51452 | 0.24767 | 0.48136 | 4.4429 | -102.7831 | 4.4429 | -42.7831
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2036 | 1336.6386 | 14.0311 | 2.458 | 34.7094 | -71.3462 | 0.94384 | 1.6683 | 2.5756 | 2.0759 | 5.1024 | 2.2947 | 5.1627 | 0.50478 | 0.32696 | 0.64774 | 8.1008 | -101.3462 | 8.1008 | -41.3462
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1284.9147 | 13.4881 | 3.5361 | 34.6642 | -74.1728 | 0.92417 | 1.3193 | 1.6343 | 1.5242 | 5.3898 | 1.6359 | 5.4555 | 0.30322 | 0.24478 | 0.80728 | 7.7874 | -104.1728 | 7.7874 | -44.1728
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1064.2567 | 11.1718 | 2.7384 | 26.9405 | -73.801 | 0.93605 | 2.3281 | 4.33 | 2.3611 | 6.4656 | 2.6455 | 6.5127 | 0.6697 | 0.36007 | 0.53766 | 6.45 | -103.801 | 6.45 | -43.801
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1599.5116 | 16.7905 | 2.2186 | 42.5695 | -69.1543 | 0.94193 | 1.2101 | 2.1362 | 1.8757 | 4.1613 | 2.0026 | 4.2287 | 0.51334 | 0.29079 | 0.56646 | 9.694 | -99.1543 | 9.694 | -39.1543
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2036 | 863.8453 | 9.068 | 5.7404 | 24.4025 | -79.7059 | 0.96311 | 0.10259 | 3.3372 | 1.4958 | 8.5868 | 1.5848 | 8.6686 | 0.38864 | 0.011947 | 0.03074 | 5.2354 | -109.7059 | 5.2354 | -49.7059
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1487.5185 | 15.6149 | 2.2888 | 39.2993 | -69.8233 | 0.94623 | 0.27688 | 1.5145 | 1.9843 | 4.5415 | 2.2089 | 4.5935 | 0.33349 | 0.060966 | 0.18281 | 9.0153 | -99.8233 | 9.0153 | -39.8233
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1650.888 | 17.3298 | 2.9398 | 44.2166 | -70.3668 | 0.89927 | 0.57203 | 1.9328 | 1.3695 | 4.026 | 1.4824 | 4.0663 | 0.48009 | 0.14208 | 0.29596 | 10.0054 | -100.3668 | 10.0054 | -40.3668
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2036 | 1264.551 | 13.2743 | 2.5551 | 33.1778 | -72.3223 | 0.93723 | 1.4598 | 2.5051 | 2.1108 | 5.3933 | 2.289 | 5.4239 | 0.46449 | 0.27067 | 0.58274 | 7.6639 | -102.3223 | 7.6639 | -42.3223
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2036 | 954.4903 | 10.0195 | 3.9047 | 25.2972 | -76.5047 | 0.90574 | 3.3753 | 4.1532 | 1.8385 | 7.1788 | 1.8973 | 7.2399 | 0.57853 | 0.47017 | 0.8127 | 5.7848 | -106.5047 | 5.7848 | -46.5047
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 872.8084 | 9.1621 | 3.1409 | 22.3285 | -76.6668 | 0.92665 | 2.2665 | 3.6656 | 2.525 | 7.9308 | 2.7598 | 7.9842 | 0.4622 | 0.28578 | 0.61831 | 5.2897 | -106.6668 | 5.2897 | -46.6668
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 962.1435 | 10.0999 | 2.9276 | 25.0149 | -75.749 | 0.96098 | 1.4351 | 2.9786 | 2.534 | 7.4185 | 2.7894 | 7.4596 | 0.40151 | 0.19344 | 0.48178 | 5.8312 | -105.749 | 5.8312 | -45.749
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1026.5392 | 10.7759 | 4.4841 | 28.0757 | -75.2149 | 0.90997 | 1.5056 | 5.2907 | 1.5142 | 6.7901 | 1.5124 | 6.8542 | 0.77918 | 0.22174 | 0.28458 | 6.2214 | -105.2149 | 6.2214 | -45.2149
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1366.4403 | 14.3439 | 2.4006 | 36.0255 | -71.127 | 0.9374 | 0.73684 | 2.107 | 2.0584 | 4.9414 | 2.2399 | 4.9747 | 0.4264 | 0.14911 | 0.34971 | 8.2815 | -101.127 | 8.2815 | -41.127
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 806.6573 | 8.4677 | 2.4339 | 18.5305 | -71.9609 | 0.95585 | 3.7394 | 4.8196 | 3.5415 | 8.6198 | 3.911 | 8.6393 | 0.55913 | 0.43381 | 0.77587 | 4.8888 | -101.9609 | 4.8888 | -41.9609
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 458.6836 | 3.4244 | 5.1835 | 8.3946 | -81.1187 | 0.97429 | 2.7004 | 10.6563 | 6.2558 | 32.4272 | 6.5335 | 32.5533 | 0.32862 | 0.083275 | 0.25341 | 1.9771 | -111.1187 | 1.9771 | -51.1187
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 722.1634 | 5.3915 | 10.0747 | 14.7671 | -79.7441 | 0.92772 | 2.8612 | 10.5393 | 1.9691 | 19.8383 | 2.0271 | 19.9407 | 0.53126 | 0.14423 | 0.27148 | 3.1128 | -109.7441 | 3.1128 | -49.7441
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 421.392 | 3.146 | 7.1478 | 7.8796 | -77.6924 | 0.94799 | 2.3134 | 9.5003 | 4.8453 | 34.6335 | 4.9028 | 34.7398 | 0.27431 | 0.066797 | 0.24351 | 1.8163 | -107.6924 | 1.8163 | -47.6924
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1409.0278 | 10.5194 | 3.752 | 27.7734 | -73.7002 | 1.0092 | 1.5776 | 5.1197 | 2.8372 | 10.6451 | 2.9869 | 10.8084 | 0.48095 | 0.1482 | 0.30813 | 6.0734 | -103.7002 | 6.0734 | -43.7002
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 962.3903 | 7.185 | 4.638 | 18.6263 | -76.6848 | 1.0282 | 1.116 | 4.2697 | 3.4785 | 16.1334 | 3.6213 | 16.3032 | 0.26465 | 0.069174 | 0.26138 | 4.1482 | -106.6848 | 4.1482 | -46.6848
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 938.2762 | 7.0049 | 4.7423 | 18.5197 | -79.6753 | 0.95204 | 3.7409 | 12.3446 | 3.2499 | 15.4119 | 3.5434 | 15.4971 | 0.80098 | 0.24273 | 0.30304 | 4.0443 | -109.6753 | 4.0443 | -49.6753
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2036 | 1140.46 | 8.5144 | 4.2276 | 22.2361 | -75.4568 | 1.0217 | 1.7358 | 4.8326 | 3.1801 | 13.4442 | 3.3274 | 13.6116 | 0.35945 | 0.12911 | 0.35919 | 4.9158 | -105.4568 | 4.9158 | -45.4568
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2961.3182 | 12.8229 | 2.1453 | 32.9068 | -62.0962 | 1.0385 | 3.347 | 13.1742 | 6.6506 | 14.2676 | 6.8923 | 14.7136 | 0.92336 | 0.23459 | 0.25406 | 7.4033 | -92.0962 | 7.4033 | -32.0962
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 3066.4477 | 13.2781 | 2.3585 | 34.0665 | -62.4298 | 1.0225 | 1.4613 | 8.5624 | 5.9159 | 13.9529 | 6.0785 | 14.2687 | 0.61367 | 0.10473 | 0.17067 | 7.6661 | -92.4298 | 7.6661 | -32.4298
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2002.5633 | 8.6714 | 2.1699 | 21.9598 | -66.0774 | 1.0668 | 0.81642 | 6.6268 | 10.1577 | 22.0411 | 11.3345 | 22.3151 | 0.30066 | 0.037041 | 0.1232 | 5.0064 | -96.0774 | 5.0064 | -36.0774
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2078.3429 | 8.9995 | 2.9342 | 22.8109 | -67.1591 | 1.0381 | 1.1405 | 9.2356 | 7.2522 | 21.2799 | 7.8453 | 21.8941 | 0.43401 | 0.053597 | 0.12349 | 5.1959 | -97.1591 | 5.1959 | -37.1591
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2036 | 1749.5477 | 7.5758 | 3.3882 | 19.1032 | -69.3187 | 1.0359 | 1.66 | 14.2269 | 7.5777 | 25.6744 | 8.3886 | 26.3515 | 0.55413 | 0.064657 | 0.11668 | 4.3739 | -99.3187 | 4.3739 | -39.3187
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2424.3775 | 10.4979 | 2.2443 | 26.7899 | -64.5548 | 1.0477 | 2.3022 | 9.4531 | 7.9732 | 17.8946 | 8.3893 | 18.3576 | 0.52826 | 0.12865 | 0.24354 | 6.0609 | -94.5548 | 6.0609 | -34.5548
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 4331.4979 | 18.7559 | 2.7456 | 48.0121 | -60.7139 | 0.99256 | 1.93 | 9.6029 | 3.6446 | 10.0067 | 3.5392 | 9.9563 | 0.95964 | 0.19287 | 0.20098 | 10.8287 | -90.7139 | 10.8287 | -30.7139
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2224.6627 | 9.6331 | 2.8475 | 24.2251 | -66.4263 | 1.0283 | 4.0121 | 16.0887 | 6.9588 | 19.815 | 7.6791 | 20.2545 | 0.81194 | 0.20248 | 0.24937 | 5.5617 | -96.4263 | 5.5617 | -36.4263
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2979.2447 | 12.9005 | 2.2874 | 32.8113 | -62.5188 | 1.0207 | 1.2569 | 7.1586 | 6.2267 | 14.243 | 6.4312 | 14.5296 | 0.50261 | 0.088247 | 0.17558 | 7.4481 | -92.5188 | 7.4481 | -32.5188
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1850.067 | 8.011 | 2.5363 | 20.2165 | -68.7523 | 1.0413 | 3.8469 | 18.8883 | 9.4055 | 23.8548 | 10.1983 | 24.3672 | 0.7918 | 0.16126 | 0.20367 | 4.6252 | -98.7523 | 4.6252 | -38.7523
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2036 | 1607.2993 | 6.9598 | 2.7664 | 17.525 | -70.6121 | 1.0525 | 1.2847 | 14.4631 | 10.183 | 28.1706 | 11.9123 | 28.5371 | 0.51341 | 0.045603 | 0.088824 | 4.0182 | -100.6121 | 4.0182 | -40.6121
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1834.5065 | 7.9436 | 2.2359 | 20.0253 | -67.2146 | 1.0722 | 0.6236 | 6.3408 | 10.9196 | 24.4149 | 12.2235 | 24.6277 | 0.25971 | 0.025542 | 0.098348 | 4.5863 | -97.2146 | 4.5863 | -37.2146
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2061.6093 | 8.927 | 2.9945 | 22.5918 | -67.4437 | 1.0338 | 3.4306 | 15.4872 | 7.1877 | 21.5237 | 7.9255 | 22.0617 | 0.71954 | 0.15939 | 0.22151 | 5.154 | -97.4437 | 5.154 | -37.4437
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2036 | 3569.0898 | 15.4546 | 2.2681 | 39.6692 | -60.6576 | 1.0185 | 1.8422 | 8.9672 | 5.2135 | 11.8246 | 5.3518 | 12.1005 | 0.75836 | 0.15579 | 0.20543 | 8.9227 | -90.6576 | 8.9227 | -30.6576
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2897.3405 | 12.5459 | 2.1526 | 32.1371 | -62.2991 | 1.0362 | 2.6117 | 10.1371 | 6.7993 | 14.6362 | 7.0425 | 15.017 | 0.69261 | 0.17844 | 0.25764 | 7.2434 | -92.2991 | 7.2434 | -32.2991
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2036 | 2612.1162 | 11.3108 | 2.542 | 28.718 | -64.9474 | 1.0197 | 1.6184 | 9.8675 | 6.4899 | 16.497 | 6.524 | 16.8167 | 0.59814 | 0.098103 | 0.16402 | 6.5303 | -94.9474 | 6.5303 | -34.9474
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 2422.3587 | 10.4891 | 2.1053 | 26.8458 | -63.9429 | 1.0597 | 1.1954 | 8.8036 | 8.4834 | 17.8604 | 9.0335 | 18.3573 | 0.49291 | 0.066928 | 0.13578 | 6.0559 | -93.9429 | 6.0559 | -33.9429
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1813.2204 | 7.8515 | 2.4006 | 19.801 | -68.5028 | 1.0524 | 1.3915 | 10.669 | 10.2045 | 24.497 | 11.21 | 24.8347 | 0.43552 | 0.056801 | 0.13042 | 4.5331 | -98.5028 | 4.5331 | -38.5028
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2036 | 1824.8165 | 7.9017 | 2.252 | 19.9221 | -67.3044 | 1.0732 | 0.80212 | 6.9295 | 10.9144 | 24.5796 | 12.2976 | 24.7917 | 0.28192 | 0.032634 | 0.11575 | 4.562 | -97.3044 | 4.562 | -37.3044
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1137.4845 | 11.9405 | 6.3502 | 31.8337 | -74.2725 | 0.88146 | 2.1237 | 5.6058 | 0.9499 | 6.0321 | 0.96261 | 6.0364 | 0.92933 | 0.35208 | 0.37885 | 6.8938 | -104.2725 | 6.8938 | -44.2725
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 916.0247 | 9.6158 | 5.9132 | 24.4274 | -73.8526 | 0.8593 | 1.0073 | 3.8217 | 1.2335 | 7.2938 | 1.2732 | 7.3007 | 0.52397 | 0.1381 | 0.26357 | 5.5517 | -103.8526 | 5.5517 | -43.8526
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1364.903 | 14.3278 | 5.2028 | 37.5011 | -72.3152 | 0.89948 | 0.36636 | 3.2201 | 0.98416 | 5.1204 | 1.0233 | 5.1186 | 0.62887 | 0.071549 | 0.11377 | 8.2721 | -102.3152 | 8.2721 | -42.3152
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1158.4158 | 12.1602 | 5.0703 | 31.3228 | -72.7598 | 0.90238 | 0.72704 | 3.4178 | 1.1912 | 6.0399 | 1.2409 | 6.0441 | 0.56587 | 0.12037 | 0.21272 | 7.0207 | -102.7598 | 7.0207 | -42.7598
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 4184.5546 | 18.1197 | 2.5732 | 46.3398 | -60.28 | 0.98509 | 1.9259 | 9.5989 | 3.9352 | 10.1259 | 3.9043 | 10.1243 | 0.94795 | 0.19019 | 0.20064 | 10.4614 | -90.28 | 10.4614 | -30.28
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 840.3936 | 8.8218 | 3.4117 | 22.4188 | -77.8565 | 0.95892 | 3.2227 | 10.9945 | 2.523 | 8.6078 | 2.7299 | 8.6463 | 1.2773 | 0.37439 | 0.29312 | 5.0933 | -107.8565 | 5.0933 | -47.8565
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 930.6622 | 9.7694 | 3.5504 | 25.2915 | -77.7642 | 0.95345 | 3.159 | 11.4071 | 2.1821 | 7.7472 | 2.3913 | 7.7828 | 1.4724 | 0.40776 | 0.27693 | 5.6404 | -107.7642 | 5.6404 | -47.7642
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 686.5211 | 7.2066 | 5.5767 | 19.0247 | -81.8583 | 0.95865 | 2.6346 | 8.3482 | 1.9374 | 10.804 | 2.154 | 10.8416 | 0.77269 | 0.24386 | 0.3156 | 4.1607 | -111.8583 | 4.1607 | -51.8583
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 787.6499 | 8.2682 | 5.1791 | 21.9825 | -81.0051 | 0.95731 | 1.5779 | 7.303 | 1.8102 | 9.375 | 2.026 | 9.4126 | 0.77898 | 0.1683 | 0.21606 | 4.7736 | -111.0051 | 4.7736 | -51.0051
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 505.8416 | 5.31 | 3.6851 | 12.6639 | -75.0951 | 0.90768 | 1.5449 | 4.0098 | 3.6935 | 13.611 | 3.8621 | 13.6106 | 0.2946 | 0.1135 | 0.38528 | 3.0657 | -105.0951 | 3.0657 | -45.0951
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 994.8904 | 10.4436 | 2.9165 | 25.5717 | -74.8685 | 0.93299 | 1.1636 | 2.869 | 2.379 | 6.9383 | 2.6071 | 7.0013 | 0.4135 | 0.16771 | 0.40559 | 6.0296 | -104.8685 | 6.0296 | -44.8685
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 562.933 | 5.9093 | 5.8148 | 14.405 | -72.4242 | 0.8545 | 0.8251 | 3.7991 | 2.0517 | 11.9301 | 2.3701 | 11.9141 | 0.31845 | 0.069161 | 0.21718 | 3.4117 | -102.4242 | 3.4117 | -42.4242
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 593.4539 | 6.2296 | 3.2923 | 14.7766 | -79.1061 | 0.89889 | 2.0715 | 3.2235 | 3.4545 | 11.3734 | 3.5748 | 11.421 | 0.28343 | 0.18214 | 0.64261 | 3.5967 | -109.1061 | 3.5967 | -49.1061
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 946.6745 | 9.9375 | 2.9967 | 24.9613 | -75.7836 | 0.91744 | 1.6669 | 2.0546 | 2.3982 | 7.1868 | 2.4624 | 7.2458 | 0.28589 | 0.23194 | 0.81129 | 5.7374 | -105.7836 | 5.7374 | -45.7836
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 404.0109 | 4.241 | 3.6269 | 10.3211 | -79.1611 | 0.88369 | 6.325 | 10.9112 | 4.5591 | 16.5356 | 4.6391 | 16.5939 | 0.65986 | 0.38251 | 0.57969 | 2.4486 | -109.1611 | 2.4486 | -49.1611
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 491.2699 | 5.157 | 2.4335 | 11.7044 | -76.4828 | 0.93426 | 3.7773 | 13.8202 | 5.6949 | 13.8585 | 5.8465 | 13.9753 | 0.99724 | 0.27256 | 0.27331 | 2.9774 | -106.4828 | 2.9774 | -46.4828
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1088.5575 | 11.4269 | 4.29 | 30.6102 | -75.237 | 0.91727 | 0.63088 | 2.6188 | 1.4971 | 6.4225 | 1.5338 | 6.4734 | 0.40776 | 0.098231 | 0.2409 | 6.5973 | -105.237 | 6.5973 | -45.237
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 613.8288 | 6.4435 | 5.8436 | 17.3774 | -85.3386 | 0.93165 | 1.5942 | 10.516 | 1.9929 | 11.6455 | 2.2227 | 11.7413 | 0.90301 | 0.1369 | 0.1516 | 3.7202 | -115.3386 | 3.7202 | -55.3386
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 561.5936 | 5.8952 | 3.9686 | 14.8772 | -85.6152 | 0.9152 | 4.763 | 3.4921 | 3.1064 | 12.3277 | 3.3111 | 12.3973 | 0.28327 | 0.38637 | 1.364 | 3.4036 | -115.6152 | 3.4036 | -55.6152
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 895.3727 | 9.399 | 4.4911 | 24.8878 | -76.3405 | 0.91699 | 1.4158 | 3.502 | 1.7445 | 7.8346 | 1.782 | 7.8849 | 0.447 | 0.18071 | 0.40427 | 5.4265 | -106.3405 | 5.4265 | -46.3405
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1132.544 | 11.8886 | 2.5377 | 28.9343 | -72.9977 | 0.93079 | 1.4992 | 2.6893 | 2.3556 | 5.9777 | 2.5756 | 6.0202 | 0.44988 | 0.2508 | 0.55747 | 6.8639 | -102.9977 | 6.8639 | -42.9977
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1156.2315 | 12.1373 | 2.9429 | 30.6811 | -71.998 | 0.91885 | 0.55445 | 1.7351 | 1.9919 | 5.8618 | 2.0775 | 5.915 | 0.296 | 0.094588 | 0.31955 | 7.0075 | -101.998 | 7.0075 | -41.998
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1303.7438 | 13.6858 | 2.1826 | 33.6182 | -70.7849 | 0.93538 | 1.457 | 2.3203 | 2.3318 | 5.0894 | 2.5408 | 5.13 | 0.45591 | 0.28627 | 0.62792 | 7.9015 | -100.7849 | 7.9015 | -40.7849
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 506.5262 | 5.3171 | 4.3015 | 13.1194 | -82.4071 | 0.90222 | 4.9323 | 6.9798 | 3.1708 | 13.6393 | 3.3412 | 13.6891 | 0.51174 | 0.36163 | 0.70665 | 3.0699 | -112.4071 | 3.0699 | -52.4071
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 335.6379 | 3.5233 | 4.0828 | 8.3135 | -81.4596 | 0.89241 | 6.6416 | 7.9902 | 4.9721 | 20.3001 | 5.0493 | 20.3664 | 0.3936 | 0.32717 | 0.83121 | 2.0342 | -111.4596 | 2.0342 | -51.4596
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1125.8572 | 11.8184 | 3.1493 | 30.0028 | -72.0636 | 0.91687 | 1.1559 | 1.8574 | 1.9175 | 6.0388 | 2.0158 | 6.1025 | 0.30758 | 0.1914 | 0.62228 | 6.8234 | -102.0636 | 6.8234 | -42.0636
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1147.5724 | 12.0464 | 2.2869 | 30.5799 | -75.6582 | 0.91875 | 1.4018 | 1.3138 | 2.4718 | 5.6526 | 2.6753 | 5.723 | 0.23243 | 0.248 | 1.067 | 6.955 | -105.6582 | 6.955 | -45.6582
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 788.2461 | 8.2744 | 3.311 | 20.1381 | -75.0201 | 0.91702 | 2.4808 | 3.2936 | 2.6256 | 8.6932 | 2.7237 | 8.7572 | 0.37887 | 0.28537 | 0.75322 | 4.7772 | -105.0201 | 4.7772 | -45.0201
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 940.7379 | 9.8752 | 3.0516 | 24.175 | -75.2199 | 0.94761 | 1.2598 | 5.5049 | 2.4738 | 7.5489 | 3.188 | 7.5395 | 0.72923 | 0.16689 | 0.22885 | 5.7014 | -105.2199 | 5.7014 | -45.2199
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 839.8233 | 8.8159 | 3.9464 | 21.2217 | -75.6181 | 0.9287 | 1.301 | 6.2431 | 2.1624 | 8.5337 | 3.1916 | 8.5276 | 0.73158 | 0.15246 | 0.2084 | 5.0898 | -105.6181 | 5.0898 | -45.6181
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 937.8558 | 9.8449 | 3.5155 | 24.924 | -76.2423 | 0.89948 | 3.8095 | 5.1279 | 2.0517 | 7.2129 | 2.121 | 7.2694 | 0.71094 | 0.52815 | 0.74289 | 5.684 | -106.2423 | 5.684 | -46.2423
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 858.7283 | 9.0143 | 3.3095 | 22.129 | -76.4069 | 0.9666 | 2.6962 | 5.4902 | 2.5704 | 8.5068 | 3.2198 | 8.5015 | 0.64539 | 0.31695 | 0.49109 | 5.2044 | -106.4069 | 5.2044 | -46.4069
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 426.6223 | 4.4784 | 5.2406 | 11.3754 | -78.9763 | 0.92954 | 1.3523 | 5.0493 | 3.2109 | 16.827 | 3.2494 | 16.8774 | 0.30007 | 0.080363 | 0.26781 | 2.5856 | -108.9763 | 2.5856 | -48.9763
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 437.4084 | 4.5916 | 3.2534 | 9.8943 | -71.3077 | 0.90472 | 19.3217 | 16.6445 | 4.7769 | 15.5412 | 4.8127 | 15.5912 | 1.071 | 1.2433 | 1.1608 | 2.651 | -101.3077 | 2.651 | -41.3077
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 641.8788 | 6.738 | 4.5612 | 16.3808 | -78.6364 | 0.93354 | 1.9494 | 8.7039 | 2.4808 | 11.3157 | 3.6106 | 11.3359 | 0.76919 | 0.17227 | 0.22396 | 3.8902 | -108.6364 | 3.8902 | -48.6364
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 638.672 | 6.7043 | 3.9357 | 16.2626 | -78.3272 | 0.90446 | 3.2431 | 8.1442 | 2.7789 | 10.9368 | 3.7589 | 10.8648 | 0.74466 | 0.29653 | 0.3982 | 3.8707 | -108.3272 | 3.8707 | -48.3272
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 998.2022 | 10.4784 | 2.6628 | 24.9047 | -73.2196 | 0.94126 | 1.1312 | 4.1996 | 2.5989 | 6.9203 | 2.9944 | 6.9284 | 0.60686 | 0.16346 | 0.26935 | 6.0497 | -103.2196 | 6.0497 | -43.2196
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 580.5904 | 6.0946 | 3.6129 | 14.4529 | -79.0659 | 0.94015 | 5.1361 | 6.8485 | 3.3928 | 12.2577 | 3.7004 | 12.3299 | 0.55871 | 0.41901 | 0.74996 | 3.5187 | -109.0659 | 3.5187 | -49.0659
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 549.5308 | 5.7686 | 4.6512 | 13.872 | -80.1454 | 0.95624 | 2.088 | 11.2189 | 2.9162 | 13.5636 | 4.4864 | 13.5514 | 0.82714 | 0.15395 | 0.18612 | 3.3305 | -110.1454 | 3.3305 | -50.1454
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1329.3272 | 13.9543 | 2.0768 | 36.2589 | -73.4717 | 0.92048 | 0.67049 | 0.99934 | 2.3052 | 4.7875 | 2.5087 | 4.8579 | 0.20874 | 0.14005 | 0.67093 | 8.0565 | -103.4717 | 8.0565 | -43.4717
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 757.9927 | 7.9569 | 5.0101 | 20.6424 | -77.0122 | 0.90497 | 3.542 | 5.2177 | 1.8333 | 9.1852 | 1.869 | 9.2351 | 0.56806 | 0.38563 | 0.67885 | 4.5939 | -107.0122 | 4.5939 | -47.0122
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 786.01 | 8.251 | 3.3104 | 19.5202 | -76.2206 | 0.91922 | 2.7254 | 7.926 | 2.6735 | 8.8505 | 3.443 | 8.8613 | 0.89554 | 0.30794 | 0.34386 | 4.7637 | -106.2206 | 4.7637 | -46.2206
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 667.7054 | 7.0091 | 3.1103 | 15.9471 | -75.8062 | 0.91749 | 5.1384 | 9.7193 | 3.3225 | 10.3342 | 4.0912 | 10.3373 | 0.94049 | 0.49722 | 0.52868 | 4.0467 | -105.8062 | 4.0467 | -45.8062
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 957.8044 | 10.0543 | 4.3959 | 26.7235 | -75.93 | 0.91797 | 1.1245 | 3.1667 | 1.6654 | 7.3208 | 1.7027 | 7.3713 | 0.43257 | 0.1536 | 0.35509 | 5.8049 | -105.93 | 5.8049 | -45.93
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 814.2236 | 8.5471 | 3.2818 | 20.8269 | -77.3322 | 0.91161 | 2.8181 | 3.6939 | 2.5581 | 8.3952 | 2.7342 | 8.4509 | 0.44001 | 0.33568 | 0.7629 | 4.9347 | -107.3322 | 4.9347 | -47.3322
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 889.956 | 9.3421 | 3.9699 | 23.3682 | -76.9772 | 0.92124 | 3.8838 | 5.2271 | 1.987 | 7.8883 | 2.3959 | 7.9578 | 0.66264 | 0.49235 | 0.74301 | 5.3937 | -106.9772 | 5.3937 | -46.9772
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 487.2492 | 5.1148 | 4.5738 | 12.5259 | -80.2868 | 0.877 | 4.9196 | 7.0955 | 3.0139 | 13.7846 | 3.0871 | 13.8454 | 0.51474 | 0.35689 | 0.69334 | 2.953 | -110.2868 | 2.953 | -50.2868
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 510.6616 | 5.3606 | 3.6672 | 13.1049 | -80.639 | 0.91601 | 4.0058 | 4.4235 | 3.7021 | 13.5765 | 3.7812 | 13.642 | 0.32582 | 0.29506 | 0.90557 | 3.0949 | -110.639 | 3.0949 | -50.639
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 963.5768 | 10.1149 | 4.35 | 26.8908 | -75.841 | 0.91743 | 1.0476 | 3.1069 | 1.6709 | 7.2685 | 1.7083 | 7.319 | 0.42744 | 0.14413 | 0.33718 | 5.8399 | -105.841 | 5.8399 | -45.841
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 368.2345 | 3.8655 | 3.8975 | 8.83 | -74.7549 | 0.8733 | 3.2019 | 14.4734 | 4.6959 | 18.3026 | 5.4124 | 18.3564 | 0.79079 | 0.17494 | 0.22122 | 2.2317 | -104.7549 | 2.2317 | -44.7549
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 989.0649 | 10.3825 | 3.2712 | 25.2598 | -74.9089 | 0.94497 | 2.3902 | 8.8375 | 2.1948 | 7.1795 | 3.0884 | 7.1348 | 1.2309 | 0.33292 | 0.27046 | 5.9943 | -104.9089 | 5.9943 | -44.9089
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 853.3116 | 8.9574 | 2.6486 | 21.1376 | -74.2999 | 0.95417 | 0.73445 | 3.1199 | 3.1033 | 8.2192 | 3.363 | 8.2634 | 0.37959 | 0.089357 | 0.23541 | 5.1716 | -104.2999 | 5.1716 | -44.2999
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 753.5495 | 7.9102 | 3.7592 | 19.1107 | -77.359 | 0.94713 | 1.9375 | 9.1887 | 2.5697 | 9.6602 | 3.7033 | 9.6582 | 0.95119 | 0.20056 | 0.21085 | 4.567 | -107.359 | 4.567 | -47.359
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 831.8836 | 8.7325 | 3.4247 | 21.4224 | -77.0052 | 0.95328 | 2.1396 | 4.9158 | 2.5448 | 8.7151 | 3.1752 | 8.7286 | 0.56406 | 0.24551 | 0.43525 | 5.0417 | -107.0052 | 5.0417 | -47.0052
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1004.8308 | 10.548 | 2.8806 | 26.1669 | -75.5142 | 0.92487 | 1.524 | 2.5921 | 2.3636 | 6.8087 | 2.5274 | 6.842 | 0.3807 | 0.22383 | 0.58793 | 6.0899 | -105.5142 | 6.0899 | -45.5142
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 393.267 | 4.1282 | 3.8744 | 9.8224 | -80.7739 | 0.89696 | 3.634 | 4.9695 | 4.4777 | 17.3484 | 4.5558 | 17.4153 | 0.28646 | 0.20947 | 0.73126 | 2.3834 | -110.7739 | 2.3834 | -50.7739
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 279.9726 | 2.939 | 2.5279 | 6.0532 | -75.5245 | 0.90753 | 3.3161 | 17.6949 | 9.4616 | 23.9182 | 10.7112 | 23.8054 | 0.73981 | 0.13864 | 0.1874 | 1.6968 | -105.5245 | 1.6968 | -45.5245
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1179.5311 | 12.3819 | 2.7572 | 31.5213 | -73.7176 | 0.93609 | 0.60123 | 3.0707 | 2.1159 | 5.8341 | 2.3429 | 5.8733 | 0.52633 | 0.10305 | 0.1958 | 7.1487 | -103.7176 | 7.1487 | -43.7176
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1078.6567 | 11.323 | 3.4627 | 28.7238 | -73.4539 | 0.91634 | 1.1724 | 2.3657 | 1.8348 | 6.3534 | 1.9203 | 6.4181 | 0.37236 | 0.18453 | 0.49558 | 6.5373 | -103.4539 | 6.5373 | -43.4539
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 699.3451 | 7.3412 | 2.9618 | 16.5193 | -73.9959 | 0.914 | 4.0894 | 4.1846 | 3.275 | 9.7001 | 3.3347 | 9.7625 | 0.43139 | 0.42158 | 0.97725 | 4.2385 | -103.9959 | 4.2385 | -43.9959
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 517.2458 | 5.4297 | 5.213 | 13.6146 | -77.5863 | 0.91244 | 4.9735 | 6.6616 | 2.6113 | 13.6126 | 2.6471 | 13.6633 | 0.48937 | 0.36536 | 0.74659 | 3.1348 | -107.5863 | 3.1348 | -47.5863
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 423.5197 | 4.4458 | 6.6257 | 10.763 | -78.1858 | 0.82579 | 5.3371 | 9.0465 | 2.3229 | 15.3911 | 2.9554 | 15.4154 | 0.58778 | 0.34676 | 0.58996 | 2.5668 | -108.1858 | 2.5668 | -48.1858
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 348.6789 | 3.6602 | 3.8943 | 8.5654 | -81.1219 | 0.9023 | 3.5132 | 5.4617 | 5.0596 | 19.7037 | 5.1692 | 19.7595 | 0.27719 | 0.1783 | 0.64323 | 2.1132 | -111.1219 | 2.1132 | -51.1219
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1334.2865 | 14.0064 | 2.9605 | 35.37 | -72.4157 | 0.8952 | 0.86633 | 2.6647 | 1.683 | 4.9826 | 1.8113 | 5.0219 | 0.53481 | 0.17387 | 0.32511 | 8.0866 | -102.4157 | 8.0866 | -42.4157
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 637.1038 | 6.6879 | 4.532 | 16.8221 | -80.1788 | 0.91697 | 6.2971 | 6.5055 | 2.4295 | 11.0106 | 2.5108 | 11.0716 | 0.59083 | 0.57192 | 0.96798 | 3.8612 | -110.1788 | 3.8612 | -50.1788
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 885.3587 | 9.2939 | 3.271 | 23.3405 | -77.6387 | 0.9356 | 1.8761 | 3.3154 | 2.4176 | 7.9078 | 2.5138 | 7.9683 | 0.41925 | 0.23725 | 0.56587 | 5.3658 | -107.6387 | 5.3658 | -47.6387
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 433.3103 | 4.5486 | 3.7547 | 10.7654 | -80.3897 | 0.90106 | 2.4245 | 3.9734 | 4.204 | 15.7847 | 4.3133 | 15.841 | 0.25172 | 0.1536 | 0.61017 | 2.6261 | -110.3897 | 2.6261 | -50.3897
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 849.955 | 8.9222 | 2.764 | 20.7112 | -74.2354 | 0.93932 | 1.4319 | 4.4842 | 2.9514 | 8.1575 | 3.3464 | 8.1657 | 0.54971 | 0.17554 | 0.31933 | 5.1512 | -104.2354 | 5.1512 | -44.2354
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1020.9386 | 10.7171 | 3.492 | 27.3139 | -76.4238 | 0.91316 | 1.5598 | 2.1202 | 1.9236 | 6.7172 | 1.9832 | 6.7797 | 0.31564 | 0.2322 | 0.73566 | 6.1875 | -106.4238 | 6.1875 | -46.4238
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1207.6857 | 12.6774 | 3.8045 | 33.3077 | -75.5172 | 0.91824 | 1.8653 | 4.0799 | 1.5055 | 5.7277 | 1.5613 | 5.7906 | 0.71232 | 0.32567 | 0.4572 | 7.3193 | -105.5172 | 7.3193 | -45.5172
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 382.9249 | 4.0197 | 3.5618 | 9.6682 | -77.7121 | 0.90662 | 0.31995 | 4.1793 | 4.9717 | 17.7084 | 4.5176 | 17.8652 | 0.23601 | 0.018067 | 0.076555 | 2.3208 | -107.7121 | 2.3208 | -47.7121
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 480.5225 | 5.0442 | 6.2414 | 12.8245 | -81.286 | 0.91899 | 6.4439 | 6.5165 | 2.3727 | 14.8087 | 2.4289 | 14.8721 | 0.44005 | 0.43514 | 0.98885 | 2.9123 | -111.286 | 2.9123 | -51.286
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 338.0238 | 3.5483 | 3.3561 | 8.337 | -78.4584 | 0.96883 | 3.4406 | 6.2146 | 6.4114 | 21.5176 | 6.5112 | 21.6166 | 0.28881 | 0.1599 | 0.55364 | 2.0486 | -108.4584 | 2.0486 | -48.4584
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 849.9922 | 8.9226 | 3.159 | 21.276 | -75.2068 | 0.94133 | 2.7312 | 6.5608 | 2.6624 | 8.4106 | 3.4242 | 8.4229 | 0.78006 | 0.32474 | 0.4163 | 5.1515 | -105.2068 | 5.1515 | -45.2068
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 929.0804 | 9.7528 | 3.6453 | 24.4228 | -76.7051 | 0.92857 | 1.6867 | 4.0575 | 2.066 | 7.5312 | 2.2799 | 7.5848 | 0.53876 | 0.22396 | 0.41569 | 5.6308 | -106.7051 | 5.6308 | -46.7051
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 465.8131 | 4.8898 | 3.9323 | 11.2573 | -78.5603 | 0.93826 | 2.8764 | 10.8117 | 3.9391 | 15.4899 | 5.0064 | 15.5595 | 0.69798 | 0.18569 | 0.26604 | 2.8231 | -108.5603 | 2.8231 | -48.5603
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1307.1256 | 13.7213 | 2.1826 | 33.7308 | -70.7789 | 0.93546 | 1.4368 | 2.269 | 2.326 | 5.0766 | 2.5341 | 5.117 | 0.44694 | 0.28303 | 0.63325 | 7.922 | -100.7789 | 7.922 | -40.7789
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 799.623 | 8.3939 | 4.073 | 22.5373 | -83.3318 | 0.95157 | 0.10203 | 3.3369 | 2.2017 | 8.9676 | 2.4339 | 9.0658 | 0.37211 | 0.011378 | 0.030576 | 4.8462 | -113.3318 | 4.8462 | -53.3318
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 762.0806 | 7.9998 | 4.4147 | 20.7485 | -80.1856 | 0.93075 | 2.0268 | 16.4218 | 2.1258 | 9.3846 | 2.3253 | 9.4234 | 1.7499 | 0.21598 | 0.12342 | 4.6187 | -110.1856 | 4.6187 | -50.1856
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 544.3126 | 5.7138 | 5.0971 | 14.1039 | -78.4668 | 0.86732 | 6.283 | 7.2244 | 2.4048 | 12.2575 | 2.4503 | 12.3137 | 0.58939 | 0.51259 | 0.8697 | 3.2989 | -108.4668 | 3.2989 | -48.4668
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 556.5986 | 5.8428 | 3.9051 | 14.0404 | -80.2557 | 0.89606 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1421 | 12.2701 | 3.4021 | 12.3221 | 0.4812 | 0.2732 | 0.56775 | 3.3733 | -110.2557 | 3.3733 | -50.2557
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 850.3325 | 8.9262 | 4.6045 | 23.4526 | -76.6058 | 0.91535 | 1.5671 | 5.6903 | 1.7945 | 8.2626 | 1.7946 | 8.3258 | 0.68868 | 0.18967 | 0.27541 | 5.1535 | -106.6058 | 5.1535 | -46.6058
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1093.4086 | 11.4778 | 2.8351 | 28.5581 | -74.4599 | 0.93563 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2263 | 6.312 | 2.391 | 6.3502 | 0.48581 | 0.20686 | 0.42581 | 6.6267 | -104.4599 | 6.6267 | -44.4599
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 394.5264 | 4.1415 | 3.0998 | 8.5442 | -74.0636 | 0.93417 | 4.253 | 15.8975 | 5.7489 | 17.8204 | 7.5292 | 17.9629 | 0.89209 | 0.23866 | 0.26753 | 2.3911 | -104.0636 | 2.3911 | -44.0636
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 368.3983 | 2.7504 | 6.3294 | 6.9025 | -83.1194 | 0.98085 | 2.6626 | 10.7205 | 6.4653 | 40.9218 | 6.7452 | 41.0483 | 0.26198 | 0.065065 | 0.24836 | 1.5879 | -113.1194 | 1.5879 | -53.1194
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 656.3665 | 4.9003 | 6.0741 | 13.3678 | -85.7359 | 0.92929 | 2.9229 | 10.6531 | 3.5398 | 21.5012 | 3.9552 | 21.6748 | 0.49547 | 0.13594 | 0.27437 | 2.8292 | -115.7359 | 2.8292 | -55.7359
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 396.5243 | 2.9603 | 5.5913 | 7.4375 | -85.3364 | 0.94867 | 2.2971 | 9.5372 | 6.5025 | 36.3572 | 6.9277 | 36.5418 | 0.26232 | 0.063182 | 0.24086 | 1.7092 | -115.3364 | 1.7092 | -55.3364
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1176.3621 | 8.7824 | 4.459 | 23.3911 | -76.0491 | 1.0177 | 1.779 | 5.7821 | 2.9194 | 13.0177 | 3.0696 | 13.1823 | 0.44417 | 0.13666 | 0.30768 | 5.0705 | -106.0491 | 5.0705 | -46.0491
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 821.5463 | 6.1334 | 5.1504 | 15.8159 | -77.4791 | 1.003 | 1.2177 | 4.4398 | 3.6006 | 18.5444 | 3.7325 | 18.708 | 0.23941 | 0.065666 | 0.27428 | 3.5411 | -107.4791 | 3.5411 | -47.4791
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 952.8807 | 7.114 | 4.7978 | 18.4422 | -76.6187 | 0.9964 | 2.0404 | 5.0769 | 3.2974 | 15.8202 | 3.4331 | 15.9819 | 0.32091 | 0.12897 | 0.40189 | 4.1072 | -106.6187 | 4.1072 | -46.6187
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 2066.5395 | 8.9484 | 1.7591 | 23.156 | -64.935 | 1.0334 | 1.5974 | 9.5418 | 10.9626 | 19.2845 | 12.26 | 19.8257 | 0.49479 | 0.082832 | 0.16741 | 5.1663 | -94.935 | 5.1663 | -34.935
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1696.3985 | 7.3456 | 1.6423 | 18.6832 | -66.8646 | 1.0557 | 0.81799 | 6.6271 | 14.5065 | 23.8234 | 16.4387 | 24.1114 | 0.27817 | 0.034336 | 0.12343 | 4.241 | -96.8646 | 4.241 | -36.8646
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1666.1312 | 7.2146 | 3.2828 | 18.3454 | -69.2298 | 1.0471 | 1.1556 | 10.4534 | 8.1942 | 26.9002 | 8.9851 | 27.8166 | 0.3886 | 0.042959 | 0.11055 | 4.1653 | -99.2298 | 4.1653 | -39.2298
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1447.8909 | 6.2696 | 3.6698 | 15.8668 | -70.7636 | 1.0448 | 1.5876 | 14.9609 | 8.5275 | 31.2944 | 9.5231 | 32.2699 | 0.47807 | 0.050732 | 0.10612 | 3.6197 | -100.7636 | 3.6197 | -40.7636
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1919.0655 | 8.3098 | 1.6714 | 21.3163 | -65.4678 | 1.0441 | 2.302 | 9.4836 | 12.4274 | 20.7716 | 13.7443 | 21.3591 | 0.45656 | 0.11082 | 0.24274 | 4.7977 | -95.4678 | 4.7977 | -35.4678
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1166.8199 | 5.0525 | 2.7212 | 12.6897 | -74.6058 | 1.053 | 4.5809 | 26.1083 | 14.4378 | 39.2878 | 17.7363 | 39.1754 | 0.66454 | 0.1166 | 0.17546 | 2.917 | -104.6058 | 2.917 | -44.6058
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1576.1182 | 6.8248 | 1.7018 | 17.284 | -68.2558 | 1.0605 | 0.62703 | 6.34 | 15.3598 | 26.139 | 17.4272 | 26.3423 | 0.24255 | 0.023988 | 0.0989 | 3.9403 | -98.2558 | 3.9403 | -38.2558
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 2152.579 | 9.3209 | 1.6064 | 24.0245 | -63.378 | 1.0365 | 2.6248 | 10.3095 | 11.2425 | 18.0603 | 12.3691 | 18.618 | 0.57084 | 0.14534 | 0.2546 | 5.3814 | -93.378 | 5.3814 | -33.378
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1956.3851 | 8.4714 | 1.5778 | 21.7636 | -64.4429 | 1.0525 | 1.1881 | 8.8045 | 12.773 | 20.1538 | 14.1414 | 20.754 | 0.43687 | 0.058954 | 0.13495 | 4.891 | -94.4429 | 4.891 | -34.4429
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1569.0104 | 6.794 | 1.7124 | 17.2075 | -68.3589 | 1.0614 | 0.80577 | 6.9292 | 15.3621 | 26.3055 | 17.5101 | 26.5058 | 0.26341 | 0.030631 | 0.11629 | 3.9225 | -98.3589 | 3.9225 | -38.3589
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 374.5317 | 3.9316 | 2.9451 | 8.7707 | -78.4828 | 0.91732 | 3.6328 | 15.6146 | 6.2289 | 18.3449 | 6.4269 | 18.4161 | 0.85117 | 0.19803 | 0.23265 | 2.2699 | -108.4828 | 2.2699 | -48.4828
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 475.3329 | 4.9897 | 2.2946 | 11.1866 | -75.5864 | 0.93373 | 2.5214 | 12.5823 | 6.1692 | 14.156 | 6.4154 | 14.2763 | 0.88883 | 0.17812 | 0.20039 | 2.8808 | -105.5864 | 2.8808 | -45.5864
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 927.1665 | 9.7327 | 3.6548 | 24.3927 | -76.7871 | 0.92863 | 1.922 | 4.0755 | 2.0648 | 7.5466 | 2.2654 | 7.6018 | 0.54004 | 0.25469 | 0.47161 | 5.6192 | -106.7871 | 5.6192 | -46.7871
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 336.4325 | 3.5316 | 5.8026 | 8.3169 | -72.0526 | 0.91689 | 1.4998 | 8.7699 | 3.7243 | 21.6105 | 5.0918 | 21.4546 | 0.40582 | 0.069403 | 0.17102 | 2.039 | -102.0526 | 2.039 | -42.0526
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1139.5219 | 11.9619 | 2.9523 | 30.1837 | -72.0988 | 0.91909 | 0.66028 | 1.7446 | 2.0162 | 5.9523 | 2.102 | 6.0052 | 0.2931 | 0.11093 | 0.37847 | 6.9062 | -102.0988 | 6.9062 | -42.0988
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 377.1682 | 3.9592 | 5.5322 | 9.2638 | -71.2918 | 0.91634 | 1.6912 | 8.5051 | 3.487 | 19.2909 | 4.8653 | 19.1263 | 0.44089 | 0.087667 | 0.19884 | 2.2859 | -101.2918 | 2.2859 | -41.2918
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 299.0015 | 3.1387 | 2.9659 | 6.5184 | -75.6659 | 0.9492 | 9.0506 | 17.0572 | 7.8559 | 23.3001 | 8.2321 | 23.5672 | 0.73207 | 0.38844 | 0.5306 | 1.8121 | -105.6659 | 1.8121 | -45.6659
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 541.5922 | 5.6852 | 4.433 | 14.1937 | -82.2715 | 0.96165 | 2.5062 | 5.8698 | 3.0776 | 13.6431 | 3.3354 | 13.687 | 0.43024 | 0.1837 | 0.42697 | 3.2824 | -112.2715 | 3.2824 | -52.2715
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 369.371 | 3.8774 | 4.8602 | 9.1519 | -72.1346 | 0.85559 | 0.60074 | 6.3656 | 3.7516 | 18.2333 | 4.838 | 18.1597 | 0.34912 | 0.032947 | 0.094373 | 2.2386 | -102.1346 | 2.2386 | -42.1346
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 618.5582 | 6.4932 | 9.6547 | 17.5191 | -80.1594 | 0.90175 | 2.2255 | 1.8225 | 1.1768 | 11.3613 | 1.2618 | 11.4255 | 0.16041 | 0.19589 | 1.2211 | 3.7488 | -110.1594 | 3.7488 | -50.1594
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 334.8983 | 3.5155 | 3.9077 | 8.5054 | -79.137 | 0.90876 | 2.3173 | 6.17 | 5.2386 | 20.4709 | 4.7646 | 20.6084 | 0.3014 | 0.1132 | 0.37557 | 2.0297 | -109.137 | 2.0297 | -49.137
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1569.7161 | 16.4777 | 2.9905 | 42.2201 | -71.1329 | 0.8972 | 0.35868 | 1.8386 | 1.4157 | 4.2336 | 1.5459 | 4.2776 | 0.43429 | 0.084723 | 0.19508 | 9.5134 | -101.1329 | 9.5134 | -41.1329
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1014.4029 | 10.6485 | 3.4461 | 26.1613 | -74.7952 | 0.9455 | 1.6764 | 9.0743 | 2.0718 | 7.1397 | 3.0045 | 7.2214 | 1.271 | 0.2348 | 0.18475 | 6.1479 | -104.7952 | 6.1479 | -44.7952
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 637.9401 | 6.6966 | 3.9819 | 16.6913 | -80.7652 | 0.96135 | 2.4904 | 4.9526 | 2.8898 | 11.5067 | 3.1505 | 11.5494 | 0.43041 | 0.21643 | 0.50285 | 3.8663 | -110.7652 | 3.8663 | -50.7652
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 880.0029 | 9.2376 | 4.5303 | 23.8324 | -75.8994 | 0.91404 | 1.2972 | 1.4303 | 1.751 | 7.9325 | 1.8496 | 7.9825 | 0.18031 | 0.16353 | 0.90696 | 5.3334 | -105.8994 | 5.3334 | -45.8994
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 811.0682 | 8.514 | 3.8188 | 21.474 | -76.2253 | 0.91895 | 1.7798 | 3.3563 | 2.2431 | 8.5659 | 2.3281 | 8.6194 | 0.39182 | 0.20778 | 0.5303 | 4.9156 | -106.2253 | 4.9156 | -46.2253
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1102.4142 | 11.5723 | 4.6791 | 28.7372 | -74.1145 | 0.90592 | 1.5537 | 8.0921 | 1.3488 | 6.3114 | 1.9617 | 6.3542 | 1.2822 | 0.24618 | 0.192 | 6.6813 | -104.1145 | 6.6813 | -44.1145
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1231.5782 | 12.9282 | 2.0935 | 32.1295 | -71.1633 | 0.94604 | 0.27408 | 1.5284 | 2.6013 | 5.4459 | 2.9821 | 5.4159 | 0.28064 | 0.050328 | 0.17933 | 7.4641 | -101.1633 | 7.4641 | -41.1633
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1437.0989 | 15.0856 | 3.0037 | 38.3798 | -71.8531 | 0.89668 | 0.57765 | 2.1176 | 1.5427 | 4.6339 | 1.687 | 4.671 | 0.45698 | 0.12466 | 0.27278 | 8.7097 | -101.8531 | 8.7097 | -41.8531
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 767.3031 | 8.0546 | 3.2536 | 19.6958 | -77.4872 | 0.95486 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8734 | 9.3489 | 3.1014 | 9.4085 | 0.41315 | 0.21026 | 0.50892 | 4.6503 | -107.4872 | 4.6503 | -47.4872
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 627.5954 | 4.6855 | 6.9258 | 12.5957 | -83.5586 | 0.95767 | 3.8476 | 12.5612 | 3.3922 | 23.4938 | 3.6862 | 23.5796 | 0.53466 | 0.16377 | 0.30631 | 2.7052 | -113.5586 | 2.7052 | -53.5586
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 2321.5433 | 10.0526 | 1.6306 | 25.8514 | -61.9311 | 1.0412 | 3.3436 | 13.2493 | 10.1632 | 16.5717 | 11.4631 | 17.3237 | 0.79952 | 0.20177 | 0.25236 | 5.8039 | -91.9311 | 5.8039 | -31.9311
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1262.7371 | 5.4678 | 3.9695 | 13.8278 | -72.1619 | 1.0378 | 9.1447 | 36.2622 | 9.0976 | 36.1127 | 10.7174 | 37.0565 | 1.0041 | 0.25323 | 0.25218 | 3.1568 | -102.1619 | 3.1568 | -42.1619
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 2376.2946 | 10.2897 | 2.5213 | 26.1985 | -65.4853 | 1.0002 | 1.5558 | 9.2026 | 7.0542 | 17.7857 | 7.3693 | 18.1126 | 0.51742 | 0.087474 | 0.16906 | 5.9407 | -95.4853 | 5.9407 | -35.4853
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1202.1803 | 5.2056 | 2.6164 | 13.07 | -73.9266 | 1.0578 | 1.2812 | 15.2072 | 14.5299 | 38.0162 | 17.4763 | 37.9107 | 0.40002 | 0.033702 | 0.084251 | 3.0055 | -103.9266 | 3.0055 | -43.9266
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1460.1702 | 6.3227 | 3.5907 | 15.983 | -70.4245 | 1.0385 | 4.8433 | 22.2417 | 8.6072 | 30.906 | 9.8845 | 31.7778 | 0.71966 | 0.15671 | 0.21776 | 3.6504 | -100.4245 | 3.6504 | -40.4245
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 2878.0988 | 12.4625 | 1.7148 | 31.9693 | -59.5085 | 1.014 | 1.8399 | 9.0421 | 7.7629 | 13.3122 | 8.645 | 13.8245 | 0.67924 | 0.13821 | 0.20348 | 7.1952 | -89.5085 | 7.1952 | -29.5085
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 2130.6506 | 9.226 | 2.7368 | 23.4547 | -67.3164 | 0.99943 | 1.786 | 11.5841 | 7.3226 | 20.0402 | 7.4569 | 20.3986 | 0.57804 | 0.089121 | 0.15418 | 5.3266 | -97.3164 | 5.3266 | -37.3164
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1312.7268 | 5.6843 | 2.3618 | 14.2832 | -72.2623 | 1.0578 | 1.4251 | 11.7442 | 14.5419 | 34.3458 | 16.7837 | 34.2072 | 0.34194 | 0.041493 | 0.12135 | 3.2818 | -102.2623 | 3.2818 | -42.2623
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2036 | 1165.3104 | 5.0459 | 4.4792 | 12.6959 | -72.7394 | 1.0425 | 8.7052 | 41.4171 | 8.8272 | 39.5388 | 10.7977 | 40.7094 | 1.0475 | 0.22017 | 0.21018 | 2.9133 | -102.7394 | 2.9133 | -42.7394
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 987.185 | 10.3628 | 3.1873 | 26.3294 | -76.7728 | 0.93975 | 2.2012 | 8.1828 | 2.2366 | 7.1288 | 2.4448 | 7.1596 | 1.1478 | 0.30877 | 0.269 | 5.9829 | -106.7728 | 5.9829 | -46.7728
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1177.9929 | 12.3657 | 3.1133 | 31.9772 | -75.5082 | 0.93359 | 1.6959 | 8.111 | 1.8992 | 5.9128 | 2.1102 | 5.9422 | 1.3718 | 0.28682 | 0.20909 | 7.1394 | -105.5082 | 7.1394 | -45.5082
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 907.3058 | 9.5242 | 4.2083 | 24.7495 | -79.2532 | 0.94233 | 1.8748 | 5.0927 | 1.8846 | 7.9309 | 2.0974 | 7.9652 | 0.64214 | 0.23639 | 0.36813 | 5.4988 | -109.2532 | 5.4988 | -49.2532
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1093.7836 | 11.4818 | 3.7035 | 30.0311 | -77.3498 | 0.94141 | 0.829 | 4.0543 | 1.7585 | 6.5126 | 1.9706 | 6.5469 | 0.62254 | 0.12729 | 0.20447 | 6.629 | -107.3498 | 6.629 | -47.3498
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 977.715 | 10.2633 | 3.5048 | 25.7292 | -74.2786 | 0.91143 | 1.1199 | 1.9871 | 1.9997 | 7.0086 | 2.1072 | 7.0501 | 0.28352 | 0.15979 | 0.5636 | 5.9255 | -104.2786 | 5.9255 | -44.2786
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1289.8073 | 13.5395 | 2.4057 | 33.5703 | -72.1467 | 0.92812 | 0.89399 | 1.9536 | 2.1542 | 5.1822 | 2.3319 | 5.2221 | 0.37698 | 0.17251 | 0.45761 | 7.817 | -102.1467 | 7.817 | -42.1467
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1692.0352 | 17.7618 | 5.4284 | 47.2866 | -72.0499 | 0.87384 | 1.5456 | 4.74 | 0.73724 | 4.002 | 0.73332 | 4.001 | 1.1844 | 0.38621 | 0.32608 | 10.2548 | -102.0499 | 10.2548 | -42.0499
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 993.6033 | 10.4301 | 4.56 | 25.292 | -73.0369 | 0.86987 | 0.687 | 3.2156 | 1.4933 | 6.8096 | 1.8735 | 6.8329 | 0.47222 | 0.10089 | 0.21365 | 6.0218 | -103.0369 | 6.0218 | -43.0369
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2037 | 1322.3595 | 13.8812 | 3.4609 | 35.8641 | -74.5222 | 0.91477 | 1.1884 | 1.3725 | 1.4945 | 5.1722 | 1.5956 | 5.2366 | 0.26537 | 0.22976 | 0.86582 | 8.0143 | -104.5222 | 8.0143 | -44.5222
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1154.7987 | 12.1222 | 5.6648 | 31.2249 | -73.4244 | 0.86833 | 0.91035 | 3.7472 | 1.0301 | 5.8355 | 1.0485 | 5.8397 | 0.64214 | 0.156 | 0.24294 | 6.9988 | -103.4244 | 6.9988 | -43.4244
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 611.3477 | 6.4175 | 2.6411 | 14.1153 | -74.6457 | 0.93201 | 2.92 | 10.0662 | 4.2324 | 11.1784 | 4.8832 | 11.2581 | 0.9005 | 0.26122 | 0.29008 | 3.7051 | -104.6457 | 3.7051 | -44.6457
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2037 | 808.0844 | 8.4827 | 3.0691 | 20.53 | -77.5151 | 0.90983 | 1.7157 | 2.2634 | 2.7316 | 8.3834 | 2.8134 | 8.4351 | 0.26999 | 0.20465 | 0.758 | 4.8975 | -107.5151 | 4.8975 | -47.5151
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1139.5869 | 11.9626 | 2.5787 | 29.9412 | -74.2143 | 0.92136 | 1.3401 | 1.7159 | 2.2806 | 5.8809 | 2.3553 | 5.9384 | 0.29177 | 0.22787 | 0.78099 | 6.9066 | -104.2143 | 6.9066 | -44.2143
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 965.0004 | 10.1299 | 2.875 | 24.7717 | -75.9401 | 0.92051 | 2.7869 | 3.3936 | 2.454 | 7.0551 | 2.6107 | 7.1095 | 0.48101 | 0.39502 | 0.82123 | 5.8485 | -105.9401 | 5.8485 | -45.9401
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 578.8711 | 6.0766 | 4.6667 | 14.5487 | -75.5491 | 0.91833 | 2.4603 | 5.4875 | 2.6271 | 12.2599 | 2.9868 | 12.2379 | 0.4476 | 0.20068 | 0.44835 | 3.5083 | -105.5491 | 3.5083 | -45.5491
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2037 | 834.4858 | 8.7598 | 2.8415 | 21.5055 | -76.4524 | 0.94357 | 2.3048 | 7.9908 | 2.95 | 8.3824 | 3.1447 | 8.4184 | 0.95328 | 0.27495 | 0.28843 | 5.0575 | -106.4524 | 5.0575 | -46.4524
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2037 | 1390.7921 | 14.5995 | 3.9216 | 38.8685 | -73.6487 | 0.90385 | 0.51314 | 2.1451 | 1.254 | 4.9175 | 1.2893 | 4.9675 | 0.43621 | 0.10435 | 0.23922 | 8.429 | -103.6487 | 8.429 | -43.6487
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2037 | 669.5623 | 7.0286 | 9.149 | 19.0037 | -79.8196 | 0.92115 | 1.561 | 10.3824 | 1.1733 | 10.7346 | 1.208 | 10.79 | 0.96719 | 0.14542 | 0.15035 | 4.058 | -109.8196 | 4.058 | -49.8196
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 589.662 | 6.1898 | 4.9449 | 15.5935 | -81.2948 | 0.91547 | 4.762 | 3.4894 | 2.4144 | 11.9386 | 2.4771 | 12.0025 | 0.29228 | 0.39887 | 1.3647 | 3.5737 | -111.2948 | 3.5737 | -51.2948
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2037 | 1087.1823 | 11.4125 | 4.2907 | 30.0001 | -75.3881 | 0.90323 | 1.3395 | 3.0592 | 1.4759 | 6.3325 | 1.512 | 6.3819 | 0.48309 | 0.21153 | 0.43788 | 6.589 | -105.3881 | 6.589 | -45.3881
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1309.8229 | 13.7496 | 2.4627 | 34.2721 | -72.3423 | 0.92597 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0741 | 5.1078 | 2.2587 | 5.1501 | 0.43467 | 0.19647 | 0.45199 | 7.9383 | -102.3423 | 7.9383 | -42.3423
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1333.6049 | 13.9992 | 2.9591 | 35.628 | -71.4291 | 0.9108 | 0.45905 | 1.5892 | 1.698 | 5.0245 | 1.7844 | 5.0856 | 0.31629 | 0.091363 | 0.28886 | 8.0825 | -101.4291 | 8.0825 | -41.4291
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1306.0946 | 13.7104 | 2.9733 | 34.8039 | -71.5783 | 0.91099 | 0.57153 | 1.6161 | 1.7272 | 5.1355 | 1.8136 | 5.1963 | 0.31469 | 0.11129 | 0.35365 | 7.9157 | -101.5783 | 7.9157 | -41.5783
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1586.4408 | 16.6533 | 2.175 | 42.1548 | -69.6039 | 0.93151 | 1.2375 | 2.1934 | 1.9017 | 4.1362 | 2.03 | 4.2007 | 0.53029 | 0.29919 | 0.56419 | 9.6148 | -99.6039 | 9.6148 | -39.6039
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 855.8702 | 8.9843 | 2.9262 | 21.0114 | -74.9446 | 0.92006 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7309 | 7.9912 | 3.2772 | 8.0592 | 0.71551 | 0.42017 | 0.58722 | 5.1871 | -104.9446 | 5.1871 | -44.9446
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 787.7173 | 8.2689 | 3.1023 | 19.8422 | -77.7398 | 0.91135 | 2.8024 | 3.4275 | 2.7844 | 8.6379 | 2.9709 | 8.6848 | 0.3968 | 0.32443 | 0.81761 | 4.774 | -107.7398 | 4.774 | -47.7398
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1310.6605 | 13.7584 | 2.8648 | 34.6553 | -71.1795 | 0.91171 | 0.99485 | 1.409 | 1.7818 | 5.1045 | 1.8673 | 5.1615 | 0.27604 | 0.1949 | 0.70606 | 7.9434 | -101.1795 | 7.9434 | -41.1795
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2037 | 1285.0024 | 13.489 | 2.9507 | 34.1371 | -73.7368 | 0.91662 | 1.401 | 1.3112 | 1.7833 | 5.262 | 1.8453 | 5.326 | 0.24919 | 0.26625 | 1.0684 | 7.7879 | -103.7368 | 7.7879 | -43.7368
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1107.0811 | 11.6213 | 3.4709 | 29.2676 | -74.197 | 0.90433 | 1.4502 | 1.6233 | 1.7639 | 6.1224 | 1.8377 | 6.1744 | 0.26514 | 0.23687 | 0.89339 | 6.7096 | -104.197 | 6.7096 | -44.197
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 709.1713 | 7.4444 | 4.1462 | 17.672 | -73.8386 | 0.91795 | 2.128 | 4.3975 | 2.402 | 9.9592 | 2.764 | 9.934 | 0.44155 | 0.21368 | 0.48392 | 4.298 | -103.8386 | 4.298 | -43.8386
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2037 | 1151.5502 | 12.0881 | 2.7619 | 29.7757 | -73.6132 | 0.93575 | 1.1468 | 4.5206 | 2.1681 | 5.9881 | 2.6829 | 6.0066 | 0.75493 | 0.19151 | 0.25369 | 6.9791 | -103.6132 | 6.9791 | -43.6132
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2037 | 1135.8068 | 11.9229 | 3.238 | 29.4667 | -74.1743 | 0.90544 | 1.477 | 3.8317 | 1.8516 | 5.9955 | 2.2703 | 6.0273 | 0.63909 | 0.24634 | 0.38546 | 6.8837 | -104.1743 | 6.8837 | -44.1743
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1251.5176 | 13.1375 | 3.1088 | 33.4228 | -74.2502 | 0.90869 | 2.3632 | 2.8939 | 1.7311 | 5.3817 | 1.7987 | 5.4424 | 0.53772 | 0.43911 | 0.81661 | 7.585 | -104.2502 | 7.585 | -44.2502
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1083.2899 | 11.3716 | 2.8319 | 28.015 | -74.7058 | 0.94343 | 2.0787 | 4.5238 | 2.2723 | 6.4349 | 2.7451 | 6.4507 | 0.70302 | 0.32304 | 0.4595 | 6.5654 | -104.7058 | 6.5654 | -44.7058
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2037 | 915.3958 | 9.6092 | 4.342 | 24.5421 | -75.6172 | 0.9088 | 1.0051 | 2.8328 | 1.7458 | 7.5803 | 1.782 | 7.6303 | 0.37371 | 0.1326 | 0.35482 | 5.5479 | -105.6172 | 5.5479 | -45.6172
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 511.9926 | 5.3745 | 2.9505 | 11.3019 | -69.8748 | 0.90398 | 17.5872 | 14.9061 | 4.4522 | 13.1361 | 4.4887 | 13.1857 | 1.1347 | 1.3388 | 1.1799 | 3.103 | -99.8748 | 3.103 | -39.8748
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 312.05 | 3.2757 | 3.1681 | 6.7431 | -68.5504 | 0.9379 | 9.0865 | 16.9782 | 7.0867 | 22.4517 | 7.1642 | 22.595 | 0.75621 | 0.40471 | 0.53519 | 1.8912 | -98.5504 | 1.8912 | -38.5504
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1126.3074 | 11.8232 | 2.8068 | 29.0817 | -73.9342 | 0.93486 | 1.199 | 4.5825 | 2.1841 | 6.1302 | 2.6944 | 6.1502 | 0.74753 | 0.19558 | 0.26164 | 6.8261 | -103.9342 | 6.8261 | -43.9342
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2037 | 1101.3585 | 11.5613 | 3.2856 | 28.8593 | -75.0094 | 0.89456 | 1.9389 | 3.6938 | 1.8596 | 6.1098 | 2.1047 | 6.1424 | 0.60457 | 0.31735 | 0.52492 | 6.6749 | -105.0094 | 6.6749 | -45.0094
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1142.4581 | 11.9927 | 2.4876 | 29.0697 | -72.7125 | 0.92629 | 1.0778 | 3.817 | 2.3707 | 5.8972 | 2.6626 | 5.9109 | 0.64726 | 0.18276 | 0.28237 | 6.924 | -102.7125 | 6.924 | -42.7125
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1246.2201 | 13.0819 | 2.4522 | 32.3119 | -72.5736 | 0.92815 | 1.114 | 2.1303 | 2.1943 | 5.3809 | 2.3736 | 5.4214 | 0.39591 | 0.20703 | 0.52292 | 7.5528 | -102.5736 | 7.5528 | -42.5736
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 971.6081 | 10.1992 | 3.396 | 24.9735 | -76.0614 | 0.93406 | 1.1038 | 6.0583 | 2.1286 | 7.2286 | 2.825 | 7.2594 | 0.8381 | 0.1527 | 0.1822 | 5.8885 | -106.0614 | 5.8885 | -46.0614
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2037 | 1521.6276 | 15.9729 | 2.7193 | 41.4988 | -72.2296 | 0.91753 | 0.66954 | 0.99673 | 1.6169 | 4.3969 | 1.679 | 4.4608 | 0.22669 | 0.15228 | 0.67173 | 9.222 | -102.2296 | 9.222 | -42.2296
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2037 | 1019.4801 | 10.7018 | 4.4844 | 28.0626 | -75.9064 | 0.90471 | 1.8346 | 3.4797 | 1.5124 | 6.7822 | 1.5487 | 6.8318 | 0.51307 | 0.27051 | 0.52723 | 6.1787 | -105.9064 | 6.1787 | -45.9064
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1126.9394 | 11.8298 | 2.7263 | 29.2175 | -74.5519 | 0.92697 | 2.1888 | 3.8714 | 2.2148 | 6.0382 | 2.4874 | 6.0839 | 0.64115 | 0.36249 | 0.56538 | 6.8299 | -104.5519 | 6.8299 | -44.5519
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2037 | 1881.4084 | 19.7497 | 4.7271 | 52.0169 | -70.6457 | 0.8853 | 0.3264 | 2.9092 | 0.76875 | 3.634 | 0.77848 | 3.6345 | 0.80055 | 0.089818 | 0.11219 | 11.4025 | -100.6457 | 11.4025 | -40.6457
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2037 | 900.4029 | 9.4518 | 2.6447 | 21.899 | -74.4559 | 0.92494 | 4.592 | 5.6593 | 2.8454 | 7.5253 | 3.118 | 7.5692 | 0.75203 | 0.61022 | 0.81142 | 5.457 | -104.4559 | 5.457 | -44.4559
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 716.8415 | 7.5249 | 3.5503 | 18.6801 | -80.0891 | 0.95068 | 1.8658 | 4.1565 | 2.828 | 10.0404 | 3.0594 | 10.0841 | 0.41397 | 0.18582 | 0.44888 | 4.3445 | -110.0891 | 4.3445 | -50.0891
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1261.5926 | 13.2433 | 4.113 | 33.185 | -73.3423 | 0.88135 | 0.53827 | 3.9865 | 1.3067 | 5.3746 | 1.714 | 5.4281 | 0.74172 | 0.10015 | 0.13502 | 7.646 | -103.3423 | 7.646 | -43.3423
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1070.5783 | 11.2382 | 3.8706 | 28.6882 | -75.2897 | 0.9038 | 1.4007 | 1.3551 | 1.6478 | 6.378 | 1.7223 | 6.4314 | 0.21246 | 0.21962 | 1.0337 | 6.4884 | -105.2897 | 6.4884 | -45.2897
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1182.3069 | 12.411 | 4.1438 | 32.7551 | -74.7877 | 0.90429 | 1.035 | 2.7137 | 1.4033 | 5.815 | 1.4393 | 5.8646 | 0.46667 | 0.178 | 0.38142 | 7.1655 | -104.7877 | 7.1655 | -44.7877
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 971.6743 | 10.1999 | 2.8102 | 24.6557 | -75.4473 | 0.91678 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4786 | 6.9652 | 2.7309 | 7.0118 | 0.46045 | 0.31547 | 0.68514 | 5.8889 | -105.4473 | 5.8889 | -45.4473
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1306.6665 | 13.7164 | 3.3129 | 34.1254 | -72.9815 | 0.90721 | 2.2813 | 4.0194 | 1.5656 | 5.1866 | 1.8986 | 5.2327 | 0.77496 | 0.43985 | 0.56757 | 7.9192 | -102.9815 | 7.9192 | -42.9815
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 748.1899 | 7.854 | 3.8405 | 19.6227 | -76.5444 | 0.91347 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4062 | 9.2408 | 2.4583 | 9.2865 | 0.33217 | 0.18586 | 0.55953 | 4.5345 | -106.5444 | 4.5345 | -46.5444
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1866.9057 | 19.5974 | 2.8006 | 50.5207 | -69.5731 | 0.89094 | 0.31165 | 1.5697 | 1.2488 | 3.4973 | 1.3387 | 3.542 | 0.44881 | 0.08911 | 0.19855 | 11.3146 | -99.5731 | 11.3146 | -39.5731
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2037 | 987.8921 | 10.3702 | 4.0184 | 26.4366 | -76.9477 | 0.90049 | 2.5396 | 4.1591 | 1.7184 | 6.9052 | 1.7733 | 6.965 | 0.60232 | 0.36778 | 0.61062 | 5.9872 | -106.9477 | 5.9872 | -46.9477
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2037 | 1167.8805 | 12.2596 | 2.5789 | 30.2852 | -73.881 | 0.92575 | 1.967 | 2.6998 | 2.235 | 5.7637 | 2.3407 | 5.8238 | 0.46842 | 0.34128 | 0.72858 | 7.0781 | -103.881 | 7.0781 | -43.881
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2037 | 1191.0579 | 12.5029 | 4.097 | 33.0055 | -74.6807 | 0.90377 | 0.96474 | 2.6588 | 1.4071 | 5.7649 | 1.4431 | 5.8144 | 0.4612 | 0.16735 | 0.36285 | 7.2185 | -104.6807 | 7.2185 | -44.6807
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2037 | 771.3831 | 8.0974 | 5.2427 | 19.2773 | -72.2696 | 0.87444 | 2.0169 | 9.5014 | 1.7134 | 8.9827 | 2.4549 | 8.934 | 1.0578 | 0.22453 | 0.21227 | 4.675 | -102.2696 | 4.675 | -42.2696
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1235.8377 | 12.9729 | 2.9869 | 32.4381 | -73.705 | 0.92704 | 1.4494 | 5.9446 | 1.862 | 5.5618 | 2.3319 | 5.6154 | 1.0688 | 0.2606 | 0.24382 | 7.4899 | -103.705 | 7.4899 | -43.705
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2037 | 1047.5933 | 10.9969 | 2.6163 | 27.0502 | -74.5395 | 0.94842 | 0.72903 | 2.3076 | 2.5332 | 6.6277 | 2.7609 | 6.6723 | 0.34818 | 0.11 | 0.31592 | 6.3491 | -104.5395 | 6.3491 | -44.5395
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1209.6712 | 12.6983 | 2.7102 | 31.468 | -73.1975 | 0.93756 | 0.5317 | 3.6502 | 2.1016 | 5.6956 | 2.5691 | 5.7396 | 0.64088 | 0.093353 | 0.14566 | 7.3313 | -103.1975 | 7.3313 | -43.1975
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1126.8643 | 11.829 | 2.8913 | 29.1341 | -74.0345 | 0.93767 | 1.0423 | 5.0395 | 2.1353 | 6.1739 | 2.7272 | 6.2147 | 0.81627 | 0.16883 | 0.20683 | 6.8295 | -104.0345 | 6.8295 | -44.0345
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1062.9011 | 11.1576 | 2.8326 | 27.5959 | -75.0359 | 0.94447 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3227 | 6.5792 | 2.7538 | 6.5979 | 0.58028 | 0.2411 | 0.41548 | 6.4418 | -105.0359 | 6.4418 | -45.0359
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1211.5809 | 12.7183 | 2.4437 | 30.8347 | -72.0896 | 0.92628 | 1.3691 | 2.4375 | 2.2563 | 5.5137 | 2.5109 | 5.5725 | 0.44209 | 0.24832 | 0.56169 | 7.3429 | -102.0896 | 7.3429 | -42.0896
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 735.9159 | 7.7251 | 3.1328 | 18.492 | -78.1931 | 0.9088 | 2.5024 | 3.2236 | 2.9452 | 9.2268 | 3.0842 | 9.2735 | 0.34937 | 0.27121 | 0.77628 | 4.4601 | -108.1931 | 4.4601 | -48.1931
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2037 | 754.3494 | 7.9186 | 2.7237 | 18.2857 | -75.6467 | 0.92319 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3173 | 9.0355 | 3.6241 | 9.0422 | 0.53527 | 0.25947 | 0.48475 | 4.5718 | -105.6467 | 4.5718 | -45.6467
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1381.5644 | 14.5027 | 2.3499 | 36.606 | -71.4353 | 0.92731 | 0.51039 | 2.0851 | 2.0508 | 4.8192 | 2.2444 | 4.8503 | 0.43267 | 0.10591 | 0.24478 | 8.3731 | -101.4353 | 8.3731 | -41.4353
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 895.4112 | 9.3994 | 2.9951 | 23.2461 | -77.157 | 0.95111 | 1.3221 | 3.0291 | 2.6415 | 7.9117 | 2.8761 | 7.9544 | 0.38286 | 0.16711 | 0.43647 | 5.4267 | -107.157 | 5.4267 | -47.157
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1260.9423 | 13.2365 | 2.8665 | 33.1 | -71.1402 | 0.9115 | 0.94495 | 2.2055 | 1.8508 | 5.3054 | 1.9378 | 5.3642 | 0.41571 | 0.17811 | 0.42846 | 7.6421 | -101.1402 | 7.6421 | -41.1402
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2037 | 1206.8334 | 12.6685 | 3.2812 | 32.2719 | -72.9742 | 0.91196 | 0.93202 | 1.1152 | 1.7159 | 5.63 | 1.8082 | 5.6838 | 0.19808 | 0.16554 | 0.83573 | 7.3141 | -102.9742 | 7.3141 | -42.9742
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 780.5958 | 8.1941 | 2.7344 | 18.2596 | -73.1695 | 0.91416 | 3.9737 | 3.768 | 3.148 | 8.6079 | 3.2095 | 8.6699 | 0.43774 | 0.46164 | 1.0546 | 4.7309 | -103.1695 | 4.7309 | -43.1695
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 806.912 | 8.4704 | 4.7509 | 21.81 | -76.9085 | 0.91153 | 2.5389 | 4.2169 | 1.8246 | 8.6683 | 1.8616 | 8.7184 | 0.48647 | 0.29289 | 0.60207 | 4.8904 | -106.9085 | 4.8904 | -46.9085
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2037 | 837.7131 | 8.7937 | 5.8511 | 21.9781 | -74.926 | 0.85495 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3592 | 7.953 | 1.4984 | 7.9671 | 0.50566 | 0.2918 | 0.57706 | 5.077 | -104.926 | 5.077 | -44.926
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 792.3748 | 8.3178 | 3.0709 | 20.1618 | -77.7583 | 0.91751 | 2.1081 | 2.4747 | 2.8075 | 8.6215 | 2.8797 | 8.6761 | 0.28704 | 0.24452 | 0.85185 | 4.8023 | -107.7583 | 4.8023 | -47.7583
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1475.3308 | 15.487 | 2.8696 | 39.104 | -71.6686 | 0.8877 | 0.85568 | 2.5895 | 1.5497 | 4.4469 | 1.6484 | 4.4885 | 0.58232 | 0.19242 | 0.33044 | 8.9414 | -101.6686 | 8.9414 | -41.6686
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 693.5529 | 7.2804 | 2.7558 | 17.4619 | -76.8433 | 0.94244 | 2.3646 | 8.5354 | 3.6403 | 10.0319 | 3.8666 | 10.08 | 0.85082 | 0.23571 | 0.27704 | 4.2034 | -106.8433 | 4.2034 | -46.8433
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2037 | 1176.9447 | 12.3547 | 3.7081 | 31.818 | -75.6576 | 0.9101 | 2.471 | 3.7558 | 1.5687 | 5.8171 | 1.6254 | 5.8787 | 0.64565 | 0.42478 | 0.6579 | 7.133 | -105.6576 | 7.133 | -45.6576
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2037 | 1468.2752 | 15.4129 | 4.8191 | 39.7535 | -71.6429 | 0.88847 | 0.71079 | 3.125 | 0.96932 | 4.6712 | 0.98799 | 4.6771 | 0.669 | 0.15216 | 0.22745 | 8.8986 | -101.6429 | 8.8986 | -41.6429
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 888.9629 | 9.3317 | 3.9663 | 23.631 | -76.1242 | 0.91025 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9531 | 7.7466 | 2.0385 | 7.808 | 0.41841 | 0.22339 | 0.53391 | 5.3877 | -106.1242 | 5.3877 | -46.1242
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1167.1705 | 12.2521 | 2.9136 | 31.2345 | -75.2584 | 0.92864 | 1.3881 | 2.196 | 2.0143 | 5.8688 | 2.088 | 5.9311 | 0.37418 | 0.23652 | 0.6321 | 7.0738 | -105.2584 | 7.0738 | -45.2584
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 734.3614 | 7.7088 | 3.1657 | 18.5316 | -78.277 | 0.91116 | 2.1503 | 2.5964 | 2.9284 | 9.2706 | 3.0018 | 9.3231 | 0.28007 | 0.23195 | 0.82817 | 4.4507 | -108.277 | 4.4507 | -48.277
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2037 | 951.306 | 9.9861 | 2.6214 | 23.4851 | -74.0298 | 0.92523 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7214 | 7.1337 | 3.0129 | 7.1474 | 0.5761 | 0.1946 | 0.33778 | 5.7655 | -104.0298 | 5.7655 | -44.0298
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2037 | 1205.1239 | 12.6505 | 3.1241 | 32.4967 | -75.2314 | 0.91378 | 1.201 | 1.6394 | 1.8023 | 5.6305 | 1.8637 | 5.6925 | 0.29116 | 0.21331 | 0.73262 | 7.3038 | -105.2314 | 7.3038 | -45.2314
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2037 | 1581.2896 | 16.5992 | 3.3015 | 43.6142 | -72.8082 | 0.90802 | 1.2049 | 3.0849 | 1.2917 | 4.2645 | 1.3424 | 4.326 | 0.7234 | 0.28255 | 0.39059 | 9.5836 | -102.8082 | 9.5836 | -42.8082
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 699.8108 | 7.3461 | 3.7374 | 18.2626 | -76.7111 | 0.91094 | 0.775 | 2.977 | 2.6306 | 9.8318 | 2.6335 | 9.8799 | 0.3028 | 0.078826 | 0.26032 | 4.2413 | -106.7111 | 4.2413 | -46.7111
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 526.636 | 5.5282 | 6.1849 | 14.0061 | -80.642 | 0.90751 | 5.7782 | 5.5221 | 2.1559 | 13.3343 | 2.2071 | 13.3962 | 0.41413 | 0.43333 | 1.0464 | 3.1917 | -110.642 | 3.1917 | -50.642
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1441.4953 | 15.1318 | 3.2035 | 37.5914 | -71.4963 | 0.89254 | 1.1218 | 3.5978 | 1.445 | 4.6291 | 1.6861 | 4.6627 | 0.77723 | 0.24235 | 0.31181 | 8.7363 | -101.4963 | 8.7363 | -41.4963
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2037 | 727.9673 | 7.6417 | 4.3362 | 18.1652 | -73.2619 | 0.91316 | 2.4035 | 4.9833 | 2.244 | 9.7303 | 2.7223 | 9.6749 | 0.51214 | 0.24701 | 0.4823 | 4.4119 | -103.2619 | 4.4119 | -43.2619
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2037 | 1331.8279 | 13.9806 | 2.4155 | 34.5845 | -71.8572 | 0.93348 | 1.6686 | 2.5748 | 2.0917 | 5.0525 | 2.3109 | 5.1096 | 0.50961 | 0.33025 | 0.64805 | 8.0717 | -101.8572 | 8.0717 | -41.8572
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1279.0434 | 13.4265 | 3.4852 | 34.5058 | -74.6937 | 0.91466 | 1.3182 | 1.6295 | 1.5362 | 5.3539 | 1.6486 | 5.4169 | 0.30436 | 0.24621 | 0.80896 | 7.7518 | -104.6937 | 7.7518 | -44.6937
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1059.0473 | 11.1171 | 2.6994 | 26.8086 | -74.4029 | 0.92576 | 2.3283 | 4.3298 | 2.3767 | 6.4157 | 2.6613 | 6.4597 | 0.67488 | 0.3629 | 0.53772 | 6.4185 | -104.4029 | 6.4185 | -44.4029
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1595.3827 | 16.7472 | 2.1738 | 42.4596 | -69.5729 | 0.93163 | 1.2103 | 2.1356 | 1.8919 | 4.1128 | 2.0193 | 4.1772 | 0.51925 | 0.29427 | 0.56671 | 9.669 | -99.5729 | 9.669 | -39.5729
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2037 | 858.5048 | 9.012 | 5.6697 | 24.2516 | -80.312 | 0.95308 | 0.10248 | 3.3365 | 1.5077 | 8.5482 | 1.5975 | 8.6275 | 0.39031 | 0.011989 | 0.030716 | 5.2031 | -110.312 | 5.2031 | -50.312
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1483.0899 | 15.5684 | 2.2474 | 39.1823 | -70.2768 | 0.93589 | 0.27691 | 1.5145 | 1.999 | 4.4926 | 2.2238 | 4.5414 | 0.33711 | 0.061635 | 0.18283 | 8.9884 | -100.2768 | 8.9884 | -40.2768
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1644.9761 | 17.2678 | 2.8811 | 44.0583 | -70.7598 | 0.89005 | 0.5721 | 1.9325 | 1.3854 | 3.9913 | 1.4986 | 4.0291 | 0.48417 | 0.14333 | 0.29604 | 9.9696 | -100.7598 | 9.9696 | -40.7598
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2037 | 1259.3612 | 13.2199 | 2.5171 | 33.0416 | -72.854 | 0.92699 | 1.4598 | 2.5051 | 2.1242 | 5.3468 | 2.3023 | 5.3745 | 0.46852 | 0.27303 | 0.58275 | 7.6325 | -102.854 | 7.6325 | -42.854
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2037 | 948.788 | 9.9597 | 3.8566 | 25.1461 | -77.0979 | 0.89627 | 3.361 | 4.1282 | 1.8518 | 7.1418 | 1.9113 | 7.2006 | 0.57803 | 0.4706 | 0.81416 | 5.7502 | -107.0979 | 5.7502 | -47.0979
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 867.7333 | 9.1088 | 3.1019 | 22.1986 | -77.3303 | 0.91649 | 2.2665 | 3.6656 | 2.5408 | 7.8814 | 2.7757 | 7.932 | 0.46509 | 0.28758 | 0.61832 | 5.259 | -107.3303 | 5.259 | -47.3303
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 957.2325 | 10.0483 | 2.887 | 24.8872 | -76.3727 | 0.95037 | 1.4351 | 2.9786 | 2.5511 | 7.3648 | 2.8063 | 7.4023 | 0.40444 | 0.19486 | 0.48179 | 5.8014 | -106.3727 | 5.8014 | -46.3727
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1020.628 | 10.7138 | 4.4164 | 27.9141 | -75.7269 | 0.90109 | 1.5049 | 5.2878 | 1.5304 | 6.7588 | 1.5294 | 6.8212 | 0.78235 | 0.22266 | 0.28461 | 6.1856 | -105.7269 | 6.1856 | -45.7269
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1361.4565 | 14.2916 | 2.3623 | 35.8941 | -71.626 | 0.92714 | 0.73686 | 2.107 | 2.0719 | 4.8945 | 2.2533 | 4.9249 | 0.43048 | 0.15055 | 0.34972 | 8.2513 | -101.626 | 8.2513 | -41.626
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 801.5461 | 8.4141 | 2.4076 | 18.4131 | -72.6068 | 0.94533 | 3.7394 | 4.8196 | 3.5582 | 8.5667 | 3.9276 | 8.5827 | 0.56259 | 0.4365 | 0.77588 | 4.8579 | -102.6068 | 4.8579 | -42.6068
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 454.8682 | 3.3959 | 5.1517 | 8.3248 | -81.827 | 0.9638 | 2.7004 | 10.6563 | 6.278 | 32.3423 | 6.5565 | 32.4632 | 0.32949 | 0.083494 | 0.25341 | 1.9606 | -111.827 | 1.9606 | -51.827
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 717.1044 | 5.3537 | 9.9283 | 14.6636 | -80.3108 | 0.91886 | 2.8562 | 10.5321 | 1.9928 | 19.7854 | 2.0525 | 19.8846 | 0.53232 | 0.14436 | 0.27119 | 3.091 | -110.3108 | 3.091 | -50.3108
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 417.9886 | 3.1206 | 7.1006 | 7.8159 | -78.291 | 0.93897 | 2.3143 | 9.4977 | 4.8698 | 34.578 | 4.9289 | 34.6811 | 0.27467 | 0.06693 | 0.24367 | 1.8017 | -108.291 | 1.8017 | -48.291
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1403.3636 | 10.4771 | 3.6902 | 27.6618 | -74.1785 | 0.99872 | 1.5712 | 5.1105 | 2.8637 | 10.5677 | 3.0154 | 10.7261 | 0.48359 | 0.14868 | 0.30744 | 6.049 | -104.1785 | 6.049 | -44.1785
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 956.8337 | 7.1435 | 4.5788 | 18.5187 | -77.2522 | 1.0176 | 1.1158 | 4.2663 | 3.5058 | 16.0526 | 3.6507 | 16.2174 | 0.26577 | 0.06951 | 0.26154 | 4.1243 | -107.2522 | 4.1243 | -47.2522
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 932.7511 | 6.9637 | 4.6862 | 18.4106 | -80.3065 | 0.94179 | 3.7409 | 12.3446 | 3.2716 | 15.3315 | 3.5658 | 15.4116 | 0.80518 | 0.244 | 0.30304 | 4.0205 | -110.3065 | 4.0205 | -50.3065
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2037 | 1134.7085 | 8.4714 | 4.1672 | 22.124 | -75.9894 | 1.0111 | 1.7331 | 4.8265 | 3.2071 | 13.3647 | 3.3565 | 13.5271 | 0.36114 | 0.12968 | 0.35909 | 4.891 | -105.9894 | 4.891 | -45.9894
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 2958.8766 | 12.8123 | 2.0987 | 32.8797 | -62.2513 | 1.0281 | 3.2797 | 13.0178 | 6.7109 | 14.084 | 6.9589 | 14.5165 | 0.9243 | 0.23287 | 0.25194 | 7.3972 | -92.2513 | 7.3972 | -32.2513
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 3062.867 | 13.2626 | 2.3002 | 34.0267 | -62.5511 | 1.0126 | 1.4441 | 8.4969 | 5.9918 | 13.7826 | 6.1601 | 14.0893 | 0.61649 | 0.10478 | 0.16995 | 7.6572 | -92.5511 | 7.6572 | -32.5511
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1998.504 | 8.6538 | 2.128 | 21.9153 | -66.4106 | 1.0552 | 0.81666 | 6.6263 | 10.2322 | 21.7737 | 11.4102 | 22.0325 | 0.30433 | 0.037507 | 0.12325 | 4.9963 | -96.4106 | 4.9963 | -36.4106
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 2071.6487 | 8.9705 | 2.8875 | 22.7374 | -67.4731 | 1.0279 | 1.1434 | 9.2257 | 7.3099 | 21.1076 | 7.906 | 21.7075 | 0.43708 | 0.054169 | 0.12393 | 5.1791 | -97.4731 | 5.1791 | -37.4731
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2037 | 1742.372 | 7.5447 | 3.34 | 19.0248 | -69.6912 | 1.0257 | 1.6624 | 14.2212 | 7.6353 | 25.502 | 8.4493 | 26.1649 | 0.55765 | 0.065188 | 0.1169 | 4.3559 | -99.6912 | 4.3559 | -39.6912
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 2420.7331 | 10.4821 | 2.1957 | 26.7496 | -64.7962 | 1.0368 | 2.2798 | 9.3944 | 8.0489 | 17.6728 | 8.4709 | 18.1231 | 0.53157 | 0.129 | 0.24268 | 6.0518 | -94.7962 | 6.0518 | -34.7962
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 4326.8059 | 18.7356 | 2.7005 | 47.9601 | -60.8245 | 0.98482 | 1.929 | 9.5991 | 3.6732 | 9.9194 | 3.5704 | 9.8686 | 0.96771 | 0.19446 | 0.20095 | 10.817 | -90.8245 | 10.817 | -30.8245
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 2218.2397 | 9.6053 | 2.8009 | 24.1552 | -66.7307 | 1.0182 | 4.0139 | 16.0792 | 7.0134 | 19.6435 | 7.7366 | 20.0707 | 0.81855 | 0.20433 | 0.24963 | 5.5456 | -96.7307 | 5.5456 | -36.7307
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 2975.4542 | 12.8841 | 2.243 | 32.7696 | -62.6996 | 1.0107 | 1.2561 | 7.149 | 6.2771 | 14.0792 | 6.4849 | 14.3557 | 0.50777 | 0.089218 | 0.17571 | 7.4386 | -92.6996 | 7.4386 | -32.6996
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1844.9178 | 7.9887 | 2.4939 | 20.1602 | -69.1512 | 1.0302 | 3.8472 | 18.8879 | 9.469 | 23.6146 | 10.2682 | 24.1137 | 0.79984 | 0.16291 | 0.20368 | 4.6123 | -99.1512 | 4.6123 | -39.1512
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2037 | 1601.9373 | 6.9366 | 2.722 | 17.4666 | -71.0714 | 1.0412 | 1.2848 | 14.4629 | 10.2531 | 27.909 | 11.9851 | 28.2602 | 0.51822 | 0.046037 | 0.088837 | 4.0048 | -101.0714 | 4.0048 | -41.0714
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1830.0215 | 7.9242 | 2.1951 | 19.9764 | -67.5908 | 1.0606 | 0.62386 | 6.3404 | 10.9959 | 24.1367 | 12.2998 | 24.3338 | 0.26269 | 0.025847 | 0.098395 | 4.5751 | -97.5908 | 4.5751 | -37.5908
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 2054.9248 | 8.8981 | 2.9468 | 22.5185 | -67.7679 | 1.0236 | 3.4374 | 15.46 | 7.2451 | 21.3499 | 7.9853 | 21.8741 | 0.72413 | 0.161 | 0.22234 | 5.1373 | -97.7679 | 5.1373 | -37.7679
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2037 | 3566.9894 | 15.4455 | 2.2213 | 39.6459 | -60.7624 | 1.0089 | 1.8337 | 8.9384 | 5.2593 | 11.6824 | 5.4025 | 11.9495 | 0.76512 | 0.15697 | 0.20515 | 8.9175 | -90.7624 | 8.9175 | -30.7624
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 2894.6164 | 12.5341 | 2.1026 | 32.1069 | -62.4525 | 1.0258 | 2.3325 | 9.6078 | 6.8696 | 14.4443 | 7.1169 | 14.8136 | 0.66516 | 0.16148 | 0.24277 | 7.2365 | -92.4525 | 7.2365 | -32.4525
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2037 | 2606.7803 | 11.2877 | 2.4974 | 28.6594 | -65.2001 | 1.0097 | 1.6181 | 9.8594 | 6.5401 | 16.3335 | 6.5775 | 16.6431 | 0.60363 | 0.099069 | 0.16412 | 6.517 | -95.2001 | 6.517 | -35.2001
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 2419.2162 | 10.4755 | 2.0605 | 26.811 | -64.1785 | 1.0486 | 1.1928 | 8.7867 | 8.5545 | 17.6263 | 9.1105 | 18.11 | 0.4985 | 0.06767 | 0.13575 | 6.048 | -94.1785 | 6.048 | -34.1785
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1808.4734 | 7.8309 | 2.3588 | 19.7491 | -68.9035 | 1.041 | 1.3917 | 10.6687 | 10.2745 | 24.2354 | 11.2828 | 24.5578 | 0.44021 | 0.057422 | 0.13044 | 4.5212 | -98.9035 | 4.5212 | -38.9035
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2037 | 1820.3103 | 7.8822 | 2.211 | 19.8729 | -67.6832 | 1.0615 | 0.8024 | 6.9291 | 10.9908 | 24.3009 | 12.3739 | 24.4973 | 0.28514 | 0.033019 | 0.1158 | 4.5508 | -97.6832 | 4.5508 | -37.6832
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1131.0131 | 11.8726 | 6.2805 | 31.6526 | -74.6694 | 0.87429 | 2.1237 | 5.6057 | 0.95775 | 6.0152 | 0.97088 | 6.0191 | 0.93193 | 0.35306 | 0.37884 | 6.8546 | -104.6694 | 6.8546 | -44.6694
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 910.3043 | 9.5557 | 5.8591 | 24.2748 | -74.2823 | 0.85217 | 1.0073 | 3.8217 | 1.2419 | 7.2763 | 1.2821 | 7.2829 | 0.52522 | 0.13843 | 0.26357 | 5.517 | -104.2823 | 5.517 | -44.2823
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1357.9858 | 14.2552 | 5.1387 | 37.3111 | -72.6926 | 0.89219 | 0.36633 | 3.2193 | 0.99283 | 5.1018 | 1.0325 | 5.1001 | 0.63101 | 0.071804 | 0.11379 | 8.2302 | -102.6926 | 8.2302 | -42.6926
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1152.0564 | 12.0935 | 5.0115 | 31.1509 | -73.1619 | 0.89494 | 0.72676 | 3.4168 | 1.2012 | 6.0198 | 1.2515 | 6.024 | 0.5676 | 0.12073 | 0.2127 | 6.9822 | -103.1619 | 6.9822 | -43.1619
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 4180.671 | 18.1028 | 2.5312 | 46.2968 | -60.3794 | 0.97655 | 1.9249 | 9.5953 | 3.9613 | 10.0269 | 3.9327 | 10.0216 | 0.95695 | 0.19197 | 0.20061 | 10.4517 | -90.3794 | 10.4517 | -30.3794
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 835.4036 | 8.7695 | 3.3749 | 22.2857 | -78.5036 | 0.9484 | 3.2228 | 10.9944 | 2.5359 | 8.5584 | 2.7425 | 8.5939 | 1.2846 | 0.37656 | 0.29313 | 5.0631 | -108.5036 | 5.0631 | -48.5036
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 925.514 | 9.7154 | 3.5087 | 25.1516 | -78.3924 | 0.94302 | 3.1591 | 11.407 | 2.1946 | 7.7 | 2.4035 | 7.7326 | 1.4814 | 0.41027 | 0.27694 | 5.6092 | -108.3924 | 5.6092 | -48.3924
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 681.7963 | 7.157 | 5.5189 | 18.8937 | -82.5379 | 0.94832 | 2.6347 | 8.3481 | 1.9496 | 10.7598 | 2.1662 | 10.7945 | 0.77587 | 0.24486 | 0.3156 | 4.1321 | -112.5379 | 4.1321 | -52.5379
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 782.6457 | 8.2156 | 5.1202 | 21.8429 | -81.6652 | 0.94698 | 1.5779 | 7.3029 | 1.8224 | 9.331 | 2.0382 | 9.3657 | 0.78265 | 0.1691 | 0.21606 | 4.7433 | -111.6652 | 4.7433 | -51.6652
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 502.0847 | 5.2705 | 3.6338 | 12.5698 | -75.6255 | 0.89836 | 1.2426 | 3.6511 | 3.7306 | 13.5566 | 3.896 | 13.5536 | 0.26932 | 0.091664 | 0.34035 | 3.0429 | -105.6255 | 3.0429 | -45.6255
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 989.7243 | 10.3894 | 2.8755 | 25.4389 | -75.483 | 0.92282 | 1.1637 | 2.869 | 2.3957 | 6.889 | 2.6239 | 6.949 | 0.41646 | 0.16892 | 0.4056 | 5.9983 | -105.483 | 5.9983 | -45.483
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 558.9817 | 5.8678 | 5.7585 | 14.3039 | -72.818 | 0.84726 | 0.8251 | 3.7991 | 2.0683 | 11.9105 | 2.3864 | 11.8932 | 0.31897 | 0.069275 | 0.21719 | 3.3878 | -102.818 | 3.3878 | -42.818
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 371.3968 | 3.8987 | 2.9208 | 8.6975 | -79.2797 | 0.90705 | 3.6331 | 15.6146 | 6.2594 | 18.2823 | 6.4525 | 18.3492 | 0.85408 | 0.19872 | 0.23268 | 2.2509 | -109.2797 | 2.2509 | -49.2797
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 589.2571 | 6.1856 | 3.2451 | 14.673 | -79.9246 | 0.88883 | 2.0716 | 3.2236 | 3.4883 | 11.3201 | 3.602 | 11.36 | 0.28476 | 0.183 | 0.64264 | 3.5713 | -109.9246 | 3.5713 | -49.9246
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 942.0729 | 9.8892 | 2.9076 | 24.84 | -76.3121 | 0.90715 | 1.6669 | 2.054 | 2.4487 | 7.1199 | 2.5138 | 7.1758 | 0.28848 | 0.23413 | 0.81157 | 5.7095 | -106.3121 | 5.7095 | -46.3121
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 400.7831 | 4.2071 | 3.5761 | 10.2393 | -79.9275 | 0.87417 | 6.3271 | 10.9043 | 4.6096 | 16.4843 | 4.6793 | 16.5307 | 0.66149 | 0.38383 | 0.58024 | 2.429 | -109.9275 | 2.429 | -49.9275
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 487.5399 | 5.1178 | 2.4136 | 11.616 | -77.2434 | 0.92364 | 3.7776 | 13.82 | 5.7153 | 13.7947 | 5.8619 | 13.9075 | 1.0018 | 0.27384 | 0.27334 | 2.9548 | -107.2434 | 2.9548 | -47.2434
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1082.649 | 11.3649 | 4.2164 | 30.4441 | -75.7271 | 0.90828 | 0.62991 | 2.6159 | 1.5153 | 6.3891 | 1.5528 | 6.4382 | 0.40943 | 0.09859 | 0.2408 | 6.5615 | -105.7271 | 6.5615 | -45.7271
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 607.974 | 6.3821 | 5.7768 | 17.2116 | -86.082 | 0.91777 | 1.5905 | 10.5057 | 2.0052 | 11.5833 | 2.2319 | 11.6706 | 0.90696 | 0.13731 | 0.15139 | 3.6847 | -116.082 | 3.6847 | -56.082
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 556.0676 | 5.8372 | 3.9294 | 14.7309 | -86.4587 | 0.9009 | 4.7622 | 3.4906 | 3.1184 | 12.2533 | 3.3194 | 12.3147 | 0.28487 | 0.38865 | 1.3643 | 3.3701 | -116.4587 | 3.3701 | -56.4587
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 889.9248 | 9.3418 | 4.4209 | 24.7364 | -76.8696 | 0.90798 | 1.4151 | 3.4993 | 1.7643 | 7.7999 | 1.8026 | 7.8483 | 0.44863 | 0.18142 | 0.40439 | 5.3935 | -106.8696 | 5.3935 | -46.8696
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1127.3925 | 11.8346 | 2.5002 | 28.8027 | -73.5732 | 0.92048 | 1.4992 | 2.6893 | 2.3708 | 5.9274 | 2.5908 | 5.9669 | 0.4537 | 0.25293 | 0.55749 | 6.8327 | -103.5732 | 6.8327 | -43.5732
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1150.3547 | 12.0756 | 2.8963 | 30.5251 | -72.4449 | 0.90931 | 0.55421 | 1.7321 | 2.01 | 5.8217 | 2.0957 | 5.8722 | 0.29753 | 0.095197 | 0.31996 | 6.9718 | -102.4449 | 6.9718 | -42.4449
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1299.2259 | 13.6383 | 2.1414 | 33.5017 | -71.2919 | 0.92463 | 1.4573 | 2.3198 | 2.3499 | 5.032 | 2.5586 | 5.0692 | 0.46101 | 0.2896 | 0.62819 | 7.8741 | -101.2919 | 7.8741 | -41.2919
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 502.6031 | 5.276 | 4.2593 | 13.0177 | -83.189 | 0.89229 | 4.9324 | 6.9798 | 3.1903 | 13.5885 | 3.3608 | 13.6355 | 0.51365 | 0.36298 | 0.70666 | 3.0461 | -113.189 | 3.0461 | -53.189
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 332.7288 | 3.4927 | 4.0416 | 8.2414 | -82.2976 | 0.88257 | 6.6418 | 7.9901 | 5.0081 | 20.2407 | 5.086 | 20.3034 | 0.39475 | 0.32814 | 0.83125 | 2.0165 | -112.2976 | 2.0165 | -52.2976
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1119.9402 | 11.7563 | 3.101 | 29.8451 | -72.4988 | 0.90764 | 1.1514 | 1.8506 | 1.9355 | 6.0019 | 2.0338 | 6.0628 | 0.30833 | 0.19184 | 0.62218 | 6.7875 | -102.4988 | 6.7875 | -42.4988
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1141.9666 | 11.9875 | 2.247 | 30.4305 | -76.2555 | 0.90421 | 1.4011 | 1.3124 | 2.4829 | 5.5791 | 2.6827 | 5.6414 | 0.23524 | 0.25114 | 1.0676 | 6.921 | -106.2555 | 6.921 | -46.2555
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 783.1396 | 8.2208 | 3.2648 | 20.0076 | -75.5813 | 0.90725 | 2.4804 | 3.2898 | 2.6487 | 8.6474 | 2.7469 | 8.7082 | 0.38044 | 0.28684 | 0.75396 | 4.7463 | -105.5813 | 4.7463 | -45.5813
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 935.7938 | 9.8233 | 3.0047 | 24.048 | -75.8355 | 0.93717 | 1.2598 | 5.505 | 2.494 | 7.4936 | 3.2071 | 7.4797 | 0.73463 | 0.16812 | 0.22885 | 5.6715 | -105.8355 | 5.6715 | -45.8355
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 834.5701 | 8.7607 | 3.8969 | 21.089 | -76.2474 | 0.919 | 1.301 | 6.243 | 2.1786 | 8.4897 | 3.2074 | 8.48 | 0.73536 | 0.15325 | 0.2084 | 5.058 | -106.2474 | 5.058 | -46.2474
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 932.4548 | 9.7882 | 3.466 | 24.7805 | -76.8345 | 0.88986 | 3.7833 | 5.088 | 2.0688 | 7.1705 | 2.1385 | 7.2245 | 0.70957 | 0.52762 | 0.74358 | 5.6512 | -106.8345 | 5.6512 | -46.8345
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 853.8948 | 8.9636 | 3.26 | 22.0045 | -77.0458 | 0.956 | 2.6962 | 5.4903 | 2.5922 | 8.4508 | 3.2409 | 8.441 | 0.64968 | 0.31905 | 0.49109 | 5.1751 | -107.0458 | 5.1751 | -47.0458
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 423.2859 | 4.4433 | 5.1819 | 11.2865 | -79.5989 | 0.92039 | 1.3527 | 5.0486 | 3.2393 | 16.7858 | 3.2786 | 16.8342 | 0.30076 | 0.080587 | 0.26794 | 2.5654 | -109.5989 | 2.5654 | -49.5989
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 433.8584 | 4.5543 | 3.2333 | 9.814 | -71.9243 | 0.89596 | 19.3208 | 16.6412 | 4.7964 | 15.5082 | 4.833 | 15.5563 | 1.0731 | 1.2458 | 1.161 | 2.6294 | -101.9243 | 2.6294 | -41.9243
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 637.3257 | 6.6902 | 4.5009 | 16.2646 | -79.322 | 0.92339 | 1.9494 | 8.7039 | 2.5032 | 11.2665 | 3.6325 | 11.282 | 0.77255 | 0.17302 | 0.22396 | 3.8626 | -109.322 | 3.8626 | -49.322
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 634.1596 | 6.6569 | 3.8786 | 16.1477 | -79.0042 | 0.89453 | 3.2429 | 8.1442 | 2.8058 | 10.8828 | 3.7838 | 10.8052 | 0.74835 | 0.29799 | 0.39819 | 3.8434 | -109.0042 | 3.8434 | -49.0042
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 992.8863 | 10.4226 | 2.6282 | 24.7721 | -73.819 | 0.93102 | 1.1312 | 4.1997 | 2.614 | 6.8703 | 3.0091 | 6.8753 | 0.61128 | 0.16465 | 0.26934 | 6.0175 | -103.819 | 6.0175 | -43.819
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 576.3421 | 6.05 | 3.5734 | 14.3478 | -79.8422 | 0.92981 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4164 | 12.2082 | 3.7188 | 12.2746 | 0.56097 | 0.42071 | 0.74997 | 3.493 | -109.8422 | 3.493 | -49.8422
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 545.4274 | 5.7255 | 4.5946 | 13.7684 | -80.8809 | 0.94575 | 2.0879 | 11.2191 | 2.9399 | 13.5078 | 4.509 | 13.4902 | 0.83057 | 0.15457 | 0.1861 | 3.3056 | -110.8809 | 3.3056 | -50.8809
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1324.6914 | 13.9057 | 2.0351 | 36.1325 | -73.9819 | 0.90586 | 0.66972 | 0.9979 | 2.3163 | 4.714 | 2.5161 | 4.7762 | 0.21169 | 0.14207 | 0.67113 | 8.0284 | -103.9819 | 8.0284 | -43.9819
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 752.966 | 7.9041 | 4.9394 | 20.5055 | -77.5705 | 0.89618 | 3.5412 | 5.2145 | 1.8529 | 9.1521 | 1.8894 | 9.2003 | 0.56976 | 0.38692 | 0.6791 | 4.5634 | -107.5705 | 4.5634 | -47.5705
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 781.1075 | 8.1995 | 3.2706 | 19.3985 | -76.8994 | 0.90917 | 2.7255 | 7.926 | 2.6906 | 8.7997 | 3.4597 | 8.8071 | 0.90071 | 0.30972 | 0.34387 | 4.734 | -106.8994 | 4.734 | -46.8994
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 663.1453 | 6.9612 | 3.0782 | 15.8382 | -76.5128 | 0.90747 | 5.1384 | 9.7193 | 3.3396 | 10.28 | 4.1081 | 10.2826 | 0.94546 | 0.49984 | 0.52868 | 4.0191 | -106.5128 | 4.0191 | -46.5128
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 952.19 | 9.9954 | 4.3245 | 26.5668 | -76.4451 | 0.90895 | 1.1237 | 3.1639 | 1.6849 | 7.2863 | 1.723 | 7.335 | 0.43422 | 0.15422 | 0.35515 | 5.7708 | -106.4451 | 5.7708 | -46.4451
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 809.3207 | 8.4957 | 3.2394 | 20.7015 | -78.0134 | 0.90172 | 2.8182 | 3.6939 | 2.5765 | 8.346 | 2.7528 | 8.3989 | 0.44259 | 0.33766 | 0.76292 | 4.905 | -108.0134 | 4.905 | -48.0134
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 884.6783 | 9.2867 | 3.9153 | 23.2297 | -77.6004 | 0.91157 | 3.8833 | 5.2231 | 2.0038 | 7.8455 | 2.4139 | 7.9119 | 0.66574 | 0.49497 | 0.74348 | 5.3617 | -107.6004 | 5.3617 | -47.6004
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 483.3572 | 5.0739 | 4.5335 | 12.4258 | -80.9885 | 0.86778 | 4.9184 | 7.0855 | 3.0318 | 13.7444 | 3.1056 | 13.8023 | 0.51552 | 0.35785 | 0.69415 | 2.9294 | -110.9885 | 2.9294 | -50.9885
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 506.9776 | 5.3219 | 3.5901 | 13.0103 | -81.4239 | 0.90548 | 4.006 | 4.4231 | 3.7602 | 13.4992 | 3.8402 | 13.5606 | 0.32765 | 0.29676 | 0.90571 | 3.0726 | -111.4239 | 3.0726 | -51.4239
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 957.9492 | 10.0559 | 4.279 | 26.7338 | -76.3541 | 0.90842 | 1.0468 | 3.1041 | 1.6906 | 7.234 | 1.7287 | 7.2826 | 0.42909 | 0.14471 | 0.33724 | 5.8058 | -106.3541 | 5.8058 | -46.3541
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 365.168 | 3.8333 | 3.863 | 8.7565 | -75.3552 | 0.8644 | 3.2022 | 14.4734 | 4.7262 | 18.2576 | 5.4426 | 18.3081 | 0.79273 | 0.17539 | 0.22125 | 2.2131 | -105.3552 | 2.2131 | -45.3552
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 983.9441 | 10.3287 | 3.2184 | 25.129 | -75.522 | 0.93454 | 2.3903 | 8.8374 | 2.2142 | 7.1263 | 3.1059 | 7.0771 | 1.2401 | 0.33541 | 0.27047 | 5.9633 | -105.522 | 5.9633 | -45.522
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 848.4269 | 8.9062 | 2.6153 | 21.0166 | -74.9386 | 0.94364 | 0.73449 | 3.1199 | 3.1216 | 8.1638 | 3.3811 | 8.2043 | 0.38216 | 0.089969 | 0.23542 | 5.142 | -104.9386 | 5.142 | -44.9386
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 748.782 | 7.8602 | 3.7052 | 18.9898 | -78.0331 | 0.93668 | 1.9375 | 9.1887 | 2.5922 | 9.6048 | 3.7244 | 9.5977 | 0.95668 | 0.20172 | 0.21086 | 4.5381 | -108.0331 | 4.5381 | -48.0331
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 827.0704 | 8.682 | 3.3763 | 21.2984 | -77.6575 | 0.94283 | 2.1397 | 4.9158 | 2.5651 | 8.6606 | 3.195 | 8.67 | 0.5676 | 0.24706 | 0.43526 | 5.0125 | -107.6575 | 5.0125 | -47.6575
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 999.6641 | 10.4938 | 2.8416 | 26.0323 | -76.1303 | 0.91472 | 1.524 | 2.5921 | 2.379 | 6.76 | 2.5427 | 6.7904 | 0.38344 | 0.22544 | 0.58795 | 6.0586 | -106.1303 | 6.0586 | -46.1303
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 390.0152 | 4.0941 | 3.83 | 9.7412 | -81.5857 | 0.88706 | 3.6342 | 4.9694 | 4.5139 | 17.2884 | 4.5928 | 17.3516 | 0.28744 | 0.21021 | 0.73132 | 2.3637 | -111.5857 | 2.3637 | -51.5857
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 277.4332 | 2.9123 | 2.5127 | 5.9985 | -76.3406 | 0.89724 | 3.3162 | 17.6949 | 9.4912 | 23.8482 | 10.7334 | 23.7296 | 0.74198 | 0.13906 | 0.18741 | 1.6814 | -106.3406 | 1.6814 | -46.3406
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1174.2834 | 12.3268 | 2.7187 | 31.381 | -74.2751 | 0.9259 | 0.60125 | 3.0706 | 2.1289 | 5.7879 | 2.3558 | 5.8243 | 0.53052 | 0.10388 | 0.19581 | 7.1169 | -104.2751 | 7.1169 | -44.2751
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1072.7735 | 11.2612 | 3.4118 | 28.5671 | -73.9269 | 0.90707 | 1.1726 | 2.3632 | 1.8516 | 6.3172 | 1.9372 | 6.3793 | 0.37409 | 0.18562 | 0.4962 | 6.5017 | -103.9269 | 6.5017 | -43.9269
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 694.4378 | 7.2897 | 2.9279 | 16.4034 | -74.6671 | 0.90416 | 4.0894 | 4.184 | 3.2969 | 9.6529 | 3.3573 | 9.7126 | 0.43345 | 0.42365 | 0.97739 | 4.2087 | -104.6671 | 4.2087 | -44.6671
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 513.3551 | 5.3888 | 5.1566 | 13.5122 | -78.1883 | 0.9036 | 4.9737 | 6.6592 | 2.6331 | 13.5777 | 2.6697 | 13.6266 | 0.49045 | 0.36632 | 0.7469 | 3.1112 | -108.1883 | 3.1112 | -48.1883
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 419.9947 | 4.4088 | 6.5976 | 10.6719 | -78.6484 | 0.81749 | 5.3371 | 9.0465 | 2.3262 | 15.3474 | 2.97 | 15.3861 | 0.58945 | 0.34775 | 0.58996 | 2.5454 | -108.6484 | 2.5454 | -48.6484
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 345.6893 | 3.6288 | 3.8613 | 8.492 | -81.9115 | 0.8925 | 3.5132 | 5.4617 | 5.0885 | 19.6485 | 5.1985 | 19.7009 | 0.27797 | 0.1788 | 0.64325 | 2.0951 | -111.9115 | 2.0951 | -51.9115
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1328.5383 | 13.946 | 2.8954 | 35.2177 | -72.8619 | 0.88563 | 0.86648 | 2.6645 | 1.7063 | 4.9402 | 1.8347 | 4.9766 | 0.53934 | 0.17539 | 0.3252 | 8.0517 | -102.8619 | 8.0517 | -42.8619
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 471.6786 | 4.9513 | 2.2765 | 11.1011 | -76.3483 | 0.92309 | 2.5217 | 12.5822 | 6.1895 | 14.0901 | 6.4304 | 14.2063 | 0.89298 | 0.17897 | 0.20042 | 2.8587 | -106.3483 | 2.8587 | -46.3483
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 632.5123 | 6.6397 | 4.486 | 16.7009 | -80.8647 | 0.90716 | 6.2938 | 6.4948 | 2.4448 | 10.9673 | 2.5265 | 11.0255 | 0.5922 | 0.57387 | 0.96904 | 3.8334 | -110.8647 | 3.8334 | -50.8647
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 880.7378 | 9.2453 | 3.2064 | 23.2187 | -78.2884 | 0.92508 | 1.8763 | 3.3151 | 2.4475 | 7.8477 | 2.5442 | 7.9048 | 0.42243 | 0.23909 | 0.56599 | 5.3378 | -108.2884 | 5.3378 | -48.2884
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 429.8092 | 4.5118 | 3.7191 | 10.6784 | -81.1546 | 0.89128 | 2.4245 | 3.9734 | 4.2299 | 15.7315 | 4.3397 | 15.7845 | 0.25257 | 0.15412 | 0.6102 | 2.6049 | -111.1546 | 2.6049 | -51.1546
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 844.7775 | 8.8679 | 2.7326 | 20.5851 | -74.8775 | 0.92906 | 1.4319 | 4.4843 | 2.9669 | 8.1072 | 3.3614 | 8.1122 | 0.55312 | 0.17662 | 0.31932 | 5.1199 | -104.8775 | 5.1199 | -44.8775
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1015.6508 | 10.6616 | 3.432 | 27.1724 | -77.023 | 0.90335 | 1.5596 | 2.1195 | 1.944 | 6.6719 | 2.0043 | 6.7317 | 0.31768 | 0.23375 | 0.73582 | 6.1555 | -107.023 | 6.1555 | -47.023
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1201.7768 | 12.6154 | 3.7486 | 33.1448 | -76.0528 | 0.90871 | 1.8386 | 4.0524 | 1.5183 | 5.6915 | 1.5746 | 5.7521 | 0.712 | 0.32303 | 0.4537 | 7.2835 | -106.0528 | 7.2835 | -46.0528
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 379.8524 | 3.9874 | 3.5171 | 9.5906 | -78.3167 | 0.897 | 0.3202 | 4.1792 | 5.0173 | 17.6463 | 4.5649 | 17.802 | 0.23683 | 0.018146 | 0.076617 | 2.3021 | -108.3167 | 2.3021 | -48.3167
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 476.6542 | 5.0036 | 6.1925 | 12.7213 | -81.9642 | 0.90952 | 6.417 | 6.489 | 2.3855 | 14.7723 | 2.4424 | 14.8333 | 0.43927 | 0.43439 | 0.98889 | 2.8888 | -111.9642 | 2.8888 | -51.9642
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 335.1104 | 3.5177 | 3.3195 | 8.2652 | -79.1246 | 0.95792 | 3.4118 | 6.1556 | 6.4595 | 21.4418 | 6.5591 | 21.5364 | 0.28708 | 0.15912 | 0.55426 | 2.031 | -109.1246 | 2.031 | -49.1246
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 845.0788 | 8.871 | 3.1155 | 21.1516 | -75.84 | 0.931 | 2.7325 | 6.5596 | 2.6812 | 8.3533 | 3.4431 | 8.3647 | 0.78528 | 0.32711 | 0.41656 | 5.1217 | -105.84 | 5.1217 | -45.84
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 923.6646 | 9.696 | 3.6 | 24.2805 | -77.3212 | 0.91875 | 1.6869 | 4.0514 | 2.0802 | 7.4887 | 2.2946 | 7.5393 | 0.541 | 0.22526 | 0.41638 | 5.598 | -107.3212 | 5.598 | -47.3212
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 462.1114 | 4.8509 | 3.8954 | 11.1683 | -79.3389 | 0.92804 | 2.8765 | 10.8117 | 3.9639 | 15.4409 | 5.0257 | 15.5045 | 0.7002 | 0.18629 | 0.26606 | 2.8007 | -109.3389 | 2.8007 | -49.3389
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1302.6195 | 13.674 | 2.1413 | 33.6145 | -71.2849 | 0.92471 | 1.4371 | 2.2685 | 2.3441 | 5.0193 | 2.5519 | 5.0562 | 0.45195 | 0.28632 | 0.63353 | 7.8947 | -101.2849 | 7.8947 | -41.2849
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 793.2661 | 8.3271 | 4.0343 | 22.3582 | -84.054 | 0.93691 | 0.10192 | 3.3362 | 2.2062 | 8.9005 | 2.435 | 8.9907 | 0.37483 | 0.011451 | 0.03055 | 4.8077 | -114.054 | 4.8077 | -54.054
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 757.1234 | 7.9477 | 4.3596 | 20.6139 | -80.8768 | 0.9206 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1428 | 9.3418 | 2.3382 | 9.3765 | 1.7579 | 0.21697 | 0.12343 | 4.5886 | -110.8768 | 4.5886 | -50.8768
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 540.0597 | 5.6692 | 5.0523 | 13.9937 | -79.1056 | 0.85855 | 6.2657 | 7.186 | 2.4198 | 12.2255 | 2.4658 | 12.2796 | 0.58779 | 0.51251 | 0.87193 | 3.2731 | -109.1056 | 3.2731 | -49.1056
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 552.4512 | 5.7992 | 3.8622 | 13.9364 | -81.0557 | 0.88629 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1653 | 12.2251 | 3.4198 | 12.2709 | 0.48296 | 0.27421 | 0.56776 | 3.3482 | -111.0557 | 3.3482 | -51.0557
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 845.003 | 8.8702 | 4.5356 | 23.3056 | -77.1465 | 0.90634 | 1.5666 | 5.6878 | 1.8141 | 8.2281 | 1.815 | 8.2894 | 0.69126 | 0.19039 | 0.27543 | 5.1212 | -107.1465 | 5.1212 | -47.1465
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1088.156 | 11.4227 | 2.7954 | 28.4209 | -75.0451 | 0.9254 | 1.3057 | 3.0664 | 2.241 | 6.2644 | 2.4057 | 6.2998 | 0.48949 | 0.20843 | 0.42582 | 6.5949 | -105.0451 | 6.5949 | -45.0451
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 391.1281 | 4.1058 | 3.0812 | 8.4701 | -74.7995 | 0.92388 | 4.2531 | 15.8975 | 5.7646 | 17.7621 | 7.5475 | 17.907 | 0.89503 | 0.23945 | 0.26753 | 2.3705 | -104.7995 | 2.3705 | -44.7995
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 365.1728 | 2.7263 | 6.2943 | 6.8421 | -83.8449 | 0.97029 | 2.6626 | 10.7205 | 6.4877 | 40.8357 | 6.7685 | 40.9569 | 0.26253 | 0.065203 | 0.24837 | 1.574 | -113.8449 | 1.574 | -53.8449
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 650.1651 | 4.854 | 6.0019 | 13.2415 | -86.4793 | 0.91541 | 2.9167 | 10.644 | 3.5629 | 21.3841 | 3.9727 | 21.5421 | 0.49776 | 0.1364 | 0.27402 | 2.8024 | -116.4793 | 2.8024 | -56.4793
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 391.958 | 2.9263 | 5.5526 | 7.3519 | -86.1206 | 0.93461 | 2.2983 | 9.5339 | 6.5257 | 36.2345 | 6.9451 | 36.403 | 0.26312 | 0.063427 | 0.24106 | 1.6895 | -116.1206 | 1.6895 | -56.1206
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1170.6338 | 8.7396 | 4.3914 | 23.2772 | -76.5794 | 1.0072 | 1.7732 | 5.775 | 2.9464 | 12.9388 | 3.0987 | 13.0984 | 0.44633 | 0.13704 | 0.30704 | 5.0458 | -106.5794 | 5.0458 | -46.5794
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 816.3691 | 6.0948 | 5.0907 | 15.7162 | -78.0699 | 0.99288 | 1.2179 | 4.4372 | 3.6277 | 18.4678 | 3.7618 | 18.6267 | 0.24027 | 0.065947 | 0.27447 | 3.5188 | -108.0699 | 3.5188 | -48.0699
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 947.3855 | 7.0729 | 4.7363 | 18.3359 | -77.1857 | 0.98635 | 2.0389 | 5.072 | 3.3243 | 15.7447 | 3.462 | 15.9018 | 0.32214 | 0.1295 | 0.40199 | 4.0836 | -107.1857 | 4.0836 | -47.1857
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 2063.8634 | 8.9368 | 1.7132 | 23.126 | -65.1229 | 1.0176 | 1.5766 | 9.4601 | 11.0358 | 18.9069 | 12.3161 | 19.4006 | 0.50035 | 0.08339 | 0.16666 | 5.1597 | -95.1229 | 5.1597 | -35.1229
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1693.0059 | 7.3309 | 1.6103 | 18.6458 | -67.2322 | 1.0389 | 0.81823 | 6.6264 | 14.5205 | 23.3823 | 16.4273 | 23.6271 | 0.2834 | 0.034993 | 0.12348 | 4.2325 | -97.2322 | 4.2325 | -37.2322
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1659.1287 | 7.1842 | 3.2346 | 18.2683 | -69.5878 | 1.0367 | 1.1596 | 10.4423 | 8.2597 | 26.7171 | 9.0536 | 27.6155 | 0.39085 | 0.043404 | 0.11105 | 4.1478 | -99.5878 | 4.1478 | -39.5878
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1440.8679 | 6.2391 | 3.6206 | 15.7899 | -71.1614 | 1.0345 | 1.5908 | 14.9545 | 8.5929 | 31.1112 | 9.5916 | 32.0688 | 0.48068 | 0.051133 | 0.10638 | 3.6022 | -101.1614 | 3.6022 | -41.1614
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1916.4655 | 8.2985 | 1.6337 | 21.2874 | -65.7367 | 1.0277 | 2.2795 | 9.4226 | 12.4673 | 20.3674 | 13.766 | 20.9087 | 0.46263 | 0.11192 | 0.24192 | 4.7912 | -95.7367 | 4.7912 | -35.7367
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1161.7595 | 5.0306 | 2.6791 | 12.6347 | -75.1972 | 1.0402 | 4.5812 | 26.1084 | 14.5235 | 38.9102 | 17.8098 | 38.7787 | 0.67099 | 0.11774 | 0.17547 | 2.9044 | -105.1972 | 2.9044 | -45.1972
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1572.109 | 6.8074 | 1.6709 | 17.24 | -68.6762 | 1.0435 | 0.62721 | 6.3395 | 15.3717 | 25.6843 | 17.4113 | 25.8439 | 0.24682 | 0.02442 | 0.098938 | 3.9303 | -98.6762 | 3.9303 | -38.6762
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 2150.8762 | 9.3136 | 1.5668 | 24.0055 | -63.555 | 1.0205 | 2.3403 | 9.7623 | 11.2885 | 17.6872 | 12.397 | 18.2004 | 0.55195 | 0.13231 | 0.23972 | 5.3772 | -93.555 | 5.3772 | -33.555
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1954.2415 | 8.4621 | 1.5429 | 21.7397 | -64.6962 | 1.036 | 1.1855 | 8.7871 | 12.7981 | 19.7463 | 14.1489 | 20.3022 | 0.445 | 0.060036 | 0.13491 | 4.8856 | -94.6962 | 4.8856 | -34.6962
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1564.9686 | 6.7765 | 1.6814 | 17.1632 | -68.7825 | 1.0444 | 0.80598 | 6.9287 | 15.3739 | 25.8501 | 17.4939 | 26.0066 | 0.26803 | 0.031179 | 0.11633 | 3.9124 | -98.7825 | 3.9124 | -38.7825
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 921.7584 | 9.676 | 3.6096 | 24.2504 | -77.4045 | 0.91879 | 1.9216 | 4.0686 | 2.079 | 7.5041 | 2.2801 | 7.5564 | 0.54218 | 0.25607 | 0.4723 | 5.5864 | -107.4045 | 5.5864 | -47.4045
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 333.9601 | 3.5057 | 5.7606 | 8.2557 | -72.4756 | 0.9095 | 1.4998 | 8.77 | 3.7472 | 21.5861 | 5.1136 | 21.4273 | 0.40628 | 0.06948 | 0.17102 | 2.024 | -102.4756 | 2.024 | -42.4756
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1133.6573 | 11.9003 | 2.9062 | 30.0283 | -72.5507 | 0.90955 | 0.65988 | 1.7414 | 2.0343 | 5.9121 | 2.1201 | 5.9624 | 0.29455 | 0.11162 | 0.37893 | 6.8707 | -102.5507 | 6.8707 | -42.5507
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 374.4326 | 3.9305 | 5.4893 | 9.1966 | -71.7058 | 0.90895 | 1.6911 | 8.5052 | 3.5099 | 19.2667 | 4.887 | 19.099 | 0.44144 | 0.087776 | 0.19884 | 2.2693 | -101.7058 | 2.2693 | -41.7058
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 295.4598 | 3.1015 | 2.9542 | 6.4412 | -76.4077 | 0.93566 | 9.0528 | 17.0506 | 7.8674 | 23.2414 | 8.2405 | 23.4938 | 0.73363 | 0.38951 | 0.53094 | 1.7907 | -106.4077 | 1.7907 | -46.4077
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 537.6045 | 5.6434 | 4.3905 | 14.0892 | -83.0287 | 0.95111 | 2.5063 | 5.8698 | 3.0951 | 13.589 | 3.3527 | 13.6291 | 0.43195 | 0.18443 | 0.42698 | 3.2582 | -113.0287 | 3.2582 | -53.0287
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 366.6209 | 3.8485 | 4.8101 | 9.0837 | -72.5613 | 0.8481 | 0.60081 | 6.3656 | 3.7843 | 18.2027 | 4.8695 | 18.1259 | 0.34971 | 0.033006 | 0.094383 | 2.2219 | -102.5613 | 2.2219 | -42.5613
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 613.9218 | 6.4445 | 9.5682 | 17.3878 | -80.7047 | 0.89302 | 2.2255 | 1.8223 | 1.1847 | 11.3356 | 1.2702 | 11.3978 | 0.16076 | 0.19633 | 1.2213 | 3.7207 | -110.7047 | 3.7207 | -50.7047
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 332.1325 | 3.4865 | 3.8618 | 8.4351 | -79.7724 | 0.89915 | 2.3175 | 6.1699 | 5.2845 | 20.408 | 4.812 | 20.5449 | 0.30233 | 0.11356 | 0.37561 | 2.0129 | -109.7724 | 2.0129 | -49.7724
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1563.8075 | 16.4157 | 2.931 | 42.0612 | -71.5462 | 0.88786 | 0.35871 | 1.8383 | 1.4321 | 4.1974 | 1.5626 | 4.2389 | 0.43795 | 0.085461 | 0.19514 | 9.4776 | -101.5462 | 9.4776 | -41.5462
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1009.2592 | 10.5945 | 3.4004 | 26.0287 | -75.4107 | 0.93532 | 1.6764 | 9.0742 | 2.0853 | 7.0907 | 3.018 | 7.1695 | 1.2797 | 0.23643 | 0.18474 | 6.1167 | -105.4107 | 6.1167 | -45.4107
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 633.6063 | 6.6511 | 3.9394 | 16.5779 | -81.4944 | 0.9508 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9072 | 11.4527 | 3.1679 | 11.4917 | 0.43244 | 0.21746 | 0.50285 | 3.84 | -111.4944 | 3.84 | -51.4944
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 874.5359 | 9.1802 | 4.4602 | 23.6844 | -76.3952 | 0.90494 | 1.2687 | 1.4147 | 1.7706 | 7.8971 | 1.8689 | 7.9448 | 0.17914 | 0.16065 | 0.89677 | 5.3002 | -106.3952 | 5.3002 | -46.3952
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 805.867 | 8.4594 | 3.7703 | 21.3363 | -76.7735 | 0.90944 | 1.78 | 3.3537 | 2.2613 | 8.5257 | 2.3463 | 8.5764 | 0.39337 | 0.20878 | 0.53077 | 4.884 | -106.7735 | 4.884 | -46.7735
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1096.1947 | 11.5071 | 4.6104 | 28.5751 | -74.6432 | 0.89695 | 1.5538 | 8.0919 | 1.362 | 6.2794 | 1.9752 | 6.3201 | 1.2886 | 0.24745 | 0.19202 | 6.6436 | -104.6432 | 6.6436 | -44.6432
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1227.3454 | 12.8838 | 2.056 | 32.019 | -71.6818 | 0.93466 | 0.27412 | 1.5283 | 2.6174 | 5.3814 | 2.9958 | 5.3472 | 0.28401 | 0.050938 | 0.17936 | 7.4385 | -101.6818 | 7.4385 | -41.6818
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1431.2056 | 15.0238 | 2.9421 | 38.2224 | -72.2891 | 0.88724 | 0.57771 | 2.1174 | 1.5619 | 4.5951 | 1.7063 | 4.6294 | 0.46078 | 0.12572 | 0.27285 | 8.674 | -102.2891 | 8.674 | -42.2891
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 762.6133 | 8.0054 | 3.2164 | 19.5754 | -78.164 | 0.94447 | 1.9657 | 3.8625 | 2.8903 | 9.2965 | 3.1185 | 9.3527 | 0.41548 | 0.21145 | 0.50893 | 4.6219 | -108.164 | 4.6219 | -48.164
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 622.9764 | 4.651 | 6.8573 | 12.503 | -84.2502 | 0.94739 | 3.8476 | 12.5611 | 3.4142 | 23.4121 | 3.709 | 23.4928 | 0.53652 | 0.16434 | 0.30631 | 2.6852 | -114.2502 | 2.6852 | -54.2502
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 2320.7821 | 10.0493 | 1.5933 | 25.8429 | -62.0839 | 1.0256 | 3.2744 | 13.0863 | 10.1971 | 16.2472 | 11.4793 | 16.9428 | 0.80545 | 0.20154 | 0.25022 | 5.802 | -92.0839 | 5.802 | -32.0839
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1256.1187 | 5.4392 | 3.915 | 13.7553 | -72.5992 | 1.0275 | 9.1521 | 36.2455 | 9.1741 | 35.9164 | 10.7964 | 36.8414 | 1.0092 | 0.25482 | 0.2525 | 3.1403 | -102.5992 | 3.1403 | -42.5992
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 2370.9082 | 10.2663 | 2.4756 | 26.1392 | -65.7516 | 0.99017 | 1.5575 | 9.1989 | 7.1121 | 17.6065 | 7.4289 | 17.9224 | 0.52247 | 0.088462 | 0.16932 | 5.9273 | -95.7516 | 5.9273 | -35.7516
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1197.2507 | 5.1842 | 2.5757 | 13.0164 | -74.4995 | 1.0451 | 1.2815 | 15.2069 | 14.6144 | 37.6425 | 17.5488 | 37.5146 | 0.40398 | 0.034044 | 0.084272 | 2.9931 | -104.4995 | 2.9931 | -44.4995
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1453.3533 | 6.2932 | 3.5391 | 15.9084 | -70.8188 | 1.0283 | 4.8573 | 22.1918 | 8.6798 | 30.7185 | 9.9585 | 31.5715 | 0.72242 | 0.15812 | 0.21888 | 3.6334 | -100.8188 | 3.6334 | -40.8188
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 2878.4089 | 12.4639 | 1.6784 | 31.9727 | -59.5802 | 0.99974 | 1.8304 | 9.0107 | 7.7861 | 13.068 | 8.6562 | 13.5405 | 0.68953 | 0.14007 | 0.20314 | 7.196 | -89.5802 | 7.196 | -29.5802
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 2124.5229 | 9.1995 | 2.6912 | 23.3872 | -67.6345 | 0.98943 | 1.7876 | 11.581 | 7.3802 | 19.8612 | 7.5163 | 20.2086 | 0.5831 | 0.090004 | 0.15436 | 5.3113 | -97.6345 | 5.3113 | -37.6345
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1308.0636 | 5.6641 | 2.3226 | 14.2325 | -72.7917 | 1.045 | 1.4255 | 11.7438 | 14.6265 | 33.9721 | 16.8561 | 33.8111 | 0.34569 | 0.041959 | 0.12138 | 3.2702 | -102.7917 | 3.2702 | -42.7917
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2037 | 1158.6283 | 5.017 | 4.4255 | 12.6231 | -73.1853 | 1.0322 | 8.7092 | 41.406 | 8.8929 | 39.3553 | 10.8663 | 40.508 | 1.0521 | 0.2213 | 0.21034 | 2.8966 | -103.1853 | 2.8966 | -43.1853
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 981.0254 | 10.2981 | 3.1523 | 26.1651 | -77.4267 | 0.92829 | 2.2012 | 8.1827 | 2.2462 | 7.0807 | 2.4541 | 7.1084 | 1.1556 | 0.31088 | 0.26901 | 5.9456 | -107.4267 | 5.9456 | -47.4267
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1171.6945 | 12.2996 | 3.0736 | 31.8063 | -76.1172 | 0.92223 | 1.6959 | 8.1109 | 1.9087 | 5.8667 | 2.1195 | 5.8931 | 1.3825 | 0.28908 | 0.20909 | 7.1012 | -106.1172 | 7.1012 | -46.1172
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 901.1759 | 9.4599 | 4.1624 | 24.5823 | -79.9267 | 0.93094 | 1.8748 | 5.0927 | 1.8944 | 7.8853 | 2.1071 | 7.9167 | 0.64584 | 0.23776 | 0.36814 | 5.4617 | -109.9267 | 5.4617 | -49.9267
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1087.4543 | 11.4153 | 3.6572 | 29.8573 | -77.9808 | 0.93001 | 0.82902 | 4.0543 | 1.7683 | 6.4672 | 1.9802 | 6.4986 | 0.6269 | 0.12819 | 0.20448 | 6.5906 | -107.9808 | 6.5906 | -47.9808
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 971.0673 | 10.1936 | 3.4548 | 25.5543 | -74.8153 | 0.90086 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0168 | 6.9677 | 2.1241 | 7.0065 | 0.28518 | 0.16073 | 0.56361 | 5.8853 | -104.8153 | 5.8853 | -44.8153
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1283.7177 | 13.4755 | 2.3703 | 33.4118 | -72.7156 | 0.91677 | 0.894 | 1.9536 | 2.1655 | 5.1328 | 2.3432 | 5.1698 | 0.38061 | 0.17417 | 0.45762 | 7.7801 | -102.7156 | 7.7801 | -42.7156
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1682.9824 | 17.6667 | 5.3619 | 47.0336 | -72.4218 | 0.86583 | 1.5455 | 4.74 | 0.74317 | 3.9848 | 0.73967 | 3.9834 | 1.1895 | 0.38786 | 0.32606 | 10.1999 | -102.4218 | 10.1999 | -42.4218
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 986.3873 | 10.3544 | 4.4994 | 25.1083 | -73.5772 | 0.86019 | 0.687 | 3.2156 | 1.5067 | 6.7793 | 1.8873 | 6.8011 | 0.47433 | 0.10134 | 0.21365 | 5.9781 | -103.5772 | 5.9781 | -43.5772
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2038 | 1315.6291 | 13.8105 | 3.4069 | 35.6816 | -75.0888 | 0.90397 | 1.1883 | 1.372 | 1.5063 | 5.1319 | 1.6081 | 5.1935 | 0.26736 | 0.23155 | 0.86606 | 7.9735 | -105.0888 | 7.9735 | -45.0888
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1147.1775 | 12.0422 | 5.6061 | 31.0189 | -73.8614 | 0.86011 | 0.91031 | 3.7472 | 1.0375 | 5.8163 | 1.0563 | 5.8201 | 0.64425 | 0.15651 | 0.24293 | 6.9526 | -103.8614 | 6.9526 | -43.8614
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 606.2078 | 6.3635 | 2.6202 | 13.9967 | -75.3793 | 0.92054 | 2.9201 | 10.0661 | 4.2454 | 11.1237 | 4.8953 | 11.1998 | 0.90493 | 0.26251 | 0.29009 | 3.674 | -105.3793 | 3.674 | -45.3793
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2038 | 802.3869 | 8.4229 | 3.0273 | 20.3853 | -78.235 | 0.89862 | 1.7157 | 2.2634 | 2.7514 | 8.3292 | 2.8335 | 8.3778 | 0.27175 | 0.20599 | 0.75801 | 4.863 | -108.235 | 4.863 | -48.235
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1133.9499 | 11.9034 | 2.5149 | 29.7931 | -74.7541 | 0.90982 | 1.3401 | 1.7158 | 2.3134 | 5.8179 | 2.3887 | 5.8721 | 0.29492 | 0.23034 | 0.78102 | 6.8724 | -104.7541 | 6.8724 | -44.7541
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 958.9416 | 10.0663 | 2.8377 | 24.6162 | -76.6138 | 0.90915 | 2.7869 | 3.3935 | 2.4679 | 7.0032 | 2.6249 | 7.0545 | 0.48456 | 0.39795 | 0.82126 | 5.8118 | -106.6138 | 5.8118 | -46.6138
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 573.8912 | 6.0243 | 4.6288 | 14.4235 | -76.1208 | 0.90837 | 2.4603 | 5.4875 | 2.6413 | 12.2261 | 3.0003 | 12.2018 | 0.44884 | 0.20123 | 0.44834 | 3.4781 | -106.1208 | 3.4781 | -46.1208
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2038 | 828.6654 | 8.6987 | 2.8143 | 21.3555 | -77.1364 | 0.932 | 2.3048 | 7.9907 | 2.9601 | 8.3307 | 3.1544 | 8.3635 | 0.9592 | 0.27667 | 0.28844 | 5.0222 | -107.1364 | 5.0222 | -47.1364
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2038 | 1383.3622 | 14.5215 | 3.8556 | 38.6609 | -74.1222 | 0.89403 | 0.5083 | 2.1334 | 1.2672 | 4.8859 | 1.3033 | 4.9339 | 0.43664 | 0.10404 | 0.23826 | 8.384 | -104.1222 | 8.384 | -44.1222
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2038 | 664.1778 | 6.9721 | 9.0353 | 18.8509 | -80.4161 | 0.91129 | 1.5482 | 10.3541 | 1.1848 | 10.7047 | 1.2202 | 10.7582 | 0.96725 | 0.14463 | 0.14952 | 4.0253 | -110.4161 | 4.0253 | -50.4161
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 584.6835 | 6.1376 | 4.8909 | 15.4619 | -82.0469 | 0.90455 | 4.762 | 3.4893 | 2.4315 | 11.8925 | 2.495 | 11.9535 | 0.29341 | 0.40042 | 1.3647 | 3.5435 | -112.0469 | 3.5435 | -52.0469
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2038 | 1080.2313 | 11.3395 | 4.228 | 29.8083 | -75.9184 | 0.8934 | 1.3359 | 3.0481 | 1.49 | 6.2999 | 1.5268 | 6.3473 | 0.48383 | 0.21205 | 0.43826 | 6.5469 | -105.9184 | 6.5469 | -45.9184
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1303.764 | 13.686 | 2.4257 | 34.1136 | -72.9096 | 0.91465 | 1.0035 | 2.2202 | 2.0855 | 5.0589 | 2.2701 | 5.0982 | 0.43887 | 0.19837 | 0.452 | 7.9016 | -102.9096 | 7.9016 | -42.9096
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1326.426 | 13.9239 | 2.911 | 35.4362 | -71.8968 | 0.9002 | 0.45906 | 1.5891 | 1.7126 | 4.9853 | 1.799 | 5.0437 | 0.31876 | 0.092082 | 0.28887 | 8.0389 | -101.8968 | 8.0389 | -41.8968
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1298.9235 | 13.6352 | 2.9258 | 34.6128 | -72.0533 | 0.90038 | 0.57154 | 1.6161 | 1.7419 | 5.0963 | 1.8282 | 5.1542 | 0.31711 | 0.11215 | 0.35366 | 7.8723 | -102.0533 | 7.8723 | -42.0533
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1581.2511 | 16.5988 | 2.1332 | 42.0169 | -70.0724 | 0.9201 | 1.2375 | 2.1933 | 1.9153 | 4.0856 | 2.0439 | 4.147 | 0.53684 | 0.30289 | 0.56422 | 9.5833 | -100.0724 | 9.5833 | -40.0724
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 849.8097 | 8.9207 | 2.8951 | 20.8626 | -75.6394 | 0.90883 | 3.3576 | 5.7178 | 2.7429 | 7.941 | 3.2889 | 8.0059 | 0.72003 | 0.42282 | 0.58723 | 5.1504 | -105.6394 | 5.1504 | -45.6394
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 782.0155 | 8.209 | 3.0674 | 19.6986 | -78.4723 | 0.90016 | 2.8024 | 3.4275 | 2.7991 | 8.5859 | 2.9857 | 8.6297 | 0.39921 | 0.32639 | 0.81761 | 4.7395 | -108.4723 | 4.7395 | -48.4723
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1303.503 | 13.6832 | 2.8186 | 34.466 | -71.6528 | 0.90104 | 0.99487 | 1.409 | 1.7967 | 5.0643 | 1.8822 | 5.1185 | 0.27822 | 0.19645 | 0.70609 | 7.9 | -101.6528 | 7.9 | -41.6528
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2038 | 1278.5765 | 13.4216 | 2.8988 | 33.9664 | -74.2909 | 0.90563 | 1.401 | 1.3111 | 1.7995 | 5.2165 | 1.8623 | 5.2777 | 0.25135 | 0.26856 | 1.0685 | 7.7489 | -104.2909 | 7.7489 | -44.2909
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1100.1579 | 11.5487 | 3.4143 | 29.0846 | -74.759 | 0.89349 | 1.4502 | 1.6232 | 1.7809 | 6.0804 | 1.8547 | 6.1295 | 0.26696 | 0.23851 | 0.89344 | 6.6676 | -104.759 | 6.6676 | -44.759
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 703.4145 | 7.3839 | 4.1079 | 17.5285 | -74.3834 | 0.90799 | 2.128 | 4.3976 | 2.4162 | 9.9255 | 2.7775 | 9.898 | 0.44305 | 0.2144 | 0.48392 | 4.2631 | -104.3834 | 4.2631 | -44.3834
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2038 | 1145.5828 | 12.0255 | 2.7182 | 29.6214 | -74.2293 | 0.92415 | 1.1468 | 4.5206 | 2.1829 | 5.9337 | 2.6972 | 5.9485 | 0.76185 | 0.19328 | 0.2537 | 6.9429 | -104.2293 | 6.9429 | -44.2293
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2038 | 1129.5257 | 11.8569 | 3.1698 | 29.3037 | -74.7977 | 0.89404 | 1.4771 | 3.8317 | 1.8743 | 5.9412 | 2.2925 | 5.9688 | 0.64493 | 0.24861 | 0.38548 | 6.8456 | -104.7977 | 6.8456 | -44.7977
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1244.8027 | 13.067 | 3.0633 | 33.2434 | -74.8253 | 0.89786 | 2.3626 | 2.8925 | 1.7431 | 5.3398 | 1.8113 | 5.3977 | 0.54169 | 0.44246 | 0.81682 | 7.5443 | -104.8253 | 7.5443 | -44.8253
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1077.4151 | 11.3099 | 2.7892 | 27.8631 | -75.345 | 0.93179 | 2.0787 | 4.5239 | 2.2872 | 6.3795 | 2.7596 | 6.3914 | 0.70912 | 0.32584 | 0.4595 | 6.5298 | -105.345 | 6.5298 | -45.345
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2038 | 908.9403 | 9.5414 | 4.2869 | 24.3691 | -76.1763 | 0.89892 | 1.0049 | 2.824 | 1.7605 | 7.5469 | 1.7973 | 7.5949 | 0.37419 | 0.13315 | 0.35585 | 5.5087 | -106.1763 | 5.5087 | -46.1763
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 507.4205 | 5.3265 | 2.9334 | 11.201 | -70.4956 | 0.8942 | 17.5826 | 14.8945 | 4.4668 | 13.1032 | 4.5039 | 13.1508 | 1.1367 | 1.3419 | 1.1805 | 3.0753 | -100.4956 | 3.0753 | -40.4956
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 309.0903 | 3.2446 | 3.1519 | 6.6845 | -69.7024 | 0.92794 | 9.0915 | 16.9595 | 7.1407 | 22.5064 | 7.1766 | 22.5616 | 0.75354 | 0.40395 | 0.53607 | 1.8733 | -99.7024 | 1.8733 | -39.7024
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1120.3159 | 11.7603 | 2.763 | 28.927 | -74.5597 | 0.92327 | 1.199 | 4.5825 | 2.199 | 6.0759 | 2.7088 | 6.0921 | 0.75421 | 0.19734 | 0.26165 | 6.7898 | -104.5597 | 6.7898 | -44.5597
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2038 | 1095.2383 | 11.497 | 3.2061 | 28.6989 | -75.6316 | 0.88304 | 1.9391 | 3.6937 | 1.8878 | 6.0525 | 2.1326 | 6.0811 | 0.61028 | 0.32037 | 0.52496 | 6.6378 | -105.6316 | 6.6378 | -45.6316
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1136.1594 | 11.9266 | 2.4551 | 28.9094 | -73.317 | 0.91497 | 1.0778 | 3.817 | 2.3818 | 5.8476 | 2.6734 | 5.8582 | 0.65275 | 0.18432 | 0.28237 | 6.8858 | -103.317 | 6.8858 | -43.317
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1240.0811 | 13.0175 | 2.4171 | 32.1527 | -73.1562 | 0.91679 | 1.114 | 2.1303 | 2.2057 | 5.3314 | 2.385 | 5.369 | 0.39958 | 0.20895 | 0.52292 | 7.5156 | -103.1562 | 7.5156 | -43.1562
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 965.547 | 10.1356 | 3.3477 | 24.8177 | -76.7427 | 0.92253 | 1.1039 | 6.0583 | 2.1435 | 7.1758 | 2.8397 | 7.203 | 0.84427 | 0.15383 | 0.18221 | 5.8518 | -106.7427 | 5.8518 | -46.7427
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2038 | 1515.704 | 15.9108 | 2.6644 | 41.3372 | -72.712 | 0.90651 | 0.66952 | 0.99665 | 1.6332 | 4.3514 | 1.6959 | 4.4126 | 0.22904 | 0.15386 | 0.67177 | 9.1861 | -102.712 | 9.1861 | -42.712
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2038 | 1012.7135 | 10.6307 | 4.4198 | 27.8763 | -76.4488 | 0.89488 | 1.8302 | 3.4682 | 1.5271 | 6.7494 | 1.564 | 6.797 | 0.51386 | 0.27116 | 0.52769 | 6.1377 | -106.4488 | 6.1377 | -46.4488
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1120.9239 | 11.7666 | 2.6873 | 29.0615 | -75.1885 | 0.91554 | 2.1888 | 3.8713 | 2.2276 | 5.9862 | 2.5002 | 6.0287 | 0.64671 | 0.36564 | 0.56539 | 6.7935 | -105.1885 | 6.7935 | -45.1885
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2038 | 1872.333 | 19.6544 | 4.6655 | 51.7659 | -70.9986 | 0.87723 | 0.32633 | 2.9093 | 0.77503 | 3.6159 | 0.78534 | 3.6163 | 0.80457 | 0.09025 | 0.11217 | 11.3475 | -100.9986 | 11.3475 | -40.9986
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2038 | 894.3451 | 9.3882 | 2.6144 | 21.7516 | -75.1485 | 0.91351 | 4.5921 | 5.6592 | 2.8583 | 7.4727 | 3.131 | 7.5135 | 0.75732 | 0.61451 | 0.81143 | 5.4203 | -105.1485 | 5.4203 | -45.1485
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 711.5178 | 7.469 | 3.5123 | 18.5414 | -80.8511 | 0.93883 | 1.8658 | 4.1565 | 2.8424 | 9.9834 | 3.0736 | 10.0234 | 0.41634 | 0.18689 | 0.44889 | 4.3122 | -110.8511 | 4.3122 | -50.8511
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1254.2087 | 13.1658 | 4.0288 | 32.9908 | -73.8821 | 0.87079 | 0.53824 | 3.9864 | 1.3242 | 5.3351 | 1.732 | 5.3863 | 0.74721 | 0.10089 | 0.13502 | 7.6013 | -103.8821 | 7.6013 | -43.8821
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1063.6662 | 11.1656 | 3.8104 | 28.503 | -75.8643 | 0.89306 | 1.4007 | 1.355 | 1.6633 | 6.3379 | 1.738 | 6.3885 | 0.21379 | 0.22101 | 1.0337 | 6.4465 | -105.8643 | 6.4465 | -45.8643
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1175.1538 | 12.3359 | 4.08 | 32.5569 | -75.2992 | 0.89446 | 1.031 | 2.7024 | 1.4173 | 5.7825 | 1.454 | 5.8302 | 0.46734 | 0.1783 | 0.38151 | 7.1221 | -105.2992 | 7.1221 | -45.2992
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 965.5799 | 10.136 | 2.775 | 24.5011 | -76.1204 | 0.90555 | 2.1973 | 3.2071 | 2.4917 | 6.9143 | 2.744 | 6.9578 | 0.46384 | 0.3178 | 0.68515 | 5.852 | -106.1204 | 5.852 | -46.1204
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1300.0305 | 13.6468 | 3.2473 | 33.952 | -73.5425 | 0.89628 | 2.2813 | 4.0192 | 1.5831 | 5.1408 | 1.917 | 5.184 | 0.78182 | 0.44376 | 0.56759 | 7.879 | -103.5425 | 7.879 | -43.5425
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 742.4133 | 7.7933 | 3.7913 | 19.4712 | -77.1394 | 0.90281 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4258 | 9.1969 | 2.4778 | 9.2399 | 0.33375 | 0.18675 | 0.55954 | 4.4995 | -107.1394 | 4.4995 | -47.1394
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1861.3003 | 19.5386 | 2.7213 | 50.369 | -69.922 | 0.88002 | 0.31158 | 1.5694 | 1.2693 | 3.4541 | 1.3593 | 3.496 | 0.45437 | 0.090205 | 0.19853 | 11.2806 | -99.922 | 11.2806 | -39.922
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2038 | 981.2024 | 10.3 | 3.9706 | 26.2575 | -77.5709 | 0.89003 | 2.539 | 4.157 | 1.7296 | 6.8675 | 1.7851 | 6.9249 | 0.60532 | 0.36971 | 0.61077 | 5.9467 | -107.5709 | 5.9467 | -47.5709
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2038 | 1161.9927 | 12.1978 | 2.5338 | 30.1325 | -74.4814 | 0.9143 | 1.9671 | 2.6998 | 2.2532 | 5.7091 | 2.3593 | 5.766 | 0.47289 | 0.34455 | 0.7286 | 7.0424 | -104.4814 | 7.0424 | -44.4814
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2038 | 1183.889 | 12.4276 | 4.0336 | 32.8069 | -75.1898 | 0.89394 | 0.96089 | 2.6476 | 1.4212 | 5.7324 | 1.4578 | 5.7799 | 0.46187 | 0.16762 | 0.36293 | 7.1751 | -105.1898 | 7.1751 | -45.1898
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2038 | 765.2786 | 8.0333 | 5.1902 | 19.1247 | -72.773 | 0.86532 | 2.0169 | 9.5012 | 1.7258 | 8.9571 | 2.4664 | 8.9065 | 1.0607 | 0.22518 | 0.21228 | 4.6381 | -102.773 | 4.6381 | -42.773
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1229.8015 | 12.9096 | 2.9365 | 32.2796 | -74.3057 | 0.91554 | 1.4495 | 5.9444 | 1.8766 | 5.5105 | 2.3463 | 5.5607 | 1.0787 | 0.26304 | 0.24384 | 7.4533 | -104.3057 | 7.4533 | -44.3057
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2038 | 1041.7306 | 10.9353 | 2.5796 | 26.8988 | -75.1851 | 0.93658 | 0.72906 | 2.3076 | 2.5474 | 6.5714 | 2.7749 | 6.6124 | 0.35116 | 0.11094 | 0.31593 | 6.3135 | -105.1851 | 6.3135 | -45.1851
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1203.7176 | 12.6358 | 2.6701 | 31.3132 | -73.8032 | 0.92606 | 0.53172 | 3.6502 | 2.1135 | 5.6434 | 2.5811 | 5.6843 | 0.6468 | 0.094221 | 0.14567 | 7.2953 | -103.8032 | 7.2953 | -43.8032
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1120.8959 | 11.7664 | 2.8469 | 28.9798 | -74.6608 | 0.92608 | 1.0424 | 5.0395 | 2.1496 | 6.1197 | 2.7411 | 6.1569 | 0.82348 | 0.17033 | 0.20684 | 6.7933 | -104.6608 | 6.7933 | -44.6608
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1057.0754 | 11.0964 | 2.7894 | 27.4446 | -75.6784 | 0.93274 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3384 | 6.5228 | 2.7691 | 6.5375 | 0.5853 | 0.24318 | 0.41548 | 6.4065 | -105.6784 | 6.4065 | -45.6784
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1205.3621 | 12.653 | 2.4086 | 30.6764 | -72.6811 | 0.91498 | 1.3691 | 2.4375 | 2.2684 | 5.4636 | 2.523 | 5.5194 | 0.44614 | 0.25059 | 0.56169 | 7.3052 | -102.6811 | 7.3052 | -42.6811
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 730.3911 | 7.6671 | 3.0974 | 18.3532 | -78.9402 | 0.89762 | 2.5024 | 3.2236 | 2.9617 | 9.1735 | 3.1009 | 9.2172 | 0.3514 | 0.27279 | 0.77629 | 4.4266 | -108.9402 | 4.4266 | -48.9402
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2038 | 748.6445 | 7.8587 | 2.6989 | 18.1474 | -76.3573 | 0.91185 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3288 | 8.984 | 3.635 | 8.9875 | 0.53834 | 0.26096 | 0.48475 | 4.5372 | -106.3573 | 4.5372 | -46.3573
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1375.5496 | 14.4395 | 2.3148 | 36.4466 | -71.976 | 0.91598 | 0.5104 | 2.0851 | 2.0612 | 4.7711 | 2.2546 | 4.7993 | 0.43702 | 0.10698 | 0.24478 | 8.3367 | -101.976 | 8.3367 | -41.976
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 889.7015 | 9.3394 | 2.9575 | 23.0979 | -77.8589 | 0.93924 | 1.3221 | 3.029 | 2.6559 | 7.8548 | 2.8903 | 7.8939 | 0.38563 | 0.16832 | 0.43648 | 5.3921 | -107.8589 | 5.3921 | -47.8589
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1253.7735 | 13.1612 | 2.8217 | 32.9118 | -71.6218 | 0.90085 | 0.94497 | 2.2055 | 1.866 | 5.2652 | 1.953 | 5.3213 | 0.41887 | 0.17947 | 0.42847 | 7.5986 | -101.6218 | 7.5986 | -41.6218
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2038 | 1199.749 | 12.5941 | 3.2298 | 32.0824 | -73.4725 | 0.90136 | 0.93204 | 1.1152 | 1.731 | 5.5908 | 1.8233 | 5.6417 | 0.19947 | 0.16671 | 0.83576 | 7.2712 | -103.4725 | 7.2712 | -43.4725
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 774.5896 | 8.1311 | 2.7035 | 18.1191 | -73.8482 | 0.90315 | 3.9737 | 3.768 | 3.1661 | 8.5596 | 3.2282 | 8.6188 | 0.4402 | 0.46424 | 1.0546 | 4.6945 | -103.8482 | 4.6945 | -43.8482
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 800.9194 | 8.4075 | 4.6924 | 21.6481 | -77.4895 | 0.90162 | 2.5369 | 4.2068 | 1.8401 | 8.6343 | 1.8777 | 8.6823 | 0.48722 | 0.29381 | 0.60304 | 4.8541 | -107.4895 | 4.8541 | -47.4895
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2038 | 831.1842 | 8.7252 | 5.7952 | 21.8068 | -75.4452 | 0.84601 | 2.3206 | 4.0215 | 1.3683 | 7.9295 | 1.5079 | 7.9427 | 0.50715 | 0.29265 | 0.57706 | 5.0375 | -105.4452 | 5.0375 | -45.4452
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 786.8855 | 8.2602 | 3.0191 | 20.0221 | -78.4785 | 0.90608 | 2.1081 | 2.4747 | 2.8355 | 8.5607 | 2.9082 | 8.6121 | 0.28908 | 0.24626 | 0.85186 | 4.769 | -108.4785 | 4.769 | -48.4785
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1469.852 | 15.4294 | 2.7661 | 38.9588 | -72.0545 | 0.87603 | 0.85593 | 2.5893 | 1.5863 | 4.388 | 1.6851 | 4.4261 | 0.59009 | 0.19506 | 0.33056 | 8.9082 | -102.0545 | 8.9082 | -42.0545
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 688.1785 | 7.224 | 2.7335 | 17.3266 | -77.5604 | 0.93087 | 2.3647 | 8.5353 | 3.6503 | 9.9782 | 3.876 | 10.023 | 0.8554 | 0.23698 | 0.27704 | 4.1708 | -107.5604 | 4.1708 | -47.5604
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2038 | 1170.0347 | 12.2822 | 3.6584 | 31.6312 | -76.2441 | 0.89948 | 2.4699 | 3.7535 | 1.5796 | 5.7788 | 1.6369 | 5.8379 | 0.64953 | 0.42742 | 0.65804 | 7.0911 | -106.2441 | 7.0911 | -46.2441
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2038 | 1459.9087 | 15.3251 | 4.7637 | 39.527 | -72.0385 | 0.88024 | 0.71072 | 3.1251 | 0.97648 | 4.6517 | 0.99579 | 4.6575 | 0.67181 | 0.15279 | 0.22743 | 8.8479 | -102.0385 | 8.8479 | -42.0385
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 882.5666 | 9.2645 | 3.9167 | 23.461 | -76.7101 | 0.89968 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9678 | 7.7072 | 2.0531 | 7.7658 | 0.42054 | 0.22453 | 0.53392 | 5.3489 | -106.7101 | 5.3489 | -46.7101
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1161.3355 | 12.1909 | 2.8568 | 31.0783 | -75.8483 | 0.91722 | 1.3881 | 2.1959 | 2.0355 | 5.8148 | 2.1098 | 5.874 | 0.37765 | 0.23872 | 0.63212 | 7.0384 | -105.8483 | 7.0384 | -45.8483
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 728.9434 | 7.6519 | 3.1202 | 18.3949 | -79.0245 | 0.89987 | 2.1503 | 2.5964 | 2.9527 | 9.2127 | 3.0265 | 9.2622 | 0.28183 | 0.2334 | 0.82818 | 4.4178 | -109.0245 | 4.4178 | -49.0245
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2038 | 945.0912 | 9.9209 | 2.5922 | 23.3317 | -74.687 | 0.91392 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7327 | 7.0837 | 3.0239 | 7.0944 | 0.58017 | 0.19597 | 0.33778 | 5.7278 | -104.687 | 5.7278 | -44.687
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2038 | 1198.8245 | 12.5844 | 3.0693 | 32.3269 | -75.8155 | 0.90277 | 1.201 | 1.6393 | 1.8192 | 5.5838 | 1.8814 | 5.643 | 0.29359 | 0.21509 | 0.73264 | 7.2656 | -105.8155 | 7.2656 | -45.8155
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2038 | 1574.3652 | 16.5265 | 3.2482 | 43.4232 | -73.2974 | 0.89759 | 1.2034 | 3.0817 | 1.302 | 4.2291 | 1.3533 | 4.2882 | 0.7287 | 0.28455 | 0.39049 | 9.5416 | -103.2974 | 9.5416 | -43.2974
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 694.269 | 7.2879 | 3.6893 | 18.118 | -77.314 | 0.90026 | 0.77504 | 2.977 | 2.6525 | 9.7861 | 2.6552 | 9.8316 | 0.30421 | 0.079198 | 0.26034 | 4.2077 | -107.314 | 4.2077 | -47.314
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 521.9421 | 5.479 | 6.1389 | 13.8813 | -81.3303 | 0.89717 | 5.7766 | 5.5189 | 2.1663 | 13.2986 | 2.2181 | 13.3581 | 0.415 | 0.43438 | 1.0467 | 3.1633 | -111.3303 | 3.1633 | -51.3303
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1434.7561 | 15.061 | 3.1174 | 37.4157 | -71.966 | 0.88153 | 1.1218 | 3.5977 | 1.4699 | 4.5821 | 1.7108 | 4.6124 | 0.78518 | 0.24482 | 0.3118 | 8.6955 | -101.966 | 8.6955 | -41.966
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2038 | 722.1244 | 7.5803 | 4.2953 | 18.0194 | -73.7816 | 0.90349 | 2.4035 | 4.9833 | 2.258 | 9.6989 | 2.7356 | 9.6413 | 0.5138 | 0.24781 | 0.4823 | 4.3765 | -103.7816 | 4.3765 | -43.7816
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2038 | 1326.0421 | 13.9198 | 2.3758 | 34.4343 | -72.4193 | 0.92199 | 1.6686 | 2.5747 | 2.1048 | 5.0005 | 2.3243 | 5.0544 | 0.5149 | 0.33369 | 0.64808 | 8.0366 | -102.4193 | 8.0366 | -42.4193
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1272.3041 | 13.3557 | 3.4313 | 34.324 | -75.2716 | 0.90384 | 1.3182 | 1.629 | 1.5484 | 5.313 | 1.6616 | 5.3732 | 0.30661 | 0.2481 | 0.80916 | 7.7109 | -105.2716 | 7.7109 | -45.2716
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1052.9248 | 11.0528 | 2.6634 | 26.6536 | -75.0549 | 0.91434 | 2.3283 | 4.3298 | 2.3894 | 6.3639 | 2.6741 | 6.4048 | 0.68037 | 0.36586 | 0.53773 | 6.3814 | -105.0549 | 6.3814 | -45.0549
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1590.2285 | 16.6931 | 2.1319 | 42.3224 | -70.0388 | 0.92022 | 1.2103 | 2.1355 | 1.9055 | 4.0623 | 2.0332 | 4.1236 | 0.52569 | 0.29793 | 0.56674 | 9.6377 | -100.0388 | 9.6377 | -40.0388
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2038 | 852.3682 | 8.9475 | 5.6049 | 24.0783 | -80.9589 | 0.94195 | 0.10247 | 3.3364 | 1.5178 | 8.5074 | 1.6084 | 8.5839 | 0.39218 | 0.012045 | 0.030713 | 5.1659 | -110.9589 | 5.1659 | -50.9589
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1477.7342 | 15.5122 | 2.2074 | 39.0408 | -70.7831 | 0.9243 | 0.27693 | 1.5145 | 2.0116 | 4.4405 | 2.2365 | 4.4861 | 0.34106 | 0.062365 | 0.18285 | 8.956 | -100.7831 | 8.956 | -40.7831
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1639.2179 | 17.2073 | 2.7909 | 43.904 | -71.1408 | 0.87879 | 0.57206 | 1.9323 | 1.4124 | 3.9418 | 1.5254 | 3.9761 | 0.49021 | 0.14513 | 0.29605 | 9.9347 | -101.1408 | 9.9347 | -41.1408
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2038 | 1253.1471 | 13.1546 | 2.4823 | 32.8786 | -73.4333 | 0.91567 | 1.4599 | 2.5051 | 2.1347 | 5.2989 | 2.3126 | 5.3237 | 0.47275 | 0.2755 | 0.58276 | 7.5948 | -103.4333 | 7.5948 | -43.4333
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2038 | 942.222 | 9.8908 | 3.8116 | 24.972 | -77.7393 | 0.88572 | 3.3604 | 4.1264 | 1.8634 | 7.1025 | 1.9234 | 7.1587 | 0.58098 | 0.47314 | 0.81438 | 5.7104 | -107.7393 | 5.7104 | -47.7393
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 861.8271 | 9.0468 | 3.0667 | 22.0475 | -78.039 | 0.90527 | 2.2665 | 3.6656 | 2.5535 | 7.8308 | 2.7884 | 7.8784 | 0.4681 | 0.28944 | 0.61833 | 5.2232 | -108.039 | 5.2232 | -48.039
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 951.4695 | 9.9878 | 2.8484 | 24.7374 | -77.0541 | 0.93851 | 1.4351 | 2.9786 | 2.5657 | 7.3079 | 2.8206 | 7.3418 | 0.40759 | 0.19638 | 0.4818 | 5.7665 | -107.0541 | 5.7665 | -47.0541
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1013.8322 | 10.6425 | 4.3552 | 27.7282 | -76.271 | 0.89128 | 1.5018 | 5.2777 | 1.5445 | 6.7263 | 1.5441 | 6.7867 | 0.78463 | 0.22327 | 0.28455 | 6.1444 | -106.271 | 6.1444 | -46.271
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1355.4188 | 14.2282 | 2.3271 | 35.7349 | -72.173 | 0.9158 | 0.73687 | 2.107 | 2.0825 | 4.8463 | 2.2637 | 4.8737 | 0.43476 | 0.15205 | 0.34973 | 8.2147 | -102.173 | 8.2147 | -42.173
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 795.6609 | 8.3523 | 2.3823 | 18.2779 | -73.3089 | 0.93357 | 3.7394 | 4.8195 | 3.5724 | 8.5106 | 3.9415 | 8.523 | 0.5663 | 0.43938 | 0.77589 | 4.8222 | -103.3089 | 4.8222 | -43.3089
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 450.5372 | 3.3636 | 5.1214 | 8.2455 | -82.5894 | 0.95204 | 2.7004 | 10.6563 | 6.2973 | 32.2507 | 6.5764 | 32.3659 | 0.33042 | 0.083732 | 0.25341 | 1.942 | -112.5894 | 1.942 | -52.5894
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 711.3749 | 5.3109 | 9.794 | 14.5465 | -80.9072 | 0.90902 | 2.8366 | 10.5081 | 2.0144 | 19.7292 | 2.0755 | 19.8249 | 0.53262 | 0.14378 | 0.26994 | 3.0663 | -110.9072 | 3.0663 | -50.9072
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 414.1696 | 3.0921 | 7.0564 | 7.7445 | -78.9172 | 0.92895 | 2.3166 | 9.4884 | 4.8919 | 34.5191 | 4.9526 | 34.6186 | 0.27487 | 0.067111 | 0.24415 | 1.7852 | -108.9172 | 1.7852 | -48.9172
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1396.6726 | 10.4272 | 3.6325 | 27.5299 | -74.6955 | 0.98715 | 1.5709 | 5.1098 | 2.8867 | 10.486 | 3.0404 | 10.6392 | 0.4873 | 0.14981 | 0.30743 | 6.0201 | -104.6955 | 6.0201 | -44.6955
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 950.4372 | 7.0957 | 4.524 | 18.3949 | -77.8579 | 1.0058 | 1.1159 | 4.2661 | 3.5295 | 15.9674 | 3.6763 | 16.1266 | 0.26718 | 0.069884 | 0.26156 | 4.0967 | -107.8579 | 4.0967 | -47.8579
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 926.3465 | 6.9159 | 4.6326 | 18.2842 | -80.9932 | 0.93028 | 3.7409 | 12.3445 | 3.2907 | 15.2444 | 3.5854 | 15.3191 | 0.80977 | 0.2454 | 0.30304 | 3.9929 | -110.9932 | 3.9929 | -50.9932
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2038 | 1128.0266 | 8.4215 | 4.111 | 21.9937 | -76.5606 | 0.99943 | 1.7331 | 4.8261 | 3.2305 | 13.2806 | 3.3819 | 13.4377 | 0.36339 | 0.1305 | 0.3591 | 4.8622 | -106.5606 | 4.8622 | -46.5606
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 2955.6267 | 12.7982 | 2.0527 | 32.8436 | -62.4291 | 1.0166 | 3.2748 | 12.999 | 6.7646 | 13.8858 | 7.0187 | 14.3043 | 0.93613 | 0.23584 | 0.25193 | 7.3891 | -92.4291 | 7.3891 | -32.4291
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 3058.2967 | 13.2428 | 2.2441 | 33.9759 | -62.6951 | 1.0016 | 1.3676 | 8.2712 | 6.0609 | 13.6014 | 6.2339 | 13.898 | 0.60812 | 0.10055 | 0.16535 | 7.6457 | -92.6951 | 7.6457 | -32.6951
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1993.3889 | 8.6316 | 2.088 | 21.8592 | -66.7846 | 1.0424 | 0.81678 | 6.6262 | 10.2935 | 21.4928 | 11.4723 | 21.736 | 0.3083 | 0.038002 | 0.12326 | 4.9835 | -96.7846 | 4.9835 | -36.7846
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 2064.0144 | 8.9374 | 2.8378 | 22.6536 | -67.8183 | 1.0163 | 1.1434 | 9.2251 | 7.3686 | 20.9106 | 7.9672 | 21.4947 | 0.44117 | 0.054683 | 0.12395 | 5.16 | -97.8183 | 5.16 | -37.8183
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2038 | 1734.1471 | 7.5091 | 3.2889 | 18.935 | -70.102 | 1.0141 | 1.6625 | 14.2208 | 7.694 | 25.305 | 8.5105 | 25.952 | 0.56198 | 0.065699 | 0.11691 | 4.3354 | -100.102 | 4.3354 | -40.102
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 2416.0531 | 10.4618 | 2.1491 | 26.6979 | -65.0698 | 1.0247 | 2.2793 | 9.3906 | 8.1143 | 17.4382 | 8.5424 | 17.8749 | 0.53851 | 0.13071 | 0.24272 | 6.0401 | -95.0698 | 6.0401 | -35.0698
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 4321.5163 | 18.7127 | 2.6536 | 47.9014 | -60.9411 | 0.97603 | 1.9276 | 9.5964 | 3.7011 | 9.8212 | 3.6011 | 9.77 | 0.97712 | 0.19627 | 0.20087 | 10.8038 | -90.9411 | 10.8038 | -30.9411
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 2211.0279 | 9.574 | 2.7499 | 24.0766 | -67.0615 | 1.0065 | 4.0132 | 16.076 | 7.0711 | 19.4448 | 7.7963 | 19.8581 | 0.82675 | 0.20639 | 0.24964 | 5.5276 | -97.0615 | 5.5276 | -37.0615
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 2971.5284 | 12.8671 | 2.1938 | 32.7263 | -62.8846 | 0.99916 | 1.2543 | 7.1429 | 6.331 | 13.8888 | 6.5417 | 14.1539 | 0.51429 | 0.090313 | 0.17561 | 7.4288 | -92.8846 | 7.4288 | -32.8846
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1838.8289 | 7.9624 | 2.4508 | 20.0937 | -69.5925 | 1.0176 | 3.8473 | 18.8873 | 9.5275 | 23.3504 | 10.3321 | 23.8349 | 0.80886 | 0.16476 | 0.2037 | 4.5971 | -99.5925 | 4.5971 | -39.5925
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2038 | 1595.5657 | 6.909 | 2.6783 | 17.3971 | -71.5782 | 1.0284 | 1.285 | 14.4628 | 10.3146 | 27.6259 | 12.0487 | 27.961 | 0.52352 | 0.046514 | 0.088847 | 3.9889 | -101.5782 | 3.9889 | -41.5782
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1824.4495 | 7.9001 | 2.1565 | 19.9156 | -68.0098 | 1.0476 | 0.62401 | 6.3401 | 11.0578 | 23.8457 | 12.3614 | 24.0266 | 0.26588 | 0.026168 | 0.098422 | 4.5611 | -98.0098 | 4.5611 | -38.0098
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 2047.3068 | 8.8651 | 2.896 | 22.435 | -68.1238 | 1.012 | 3.4373 | 15.4584 | 7.3035 | 21.1508 | 8.046 | 21.6602 | 0.73087 | 0.16251 | 0.22236 | 5.1183 | -98.1238 | 5.1183 | -38.1238
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2038 | 3564.3951 | 15.4343 | 2.1737 | 39.6171 | -60.8782 | 0.99814 | 1.8248 | 8.9137 | 5.3024 | 11.5259 | 5.4503 | 11.7835 | 0.77336 | 0.15832 | 0.20472 | 8.911 | -90.8782 | 8.911 | -30.8782
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 2890.9821 | 12.5183 | 2.0544 | 32.0666 | -62.6309 | 1.0142 | 2.3236 | 9.5734 | 6.9311 | 14.2394 | 7.1836 | 14.5966 | 0.67232 | 0.16318 | 0.24272 | 7.2275 | -92.6309 | 7.2275 | -32.6309
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2038 | 2600.9783 | 11.2626 | 2.4484 | 28.5956 | -65.4694 | 0.99822 | 1.6169 | 9.8542 | 6.5936 | 16.1435 | 6.6338 | 16.4418 | 0.61041 | 0.10016 | 0.16408 | 6.5024 | -95.4694 | 6.5024 | -35.4694
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 2415.1045 | 10.4577 | 2.0172 | 26.7654 | -64.447 | 1.0362 | 1.1926 | 8.7851 | 8.6151 | 17.3785 | 9.1767 | 17.8481 | 0.50551 | 0.068627 | 0.13576 | 6.0378 | -94.447 | 6.0378 | -34.447
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1802.7611 | 7.8062 | 2.3174 | 19.6867 | -69.3483 | 1.0282 | 1.3918 | 10.6685 | 10.336 | 23.9524 | 11.3463 | 24.2586 | 0.4454 | 0.058107 | 0.13046 | 4.5069 | -99.3483 | 4.5069 | -39.3483
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2038 | 1814.7166 | 7.858 | 2.1723 | 19.8118 | -68.1049 | 1.0486 | 0.80256 | 6.9289 | 11.0527 | 24.0095 | 12.4355 | 24.1895 | 0.28859 | 0.033427 | 0.11583 | 4.5368 | -98.1049 | 4.5368 | -38.1049
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1123.561 | 11.7943 | 6.2092 | 31.4441 | -75.105 | 0.86606 | 2.1237 | 5.6058 | 0.96565 | 5.9959 | 0.97921 | 5.9994 | 0.93493 | 0.35419 | 0.37884 | 6.8095 | -105.105 | 6.8095 | -45.105
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 903.6963 | 9.4864 | 5.803 | 24.0986 | -74.7579 | 0.84393 | 1.0073 | 3.8216 | 1.2504 | 7.2562 | 1.291 | 7.2623 | 0.52667 | 0.13881 | 0.26357 | 5.4769 | -104.7579 | 5.4769 | -44.7579
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1350.0103 | 14.1714 | 5.076 | 37.0919 | -73.1046 | 0.88388 | 0.36628 | 3.2194 | 1.001 | 5.0812 | 1.0413 | 5.0795 | 0.63358 | 0.072085 | 0.11377 | 8.1819 | -103.1046 | 8.1819 | -43.1046
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1144.7247 | 12.0165 | 4.9549 | 30.9526 | -73.6007 | 0.88649 | 0.7267 | 3.4169 | 1.2104 | 5.9977 | 1.2615 | 6.0019 | 0.5697 | 0.12116 | 0.21268 | 6.9377 | -103.6007 | 6.9377 | -43.6007
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 4176.2701 | 18.0838 | 2.4879 | 46.248 | -60.4844 | 0.96692 | 1.9235 | 9.5927 | 3.9859 | 9.9165 | 3.9595 | 9.9074 | 0.96735 | 0.19397 | 0.20052 | 10.4407 | -90.4844 | 10.4407 | -30.4844
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 829.6003 | 8.7085 | 3.3421 | 22.1309 | -79.1961 | 0.9368 | 3.2228 | 10.9943 | 2.5457 | 8.5079 | 2.7518 | 8.5403 | 1.2922 | 0.3788 | 0.29314 | 5.0279 | -109.1961 | 5.0279 | -49.1961
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 919.4953 | 9.6522 | 3.4713 | 24.9881 | -79.0665 | 0.93152 | 3.1591 | 11.407 | 2.2042 | 7.6513 | 2.4128 | 7.6809 | 1.4908 | 0.41289 | 0.27695 | 5.5727 | -109.0665 | 5.5727 | -49.0665
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 676.3851 | 7.1002 | 5.4672 | 18.7438 | -83.261 | 0.93688 | 2.6347 | 8.3481 | 1.9596 | 10.7135 | 2.1761 | 10.7453 | 0.77921 | 0.24592 | 0.31561 | 4.0993 | -113.261 | 4.0993 | -53.261
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 776.8785 | 8.1551 | 5.0672 | 21.6819 | -82.3697 | 0.93555 | 1.5779 | 7.3029 | 1.8324 | 9.2849 | 2.048 | 9.3167 | 0.78653 | 0.16994 | 0.21607 | 4.7084 | -112.3697 | 4.7084 | -52.3697
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 497.7471 | 5.225 | 3.5891 | 12.4612 | -76.2023 | 0.88802 | 1.2427 | 3.6511 | 3.7624 | 13.5036 | 3.9269 | 13.4983 | 0.27038 | 0.092026 | 0.34036 | 3.0166 | -106.2023 | 3.0166 | -46.2023
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 983.6632 | 10.3258 | 2.8383 | 25.2832 | -76.1452 | 0.91157 | 1.1637 | 2.869 | 2.4093 | 6.8382 | 2.6375 | 6.8951 | 0.41955 | 0.17017 | 0.40561 | 5.9616 | -106.1452 | 5.9616 | -46.1452
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 554.4981 | 5.8207 | 5.7084 | 14.1891 | -73.2314 | 0.83913 | 0.82511 | 3.799 | 2.083 | 11.8902 | 2.4008 | 11.8717 | 0.31951 | 0.069394 | 0.21719 | 3.3606 | -103.2314 | 3.3606 | -43.2314
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 367.8119 | 3.861 | 2.901 | 8.6136 | -80.0816 | 0.89576 | 3.6334 | 15.6145 | 6.2803 | 18.2191 | 6.4729 | 18.2829 | 0.85704 | 0.19943 | 0.23269 | 2.2292 | -110.0816 | 2.2292 | -50.0816
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 584.4148 | 6.1348 | 3.2073 | 14.5525 | -80.7352 | 0.87778 | 2.0716 | 3.2236 | 3.5112 | 11.2615 | 3.6249 | 11.2984 | 0.28625 | 0.18395 | 0.64264 | 3.5419 | -110.7352 | 3.5419 | -50.7352
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 936.6132 | 9.8319 | 2.8259 | 24.696 | -76.8855 | 0.89582 | 1.667 | 2.0539 | 2.4953 | 7.0514 | 2.5611 | 7.104 | 0.29128 | 0.2364 | 0.8116 | 5.6764 | -106.8855 | 5.6764 | -46.8855
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 397.0347 | 4.1678 | 3.5363 | 10.1435 | -80.6583 | 0.86354 | 6.3274 | 10.9039 | 4.6442 | 16.4235 | 4.7142 | 16.4671 | 0.66392 | 0.38526 | 0.58029 | 2.4063 | -110.6583 | 2.4063 | -50.6583
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 483.2425 | 5.0727 | 2.3979 | 11.5136 | -78.0155 | 0.91209 | 3.7778 | 13.8198 | 5.7265 | 13.7319 | 5.8724 | 13.8414 | 1.0064 | 0.27511 | 0.27336 | 2.9287 | -108.0155 | 2.9287 | -48.0155
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1075.8115 | 11.2931 | 4.1505 | 30.2518 | -76.2517 | 0.89834 | 0.62574 | 2.606 | 1.5311 | 6.3547 | 1.5692 | 6.4018 | 0.41008 | 0.098468 | 0.24012 | 6.5201 | -106.2517 | 6.5201 | -46.2517
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 601.4062 | 6.3131 | 5.7192 | 17.0257 | -86.8643 | 0.9027 | 1.575 | 10.4707 | 2.0141 | 11.519 | 2.2367 | 11.5979 | 0.90899 | 0.13673 | 0.15042 | 3.6449 | -116.8643 | 3.6449 | -56.8643
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 549.8529 | 5.772 | 3.8962 | 14.5662 | -87.345 | 0.88544 | 4.7622 | 3.4905 | 3.1255 | 12.1777 | 3.3222 | 12.2311 | 0.28663 | 0.39106 | 1.3643 | 3.3324 | -117.345 | 3.3324 | -57.345
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 883.67 | 9.2761 | 4.3586 | 24.5625 | -77.4316 | 0.89803 | 1.4119 | 3.4899 | 1.7814 | 7.7643 | 1.8202 | 7.8106 | 0.44948 | 0.18185 | 0.40457 | 5.3556 | -107.4316 | 5.3556 | -47.4316
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1121.2717 | 11.7703 | 2.466 | 28.6463 | -74.1974 | 0.9091 | 1.4992 | 2.6893 | 2.3828 | 5.8759 | 2.6027 | 5.9124 | 0.45768 | 0.25515 | 0.55749 | 6.7956 | -104.1974 | 6.7956 | -44.1974
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1143.4923 | 12.0036 | 2.8507 | 30.343 | -72.9509 | 0.89848 | 0.55422 | 1.7321 | 2.0269 | 5.7779 | 2.1123 | 5.8256 | 0.29978 | 0.095921 | 0.31997 | 6.9303 | -102.9509 | 6.9303 | -42.9509
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1293.7174 | 13.5805 | 2.1031 | 33.3597 | -71.851 | 0.91278 | 1.4573 | 2.3198 | 2.3647 | 4.9732 | 2.5729 | 5.0068 | 0.46645 | 0.29304 | 0.62823 | 7.8407 | -101.851 | 7.8407 | -41.851
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 498.1391 | 5.2291 | 4.2221 | 12.9021 | -84.0109 | 0.88134 | 4.9324 | 6.9798 | 3.2062 | 13.5369 | 3.3768 | 13.581 | 0.51561 | 0.36436 | 0.70666 | 3.019 | -114.0109 | 3.019 | -54.0109
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 329.4498 | 3.4583 | 4.0052 | 8.1602 | -83.1704 | 0.87175 | 6.6418 | 7.9901 | 5.0388 | 20.1813 | 5.1174 | 20.2404 | 0.39592 | 0.32911 | 0.83125 | 1.9967 | -113.1704 | 1.9967 | -53.1704
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1113.0197 | 11.6837 | 3.0556 | 29.6607 | -72.9849 | 0.89726 | 1.1514 | 1.8506 | 1.9513 | 5.9626 | 2.0496 | 6.0207 | 0.31036 | 0.19311 | 0.62219 | 6.7456 | -102.9849 | 6.7456 | -42.9849
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1135.2801 | 11.9174 | 2.2112 | 30.2523 | -76.9057 | 0.88849 | 1.4011 | 1.3123 | 2.4893 | 5.5043 | 2.6848 | 5.5587 | 0.23841 | 0.25455 | 1.0677 | 6.8805 | -106.9057 | 6.8805 | -46.9057
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 777.1856 | 8.1583 | 3.2151 | 19.8555 | -76.2324 | 0.89579 | 2.4805 | 3.2898 | 2.6728 | 8.5933 | 2.7708 | 8.6505 | 0.38283 | 0.28865 | 0.75399 | 4.7102 | -106.2324 | 4.7102 | -46.2324
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 929.9909 | 9.7624 | 2.9617 | 23.8988 | -76.5096 | 0.92556 | 1.2599 | 5.505 | 2.5108 | 7.4361 | 3.2228 | 7.4179 | 0.74031 | 0.16943 | 0.22886 | 5.6363 | -106.5096 | 5.6363 | -46.5096
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 828.591 | 8.698 | 3.847 | 20.9379 | -76.9498 | 0.90806 | 1.301 | 6.243 | 2.1941 | 8.4409 | 3.2227 | 8.4277 | 0.73961 | 0.15413 | 0.20839 | 5.0218 | -106.9498 | 5.0218 | -46.9498
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 926.195 | 9.7225 | 3.4217 | 24.6141 | -77.4679 | 0.8793 | 3.7824 | 5.0854 | 2.0829 | 7.1273 | 2.1531 | 7.1787 | 0.71351 | 0.53069 | 0.74378 | 5.6133 | -107.4679 | 5.6133 | -47.4679
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 848.2502 | 8.9043 | 3.2127 | 21.859 | -77.7459 | 0.94409 | 2.6962 | 5.4903 | 2.6118 | 8.391 | 3.2594 | 8.3766 | 0.65431 | 0.32132 | 0.49108 | 5.1409 | -107.7459 | 5.1409 | -47.7459
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 419.5253 | 4.4039 | 5.1306 | 11.1862 | -80.2482 | 0.9103 | 1.354 | 5.046 | 3.2636 | 16.7445 | 3.3035 | 16.7907 | 0.30135 | 0.080865 | 0.26834 | 2.5426 | -110.2482 | 2.5426 | -50.2482
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 429.888 | 4.5127 | 3.2148 | 9.7242 | -72.5653 | 0.88627 | 19.3167 | 16.63 | 4.8134 | 15.4741 | 4.8506 | 15.5202 | 1.0747 | 1.2483 | 1.1616 | 2.6054 | -102.5653 | 2.6054 | -42.5653
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 290.7841 | 3.0524 | 2.9105 | 6.351 | -78.5891 | 0.91856 | 9.0597 | 17.0277 | 8.0175 | 23.3349 | 8.2462 | 23.4166 | 0.72971 | 0.38824 | 0.53205 | 1.7623 | -108.5891 | 1.7623 | -48.5891
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 632.0967 | 6.6353 | 4.4417 | 16.1311 | -80.089 | 0.91187 | 1.9494 | 8.7038 | 2.5242 | 11.2118 | 3.653 | 11.2228 | 0.77631 | 0.17387 | 0.22397 | 3.8309 | -110.089 | 3.8309 | -50.089
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 629.0365 | 6.6032 | 3.8308 | 16.0154 | -79.7117 | 0.88345 | 3.2428 | 8.1443 | 2.8233 | 10.8155 | 3.8064 | 10.7427 | 0.75302 | 0.29982 | 0.39816 | 3.8123 | -109.7117 | 3.8123 | -49.7117
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 986.6642 | 10.3573 | 2.597 | 24.6168 | -74.4649 | 0.91971 | 1.1311 | 4.1997 | 2.6258 | 6.8193 | 3.0204 | 6.8211 | 0.61586 | 0.16587 | 0.26934 | 5.9798 | -104.4649 | 5.9798 | -44.4649
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 571.4723 | 5.9989 | 3.5422 | 14.2266 | -80.6232 | 0.91841 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4313 | 12.1545 | 3.7337 | 12.2178 | 0.56345 | 0.42257 | 0.74997 | 3.4635 | -110.6232 | 3.4635 | -50.6232
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 540.7202 | 5.6761 | 4.5465 | 13.6492 | -81.6573 | 0.93392 | 2.0877 | 11.2192 | 2.9569 | 13.4433 | 4.5277 | 13.4272 | 0.83456 | 0.1553 | 0.18608 | 3.2771 | -111.6573 | 3.2771 | -51.6573
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1318.9483 | 13.8454 | 1.9973 | 35.9758 | -74.5464 | 0.89007 | 0.66971 | 0.99778 | 2.3227 | 4.6392 | 2.5182 | 4.6936 | 0.21507 | 0.14436 | 0.6712 | 7.9936 | -104.5464 | 7.9936 | -44.5464
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 747.2361 | 7.8439 | 4.8764 | 20.3495 | -78.1594 | 0.88646 | 3.5373 | 5.2033 | 1.8699 | 9.1181 | 1.907 | 9.1643 | 0.57066 | 0.38794 | 0.6798 | 4.5287 | -108.1594 | 4.5287 | -48.1594
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 775.4362 | 8.14 | 3.2342 | 19.2576 | -77.631 | 0.89799 | 2.7255 | 7.9259 | 2.7045 | 8.7469 | 3.4733 | 8.751 | 0.90614 | 0.3116 | 0.34388 | 4.6996 | -107.631 | 4.6996 | -47.631
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 657.8235 | 6.9054 | 3.0493 | 15.7111 | -77.2716 | 0.89628 | 5.1385 | 9.7193 | 3.3538 | 10.2266 | 4.1219 | 10.2257 | 0.9504 | 0.50246 | 0.52869 | 3.9868 | -107.2716 | 3.9868 | -47.2716
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 945.7266 | 9.9276 | 4.2609 | 26.3865 | -76.9937 | 0.899 | 1.1202 | 3.1543 | 1.7017 | 7.251 | 1.7404 | 7.2976 | 0.43502 | 0.15449 | 0.35513 | 5.7317 | -106.9937 | 5.7317 | -46.9937
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 803.6286 | 8.4359 | 3.2011 | 20.5559 | -78.7394 | 0.89079 | 2.8182 | 3.6939 | 2.5915 | 8.2957 | 2.768 | 8.3457 | 0.44528 | 0.33971 | 0.76293 | 4.8705 | -108.7394 | 4.8705 | -48.7394
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 878.6452 | 9.2234 | 3.8583 | 23.0712 | -78.3019 | 0.90052 | 3.8833 | 5.2228 | 2.0208 | 7.7966 | 2.432 | 7.8597 | 0.66988 | 0.49807 | 0.74353 | 5.3251 | -108.3019 | 5.3251 | -48.3019
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 478.9263 | 5.0274 | 4.4965 | 12.3119 | -81.7441 | 0.85748 | 4.9185 | 7.0848 | 3.0472 | 13.702 | 3.1215 | 13.757 | 0.51707 | 0.35896 | 0.69423 | 2.9026 | -111.7441 | 2.9026 | -51.7441
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 502.7278 | 5.2773 | 3.5113 | 12.9023 | -82.3484 | 0.89383 | 4.0061 | 4.4231 | 3.8249 | 13.4301 | 3.8933 | 13.4786 | 0.32934 | 0.29829 | 0.90572 | 3.0468 | -112.3484 | 3.0468 | -52.3484
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 951.4681 | 9.9878 | 4.2159 | 26.5529 | -76.9008 | 0.89847 | 1.0435 | 3.0946 | 1.7075 | 7.1986 | 1.7462 | 7.2451 | 0.42989 | 0.14496 | 0.3372 | 5.7665 | -106.9008 | 5.7665 | -46.9008
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 361.5691 | 3.7955 | 3.8281 | 8.6702 | -76.0584 | 0.85405 | 3.2025 | 14.4733 | 4.7562 | 18.2072 | 5.4728 | 18.2544 | 0.79492 | 0.17589 | 0.22127 | 2.1913 | -106.0584 | 2.1913 | -46.0584
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 978.0176 | 10.2665 | 3.1658 | 24.9776 | -76.2099 | 0.92271 | 2.3903 | 8.8374 | 2.2324 | 7.0673 | 3.122 | 7.0137 | 1.2505 | 0.33822 | 0.27048 | 5.9274 | -106.2099 | 5.9274 | -46.2099
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 842.7459 | 8.8465 | 2.5837 | 20.8759 | -75.6349 | 0.93189 | 0.73453 | 3.1199 | 3.1371 | 8.1054 | 3.3963 | 8.1423 | 0.38491 | 0.090622 | 0.23543 | 5.1076 | -105.6349 | 5.1076 | -45.6349
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 743.2593 | 7.8022 | 3.6552 | 18.8498 | -78.7752 | 0.92496 | 1.9375 | 9.1887 | 2.6116 | 9.5459 | 3.7424 | 9.534 | 0.96258 | 0.20297 | 0.21086 | 4.5046 | -108.7752 | 4.5046 | -48.7752
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 821.4747 | 8.6232 | 3.3292 | 21.1543 | -78.3668 | 0.93111 | 2.1397 | 4.9158 | 2.5839 | 8.6023 | 3.2131 | 8.6074 | 0.57145 | 0.24874 | 0.43528 | 4.9786 | -108.3668 | 4.9786 | -48.3668
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 993.5766 | 10.4298 | 2.8063 | 25.8738 | -76.7936 | 0.90351 | 1.524 | 2.5921 | 2.3911 | 6.7102 | 2.5546 | 6.7376 | 0.38629 | 0.22712 | 0.58795 | 6.0217 | -106.7936 | 6.0217 | -46.7936
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 386.3326 | 4.0554 | 3.7907 | 9.6492 | -82.4347 | 0.87617 | 3.6343 | 4.9694 | 4.5449 | 17.2283 | 4.6244 | 17.2879 | 0.28845 | 0.21095 | 0.73132 | 2.3414 | -112.4347 | 2.3414 | -52.4347
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 274.5509 | 2.882 | 2.5002 | 5.9361 | -77.1589 | 0.88597 | 3.3164 | 17.6949 | 9.511 | 23.7796 | 10.7503 | 23.6563 | 0.74412 | 0.13946 | 0.18742 | 1.6639 | -107.1589 | 1.6639 | -47.1589
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1168.0348 | 12.2612 | 2.6836 | 31.2141 | -74.8801 | 0.91464 | 0.60126 | 3.0706 | 2.139 | 5.7404 | 2.3657 | 5.7739 | 0.53491 | 0.10474 | 0.19581 | 7.079 | -104.8801 | 7.079 | -44.8801
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1065.9274 | 11.1893 | 3.3617 | 28.3848 | -74.457 | 0.89652 | 1.1726 | 2.3632 | 1.8673 | 6.2774 | 1.953 | 6.3367 | 0.37646 | 0.1868 | 0.49621 | 6.4602 | -104.457 | 6.4602 | -44.457
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 688.8528 | 7.2311 | 2.8964 | 16.2715 | -75.3771 | 0.8933 | 4.0894 | 4.184 | 3.3159 | 9.6043 | 3.3769 | 9.6612 | 0.43564 | 0.42579 | 0.97739 | 4.1749 | -105.3771 | 4.1749 | -45.3771
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 508.9625 | 5.3427 | 5.1063 | 13.3966 | -78.8177 | 0.89382 | 4.9739 | 6.6507 | 2.652 | 13.542 | 2.6893 | 13.5889 | 0.49112 | 0.36729 | 0.74787 | 3.0846 | -108.8177 | 3.0846 | -48.8177
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 415.857 | 4.3654 | 6.535 | 10.5668 | -79.3653 | 0.80778 | 5.3371 | 9.0464 | 2.3434 | 15.314 | 2.9874 | 15.3501 | 0.59073 | 0.34851 | 0.58997 | 2.5203 | -109.3653 | 2.5203 | -49.3653
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 342.3158 | 3.5934 | 3.8324 | 8.4091 | -82.7364 | 0.88169 | 3.5132 | 5.4617 | 5.1125 | 19.5933 | 5.2228 | 19.6423 | 0.27875 | 0.17931 | 0.64325 | 2.0746 | -112.7364 | 2.0746 | -52.7364
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1323.1433 | 13.8894 | 2.7833 | 35.0746 | -73.276 | 0.87346 | 0.86674 | 2.6643 | 1.7506 | 4.8723 | 1.8786 | 4.9044 | 0.54683 | 0.17789 | 0.32532 | 8.0191 | -103.276 | 8.0191 | -43.276
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 467.4698 | 4.9072 | 2.2622 | 11.002 | -77.1216 | 0.91152 | 2.5219 | 12.582 | 6.2002 | 14.0258 | 6.4403 | 14.1387 | 0.89706 | 0.17981 | 0.20044 | 2.8332 | -107.1216 | 2.8332 | -47.1216
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 627.2602 | 6.5845 | 4.4428 | 16.5622 | -81.6079 | 0.89619 | 6.2937 | 6.494 | 2.4581 | 10.9209 | 2.5403 | 10.9763 | 0.59464 | 0.57629 | 0.96915 | 3.8016 | -111.6079 | 3.8016 | -51.6079
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 875.296 | 9.1882 | 3.1471 | 23.0752 | -78.9851 | 0.91348 | 1.8764 | 3.3151 | 2.474 | 7.7858 | 2.5711 | 7.8395 | 0.42579 | 0.241 | 0.566 | 5.3048 | -108.9851 | 5.3048 | -48.9851
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 425.8368 | 4.4701 | 3.6878 | 10.5797 | -81.9571 | 0.88049 | 2.4245 | 3.9734 | 4.2513 | 15.6782 | 4.3613 | 15.7278 | 0.25343 | 0.15464 | 0.6102 | 2.5808 | -111.9571 | 2.5808 | -51.9571
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 838.79 | 8.805 | 2.7042 | 20.4392 | -75.5642 | 0.91774 | 1.4319 | 4.4843 | 2.979 | 8.0558 | 3.373 | 8.0577 | 0.55665 | 0.17775 | 0.31931 | 5.0836 | -105.5642 | 5.0836 | -45.5642
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1009.4534 | 10.5965 | 3.3773 | 27.0066 | -77.6655 | 0.89251 | 1.5596 | 2.1195 | 1.9617 | 6.6251 | 2.0226 | 6.6821 | 0.31992 | 0.2354 | 0.73583 | 6.1179 | -107.6655 | 6.1179 | -47.6655
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1194.8953 | 12.5431 | 3.6964 | 32.955 | -76.6342 | 0.89809 | 1.8374 | 4.0503 | 1.5293 | 5.6531 | 1.5863 | 5.7111 | 0.71647 | 0.32502 | 0.45364 | 7.2418 | -106.6342 | 7.2418 | -46.6342
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 376.3039 | 3.9502 | 3.4762 | 9.501 | -78.9852 | 0.88617 | 0.32042 | 4.1792 | 5.058 | 17.5828 | 4.6069 | 17.7369 | 0.23769 | 0.018223 | 0.07667 | 2.2806 | -108.9852 | 2.2806 | -48.9852
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 472.2802 | 4.9577 | 6.1477 | 12.6046 | -82.6854 | 0.89897 | 6.4158 | 6.487 | 2.3966 | 14.7336 | 2.4541 | 14.792 | 0.44028 | 0.43545 | 0.98903 | 2.8623 | -112.6854 | 2.8623 | -52.6854
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 331.7724 | 3.4827 | 3.2866 | 8.1829 | -79.8542 | 0.94574 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5009 | 21.3657 | 6.6004 | 21.4557 | 0.28811 | 0.15969 | 0.55426 | 2.0107 | -109.8542 | 2.0107 | -49.8542
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 839.2818 | 8.8102 | 3.0755 | 21.0065 | -76.5376 | 0.91941 | 2.7326 | 6.5595 | 2.6976 | 8.2965 | 3.4588 | 8.3039 | 0.79064 | 0.32937 | 0.41659 | 5.0866 | -106.5376 | 5.0866 | -46.5376
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 917.4465 | 9.6307 | 3.5503 | 24.117 | -78.0152 | 0.90742 | 1.687 | 4.0511 | 2.0954 | 7.4391 | 2.3101 | 7.4866 | 0.54456 | 0.22677 | 0.41642 | 5.5603 | -108.0152 | 5.5603 | -48.0152
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 457.8651 | 4.8063 | 3.8664 | 11.0657 | -80.1215 | 0.91673 | 2.8766 | 10.8116 | 3.98 | 15.3884 | 5.0413 | 15.4484 | 0.70258 | 0.18693 | 0.26607 | 2.7749 | -110.1215 | 2.7749 | -50.1215
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1297.1224 | 13.6163 | 2.103 | 33.4727 | -71.8429 | 0.91286 | 1.4372 | 2.2684 | 2.3588 | 4.9605 | 2.5661 | 4.9939 | 0.4573 | 0.28973 | 0.63358 | 7.8613 | -101.8429 | 7.8613 | -41.8429
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 786.0225 | 8.2511 | 4.0018 | 22.154 | -84.8229 | 0.92104 | 0.10191 | 3.3362 | 2.2068 | 8.8314 | 2.4318 | 8.9137 | 0.37776 | 0.011539 | 0.030546 | 4.7638 | -114.8229 | 4.7638 | -54.8229
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 751.4034 | 7.8877 | 4.3166 | 20.4582 | -81.5869 | 0.90944 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1535 | 9.2959 | 2.3486 | 9.3278 | 1.7666 | 0.21804 | 0.12343 | 4.554 | -111.5869 | 4.554 | -51.5869
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 535.2496 | 5.6187 | 5.0121 | 13.869 | -79.7832 | 0.84881 | 6.2652 | 7.1835 | 2.4325 | 12.1919 | 2.4791 | 12.2439 | 0.5892 | 0.51388 | 0.87217 | 3.2439 | -109.7832 | 3.2439 | -49.7832
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 547.6942 | 5.7493 | 3.8291 | 13.8164 | -81.8529 | 0.87552 | 3.3522 | 5.9043 | 3.1798 | 12.1757 | 3.4342 | 12.2186 | 0.48493 | 0.27532 | 0.56776 | 3.3194 | -111.8529 | 3.3194 | -51.8529
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 838.9004 | 8.8062 | 4.4744 | 23.1373 | -77.7192 | 0.8964 | 1.5638 | 5.6792 | 1.831 | 8.1927 | 1.8326 | 8.2519 | 0.6932 | 0.19088 | 0.27536 | 5.0842 | -107.7192 | 5.0842 | -47.7192
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1081.9495 | 11.3575 | 2.7592 | 28.2588 | -75.6777 | 0.9141 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2527 | 6.2155 | 2.4172 | 6.2479 | 0.49334 | 0.21008 | 0.42582 | 6.5573 | -105.6777 | 6.5573 | -45.6777
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 387.2688 | 4.0653 | 3.0632 | 8.3865 | -75.6149 | 0.91249 | 4.2532 | 15.8975 | 5.7807 | 17.7073 | 7.5633 | 17.8484 | 0.89779 | 0.24019 | 0.26754 | 2.3471 | -105.6149 | 2.3471 | -45.6149
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 361.5194 | 2.699 | 6.2611 | 6.7736 | -84.6244 | 0.95846 | 2.6626 | 10.7205 | 6.5072 | 40.7428 | 6.7887 | 40.8582 | 0.26313 | 0.065352 | 0.24837 | 1.5583 | -114.6244 | 1.5583 | -54.6244
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 643.2013 | 4.802 | 5.9401 | 13.0997 | -87.2621 | 0.90036 | 2.8927 | 10.6142 | 3.5795 | 21.2627 | 3.9821 | 21.4055 | 0.49919 | 0.13605 | 0.27253 | 2.7724 | -117.2621 | 2.7724 | -57.2621
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 386.9082 | 2.8886 | 5.5193 | 7.2572 | -86.9385 | 0.91934 | 2.3012 | 9.5224 | 6.5421 | 36.1077 | 6.9542 | 36.2601 | 0.26372 | 0.063732 | 0.24166 | 1.6677 | -116.9385 | 1.6677 | -56.9385
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1163.9559 | 8.6898 | 4.3287 | 23.1444 | -77.1487 | 0.99557 | 1.7729 | 5.7745 | 2.9698 | 12.8555 | 3.1241 | 13.0098 | 0.44918 | 0.13791 | 0.30703 | 5.0171 | -107.1487 | 5.0171 | -47.1487
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 810.4434 | 6.0506 | 5.0354 | 15.6021 | -78.6985 | 0.98166 | 1.2179 | 4.4371 | 3.6515 | 18.3868 | 3.7876 | 18.5406 | 0.24132 | 0.06624 | 0.27449 | 3.4933 | -108.6985 | 3.4933 | -48.6985
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 941.0593 | 7.0257 | 4.6792 | 18.2134 | -77.7909 | 0.97518 | 2.0389 | 5.0717 | 3.3478 | 15.665 | 3.4876 | 15.817 | 0.32376 | 0.13015 | 0.402 | 4.0563 | -107.7909 | 4.0563 | -47.7909
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 2060.2644 | 8.9212 | 1.6698 | 23.0857 | -65.3483 | 1.0005 | 1.4845 | 9.1808 | 11.0886 | 18.5159 | 12.3458 | 18.9629 | 0.49583 | 0.080172 | 0.16169 | 5.1507 | -95.3483 | 5.1507 | -35.3483
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1688.5977 | 7.3118 | 1.5806 | 18.5973 | -67.6491 | 1.0207 | 0.81833 | 6.6263 | 14.5079 | 22.9306 | 16.3866 | 23.1331 | 0.28897 | 0.035687 | 0.1235 | 4.2215 | -97.6491 | 4.2215 | -37.6491
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1651.0227 | 7.1491 | 3.1849 | 18.179 | -69.9857 | 1.0248 | 1.1598 | 10.442 | 8.3238 | 26.5107 | 9.1199 | 27.3896 | 0.39388 | 0.043748 | 0.11107 | 4.1276 | -99.9857 | 4.1276 | -39.9857
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1432.7441 | 6.204 | 3.5699 | 15.7008 | -71.6026 | 1.0227 | 1.591 | 14.9543 | 8.657 | 30.9047 | 9.6579 | 31.8429 | 0.48388 | 0.05148 | 0.10639 | 3.5819 | -101.6026 | 3.5819 | -41.6026
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1912.9108 | 8.2831 | 1.5982 | 21.2479 | -66.048 | 1.01 | 2.2791 | 9.4177 | 12.4832 | 19.9513 | 13.7617 | 20.4469 | 0.47204 | 0.11423 | 0.242 | 4.7823 | -96.048 | 4.7823 | -36.048
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1155.8088 | 5.0048 | 2.6401 | 12.57 | -75.8472 | 1.0263 | 4.5817 | 26.1083 | 14.5902 | 38.5198 | 17.8648 | 38.3694 | 0.67779 | 0.11894 | 0.17549 | 2.8895 | -105.8472 | 2.8895 | -45.8472
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1567.0309 | 6.7854 | 1.6424 | 17.1843 | -69.1483 | 1.0252 | 0.62726 | 6.3391 | 15.3554 | 25.2202 | 17.3647 | 25.3373 | 0.25135 | 0.024871 | 0.098951 | 3.9176 | -99.1483 | 3.9176 | -39.1483
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 2148.3366 | 9.3026 | 1.5293 | 23.9772 | -63.7683 | 1.0032 | 2.3299 | 9.7197 | 11.3128 | 17.3007 | 12.4016 | 17.77 | 0.56181 | 0.13467 | 0.23971 | 5.3708 | -93.7683 | 5.3708 | -33.7683
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1951.2022 | 8.449 | 1.5099 | 21.7059 | -64.9913 | 1.0181 | 1.1853 | 8.7853 | 12.7998 | 19.3266 | 14.13 | 19.8384 | 0.45457 | 0.061332 | 0.13492 | 4.878 | -94.9913 | 4.878 | -34.9913
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1559.856 | 6.7544 | 1.6529 | 17.1071 | -69.258 | 1.026 | 0.80605 | 6.9282 | 15.3576 | 25.3852 | 17.4469 | 25.4992 | 0.27293 | 0.031753 | 0.11634 | 3.8996 | -99.258 | 3.8996 | -39.258
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 915.5433 | 9.6107 | 3.5605 | 24.0869 | -78.0986 | 0.90748 | 1.9216 | 4.0682 | 2.0938 | 7.4548 | 2.2953 | 7.5039 | 0.54571 | 0.25777 | 0.47235 | 5.5487 | -108.0986 | 5.5487 | -48.0986
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 331.1616 | 3.4763 | 5.7231 | 8.1866 | -72.9247 | 0.90119 | 1.4998 | 8.77 | 3.7674 | 21.561 | 5.1328 | 21.3995 | 0.40675 | 0.069559 | 0.17101 | 2.007 | -102.9247 | 2.007 | -42.9247
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1126.8124 | 11.8285 | 2.861 | 29.847 | -73.0619 | 0.89872 | 0.6599 | 1.7414 | 2.0511 | 5.8683 | 2.1367 | 5.9157 | 0.29675 | 0.11245 | 0.37894 | 6.8292 | -103.0619 | 6.8292 | -43.0619
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 371.3337 | 3.898 | 5.4509 | 9.1205 | -72.1464 | 0.90064 | 1.6911 | 8.5052 | 3.53 | 19.2416 | 4.9061 | 19.0713 | 0.44202 | 0.087888 | 0.19883 | 2.2505 | -102.1464 | 2.2505 | -42.1464
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 533.0276 | 5.5953 | 4.3508 | 13.9693 | -83.8437 | 0.93931 | 2.5063 | 5.8698 | 3.1101 | 13.5316 | 3.3675 | 13.568 | 0.43378 | 0.18522 | 0.42698 | 3.2305 | -113.8437 | 3.2305 | -53.8437
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 363.5148 | 3.8159 | 4.7666 | 9.0068 | -73.0066 | 0.83977 | 0.60086 | 6.3656 | 3.8125 | 18.1728 | 4.8965 | 18.0933 | 0.35028 | 0.033064 | 0.094392 | 2.2031 | -103.0066 | 2.2031 | -43.0066
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 608.5877 | 6.3885 | 9.4764 | 17.2367 | -81.3067 | 0.883 | 2.2255 | 1.8222 | 1.1931 | 11.3059 | 1.2789 | 11.3658 | 0.16118 | 0.19684 | 1.2213 | 3.6884 | -111.3067 | 3.6884 | -51.3067
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 328.9386 | 3.453 | 3.8201 | 8.354 | -80.4713 | 0.88831 | 2.3177 | 6.1699 | 5.3255 | 20.3437 | 4.8542 | 20.4796 | 0.30328 | 0.11393 | 0.37565 | 1.9936 | -110.4713 | 1.9936 | -50.4713
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1557.9259 | 16.354 | 2.8407 | 41.903 | -71.9555 | 0.87636 | 0.35867 | 1.8381 | 1.4594 | 4.1456 | 1.5896 | 4.1836 | 0.44339 | 0.086517 | 0.19513 | 9.442 | -101.9555 | 9.442 | -41.9555
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1003.2348 | 10.5312 | 3.3572 | 25.8733 | -76.0839 | 0.9239 | 1.6764 | 9.0742 | 2.0965 | 7.0385 | 3.0291 | 7.1144 | 1.2892 | 0.23818 | 0.18474 | 6.0802 | -106.0839 | 6.0802 | -46.0839
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 628.607 | 6.5987 | 3.8996 | 16.4471 | -82.2816 | 0.939 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9222 | 11.3954 | 3.1826 | 11.4307 | 0.43462 | 0.21855 | 0.50286 | 3.8097 | -112.2816 | 3.8097 | -52.2816
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 868.1781 | 9.1135 | 4.3953 | 23.5122 | -76.9442 | 0.89464 | 1.2687 | 1.4147 | 1.7881 | 7.8593 | 1.8863 | 7.9044 | 0.18 | 0.16143 | 0.89679 | 5.2617 | -106.9442 | 5.2617 | -46.9442
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 799.8325 | 8.3961 | 3.7231 | 21.1765 | -77.3843 | 0.89865 | 1.78 | 3.3537 | 2.2781 | 8.4817 | 2.363 | 8.5296 | 0.3954 | 0.20987 | 0.53077 | 4.8475 | -107.3843 | 4.8475 | -47.3843
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1089.2027 | 11.4337 | 4.512 | 28.3928 | -75.2431 | 0.88623 | 1.5538 | 8.0918 | 1.3822 | 6.2364 | 1.9955 | 6.2743 | 1.2975 | 0.24915 | 0.19202 | 6.6012 | -105.2431 | 6.6012 | -45.2431
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1222.2412 | 12.8302 | 2.0209 | 31.8859 | -72.2604 | 0.9222 | 0.27415 | 1.5283 | 2.63 | 5.3151 | 3.0061 | 5.2768 | 0.28754 | 0.05158 | 0.17938 | 7.4075 | -102.2604 | 7.4075 | -42.2604
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1425.4336 | 14.9632 | 2.8424 | 38.0682 | -72.7136 | 0.87544 | 0.57768 | 2.1173 | 1.5961 | 4.5368 | 1.7399 | 4.5668 | 0.46669 | 0.12733 | 0.27284 | 8.639 | -102.7136 | 8.639 | -42.7136
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 757.1691 | 7.9482 | 3.1815 | 19.4357 | -78.8999 | 0.93284 | 1.9658 | 3.8625 | 2.9046 | 9.2409 | 3.1328 | 9.2938 | 0.41797 | 0.21272 | 0.50894 | 4.5889 | -108.8999 | 4.5889 | -48.8999
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 617.6818 | 4.6114 | 6.793 | 12.3968 | -84.9978 | 0.93585 | 3.8477 | 12.5611 | 3.4335 | 23.3238 | 3.7288 | 23.399 | 0.53855 | 0.16497 | 0.30632 | 2.6624 | -114.9978 | 2.6624 | -54.9978
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 2319.2877 | 10.0428 | 1.5574 | 25.8263 | -62.268 | 1.0087 | 3.2686 | 13.0634 | 10.2139 | 15.9072 | 11.4749 | 16.5472 | 0.82122 | 0.20548 | 0.25021 | 5.7982 | -92.268 | 5.7982 | -32.268
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1248.4657 | 5.406 | 3.8584 | 13.6715 | -73.088 | 1.0157 | 9.1526 | 36.2448 | 9.2507 | 35.6927 | 10.8746 | 36.5971 | 1.0155 | 0.25643 | 0.25252 | 3.1212 | -103.088 | 3.1212 | -43.088
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 2365.294 | 10.242 | 2.4219 | 26.0773 | -66.0269 | 0.97842 | 1.5578 | 9.1984 | 7.1797 | 17.3886 | 7.4975 | 17.6914 | 0.52899 | 0.089586 | 0.16935 | 5.9132 | -96.0269 | 5.9132 | -36.0269
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1191.3971 | 5.1589 | 2.538 | 12.9528 | -75.1294 | 1.0312 | 1.2818 | 15.2066 | 14.6796 | 37.2568 | 17.6021 | 37.1074 | 0.40816 | 0.034404 | 0.084292 | 2.9785 | -105.1294 | 2.9785 | -45.1294
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1445.4535 | 6.259 | 3.4868 | 15.8219 | -71.2577 | 1.0167 | 4.8576 | 22.1914 | 8.7499 | 30.5086 | 10.0301 | 31.342 | 0.72738 | 0.15922 | 0.2189 | 3.6136 | -101.2577 | 3.6136 | -41.2577
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 2878.2972 | 12.4634 | 1.6423 | 31.9715 | -59.668 | 0.98412 | 1.8196 | 8.9811 | 7.7988 | 12.8079 | 8.6541 | 13.2408 | 0.70122 | 0.14207 | 0.2026 | 7.1957 | -89.668 | 7.1957 | -29.668
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 2117.9241 | 9.1709 | 2.6377 | 23.3146 | -67.9736 | 0.97771 | 1.7879 | 11.5806 | 7.4472 | 19.6438 | 7.5844 | 19.9783 | 0.58953 | 0.091014 | 0.15438 | 5.2948 | -97.9736 | 5.2948 | -37.9736
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1302.455 | 5.6398 | 2.2861 | 14.1715 | -73.3777 | 1.0311 | 1.4258 | 11.7434 | 14.6918 | 33.5865 | 16.9094 | 33.4039 | 0.34965 | 0.04245 | 0.12141 | 3.2561 | -103.3777 | 3.2561 | -43.3777
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2038 | 1150.9113 | 4.9836 | 4.3707 | 12.539 | -73.6783 | 1.0205 | 8.7094 | 41.4056 | 8.957 | 39.1486 | 10.9327 | 40.2816 | 1.0577 | 0.22247 | 0.21034 | 2.8773 | -103.6783 | 2.8773 | -43.6783
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 975.9889 | 10.2452 | 3.1208 | 26.0308 | -78.016 | 0.91864 | 2.2013 | 8.1827 | 2.2552 | 7.038 | 2.4627 | 7.0632 | 1.1626 | 0.31277 | 0.26902 | 5.9151 | -108.016 | 5.9151 | -48.016
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1166.597 | 12.2461 | 3.0383 | 31.6679 | -76.666 | 0.91267 | 1.696 | 8.1109 | 1.9175 | 5.8259 | 2.1279 | 5.8499 | 1.3922 | 0.29111 | 0.2091 | 7.0703 | -106.666 | 7.0703 | -46.666
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 896.128 | 9.4069 | 4.1219 | 24.4446 | -80.5338 | 0.92136 | 1.8748 | 5.0926 | 1.9033 | 7.8453 | 2.1158 | 7.8742 | 0.64913 | 0.23898 | 0.36815 | 5.4311 | -110.5338 | 5.4311 | -50.5338
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1082.2922 | 11.3611 | 3.6165 | 29.7156 | -78.5497 | 0.92043 | 0.82905 | 4.0542 | 1.7772 | 6.4273 | 1.9889 | 6.4562 | 0.63079 | 0.12899 | 0.20449 | 6.5593 | -108.5497 | 6.5593 | -48.5497
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 965.647 | 10.1367 | 3.4139 | 25.4117 | -75.2646 | 0.89233 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0313 | 6.9345 | 2.1384 | 6.9711 | 0.28655 | 0.1615 | 0.56361 | 5.8524 | -105.2646 | 5.8524 | -45.2646
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1278.8643 | 13.4246 | 2.3385 | 33.2855 | -73.2261 | 0.90713 | 0.89403 | 1.9536 | 2.176 | 5.0886 | 2.3534 | 5.1229 | 0.38392 | 0.17569 | 0.45764 | 7.7507 | -103.2261 | 7.7507 | -43.2261
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1675.5481 | 17.5887 | 5.3098 | 46.8258 | -72.7476 | 0.85938 | 1.5454 | 4.74 | 0.74788 | 3.9711 | 0.74476 | 3.9695 | 1.1936 | 0.38917 | 0.32605 | 10.1548 | -102.7476 | 10.1548 | -42.7476
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 980.4705 | 10.2923 | 4.4618 | 24.9577 | -74.0152 | 0.85261 | 0.68701 | 3.2155 | 1.5146 | 6.7578 | 1.8955 | 6.7783 | 0.47582 | 0.10166 | 0.21365 | 5.9422 | -104.0152 | 5.9422 | -44.0152
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2039 | 1309.9896 | 13.7513 | 3.3638 | 35.5261 | -75.5881 | 0.89523 | 1.1867 | 1.3674 | 1.5152 | 5.097 | 1.6169 | 5.1594 | 0.26827 | 0.23282 | 0.86783 | 7.9393 | -105.5881 | 7.9393 | -45.5881
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1140.9802 | 11.9772 | 5.5615 | 30.8513 | -74.2347 | 0.85354 | 0.91029 | 3.7472 | 1.0431 | 5.8014 | 1.0623 | 5.8049 | 0.6459 | 0.15691 | 0.24293 | 6.915 | -104.2347 | 6.915 | -44.2347
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 601.943 | 6.3188 | 2.5988 | 13.8982 | -76.0395 | 0.91072 | 2.9202 | 10.0661 | 4.2602 | 11.0715 | 4.9091 | 11.1443 | 0.90919 | 0.26376 | 0.2901 | 3.6481 | -106.0395 | 3.6481 | -46.0395
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2039 | 797.7361 | 8.3741 | 2.9875 | 20.2671 | -78.8724 | 0.88887 | 1.7158 | 2.2632 | 2.7705 | 8.2769 | 2.8528 | 8.3229 | 0.27344 | 0.2073 | 0.75813 | 4.8348 | -108.8724 | 4.8348 | -48.8724
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1129.0333 | 11.8518 | 2.4803 | 29.6639 | -75.2986 | 0.90031 | 1.3402 | 1.7153 | 2.3272 | 5.7721 | 2.4027 | 5.8237 | 0.29717 | 0.23218 | 0.78131 | 6.8426 | -105.2986 | 6.8426 | -45.2986
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 953.9254 | 10.0136 | 2.8067 | 24.4874 | -77.2096 | 0.89969 | 2.7871 | 3.3921 | 2.4795 | 6.9592 | 2.6366 | 7.0079 | 0.48743 | 0.40049 | 0.82164 | 5.7814 | -107.2096 | 5.7814 | -47.2096
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 569.8298 | 5.9817 | 4.5967 | 14.3214 | -76.6077 | 0.90027 | 2.4603 | 5.4876 | 2.6537 | 12.1983 | 3.0122 | 12.172 | 0.44986 | 0.20169 | 0.44834 | 3.4535 | -106.6077 | 3.4535 | -46.6077
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2039 | 823.8774 | 8.6485 | 2.7895 | 21.2321 | -77.7529 | 0.92223 | 2.3049 | 7.9907 | 2.9699 | 8.2843 | 3.1636 | 8.3145 | 0.96455 | 0.27822 | 0.28845 | 4.9932 | -107.7529 | 4.9932 | -47.7529
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2039 | 1377.6238 | 14.4613 | 3.7831 | 38.5005 | -74.5687 | 0.88566 | 0.50746 | 2.1304 | 1.2834 | 4.8551 | 1.3201 | 4.9013 | 0.4388 | 0.10452 | 0.2382 | 8.3492 | -104.5687 | 8.3492 | -44.5687
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2039 | 659.7463 | 6.9255 | 8.902 | 18.7251 | -81.0013 | 0.90291 | 1.5459 | 10.347 | 1.1993 | 10.676 | 1.2355 | 10.7277 | 0.96918 | 0.1448 | 0.1494 | 3.9985 | -111.0013 | 3.9985 | -51.0013
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 580.5122 | 6.0938 | 4.8505 | 15.3516 | -82.7169 | 0.89542 | 4.7613 | 3.4881 | 2.4438 | 11.8536 | 2.5077 | 11.9123 | 0.29426 | 0.40167 | 1.365 | 3.5183 | -112.7169 | 3.5183 | -52.7169
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2039 | 1074.707 | 11.2815 | 4.1591 | 29.6559 | -76.4286 | 0.88504 | 1.3353 | 3.0453 | 1.5071 | 6.2681 | 1.5445 | 6.3137 | 0.48585 | 0.21303 | 0.43847 | 6.5134 | -106.4286 | 6.5134 | -46.4286
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1298.9311 | 13.6352 | 2.3929 | 33.9871 | -73.4188 | 0.90505 | 1.0036 | 2.2202 | 2.0959 | 5.0152 | 2.2802 | 5.052 | 0.44269 | 0.2001 | 0.45202 | 7.8723 | -103.4188 | 7.8723 | -43.4188
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1320.462 | 13.8613 | 2.874 | 35.2768 | -72.2909 | 0.89168 | 0.45907 | 1.5891 | 1.724 | 4.9546 | 1.8105 | 5.0105 | 0.32074 | 0.092657 | 0.28889 | 8.0028 | -102.2909 | 8.0028 | -42.2909
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1292.9721 | 13.5727 | 2.8892 | 34.4542 | -72.4531 | 0.89186 | 0.57155 | 1.6161 | 1.7532 | 5.0655 | 1.8397 | 5.121 | 0.31904 | 0.11283 | 0.35367 | 7.8362 | -102.4531 | 7.8362 | -42.4531
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1577.0484 | 16.5547 | 2.1005 | 41.9052 | -70.506 | 0.91058 | 1.2377 | 2.1928 | 1.9249 | 4.0434 | 2.0539 | 4.1023 | 0.54232 | 0.3061 | 0.56443 | 9.5579 | -100.506 | 9.5579 | -40.506
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 844.8365 | 8.8685 | 2.8646 | 20.7405 | -76.2655 | 0.89914 | 3.3577 | 5.7178 | 2.7555 | 7.8934 | 3.301 | 7.9552 | 0.72437 | 0.42538 | 0.58724 | 5.1202 | -106.2655 | 5.1202 | -46.2655
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 777.489 | 8.1615 | 3.0229 | 19.5846 | -79.1101 | 0.8902 | 2.8025 | 3.4275 | 2.8215 | 8.5291 | 3.0078 | 8.5698 | 0.40186 | 0.32858 | 0.81765 | 4.7121 | -109.1101 | 4.7121 | -49.1101
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1297.556 | 13.6208 | 2.7832 | 34.3088 | -72.0506 | 0.89249 | 0.99488 | 1.409 | 1.8083 | 5.0329 | 1.8939 | 5.0847 | 0.27995 | 0.19768 | 0.70612 | 7.864 | -102.0506 | 7.864 | -42.0506
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2039 | 1273.2916 | 13.3661 | 2.8595 | 33.826 | -74.8041 | 0.89644 | 1.4004 | 1.3099 | 1.8109 | 5.1783 | 1.8742 | 5.2372 | 0.25296 | 0.27043 | 1.0691 | 7.7169 | -104.8041 | 7.7169 | -44.8041
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1094.3567 | 11.4878 | 3.377 | 28.9312 | -75.2208 | 0.88501 | 1.4502 | 1.6231 | 1.7916 | 6.0502 | 1.8655 | 6.0971 | 0.26828 | 0.2397 | 0.89348 | 6.6325 | -105.2208 | 6.6325 | -45.2208
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 698.715 | 7.3346 | 4.0756 | 17.4114 | -74.8473 | 0.8999 | 2.1281 | 4.3976 | 2.4286 | 9.8978 | 2.7894 | 9.8683 | 0.4443 | 0.215 | 0.48391 | 4.2346 | -104.8473 | 4.2346 | -44.8473
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2039 | 1140.649 | 11.9737 | 2.6828 | 29.4939 | -74.7596 | 0.91464 | 1.1469 | 4.5206 | 2.1951 | 5.889 | 2.7088 | 5.9002 | 0.76763 | 0.19475 | 0.2537 | 6.913 | -104.7596 | 6.913 | -44.7596
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2039 | 1123.9883 | 11.7988 | 3.135 | 29.1601 | -75.318 | 0.88525 | 1.4771 | 3.8316 | 1.8839 | 5.9061 | 2.3022 | 5.931 | 0.64875 | 0.2501 | 0.38551 | 6.8121 | -105.318 | 6.8121 | -45.318
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1239.2857 | 13.0091 | 3.0256 | 33.0961 | -75.3401 | 0.8889 | 2.3523 | 2.876 | 1.7532 | 5.3044 | 1.8218 | 5.3602 | 0.54219 | 0.44346 | 0.8179 | 7.5108 | -105.3401 | 7.5108 | -45.3401
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1072.588 | 11.2593 | 2.7551 | 27.7383 | -75.9059 | 0.92219 | 2.0787 | 4.5239 | 2.2989 | 6.3336 | 2.7708 | 6.342 | 0.71426 | 0.32821 | 0.4595 | 6.5005 | -105.9059 | 6.5005 | -45.9059
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2039 | 903.7262 | 9.4867 | 4.2262 | 24.2293 | -76.7191 | 0.8905 | 1.0051 | 2.8218 | 1.778 | 7.5143 | 1.8155 | 7.5605 | 0.37553 | 0.13376 | 0.35618 | 5.4771 | -106.7191 | 5.4771 | -46.7191
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 503.5893 | 5.2863 | 2.9148 | 11.1164 | -71.1101 | 0.88587 | 17.5818 | 14.8916 | 4.4843 | 13.0711 | 4.5221 | 13.1169 | 1.1393 | 1.3451 | 1.1806 | 3.0521 | -101.1101 | 3.0521 | -41.1101
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 306.5626 | 3.2181 | 3.1412 | 6.6298 | -70.3267 | 0.91944 | 9.0931 | 16.9551 | 7.1552 | 22.4763 | 7.192 | 22.5297 | 0.75435 | 0.40456 | 0.53631 | 1.858 | -100.3267 | 1.858 | -40.3267
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1115.3527 | 11.7082 | 2.7276 | 28.7988 | -75.0973 | 0.91376 | 1.199 | 4.5825 | 2.2112 | 6.0314 | 2.7204 | 6.044 | 0.75977 | 0.1988 | 0.26166 | 6.7597 | -105.0973 | 6.7597 | -45.0973
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2039 | 1089.6828 | 11.4387 | 3.1709 | 28.5534 | -76.1495 | 0.87435 | 1.9391 | 3.6935 | 1.898 | 6.0183 | 2.1429 | 6.0444 | 0.61372 | 0.3222 | 0.525 | 6.6041 | -106.1495 | 6.6041 | -46.1495
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1131.1005 | 11.8735 | 2.4249 | 28.7807 | -73.8589 | 0.90535 | 1.0778 | 3.817 | 2.3928 | 5.8022 | 2.6839 | 5.8102 | 0.65786 | 0.18576 | 0.28237 | 6.8552 | -103.8589 | 6.8552 | -43.8589
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1235.1666 | 12.9659 | 2.3855 | 32.0253 | -73.6792 | 0.90716 | 1.114 | 2.1303 | 2.2163 | 5.287 | 2.3953 | 5.3219 | 0.40294 | 0.21071 | 0.52294 | 7.4859 | -103.6792 | 7.4859 | -43.6792
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 960.5017 | 10.0827 | 3.3103 | 24.688 | -77.3237 | 0.91313 | 1.1039 | 6.0583 | 2.1549 | 7.1334 | 2.8506 | 7.1573 | 0.84927 | 0.15475 | 0.18221 | 5.8212 | -107.3237 | 5.8212 | -47.3237
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2039 | 1510.9106 | 15.8604 | 2.6228 | 41.2065 | -73.1675 | 0.89729 | 0.66888 | 0.99541 | 1.6445 | 4.3132 | 1.7078 | 4.3721 | 0.23078 | 0.15508 | 0.67196 | 9.157 | -103.1675 | 9.157 | -43.1675
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2039 | 1007.3049 | 10.574 | 4.349 | 27.7274 | -76.9725 | 0.8865 | 1.8294 | 3.4654 | 1.5446 | 6.7173 | 1.5822 | 6.7631 | 0.51588 | 0.27234 | 0.52791 | 6.1049 | -106.9725 | 6.1049 | -46.9725
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1115.9521 | 11.7145 | 2.6555 | 28.9326 | -75.756 | 0.906 | 2.189 | 3.8711 | 2.2376 | 5.942 | 2.5103 | 5.982 | 0.65149 | 0.36839 | 0.56546 | 6.7633 | -105.756 | 6.7633 | -45.756
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2039 | 1864.8726 | 19.5761 | 4.615 | 51.5597 | -71.308 | 0.8707 | 0.32629 | 2.9093 | 0.78035 | 3.6013 | 0.79114 | 3.6016 | 0.80784 | 0.090604 | 0.11216 | 11.3023 | -101.308 | 11.3023 | -41.308
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2039 | 889.31 | 9.3353 | 2.5895 | 21.6292 | -75.7629 | 0.90397 | 4.5922 | 5.659 | 2.8685 | 7.428 | 3.1412 | 7.4661 | 0.76185 | 0.61823 | 0.81149 | 5.3898 | -105.7629 | 5.3898 | -45.7629
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 707.096 | 7.4226 | 3.4834 | 18.4256 | -81.4978 | 0.92894 | 1.8658 | 4.1565 | 2.8506 | 9.9297 | 3.0844 | 9.9734 | 0.41859 | 0.1879 | 0.44889 | 4.2854 | -111.4978 | 4.2854 | -51.4978
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1247.8209 | 13.0987 | 3.9887 | 32.8228 | -74.3351 | 0.86271 | 0.53827 | 3.9864 | 1.3312 | 5.3099 | 1.7393 | 5.3595 | 0.75074 | 0.10137 | 0.13503 | 7.5626 | -104.3351 | 7.5626 | -44.3351
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1057.8995 | 11.1051 | 3.7709 | 28.3485 | -76.3372 | 0.88464 | 1.4007 | 1.3549 | 1.6731 | 6.3089 | 1.7479 | 6.3574 | 0.21476 | 0.22202 | 1.0338 | 6.4115 | -106.3372 | 6.4115 | -46.3372
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1169.5169 | 12.2767 | 4.0099 | 32.4008 | -75.7883 | 0.88608 | 1.0303 | 2.6996 | 1.4342 | 5.7509 | 1.4715 | 5.7968 | 0.46942 | 0.17916 | 0.38166 | 7.088 | -105.7883 | 7.088 | -45.7883
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 960.7199 | 10.0849 | 2.738 | 24.3778 | -76.7159 | 0.89578 | 2.1974 | 3.2071 | 2.507 | 6.8642 | 2.759 | 6.9048 | 0.46722 | 0.32012 | 0.68518 | 5.8225 | -106.7159 | 5.8225 | -46.7159
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1294.1696 | 13.5853 | 3.2109 | 33.799 | -74.0245 | 0.88771 | 2.2814 | 4.0171 | 1.5913 | 5.1095 | 1.9258 | 5.1502 | 0.7862 | 0.4465 | 0.56792 | 7.8435 | -104.0245 | 7.8435 | -44.0245
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 737.7247 | 7.7441 | 3.7502 | 19.3483 | -77.6359 | 0.8942 | 1.7175 | 3.0695 | 2.4428 | 9.161 | 2.4947 | 9.2018 | 0.33506 | 0.18748 | 0.55955 | 4.4711 | -107.6359 | 4.4711 | -47.6359
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1855.486 | 19.4776 | 2.6862 | 50.2116 | -70.2904 | 0.87172 | 0.31158 | 1.5691 | 1.276 | 3.4276 | 1.3663 | 3.4676 | 0.45778 | 0.090903 | 0.19857 | 11.2454 | -100.2904 | 11.2454 | -40.2904
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2039 | 975.7222 | 10.2424 | 3.928 | 26.1109 | -78.1353 | 0.88131 | 2.5238 | 4.1302 | 1.74 | 6.8348 | 1.796 | 6.8901 | 0.60429 | 0.36926 | 0.61107 | 5.9135 | -108.1353 | 5.9135 | -48.1353
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2039 | 1157.0295 | 12.1457 | 2.502 | 30.0038 | -75.0311 | 0.90478 | 1.9672 | 2.6993 | 2.2642 | 5.6651 | 2.3706 | 5.7195 | 0.47648 | 0.34726 | 0.72879 | 7.0123 | -105.0311 | 7.0123 | -45.0311
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2039 | 1178.2444 | 12.3684 | 3.9641 | 32.6505 | -75.6765 | 0.88556 | 0.96027 | 2.6448 | 1.4381 | 5.7007 | 1.4754 | 5.7465 | 0.46394 | 0.16845 | 0.36308 | 7.1409 | -105.6765 | 7.1409 | -45.6765
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2039 | 760.3221 | 7.9813 | 5.1509 | 19.0008 | -73.1887 | 0.858 | 2.017 | 9.501 | 1.7351 | 8.9372 | 2.4751 | 8.885 | 1.0631 | 0.22569 | 0.21229 | 4.608 | -103.1887 | 4.608 | -43.1887
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1224.6983 | 12.856 | 2.899 | 32.1457 | -74.8207 | 0.9062 | 1.4496 | 5.9444 | 1.8869 | 5.4703 | 2.3565 | 5.5174 | 1.0867 | 0.26499 | 0.24386 | 7.4224 | -104.8207 | 7.4224 | -44.8207
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2039 | 1036.9016 | 10.8846 | 2.5501 | 26.7742 | -75.7476 | 0.92685 | 0.72908 | 2.3076 | 2.5586 | 6.5249 | 2.7859 | 6.5626 | 0.35367 | 0.11174 | 0.31594 | 6.2843 | -105.7476 | 6.2843 | -45.7476
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1198.8138 | 12.5843 | 2.6383 | 31.1856 | -74.3327 | 0.91661 | 0.53174 | 3.6501 | 2.1228 | 5.6005 | 2.5903 | 5.6384 | 0.65176 | 0.094947 | 0.14568 | 7.2655 | -104.3327 | 7.2655 | -44.3327
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1115.9724 | 11.7147 | 2.811 | 28.8525 | -75.2029 | 0.91656 | 1.0424 | 5.0395 | 2.1612 | 6.0751 | 2.7522 | 6.1089 | 0.82953 | 0.17158 | 0.20685 | 6.7635 | -105.2029 | 6.7635 | -45.2029
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1052.274 | 11.046 | 2.7555 | 27.32 | -76.2421 | 0.9231 | 1.5862 | 3.8178 | 2.3504 | 6.4763 | 2.7806 | 6.4876 | 0.5895 | 0.24493 | 0.41549 | 6.3774 | -106.2421 | 6.3774 | -46.2421
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1200.3836 | 12.6008 | 2.3767 | 30.5497 | -73.2105 | 0.90533 | 1.3692 | 2.4375 | 2.2796 | 5.418 | 2.5339 | 5.4711 | 0.44989 | 0.25271 | 0.56172 | 7.2751 | -103.2105 | 7.2751 | -43.2105
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 726.0935 | 7.622 | 3.045 | 18.2452 | -79.5718 | 0.88749 | 2.5025 | 3.2235 | 2.9917 | 9.1097 | 3.1307 | 9.1503 | 0.35385 | 0.27471 | 0.77634 | 4.4006 | -109.5718 | 4.4006 | -49.5718
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2039 | 743.9341 | 7.8093 | 2.675 | 18.0332 | -76.9986 | 0.90218 | 2.3445 | 4.8365 | 3.3407 | 8.9362 | 3.6462 | 8.937 | 0.54122 | 0.26236 | 0.48475 | 4.5087 | -106.9986 | 4.5087 | -46.9986
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1370.82 | 14.3899 | 2.2827 | 36.3213 | -72.4598 | 0.90639 | 0.51042 | 2.0851 | 2.0712 | 4.7279 | 2.2643 | 4.7535 | 0.44102 | 0.10796 | 0.2448 | 8.308 | -102.4598 | 8.308 | -42.4598
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 884.9931 | 9.29 | 2.9273 | 22.9756 | -78.4687 | 0.92948 | 1.3221 | 3.029 | 2.6672 | 7.8079 | 2.9013 | 7.8436 | 0.38795 | 0.16933 | 0.43649 | 5.3636 | -108.4687 | 5.3636 | -48.4687
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1247.8376 | 13.0989 | 2.7872 | 32.756 | -72.0261 | 0.8923 | 0.94498 | 2.2054 | 1.8778 | 5.2337 | 1.9648 | 5.2873 | 0.42139 | 0.18056 | 0.42848 | 7.5627 | -102.0261 | 7.5627 | -42.0261
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2039 | 1193.9105 | 12.5328 | 3.1893 | 31.9263 | -73.8909 | 0.89285 | 0.93205 | 1.1152 | 1.7432 | 5.5596 | 1.8355 | 5.6083 | 0.20059 | 0.16765 | 0.83579 | 7.2358 | -103.8909 | 7.2358 | -43.8909
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 769.5745 | 8.0784 | 2.68 | 18.0018 | -74.4617 | 0.89391 | 3.9738 | 3.7673 | 3.1788 | 8.519 | 3.2413 | 8.5758 | 0.44223 | 0.46646 | 1.0548 | 4.6641 | -104.4617 | 4.6641 | -44.4617
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 796.0494 | 8.3564 | 4.628 | 21.5164 | -78.0565 | 0.89317 | 2.5367 | 4.2043 | 1.8585 | 8.601 | 1.8968 | 8.6472 | 0.48882 | 0.29493 | 0.60334 | 4.8245 | -108.0565 | 4.8245 | -48.0565
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2039 | 825.8656 | 8.6693 | 5.7576 | 21.6673 | -75.8723 | 0.8389 | 2.3206 | 4.0214 | 1.3742 | 7.9121 | 1.5141 | 7.9244 | 0.50826 | 0.2933 | 0.57706 | 5.0052 | -105.8723 | 5.0052 | -45.8723
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 782.2145 | 8.2111 | 2.9855 | 19.9033 | -79.1276 | 0.89648 | 2.1083 | 2.4744 | 2.8512 | 8.5121 | 2.924 | 8.5608 | 0.2907 | 0.24768 | 0.85203 | 4.7407 | -109.1276 | 4.7407 | -49.1276
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1463.8439 | 15.3664 | 2.7337 | 38.7995 | -72.4876 | 0.86758 | 0.856 | 2.5891 | 1.5943 | 4.3585 | 1.6933 | 4.3945 | 0.59405 | 0.1964 | 0.33061 | 8.8718 | -102.4876 | 8.8718 | -42.4876
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 683.7307 | 7.1773 | 2.713 | 17.2146 | -78.2073 | 0.92107 | 2.3647 | 8.5353 | 3.6601 | 9.9298 | 3.8851 | 9.9719 | 0.85956 | 0.23815 | 0.27706 | 4.1438 | -108.2073 | 4.1438 | -48.2073
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2039 | 1164.4049 | 12.2231 | 3.6147 | 31.479 | -76.7747 | 0.89064 | 2.4485 | 3.7242 | 1.5895 | 5.7457 | 1.6473 | 5.8027 | 0.64818 | 0.42614 | 0.65744 | 7.057 | -106.7747 | 7.057 | -46.7747
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2039 | 1453.0759 | 15.2533 | 4.7166 | 39.342 | -72.3815 | 0.87357 | 0.71068 | 3.1251 | 0.98287 | 4.6358 | 1.0027 | 4.6415 | 0.67412 | 0.1533 | 0.22741 | 8.8065 | -102.3815 | 8.8065 | -42.3815
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 877.3311 | 9.2096 | 3.8786 | 23.3218 | -77.1983 | 0.8912 | 1.7305 | 3.2412 | 1.9792 | 7.6762 | 2.0646 | 7.7325 | 0.42224 | 0.22544 | 0.53392 | 5.3172 | -107.1983 | 5.3172 | -47.1983
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1156.3773 | 12.1388 | 2.8196 | 30.9456 | -76.4 | 0.90775 | 1.3882 | 2.1953 | 2.0471 | 5.7721 | 2.1218 | 5.8288 | 0.38033 | 0.24049 | 0.63233 | 7.0083 | -106.4 | 7.0083 | -46.4
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 724.3907 | 7.6041 | 3.0856 | 18.28 | -79.6914 | 0.89023 | 2.1504 | 2.5962 | 2.9695 | 9.1628 | 3.0435 | 9.2096 | 0.28334 | 0.23469 | 0.8283 | 4.3902 | -109.6914 | 4.3902 | -49.6914
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2039 | 940.0113 | 9.8676 | 2.565 | 23.2063 | -75.2789 | 0.90429 | 1.3882 | 4.1098 | 2.7439 | 7.0381 | 3.0346 | 7.0461 | 0.58393 | 0.19724 | 0.33778 | 5.697 | -105.2789 | 5.697 | -45.2789
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2039 | 1193.6433 | 12.53 | 3.0273 | 32.1871 | -76.3532 | 0.89353 | 1.2008 | 1.6385 | 1.8314 | 5.5442 | 1.894 | 5.6011 | 0.29554 | 0.21658 | 0.73284 | 7.2342 | -106.3532 | 7.2342 | -46.3532
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2039 | 1568.8826 | 16.469 | 3.1994 | 43.272 | -73.7429 | 0.88886 | 1.1708 | 3.0407 | 1.3121 | 4.1979 | 1.364 | 4.255 | 0.72435 | 0.2789 | 0.38504 | 9.5084 | -103.7429 | 9.5084 | -43.7429
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 689.7772 | 7.2408 | 3.6489 | 18.0007 | -77.8156 | 0.89163 | 0.77508 | 2.977 | 2.6717 | 9.7485 | 2.6743 | 9.7918 | 0.30538 | 0.079508 | 0.26035 | 4.1805 | -107.8156 | 4.1805 | -47.8156
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 518.0549 | 5.4382 | 6.0958 | 13.7779 | -81.9619 | 0.88852 | 5.7438 | 5.4779 | 2.1764 | 13.2671 | 2.2288 | 13.3246 | 0.4129 | 0.43293 | 1.0485 | 3.1397 | -111.9619 | 3.1397 | -51.9619
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1428.4615 | 14.995 | 3.0841 | 37.2515 | -72.4042 | 0.87324 | 1.1218 | 3.5975 | 1.4769 | 4.5548 | 1.718 | 4.5832 | 0.78984 | 0.2463 | 0.31183 | 8.6573 | -102.4042 | 8.6573 | -42.4042
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2039 | 717.3475 | 7.5302 | 4.2602 | 17.9002 | -74.2258 | 0.8956 | 2.4035 | 4.9834 | 2.2705 | 9.6729 | 2.7474 | 9.6134 | 0.51519 | 0.24848 | 0.4823 | 4.3476 | -104.2258 | 4.3476 | -44.2258
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2039 | 1321.2678 | 13.8697 | 2.3439 | 34.3103 | -72.9228 | 0.91242 | 1.6689 | 2.574 | 2.1148 | 4.9568 | 2.3344 | 5.0081 | 0.5193 | 0.33669 | 0.64835 | 8.0077 | -102.9228 | 8.0077 | -42.9228
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1266.6685 | 13.2966 | 3.3928 | 34.1719 | -75.7742 | 0.89511 | 1.3173 | 1.6248 | 1.5566 | 5.2812 | 1.6704 | 5.3388 | 0.30765 | 0.24943 | 0.81074 | 7.6768 | -105.7742 | 7.6768 | -45.7742
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1047.8585 | 10.9997 | 2.6337 | 26.5253 | -75.6358 | 0.9048 | 2.3284 | 4.3297 | 2.3996 | 6.3197 | 2.6842 | 6.358 | 0.68511 | 0.36844 | 0.53779 | 6.3507 | -105.6358 | 6.3507 | -45.6358
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1586.0583 | 16.6493 | 2.0991 | 42.2114 | -70.4701 | 0.91071 | 1.2105 | 2.135 | 1.9152 | 4.0201 | 2.0431 | 4.0789 | 0.53108 | 0.3011 | 0.56696 | 9.6125 | -100.4701 | 9.6125 | -40.4701
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2039 | 847.3122 | 8.8945 | 5.5475 | 23.9354 | -81.5463 | 0.93264 | 0.10239 | 3.3358 | 1.5271 | 8.4717 | 1.6183 | 8.546 | 0.39375 | 0.012086 | 0.030696 | 5.1352 | -111.5463 | 5.1352 | -51.5463
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1473.3393 | 15.4661 | 2.1755 | 38.9247 | -71.2298 | 0.91477 | 0.27695 | 1.5145 | 2.0214 | 4.3976 | 2.2463 | 4.4402 | 0.34438 | 0.062978 | 0.18287 | 8.9293 | -101.2298 | 8.9293 | -41.2298
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1633.1899 | 17.144 | 2.7573 | 43.7426 | -71.5463 | 0.87043 | 0.57212 | 1.9321 | 1.4195 | 3.914 | 1.5327 | 3.9464 | 0.49364 | 0.14617 | 0.29611 | 9.8981 | -101.5463 | 9.8981 | -41.5463
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2039 | 1248.1754 | 13.1024 | 2.4508 | 32.7481 | -73.9537 | 0.9061 | 1.4599 | 2.5051 | 2.1446 | 5.256 | 2.3222 | 5.2783 | 0.47661 | 0.27776 | 0.58277 | 7.5647 | -103.9537 | 7.5647 | -43.9537
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2039 | 936.8286 | 9.8342 | 3.7726 | 24.8291 | -78.3153 | 0.87696 | 3.3484 | 4.1039 | 1.8737 | 7.0688 | 1.9341 | 7.1229 | 0.58056 | 0.47368 | 0.8159 | 5.6777 | -108.3153 | 5.6777 | -48.3153
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 857.0013 | 8.9962 | 3.0322 | 21.9241 | -78.6756 | 0.8956 | 2.2666 | 3.6656 | 2.5668 | 7.783 | 2.8013 | 7.8277 | 0.47097 | 0.29122 | 0.61834 | 5.1939 | -108.6756 | 5.1939 | -48.6756
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 946.7182 | 9.938 | 2.8176 | 24.6139 | -77.6473 | 0.92876 | 1.4351 | 2.9786 | 2.577 | 7.261 | 2.8317 | 7.2915 | 0.41022 | 0.19765 | 0.48181 | 5.7377 | -107.6473 | 5.7377 | -47.6473
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1008.3944 | 10.5854 | 4.2876 | 27.5795 | -76.7965 | 0.88291 | 1.5013 | 5.2752 | 1.5614 | 6.6947 | 1.5617 | 6.7533 | 0.78797 | 0.22425 | 0.2846 | 6.1115 | -106.7965 | 6.1115 | -46.7965
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1350.6505 | 14.1782 | 2.2952 | 35.6092 | -72.6632 | 0.9062 | 0.73689 | 2.107 | 2.0926 | 4.8029 | 2.2735 | 4.8278 | 0.43868 | 0.15342 | 0.34974 | 8.1858 | -102.6632 | 8.1858 | -42.6632
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 790.8109 | 8.3014 | 2.3619 | 18.1665 | -73.9178 | 0.9239 | 3.7395 | 4.8195 | 3.5836 | 8.4642 | 3.9525 | 8.4733 | 0.5694 | 0.4418 | 0.7759 | 4.7928 | -103.9178 | 4.7928 | -43.9178
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 446.9423 | 3.3368 | 5.0975 | 8.1797 | -83.2503 | 0.94233 | 2.7004 | 10.6563 | 6.3119 | 32.175 | 6.5916 | 32.2856 | 0.3312 | 0.083929 | 0.25341 | 1.9265 | -113.2503 | 1.9265 | -53.2503
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 706.6669 | 5.2758 | 9.6364 | 14.4502 | -81.4919 | 0.90065 | 2.8325 | 10.5018 | 2.0417 | 19.6751 | 2.1043 | 19.7677 | 0.53376 | 0.14397 | 0.26972 | 3.046 | -111.4919 | 3.046 | -51.4919
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 410.974 | 3.0682 | 7.0044 | 7.6848 | -79.5385 | 0.92042 | 2.3175 | 9.4862 | 4.9201 | 34.4624 | 4.9823 | 34.5586 | 0.27526 | 0.067246 | 0.2443 | 1.7714 | -109.5385 | 1.7714 | -49.5385
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1391.3262 | 10.3873 | 3.5805 | 27.4245 | -75.1692 | 0.97746 | 1.5655 | 5.1015 | 2.9086 | 10.4141 | 3.0638 | 10.5628 | 0.48986 | 0.15032 | 0.30687 | 5.9971 | -105.1692 | 5.9971 | -45.1692
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 945.2019 | 7.0566 | 4.4743 | 18.2936 | -78.4134 | 0.99601 | 1.1158 | 4.2631 | 3.5519 | 15.8923 | 3.7004 | 16.047 | 0.26825 | 0.070209 | 0.26173 | 4.0741 | -108.4134 | 4.0741 | -48.4134
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 921.067 | 6.8764 | 4.5907 | 18.18 | -81.5907 | 0.92084 | 3.7409 | 12.3445 | 3.3051 | 15.173 | 3.6004 | 15.2429 | 0.81358 | 0.24655 | 0.30304 | 3.9701 | -111.5907 | 3.9701 | -51.5907
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2039 | 1122.6013 | 8.381 | 4.0601 | 21.8879 | -77.0843 | 0.98964 | 1.7308 | 4.8206 | 3.2528 | 13.2067 | 3.4058 | 13.3592 | 0.36502 | 0.13106 | 0.35905 | 4.8388 | -107.0843 | 4.8388 | -47.0843
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 2953.3594 | 12.7884 | 2.0056 | 32.8172 | -62.5738 | 1.0068 | 3.2177 | 12.8589 | 6.8294 | 13.6971 | 7.0757 | 14.1195 | 0.93881 | 0.23492 | 0.25023 | 7.3834 | -92.5738 | 7.3834 | -32.5738
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 3055.4237 | 13.2304 | 2.1838 | 33.944 | -62.7819 | 0.99228 | 1.3551 | 8.2152 | 6.1485 | 13.4273 | 6.3265 | 13.7149 | 0.61183 | 0.10092 | 0.16495 | 7.6386 | -92.7819 | 7.6386 | -32.7819
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1989.5095 | 8.6148 | 2.0532 | 21.8166 | -67.1232 | 1.0317 | 0.817 | 6.6258 | 10.3484 | 21.2474 | 11.5273 | 21.4774 | 0.31184 | 0.038452 | 0.12331 | 4.9738 | -97.1232 | 4.9738 | -37.1232
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 2057.4219 | 8.9089 | 2.8022 | 22.5813 | -68.1272 | 1.0069 | 1.1436 | 9.2244 | 7.4084 | 20.7595 | 8.0093 | 21.3308 | 0.44435 | 0.055087 | 0.12397 | 5.1436 | -98.1272 | 5.1436 | -38.1272
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2039 | 1727.1873 | 7.4789 | 3.2525 | 18.859 | -70.4605 | 1.0048 | 1.6627 | 14.2205 | 7.7338 | 25.1538 | 8.5526 | 25.7881 | 0.56534 | 0.066099 | 0.11692 | 4.318 | -100.4605 | 4.318 | -40.4605
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 2412.6747 | 10.4472 | 2.1074 | 26.6605 | -65.3205 | 1.0146 | 2.2609 | 9.3379 | 8.1767 | 17.2318 | 8.6094 | 17.6571 | 0.5419 | 0.13121 | 0.24212 | 6.0317 | -95.3205 | 6.0317 | -35.3205
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 4316.9108 | 18.6928 | 2.6157 | 47.8504 | -61.058 | 0.96888 | 1.9268 | 9.5937 | 3.7243 | 9.7415 | 3.6267 | 9.6898 | 0.98483 | 0.19779 | 0.20084 | 10.7923 | -91.058 | 10.7923 | -31.058
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 2204.6776 | 9.5465 | 2.7144 | 24.0075 | -67.3647 | 0.99724 | 4.0128 | 16.0724 | 7.1082 | 19.2941 | 7.8356 | 19.6964 | 0.83302 | 0.20798 | 0.24967 | 5.5117 | -97.3647 | 5.5117 | -37.3647
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 2967.5918 | 12.85 | 2.1591 | 32.683 | -63.0802 | 0.98995 | 1.253 | 7.1362 | 6.3656 | 13.7439 | 6.579 | 13.9996 | 0.51922 | 0.091168 | 0.17559 | 7.419 | -93.0802 | 7.419 | -33.0802
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1833.7481 | 7.9404 | 2.418 | 20.0381 | -69.9872 | 1.0073 | 3.8473 | 18.8872 | 9.5691 | 23.1378 | 10.3789 | 23.6097 | 0.81629 | 0.16628 | 0.2037 | 4.5844 | -99.9872 | 4.5844 | -39.9872
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2039 | 1590.3327 | 6.8863 | 2.6439 | 17.34 | -72.0278 | 1.0179 | 1.2851 | 14.4627 | 10.3611 | 27.3937 | 12.0972 | 27.7143 | 0.52796 | 0.046912 | 0.088856 | 3.9758 | -102.0278 | 3.9758 | -42.0278
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1820.1628 | 7.8815 | 2.1226 | 19.8688 | -68.3879 | 1.0368 | 0.62424 | 6.3397 | 11.1137 | 23.5902 | 12.4165 | 23.7574 | 0.26874 | 0.026462 | 0.098465 | 4.5504 | -98.3879 | 4.5504 | -38.3879
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 2040.7333 | 8.8366 | 2.8596 | 22.363 | -68.4425 | 1.0026 | 3.4373 | 15.4567 | 7.3429 | 20.9981 | 8.0876 | 21.4954 | 0.7361 | 0.1637 | 0.22238 | 5.1018 | -98.4425 | 5.1018 | -38.4425
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2039 | 3562.5343 | 15.4262 | 2.1326 | 39.5964 | -60.9852 | 0.98921 | 1.8178 | 8.8891 | 5.3422 | 11.3926 | 5.4948 | 11.6416 | 0.78026 | 0.15956 | 0.20449 | 8.9063 | -90.9852 | 8.9063 | -30.9852
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 2888.6503 | 12.5082 | 2.0084 | 32.0407 | -62.78 | 1.0045 | 2.0882 | 9.0967 | 6.9979 | 14.0546 | 7.254 | 14.4016 | 0.64724 | 0.14858 | 0.22956 | 7.2216 | -92.78 | 7.2216 | -32.78
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2039 | 2595.6097 | 11.2393 | 2.4138 | 28.5366 | -65.7282 | 0.98903 | 1.6161 | 9.8486 | 6.6281 | 15.9987 | 6.6711 | 16.2876 | 0.61559 | 0.10101 | 0.16409 | 6.489 | -95.7282 | 6.489 | -35.7282
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 2412.1521 | 10.4449 | 1.9793 | 26.7327 | -64.6929 | 1.0259 | 1.1907 | 8.7701 | 8.6707 | 17.1623 | 9.2371 | 17.6202 | 0.51101 | 0.069381 | 0.13577 | 6.0304 | -94.6929 | 6.0304 | -34.6929
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1798.0867 | 7.7859 | 2.2846 | 19.6357 | -69.7465 | 1.0176 | 1.3919 | 10.6683 | 10.3825 | 23.7202 | 11.3948 | 24.012 | 0.44976 | 0.058681 | 0.13047 | 4.4952 | -99.7465 | 4.4952 | -39.7465
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2039 | 1810.4081 | 7.8393 | 2.1383 | 19.7648 | -68.4856 | 1.0377 | 0.8028 | 6.9285 | 11.1088 | 23.7536 | 12.4905 | 23.9198 | 0.29168 | 0.033797 | 0.11587 | 4.526 | -98.4856 | 4.526 | -38.4856
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1117.4979 | 11.7307 | 6.1534 | 31.2744 | -75.4775 | 0.85946 | 2.1236 | 5.6057 | 0.97194 | 5.9808 | 0.98587 | 5.9839 | 0.93729 | 0.35507 | 0.37883 | 6.7727 | -105.4775 | 6.7727 | -45.4775
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 898.3623 | 9.4304 | 5.7609 | 23.9564 | -75.1576 | 0.8374 | 1.0072 | 3.8216 | 1.2569 | 7.2408 | 1.2979 | 7.2464 | 0.52779 | 0.13911 | 0.26357 | 5.4446 | -105.1576 | 5.4446 | -45.1576
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1343.5027 | 14.1031 | 5.0231 | 36.9131 | -73.458 | 0.87718 | 0.36624 | 3.2194 | 1.0083 | 5.0646 | 1.0491 | 5.0628 | 0.63567 | 0.072315 | 0.11376 | 8.1424 | -103.458 | 8.1424 | -43.458
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1138.7663 | 11.9539 | 4.9053 | 30.7915 | -73.9749 | 0.87965 | 0.72667 | 3.4169 | 1.219 | 5.9796 | 1.2706 | 5.9837 | 0.57143 | 0.12152 | 0.21267 | 6.9016 | -103.9749 | 6.9016 | -43.9749
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 4172.4303 | 18.0672 | 2.4525 | 46.2055 | -60.5893 | 0.95898 | 1.9226 | 9.5901 | 4.0064 | 9.8257 | 3.9822 | 9.8129 | 0.97602 | 0.19567 | 0.20048 | 10.4311 | -90.5893 | 10.4311 | -30.5893
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 824.8244 | 8.6584 | 3.3124 | 22.0035 | -79.8205 | 0.92701 | 3.2229 | 10.9943 | 2.5549 | 8.463 | 2.7606 | 8.4927 | 1.2991 | 0.38083 | 0.29314 | 4.9989 | -109.8205 | 4.9989 | -49.8205
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 914.5607 | 9.6004 | 3.4377 | 24.854 | -79.6741 | 0.92182 | 3.1592 | 11.4069 | 2.2132 | 7.6082 | 2.4214 | 7.6351 | 1.4993 | 0.41524 | 0.27695 | 5.5428 | -109.6741 | 5.5428 | -49.6741
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 671.8929 | 7.053 | 5.4215 | 18.6193 | -83.9125 | 0.92726 | 2.6347 | 8.348 | 1.9686 | 10.6729 | 2.1848 | 10.7022 | 0.78217 | 0.24686 | 0.31561 | 4.0721 | -113.9125 | 4.0721 | -53.9125
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 772.108 | 8.105 | 5.0205 | 21.5488 | -83.0045 | 0.92593 | 1.5779 | 7.3028 | 1.8414 | 9.2444 | 2.0568 | 9.2738 | 0.78997 | 0.17069 | 0.21607 | 4.6794 | -113.0045 | 4.6794 | -53.0045
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 494.2325 | 5.1881 | 3.5485 | 12.3733 | -76.6903 | 0.87952 | 1.2427 | 3.6511 | 3.7923 | 13.4568 | 3.956 | 13.4494 | 0.27132 | 0.092349 | 0.34037 | 2.9953 | -106.6903 | 2.9953 | -46.6903
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 978.6921 | 10.2736 | 2.8052 | 25.1554 | -76.7392 | 0.902 | 1.1637 | 2.869 | 2.4214 | 6.7926 | 2.6495 | 6.8468 | 0.42236 | 0.17132 | 0.40562 | 5.9315 | -106.7392 | 5.9315 | -46.7392
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 550.8066 | 5.782 | 5.6609 | 14.0947 | -73.6023 | 0.83243 | 0.82511 | 3.799 | 2.0973 | 11.8724 | 2.4149 | 11.8527 | 0.31999 | 0.069498 | 0.21719 | 3.3382 | -103.6023 | 3.3382 | -43.6023
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 910.3388 | 9.5561 | 3.5273 | 23.948 | -78.6834 | 0.89855 | 1.9212 | 4.0621 | 2.1023 | 7.4154 | 2.3044 | 7.4653 | 0.5478 | 0.25908 | 0.47295 | 5.5172 | -108.6834 | 5.5172 | -48.6834
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 364.8166 | 3.8296 | 2.8783 | 8.5434 | -80.805 | 0.886 | 3.6338 | 15.6144 | 6.3074 | 18.1544 | 6.4993 | 18.2153 | 0.86009 | 0.20016 | 0.23272 | 2.211 | -110.805 | 2.211 | -50.805
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 580.4247 | 6.0929 | 3.165 | 14.4531 | -81.4437 | 0.86791 | 2.0717 | 3.2236 | 3.5384 | 11.199 | 3.6518 | 11.2329 | 0.28784 | 0.18499 | 0.64266 | 3.5177 | -111.4437 | 3.5177 | -51.4437
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 931.762 | 9.781 | 2.7882 | 24.5681 | -77.4724 | 0.88653 | 1.667 | 2.0533 | 2.5124 | 7.005 | 2.5784 | 7.0551 | 0.29312 | 0.23797 | 0.81185 | 5.647 | -107.4724 | 5.647 | -47.4724
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 393.9538 | 4.1354 | 3.4996 | 10.0648 | -81.3053 | 0.85469 | 6.3294 | 10.8977 | 4.6773 | 16.3688 | 4.7475 | 16.4102 | 0.66576 | 0.38667 | 0.5808 | 2.3876 | -111.3053 | 2.3876 | -51.3053
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 479.6553 | 5.0351 | 2.3831 | 11.4281 | -78.7133 | 0.90225 | 3.778 | 13.8196 | 5.7379 | 13.6741 | 5.883 | 13.7808 | 1.0106 | 0.27629 | 0.27338 | 2.907 | -108.7133 | 2.907 | -48.7133
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1070.4011 | 11.2363 | 4.0789 | 30.0997 | -76.7559 | 0.88986 | 0.62501 | 2.6035 | 1.5497 | 6.3211 | 1.5885 | 6.3663 | 0.41187 | 0.098877 | 0.24007 | 6.4873 | -106.7559 | 6.4873 | -46.7559
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 595.8833 | 6.2552 | 5.6447 | 16.8693 | -87.6255 | 0.88943 | 1.5722 | 10.4619 | 2.0293 | 11.4551 | 2.2486 | 11.5257 | 0.9133 | 0.13725 | 0.15028 | 3.6114 | -117.6255 | 3.6114 | -57.6255
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 544.4265 | 5.715 | 3.8707 | 14.4225 | -88.1516 | 0.87197 | 4.7615 | 3.4892 | 3.129 | 12.1113 | 3.3215 | 12.1578 | 0.28809 | 0.39314 | 1.3646 | 3.2996 | -118.1516 | 3.2996 | -58.1516
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 878.6396 | 9.2233 | 4.2911 | 24.4227 | -77.9776 | 0.88954 | 1.4114 | 3.4875 | 1.8013 | 7.7294 | 1.8407 | 7.7739 | 0.45121 | 0.1826 | 0.4047 | 5.3251 | -107.9776 | 5.3251 | -47.9776
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1116.3238 | 11.7184 | 2.4354 | 28.5199 | -74.7566 | 0.89942 | 1.4993 | 2.6892 | 2.3937 | 5.8295 | 2.6132 | 5.8633 | 0.46132 | 0.25719 | 0.55751 | 6.7656 | -104.7566 | 6.7656 | -44.7566
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1137.8421 | 11.9442 | 2.8146 | 30.1931 | -73.3715 | 0.88978 | 0.55424 | 1.7321 | 2.0404 | 5.7431 | 2.1258 | 5.7884 | 0.30159 | 0.096505 | 0.31998 | 6.896 | -103.3715 | 6.896 | -43.3715
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1289.153 | 13.5326 | 2.0747 | 33.242 | -72.3622 | 0.903 | 1.4576 | 2.3193 | 2.374 | 4.9253 | 2.5819 | 4.9563 | 0.4709 | 0.29595 | 0.62846 | 7.813 | -102.3622 | 7.813 | -42.3622
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 494.3959 | 5.1898 | 4.1799 | 12.8052 | -84.7594 | 0.87174 | 4.9324 | 6.9798 | 3.226 | 13.4843 | 3.3963 | 13.5255 | 0.51762 | 0.36579 | 0.70667 | 2.9963 | -114.7594 | 2.9963 | -54.7594
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 326.8221 | 3.4307 | 3.9047 | 8.0957 | -84.0305 | 0.86111 | 6.642 | 7.99 | 5.1418 | 20.0771 | 5.209 | 20.1239 | 0.39797 | 0.33082 | 0.83128 | 1.9807 | -114.0305 | 1.9807 | -54.0305
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1107.3625 | 11.6243 | 3.0175 | 29.5099 | -73.3958 | 0.88881 | 1.1514 | 1.8505 | 1.9653 | 5.9301 | 2.0635 | 5.9858 | 0.31206 | 0.19417 | 0.62221 | 6.7113 | -103.3958 | 6.7113 | -43.3958
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1129.6058 | 11.8578 | 2.1825 | 30.1011 | -77.5126 | 0.87478 | 1.4005 | 1.311 | 2.492 | 5.4387 | 2.6834 | 5.4862 | 0.24104 | 0.25751 | 1.0683 | 6.8461 | -107.5126 | 6.8461 | -47.5126
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 772.3414 | 8.1075 | 3.1814 | 19.7318 | -76.7412 | 0.88697 | 2.4805 | 3.2897 | 2.689 | 8.5549 | 2.7869 | 8.6094 | 0.38454 | 0.28995 | 0.754 | 4.6809 | -106.7412 | 4.6809 | -46.7412
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 925.2326 | 9.7124 | 2.9244 | 23.7766 | -77.093 | 0.91592 | 1.2599 | 5.505 | 2.526 | 7.3869 | 3.2368 | 7.3646 | 0.74524 | 0.17055 | 0.22886 | 5.6075 | -107.093 | 5.6075 | -47.093
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 823.555 | 8.6451 | 3.8106 | 20.8106 | -77.5387 | 0.8991 | 1.301 | 6.2429 | 2.2051 | 8.4027 | 3.2333 | 8.3861 | 0.74297 | 0.15483 | 0.2084 | 4.9912 | -107.5387 | 4.9912 | -47.5387
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 921.0671 | 9.6687 | 3.3825 | 24.4778 | -78.0503 | 0.87043 | 3.7602 | 5.0494 | 2.0958 | 7.0891 | 2.1663 | 7.1384 | 0.71228 | 0.53042 | 0.74468 | 5.5822 | -108.0503 | 5.5822 | -48.0503
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 843.5942 | 8.8554 | 3.1753 | 21.739 | -78.3501 | 0.93434 | 2.6962 | 5.4904 | 2.6272 | 8.3421 | 3.2739 | 8.3237 | 0.65815 | 0.3232 | 0.49108 | 5.1127 | -108.3501 | 5.1127 | -48.3501
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 416.3994 | 4.3711 | 5.0758 | 11.1029 | -80.8918 | 0.90168 | 1.3544 | 5.0454 | 3.2908 | 16.7037 | 3.3313 | 16.748 | 0.30205 | 0.081086 | 0.26845 | 2.5236 | -110.8918 | 2.5236 | -50.8918
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 426.5585 | 4.4777 | 3.1948 | 9.6489 | -73.2014 | 0.87801 | 19.3161 | 16.6272 | 4.8331 | 15.4408 | 4.8709 | 15.4852 | 1.0768 | 1.251 | 1.1617 | 2.5852 | -103.2014 | 2.5852 | -43.2014
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 287.2655 | 3.0155 | 2.8969 | 6.2741 | -79.3934 | 0.90517 | 9.0617 | 17.0222 | 8.0322 | 23.2683 | 8.2572 | 23.3414 | 0.73156 | 0.38945 | 0.53235 | 1.741 | -109.3934 | 1.741 | -49.3934
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 627.7525 | 6.5897 | 4.4072 | 16.0184 | -80.6577 | 0.90233 | 1.9494 | 8.7038 | 2.5315 | 11.1571 | 3.668 | 11.1762 | 0.78011 | 0.17472 | 0.22397 | 3.8046 | -110.6577 | 3.8046 | -50.6577
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 624.6656 | 6.5573 | 3.7871 | 15.9041 | -80.3406 | 0.87421 | 3.2427 | 8.1443 | 2.8434 | 10.7682 | 3.8246 | 10.6905 | 0.75633 | 0.30114 | 0.39815 | 3.7859 | -110.3406 | 3.7859 | -50.3406
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 981.6067 | 10.3042 | 2.5673 | 24.4906 | -75.045 | 0.91006 | 1.1311 | 4.1997 | 2.6379 | 6.7721 | 3.0318 | 6.7712 | 0.62015 | 0.16702 | 0.26933 | 5.9491 | -105.045 | 5.9491 | -45.045
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 567.3777 | 5.9559 | 3.5134 | 14.1246 | -81.3271 | 0.90866 | 5.1362 | 6.8485 | 3.4455 | 12.1053 | 3.7474 | 12.1655 | 0.56574 | 0.4243 | 0.74998 | 3.4387 | -111.3271 | 3.4387 | -51.3271
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 536.7865 | 5.6348 | 4.5031 | 13.5499 | -82.345 | 0.92417 | 2.0876 | 11.2193 | 2.9744 | 13.3939 | 4.5441 | 13.3733 | 0.83764 | 0.15586 | 0.18607 | 3.2533 | -112.345 | 3.2533 | -52.345
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1314.2077 | 13.7956 | 1.9668 | 35.8465 | -75.0791 | 0.8763 | 0.66907 | 0.99648 | 2.3254 | 4.5736 | 2.5169 | 4.6211 | 0.21788 | 0.14629 | 0.67143 | 7.9649 | -105.0791 | 7.9649 | -45.0791
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 742.5681 | 7.7949 | 4.8079 | 20.2223 | -78.7356 | 0.87817 | 3.5366 | 5.2006 | 1.8896 | 9.0849 | 1.9273 | 9.1293 | 0.57244 | 0.38928 | 0.68005 | 4.5004 | -108.7356 | 4.5004 | -48.7356
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 770.7197 | 8.0905 | 3.203 | 19.1405 | -78.2776 | 0.88865 | 2.7256 | 7.9259 | 2.7166 | 8.7014 | 3.4848 | 8.7024 | 0.91088 | 0.31324 | 0.34388 | 4.671 | -108.2776 | 4.671 | -48.2776
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 653.3872 | 6.8588 | 3.0242 | 15.6051 | -77.9416 | 0.88692 | 5.1385 | 9.7193 | 3.3662 | 10.1803 | 4.1338 | 10.1763 | 0.95472 | 0.50475 | 0.52869 | 3.9599 | -107.9416 | 3.9599 | -47.9416
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 529.1886 | 5.555 | 4.3214 | 13.8684 | -84.5364 | 0.9294 | 2.5063 | 5.8698 | 3.1188 | 13.4778 | 3.3786 | 13.5177 | 0.43551 | 0.18596 | 0.42698 | 3.2072 | -114.5364 | 3.2072 | -54.5364
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 940.5553 | 9.8733 | 4.1922 | 26.2422 | -77.525 | 0.8905 | 1.1196 | 3.1519 | 1.7214 | 7.2163 | 1.7607 | 7.2611 | 0.43678 | 0.15515 | 0.35522 | 5.7003 | -107.525 | 5.7003 | -47.525
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 799.0452 | 8.3878 | 3.1578 | 20.4386 | -79.3804 | 0.88121 | 2.8182 | 3.6938 | 2.6108 | 8.2443 | 2.7872 | 8.2915 | 0.44805 | 0.34184 | 0.76295 | 4.8427 | -109.3804 | 4.8427 | -49.3804
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 873.5294 | 9.1697 | 3.8175 | 22.9355 | -78.8883 | 0.89167 | 3.8826 | 5.2193 | 2.0313 | 7.7546 | 2.4446 | 7.8199 | 0.67307 | 0.50069 | 0.74389 | 5.2941 | -108.8883 | 5.2941 | -48.8883
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 475.2529 | 4.9889 | 4.4574 | 12.2178 | -82.4762 | 0.84892 | 4.9177 | 7.076 | 3.0671 | 13.6712 | 3.1352 | 13.7191 | 0.51759 | 0.35971 | 0.69498 | 2.8803 | -112.4762 | 2.8803 | -52.4762
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 499.0579 | 5.2387 | 3.4746 | 12.8081 | -83.0637 | 0.88436 | 4.0063 | 4.4227 | 3.8495 | 13.3755 | 3.9181 | 13.4213 | 0.33066 | 0.29952 | 0.90584 | 3.0246 | -113.0637 | 3.0246 | -53.0637
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 946.2855 | 9.9334 | 4.1477 | 26.4083 | -77.43 | 0.88997 | 1.043 | 3.0922 | 1.7272 | 7.1639 | 1.7666 | 7.2086 | 0.43164 | 0.14559 | 0.33729 | 5.7351 | -107.43 | 5.7351 | -47.43
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 358.7104 | 3.7655 | 3.8016 | 8.6017 | -76.5925 | 0.84591 | 3.2028 | 14.4733 | 4.7792 | 18.1689 | 5.4956 | 18.2131 | 0.7966 | 0.17628 | 0.22129 | 2.174 | -106.5925 | 2.174 | -46.5925
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 973.047 | 10.2143 | 3.1266 | 24.8507 | -76.7866 | 0.91314 | 2.3903 | 8.8374 | 2.2457 | 7.0214 | 3.1334 | 6.9637 | 1.2586 | 0.34044 | 0.27048 | 5.8973 | -106.7866 | 5.8973 | -46.7866
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 838.0628 | 8.7974 | 2.5581 | 20.7599 | -76.2395 | 0.92222 | 0.73456 | 3.1199 | 3.1496 | 8.057 | 3.4084 | 8.0905 | 0.38723 | 0.091171 | 0.23545 | 5.0792 | -106.2395 | 5.0792 | -46.2395
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 738.7093 | 7.7544 | 3.613 | 18.7344 | -79.405 | 0.91534 | 1.9375 | 9.1887 | 2.6286 | 9.4971 | 3.7579 | 9.4805 | 0.96753 | 0.20401 | 0.21086 | 4.477 | -109.405 | 4.477 | -49.405
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 816.846 | 8.5747 | 3.2935 | 21.0351 | -78.9842 | 0.9215 | 2.1398 | 4.9158 | 2.5976 | 8.555 | 3.2262 | 8.5564 | 0.57461 | 0.25012 | 0.43529 | 4.9506 | -108.9842 | 4.9506 | -48.9842
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 988.7029 | 10.3787 | 2.7714 | 25.7469 | -77.3878 | 0.89387 | 1.5241 | 2.5921 | 2.4042 | 6.6629 | 2.5674 | 6.6876 | 0.38903 | 0.22874 | 0.58797 | 5.9921 | -107.3878 | 5.9921 | -47.3878
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 383.4906 | 4.0256 | 3.6833 | 9.579 | -83.2321 | 0.86542 | 3.6345 | 4.9694 | 4.6487 | 17.1228 | 4.7167 | 17.17 | 0.29022 | 0.21226 | 0.73137 | 2.3242 | -113.2321 | 2.3242 | -53.2321
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 272.1181 | 2.8565 | 2.4867 | 5.8835 | -77.904 | 0.87622 | 3.3166 | 17.6949 | 9.5347 | 23.71 | 10.7703 | 23.5816 | 0.74631 | 0.13988 | 0.18743 | 1.6492 | -107.904 | 1.6492 | -47.904
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1163.0342 | 12.2087 | 2.6509 | 31.0804 | -75.4226 | 0.9051 | 0.60129 | 3.0705 | 2.1492 | 5.6972 | 2.3756 | 5.7283 | 0.53895 | 0.10554 | 0.19582 | 7.0487 | -105.4226 | 7.0487 | -45.4226
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1060.3042 | 11.1303 | 3.3225 | 28.2351 | -74.8999 | 0.88804 | 1.1727 | 2.3632 | 1.8799 | 6.2458 | 1.9656 | 6.3027 | 0.37836 | 0.18775 | 0.49622 | 6.4261 | -104.8999 | 6.4261 | -44.8999
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 684.1737 | 7.182 | 2.8723 | 16.1609 | -76.017 | 0.88415 | 4.0895 | 4.1836 | 3.3295 | 9.5631 | 3.3909 | 9.6176 | 0.43747 | 0.42764 | 0.97752 | 4.1465 | -106.017 | 4.1465 | -46.017
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 505.3242 | 5.3045 | 5.0517 | 13.3008 | -79.4396 | 0.88549 | 4.9741 | 6.6487 | 2.6738 | 13.507 | 2.7117 | 13.5521 | 0.49224 | 0.36826 | 0.74814 | 3.0626 | -109.4396 | 3.0626 | -49.4396
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 412.5683 | 4.3308 | 6.4979 | 10.4832 | -79.9126 | 0.80025 | 5.3372 | 9.0464 | 2.3533 | 15.2911 | 2.9973 | 15.3251 | 0.59161 | 0.34904 | 0.58998 | 2.5004 | -109.9126 | 2.5004 | -49.9126
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 339.4352 | 3.5631 | 3.7907 | 8.3388 | -83.5995 | 0.87195 | 3.5133 | 5.4617 | 5.154 | 19.5372 | 5.2548 | 19.5769 | 0.27955 | 0.17983 | 0.64326 | 2.0572 | -113.5995 | 2.0572 | -53.5995
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1317.2689 | 13.8277 | 2.7514 | 34.9189 | -73.7388 | 0.86492 | 0.86681 | 2.6642 | 1.7593 | 4.8406 | 1.8874 | 4.8706 | 0.55038 | 0.17907 | 0.32536 | 7.9834 | -103.7388 | 7.9834 | -43.7388
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 463.9545 | 4.8703 | 2.2486 | 10.9193 | -77.8208 | 0.90166 | 2.5222 | 12.5818 | 6.2111 | 13.9665 | 6.4504 | 14.0765 | 0.90086 | 0.18059 | 0.20046 | 2.8118 | -107.8208 | 2.8118 | -47.8208
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 622.9208 | 6.539 | 4.4087 | 16.4477 | -82.256 | 0.88719 | 6.2909 | 6.4846 | 2.4685 | 10.8828 | 2.5511 | 10.9359 | 0.59585 | 0.57806 | 0.97014 | 3.7753 | -112.256 | 3.7753 | -52.256
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 870.5919 | 9.1388 | 3.1132 | 22.9512 | -79.618 | 0.90397 | 1.8765 | 3.3149 | 2.4861 | 7.7397 | 2.5834 | 7.7908 | 0.42829 | 0.24246 | 0.5661 | 5.2763 | -109.618 | 5.2763 | -49.618
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 422.4698 | 4.4348 | 3.6418 | 10.4967 | -82.7883 | 0.87072 | 2.4246 | 3.9733 | 4.2903 | 15.6241 | 4.3909 | 15.6643 | 0.25431 | 0.15519 | 0.61022 | 2.5604 | -112.7883 | 2.5604 | -52.7883
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 833.8612 | 8.7533 | 2.6772 | 20.3191 | -76.1837 | 0.90808 | 1.4319 | 4.4843 | 2.9913 | 8.0083 | 3.3846 | 8.0073 | 0.55996 | 0.1788 | 0.3193 | 5.0537 | -106.1837 | 5.0537 | -46.1837
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1004.319 | 10.5426 | 3.3348 | 26.8692 | -78.2508 | 0.88336 | 1.5594 | 2.1189 | 1.9746 | 6.5849 | 2.036 | 6.6396 | 0.32178 | 0.23682 | 0.73598 | 6.0868 | -108.2508 | 6.0868 | -48.2508
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1189.3113 | 12.4845 | 3.6501 | 32.801 | -77.1605 | 0.88927 | 1.8145 | 4.0254 | 1.5396 | 5.6198 | 1.597 | 5.6758 | 0.71629 | 0.32288 | 0.45077 | 7.2079 | -107.1605 | 7.2079 | -47.1605
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 373.427 | 3.92 | 3.4397 | 9.4284 | -79.5358 | 0.87734 | 0.32064 | 4.1792 | 5.0957 | 17.5278 | 4.6459 | 17.681 | 0.23843 | 0.018293 | 0.076721 | 2.2632 | -109.5358 | 2.2632 | -49.5358
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 468.6623 | 4.9197 | 6.1073 | 12.508 | -83.3382 | 0.8902 | 6.3928 | 6.4621 | 2.4069 | 14.7 | 2.4648 | 14.7563 | 0.4396 | 0.43488 | 0.98927 | 2.8404 | -113.3382 | 2.8404 | -53.3382
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 329.0622 | 3.4543 | 3.2571 | 8.116 | -80.4583 | 0.93583 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5397 | 21.3001 | 6.6392 | 21.3865 | 0.28899 | 0.16018 | 0.55426 | 1.9943 | -110.4583 | 1.9943 | -50.4583
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 834.4753 | 8.7597 | 3.0415 | 20.8862 | -77.1458 | 0.9098 | 2.7337 | 6.5585 | 2.7119 | 8.2483 | 3.4724 | 8.2521 | 0.79514 | 0.33143 | 0.41682 | 5.0574 | -107.1458 | 5.0574 | -47.1458
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 912.2583 | 9.5762 | 3.5181 | 23.9786 | -78.5919 | 0.89854 | 1.6871 | 4.0457 | 2.1031 | 7.3989 | 2.3192 | 7.448 | 0.54679 | 0.22802 | 0.41701 | 5.5288 | -108.5919 | 5.5288 | -48.5919
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 454.295 | 4.7689 | 3.8394 | 10.9794 | -80.8301 | 0.90711 | 2.8767 | 10.8116 | 3.9955 | 15.3404 | 5.0562 | 15.3972 | 0.70478 | 0.18753 | 0.26608 | 2.7533 | -110.8301 | 2.7533 | -50.8301
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1292.5679 | 13.5684 | 2.0745 | 33.3551 | -72.3532 | 0.90308 | 1.4375 | 2.268 | 2.3681 | 4.9126 | 2.5751 | 4.9434 | 0.46167 | 0.29261 | 0.63382 | 7.8337 | -102.3532 | 7.8337 | -42.3532
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 779.8233 | 8.186 | 3.9705 | 21.9793 | -85.5297 | 0.90719 | 0.10183 | 3.3355 | 2.2084 | 8.7683 | 2.4297 | 8.8435 | 0.3804 | 0.011613 | 0.030528 | 4.7262 | -115.5297 | 4.7262 | -55.5297
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 746.6709 | 7.838 | 4.278 | 20.3293 | -82.2267 | 0.90005 | 2.0269 | 16.4218 | 2.1635 | 9.2554 | 2.3582 | 9.2848 | 1.7743 | 0.219 | 0.12343 | 4.5253 | -112.2267 | 4.5253 | -52.2267
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 531.2712 | 5.5769 | 4.9736 | 13.766 | -80.4074 | 0.84066 | 6.2507 | 7.149 | 2.4453 | 12.1619 | 2.4923 | 12.2121 | 0.58782 | 0.51396 | 0.87434 | 3.2198 | -110.4074 | 3.2198 | -50.4074
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 543.7211 | 5.7076 | 3.792 | 13.7162 | -82.579 | 0.8661 | 3.3523 | 5.9043 | 3.1977 | 12.1257 | 3.4518 | 12.1655 | 0.48693 | 0.27646 | 0.56777 | 3.2953 | -112.579 | 3.2953 | -52.579
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 833.9705 | 8.7544 | 4.4079 | 23.0013 | -78.2769 | 0.88791 | 1.5634 | 5.6771 | 1.8507 | 8.158 | 1.8529 | 8.2154 | 0.69589 | 0.19164 | 0.27539 | 5.0544 | -108.2769 | 5.0544 | -48.2769
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1076.8973 | 11.3045 | 2.7269 | 28.1269 | -76.2467 | 0.90453 | 1.3057 | 3.0664 | 2.2633 | 6.1719 | 2.4276 | 6.2017 | 0.49683 | 0.21156 | 0.42583 | 6.5267 | -106.2467 | 6.5267 | -46.2467
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 384.0629 | 4.0316 | 3.0481 | 8.3171 | -76.3185 | 0.90306 | 4.2532 | 15.8975 | 5.7942 | 17.6614 | 7.5763 | 17.799 | 0.90013 | 0.24082 | 0.26754 | 2.3277 | -106.3185 | 2.3277 | -46.3185
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 358.4891 | 2.6764 | 6.2351 | 6.7168 | -85.2991 | 0.9487 | 2.6627 | 10.7205 | 6.5221 | 40.666 | 6.8041 | 40.7768 | 0.26362 | 0.065476 | 0.24837 | 1.5452 | -115.2991 | 1.5452 | -55.2991
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 637.357 | 4.7583 | 5.8596 | 12.9807 | -88.023 | 0.8871 | 2.8878 | 10.6063 | 3.6081 | 21.1422 | 4.0044 | 21.2698 | 0.50167 | 0.13659 | 0.27227 | 2.7472 | -118.023 | 2.7472 | -58.023
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 382.5646 | 2.8561 | 5.4758 | 7.1757 | -87.7474 | 0.90589 | 2.3023 | 9.5196 | 6.571 | 35.9815 | 6.9766 | 36.1181 | 0.26457 | 0.063985 | 0.24184 | 1.649 | -117.7474 | 1.649 | -57.7474
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1158.5487 | 8.6494 | 4.2721 | 23.0369 | -77.6704 | 0.98581 | 1.7679 | 5.7681 | 2.9921 | 12.7822 | 3.1479 | 12.932 | 0.45126 | 0.13831 | 0.3065 | 4.9937 | -107.6704 | 4.9937 | -47.6704
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 805.5714 | 6.0142 | 4.9852 | 15.5083 | -79.275 | 0.97227 | 1.2182 | 4.4348 | 3.674 | 18.3155 | 3.8117 | 18.465 | 0.24213 | 0.06651 | 0.27468 | 3.4723 | -109.275 | 3.4723 | -49.275
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 935.8822 | 6.987 | 4.6274 | 18.1132 | -78.3458 | 0.96585 | 2.0377 | 5.0673 | 3.3701 | 15.5947 | 3.5115 | 15.7425 | 0.32494 | 0.13066 | 0.40211 | 4.034 | -108.3458 | 4.034 | -48.3458
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 2296.5721 | 9.9444 | 1.4892 | 25.6041 | -62.7534 | 0.98432 | 3.2097 | 12.9183 | 10.53 | 15.6814 | 11.4829 | 16.1815 | 0.82379 | 0.20468 | 0.24846 | 5.7414 | -92.7534 | 5.7414 | -32.7534
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 2058.2178 | 8.9123 | 1.6215 | 23.0628 | -65.4825 | 0.98545 | 1.4696 | 9.1114 | 11.1795 | 18.1278 | 12.4177 | 18.5281 | 0.50262 | 0.081071 | 0.16129 | 5.1455 | -95.4825 | 5.1455 | -35.4825
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1685.2561 | 7.2974 | 1.5533 | 18.5605 | -68.0211 | 1.0048 | 0.81854 | 6.6257 | 14.4989 | 22.521 | 16.3514 | 22.6861 | 0.2942 | 0.036346 | 0.12354 | 4.2131 | -98.0211 | 4.2131 | -38.0211
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1644.2326 | 7.1197 | 3.1484 | 18.1042 | -70.3282 | 1.0154 | 1.16 | 10.4417 | 8.3698 | 26.3512 | 9.168 | 27.2143 | 0.39625 | 0.04402 | 0.11109 | 4.1106 | -100.3282 | 4.1106 | -40.3282
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1426.0008 | 6.1748 | 3.5327 | 15.6269 | -71.9784 | 1.0133 | 1.5911 | 14.9541 | 8.703 | 30.7452 | 9.706 | 31.6677 | 0.48639 | 0.051752 | 0.1064 | 3.565 | -101.9784 | 3.565 | -41.9784
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1910.5201 | 8.2728 | 1.5645 | 21.2214 | -66.3162 | 0.99457 | 2.2607 | 9.3632 | 12.5079 | 19.5683 | 13.7666 | 20.022 | 0.47849 | 0.11553 | 0.24145 | 4.7763 | -96.3162 | 4.7763 | -36.3162
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1150.8547 | 4.9833 | 2.6079 | 12.5161 | -76.4213 | 1.0146 | 4.5819 | 26.1086 | 14.6427 | 38.1862 | 17.906 | 38.0202 | 0.68372 | 0.11999 | 0.17549 | 2.8771 | -106.4213 | 2.8771 | -46.4213
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1563.0691 | 6.7683 | 1.6162 | 17.1409 | -69.5715 | 1.0091 | 0.6274 | 6.3386 | 15.3434 | 24.798 | 17.3242 | 24.8775 | 0.25561 | 0.025301 | 0.098982 | 3.9077 | -99.5715 | 3.9077 | -39.5715
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 2146.9916 | 9.2967 | 1.4914 | 23.9621 | -63.9236 | 0.98808 | 2.091 | 9.2286 | 11.3556 | 16.9358 | 12.4254 | 17.3642 | 0.54491 | 0.12346 | 0.22657 | 5.3675 | -93.9236 | 5.3675 | -33.9236
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1949.1916 | 8.4402 | 1.4792 | 21.6835 | -65.247 | 1.0025 | 1.1834 | 8.7699 | 12.8071 | 18.9442 | 14.1183 | 19.4165 | 0.46294 | 0.062468 | 0.13494 | 4.873 | -95.247 | 4.873 | -35.247
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1555.8602 | 6.7371 | 1.6267 | 17.0633 | -69.6844 | 1.01 | 0.80621 | 6.9277 | 15.3455 | 24.9623 | 17.4061 | 25.0387 | 0.27753 | 0.032297 | 0.11637 | 3.8897 | -99.6844 | 3.8897 | -39.6844
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 328.8502 | 3.452 | 5.6871 | 8.1294 | -73.3204 | 0.89431 | 1.4997 | 8.7701 | 3.7873 | 21.5388 | 5.1517 | 21.3746 | 0.40718 | 0.06963 | 0.17101 | 1.993 | -103.3204 | 1.993 | -43.3204
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1121.1788 | 11.7693 | 2.8254 | 29.6978 | -73.4868 | 0.89001 | 0.65991 | 1.7414 | 2.0647 | 5.8334 | 2.1502 | 5.8784 | 0.29852 | 0.11313 | 0.37895 | 6.795 | -103.4868 | 6.795 | -43.4868
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 368.7748 | 3.8711 | 5.4141 | 9.0577 | -72.534 | 0.89376 | 1.6911 | 8.5053 | 3.5499 | 19.2195 | 4.925 | 19.0465 | 0.44253 | 0.087988 | 0.19883 | 2.235 | -102.534 | 2.235 | -42.534
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 360.948 | 3.789 | 4.7253 | 8.9432 | -73.4066 | 0.83287 | 0.60092 | 6.3656 | 3.8401 | 18.1455 | 4.923 | 18.0632 | 0.35081 | 0.033117 | 0.0944 | 2.1876 | -103.4066 | 2.1876 | -43.4066
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 604.2577 | 6.3431 | 9.4144 | 17.1141 | -81.8105 | 0.875 | 2.2255 | 1.8221 | 1.1985 | 11.2832 | 1.2847 | 11.3413 | 0.16149 | 0.19724 | 1.2214 | 3.6622 | -111.8105 | 3.6622 | -51.8105
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 326.3691 | 3.426 | 3.7828 | 8.2888 | -81.0478 | 0.87953 | 2.318 | 6.1699 | 5.3633 | 20.2882 | 4.8932 | 20.4235 | 0.30411 | 0.11425 | 0.37569 | 1.978 | -111.0478 | 1.978 | -51.0478
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1551.9343 | 16.2911 | 2.8067 | 41.7418 | -72.3773 | 0.86795 | 0.35869 | 1.8379 | 1.4668 | 4.1168 | 1.5972 | 4.1528 | 0.44643 | 0.087128 | 0.19517 | 9.4057 | -102.3773 | 9.4057 | -42.3773
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 998.2655 | 10.4791 | 3.323 | 25.7451 | -76.6693 | 0.91451 | 1.6764 | 9.0741 | 2.1052 | 6.9955 | 3.0377 | 7.0688 | 1.2971 | 0.23964 | 0.18474 | 6.0501 | -106.6693 | 6.0501 | -46.6693
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 624.4797 | 6.5553 | 3.868 | 16.3391 | -82.9624 | 0.9293 | 2.4905 | 4.9526 | 2.9338 | 11.3482 | 3.194 | 11.3801 | 0.43643 | 0.21946 | 0.50286 | 3.7847 | -112.9624 | 3.7847 | -52.9624
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 863.0036 | 9.0592 | 4.341 | 23.3721 | -77.406 | 0.88632 | 1.2687 | 1.4147 | 1.8034 | 7.8284 | 1.9016 | 7.8714 | 0.18071 | 0.16207 | 0.89682 | 5.2303 | -107.406 | 5.2303 | -47.406
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 794.9093 | 8.3444 | 3.6858 | 21.0462 | -77.8903 | 0.88997 | 1.7801 | 3.3537 | 2.2917 | 8.4467 | 2.3764 | 8.4922 | 0.39704 | 0.21074 | 0.53078 | 4.8176 | -107.8903 | 4.8176 | -47.8903
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1083.2019 | 11.3707 | 4.4715 | 28.2364 | -75.7369 | 0.87803 | 1.5539 | 8.0916 | 1.3888 | 6.21 | 2.0025 | 6.2461 | 1.303 | 0.25022 | 0.19203 | 6.5649 | -105.7369 | 6.5649 | -45.7369
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1218.0654 | 12.7864 | 1.992 | 31.7769 | -72.7692 | 0.91178 | 0.27417 | 1.5283 | 2.64 | 5.2587 | 3.0138 | 5.2168 | 0.29062 | 0.052137 | 0.1794 | 7.3822 | -102.7692 | 7.3822 | -42.7692
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1419.456 | 14.9004 | 2.8097 | 37.9086 | -73.1592 | 0.86697 | 0.57774 | 2.1171 | 1.604 | 4.5068 | 1.7478 | 4.5347 | 0.46977 | 0.12819 | 0.27289 | 8.6028 | -103.1592 | 8.6028 | -43.1592
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 752.6819 | 7.9011 | 3.1531 | 19.3205 | -79.5363 | 0.92328 | 1.9658 | 3.8625 | 2.9161 | 9.1949 | 3.1444 | 9.2446 | 0.42006 | 0.21379 | 0.50895 | 4.5617 | -109.5363 | 4.5617 | -49.5363
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 613.3201 | 4.5789 | 6.7432 | 12.3092 | -85.6447 | 0.92639 | 3.8477 | 12.5611 | 3.4481 | 23.2514 | 3.7439 | 23.3217 | 0.54023 | 0.16548 | 0.30632 | 2.6436 | -115.6447 | 2.6436 | -55.6447
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1242.1209 | 5.3785 | 3.8179 | 13.602 | -73.4972 | 1.0062 | 9.153 | 36.2443 | 9.3042 | 35.5228 | 10.9297 | 36.411 | 1.0203 | 0.25767 | 0.25254 | 3.1053 | -103.4972 | 3.1053 | -43.4972
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 2359.6657 | 10.2177 | 2.3896 | 26.0152 | -66.3033 | 0.96934 | 1.5579 | 9.1978 | 7.2137 | 17.2375 | 7.5325 | 17.5308 | 0.53359 | 0.090379 | 0.16938 | 5.8992 | -96.3033 | 5.8992 | -36.3033
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1186.6175 | 5.1382 | 2.5067 | 12.9008 | -75.6862 | 1.0195 | 1.282 | 15.2063 | 14.7316 | 36.9273 | 17.6428 | 36.7579 | 0.41179 | 0.034717 | 0.084308 | 2.9665 | -105.6862 | 2.9665 | -45.6862
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1438.8817 | 6.2305 | 3.4478 | 15.75 | -71.6311 | 1.0074 | 4.8579 | 22.191 | 8.8013 | 30.3449 | 10.0831 | 31.1623 | 0.73129 | 0.16009 | 0.21891 | 3.5972 | -101.6311 | 3.5972 | -41.6311
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 2878.9121 | 12.4661 | 1.609 | 31.9783 | -59.7292 | 0.97055 | 1.8117 | 8.9547 | 7.8156 | 12.5754 | 8.6584 | 12.9703 | 0.71208 | 0.14407 | 0.20232 | 7.1973 | -89.7292 | 7.1973 | -29.7292
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 2111.6743 | 9.1438 | 2.6056 | 23.2458 | -68.2919 | 0.96865 | 1.788 | 11.5801 | 7.4811 | 19.4929 | 7.6194 | 19.8178 | 0.59407 | 0.091726 | 0.1544 | 5.2792 | -98.2919 | 5.2792 | -38.2919
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1297.9122 | 5.6201 | 2.2557 | 14.1221 | -73.8965 | 1.0194 | 1.426 | 11.7431 | 14.7438 | 33.257 | 16.95 | 33.0544 | 0.3531 | 0.042878 | 0.12143 | 3.2448 | -103.8965 | 3.2448 | -43.8965
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2039 | 1144.5673 | 4.9561 | 4.3306 | 12.4699 | -74.0939 | 1.0111 | 8.7096 | 41.4053 | 9.0031 | 38.9888 | 10.9809 | 40.1061 | 1.062 | 0.22339 | 0.21035 | 2.8614 | -104.0939 | 2.8614 | -44.0939
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 974.4751 | 10.2293 | 3.0804 | 25.9905 | -78.5709 | 0.91438 | 2.2015 | 8.1824 | 2.2747 | 7.0069 | 2.483 | 7.03 | 1.1678 | 0.31418 | 0.26905 | 5.9059 | -108.5709 | 5.9059 | -48.5709
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1165.2426 | 12.2319 | 2.9934 | 31.6313 | -77.1755 | 0.90847 | 1.6962 | 8.1105 | 1.9365 | 5.7967 | 2.1478 | 5.8187 | 1.3992 | 0.29261 | 0.20913 | 7.0621 | -107.1755 | 7.0621 | -47.1755
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 894.4923 | 9.3897 | 4.0662 | 24.4001 | -81.1108 | 0.91719 | 1.875 | 5.0922 | 1.9224 | 7.8171 | 2.136 | 7.8442 | 0.65142 | 0.23986 | 0.36822 | 5.4212 | -111.1108 | 5.4212 | -51.1108
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1080.8061 | 11.3455 | 3.5626 | 29.6749 | -79.0817 | 0.91625 | 0.82928 | 4.0539 | 1.7963 | 6.3993 | 2.009 | 6.4264 | 0.63349 | 0.12959 | 0.20456 | 6.5503 | -109.0817 | 6.5503 | -49.0817
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 964.8733 | 10.1285 | 3.386 | 25.3938 | -75.6488 | 0.88787 | 1.1199 | 1.9871 | 2.0378 | 6.8998 | 2.1446 | 6.9354 | 0.28798 | 0.16231 | 0.56362 | 5.8477 | -105.6488 | 5.8477 | -45.6488
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1277.6024 | 13.4113 | 2.3052 | 33.2525 | -73.6984 | 0.90288 | 0.89408 | 1.9533 | 2.1941 | 5.0578 | 2.3722 | 5.0898 | 0.38619 | 0.17677 | 0.45774 | 7.743 | -103.6984 | 7.743 | -43.6984
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1672.2965 | 17.5546 | 5.2619 | 46.7335 | -73.057 | 0.85598 | 1.5454 | 4.7399 | 0.75286 | 3.9615 | 0.75024 | 3.9596 | 1.1965 | 0.3901 | 0.32603 | 10.1351 | -103.057 | 10.1351 | -43.057
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 978.4051 | 10.2706 | 4.435 | 24.9034 | -74.3948 | 0.84868 | 0.68698 | 3.2155 | 1.5194 | 6.7384 | 1.9012 | 6.7579 | 0.47719 | 0.10195 | 0.21365 | 5.9297 | -104.3948 | 5.9297 | -44.3948
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2040 | 1307.9153 | 13.7295 | 3.3146 | 35.4691 | -76.0662 | 0.89038 | 1.1867 | 1.3629 | 1.5302 | 5.072 | 1.6319 | 5.1317 | 0.26871 | 0.23396 | 0.87069 | 7.9268 | -106.0662 | 7.9268 | -46.0662
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1138.2047 | 11.9481 | 5.5228 | 30.7753 | -74.5808 | 0.85015 | 0.91026 | 3.7471 | 1.0485 | 5.7906 | 1.0682 | 5.7938 | 0.64711 | 0.1572 | 0.24292 | 6.8982 | -104.5808 | 6.8982 | -44.5808
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 600.2818 | 6.3013 | 2.577 | 13.8598 | -76.6816 | 0.90639 | 2.9203 | 10.066 | 4.2818 | 11.0344 | 4.9308 | 11.1044 | 0.91224 | 0.26466 | 0.29012 | 3.6381 | -106.6816 | 3.6381 | -46.6816
BED | 150 | N | 2-phase | Min | 2040 | 796.5718 | 8.3618 | 2.9493 | 20.2388 | -79.5294 | 0.88431 | 1.7161 | 2.2628 | 2.7921 | 8.2349 | 2.8742 | 8.2783 | 0.27478 | 0.2084 | 0.75839 | 4.8277 | -109.5294 | 4.8277 | -49.5294
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1128.7306 | 11.8486 | 2.4407 | 29.6605 | -75.8491 | 0.89567 | 1.3401 | 1.714 | 2.3478 | 5.7304 | 2.4228 | 5.7794 | 0.29911 | 0.23386 | 0.78186 | 6.8408 | -105.8491 | 6.8408 | -45.8491
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 953.2415 | 10.0064 | 2.7806 | 24.4656 | -77.7154 | 0.89536 | 2.7873 | 3.3914 | 2.4898 | 6.9229 | 2.6501 | 6.9681 | 0.48988 | 0.40262 | 0.82187 | 5.7772 | -107.7154 | 5.7772 | -47.7154
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 568.0011 | 5.9625 | 4.5729 | 14.275 | -77.0326 | 0.89586 | 2.4603 | 5.4876 | 2.6619 | 12.1727 | 3.02 | 12.1453 | 0.45081 | 0.20212 | 0.44834 | 3.4424 | -107.0326 | 3.4424 | -47.0326
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min | 2040 | 822.309 | 8.632 | 2.7585 | 21.1917 | -78.3386 | 0.91789 | 2.3051 | 7.9904 | 2.9906 | 8.2495 | 3.185 | 8.2774 | 0.96859 | 0.27942 | 0.28848 | 4.9837 | -108.3386 | 4.9837 | -48.3386
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2040 | 1378.4605 | 14.4701 | 3.6829 | 38.5264 | -75.0581 | 0.8803 | 0.50315 | 2.1192 | 1.3073 | 4.8148 | 1.3444 | 4.8592 | 0.44014 | 0.1045 | 0.23742 | 8.3543 | -105.0581 | 8.3543 | -45.0581
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min | 2040 | 658.057 | 6.9078 | 8.6962 | 18.678 | -81.6937 | 0.89755 | 1.5344 | 10.3199 | 1.2233 | 10.6378 | 1.2599 | 10.6876 | 0.97012 | 0.14424 | 0.14868 | 3.9882 | -111.6937 | 3.9882 | -51.6937
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 579.6774 | 6.085 | 4.7828 | 15.3315 | -83.4733 | 0.89065 | 4.7607 | 3.4861 | 2.4672 | 11.8002 | 2.5309 | 11.8564 | 0.29542 | 0.40344 | 1.3656 | 3.5132 | -113.4733 | 3.5132 | -53.4733
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2040 | 1074.0584 | 11.2747 | 4.0654 | 29.639 | -77.0112 | 0.87966 | 1.3321 | 3.0347 | 1.5316 | 6.2266 | 1.5694 | 6.2704 | 0.48738 | 0.21393 | 0.43895 | 6.5094 | -107.0112 | 6.5094 | -47.0112
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1297.7207 | 13.6225 | 2.3592 | 33.9549 | -73.8868 | 0.90083 | 1.0034 | 2.2196 | 2.1132 | 4.9853 | 2.2983 | 5.0196 | 0.44523 | 0.20128 | 0.45208 | 7.865 | -103.8868 | 7.865 | -43.8868
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1322.0005 | 13.8774 | 2.8489 | 35.3241 | -72.6242 | 0.88735 | 0.45908 | 1.5891 | 1.7267 | 4.9193 | 1.8129 | 4.9743 | 0.32303 | 0.093322 | 0.2889 | 8.0121 | -102.6242 | 8.0121 | -42.6242
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1294.329 | 13.5869 | 2.8646 | 34.496 | -72.791 | 0.88753 | 0.57156 | 1.616 | 1.756 | 5.0301 | 1.8421 | 5.0847 | 0.32126 | 0.11363 | 0.35369 | 7.8444 | -102.791 | 7.8444 | -42.791
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1576.2357 | 16.5462 | 2.0651 | 41.8826 | -70.9062 | 0.90618 | 1.2362 | 2.1912 | 1.9431 | 4.0128 | 2.0723 | 4.0687 | 0.54605 | 0.30807 | 0.56417 | 9.5529 | -100.9062 | 9.5529 | -40.9062
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 843.0683 | 8.8499 | 2.8329 | 20.6971 | -76.8634 | 0.8949 | 3.3579 | 5.7176 | 2.7747 | 7.8606 | 3.3206 | 7.92 | 0.72737 | 0.42717 | 0.58728 | 5.1095 | -106.8634 | 5.1095 | -46.8634
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 775.9035 | 8.1449 | 2.989 | 19.5448 | -79.7496 | 0.88584 | 2.8026 | 3.4273 | 2.8417 | 8.4938 | 3.0282 | 8.5319 | 0.4035 | 0.32996 | 0.81775 | 4.7024 | -109.7496 | 4.7024 | -49.7496
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1298.9433 | 13.6354 | 2.7591 | 34.3502 | -72.3866 | 0.88813 | 0.99488 | 1.4089 | 1.8111 | 4.9971 | 1.8964 | 5.048 | 0.28194 | 0.19909 | 0.70616 | 7.8724 | -102.3866 | 7.8724 | -42.3866
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min | 2040 | 1276.266 | 13.3973 | 2.7954 | 33.9154 | -75.3089 | 0.89163 | 1.3999 | 1.3079 | 1.8335 | 5.1256 | 1.8966 | 5.182 | 0.25517 | 0.27313 | 1.0704 | 7.7349 | -105.3089 | 7.7349 | -45.3089
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1094.9562 | 11.4941 | 3.3553 | 28.952 | -75.6053 | 0.88083 | 1.4502 | 1.623 | 1.7924 | 6.0141 | 1.8663 | 6.0603 | 0.26987 | 0.24114 | 0.89355 | 6.6361 | -105.6053 | 6.6361 | -45.6053
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 696.7369 | 7.3138 | 4.0513 | 17.3614 | -75.2539 | 0.89549 | 2.1281 | 4.3976 | 2.4368 | 9.8722 | 2.7972 | 9.8416 | 0.44545 | 0.21556 | 0.48391 | 4.2226 | -105.2539 | 4.2226 | -45.2539
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2040 | 1188.008 | 12.4709 | 2.6719 | 30.9112 | -74.946 | 0.91236 | 1.1472 | 4.4912 | 2.1026 | 5.6178 | 2.5837 | 5.6473 | 0.79945 | 0.2042 | 0.25543 | 7.2 | -104.946 | 7.2 | -44.946
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2040 | 1132.1467 | 11.8845 | 3.1305 | 29.3849 | -75.684 | 0.88166 | 1.4777 | 3.8315 | 1.8648 | 5.8378 | 2.2858 | 5.861 | 0.65633 | 0.25312 | 0.38566 | 6.8615 | -105.684 | 6.8615 | -45.684
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1237.6143 | 12.9916 | 2.9765 | 33.053 | -75.843 | 0.88401 | 2.3519 | 2.8711 | 1.7719 | 5.2741 | 1.8403 | 5.3272 | 0.54437 | 0.44593 | 0.81916 | 7.5007 | -105.843 | 7.5007 | -45.843
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1097.0352 | 11.5159 | 2.7441 | 28.4741 | -76.2392 | 0.91918 | 2.0823 | 4.513 | 2.2439 | 6.1574 | 2.6951 | 6.1774 | 0.73294 | 0.33818 | 0.4614 | 6.6487 | -106.2392 | 6.6487 | -46.2392
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min | 2040 | 902.4629 | 9.4734 | 4.144 | 24.1953 | -77.3483 | 0.88508 | 1.0051 | 2.8134 | 1.8031 | 7.472 | 1.8409 | 7.5163 | 0.37652 | 0.13451 | 0.35725 | 5.4695 | -107.3483 | 5.4695 | -47.3483
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 501.7155 | 5.2666 | 2.8895 | 11.0739 | -71.8404 | 0.88051 | 17.5777 | 14.8805 | 4.5093 | 13.0293 | 4.5473 | 13.0733 | 1.1421 | 1.3491 | 1.1813 | 3.0407 | -101.8404 | 3.0407 | -41.8404
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 305.1646 | 3.2034 | 3.1251 | 6.5991 | -71.0843 | 0.914 | 9.0981 | 16.9371 | 7.1794 | 22.4362 | 7.2166 | 22.4876 | 0.7549 | 0.40551 | 0.53717 | 1.8495 | -101.0843 | 1.8495 | -41.0843
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1160.1054 | 12.1779 | 2.719 | 30.132 | -75.2986 | 0.91145 | 1.1979 | 4.5519 | 2.1192 | 5.7622 | 2.5967 | 5.793 | 0.78996 | 0.20789 | 0.26317 | 7.0309 | -105.2986 | 7.0309 | -45.2986
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2040 | 1094.7327 | 11.4917 | 3.1626 | 28.6968 | -76.5406 | 0.87059 | 1.9395 | 3.6934 | 1.8853 | 5.9623 | 2.1319 | 5.9871 | 0.61945 | 0.32529 | 0.52513 | 6.6347 | -106.5406 | 6.6347 | -46.5406
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1129.6257 | 11.858 | 2.392 | 28.7433 | -74.3693 | 0.9011 | 1.0779 | 3.8169 | 2.4121 | 5.7699 | 2.7038 | 5.7756 | 0.66152 | 0.18681 | 0.2824 | 6.8462 | -104.3693 | 6.8462 | -44.3693
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1233.8397 | 12.952 | 2.3523 | 31.9907 | -74.1637 | 0.9029 | 1.1141 | 2.13 | 2.2344 | 5.2561 | 2.4141 | 5.2887 | 0.40524 | 0.21196 | 0.52304 | 7.4778 | -104.1637 | 7.4778 | -44.1637
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 991.6655 | 10.4098 | 3.3212 | 25.6017 | -77.5883 | 0.91079 | 1.102 | 6.0268 | 2.0695 | 6.8731 | 2.7354 | 6.9149 | 0.87686 | 0.16033 | 0.18284 | 6.0101 | -107.5883 | 6.0101 | -47.5883
IDU | 150 | N | 2-phase | Min | 2040 | 1516.2502 | 15.9165 | 2.5556 | 41.3711 | -73.5806 | 0.89247 | 0.66839 | 0.9934 | 1.6672 | 4.2605 | 1.7303 | 4.3169 | 0.23316 | 0.15688 | 0.67284 | 9.1894 | -103.5806 | 9.1894 | -43.5806
KAE | 150 | N | 2-phase | Min | 2040 | 1006.4098 | 10.5646 | 4.2533 | 27.7036 | -77.5747 | 0.88111 | 1.8254 | 3.4543 | 1.5695 | 6.6757 | 1.6075 | 6.7196 | 0.51745 | 0.27344 | 0.52845 | 6.0995 | -107.5747 | 6.0995 | -47.5747
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1117.8626 | 11.7345 | 2.6338 | 28.9868 | -76.2208 | 0.90219 | 2.1889 | 3.8715 | 2.2403 | 5.9005 | 2.5146 | 5.939 | 0.65614 | 0.37097 | 0.56538 | 6.7749 | -106.2208 | 6.7749 | -46.2208
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min | 2040 | 1861.9916 | 19.5458 | 4.5722 | 51.4764 | -71.5996 | 0.86723 | 0.32628 | 2.9093 | 0.78531 | 3.5907 | 0.79673 | 3.5908 | 0.81024 | 0.090869 | 0.11215 | 11.2848 | -101.5996 | 11.2848 | -41.5996
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2040 | 889.6942 | 9.3394 | 2.5725 | 21.637 | -76.262 | 0.90014 | 4.5922 | 5.6594 | 2.8712 | 7.3861 | 3.1456 | 7.4227 | 0.76623 | 0.62173 | 0.81142 | 5.3921 | -106.262 | 5.3921 | -46.262
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 723.1213 | 7.5908 | 3.4987 | 18.9151 | -81.8994 | 0.92604 | 1.8736 | 4.1459 | 2.7636 | 9.6689 | 2.9644 | 9.7207 | 0.42879 | 0.19377 | 0.4519 | 4.3826 | -111.8994 | 4.3826 | -51.8994
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1248.2113 | 13.1028 | 3.9698 | 32.8371 | -74.719 | 0.85883 | 0.53828 | 3.9862 | 1.3306 | 5.2821 | 1.7397 | 5.3309 | 0.75466 | 0.1019 | 0.13503 | 7.5649 | -104.719 | 7.5649 | -44.719
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1058.2772 | 11.109 | 3.7493 | 28.3644 | -76.7306 | 0.8805 | 1.4007 | 1.3548 | 1.6733 | 6.2737 | 1.748 | 6.3216 | 0.21594 | 0.22326 | 1.0339 | 6.4138 | -106.7306 | 6.4138 | -46.7306
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1169.2766 | 12.2742 | 3.9144 | 32.3955 | -76.3409 | 0.8807 | 1.0268 | 2.6888 | 1.4586 | 5.7097 | 1.4963 | 5.7537 | 0.47092 | 0.17983 | 0.38188 | 7.0865 | -106.3409 | 7.0865 | -46.3409
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 959.1514 | 10.0685 | 2.7038 | 24.338 | -77.2916 | 0.89148 | 2.1976 | 3.2069 | 2.5264 | 6.831 | 2.7788 | 6.869 | 0.46946 | 0.3217 | 0.68527 | 5.813 | -107.2916 | 5.813 | -47.2916
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1295.9405 | 13.6038 | 3.1917 | 33.8347 | -74.4102 | 0.88341 | 2.2792 | 4.0107 | 1.5903 | 5.0758 | 1.9308 | 5.1112 | 0.79016 | 0.44904 | 0.5683 | 7.8542 | -104.4102 | 7.8542 | -44.4102
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 736.5507 | 7.7318 | 3.7222 | 19.3187 | -78.0536 | 0.88968 | 1.7176 | 3.0695 | 2.4511 | 9.1234 | 2.5027 | 9.1632 | 0.33644 | 0.18826 | 0.55956 | 4.4639 | -108.0536 | 4.4639 | -48.0536
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1862.9106 | 19.5555 | 2.6664 | 50.4314 | -70.6038 | 0.86788 | 0.31156 | 1.5685 | 1.2732 | 3.3949 | 1.3638 | 3.4345 | 0.46202 | 0.091771 | 0.19863 | 11.2904 | -100.6038 | 11.2904 | -40.6038
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2040 | 974.2444 | 10.2269 | 3.8629 | 26.0745 | -78.7329 | 0.87637 | 2.5238 | 4.1248 | 1.7604 | 6.8002 | 1.8158 | 6.853 | 0.60657 | 0.37114 | 0.61186 | 5.9045 | -108.7329 | 5.9045 | -48.7329
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2040 | 1155.7016 | 12.1317 | 2.4657 | 29.9707 | -75.5554 | 0.9003 | 1.9666 | 2.698 | 2.284 | 5.6315 | 2.3902 | 5.6829 | 0.47909 | 0.34923 | 0.72893 | 7.0043 | -105.5554 | 7.0043 | -45.5554
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2040 | 1178.0437 | 12.3663 | 3.8696 | 32.6463 | -76.2258 | 0.88018 | 0.95689 | 2.6341 | 1.4626 | 5.6595 | 1.5002 | 5.7034 | 0.46543 | 0.16908 | 0.36327 | 7.1397 | -106.2258 | 7.1397 | -46.2258
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min | 2040 | 757.8786 | 7.9557 | 5.1169 | 18.9385 | -73.5666 | 0.85399 | 2.0169 | 9.5005 | 1.7434 | 8.9207 | 2.4829 | 8.8676 | 1.065 | 0.22609 | 0.21229 | 4.5932 | -103.5666 | 4.5932 | -43.5666
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1274.6228 | 13.3801 | 2.8859 | 33.6667 | -75.0102 | 0.90411 | 1.4437 | 5.8919 | 1.813 | 5.2321 | 2.2478 | 5.2887 | 1.1261 | 0.27593 | 0.24503 | 7.725 | -105.0102 | 7.725 | -45.0102
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2040 | 1074.4597 | 11.2789 | 2.5338 | 27.8927 | -75.9766 | 0.924 | 0.73581 | 2.2904 | 2.4683 | 6.2542 | 2.6638 | 6.3073 | 0.36622 | 0.11765 | 0.32126 | 6.5119 | -105.9766 | 6.5119 | -45.9766
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1253.896 | 13.1625 | 2.6195 | 32.8698 | -74.4825 | 0.9144 | 0.53014 | 3.6031 | 2.0295 | 5.3162 | 2.4597 | 5.3708 | 0.67776 | 0.099723 | 0.14714 | 7.5994 | -104.4825 | 7.5994 | -44.4825
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1162.1902 | 12.1998 | 2.8037 | 30.2405 | -75.4029 | 0.91423 | 1.0423 | 5.0083 | 2.0677 | 5.7972 | 2.6248 | 5.8486 | 0.86393 | 0.1798 | 0.20811 | 7.0436 | -105.4029 | 7.0436 | -45.4029
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1082.1732 | 11.3599 | 2.7466 | 28.2223 | -76.5401 | 0.92021 | 1.5901 | 3.8059 | 2.2798 | 6.2616 | 2.6866 | 6.286 | 0.6078 | 0.25394 | 0.4178 | 6.5586 | -106.5401 | 6.5586 | -46.5401
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1198.9179 | 12.5854 | 2.3443 | 30.5121 | -73.7084 | 0.90106 | 1.3692 | 2.4372 | 2.2978 | 5.3866 | 2.5526 | 5.4371 | 0.45244 | 0.25419 | 0.56181 | 7.2662 | -103.7084 | 7.2662 | -43.7084
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 724.5725 | 7.606 | 3.0113 | 18.2074 | -80.2336 | 0.88306 | 2.5028 | 3.2233 | 3.0127 | 9.0721 | 3.1517 | 9.1101 | 0.3553 | 0.27588 | 0.77647 | 4.3913 | -110.2336 | 4.3913 | -50.2336
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min | 2040 | 742.2335 | 7.7914 | 2.6489 | 17.992 | -77.6131 | 0.89792 | 2.3446 | 4.8364 | 3.3606 | 8.902 | 3.6665 | 8.9003 | 0.54329 | 0.26338 | 0.48478 | 4.4984 | -107.6131 | 4.4984 | -47.6131
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1369.726 | 14.3784 | 2.2475 | 36.2925 | -72.9077 | 0.90215 | 0.51056 | 2.0848 | 2.0899 | 4.6971 | 2.2839 | 4.7206 | 0.44386 | 0.1087 | 0.24489 | 8.3014 | -102.9077 | 8.3014 | -42.9077
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 911.164 | 9.5647 | 2.9255 | 23.765 | -78.7954 | 0.92652 | 1.3292 | 3.0149 | 2.5776 | 7.5407 | 2.781 | 7.5917 | 0.39982 | 0.17627 | 0.44088 | 5.5222 | -108.7954 | 5.5222 | -48.7954
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1248.9133 | 13.1102 | 2.7634 | 32.7878 | -72.3655 | 0.88793 | 0.94498 | 2.2054 | 1.8808 | 5.1976 | 1.9676 | 5.2503 | 0.4243 | 0.18181 | 0.42849 | 7.5692 | -102.3655 | 7.5692 | -42.3655
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min | 2040 | 1194.4318 | 12.5383 | 3.1632 | 31.9456 | -74.2491 | 0.88848 | 0.93205 | 1.1151 | 1.7467 | 5.525 | 1.8388 | 5.5728 | 0.20183 | 0.1687 | 0.83584 | 7.239 | -104.2491 | 7.239 | -44.2491
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 768.8941 | 8.0713 | 2.6447 | 17.9856 | -75.1264 | 0.88914 | 3.9741 | 3.7664 | 3.2014 | 8.4669 | 3.2637 | 8.5212 | 0.44484 | 0.46937 | 1.0551 | 4.66 | -105.1264 | 4.66 | -45.1264
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 794.5955 | 8.3411 | 4.5418 | 21.4772 | -78.72 | 0.88773 | 2.535 | 4.1947 | 1.8843 | 8.5579 | 1.9229 | 8.6022 | 0.49015 | 0.29622 | 0.60434 | 4.8157 | -108.72 | 4.8157 | -48.72
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min | 2040 | 823.3342 | 8.6428 | 5.7268 | 21.6002 | -76.2585 | 0.83504 | 2.3206 | 4.0214 | 1.3791 | 7.898 | 1.5197 | 7.9096 | 0.50917 | 0.29382 | 0.57705 | 4.9899 | -106.2585 | 4.9899 | -46.2585
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 781.037 | 8.1988 | 2.9483 | 19.8749 | -79.7895 | 0.89188 | 2.1086 | 2.4737 | 2.8726 | 8.4694 | 2.945 | 8.5155 | 0.29208 | 0.24896 | 0.8524 | 4.7336 | -109.7895 | 4.7336 | -49.7895
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1469.0231 | 15.4207 | 2.7203 | 38.9499 | -72.8511 | 0.86373 | 0.85611 | 2.5888 | 1.5882 | 4.3205 | 1.6879 | 4.3558 | 0.5992 | 0.19815 | 0.33069 | 8.9032 | -102.8511 | 8.9032 | -42.8511
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 682.156 | 7.1608 | 2.6879 | 17.175 | -78.8303 | 0.91672 | 2.3649 | 8.5351 | 3.6806 | 9.8931 | 3.9062 | 9.9329 | 0.86273 | 0.23905 | 0.27708 | 4.1343 | -108.8303 | 4.1343 | -48.8303
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min | 2040 | 1163.3353 | 12.2119 | 3.5481 | 31.4541 | -77.3184 | 0.88567 | 2.4476 | 3.7178 | 1.6098 | 5.7117 | 1.667 | 5.7661 | 0.65092 | 0.42852 | 0.65833 | 7.0505 | -107.3184 | 7.0505 | -47.3184
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min | 2040 | 1450.2658 | 15.2238 | 4.6786 | 39.2632 | -72.7007 | 0.87006 | 0.71067 | 3.1251 | 0.98833 | 4.624 | 1.0088 | 4.6295 | 0.67585 | 0.15369 | 0.2274 | 8.7895 | -102.7007 | 8.7895 | -42.7007
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 876.6746 | 9.2027 | 3.8553 | 23.3068 | -77.6057 | 0.88688 | 1.7306 | 3.2411 | 1.9819 | 7.6408 | 2.067 | 7.6961 | 0.42419 | 0.22649 | 0.53393 | 5.3132 | -107.6057 | 5.3132 | -47.6057
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1156.3834 | 12.1389 | 2.77 | 30.9517 | -76.9461 | 0.90308 | 1.388 | 2.1938 | 2.0687 | 5.7304 | 2.1429 | 5.7845 | 0.38284 | 0.24222 | 0.63269 | 7.0084 | -106.9461 | 7.0084 | -46.9461
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 723.1181 | 7.5908 | 3.0492 | 18.249 | -80.3722 | 0.88566 | 2.1507 | 2.5957 | 2.991 | 9.1203 | 3.0647 | 9.1646 | 0.28461 | 0.23582 | 0.82858 | 4.3825 | -110.3722 | 4.3825 | -50.3722
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min | 2040 | 938.3211 | 9.8498 | 2.535 | 23.1646 | -75.841 | 0.90005 | 1.3883 | 4.1096 | 2.7635 | 7.0055 | 3.0548 | 7.0111 | 0.58663 | 0.19817 | 0.33781 | 5.6868 | -105.841 | 5.6868 | -45.841
STR | 150 | SV | 2-phase | Min | 2040 | 1195.7477 | 12.5521 | 2.9632 | 32.2543 | -76.8963 | 0.88875 | 1.2007 | 1.6372 | 1.8537 | 5.493 | 1.9161 | 5.5474 | 0.29805 | 0.21858 | 0.73338 | 7.247 | -106.8963 | 7.247 | -46.8963
STSV | 150 | N | 2-phase | Min | 2040 | 1571.0443 | 16.4917 | 3.1201 | 43.3434 | -74.1747 | 0.88383 | 1.1695 | 3.0331 | 1.3331 | 4.1594 | 1.3843 | 4.214 | 0.72922 | 0.28116 | 0.38556 | 9.5215 | -104.1747 | 9.5215 | -44.1747
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 688.5844 | 7.2283 | 3.6204 | 17.9705 | -78.2347 | 0.8871 | 0.77512 | 2.977 | 2.6817 | 9.7091 | 2.6841 | 9.7515 | 0.30662 | 0.079834 | 0.26037 | 4.1732 | -108.2347 | 4.1732 | -48.2347
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 516.4973 | 5.4218 | 6.0194 | 13.7374 | -82.6888 | 0.88353 | 5.7424 | 5.4703 | 2.1976 | 13.2283 | 2.2492 | 13.2833 | 0.41353 | 0.4341 | 1.0497 | 3.1303 | -112.6888 | 3.1303 | -52.6888
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1431.9203 | 15.0313 | 3.0684 | 37.3462 | -72.767 | 0.86943 | 1.1219 | 3.5971 | 1.4732 | 4.5205 | 1.7147 | 4.5484 | 0.79574 | 0.24818 | 0.31189 | 8.6783 | -102.767 | 8.6783 | -42.767
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min | 2040 | 715.2009 | 7.5077 | 4.2327 | 17.8457 | -74.6208 | 0.89125 | 2.4035 | 4.9834 | 2.2798 | 9.6497 | 2.7562 | 9.5891 | 0.51643 | 0.24907 | 0.4823 | 4.3346 | -104.6208 | 4.3346 | -44.6208
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min | 2040 | 1324.8474 | 13.9073 | 2.3213 | 34.3923 | -73.3046 | 0.90846 | 1.6689 | 2.5737 | 2.1172 | 4.9146 | 2.3423 | 4.9622 | 0.52368 | 0.33959 | 0.64846 | 8.0294 | -103.3046 | 8.0294 | -43.3046
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1264.5629 | 13.2745 | 3.3443 | 34.1109 | -76.2539 | 0.89035 | 1.3172 | 1.6204 | 1.5706 | 5.2526 | 1.6846 | 5.3117 | 0.30849 | 0.25078 | 0.81292 | 7.664 | -106.2539 | 7.664 | -46.2539
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1048.7675 | 11.0092 | 2.6118 | 26.5475 | -76.1124 | 0.90091 | 2.3288 | 4.3301 | 2.4044 | 6.2798 | 2.6902 | 6.3168 | 0.68952 | 0.37083 | 0.53781 | 6.3562 | -106.1124 | 6.3562 | -46.1124
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1585.2676 | 16.641 | 2.0636 | 42.1893 | -70.8679 | 0.9063 | 1.2089 | 2.1333 | 1.9333 | 3.9896 | 2.0616 | 4.0453 | 0.53473 | 0.30302 | 0.56668 | 9.6077 | -100.8679 | 9.6077 | -40.8679
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min | 2040 | 856.3868 | 8.9897 | 5.3064 | 24.2049 | -82.2168 | 0.92768 | 0.098477 | 3.2762 | 1.5688 | 8.3247 | 1.646 | 8.3923 | 0.39356 | 0.01183 | 0.030058 | 5.1902 | -112.2168 | 5.1902 | -52.2168
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1558.5874 | 16.3609 | 2.1285 | 41.6258 | -71.1592 | 0.91254 | 0.27394 | 1.4632 | 1.9316 | 4.1115 | 2.1182 | 4.1698 | 0.35588 | 0.066628 | 0.18722 | 9.446 | -101.1592 | 9.446 | -41.1592
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1639.1062 | 17.2062 | 2.7408 | 43.9157 | -71.8892 | 0.86659 | 0.57221 | 1.9317 | 1.4153 | 3.879 | 1.5288 | 3.9109 | 0.49798 | 0.14751 | 0.29622 | 9.934 | -101.8892 | 9.934 | -41.8892
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min | 2040 | 1246.8709 | 13.0888 | 2.4154 | 32.7141 | -74.4369 | 0.90187 | 1.46 | 2.5049 | 2.1634 | 5.2255 | 2.3418 | 5.2456 | 0.47936 | 0.2794 | 0.58286 | 7.5568 | -104.4369 | 7.5568 | -44.4369
VID | 150 | N | 2-phase | Min | 2040 | 934.9796 | 9.8147 | 3.7163 | 24.7816 | -78.9116 | 0.8721 | 3.3482 | 4.0987 | 1.8935 | 7.0368 | 1.9535 | 7.0884 | 0.58246 | 0.47581 | 0.81689 | 5.6665 | -108.9116 | 5.6665 | -48.9116
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 855.3576 | 8.9789 | 2.9976 | 21.882 | -79.2785 | 0.89133 | 2.2667 | 3.6653 | 2.5857 | 7.7507 | 2.8207 | 7.7928 | 0.47291 | 0.29245 | 0.61841 | 5.184 | -109.2785 | 5.184 | -49.2785
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 975.7446 | 10.2427 | 2.8117 | 25.4919 | -77.9585 | 0.92581 | 1.4412 | 2.9636 | 2.4909 | 7.0038 | 2.7162 | 7.0492 | 0.42314 | 0.20578 | 0.48631 | 5.9136 | -107.9585 | 5.9136 | -47.9585
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1007.4694 | 10.5757 | 4.1955 | 27.5548 | -77.3999 | 0.8775 | 1.4986 | 5.2655 | 1.5858 | 6.6534 | 1.5865 | 6.7102 | 0.7914 | 0.22523 | 0.2846 | 6.1059 | -107.3999 | 6.1059 | -47.3999
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1349.5099 | 14.1662 | 2.2604 | 35.5793 | -73.1168 | 0.90195 | 0.737 | 2.1068 | 2.1112 | 4.7722 | 2.2929 | 4.7949 | 0.44147 | 0.15444 | 0.34983 | 8.1788 | -103.1168 | 8.1788 | -43.1168
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 812.1092 | 8.5249 | 2.3464 | 18.6623 | -74.0917 | 0.92098 | 3.7457 | 4.8033 | 3.4908 | 8.1908 | 3.828 | 8.2157 | 0.58643 | 0.45731 | 0.77982 | 4.9219 | -104.0917 | 4.9219 | -44.0917
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 466.7134 | 3.4844 | 5.0769 | 8.5499 | -83.0885 | 0.94066 | 2.745 | 10.5666 | 6.0473 | 30.7017 | 6.208 | 30.824 | 0.34417 | 0.08941 | 0.25978 | 2.0117 | -113.0885 | 2.0117 | -53.0885
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 704.9151 | 5.2627 | 9.3934 | 14.4152 | -82.183 | 0.8953 | 2.8145 | 10.4785 | 2.0869 | 19.603 | 2.1502 | 19.6924 | 0.53453 | 0.14358 | 0.2686 | 3.0384 | -112.183 | 3.0384 | -52.183
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 409.3638 | 3.0562 | 6.9235 | 7.6546 | -80.2885 | 0.91497 | 2.3199 | 9.4773 | 4.9667 | 34.3868 | 5.0299 | 34.4797 | 0.27561 | 0.067466 | 0.24479 | 1.7645 | -110.2885 | 1.7645 | -50.2885
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1401.1284 | 10.4605 | 3.4591 | 27.6234 | -75.5818 | 0.97207 | 1.5618 | 5.0893 | 2.9656 | 10.2583 | 3.1224 | 10.4022 | 0.49611 | 0.15225 | 0.30688 | 6.0393 | -105.5818 | 6.0393 | -45.5818
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 948.5491 | 7.0816 | 4.3562 | 18.3594 | -79.0195 | 0.9905 | 1.1168 | 4.2598 | 3.6108 | 15.7291 | 3.7605 | 15.879 | 0.27083 | 0.070999 | 0.26216 | 4.0886 | -109.0195 | 4.0886 | -49.0195
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1009.763 | 7.5386 | 4.4861 | 20.139 | -81.2733 | 0.91933 | 3.5945 | 12.0783 | 3.0628 | 13.7399 | 3.2323 | 13.8509 | 0.87907 | 0.26161 | 0.2976 | 4.3524 | -111.2733 | 4.3524 | -51.2733
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min | 2040 | 1128.2179 | 8.423 | 3.9403 | 21.9998 | -77.615 | 0.98417 | 1.7301 | 4.8134 | 3.311 | 13.0462 | 3.4654 | 13.1938 | 0.36895 | 0.13261 | 0.35944 | 4.863 | -107.615 | 4.863 | -47.615
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2976.3023 | 12.8878 | 1.9283 | 33.0772 | -62.4677 | 1.0012 | 3.2094 | 12.6913 | 6.9627 | 13.4263 | 7.2087 | 13.8009 | 0.94525 | 0.23904 | 0.25288 | 7.4408 | -92.4677 | 7.4408 | -32.4677
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 3068.1933 | 13.2857 | 2.0967 | 34.0862 | -62.732 | 0.98637 | 1.2875 | 7.9991 | 6.2936 | 13.1956 | 6.4734 | 13.4733 | 0.6062 | 0.097571 | 0.16096 | 7.6705 | -92.732 | 7.6705 | -32.732
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1988.4642 | 8.6103 | 2.0133 | 21.8054 | -67.4233 | 1.027 | 0.81963 | 6.6201 | 10.4683 | 21.0753 | 11.6556 | 21.2962 | 0.31412 | 0.03889 | 0.12381 | 4.9712 | -97.4233 | 4.9712 | -37.4233
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2064.6893 | 8.9404 | 2.7784 | 22.6656 | -68.3878 | 1.0023 | 1.1435 | 9.223 | 7.4023 | 20.5661 | 8.0006 | 21.1326 | 0.44845 | 0.055601 | 0.12398 | 5.1617 | -98.3878 | 5.1617 | -38.3878
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2040 | 1731.1518 | 7.4961 | 3.23 | 18.9051 | -70.763 | 1.0002 | 1.6627 | 14.2196 | 7.7276 | 24.9605 | 8.544 | 25.5898 | 0.56968 | 0.066612 | 0.11693 | 4.3279 | -100.763 | 4.3279 | -40.763
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2441.1831 | 10.5706 | 2.013 | 26.9744 | -65.2164 | 1.009 | 2.2584 | 9.2648 | 8.3391 | 16.7864 | 8.7769 | 17.1996 | 0.55192 | 0.13454 | 0.24376 | 6.103 | -95.2164 | 6.103 | -35.2164
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 4315.9392 | 18.6886 | 2.5813 | 47.8371 | -61.1865 | 0.96501 | 1.9257 | 9.5911 | 3.753 | 9.6875 | 3.6586 | 9.6353 | 0.99005 | 0.19878 | 0.20078 | 10.7898 | -91.1865 | 10.7898 | -31.1865
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2214.7432 | 9.5901 | 2.69 | 24.123 | -67.6122 | 0.99279 | 4.0116 | 16.066 | 7.0976 | 19.0928 | 7.8215 | 19.4936 | 0.84147 | 0.21011 | 0.2497 | 5.5369 | -97.6122 | 5.5369 | -37.6122
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2990.5755 | 12.9496 | 2.1313 | 32.9538 | -63.2157 | 0.98571 | 1.25 | 7.1243 | 6.3532 | 13.5407 | 6.5624 | 13.7977 | 0.52614 | 0.092316 | 0.17546 | 7.4764 | -93.2157 | 7.4764 | -33.2157
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2048.3444 | 8.8696 | 2.2835 | 22.5247 | -68.6453 | 1.0062 | 3.7583 | 18.0595 | 8.9471 | 20.4308 | 9.7542 | 20.9194 | 0.88394 | 0.18395 | 0.20811 | 5.1209 | -98.6453 | 5.1209 | -38.6453
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2040 | 1868.9711 | 8.0929 | 2.3743 | 20.5614 | -69.9206 | 1.0177 | 1.2319 | 13.0635 | 9.5915 | 22.7726 | 10.914 | 23.1865 | 0.57365 | 0.054098 | 0.094305 | 4.6724 | -99.9206 | 4.6724 | -39.9206
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1819.0968 | 7.8769 | 2.0837 | 19.8573 | -68.7284 | 1.032 | 0.62586 | 6.3372 | 11.2351 | 23.4102 | 12.5445 | 23.5674 | 0.2707 | 0.026735 | 0.09876 | 4.5477 | -98.7284 | 4.5477 | -38.7284
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2048.1729 | 8.8688 | 2.8356 | 22.4494 | -68.7091 | 0.99806 | 3.4368 | 15.4535 | 7.3356 | 20.8008 | 8.0773 | 21.2947 | 0.74293 | 0.16522 | 0.2224 | 5.1204 | -98.7091 | 5.1204 | -38.7091
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min | 2040 | 3564.4874 | 15.4347 | 2.0825 | 39.6206 | -61.047 | 0.98391 | 1.8102 | 8.8648 | 5.4166 | 11.2799 | 5.5761 | 11.5182 | 0.78589 | 0.16048 | 0.2042 | 8.9112 | -91.047 | 8.9112 | -31.047
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2909.8628 | 12.6001 | 1.9247 | 32.2773 | -62.6755 | 0.99878 | 2.0843 | 9.0295 | 7.1451 | 13.7523 | 7.397 | 14.0855 | 0.65658 | 0.15156 | 0.23083 | 7.2747 | -92.6755 | 7.2747 | -32.6755
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min | 2040 | 2612.1524 | 11.311 | 2.3876 | 28.7315 | -65.9275 | 0.98478 | 1.614 | 9.8386 | 6.6157 | 15.796 | 6.6548 | 16.086 | 0.62285 | 0.10218 | 0.16404 | 6.5304 | -95.9275 | 6.5304 | -35.9275
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2485.2091 | 10.7613 | 1.8206 | 27.5384 | -63.985 | 1.0206 | 1.068 | 7.4404 | 8.9391 | 16.2746 | 9.3944 | 16.6821 | 0.45718 | 0.065622 | 0.14353 | 6.213 | -93.985 | 6.213 | -33.985
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 2159.107 | 9.3492 | 1.9847 | 23.8393 | -66.8887 | 1.0177 | 1.2346 | 8.6529 | 9.6374 | 19.1271 | 10.1917 | 19.474 | 0.45239 | 0.064547 | 0.14268 | 5.3978 | -96.8887 | 5.3978 | -36.8887
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min | 2040 | 1809.3401 | 7.8347 | 2.0991 | 19.7533 | -68.8284 | 1.0329 | 0.80441 | 6.9262 | 11.2303 | 23.5733 | 12.6186 | 23.7294 | 0.29382 | 0.034124 | 0.11614 | 4.5234 | -98.8284 | 4.5234 | -38.8284
ALD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1114.7527 | 11.7019 | 6.1052 | 31.1966 | -75.8238 | 0.85605 | 2.1236 | 5.6057 | 0.97783 | 5.9698 | 0.99228 | 5.9727 | 0.93901 | 0.35572 | 0.37882 | 6.7561 | -105.8238 | 6.7561 | -45.8238
BBR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 895.9725 | 9.4053 | 5.7258 | 23.892 | -75.5213 | 0.83409 | 1.0072 | 3.8216 | 1.2626 | 7.2292 | 1.3041 | 7.2346 | 0.52863 | 0.13933 | 0.26356 | 5.4301 | -105.5213 | 5.4301 | -45.5213
KAS | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1340.9242 | 14.0761 | 4.9822 | 36.8392 | -73.7811 | 0.87365 | 0.36624 | 3.2195 | 1.0139 | 5.0517 | 1.0555 | 5.0499 | 0.6373 | 0.072499 | 0.11376 | 8.1268 | -103.7811 | 8.1268 | -43.7811
SHE | 150 | SV1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1136.3484 | 11.9286 | 4.8684 | 30.7236 | -74.3133 | 0.87607 | 0.72666 | 3.417 | 1.2253 | 5.9654 | 1.2777 | 5.9695 | 0.5728 | 0.12181 | 0.21266 | 6.887 | -104.3133 | 6.887 | -44.3133
KAS | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 4171.3016 | 18.0623 | 2.4178 | 46.191 | -60.6998 | 0.95422 | 1.9215 | 9.5876 | 4.0369 | 9.7606 | 4.0162 | 9.7443 | 0.98227 | 0.19686 | 0.20041 | 10.4283 | -90.6998 | 10.4283 | -30.6998
1AB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 823.2904 | 8.6423 | 3.2736 | 21.9627 | -80.4132 | 0.92268 | 3.2231 | 10.994 | 2.5751 | 8.4297 | 2.7816 | 8.4573 | 1.3042 | 0.38235 | 0.29317 | 4.9896 | -110.4132 | 4.9896 | -50.4132
1CH | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 913.0601 | 9.5846 | 3.3934 | 24.8133 | -80.2473 | 0.91753 | 3.1594 | 11.4066 | 2.2328 | 7.5767 | 2.4419 | 7.6016 | 1.5055 | 0.41698 | 0.27698 | 5.5337 | -110.2473 | 5.5337 | -50.2473
1KR | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 670.2884 | 7.0362 | 5.3543 | 18.5749 | -84.5427 | 0.92309 | 2.635 | 8.3477 | 1.988 | 10.6443 | 2.2053 | 10.6718 | 0.78424 | 0.24755 | 0.31565 | 4.0624 | -114.5427 | 4.0624 | -54.5427
1ST | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 770.4934 | 8.0881 | 4.953 | 21.5038 | -83.6128 | 0.92175 | 1.5782 | 7.3024 | 1.8607 | 9.216 | 2.0772 | 9.2434 | 0.79237 | 0.17124 | 0.21612 | 4.6697 | -113.6128 | 4.6697 | -53.6128
ABS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 492.6243 | 5.1712 | 3.5261 | 12.3303 | -76.9395 | 0.87455 | 1.2428 | 3.6512 | 3.7992 | 13.3966 | 3.9791 | 13.4052 | 0.27254 | 0.092767 | 0.34038 | 2.9856 | -106.9395 | 2.9856 | -46.9395
ADL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 977.136 | 10.2573 | 2.7722 | 25.1145 | -77.2837 | 0.89781 | 1.1638 | 2.8685 | 2.4391 | 6.7616 | 2.668 | 6.8131 | 0.42423 | 0.17211 | 0.4057 | 5.922 | -107.2837 | 5.922 | -47.2837
AND | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 548.6563 | 5.7594 | 5.6154 | 14.0395 | -73.9756 | 0.82849 | 0.82509 | 3.799 | 2.1118 | 11.8583 | 2.4293 | 11.8375 | 0.32037 | 0.069579 | 0.21719 | 3.3252 | -103.9756 | 3.3252 | -43.9756
ASR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 909.2865 | 9.545 | 3.5041 | 23.9179 | -79.1876 | 0.89386 | 1.9219 | 4.0589 | 2.1069 | 7.3828 | 2.3119 | 7.4293 | 0.54978 | 0.26032 | 0.47349 | 5.5108 | -109.1876 | 5.5108 | -49.1876
BDK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 363.5917 | 3.8167 | 2.8582 | 8.5147 | -81.5128 | 0.88166 | 3.6341 | 15.6144 | 6.3358 | 18.109 | 6.528 | 18.1675 | 0.86224 | 0.20068 | 0.23274 | 2.2036 | -111.5128 | 2.2036 | -51.5128
BED | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 578.9233 | 6.0771 | 3.1353 | 14.4159 | -82.1426 | 0.86366 | 2.0718 | 3.2234 | 3.5599 | 11.1614 | 3.6733 | 11.1928 | 0.2888 | 0.18563 | 0.64275 | 3.5086 | -112.1426 | 3.5086 | -52.1426
BIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 931.7598 | 9.7809 | 2.7464 | 24.5712 | -78.0998 | 0.88194 | 1.6672 | 2.0523 | 2.5329 | 6.9562 | 2.5985 | 7.0039 | 0.29504 | 0.23967 | 0.81233 | 5.647 | -108.0998 | 5.647 | -48.0998
BJH | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 392.5355 | 4.1206 | 3.4586 | 10.0288 | -82.0375 | 0.84933 | 6.3305 | 10.8966 | 4.7164 | 16.312 | 4.7857 | 16.3508 | 0.66801 | 0.38809 | 0.58096 | 2.379 | -112.0375 | 2.379 | -52.0375
DYB | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 478.2944 | 5.0208 | 2.3653 | 11.3957 | -79.3839 | 0.89774 | 3.7784 | 13.8194 | 5.7612 | 13.6269 | 5.9068 | 13.731 | 1.0141 | 0.27727 | 0.27341 | 2.8988 | -109.3839 | 2.8988 | -49.3839
EDR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1069.8726 | 11.2308 | 3.9847 | 30.0866 | -77.3343 | 0.8844 | 0.62133 | 2.594 | 1.5754 | 6.2777 | 1.6145 | 6.3211 | 0.4132 | 0.098974 | 0.23953 | 6.4841 | -107.3343 | 6.4841 | -47.3343
EDR | 150 | SØ2 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 593.775 | 6.233 | 5.5298 | 16.8105 | -88.4754 | 0.87926 | 1.5584 | 10.4284 | 2.0551 | 11.3643 | 2.2683 | 11.4252 | 0.91764 | 0.13713 | 0.14944 | 3.5986 | -118.4754 | 3.5986 | -58.4754
ENB | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 542.6015 | 5.6958 | 3.8258 | 14.376 | -89.0168 | 0.86236 | 4.761 | 3.4871 | 3.1406 | 12.0153 | 3.3265 | 12.0538 | 0.29022 | 0.39624 | 1.3653 | 3.2885 | -119.0168 | 3.2885 | -59.0168
EST | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 877.4681 | 9.211 | 4.2042 | 24.391 | -78.6152 | 0.88406 | 1.4087 | 3.4786 | 1.8279 | 7.6847 | 1.8676 | 7.7273 | 0.45266 | 0.18331 | 0.40496 | 5.318 | -108.6152 | 5.318 | -48.6152
FER | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1114.9885 | 11.7043 | 2.4055 | 28.4849 | -75.2681 | 0.89519 | 1.4991 | 2.6888 | 2.4102 | 5.7978 | 2.6305 | 5.8288 | 0.46377 | 0.25856 | 0.55751 | 6.7575 | -105.2681 | 6.7575 | -45.2681
FGD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1138.362 | 11.9497 | 2.7896 | 30.211 | -73.7257 | 0.88525 | 0.55424 | 1.732 | 2.045 | 5.7047 | 2.13 | 5.7489 | 0.30362 | 0.097156 | 0.31999 | 6.8992 | -103.7257 | 6.8992 | -43.7257
FOU | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1294.7067 | 13.5909 | 2.0624 | 33.4025 | -72.7807 | 0.89998 | 1.4579 | 2.3197 | 2.3666 | 4.8808 | 2.5756 | 4.9108 | 0.47527 | 0.29869 | 0.62847 | 7.8467 | -102.7807 | 7.8467 | -42.7807
FRD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 492.9141 | 5.1743 | 4.1425 | 12.7668 | -85.4722 | 0.86753 | 4.9326 | 6.9796 | 3.2468 | 13.45 | 3.4174 | 13.4887 | 0.51893 | 0.36673 | 0.70671 | 2.9874 | -115.4722 | 2.9874 | -55.4722
FRT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 325.7562 | 3.4196 | 3.8749 | 8.0696 | -84.8613 | 0.85651 | 6.6423 | 7.9899 | 5.1674 | 20.0232 | 5.2338 | 20.0677 | 0.39903 | 0.33173 | 0.83134 | 1.9743 | -114.8613 | 1.9743 | -54.8613
FVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1107.4681 | 11.6254 | 2.9904 | 29.517 | -73.7429 | 0.88444 | 1.1514 | 1.8505 | 1.9711 | 5.8943 | 2.0689 | 5.9489 | 0.31395 | 0.19535 | 0.62222 | 6.7119 | -103.7429 | 6.7119 | -43.7429
GMO | 150 | 150 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1133.3388 | 11.897 | 2.1348 | 30.2097 | -78.0555 | 0.86494 | 1.4002 | 1.3089 | 2.5031 | 5.3436 | 2.688 | 5.3831 | 0.24495 | 0.26203 | 1.0697 | 6.8687 | -108.0555 | 6.8687 | -48.0555
GRP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 771.5497 | 8.0992 | 3.1599 | 19.7126 | -77.1615 | 0.88242 | 2.4805 | 3.2897 | 2.6942 | 8.5135 | 2.792 | 8.5666 | 0.38641 | 0.29136 | 0.75402 | 4.6761 | -107.1615 | 4.6761 | -47.1615
HASV | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 957.9755 | 10.0561 | 2.9274 | 24.7546 | -77.3855 | 0.91343 | 1.2619 | 5.4929 | 2.4244 | 7.0973 | 3.0958 | 7.0962 | 0.77395 | 0.17781 | 0.22974 | 5.8059 | -107.3855 | 5.8059 | -47.3855
HAT | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 830.7238 | 8.7203 | 3.8291 | 21.0019 | -77.8836 | 0.89565 | 1.3019 | 6.2438 | 2.1648 | 8.2893 | 3.198 | 8.2822 | 0.75324 | 0.15706 | 0.20852 | 5.0347 | -107.8836 | 5.0347 | -47.8836
HESV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 919.4484 | 9.6517 | 3.3291 | 24.4365 | -78.6464 | 0.86562 | 3.7594 | 5.0438 | 2.1185 | 7.0527 | 2.1886 | 7.0994 | 0.71516 | 0.53304 | 0.74535 | 5.5724 | -108.6464 | 5.5724 | -48.6464
HNB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 879.0905 | 9.2281 | 3.1986 | 22.7928 | -78.6516 | 0.93151 | 2.7041 | 5.4844 | 2.4898 | 7.9638 | 3.0848 | 7.9749 | 0.68867 | 0.33955 | 0.49305 | 5.3278 | -108.6516 | 5.3278 | -48.6516
HOD | 150 | SØ | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 414.9116 | 4.3554 | 5.0105 | 11.0631 | -81.6637 | 0.89612 | 1.3558 | 5.043 | 3.3236 | 16.6531 | 3.3644 | 16.6954 | 0.30283 | 0.081413 | 0.26884 | 2.5146 | -111.6637 | 2.5146 | -51.6637
HRA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 424.8757 | 4.46 | 3.1686 | 9.6101 | -73.9603 | 0.87271 | 19.3125 | 16.6165 | 4.8596 | 15.398 | 4.8977 | 15.4405 | 1.0791 | 1.2542 | 1.1623 | 2.575 | -103.9603 | 2.575 | -43.9603
HRB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 285.0699 | 2.9925 | 2.8762 | 6.2251 | -80.3158 | 0.89495 | 9.068 | 17.0002 | 8.0572 | 23.1737 | 8.2761 | 23.2367 | 0.7336 | 0.3913 | 0.5334 | 1.7277 | -110.3158 | 1.7277 | -50.3158
HSK | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 638.6736 | 6.7043 | 4.4439 | 16.3326 | -81.008 | 0.89989 | 1.9421 | 8.6575 | 2.4605 | 10.9343 | 3.5733 | 10.956 | 0.79178 | 0.17761 | 0.22432 | 3.8707 | -111.008 | 3.8707 | -51.008
HSTV | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 628.1057 | 6.5934 | 3.7888 | 16.0007 | -80.7659 | 0.87052 | 3.2437 | 8.1452 | 2.8146 | 10.6637 | 3.7935 | 10.5837 | 0.76382 | 0.30418 | 0.39823 | 3.8067 | -110.7659 | 3.8067 | -50.7659
HVO | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 979.9879 | 10.2872 | 2.5353 | 24.4503 | -75.5952 | 0.90585 | 1.1312 | 4.1997 | 2.6578 | 6.7385 | 3.0521 | 6.7351 | 0.62324 | 0.16786 | 0.26934 | 5.9393 | -105.5952 | 5.9393 | -45.5952
HVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 565.7729 | 5.9391 | 3.4823 | 14.0846 | -81.9938 | 0.90434 | 5.1363 | 6.8482 | 3.4664 | 12.071 | 3.7687 | 12.1283 | 0.56733 | 0.42551 | 0.75002 | 3.4289 | -111.9938 | 3.4289 | -51.9938
HØN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 546.5581 | 5.7374 | 4.5572 | 13.8334 | -82.7156 | 0.92142 | 2.0898 | 11.2196 | 2.8783 | 13.1172 | 4.4158 | 13.1071 | 0.85534 | 0.15931 | 0.18626 | 3.3125 | -112.7156 | 3.3125 | -52.7156
IDU | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1321.0297 | 13.8672 | 1.9168 | 36.05 | -75.5037 | 0.86641 | 0.66865 | 0.99443 | 2.3365 | 4.4786 | 2.5214 | 4.518 | 0.22204 | 0.1493 | 0.6724 | 8.0062 | -105.5037 | 8.0062 | -45.5037
KAE | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 741.0546 | 7.7791 | 4.719 | 20.1814 | -79.4141 | 0.87286 | 3.5332 | 5.1899 | 1.9161 | 9.0422 | 1.9542 | 9.0847 | 0.57396 | 0.39074 | 0.68079 | 4.4912 | -109.4141 | 4.4912 | -49.4141
KAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 776.4605 | 8.1507 | 3.2032 | 19.318 | -78.7657 | 0.88591 | 2.7275 | 7.9285 | 2.6874 | 8.6083 | 3.4431 | 8.6155 | 0.92103 | 0.31685 | 0.34402 | 4.7058 | -108.7657 | 4.7058 | -48.7657
KBB | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 657.1516 | 6.8983 | 3.0228 | 15.713 | -78.4244 | 0.88417 | 5.1405 | 9.7219 | 3.337 | 10.087 | 4.092 | 10.0892 | 0.96381 | 0.50962 | 0.52875 | 3.9827 | -108.4244 | 3.9827 | -48.4244
KEJ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 537.1925 | 5.6391 | 4.3567 | 14.1179 | -84.9685 | 0.92672 | 2.5128 | 5.8634 | 3.0365 | 13.2293 | 3.2661 | 13.2769 | 0.44321 | 0.18994 | 0.42855 | 3.2557 | -114.9685 | 3.2557 | -54.9685
KJS | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 939.5677 | 9.8629 | 4.1033 | 26.2158 | -78.1424 | 0.88502 | 1.1166 | 3.1428 | 1.7479 | 7.1719 | 1.7875 | 7.2148 | 0.43821 | 0.15569 | 0.35528 | 5.6943 | -108.1424 | 5.6943 | -48.1424
KLF | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 797.4406 | 8.371 | 3.1214 | 20.3977 | -80.0049 | 0.87702 | 2.8184 | 3.6936 | 2.6307 | 8.2115 | 2.8075 | 8.2562 | 0.4498 | 0.34322 | 0.76305 | 4.833 | -110.0049 | 4.833 | -50.0049
KNA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 872.4357 | 9.1582 | 3.7863 | 22.8999 | -79.3861 | 0.88699 | 3.88 | 5.2125 | 2.0389 | 7.72 | 2.4568 | 7.7794 | 0.6752 | 0.5026 | 0.74437 | 5.2875 | -109.3861 | 5.2875 | -49.3861
LKR | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 473.4966 | 4.9704 | 4.4182 | 12.1727 | -83.1539 | 0.84433 | 4.9187 | 7.0736 | 3.0875 | 13.6411 | 3.1558 | 13.6865 | 0.51855 | 0.36058 | 0.69535 | 2.8697 | -113.1539 | 2.8697 | -53.1539
LOL | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 497.9948 | 5.2276 | 3.436 | 12.7814 | -83.8332 | 0.8796 | 4.0066 | 4.4221 | 3.8763 | 13.3191 | 3.9443 | 13.3624 | 0.33201 | 0.30082 | 0.90606 | 3.0182 | -113.8332 | 3.0182 | -53.8332
LYK | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 945.3161 | 9.9232 | 4.0596 | 26.3824 | -78.045 | 0.88449 | 1.0401 | 3.0832 | 1.7537 | 7.1194 | 1.7933 | 7.1622 | 0.43306 | 0.14609 | 0.33734 | 5.7292 | -108.045 | 5.7292 | -48.045
MAG | 150 | NORD | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 357.417 | 3.7519 | 3.7812 | 8.57 | -77.036 | 0.84156 | 3.2031 | 14.4733 | 4.7954 | 18.1327 | 5.5119 | 18.1746 | 0.79819 | 0.17665 | 0.22131 | 2.1662 | -107.036 | 2.1662 | -47.036
MAL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 991.3645 | 10.4066 | 3.1201 | 25.3964 | -77.183 | 0.91026 | 2.3908 | 8.8226 | 2.1958 | 6.851 | 3.0508 | 6.8148 | 1.2878 | 0.34897 | 0.27099 | 6.0083 | -107.183 | 6.0083 | -47.183
MES | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 860.4907 | 9.0328 | 2.5439 | 21.3582 | -76.49 | 0.9196 | 0.73743 | 3.1136 | 3.0673 | 7.8028 | 3.2991 | 7.851 | 0.39904 | 0.094508 | 0.23684 | 5.2151 | -106.49 | 5.2151 | -46.49
MKS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1035.4852 | 10.8698 | 3.3447 | 26.8616 | -76.9355 | 0.91216 | 1.6779 | 9.0421 | 2.0074 | 6.714 | 2.9054 | 6.8052 | 1.3468 | 0.24991 | 0.18556 | 6.2757 | -106.9355 | 6.2757 | -46.9355
MLP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 756.7084 | 7.9434 | 3.6458 | 19.2502 | -79.7427 | 0.91257 | 1.9391 | 9.1735 | 2.5324 | 9.2326 | 3.634 | 9.2353 | 0.9936 | 0.21003 | 0.21138 | 4.5861 | -109.7427 | 4.5861 | -49.7427
MLU | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 843.057 | 8.8498 | 3.311 | 21.8196 | -79.3162 | 0.91894 | 2.1448 | 4.9012 | 2.4917 | 8.2498 | 3.0831 | 8.2707 | 0.5941 | 0.25998 | 0.43761 | 5.1094 | -109.3162 | 5.1094 | -49.3162
MOSV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 987.2044 | 10.363 | 2.7368 | 25.7079 | -77.9439 | 0.88965 | 1.5241 | 2.5918 | 2.423 | 6.6312 | 2.5868 | 6.6536 | 0.39085 | 0.22984 | 0.58806 | 5.9831 | -107.9439 | 5.9831 | -47.9439
NOR | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 382.381 | 4.014 | 3.6514 | 9.5517 | -84.0421 | 0.86079 | 3.6348 | 4.9692 | 4.6745 | 17.0683 | 4.7417 | 17.1131 | 0.29114 | 0.21296 | 0.73147 | 2.3175 | -114.0421 | 2.3175 | -54.0421
NSP | 150 | SA | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 271.0767 | 2.8456 | 2.4743 | 5.861 | -78.634 | 0.87187 | 3.3167 | 17.6949 | 9.5621 | 23.6596 | 10.7958 | 23.5272 | 0.7479 | 0.14018 | 0.18744 | 1.6429 | -108.634 | 1.6429 | -48.634
NVV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1161.7303 | 12.195 | 2.613 | 31.0457 | -75.9306 | 0.90091 | 0.60145 | 3.0703 | 2.1685 | 5.6662 | 2.3957 | 5.6952 | 0.54186 | 0.10615 | 0.19589 | 7.0408 | -105.9306 | 7.0408 | -45.9306
NØA | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 636.0186 | 6.6765 | 3.8938 | 16.6957 | -83.3779 | 0.92644 | 2.4969 | 4.9438 | 2.849 | 11.0936 | 3.0813 | 11.14 | 0.44564 | 0.22508 | 0.50507 | 3.8547 | -113.3779 | 3.8547 | -53.3779
OSØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1060.4225 | 11.1315 | 3.2956 | 28.2419 | -75.2697 | 0.8837 | 1.1727 | 2.3631 | 1.8842 | 6.2095 | 1.9696 | 6.2654 | 0.38056 | 0.18885 | 0.49624 | 6.4268 | -105.2697 | 6.4268 | -45.2697
RAM | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 683.2416 | 7.1722 | 2.838 | 16.139 | -76.7138 | 0.87951 | 4.0898 | 4.1829 | 3.352 | 9.5129 | 3.4132 | 9.5651 | 0.43971 | 0.42992 | 0.97774 | 4.1409 | -106.7138 | 4.1409 | -46.7138
RIB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 503.714 | 5.2876 | 4.9819 | 13.2583 | -80.1814 | 0.88015 | 4.9745 | 6.6406 | 2.7023 | 13.4625 | 2.7405 | 13.5057 | 0.49327 | 0.36951 | 0.74911 | 3.0528 | -110.1814 | 3.0528 | -50.1814
RIB | 150 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 411.1327 | 4.3158 | 6.4749 | 10.4467 | -80.368 | 0.79642 | 5.3372 | 9.0463 | 2.358 | 15.2681 | 3.0022 | 15.3007 | 0.59249 | 0.34956 | 0.58999 | 2.4917 | -110.368 | 2.4917 | -50.368
RSL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 338.2808 | 3.551 | 3.7601 | 8.3106 | -84.3891 | 0.86749 | 3.5135 | 5.4617 | 5.1834 | 19.49 | 5.2841 | 19.5271 | 0.28023 | 0.18027 | 0.64329 | 2.0502 | -114.3891 | 2.0502 | -54.3891
RYT | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1320.9622 | 13.8665 | 2.7392 | 35.0268 | -74.1285 | 0.861 | 0.86693 | 2.6639 | 1.753 | 4.802 | 1.8822 | 4.831 | 0.55475 | 0.18054 | 0.32544 | 8.0058 | -104.1285 | 8.0058 | -44.1285
SBA | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 462.6023 | 4.8561 | 2.2329 | 10.8874 | -78.4962 | 0.89715 | 2.5225 | 12.5817 | 6.2332 | 13.9184 | 6.4727 | 14.0257 | 0.90396 | 0.18123 | 0.20049 | 2.8037 | -108.4962 | 2.8037 | -48.4962
SFE | 150 | SEK1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 621.0076 | 6.5189 | 4.3658 | 16.3967 | -82.885 | 0.88247 | 6.2911 | 6.4807 | 2.4858 | 10.8526 | 2.5688 | 10.9028 | 0.59716 | 0.57968 | 0.97074 | 3.7637 | -112.885 | 3.7637 | -52.885
SIMV | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 869.1996 | 9.1242 | 3.0747 | 22.9153 | -80.2301 | 0.89966 | 1.8765 | 3.3138 | 2.506 | 7.705 | 2.603 | 7.7533 | 0.43009 | 0.24355 | 0.56627 | 5.2679 | -110.2301 | 5.2679 | -50.2301
SIN | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 421.2016 | 4.4215 | 3.6084 | 10.4654 | -83.5529 | 0.86628 | 2.4248 | 3.9733 | 4.3174 | 15.5786 | 4.418 | 15.6163 | 0.25505 | 0.15565 | 0.61027 | 2.5527 | -113.5529 | 2.5527 | -53.5529
SKA | 150 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 832.1397 | 8.7352 | 2.6479 | 20.2771 | -76.7743 | 0.90384 | 1.4319 | 4.4843 | 3.0116 | 7.9744 | 3.4052 | 7.9709 | 0.56234 | 0.17957 | 0.31932 | 5.0433 | -106.7743 | 5.0433 | -46.7743
STR | 150 | SV | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1004.9652 | 10.5494 | 3.2731 | 26.8932 | -78.863 | 0.87873 | 1.5595 | 2.1179 | 1.9968 | 6.5357 | 2.058 | 6.588 | 0.32405 | 0.23861 | 0.73634 | 6.0907 | -108.863 | 6.0907 | -48.863
STSV | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1188.5116 | 12.4761 | 3.5798 | 32.7853 | -77.702 | 0.88429 | 1.8135 | 4.0197 | 1.5601 | 5.5849 | 1.6169 | 5.6383 | 0.71975 | 0.32472 | 0.45116 | 7.2031 | -107.702 | 7.2031 | -47.702
SVB | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 372.2968 | 3.9081 | 3.4113 | 9.3998 | -79.9897 | 0.87255 | 0.32082 | 4.1792 | 5.1216 | 17.4713 | 4.6721 | 17.6248 | 0.2392 | 0.018363 | 0.076767 | 2.2563 | -109.9897 | 2.2563 | -49.9897
SVG | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 467.0406 | 4.9027 | 6.0409 | 12.4656 | -84.0645 | 0.88525 | 6.3918 | 6.4564 | 2.4276 | 14.6648 | 2.4849 | 14.7186 | 0.44027 | 0.43586 | 0.98999 | 2.8305 | -114.0645 | 2.8305 | -54.0645
SØN | 150 | VEST | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 327.9821 | 3.4429 | 3.2359 | 8.0891 | -80.9459 | 0.93046 | 3.4118 | 6.1556 | 6.5616 | 21.2329 | 6.66 | 21.3176 | 0.28991 | 0.16069 | 0.55427 | 1.9878 | -110.9459 | 1.9878 | -50.9459
TAN | 150 | SK1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 851.7271 | 8.9408 | 3.0543 | 21.331 | -77.4232 | 0.90699 | 2.7319 | 6.5577 | 2.6388 | 8.0599 | 3.4016 | 8.0641 | 0.81362 | 0.33895 | 0.41659 | 5.162 | -107.4232 | 5.162 | -47.4232
THY | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 911.3543 | 9.5667 | 3.4965 | 23.9525 | -79.0901 | 0.89386 | 1.6879 | 4.0426 | 2.1066 | 7.3656 | 2.3258 | 7.4112 | 0.54885 | 0.22916 | 0.41752 | 5.5234 | -109.0901 | 5.5234 | -49.0901
THØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 452.9128 | 4.7544 | 3.8056 | 10.9459 | -81.5378 | 0.90291 | 2.8767 | 10.809 | 4.0211 | 15.3028 | 5.0819 | 15.3571 | 0.70634 | 0.18798 | 0.26614 | 2.7449 | -111.5378 | 2.7449 | -51.5378
TJE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1298.2629 | 13.6282 | 2.0622 | 33.5201 | -72.7704 | 0.90006 | 1.4377 | 2.2684 | 2.3605 | 4.8679 | 2.5685 | 4.8976 | 0.46599 | 0.29535 | 0.63382 | 7.8683 | -102.7704 | 7.8683 | -42.7704
TJE | 150 | S11 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 788.3663 | 8.2757 | 3.8354 | 22.2318 | -86.1883 | 0.89659 | 0.097989 | 3.2758 | 2.232 | 8.5605 | 2.4295 | 8.6225 | 0.38266 | 0.011447 | 0.029913 | 4.778 | -116.1883 | 4.778 | -56.1883
TRI | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1348.7389 | 14.1581 | 2.175 | 35.6098 | -72.8102 | 0.9134 | 0.30982 | 1.6629 | 2.2054 | 4.7967 | 2.4806 | 4.8331 | 0.34667 | 0.064589 | 0.18631 | 8.1742 | -102.8102 | 8.1742 | -42.8102
VHA | 150 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 745.0574 | 7.8211 | 4.2251 | 20.2855 | -82.8424 | 0.89594 | 2.0271 | 16.4215 | 2.1836 | 9.226 | 2.3792 | 9.2535 | 1.7799 | 0.21972 | 0.12344 | 4.5155 | -112.8424 | 4.5155 | -52.8424
VID | 150 | N | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 529.7396 | 5.5608 | 4.9136 | 13.7268 | -81.1351 | 0.83598 | 6.2511 | 7.1437 | 2.4674 | 12.1238 | 2.5138 | 12.1718 | 0.58923 | 0.51561 | 0.87505 | 3.2105 | -111.1351 | 3.2105 | -51.1351
VIL | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 542.1837 | 5.6915 | 3.758 | 13.6774 | -83.2745 | 0.86199 | 3.3524 | 5.9042 | 3.2178 | 12.0927 | 3.4722 | 12.1301 | 0.48825 | 0.27723 | 0.5678 | 3.286 | -113.2745 | 3.286 | -53.2745
VIV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 774.09 | 8.1258 | 3.1597 | 19.9566 | -79.8804 | 0.92091 | 1.9743 | 3.8455 | 2.8159 | 8.8972 | 3.0082 | 8.9636 | 0.43221 | 0.22191 | 0.51342 | 4.6915 | -109.8804 | 4.6915 | -49.8804
VKE | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 832.6665 | 8.7407 | 4.322 | 22.966 | -78.9297 | 0.88241 | 1.5611 | 5.6689 | 1.8772 | 8.1135 | 1.8797 | 8.169 | 0.6987 | 0.1924 | 0.27538 | 5.0465 | -108.9297 | 5.0465 | -48.9297
ÅBØ | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1075.4007 | 11.2888 | 2.6912 | 28.0877 | -76.7748 | 0.90031 | 1.3059 | 3.0662 | 2.2819 | 6.1413 | 2.4469 | 6.1687 | 0.49928 | 0.21263 | 0.42589 | 6.5176 | -106.7748 | 6.5176 | -46.7748
ÅSP | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 388.7621 | 4.0809 | 3.0472 | 8.4138 | -76.5543 | 0.90088 | 4.257 | 15.8826 | 5.707 | 17.3901 | 7.4541 | 17.5369 | 0.91331 | 0.24479 | 0.26803 | 2.3561 | -106.5543 | 2.3561 | -46.5543
AHA | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 370.9778 | 2.7696 | 6.2651 | 6.9628 | -85.2025 | 0.94699 | 2.7028 | 10.6379 | 6.2523 | 39.1716 | 6.4146 | 39.295 | 0.27157 | 0.068999 | 0.25407 | 1.599 | -115.2025 | 1.599 | -55.2025
EDR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 635.199 | 4.7422 | 5.7354 | 12.9377 | -88.8717 | 0.87694 | 2.866 | 10.5774 | 3.6564 | 20.9711 | 4.0419 | 21.0813 | 0.50438 | 0.13666 | 0.27095 | 2.7379 | -118.8717 | 2.7379 | -58.8717
HR3 | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 380.1233 | 2.8379 | 5.4082 | 7.1296 | -88.6727 | 0.89561 | 2.3054 | 9.5087 | 6.62 | 35.8026 | 7.0149 | 35.9208 | 0.26559 | 0.064393 | 0.24245 | 1.6385 | -118.6727 | 1.6385 | -58.6727
IDU | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1164.7593 | 8.6958 | 4.1386 | 23.1656 | -78.1954 | 0.98036 | 1.764 | 5.7586 | 3.0502 | 12.6233 | 3.2075 | 12.7681 | 0.45619 | 0.13974 | 0.30633 | 5.0205 | -108.1954 | 5.0205 | -48.1954
THOR | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 807.5776 | 6.0292 | 4.8655 | 15.5474 | -79.9315 | 0.96732 | 1.2192 | 4.4325 | 3.7326 | 18.1606 | 3.8716 | 18.3057 | 0.24407 | 0.067135 | 0.27506 | 3.4809 | -109.9315 | 3.4809 | -49.9315
TRI | 220 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 650.921 | 4.8596 | 6.8108 | 13.1689 | -85.6085 | 0.92449 | 3.7118 | 12.3189 | 3.2005 | 21.7983 | 3.3708 | 21.9104 | 0.56513 | 0.17028 | 0.30131 | 2.8057 | -115.6085 | 2.8057 | -55.6085
VMA | 220 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 939.2148 | 7.0119 | 4.5048 | 18.1787 | -78.9511 | 0.96093 | 2.0378 | 5.0619 | 3.428 | 15.4423 | 3.5708 | 15.5856 | 0.32779 | 0.13196 | 0.40257 | 4.0483 | -108.9511 | 4.0483 | -48.9511
ASR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 2321.4112 | 10.052 | 1.4233 | 25.881 | -62.4984 | 0.97301 | 3.2002 | 12.745 | 10.6313 | 15.1312 | 11.5376 | 15.5778 | 0.8423 | 0.2115 | 0.2511 | 5.8035 | -92.4984 | 5.8035 | -32.4984
EDR | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 2073.3131 | 8.9777 | 1.5508 | 23.2301 | -65.3882 | 0.97393 | 1.3892 | 8.8454 | 11.3345 | 17.5775 | 12.5374 | 17.9237 | 0.50322 | 0.079031 | 0.15705 | 5.1833 | -95.3882 | 5.1833 | -35.3882
FER | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1685.2044 | 7.2971 | 1.5185 | 18.5583 | -68.319 | 0.99454 | 0.82061 | 6.6192 | 14.5891 | 22.1531 | 16.4277 | 22.2783 | 0.29879 | 0.037043 | 0.12398 | 4.213 | -98.319 | 4.213 | -38.319
FGD | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1646.8601 | 7.1311 | 3.1249 | 18.1355 | -70.623 | 1.0105 | 1.16 | 10.4411 | 8.3714 | 26.1601 | 9.1674 | 27.0145 | 0.39912 | 0.044343 | 0.1111 | 4.1172 | -100.623 | 4.1172 | -40.623
FVO | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1427.1186 | 6.1796 | 3.5101 | 15.6407 | -72.2996 | 1.0084 | 1.5912 | 14.9537 | 8.7046 | 30.5541 | 9.7054 | 31.4678 | 0.48942 | 0.052077 | 0.10641 | 3.5678 | -102.2996 | 3.5678 | -42.2996
IDU | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1938.4921 | 8.3939 | 1.4921 | 21.5291 | -66.0881 | 0.98303 | 2.2593 | 9.2895 | 12.6048 | 18.8072 | 13.8299 | 19.2091 | 0.49393 | 0.12013 | 0.24321 | 4.8462 | -96.0881 | 4.8462 | -36.0881
MAL | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1413.7746 | 6.1218 | 3.5645 | 15.5222 | -74.8523 | 0.96267 | 7.642 | 34.562 | 8.3866 | 29.8943 | 8.3716 | 30.3751 | 1.1561 | 0.25563 | 0.22111 | 3.5344 | -104.8523 | 3.5344 | -44.8523
MKS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1586.8738 | 6.8714 | 2.6167 | 17.2995 | -72.3733 | 1.0098 | 1.2848 | 14.4624 | 10.3723 | 27.1414 | 12.1352 | 27.5125 | 0.53286 | 0.047337 | 0.088837 | 3.9672 | -102.3733 | 3.9672 | -42.3733
NVV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1562.5875 | 6.7662 | 1.5825 | 17.1343 | -69.9272 | 0.99875 | 0.62864 | 6.3354 | 15.4313 | 24.42 | 17.395 | 24.459 | 0.25943 | 0.025743 | 0.099226 | 3.9065 | -99.9272 | 3.9065 | -39.9272
STSV | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 2169.3762 | 9.3937 | 1.4246 | 24.2108 | -63.7125 | 0.97665 | 2.0867 | 9.1533 | 11.4705 | 16.3414 | 12.5004 | 16.7182 | 0.56013 | 0.1277 | 0.22798 | 5.4234 | -93.7125 | 5.4234 | -33.7125
TJE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 2011.0037 | 8.7079 | 1.3641 | 22.366 | -64.3202 | 0.99085 | 1.0617 | 7.4372 | 12.966 | 17.6871 | 14.1066 | 18.0723 | 0.42049 | 0.060027 | 0.14275 | 5.0275 | -94.3202 | 5.0275 | -34.3202
TRI | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1791.8298 | 7.7589 | 1.9595 | 19.8432 | -69.3265 | 1.0153 | 1.2717 | 9.3088 | 11.7801 | 23.0826 | 12.5484 | 23.3169 | 0.40328 | 0.055095 | 0.13662 | 4.4796 | -99.3265 | 4.4796 | -39.3265
VHA | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1555.357 | 6.7349 | 1.5929 | 17.0565 | -70.0434 | 0.99963 | 0.80746 | 6.9247 | 15.4335 | 24.5836 | 17.4768 | 24.6195 | 0.28168 | 0.032846 | 0.11661 | 3.8884 | -100.0434 | 3.8884 | -40.0434
DNF | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 327.501 | 3.4379 | 5.6547 | 8.096 | -73.7064 | 0.8902 | 1.4997 | 8.7701 | 3.806 | 21.5215 | 5.1696 | 21.3548 | 0.4075 | 0.069685 | 0.171 | 1.9849 | -103.7064 | 1.9849 | -43.7064
FGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1121.6075 | 11.7738 | 2.8007 | 29.713 | -73.8444 | 0.88549 | 0.65992 | 1.7414 | 2.0691 | 5.795 | 2.1543 | 5.839 | 0.30049 | 0.11388 | 0.37897 | 6.7976 | -103.8444 | 6.7976 | -43.8444
GYD | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 367.2855 | 3.8555 | 5.381 | 9.021 | -72.9127 | 0.88966 | 1.6911 | 8.5053 | 3.5685 | 19.2023 | 4.9429 | 19.0267 | 0.44293 | 0.088066 | 0.19882 | 2.226 | -102.9127 | 2.226 | -42.9127
KGV | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 359.4289 | 3.773 | 4.6878 | 8.9055 | -73.8071 | 0.82875 | 0.60096 | 6.3656 | 3.866 | 18.123 | 4.948 | 18.0383 | 0.35125 | 0.03316 | 0.094406 | 2.1784 | -103.8071 | 2.1784 | -43.8071
KIN | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 603.1583 | 6.3315 | 9.4032 | 17.0865 | -82.2117 | 0.8712 | 2.2254 | 1.8219 | 1.1967 | 11.2526 | 1.2824 | 11.3103 | 0.16191 | 0.19777 | 1.2215 | 3.6555 | -112.2117 | 3.6555 | -52.2117
KVÆ | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 325.3545 | 3.4153 | 3.7544 | 8.263 | -81.5135 | 0.87491 | 2.3181 | 6.1699 | 5.3887 | 20.2312 | 4.9196 | 20.3671 | 0.30497 | 0.11458 | 0.37572 | 1.9718 | -111.5135 | 1.9718 | -51.5135
LAG | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1556.1935 | 16.3358 | 2.7895 | 41.8671 | -72.738 | 0.86403 | 0.35872 | 1.8374 | 1.4639 | 4.0834 | 1.5949 | 4.1186 | 0.44997 | 0.087848 | 0.19523 | 9.4315 | -102.738 | 9.4315 | -42.738
OVE | 150 | S1--$ | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 861.9607 | 9.0482 | 4.3075 | 23.3476 | -77.7996 | 0.88205 | 1.2687 | 1.4146 | 1.8098 | 7.7958 | 1.9077 | 7.8379 | 0.18146 | 0.16274 | 0.89685 | 5.224 | -107.7996 | 5.224 | -47.7996
SHP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 794.035 | 8.3352 | 3.6618 | 21.0249 | -78.3125 | 0.88546 | 1.7801 | 3.3536 | 2.2961 | 8.4081 | 2.3806 | 8.4526 | 0.39886 | 0.21171 | 0.53079 | 4.8123 | -108.3125 | 4.8123 | -48.3125
SVS | 150 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1083.7678 | 11.3766 | 4.457 | 28.2535 | -76.1407 | 0.87425 | 1.5539 | 8.0913 | 1.386 | 6.1775 | 2 | 6.2131 | 1.3098 | 0.25155 | 0.19205 | 6.5683 | -106.1407 | 6.5683 | -46.1407
TUP | 150 | WA1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1423.2258 | 14.94 | 2.795 | 38.019 | -73.5371 | 0.86305 | 0.57786 | 2.1168 | 1.5996 | 4.4711 | 1.7441 | 4.4982 | 0.47344 | 0.12924 | 0.27299 | 8.6256 | -103.5371 | 8.6256 | -43.5371
KIN | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1242.4783 | 5.3801 | 3.7941 | 13.6073 | -73.8457 | 1.0014 | 9.1532 | 36.2435 | 9.3098 | 35.3228 | 10.9332 | 36.2021 | 1.0261 | 0.25913 | 0.25255 | 3.1062 | -103.8457 | 3.1062 | -43.8457
LAG | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 2423.0048 | 10.4919 | 2.3699 | 26.7404 | -66.3512 | 0.96691 | 1.5572 | 9.1666 | 7.0473 | 16.7014 | 7.3221 | 17.0061 | 0.54885 | 0.09324 | 0.16988 | 6.0575 | -96.3512 | 6.0575 | -36.3512
OVE | 400 | S1 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1440.1956 | 6.2362 | 3.4231 | 15.7656 | -71.9501 | 1.0026 | 4.8581 | 22.1903 | 8.8083 | 30.1518 | 10.0877 | 30.9603 | 0.73595 | 0.16112 | 0.21893 | 3.6005 | -101.9501 | 3.6005 | -41.9501
REV | 400 | S1- | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 2886.2354 | 12.4978 | 1.5655 | 32.063 | -59.701 | 0.96019 | 1.8026 | 8.9262 | 7.8807 | 12.3376 | 8.7103 | 12.685 | 0.72349 | 0.14611 | 0.20195 | 7.2156 | -89.701 | 7.2156 | -29.701
SVS | 400 | SFIK | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 2161.6524 | 9.3602 | 2.5918 | 23.8165 | -68.404 | 0.96621 | 1.7885 | 11.5537 | 7.3145 | 18.9577 | 7.41 | 19.2935 | 0.60945 | 0.094343 | 0.1548 | 5.4041 | -98.404 | 5.4041 | -38.404
KIN | 400 | S2 | 2-phase | Min N-1 | 2040 | 1144.2336 | 4.9547 | 4.3086 | 12.467 | -74.4449 | 1.0062 | 8.7096 | 41.4047 | 9.0047 | 38.7974 | 10.9802 | 39.9059 | 1.0672 | 0.22449 | 0.21035 | 2.8606 | -104.4449 | 2.8606 | -44.4449

## Min 1-phase
Station | Voltage [kV] | Busbar | Type | Min/Max | Year | Skss [MVA] | Ikss [kA] | X1toR1 | Ip [kA] | phii [deg] | u_B | u_C | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R2 [Ohm] | X2 [Ohm] | X0toX1 | R0toX1 | R0toX0 | I1 [kA] | phii1 [deg] | I2 [kA] | phii2 [deg] | I0 [kA] | phii0 [deg] | I0x3 [kA]
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 867.2924 | 9.1042 | 4.088 | 21.725 | -97.7587 | 0.88843 | 0.89639 | 2.2385 | 6.9771 | 2.6108 | 10.673 | 3.2761 | 10.7563 | 0.65372 | 0.20973 | 0.32083 | 3.0347 | -97.7587 | 3.0347 | -97.7587 | 3.0347 | -97.7587 | 9.1042
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1393.0687 | 14.6234 | 2.7592 | 36.3106 | -97.6365 | 0.87757 | 0.85779 | 0.86252 | 2.5099 | 2.7012 | 7.453 | 3.1067 | 7.5941 | 0.33676 | 0.11573 | 0.34365 | 4.8745 | -97.6365 | 4.8745 | -97.6365 | 4.8745 | -97.6365 | 14.6234
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 2024.8729 | 21.2557 | 4.5751 | 55.2667 | -96.4891 | 0.8831 | 0.86165 | 0.50892 | 2.8148 | 1.024 | 4.6848 | 1.124 | 4.7767 | 0.60084 | 0.10863 | 0.1808 | 7.0852 | -96.4891 | 7.0852 | -96.4891 | 7.0852 | -96.4891 | 21.2557
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 780.0406 | 8.1883 | 4.8724 | 19.5374 | -100.0901 | 0.92102 | 0.88055 | 1.8216 | 8.5114 | 2.3771 | 11.5823 | 3.3993 | 11.686 | 0.73487 | 0.15727 | 0.21402 | 2.7294 | -100.0901 | 2.7294 | -100.0901 | 2.7294 | -100.0901 | 8.1883
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2023 | 821.9538 | 8.6283 | 4.8442 | 21.6363 | -102.0326 | 0.88883 | 0.87895 | 1.3312 | 6.5059 | 2.4985 | 12.1029 | 2.9204 | 12.3233 | 0.53754 | 0.10999 | 0.20461 | 2.8761 | -102.0326 | 2.8761 | -102.0326 | 2.8761 | -102.0326 | 8.6283
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1202.3738 | 12.6217 | 4.863 | 31.4964 | -96.2484 | 0.84246 | 0.90969 | 1.6395 | 4.1205 | 1.7044 | 8.2886 | 1.9636 | 8.4238 | 0.49713 | 0.19781 | 0.3979 | 4.2072 | -96.2484 | 4.2072 | -96.2484 | 4.2072 | -96.2484 | 12.6217
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 645.4142 | 6.7751 | 2.857 | 15.1535 | -100.2912 | 0.96034 | 0.90141 | 2.9062 | 10.3946 | 4.8973 | 13.9916 | 5.7844 | 14.1788 | 0.74292 | 0.20771 | 0.27959 | 2.2584 | -100.2912 | 2.2584 | -100.2912 | 2.2584 | -100.2912 | 6.7751
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1010.6764 | 10.6094 | 4.4829 | 26.439 | -100.5605 | 0.93472 | 0.88618 | 1.3981 | 6.8641 | 1.9621 | 8.7959 | 2.698 | 8.9449 | 0.78037 | 0.15894 | 0.20368 | 3.5365 | -100.5605 | 3.5365 | -100.5605 | 3.5365 | -100.5605 | 10.6094
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2023 | 956.9852 | 10.0457 | 3.03 | 23.5489 | -98.5811 | 0.81489 | 0.85891 | 1.539 | 2.7488 | 3.6466 | 11.0491 | 4.1338 | 11.1594 | 0.24878 | 0.13929 | 0.55989 | 3.3486 | -98.5811 | 3.3486 | -98.5811 | 3.3486 | -98.5811 | 10.0457
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1139.6255 | 11.963 | 3.0886 | 28.9626 | -97.8732 | 0.81327 | 0.86905 | 1.4058 | 2.3232 | 3.0077 | 9.2897 | 3.4515 | 9.4147 | 0.25008 | 0.15133 | 0.60511 | 3.9877 | -97.8732 | 3.9877 | -97.8732 | 3.9877 | -97.8732 | 11.963
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 986.5086 | 10.3557 | 2.874 | 24.7945 | -97.8532 | 0.8623 | 0.90509 | 2.4385 | 4.7979 | 3.392 | 9.7486 | 3.8619 | 9.8895 | 0.49216 | 0.25014 | 0.50824 | 3.4519 | -97.8532 | 3.4519 | -97.8532 | 3.4519 | -97.8532 | 10.3557
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 653.5969 | 6.861 | 4.9323 | 16.322 | -95.7371 | 0.85591 | 0.97546 | 4.9006 | 9.4858 | 2.9077 | 14.3415 | 3.6511 | 14.3759 | 0.66142 | 0.34171 | 0.51663 | 2.287 | -95.7371 | 2.287 | -95.7371 | 2.287 | -95.7371 | 6.861
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2023 | 527.7527 | 5.54 | 3.0845 | 12.7924 | -103.7237 | 0.96603 | 0.90088 | 2.6189 | 13.1439 | 5.6792 | 17.5172 | 5.8793 | 17.714 | 0.75034 | 0.1495 | 0.19925 | 1.8467 | -103.7237 | 1.8467 | -103.7237 | 1.8467 | -103.7237 | 5.54
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2023 | 1500.5022 | 15.7512 | 4.3631 | 40.2265 | -96.7192 | 0.91744 | 0.89845 | 1.0514 | 4.3363 | 1.3781 | 6.0126 | 1.7514 | 6.2548 | 0.7212 | 0.17486 | 0.24246 | 5.2504 | -96.7192 | 5.2504 | -96.7192 | 5.2504 | -96.7192 | 15.7512
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 703.9846 | 7.3899 | 4.6175 | 18.1854 | -97.5963 | 0.74658 | 0.97949 | 5.188 | 4.9955 | 3.1756 | 14.6636 | 3.7103 | 14.7961 | 0.34068 | 0.3538 | 1.0385 | 2.4633 | -97.5963 | 2.4633 | -97.5963 | 2.4633 | -97.5963 | 7.3899
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2023 | 986.6221 | 10.3568 | 3.602 | 23.8175 | -96.2132 | 0.99417 | 0.92241 | 2.0854 | 8.5443 | 2.2394 | 8.0662 | 3.178 | 8.276 | 1.0593 | 0.25854 | 0.24407 | 3.4523 | -96.2132 | 3.4523 | -96.2132 | 3.4523 | -96.2132 | 10.3568
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1369.663 | 14.3777 | 2.8327 | 35.8391 | -97.7032 | 0.88375 | 0.86712 | 1.0702 | 3.0091 | 2.5946 | 7.3498 | 3.0224 | 7.4888 | 0.40942 | 0.14561 | 0.35566 | 4.7926 | -97.7032 | 4.7926 | -97.7032 | 4.7926 | -97.7032 | 14.3777
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1536.7047 | 16.1312 | 3.5489 | 41.2586 | -97.4087 | 0.87329 | 0.85025 | 0.62818 | 2.6373 | 1.8824 | 6.6805 | 2.0865 | 6.8539 | 0.39478 | 0.094032 | 0.23819 | 5.3771 | -97.4087 | 5.3771 | -97.4087 | 5.3771 | -97.4087 | 16.1312
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 1475.0402 | 15.4839 | 3.51 | 39.2703 | -96.8678 | 0.86387 | 0.86256 | 0.84134 | 2.7783 | 1.9724 | 6.9232 | 2.1722 | 7.0928 | 0.4013 | 0.12153 | 0.30283 | 5.1613 | -96.8678 | 5.1613 | -96.8678 | 5.1613 | -96.8678 | 15.4839
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 1380.1833 | 14.4882 | 2.7185 | 36.0796 | -96.9485 | 0.91616 | 0.8869 | 1.4504 | 4.1701 | 2.4257 | 6.5944 | 2.8183 | 6.7809 | 0.63237 | 0.21994 | 0.3478 | 4.8294 | -96.9485 | 4.8294 | -96.9485 | 4.8294 | -96.9485 | 14.4882
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 780.0655 | 8.1886 | 2.8923 | 18.3347 | -99.2687 | 0.99432 | 0.91219 | 2.8314 | 10.0696 | 3.6469 | 10.5482 | 4.8347 | 10.7135 | 0.95463 | 0.26843 | 0.28118 | 2.7295 | -99.2687 | 2.7295 | -99.2687 | 2.7295 | -99.2687 | 8.1886
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 753.2763 | 7.9074 | 3.0691 | 17.9558 | -96.9658 | 0.83212 | 0.91961 | 3.8966 | 6.1571 | 4.0815 | 12.5267 | 4.8691 | 12.6489 | 0.49152 | 0.31106 | 0.63286 | 2.6358 | -96.9658 | 2.6358 | -96.9658 | 2.6358 | -96.9658 | 7.9074
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1438.7023 | 15.1025 | 3.3041 | 37.6347 | -96.0476 | 0.85635 | 0.86501 | 0.95813 | 2.7007 | 2.156 | 7.1237 | 2.3901 | 7.2729 | 0.37912 | 0.1345 | 0.35477 | 5.0342 | -96.0476 | 5.0342 | -96.0476 | 5.0342 | -96.0476 | 15.1025
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2023 | 1266.3441 | 13.2932 | 3.1311 | 32.2282 | -95.5332 | 0.82518 | 0.89434 | 1.7264 | 2.7944 | 2.5461 | 7.9721 | 3.0772 | 8.1076 | 0.35052 | 0.21655 | 0.6178 | 4.4311 | -95.5332 | 4.4311 | -95.5332 | 4.4311 | -95.5332 | 13.2932
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1178.0881 | 12.3667 | 3.7544 | 30.7603 | -96.6257 | 0.83364 | 0.9049 | 1.7828 | 3.6701 | 2.2821 | 8.568 | 2.4886 | 8.7169 | 0.42835 | 0.20808 | 0.48578 | 4.1222 | -96.6257 | 4.1222 | -96.6257 | 4.1222 | -96.6257 | 12.3667
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 781.7973 | 8.2067 | 4.4837 | 19.3609 | -96.1548 | 0.88024 | 0.93895 | 3.223 | 7.8683 | 2.6839 | 12.034 | 3.4257 | 12.0686 | 0.65384 | 0.26782 | 0.40961 | 2.7356 | -96.1548 | 2.7356 | -96.1548 | 2.7356 | -96.1548 | 8.2067
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2023 | 1137.7907 | 11.9437 | 3.178 | 29.4455 | -100.8507 | 0.93813 | 0.85352 | 0.94482 | 4.7353 | 2.6716 | 8.4902 | 3.4627 | 8.6197 | 0.55774 | 0.11128 | 0.19953 | 3.9812 | -100.8507 | 3.9812 | -100.8507 | 3.9812 | -100.8507 | 11.9437
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2023 | 893.7325 | 9.3818 | 3.7891 | 22.7053 | -101.7287 | 0.93968 | 0.86412 | 1.2678 | 6.5836 | 2.8239 | 10.6999 | 4.0359 | 10.7542 | 0.6153 | 0.11849 | 0.19257 | 3.1273 | -101.7287 | 3.1273 | -101.7287 | 3.1273 | -101.7287 | 9.3818
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 651.4652 | 6.8386 | 2.699 | 15.3622 | -92.0286 | 0.92021 | 1.0509 | 8.8605 | 12.0555 | 4.2555 | 11.4858 | 4.9558 | 11.583 | 1.0496 | 0.77143 | 0.73498 | 2.2795 | -92.0286 | 2.2795 | -92.0286 | 2.2795 | -92.0286 | 6.8386
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 696.1136 | 7.3073 | 3.5683 | 17.5237 | -101.733 | 1.0252 | 0.97485 | 3.9034 | 13.492 | 3.1205 | 11.1349 | 4.3344 | 11.2265 | 1.2117 | 0.35056 | 0.28931 | 2.4358 | -101.733 | 2.4358 | -101.733 | 2.4358 | -101.733 | 7.3073
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2023 | 1014.7676 | 10.6523 | 4.7806 | 26.3189 | -95.9004 | 0.84904 | 0.93002 | 2.3781 | 5.4531 | 1.9626 | 9.3826 | 2.3345 | 9.624 | 0.5812 | 0.25346 | 0.4361 | 3.5508 | -95.9004 | 3.5508 | -95.9004 | 3.5508 | -95.9004 | 10.6523
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 450.578 | 4.7298 | 2.6214 | 9.4787 | -83.1947 | 0.96042 | 1.1406 | 17.8932 | 19.5899 | 5.4403 | 14.2613 | 6.3772 | 14.4572 | 1.3736 | 1.2547 | 0.91339 | 1.5766 | -83.1947 | 1.5766 | -83.1947 | 1.5766 | -83.1947 | 4.7298
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 469.2264 | 4.9256 | 2.4118 | 9.5321 | -83.5927 | 0.87415 | 1.0257 | 11.1975 | 13.8085 | 7.2613 | 17.5127 | 7.6278 | 17.8765 | 0.78849 | 0.63939 | 0.81091 | 1.6419 | -83.5927 | 1.6419 | -83.5927 | 1.6419 | -83.5927 | 4.9256
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 837.5436 | 8.7919 | 3.9549 | 21.5021 | -103.0105 | 0.96724 | 0.88956 | 1.6954 | 8.3149 | 2.7258 | 10.7803 | 3.9637 | 10.9126 | 0.77131 | 0.15726 | 0.20389 | 2.9306 | -103.0105 | 2.9306 | -103.0105 | 2.9306 | -103.0105 | 8.7919
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1148.6767 | 12.058 | 2.7698 | 29.1932 | -98.9153 | 0.91606 | 0.85654 | 1.1047 | 4.2473 | 3.0739 | 8.5142 | 3.5939 | 8.6363 | 0.49884 | 0.12974 | 0.26009 | 4.0193 | -98.9153 | 4.0193 | -98.9153 | 4.0193 | -98.9153 | 12.058
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1340.6955 | 14.0737 | 2.7962 | 34.8296 | -97.4401 | 0.87166 | 0.8708 | 1.1039 | 2.7459 | 2.7416 | 7.6661 | 3.1544 | 7.8085 | 0.35819 | 0.144 | 0.40203 | 4.6912 | -97.4401 | 4.6912 | -97.4401 | 4.6912 | -97.4401 | 14.0737
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 943.021 | 9.8992 | 3.8146 | 24.5407 | -102.4436 | 0.97247 | 0.88996 | 1.4754 | 7.4894 | 2.4972 | 9.5259 | 3.5088 | 9.6743 | 0.78622 | 0.15488 | 0.197 | 3.2997 | -102.4436 | 3.2997 | -102.4436 | 3.2997 | -102.4436 | 9.8992
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2023 | 1425.8294 | 14.9673 | 2.9868 | 36.674 | -96.1925 | 0.85533 | 0.85917 | 1.0426 | 2.4866 | 2.3794 | 7.1068 | 2.9108 | 7.2415 | 0.34988 | 0.1467 | 0.41927 | 4.9891 | -96.1925 | 4.9891 | -96.1925 | 4.9891 | -96.1925 | 14.9673
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2023 | 1003.8202 | 10.5374 | 3.1651 | 23.825 | -96.3408 | 0.99057 | 0.90847 | 2.1023 | 8.1293 | 2.4982 | 7.9071 | 3.4329 | 8.1046 | 1.0281 | 0.26587 | 0.2586 | 3.5125 | -96.3408 | 3.5125 | -96.3408 | 3.5125 | -96.3408 | 10.5374
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 702.238 | 7.3716 | 3.4245 | 17.4314 | -100.9676 | 0.97596 | 0.94712 | 3.7287 | 11.3755 | 3.4867 | 11.9405 | 4.6305 | 12.0328 | 0.95269 | 0.31228 | 0.32779 | 2.4572 | -100.9676 | 2.4572 | -100.9676 | 2.4572 | -100.9676 | 7.3716
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2023 | 2041.566 | 21.4309 | 4.5636 | 55.7579 | -96.5528 | 0.88493 | 0.85961 | 0.48295 | 2.7973 | 1.0176 | 4.6441 | 1.1169 | 4.7357 | 0.60233 | 0.10399 | 0.17265 | 7.1436 | -96.5528 | 7.1436 | -96.5528 | 7.1436 | -96.5528 | 21.4309
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2023 | 608.2795 | 6.3853 | 3.2424 | 14.6294 | -98.4281 | 0.95499 | 0.99025 | 6.1508 | 13.1722 | 4.1411 | 13.4273 | 5.2852 | 13.5139 | 0.981 | 0.45808 | 0.46695 | 2.1284 | -98.4281 | 2.1284 | -98.4281 | 2.1284 | -98.4281 | 6.3853
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1106.8463 | 11.6189 | 3.7656 | 28.656 | -95.2717 | 0.82136 | 0.93796 | 2.5211 | 4.215 | 2.3642 | 8.9027 | 2.5681 | 9.0536 | 0.47345 | 0.28319 | 0.59814 | 3.873 | -95.2717 | 3.873 | -95.2717 | 3.873 | -95.2717 | 11.6189
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 766.2793 | 8.0438 | 2.9217 | 17.9287 | -95.5184 | 0.85794 | 0.93504 | 4.3297 | 6.9152 | 4.0294 | 11.7726 | 5.0215 | 11.9015 | 0.5874 | 0.36777 | 0.62611 | 2.6813 | -95.5184 | 2.6813 | -95.5184 | 2.6813 | -95.5184 | 8.0438
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 999.7305 | 10.4944 | 3.6541 | 25.7862 | -99.8033 | 0.97223 | 0.92236 | 1.8703 | 8.0286 | 2.3055 | 8.4245 | 3.0271 | 8.5723 | 0.95301 | 0.222 | 0.23295 | 3.4981 | -99.8033 | 3.4981 | -99.8033 | 3.4981 | -99.8033 | 10.4944
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1467.3804 | 15.4035 | 3.611 | 39.1268 | -99.1184 | 0.89795 | 0.84008 | 0.58361 | 3.3608 | 1.848 | 6.6732 | 2.1626 | 6.8276 | 0.50363 | 0.087456 | 0.17365 | 5.1345 | -99.1184 | 5.1345 | -99.1184 | 5.1345 | -99.1184 | 15.4035
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2023 | 643.0523 | 6.7503 | 3.415 | 14.9117 | -98.5878 | 0.92993 | 0.89588 | 3.2814 | 10.471 | 3.9539 | 13.5025 | 5.2483 | 13.6832 | 0.77548 | 0.24302 | 0.31338 | 2.2501 | -98.5878 | 2.2501 | -98.5878 | 2.2501 | -98.5878 | 6.7503
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2023 | 1119.7521 | 11.7543 | 3.2092 | 28.6742 | -97.2675 | 0.83932 | 0.90365 | 2.116 | 3.718 | 2.746 | 8.8124 | 3.3567 | 8.9414 | 0.4219 | 0.24011 | 0.56912 | 3.9181 | -97.2675 | 3.9181 | -97.2675 | 3.9181 | -97.2675 | 11.7543
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2023 | 1230.4431 | 12.9163 | 3.6336 | 30.9897 | -96.3476 | 0.96585 | 0.90163 | 1.4453 | 6.083 | 1.8896 | 6.8661 | 2.5903 | 7.068 | 0.88596 | 0.2105 | 0.23759 | 4.3054 | -96.3476 | 4.3054 | -96.3476 | 4.3054 | -96.3476 | 12.9163
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2023 | 756.0641 | 7.9366 | 5.584 | 19.0946 | -99.3689 | 0.95185 | 0.90717 | 2.1489 | 10.2875 | 2.0088 | 11.2169 | 3.1452 | 11.2385 | 0.91715 | 0.19158 | 0.20889 | 2.6455 | -99.3689 | 2.6455 | -99.3689 | 2.6455 | -99.3689 | 7.9366
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1142.2434 | 11.9904 | 3.2888 | 30.1305 | -100.5026 | 0.97763 | 0.89981 | 1.4552 | 6.4351 | 2.3223 | 7.6374 | 2.9459 | 7.8037 | 0.84257 | 0.19054 | 0.22614 | 3.9968 | -100.5026 | 3.9968 | -100.5026 | 3.9968 | -100.5026 | 11.9904
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2023 | 783.4382 | 8.224 | 2.7252 | 18.382 | -99.9268 | 0.91095 | 0.85219 | 1.4328 | 5.9212 | 4.6714 | 12.7305 | 5.1233 | 12.9221 | 0.46512 | 0.11255 | 0.24197 | 2.7413 | -99.9268 | 2.7413 | -99.9268 | 2.7413 | -99.9268 | 8.224
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1297.8145 | 13.6235 | 3.0228 | 33.7195 | -100.6953 | 0.91463 | 0.81627 | 0.28722 | 2.9017 | 2.6512 | 8.0141 | 3.2759 | 8.1611 | 0.36208 | 0.03584 | 0.098983 | 4.5412 | -100.6953 | 4.5412 | -100.6953 | 4.5412 | -100.6953 | 13.6235
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1113.2109 | 11.6857 | 3.18 | 28.8163 | -101.1459 | 0.94996 | 0.8576 | 1.0025 | 5.2275 | 2.6698 | 8.4901 | 3.4731 | 8.6316 | 0.61572 | 0.11808 | 0.19177 | 3.8952 | -101.1459 | 3.8952 | -101.1459 | 3.8952 | -101.1459 | 11.6857
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 655.6048 | 6.8821 | 4.3523 | 16.6288 | -104.6089 | 0.96347 | 0.89183 | 2.1281 | 10.7133 | 3.1669 | 13.7833 | 4.8049 | 13.9117 | 0.77727 | 0.1544 | 0.19864 | 2.294 | -104.6089 | 2.294 | -104.6089 | 2.294 | -104.6089 | 6.8821
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1090.8944 | 11.4514 | 2.8061 | 27.1657 | -98.7849 | 0.96728 | 0.88115 | 1.5475 | 6.13 | 2.889 | 8.1068 | 3.667 | 8.2485 | 0.75615 | 0.19089 | 0.25245 | 3.8171 | -98.7849 | 3.8171 | -98.7849 | 3.8171 | -98.7849 | 11.4514
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 803.8697 | 8.4384 | 3.0779 | 19.3895 | -98.1825 | 0.81432 | 0.88486 | 2.6519 | 4.3094 | 4.0795 | 12.5563 | 4.7131 | 12.6735 | 0.34321 | 0.2112 | 0.61537 | 2.8128 | -98.1825 | 2.8128 | -98.1825 | 2.8128 | -98.1825 | 8.4384
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2023 | 851.8238 | 8.9418 | 2.9088 | 20.8448 | -98.6548 | 0.87129 | 0.89219 | 2.3123 | 5.2104 | 4.0235 | 11.7036 | 4.561 | 11.8158 | 0.44519 | 0.19757 | 0.44379 | 2.9806 | -98.6548 | 2.9806 | -98.6548 | 2.9806 | -98.6548 | 8.9418
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1358.9996 | 14.2658 | 2.7648 | 35.6913 | -98.5253 | 0.8972 | 0.84548 | 0.73652 | 2.9246 | 2.7151 | 7.5066 | 3.1128 | 7.6422 | 0.3896 | 0.098117 | 0.25184 | 4.7553 | -98.5253 | 4.7553 | -98.5253 | 4.7553 | -98.5253 | 14.2658
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1263.014 | 13.2582 | 3.3744 | 32.7576 | -97.711 | 0.92581 | 0.86744 | 0.97868 | 4.7814 | 2.184 | 7.3698 | 2.5122 | 7.5141 | 0.64879 | 0.1328 | 0.20468 | 4.4194 | -97.711 | 4.4194 | -97.711 | 4.4194 | -97.711 | 13.2582
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2023 | 968.3923 | 10.1655 | 3.8239 | 24.4139 | -97.7578 | 0.90145 | 0.8901 | 1.8246 | 6.2259 | 2.5098 | 9.5974 | 3.1058 | 9.7045 | 0.6487 | 0.19012 | 0.29308 | 3.3885 | -97.7578 | 3.3885 | -97.7578 | 3.3885 | -97.7578 | 10.1655
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 799.9026 | 8.3968 | 2.6834 | 18.1596 | -93.3599 | 0.83145 | 0.92555 | 3.8699 | 5.4365 | 4.4131 | 11.842 | 5.0875 | 11.9517 | 0.45909 | 0.32679 | 0.71183 | 2.7989 | -93.3599 | 2.7989 | -93.3599 | 2.7989 | -93.3599 | 8.3968
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 977.0916 | 10.2568 | 4.5797 | 24.7089 | -94.9783 | 0.84437 | 0.944 | 2.798 | 5.3646 | 2.1712 | 9.9434 | 2.7977 | 10.1249 | 0.53952 | 0.2814 | 0.52157 | 3.4189 | -94.9783 | 3.4189 | -94.9783 | 3.4189 | -94.9783 | 10.2568
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 925.0752 | 9.7108 | 3.246 | 23.1085 | -98.6507 | 0.79663 | 0.88276 | 1.988 | 2.7714 | 3.5571 | 11.5464 | 3.9838 | 11.665 | 0.24002 | 0.17218 | 0.71733 | 3.2369 | -98.6507 | 3.2369 | -98.6507 | 3.2369 | -98.6507 | 9.7108
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1173.9725 | 12.3235 | 3.8261 | 30.7737 | -99.671 | 0.88767 | 0.85885 | 1.0138 | 4.4011 | 2.1634 | 8.2773 | 2.5078 | 8.4232 | 0.53171 | 0.12248 | 0.23034 | 4.1078 | -99.671 | 4.1078 | -99.671 | 4.1078 | -99.671 | 12.3235
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 482.3064 | 5.0629 | 2.7848 | 11.2612 | -102.5382 | 0.98058 | 0.89727 | 3.0936 | 14.7572 | 6.7218 | 18.7189 | 7.2125 | 18.9625 | 0.78836 | 0.16527 | 0.20964 | 1.6876 | -102.5382 | 1.6876 | -102.5382 | 1.6876 | -102.5382 | 5.0629
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2023 | 496.6223 | 5.2132 | 2.9525 | 11.0355 | -95.5982 | 1.0305 | 1.0231 | 8.7167 | 20.4309 | 4.6377 | 13.6929 | 6.091 | 13.7495 | 1.4921 | 0.63658 | 0.42664 | 1.7377 | -95.5982 | 1.7377 | -95.5982 | 1.7377 | -95.5982 | 5.2132
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2023 | 1762.5078 | 18.5015 | 4.7338 | 47.528 | -96.0084 | 0.85452 | 0.87472 | 0.80536 | 2.9948 | 1.1613 | 5.4973 | 1.2623 | 5.5734 | 0.54478 | 0.1465 | 0.26892 | 6.1672 | -96.0084 | 6.1672 | -96.0084 | 6.1672 | -96.0084 | 18.5015
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 889.9835 | 9.3424 | 3.2178 | 22.0357 | -98.8423 | 0.7952 | 0.87502 | 1.9777 | 2.8391 | 3.7184 | 11.9654 | 4.1526 | 12.0791 | 0.23727 | 0.16529 | 0.69661 | 3.1141 | -98.8423 | 3.1141 | -98.8423 | 3.1141 | -98.8423 | 9.3424
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2023 | 1017.6797 | 10.6829 | 2.8486 | 25.278 | -98.9511 | 0.89849 | 0.86587 | 1.4056 | 4.5309 | 3.4244 | 9.755 | 3.9442 | 9.8771 | 0.46447 | 0.14409 | 0.31023 | 3.561 | -98.9511 | 3.561 | -98.9511 | 3.561 | -98.9511 | 10.6829
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2023 | 1099.54 | 11.5422 | 2.8935 | 26.8716 | -95.932 | 0.85691 | 0.88135 | 1.895 | 3.8387 | 3.0583 | 8.8492 | 3.7427 | 8.9492 | 0.4338 | 0.21415 | 0.49366 | 3.8474 | -95.932 | 3.8474 | -95.932 | 3.8474 | -95.932 | 11.5422
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2023 | 675.8256 | 7.0943 | 3.2367 | 15.3603 | -96.9517 | 1.0616 | 0.9815 | 4.6249 | 15.4685 | 3.0623 | 9.9117 | 4.6365 | 10.1208 | 1.5606 | 0.46661 | 0.29899 | 2.3648 | -96.9517 | 2.3648 | -96.9517 | 2.3648 | -96.9517 | 7.0943
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 718.6097 | 7.5434 | 4.2221 | 18.194 | -100.9379 | 0.88666 | 0.85663 | 1.4092 | 7.3397 | 3.2255 | 13.6184 | 3.6352 | 13.7727 | 0.53895 | 0.10348 | 0.192 | 2.5145 | -100.9379 | 2.5145 | -100.9379 | 2.5145 | -100.9379 | 7.5434
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 430.5589 | 4.5197 | 4.8209 | 10.4121 | -97.6785 | 0.89801 | 1.0042 | 9.2536 | 17.9186 | 3.9462 | 19.0245 | 5.5316 | 19.2327 | 0.94187 | 0.48641 | 0.51642 | 1.5066 | -97.6785 | 1.5066 | -97.6785 | 1.5066 | -97.6785 | 4.5197
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1075.4843 | 11.2897 | 4.1063 | 28.1477 | -100.0466 | 0.9268 | 0.88713 | 1.378 | 6.2638 | 2.0329 | 8.3475 | 2.5576 | 8.4875 | 0.75039 | 0.16509 | 0.22 | 3.7632 | -100.0466 | 3.7632 | -100.0466 | 3.7632 | -100.0466 | 11.2897
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2023 | 812.3315 | 8.5273 | 4.6975 | 20.2393 | -96.4077 | 0.89102 | 0.93225 | 2.8905 | 7.898 | 2.4343 | 11.4353 | 3.2369 | 11.4487 | 0.69067 | 0.25277 | 0.36598 | 2.8424 | -96.4077 | 2.8424 | -96.4077 | 2.8424 | -96.4077 | 8.5273
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2023 | 1299.5624 | 13.6419 | 2.6927 | 33.4621 | -97.4707 | 0.91121 | 0.87794 | 1.3937 | 4.0389 | 2.6897 | 7.2424 | 3.1648 | 7.4028 | 0.55767 | 0.19243 | 0.34506 | 4.5473 | -97.4707 | 4.5473 | -97.4707 | 4.5473 | -97.4707 | 13.6419
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 829.0854 | 8.7031 | 4.6071 | 21.6138 | -102.6578 | 0.90476 | 0.85574 | 0.78188 | 6.2739 | 2.6312 | 12.1224 | 3.0901 | 12.3377 | 0.51755 | 0.064498 | 0.12462 | 2.901 | -102.6578 | 2.901 | -102.6578 | 2.901 | -102.6578 | 8.7031
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 720.1673 | 7.5598 | 3.4285 | 17.8935 | -101.645 | 0.97871 | 0.9292 | 3.0853 | 10.8726 | 3.4436 | 11.8063 | 4.556 | 11.9155 | 0.92092 | 0.26133 | 0.28377 | 2.5199 | -101.645 | 2.5199 | -101.645 | 2.5199 | -101.645 | 7.5598
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1385.9817 | 14.549 | 2.7208 | 36.2612 | -96.9493 | 0.91533 | 0.88629 | 1.4347 | 4.1274 | 2.4185 | 6.5802 | 2.8091 | 6.7667 | 0.62724 | 0.21802 | 0.3476 | 4.8497 | -96.9493 | 4.8497 | -96.9493 | 4.8497 | -96.9493 | 14.549
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2023 | 1115.7913 | 11.7128 | 5.8577 | 31.2914 | -104.2054 | 0.91129 | 0.85767 | 0.093292 | 3.3769 | 1.7249 | 10.1037 | 1.9105 | 10.3303 | 0.33422 | 0.0092334 | 0.027627 | 3.9043 | -104.2054 | 3.9043 | -104.2054 | 3.9043 | -104.2054 | 11.7128
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1544.3624 | 16.2116 | 2.6551 | 40.5447 | -98.1617 | 0.89556 | 0.8244 | 0.36914 | 2.0775 | 2.5572 | 6.7895 | 2.9772 | 6.9375 | 0.30598 | 0.054369 | 0.17769 | 5.4039 | -98.1617 | 5.4039 | -98.1617 | 5.4039 | -98.1617 | 16.2116
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2023 | 1198.7436 | 12.5835 | 3.9293 | 31.6286 | -100.5823 | 0.90393 | 0.84511 | 0.70819 | 4.4276 | 2.0579 | 8.086 | 2.4427 | 8.2358 | 0.54756 | 0.087582 | 0.15995 | 4.1945 | -100.5823 | 4.1945 | -100.5823 | 4.1945 | -100.5823 | 12.5835
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2023 | 1301.9705 | 13.6671 | 2.8677 | 34.2035 | -96.8487 | 0.85856 | 0.89645 | 1.5636 | 3.0947 | 2.6979 | 7.7367 | 3.0712 | 7.8662 | 0.40001 | 0.2021 | 0.50524 | 4.5557 | -96.8487 | 4.5557 | -96.8487 | 4.5557 | -96.8487 | 13.6671
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2023 | 810.3778 | 8.5068 | 3.0806 | 18.6768 | -96.957 | 0.98804 | 0.91163 | 3.0015 | 10.0252 | 3.142 | 9.6793 | 4.4708 | 9.836 | 1.0357 | 0.3101 | 0.2994 | 2.8356 | -96.957 | 2.8356 | -96.957 | 2.8356 | -96.957 | 8.5068
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 692.4366 | 7.2687 | 2.8754 | 15.6727 | -99.167 | 0.94274 | 0.86526 | 2.3127 | 8.7042 | 4.5575 | 13.1047 | 5.9236 | 13.2551 | 0.66421 | 0.17648 | 0.26569 | 2.4229 | -99.167 | 2.4229 | -99.167 | 2.4229 | -99.167 | 7.2687
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1021.3192 | 10.7211 | 3.8898 | 25.7451 | -97.7786 | 0.988 | 0.92961 | 1.8425 | 8.3627 | 2.0198 | 7.8565 | 2.6728 | 8.0706 | 1.0644 | 0.23451 | 0.22032 | 3.5737 | -97.7786 | 3.5737 | -97.7786 | 3.5737 | -97.7786 | 10.7211
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1395.4539 | 14.6485 | 2.7444 | 36.6823 | -97.7145 | 0.88292 | 0.85741 | 0.88999 | 2.7094 | 2.6748 | 7.3405 | 3.0546 | 7.4729 | 0.36911 | 0.12125 | 0.32848 | 4.8828 | -97.7145 | 4.8828 | -97.7145 | 4.8828 | -97.7145 | 14.6485
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 721.1635 | 7.5703 | 2.727 | 16.5453 | -97.3915 | 0.88688 | 0.90288 | 3.179 | 6.9077 | 4.8917 | 13.3396 | 5.5929 | 13.4748 | 0.51783 | 0.23831 | 0.46022 | 2.5234 | -97.3915 | 2.5234 | -97.3915 | 2.5234 | -97.3915 | 7.5703
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 646.5871 | 4.8272 | 5.1691 | 11.8609 | -103.7571 | 0.89146 | 0.90333 | 2.6396 | 10.791 | 6.8774 | 35.5497 | 7.3676 | 35.873 | 0.30355 | 0.07425 | 0.24461 | 1.6091 | -103.7571 | 1.6091 | -103.7571 | 1.6091 | -103.7571 | 4.8272
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 900.2061 | 6.7207 | 11.6506 | 18.2468 | -100.2077 | 0.84042 | 0.93142 | 3.7324 | 11.8033 | 1.9057 | 22.2025 | 2.418 | 22.5445 | 0.53162 | 0.16811 | 0.31622 | 2.2402 | -100.2077 | 2.2402 | -100.2077 | 2.2402 | -100.2077 | 6.7207
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 615.7781 | 4.5972 | 7.711 | 11.5143 | -100.2632 | 0.85476 | 0.87675 | 2.1606 | 9.9674 | 4.8088 | 37.0805 | 5.3017 | 37.4535 | 0.2688 | 0.058266 | 0.21676 | 1.5324 | -100.2632 | 1.5324 | -100.2632 | 1.5324 | -100.2632 | 4.5972
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1033.1201 | 7.713 | 4.8326 | 20.2595 | -101.4728 | 0.91869 | 0.95732 | 3.9964 | 12.7395 | 3.8018 | 18.3729 | 4.3203 | 18.6598 | 0.69339 | 0.21752 | 0.3137 | 2.571 | -101.4728 | 2.571 | -101.4728 | 2.571 | -101.4728 | 7.713
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 2154.2699 | 9.3283 | 3.3372 | 23.9854 | -95.9698 | 1.0888 | 1.0049 | 3.9111 | 23.9762 | 7.566 | 25.2493 | 8.32 | 26.5402 | 0.94958 | 0.1549 | 0.16312 | 3.1094 | -95.9698 | 3.1094 | -95.9698 | 3.1094 | -95.9698 | 9.3283
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 2518.9003 | 10.9072 | 3.823 | 27.7741 | -93.2002 | 1.0708 | 1.0139 | 4.4216 | 19.9005 | 5.6431 | 21.5732 | 7.3639 | 22.6874 | 0.92246 | 0.20496 | 0.22219 | 3.6357 | -93.2002 | 3.6357 | -93.2002 | 3.6357 | -93.2002 | 10.9072
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 2031.9989 | 8.7988 | 2.7082 | 22.1858 | -95.8793 | 1.029 | 0.93881 | 1.5756 | 10.7931 | 12.7764 | 34.6014 | 15.0212 | 35.4572 | 0.31193 | 0.045535 | 0.14598 | 2.9329 | -95.8793 | 2.9329 | -95.8793 | 2.9329 | -95.8793 | 8.7988
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 2363.0961 | 10.2325 | 3.4787 | 26.0615 | -95.3992 | 1.012 | 0.93965 | 1.2063 | 10.4768 | 8.3833 | 29.1631 | 9.4333 | 30.5369 | 0.35925 | 0.041363 | 0.11514 | 3.4108 | -95.3992 | 3.4108 | -95.3992 | 3.4108 | -95.3992 | 10.2325
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2023 | 1999.0287 | 8.656 | 3.8492 | 21.9406 | -96.902 | 1.0248 | 0.94819 | 1.6151 | 14.9774 | 8.7184 | 33.5591 | 9.9714 | 34.9903 | 0.4463 | 0.048126 | 0.10783 | 2.8853 | -96.902 | 2.8853 | -96.902 | 2.8853 | -96.902 | 8.656
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1511.4995 | 6.545 | 3.5619 | 16.3685 | -97.7424 | 1.0537 | 0.97965 | 6.2878 | 26.5255 | 11.3227 | 40.3306 | 15.4747 | 41.094 | 0.6577 | 0.15591 | 0.23705 | 2.1817 | -97.7424 | 2.1817 | -97.7424 | 2.1817 | -97.7424 | 6.545
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 4425.1815 | 19.1616 | 3.1812 | 48.8843 | -89.7336 | 1.0407 | 0.9797 | 2.2073 | 11.1184 | 3.7918 | 12.0625 | 3.9796 | 12.4628 | 0.92174 | 0.18299 | 0.19853 | 6.3872 | -89.7336 | 6.3872 | -89.7336 | 6.3872 | -89.7336 | 19.1616
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 2190.3572 | 9.4845 | 3.4304 | 23.9814 | -95.0502 | 1.0359 | 0.97643 | 3.4831 | 17.3209 | 8.2423 | 28.2742 | 9.4191 | 29.4208 | 0.61261 | 0.12319 | 0.20109 | 3.1615 | -95.0502 | 3.1615 | -95.0502 | 3.1615 | -95.0502 | 9.4845
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 2790.1978 | 12.0819 | 3.0425 | 30.7808 | -93.786 | 1.0159 | 0.93415 | 1.703 | 10.9644 | 7.5876 | 23.0849 | 8.3083 | 24.0427 | 0.47496 | 0.073773 | 0.15532 | 4.0273 | -93.786 | 4.0273 | -93.786 | 4.0273 | -93.786 | 12.0819
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1870.4915 | 8.0995 | 2.9108 | 20.4569 | -96.7188 | 1.0693 | 0.9778 | 4.3381 | 21.9707 | 11.1498 | 32.4546 | 12.6076 | 33.639 | 0.67697 | 0.13367 | 0.19745 | 2.6998 | -96.7188 | 2.6998 | -96.7188 | 2.6998 | -96.7188 | 8.0995
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2023 | 1781.434 | 7.7138 | 3.1515 | 19.4388 | -98.5667 | 1.0502 | 0.93068 | 1.4921 | 16.6724 | 11.9846 | 37.7695 | 14.4205 | 38.7893 | 0.44143 | 0.039506 | 0.089495 | 2.5713 | -98.5667 | 2.5713 | -98.5667 | 2.5713 | -98.5667 | 7.7138
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1944.9227 | 8.4218 | 2.767 | 21.1695 | -96.5559 | 1.031 | 0.93681 | 1.0255 | 10.0287 | 13.4221 | 37.1382 | 15.8517 | 37.9597 | 0.27004 | 0.027614 | 0.10226 | 2.8073 | -96.5559 | 2.8073 | -96.5559 | 2.8073 | -96.5559 | 8.4218
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2023 | 3075.4843 | 13.3172 | 3.1271 | 34.3034 | -93.0336 | 1.0442 | 0.99525 | 3.4141 | 16.0122 | 5.8754 | 18.373 | 5.62 | 18.2594 | 0.8715 | 0.18582 | 0.21322 | 4.4391 | -93.0336 | 4.4391 | -93.0336 | 4.4391 | -93.0336 | 13.3172
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2023 | 2515.0527 | 10.8905 | 3.231 | 27.7104 | -94.998 | 1.0206 | 0.94035 | 1.8953 | 13.1689 | 7.8453 | 25.348 | 8.4117 | 26.3363 | 0.51953 | 0.074772 | 0.14392 | 3.6302 | -94.998 | 3.6302 | -94.998 | 3.6302 | -94.998 | 10.8905
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 2514.5754 | 10.8884 | 2.7311 | 27.8358 | -94.645 | 1.0299 | 0.92704 | 0.98571 | 9.7975 | 9.8994 | 27.0357 | 10.9666 | 28.3288 | 0.36239 | 0.03646 | 0.10061 | 3.6295 | -94.645 | 3.6295 | -94.645 | 3.6295 | -94.645 | 10.8884
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1982.4599 | 8.5843 | 2.8456 | 21.6596 | -96.8752 | 1.0365 | 0.93364 | 1.8182 | 13.8172 | 11.9783 | 34.0856 | 13.7322 | 35.0841 | 0.40537 | 0.053341 | 0.13159 | 2.8614 | -96.8752 | 2.8614 | -96.8752 | 2.8614 | -96.8752 | 8.5843
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2023 | 1933.0677 | 8.3704 | 2.7793 | 21.043 | -96.6214 | 1.0331 | 0.93792 | 1.0891 | 10.3199 | 13.4188 | 37.2942 | 15.9184 | 38.1178 | 0.27672 | 0.029202 | 0.10553 | 2.7901 | -96.6214 | 2.7901 | -96.6214 | 2.7901 | -96.6214 | 8.3704
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1095.6044 | 11.5009 | 3.2281 | 28.1531 | -100.1719 | 0.88397 | 0.85342 | 1.0116 | 3.6757 | 2.8963 | 9.3497 | 3.4697 | 9.5289 | 0.39313 | 0.1082 | 0.27521 | 3.8336 | -100.1719 | 3.8336 | -100.1719 | 3.8336 | -100.1719 | 11.5009
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 427.6252 | 4.4889 | 3.1403 | 10.0964 | -103.5965 | 0.93903 | 0.88776 | 3.5907 | 15.7501 | 6.7447 | 21.1802 | 7.1619 | 21.3464 | 0.74362 | 0.16953 | 0.22798 | 1.4963 | -103.5965 | 1.4963 | -103.5965 | 1.4963 | -103.5965 | 4.4889
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 262.0114 | 2.7504 | 2.3434 | 5.7048 | -102.0101 | 0.96562 | 0.85238 | 3.1438 | 19.1862 | 16.4792 | 38.6177 | 17.5424 | 38.7392 | 0.49682 | 0.081408 | 0.16386 | 0.9168 | -102.0101 | 0.9168 | -102.0101 | 0.9168 | -102.0101 | 2.7504
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1130.2745 | 11.8648 | 4.2506 | 29.796 | -98.4781 | 0.94822 | 0.90813 | 1.3675 | 6.3461 | 1.8368 | 7.8074 | 2.3738 | 8.0925 | 0.81282 | 0.17515 | 0.21549 | 3.9549 | -98.4781 | 3.9549 | -98.4781 | 3.9549 | -98.4781 | 11.8648
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 838.9468 | 8.8067 | 3.6802 | 20.2971 | -97.5451 | 0.9998 | 0.91484 | 2.2709 | 10.2749 | 2.5264 | 9.2976 | 3.6648 | 9.5403 | 1.1051 | 0.24425 | 0.22101 | 2.9356 | -97.5451 | 2.9356 | -97.5451 | 2.9356 | -97.5451 | 8.8067
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1088.4937 | 11.4262 | 3.488 | 28.5962 | -101.6927 | 0.93027 | 0.85899 | 1.0143 | 5.3932 | 2.4742 | 8.6301 | 3.0589 | 8.8065 | 0.62493 | 0.11753 | 0.18808 | 3.8087 | -101.6927 | 3.8087 | -101.6927 | 3.8087 | -101.6927 | 11.4262
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 470.9252 | 4.9434 | 3.1556 | 10.4453 | -100.6547 | 0.97841 | 0.89499 | 4.2979 | 16.1341 | 5.5649 | 17.5605 | 7.8328 | 17.7425 | 0.91877 | 0.24475 | 0.26639 | 1.6478 | -100.6547 | 1.6478 | -100.6547 | 1.6478 | -100.6547 | 4.9434
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 394.8025 | 4.1444 | 3.6402 | 8.8714 | -99.9522 | 0.9694 | 0.95161 | 7.4283 | 21.4722 | 5.4055 | 19.6769 | 7.6174 | 19.9287 | 1.0912 | 0.37751 | 0.34595 | 1.3815 | -99.9522 | 1.3815 | -99.9522 | 1.3815 | -99.9522 | 4.1444
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 935.5706 | 9.8209 | 3.667 | 24.0308 | -102.216 | 0.94889 | 0.87236 | 1.3438 | 6.5095 | 2.7519 | 10.0912 | 3.8291 | 10.2114 | 0.64506 | 0.13316 | 0.20643 | 3.2736 | -102.216 | 3.2736 | -102.216 | 3.2736 | -102.216 | 9.8209
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 839.6632 | 8.8142 | 4.5731 | 21.6459 | -98.1228 | 0.88861 | 0.92219 | 2.4472 | 7.2619 | 2.444 | 11.1765 | 2.9774 | 11.4602 | 0.64974 | 0.21896 | 0.337 | 2.9381 | -98.1228 | 2.9381 | -98.1228 | 2.9381 | -98.1228 | 8.8142
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 574.5099 | 6.0308 | 4.5561 | 14.477 | -105.382 | 0.94107 | 0.87417 | 2.0277 | 10.8397 | 3.6152 | 16.4713 | 5.5406 | 16.536 | 0.65809 | 0.12311 | 0.18707 | 2.0103 | -105.382 | 2.0103 | -105.382 | 2.0103 | -105.382 | 6.0308
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 947.2698 | 9.9438 | 3.032 | 24.0472 | -100.8699 | 0.91362 | 0.84927 | 1.0703 | 4.9716 | 3.4685 | 10.5163 | 4.1133 | 10.678 | 0.47275 | 0.10178 | 0.21529 | 3.3146 | -100.8699 | 3.3146 | -100.8699 | 3.3146 | -100.8699 | 9.9438
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 494.9413 | 5.1955 | 4.2515 | 11.9188 | -103.7205 | 0.9512 | 0.90029 | 3.1457 | 13.3889 | 4.4385 | 18.8702 | 6.5667 | 18.9931 | 0.70953 | 0.1667 | 0.23495 | 1.7318 | -103.7205 | 1.7318 | -103.7205 | 1.7318 | -103.7205 | 5.1955
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 463.5429 | 4.8659 | 4.6099 | 11.5859 | -106.6645 | 0.9188 | 0.85609 | 1.9048 | 11.1395 | 4.7071 | 21.6993 | 7.0927 | 21.6711 | 0.51336 | 0.087784 | 0.171 | 1.622 | -106.6645 | 1.622 | -106.6645 | 1.622 | -106.6645 | 4.8659
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 369.9468 | 3.8834 | 4.0627 | 9.0555 | -104.5314 | 0.96147 | 0.94201 | 6.5317 | 20.4243 | 5.845 | 23.7464 | 8.6726 | 23.5285 | 0.8601 | 0.27506 | 0.3198 | 1.2945 | -104.5314 | 1.2945 | -104.5314 | 1.2945 | -104.5314 | 3.8834
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 552.9824 | 5.8048 | 3.775 | 13.7967 | -101.9455 | 0.77674 | 0.86581 | 3.1416 | 4.6793 | 5.1044 | 19.2691 | 5.5898 | 19.3501 | 0.24284 | 0.16304 | 0.67138 | 1.9349 | -101.9455 | 1.9349 | -101.9455 | 1.9349 | -101.9455 | 5.8048
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1003.3408 | 10.5323 | 3.739 | 25.1609 | -97.7436 | 0.98132 | 0.90085 | 1.6962 | 7.9807 | 2.1672 | 8.103 | 3.0742 | 8.3408 | 0.9849 | 0.20933 | 0.21254 | 3.5108 | -97.7436 | 3.5108 | -97.7436 | 3.5108 | -97.7436 | 10.5323
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 725.8949 | 7.6199 | 4.1027 | 18.4746 | -104.1515 | 0.97226 | 0.88601 | 1.7273 | 9.3872 | 3.1012 | 12.7232 | 4.6631 | 12.8146 | 0.7378 | 0.13576 | 0.184 | 2.54 | -104.1515 | 2.54 | -104.1515 | 2.54 | -104.1515 | 7.6199
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 594.2596 | 6.2381 | 3.4824 | 15.0124 | -107.2035 | 0.956 | 0.8618 | 2.1269 | 10.712 | 4.4032 | 15.334 | 6.3045 | 15.2946 | 0.69858 | 0.1387 | 0.19855 | 2.0794 | -107.2035 | 2.0794 | -107.2035 | 2.0794 | -107.2035 | 6.2381
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 867.3582 | 9.1049 | 3.294 | 21.8831 | -101.3223 | 0.95176 | 0.88549 | 1.7584 | 7.289 | 3.2491 | 10.7027 | 4.2474 | 10.7869 | 0.68104 | 0.16429 | 0.24124 | 3.035 | -101.3223 | 3.035 | -101.3223 | 3.035 | -101.3223 | 9.1049
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 431.7657 | 4.5324 | 3.2248 | 9.7633 | -102.7374 | 0.90154 | 0.82083 | 1.967 | 11.1748 | 6.9373 | 22.3713 | 8.7006 | 22.4776 | 0.49951 | 0.087924 | 0.17602 | 1.5108 | -102.7374 | 1.5108 | -102.7374 | 1.5108 | -102.7374 | 4.5324
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 337.423 | 3.542 | 2.6847 | 7.3959 | -102.4187 | 0.93712 | 0.83302 | 3.295 | 17.7788 | 10.0228 | 26.9086 | 11.5407 | 26.9036 | 0.66071 | 0.12245 | 0.18533 | 1.1807 | -102.4187 | 1.1807 | -102.4187 | 1.1807 | -102.4187 | 3.542
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 303.1871 | 3.1826 | 3.173 | 7.3855 | -105.7681 | 0.95413 | 0.88763 | 3.2615 | 20.0014 | 10.2594 | 32.5528 | 9.9226 | 33.066 | 0.61443 | 0.10019 | 0.16306 | 1.0609 | -105.7681 | 1.0609 | -105.7681 | 1.0609 | -105.7681 | 3.1826
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 556.4981 | 5.8417 | 3.6521 | 13.409 | -101.2067 | 0.7736 | 0.84699 | 2.9755 | 4.9196 | 5.0842 | 18.5682 | 5.6797 | 18.6634 | 0.26495 | 0.16025 | 0.60483 | 1.9472 | -101.2067 | 1.9472 | -101.2067 | 1.9472 | -101.2067 | 5.8417
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 856.7831 | 8.9939 | 3.0768 | 21.3482 | -100.7516 | 0.89932 | 0.85704 | 1.3572 | 5.2384 | 3.8216 | 11.7581 | 4.4659 | 11.9199 | 0.44551 | 0.11543 | 0.25909 | 2.998 | -100.7516 | 2.998 | -100.7516 | 2.998 | -100.7516 | 8.9939
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 621.7702 | 6.5269 | 2.8169 | 14.6247 | -99.762 | 0.81845 | 0.86791 | 2.6531 | 4.6168 | 5.9915 | 16.8776 | 6.4435 | 16.9759 | 0.27355 | 0.1572 | 0.57466 | 2.1756 | -99.762 | 2.1756 | -99.762 | 2.1756 | -99.762 | 6.5269
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 816.0009 | 8.5658 | 2.9701 | 20.0832 | -100.8634 | 0.93455 | 0.87802 | 2.1775 | 7.2317 | 3.8189 | 11.3426 | 4.9333 | 11.356 | 0.63757 | 0.19197 | 0.3011 | 2.8553 | -100.8634 | 2.8553 | -100.8634 | 2.8553 | -100.8634 | 8.5658
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 391.0716 | 4.1052 | 4.2001 | 9.6451 | -106.3152 | 0.97296 | 0.90311 | 3.9356 | 18.5994 | 5.503 | 23.1129 | 8.3157 | 22.9209 | 0.80472 | 0.17028 | 0.2116 | 1.3684 | -106.3152 | 1.3684 | -106.3152 | 1.3684 | -106.3152 | 4.1052
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 614.0577 | 6.4459 | 4.6357 | 16.7322 | -107.0209 | 1.0561 | 0.98173 | 1.8619 | 17.2746 | 2.6299 | 12.1913 | 3.0153 | 12.315 | 1.417 | 0.15272 | 0.10778 | 2.1486 | -107.0209 | 2.1486 | -107.0209 | 2.1486 | -107.0209 | 6.4459
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 427.1823 | 4.4843 | 2.9024 | 9.3444 | -100.2691 | 0.89221 | 0.83366 | 2.797 | 10.7157 | 7.8006 | 22.6404 | 9.6376 | 22.7813 | 0.4733 | 0.12354 | 0.26102 | 1.4948 | -100.2691 | 1.4948 | -100.2691 | 1.4948 | -100.2691 | 4.4843
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 864.8031 | 9.0781 | 3.9537 | 21.7127 | -98.9087 | 0.9945 | 0.92114 | 2.0162 | 10.0673 | 2.2995 | 9.0915 | 3.1557 | 9.3405 | 1.1073 | 0.22177 | 0.20027 | 3.026 | -98.9087 | 3.026 | -98.9087 | 3.026 | -98.9087 | 9.0781
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1122.4626 | 11.7828 | 3.1741 | 29.7353 | -100.9079 | 0.90539 | 0.84348 | 0.84319 | 4.2534 | 2.7778 | 8.8169 | 3.2178 | 8.9589 | 0.48241 | 0.095633 | 0.19824 | 3.9276 | -100.9079 | 3.9276 | -100.9079 | 3.9276 | -100.9079 | 11.7828
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 430.7117 | 4.5213 | 3.2303 | 9.4848 | -100.4683 | 0.94806 | 0.88224 | 4.2271 | 16.0488 | 6.2213 | 20.0968 | 8.1875 | 20.3463 | 0.79858 | 0.21034 | 0.26339 | 1.5071 | -100.4683 | 1.5071 | -100.4683 | 1.5071 | -100.4683 | 4.5213
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 758.2537 | 5.6609 | 12.9067 | 15.3695 | -103.0464 | 0.89762 | 0.88578 | 1.6237 | 21.1408 | 1.5981 | 20.626 | 2.0897 | 20.9598 | 1.025 | 0.07872 | 0.076803 | 1.887 | -103.0464 | 1.887 | -103.0464 | 1.887 | -103.0464 | 5.6609
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 596.3761 | 4.4524 | 7.2739 | 11.1583 | -101.538 | 0.856 | 0.87354 | 2.1485 | 9.9826 | 5.2565 | 38.2352 | 5.9335 | 38.7966 | 0.26108 | 0.056191 | 0.21522 | 1.4841 | -101.538 | 1.4841 | -101.538 | 1.4841 | -101.538 | 4.4524
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 2222.2604 | 9.6227 | 3.5854 | 24.5135 | -94.2179 | 1.06 | 0.99002 | 4.3846 | 20.4052 | 7.0119 | 25.1406 | 9.2635 | 26.811 | 0.81164 | 0.1744 | 0.21488 | 3.2076 | -94.2179 | 3.2076 | -94.2179 | 3.2076 | -94.2179 | 9.6227
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1393.6844 | 6.0348 | 2.5758 | 14.8768 | -99.2617 | 1.0205 | 0.93303 | 1.72 | 13.0222 | 20.2302 | 52.1082 | 23.274 | 52.5104 | 0.24991 | 0.033008 | 0.13208 | 2.0116 | -99.2617 | 2.0116 | -99.2617 | 2.0116 | -99.2617 | 6.0348
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1371.2768 | 5.9378 | 2.5899 | 14.6138 | -99.5248 | 1.022 | 0.93446 | 1.0144 | 11.3671 | 20.9597 | 54.2846 | 24.1814 | 54.6248 | 0.2094 | 0.018686 | 0.089236 | 1.9793 | -99.5248 | 1.9793 | -99.5248 | 1.9793 | -99.5248 | 5.9378
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 2600.6368 | 11.2611 | 3.0159 | 29.0136 | -94.7165 | 1.0325 | 0.96817 | 3.3772 | 17.1513 | 7.4557 | 22.4852 | 7.2754 | 22.4685 | 0.76278 | 0.1502 | 0.19691 | 3.7537 | -94.7165 | 3.7537 | -94.7165 | 3.7537 | -94.7165 | 11.2611
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 582.8218 | 6.118 | 4.5587 | 14.3481 | -98.3544 | 0.85844 | 0.88689 | 3.1865 | 9.5695 | 3.5682 | 16.2663 | 4.3916 | 16.2958 | 0.5883 | 0.19589 | 0.33298 | 2.0393 | -98.3544 | 2.0393 | -98.3544 | 2.0393 | -98.3544 | 6.118
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1599.653 | 16.792 | 4.4782 | 43.12 | -97.9468 | 0.87913 | 0.85704 | 0.57101 | 3.0765 | 1.4044 | 6.2892 | 1.5756 | 6.3799 | 0.48918 | 0.090791 | 0.1856 | 5.5973 | -97.9468 | 5.5973 | -97.9468 | 5.5973 | -97.9468 | 16.792
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 376.5456 | 3.9527 | 5.3831 | 9.1651 | -98.262 | 0.86771 | 0.84078 | 2.6635 | 12.7337 | 4.8904 | 26.3259 | 6.7213 | 26.2356 | 0.4837 | 0.10117 | 0.20917 | 1.3176 | -98.262 | 1.3176 | -98.262 | 1.3176 | -98.262 | 3.9527
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 370.3529 | 3.8877 | 14.6525 | 10.5661 | -105.3386 | 0.95744 | 0.97179 | 2.5366 | 25.9798 | 1.43 | 20.9535 | 1.5581 | 21.1764 | 1.2399 | 0.12106 | 0.097639 | 1.2959 | -105.3386 | 1.2959 | -105.3386 | 1.2959 | -105.3386 | 3.8877
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 423.5696 | 4.4463 | 3.9348 | 10.2896 | -102.3696 | 0.89271 | 0.85429 | 1.8441 | 8.4711 | 6.5345 | 25.7123 | 8.7835 | 25.6651 | 0.32946 | 0.07172 | 0.21769 | 1.4821 | -102.3696 | 1.4821 | -102.3696 | 1.4821 | -102.3696 | 4.4463
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 304.6901 | 3.1984 | 4.0359 | 7.3589 | -99.1664 | 0.8637 | 0.81605 | 2.6534 | 13.0143 | 8.2705 | 33.3784 | 10.932 | 32.948 | 0.3899 | 0.079493 | 0.20388 | 1.0661 | -99.1664 | 1.0661 | -99.1664 | 1.0661 | -99.1664 | 3.1984
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 708.2697 | 7.4349 | 3.2696 | 17.1752 | -100.6674 | 0.78915 | 0.82946 | 1.8631 | 3.616 | 4.4763 | 14.6358 | 4.9983 | 14.7479 | 0.24707 | 0.1273 | 0.51525 | 2.4783 | -100.6674 | 2.4783 | -100.6674 | 2.4783 | -100.6674 | 7.4349
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 821.3949 | 8.6224 | 3.464 | 20.5139 | -99.3532 | 0.7801 | 0.84787 | 1.8897 | 2.9883 | 3.6925 | 12.7908 | 4.1788 | 12.8931 | 0.23363 | 0.14774 | 0.63236 | 2.8741 | -99.3532 | 2.8741 | -99.3532 | 2.8741 | -99.3532 | 8.6224
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 338.6556 | 3.555 | 2.4966 | 7.6859 | -101.6009 | 0.85908 | 0.80868 | 4.5883 | 14.9007 | 10.4034 | 25.9732 | 11.4525 | 25.8387 | 0.57369 | 0.17666 | 0.30793 | 1.185 | -101.6009 | 1.185 | -101.6009 | 1.185 | -101.6009 | 3.555
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 343.535 | 3.6062 | 4.638 | 8.4617 | -98.4212 | 0.85458 | 1.0006 | 10.3302 | 17.5209 | 6.021 | 27.9258 | 7.1531 | 28.0237 | 0.62741 | 0.36992 | 0.5896 | 1.2021 | -98.4212 | 1.2021 | -98.4212 | 1.2021 | -98.4212 | 3.6062
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 548.248 | 5.7551 | 3.7101 | 13.4423 | -99.6201 | 0.73369 | 0.91075 | 5.4784 | 5.5549 | 4.8667 | 18.056 | 5.6406 | 18.1227 | 0.30765 | 0.30341 | 0.98623 | 1.9184 | -99.6201 | 1.9184 | -99.6201 | 1.9184 | -99.6201 | 5.7551
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1222.4019 | 12.8319 | 2.6541 | 32.6819 | -99.9564 | 0.90116 | 0.84797 | 0.62484 | 2.655 | 3.2444 | 8.6111 | 3.7831 | 8.8357 | 0.30833 | 0.072562 | 0.23534 | 4.2773 | -99.9564 | 4.2773 | -99.9564 | 4.2773 | -99.9564 | 12.8319
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 980.311 | 10.2906 | 3.2089 | 24.0145 | -93.6697 | 0.83646 | 0.9319 | 2.9613 | 4.953 | 3.0474 | 9.7788 | 3.3918 | 9.9 | 0.5065 | 0.30282 | 0.59788 | 3.4302 | -93.6697 | 3.4302 | -93.6697 | 3.4302 | -93.6697 | 10.2906
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1022.1317 | 10.7296 | 3.4051 | 26.821 | -100.0521 | 0.9679 | 0.91691 | 1.91 | 7.936 | 2.3248 | 7.916 | 2.7653 | 8.1751 | 1.0025 | 0.24128 | 0.24067 | 3.5765 | -100.0521 | 3.5765 | -100.0521 | 3.5765 | -100.0521 | 10.7296
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1169.4359 | 12.2759 | 2.5554 | 30.6797 | -98.977 | 0.88608 | 0.86185 | 0.95356 | 2.7141 | 3.5021 | 8.9493 | 4.0624 | 9.1345 | 0.30328 | 0.10655 | 0.35133 | 4.092 | -98.977 | 4.092 | -98.977 | 4.092 | -98.977 | 12.2759
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 724.2885 | 7.6031 | 5.454 | 19.6112 | -102.8611 | 0.87301 | 0.87733 | 1.6409 | 7.7897 | 2.4467 | 13.3442 | 2.675 | 13.4932 | 0.58375 | 0.12296 | 0.21065 | 2.5344 | -102.8611 | 2.5344 | -102.8611 | 2.5344 | -102.8611 | 7.6031
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 375.5597 | 3.9424 | 4.4215 | 9.2035 | -98.5357 | 0.86407 | 0.98322 | 8.6298 | 15.8994 | 5.787 | 25.587 | 6.9164 | 25.6851 | 0.62138 | 0.33727 | 0.54278 | 1.3141 | -98.5357 | 1.3141 | -98.5357 | 1.3141 | -98.5357 | 3.9424
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 540.8807 | 5.6778 | 3.8506 | 13.7468 | -105.8063 | 0.91164 | 0.85291 | 1.3771 | 7.8678 | 5.1135 | 19.6901 | 7.3475 | 19.5276 | 0.39958 | 0.069938 | 0.17503 | 1.8926 | -105.8063 | 1.8926 | -105.8063 | 1.8926 | -105.8063 | 5.6778
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 370.779 | 3.8922 | 2.6559 | 8.0088 | -96.8125 | 1.035 | 0.98141 | 9.8376 | 28.6262 | 6.2947 | 16.7178 | 7.7166 | 16.747 | 1.7123 | 0.58845 | 0.34366 | 1.2974 | -96.8125 | 1.2974 | -96.8125 | 1.2974 | -96.8125 | 3.8922
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 297.8036 | 3.1261 | 4.1168 | 7.1993 | -104.7082 | 1.0339 | 0.9982 | 9.4634 | 33.0164 | 6.26 | 25.7715 | 9.0785 | 25.7358 | 1.2811 | 0.3672 | 0.28663 | 1.042 | -104.7082 | 1.042 | -104.7082 | 1.042 | -104.7082 | 3.1261
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 418.6518 | 4.3947 | 2.7703 | 8.8834 | -83.7982 | 0.94846 | 1.1246 | 18.1501 | 20.9425 | 5.6827 | 15.743 | 6.7334 | 15.9232 | 1.3303 | 1.1529 | 0.86666 | 1.4649 | -83.7982 | 1.4649 | -83.7982 | 1.4649 | -83.7982 | 4.3947
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 437.4135 | 4.5917 | 2.4892 | 9.0407 | -87.1717 | 0.89058 | 1.0081 | 10.5641 | 14.9256 | 7.7971 | 19.4084 | 8.3022 | 19.7729 | 0.76903 | 0.54431 | 0.70778 | 1.5306 | -87.1717 | 1.5306 | -87.1717 | 1.5306 | -87.1717 | 4.5917
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 934.6313 | 9.8111 | 2.5893 | 22.1528 | -97.5684 | 0.81675 | 0.8114 | 1.3104 | 3.044 | 4.0514 | 10.4902 | 4.8209 | 10.5601 | 0.29017 | 0.12492 | 0.43051 | 3.2704 | -97.5684 | 3.2704 | -97.5684 | 3.2704 | -97.5684 | 9.8111
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 851.2374 | 8.9357 | 3.6053 | 20.1479 | -96.4529 | 0.98126 | 0.91635 | 2.4062 | 9.5901 | 2.6321 | 9.4894 | 3.6975 | 9.6948 | 1.0106 | 0.25356 | 0.2509 | 2.9786 | -96.4529 | 2.9786 | -96.4529 | 2.9786 | -96.4529 | 8.9357
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 401.9466 | 4.2193 | 4.3378 | 10.0264 | -106.3729 | 0.97704 | 0.91155 | 4.0942 | 18.6162 | 5.1345 | 22.2727 | 7.9639 | 22.0695 | 0.83583 | 0.18382 | 0.21993 | 1.4064 | -106.3729 | 1.4064 | -106.3729 | 1.4064 | -106.3729 | 4.2193
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1608.6754 | 16.8867 | 4.4717 | 43.3811 | -97.9959 | 0.88041 | 0.85529 | 0.54611 | 3.0607 | 1.3985 | 6.2537 | 1.5687 | 6.344 | 0.48942 | 0.087326 | 0.17843 | 5.6289 | -97.9959 | 5.6289 | -97.9959 | 5.6289 | -97.9959 | 16.8867
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 377.1888 | 3.9595 | 13.8856 | 10.7089 | -105.6098 | 0.96098 | 0.96923 | 2.3887 | 24.586 | 1.5497 | 21.5184 | 1.7521 | 21.7089 | 1.1426 | 0.11101 | 0.097156 | 1.3198 | -105.6098 | 1.3198 | -105.6098 | 1.3198 | -105.6098 | 3.9595
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 461.1632 | 4.841 | 3.2623 | 10.1865 | -100.0625 | 1.0307 | 0.94697 | 5.5696 | 20.4128 | 4.9013 | 15.9893 | 7.1447 | 16.2352 | 1.2767 | 0.34833 | 0.27285 | 1.6137 | -100.0625 | 1.6137 | -100.0625 | 1.6137 | -100.0625 | 4.841
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 525.4974 | 5.5163 | 3.7479 | 13.4135 | -104.4633 | 0.9889 | 0.93525 | 3.4036 | 15.7041 | 4.3828 | 16.4265 | 5.8437 | 16.5316 | 0.95603 | 0.2072 | 0.21673 | 1.8388 | -104.4633 | 1.8388 | -104.4633 | 1.8388 | -104.4633 | 5.5163
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 969.627 | 10.1784 | 3.354 | 24.6724 | -101.3498 | 0.89563 | 0.82451 | 0.82412 | 4.7237 | 3.0419 | 10.2024 | 3.7532 | 10.2761 | 0.463 | 0.080777 | 0.17446 | 3.3928 | -101.3498 | 3.3928 | -101.3498 | 3.3928 | -101.3498 | 10.1784
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 377.2802 | 3.9604 | 3.2258 | 8.2292 | -98.3237 | 0.92431 | 0.82894 | 3.2666 | 15.7899 | 7.2845 | 23.498 | 10.156 | 23.4779 | 0.67197 | 0.13902 | 0.20688 | 1.3201 | -98.3237 | 1.3201 | -98.3237 | 1.3201 | -98.3237 | 3.9604
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 345.614 | 3.628 | 3.8963 | 8.3856 | -104.2742 | 0.91248 | 0.86652 | 3.406 | 16.1687 | 7.2589 | 28.2829 | 9.0169 | 28.2664 | 0.57168 | 0.12043 | 0.21065 | 1.2093 | -104.2742 | 1.2093 | -104.2742 | 1.2093 | -104.2742 | 3.628
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 791.7666 | 8.3114 | 3.3801 | 20.1329 | -102.9078 | 0.9985 | 0.90307 | 2.2768 | 9.8006 | 3.1807 | 10.7509 | 4.543 | 10.724 | 0.91161 | 0.21178 | 0.23231 | 2.7705 | -102.9078 | 2.7705 | -102.9078 | 2.7705 | -102.9078 | 8.3114
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 441.8551 | 4.6383 | 2.4618 | 9.3879 | -98.7551 | 0.90537 | 0.83643 | 1.7975 | 7.6143 | 9.6776 | 23.8242 | 11.3987 | 23.85 | 0.3196 | 0.075447 | 0.23607 | 1.5461 | -98.7551 | 1.5461 | -98.7551 | 1.5461 | -98.7551 | 4.6383
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1069.8672 | 11.2307 | 3.5145 | 27.6174 | -103.0123 | 0.93948 | 0.82007 | 0.32436 | 4.4389 | 2.6749 | 9.401 | 3.6295 | 9.5632 | 0.47218 | 0.034503 | 0.073071 | 3.7436 | -103.0123 | 3.7436 | -103.0123 | 3.7436 | -103.0123 | 11.2307
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1004.3384 | 10.5428 | 3.1593 | 26.1938 | -101.5401 | 0.91502 | 0.84796 | 0.91311 | 4.7972 | 3.1383 | 9.9147 | 3.657 | 10.0906 | 0.48384 | 0.092097 | 0.19034 | 3.5143 | -101.5401 | 3.5143 | -101.5401 | 3.5143 | -101.5401 | 10.5428
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1004.4009 | 10.5435 | 2.8975 | 24.5256 | -97.4248 | 0.98732 | 0.90143 | 1.5767 | 8.0929 | 2.8333 | 8.2095 | 3.051 | 8.3591 | 0.98579 | 0.19206 | 0.19482 | 3.5145 | -97.4248 | 3.5145 | -97.4248 | 3.5145 | -97.4248 | 10.5435
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 431.5172 | 4.5298 | 4.7078 | 10.5272 | -100.5725 | 0.86286 | 0.84421 | 2.6588 | 11.3456 | 4.8369 | 22.7712 | 6.4919 | 22.7006 | 0.49824 | 0.11676 | 0.23434 | 1.5099 | -100.5725 | 1.5099 | -100.5725 | 1.5099 | -100.5725 | 4.5298
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 515.371 | 5.41 | 2.6931 | 11.6828 | -98.4482 | 0.812 | 0.88954 | 4.174 | 6.1546 | 7.392 | 19.9074 | 7.8389 | 20.008 | 0.30916 | 0.20967 | 0.67819 | 1.8033 | -98.4482 | 1.8033 | -98.4482 | 1.8033 | -98.4482 | 5.41
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 475.3034 | 4.9894 | 4.4751 | 11.2402 | -100.3716 | 0.94942 | 0.87628 | 3.0289 | 15.0385 | 4.057 | 18.1554 | 6.4546 | 18.3483 | 0.82832 | 0.16683 | 0.20141 | 1.6631 | -100.3716 | 1.6631 | -100.3716 | 1.6631 | -100.3716 | 4.9894
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 465.9388 | 4.8911 | 3.6468 | 11.1766 | -102.2449 | 0.7886 | 0.85303 | 3.2071 | 5.6039 | 6.2615 | 22.8345 | 6.8687 | 22.9151 | 0.24541 | 0.14045 | 0.57229 | 1.6304 | -102.2449 | 1.6304 | -102.2449 | 1.6304 | -102.2449 | 4.8911
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 912.5532 | 9.5793 | 3.4669 | 23.3098 | -101.4358 | 0.87643 | 0.83512 | 1.0642 | 4.7095 | 3.1787 | 11.02 | 3.7895 | 11.0945 | 0.42736 | 0.096572 | 0.22597 | 3.1931 | -101.4358 | 3.1931 | -101.4358 | 3.1931 | -101.4358 | 9.5793
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 258.3374 | 2.7118 | 3.5119 | 5.4415 | -95.6489 | 1.0778 | 1.0154 | 13.1057 | 43.6192 | 7.14 | 25.0754 | 10.7019 | 25.0937 | 1.7395 | 0.52265 | 0.30046 | 0.90395 | -95.6489 | 0.90395 | -95.6489 | 0.90395 | -95.6489 | 2.7118
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1459.783 | 15.3237 | 4.5466 | 39.056 | -97.5081 | 0.85963 | 0.86912 | 0.84108 | 3.2414 | 1.5274 | 6.9445 | 1.6955 | 7.0149 | 0.46676 | 0.12112 | 0.25948 | 5.1079 | -97.5081 | 5.1079 | -97.5081 | 5.1079 | -97.5081 | 15.3237
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 358.3737 | 3.7619 | 3.3529 | 7.9624 | -100.4587 | 1.0552 | 0.97023 | 8.654 | 29.0413 | 5.5325 | 18.5501 | 8.5972 | 18.6511 | 1.5656 | 0.46652 | 0.29799 | 1.254 | -100.4587 | 1.254 | -100.4587 | 1.254 | -100.4587 | 3.7619
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 396.511 | 4.1623 | 4.5922 | 9.5955 | -101.5966 | 0.85609 | 0.8155 | 1.6563 | 8.9772 | 5.76 | 26.4514 | 8.3884 | 26.2188 | 0.33939 | 0.062616 | 0.1845 | 1.3874 | -101.5966 | 1.3874 | -101.5966 | 1.3874 | -101.5966 | 4.1623
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 274.3501 | 2.8799 | 4.303 | 6.389 | -100.8507 | 0.95072 | 0.984 | 13.3442 | 31.5046 | 6.444 | 27.7286 | 9.5302 | 27.8256 | 1.1362 | 0.48124 | 0.42356 | 0.95998 | -100.8507 | 0.95998 | -100.8507 | 0.95998 | -100.8507 | 2.8799
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 634.4534 | 6.66 | 4.3494 | 16.04 | -100.1171 | 0.94314 | 0.96375 | 4.0119 | 13.2202 | 2.9652 | 12.8969 | 3.3919 | 13.0726 | 1.0251 | 0.31107 | 0.30347 | 2.22 | -100.1171 | 2.22 | -100.1171 | 2.22 | -100.1171 | 6.66
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 374.0565 | 3.9266 | 3.5238 | 9.0997 | -101.2588 | 0.89329 | 0.93013 | 4.9003 | 11.5753 | 8.2263 | 28.9879 | 9.3671 | 29.0064 | 0.39931 | 0.16905 | 0.42334 | 1.3089 | -101.2588 | 1.3089 | -101.2588 | 1.3089 | -101.2588 | 3.9266
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 486.0728 | 5.1024 | 3.5621 | 11.5592 | -103.5556 | 0.89876 | 0.8273 | 0.973 | 8.2296 | 6.1068 | 21.7532 | 7.4844 | 21.7445 | 0.37832 | 0.044729 | 0.11823 | 1.7008 | -103.5556 | 1.7008 | -103.5556 | 1.7008 | -103.5556 | 5.1024
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1020.2555 | 10.7099 | 3.4145 | 26.7902 | -100.1064 | 0.96903 | 0.91757 | 1.9071 | 7.9884 | 2.3184 | 7.9164 | 2.7557 | 8.1755 | 1.0091 | 0.24091 | 0.23874 | 3.57 | -100.1064 | 3.57 | -100.1064 | 3.57 | -100.1064 | 10.7099
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1023.6617 | 10.7457 | 4.9919 | 28.4897 | -105.4087 | 0.90553 | 0.84476 | 0.090316 | 3.3964 | 2.2117 | 11.0408 | 2.4469 | 11.2393 | 0.30762 | 0.0081802 | 0.026592 | 3.5819 | -105.4087 | 3.5819 | -105.4087 | 3.5819 | -105.4087 | 10.7457
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1236.571 | 12.9806 | 2.5772 | 31.5571 | -99.7652 | 0.91096 | 0.81834 | 0.39278 | 2.6996 | 3.2811 | 8.456 | 4.003 | 8.5109 | 0.31926 | 0.04645 | 0.14549 | 4.3269 | -99.7652 | 4.3269 | -99.7652 | 4.3269 | -99.7652 | 12.9806
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 806.3626 | 8.4646 | 4.0709 | 20.5852 | -102.1716 | 0.8949 | 0.84141 | 0.92556 | 6.4077 | 2.9962 | 12.1971 | 3.3532 | 12.3412 | 0.52535 | 0.075884 | 0.14444 | 2.8215 | -102.1716 | 2.8215 | -102.1716 | 2.8215 | -102.1716 | 8.4646
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 420.8842 | 4.4181 | 3.0846 | 9.0571 | -96.3558 | 0.94226 | 0.85762 | 4.5529 | 16.2325 | 6.3737 | 19.6606 | 9.2963 | 19.6095 | 0.82564 | 0.23158 | 0.28048 | 1.4727 | -96.3558 | 1.4727 | -96.3558 | 1.4727 | -96.3558 | 4.4181
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 521.6798 | 3.8947 | 6.1916 | 9.78 | -106.24 | 0.9159 | 0.8999 | 1.9364 | 15.1265 | 7.1145 | 44.0504 | 7.5744 | 44.352 | 0.34339 | 0.043958 | 0.12801 | 1.2982 | -106.24 | 1.2982 | -106.24 | 1.2982 | -106.24 | 3.8947
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 676.2022 | 5.0483 | 6.6269 | 13.4897 | -98.3158 | 0.87055 | 1.1064 | 14.4326 | 22.3442 | 3.9904 | 26.4442 | 4.4361 | 26.7256 | 0.84495 | 0.54577 | 0.64592 | 1.6828 | -98.3158 | 1.6828 | -98.3158 | 1.6828 | -98.3158 | 5.0483
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1300.3264 | 5.6306 | 3.2984 | 14.3745 | -101.5676 | 1.0839 | 0.98432 | 5.1414 | 36.7104 | 13.5633 | 44.7369 | 14.8009 | 45.8172 | 0.82058 | 0.11493 | 0.14005 | 1.8769 | -101.5676 | 1.8769 | -101.5676 | 1.8769 | -101.5676 | 5.6306
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1595.3812 | 6.9082 | 2.6855 | 17.7151 | -98.4912 | 1.0363 | 0.95355 | 1.1594 | 10.7195 | 16.8503 | 45.2512 | 20.1287 | 47.4028 | 0.23689 | 0.025622 | 0.10816 | 2.3027 | -98.4912 | 2.3027 | -98.4912 | 2.3027 | -98.4912 | 6.9082
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1427.9265 | 6.1831 | 2.8899 | 15.7951 | -100.0656 | 1.0475 | 0.95272 | 1.5712 | 15.1149 | 17.1815 | 49.6536 | 20.6756 | 51.8627 | 0.30441 | 0.031642 | 0.10395 | 2.061 | -100.0656 | 2.061 | -100.0656 | 2.061 | -100.0656 | 6.1831
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 674.9574 | 2.9227 | 3.5391 | 6.9159 | -104.1766 | 0.94885 | 0.91267 | 10.5123 | 43.8538 | 26.0732 | 92.2755 | 30.8413 | 92.6805 | 0.47525 | 0.11392 | 0.23971 | 0.97422 | -104.1766 | 0.97422 | -104.1766 | 0.97422 | -104.1766 | 2.9227
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 4090.7258 | 17.7134 | 3.5408 | 45.106 | -90.3485 | 1.0462 | 0.99509 | 2.6181 | 13.5171 | 3.4215 | 12.1149 | 3.5944 | 12.4096 | 1.1157 | 0.21611 | 0.19369 | 5.9045 | -90.3485 | 5.9045 | -90.3485 | 5.9045 | -90.3485 | 17.7134
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1354.1037 | 5.8634 | 4.4693 | 14.8508 | -98.1357 | 1.0581 | 1.0171 | 6.1655 | 33.1833 | 9.943 | 44.4384 | 11.9756 | 46.2391 | 0.74673 | 0.13874 | 0.1858 | 1.9545 | -98.1357 | 1.9545 | -98.1357 | 1.9545 | -98.1357 | 5.8634
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1619.5015 | 7.0126 | 2.5181 | 17.91 | -98.503 | 1.0402 | 0.94228 | 1.8651 | 13.191 | 17.0144 | 42.8432 | 20.0701 | 44.4154 | 0.30789 | 0.043532 | 0.14139 | 2.3375 | -98.503 | 2.3375 | -98.503 | 2.3375 | -98.503 | 7.0126
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1112.4452 | 4.817 | 2.7858 | 12.0554 | -102.3338 | 1.066 | 0.94252 | 5.2709 | 30.7735 | 20.6667 | 57.5732 | 25.9013 | 57.6198 | 0.53451 | 0.091551 | 0.17128 | 1.6057 | -102.3338 | 1.6057 | -102.3338 | 1.6057 | -102.3338 | 4.817
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1240.4279 | 5.3712 | 3.4102 | 13.576 | -102.3198 | 1.0364 | 0.93637 | 1.676 | 19.5496 | 16.8366 | 57.4159 | 21.1655 | 58.0733 | 0.34049 | 0.02919 | 0.08573 | 1.7904 | -102.3198 | 1.7904 | -102.3198 | 1.7904 | -102.3198 | 5.3712
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1376.224 | 5.9592 | 2.5836 | 14.6652 | -99.4804 | 1.0206 | 0.93381 | 0.97639 | 11.1621 | 20.9467 | 54.1175 | 24.1064 | 54.4598 | 0.20626 | 0.018042 | 0.087474 | 1.9864 | -99.4804 | 1.9864 | -99.4804 | 1.9864 | -99.4804 | 5.9592
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1533.1006 | 6.6385 | 2.6109 | 16.9405 | -99.443 | 1.0435 | 0.94176 | 1.9479 | 14.9894 | 17.2731 | 45.0991 | 20.165 | 46.6983 | 0.33237 | 0.043192 | 0.12995 | 2.2128 | -99.443 | 2.2128 | -99.443 | 2.2128 | -99.443 | 6.6385
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 2095.4151 | 9.0734 | 2.5941 | 23.0411 | -96.0174 | 1.023 | 0.91776 | 0.94357 | 10.44 | 12.7319 | 33.0273 | 14.1699 | 34.2001 | 0.3161 | 0.028569 | 0.090381 | 3.0245 | -96.0174 | 3.0245 | -96.0174 | 3.0245 | -96.0174 | 9.0734
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1320.9392 | 5.7198 | 3.1983 | 14.4717 | -101.2792 | 1.0297 | 0.94134 | 2.2477 | 17.9824 | 16.801 | 53.7352 | 20.4993 | 54.3724 | 0.33465 | 0.041829 | 0.125 | 1.9066 | -101.2792 | 1.9066 | -101.2792 | 1.9066 | -101.2792 | 5.7198
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 860.1194 | 9.0289 | 2.6917 | 20.3641 | -97.3183 | 0.79691 | 0.83543 | 1.9746 | 3.3531 | 4.2189 | 11.3562 | 4.9881 | 11.4269 | 0.29527 | 0.17388 | 0.58887 | 3.0096 | -97.3183 | 3.0096 | -97.3183 | 3.0096 | -97.3183 | 9.0289
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1220.661 | 5.2856 | 4.8713 | 13.3538 | -98.0567 | 1.0871 | 1.0634 | 8.8564 | 42.6938 | 9.6491 | 47.004 | 12.0999 | 49.005 | 0.9083 | 0.18842 | 0.20744 | 1.7619 | -98.0567 | 1.7619 | -98.0567 | 1.7619 | -98.0567 | 5.2856
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2023 | 1992.1336 | 8.6262 | 3.5407 | 22.2039 | -96.1744 | 1.1064 | 1.0362 | 5.0174 | 28.8326 | 7.3082 | 25.8762 | 8.0611 | 27.2067 | 1.1143 | 0.1939 | 0.17402 | 2.8754 | -96.1744 | 2.8754 | -96.1744 | 2.8754 | -96.1744 | 8.6262
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 847.5197 | 8.8966 | 4.0824 | 21.2217 | -98.1381 | 0.85812 | 0.86612 | 2.2291 | 6.9227 | 2.579 | 10.5285 | 3.2394 | 10.6026 | 0.65752 | 0.21172 | 0.322 | 2.9655 | -98.1381 | 2.9655 | -98.1381 | 2.9655 | -98.1381 | 8.8966
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1366.844 | 14.3481 | 2.6515 | 35.64 | -98.262 | 0.84229 | 0.81886 | 0.86258 | 2.5081 | 2.7179 | 7.2065 | 3.1005 | 7.3251 | 0.34803 | 0.1197 | 0.34392 | 4.7827 | -98.262 | 4.7827 | -98.262 | 4.7827 | -98.262 | 14.3481
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 2051.4349 | 21.5345 | 4.5232 | 56.1094 | -96.025 | 0.84471 | 0.84815 | 0.62845 | 2.6466 | 0.99479 | 4.4996 | 1.0773 | 4.5865 | 0.5882 | 0.13967 | 0.23745 | 7.1782 | -96.025 | 7.1782 | -96.025 | 7.1782 | -96.025 | 21.5345
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1200.3315 | 12.6002 | 4.1956 | 30.9924 | -96.1851 | 0.8276 | 0.89042 | 2.0708 | 4.6091 | 1.7724 | 7.4364 | 2.197 | 7.5636 | 0.6198 | 0.27847 | 0.44929 | 4.2001 | -96.1851 | 4.2001 | -96.1851 | 4.2001 | -96.1851 | 12.6002
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2024 | 803.4599 | 8.4341 | 4.8172 | 21.1191 | -102.5327 | 0.85977 | 0.85001 | 1.3311 | 6.4939 | 2.4772 | 11.9333 | 2.8978 | 12.1441 | 0.54419 | 0.11155 | 0.20498 | 2.8114 | -102.5327 | 2.8114 | -102.5327 | 2.8114 | -102.5327 | 8.4341
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1414.1452 | 14.8447 | 4.7242 | 37.6752 | -96.4825 | 0.78239 | 0.86437 | 1.2939 | 2.7693 | 1.4823 | 7.0029 | 1.6021 | 7.1246 | 0.39546 | 0.18477 | 0.46723 | 4.9482 | -96.4825 | 4.9482 | -96.4825 | 4.9482 | -96.4825 | 14.8447
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 624.6406 | 6.557 | 2.7561 | 14.6668 | -101.3365 | 0.92142 | 0.85904 | 2.9071 | 10.3936 | 4.9616 | 13.6747 | 5.8211 | 13.8339 | 0.76006 | 0.21259 | 0.2797 | 2.1857 | -101.3365 | 2.1857 | -101.3365 | 2.1857 | -101.3365 | 6.557
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1111.5259 | 11.668 | 4.2527 | 29.0427 | -100.1119 | 0.90977 | 0.86476 | 1.3807 | 6.2996 | 1.7709 | 7.5312 | 2.4118 | 7.6922 | 0.83647 | 0.18333 | 0.21917 | 3.8893 | -100.1119 | 3.8893 | -100.1119 | 3.8893 | -100.1119 | 11.668
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2024 | 936.3705 | 9.8293 | 2.974 | 23.0567 | -99.4186 | 0.78882 | 0.82956 | 1.5319 | 2.7557 | 3.6608 | 10.8872 | 4.1306 | 10.9784 | 0.25311 | 0.14071 | 0.55591 | 3.2764 | -99.4186 | 3.2764 | -99.4186 | 3.2764 | -99.4186 | 9.8293
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1112.5465 | 11.6787 | 3.0279 | 28.3001 | -98.6108 | 0.78921 | 0.84164 | 1.4432 | 2.4207 | 3.0201 | 9.1446 | 3.4514 | 9.2493 | 0.26472 | 0.15782 | 0.59619 | 3.8929 | -98.6108 | 3.8929 | -98.6108 | 3.8929 | -98.6108 | 11.6787
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 964.0424 | 10.1198 | 2.8125 | 24.2621 | -98.6263 | 0.83294 | 0.87256 | 2.4525 | 4.815 | 3.3974 | 9.555 | 3.8444 | 9.6759 | 0.50392 | 0.25667 | 0.50935 | 3.3733 | -98.6263 | 3.3733 | -98.6263 | 3.3733 | -98.6263 | 10.1198
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 637.9292 | 6.6965 | 4.9314 | 15.9261 | -96.0404 | 0.82837 | 0.94581 | 4.9126 | 9.4424 | 2.8782 | 14.1939 | 3.6148 | 14.2223 | 0.66524 | 0.3461 | 0.52026 | 2.2322 | -96.0404 | 2.2322 | -96.0404 | 2.2322 | -96.0404 | 6.6965
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2024 | 509.6391 | 5.3498 | 2.9992 | 12.3543 | -104.8543 | 0.92589 | 0.85927 | 2.6198 | 13.1432 | 5.7364 | 17.2044 | 5.9114 | 17.3774 | 0.76394 | 0.15227 | 0.19932 | 1.7833 | -104.8543 | 1.7833 | -104.8543 | 1.7833 | -104.8543 | 5.3498
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2024 | 1684.3636 | 17.6812 | 3.9998 | 45.2375 | -94.8456 | 0.84917 | 0.88823 | 1.3068 | 3.3559 | 1.3245 | 5.2977 | 1.6105 | 5.4843 | 0.63347 | 0.24667 | 0.38939 | 5.8937 | -94.8456 | 5.8937 | -94.8456 | 5.8937 | -94.8456 | 17.6812
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 688.8739 | 7.2313 | 4.5548 | 17.8107 | -98.3901 | 0.72756 | 0.95338 | 5.1898 | 5.0228 | 3.1957 | 14.5559 | 3.7172 | 14.6671 | 0.34507 | 0.35655 | 1.0333 | 2.4104 | -98.3901 | 2.4104 | -98.3901 | 2.4104 | -98.3901 | 7.2313
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2024 | 1093.1041 | 11.4746 | 3.424 | 26.7176 | -94.9312 | 0.91043 | 0.90447 | 2.4546 | 6.6898 | 2.1079 | 7.2175 | 2.8016 | 7.4227 | 0.92689 | 0.34009 | 0.36692 | 3.8249 | -94.9312 | 3.8249 | -94.9312 | 3.8249 | -94.9312 | 11.4746
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1342.8246 | 14.096 | 2.7344 | 35.1503 | -98.3589 | 0.84897 | 0.82873 | 1.0697 | 3.0065 | 2.6024 | 7.116 | 3.0077 | 7.2337 | 0.42249 | 0.15033 | 0.35581 | 4.6987 | -98.3589 | 4.6987 | -98.3589 | 4.6987 | -98.3589 | 14.096
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1552.9129 | 16.3014 | 3.5398 | 41.6901 | -98.2426 | 0.84336 | 0.80321 | 0.38837 | 2.2411 | 1.8425 | 6.522 | 2.035 | 6.6841 | 0.34362 | 0.059547 | 0.17329 | 5.4338 | -98.2426 | 5.4338 | -98.2426 | 5.4338 | -98.2426 | 16.3014
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 1474.982 | 15.4833 | 3.4998 | 39.2637 | -97.6766 | 0.83604 | 0.81853 | 0.63581 | 2.5247 | 1.9327 | 6.7641 | 2.1222 | 6.9225 | 0.37326 | 0.093997 | 0.25183 | 5.1611 | -97.6766 | 5.1611 | -97.6766 | 5.1611 | -97.6766 | 15.4833
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 1351.1478 | 14.1834 | 2.6326 | 35.3533 | -97.483 | 0.88581 | 0.85634 | 1.4999 | 4.1986 | 2.4387 | 6.42 | 2.8182 | 6.5863 | 0.65398 | 0.23363 | 0.35724 | 4.7278 | -97.483 | 4.7278 | -97.483 | 4.7278 | -97.483 | 14.1834
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 757.5552 | 7.9523 | 2.7989 | 17.8085 | -100.23 | 0.95769 | 0.87286 | 2.8312 | 10.0698 | 3.6786 | 10.2959 | 4.8451 | 10.4385 | 0.97804 | 0.27498 | 0.28116 | 2.6508 | -100.23 | 2.6508 | -100.23 | 2.6508 | -100.23 | 7.9523
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 733.2879 | 7.6975 | 3.0095 | 17.486 | -97.8992 | 0.80313 | 0.88513 | 3.8923 | 6.1584 | 4.0983 | 12.3338 | 4.8696 | 12.4368 | 0.49931 | 0.31558 | 0.63202 | 2.5658 | -97.8992 | 2.5658 | -97.8992 | 2.5658 | -97.8992 | 7.6975
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1409.0768 | 14.7915 | 3.3033 | 36.8542 | -95.9463 | 0.81773 | 0.84514 | 1.1179 | 2.7018 | 2.1096 | 6.9685 | 2.3378 | 7.1054 | 0.38772 | 0.16042 | 0.41374 | 4.9305 | -95.9463 | 4.9305 | -95.9463 | 4.9305 | -95.9463 | 14.7915
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2024 | 1244.1212 | 13.0599 | 3.0656 | 31.7064 | -96.191 | 0.80512 | 0.86942 | 1.7266 | 2.8209 | 2.5656 | 7.8651 | 3.0837 | 7.9795 | 0.35866 | 0.21953 | 0.61209 | 4.3533 | -96.191 | 4.3533 | -96.191 | 4.3533 | -96.191 | 13.0599
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1155.8761 | 12.1336 | 3.7666 | 30.1834 | -96.9203 | 0.80277 | 0.87681 | 1.8328 | 3.689 | 2.2228 | 8.3723 | 2.4234 | 8.5108 | 0.44062 | 0.21892 | 0.49684 | 4.0445 | -96.9203 | 4.0445 | -96.9203 | 4.0445 | -96.9203 | 12.1336
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 764.3646 | 8.0237 | 4.4778 | 18.9218 | -96.4488 | 0.85205 | 0.91045 | 3.235 | 7.8251 | 2.6546 | 11.8868 | 3.3894 | 11.9153 | 0.6583 | 0.27215 | 0.41341 | 2.6746 | -96.4488 | 2.6746 | -96.4488 | 2.6746 | -96.4488 | 8.0237
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2024 | 993.5347 | 10.4294 | 3.2224 | 25.7222 | -102.0884 | 0.95325 | 0.86145 | 1.5851 | 7.3152 | 2.5842 | 8.3273 | 3.4529 | 8.4526 | 0.87846 | 0.19036 | 0.21669 | 3.4765 | -102.0884 | 3.4765 | -102.0884 | 3.4765 | -102.0884 | 10.4294
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2024 | 876.1722 | 9.1974 | 3.7814 | 22.2436 | -102.3477 | 0.9073 | 0.83301 | 1.2638 | 6.5668 | 2.7659 | 10.4591 | 3.9731 | 10.5055 | 0.62786 | 0.12083 | 0.19245 | 3.0658 | -102.3477 | 3.0658 | -102.3477 | 3.0658 | -102.3477 | 9.1974
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 639.2201 | 6.7101 | 2.6679 | 15.108 | -92.8005 | 0.89141 | 1.0176 | 8.818 | 11.9626 | 4.2196 | 11.2576 | 4.8698 | 11.3369 | 1.0626 | 0.78329 | 0.73713 | 2.2367 | -92.8005 | 2.2367 | -92.8005 | 2.2367 | -92.8005 | 6.7101
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 676.6344 | 7.1028 | 3.5243 | 17.0378 | -102.6323 | 0.98699 | 0.93601 | 3.8686 | 13.4111 | 3.1053 | 10.9443 | 4.3012 | 11.019 | 1.2254 | 0.35348 | 0.28846 | 2.3676 | -102.6323 | 2.3676 | -102.6323 | 2.3676 | -102.6323 | 7.1028
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2024 | 1381.9432 | 14.5066 | 4.1416 | 36.3515 | -94.6542 | 0.79879 | 0.90243 | 1.8655 | 3.3818 | 1.6467 | 6.8199 | 1.8855 | 6.9854 | 0.49588 | 0.27354 | 0.55163 | 4.8355 | -94.6542 | 4.8355 | -94.6542 | 4.8355 | -94.6542 | 14.5066
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 468.2344 | 4.9152 | 2.62 | 10.0316 | -81.8887 | 0.89816 | 1.1311 | 18.2545 | 16.7809 | 5.2 | 13.6239 | 5.7764 | 13.825 | 1.2317 | 1.3399 | 1.0878 | 1.6384 | -81.8887 | 1.6384 | -81.8887 | 1.6384 | -81.8887 | 4.9152
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 466.69 | 4.899 | 2.335 | 9.4103 | -83.098 | 0.84242 | 1.0049 | 11.7079 | 13.4224 | 7.1934 | 16.7967 | 7.4738 | 17.0803 | 0.79911 | 0.69703 | 0.87226 | 1.633 | -83.098 | 1.633 | -83.098 | 1.633 | -83.098 | 4.899
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 811.7139 | 8.5208 | 3.942 | 20.8443 | -103.7949 | 0.93334 | 0.85734 | 1.7195 | 8.4068 | 2.6929 | 10.6154 | 3.9213 | 10.7347 | 0.79194 | 0.16198 | 0.20453 | 2.8403 | -103.7949 | 2.8403 | -103.7949 | 2.8403 | -103.7949 | 8.5208
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1122.8409 | 11.7868 | 2.6374 | 28.544 | -99.6356 | 0.88012 | 0.81585 | 1.1051 | 4.2463 | 3.1214 | 8.2323 | 3.6167 | 8.3286 | 0.5158 | 0.13424 | 0.26024 | 3.9289 | -99.6356 | 3.9289 | -99.6356 | 3.9289 | -99.6356 | 11.7868
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1314.1293 | 13.7948 | 2.6904 | 34.1513 | -98.0856 | 0.83672 | 0.83169 | 1.1041 | 2.7442 | 2.7581 | 7.4203 | 3.148 | 7.5403 | 0.36982 | 0.14879 | 0.40232 | 4.5983 | -98.0856 | 4.5983 | -98.0856 | 4.5983 | -98.0856 | 13.7948
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 914.495 | 9.5997 | 3.8045 | 23.8041 | -103.2042 | 0.9395 | 0.85826 | 1.4964 | 7.5987 | 2.4604 | 9.3606 | 3.4657 | 9.4967 | 0.81177 | 0.15986 | 0.19693 | 3.1999 | -103.2042 | 3.1999 | -103.2042 | 3.1999 | -103.2042 | 9.5997
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2024 | 1402.4717 | 14.7221 | 2.9179 | 36.134 | -96.8188 | 0.83473 | 0.83478 | 1.0436 | 2.5133 | 2.399 | 7 | 2.9173 | 7.1134 | 0.35905 | 0.14909 | 0.41523 | 4.9074 | -96.8188 | 4.9074 | -96.8188 | 4.9074 | -96.8188 | 14.7221
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2024 | 1155.6634 | 12.1313 | 3.2186 | 28.8316 | -94.6469 | 0.86906 | 0.9034 | 2.4823 | 5.345 | 2.2589 | 7.2703 | 2.8339 | 7.4723 | 0.73519 | 0.34144 | 0.46442 | 4.0438 | -94.6469 | 4.0438 | -94.6469 | 4.0438 | -94.6469 | 12.1313
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 681.14 | 7.1501 | 3.3697 | 16.9112 | -101.8936 | 0.93918 | 0.90862 | 3.7197 | 11.3578 | 3.4809 | 11.7295 | 4.6049 | 11.8027 | 0.96831 | 0.31712 | 0.3275 | 2.3834 | -101.8936 | 2.3834 | -101.8936 | 2.3834 | -101.8936 | 7.1501
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2024 | 2066.8391 | 21.6962 | 4.5117 | 56.5603 | -96.0884 | 0.8468 | 0.8463 | 0.6028 | 2.6354 | 0.98924 | 4.4632 | 1.0716 | 4.5498 | 0.59048 | 0.13506 | 0.22873 | 7.2321 | -96.0884 | 7.2321 | -96.0884 | 7.2321 | -96.0884 | 21.6962
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2024 | 588.9836 | 6.1827 | 3.1952 | 14.1674 | -99.3506 | 0.91878 | 0.95006 | 6.1417 | 13.1545 | 4.1357 | 13.2147 | 5.2598 | 13.282 | 0.99545 | 0.46477 | 0.46689 | 2.0609 | -99.3506 | 2.0609 | -99.3506 | 2.0609 | -99.3506 | 6.1827
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1084.5664 | 11.385 | 3.7756 | 28.0742 | -95.5661 | 0.79167 | 0.90844 | 2.562 | 4.2345 | 2.3069 | 8.7098 | 2.5049 | 8.8503 | 0.48618 | 0.29415 | 0.60503 | 3.795 | -95.5661 | 3.795 | -95.5661 | 3.795 | -95.5661 | 11.385
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 1326.0297 | 13.9197 | 3.5068 | 34.0731 | -94.4826 | 0.84736 | 0.90261 | 2.1006 | 4.3643 | 1.8561 | 6.5091 | 2.3083 | 6.7017 | 0.67049 | 0.32272 | 0.48132 | 4.6399 | -94.4826 | 4.6399 | -94.4826 | 4.6399 | -94.4826 | 13.9197
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 745.2639 | 7.8232 | 2.8566 | 17.4427 | -96.4455 | 0.82755 | 0.89846 | 4.3259 | 6.9161 | 4.0489 | 11.5659 | 5.0251 | 11.6756 | 0.59797 | 0.37402 | 0.62549 | 2.6077 | -96.4455 | 2.6077 | -96.4455 | 2.6077 | -96.4455 | 7.8232
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1002.1181 | 10.5195 | 3.6133 | 25.7997 | -100.2281 | 0.93991 | 0.88904 | 1.8002 | 7.7686 | 2.2351 | 8.076 | 2.9504 | 8.2177 | 0.96194 | 0.2229 | 0.23172 | 3.5065 | -100.2281 | 3.5065 | -100.2281 | 3.5065 | -100.2281 | 10.5195
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1583.7661 | 16.6252 | 3.504 | 42.1828 | -99.2792 | 0.86282 | 0.79674 | 0.37913 | 2.682 | 1.7433 | 6.1086 | 2.0418 | 6.26 | 0.43906 | 0.062066 | 0.14136 | 5.5417 | -99.2792 | 5.5417 | -99.2792 | 5.5417 | -99.2792 | 16.6252
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2024 | 635.4933 | 6.6709 | 3.4121 | 14.8191 | -99.3623 | 0.90238 | 0.87423 | 3.3315 | 10.361 | 3.8848 | 13.2551 | 5.1015 | 13.4295 | 0.78166 | 0.25133 | 0.32154 | 2.2236 | -99.3623 | 2.2236 | -99.3623 | 2.2236 | -99.3623 | 6.6709
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2024 | 1075.9841 | 11.2949 | 3.1402 | 27.5752 | -97.3741 | 0.80831 | 0.88893 | 2.5125 | 4.0216 | 2.7547 | 8.6502 | 3.3588 | 8.7559 | 0.46491 | 0.29046 | 0.62476 | 3.765 | -97.3741 | 3.765 | -97.3741 | 3.765 | -97.3741 | 11.2949
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2024 | 1431.8978 | 15.031 | 3.4078 | 36.8197 | -94.2491 | 0.85507 | 0.89126 | 1.8008 | 4.0326 | 1.7655 | 6.0163 | 2.2123 | 6.2105 | 0.67028 | 0.29931 | 0.44655 | 5.0103 | -94.2491 | 5.0103 | -94.2491 | 5.0103 | -94.2491 | 15.031
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2024 | 808.1598 | 8.4835 | 5.1228 | 20.331 | -98.8275 | 0.92843 | 0.89379 | 2.1942 | 9.8031 | 1.9282 | 9.8778 | 2.7612 | 9.9311 | 0.99244 | 0.22213 | 0.22383 | 2.8278 | -98.8275 | 2.8278 | -98.8275 | 2.8278 | -98.8275 | 8.4835
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1108.6415 | 11.6377 | 3.2752 | 29.252 | -101.2603 | 0.94703 | 0.86852 | 1.4684 | 6.5738 | 2.2814 | 7.4722 | 2.9023 | 7.6271 | 0.87977 | 0.19652 | 0.22337 | 3.8792 | -101.2603 | 3.8792 | -101.2603 | 3.8792 | -101.2603 | 11.6377
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2024 | 761.938 | 7.9983 | 2.6991 | 17.8802 | -100.7057 | 0.87592 | 0.81847 | 1.4307 | 5.8833 | 4.6502 | 12.5514 | 5.0884 | 12.7283 | 0.46874 | 0.11399 | 0.24318 | 2.6661 | -100.7057 | 2.6661 | -100.7057 | 2.6661 | -100.7057 | 7.9983
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1277.6679 | 13.412 | 2.9882 | 33.2113 | -101.4515 | 0.87938 | 0.78162 | 0.24627 | 2.7835 | 2.6259 | 7.8468 | 3.2367 | 7.9788 | 0.35474 | 0.031385 | 0.088474 | 4.4707 | -101.4515 | 4.4707 | -101.4515 | 4.4707 | -101.4515 | 13.412
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1052.9031 | 11.0526 | 3.171 | 27.2664 | -102.1533 | 0.93071 | 0.83398 | 1.1377 | 5.9486 | 2.6248 | 8.3233 | 3.44 | 8.4542 | 0.7147 | 0.13669 | 0.19126 | 3.6842 | -102.1533 | 3.6842 | -102.1533 | 3.6842 | -102.1533 | 11.0526
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 636.8208 | 6.6849 | 4.3327 | 16.1563 | -105.4763 | 0.92729 | 0.85692 | 2.1058 | 10.6511 | 3.1421 | 13.6137 | 4.7669 | 13.7272 | 0.78238 | 0.15468 | 0.19771 | 2.2283 | -105.4763 | 2.2283 | -105.4763 | 2.2283 | -105.4763 | 6.6849
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1065.2007 | 11.1817 | 2.7211 | 26.5341 | -99.5772 | 0.93289 | 0.84471 | 1.5494 | 6.1331 | 2.8993 | 7.8894 | 3.6579 | 8.0107 | 0.77738 | 0.1964 | 0.25264 | 3.7272 | -99.5772 | 3.7272 | -99.5772 | 3.7272 | -99.5772 | 11.1817
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 783.8014 | 8.2278 | 3.0216 | 18.9139 | -99.0978 | 0.78626 | 0.85256 | 2.6462 | 4.3114 | 4.0951 | 12.3736 | 4.712 | 12.4718 | 0.34843 | 0.21386 | 0.61377 | 2.7426 | -99.0978 | 2.7426 | -99.0978 | 2.7426 | -99.0978 | 8.2278
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2024 | 827.6699 | 8.6883 | 2.8013 | 20.2565 | -99.5538 | 0.83525 | 0.85075 | 2.3128 | 5.2095 | 4.0735 | 11.4112 | 4.5852 | 11.4972 | 0.45653 | 0.20268 | 0.44395 | 2.8961 | -99.5538 | 2.8961 | -99.5538 | 2.8961 | -99.5538 | 8.6883
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1333.9332 | 14.0027 | 2.609 | 35.0451 | -99.0842 | 0.86127 | 0.80428 | 0.73653 | 2.9223 | 2.7679 | 7.2214 | 3.1413 | 7.3313 | 0.40468 | 0.10199 | 0.25203 | 4.6676 | -99.0842 | 4.6676 | -99.0842 | 4.6676 | -99.0842 | 14.0027
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1250.9554 | 13.1316 | 3.3716 | 32.4354 | -98.1413 | 0.89079 | 0.83274 | 0.91327 | 4.5764 | 2.1393 | 7.2129 | 2.4612 | 7.3446 | 0.63448 | 0.12662 | 0.19956 | 4.3772 | -98.1413 | 4.3772 | -98.1413 | 4.3772 | -98.1413 | 13.1316
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2024 | 945.072 | 9.9207 | 3.8249 | 23.8177 | -98.0813 | 0.86966 | 0.86144 | 1.8639 | 6.2206 | 2.47 | 9.4473 | 3.0605 | 9.5442 | 0.65846 | 0.19729 | 0.29963 | 3.3069 | -98.0813 | 3.3069 | -98.0813 | 3.3069 | -98.0813 | 9.9207
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 783.2856 | 8.2224 | 2.6446 | 17.7847 | -94.108 | 0.80869 | 0.8985 | 3.8662 | 5.4374 | 4.4256 | 11.7041 | 5.0781 | 11.7939 | 0.46457 | 0.33032 | 0.71103 | 2.7408 | -94.108 | 2.7408 | -94.108 | 2.7408 | -94.108 | 8.2224
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1604.1652 | 16.8394 | 3.7486 | 42.2917 | -94.1748 | 0.78867 | 0.88688 | 1.5266 | 2.6063 | 1.5762 | 5.9086 | 1.7988 | 6.078 | 0.4411 | 0.25837 | 0.58574 | 5.6131 | -94.1748 | 5.6131 | -94.1748 | 5.6131 | -94.1748 | 16.8394
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 903.6468 | 9.4858 | 3.1904 | 22.5883 | -99.5006 | 0.77236 | 0.85344 | 1.9874 | 2.8198 | 3.5711 | 11.3934 | 3.9831 | 11.4924 | 0.2475 | 0.17443 | 0.70479 | 3.1619 | -99.5006 | 3.1619 | -99.5006 | 3.1619 | -99.5006 | 9.4858
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1195.9439 | 12.5542 | 3.7678 | 31.2881 | -99.8981 | 0.85887 | 0.82921 | 0.98206 | 4.2449 | 2.0656 | 7.7829 | 2.4048 | 7.9245 | 0.54541 | 0.12618 | 0.23135 | 4.1847 | -99.8981 | 4.1847 | -99.8981 | 4.1847 | -99.8981 | 12.5542
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 465.2541 | 4.8839 | 2.716 | 10.8635 | -103.702 | 0.93968 | 0.85567 | 3.0944 | 14.7565 | 6.7753 | 18.4014 | 7.2397 | 18.6203 | 0.80192 | 0.16816 | 0.20969 | 1.628 | -103.702 | 1.628 | -103.702 | 1.628 | -103.702 | 4.8839
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2024 | 493.0448 | 5.1756 | 2.9432 | 11.0242 | -96.1729 | 0.9931 | 0.99406 | 8.7384 | 19.8439 | 4.5405 | 13.3636 | 5.8712 | 13.4102 | 1.4849 | 0.65389 | 0.44036 | 1.7252 | -96.1729 | 1.7252 | -96.1729 | 1.7252 | -96.1729 | 5.1756
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2024 | 1767.9656 | 18.5588 | 4.7016 | 47.7329 | -95.6464 | 0.81874 | 0.86076 | 0.92856 | 2.8564 | 1.1333 | 5.3282 | 1.2193 | 5.4 | 0.53608 | 0.17427 | 0.32508 | 6.1863 | -95.6464 | 6.1863 | -95.6464 | 6.1863 | -95.6464 | 18.5588
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 757.6342 | 7.9531 | 4.2817 | 19.7273 | -97.9198 | 0.77786 | 0.96202 | 4.9778 | 6.3896 | 2.8835 | 12.3463 | 3.4087 | 12.4604 | 0.51753 | 0.40318 | 0.77905 | 2.651 | -97.9198 | 2.651 | -97.9198 | 2.651 | -97.9198 | 7.9531
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 869.7685 | 9.1302 | 3.1637 | 21.5484 | -99.7061 | 0.77027 | 0.8456 | 1.9698 | 2.8616 | 3.7327 | 11.8091 | 4.1509 | 11.9036 | 0.24233 | 0.1668 | 0.68833 | 3.0434 | -99.7061 | 3.0434 | -99.7061 | 3.0434 | -99.7061 | 9.1302
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2024 | 992.1268 | 10.4146 | 2.7284 | 24.648 | -99.7526 | 0.86231 | 0.82526 | 1.406 | 4.5299 | 3.4718 | 9.4726 | 3.9669 | 9.569 | 0.47821 | 0.14843 | 0.31039 | 3.4715 | -99.7526 | 3.4715 | -99.7526 | 3.4715 | -99.7526 | 10.4146
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2024 | 1080.189 | 11.339 | 2.8378 | 26.4228 | -96.633 | 0.83383 | 0.85512 | 1.8907 | 3.8418 | 3.0704 | 8.7131 | 3.7331 | 8.7934 | 0.44092 | 0.21699 | 0.49214 | 3.7797 | -96.633 | 3.7797 | -96.633 | 3.7797 | -96.633 | 11.339
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2024 | 686.7907 | 7.2094 | 3.2595 | 15.8679 | -97.3016 | 1.0202 | 0.96113 | 4.7569 | 14.6205 | 2.9215 | 9.5227 | 4.325 | 9.7356 | 1.5353 | 0.49953 | 0.32536 | 2.4031 | -97.3016 | 2.4031 | -97.3016 | 2.4031 | -97.3016 | 7.2094
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 732.8474 | 7.6929 | 4.1954 | 18.5499 | -101.6545 | 0.84591 | 0.80443 | 0.86145 | 5.81 | 3.2073 | 13.4559 | 3.5923 | 13.5994 | 0.43178 | 0.06402 | 0.14827 | 2.5643 | -101.6545 | 2.5643 | -101.6545 | 2.5643 | -101.6545 | 7.6929
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 430.48 | 4.5189 | 4.8982 | 10.5182 | -98.1901 | 0.86033 | 0.98203 | 9.3826 | 17.0683 | 3.8039 | 18.6325 | 5.2174 | 18.8449 | 0.91605 | 0.50356 | 0.54971 | 1.5063 | -98.1901 | 1.5063 | -98.1901 | 1.5063 | -98.1901 | 4.5189
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1105.9664 | 11.6096 | 4.0536 | 28.8923 | -100.3525 | 0.89669 | 0.85338 | 1.2616 | 5.8863 | 1.9277 | 7.8141 | 2.4457 | 7.9502 | 0.7533 | 0.16145 | 0.21433 | 3.8699 | -100.3525 | 3.8699 | -100.3525 | 3.8699 | -100.3525 | 11.6096
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2024 | 795.2248 | 8.3477 | 4.6901 | 19.8065 | -96.6813 | 0.86331 | 0.90486 | 2.9065 | 7.8556 | 2.4062 | 11.2851 | 3.2013 | 11.2934 | 0.69611 | 0.25755 | 0.36999 | 2.7826 | -96.6813 | 2.7826 | -96.6813 | 2.7826 | -96.6813 | 8.3477
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2024 | 1271.9337 | 13.3518 | 2.6268 | 32.786 | -98.1397 | 0.88043 | 0.84594 | 1.4166 | 4.0626 | 2.6901 | 7.0663 | 3.1494 | 7.2067 | 0.57492 | 0.20048 | 0.3487 | 4.4506 | -98.1397 | 4.4506 | -98.1397 | 4.4506 | -98.1397 | 13.3518
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 810.9651 | 8.5129 | 4.5797 | 21.1079 | -103.1632 | 0.8752 | 0.82722 | 0.78176 | 6.262 | 2.6074 | 11.941 | 3.0655 | 12.1471 | 0.52441 | 0.065468 | 0.12484 | 2.8376 | -103.1632 | 2.8376 | -103.1632 | 2.8376 | -103.1632 | 8.5129
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 698.6805 | 7.3342 | 3.3718 | 17.3632 | -102.5753 | 0.94165 | 0.89123 | 3.0794 | 10.8566 | 3.4384 | 11.5935 | 4.5311 | 11.6835 | 0.93644 | 0.26561 | 0.28364 | 2.4447 | -102.5753 | 2.4447 | -102.5753 | 2.4447 | -102.5753 | 7.3342
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1357.0582 | 14.2454 | 2.6352 | 35.5376 | -97.4862 | 0.885 | 0.85564 | 1.482 | 4.1544 | 2.4311 | 6.4062 | 2.8088 | 6.5724 | 0.64849 | 0.23134 | 0.35674 | 4.7485 | -97.4862 | 4.7485 | -97.4862 | 4.7485 | -97.4862 | 14.2454
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2024 | 1091.3493 | 11.4562 | 5.8125 | 30.6171 | -104.866 | 0.88043 | 0.82788 | 0.093562 | 3.3769 | 1.7142 | 9.964 | 1.8922 | 10.1701 | 0.33892 | 0.00939 | 0.027706 | 3.8187 | -104.866 | 3.8187 | -104.866 | 3.8187 | -104.866 | 11.4562
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1537.813 | 16.1429 | 2.6128 | 40.3956 | -98.8753 | 0.8602 | 0.78655 | 0.27234 | 1.8599 | 2.5343 | 6.6215 | 2.9372 | 6.7547 | 0.28089 | 0.041129 | 0.14642 | 5.381 | -98.8753 | 5.381 | -98.8753 | 5.381 | -98.8753 | 16.1429
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2024 | 1231.1785 | 12.924 | 3.858 | 32.434 | -100.8027 | 0.8744 | 0.81445 | 0.66733 | 4.1972 | 1.9592 | 7.5584 | 2.3397 | 7.7041 | 0.55531 | 0.088291 | 0.15899 | 4.308 | -100.8027 | 4.308 | -100.8027 | 4.308 | -100.8027 | 12.924
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2024 | 1275.3056 | 13.3872 | 2.7398 | 33.5141 | -97.4577 | 0.82364 | 0.85512 | 1.5631 | 3.0927 | 2.7266 | 7.4703 | 3.0761 | 7.5765 | 0.414 | 0.20924 | 0.5054 | 4.4624 | -97.4577 | 4.4624 | -97.4577 | 4.4624 | -97.4577 | 13.3872
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2024 | 805.2264 | 8.4527 | 3.0686 | 18.6998 | -97.7045 | 0.95996 | 0.89008 | 3.0278 | 9.8823 | 3.0739 | 9.4328 | 4.3244 | 9.5841 | 1.0477 | 0.32099 | 0.30639 | 2.8176 | -97.7045 | 2.8176 | -97.7045 | 2.8176 | -97.7045 | 8.4527
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 672.3614 | 7.058 | 2.8181 | 15.2203 | -100.1403 | 0.90823 | 0.83021 | 2.3123 | 8.705 | 4.5738 | 12.8896 | 5.9212 | 13.0196 | 0.67535 | 0.17939 | 0.26563 | 2.3527 | -100.1403 | 2.3527 | -100.1403 | 2.3527 | -100.1403 | 7.058
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1137.3678 | 11.9393 | 3.7055 | 29.1917 | -96.6758 | 0.90279 | 0.91129 | 2.2152 | 6.539 | 1.8912 | 7.008 | 2.2963 | 7.2155 | 0.93309 | 0.3161 | 0.33877 | 3.9798 | -96.6758 | 3.9798 | -96.6758 | 3.9798 | -96.6758 | 11.9393
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1369.9382 | 14.3806 | 2.6087 | 36.0246 | -98.2819 | 0.84728 | 0.81677 | 0.8897 | 2.7075 | 2.7101 | 7.0699 | 3.0664 | 7.1785 | 0.38296 | 0.12584 | 0.3286 | 4.7935 | -98.2819 | 4.7935 | -98.2819 | 4.7935 | -98.2819 | 14.3806
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 700.7288 | 7.3557 | 2.7029 | 16.0783 | -98.1592 | 0.8528 | 0.86757 | 3.1715 | 6.8644 | 4.8697 | 13.1624 | 5.5571 | 13.2828 | 0.52151 | 0.24095 | 0.46202 | 2.4519 | -98.1592 | 2.4519 | -98.1592 | 2.4519 | -98.1592 | 7.3557
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 626.1768 | 4.6749 | 5.1706 | 11.4882 | -104.4783 | 0.85589 | 0.86751 | 2.64 | 10.786 | 6.8097 | 35.2104 | 7.2793 | 35.5043 | 0.30633 | 0.074977 | 0.24476 | 1.5583 | -104.4783 | 1.5583 | -104.4783 | 1.5583 | -104.4783 | 4.6749
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 886.1026 | 6.6154 | 11.6089 | 17.9777 | -100.6737 | 0.81577 | 0.90535 | 3.6986 | 11.624 | 1.8914 | 21.9576 | 2.3633 | 22.2594 | 0.52938 | 0.16844 | 0.31819 | 2.2051 | -100.6737 | 2.2051 | -100.6737 | 2.2051 | -100.6737 | 6.6154
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 602.7202 | 4.4997 | 7.6894 | 11.2733 | -100.692 | 0.83001 | 0.85292 | 2.1995 | 9.9237 | 4.7894 | 36.8273 | 5.2458 | 37.1576 | 0.26946 | 0.059726 | 0.22165 | 1.4999 | -100.692 | 1.4999 | -100.692 | 1.4999 | -100.692 | 4.4997
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1005.5894 | 7.5075 | 4.8264 | 19.7271 | -102.1764 | 0.88371 | 0.92067 | 3.9845 | 12.73 | 3.7397 | 18.0494 | 4.2386 | 18.3083 | 0.70529 | 0.22075 | 0.313 | 2.5025 | -102.1764 | 2.5025 | -102.1764 | 2.5025 | -102.1764 | 7.5075
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 2129.0615 | 9.2191 | 3.2852 | 23.7142 | -96.2986 | 1.0575 | 0.97493 | 3.9368 | 23.7807 | 7.4974 | 24.6307 | 8.2242 | 25.8169 | 0.96549 | 0.15983 | 0.16554 | 3.073 | -96.2986 | 3.073 | -96.2986 | 3.073 | -96.2986 | 9.2191
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 2560.6621 | 11.088 | 3.5622 | 28.3986 | -94.1381 | 1.0122 | 0.98146 | 4.6449 | 18.529 | 6.0541 | 21.5659 | 6.638 | 21.4625 | 0.85918 | 0.21538 | 0.25068 | 3.696 | -94.1381 | 3.696 | -94.1381 | 3.696 | -94.1381 | 11.088
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 2011.7861 | 8.7113 | 2.6267 | 21.9766 | -96.3356 | 0.98708 | 0.89534 | 1.5726 | 10.7571 | 12.6281 | 33.1696 | 14.7385 | 33.9069 | 0.3243 | 0.04741 | 0.14619 | 2.9038 | -96.3356 | 2.9038 | -96.3356 | 2.9038 | -96.3356 | 8.7113
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 2358.7219 | 10.2136 | 3.4921 | 26.0239 | -95.8228 | 0.9744 | 0.90153 | 1.0417 | 10.0615 | 8.0641 | 28.1605 | 9.0588 | 29.4456 | 0.35729 | 0.036991 | 0.10353 | 3.4045 | -95.8228 | 3.4045 | -95.8228 | 3.4045 | -95.8228 | 10.2136
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2024 | 1979.5273 | 8.5716 | 3.8778 | 21.7337 | -97.3144 | 0.98669 | 0.91214 | 1.5439 | 14.7157 | 8.396 | 32.5581 | 9.5999 | 33.9005 | 0.45198 | 0.047421 | 0.10492 | 2.8572 | -97.3144 | 2.8572 | -97.3144 | 2.8572 | -97.3144 | 8.5716
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1484.7486 | 6.4291 | 3.4904 | 16.0993 | -98.3563 | 1.0252 | 0.94873 | 6.2821 | 26.6058 | 11.3294 | 39.5445 | 15.4401 | 40.1836 | 0.67281 | 0.15886 | 0.23612 | 2.143 | -98.3563 | 2.143 | -98.3563 | 2.143 | -98.3563 | 6.4291
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 4393.4253 | 19.0241 | 3.1532 | 48.7002 | -90.6338 | 1.0028 | 0.95422 | 2.2128 | 11.0617 | 3.8828 | 12.2434 | 3.6142 | 12.0088 | 0.90348 | 0.18074 | 0.20004 | 6.3414 | -90.6338 | 6.3414 | -90.6338 | 6.3414 | -90.6338 | 19.0241
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 2171.9908 | 9.405 | 3.4399 | 23.7936 | -95.4064 | 0.99979 | 0.94243 | 3.4296 | 17.0602 | 7.9635 | 27.3938 | 9.1028 | 28.4649 | 0.62278 | 0.1252 | 0.20103 | 3.135 | -95.4064 | 3.135 | -95.4064 | 3.135 | -95.4064 | 9.405
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 2787.0901 | 12.0685 | 3.0322 | 30.7702 | -94.116 | 0.98138 | 0.90042 | 1.6105 | 10.638 | 7.3538 | 22.2984 | 8.0401 | 23.1888 | 0.47708 | 0.072224 | 0.15139 | 4.0228 | -94.116 | 4.0228 | -94.116 | 4.0228 | -94.116 | 12.0685
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1836.5748 | 7.9526 | 2.8837 | 20.0971 | -97.2732 | 1.0328 | 0.94173 | 4.3523 | 22.0866 | 10.9212 | 31.494 | 12.3484 | 32.6041 | 0.70129 | 0.13819 | 0.19705 | 2.6509 | -97.2732 | 2.6509 | -97.2732 | 2.6509 | -97.2732 | 7.9526
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2024 | 1751.5487 | 7.5844 | 3.1165 | 19.122 | -99.1793 | 1.011 | 0.89244 | 1.4613 | 16.6029 | 11.7815 | 36.7169 | 14.1562 | 37.6504 | 0.45219 | 0.039798 | 0.088012 | 2.5281 | -99.1793 | 2.5281 | -99.1793 | 2.5281 | -99.1793 | 7.5844
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1925.8117 | 8.339 | 2.6826 | 20.9718 | -97.0451 | 0.98703 | 0.89172 | 1.019 | 9.9756 | 13.2591 | 35.5687 | 15.5335 | 36.2669 | 0.28046 | 0.028649 | 0.10215 | 2.7797 | -97.0451 | 2.7797 | -97.0451 | 2.7797 | -97.0451 | 8.339
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2024 | 3070.6927 | 13.2965 | 3.0646 | 34.2704 | -93.0648 | 1.0149 | 0.96924 | 3.4902 | 15.6381 | 5.8085 | 17.8008 | 5.5691 | 17.6916 | 0.87851 | 0.19607 | 0.22319 | 4.4322 | -93.0648 | 4.4322 | -93.0648 | 4.4322 | -93.0648 | 13.2965
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2024 | 2498.4689 | 10.8187 | 3.2292 | 27.5468 | -95.3522 | 0.98641 | 0.90802 | 1.8552 | 12.9648 | 7.6064 | 24.5625 | 8.1475 | 25.4843 | 0.52783 | 0.075529 | 0.14309 | 3.6062 | -95.3522 | 3.6062 | -95.3522 | 3.6062 | -95.3522 | 10.8187
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 2492.6851 | 10.7936 | 2.6635 | 27.6111 | -94.9935 | 0.99715 | 0.89292 | 0.99254 | 9.7961 | 9.8314 | 26.1861 | 10.8583 | 27.3654 | 0.37409 | 0.037903 | 0.10132 | 3.5979 | -94.9935 | 3.5979 | -94.9935 | 3.5979 | -94.9935 | 10.7936
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1954.975 | 8.4653 | 2.8053 | 21.371 | -97.435 | 0.99788 | 0.89477 | 1.7721 | 13.726 | 11.7756 | 33.034 | 13.4685 | 33.9458 | 0.41551 | 0.053644 | 0.1291 | 2.8218 | -97.435 | 2.8218 | -97.435 | 2.8218 | -97.435 | 8.4653
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2024 | 1914.3832 | 8.2895 | 2.6947 | 20.8498 | -97.1146 | 0.98876 | 0.89257 | 1.078 | 10.2524 | 13.2496 | 35.7044 | 15.5877 | 36.4055 | 0.28715 | 0.030192 | 0.10514 | 2.7632 | -97.1146 | 2.7632 | -97.1146 | 2.7632 | -97.1146 | 8.2895
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1068.9334 | 11.2209 | 3.1705 | 27.476 | -100.977 | 0.84941 | 0.8178 | 1.0118 | 3.6741 | 2.8853 | 9.1477 | 3.4397 | 9.3094 | 0.40164 | 0.11061 | 0.27539 | 3.7403 | -100.977 | 3.7403 | -100.977 | 3.7403 | -100.977 | 11.2209
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1350.9839 | 14.1817 | 3.956 | 35.8567 | -95.6348 | 0.85403 | 0.90565 | 1.8685 | 4.4294 | 1.6449 | 6.5073 | 2.0023 | 6.7085 | 0.68068 | 0.28715 | 0.42185 | 4.7272 | -95.6348 | 4.7272 | -95.6348 | 4.7272 | -95.6348 | 14.1817
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1061.1917 | 11.1396 | 3.4187 | 27.8885 | -102.5196 | 0.89395 | 0.82253 | 1.014 | 5.388 | 2.4632 | 8.4208 | 3.0275 | 8.5791 | 0.63984 | 0.12042 | 0.1882 | 3.7132 | -102.5196 | 3.7132 | -102.5196 | 3.7132 | -102.5196 | 11.1396
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 789.4158 | 8.2867 | 4.9481 | 20.6253 | -97.1775 | 0.76834 | 0.92481 | 3.853 | 5.9993 | 2.4163 | 11.9563 | 2.6841 | 12.0894 | 0.50177 | 0.32226 | 0.64224 | 2.7622 | -97.1775 | 2.7622 | -97.1775 | 2.7622 | -97.1775 | 8.2867
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 478.7558 | 5.0256 | 4.1946 | 11.5304 | -104.7874 | 0.91476 | 0.86367 | 3.1459 | 13.3889 | 4.4469 | 18.6532 | 6.5568 | 18.7545 | 0.71778 | 0.16865 | 0.23496 | 1.6752 | -104.7874 | 1.6752 | -104.7874 | 1.6752 | -104.7874 | 5.0256
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 832.7682 | 8.7418 | 2.8874 | 20.7529 | -101.63 | 0.8613 | 0.8131 | 1.3581 | 5.2372 | 3.9484 | 11.4004 | 4.565 | 11.5255 | 0.45939 | 0.11913 | 0.25932 | 2.9139 | -101.63 | 2.9139 | -101.63 | 2.9139 | -101.63 | 8.7418
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1096.6463 | 11.5118 | 2.9798 | 29.0596 | -101.6225 | 0.86796 | 0.80072 | 0.84277 | 4.251 | 2.8542 | 8.505 | 3.2684 | 8.6185 | 0.49982 | 0.09909 | 0.19825 | 3.8373 | -101.6225 | 3.8373 | -101.6225 | 3.8373 | -101.6225 | 11.5118
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 748.6842 | 5.5895 | 12.8094 | 15.1897 | -103.3743 | 0.86841 | 0.86151 | 1.7549 | 20.634 | 1.5937 | 20.4138 | 2.045 | 20.7057 | 1.0108 | 0.085965 | 0.085048 | 1.8632 | -103.3743 | 1.8632 | -103.3743 | 1.8632 | -103.3743 | 5.5895
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 583.4768 | 4.3561 | 7.2753 | 10.9221 | -102.0085 | 0.82776 | 0.84669 | 2.1904 | 9.937 | 5.2032 | 37.855 | 5.8135 | 38.3461 | 0.2625 | 0.057863 | 0.22043 | 1.452 | -102.0085 | 1.452 | -102.0085 | 1.452 | -102.0085 | 4.3561
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 2265.1985 | 9.8086 | 3.3203 | 25.1706 | -95.5356 | 0.99412 | 0.9537 | 4.6451 | 18.961 | 7.5447 | 25.0511 | 8.134 | 25.0278 | 0.75689 | 0.18542 | 0.24498 | 3.2695 | -95.5356 | 3.2695 | -95.5356 | 3.2695 | -95.5356 | 9.8086
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1373.4847 | 5.9474 | 2.5244 | 14.6695 | -99.9535 | 0.9614 | 0.87441 | 1.7172 | 12.9671 | 19.5272 | 49.2951 | 22.3119 | 49.5949 | 0.26305 | 0.034835 | 0.13243 | 1.9825 | -99.9535 | 1.9825 | -99.9535 | 1.9825 | -99.9535 | 5.9474
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1648.4959 | 17.3047 | 4.4651 | 44.6765 | -97.6348 | 0.83897 | 0.84078 | 0.68927 | 2.862 | 1.3206 | 5.8967 | 1.4486 | 5.986 | 0.48535 | 0.11689 | 0.24084 | 5.7682 | -97.6348 | 5.7682 | -97.6348 | 5.7682 | -97.6348 | 17.3047
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 4051.5472 | 17.5437 | 3.5329 | 44.8138 | -91.1425 | 1.0115 | 0.97425 | 2.6259 | 13.4556 | 3.5044 | 12.3804 | 3.2487 | 12.0609 | 1.0868 | 0.2121 | 0.19515 | 5.8479 | -91.1425 | 5.8479 | -91.1425 | 5.8479 | -91.1425 | 17.5437
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 2606.1385 | 11.2849 | 2.9578 | 29.1141 | -94.7855 | 0.99978 | 0.94016 | 3.4851 | 16.7259 | 7.2911 | 21.5655 | 7.1181 | 21.5472 | 0.77559 | 0.16161 | 0.20837 | 3.7616 | -94.7855 | 3.7616 | -94.7855 | 3.7616 | -94.7855 | 11.2849
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 568.3882 | 5.9665 | 4.533 | 13.9883 | -98.7401 | 0.82956 | 0.85672 | 3.16 | 9.4781 | 3.5538 | 16.1095 | 4.3709 | 16.1305 | 0.58836 | 0.19616 | 0.3334 | 1.9888 | -98.7401 | 1.9888 | -98.7401 | 1.9888 | -98.7401 | 5.9665
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1640.4538 | 17.2203 | 4.472 | 44.4457 | -97.5845 | 0.83742 | 0.84239 | 0.7137 | 2.8711 | 1.3252 | 5.9264 | 1.4532 | 6.016 | 0.48446 | 0.12043 | 0.24858 | 5.7401 | -97.5845 | 5.7401 | -97.5845 | 5.7401 | -97.5845 | 17.2203
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 762.5154 | 8.0043 | 4.9488 | 19.0957 | -100.5627 | 0.87376 | 0.83509 | 1.7444 | 8.3144 | 2.263 | 11.1991 | 3.233 | 11.3009 | 0.74242 | 0.15577 | 0.20981 | 2.6681 | -100.5627 | 2.6681 | -100.5627 | 2.6681 | -100.5627 | 8.0043
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 360.3675 | 3.7829 | 14.6718 | 10.2823 | -105.8636 | 0.928 | 0.94248 | 2.5422 | 25.9319 | 1.4213 | 20.8534 | 1.545 | 21.0572 | 1.2435 | 0.12191 | 0.098034 | 1.261 | -105.8636 | 1.261 | -105.8636 | 1.261 | -105.8636 | 3.7829
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 735.4425 | 7.7201 | 4.9711 | 19.2422 | -101.637 | 0.76817 | 0.82198 | 1.7689 | 4.2413 | 2.766 | 13.7502 | 3.087 | 13.9385 | 0.30845 | 0.12864 | 0.41706 | 2.5734 | -101.637 | 2.5734 | -101.637 | 2.5734 | -101.637 | 7.7201
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 412.0087 | 4.325 | 3.0441 | 9.7282 | -104.8197 | 0.89927 | 0.84561 | 3.5924 | 15.7494 | 6.8426 | 20.8291 | 7.2347 | 20.9693 | 0.75612 | 0.17247 | 0.2281 | 1.4417 | -104.8197 | 1.4417 | -104.8197 | 1.4417 | -104.8197 | 4.325
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 499.9833 | 5.2485 | 5.006 | 12.4057 | -100.4061 | 0.86281 | 0.84568 | 2.8038 | 11.5515 | 3.5963 | 18.0032 | 5.0223 | 18.0944 | 0.64164 | 0.15574 | 0.24272 | 1.7495 | -100.4061 | 1.7495 | -100.4061 | 1.7495 | -100.4061 | 5.2485
BED | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 688.828 | 7.2308 | 3.2156 | 16.7086 | -101.6556 | 0.76059 | 0.79779 | 1.8535 | 3.6234 | 4.495 | 14.454 | 5.0029 | 14.5477 | 0.25069 | 0.12823 | 0.51153 | 2.4103 | -101.6556 | 2.4103 | -101.6556 | 2.4103 | -101.6556 | 7.2308
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 804.6186 | 8.4463 | 3.4119 | 20.1111 | -100.1597 | 0.75868 | 0.82392 | 1.8911 | 2.9943 | 3.7147 | 12.674 | 4.1858 | 12.7563 | 0.23625 | 0.14921 | 0.63158 | 2.8154 | -100.1597 | 2.8154 | -100.1597 | 2.8154 | -100.1597 | 8.4463
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 332.0831 | 3.486 | 2.4424 | 7.5631 | -102.5944 | 0.83245 | 0.7823 | 4.6254 | 14.8605 | 10.4332 | 25.4816 | 11.3913 | 25.3419 | 0.58318 | 0.18152 | 0.31125 | 1.162 | -102.5944 | 1.162 | -102.5944 | 1.162 | -102.5944 | 3.486
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 332.253 | 3.4878 | 4.6371 | 8.1824 | -98.9094 | 0.81981 | 0.96132 | 10.3073 | 17.4024 | 5.9751 | 27.707 | 7.0965 | 27.7873 | 0.62809 | 0.37201 | 0.59229 | 1.1626 | -98.9094 | 1.1626 | -98.9094 | 1.1626 | -98.9094 | 3.4878
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 251.5827 | 2.6409 | 2.2613 | 5.4839 | -104.6273 | 0.92201 | 0.80984 | 3.1463 | 19.1858 | 16.9117 | 38.2424 | 17.6744 | 38.162 | 0.50169 | 0.082273 | 0.16399 | 0.88031 | -104.6273 | 0.88031 | -104.6273 | 0.88031 | -104.6273 | 2.6409
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 538.9635 | 5.6576 | 3.6393 | 13.2633 | -100.7192 | 0.71973 | 0.89166 | 5.4834 | 5.5991 | 4.9384 | 17.9721 | 5.6835 | 18.0195 | 0.31154 | 0.30511 | 0.97934 | 1.8859 | -100.7192 | 1.8859 | -100.7192 | 1.8859 | -100.7192 | 5.6576
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 890.5025 | 9.3479 | 3.528 | 21.4079 | -97.4084 | 0.95072 | 0.88247 | 2.3288 | 9.2251 | 2.3577 | 8.318 | 3.3411 | 8.5316 | 1.1091 | 0.27998 | 0.25245 | 3.116 | -97.4084 | 3.116 | -97.4084 | 3.116 | -97.4084 | 9.3479
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1241.3907 | 13.0312 | 2.7301 | 33.2225 | -100.6935 | 0.85308 | 0.79334 | 0.38461 | 2.2527 | 2.9987 | 8.1867 | 3.4689 | 8.3957 | 0.27517 | 0.046979 | 0.17073 | 4.3437 | -100.6935 | 4.3437 | -100.6935 | 4.3437 | -100.6935 | 13.0312
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 921.4472 | 9.6727 | 3.188 | 22.5635 | -93.8376 | 0.82005 | 0.91269 | 3.408 | 5.8368 | 3.0099 | 9.5955 | 3.3622 | 9.7009 | 0.60829 | 0.35517 | 0.58388 | 3.2242 | -93.8376 | 3.2242 | -93.8376 | 3.2242 | -93.8376 | 9.6727
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 991.625 | 10.4094 | 3.2812 | 26.031 | -100.5899 | 0.93806 | 0.88983 | 2.0537 | 8.079 | 2.3604 | 7.745 | 2.7946 | 7.9831 | 1.0431 | 0.26517 | 0.25421 | 3.4698 | -100.5899 | 3.4698 | -100.5899 | 3.4698 | -100.5899 | 10.4094
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 456.1059 | 4.7879 | 3.1116 | 10.1174 | -101.6874 | 0.94319 | 0.86053 | 4.2975 | 16.1347 | 5.579 | 17.3599 | 7.8282 | 17.5202 | 0.92943 | 0.24755 | 0.26635 | 1.596 | -101.6874 | 1.596 | -101.6874 | 1.596 | -101.6874 | 4.7879
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 379.9244 | 3.9882 | 3.5727 | 8.5373 | -101.1016 | 0.92945 | 0.90941 | 7.4284 | 21.4728 | 5.4369 | 19.4246 | 7.6282 | 19.6536 | 1.1054 | 0.38243 | 0.34595 | 1.3294 | -101.1016 | 1.3294 | -101.1016 | 1.3294 | -101.1016 | 3.9882
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1155.8757 | 12.1335 | 2.6263 | 30.3419 | -99.01 | 0.83149 | 0.82701 | 1.1141 | 2.7128 | 3.2485 | 8.5314 | 3.7464 | 8.702 | 0.31798 | 0.13059 | 0.41069 | 4.0445 | -99.01 | 4.0445 | -99.01 | 4.0445 | -99.01 | 12.1335
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 846.3728 | 8.8846 | 2.6281 | 20.1345 | -98.2978 | 0.78226 | 0.81689 | 1.9768 | 3.3962 | 4.2895 | 11.2732 | 5.0301 | 11.3248 | 0.30126 | 0.17535 | 0.58206 | 2.9615 | -98.2978 | 2.9615 | -98.2978 | 2.9615 | -98.2978 | 8.8846
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 711.4523 | 7.4683 | 5.4807 | 19.2551 | -103.3137 | 0.84166 | 0.84699 | 1.6347 | 7.7208 | 2.3815 | 13.0521 | 2.6036 | 13.1929 | 0.59154 | 0.12525 | 0.21173 | 2.4894 | -103.3137 | 2.4894 | -103.3137 | 2.4894 | -103.3137 | 7.4683
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 363.482 | 3.8156 | 4.4188 | 8.9057 | -99.0208 | 0.82894 | 0.94461 | 8.6071 | 15.781 | 5.7412 | 25.3687 | 6.8601 | 25.4492 | 0.62207 | 0.33928 | 0.54541 | 1.2719 | -99.0208 | 1.2719 | -99.0208 | 1.2719 | -99.0208 | 3.8156
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 730.7041 | 7.6704 | 3.8208 | 18.7738 | -103.2024 | 1.009 | 0.93738 | 3.1875 | 13.029 | 2.5969 | 9.922 | 3.8535 | 10.041 | 1.3131 | 0.32126 | 0.24465 | 2.5568 | -103.2024 | 2.5568 | -103.2024 | 2.5568 | -103.2024 | 7.6704
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 523.3143 | 5.4934 | 3.8323 | 13.302 | -106.6964 | 0.87564 | 0.81864 | 1.3755 | 7.8738 | 5.0872 | 19.4956 | 7.3076 | 19.3163 | 0.40387 | 0.070554 | 0.17469 | 1.8311 | -106.6964 | 1.8311 | -106.6964 | 1.8311 | -106.6964 | 5.4934
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 366.325 | 3.8454 | 2.6499 | 7.9489 | -97.4895 | 1.0035 | 0.957 | 9.9288 | 28.1712 | 6.1926 | 16.4098 | 7.5104 | 16.4269 | 1.7167 | 0.60505 | 0.35244 | 1.2818 | -97.4895 | 1.2818 | -97.4895 | 1.2818 | -97.4895 | 3.8454
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 286.1119 | 3.0034 | 4.0517 | 6.917 | -105.8837 | 0.99057 | 0.95403 | 9.462 | 33.0153 | 6.2907 | 25.488 | 9.0777 | 25.4272 | 1.2953 | 0.37123 | 0.28659 | 1.0011 | -105.8837 | 1.0011 | -105.8837 | 1.0011 | -105.8837 | 3.0034
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 397.3265 | 4.1708 | 2.5119 | 8.2696 | -85.4202 | 0.92004 | 1.0721 | 18.6068 | 21.173 | 6.1737 | 15.5078 | 7.2279 | 15.6146 | 1.3653 | 1.1998 | 0.8788 | 1.3903 | -85.4202 | 1.3903 | -85.4202 | 1.3903 | -85.4202 | 4.1708
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 442.7305 | 4.6475 | 2.3893 | 9.046 | -85.7489 | 0.84817 | 0.99492 | 11.5637 | 14.1724 | 7.569 | 18.0843 | 7.9016 | 18.3444 | 0.78368 | 0.63943 | 0.81593 | 1.5492 | -85.7489 | 1.5492 | -85.7489 | 1.5492 | -85.7489 | 4.6475
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 555.566 | 5.8319 | 4.5402 | 14.0025 | -106.2629 | 0.90531 | 0.84031 | 2.0423 | 10.8838 | 3.5899 | 16.2991 | 5.5012 | 16.3492 | 0.66775 | 0.1253 | 0.18765 | 1.944 | -106.2629 | 1.944 | -106.2629 | 1.944 | -106.2629 | 5.8319
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 922.8068 | 9.687 | 2.8257 | 23.4306 | -101.657 | 0.87586 | 0.80512 | 1.0712 | 4.9704 | 3.5953 | 10.1591 | 4.2124 | 10.2842 | 0.48925 | 0.10544 | 0.21552 | 3.229 | -101.657 | 3.229 | -101.657 | 3.229 | -101.657 | 9.687
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 447.9184 | 4.7019 | 4.585 | 11.197 | -107.5697 | 0.88299 | 0.82195 | 1.9087 | 11.1513 | 4.6928 | 21.5164 | 7.0624 | 21.4714 | 0.51827 | 0.088708 | 0.17116 | 1.5673 | -107.5697 | 1.5673 | -107.5697 | 1.5673 | -107.5697 | 4.7019
IDU | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 919.9227 | 9.6567 | 2.5249 | 21.917 | -98.5182 | 0.80175 | 0.79318 | 1.314 | 3.0874 | 4.1219 | 10.4074 | 4.863 | 10.458 | 0.29666 | 0.12626 | 0.4256 | 3.2189 | -98.5182 | 3.2189 | -98.5182 | 3.2189 | -98.5182 | 9.6567
KAE | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 811.6852 | 8.5205 | 2.7918 | 18.4497 | -96.7641 | 0.96119 | 0.87909 | 2.8841 | 9.8411 | 3.3178 | 9.2627 | 4.4003 | 9.3619 | 1.0624 | 0.31137 | 0.29307 | 2.8402 | -96.7641 | 2.8402 | -96.7641 | 2.8402 | -96.7641 | 8.5205
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 388.6355 | 4.0796 | 4.305 | 9.6957 | -107.2739 | 0.93987 | 0.8755 | 4.0805 | 18.5726 | 5.1293 | 22.0817 | 7.9404 | 21.8576 | 0.84109 | 0.18479 | 0.21971 | 1.3599 | -107.2739 | 1.3599 | -107.2739 | 1.3599 | -107.2739 | 4.0796
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 357.4949 | 3.7527 | 4.0317 | 8.7517 | -105.4256 | 0.92483 | 0.90482 | 6.5178 | 20.3807 | 5.8418 | 23.5524 | 8.6507 | 23.3133 | 0.86533 | 0.27674 | 0.3198 | 1.2509 | -105.4256 | 1.2509 | -105.4256 | 1.2509 | -105.4256 | 3.7527
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 365.0528 | 3.8321 | 14.1862 | 10.3664 | -105.9902 | 0.92579 | 0.93481 | 2.3767 | 24.5405 | 1.5072 | 21.3815 | 1.7034 | 21.5594 | 1.1477 | 0.11115 | 0.096847 | 1.2774 | -105.9902 | 1.2774 | -105.9902 | 1.2774 | -105.9902 | 3.8321
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 618.6697 | 6.4943 | 3.4805 | 14.5659 | -97.193 | 0.9042 | 0.93378 | 5.3555 | 12.2813 | 3.6148 | 12.5813 | 4.7027 | 12.6801 | 0.97615 | 0.42567 | 0.43607 | 2.1648 | -97.193 | 2.1648 | -97.193 | 2.1648 | -97.193 | 6.4943
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 444.364 | 4.6646 | 3.1898 | 9.8155 | -101.1808 | 0.9891 | 0.90496 | 5.5698 | 20.4134 | 4.9324 | 15.7335 | 7.1546 | 15.9563 | 1.2975 | 0.35401 | 0.27285 | 1.5549 | -101.1808 | 1.5549 | -101.1808 | 1.5549 | -101.1808 | 4.6646
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 509.7392 | 5.3509 | 3.6998 | 13.0115 | -105.2726 | 0.95375 | 0.90059 | 3.3995 | 15.7003 | 4.3908 | 16.2449 | 5.8434 | 16.3256 | 0.96648 | 0.20926 | 0.21652 | 1.7836 | -105.2726 | 1.7836 | -105.2726 | 1.7836 | -105.2726 | 5.3509
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1113.871 | 11.6926 | 3.3521 | 28.4982 | -101.4108 | 0.85863 | 0.78277 | 0.46044 | 3.4889 | 2.6219 | 8.789 | 3.2255 | 8.8923 | 0.39697 | 0.052388 | 0.13197 | 3.8975 | -101.4108 | 3.8975 | -101.4108 | 3.8975 | -101.4108 | 11.6926
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 378.7541 | 3.9759 | 3.3501 | 8.4105 | -99.4259 | 0.89102 | 0.81127 | 3.4016 | 15.5045 | 6.7558 | 22.633 | 9.2969 | 22.7023 | 0.68504 | 0.1503 | 0.2194 | 1.3253 | -99.4259 | 1.3253 | -99.4259 | 1.3253 | -99.4259 | 3.9759
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 532.8081 | 5.593 | 3.7251 | 13.3004 | -102.0642 | 0.74452 | 0.85949 | 3.9284 | 5.0897 | 5.1393 | 19.144 | 5.6115 | 19.2049 | 0.26587 | 0.2052 | 0.77183 | 1.8643 | -102.0642 | 1.8643 | -102.0642 | 1.8643 | -102.0642 | 5.593
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1094.1644 | 11.4857 | 3.5552 | 27.3414 | -97.4037 | 0.92646 | 0.86767 | 1.7316 | 6.8244 | 2.0032 | 7.1218 | 2.751 | 7.329 | 0.95825 | 0.24314 | 0.25374 | 3.8286 | -97.4037 | 3.8286 | -97.4037 | 3.8286 | -97.4037 | 11.4857
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 456.3491 | 4.7904 | 3.9669 | 11.0113 | -101.6019 | 0.89379 | 0.87186 | 3.5909 | 14.9154 | 4.7481 | 18.8353 | 5.4409 | 19.0217 | 0.79189 | 0.19065 | 0.24075 | 1.5968 | -101.6019 | 1.5968 | -101.6019 | 1.5968 | -101.6019 | 4.7904
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 761.9514 | 7.9984 | 3.3755 | 19.3773 | -103.8156 | 0.96847 | 0.87216 | 2.3165 | 10.138 | 3.1287 | 10.5609 | 4.4933 | 10.5225 | 0.95996 | 0.21935 | 0.2285 | 2.6661 | -103.8156 | 2.6661 | -103.8156 | 2.6661 | -103.8156 | 7.9984
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 427.0623 | 4.483 | 2.4395 | 9.0737 | -99.5912 | 0.86934 | 0.80204 | 1.8015 | 7.6053 | 9.6743 | 23.6004 | 11.3764 | 23.6068 | 0.32225 | 0.076335 | 0.23688 | 1.4943 | -99.5912 | 1.4943 | -99.5912 | 1.4943 | -99.5912 | 4.483
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1044.5186 | 10.9646 | 3.4883 | 26.9734 | -103.8225 | 0.90349 | 0.78685 | 0.31802 | 4.3971 | 2.6468 | 9.2329 | 3.5895 | 9.3808 | 0.47625 | 0.034445 | 0.072325 | 3.6549 | -103.8225 | 3.6549 | -103.8225 | 3.6549 | -103.8225 | 10.9646
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 651.8331 | 6.8425 | 4.1603 | 16.593 | -105.2649 | 0.97196 | 0.88301 | 2.3027 | 12.216 | 3.0158 | 12.5467 | 4.6373 | 12.6344 | 0.97364 | 0.18353 | 0.1885 | 2.2808 | -105.2649 | 2.2808 | -105.2649 | 2.2808 | -105.2649 | 6.8425
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 575.4813 | 6.041 | 3.4695 | 14.5436 | -108.2714 | 0.91443 | 0.82274 | 2.1046 | 10.6498 | 4.3417 | 15.0634 | 6.2048 | 15.0139 | 0.707 | 0.13971 | 0.19762 | 2.0137 | -108.2714 | 2.0137 | -108.2714 | 2.0137 | -108.2714 | 6.041
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 842.747 | 8.8465 | 3.193 | 21.2669 | -102.246 | 0.91354 | 0.84533 | 1.7582 | 7.2912 | 3.2697 | 10.4401 | 4.2443 | 10.5036 | 0.69838 | 0.16841 | 0.24114 | 2.9488 | -102.246 | 2.9488 | -102.246 | 2.9488 | -102.246 | 8.8465
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 415.8593 | 4.3654 | 3.1754 | 9.4039 | -103.8996 | 0.86288 | 0.78344 | 1.967 | 11.175 | 6.9629 | 22.1098 | 8.7034 | 22.1944 | 0.50543 | 0.088965 | 0.17602 | 1.4551 | -103.8996 | 1.4551 | -103.8996 | 1.4551 | -103.8996 | 4.3654
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 324.1347 | 3.4025 | 2.6292 | 7.1047 | -103.7277 | 0.89558 | 0.79269 | 3.2954 | 17.7787 | 10.0977 | 26.5486 | 11.58 | 26.5133 | 0.66967 | 0.12413 | 0.18536 | 1.1342 | -103.7277 | 1.1342 | -103.7277 | 1.1342 | -103.7277 | 3.4025
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 979.9347 | 10.2866 | 2.9089 | 25.5631 | -102.2455 | 0.87741 | 0.8028 | 0.91335 | 4.7943 | 3.2822 | 9.5476 | 3.7738 | 9.6865 | 0.50215 | 0.095662 | 0.1905 | 3.4289 | -102.2455 | 3.4289 | -102.2455 | 3.4289 | -102.2455 | 10.2866
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 979.5267 | 10.2824 | 2.8817 | 23.9062 | -97.6064 | 0.94991 | 0.87379 | 1.6931 | 8.0831 | 2.7881 | 8.0345 | 2.9977 | 8.1722 | 1.006 | 0.21073 | 0.20946 | 3.4275 | -97.6064 | 3.4275 | -97.6064 | 3.4275 | -97.6064 | 10.2824
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 419.2137 | 4.4006 | 4.6735 | 10.2245 | -100.9926 | 0.83418 | 0.81562 | 2.6561 | 11.3283 | 4.8369 | 22.6053 | 6.4843 | 22.525 | 0.50113 | 0.1175 | 0.23447 | 1.4669 | -100.9926 | 1.4669 | -100.9926 | 1.4669 | -100.9926 | 4.4006
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 500.7945 | 5.257 | 2.6691 | 11.3552 | -99.4102 | 0.78193 | 0.85631 | 4.1713 | 6.1534 | 7.3737 | 19.6813 | 7.7888 | 19.7639 | 0.31265 | 0.21194 | 0.67788 | 1.7523 | -99.4102 | 1.7523 | -99.4102 | 1.7523 | -99.4102 | 5.257
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1241.1403 | 13.0286 | 3.8858 | 32.3956 | -95.5258 | 0.80519 | 0.88845 | 2.1461 | 4.1494 | 1.8351 | 7.1309 | 2.1799 | 7.3327 | 0.5819 | 0.30096 | 0.51721 | 4.3429 | -95.5258 | 4.3429 | -95.5258 | 4.3429 | -95.5258 | 13.0286
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 452.7848 | 4.753 | 3.6029 | 10.864 | -103.2528 | 0.76163 | 0.8234 | 3.2069 | 5.6039 | 6.2877 | 22.6539 | 6.8749 | 22.7153 | 0.24737 | 0.14156 | 0.57226 | 1.5843 | -103.2528 | 1.5843 | -103.2528 | 1.5843 | -103.2528 | 4.753
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 934.9253 | 9.8142 | 4.0457 | 23.9728 | -100.1762 | 0.85858 | 0.85105 | 1.6376 | 5.9648 | 2.4043 | 9.7273 | 2.8749 | 9.8606 | 0.61321 | 0.16836 | 0.27455 | 3.2714 | -100.1762 | 3.2714 | -100.1762 | 3.2714 | -100.1762 | 9.8142
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 291.4277 | 3.0592 | 3.0542 | 7.1046 | -108.2822 | 0.91244 | 0.84599 | 3.2633 | 20.0007 | 10.5959 | 32.3618 | 9.9921 | 32.673 | 0.61803 | 0.10084 | 0.16316 | 1.0197 | -108.2822 | 1.0197 | -108.2822 | 1.0197 | -108.2822 | 3.0592
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 260.9473 | 2.7392 | 3.5538 | 5.567 | -95.7731 | 1.0315 | 0.99227 | 13.6855 | 41.2546 | 6.8375 | 24.2988 | 9.986 | 24.3189 | 1.6978 | 0.56322 | 0.33173 | 0.91308 | -95.7731 | 0.91308 | -95.7731 | 0.91308 | -95.7731 | 2.7392
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1480.3237 | 15.5394 | 4.555 | 39.7507 | -97.1941 | 0.81992 | 0.85405 | 0.98874 | 3.0711 | 1.4525 | 6.616 | 1.5828 | 6.6863 | 0.46419 | 0.14944 | 0.32195 | 5.1798 | -97.1941 | 5.1798 | -97.1941 | 5.1798 | -97.1941 | 15.5394
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 581.4584 | 6.1037 | 3.4096 | 14.2871 | -100.2333 | 0.75893 | 0.89307 | 5.2564 | 6.9666 | 4.6331 | 15.7969 | 5.3839 | 15.847 | 0.44101 | 0.33275 | 0.75452 | 2.0346 | -100.2333 | 2.0346 | -100.2333 | 2.0346 | -100.2333 | 6.1037
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 541.3423 | 5.6826 | 3.6065 | 13.0483 | -102.1828 | 0.74728 | 0.81773 | 2.9753 | 4.9197 | 5.1025 | 18.402 | 5.6793 | 18.4788 | 0.26734 | 0.16168 | 0.60477 | 1.8942 | -102.1828 | 1.8942 | -102.1828 | 1.8942 | -102.1828 | 5.6826
STR | 150 | SV | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 605.3471 | 6.3545 | 2.7885 | 14.2452 | -100.7151 | 0.78816 | 0.83532 | 2.649 | 4.6167 | 5.9726 | 16.6544 | 6.3929 | 16.7349 | 0.27721 | 0.15906 | 0.57379 | 2.1182 | -100.7151 | 2.1182 | -100.7151 | 2.1182 | -100.7151 | 6.3545
STSV | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 349.052 | 3.6641 | 3.2997 | 7.7547 | -101.4258 | 1.0286 | 0.94364 | 8.6545 | 29.048 | 5.6054 | 18.4963 | 8.6678 | 18.571 | 1.5705 | 0.46791 | 0.29794 | 1.2214 | -101.4258 | 1.2214 | -101.4258 | 1.2214 | -101.4258 | 3.6641
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 398.7715 | 4.186 | 4.5311 | 9.6482 | -102.1959 | 0.81882 | 0.77444 | 0.92748 | 6.7682 | 5.7978 | 26.2706 | 8.375 | 26.0324 | 0.25763 | 0.035305 | 0.13704 | 1.3953 | -102.1959 | 1.3953 | -102.1959 | 1.3953 | -102.1959 | 4.186
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 267.1532 | 2.8044 | 4.2462 | 6.2212 | -101.8518 | 0.92645 | 0.95737 | 13.3448 | 31.5113 | 6.5174 | 27.6743 | 9.6014 | 27.7448 | 1.1386 | 0.48221 | 0.42349 | 0.93479 | -101.8518 | 0.93479 | -101.8518 | 0.93479 | -101.8518 | 2.8044
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 626.954 | 6.5813 | 4.3264 | 15.8174 | -100.4989 | 0.91318 | 0.93298 | 4.0027 | 13.1434 | 2.8733 | 12.4309 | 3.2945 | 12.6009 | 1.0573 | 0.322 | 0.30454 | 2.1938 | -100.4989 | 2.1938 | -100.4989 | 2.1938 | -100.4989 | 6.5813
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 361.5877 | 3.7957 | 3.5042 | 8.7946 | -101.773 | 0.85668 | 0.89249 | 4.9035 | 11.526 | 8.1976 | 28.7262 | 9.3236 | 28.7247 | 0.40123 | 0.1707 | 0.42543 | 1.2652 | -101.773 | 1.2652 | -101.773 | 1.2652 | -101.773 | 3.7957
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 794.5702 | 8.3408 | 2.9368 | 19.5788 | -101.6805 | 0.90005 | 0.8443 | 2.1772 | 7.2101 | 3.7988 | 11.1562 | 4.8881 | 11.153 | 0.64629 | 0.19515 | 0.30196 | 2.7803 | -101.6805 | 2.7803 | -101.6805 | 2.7803 | -101.6805 | 8.3408
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 476.6302 | 5.0033 | 8.6084 | 13.4745 | -106.1005 | 0.82566 | 0.8209 | 0.77143 | 7.3706 | 2.6044 | 22.4199 | 2.7481 | 22.6205 | 0.32875 | 0.034408 | 0.10466 | 1.6678 | -106.1005 | 1.6678 | -106.1005 | 1.6678 | -106.1005 | 5.0033
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 378.0357 | 3.9683 | 4.1687 | 9.3248 | -107.2146 | 0.93585 | 0.86738 | 3.9255 | 18.558 | 5.4985 | 22.9214 | 8.293 | 22.7084 | 0.80964 | 0.17126 | 0.21153 | 1.3228 | -107.2146 | 1.3228 | -107.2146 | 1.3228 | -107.2146 | 3.9683
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 989.8677 | 10.3909 | 3.2907 | 26.0027 | -100.6494 | 0.93919 | 0.8904 | 2.0485 | 8.1304 | 2.3538 | 7.7458 | 2.7848 | 7.9839 | 1.0497 | 0.26447 | 0.25196 | 3.4636 | -100.6494 | 3.4636 | -100.6494 | 3.4636 | -100.6494 | 10.3909
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 998.611 | 10.4827 | 4.9583 | 27.8114 | -106.1776 | 0.87067 | 0.81134 | 0.090448 | 3.3967 | 2.1905 | 10.8608 | 2.4138 | 11.0396 | 0.31275 | 0.0083279 | 0.026628 | 3.4942 | -106.1776 | 3.4942 | -106.1776 | 3.4942 | -106.1776 | 10.4827
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1232.5089 | 12.938 | 2.5359 | 31.4713 | -100.5217 | 0.87191 | 0.78066 | 0.25932 | 2.3298 | 3.2632 | 8.2751 | 3.9579 | 8.3151 | 0.28154 | 0.031338 | 0.11131 | 4.3127 | -100.5217 | 4.3127 | -100.5217 | 4.3127 | -100.5217 | 12.938
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 800.3298 | 8.4013 | 3.9843 | 20.3855 | -102.5646 | 0.86484 | 0.81072 | 0.92573 | 6.3675 | 2.9458 | 11.7368 | 3.3006 | 11.8731 | 0.54253 | 0.078874 | 0.14538 | 2.8004 | -102.5646 | 2.8004 | -102.5646 | 2.8004 | -102.5646 | 8.4013
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 592.7895 | 6.2227 | 4.5601 | 16.1567 | -107.9979 | 1.0118 | 0.93918 | 1.8601 | 17.2687 | 2.6186 | 11.941 | 2.9784 | 12.0442 | 1.4462 | 0.15577 | 0.10772 | 2.0742 | -107.9979 | 2.0742 | -107.9979 | 2.0742 | -107.9979 | 6.2227
VID | 150 | N | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 425.1478 | 4.4629 | 3.2117 | 9.3378 | -97.4661 | 0.90881 | 0.84074 | 4.6271 | 15.8593 | 5.8523 | 18.7958 | 8.4431 | 18.8357 | 0.84377 | 0.24618 | 0.29176 | 1.4876 | -97.4661 | 1.4876 | -97.4661 | 1.4876 | -97.4661 | 4.4629
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 413.5304 | 4.3409 | 2.8639 | 9.0467 | -101.3963 | 0.85908 | 0.80078 | 2.7964 | 10.7159 | 7.8298 | 22.4236 | 9.6487 | 22.5446 | 0.47788 | 0.12471 | 0.26096 | 1.447 | -101.3963 | 1.447 | -101.3963 | 1.447 | -101.3963 | 4.3409
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 920.8651 | 9.6666 | 3.8013 | 23.0507 | -98.897 | 0.945 | 0.8895 | 2.0785 | 9.0341 | 2.1338 | 8.1113 | 2.8333 | 8.33 | 1.1138 | 0.25625 | 0.23007 | 3.2222 | -98.897 | 3.2222 | -98.897 | 3.2222 | -98.897 | 9.6666
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 416.5874 | 4.373 | 3.214 | 9.1742 | -101.3086 | 0.91144 | 0.84751 | 4.2208 | 15.9848 | 6.2005 | 19.9283 | 8.1542 | 20.1627 | 0.80211 | 0.2118 | 0.26405 | 1.4577 | -101.3086 | 1.4577 | -101.3086 | 1.4577 | -101.3086 | 4.373
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 504.0025 | 3.7628 | 6.2042 | 9.4499 | -106.9886 | 0.87879 | 0.86357 | 1.9363 | 15.1262 | 7.0438 | 43.7016 | 7.4825 | 43.973 | 0.34613 | 0.044306 | 0.12801 | 1.2543 | -106.9886 | 1.2543 | -106.9886 | 1.2543 | -106.9886 | 3.7628
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 654.5187 | 4.8865 | 6.6518 | 13.0609 | -98.998 | 0.83658 | 1.0638 | 14.4317 | 22.344 | 3.9255 | 26.1119 | 4.3512 | 26.3645 | 0.8557 | 0.55269 | 0.64589 | 1.6288 | -98.998 | 1.6288 | -98.998 | 1.6288 | -98.998 | 4.8865
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1270.6864 | 5.5022 | 3.2646 | 14.0588 | -102.2444 | 1.0448 | 0.94721 | 5.1412 | 36.6773 | 13.3938 | 43.7257 | 14.5766 | 44.7073 | 0.8388 | 0.11758 | 0.14017 | 1.8341 | -102.2444 | 1.8341 | -102.2444 | 1.8341 | -102.2444 | 5.5022
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1614.8106 | 6.9923 | 2.7841 | 17.9655 | -99.0788 | 0.97832 | 0.89913 | 0.99514 | 10.2739 | 15.2023 | 42.325 | 18.0361 | 44.3091 | 0.24274 | 0.023512 | 0.096861 | 2.3308 | -99.0788 | 2.3308 | -99.0788 | 2.3308 | -99.0788 | 6.9923
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1431.5903 | 6.199 | 3.0089 | 15.8618 | -100.6461 | 0.98905 | 0.9003 | 1.5023 | 14.8352 | 15.5302 | 46.7284 | 18.5855 | 48.7701 | 0.31748 | 0.032149 | 0.10126 | 2.0663 | -100.6461 | 2.0663 | -100.6461 | 2.0663 | -100.6461 | 6.199
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 663.8968 | 2.8748 | 3.4599 | 6.835 | -105.258 | 0.93122 | 0.89282 | 10.5015 | 44.1312 | 26.5158 | 91.7416 | 31.1069 | 92.0359 | 0.48104 | 0.11447 | 0.23796 | 0.95825 | -105.258 | 0.95825 | -105.258 | 0.95825 | -105.258 | 2.8748
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1331.2423 | 5.7644 | 4.5206 | 14.6036 | -98.5513 | 1.0161 | 0.97769 | 6.0685 | 32.7721 | 9.5575 | 43.2057 | 11.5166 | 44.8931 | 0.75851 | 0.14046 | 0.18517 | 1.9215 | -98.5513 | 1.9215 | -98.5513 | 1.9215 | -98.5513 | 5.7644
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1639.6309 | 7.0998 | 2.5981 | 18.1846 | -99.0817 | 0.98379 | 0.8915 | 1.7578 | 12.7603 | 15.4062 | 40.0262 | 18.0523 | 41.4798 | 0.3188 | 0.043916 | 0.13775 | 2.3666 | -99.0817 | 2.3666 | -99.0817 | 2.3666 | -99.0817 | 7.0998
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1084.5015 | 4.696 | 2.7522 | 11.7603 | -103.2622 | 1.0207 | 0.89825 | 5.2942 | 31.041 | 20.2512 | 55.7352 | 25.279 | 55.7139 | 0.55694 | 0.094988 | 0.17055 | 1.5653 | -103.2622 | 1.5653 | -103.2622 | 1.5653 | -103.2622 | 4.696
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1214.9042 | 5.2607 | 3.3518 | 13.3022 | -103.1558 | 0.9907 | 0.8916 | 1.6508 | 19.4453 | 16.6046 | 55.6552 | 20.7448 | 56.1967 | 0.34939 | 0.029661 | 0.084895 | 1.7536 | -103.1558 | 1.7536 | -103.1558 | 1.7536 | -103.1558 | 5.2607
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1357.4173 | 5.8778 | 2.5298 | 14.4728 | -100.1823 | 0.95983 | 0.87362 | 0.9705 | 11.0929 | 20.2121 | 51.1336 | 23.087 | 51.3727 | 0.21694 | 0.01898 | 0.087488 | 1.9593 | -100.1823 | 1.9593 | -100.1823 | 1.9593 | -100.1823 | 5.8778
SVS | 400 | SFIK | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1543.6994 | 6.6844 | 2.7001 | 17.1035 | -100.0398 | 0.98729 | 0.89203 | 1.9017 | 14.7094 | 15.6592 | 42.281 | 18.1513 | 43.7625 | 0.3479 | 0.044979 | 0.12929 | 2.2281 | -100.0398 | 2.2281 | -100.0398 | 2.2281 | -100.0398 | 6.6844
TJE | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 2072.1259 | 8.9726 | 2.5315 | 22.809 | -96.4756 | 0.98569 | 0.87951 | 0.94793 | 10.4444 | 12.6059 | 31.9113 | 13.9753 | 32.9678 | 0.3273 | 0.029705 | 0.09076 | 2.9909 | -96.4756 | 2.9909 | -96.4756 | 2.9909 | -96.4756 | 8.9726
TRI | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1296.3853 | 5.6135 | 3.1368 | 14.2091 | -102.0745 | 0.98422 | 0.89615 | 2.2075 | 17.8408 | 16.5698 | 51.9761 | 20.0789 | 52.4971 | 0.34325 | 0.042471 | 0.12373 | 1.8712 | -102.0745 | 1.8712 | -102.0745 | 1.8712 | -102.0745 | 5.6135
VHA | 400 | S1 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1352.7826 | 5.8577 | 2.5363 | 14.4247 | -100.2288 | 0.96095 | 0.87403 | 1.0038 | 11.2823 | 20.2146 | 51.2711 | 23.143 | 51.5101 | 0.22005 | 0.019578 | 0.088972 | 1.9526 | -100.2288 | 1.9526 | -100.2288 | 1.9526 | -100.2288 | 5.8577
ASR | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1969.5362 | 8.5283 | 3.4797 | 21.959 | -96.493 | 1.0747 | 1.0055 | 5.0501 | 28.5489 | 7.2488 | 25.2235 | 7.9758 | 26.4403 | 1.1318 | 0.20021 | 0.17689 | 2.8428 | -96.493 | 2.8428 | -96.493 | 2.8428 | -96.493 | 8.5283
KIN | 400 | S2 | 1-phase | Min N-1 | 2024 | 1196.9177 | 5.1828 | 4.9426 | 13.0956 | -98.4751 | 1.0439 | 1.0216 | 8.6542 | 42.2063 | 9.2621 | 45.7788 | 11.6329 | 47.6617 | 0.92196 | 0.18904 | 0.20505 | 1.7276 | -98.4751 | 1.7276 | -98.4751 | 1.7276 | -98.4751 | 5.1828
ABS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 885.5137 | 9.2955 | 3.8784 | 22.1786 | -99.5602 | 0.87206 | 0.87837 | 2.1157 | 6.3838 | 2.7002 | 10.4725 | 3.3666 | 10.5448 | 0.60958 | 0.20202 | 0.33142 | 3.0985 | -99.5602 | 3.0985 | -99.5602 | 3.0985 | -99.5602 | 9.2955
ADL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1427.5356 | 14.9852 | 2.5428 | 37.1082 | -99.0283 | 0.87779 | 0.84796 | 0.86027 | 2.4943 | 2.7965 | 7.1111 | 3.2151 | 7.2303 | 0.35076 | 0.12098 | 0.34489 | 4.9951 | -99.0283 | 4.9951 | -99.0283 | 4.9951 | -99.0283 | 14.9852
ALD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2096.3835 | 22.0063 | 4.2546 | 57.3475 | -96.9534 | 0.8627 | 0.86053 | 0.621 | 2.59 | 1.0582 | 4.5022 | 1.1553 | 4.5913 | 0.57527 | 0.13793 | 0.23977 | 7.3354 | -96.9534 | 7.3354 | -96.9534 | 7.3354 | -96.9534 | 22.0063
AND | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1245.934 | 13.0789 | 4.0197 | 32.1947 | -97.7904 | 0.85036 | 0.89863 | 1.8801 | 4.4286 | 1.8345 | 7.374 | 2.276 | 7.5069 | 0.60057 | 0.25496 | 0.42454 | 4.3596 | -97.7904 | 4.3596 | -97.7904 | 4.3596 | -97.7904 | 13.0789
ASR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2025 | 828.326 | 8.6952 | 4.6634 | 21.7653 | -103.9019 | 0.88517 | 0.8715 | 1.3272 | 6.4788 | 2.5453 | 11.8695 | 2.984 | 12.0853 | 0.54584 | 0.11182 | 0.20485 | 2.8984 | -103.9019 | 2.8984 | -103.9019 | 2.8984 | -103.9019 | 8.6952
BBR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1460.2889 | 15.3291 | 4.5545 | 38.9546 | -98.0392 | 0.80566 | 0.87095 | 1.1236 | 2.6247 | 1.5346 | 6.9894 | 1.6701 | 7.1145 | 0.37553 | 0.16076 | 0.4281 | 5.1097 | -98.0392 | 5.1097 | -98.0392 | 5.1097 | -98.0392 | 15.3291
BDK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 649.8019 | 6.8212 | 2.684 | 15.2242 | -102.5773 | 0.95872 | 0.88925 | 2.9074 | 10.3882 | 5.057 | 13.5729 | 5.9492 | 13.7293 | 0.76537 | 0.21421 | 0.27988 | 2.2737 | -102.5773 | 2.2737 | -102.5773 | 2.2737 | -102.5773 | 6.8212
BDR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1154.4321 | 12.1184 | 3.9578 | 30.1537 | -101.4695 | 0.93468 | 0.87841 | 1.3464 | 6.2039 | 1.8614 | 7.3669 | 2.5212 | 7.5246 | 0.84214 | 0.18277 | 0.21703 | 4.0395 | -101.4695 | 4.0395 | -101.4695 | 4.0395 | -101.4695 | 12.1184
BED | 150 | N | 1-phase | Min | 2025 | 1018.3622 | 10.69 | 2.9559 | 25.1825 | -99.886 | 0.81765 | 0.872 | 1.5669 | 2.5675 | 3.5353 | 10.4499 | 3.9979 | 10.5623 | 0.24569 | 0.14995 | 0.6103 | 3.5633 | -99.886 | 3.5633 | -99.886 | 3.5633 | -99.886 | 10.69
BIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1188.1028 | 12.4718 | 2.9519 | 30.1122 | -98.5612 | 0.81823 | 0.89135 | 1.6321 | 2.4086 | 2.9988 | 8.8523 | 3.4613 | 8.9684 | 0.27209 | 0.18437 | 0.67762 | 4.1573 | -98.5612 | 4.1573 | -98.5612 | 4.1573 | -98.5612 | 12.4718
BJH | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1035.4631 | 10.8695 | 2.766 | 26.0428 | -99.1357 | 0.8686 | 0.91066 | 2.456 | 4.7662 | 3.3136 | 9.1653 | 3.7647 | 9.3039 | 0.52002 | 0.26797 | 0.5153 | 3.6232 | -99.1357 | 3.6232 | -99.1357 | 3.6232 | -99.1357 | 10.8695
DNF | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 684.2194 | 7.1824 | 4.7298 | 17.0815 | -99.3986 | 0.85392 | 0.91619 | 3.2262 | 7.984 | 2.9933 | 14.1579 | 3.724 | 14.193 | 0.56392 | 0.22787 | 0.40408 | 2.3941 | -99.3986 | 2.3941 | -99.3986 | 2.3941 | -99.3986 | 7.1824
DYB | 150 | SA | 1-phase | Min | 2025 | 529.8427 | 5.5619 | 2.9334 | 12.8243 | -106.1886 | 0.96271 | 0.88983 | 2.6198 | 13.1402 | 5.8335 | 17.1122 | 6.0428 | 17.2831 | 0.76788 | 0.1531 | 0.19938 | 1.854 | -106.1886 | 1.854 | -106.1886 | 1.854 | -106.1886 | 5.5619
EDR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2025 | 1758.9148 | 18.4638 | 3.6047 | 47.3455 | -95.5075 | 0.88372 | 0.91493 | 1.3749 | 3.495 | 1.4051 | 5.0649 | 1.687 | 5.2322 | 0.69004 | 0.27146 | 0.39339 | 6.1546 | -95.5075 | 6.1546 | -95.5075 | 6.1546 | -95.5075 | 18.4638
EDR | 150 | SØ2 | 1-phase | Min | 2025 | 739.601 | 7.7638 | 9.3133 | 20.8573 | -103.4548 | 0.94824 | 0.96893 | 1.8848 | 11.2108 | 1.2798 | 11.9189 | 1.571 | 12.0942 | 0.94059 | 0.15813 | 0.16812 | 2.5879 | -103.4548 | 2.5879 | -103.4548 | 2.5879 | -103.4548 | 7.7638
ENB | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 755.5237 | 7.9309 | 4.4168 | 19.4657 | -98.8841 | 0.75226 | 0.99821 | 4.8838 | 4.2612 | 3.1961 | 14.1164 | 3.7178 | 14.2393 | 0.30186 | 0.34597 | 1.1461 | 2.6436 | -98.8841 | 2.6436 | -98.8841 | 2.6436 | -98.8841 | 7.9309
EST | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2025 | 1386.213 | 14.5515 | 3.8289 | 36.4331 | -95.5052 | 0.8566 | 0.93582 | 2.1412 | 4.2279 | 1.6972 | 6.4986 | 2.0989 | 6.6457 | 0.65059 | 0.32949 | 0.50645 | 4.8505 | -95.5052 | 4.8505 | -95.5052 | 4.8505 | -95.5052 | 14.5515
FER | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1403.1677 | 14.7294 | 2.6196 | 36.6175 | -99.1517 | 0.88527 | 0.85757 | 1.0615 | 2.9868 | 2.6798 | 7.02 | 3.1207 | 7.1386 | 0.42547 | 0.15121 | 0.35539 | 4.9098 | -99.1517 | 4.9098 | -99.1517 | 4.9098 | -99.1517 | 14.7294
FGD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1621.5273 | 17.0216 | 3.2505 | 43.5189 | -99.2016 | 0.86392 | 0.81605 | 0.31935 | 1.9635 | 1.9955 | 6.4865 | 2.2007 | 6.6395 | 0.30271 | 0.049233 | 0.16264 | 5.6739 | -99.2016 | 5.6739 | -99.2016 | 5.6739 | -99.2016 | 17.0216
FGV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 1582.1758 | 16.6085 | 3.2592 | 42.3602 | -98.9713 | 0.85823 | 0.82481 | 0.44143 | 2.0614 | 2.0301 | 6.6166 | 2.2365 | 6.7688 | 0.31155 | 0.066715 | 0.21414 | 5.5362 | -98.9713 | 5.5362 | -98.9713 | 5.5362 | -98.9713 | 16.6085
FOU | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 1496.641 | 15.7107 | 2.5062 | 39.4356 | -97.6744 | 0.93388 | 0.89529 | 1.4752 | 4.123 | 2.3581 | 5.9097 | 2.7281 | 6.0904 | 0.69766 | 0.24962 | 0.3578 | 5.2369 | -97.6744 | 5.2369 | -97.6744 | 5.2369 | -97.6744 | 15.7107
FRD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 791.3615 | 8.3071 | 2.7185 | 18.5441 | -101.2816 | 0.9989 | 0.90531 | 2.8361 | 10.0662 | 3.7397 | 10.1663 | 4.9364 | 10.313 | 0.99016 | 0.27897 | 0.28174 | 2.769 | -101.2816 | 2.769 | -101.2816 | 2.769 | -101.2816 | 8.3071
FRT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 775.8081 | 8.1439 | 2.9696 | 18.4999 | -98.6405 | 0.83593 | 0.92594 | 3.9533 | 6.1017 | 4.0674 | 12.0788 | 4.8486 | 12.1972 | 0.50515 | 0.32729 | 0.64791 | 2.7146 | -98.6405 | 2.7146 | -98.6405 | 2.7146 | -98.6405 | 8.1439
FVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1490.5491 | 15.6467 | 3.0914 | 39.1649 | -96.9391 | 0.83394 | 0.86359 | 1.0682 | 2.4083 | 2.2025 | 6.8088 | 2.4209 | 6.9515 | 0.3537 | 0.15688 | 0.44354 | 5.2156 | -96.9391 | 5.2156 | -96.9391 | 5.2156 | -96.9391 | 15.6467
GMO | 150 | 150 | 1-phase | Min | 2025 | 1415.3619 | 14.8574 | 2.8944 | 35.7983 | -95.9799 | 0.8307 | 0.90773 | 1.4743 | 2.0656 | 2.5665 | 7.4284 | 3.0852 | 7.5537 | 0.27807 | 0.19847 | 0.71375 | 4.9525 | -95.9799 | 4.9525 | -95.9799 | 4.9525 | -95.9799 | 14.8574
GRP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1209.9631 | 12.7013 | 3.5242 | 31.6356 | -98.0465 | 0.81805 | 0.89715 | 1.8485 | 3.4779 | 2.3241 | 8.1905 | 2.5292 | 8.3254 | 0.42463 | 0.22569 | 0.53149 | 4.2338 | -98.0465 | 4.2338 | -98.0465 | 4.2338 | -98.0465 | 12.7013
GYD | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 813.4067 | 8.5386 | 4.284 | 20.1351 | -98.9212 | 0.87093 | 0.89614 | 2.339 | 6.7222 | 2.7667 | 11.8524 | 3.4991 | 11.8842 | 0.56716 | 0.19735 | 0.34796 | 2.8462 | -98.9212 | 2.8462 | -98.9212 | 2.8462 | -98.9212 | 8.5386
HASV | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2025 | 1232.0763 | 12.9334 | 2.8398 | 31.9092 | -101.2701 | 0.93559 | 0.85731 | 1.1325 | 4.5514 | 2.6715 | 7.5865 | 3.3454 | 7.692 | 0.59994 | 0.14928 | 0.24883 | 4.3111 | -101.2701 | 4.3111 | -101.2701 | 4.3111 | -101.2701 | 12.9334
HAT | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2025 | 1211.9517 | 12.7222 | 3.2775 | 31.422 | -100.3258 | 0.87637 | 0.86446 | 1.405 | 4.0936 | 2.3963 | 7.854 | 3.0141 | 7.9647 | 0.52121 | 0.17889 | 0.34322 | 4.2407 | -100.3258 | 4.2407 | -100.3258 | 4.2407 | -100.3258 | 12.7222
HESV | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 687.8737 | 7.2208 | 2.6345 | 16.1692 | -93.0659 | 0.93505 | 1.0619 | 8.6436 | 11.8608 | 4.0468 | 10.6613 | 4.6911 | 10.7643 | 1.1125 | 0.81075 | 0.72876 | 2.4069 | -93.0659 | 2.4069 | -93.0659 | 2.4069 | -93.0659 | 7.2208
HNB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 711.0993 | 7.4646 | 3.4058 | 17.8632 | -103.7172 | 1.0297 | 0.97055 | 3.8562 | 13.3411 | 3.147 | 10.718 | 4.3738 | 10.7889 | 1.2447 | 0.35979 | 0.28905 | 2.4882 | -103.7172 | 2.4882 | -103.7172 | 2.4882 | -103.7172 | 7.4646
HOD | 150 | SØ | 1-phase | Min | 2025 | 1425.6503 | 14.9654 | 3.9193 | 37.5347 | -95.9688 | 0.82839 | 0.9207 | 1.8192 | 3.4705 | 1.7126 | 6.7124 | 1.9595 | 6.8618 | 0.51704 | 0.27102 | 0.52418 | 4.9885 | -95.9688 | 4.9885 | -95.9688 | 4.9885 | -95.9688 | 14.9654
HRA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 525.4586 | 5.5159 | 2.6528 | 11.3036 | -80.8469 | 0.93773 | 1.1867 | 17.6114 | 15.9277 | 4.5735 | 12.1326 | 4.9319 | 12.3633 | 1.3128 | 1.4516 | 1.1057 | 1.8386 | -80.8469 | 1.8386 | -80.8469 | 1.8386 | -80.8469 | 5.5159
HRB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 385.2226 | 4.0438 | 3.2548 | 8.3785 | -91.4811 | 0.90197 | 0.99192 | 8.924 | 17.519 | 7.2431 | 23.5743 | 7.552 | 23.9456 | 0.74314 | 0.37855 | 0.50939 | 1.3479 | -91.4811 | 1.3479 | -91.4811 | 1.3479 | -91.4811 | 4.0438
HSK | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1216.6687 | 12.7717 | 2.8743 | 31.4891 | -101.3069 | 0.93268 | 0.86007 | 1.1815 | 4.6045 | 2.6756 | 7.6907 | 3.3448 | 7.7974 | 0.59871 | 0.15362 | 0.25659 | 4.2572 | -101.3069 | 4.2572 | -101.3069 | 4.2572 | -101.3069 | 12.7717
HSTV | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2025 | 1173.4761 | 12.3183 | 3.3584 | 30.6499 | -99.5533 | 0.84184 | 0.88702 | 1.8983 | 4.0558 | 2.4159 | 8.1135 | 2.8725 | 8.2239 | 0.49988 | 0.23397 | 0.46805 | 4.1061 | -99.5533 | 4.1061 | -99.5533 | 4.1061 | -99.5533 | 12.3183
HVO | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1170.5075 | 12.2871 | 2.5386 | 29.6721 | -100.5642 | 0.91724 | 0.84412 | 1.1046 | 4.2393 | 3.2065 | 8.1401 | 3.7355 | 8.2365 | 0.5208 | 0.1357 | 0.26056 | 4.0957 | -100.5642 | 4.0957 | -100.5642 | 4.0957 | -100.5642 | 12.2871
HVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1372.3901 | 14.4064 | 2.5824 | 35.5558 | -98.8759 | 0.8721 | 0.86132 | 1.1019 | 2.7307 | 2.8357 | 7.323 | 3.262 | 7.4435 | 0.3729 | 0.15047 | 0.40352 | 4.8021 | -98.8759 | 4.8021 | -98.8759 | 4.8021 | -98.8759 | 14.4064
HØN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1091.9184 | 11.4622 | 3.3656 | 28.394 | -103.5555 | 0.96062 | 0.86021 | 1.0566 | 5.9334 | 2.4783 | 8.3408 | 3.3172 | 8.4622 | 0.71137 | 0.12668 | 0.17808 | 3.8207 | -103.5555 | 3.8207 | -103.5555 | 3.8207 | -103.5555 | 11.4622
IDU | 150 | N | 1-phase | Min | 2025 | 1614.6197 | 16.9491 | 2.7348 | 41.2855 | -96.5951 | 0.86603 | 0.86582 | 0.76609 | 1.7573 | 2.3998 | 6.5631 | 2.9186 | 6.6879 | 0.26775 | 0.11673 | 0.43596 | 5.6497 | -96.5951 | 5.6497 | -96.5951 | 5.6497 | -96.5951 | 16.9491
KAE | 150 | N | 1-phase | Min | 2025 | 1486.1185 | 15.6002 | 3.5895 | 39.3869 | -95.8848 | 0.90172 | 0.93482 | 1.8517 | 4.494 | 1.6279 | 5.8435 | 1.9955 | 6.0101 | 0.76906 | 0.31688 | 0.41203 | 5.2001 | -95.8848 | 5.2001 | -95.8848 | 5.2001 | -95.8848 | 15.6002
KAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 712.4476 | 7.4788 | 3.267 | 17.6477 | -103.0296 | 0.97884 | 0.94159 | 3.714 | 11.3362 | 3.5385 | 11.5605 | 4.6979 | 11.6303 | 0.9806 | 0.32127 | 0.32763 | 2.4929 | -103.0296 | 2.4929 | -103.0296 | 2.4929 | -103.0296 | 7.4788
KAS | 150 | SA | 1-phase | Min | 2025 | 2111.9777 | 22.17 | 4.2423 | 57.8038 | -97.01 | 0.86482 | 0.85862 | 0.59598 | 2.5794 | 1.0527 | 4.4659 | 1.1496 | 4.5547 | 0.57759 | 0.13345 | 0.23105 | 7.39 | -97.01 | 7.39 | -97.01 | 7.39 | -97.01 | 22.17
KBB | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2025 | 615.2256 | 6.4582 | 3.1107 | 14.7619 | -100.5236 | 0.95713 | 0.98492 | 6.136 | 13.1329 | 4.1934 | 13.0443 | 5.3528 | 13.1079 | 1.0068 | 0.4704 | 0.46722 | 2.1527 | -100.5236 | 2.1527 | -100.5236 | 2.1527 | -100.5236 | 6.4582
KEJ | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 592.5879 | 6.2206 | 3.188 | 14.2533 | -102.4656 | 0.87687 | 0.93254 | 4.1274 | 8.5607 | 5.2586 | 16.7643 | 5.7334 | 16.936 | 0.51065 | 0.2462 | 0.48213 | 2.0735 | -102.4656 | 2.0735 | -102.4656 | 2.0735 | -102.4656 | 6.2206
KIN | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1131.2399 | 11.8749 | 3.5386 | 29.2882 | -96.6886 | 0.80687 | 0.93017 | 2.591 | 4.0343 | 2.4135 | 8.5402 | 2.617 | 8.6765 | 0.47239 | 0.30338 | 0.64224 | 3.9583 | -96.6886 | 3.9583 | -96.6886 | 3.9583 | -96.6886 | 11.8749
KJS | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 1455.7802 | 15.2817 | 3.7507 | 38.372 | -95.476 | 0.8632 | 0.93262 | 1.9715 | 4.0409 | 1.6513 | 6.1935 | 2.0328 | 6.3452 | 0.65245 | 0.31832 | 0.48788 | 5.0939 | -95.476 | 5.0939 | -95.476 | 5.0939 | -95.476 | 15.2817
KLF | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 784.813 | 8.2384 | 2.8057 | 18.3487 | -97.2491 | 0.86208 | 0.93814 | 4.3841 | 6.8753 | 4.0492 | 11.3609 | 5.0407 | 11.4839 | 0.60517 | 0.38589 | 0.63765 | 2.7461 | -97.2491 | 2.7461 | -97.2491 | 2.7461 | -97.2491 | 8.2384
KNA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1047.8575 | 10.9997 | 3.5722 | 27.0286 | -101.4474 | 0.96076 | 0.90717 | 1.7752 | 7.5663 | 2.207 | 7.8837 | 2.9261 | 8.0385 | 0.95974 | 0.22518 | 0.23463 | 3.6666 | -101.4474 | 3.6666 | -101.4474 | 3.6666 | -101.4474 | 10.9997
LAG | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1687.2625 | 17.7117 | 3.1727 | 44.9069 | -100.0958 | 0.88198 | 0.80466 | 0.31998 | 2.4098 | 1.8546 | 5.8843 | 2.1617 | 6.0278 | 0.40953 | 0.054379 | 0.13278 | 5.9039 | -100.0958 | 5.9039 | -100.0958 | 5.9039 | -100.0958 | 17.7117
LKR | 150 | S2 | 1-phase | Min | 2025 | 757.2612 | 7.9492 | 3.6275 | 18.049 | -98.9033 | 0.92999 | 0.93132 | 3.2511 | 9.2331 | 3.1747 | 11.516 | 4.0931 | 11.7613 | 0.80177 | 0.28231 | 0.35211 | 2.6497 | -98.9033 | 2.6497 | -98.9033 | 2.6497 | -98.9033 | 7.9492
LOL | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2025 | 1155.4309 | 12.1289 | 3.0668 | 29.6156 | -97.6381 | 0.84734 | 0.93486 | 2.607 | 4.0777 | 2.6957 | 8.267 | 3.3226 | 8.384 | 0.49325 | 0.31535 | 0.63933 | 4.043 | -97.6381 | 4.043 | -97.6381 | 4.043 | -97.6381 | 12.1289
LYK | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2025 | 1519.1513 | 15.947 | 3.6377 | 39.9037 | -95.2884 | 0.86745 | 0.92231 | 1.7921 | 3.8336 | 1.6304 | 5.9308 | 2.0322 | 6.0789 | 0.64639 | 0.30217 | 0.46747 | 5.3157 | -95.2884 | 5.3157 | -95.2884 | 5.3157 | -95.2884 | 15.947
MAG | 150 | NORD | 1-phase | Min | 2025 | 826.9932 | 8.6812 | 4.9304 | 20.8051 | -100.2429 | 0.95014 | 0.90955 | 2.1695 | 9.7591 | 1.9983 | 9.8527 | 2.8449 | 9.9072 | 0.9905 | 0.22019 | 0.22231 | 2.8937 | -100.2429 | 2.8937 | -100.2429 | 2.8937 | -100.2429 | 8.6812
MAL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1241.2792 | 13.0301 | 2.9911 | 32.6921 | -101.3718 | 0.9766 | 0.89111 | 1.4473 | 5.9742 | 2.2795 | 6.8183 | 2.8713 | 6.9653 | 0.87621 | 0.21226 | 0.24225 | 4.3434 | -101.3718 | 4.3434 | -101.3718 | 4.3434 | -101.3718 | 13.0301
MES | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2025 | 811.0375 | 8.5137 | 2.5619 | 18.9563 | -101.5932 | 0.92113 | 0.85056 | 1.2839 | 5.5595 | 4.8497 | 12.4248 | 5.3224 | 12.5952 | 0.44745 | 0.10333 | 0.23094 | 2.8379 | -101.5932 | 2.8379 | -101.5932 | 2.8379 | -101.5932 | 8.5137
MKS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1370.8443 | 14.3901 | 2.8426 | 35.5652 | -102.0167 | 0.91626 | 0.80852 | 0.23599 | 2.6861 | 2.655 | 7.5469 | 3.2917 | 7.6741 | 0.35592 | 0.03127 | 0.087857 | 4.7967 | -102.0167 | 4.7967 | -102.0167 | 4.7967 | -102.0167 | 14.3901
MLP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1173.7549 | 12.3212 | 2.9546 | 30.3589 | -102.423 | 0.95424 | 0.85364 | 1.0213 | 5.0989 | 2.666 | 7.8771 | 3.4355 | 8.0013 | 0.64731 | 0.12966 | 0.2003 | 4.1071 | -102.423 | 4.1071 | -102.423 | 4.1071 | -102.423 | 12.3212
MLU | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 671.444 | 7.0483 | 4.2072 | 17.0043 | -106.5658 | 0.96679 | 0.8889 | 2.0998 | 10.5997 | 3.1643 | 13.3127 | 4.8159 | 13.4222 | 0.79621 | 0.15773 | 0.1981 | 2.3494 | -106.5658 | 2.3494 | -106.5658 | 2.3494 | -106.5658 | 7.0483
MOSV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1121.0866 | 11.7684 | 2.6132 | 27.7911 | -100.3223 | 0.97614 | 0.87591 | 1.5511 | 6.1348 | 2.9472 | 7.7017 | 3.7354 | 7.83 | 0.79655 | 0.2014 | 0.25284 | 3.9228 | -100.3223 | 3.9228 | -100.3223 | 3.9228 | -100.3223 | 11.7684
NOR | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 834.456 | 8.7595 | 2.9911 | 20.1588 | -99.7424 | 0.81647 | 0.89379 | 2.7184 | 4.2228 | 4.0354 | 12.0702 | 4.6578 | 12.1851 | 0.34985 | 0.22521 | 0.64374 | 2.9198 | -99.7424 | 2.9198 | -99.7424 | 2.9198 | -99.7424 | 8.7595
NSP | 150 | SA | 1-phase | Min | 2025 | 861.7453 | 9.046 | 2.7148 | 21.0411 | -100.6529 | 0.86934 | 0.8809 | 2.3132 | 5.2034 | 4.166 | 11.3099 | 4.7109 | 11.3946 | 0.46007 | 0.20453 | 0.44456 | 3.0153 | -100.6529 | 3.0153 | -100.6529 | 3.0153 | -100.6529 | 9.046
NVV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1390.6767 | 14.5983 | 2.5003 | 36.4409 | -99.9137 | 0.89727 | 0.83194 | 0.73217 | 2.9046 | 2.8561 | 7.1413 | 3.2625 | 7.2515 | 0.40673 | 0.10253 | 0.25208 | 4.8661 | -99.9137 | 4.8661 | -99.9137 | 4.8661 | -99.9137 | 14.5983
NØA | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 683.9733 | 7.1799 | 2.8855 | 16.2476 | -102.044 | 0.89499 | 0.89923 | 2.7425 | 7.0674 | 5.0669 | 14.6204 | 5.5417 | 14.7916 | 0.48339 | 0.18758 | 0.38805 | 2.3933 | -102.044 | 2.3933 | -102.044 | 2.3933 | -102.044 | 7.1799
OSØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1465.811 | 15.387 | 3.1689 | 38.7766 | -98.1042 | 0.85305 | 0.84797 | 0.83634 | 2.5973 | 2.1835 | 6.9193 | 2.396 | 7.0685 | 0.37538 | 0.12087 | 0.322 | 5.129 | -98.1042 | 5.129 | -98.1042 | 5.129 | -98.1042 | 15.387
OVE | 150 | S1--$ | 1-phase | Min | 2025 | 979.1685 | 10.2786 | 3.6287 | 24.7105 | -99.493 | 0.89234 | 0.8795 | 1.8483 | 6.0875 | 2.5733 | 9.3379 | 3.1671 | 9.4357 | 0.65192 | 0.19793 | 0.30362 | 3.4262 | -99.493 | 3.4262 | -99.493 | 3.4262 | -99.493 | 10.2786
RAM | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 942.3588 | 9.8922 | 2.623 | 21.736 | -93.1698 | 0.80867 | 0.96399 | 3.8133 | 4.0531 | 3.95 | 10.3608 | 4.4295 | 10.4829 | 0.3912 | 0.36805 | 0.94084 | 3.2974 | -93.1698 | 3.2974 | -93.1698 | 3.2974 | -93.1698 | 9.8922
RIB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1653.7733 | 17.3601 | 3.7386 | 43.7747 | -95.1995 | 0.8101 | 0.90653 | 1.4981 | 2.575 | 1.5825 | 5.9164 | 1.8292 | 6.0407 | 0.43523 | 0.25321 | 0.58177 | 5.7867 | -95.1995 | 5.7867 | -95.1995 | 5.7867 | -95.1995 | 17.3601
RSL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 961.9709 | 10.0981 | 3.1443 | 23.9942 | -99.9531 | 0.8061 | 0.89622 | 2.0655 | 2.8583 | 3.5265 | 11.0883 | 3.968 | 11.2021 | 0.25778 | 0.18628 | 0.72264 | 3.366 | -99.9531 | 3.366 | -99.9531 | 3.366 | -99.9531 | 10.0981
RYT | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1415.8033 | 14.8621 | 3.1646 | 37.1794 | -99.7049 | 0.86322 | 0.84092 | 0.95167 | 3.2057 | 2.1495 | 6.8021 | 2.4796 | 6.9225 | 0.47128 | 0.13991 | 0.29687 | 4.954 | -99.7049 | 4.954 | -99.7049 | 4.954 | -99.7049 | 14.8621
SBA | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 483.594 | 5.0764 | 2.6636 | 11.2739 | -105.0592 | 0.97686 | 0.88617 | 3.0947 | 14.754 | 6.8721 | 18.3044 | 7.3706 | 18.5202 | 0.80603 | 0.16907 | 0.20975 | 1.6921 | -105.0592 | 1.6921 | -105.0592 | 1.6921 | -105.0592 | 5.0764
SFE | 150 | SEK1 | 1-phase | Min | 2025 | 530.329 | 5.567 | 2.951 | 11.7929 | -96.3205 | 1.0394 | 1.0372 | 8.538 | 19.6458 | 4.2641 | 12.5834 | 5.5631 | 12.6547 | 1.5613 | 0.67851 | 0.4346 | 1.8557 | -96.3205 | 1.8557 | -96.3205 | 1.8557 | -96.3205 | 5.567
SHE | 150 | SV1 | 1-phase | Min | 2025 | 1805.9804 | 18.9579 | 4.4473 | 48.762 | -96.6755 | 0.83592 | 0.87392 | 0.9189 | 2.8017 | 1.198 | 5.3278 | 1.2981 | 5.4016 | 0.52587 | 0.17247 | 0.32798 | 6.3193 | -96.6755 | 6.3193 | -96.6755 | 6.3193 | -96.6755 | 18.9579
SHP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 1082.7685 | 11.3661 | 4.0907 | 28.8918 | -98.679 | 0.80563 | 0.91781 | 2.2876 | 3.9517 | 2.2572 | 9.2334 | 2.464 | 9.3861 | 0.42798 | 0.24775 | 0.57889 | 3.7887 | -98.679 | 3.7887 | -98.679 | 3.7887 | -98.679 | 11.3661
SIMV | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 839.0096 | 8.8073 | 4.1272 | 21.7631 | -98.834 | 0.81071 | 0.99454 | 4.3649 | 5.5727 | 2.884 | 11.9027 | 3.4087 | 12.0293 | 0.46819 | 0.36672 | 0.78326 | 2.9358 | -98.834 | 2.9358 | -98.834 | 2.9358 | -98.834 | 8.8073
SIN | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 930.027 | 9.7628 | 3.1337 | 23.0377 | -100.2544 | 0.80324 | 0.88699 | 2.0141 | 2.8515 | 3.6596 | 11.468 | 4.0971 | 11.5801 | 0.24865 | 0.17563 | 0.70632 | 3.2543 | -100.2544 | 3.2543 | -100.2544 | 3.2543 | -100.2544 | 9.7628
SKA | 150 | SFIK | 1-phase | Min | 2025 | 1033.7022 | 10.8511 | 2.6369 | 25.6115 | -100.759 | 0.89811 | 0.85435 | 1.4057 | 4.5231 | 3.5572 | 9.38 | 4.0859 | 9.4765 | 0.48221 | 0.14986 | 0.31078 | 3.617 | -100.759 | 3.617 | -100.759 | 3.617 | -100.759 | 10.8511
STR | 150 | SV | 1-phase | Min | 2025 | 1426.5182 | 14.9746 | 2.8288 | 36.3378 | -97.2048 | 0.84621 | 0.88029 | 1.1337 | 2.0858 | 2.6047 | 7.3681 | 3.0864 | 7.4874 | 0.28308 | 0.15386 | 0.54352 | 4.9915 | -97.2048 | 4.9915 | -97.2048 | 4.9915 | -97.2048 | 14.9746
STSV | 150 | N | 1-phase | Min | 2025 | 1205.9202 | 12.6589 | 3.8023 | 31.9048 | -97.8074 | 1.0017 | 0.98666 | 2.314 | 7.8608 | 1.626 | 6.1826 | 2.0549 | 6.4407 | 1.2714 | 0.37427 | 0.29437 | 4.2196 | -97.8074 | 4.2196 | -97.8074 | 4.2196 | -97.8074 | 12.6589
SVB | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 768.2079 | 8.0641 | 3.9862 | 19.4395 | -103.3039 | 0.8633 | 0.8134 | 0.65631 | 5.0837 | 3.3667 | 13.42 | 3.7634 | 13.5543 | 0.37882 | 0.048905 | 0.1291 | 2.688 | -103.3039 | 2.688 | -103.3039 | 2.688 | -103.3039 | 8.0641
SVG | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 602.0369 | 6.3197 | 6.0554 | 15.828 | -97.74 | 0.8114 | 1.0238 | 6.9054 | 10.3014 | 2.5134 | 15.2197 | 2.9232 | 15.5283 | 0.67685 | 0.45371 | 0.67033 | 2.1066 | -97.74 | 2.1066 | -97.74 | 2.1066 | -97.74 | 6.3197
SVS | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1197.7248 | 12.5728 | 3.5526 | 31.2429 | -101.198 | 0.91727 | 0.86632 | 1.2608 | 5.4633 | 2.0632 | 7.3295 | 2.5573 | 7.4509 | 0.74538 | 0.17202 | 0.23078 | 4.1909 | -101.198 | 4.1909 | -101.198 | 4.1909 | -101.198 | 12.5728
SØN | 150 | VEST | 1-phase | Min | 2025 | 841.7458 | 8.836 | 4.4805 | 20.9637 | -98.7043 | 0.8768 | 0.89872 | 2.3087 | 6.8656 | 2.5126 | 11.2579 | 3.3056 | 11.2679 | 0.60985 | 0.20507 | 0.33626 | 2.9453 | -98.7043 | 2.9453 | -98.7043 | 2.9453 | -98.7043 | 8.836
TAN | 150 | SK1 | 1-phase | Min | 2025 | 1380.4093 | 14.4905 | 2.5354 | 35.6452 | -98.5461 | 0.92221 | 0.88211 | 1.4127 | 4.0032 | 2.6354 | 6.6817 | 3.0957 | 6.8375 | 0.59912 | 0.21142 | 0.35289 | 4.8302 | -98.5461 | 4.8302 | -98.5461 | 4.8302 | -98.5461 | 14.4905
THY | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 836.2922 | 8.7788 | 4.4457 | 21.7596 | -104.523 | 0.90047 | 0.84777 | 0.77993 | 6.2469 | 2.6693 | 11.8669 | 3.1446 | 12.0781 | 0.52641 | 0.065723 | 0.12485 | 2.9263 | -104.523 | 2.9263 | -104.523 | 2.9263 | -104.523 | 8.7788
THØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 730.6441 | 7.6698 | 3.2659 | 18.1129 | -103.7043 | 0.9813 | 0.92339 | 3.076 | 10.837 | 3.5 | 11.4307 | 4.6275 | 11.5178 | 0.94806 | 0.2691 | 0.28385 | 2.5566 | -103.7043 | 2.5566 | -103.7043 | 2.5566 | -103.7043 | 7.6698
TJE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1504.4833 | 15.793 | 2.5085 | 39.6852 | -97.6737 | 0.93308 | 0.89451 | 1.456 | 4.0774 | 2.3489 | 5.8921 | 2.7171 | 6.0727 | 0.69202 | 0.24712 | 0.3571 | 5.2643 | -97.6737 | 5.2643 | -97.6737 | 5.2643 | -97.6737 | 15.793
TJE | 150 | S11 | 1-phase | Min | 2025 | 1131.6743 | 11.8795 | 5.3581 | 31.7417 | -105.9819 | 0.91977 | 0.86011 | 0.097618 | 3.367 | 1.8659 | 9.9976 | 2.0822 | 10.2079 | 0.33678 | 0.0097642 | 0.028993 | 3.9598 | -105.9819 | 3.9598 | -105.9819 | 3.9598 | -105.9819 | 11.8795
TRI | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1669.2395 | 17.5225 | 2.4708 | 43.7756 | -99.1385 | 0.89372 | 0.81374 | 0.23716 | 1.6768 | 2.5597 | 6.3243 | 2.9866 | 6.4538 | 0.26513 | 0.037499 | 0.14144 | 5.8408 | -99.1385 | 5.8408 | -99.1385 | 5.8408 | -99.1385 | 17.5225
TUP | 150 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 1348.608 | 14.1567 | 3.3527 | 35.5382 | -101.4814 | 0.89464 | 0.82683 | 0.68109 | 3.8457 | 2.0865 | 6.9955 | 2.4442 | 7.1248 | 0.54974 | 0.097361 | 0.17711 | 4.7189 | -101.4814 | 4.7189 | -101.4814 | 4.7189 | -101.4814 | 14.1567
VHA | 150 | S1- | 1-phase | Min | 2025 | 1327.6717 | 13.9369 | 2.6262 | 34.8049 | -98.3349 | 0.85828 | 0.88483 | 1.5592 | 3.0781 | 2.8167 | 7.3971 | 3.1988 | 7.5038 | 0.41612 | 0.21078 | 0.50653 | 4.6456 | -98.3349 | 4.6456 | -98.3349 | 4.6456 | -98.3349 | 13.9369
VID | 150 | N | 1-phase | Min | 2025 | 1008.2767 | 10.5842 | 3.228 | 24.1665 | -97.6616 | 1.0047 | 0.94609 | 2.607 | 8.5967 | 2.382 | 7.6891 | 3.3231 | 7.9192 | 1.118 | 0.33905 | 0.30326 | 3.5281 | -97.6616 | 3.5281 | -97.6616 | 3.5281 | -97.6616 | 10.5842
VIL | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 705.5278 | 7.4061 | 2.7615 | 15.9213 | -101.1147 | 0.94766 | 0.86318 | 2.3198 | 8.7029 | 4.5983 | 12.6982 | 5.9711 | 12.8377 | 0.68537 | 0.18269 | 0.26656 | 2.4687 | -101.1147 | 2.4687 | -101.1147 | 2.4687 | -101.1147 | 7.4061
VKE | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1197.6569 | 12.5721 | 3.9439 | 31.3042 | -97.6527 | 0.92044 | 0.9431 | 2.213 | 6.36 | 1.7554 | 6.923 | 2.1166 | 7.0846 | 0.91868 | 0.31966 | 0.34796 | 4.1907 | -97.6527 | 4.1907 | -97.6527 | 4.1907 | -97.6527 | 12.5721
ÅBØ | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1427.9142 | 14.9892 | 2.499 | 37.4497 | -99.089 | 0.88282 | 0.84515 | 0.88666 | 2.6931 | 2.7972 | 6.9902 | 3.1869 | 7.0992 | 0.38527 | 0.12684 | 0.32923 | 4.9964 | -99.089 | 4.9964 | -99.089 | 4.9964 | -99.089 | 14.9892
ÅSP | 150 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 742.5719 | 7.795 | 2.5848 | 16.9642 | -98.9492 | 0.8921 | 0.90596 | 3.1673 | 6.6273 | 5.0234 | 12.9844 | 5.747 | 13.0946 | 0.51041 | 0.24393 | 0.47791 | 2.5983 | -98.9492 | 2.5983 | -98.9492 | 2.5983 | -98.9492 | 7.795
AHA | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 647.5592 | 4.8345 | 5.0398 | 11.877 | -105.8464 | 0.88323 | 0.89369 | 2.6481 | 10.7765 | 6.9538 | 35.0459 | 7.4651 | 35.3409 | 0.3075 | 0.07556 | 0.24573 | 1.6115 | -105.8464 | 1.6115 | -105.8464 | 1.6115 | -105.8464 | 4.8345
EDR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 922.2319 | 6.8851 | 9.9727 | 18.7099 | -102.625 | 0.8518 | 0.92829 | 3.3784 | 11.2581 | 2.2075 | 22.0149 | 2.7252 | 22.3259 | 0.51139 | 0.15346 | 0.30009 | 2.295 | -102.625 | 2.295 | -102.625 | 2.295 | -102.625 | 6.8851
HR3 | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 624.2723 | 4.6607 | 7.1915 | 11.6713 | -102.4406 | 0.86032 | 0.88322 | 2.2292 | 9.771 | 5.0828 | 36.5531 | 5.6232 | 37.2303 | 0.26731 | 0.060986 | 0.22815 | 1.5536 | -102.4406 | 1.5536 | -102.4406 | 1.5536 | -102.4406 | 4.6607
IDU | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 1274.7284 | 9.5168 | 4.1472 | 24.4073 | -101.0655 | 0.95573 | 0.96886 | 2.1498 | 6.0614 | 4.434 | 18.3888 | 5.8533 | 18.6377 | 0.32962 | 0.11691 | 0.35466 | 3.1723 | -101.0655 | 3.1723 | -101.0655 | 3.1723 | -101.0655 | 9.5168
THOR | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1065.3975 | 7.954 | 4.6628 | 20.2765 | -103.6336 | 0.96541 | 0.95837 | 1.1232 | 4.6192 | 5.1841 | 24.1722 | 6.6122 | 24.4541 | 0.1911 | 0.046465 | 0.24315 | 2.6513 | -103.6336 | 2.6513 | -103.6336 | 2.6513 | -103.6336 | 7.954
TRI | 220 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1042.1067 | 7.7801 | 4.6122 | 20.4492 | -103.3898 | 0.91431 | 0.94693 | 3.9715 | 12.6926 | 3.8796 | 17.8935 | 4.416 | 18.1545 | 0.70934 | 0.22195 | 0.3129 | 2.5934 | -103.3898 | 2.5934 | -103.3898 | 2.5934 | -103.3898 | 7.7801
VMA | 220 | WA1 | 1-phase | Min | 2025 | 1153.8239 | 8.6141 | 4.4126 | 22.0176 | -102.1217 | 0.95404 | 0.9743 | 1.9717 | 5.4554 | 4.846 | 21.3832 | 6.2788 | 21.6491 | 0.25512 | 0.092206 | 0.36142 | 2.8714 | -102.1217 | 2.8714 | -102.1217 | 2.8714 | -102.1217 | 8.6141
ASR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2192.1208 | 9.4922 | 3.0034 | 24.417 | -97.1618 | 1.0977 | 0.99356 | 3.7366 | 23.1887 | 8.3047 | 24.9423 | 9.191 | 26.157 | 0.92969 | 0.14981 | 0.16114 | 3.1641 | -97.1618 | 3.1641 | -97.1618 | 3.1641 | -97.1618 | 9.4922
EDR | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2777.5759 | 12.0273 | 3.1556 | 30.6581 | -93.7186 | 1.0565 | 0.97514 | 3.309 | 15.0528 | 6.6437 | 20.965 | 8.3392 | 21.96 | 0.718 | 0.15783 | 0.21982 | 4.0091 | -93.7186 | 4.0091 | -93.7186 | 4.0091 | -93.7186 | 12.0273
FER | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2092.3075 | 9.06 | 2.4817 | 22.8274 | -96.9748 | 1.0259 | 0.92526 | 1.4566 | 10.2663 | 13.3099 | 33.0309 | 15.5831 | 33.7833 | 0.31081 | 0.044099 | 0.14188 | 3.02 | -96.9748 | 3.02 | -96.9748 | 3.02 | -96.9748 | 9.06
FGD | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2411.549 | 10.4423 | 3.2399 | 26.6046 | -96.6097 | 0.9976 | 0.91605 | 1.011 | 9.8249 | 8.6652 | 28.0742 | 9.7653 | 29.3375 | 0.34996 | 0.036012 | 0.1029 | 3.4808 | -96.6097 | 3.4808 | -96.6097 | 3.4808 | -96.6097 | 10.4423
FVO | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2025 | 2022.0907 | 8.7559 | 3.6099 | 22.199 | -98.2778 | 1.0108 | 0.92701 | 1.5414 | 14.5712 | 8.9953 | 32.4721 | 10.3083 | 33.7936 | 0.44873 | 0.047468 | 0.10578 | 2.9186 | -98.2778 | 2.9186 | -98.2778 | 2.9186 | -98.2778 | 8.7559
IDU | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1730.7337 | 7.4943 | 3.2063 | 18.7575 | -98.1446 | 1.0312 | 0.98013 | 4.1694 | 15.1953 | 12.498 | 40.0726 | 16.6106 | 40.7525 | 0.37919 | 0.10405 | 0.27438 | 2.4981 | -98.1446 | 2.4981 | -98.1446 | 2.4981 | -98.1446 | 7.4943
KAS | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 4445.1425 | 19.248 | 2.8614 | 49.2733 | -91.1557 | 1.0257 | 0.96146 | 2.1871 | 10.9191 | 4.32 | 12.361 | 4.0272 | 12.1344 | 0.88334 | 0.17693 | 0.2003 | 6.416 | -91.1557 | 6.416 | -91.1557 | 6.416 | -91.1557 | 19.248
KIN | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2218.8711 | 9.608 | 3.1977 | 24.3041 | -96.2955 | 1.0252 | 0.95656 | 3.4231 | 16.8794 | 8.5413 | 27.3124 | 9.7822 | 28.3668 | 0.61801 | 0.12533 | 0.2028 | 3.2027 | -96.2955 | 3.2027 | -96.2955 | 3.2027 | -96.2955 | 9.608
LAG | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2845.2761 | 12.3204 | 2.8144 | 31.4055 | -94.7776 | 1.0064 | 0.9138 | 1.5854 | 10.464 | 7.9004 | 22.2345 | 8.6845 | 23.1174 | 0.47062 | 0.071302 | 0.15151 | 4.1068 | -94.7776 | 4.1068 | -94.7776 | 4.1068 | -94.7776 | 12.3204
MAL | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 1927.5563 | 8.3466 | 2.7222 | 21.0897 | -98.0325 | 1.0583 | 0.95722 | 4.1229 | 20.7687 | 11.3739 | 30.9619 | 12.876 | 32.0527 | 0.67078 | 0.13316 | 0.19851 | 2.7822 | -98.0325 | 2.7822 | -98.0325 | 2.7822 | -98.0325 | 8.3466
MKS | 400 | SFIK | 1-phase | Min | 2025 | 1821.6242 | 7.8879 | 2.9582 | 19.8795 | -100.01 | 1.0457 | 0.91717 | 1.4878 | 16.4146 | 12.2422 | 36.2144 | 14.73 | 37.1518 | 0.45326 | 0.041082 | 0.090637 | 2.6293 | -100.01 | 2.6293 | -100.01 | 2.6293 | -100.01 | 7.8879
NVV | 400 | S1 | 1-phase | Min | 2025 | 2002.8047 | 8.6724 | 2.5402 | 21.7816 | -97.7069 | 1.0256 | 0.9228 | 0.93891 | 9.5368 | 13.9371 | 35.4037 | 16.3768 | 36.1145 | 0.26937 | 0.02652 | 0.098451 | 2.8908 | -97.7069 | 2.8908 | -97.7069 | 2.8908 | -97.7069 | 8.6724
REV | 400 | S1- | 1-phase | Min | 2025 | 3181.1232 | 13.7747 | 2.7134 | 35.4968 | -93.6891 | 1.0447 | 0.97579 | 3.1525 | 14.5293 | 6.6657 | 18.0864 | 6.3977 | 17.9998 | 0.80333 | 0.1743 | 0.21697 | 4.5916 | -93.6891 | 4.5916 | -93.6891 | 4.5916 | -93.6891 | 13.7747